## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5 | Rampa ajustada %/min | 10
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20%
Potencia declarada (MW) | 150
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 14.6026 | 9.735
2 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 14.967 | 9.978
3 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 14.6729 | 9.7819
4 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 14.7841 | 9.8561
5 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 14.7379 | 9.8253
Promedio |  |  |  | 14.7529 | 9.8353
Desviación estándar |  |  |  | 0.13787
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.0093454
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.647% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0065918 | 47.5209 | 59.9821 | 48 | 0.0027161 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 0.0058594 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 0.00048828 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 0.0063477 | 34.131 | 60.034 | 34.5
0.014923 | 47.5209 | 59.9821 | 48 | 0.011047 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 0.014221 | 47.4845 | 59.9706 | 48 | 0.0087891 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 0.014648 | 34.131 | 60.034 | 34.5
0.023254 | 47.5206 | 59.9821 | 48 | 0.019379 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 0.022522 | 47.4845 | 59.9706 | 48 | 0.01709 | 20.7847 | 59.9936 | 21 | 0.022949 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
0.031586 | 47.5206 | 59.9821 | 48 | 0.02771 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 0.030884 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.025513 | 20.7847 | 59.9936 | 21 | 0.031372 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
0.039917 | 47.5138 | 59.9821 | 48 | 0.036041 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 0.039185 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.033813 | 20.7835 | 59.9936 | 21 | 0.039673 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
0.048248 | 47.5138 | 59.9821 | 48 | 0.044373 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 0.047546 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.042114 | 20.7835 | 59.9936 | 21 | 0.047974 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
0.05661 | 47.5032 | 59.9821 | 48 | 0.052704 | 47.4998 | 59.9994 | 48 | 0.055908 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.050537 | 20.7835 | 59.9936 | 21 | 0.056274 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
0.064941 | 47.5032 | 59.9821 | 48 | 0.061035 | 47.4998 | 59.9994 | 48 | 0.064209 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.058838 | 20.7835 | 59.9936 | 21 | 0.064697 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
0.073273 | 47.5376 | 59.9821 | 48 | 0.069366 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.072571 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.067139 | 20.786 | 59.9936 | 21 | 0.072998 | 34.1294 | 60.034 | 34.5
0.081604 | 47.5376 | 59.9821 | 48 | 0.077728 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.080872 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.075439 | 20.786 | 59.9936 | 21 | 0.081299 | 34.1294 | 60.034 | 34.5
0.089935 | 47.5376 | 59.9821 | 48 | 0.08606 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.089233 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.083862 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.0896 | 34.1305 | 60.034 | 34.5
0.098267 | 47.5376 | 59.9821 | 48 | 0.094391 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.097595 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.092163 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.0979 | 34.1305 | 60.034 | 34.5
0.1066 | 47.5357 | 59.9821 | 48 | 0.10272 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.1059 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 0.10046 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.10632 | 34.1305 | 60.034 | 34.5
0.11496 | 47.5357 | 59.9821 | 48 | 0.11105 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.11426 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 0.10889 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.11462 | 34.1305 | 60.034 | 34.5
0.12329 | 47.5357 | 59.9821 | 48 | 0.11938 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.12256 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 0.11719 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.12292 | 34.1134 | 60.034 | 34.5
0.13162 | 47.5357 | 59.9821 | 48 | 0.12772 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.13092 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 0.12549 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.13123 | 34.1134 | 60.034 | 34.5
0.13995 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 0.13605 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.13928 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 0.13379 | 20.7875 | 59.9936 | 21 | 0.13965 | 34.1134 | 60.034 | 34.5
0.14828 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 0.14438 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.14758 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 0.14221 | 20.7875 | 59.9936 | 21 | 0.14795 | 34.1134 | 60.034 | 34.5
0.15662 | 47.5804 | 59.9821 | 48 | 0.15271 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.15594 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 0.15051 | 20.7875 | 59.9936 | 21 | 0.15625 | 34.1103 | 60.034 | 34.5
0.16495 | 47.5804 | 59.9821 | 48 | 0.16104 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.16425 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 0.15881 | 20.7875 | 59.9936 | 21 | 0.16455 | 34.1103 | 60.034 | 34.5
0.17331 | 47.5804 | 59.9821 | 48 | 0.16937 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.17261 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 0.16711 | 20.7833 | 59.9936 | 21 | 0.17285 | 34.1103 | 60.034 | 34.5
0.18164 | 47.5804 | 59.9821 | 48 | 0.1777 | 47.5037 | 59.9994 | 48 | 0.18097 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 0.17554 | 20.7833 | 59.9936 | 21 | 0.18127 | 34.1103 | 60.034 | 34.5
0.18997 | 47.5763 | 59.9821 | 48 | 0.18604 | 47.5041 | 59.9994 | 48 | 0.18927 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 0.18384 | 20.7854 | 59.9936 | 21 | 0.18958 | 34.1132 | 60.034 | 34.5
0.1983 | 47.5763 | 59.9821 | 48 | 0.19437 | 47.5041 | 59.9994 | 48 | 0.19763 | 47.4996 | 59.9706 | 48 | 0.19214 | 20.7854 | 59.9936 | 21 | 0.19788 | 34.1132 | 60.034 | 34.5
0.20663 | 47.5719 | 59.9821 | 48 | 0.20273 | 47.5041 | 59.9994 | 48 | 0.20593 | 47.4996 | 59.9706 | 48 | 0.20056 | 20.7854 | 59.9936 | 21 | 0.20618 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
0.21497 | 47.5719 | 59.9821 | 48 | 0.21106 | 47.5041 | 59.9994 | 48 | 0.21429 | 47.4965 | 59.9706 | 48 | 0.20886 | 20.7854 | 59.9936 | 21 | 0.2146 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
0.22333 | 47.5719 | 59.9821 | 48 | 0.21939 | 47.4722 | 59.9994 | 48 | 0.22266 | 47.4965 | 59.9706 | 48 | 0.21716 | 20.7856 | 59.9936 | 21 | 0.2229 | 34.1175 | 60.034 | 34.5
0.23166 | 47.5719 | 59.9821 | 48 | 0.22772 | 47.4722 | 59.9994 | 48 | 0.23096 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 0.22546 | 20.7856 | 59.9936 | 21 | 0.2312 | 34.1175 | 60.034 | 34.5
0.23999 | 47.5719 | 59.9821 | 48 | 0.23605 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.23932 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 0.23389 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.2395 | 34.1175 | 60.034 | 34.5
0.24832 | 47.5719 | 59.9821 | 48 | 0.24438 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.24762 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 0.24219 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.24792 | 34.1175 | 60.034 | 34.5
0.25665 | 47.5703 | 59.9821 | 48 | 0.25272 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.25598 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 0.25049 | 20.7838 | 59.9936 | 21 | 0.25623 | 34.1159 | 60.034 | 34.5
0.26498 | 47.5703 | 59.9821 | 48 | 0.26105 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.26434 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 0.25879 | 20.7838 | 59.9936 | 21 | 0.26453 | 34.1159 | 60.034 | 34.5
0.27332 | 47.5734 | 59.9821 | 48 | 0.26938 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.27264 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 0.26721 | 20.7838 | 59.9936 | 21 | 0.27283 | 34.1444 | 60.034 | 34.5
0.28168 | 47.5734 | 59.9821 | 48 | 0.27771 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.28101 | 47.4869 | 59.9706 | 48 | 0.27551 | 20.7838 | 59.9936 | 21 | 0.28113 | 34.1444 | 60.034 | 34.5
0.29001 | 47.5705 | 59.9821 | 48 | 0.28604 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.28931 | 47.4869 | 59.9706 | 48 | 0.28381 | 20.7838 | 59.9936 | 21 | 0.28955 | 34.1451 | 60.034 | 34.5
0.29834 | 47.5705 | 59.9821 | 48 | 0.29437 | 47.4719 | 59.9994 | 48 | 0.29767 | 47.4901 | 59.9706 | 48 | 0.29224 | 20.7838 | 59.9936 | 21 | 0.29785 | 34.1451 | 60.034 | 34.5
0.30667 | 47.555 | 59.9821 | 48 | 0.3027 | 47.4769 | 59.9994 | 48 | 0.30603 | 47.4901 | 59.9706 | 48 | 0.30054 | 20.784 | 59.9936 | 21 | 0.30615 | 34.1465 | 60.034 | 34.5
0.315 | 47.555 | 59.9821 | 48 | 0.31104 | 47.4769 | 59.9994 | 48 | 0.31433 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 0.30884 | 20.784 | 59.9936 | 21 | 0.31445 | 34.1465 | 60.034 | 34.5
0.32333 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 0.3194 | 47.481 | 59.9994 | 48 | 0.32269 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 0.31714 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.32288 | 34.1425 | 60.034 | 34.5
0.33167 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 0.32773 | 47.481 | 59.9994 | 48 | 0.33099 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 0.32556 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.33118 | 34.1425 | 60.034 | 34.5
0.34003 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 0.33606 | 47.481 | 59.9994 | 48 | 0.33936 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 0.33386 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.33948 | 34.1425 | 60.034 | 34.5
0.34836 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 0.34439 | 47.481 | 59.9994 | 48 | 0.34772 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 0.34216 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.34778 | 34.1425 | 60.034 | 34.5
0.35669 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 0.35272 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.35602 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 0.35046 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.35608 | 34.1443 | 60.034 | 34.5
0.36502 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 0.36105 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.36438 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 0.35889 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.3645 | 34.1443 | 60.034 | 34.5
0.37335 | 47.5077 | 59.9821 | 48 | 0.36938 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.37268 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 0.36719 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.3728 | 34.145 | 60.034 | 34.5
0.38168 | 47.5077 | 59.9821 | 48 | 0.37772 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.38104 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 0.37549 | 20.7786 | 59.9936 | 21 | 0.3811 | 34.145 | 60.034 | 34.5
0.39001 | 47.5079 | 59.9821 | 48 | 0.38605 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.3894 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 0.38391 | 20.7778 | 59.9936 | 21 | 0.3894 | 34.1448 | 60.034 | 34.5
0.39838 | 47.5079 | 59.9821 | 48 | 0.39438 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.39771 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 0.39221 | 20.7778 | 59.9936 | 21 | 0.39783 | 34.1448 | 60.034 | 34.5
0.40671 | 47.5079 | 59.9821 | 48 | 0.40271 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.40607 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 0.40051 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 0.40613 | 34.1187 | 60.034 | 34.5
0.41504 | 47.5079 | 59.9821 | 48 | 0.41104 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.41437 | 47.5188 | 59.9706 | 48 | 0.40881 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 0.41443 | 34.1187 | 60.034 | 34.5
0.42337 | 47.505 | 59.9821 | 48 | 0.41937 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.42273 | 47.5188 | 59.9706 | 48 | 0.41724 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 0.42273 | 34.1337 | 60.034 | 34.5
0.4317 | 47.505 | 59.9821 | 48 | 0.4277 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.43109 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 0.42554 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 0.43115 | 34.1337 | 60.034 | 34.5
0.44003 | 47.505 | 59.9821 | 48 | 0.43604 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.43939 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 0.43384 | 20.789 | 59.9936 | 21 | 0.43945 | 34.1137 | 60.0282 | 34.5
0.44839 | 47.505 | 59.9821 | 48 | 0.4444 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.44775 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 0.44214 | 20.789 | 59.9936 | 21 | 0.44775 | 34.1137 | 60.0282 | 34.5
0.45673 | 47.5114 | 59.9821 | 48 | 0.45273 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.45605 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 0.45056 | 20.789 | 59.9936 | 21 | 0.45605 | 34.1147 | 60.0282 | 34.5
0.46506 | 47.5114 | 59.9821 | 48 | 0.46106 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.46442 | 47.5194 | 59.9706 | 48 | 0.45886 | 20.789 | 59.9936 | 21 | 0.46436 | 34.1147 | 60.0282 | 34.5
0.47339 | 47.5114 | 59.9821 | 48 | 0.46939 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.47278 | 47.5194 | 59.9706 | 48 | 0.46716 | 20.797 | 59.9936 | 21 | 0.47278 | 34.1147 | 60.0282 | 34.5
0.48172 | 47.5114 | 59.9821 | 48 | 0.47772 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.48108 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 0.47559 | 20.797 | 59.9936 | 21 | 0.48108 | 34.1147 | 60.0282 | 34.5
0.49005 | 47.509 | 59.9821 | 48 | 0.48605 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.48944 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 0.48389 | 20.797 | 59.9936 | 21 | 0.48938 | 34.1204 | 60.0282 | 34.5
0.49838 | 47.509 | 59.9821 | 48 | 0.49438 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.49774 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 0.49219 | 20.797 | 59.9936 | 21 | 0.49768 | 34.1204 | 60.0282 | 34.5
0.50674 | 47.5124 | 59.9821 | 48 | 0.50272 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.5061 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 0.50049 | 20.7931 | 59.9936 | 21 | 0.5061 | 34.1204 | 60.0282 | 34.5
0.51508 | 47.5124 | 59.9821 | 48 | 0.51105 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.51447 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 0.50891 | 20.7931 | 59.9936 | 21 | 0.5144 | 34.1204 | 60.0282 | 34.5
0.52341 | 47.5409 | 59.9821 | 48 | 0.51938 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.52277 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 0.51721 | 20.7931 | 59.9936 | 21 | 0.52271 | 34.1204 | 60.0282 | 34.5
0.53174 | 47.5409 | 59.9821 | 48 | 0.52771 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.53113 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 0.52551 | 20.7931 | 59.9936 | 21 | 0.53101 | 34.1204 | 60.0282 | 34.5
0.54007 | 47.5409 | 59.9821 | 48 | 0.53604 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.53943 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 0.53381 | 20.7918 | 59.9936 | 21 | 0.53943 | 34.1203 | 60.0282 | 34.5
0.5484 | 47.5409 | 59.9821 | 48 | 0.54437 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.54779 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 0.54224 | 20.7918 | 59.9936 | 21 | 0.54773 | 34.1203 | 60.0282 | 34.5
0.55673 | 47.5455 | 59.9821 | 48 | 0.5527 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.55615 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 0.55054 | 20.7918 | 59.9936 | 21 | 0.55603 | 34.1173 | 60.0282 | 34.5
0.56509 | 47.5455 | 59.9821 | 48 | 0.56107 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 0.56445 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 0.55884 | 20.7918 | 59.9936 | 21 | 0.56433 | 34.1173 | 60.0282 | 34.5
0.57343 | 47.5421 | 59.9821 | 48 | 0.5694 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 0.57281 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 0.56726 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.57275 | 34.1173 | 60.0282 | 34.5
0.58176 | 47.5421 | 59.9821 | 48 | 0.57773 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 0.58112 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 0.57556 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.58105 | 34.1173 | 60.0282 | 34.5
0.59009 | 47.5452 | 59.9821 | 48 | 0.58606 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 0.58948 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 0.58386 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.58936 | 34.1182 | 60.0282 | 34.5
0.59842 | 47.5452 | 59.9821 | 48 | 0.59439 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 0.59784 | 47.5568 | 59.9706 | 48 | 0.59216 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.59766 | 34.1182 | 60.0282 | 34.5
0.60675 | 47.5405 | 59.9821 | 48 | 0.60272 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 0.60614 | 47.5568 | 59.9706 | 48 | 0.60059 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.60596 | 34.1152 | 60.0282 | 34.5
0.61508 | 47.5405 | 59.9821 | 48 | 0.61105 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 0.6145 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 0.60889 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.61438 | 34.1152 | 60.0282 | 34.5
0.62344 | 47.5401 | 59.9821 | 48 | 0.61938 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.6228 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 0.61719 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.62268 | 34.1342 | 60.0282 | 34.5
0.63177 | 47.5401 | 59.9821 | 48 | 0.62772 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.63116 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 0.62549 | 20.7887 | 59.9936 | 21 | 0.63098 | 34.1342 | 60.0282 | 34.5
0.64011 | 47.5401 | 59.9821 | 48 | 0.63605 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.63953 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 0.63391 | 20.7896 | 59.9936 | 21 | 0.63928 | 34.1354 | 60.0282 | 34.5
0.64844 | 47.5401 | 59.9821 | 48 | 0.64438 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.64783 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 0.64221 | 20.7896 | 59.9936 | 21 | 0.64771 | 34.1354 | 60.0282 | 34.5
0.65677 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 0.65271 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.65619 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 0.65051 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.65601 | 34.1356 | 60.0282 | 34.5
0.6651 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 0.66104 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.66449 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 0.65894 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.66431 | 34.1356 | 60.0282 | 34.5
0.67346 | 47.5348 | 59.9821 | 48 | 0.66937 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.67285 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 0.66724 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.67261 | 34.1342 | 60.0282 | 34.5
0.68179 | 47.5348 | 59.9821 | 48 | 0.67773 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.68121 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 0.67554 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.68103 | 34.1342 | 60.0282 | 34.5
0.69012 | 47.5348 | 59.9821 | 48 | 0.68607 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.68951 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 0.68384 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.68933 | 34.1363 | 60.0282 | 34.5
0.69846 | 47.5348 | 59.9821 | 48 | 0.6944 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.69788 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 0.69226 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.69763 | 34.1363 | 60.0282 | 34.5
0.70679 | 47.5394 | 59.9821 | 48 | 0.70273 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.70618 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 0.70056 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.70593 | 34.1363 | 60.0282 | 34.5
0.71512 | 47.5394 | 59.9821 | 48 | 0.71106 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.71454 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 0.70886 | 20.7891 | 59.9936 | 21 | 0.71436 | 34.1363 | 60.0282 | 34.5
0.72345 | 47.5241 | 59.9821 | 48 | 0.71939 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.7229 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 0.71716 | 20.7883 | 59.9936 | 21 | 0.72266 | 34.1375 | 60.0282 | 34.5
0.73181 | 47.5241 | 59.9821 | 48 | 0.72772 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.7312 | 47.5512 | 59.9706 | 48 | 0.72559 | 20.7883 | 59.9936 | 21 | 0.73096 | 34.1375 | 60.0282 | 34.5
0.74014 | 47.5584 | 59.9821 | 48 | 0.73605 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.73956 | 47.5512 | 59.9706 | 48 | 0.73389 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.73926 | 34.1375 | 60.0282 | 34.5
0.74847 | 47.5584 | 59.9821 | 48 | 0.74438 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.74786 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 0.74219 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.74756 | 34.1375 | 60.0282 | 34.5
0.75681 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 0.75272 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.75623 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 0.75061 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.75598 | 34.1388 | 60.0282 | 34.5
0.76514 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 0.76105 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.76459 | 47.5358 | 59.9706 | 48 | 0.75891 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.76428 | 34.1388 | 60.0282 | 34.5
0.77347 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 0.76938 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.77289 | 47.5358 | 59.9706 | 48 | 0.76721 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.77258 | 34.1361 | 60.0282 | 34.5
0.7818 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 0.77771 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.78125 | 47.5356 | 59.9706 | 48 | 0.77551 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 0.78088 | 34.1361 | 60.0282 | 34.5
0.79016 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 0.78604 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.78955 | 47.5356 | 59.9706 | 48 | 0.78394 | 20.789 | 59.9936 | 21 | 0.78931 | 34.1361 | 60.0282 | 34.5
0.79849 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 0.79437 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.79791 | 47.5324 | 59.9706 | 48 | 0.79224 | 20.789 | 59.9936 | 21 | 0.79761 | 34.1361 | 60.0282 | 34.5
0.80682 | 47.5307 | 59.9821 | 48 | 0.80273 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.80627 | 47.5324 | 59.9706 | 48 | 0.80054 | 20.785 | 59.9936 | 21 | 0.80591 | 34.1317 | 60.0282 | 34.5
0.81516 | 47.5307 | 59.9821 | 48 | 0.81107 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.81458 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 0.80896 | 20.785 | 59.9936 | 21 | 0.81421 | 34.1317 | 60.0282 | 34.5
0.82349 | 47.5424 | 59.9764 | 48 | 0.8194 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.82294 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 0.81726 | 20.785 | 59.9936 | 21 | 0.82263 | 34.1317 | 60.0282 | 34.5
0.83182 | 47.5424 | 59.9764 | 48 | 0.82773 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.83124 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 0.82556 | 20.785 | 59.9936 | 21 | 0.83093 | 34.1317 | 60.0282 | 34.5
0.84018 | 47.5424 | 59.9764 | 48 | 0.83606 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.8396 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 0.83386 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 0.83923 | 34.1646 | 60.0282 | 34.5
0.84851 | 47.5424 | 59.9764 | 48 | 0.84439 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.84796 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 0.84229 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 0.84753 | 34.1646 | 60.0282 | 34.5
0.85684 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 0.85272 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.85626 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 0.85059 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 0.85596 | 34.1749 | 60.0282 | 34.5
0.86517 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 0.86105 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.86462 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 0.85889 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 0.86426 | 34.1749 | 60.0282 | 34.5
0.8735 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.86938 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.87292 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 0.86719 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.87256 | 34.1765 | 60.0282 | 34.5
0.88184 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.87772 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.88129 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 0.87561 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.88086 | 34.1765 | 60.0282 | 34.5
0.8902 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.88605 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.88965 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 0.88391 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.88916 | 34.1765 | 60.0282 | 34.5
0.89853 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.89438 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.89795 | 47.5117 | 59.9706 | 48 | 0.89221 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.89758 | 34.1765 | 60.0282 | 34.5
0.90686 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.90271 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.90631 | 47.5117 | 59.9706 | 48 | 0.90063 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.90588 | 34.1778 | 60.0282 | 34.5
0.91519 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.91104 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.91461 | 47.5323 | 59.9706 | 48 | 0.90894 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.91418 | 34.1778 | 60.0282 | 34.5
0.92352 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.9194 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.92297 | 47.5323 | 59.9706 | 48 | 0.91724 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.92249 | 34.1778 | 60.0282 | 34.5
0.93185 | 47.517 | 59.9764 | 48 | 0.92773 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.93134 | 47.5307 | 59.9706 | 48 | 0.92554 | 20.7946 | 59.9936 | 21 | 0.93091 | 34.1778 | 60.0282 | 34.5
0.94022 | 47.5217 | 59.9764 | 48 | 0.93607 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.93964 | 47.5307 | 59.9706 | 48 | 0.93396 | 20.8143 | 59.9936 | 21 | 0.93921 | 34.1794 | 60.0282 | 34.5
0.94855 | 47.5217 | 59.9764 | 48 | 0.9444 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.948 | 47.5162 | 59.9706 | 48 | 0.94226 | 20.8143 | 59.9936 | 21 | 0.94751 | 34.1794 | 60.0282 | 34.5
0.95688 | 47.5267 | 59.9764 | 48 | 0.95273 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.9563 | 47.5162 | 59.9706 | 48 | 0.95056 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 0.95581 | 34.176 | 60.0282 | 34.5
0.96521 | 47.5267 | 59.9764 | 48 | 0.96106 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.96466 | 47.5162 | 59.9706 | 48 | 0.95886 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 0.96423 | 34.176 | 60.0282 | 34.5
0.97354 | 47.5267 | 59.9764 | 48 | 0.96939 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.97302 | 47.5162 | 59.9706 | 48 | 0.96729 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 0.97253 | 34.176 | 60.0282 | 34.5
0.98187 | 47.5267 | 59.9764 | 48 | 0.97772 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.98132 | 47.5125 | 59.9706 | 48 | 0.97559 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 0.98083 | 34.176 | 60.0282 | 34.5
0.99023 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 0.98605 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.98969 | 47.5125 | 59.9706 | 48 | 0.98389 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 0.98914 | 34.1801 | 60.0282 | 34.5
0.99857 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 0.99438 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 0.99799 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 0.99231 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 0.99744 | 34.1801 | 60.0282 | 34.5
1.0069 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0027 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0063 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 1.0006 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 1.0059 | 34.1801 | 60.0282 | 34.5
1.0152 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.011 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0147 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 1.0089 | 20.8021 | 59.9936 | 21 | 1.0142 | 34.1801 | 60.0282 | 34.5
1.0236 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0194 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.023 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 1.0172 | 20.8008 | 59.9936 | 21 | 1.0225 | 34.1819 | 60.0282 | 34.5
1.0319 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0277 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0314 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 1.0256 | 20.8008 | 59.9936 | 21 | 1.0308 | 34.1819 | 60.0282 | 34.5
1.0403 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.036 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0397 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 1.0339 | 20.8008 | 59.9936 | 21 | 1.0392 | 34.1795 | 60.0282 | 34.5
1.0486 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0444 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.048 | 47.4751 | 59.9706 | 48 | 1.0422 | 20.8008 | 59.9936 | 21 | 1.0475 | 34.1795 | 60.0282 | 34.5
1.0569 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0527 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0564 | 47.4751 | 59.9706 | 48 | 1.0505 | 20.8016 | 59.9936 | 21 | 1.0558 | 34.1795 | 60.0282 | 34.5
1.0652 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0611 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0647 | 47.4815 | 59.9706 | 48 | 1.059 | 20.8016 | 59.9936 | 21 | 1.0641 | 34.1795 | 60.0282 | 34.5
1.0736 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0694 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0731 | 47.4815 | 59.9706 | 48 | 1.0673 | 20.8006 | 59.9936 | 21 | 1.0725 | 34.1781 | 60.0282 | 34.5
1.0819 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0777 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0814 | 47.4968 | 59.9706 | 48 | 1.0756 | 20.8006 | 59.9936 | 21 | 1.0808 | 34.1781 | 60.0282 | 34.5
1.0903 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0861 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0897 | 47.4968 | 59.9706 | 48 | 1.084 | 20.8006 | 59.9936 | 21 | 1.0891 | 34.1712 | 60.0282 | 34.5
1.0986 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.0944 | 47.5248 | 59.9994 | 48 | 1.0981 | 47.4969 | 59.9706 | 48 | 1.0923 | 20.8006 | 59.9936 | 21 | 1.0974 | 34.1712 | 60.0282 | 34.5
1.1069 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1027 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 1.1064 | 47.4969 | 59.9706 | 48 | 1.1006 | 20.8006 | 59.9936 | 21 | 1.1058 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5
1.1153 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1111 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 1.1147 | 47.5066 | 59.9706 | 48 | 1.1089 | 20.8006 | 59.9936 | 21 | 1.1141 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5
1.1236 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1194 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 1.123 | 47.5066 | 59.9706 | 48 | 1.1173 | 20.7964 | 59.9936 | 21 | 1.1224 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5
1.132 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1277 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 1.1314 | 47.5066 | 59.9706 | 48 | 1.1256 | 20.7964 | 59.9936 | 21 | 1.1307 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5
1.1403 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.136 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 1.1398 | 47.5066 | 59.9706 | 48 | 1.1339 | 20.7964 | 59.9936 | 21 | 1.139 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5
1.1486 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1444 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 1.1481 | 47.503 | 59.9706 | 48 | 1.1422 | 20.7964 | 59.9936 | 21 | 1.1475 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5
1.157 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1527 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.1564 | 47.503 | 59.9706 | 48 | 1.1506 | 20.7972 | 59.9936 | 21 | 1.1558 | 34.1719 | 60.0282 | 34.5
1.1653 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1611 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.1647 | 47.4911 | 59.9706 | 48 | 1.1589 | 20.7972 | 59.9936 | 21 | 1.1641 | 34.1719 | 60.0282 | 34.5
1.1736 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1694 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.1731 | 47.4911 | 59.9706 | 48 | 1.1672 | 20.7983 | 59.9936 | 21 | 1.1724 | 34.1817 | 60.0282 | 34.5
1.182 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1777 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.1815 | 47.4966 | 59.9706 | 48 | 1.1757 | 20.7983 | 59.9936 | 21 | 1.1808 | 34.1817 | 60.0282 | 34.5
1.1903 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1861 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.1898 | 47.4966 | 59.9706 | 48 | 1.184 | 20.7983 | 59.9936 | 21 | 1.1891 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5
1.1987 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.1944 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.1981 | 47.5041 | 59.9706 | 48 | 1.1923 | 20.7983 | 59.9936 | 21 | 1.1974 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5
1.207 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.2027 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.2064 | 47.5041 | 59.9706 | 48 | 1.2006 | 20.8014 | 59.9936 | 21 | 1.2057 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5
1.2153 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.2111 | 47.5351 | 59.9994 | 48 | 1.2148 | 47.508 | 59.9706 | 48 | 1.209 | 20.8014 | 59.9936 | 21 | 1.2141 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5
1.2237 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.2194 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 1.2231 | 47.508 | 59.9706 | 48 | 1.2173 | 20.8014 | 59.9936 | 21 | 1.2224 | 34.1744 | 60.0282 | 34.5
1.232 | 47.5313 | 59.9706 | 48 | 1.2277 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 1.2314 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 1.2256 | 20.8014 | 59.9936 | 21 | 1.2307 | 34.1744 | 60.0282 | 34.5
1.2404 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.2361 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 1.2398 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 1.2339 | 20.8014 | 59.9936 | 21 | 1.239 | 34.1452 | 60.0282 | 34.5
1.2487 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.2444 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 1.2481 | 47.481 | 59.9706 | 48 | 1.2423 | 20.8014 | 59.9936 | 21 | 1.2474 | 34.1452 | 60.0282 | 34.5
1.257 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.2527 | 47.5225 | 59.9994 | 48 | 1.2565 | 47.481 | 59.9706 | 48 | 1.2506 | 20.802 | 59.9936 | 21 | 1.2557 | 34.1452 | 60.0282 | 34.5
1.2654 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.261 | 47.5225 | 59.9994 | 48 | 1.2648 | 47.4787 | 59.9706 | 48 | 1.2589 | 20.802 | 59.9936 | 21 | 1.264 | 34.1452 | 60.0282 | 34.5
1.2737 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.2694 | 47.5225 | 59.9994 | 48 | 1.2731 | 47.4787 | 59.9706 | 48 | 1.2673 | 20.8033 | 59.9936 | 21 | 1.2723 | 34.1497 | 60.0282 | 34.5
1.282 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.2777 | 47.5225 | 59.9994 | 48 | 1.2815 | 47.5175 | 59.9649 | 48 | 1.2756 | 20.8033 | 59.9936 | 21 | 1.2806 | 34.1497 | 60.0282 | 34.5
1.2904 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.2861 | 47.52 | 59.9994 | 48 | 1.2898 | 47.5175 | 59.9649 | 48 | 1.2839 | 20.8024 | 59.9936 | 21 | 1.2891 | 34.1493 | 60.0282 | 34.5
1.2987 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.2944 | 47.52 | 59.9994 | 48 | 1.2982 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 1.2922 | 20.8024 | 59.9936 | 21 | 1.2974 | 34.1493 | 60.0282 | 34.5
1.307 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3027 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 1.3065 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 1.3007 | 20.8024 | 59.9936 | 21 | 1.3057 | 34.1493 | 60.0282 | 34.5
1.3154 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3111 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 1.3148 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 1.309 | 20.8024 | 59.9936 | 21 | 1.314 | 34.1493 | 60.0282 | 34.5
1.3237 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3194 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 1.3232 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 1.3173 | 20.8024 | 59.9936 | 21 | 1.3224 | 34.1493 | 60.0282 | 34.5
1.3321 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3277 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 1.3315 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.3256 | 20.8024 | 59.9936 | 21 | 1.3307 | 34.1493 | 60.0282 | 34.5
1.3404 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3361 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 1.3398 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.334 | 20.79 | 59.9936 | 21 | 1.339 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5
1.3487 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3444 | 47.5193 | 59.9994 | 48 | 1.3482 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.3423 | 20.79 | 59.9936 | 21 | 1.3473 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5
1.3571 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3527 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.3565 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.3506 | 20.79 | 59.9936 | 21 | 1.3557 | 34.1438 | 60.0282 | 34.5
1.3654 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3611 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.3649 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.359 | 20.79 | 59.9936 | 21 | 1.364 | 34.1438 | 60.0282 | 34.5
1.3737 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3694 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.3732 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.3673 | 20.79 | 59.9936 | 21 | 1.3723 | 34.1578 | 60.0282 | 34.5
1.3821 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3777 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.3815 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.3756 | 20.79 | 59.9936 | 21 | 1.3806 | 34.1578 | 60.0282 | 34.5
1.3904 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.386 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.3899 | 47.4928 | 59.9649 | 48 | 1.3839 | 20.7932 | 59.9936 | 21 | 1.389 | 34.155 | 60.0282 | 34.5
1.3987 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.3944 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.3982 | 47.4933 | 59.9649 | 48 | 1.3923 | 20.7932 | 59.9936 | 21 | 1.3973 | 34.155 | 60.0282 | 34.5
1.4071 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.4027 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.4066 | 47.4933 | 59.9649 | 48 | 1.4006 | 20.7932 | 59.9936 | 21 | 1.4056 | 34.1571 | 60.0282 | 34.5
1.4154 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.4111 | 47.5104 | 59.9994 | 48 | 1.4149 | 47.4933 | 59.9649 | 48 | 1.4089 | 20.7932 | 59.9936 | 21 | 1.4139 | 34.1571 | 60.0282 | 34.5
1.4238 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.4194 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4232 | 47.4933 | 59.9649 | 48 | 1.4174 | 20.7932 | 59.9936 | 21 | 1.4222 | 34.1593 | 60.0282 | 34.5
1.4321 | 47.5344 | 59.9706 | 48 | 1.4277 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4316 | 47.4933 | 59.9649 | 48 | 1.4257 | 20.7932 | 59.9936 | 21 | 1.4307 | 34.1593 | 60.0282 | 34.5
1.4404 | 47.5386 | 59.9706 | 48 | 1.4361 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4399 | 47.4933 | 59.9649 | 48 | 1.434 | 20.791 | 59.9936 | 21 | 1.439 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5
1.4488 | 47.5386 | 59.9706 | 48 | 1.4444 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4482 | 47.4841 | 59.9591 | 48 | 1.4423 | 20.791 | 59.9936 | 21 | 1.4473 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5
1.4571 | 47.5386 | 59.9706 | 48 | 1.4527 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4566 | 47.4841 | 59.9591 | 48 | 1.4507 | 20.791 | 59.9936 | 21 | 1.4556 | 34.1647 | 60.0282 | 34.5
1.4655 | 47.5386 | 59.9706 | 48 | 1.4611 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4649 | 47.4885 | 59.9591 | 48 | 1.459 | 20.791 | 59.9936 | 21 | 1.464 | 34.1647 | 60.0282 | 34.5
1.4738 | 47.5386 | 59.9706 | 48 | 1.4694 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4733 | 47.4885 | 59.9591 | 48 | 1.4673 | 20.791 | 59.9936 | 21 | 1.4723 | 34.1623 | 60.0282 | 34.5
1.4821 | 47.5386 | 59.9706 | 48 | 1.4777 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4816 | 47.4491 | 59.9591 | 48 | 1.4756 | 20.791 | 59.9936 | 21 | 1.4806 | 34.1623 | 60.0282 | 34.5
1.4905 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.4861 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4899 | 47.4491 | 59.9591 | 48 | 1.484 | 20.7798 | 59.9936 | 21 | 1.4889 | 34.1453 | 60.0282 | 34.5
1.4988 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.4944 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.4983 | 47.449 | 59.9591 | 48 | 1.4923 | 20.7798 | 59.9936 | 21 | 1.4973 | 34.1453 | 60.0282 | 34.5
1.5071 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.5027 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.5066 | 47.449 | 59.9591 | 48 | 1.5006 | 20.7839 | 59.9936 | 21 | 1.5056 | 34.1453 | 60.0282 | 34.5
1.5155 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.511 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.515 | 47.449 | 59.9591 | 48 | 1.509 | 20.7839 | 59.9936 | 21 | 1.5139 | 34.1453 | 60.0282 | 34.5
1.5238 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.5194 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.5233 | 47.449 | 59.9591 | 48 | 1.5173 | 20.7808 | 59.9936 | 21 | 1.5222 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5
1.5322 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.5277 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.5316 | 47.4491 | 59.9591 | 48 | 1.5256 | 20.7808 | 59.9936 | 21 | 1.5306 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5
1.5405 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.536 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.54 | 47.4491 | 59.9591 | 48 | 1.5339 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5389 | 34.1414 | 60.0282 | 34.5
1.5488 | 47.5413 | 59.9706 | 48 | 1.5444 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.5483 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.5424 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5472 | 34.1414 | 60.0282 | 34.5
1.5572 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 1.5527 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.5566 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.5507 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5555 | 34.1414 | 60.0282 | 34.5
1.5655 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 1.561 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.565 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.559 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5638 | 34.1414 | 60.0282 | 34.5
1.5739 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 1.5694 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.5733 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.5673 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5723 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
1.5822 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 1.5777 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 1.5817 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.5757 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5806 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
1.5905 | 47.5468 | 59.9706 | 48 | 1.5861 | 47.5029 | 60.0109 | 48 | 1.59 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.584 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5889 | 34.1472 | 60.0282 | 34.5
1.5988 | 47.5468 | 59.9706 | 48 | 1.5944 | 47.5029 | 60.0109 | 48 | 1.5983 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.5923 | 20.7807 | 59.9936 | 21 | 1.5972 | 34.1472 | 60.0282 | 34.5
1.6072 | 47.5468 | 59.9706 | 48 | 1.6027 | 47.5119 | 60.0109 | 48 | 1.6067 | 47.467 | 59.9591 | 48 | 1.6007 | 20.7806 | 59.9936 | 21 | 1.6056 | 34.1472 | 60.0225 | 34.5
1.6155 | 47.5468 | 59.9706 | 48 | 1.6111 | 47.5119 | 60.0109 | 48 | 1.6151 | 47.4731 | 59.9591 | 48 | 1.609 | 20.7806 | 59.9936 | 21 | 1.6139 | 34.1472 | 60.0225 | 34.5
1.6239 | 47.5457 | 59.9706 | 48 | 1.6194 | 47.5173 | 60.0109 | 48 | 1.6234 | 47.4731 | 59.9591 | 48 | 1.6173 | 20.7806 | 59.9936 | 21 | 1.6222 | 34.1575 | 60.0225 | 34.5
1.6322 | 47.5457 | 59.9706 | 48 | 1.6277 | 47.5173 | 60.0109 | 48 | 1.6317 | 47.4731 | 59.9591 | 48 | 1.6256 | 20.7806 | 59.9936 | 21 | 1.6305 | 34.1575 | 60.0225 | 34.5
1.6405 | 47.5464 | 59.9706 | 48 | 1.636 | 47.5173 | 60.0109 | 48 | 1.64 | 47.4731 | 59.9591 | 48 | 1.634 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 1.6389 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.6489 | 47.5464 | 59.9706 | 48 | 1.6444 | 47.5173 | 60.0109 | 48 | 1.6484 | 47.4731 | 59.9591 | 48 | 1.6423 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 1.6472 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.6572 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.6527 | 47.5173 | 60.0109 | 48 | 1.6567 | 47.4731 | 59.9591 | 48 | 1.6506 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 1.6555 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.6656 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.661 | 47.5173 | 60.0109 | 48 | 1.665 | 47.4892 | 59.9591 | 48 | 1.6589 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 1.6638 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.6739 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.6694 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 1.6734 | 47.4892 | 59.9591 | 48 | 1.6674 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 1.6722 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.6822 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.6777 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 1.6818 | 47.4892 | 59.9591 | 48 | 1.6757 | 20.7841 | 59.9936 | 21 | 1.6805 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.6906 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.686 | 47.5062 | 60.0109 | 48 | 1.6901 | 47.4892 | 59.9591 | 48 | 1.684 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 1.6888 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.6989 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.6944 | 47.5062 | 60.0109 | 48 | 1.6984 | 47.4892 | 59.9591 | 48 | 1.6924 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 1.6971 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.7072 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.7027 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 1.7067 | 47.4892 | 59.9591 | 48 | 1.7007 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 1.7056 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.7156 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.711 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 1.7151 | 47.4844 | 59.9591 | 48 | 1.709 | 20.7834 | 59.9936 | 21 | 1.7139 | 34.1531 | 60.0225 | 34.5
1.7239 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.7194 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 1.7234 | 47.4844 | 59.9591 | 48 | 1.7173 | 20.7816 | 59.9936 | 21 | 1.7222 | 34.1376 | 60.0225 | 34.5
1.7322 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.7277 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 1.7318 | 47.4844 | 59.9591 | 48 | 1.7257 | 20.7816 | 59.9936 | 21 | 1.7305 | 34.1376 | 60.0225 | 34.5
1.7406 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.736 | 47.4895 | 60.0109 | 48 | 1.7401 | 47.4844 | 59.9591 | 48 | 1.734 | 20.7816 | 59.9936 | 21 | 1.7388 | 34.1376 | 60.0225 | 34.5
1.7489 | 47.5559 | 59.9706 | 48 | 1.7444 | 47.4895 | 60.0109 | 48 | 1.7485 | 47.4821 | 59.9591 | 48 | 1.7423 | 20.7816 | 59.9936 | 21 | 1.7472 | 34.1376 | 60.0225 | 34.5
1.7573 | 47.5554 | 59.9706 | 48 | 1.7527 | 47.4904 | 60.0052 | 48 | 1.7568 | 47.4821 | 59.9591 | 48 | 1.7506 | 20.7816 | 59.9936 | 21 | 1.7555 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.7656 | 47.5554 | 59.9706 | 48 | 1.761 | 47.4904 | 60.0052 | 48 | 1.7651 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.759 | 20.7816 | 59.9936 | 21 | 1.7638 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.7739 | 47.5554 | 59.9706 | 48 | 1.7693 | 47.5296 | 60.0052 | 48 | 1.7734 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.7673 | 20.7826 | 59.9936 | 21 | 1.7721 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.7823 | 47.5554 | 59.9706 | 48 | 1.7777 | 47.5296 | 60.0052 | 48 | 1.7818 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.7756 | 20.7826 | 59.9936 | 21 | 1.7805 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.7906 | 47.5554 | 59.9706 | 48 | 1.786 | 47.5296 | 60.0052 | 48 | 1.7902 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.7841 | 20.7826 | 59.9936 | 21 | 1.7888 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.799 | 47.5554 | 59.9706 | 48 | 1.7943 | 47.5296 | 60.0052 | 48 | 1.7985 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.7924 | 20.7826 | 59.9936 | 21 | 1.7971 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.8073 | 47.5608 | 59.9706 | 48 | 1.8027 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8068 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.8007 | 20.7826 | 59.9936 | 21 | 1.8054 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.8156 | 47.5608 | 59.9706 | 48 | 1.811 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8152 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.809 | 20.7826 | 59.9936 | 21 | 1.8138 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
1.824 | 47.5608 | 59.9706 | 48 | 1.8193 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8235 | 47.5063 | 59.9591 | 48 | 1.8174 | 20.8013 | 59.9936 | 21 | 1.8221 | 34.1581 | 60.0225 | 34.5
1.8323 | 47.5608 | 59.9706 | 48 | 1.8277 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8318 | 47.5203 | 59.9591 | 48 | 1.8257 | 20.8013 | 59.9936 | 21 | 1.8304 | 34.1581 | 60.0225 | 34.5
1.8406 | 47.5608 | 59.9706 | 48 | 1.836 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8401 | 47.5203 | 59.9591 | 48 | 1.834 | 20.8013 | 59.9936 | 21 | 1.8387 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.849 | 47.5608 | 59.9706 | 48 | 1.8443 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8485 | 47.5219 | 59.9591 | 48 | 1.8423 | 20.8013 | 59.9936 | 21 | 1.8472 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.8573 | 47.5583 | 59.9706 | 48 | 1.8527 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8569 | 47.5219 | 59.9591 | 48 | 1.8507 | 20.8013 | 59.9936 | 21 | 1.8555 | 34.1646 | 60.0225 | 34.5
1.8657 | 47.5583 | 59.9706 | 48 | 1.861 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8652 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 1.859 | 20.8013 | 59.9936 | 21 | 1.8638 | 34.1646 | 60.0225 | 34.5
1.874 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.8693 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8735 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 1.8673 | 20.7977 | 59.9936 | 21 | 1.8721 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5
1.8823 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.8777 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8819 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 1.8757 | 20.7977 | 59.9936 | 21 | 1.8805 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5
1.8907 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.886 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8902 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 1.884 | 20.7945 | 59.9936 | 21 | 1.8888 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
1.899 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.8943 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.8986 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 1.8923 | 20.7945 | 59.9936 | 21 | 1.8971 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
1.9073 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.9027 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.9069 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 1.9006 | 20.7945 | 59.9936 | 21 | 1.9054 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
1.9157 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.911 | 47.5262 | 60.0052 | 48 | 1.9152 | 47.5234 | 59.9591 | 48 | 1.9091 | 20.7945 | 59.9936 | 21 | 1.9138 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
1.924 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.9193 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9236 | 47.5234 | 59.9591 | 48 | 1.9174 | 20.7945 | 59.9936 | 21 | 1.9221 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
1.9323 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.9277 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9319 | 47.5234 | 59.9591 | 48 | 1.9257 | 20.7945 | 59.9936 | 21 | 1.9304 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
1.9407 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.936 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9402 | 47.5234 | 59.9591 | 48 | 1.934 | 20.7937 | 59.9936 | 21 | 1.9387 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.949 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.9443 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9486 | 47.5245 | 59.9591 | 48 | 1.9424 | 20.7937 | 59.9936 | 21 | 1.9471 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.9574 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.9527 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9569 | 47.5245 | 59.9591 | 48 | 1.9507 | 20.7937 | 59.9936 | 21 | 1.9554 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.9657 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 1.961 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9653 | 47.5245 | 59.9591 | 48 | 1.959 | 20.7937 | 59.9936 | 21 | 1.9637 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.974 | 47.5502 | 59.9706 | 48 | 1.9693 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9736 | 47.5245 | 59.9591 | 48 | 1.9674 | 20.7937 | 59.9936 | 21 | 1.972 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.9824 | 47.5502 | 59.9706 | 48 | 1.9777 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9819 | 47.5245 | 59.9591 | 48 | 1.9757 | 20.7937 | 59.9936 | 21 | 1.9803 | 34.1556 | 60.0225 | 34.5
1.9907 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 1.986 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9903 | 47.5245 | 59.9591 | 48 | 1.984 | 20.7927 | 59.9936 | 21 | 1.9888 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
1.9991 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 1.9943 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 1.9986 | 47.5244 | 59.9591 | 48 | 1.9923 | 20.7927 | 59.9936 | 21 | 1.9971 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
2.0074 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.0027 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 2.007 | 47.5244 | 59.9591 | 48 | 2.0007 | 20.7927 | 59.9936 | 21 | 2.0054 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
2.0157 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.011 | 47.5262 | 59.9994 | 48 | 2.0153 | 47.5236 | 59.9591 | 48 | 2.009 | 20.7927 | 59.9936 | 21 | 2.0137 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
2.024 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.0193 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 2.0236 | 47.5236 | 59.9591 | 48 | 2.0173 | 20.7927 | 59.9936 | 21 | 2.0221 | 34.1522 | 60.0225 | 34.5
2.0324 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.0277 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 2.032 | 47.5483 | 59.9591 | 48 | 2.0256 | 20.7927 | 59.9936 | 21 | 2.0304 | 34.1522 | 60.0225 | 34.5
2.0407 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.036 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.0403 | 47.5483 | 59.9591 | 48 | 2.0341 | 20.7925 | 59.9936 | 21 | 2.0387 | 34.1524 | 60.0225 | 34.5
2.0491 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.0443 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.0486 | 47.549 | 59.9591 | 48 | 2.0424 | 20.7925 | 59.9936 | 21 | 2.047 | 34.1524 | 60.0225 | 34.5
2.0574 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.0527 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.057 | 47.549 | 59.9591 | 48 | 2.0507 | 20.7925 | 59.9936 | 21 | 2.0554 | 34.1524 | 60.0225 | 34.5
2.0658 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 2.061 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.0653 | 47.549 | 59.9591 | 48 | 2.0591 | 20.7925 | 59.9936 | 21 | 2.0637 | 34.1524 | 60.0225 | 34.5
2.0741 | 47.5423 | 59.9706 | 48 | 2.0693 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.0737 | 47.549 | 59.9591 | 48 | 2.0674 | 20.7925 | 59.9936 | 21 | 2.072 | 34.153 | 60.0225 | 34.5
2.0824 | 47.5423 | 59.9706 | 48 | 2.0777 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.082 | 47.543 | 59.9591 | 48 | 2.0757 | 20.7925 | 59.9936 | 21 | 2.0803 | 34.153 | 60.0225 | 34.5
2.0908 | 47.5385 | 59.9706 | 48 | 2.086 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.0903 | 47.543 | 59.9591 | 48 | 2.084 | 20.7894 | 59.9936 | 21 | 2.0887 | 34.153 | 60.0225 | 34.5
2.0991 | 47.5385 | 59.9706 | 48 | 2.0943 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.0987 | 47.5424 | 59.9591 | 48 | 2.0924 | 20.7894 | 59.9936 | 21 | 2.097 | 34.153 | 60.0225 | 34.5
2.1075 | 47.5715 | 59.9706 | 48 | 2.1027 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.1071 | 47.5424 | 59.9591 | 48 | 2.1007 | 20.7894 | 59.9936 | 21 | 2.1053 | 34.153 | 60.0225 | 34.5
2.1158 | 47.5715 | 59.9706 | 48 | 2.111 | 47.4898 | 59.9994 | 48 | 2.1154 | 47.5396 | 59.9591 | 48 | 2.109 | 20.7894 | 59.9936 | 21 | 2.1136 | 34.153 | 60.0225 | 34.5
2.1241 | 47.5715 | 59.9706 | 48 | 2.1193 | 47.489 | 59.9994 | 48 | 2.1237 | 47.5396 | 59.9591 | 48 | 2.1174 | 20.7819 | 59.9936 | 21 | 2.1221 | 34.1511 | 60.0225 | 34.5
2.1324 | 47.5715 | 59.9706 | 48 | 2.1277 | 47.489 | 59.9994 | 48 | 2.132 | 47.5399 | 59.9591 | 48 | 2.1257 | 20.7819 | 59.9936 | 21 | 2.1304 | 34.1511 | 60.0225 | 34.5
2.1408 | 47.5715 | 59.9706 | 48 | 2.136 | 47.4926 | 59.9994 | 48 | 2.1404 | 47.5399 | 59.9591 | 48 | 2.134 | 20.7814 | 59.9936 | 21 | 2.1387 | 34.1511 | 60.0225 | 34.5
2.1491 | 47.5715 | 59.9706 | 48 | 2.1443 | 47.4926 | 59.9994 | 48 | 2.1487 | 47.5473 | 59.9591 | 48 | 2.1423 | 20.7814 | 59.9936 | 21 | 2.147 | 34.1511 | 60.0225 | 34.5
2.1575 | 47.608 | 59.9706 | 48 | 2.1527 | 47.4926 | 59.9994 | 48 | 2.157 | 47.5473 | 59.9591 | 48 | 2.1508 | 20.7814 | 59.9936 | 21 | 2.1554 | 34.1562 | 60.0225 | 34.5
2.1658 | 47.608 | 59.9706 | 48 | 2.161 | 47.4926 | 59.9994 | 48 | 2.1654 | 47.5473 | 59.9591 | 48 | 2.1591 | 20.7814 | 59.9936 | 21 | 2.1637 | 34.1562 | 60.0225 | 34.5
2.1741 | 47.6044 | 59.9706 | 48 | 2.1693 | 47.4926 | 59.9994 | 48 | 2.1738 | 47.5473 | 59.9591 | 48 | 2.1674 | 20.7813 | 59.9936 | 21 | 2.172 | 34.1562 | 60.0225 | 34.5
2.1825 | 47.6044 | 59.9706 | 48 | 2.1777 | 47.4926 | 59.9994 | 48 | 2.1821 | 47.5466 | 59.9591 | 48 | 2.1757 | 20.7813 | 59.9936 | 21 | 2.1803 | 34.1562 | 60.0225 | 34.5
2.1908 | 47.6042 | 59.9706 | 48 | 2.186 | 47.5012 | 59.9994 | 48 | 2.1904 | 47.5466 | 59.9591 | 48 | 2.1841 | 20.7813 | 59.9936 | 21 | 2.1886 | 34.1562 | 60.0225 | 34.5
2.1992 | 47.6042 | 59.9706 | 48 | 2.1943 | 47.5012 | 59.9994 | 48 | 2.1987 | 47.5489 | 59.9591 | 48 | 2.1924 | 20.7813 | 59.9936 | 21 | 2.197 | 34.1562 | 60.0225 | 34.5
2.2075 | 47.6042 | 59.9706 | 48 | 2.2027 | 47.4948 | 59.9994 | 48 | 2.2071 | 47.5489 | 59.9591 | 48 | 2.2007 | 20.7825 | 59.9936 | 21 | 2.2053 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5
2.2158 | 47.6042 | 59.9706 | 48 | 2.211 | 47.4948 | 59.9994 | 48 | 2.2155 | 47.5489 | 59.9591 | 48 | 2.2091 | 20.7825 | 59.9936 | 21 | 2.2136 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5
2.2242 | 47.61 | 59.9706 | 48 | 2.2193 | 47.5053 | 59.9994 | 48 | 2.2238 | 47.5489 | 59.9591 | 48 | 2.2174 | 20.7825 | 59.9936 | 21 | 2.2219 | 34.1712 | 60.0225 | 34.5
2.2325 | 47.61 | 59.9706 | 48 | 2.2277 | 47.5053 | 59.9994 | 48 | 2.2321 | 47.5489 | 59.9591 | 48 | 2.2257 | 20.7825 | 59.9936 | 21 | 2.2303 | 34.1712 | 60.0225 | 34.5
2.2408 | 47.6039 | 59.9706 | 48 | 2.236 | 47.5053 | 59.9994 | 48 | 2.2405 | 47.5489 | 59.9591 | 48 | 2.234 | 20.7855 | 59.9936 | 21 | 2.2386 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
2.2492 | 47.6039 | 59.9706 | 48 | 2.2443 | 47.5053 | 59.9994 | 48 | 2.2488 | 47.5232 | 59.9591 | 48 | 2.2424 | 20.7855 | 59.9936 | 21 | 2.2469 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
2.2575 | 47.5952 | 59.9706 | 48 | 2.2527 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.2571 | 47.5232 | 59.9591 | 48 | 2.2507 | 20.7874 | 59.9936 | 21 | 2.2552 | 34.17 | 60.0225 | 34.5
2.2658 | 47.5952 | 59.9706 | 48 | 2.261 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.2654 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.259 | 20.7874 | 59.9936 | 21 | 2.2637 | 34.17 | 60.0225 | 34.5
2.2742 | 47.5997 | 59.9706 | 48 | 2.2693 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.2738 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.2673 | 20.7874 | 59.9936 | 21 | 2.272 | 34.1591 | 60.0225 | 34.5
2.2825 | 47.5997 | 59.9706 | 48 | 2.2777 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.2822 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.2758 | 20.7874 | 59.9936 | 21 | 2.2803 | 34.1591 | 60.0225 | 34.5
2.2909 | 47.5981 | 59.9706 | 48 | 2.286 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.2905 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.2841 | 20.7753 | 59.9936 | 21 | 2.2886 | 34.1598 | 60.0225 | 34.5
2.2992 | 47.5981 | 59.9706 | 48 | 2.2943 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.2988 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.2924 | 20.7753 | 59.9936 | 21 | 2.297 | 34.1598 | 60.0225 | 34.5
2.3075 | 47.5981 | 59.9706 | 48 | 2.3027 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.3072 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.3008 | 20.7753 | 59.9936 | 21 | 2.3053 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5
2.3159 | 47.5981 | 59.9706 | 48 | 2.311 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.3155 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.3091 | 20.7753 | 59.9936 | 21 | 2.3136 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5
2.3242 | 47.591 | 59.9706 | 48 | 2.3193 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.3239 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 2.3174 | 20.7715 | 59.9936 | 21 | 2.3219 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5
2.3326 | 47.591 | 59.9706 | 48 | 2.3277 | 47.5053 | 60.0109 | 48 | 2.3322 | 47.5173 | 59.9591 | 48 | 2.3257 | 20.7715 | 59.9936 | 21 | 2.3303 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5
2.3409 | 47.591 | 59.9706 | 48 | 2.336 | 47.5118 | 60.0109 | 48 | 2.3405 | 47.5173 | 59.9591 | 48 | 2.3341 | 20.7715 | 59.9936 | 21 | 2.3386 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5
2.3492 | 47.591 | 59.9706 | 48 | 2.3443 | 47.5118 | 60.0109 | 48 | 2.3489 | 47.5196 | 59.9591 | 48 | 2.3424 | 20.7715 | 59.9936 | 21 | 2.3469 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5
2.3576 | 47.5696 | 59.9706 | 48 | 2.3527 | 47.5118 | 60.0109 | 48 | 2.3572 | 47.5196 | 59.9591 | 48 | 2.3507 | 20.7709 | 59.9936 | 21 | 2.3552 | 34.1589 | 60.0225 | 34.5
2.3659 | 47.5696 | 59.9706 | 48 | 2.361 | 47.5118 | 60.0109 | 48 | 2.3655 | 47.5206 | 59.9591 | 48 | 2.359 | 20.7709 | 59.9936 | 21 | 2.3636 | 34.1589 | 60.0225 | 34.5
2.3742 | 47.5702 | 59.9706 | 48 | 2.3693 | 47.5118 | 60.0109 | 48 | 2.3739 | 47.5206 | 59.9591 | 48 | 2.3674 | 20.7721 | 59.9936 | 21 | 2.3719 | 34.1569 | 60.0225 | 34.5
2.3826 | 47.5702 | 59.9706 | 48 | 2.3777 | 47.5118 | 60.0109 | 48 | 2.3822 | 47.5206 | 59.9591 | 48 | 2.3757 | 20.7721 | 59.9936 | 21 | 2.3802 | 34.1569 | 60.0225 | 34.5
2.3909 | 47.5702 | 59.9706 | 48 | 2.386 | 47.4833 | 60.0109 | 48 | 2.3906 | 47.5206 | 59.9591 | 48 | 2.384 | 20.7721 | 59.9936 | 21 | 2.3885 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
2.3993 | 47.5702 | 59.9706 | 48 | 2.3943 | 47.4833 | 60.0109 | 48 | 2.3989 | 47.4982 | 59.9591 | 48 | 2.3925 | 20.7721 | 59.9936 | 21 | 2.397 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
2.4076 | 47.5607 | 59.9706 | 48 | 2.4026 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 2.4072 | 47.4982 | 59.9591 | 48 | 2.4008 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4053 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
2.4159 | 47.5607 | 59.9706 | 48 | 2.411 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 2.4156 | 47.4978 | 59.9591 | 48 | 2.4091 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4136 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5
2.4243 | 47.5605 | 59.9706 | 48 | 2.4193 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 2.4239 | 47.4978 | 59.9591 | 48 | 2.4174 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4219 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5
2.4326 | 47.5605 | 59.9706 | 48 | 2.4276 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 2.4323 | 47.4979 | 59.9591 | 48 | 2.4258 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4302 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5
2.4409 | 47.562 | 59.9706 | 48 | 2.436 | 47.4824 | 60.0109 | 48 | 2.4406 | 47.4979 | 59.9591 | 48 | 2.4341 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4386 | 34.1606 | 60.0225 | 34.5
2.4493 | 47.562 | 59.9706 | 48 | 2.4443 | 47.4824 | 60.0109 | 48 | 2.4489 | 47.493 | 59.9591 | 48 | 2.4424 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4469 | 34.1606 | 60.0225 | 34.5
2.4576 | 47.5545 | 59.9706 | 48 | 2.4526 | 47.4848 | 60.0109 | 48 | 2.4573 | 47.493 | 59.9591 | 48 | 2.4507 | 20.7723 | 59.9936 | 21 | 2.4552 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5
2.4659 | 47.5545 | 59.9706 | 48 | 2.461 | 47.4848 | 60.0109 | 48 | 2.4656 | 47.493 | 59.9591 | 48 | 2.4591 | 20.7723 | 59.9936 | 21 | 2.4635 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5
2.4743 | 47.5545 | 59.9706 | 48 | 2.4693 | 47.489 | 60.0109 | 48 | 2.4739 | 47.493 | 59.9591 | 48 | 2.4674 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4719 | 34.1626 | 60.0225 | 34.5
2.4826 | 47.5545 | 59.9706 | 48 | 2.4776 | 47.489 | 60.0109 | 48 | 2.4823 | 47.494 | 59.9591 | 48 | 2.4757 | 20.7719 | 59.9936 | 21 | 2.4802 | 34.1626 | 60.0225 | 34.5
2.491 | 47.5561 | 59.9706 | 48 | 2.486 | 47.4926 | 60.0109 | 48 | 2.4906 | 47.494 | 59.9591 | 48 | 2.4841 | 20.7772 | 59.9936 | 21 | 2.4885 | 34.1646 | 60.0225 | 34.5
2.4993 | 47.5561 | 59.9706 | 48 | 2.4943 | 47.4926 | 60.0109 | 48 | 2.499 | 47.4961 | 59.9591 | 48 | 2.4924 | 20.7772 | 59.9936 | 21 | 2.4968 | 34.1646 | 60.0225 | 34.5
2.5076 | 47.5445 | 59.9706 | 48 | 2.5026 | 47.4926 | 60.0109 | 48 | 2.5073 | 47.4961 | 59.9591 | 48 | 2.5007 | 20.7772 | 59.9936 | 21 | 2.5052 | 34.1629 | 60.0225 | 34.5
2.516 | 47.5445 | 59.9706 | 48 | 2.511 | 47.4926 | 60.0109 | 48 | 2.5156 | 47.4961 | 59.9591 | 48 | 2.509 | 20.7772 | 59.9936 | 21 | 2.5135 | 34.1629 | 60.0225 | 34.5
2.5243 | 47.5447 | 59.9706 | 48 | 2.5193 | 47.4935 | 60.0109 | 48 | 2.524 | 47.4961 | 59.9591 | 48 | 2.5175 | 20.7772 | 59.9936 | 21 | 2.5219 | 34.1614 | 60.0225 | 34.5
2.5327 | 47.5447 | 59.9706 | 48 | 2.5276 | 47.4935 | 60.0109 | 48 | 2.5323 | 47.5026 | 59.9591 | 48 | 2.5258 | 20.7772 | 59.9936 | 21 | 2.5302 | 34.1614 | 60.0225 | 34.5
2.541 | 47.5478 | 59.9706 | 48 | 2.5359 | 47.4959 | 60.0109 | 48 | 2.5406 | 47.5026 | 59.9591 | 48 | 2.5341 | 20.7779 | 59.9936 | 21 | 2.5386 | 34.1614 | 60.0225 | 34.5
2.5493 | 47.5478 | 59.9706 | 48 | 2.5443 | 47.4959 | 60.0109 | 48 | 2.549 | 47.4701 | 59.9591 | 48 | 2.5424 | 20.7779 | 59.9936 | 21 | 2.5469 | 34.1614 | 60.0225 | 34.5
2.5576 | 47.5422 | 59.9706 | 48 | 2.5526 | 47.4959 | 60.0109 | 48 | 2.5573 | 47.4701 | 59.9591 | 48 | 2.5508 | 20.7782 | 59.9936 | 21 | 2.5552 | 34.1509 | 60.0225 | 34.5
2.566 | 47.5422 | 59.9706 | 48 | 2.5609 | 47.4959 | 60.0109 | 48 | 2.5657 | 47.4727 | 59.9591 | 48 | 2.5591 | 20.7782 | 59.9936 | 21 | 2.5635 | 34.1509 | 60.0225 | 34.5
2.5743 | 47.5357 | 59.9706 | 48 | 2.5693 | 47.5211 | 60.0109 | 48 | 2.574 | 47.4727 | 59.9591 | 48 | 2.5674 | 20.7714 | 59.9936 | 21 | 2.5719 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5
2.5827 | 47.5357 | 59.9706 | 48 | 2.5776 | 47.5211 | 60.0109 | 48 | 2.5823 | 47.4727 | 59.9591 | 48 | 2.5758 | 20.7714 | 59.9936 | 21 | 2.5802 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5
2.591 | 47.5424 | 59.9706 | 48 | 2.5859 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.5907 | 47.4727 | 59.9591 | 48 | 2.5841 | 20.7714 | 59.9936 | 21 | 2.5885 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5
2.5993 | 47.5424 | 59.9706 | 48 | 2.5943 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.5991 | 47.4722 | 59.9591 | 48 | 2.5924 | 20.7714 | 59.9936 | 21 | 2.5968 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5
2.6077 | 47.5484 | 59.9706 | 48 | 2.6026 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6074 | 47.4722 | 59.9591 | 48 | 2.6007 | 20.7714 | 59.9936 | 21 | 2.6052 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5
2.616 | 47.5484 | 59.9706 | 48 | 2.6109 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6157 | 47.4761 | 59.9591 | 48 | 2.6091 | 20.7714 | 59.9936 | 21 | 2.6135 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5
2.6244 | 47.5561 | 59.9706 | 48 | 2.6193 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.624 | 47.4761 | 59.9591 | 48 | 2.6174 | 20.771 | 59.9936 | 21 | 2.6218 | 34.1482 | 60.0225 | 34.5
2.6327 | 47.5561 | 59.9706 | 48 | 2.6276 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6324 | 47.4761 | 59.9591 | 48 | 2.6257 | 20.771 | 59.9936 | 21 | 2.6301 | 34.1482 | 60.0225 | 34.5
2.641 | 47.5788 | 59.9706 | 48 | 2.6359 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6407 | 47.4761 | 59.9591 | 48 | 2.634 | 20.7709 | 59.9936 | 21 | 2.6385 | 34.1513 | 60.0225 | 34.5
2.6494 | 47.5788 | 59.9706 | 48 | 2.6443 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.649 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 2.6425 | 20.7709 | 59.9936 | 21 | 2.6469 | 34.1513 | 60.0225 | 34.5
2.6577 | 47.5732 | 59.9649 | 48 | 2.6526 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6574 | 47.522 | 59.9591 | 48 | 2.6508 | 20.7709 | 59.9936 | 21 | 2.6552 | 34.1513 | 60.0225 | 34.5
2.666 | 47.5732 | 59.9649 | 48 | 2.6609 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6658 | 47.5243 | 59.9591 | 48 | 2.6591 | 20.7709 | 59.9936 | 21 | 2.6635 | 34.1513 | 60.0225 | 34.5
2.6744 | 47.5726 | 59.9649 | 48 | 2.6693 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6741 | 47.5243 | 59.9591 | 48 | 2.6675 | 20.771 | 59.9936 | 21 | 2.6718 | 34.1513 | 60.0225 | 34.5
2.6827 | 47.5726 | 59.9649 | 48 | 2.6776 | 47.5316 | 60.0052 | 48 | 2.6824 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 2.6758 | 20.771 | 59.9936 | 21 | 2.6802 | 34.1513 | 60.0225 | 34.5
2.6911 | 47.5726 | 59.9649 | 48 | 2.6859 | 47.5303 | 60.0052 | 48 | 2.6907 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 2.6841 | 20.7685 | 59.9936 | 21 | 2.6885 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
2.6994 | 47.5726 | 59.9649 | 48 | 2.6943 | 47.5303 | 60.0052 | 48 | 2.6991 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 2.6924 | 20.7685 | 59.9936 | 21 | 2.6968 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
2.7077 | 47.5563 | 59.9649 | 48 | 2.7026 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 2.7075 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 2.7008 | 20.7708 | 59.9936 | 21 | 2.7051 | 34.1334 | 60.0225 | 34.5
2.7161 | 47.5563 | 59.9649 | 48 | 2.7109 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 2.7158 | 47.5435 | 59.9591 | 48 | 2.7091 | 20.7708 | 59.9936 | 21 | 2.7135 | 34.1334 | 60.0225 | 34.5
2.7244 | 47.551 | 59.9649 | 48 | 2.7193 | 47.5341 | 60.0052 | 48 | 2.7241 | 47.5435 | 59.9591 | 48 | 2.7174 | 20.7708 | 59.9936 | 21 | 2.7218 | 34.1334 | 60.0225 | 34.5
2.7328 | 47.551 | 59.9649 | 48 | 2.7276 | 47.5341 | 60.0052 | 48 | 2.7325 | 47.5435 | 59.9591 | 48 | 2.7258 | 20.7708 | 59.9936 | 21 | 2.7301 | 34.1334 | 60.0225 | 34.5
2.7411 | 47.551 | 59.9649 | 48 | 2.7359 | 47.5341 | 60.0052 | 48 | 2.7408 | 47.5435 | 59.9591 | 48 | 2.7341 | 20.7716 | 59.9936 | 21 | 2.7384 | 34.1318 | 60.0225 | 34.5
2.7494 | 47.551 | 59.9649 | 48 | 2.7443 | 47.5341 | 60.0052 | 48 | 2.7491 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 2.7424 | 20.7716 | 59.9936 | 21 | 2.7468 | 34.1318 | 60.0225 | 34.5
2.7578 | 47.551 | 59.9649 | 48 | 2.7526 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.7574 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 2.7507 | 20.7728 | 59.9936 | 21 | 2.7551 | 34.135 | 60.0225 | 34.5
2.7661 | 47.551 | 59.9649 | 48 | 2.7609 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.7658 | 47.5431 | 59.9591 | 48 | 2.7592 | 20.7728 | 59.9936 | 21 | 2.7634 | 34.135 | 60.0225 | 34.5
2.7744 | 47.5504 | 59.9649 | 48 | 2.7693 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.7742 | 47.5431 | 59.9591 | 48 | 2.7675 | 20.7728 | 59.9936 | 21 | 2.7717 | 34.135 | 60.0225 | 34.5
2.7828 | 47.5504 | 59.9649 | 48 | 2.7776 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.7825 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 2.7758 | 20.7728 | 59.9936 | 21 | 2.7802 | 34.135 | 60.0225 | 34.5
2.7911 | 47.5563 | 59.9649 | 48 | 2.7859 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.7908 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 2.7841 | 20.7727 | 59.9936 | 21 | 2.7885 | 34.1335 | 60.0225 | 34.5
2.7995 | 47.5563 | 59.9649 | 48 | 2.7943 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.7992 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 2.7925 | 20.7727 | 59.9936 | 21 | 2.7968 | 34.1335 | 60.0225 | 34.5
2.8078 | 47.5582 | 59.9649 | 48 | 2.8026 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8075 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 2.8008 | 20.7695 | 59.9936 | 21 | 2.8051 | 34.1539 | 60.0225 | 34.5
2.8161 | 47.5582 | 59.9649 | 48 | 2.8109 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8159 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 2.8091 | 20.7695 | 59.9936 | 21 | 2.8135 | 34.1539 | 60.0225 | 34.5
2.8245 | 47.5547 | 59.9649 | 48 | 2.8193 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8242 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 2.8175 | 20.7708 | 59.9936 | 21 | 2.8218 | 34.1564 | 60.0225 | 34.5
2.8328 | 47.5547 | 59.9649 | 48 | 2.8276 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8325 | 47.5294 | 59.9534 | 48 | 2.8258 | 20.7708 | 59.9936 | 21 | 2.8301 | 34.1564 | 60.0225 | 34.5
2.8412 | 47.5547 | 59.9649 | 48 | 2.8359 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8409 | 47.5294 | 59.9534 | 48 | 2.8341 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 2.8384 | 34.1577 | 60.0225 | 34.5
2.8495 | 47.5547 | 59.9649 | 48 | 2.8443 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8492 | 47.5262 | 59.9534 | 48 | 2.8424 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 2.8468 | 34.1577 | 60.0225 | 34.5
2.8578 | 47.5527 | 59.9649 | 48 | 2.8526 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8575 | 47.5262 | 59.9534 | 48 | 2.8508 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 2.8551 | 34.1564 | 60.0225 | 34.5
2.8661 | 47.5527 | 59.9649 | 48 | 2.8609 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8659 | 47.5266 | 59.9534 | 48 | 2.8591 | 20.7889 | 59.9936 | 21 | 2.8634 | 34.1564 | 60.0225 | 34.5
2.8745 | 47.5527 | 59.9649 | 48 | 2.8693 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8742 | 47.5266 | 59.9534 | 48 | 2.8674 | 20.7895 | 59.9936 | 21 | 2.8717 | 34.1564 | 60.0225 | 34.5
2.8828 | 47.5527 | 59.9649 | 48 | 2.8776 | 47.5341 | 59.9994 | 48 | 2.8826 | 47.5266 | 59.9534 | 48 | 2.8757 | 20.7895 | 59.9936 | 21 | 2.8801 | 34.1564 | 60.0225 | 34.5
2.8912 | 47.5376 | 59.9649 | 48 | 2.8859 | 47.5319 | 59.9994 | 48 | 2.8909 | 47.5266 | 59.9534 | 48 | 2.8842 | 20.7884 | 59.9936 | 21 | 2.8884 | 34.1559 | 60.0225 | 34.5
2.8995 | 47.5376 | 59.9649 | 48 | 2.8943 | 47.5319 | 59.9994 | 48 | 2.8992 | 47.5266 | 59.9534 | 48 | 2.8925 | 20.7884 | 59.9936 | 21 | 2.8967 | 34.1559 | 60.0225 | 34.5
2.9079 | 47.5376 | 59.9649 | 48 | 2.9026 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9076 | 47.5266 | 59.9534 | 48 | 2.9008 | 20.7884 | 59.9936 | 21 | 2.905 | 34.1541 | 60.0225 | 34.5
2.9162 | 47.5376 | 59.9649 | 48 | 2.9109 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.916 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9092 | 20.7884 | 59.9936 | 21 | 2.9133 | 34.1541 | 60.0225 | 34.5
2.9245 | 47.5383 | 59.9649 | 48 | 2.9193 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9243 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9175 | 20.7884 | 59.9936 | 21 | 2.9218 | 34.1541 | 60.0225 | 34.5
2.9329 | 47.5383 | 59.9649 | 48 | 2.9276 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9326 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9258 | 20.7884 | 59.9936 | 21 | 2.9301 | 34.1541 | 60.0225 | 34.5
2.9412 | 47.5409 | 59.9649 | 48 | 2.9359 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9409 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9341 | 20.7901 | 59.9936 | 21 | 2.9384 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
2.9496 | 47.5409 | 59.9649 | 48 | 2.9443 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9493 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9425 | 20.7901 | 59.9936 | 21 | 2.9467 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
2.9579 | 47.5409 | 59.9649 | 48 | 2.9526 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9576 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9508 | 20.7901 | 59.9936 | 21 | 2.9551 | 34.1548 | 60.0225 | 34.5
2.9662 | 47.5409 | 59.9649 | 48 | 2.9609 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9659 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9591 | 20.7901 | 59.9936 | 21 | 2.9634 | 34.1548 | 60.0225 | 34.5
2.9745 | 47.5485 | 59.9649 | 48 | 2.9693 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9743 | 47.516 | 59.9534 | 48 | 2.9674 | 20.7866 | 59.9936 | 21 | 2.9717 | 34.1535 | 60.0225 | 34.5
2.9829 | 47.5485 | 59.9649 | 48 | 2.9776 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9827 | 47.5154 | 59.9534 | 48 | 2.9758 | 20.7866 | 59.9936 | 21 | 2.98 | 34.1535 | 60.0225 | 34.5
2.9912 | 47.5487 | 59.9649 | 48 | 2.9859 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.991 | 47.5154 | 59.9534 | 48 | 2.9841 | 20.7866 | 59.9936 | 21 | 2.9884 | 34.1535 | 60.0225 | 34.5
2.9996 | 47.5487 | 59.9649 | 48 | 2.9943 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 2.9993 | 47.5176 | 59.9534 | 48 | 2.9924 | 20.7866 | 59.9936 | 21 | 2.9967 | 34.1535 | 60.0225 | 34.5
3.0079 | 47.5487 | 59.9649 | 48 | 3.0026 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 3.0077 | 47.5176 | 59.9534 | 48 | 3.0009 | 20.7868 | 59.9936 | 21 | 3.005 | 34.1671 | 60.0225 | 34.5
3.0162 | 47.5487 | 59.9649 | 48 | 3.0109 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 3.016 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0092 | 20.7868 | 59.9936 | 21 | 3.0133 | 34.1671 | 60.0225 | 34.5
3.0246 | 47.5331 | 59.9649 | 48 | 3.0193 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 3.0244 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0175 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 3.0217 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5
3.0329 | 47.5331 | 59.9649 | 48 | 3.0276 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 3.0327 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0258 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 3.03 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5
3.0413 | 47.5351 | 59.9649 | 48 | 3.0359 | 47.5379 | 59.9994 | 48 | 3.041 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0342 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 3.0383 | 34.1673 | 60.0225 | 34.5
3.0496 | 47.5351 | 59.9649 | 48 | 3.0443 | 47.5379 | 59.9994 | 48 | 3.0494 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0425 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 3.0466 | 34.1673 | 60.0225 | 34.5
3.058 | 47.5348 | 59.9649 | 48 | 3.0526 | 47.5379 | 59.9994 | 48 | 3.0577 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0508 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 3.0551 | 34.1673 | 60.0225 | 34.5
3.0663 | 47.5348 | 59.9649 | 48 | 3.0609 | 47.5379 | 59.9994 | 48 | 3.066 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0591 | 20.7871 | 59.9936 | 21 | 3.0634 | 34.1673 | 60.0225 | 34.5
3.0746 | 47.5348 | 59.9649 | 48 | 3.0693 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.0744 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 3.0675 | 20.785 | 59.9936 | 21 | 3.0717 | 34.1673 | 60.0225 | 34.5
3.0829 | 47.5348 | 59.9649 | 48 | 3.0776 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.0827 | 47.5213 | 59.9534 | 48 | 3.0758 | 20.785 | 59.9936 | 21 | 3.08 | 34.1673 | 60.0225 | 34.5
3.0913 | 47.5157 | 59.9649 | 48 | 3.0859 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.0911 | 47.5213 | 59.9534 | 48 | 3.0841 | 20.7857 | 59.9936 | 21 | 3.0884 | 34.1736 | 60.0225 | 34.5
3.0996 | 47.5157 | 59.9649 | 48 | 3.0943 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.0994 | 47.5213 | 59.9534 | 48 | 3.0925 | 20.7857 | 59.9936 | 21 | 3.0967 | 34.1736 | 60.0225 | 34.5
3.108 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 3.1026 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.1077 | 47.5213 | 59.9534 | 48 | 3.1008 | 20.7831 | 59.9936 | 21 | 3.105 | 34.1748 | 60.0225 | 34.5
3.1163 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 3.1109 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.1161 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 3.1091 | 20.7831 | 59.9936 | 21 | 3.1133 | 34.1748 | 60.0225 | 34.5
3.1246 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 3.1193 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.1244 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 3.1174 | 20.7831 | 59.9936 | 21 | 3.1216 | 34.1748 | 60.0225 | 34.5
3.133 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 3.1276 | 47.5384 | 59.9994 | 48 | 3.1328 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 3.1259 | 20.7831 | 59.9936 | 21 | 3.13 | 34.1748 | 60.0225 | 34.5
3.1413 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 3.1359 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 3.1411 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 3.1342 | 20.7952 | 59.9936 | 21 | 3.1383 | 34.1748 | 60.0225 | 34.5
3.1497 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 3.1443 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 3.1494 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 3.1425 | 20.7952 | 59.9936 | 21 | 3.1466 | 34.1748 | 60.0225 | 34.5
3.158 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 3.1526 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 3.1578 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 3.1508 | 20.7939 | 59.9936 | 21 | 3.1549 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5
3.1664 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 3.1609 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 3.1661 | 47.5353 | 59.9534 | 48 | 3.1592 | 20.7939 | 59.9936 | 21 | 3.1633 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5
3.1747 | 47.5179 | 59.9649 | 48 | 3.1693 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 3.1744 | 47.5353 | 59.9534 | 48 | 3.1675 | 20.7939 | 59.9936 | 21 | 3.1716 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5
3.183 | 47.5179 | 59.9649 | 48 | 3.1776 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 3.1828 | 47.5354 | 59.9534 | 48 | 3.1758 | 20.7939 | 59.9936 | 21 | 3.1799 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5
3.1913 | 47.5179 | 59.9649 | 48 | 3.1859 | 47.5294 | 59.9994 | 48 | 3.1912 | 47.5354 | 59.9534 | 48 | 3.1842 | 20.7952 | 59.9936 | 21 | 3.1882 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5
3.1997 | 47.5179 | 59.9649 | 48 | 3.1943 | 47.5294 | 59.9994 | 48 | 3.1995 | 47.531 | 59.9534 | 48 | 3.1925 | 20.7952 | 59.9936 | 21 | 3.1967 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5
3.208 | 47.5186 | 59.9649 | 48 | 3.2026 | 47.5294 | 59.9994 | 48 | 3.2078 | 47.531 | 59.9534 | 48 | 3.2008 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.205 | 34.1635 | 60.0225 | 34.5
3.2164 | 47.5186 | 59.9649 | 48 | 3.2109 | 47.5294 | 59.9994 | 48 | 3.2162 | 47.5325 | 59.9534 | 48 | 3.2091 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2133 | 34.1635 | 60.0225 | 34.5
3.2247 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 3.2193 | 47.5366 | 59.9994 | 48 | 3.2245 | 47.5325 | 59.9534 | 48 | 3.2175 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2216 | 34.1722 | 60.0225 | 34.5
3.233 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 3.2276 | 47.5366 | 59.9994 | 48 | 3.2328 | 47.544 | 59.9534 | 48 | 3.2258 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.23 | 34.1722 | 60.0225 | 34.5
3.2414 | 47.5594 | 59.9649 | 48 | 3.2359 | 47.4948 | 59.9994 | 48 | 3.2411 | 47.544 | 59.9534 | 48 | 3.2341 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2383 | 34.1722 | 60.0225 | 34.5
3.2497 | 47.5594 | 59.9649 | 48 | 3.2443 | 47.4948 | 59.9994 | 48 | 3.2495 | 47.544 | 59.9534 | 48 | 3.2426 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2466 | 34.1722 | 60.0225 | 34.5
3.2581 | 47.5616 | 59.9649 | 48 | 3.2526 | 47.4869 | 59.9994 | 48 | 3.2579 | 47.544 | 59.9534 | 48 | 3.2509 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2549 | 34.1712 | 60.0225 | 34.5
3.2664 | 47.5616 | 59.9649 | 48 | 3.2609 | 47.4869 | 59.9994 | 48 | 3.2662 | 47.5453 | 59.9534 | 48 | 3.2592 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2633 | 34.1712 | 60.0225 | 34.5
3.2747 | 47.5693 | 59.9649 | 48 | 3.2693 | 47.4869 | 59.9994 | 48 | 3.2745 | 47.5453 | 59.9534 | 48 | 3.2675 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2716 | 34.1722 | 60.0225 | 34.5
3.2831 | 47.5693 | 59.9649 | 48 | 3.2776 | 47.4869 | 59.9994 | 48 | 3.2829 | 47.5453 | 59.9534 | 48 | 3.2759 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2799 | 34.1722 | 60.0225 | 34.5
3.2914 | 47.5693 | 59.9649 | 48 | 3.2859 | 47.4856 | 59.9994 | 48 | 3.2912 | 47.5453 | 59.9534 | 48 | 3.2842 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2882 | 34.1696 | 60.0225 | 34.5
3.2997 | 47.5693 | 59.9649 | 48 | 3.2943 | 47.4856 | 59.9994 | 48 | 3.2996 | 47.5453 | 59.9534 | 48 | 3.2925 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.2966 | 34.1696 | 60.0225 | 34.5
3.3081 | 47.565 | 59.9649 | 48 | 3.3026 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3079 | 47.5453 | 59.9534 | 48 | 3.3008 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.3049 | 34.1888 | 60.0225 | 34.5
3.3164 | 47.565 | 59.9649 | 48 | 3.3109 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3162 | 47.5486 | 59.9534 | 48 | 3.3092 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.3132 | 34.1888 | 60.0225 | 34.5
3.3248 | 47.5618 | 59.9649 | 48 | 3.3193 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3246 | 47.5486 | 59.9534 | 48 | 3.3175 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.3215 | 34.1742 | 60.0225 | 34.5
3.3331 | 47.5618 | 59.9649 | 48 | 3.3276 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3329 | 47.5428 | 59.9534 | 48 | 3.3258 | 20.7961 | 59.9879 | 21 | 3.33 | 34.1742 | 60.0225 | 34.5
3.3414 | 47.5616 | 59.9649 | 48 | 3.3359 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3412 | 47.5428 | 59.9534 | 48 | 3.3342 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3383 | 34.1737 | 60.0225 | 34.5
3.3498 | 47.5616 | 59.9649 | 48 | 3.3443 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3496 | 47.5464 | 59.9534 | 48 | 3.3425 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3466 | 34.1737 | 60.0225 | 34.5
3.3581 | 47.5647 | 59.9649 | 48 | 3.3526 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3579 | 47.5464 | 59.9534 | 48 | 3.3508 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3549 | 34.1729 | 60.0225 | 34.5
3.3665 | 47.5647 | 59.9649 | 48 | 3.3609 | 47.4793 | 59.9994 | 48 | 3.3663 | 47.5464 | 59.9534 | 48 | 3.3591 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3632 | 34.1729 | 60.0225 | 34.5
3.3748 | 47.5722 | 59.9649 | 48 | 3.3693 | 47.4777 | 59.9994 | 48 | 3.3746 | 47.5464 | 59.9534 | 48 | 3.3676 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3716 | 34.1729 | 60.0225 | 34.5
3.3831 | 47.5722 | 59.9649 | 48 | 3.3776 | 47.4777 | 59.9994 | 48 | 3.3829 | 47.5423 | 59.9534 | 48 | 3.3759 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3799 | 34.1729 | 60.0225 | 34.5
3.3915 | 47.5792 | 59.9649 | 48 | 3.3859 | 47.4777 | 59.9994 | 48 | 3.3913 | 47.5423 | 59.9534 | 48 | 3.3842 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3882 | 34.1775 | 60.0225 | 34.5
3.3998 | 47.5792 | 59.9649 | 48 | 3.3943 | 47.4777 | 59.9994 | 48 | 3.3997 | 47.5343 | 59.9534 | 48 | 3.3926 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.3965 | 34.1775 | 60.0225 | 34.5
3.4081 | 47.5816 | 59.9649 | 48 | 3.4026 | 47.474 | 59.9994 | 48 | 3.408 | 47.5343 | 59.9534 | 48 | 3.4009 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.4049 | 34.1768 | 60.0225 | 34.5
3.4165 | 47.5816 | 59.9649 | 48 | 3.4109 | 47.474 | 59.9994 | 48 | 3.4163 | 47.5303 | 59.9534 | 48 | 3.4092 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.4132 | 34.1768 | 60.0225 | 34.5
3.4248 | 47.5865 | 59.9649 | 48 | 3.4193 | 47.474 | 60.0052 | 48 | 3.4247 | 47.5303 | 59.9534 | 48 | 3.4175 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.4215 | 34.1768 | 60.0225 | 34.5
3.4332 | 47.5865 | 59.9649 | 48 | 3.4276 | 47.474 | 60.0052 | 48 | 3.433 | 47.5303 | 59.9534 | 48 | 3.4259 | 20.7654 | 59.9879 | 21 | 3.4298 | 34.1768 | 60.0225 | 34.5
3.4415 | 47.5669 | 59.9649 | 48 | 3.4359 | 47.474 | 60.0052 | 48 | 3.4413 | 47.5303 | 59.9534 | 48 | 3.4342 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4382 | 34.1696 | 60.0167 | 34.5
3.4498 | 47.5669 | 59.9649 | 48 | 3.4443 | 47.474 | 60.0052 | 48 | 3.4496 | 47.5369 | 59.9534 | 48 | 3.4425 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4465 | 34.1696 | 60.0167 | 34.5
3.4582 | 47.5638 | 59.9649 | 48 | 3.4526 | 47.474 | 60.0052 | 48 | 3.458 | 47.5369 | 59.9534 | 48 | 3.4509 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4548 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.4665 | 47.5638 | 59.9649 | 48 | 3.4609 | 47.474 | 60.0052 | 48 | 3.4664 | 47.538 | 59.9534 | 48 | 3.4592 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4631 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.4749 | 47.5598 | 59.9649 | 48 | 3.4693 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.4747 | 47.538 | 59.9534 | 48 | 3.4675 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4716 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.4832 | 47.5598 | 59.9649 | 48 | 3.4776 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.483 | 47.5222 | 59.9534 | 48 | 3.4758 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4799 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.4915 | 47.5598 | 59.9591 | 48 | 3.4859 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.4914 | 47.5222 | 59.9534 | 48 | 3.4843 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4882 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.4999 | 47.5598 | 59.9591 | 48 | 3.4943 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.4997 | 47.5176 | 59.9534 | 48 | 3.4926 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.4965 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.5082 | 47.5558 | 59.9591 | 48 | 3.5026 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5081 | 47.5176 | 59.9534 | 48 | 3.5009 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.5049 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.5165 | 47.5558 | 59.9591 | 48 | 3.5109 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5164 | 47.5176 | 59.9534 | 48 | 3.5092 | 20.7642 | 59.9879 | 21 | 3.5132 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.5249 | 47.5558 | 59.9591 | 48 | 3.5193 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5247 | 47.5176 | 59.9534 | 48 | 3.5176 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5215 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.5332 | 47.5558 | 59.9591 | 48 | 3.5276 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5331 | 47.5141 | 59.9534 | 48 | 3.5259 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5298 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
3.5416 | 47.5536 | 59.9591 | 48 | 3.5359 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5414 | 47.5141 | 59.9534 | 48 | 3.5342 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5382 | 34.1708 | 60.0167 | 34.5
3.5499 | 47.5536 | 59.9591 | 48 | 3.5443 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5497 | 47.5258 | 59.9534 | 48 | 3.5426 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5465 | 34.1708 | 60.0167 | 34.5
3.5582 | 47.5537 | 59.9591 | 48 | 3.5526 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5581 | 47.5258 | 59.9534 | 48 | 3.5509 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5548 | 34.1736 | 60.0167 | 34.5
3.5666 | 47.5537 | 59.9591 | 48 | 3.5609 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5664 | 47.5537 | 59.9534 | 48 | 3.5592 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5631 | 34.1736 | 60.0167 | 34.5
3.5749 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 3.5692 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5748 | 47.5537 | 59.9534 | 48 | 3.5675 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5715 | 34.1736 | 60.0167 | 34.5
3.5833 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 3.5776 | 47.4989 | 60.0052 | 48 | 3.5831 | 47.5574 | 59.9534 | 48 | 3.5759 | 20.7643 | 59.9879 | 21 | 3.5798 | 34.1736 | 60.0167 | 34.5
3.5916 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 3.5859 | 47.4989 | 60.0109 | 48 | 3.5914 | 47.5574 | 59.9534 | 48 | 3.5842 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.5881 | 34.1781 | 60.0167 | 34.5
3.5999 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 3.5942 | 47.4989 | 60.0109 | 48 | 3.5998 | 47.5574 | 59.9534 | 48 | 3.5925 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.5964 | 34.1781 | 60.0167 | 34.5
3.6083 | 47.5042 | 59.9591 | 48 | 3.6026 | 47.4989 | 60.0109 | 48 | 3.6082 | 47.5574 | 59.9534 | 48 | 3.601 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6049 | 34.1781 | 60.0167 | 34.5
3.6166 | 47.5042 | 59.9591 | 48 | 3.6109 | 47.4989 | 60.0109 | 48 | 3.6165 | 47.5495 | 59.9534 | 48 | 3.6093 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6132 | 34.1781 | 60.0167 | 34.5
3.6249 | 47.5042 | 59.9591 | 48 | 3.6193 | 47.4989 | 60.0109 | 48 | 3.6248 | 47.5495 | 59.9534 | 48 | 3.6176 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6215 | 34.1751 | 60.0167 | 34.5
3.6333 | 47.5042 | 59.9591 | 48 | 3.6276 | 47.4989 | 60.0109 | 48 | 3.6332 | 47.5537 | 59.9534 | 48 | 3.6259 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6298 | 34.1751 | 60.0167 | 34.5
3.6416 | 47.5168 | 59.9591 | 48 | 3.6359 | 47.5049 | 60.0109 | 48 | 3.6415 | 47.5537 | 59.9534 | 48 | 3.6343 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6382 | 34.1751 | 60.0167 | 34.5
3.65 | 47.5168 | 59.9591 | 48 | 3.6443 | 47.5049 | 60.0109 | 48 | 3.6498 | 47.5537 | 59.9534 | 48 | 3.6426 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6465 | 34.1751 | 60.0167 | 34.5
3.6583 | 47.5137 | 59.9591 | 48 | 3.6526 | 47.5049 | 60.0109 | 48 | 3.6581 | 47.5537 | 59.9534 | 48 | 3.6509 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6548 | 34.1751 | 60.0167 | 34.5
3.6667 | 47.5137 | 59.9591 | 48 | 3.6609 | 47.5049 | 60.0109 | 48 | 3.6665 | 47.5583 | 59.9534 | 48 | 3.6593 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6631 | 34.1751 | 60.0167 | 34.5
3.675 | 47.5137 | 59.9591 | 48 | 3.6693 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 3.6749 | 47.5583 | 59.9534 | 48 | 3.6676 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6715 | 34.1747 | 60.0167 | 34.5
3.6833 | 47.5137 | 59.9591 | 48 | 3.6776 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 3.6832 | 47.5495 | 59.9534 | 48 | 3.6759 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6798 | 34.1747 | 60.0167 | 34.5
3.6917 | 47.5151 | 59.9591 | 48 | 3.6859 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 3.6915 | 47.5495 | 59.9534 | 48 | 3.6842 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6881 | 34.1726 | 60.0167 | 34.5
3.7 | 47.5151 | 59.9591 | 48 | 3.6942 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 3.6999 | 47.5495 | 59.9534 | 48 | 3.6926 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.6964 | 34.1726 | 60.0167 | 34.5
3.7083 | 47.5151 | 59.9591 | 48 | 3.7026 | 47.512 | 60.0109 | 48 | 3.7082 | 47.5495 | 59.9534 | 48 | 3.7009 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7048 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7167 | 47.5151 | 59.9591 | 48 | 3.7109 | 47.512 | 60.0109 | 48 | 3.7166 | 47.5527 | 59.9534 | 48 | 3.7092 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7131 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.725 | 47.5151 | 59.9591 | 48 | 3.7192 | 47.5112 | 60.0109 | 48 | 3.7249 | 47.5527 | 59.9534 | 48 | 3.7177 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7214 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7334 | 47.5151 | 59.9591 | 48 | 3.7276 | 47.5112 | 60.0109 | 48 | 3.7332 | 47.5424 | 59.9534 | 48 | 3.726 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7297 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7417 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 3.7359 | 47.5112 | 60.0109 | 48 | 3.7416 | 47.5424 | 59.9534 | 48 | 3.7343 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7382 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.75 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 3.7442 | 47.5112 | 60.0109 | 48 | 3.7499 | 47.5424 | 59.9534 | 48 | 3.7426 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7465 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7584 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 3.7526 | 47.5091 | 60.0109 | 48 | 3.7582 | 47.5424 | 59.9534 | 48 | 3.751 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7548 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7667 | 47.5158 | 59.9591 | 48 | 3.7609 | 47.5091 | 60.0109 | 48 | 3.7666 | 47.5116 | 59.9534 | 48 | 3.7593 | 20.7639 | 59.9879 | 21 | 3.7631 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7751 | 47.5185 | 59.9591 | 48 | 3.7692 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 3.7749 | 47.5116 | 59.9534 | 48 | 3.7676 | 20.7501 | 59.9879 | 21 | 3.7715 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7834 | 47.5185 | 59.9591 | 48 | 3.7776 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 3.7833 | 47.506 | 59.9534 | 48 | 3.7759 | 20.7501 | 59.9879 | 21 | 3.7798 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
3.7917 | 47.5339 | 59.9591 | 48 | 3.7859 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 3.7916 | 47.506 | 59.9534 | 48 | 3.7843 | 20.7501 | 59.9879 | 21 | 3.7881 | 34.1653 | 60.0167 | 34.5
3.8001 | 47.5339 | 59.9591 | 48 | 3.7942 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 3.7999 | 47.5039 | 59.9534 | 48 | 3.7926 | 20.7501 | 59.9879 | 21 | 3.7964 | 34.1653 | 60.0167 | 34.5
3.8084 | 47.537 | 59.9591 | 48 | 3.8026 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 3.8083 | 47.5039 | 59.9534 | 48 | 3.8009 | 20.7516 | 59.9879 | 21 | 3.8048 | 34.1703 | 60.0167 | 34.5
3.8167 | 47.537 | 59.9591 | 48 | 3.8109 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 3.8167 | 47.5285 | 59.9534 | 48 | 3.8093 | 20.7516 | 59.9879 | 21 | 3.8131 | 34.1703 | 60.0167 | 34.5
3.8251 | 47.537 | 59.9591 | 48 | 3.8192 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 3.825 | 47.5285 | 59.9534 | 48 | 3.8176 | 20.7516 | 59.9879 | 21 | 3.8214 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5
3.8334 | 47.537 | 59.9591 | 48 | 3.8275 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 3.8333 | 47.5311 | 59.9534 | 48 | 3.8259 | 20.7516 | 59.9879 | 21 | 3.8297 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5
3.8418 | 47.5396 | 59.9591 | 48 | 3.8359 | 47.5319 | 60.0109 | 48 | 3.8416 | 47.5311 | 59.9534 | 48 | 3.8342 | 20.7516 | 59.9879 | 21 | 3.8381 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5
3.8501 | 47.5396 | 59.9591 | 48 | 3.8442 | 47.5319 | 60.0109 | 48 | 3.85 | 47.5246 | 59.9534 | 48 | 3.8427 | 20.7516 | 59.9879 | 21 | 3.8464 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5
3.8585 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 3.8525 | 47.5315 | 60.0109 | 48 | 3.8583 | 47.5246 | 59.9534 | 48 | 3.851 | 20.7497 | 59.9879 | 21 | 3.8547 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5
3.8668 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 3.8609 | 47.5315 | 60.0109 | 48 | 3.8666 | 47.5139 | 59.9534 | 48 | 3.8593 | 20.7497 | 59.9879 | 21 | 3.863 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5
3.8751 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 3.8692 | 47.5315 | 60.0109 | 48 | 3.875 | 47.5139 | 59.9534 | 48 | 3.8677 | 20.7497 | 59.9879 | 21 | 3.8715 | 34.1702 | 60.0167 | 34.5
3.8835 | 47.5388 | 59.9591 | 48 | 3.8775 | 47.5315 | 60.0109 | 48 | 3.8834 | 47.5187 | 59.9534 | 48 | 3.876 | 20.7497 | 59.9879 | 21 | 3.8798 | 34.1702 | 60.0167 | 34.5
3.8918 | 47.5418 | 59.9591 | 48 | 3.8859 | 47.5315 | 60.0109 | 48 | 3.8917 | 47.5187 | 59.9534 | 48 | 3.8843 | 20.7497 | 59.9879 | 21 | 3.8881 | 34.1702 | 60.0167 | 34.5
3.9001 | 47.5418 | 59.9591 | 48 | 3.8942 | 47.5315 | 60.0109 | 48 | 3.9 | 47.5187 | 59.9534 | 48 | 3.8926 | 20.7497 | 59.9879 | 21 | 3.8964 | 34.1702 | 60.0167 | 34.5
3.9085 | 47.5435 | 59.9591 | 48 | 3.9025 | 47.5297 | 60.0109 | 48 | 3.9084 | 47.5187 | 59.9534 | 48 | 3.901 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9048 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
3.9168 | 47.5435 | 59.9591 | 48 | 3.9109 | 47.5297 | 60.0109 | 48 | 3.9167 | 47.5588 | 59.9534 | 48 | 3.9093 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9131 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
3.9252 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9192 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 3.925 | 47.5588 | 59.9534 | 48 | 3.9176 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9214 | 34.1661 | 60.0167 | 34.5
3.9335 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9275 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 3.9334 | 47.5536 | 59.9534 | 48 | 3.926 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9297 | 34.1661 | 60.0167 | 34.5
3.9418 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9359 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 3.9417 | 47.5536 | 59.9534 | 48 | 3.9343 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9381 | 34.1658 | 60.0167 | 34.5
3.9502 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9442 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 3.9501 | 47.5536 | 59.9476 | 48 | 3.9426 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9464 | 34.1658 | 60.0167 | 34.5
3.9585 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9525 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 3.9584 | 47.5536 | 59.9476 | 48 | 3.9509 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9547 | 34.1658 | 60.0167 | 34.5
3.9669 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9608 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 3.9667 | 47.5605 | 59.9476 | 48 | 3.9594 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.963 | 34.1658 | 60.0167 | 34.5
3.9752 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9692 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 3.9751 | 47.5605 | 59.9476 | 48 | 3.9677 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9714 | 34.1575 | 60.0167 | 34.5
3.9835 | 47.5449 | 59.9591 | 48 | 3.9775 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 3.9834 | 47.5359 | 59.9476 | 48 | 3.976 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9797 | 34.1575 | 60.0167 | 34.5
3.9919 | 47.5401 | 59.9591 | 48 | 3.9858 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 3.9918 | 47.5359 | 59.9476 | 48 | 3.9843 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.988 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5
4.0002 | 47.5401 | 59.9591 | 48 | 3.9942 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0001 | 47.5349 | 59.9476 | 48 | 3.9927 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 3.9963 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5
4.0085 | 47.5343 | 59.9591 | 48 | 4.0025 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0084 | 47.5349 | 59.9476 | 48 | 4.001 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0048 | 34.1634 | 60.0167 | 34.5
4.0169 | 47.5343 | 59.9591 | 48 | 4.0109 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0168 | 47.5349 | 59.9476 | 48 | 4.0093 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0131 | 34.1634 | 60.0167 | 34.5
4.0252 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0192 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0251 | 47.5349 | 59.9476 | 48 | 4.0177 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0214 | 34.1614 | 60.0167 | 34.5
4.0336 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0275 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0334 | 47.5349 | 59.9476 | 48 | 4.026 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0297 | 34.1614 | 60.0167 | 34.5
4.0419 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0359 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0418 | 47.5349 | 59.9476 | 48 | 4.0343 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.038 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.0502 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0442 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0502 | 47.535 | 59.9476 | 48 | 4.0426 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0464 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.0586 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0525 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0585 | 47.535 | 59.9476 | 48 | 4.051 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0547 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.0669 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0609 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0668 | 47.535 | 59.9476 | 48 | 4.0593 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.063 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.0753 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0692 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0752 | 47.535 | 59.9476 | 48 | 4.0676 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0713 | 34.1598 | 60.0167 | 34.5
4.0836 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0775 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0835 | 47.535 | 59.9476 | 48 | 4.076 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0797 | 34.1598 | 60.0167 | 34.5
4.0919 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0858 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.0919 | 47.535 | 59.9476 | 48 | 4.0844 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.088 | 34.1559 | 60.0167 | 34.5
4.1003 | 47.5338 | 59.9591 | 48 | 4.0942 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1002 | 47.5328 | 59.9476 | 48 | 4.0927 | 20.7479 | 59.9879 | 21 | 4.0963 | 34.1559 | 60.0167 | 34.5
4.1086 | 47.4966 | 59.9591 | 48 | 4.1025 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1085 | 47.5328 | 59.9476 | 48 | 4.101 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1046 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.1169 | 47.4966 | 59.9591 | 48 | 4.1108 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1169 | 47.5315 | 59.9476 | 48 | 4.1094 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.113 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.1253 | 47.5036 | 59.9591 | 48 | 4.1192 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1252 | 47.5315 | 59.9476 | 48 | 4.1177 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1213 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.1336 | 47.5036 | 59.9591 | 48 | 4.1275 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1335 | 47.5548 | 59.9476 | 48 | 4.126 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1296 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.142 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1358 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1419 | 47.5548 | 59.9476 | 48 | 4.1344 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1379 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.1503 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1442 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1502 | 47.5548 | 59.9476 | 48 | 4.1427 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1464 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.1587 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1525 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1586 | 47.5548 | 59.9476 | 48 | 4.151 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1547 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.167 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1608 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1669 | 47.5595 | 59.9476 | 48 | 4.1593 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.163 | 34.1557 | 60.0167 | 34.5
4.1753 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1692 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1752 | 47.5595 | 59.9476 | 48 | 4.1677 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1713 | 34.1615 | 60.0167 | 34.5
4.1837 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1775 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.1836 | 47.5595 | 59.9476 | 48 | 4.176 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1797 | 34.1615 | 60.0167 | 34.5
4.192 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1859 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.192 | 47.5595 | 59.9476 | 48 | 4.1843 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.188 | 34.1615 | 60.0167 | 34.5
4.2003 | 47.501 | 59.9591 | 48 | 4.1942 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2003 | 47.5684 | 59.9476 | 48 | 4.1926 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.1963 | 34.1615 | 60.0167 | 34.5
4.2087 | 47.5046 | 59.9591 | 48 | 4.2025 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2086 | 47.5684 | 59.9476 | 48 | 4.201 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.2046 | 34.1615 | 60.0167 | 34.5
4.217 | 47.5046 | 59.9591 | 48 | 4.2108 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.217 | 47.5684 | 59.9476 | 48 | 4.2094 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.213 | 34.1615 | 60.0167 | 34.5
4.2254 | 47.5075 | 59.9591 | 48 | 4.2192 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2253 | 47.5684 | 59.9476 | 48 | 4.2177 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.2213 | 34.1604 | 60.0167 | 34.5
4.2337 | 47.5075 | 59.9591 | 48 | 4.2275 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2336 | 47.5755 | 59.9476 | 48 | 4.2261 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.2296 | 34.1604 | 60.0167 | 34.5
4.242 | 47.5074 | 59.9591 | 48 | 4.2358 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.242 | 47.5755 | 59.9476 | 48 | 4.2344 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.2379 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.2504 | 47.5074 | 59.9591 | 48 | 4.2442 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2503 | 47.5755 | 59.9476 | 48 | 4.2427 | 20.7449 | 59.9879 | 21 | 4.2463 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.2587 | 47.5102 | 59.9591 | 48 | 4.2525 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2587 | 47.5755 | 59.9476 | 48 | 4.251 | 20.7476 | 59.9879 | 21 | 4.2546 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.2671 | 47.5102 | 59.9591 | 48 | 4.2608 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.267 | 47.5755 | 59.9476 | 48 | 4.2594 | 20.7476 | 59.9879 | 21 | 4.2629 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.2754 | 47.532 | 59.9591 | 48 | 4.2692 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2753 | 47.5755 | 59.9476 | 48 | 4.2677 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.2712 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.2837 | 47.532 | 59.9591 | 48 | 4.2775 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2837 | 47.5712 | 59.9476 | 48 | 4.276 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.2797 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.2921 | 47.532 | 59.9591 | 48 | 4.2858 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.2921 | 47.5712 | 59.9476 | 48 | 4.2844 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.288 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.3004 | 47.532 | 59.9591 | 48 | 4.2942 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3004 | 47.5582 | 59.9476 | 48 | 4.2927 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.2963 | 34.1672 | 60.0167 | 34.5
4.3087 | 47.5294 | 59.9591 | 48 | 4.3025 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3087 | 47.5582 | 59.9476 | 48 | 4.301 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3046 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5
4.3171 | 47.5294 | 59.9591 | 48 | 4.3108 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3171 | 47.5563 | 59.9476 | 48 | 4.3093 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.313 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5
4.3254 | 47.5294 | 59.9534 | 48 | 4.3192 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3254 | 47.5563 | 59.9476 | 48 | 4.3177 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3213 | 34.1662 | 60.0167 | 34.5
4.3338 | 47.5294 | 59.9534 | 48 | 4.3275 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3337 | 47.5563 | 59.9476 | 48 | 4.326 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3296 | 34.1662 | 60.0167 | 34.5
4.3421 | 47.5252 | 59.9534 | 48 | 4.3358 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.342 | 47.5563 | 59.9476 | 48 | 4.3344 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3379 | 34.1662 | 60.0167 | 34.5
4.3505 | 47.5252 | 59.9534 | 48 | 4.3441 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3504 | 47.5563 | 59.9476 | 48 | 4.3428 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3463 | 34.1662 | 60.0167 | 34.5
4.3588 | 47.5252 | 59.9534 | 48 | 4.3525 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3588 | 47.5563 | 59.9476 | 48 | 4.3511 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3546 | 34.1663 | 60.0167 | 34.5
4.3671 | 47.5252 | 59.9534 | 48 | 4.3608 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3671 | 47.5513 | 59.9476 | 48 | 4.3594 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3629 | 34.1663 | 60.0167 | 34.5
4.3755 | 47.5252 | 59.9534 | 48 | 4.3691 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3754 | 47.5513 | 59.9476 | 48 | 4.3677 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3712 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.3838 | 47.5252 | 59.9534 | 48 | 4.3775 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3838 | 47.5513 | 59.9476 | 48 | 4.3761 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3796 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.3922 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.3858 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.3921 | 47.5513 | 59.9476 | 48 | 4.3844 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3879 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.4005 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.3942 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4005 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.3927 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.3962 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.4088 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.4025 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4088 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.401 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4045 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.4172 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.4108 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4171 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.4094 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.413 | 34.1611 | 60.0167 | 34.5
4.4255 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.4192 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4255 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.4177 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4213 | 34.1612 | 60.0167 | 34.5
4.4338 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.4275 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4338 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.426 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4296 | 34.1612 | 60.0167 | 34.5
4.4422 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.4358 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4421 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.4344 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4379 | 34.1726 | 60.0167 | 34.5
4.4505 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 4.4442 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4505 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.4427 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4463 | 34.1726 | 60.0167 | 34.5
4.4589 | 47.4845 | 59.9534 | 48 | 4.4525 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4589 | 47.5484 | 59.9476 | 48 | 4.451 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4546 | 34.1989 | 60.0167 | 34.5
4.4672 | 47.4845 | 59.9534 | 48 | 4.4608 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4672 | 47.5257 | 59.9476 | 48 | 4.4594 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4629 | 34.1989 | 60.0167 | 34.5
4.4756 | 47.4845 | 59.9534 | 48 | 4.4691 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4755 | 47.5257 | 59.9476 | 48 | 4.4678 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4712 | 34.1992 | 60.0167 | 34.5
4.4839 | 47.4845 | 59.9534 | 48 | 4.4775 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4839 | 47.5255 | 59.9476 | 48 | 4.4761 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4796 | 34.1992 | 60.0167 | 34.5
4.4922 | 47.4845 | 59.9534 | 48 | 4.4858 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.4922 | 47.5255 | 59.9476 | 48 | 4.4844 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4879 | 34.1828 | 60.0167 | 34.5
4.5006 | 47.4845 | 59.9534 | 48 | 4.4941 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5005 | 47.5255 | 59.9476 | 48 | 4.4928 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.4962 | 34.1828 | 60.0167 | 34.5
4.5089 | 47.5159 | 59.9534 | 48 | 4.5025 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5089 | 47.5255 | 59.9476 | 48 | 4.5011 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5045 | 34.1782 | 60.0167 | 34.5
4.5172 | 47.5159 | 59.9534 | 48 | 4.5108 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5172 | 47.5211 | 59.9476 | 48 | 4.5094 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5129 | 34.1782 | 60.0167 | 34.5
4.5256 | 47.5159 | 59.9534 | 48 | 4.5191 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5256 | 47.5211 | 59.9476 | 48 | 4.5177 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5212 | 34.1782 | 60.0167 | 34.5
4.5339 | 47.5159 | 59.9534 | 48 | 4.5275 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5339 | 47.5262 | 59.9476 | 48 | 4.5261 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5295 | 34.1782 | 60.0167 | 34.5
4.5423 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5358 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5422 | 47.5262 | 59.9476 | 48 | 4.5344 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5378 | 34.1786 | 60.0167 | 34.5
4.5506 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5441 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5506 | 47.5262 | 59.9476 | 48 | 4.5427 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5463 | 34.1786 | 60.0167 | 34.5
4.559 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5525 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5589 | 47.5262 | 59.9476 | 48 | 4.5511 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5546 | 34.1782 | 60.0167 | 34.5
4.5673 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5608 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5673 | 47.5262 | 59.9476 | 48 | 4.5594 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5629 | 34.1782 | 60.0167 | 34.5
4.5756 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5691 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5756 | 47.5262 | 59.9476 | 48 | 4.5677 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5712 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
4.584 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5775 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5839 | 47.5221 | 59.9476 | 48 | 4.576 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5796 | 34.169 | 60.0167 | 34.5
4.5923 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5858 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.5923 | 47.5221 | 59.9476 | 48 | 4.5845 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5879 | 34.1655 | 60.0167 | 34.5
4.6006 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.5941 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.6006 | 47.5221 | 59.9476 | 48 | 4.5928 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.5962 | 34.1655 | 60.0167 | 34.5
4.609 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6025 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.6089 | 47.5221 | 59.9476 | 48 | 4.6011 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6045 | 34.1603 | 60.0167 | 34.5
4.6173 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6108 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.6173 | 47.5221 | 59.9476 | 48 | 4.6095 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6129 | 34.1603 | 60.0167 | 34.5
4.6257 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6191 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.6257 | 47.5221 | 59.9476 | 48 | 4.6178 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6212 | 34.1603 | 60.0167 | 34.5
4.634 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6275 | 47.5247 | 60.0052 | 48 | 4.634 | 47.5277 | 59.9476 | 48 | 4.6261 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6295 | 34.1603 | 60.0167 | 34.5
4.6423 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6358 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.6423 | 47.5277 | 59.9476 | 48 | 4.6344 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6378 | 34.1573 | 60.0167 | 34.5
4.6507 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6441 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.6507 | 47.5238 | 59.9476 | 48 | 4.6428 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6462 | 34.1573 | 60.0167 | 34.5
4.659 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6525 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.659 | 47.5238 | 59.9476 | 48 | 4.6511 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6545 | 34.1616 | 60.0167 | 34.5
4.6674 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6608 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.6674 | 47.5238 | 59.9476 | 48 | 4.6594 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6628 | 34.1616 | 60.0167 | 34.5
4.6757 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6691 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.6757 | 47.5238 | 59.9476 | 48 | 4.6677 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6711 | 34.1356 | 60.0167 | 34.5
4.6841 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6775 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.684 | 47.5238 | 59.9476 | 48 | 4.6761 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6796 | 34.1356 | 60.0167 | 34.5
4.6924 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6858 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.6924 | 47.5238 | 59.9476 | 48 | 4.6844 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6879 | 34.1369 | 60.0167 | 34.5
4.7007 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.6941 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7007 | 47.5259 | 59.9476 | 48 | 4.6927 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.6962 | 34.1369 | 60.0167 | 34.5
4.7091 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.7025 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.709 | 47.5259 | 59.9476 | 48 | 4.7012 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7045 | 34.1376 | 60.0167 | 34.5
4.7174 | 47.479 | 59.9534 | 48 | 4.7108 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7174 | 47.5004 | 59.9476 | 48 | 4.7095 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7129 | 34.1376 | 60.0167 | 34.5
4.7257 | 47.4844 | 59.9534 | 48 | 4.7191 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7258 | 47.5004 | 59.9476 | 48 | 4.7178 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7212 | 34.1356 | 60.0167 | 34.5
4.7341 | 47.4844 | 59.9534 | 48 | 4.7274 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7341 | 47.5004 | 59.9476 | 48 | 4.7261 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7295 | 34.1356 | 60.0167 | 34.5
4.7424 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7358 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7424 | 47.5004 | 59.9476 | 48 | 4.7345 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7378 | 34.1356 | 60.0167 | 34.5
4.7508 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7441 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7507 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.7428 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7462 | 34.1356 | 60.0167 | 34.5
4.7591 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7524 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7591 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.7511 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7545 | 34.1609 | 60.0167 | 34.5
4.7674 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7608 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7675 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.7595 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7628 | 34.1609 | 60.0167 | 34.5
4.7758 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7691 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7758 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.7678 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7711 | 34.162 | 60.0167 | 34.5
4.7841 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7775 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7841 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.7761 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7795 | 34.162 | 60.0167 | 34.5
4.7924 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7858 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.7925 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.7844 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7878 | 34.162 | 60.0167 | 34.5
4.8008 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.7941 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8008 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.7928 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.7961 | 34.162 | 60.0167 | 34.5
4.8091 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.8025 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8091 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.8011 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8044 | 34.1599 | 60.0167 | 34.5
4.8175 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.8108 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8175 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.8094 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8129 | 34.1599 | 60.0167 | 34.5
4.8258 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.8191 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8258 | 47.4988 | 59.9476 | 48 | 4.8179 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8212 | 34.1607 | 60.0167 | 34.5
4.8342 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.8275 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8342 | 47.5036 | 59.9476 | 48 | 4.8262 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8295 | 34.1607 | 60.0167 | 34.5
4.8425 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.8358 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8425 | 47.5036 | 59.9476 | 48 | 4.8345 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8378 | 34.1605 | 60.0167 | 34.5
4.8508 | 47.4897 | 59.9534 | 48 | 4.8441 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8508 | 47.5036 | 59.9476 | 48 | 4.8428 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8462 | 34.1605 | 60.0167 | 34.5
4.8592 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.8524 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8592 | 47.5036 | 59.9476 | 48 | 4.8512 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8545 | 34.1634 | 60.0167 | 34.5
4.8675 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.8608 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8676 | 47.5036 | 59.9476 | 48 | 4.8595 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8628 | 34.1634 | 60.0167 | 34.5
4.8759 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.8691 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8759 | 47.5036 | 59.9476 | 48 | 4.8678 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8711 | 34.1634 | 60.0167 | 34.5
4.8842 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.8774 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8842 | 47.4922 | 59.9476 | 48 | 4.8761 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8795 | 34.1634 | 60.0167 | 34.5
4.8925 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.8858 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.8926 | 47.4922 | 59.9476 | 48 | 4.8845 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8878 | 34.1702 | 60.0167 | 34.5
4.9009 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.8941 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.9009 | 47.4906 | 59.9476 | 48 | 4.8928 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.8961 | 34.1702 | 60.0167 | 34.5
4.9092 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.9024 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.9092 | 47.4906 | 59.9476 | 48 | 4.9011 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9044 | 34.1729 | 60.0167 | 34.5
4.9176 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.9108 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 4.9176 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9095 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9127 | 34.1729 | 60.0167 | 34.5
4.9259 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.9191 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9259 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9178 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9211 | 34.1729 | 60.0167 | 34.5
4.9342 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.9274 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9343 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9261 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9294 | 34.1729 | 60.0167 | 34.5
4.9426 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.9358 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9426 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9344 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9377 | 34.1729 | 60.0167 | 34.5
4.9509 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 4.9441 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9509 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9429 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.946 | 34.1729 | 60.0167 | 34.5
4.9593 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 4.9524 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9593 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9512 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9545 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
4.9676 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 4.9608 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9676 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9595 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9628 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
4.9759 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 4.9691 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.976 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9679 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9711 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
4.9843 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 4.9774 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9843 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9762 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9794 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
4.9926 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 4.9858 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 4.9926 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 4.9845 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9878 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
5.0009 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 4.9941 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 5.001 | 47.5005 | 59.9476 | 48 | 4.9928 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 4.9961 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
5.0093 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0024 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 5.0093 | 47.5005 | 59.9476 | 48 | 5.0012 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0044 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
5.0176 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0108 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 5.0176 | 47.5005 | 59.9476 | 48 | 5.0095 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0127 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
5.026 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0191 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 5.026 | 47.5005 | 59.9476 | 48 | 5.0178 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0211 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
5.0343 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0274 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 5.0344 | 47.5071 | 59.9476 | 48 | 5.0262 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0294 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
5.0427 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0358 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.0427 | 47.5071 | 59.9476 | 48 | 5.0345 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0377 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
5.051 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0441 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.051 | 47.5071 | 59.9476 | 48 | 5.0428 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.046 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
5.0593 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0524 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.0594 | 47.5071 | 59.9476 | 48 | 5.0511 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0544 | 34.1711 | 60.0167 | 34.5
5.0677 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0608 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.0677 | 47.5071 | 59.9476 | 48 | 5.0596 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0627 | 34.1711 | 60.0167 | 34.5
5.076 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0691 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.076 | 47.5071 | 59.9476 | 48 | 5.0679 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.071 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5
5.0844 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0774 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.0844 | 47.5072 | 59.9476 | 48 | 5.0762 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0793 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5
5.0927 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0858 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.0927 | 47.5072 | 59.9476 | 48 | 5.0846 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0878 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5
5.101 | 47.5091 | 59.9534 | 48 | 5.0941 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.1011 | 47.506 | 59.9476 | 48 | 5.0929 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.0961 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5
5.1094 | 47.5203 | 59.9534 | 48 | 5.1024 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.1094 | 47.506 | 59.9476 | 48 | 5.1012 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1044 | 34.1775 | 60.0167 | 34.5
5.1177 | 47.5203 | 59.9534 | 48 | 5.1107 | 47.4992 | 60.0052 | 48 | 5.1177 | 47.506 | 59.9476 | 48 | 5.1095 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1127 | 34.1775 | 60.0167 | 34.5
5.126 | 47.5168 | 59.9534 | 48 | 5.1191 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1261 | 47.506 | 59.9476 | 48 | 5.1179 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1211 | 34.1772 | 60.0167 | 34.5
5.1344 | 47.5168 | 59.9534 | 48 | 5.1274 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1344 | 47.506 | 59.9476 | 48 | 5.1262 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1294 | 34.1772 | 60.0167 | 34.5
5.1427 | 47.5168 | 59.9534 | 48 | 5.1357 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1428 | 47.506 | 59.9476 | 48 | 5.1345 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1377 | 34.1789 | 60.0167 | 34.5
5.1511 | 47.5168 | 59.9534 | 48 | 5.1441 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1511 | 47.5059 | 59.9476 | 48 | 5.1428 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.146 | 34.1789 | 60.0167 | 34.5
5.1594 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.1524 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1594 | 47.5059 | 59.9476 | 48 | 5.1512 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1544 | 34.1801 | 60.0167 | 34.5
5.1678 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.1608 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1678 | 47.5059 | 59.9476 | 48 | 5.1595 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1627 | 34.1801 | 60.0167 | 34.5
5.1761 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.1691 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1761 | 47.5059 | 59.9476 | 48 | 5.1678 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.171 | 34.1801 | 60.0167 | 34.5
5.1844 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.1774 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1844 | 47.5059 | 59.9476 | 48 | 5.1763 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1793 | 34.1801 | 60.0167 | 34.5
5.1928 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.1858 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.1928 | 47.5059 | 59.9476 | 48 | 5.1846 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.1877 | 34.1821 | 60.0167 | 34.5
5.2011 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.1941 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2012 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.1929 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.196 | 34.1821 | 60.0167 | 34.5
5.2094 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2024 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2095 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2012 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2043 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5
5.2178 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2108 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2178 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2096 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2126 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5
5.2261 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2191 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2262 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2179 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2211 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5
5.2345 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2274 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2345 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2262 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2294 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5
5.2428 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2357 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2429 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2346 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2377 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5
5.2512 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2441 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2512 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2429 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.246 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5
5.2595 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2524 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2595 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2512 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2544 | 34.1673 | 60.0167 | 34.5
5.2678 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2607 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2679 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2595 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2627 | 34.1673 | 60.0167 | 34.5
5.2762 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2691 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2762 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2679 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.271 | 34.1673 | 60.0167 | 34.5
5.2845 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2774 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 5.2845 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2762 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2793 | 34.1673 | 60.0167 | 34.5
5.2928 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2857 | 47.4817 | 60.0052 | 48 | 5.2929 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.2845 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.2877 | 34.1673 | 60.0167 | 34.5
5.3012 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.2941 | 47.4817 | 60.0052 | 48 | 5.3013 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.293 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.296 | 34.1673 | 60.0167 | 34.5
5.3095 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3024 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3096 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3013 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3043 | 34.1595 | 60.0167 | 34.5
5.3179 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3107 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3179 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3096 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3126 | 34.1595 | 60.0167 | 34.5
5.3262 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3191 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3263 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3179 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.321 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5
5.3345 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3274 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3346 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3263 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3293 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5
5.3429 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3357 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.343 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3346 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3376 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5
5.3512 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3441 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3513 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3429 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3459 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5
5.3596 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3524 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3596 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3512 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3544 | 34.1391 | 60.0167 | 34.5
5.3679 | 47.5157 | 59.9534 | 48 | 5.3607 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.368 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3596 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3627 | 34.1391 | 60.0167 | 34.5
5.3763 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.3691 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3763 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3679 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.371 | 34.1391 | 60.0167 | 34.5
5.3846 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.3774 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.3846 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3762 | 20.7482 | 59.9879 | 21 | 5.3793 | 34.1391 | 60.0167 | 34.5
5.3929 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.3857 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.393 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3846 | 20.7512 | 59.9879 | 21 | 5.3877 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5
5.4013 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.3941 | 47.4878 | 60.0052 | 48 | 5.4013 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.3929 | 20.7512 | 59.9879 | 21 | 5.396 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5
5.4096 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.4024 | 47.4896 | 60.0052 | 48 | 5.4097 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4012 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.4043 | 34.1459 | 60.0167 | 34.5
5.4179 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.4107 | 47.4896 | 60.0052 | 48 | 5.418 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4095 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.4126 | 34.1459 | 60.0167 | 34.5
5.4263 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.4191 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4263 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.418 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.421 | 34.1484 | 60.0167 | 34.5
5.4346 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.4274 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4347 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4263 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.4293 | 34.1484 | 60.0167 | 34.5
5.443 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.4357 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4431 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4346 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.4376 | 34.1234 | 60.0167 | 34.5
5.4513 | 47.5102 | 59.9534 | 48 | 5.4441 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4514 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.443 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.4459 | 34.1234 | 60.0167 | 34.5
5.4597 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.4524 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4597 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4513 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.4543 | 34.1212 | 60.0167 | 34.5
5.468 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.4607 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4681 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4596 | 20.7522 | 59.9879 | 21 | 5.4626 | 34.1212 | 60.0167 | 34.5
5.4763 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.4691 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4764 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4679 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.4709 | 34.1173 | 60.0167 | 34.5
5.4846 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.4774 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4847 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4763 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.4792 | 34.1173 | 60.0167 | 34.5
5.493 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.4857 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.4931 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4846 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.4877 | 34.1135 | 60.0167 | 34.5
5.5013 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.494 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.5014 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.4929 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.496 | 34.1135 | 60.0167 | 34.5
5.5097 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5024 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.5098 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5013 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5043 | 34.1135 | 60.0167 | 34.5
5.518 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5107 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.5181 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5096 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5126 | 34.1135 | 60.0167 | 34.5
5.5264 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.519 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.5264 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5179 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.521 | 34.121 | 60.0167 | 34.5
5.5347 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5274 | 47.4896 | 60.0109 | 48 | 5.5348 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5262 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5293 | 34.121 | 60.0167 | 34.5
5.543 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5357 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.5431 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5347 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5376 | 34.1228 | 60.0167 | 34.5
5.5514 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.544 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.5515 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.543 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5459 | 34.1228 | 60.0167 | 34.5
5.5597 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5524 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.5598 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5513 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5543 | 34.1188 | 60.0167 | 34.5
5.5681 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5607 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.5681 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5596 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5626 | 34.1188 | 60.0167 | 34.5
5.5764 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.569 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.5765 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.568 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5709 | 34.1188 | 60.0167 | 34.5
5.5847 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5774 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.5848 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5763 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5792 | 34.1188 | 60.0167 | 34.5
5.5931 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.5857 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.5931 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.5846 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5876 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5
5.6014 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.594 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.6015 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.593 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.5959 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5
5.6098 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6024 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.6099 | 47.5109 | 59.9476 | 48 | 5.6013 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.6042 | 34.1213 | 60.0167 | 34.5
5.6181 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6107 | 47.493 | 60.0109 | 48 | 5.6182 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 5.6096 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.6125 | 34.1213 | 60.0167 | 34.5
5.6264 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.619 | 47.4838 | 60.0109 | 48 | 5.6265 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 5.6179 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.621 | 34.1218 | 60.0167 | 34.5
5.6348 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6273 | 47.4838 | 60.0109 | 48 | 5.6349 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 5.6263 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.6293 | 34.1218 | 60.0167 | 34.5
5.6431 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6357 | 47.4838 | 60.0109 | 48 | 5.6432 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 5.6346 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.6376 | 34.1232 | 60.0167 | 34.5
5.6515 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.644 | 47.4838 | 60.0109 | 48 | 5.6516 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.6429 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.6459 | 34.1232 | 60.0167 | 34.5
5.6598 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6523 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 5.6599 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.6514 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.6543 | 34.1232 | 60.0167 | 34.5
5.6682 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6607 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 5.6682 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.6597 | 20.7494 | 59.9879 | 21 | 5.6626 | 34.1232 | 60.0167 | 34.5
5.6765 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.669 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 5.6766 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.668 | 20.7526 | 59.9879 | 21 | 5.6709 | 34.1361 | 60.0167 | 34.5
5.6848 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6773 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 5.6849 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.6763 | 20.7526 | 59.9879 | 21 | 5.6792 | 34.1361 | 60.0167 | 34.5
5.6931 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.6857 | 47.4764 | 60.0109 | 48 | 5.6932 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.6847 | 20.7526 | 59.9879 | 21 | 5.6876 | 34.1322 | 60.0167 | 34.5
5.7015 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.694 | 47.4764 | 60.0109 | 48 | 5.7016 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.693 | 20.7526 | 59.9879 | 21 | 5.6959 | 34.1322 | 60.0167 | 34.5
5.7098 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7023 | 47.4764 | 60.0109 | 48 | 5.71 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.7013 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7042 | 34.1318 | 60.0167 | 34.5
5.7182 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7107 | 47.4764 | 60.0109 | 48 | 5.7183 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.7097 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7125 | 34.1318 | 60.0167 | 34.5
5.7265 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.719 | 47.4779 | 60.0109 | 48 | 5.7266 | 47.5186 | 59.9476 | 48 | 5.718 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7209 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5
5.7349 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7274 | 47.4779 | 60.0109 | 48 | 5.7349 | 47.5138 | 59.9476 | 48 | 5.7263 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7292 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5
5.7432 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7357 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.7433 | 47.5138 | 59.9476 | 48 | 5.7346 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7375 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5
5.7515 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.744 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.7516 | 47.5264 | 59.9476 | 48 | 5.743 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7458 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5
5.7599 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7523 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.7599 | 47.5264 | 59.9476 | 48 | 5.7513 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7543 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5
5.7682 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7607 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.7683 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.7596 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7626 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5
5.7766 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.769 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.7767 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.7679 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7709 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5
5.7849 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7773 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.785 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.7764 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7792 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5
5.7932 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.7857 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.7933 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.7847 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7876 | 34.1315 | 60.0167 | 34.5
5.8016 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.794 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.8017 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.793 | 20.7526 | 59.9936 | 21 | 5.7959 | 34.1315 | 60.0167 | 34.5
5.8099 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8023 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.81 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.8014 | 20.7496 | 59.9936 | 21 | 5.8042 | 34.1266 | 60.0167 | 34.5
5.8183 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8107 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.8184 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.8097 | 20.7496 | 59.9936 | 21 | 5.8125 | 34.1266 | 60.0167 | 34.5
5.8266 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.819 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.8267 | 47.532 | 59.9476 | 48 | 5.818 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8208 | 34.13 | 60.0167 | 34.5
5.8349 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8273 | 47.4877 | 60.0109 | 48 | 5.835 | 47.534 | 59.9476 | 48 | 5.8263 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8292 | 34.13 | 60.0167 | 34.5
5.8433 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8357 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.8434 | 47.534 | 59.9476 | 48 | 5.8347 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8375 | 34.1645 | 60.0167 | 34.5
5.8516 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.844 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.8517 | 47.534 | 59.9476 | 48 | 5.843 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8458 | 34.1645 | 60.0167 | 34.5
5.86 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8523 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.86 | 47.534 | 59.9476 | 48 | 5.8513 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8541 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
5.8683 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8607 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.8684 | 47.534 | 59.9476 | 48 | 5.8596 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8625 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
5.8766 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.869 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.8768 | 47.534 | 59.9476 | 48 | 5.868 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8708 | 34.1653 | 60.0167 | 34.5
5.885 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8773 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.8851 | 47.5299 | 59.9476 | 48 | 5.8763 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 5.8792 | 34.1653 | 60.0167 | 34.5
5.8933 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.8857 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.8934 | 47.5299 | 59.9476 | 48 | 5.8846 | 20.7494 | 59.9936 | 21 | 5.8875 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
5.9016 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.894 | 47.49 | 60.0109 | 48 | 5.9018 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.8931 | 20.7494 | 59.9936 | 21 | 5.8959 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
5.91 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9023 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9101 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9014 | 20.7494 | 59.9936 | 21 | 5.9042 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
5.9183 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9106 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9185 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9097 | 20.7494 | 59.9936 | 21 | 5.9125 | 34.1685 | 60.0167 | 34.5
5.9267 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.919 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9268 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.918 | 20.7499 | 59.9936 | 21 | 5.9208 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
5.935 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9273 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9351 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9264 | 20.7499 | 59.9936 | 21 | 5.9292 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
5.9434 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9356 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9435 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9347 | 20.7499 | 59.9936 | 21 | 5.9375 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
5.9517 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.944 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9518 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.943 | 20.7499 | 59.9936 | 21 | 5.9458 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
5.96 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9523 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9601 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9513 | 20.7499 | 59.9936 | 21 | 5.9541 | 34.1659 | 60.0167 | 34.5
5.9684 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9606 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9685 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9597 | 20.7499 | 59.9936 | 21 | 5.9625 | 34.1659 | 60.0167 | 34.5
5.9767 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.969 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9768 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.968 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 5.9708 | 34.164 | 60.0167 | 34.5
5.985 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9773 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9852 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9763 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 5.9791 | 34.164 | 60.0167 | 34.5
5.9934 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.9856 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 5.9935 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.9847 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 5.9874 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
6.0017 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 5.994 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 6.0018 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 5.993 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 5.9958 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
6.0101 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0023 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 6.0102 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 6.0013 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 6.0042 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
6.0184 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0106 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 6.0186 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 6.0096 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 6.0125 | 34.1657 | 60.0167 | 34.5
6.0268 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.019 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 6.0269 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 6.0181 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 6.0208 | 34.1436 | 60.0167 | 34.5
6.0351 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0273 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 6.0352 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 6.0264 | 20.7459 | 59.9936 | 21 | 6.0292 | 34.1436 | 60.0167 | 34.5
6.0434 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0356 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.0436 | 47.5291 | 59.9476 | 48 | 6.0347 | 20.7487 | 59.9936 | 21 | 6.0375 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.0518 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0439 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.0519 | 47.4998 | 59.9476 | 48 | 6.043 | 20.7487 | 59.9936 | 21 | 6.0458 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.0601 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0523 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.0602 | 47.4998 | 59.9476 | 48 | 6.0514 | 20.7505 | 59.9936 | 21 | 6.0541 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.0685 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0606 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.0686 | 47.4999 | 59.9476 | 48 | 6.0597 | 20.7505 | 59.9936 | 21 | 6.0625 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.0768 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0689 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.0769 | 47.4999 | 59.9476 | 48 | 6.068 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.0708 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.0851 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0773 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.0853 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 6.0764 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.0791 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.0935 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0856 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.0936 | 47.5017 | 59.9476 | 48 | 6.0847 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.0874 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.1018 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.0939 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1019 | 47.5018 | 59.9476 | 48 | 6.093 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.0958 | 34.1621 | 60.0167 | 34.5
6.1101 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1023 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1103 | 47.5018 | 59.9476 | 48 | 6.1013 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.1041 | 34.1565 | 60.0167 | 34.5
6.1185 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1106 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1186 | 47.5038 | 59.9476 | 48 | 6.1097 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.1124 | 34.1565 | 60.0167 | 34.5
6.1268 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1189 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.127 | 47.5038 | 59.9476 | 48 | 6.118 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.1207 | 34.1561 | 60.0167 | 34.5
6.1352 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1273 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1353 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1263 | 20.7512 | 59.9936 | 21 | 6.1292 | 34.1561 | 60.0167 | 34.5
6.1435 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1356 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1436 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1346 | 20.7683 | 59.9936 | 21 | 6.1375 | 34.1561 | 60.0167 | 34.5
6.1519 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1439 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.152 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1431 | 20.7683 | 59.9936 | 21 | 6.1458 | 34.1561 | 60.0167 | 34.5
6.1602 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1523 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1603 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1514 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.1541 | 34.1595 | 60.0167 | 34.5
6.1685 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1606 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1686 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1597 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.1625 | 34.1595 | 60.0167 | 34.5
6.1769 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1689 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.177 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1681 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.1708 | 34.1711 | 60.0167 | 34.5
6.1852 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1772 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1854 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1764 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.1791 | 34.1711 | 60.0167 | 34.5
6.1935 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1856 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.1937 | 47.5105 | 59.9476 | 48 | 6.1847 | 20.7581 | 59.9936 | 21 | 6.1874 | 34.1962 | 60.0167 | 34.5
6.2019 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.1939 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.202 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.193 | 20.7581 | 59.9936 | 21 | 6.1958 | 34.1962 | 60.0167 | 34.5
6.2102 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2022 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2104 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.2014 | 20.7581 | 59.9936 | 21 | 6.2041 | 34.1962 | 60.0167 | 34.5
6.2186 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2106 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2187 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.2097 | 20.7581 | 59.9936 | 21 | 6.2124 | 34.1962 | 60.0167 | 34.5
6.2269 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2189 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2271 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.218 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.2207 | 34.1922 | 60.0167 | 34.5
6.2353 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2273 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2354 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.2264 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.2291 | 34.1922 | 60.0167 | 34.5
6.2436 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2356 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2437 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.2347 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.2374 | 34.1955 | 60.0167 | 34.5
6.2519 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2439 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2521 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.243 | 20.7641 | 59.9936 | 21 | 6.2457 | 34.1955 | 60.0167 | 34.5
6.2603 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2523 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2604 | 47.5055 | 59.9476 | 48 | 6.2513 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.254 | 34.1689 | 60.0167 | 34.5
6.2686 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2606 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2687 | 47.5054 | 59.9476 | 48 | 6.2598 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.2625 | 34.1689 | 60.0167 | 34.5
6.2769 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2689 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2771 | 47.5054 | 59.9476 | 48 | 6.2681 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.2708 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5
6.2853 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2773 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2855 | 47.5054 | 59.9476 | 48 | 6.2764 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.2791 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5
6.2936 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2856 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.2938 | 47.5054 | 59.9476 | 48 | 6.2847 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.2874 | 34.1617 | 60.0167 | 34.5
6.302 | 47.5065 | 59.9534 | 48 | 6.2939 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.3021 | 47.5054 | 59.9476 | 48 | 6.2931 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.2958 | 34.1617 | 60.0167 | 34.5
6.3103 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3022 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.3105 | 47.5054 | 59.9476 | 48 | 6.3014 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.3041 | 34.1617 | 60.0167 | 34.5
6.3186 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3106 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.3188 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3097 | 20.764 | 59.9936 | 21 | 6.3124 | 34.1617 | 60.0167 | 34.5
6.327 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3189 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.3271 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3181 | 20.7671 | 59.9936 | 21 | 6.3207 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
6.3353 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3272 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 6.3354 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3264 | 20.7671 | 59.9936 | 21 | 6.3291 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
6.3437 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3356 | 47.5013 | 60.0109 | 48 | 6.3438 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3347 | 20.7671 | 59.9936 | 21 | 6.3374 | 34.175 | 60.0167 | 34.5
6.352 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3439 | 47.5013 | 60.0109 | 48 | 6.3522 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.343 | 20.7671 | 59.9936 | 21 | 6.3457 | 34.175 | 60.0167 | 34.5
6.3604 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3522 | 47.5111 | 60.0109 | 48 | 6.3605 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3514 | 20.7671 | 59.9936 | 21 | 6.354 | 34.177 | 60.0167 | 34.5
6.3687 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3606 | 47.5111 | 60.0109 | 48 | 6.3688 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3597 | 20.7671 | 59.9936 | 21 | 6.3624 | 34.177 | 60.0167 | 34.5
6.377 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3689 | 47.5111 | 60.0109 | 48 | 6.3772 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.368 | 20.7692 | 59.9936 | 21 | 6.3707 | 34.1802 | 60.0167 | 34.5
6.3854 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3772 | 47.5111 | 60.0109 | 48 | 6.3855 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3763 | 20.7692 | 59.9936 | 21 | 6.379 | 34.1802 | 60.0167 | 34.5
6.3937 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3856 | 47.5111 | 60.0109 | 48 | 6.3939 | 47.5047 | 59.9476 | 48 | 6.3848 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.3873 | 34.1791 | 60.0167 | 34.5
6.402 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.3939 | 47.5111 | 60.0109 | 48 | 6.4022 | 47.4701 | 59.9476 | 48 | 6.3931 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.3958 | 34.1791 | 60.0167 | 34.5
6.4104 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.4022 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 6.4105 | 47.4701 | 59.9476 | 48 | 6.4014 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.4041 | 34.1827 | 60.0167 | 34.5
6.4187 | 47.5087 | 59.9534 | 48 | 6.4106 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 6.4189 | 47.4765 | 59.9476 | 48 | 6.4098 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.4124 | 34.1827 | 60.0167 | 34.5
6.4271 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4189 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4272 | 47.4765 | 59.9476 | 48 | 6.4181 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.4207 | 34.178 | 60.0167 | 34.5
6.4354 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4272 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4355 | 47.4807 | 59.9476 | 48 | 6.4264 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.4291 | 34.178 | 60.0167 | 34.5
6.4438 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4355 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4439 | 47.4807 | 59.9476 | 48 | 6.4347 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.4374 | 34.178 | 60.0109 | 34.5
6.4521 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4439 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4523 | 47.4854 | 59.9476 | 48 | 6.4431 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 6.4457 | 34.178 | 60.0109 | 34.5
6.4604 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4522 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4606 | 47.4854 | 59.9476 | 48 | 6.4514 | 20.7682 | 59.9936 | 21 | 6.454 | 34.1804 | 60.0109 | 34.5
6.4688 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4605 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4689 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.4597 | 20.7682 | 59.9936 | 21 | 6.4624 | 34.1804 | 60.0109 | 34.5
6.4771 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4689 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4773 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.468 | 20.7682 | 59.9936 | 21 | 6.4707 | 34.1804 | 60.0109 | 34.5
6.4854 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4772 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.4856 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.4764 | 20.7682 | 59.9936 | 21 | 6.479 | 34.1804 | 60.0109 | 34.5
6.4938 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4855 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.494 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.4847 | 20.7667 | 59.9936 | 21 | 6.4873 | 34.1673 | 60.0109 | 34.5
6.5021 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.4939 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5023 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.493 | 20.7667 | 59.9936 | 21 | 6.4957 | 34.1673 | 60.0109 | 34.5
6.5105 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.5022 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5106 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.5015 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.504 | 34.17 | 60.0109 | 34.5
6.5188 | 47.5284 | 59.9534 | 48 | 6.5105 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.519 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.5098 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5123 | 34.17 | 60.0109 | 34.5
6.5271 | 47.5319 | 59.9534 | 48 | 6.5189 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5273 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.5181 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5206 | 34.17 | 60.0109 | 34.5
6.5355 | 47.5319 | 59.9534 | 48 | 6.5272 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5356 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.5264 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5291 | 34.17 | 60.0109 | 34.5
6.5438 | 47.5249 | 59.9534 | 48 | 6.5355 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.544 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.5348 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5374 | 34.1705 | 60.0109 | 34.5
6.5522 | 47.5249 | 59.9534 | 48 | 6.5439 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5523 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.5431 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5457 | 34.1705 | 60.0109 | 34.5
6.5605 | 47.5249 | 59.9534 | 48 | 6.5522 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5607 | 47.4885 | 59.9476 | 48 | 6.5514 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.554 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
6.5688 | 47.5249 | 59.9534 | 48 | 6.5605 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.569 | 47.4831 | 59.9476 | 48 | 6.5597 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5624 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
6.5772 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.5688 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5773 | 47.4831 | 59.9476 | 48 | 6.5681 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5707 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
6.5855 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.5772 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5857 | 47.4817 | 59.9476 | 48 | 6.5764 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.579 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
6.5939 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.5855 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.5941 | 47.4817 | 59.9476 | 48 | 6.5847 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5873 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
6.6022 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.5938 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6024 | 47.4817 | 59.9476 | 48 | 6.5931 | 20.7652 | 59.9936 | 21 | 6.5957 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
6.6105 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.6022 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6107 | 47.4817 | 59.9476 | 48 | 6.6014 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.604 | 34.1485 | 60.0109 | 34.5
6.6189 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.6105 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6191 | 47.4632 | 59.9476 | 48 | 6.6097 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6123 | 34.1485 | 60.0109 | 34.5
6.6272 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.6188 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6274 | 47.4632 | 59.9476 | 48 | 6.618 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6206 | 34.1485 | 60.0109 | 34.5
6.6356 | 47.5197 | 59.9534 | 48 | 6.6272 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6357 | 47.4632 | 59.9476 | 48 | 6.6265 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.629 | 34.1485 | 60.0109 | 34.5
6.6439 | 47.5201 | 59.9534 | 48 | 6.6355 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6441 | 47.4632 | 59.9476 | 48 | 6.6348 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6373 | 34.1401 | 60.0109 | 34.5
6.6523 | 47.5201 | 59.9534 | 48 | 6.6438 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6524 | 47.4632 | 59.9476 | 48 | 6.6431 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6456 | 34.1401 | 60.0109 | 34.5
6.6606 | 47.6975 | 59.9534 | 48 | 6.6522 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6608 | 47.4632 | 59.9476 | 48 | 6.6514 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6539 | 34.1401 | 60.0109 | 34.5
6.6689 | 47.6975 | 59.9534 | 48 | 6.6605 | 47.5474 | 60.0167 | 48 | 6.6691 | 47.4634 | 59.9476 | 48 | 6.6598 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6624 | 34.1401 | 60.0109 | 34.5
6.6772 | 47.494 | 59.9534 | 48 | 6.6688 | 47.5455 | 60.0167 | 48 | 6.6774 | 47.4634 | 59.9476 | 48 | 6.6681 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6707 | 34.1401 | 60.0109 | 34.5
6.6856 | 47.494 | 59.9534 | 48 | 6.6772 | 47.5455 | 60.0167 | 48 | 6.6858 | 47.4634 | 59.9476 | 48 | 6.6764 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.679 | 34.1401 | 60.0109 | 34.5
6.6939 | 47.4577 | 59.9534 | 48 | 6.6855 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.6942 | 47.4634 | 59.9476 | 48 | 6.6848 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6873 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5
6.7023 | 47.4577 | 59.9534 | 48 | 6.6938 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.7025 | 47.4696 | 59.9476 | 48 | 6.6931 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.6957 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5
6.7106 | 47.4577 | 59.9534 | 48 | 6.7021 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.7108 | 47.4696 | 59.9476 | 48 | 6.7014 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.704 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5
6.719 | 47.4577 | 59.9534 | 48 | 6.7105 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.7191 | 47.4704 | 59.9476 | 48 | 6.7097 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.7123 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5
6.7273 | 47.4205 | 59.9534 | 48 | 6.7188 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.7275 | 47.4704 | 59.9476 | 48 | 6.7181 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.7206 | 34.1388 | 60.0109 | 34.5
6.7356 | 47.4205 | 59.9534 | 48 | 6.7271 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.7358 | 47.4704 | 59.9476 | 48 | 6.7264 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.729 | 34.1388 | 60.0109 | 34.5
6.744 | 47.3997 | 59.9534 | 48 | 6.7355 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.7441 | 47.4704 | 59.9476 | 48 | 6.7347 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.7373 | 34.1388 | 60.0109 | 34.5
6.7523 | 47.3997 | 59.9534 | 48 | 6.7438 | 47.5441 | 60.0167 | 48 | 6.7525 | 47.463 | 59.9476 | 48 | 6.743 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.7456 | 34.1388 | 60.0109 | 34.5
6.7607 | 47.2002 | 59.9534 | 48 | 6.7521 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.7609 | 47.463 | 59.9476 | 48 | 6.7515 | 20.769 | 59.9936 | 21 | 6.7539 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.769 | 47.2002 | 59.9534 | 48 | 6.7605 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.7692 | 47.463 | 59.9476 | 48 | 6.7598 | 20.769 | 59.9936 | 21 | 6.7623 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.7773 | 47.324 | 59.9534 | 48 | 6.7688 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.7775 | 47.463 | 59.9476 | 48 | 6.7681 | 20.7696 | 59.9936 | 21 | 6.7706 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.7857 | 47.324 | 59.9534 | 48 | 6.7771 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.7859 | 47.4608 | 59.9476 | 48 | 6.7765 | 20.7696 | 59.9936 | 21 | 6.7789 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.794 | 47.6502 | 59.9534 | 48 | 6.7854 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.7942 | 47.4608 | 59.9476 | 48 | 6.7848 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 6.7874 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.8024 | 47.6502 | 59.9534 | 48 | 6.7938 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.8026 | 47.4608 | 59.9476 | 48 | 6.7931 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 6.7957 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.8107 | 47.4149 | 59.9534 | 48 | 6.8021 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.8109 | 47.4608 | 59.9476 | 48 | 6.8014 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 6.804 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.819 | 47.4149 | 59.9534 | 48 | 6.8104 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.8192 | 47.4622 | 59.9476 | 48 | 6.8098 | 20.75 | 59.9936 | 21 | 6.8123 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.8274 | 47.4206 | 59.9534 | 48 | 6.8188 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.8276 | 47.4622 | 59.9476 | 48 | 6.8181 | 20.7548 | 59.9936 | 21 | 6.8207 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.8357 | 47.4206 | 59.9534 | 48 | 6.8271 | 47.5065 | 60.0167 | 48 | 6.8359 | 47.4652 | 59.9476 | 48 | 6.8264 | 20.7548 | 59.9936 | 21 | 6.829 | 34.1336 | 60.0109 | 34.5
6.8441 | 47.4724 | 59.9534 | 48 | 6.8354 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.8442 | 47.4652 | 59.9476 | 48 | 6.8347 | 20.7548 | 59.9936 | 21 | 6.8373 | 34.1411 | 60.0109 | 34.5
6.8524 | 47.4724 | 59.9534 | 48 | 6.8438 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.8526 | 47.4702 | 59.9476 | 48 | 6.8431 | 20.7548 | 59.9936 | 21 | 6.8456 | 34.1411 | 60.0109 | 34.5
6.8607 | 47.4888 | 59.9534 | 48 | 6.8521 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.861 | 47.4702 | 59.9476 | 48 | 6.8514 | 20.754 | 59.9936 | 21 | 6.854 | 34.1418 | 60.0109 | 34.5
6.8691 | 47.4888 | 59.9534 | 48 | 6.8604 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.8693 | 47.4702 | 59.9476 | 48 | 6.8597 | 20.754 | 59.9936 | 21 | 6.8623 | 34.1418 | 60.0109 | 34.5
6.8774 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 6.8687 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.8776 | 47.4702 | 59.9476 | 48 | 6.8682 | 20.7525 | 59.9936 | 21 | 6.8706 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.8857 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 6.8771 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.886 | 47.4702 | 59.9476 | 48 | 6.8765 | 20.7525 | 59.9936 | 21 | 6.8789 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.8941 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 6.8854 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.8943 | 47.4702 | 59.9476 | 48 | 6.8848 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.8873 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.9024 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 6.8937 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9026 | 47.4671 | 59.9476 | 48 | 6.8931 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.8956 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.9108 | 47.4727 | 59.9534 | 48 | 6.9021 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.911 | 47.4671 | 59.9476 | 48 | 6.9015 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.9039 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.9191 | 47.4727 | 59.9534 | 48 | 6.9104 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9193 | 47.4742 | 59.9476 | 48 | 6.9098 | 20.7659 | 59.9936 | 21 | 6.9122 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.9275 | 47.5193 | 59.9534 | 48 | 6.9187 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9277 | 47.4742 | 59.9476 | 48 | 6.9181 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9207 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.9358 | 47.5193 | 59.9534 | 48 | 6.9271 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.936 | 47.475 | 59.9476 | 48 | 6.9265 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.929 | 34.1807 | 60.0109 | 34.5
6.9441 | 47.5193 | 59.9534 | 48 | 6.9354 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9443 | 47.475 | 59.9476 | 48 | 6.9348 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9373 | 34.18 | 60.0109 | 34.5
6.9525 | 47.5193 | 59.9534 | 48 | 6.9437 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9527 | 47.4751 | 59.9534 | 48 | 6.9431 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9456 | 34.18 | 60.0109 | 34.5
6.9608 | 47.466 | 59.9534 | 48 | 6.9521 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.961 | 47.4751 | 59.9534 | 48 | 6.9514 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.954 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
6.9691 | 47.466 | 59.9534 | 48 | 6.9604 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9694 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 6.9598 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9623 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
6.9775 | 47.4675 | 59.9534 | 48 | 6.9687 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9777 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 6.9681 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9706 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
6.9858 | 47.4675 | 59.9534 | 48 | 6.9771 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.986 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 6.9764 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9789 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
6.9942 | 47.4769 | 59.9534 | 48 | 6.9854 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 6.9944 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 6.9847 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9873 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.0025 | 47.4769 | 59.9534 | 48 | 6.9937 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0027 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 6.9932 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 6.9956 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.0109 | 47.4817 | 59.9534 | 48 | 7.002 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.011 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 7.0015 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0039 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.0192 | 47.4817 | 59.9534 | 48 | 7.0104 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0194 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 7.0098 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0122 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.0275 | 47.4744 | 59.9534 | 48 | 7.0187 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0278 | 47.4608 | 59.9534 | 48 | 7.0182 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0206 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.0359 | 47.4744 | 59.9534 | 48 | 7.027 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0361 | 47.4832 | 59.9534 | 48 | 7.0265 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0289 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.0442 | 47.4744 | 59.9534 | 48 | 7.0354 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0444 | 47.4832 | 59.9534 | 48 | 7.0348 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0372 | 34.1804 | 60.0109 | 34.5
7.0526 | 47.4744 | 59.9534 | 48 | 7.0437 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0527 | 47.4832 | 59.9534 | 48 | 7.0431 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0455 | 34.1804 | 60.0109 | 34.5
7.0609 | 47.4744 | 59.9534 | 48 | 7.052 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0611 | 47.4832 | 59.9534 | 48 | 7.0515 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.054 | 34.1802 | 60.0109 | 34.5
7.0692 | 47.4744 | 59.9534 | 48 | 7.0604 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0695 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.0598 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0623 | 34.1802 | 60.0109 | 34.5
7.0776 | 47.4829 | 59.9534 | 48 | 7.0687 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0778 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.0681 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0706 | 34.1802 | 60.0109 | 34.5
7.0859 | 47.4829 | 59.9534 | 48 | 7.077 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0861 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.0764 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0789 | 34.1802 | 60.0109 | 34.5
7.0942 | 47.4829 | 59.9534 | 48 | 7.0854 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.0945 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.0848 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0873 | 34.175 | 60.0109 | 34.5
7.1026 | 47.4829 | 59.9534 | 48 | 7.0937 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1028 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.0931 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.0956 | 34.175 | 60.0109 | 34.5
7.1109 | 47.4867 | 59.9534 | 48 | 7.102 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1111 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.1014 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.1039 | 34.1754 | 60.0109 | 34.5
7.1193 | 47.4867 | 59.9534 | 48 | 7.1104 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1195 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.1099 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.1122 | 34.1754 | 60.0109 | 34.5
7.1276 | 47.4867 | 59.9534 | 48 | 7.1187 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1278 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.1182 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.1206 | 34.1754 | 60.0109 | 34.5
7.136 | 47.4867 | 59.9534 | 48 | 7.127 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1362 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.1265 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.1289 | 34.1754 | 60.0109 | 34.5
7.1443 | 47.4867 | 59.9534 | 48 | 7.1353 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1445 | 47.4846 | 59.9534 | 48 | 7.1348 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.1372 | 34.1727 | 60.0109 | 34.5
7.1526 | 47.4867 | 59.9534 | 48 | 7.1437 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1528 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.1432 | 20.7657 | 59.9936 | 21 | 7.1455 | 34.1727 | 60.0109 | 34.5
7.161 | 47.4877 | 59.9534 | 48 | 7.152 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1612 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.1515 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 7.1539 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.1693 | 47.4877 | 59.9534 | 48 | 7.1603 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1695 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.1598 | 20.767 | 59.9936 | 21 | 7.1622 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.1776 | 47.4877 | 59.9534 | 48 | 7.1687 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1779 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.1681 | 20.7696 | 59.9936 | 21 | 7.1705 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.186 | 47.4877 | 59.9534 | 48 | 7.177 | 47.5269 | 60.0167 | 48 | 7.1862 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.1765 | 20.7696 | 59.9936 | 21 | 7.1788 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.1943 | 47.4759 | 59.9534 | 48 | 7.1853 | 47.5341 | 60.0167 | 48 | 7.1945 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.1848 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.1873 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.2027 | 47.4759 | 59.9534 | 48 | 7.1937 | 47.5341 | 60.0167 | 48 | 7.2029 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.1931 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.1956 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.211 | 47.4759 | 59.9534 | 48 | 7.202 | 47.5358 | 60.0167 | 48 | 7.2112 | 47.4852 | 59.9534 | 48 | 7.2015 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2039 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.2194 | 47.4759 | 59.9534 | 48 | 7.2103 | 47.5358 | 60.0167 | 48 | 7.2195 | 47.4833 | 59.9534 | 48 | 7.2098 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2122 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
7.2277 | 47.4759 | 59.9534 | 48 | 7.2187 | 47.5358 | 60.0167 | 48 | 7.2279 | 47.4833 | 59.9534 | 48 | 7.2181 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2206 | 34.1579 | 60.0109 | 34.5
7.236 | 47.4759 | 59.9534 | 48 | 7.227 | 47.5358 | 60.0167 | 48 | 7.2363 | 47.4833 | 59.9534 | 48 | 7.2264 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2289 | 34.1579 | 60.0109 | 34.5
7.2444 | 47.4724 | 59.9534 | 48 | 7.2353 | 47.5358 | 60.0167 | 48 | 7.2446 | 47.4833 | 59.9534 | 48 | 7.2349 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2372 | 34.1579 | 60.0109 | 34.5
7.2527 | 47.4724 | 59.9534 | 48 | 7.2437 | 47.5358 | 60.0167 | 48 | 7.2529 | 47.4851 | 59.9534 | 48 | 7.2432 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2455 | 34.1579 | 60.0109 | 34.5
7.261 | 47.4651 | 59.9534 | 48 | 7.252 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.2612 | 47.4851 | 59.9534 | 48 | 7.2515 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2539 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5
7.2694 | 47.4651 | 59.9534 | 48 | 7.2603 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.2696 | 47.4808 | 59.9534 | 48 | 7.2598 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2622 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5
7.2777 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.2686 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.278 | 47.4808 | 59.9534 | 48 | 7.2682 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2705 | 34.1627 | 60.0109 | 34.5
7.2861 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.277 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.2863 | 47.4808 | 59.9534 | 48 | 7.2765 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2789 | 34.1627 | 60.0109 | 34.5
7.2944 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.2853 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.2946 | 47.4808 | 59.9534 | 48 | 7.2848 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2872 | 34.1402 | 60.0109 | 34.5
7.3027 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.2936 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.303 | 47.4808 | 59.9534 | 48 | 7.2932 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.2955 | 34.1402 | 60.0109 | 34.5
7.3111 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.302 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3113 | 47.4808 | 59.9534 | 48 | 7.3015 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3038 | 34.1382 | 60.0109 | 34.5
7.3194 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.3103 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3196 | 47.5019 | 59.9534 | 48 | 7.3098 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3123 | 34.1382 | 60.0109 | 34.5
7.3278 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.3186 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.328 | 47.5019 | 59.9534 | 48 | 7.3181 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3206 | 34.1382 | 60.0109 | 34.5
7.3361 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.327 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3363 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 7.3265 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3289 | 34.1382 | 60.0109 | 34.5
7.3445 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.3353 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3447 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 7.3348 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3372 | 34.1375 | 60.0109 | 34.5
7.3528 | 47.4636 | 59.9534 | 48 | 7.3436 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.353 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 7.3431 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3456 | 34.1375 | 60.0109 | 34.5
7.3611 | 47.4627 | 59.9534 | 48 | 7.352 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3613 | 47.5085 | 59.9534 | 48 | 7.3514 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3539 | 34.1418 | 60.0109 | 34.5
7.3695 | 47.4627 | 59.9534 | 48 | 7.3603 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3697 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 7.3599 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3622 | 34.1418 | 60.0109 | 34.5
7.3778 | 47.4627 | 59.9534 | 48 | 7.3686 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.378 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 7.3682 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3705 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5
7.3861 | 47.4627 | 59.9534 | 48 | 7.3769 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3864 | 47.5132 | 59.9534 | 48 | 7.3765 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3789 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5
7.3945 | 47.4599 | 59.9534 | 48 | 7.3853 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.3947 | 47.5132 | 59.9534 | 48 | 7.3849 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3872 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5
7.4028 | 47.4599 | 59.9534 | 48 | 7.3936 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.403 | 47.5132 | 59.9534 | 48 | 7.3932 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.3955 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5
7.4112 | 47.4599 | 59.9534 | 48 | 7.4019 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.4114 | 47.5132 | 59.9534 | 48 | 7.4015 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.4038 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5
7.4195 | 47.4599 | 59.9534 | 48 | 7.4102 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.4197 | 47.5132 | 59.9534 | 48 | 7.4098 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.4122 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5
7.4278 | 47.452 | 59.9534 | 48 | 7.4186 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.428 | 47.5132 | 59.9534 | 48 | 7.4182 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.4205 | 34.143 | 60.0109 | 34.5
7.4362 | 47.452 | 59.9534 | 48 | 7.4269 | 47.5358 | 60.0225 | 48 | 7.4364 | 47.5042 | 59.9534 | 48 | 7.4265 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 7.4288 | 34.143 | 60.0109 | 34.5
7.4445 | 47.452 | 59.9534 | 48 | 7.4352 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.4448 | 47.5042 | 59.9534 | 48 | 7.4348 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 7.4371 | 34.1409 | 60.0109 | 34.5
7.4529 | 47.452 | 59.9534 | 48 | 7.4436 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.4531 | 47.5042 | 59.9534 | 48 | 7.4431 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 7.4456 | 34.1409 | 60.0109 | 34.5
7.4612 | 47.4511 | 59.9534 | 48 | 7.4519 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.4614 | 47.5042 | 59.9534 | 48 | 7.4515 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 7.4539 | 34.1409 | 60.0109 | 34.5
7.4695 | 47.4511 | 59.9534 | 48 | 7.4602 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.4697 | 47.5042 | 59.9534 | 48 | 7.4598 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 7.4622 | 34.1409 | 60.0109 | 34.5
7.4779 | 47.4511 | 59.9534 | 48 | 7.4686 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.4781 | 47.5042 | 59.9534 | 48 | 7.4681 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.4705 | 34.1593 | 60.0109 | 34.5
7.4862 | 47.4511 | 59.9534 | 48 | 7.4769 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.4865 | 47.5092 | 59.9534 | 48 | 7.4766 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.4789 | 34.1593 | 60.0109 | 34.5
7.4946 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.4852 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.4948 | 47.5092 | 59.9534 | 48 | 7.4849 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.4872 | 34.1765 | 60.0109 | 34.5
7.5029 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.4936 | 47.5412 | 60.0225 | 48 | 7.5031 | 47.5165 | 59.9534 | 48 | 7.4932 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.4955 | 34.1765 | 60.0109 | 34.5
7.5112 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.5019 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5115 | 47.5165 | 59.9534 | 48 | 7.5015 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5038 | 34.1749 | 60.0109 | 34.5
7.5196 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.5102 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5198 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 7.5099 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5122 | 34.1749 | 60.0109 | 34.5
7.5279 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.5186 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5281 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 7.5182 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5205 | 34.1699 | 60.0109 | 34.5
7.5363 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.5269 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5365 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 7.5265 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5288 | 34.1699 | 60.0109 | 34.5
7.5446 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.5352 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5448 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 7.5349 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5371 | 34.1699 | 60.0109 | 34.5
7.5529 | 47.4545 | 59.9534 | 48 | 7.5435 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5532 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 7.5432 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5455 | 34.1699 | 60.0109 | 34.5
7.5613 | 47.468 | 59.9534 | 48 | 7.5519 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5615 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 7.5515 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5538 | 34.1699 | 60.0109 | 34.5
7.5696 | 47.468 | 59.9534 | 48 | 7.5602 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5698 | 47.511 | 59.9534 | 48 | 7.5598 | 20.7674 | 59.9936 | 21 | 7.5621 | 34.1699 | 60.0109 | 34.5
7.578 | 47.468 | 59.9534 | 48 | 7.5685 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5782 | 47.511 | 59.9534 | 48 | 7.5682 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.5704 | 34.1697 | 60.0109 | 34.5
7.5863 | 47.468 | 59.9534 | 48 | 7.5769 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5865 | 47.511 | 59.9534 | 48 | 7.5765 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.5789 | 34.1697 | 60.0109 | 34.5
7.5946 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 7.5852 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.5948 | 47.511 | 59.9534 | 48 | 7.5848 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.5872 | 34.1697 | 60.0109 | 34.5
7.603 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 7.5935 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6032 | 47.5129 | 59.9534 | 48 | 7.5931 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.5955 | 34.1697 | 60.0109 | 34.5
7.6113 | 47.4697 | 59.9534 | 48 | 7.6018 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6115 | 47.5129 | 59.9534 | 48 | 7.6016 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6038 | 34.1702 | 60.0109 | 34.5
7.6197 | 47.4697 | 59.9534 | 48 | 7.6102 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6199 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6099 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6122 | 34.1702 | 60.0109 | 34.5
7.628 | 47.4584 | 59.9534 | 48 | 7.6185 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6282 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6182 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6205 | 34.1702 | 60.0109 | 34.5
7.6363 | 47.4584 | 59.9534 | 48 | 7.6268 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6365 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6266 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6288 | 34.1702 | 60.0109 | 34.5
7.6447 | 47.4584 | 59.9534 | 48 | 7.6352 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6449 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6349 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6371 | 34.1737 | 60.0109 | 34.5
7.653 | 47.4584 | 59.9534 | 48 | 7.6435 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6532 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6432 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6455 | 34.1737 | 60.0109 | 34.5
7.6613 | 47.4633 | 59.9534 | 48 | 7.6518 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6616 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6515 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6538 | 34.1737 | 60.0109 | 34.5
7.6697 | 47.4633 | 59.9534 | 48 | 7.6602 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6699 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6599 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6621 | 34.1737 | 60.0109 | 34.5
7.678 | 47.4633 | 59.9534 | 48 | 7.6685 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6782 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6682 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6704 | 34.1799 | 60.0109 | 34.5
7.6864 | 47.4633 | 59.9534 | 48 | 7.6768 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6866 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6765 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6788 | 34.1799 | 60.0109 | 34.5
7.6947 | 47.4633 | 59.9534 | 48 | 7.6852 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.6949 | 47.4968 | 59.9649 | 48 | 7.6848 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6871 | 34.1799 | 60.0109 | 34.5
7.7031 | 47.4633 | 59.9534 | 48 | 7.6935 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7032 | 47.5 | 59.9649 | 48 | 7.6932 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.6954 | 34.1799 | 60.0109 | 34.5
7.7114 | 47.4684 | 59.9534 | 48 | 7.7018 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7116 | 47.5 | 59.9649 | 48 | 7.7015 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7037 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.7197 | 47.4684 | 59.9534 | 48 | 7.7101 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7199 | 47.5019 | 59.9649 | 48 | 7.7098 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7122 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.7281 | 47.4684 | 59.9534 | 48 | 7.7185 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7283 | 47.5019 | 59.9649 | 48 | 7.7183 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7205 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.7364 | 47.4684 | 59.9534 | 48 | 7.7268 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7366 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 7.7266 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7288 | 34.1834 | 60.0109 | 34.5
7.7448 | 47.4716 | 59.9534 | 48 | 7.7351 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7449 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 7.7349 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7371 | 34.1847 | 60.0109 | 34.5
7.7531 | 47.4716 | 59.9534 | 48 | 7.7435 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7533 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 7.7432 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7455 | 34.1847 | 60.0109 | 34.5
7.7614 | 47.4686 | 59.9534 | 48 | 7.7518 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7616 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 7.7516 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7538 | 34.1847 | 60.0109 | 34.5
7.7698 | 47.4686 | 59.9534 | 48 | 7.7601 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.77 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 7.7599 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7621 | 34.1847 | 60.0109 | 34.5
7.7781 | 47.4686 | 59.9534 | 48 | 7.7685 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7783 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 7.7682 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7704 | 34.1847 | 60.0109 | 34.5
7.7864 | 47.4686 | 59.9534 | 48 | 7.7768 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.7866 | 47.5065 | 59.9649 | 48 | 7.7765 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7788 | 34.1847 | 60.0109 | 34.5
7.7948 | 47.4686 | 59.9534 | 48 | 7.7851 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.795 | 47.5065 | 59.9649 | 48 | 7.7849 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7871 | 34.1827 | 60.0109 | 34.5
7.8031 | 47.4686 | 59.9534 | 48 | 7.7935 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8033 | 47.5111 | 59.9649 | 48 | 7.7932 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.7954 | 34.1827 | 60.0109 | 34.5
7.8115 | 47.4642 | 59.9534 | 48 | 7.8018 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8116 | 47.5111 | 59.9649 | 48 | 7.8015 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8038 | 34.1755 | 60.0109 | 34.5
7.8198 | 47.4642 | 59.9534 | 48 | 7.8101 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.82 | 47.5111 | 59.9649 | 48 | 7.8099 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8121 | 34.1755 | 60.0109 | 34.5
7.8282 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8185 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8283 | 47.5111 | 59.9649 | 48 | 7.8182 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8204 | 34.1755 | 60.0109 | 34.5
7.8365 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8268 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8367 | 47.5276 | 59.9649 | 48 | 7.8265 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8287 | 34.1755 | 60.0109 | 34.5
7.8448 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8351 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.845 | 47.5276 | 59.9649 | 48 | 7.8348 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8372 | 34.1755 | 60.0109 | 34.5
7.8532 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8434 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8533 | 47.5102 | 59.9649 | 48 | 7.8433 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8455 | 34.1755 | 60.0109 | 34.5
7.8615 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8517 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8617 | 47.5102 | 59.9649 | 48 | 7.8516 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8538 | 34.1761 | 60.0109 | 34.5
7.8698 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8601 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.87 | 47.5121 | 59.9649 | 48 | 7.8599 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8621 | 34.1761 | 60.0109 | 34.5
7.8782 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8684 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8784 | 47.5121 | 59.9649 | 48 | 7.8682 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8705 | 34.1643 | 60.0109 | 34.5
7.8865 | 47.4856 | 59.9649 | 48 | 7.8767 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.8867 | 47.5121 | 59.9649 | 48 | 7.8766 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8788 | 34.1643 | 60.0109 | 34.5
7.8949 | 47.4907 | 59.9649 | 48 | 7.8851 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.895 | 47.5121 | 59.9649 | 48 | 7.8849 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8871 | 34.1651 | 60.0109 | 34.5
7.9032 | 47.4907 | 59.9649 | 48 | 7.8934 | 47.5438 | 60.0225 | 48 | 7.9034 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.8932 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.8954 | 34.1651 | 60.0109 | 34.5
7.9115 | 47.4867 | 59.9649 | 48 | 7.9017 | 47.5094 | 60.0225 | 48 | 7.9117 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9016 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9038 | 34.1638 | 60.0109 | 34.5
7.9199 | 47.4867 | 59.9649 | 48 | 7.9101 | 47.5094 | 60.0225 | 48 | 7.92 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9099 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9121 | 34.1638 | 60.0109 | 34.5
7.9282 | 47.4867 | 59.9649 | 48 | 7.9184 | 47.5076 | 60.0225 | 48 | 7.9284 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9182 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9204 | 34.17 | 60.0109 | 34.5
7.9366 | 47.4867 | 59.9649 | 48 | 7.9267 | 47.5076 | 60.0225 | 48 | 7.9367 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9265 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9287 | 34.17 | 60.0109 | 34.5
7.9449 | 47.4803 | 59.9649 | 48 | 7.9351 | 47.5076 | 60.0225 | 48 | 7.9451 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9349 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9371 | 34.1609 | 60.0109 | 34.5
7.9532 | 47.4803 | 59.9649 | 48 | 7.9434 | 47.5076 | 60.0225 | 48 | 7.9534 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9432 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9454 | 34.1609 | 60.0109 | 34.5
7.9616 | 47.4873 | 59.9649 | 48 | 7.9517 | 47.5108 | 60.0225 | 48 | 7.9617 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9515 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9537 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
7.9699 | 47.4873 | 59.9649 | 48 | 7.9601 | 47.5108 | 60.0225 | 48 | 7.9701 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9598 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.962 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
7.9782 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 7.9684 | 47.5123 | 60.0225 | 48 | 7.9784 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 7.9683 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9705 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
7.9866 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 7.9767 | 47.5123 | 60.0225 | 48 | 7.9868 | 47.5044 | 59.9649 | 48 | 7.9766 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9788 | 34.1539 | 60.0109 | 34.5
7.9949 | 47.4805 | 59.9649 | 48 | 7.985 | 47.5123 | 60.0225 | 48 | 7.9951 | 47.5044 | 59.9649 | 48 | 7.9849 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9871 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
8.0033 | 47.4805 | 59.9649 | 48 | 7.9934 | 47.5123 | 60.0225 | 48 | 8.0034 | 47.5044 | 59.9649 | 48 | 7.9933 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 7.9954 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
8.0116 | 47.486 | 59.9649 | 48 | 8.0017 | 47.5084 | 60.0225 | 48 | 8.0118 | 47.5044 | 59.9649 | 48 | 8.0016 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 8.0038 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
8.0199 | 47.486 | 59.9649 | 48 | 8.01 | 47.5084 | 60.0225 | 48 | 8.0201 | 47.5068 | 59.9649 | 48 | 8.0099 | 20.7676 | 59.9936 | 21 | 8.0121 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5
8.0283 | 47.8537 | 59.9649 | 48 | 8.0184 | 47.5084 | 60.0225 | 48 | 8.0284 | 47.5068 | 59.9649 | 48 | 8.0182 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 8.0204 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.0366 | 47.8537 | 59.9649 | 48 | 8.0267 | 47.5084 | 60.0225 | 48 | 8.0368 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0266 | 20.7713 | 59.9936 | 21 | 8.0287 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.045 | 47.482 | 59.9649 | 48 | 8.035 | 47.5084 | 60.0225 | 48 | 8.0451 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0349 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.0371 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.0533 | 47.482 | 59.9649 | 48 | 8.0434 | 47.5084 | 60.0225 | 48 | 8.0535 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0432 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.0454 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.0616 | 47.2433 | 59.9649 | 48 | 8.0517 | 47.4985 | 60.0225 | 48 | 8.0618 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0515 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.0537 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.0699 | 47.2433 | 59.9649 | 48 | 8.06 | 47.4985 | 60.0225 | 48 | 8.0701 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0599 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.062 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.0783 | 47.4459 | 59.9649 | 48 | 8.0684 | 47.5153 | 60.0225 | 48 | 8.0785 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0682 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.0704 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.0866 | 47.4459 | 59.9649 | 48 | 8.0767 | 47.5153 | 60.0225 | 48 | 8.0868 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0765 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.0787 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.095 | 47.3964 | 59.9649 | 48 | 8.085 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.0952 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.085 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.087 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.1033 | 47.3964 | 59.9649 | 48 | 8.0933 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1035 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.0933 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.0953 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.1117 | 47.3885 | 59.9649 | 48 | 8.1017 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1118 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1016 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1038 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.12 | 47.3885 | 59.9649 | 48 | 8.11 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1202 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1099 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1121 | 34.1585 | 60.0109 | 34.5
8.1283 | 47.3742 | 59.9649 | 48 | 8.1183 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1285 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1183 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1204 | 34.1616 | 60.0109 | 34.5
8.1367 | 47.3742 | 59.9649 | 48 | 8.1266 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1368 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1266 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1287 | 34.1616 | 60.0109 | 34.5
8.145 | 47.2841 | 59.9649 | 48 | 8.135 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1452 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1349 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1371 | 34.1616 | 60.0109 | 34.5
8.1534 | 47.2841 | 59.9649 | 48 | 8.1433 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1535 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1433 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1454 | 34.1616 | 60.0109 | 34.5
8.1617 | 47.2841 | 59.9649 | 48 | 8.1516 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1619 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1516 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1537 | 34.1599 | 60.0109 | 34.5
8.17 | 47.2841 | 59.9649 | 48 | 8.16 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1702 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1599 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.162 | 34.1599 | 60.0109 | 34.5
8.1783 | 47.2919 | 59.9649 | 48 | 8.1683 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1785 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1682 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1704 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.1867 | 47.2919 | 59.9649 | 48 | 8.1766 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1869 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1766 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1787 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.195 | 47.2916 | 59.9649 | 48 | 8.185 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.1952 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1849 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.187 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.2034 | 47.2916 | 59.9649 | 48 | 8.1933 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.2036 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.1932 | 20.7702 | 59.9936 | 21 | 8.1953 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.2117 | 47.3127 | 59.9649 | 48 | 8.2016 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.2119 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2015 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 8.2037 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.2201 | 47.3127 | 59.9649 | 48 | 8.21 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.2202 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.21 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 8.212 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.2284 | 47.1613 | 59.9649 | 48 | 8.2183 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.2286 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2183 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 8.2203 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.2367 | 47.1613 | 59.9649 | 48 | 8.2266 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.2369 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2266 | 20.7699 | 59.9936 | 21 | 8.2286 | 34.1596 | 60.0109 | 34.5
8.2451 | 47.265 | 59.9649 | 48 | 8.2349 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.2452 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.235 | 20.7715 | 59.9936 | 21 | 8.2371 | 34.1535 | 60.0109 | 34.5
8.2534 | 47.265 | 59.9649 | 48 | 8.2433 | 47.5138 | 60.0282 | 48 | 8.2536 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2433 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0003 | 8.2454 | 34.1535 | 60.0109 | 34.5
8.2617 | 47.6044 | 59.9649 | 48 | 8.2516 | 47.5138 | 60.034 | 48 | 8.2619 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2516 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0015 | 8.2537 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.2701 | 47.6044 | 59.9649 | 48 | 8.2599 | 47.5138 | 60.034 | 48 | 8.2703 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2599 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0028 | 8.262 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.2784 | 47.4326 | 59.9649 | 48 | 8.2682 | 47.5138 | 60.034 | 48 | 8.2786 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2683 | 20.7715 | 59.9936 | 21.004 | 8.2704 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.2867 | 47.4326 | 59.9649 | 48 | 8.2766 | 47.5138 | 60.034 | 48 | 8.2869 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2766 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0053 | 8.2787 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.2951 | 47.4235 | 59.9649 | 48 | 8.2849 | 47.5138 | 60.034 | 48 | 8.2953 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2849 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0065 | 8.287 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.3034 | 47.4235 | 59.9649 | 48 | 8.2932 | 47.5138 | 60.034 | 48 | 8.3036 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.2932 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0078 | 8.2954 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.3118 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 8.3016 | 47.5178 | 60.034 | 48 | 8.312 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.3016 | 20.7715 | 59.9936 | 21.009 | 8.3037 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.3201 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 8.3099 | 47.5178 | 60.034 | 48 | 8.3203 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.3099 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0103 | 8.312 | 34.1527 | 60.0109 | 34.5
8.3284 | 47.5375 | 59.9591 | 48 | 8.3182 | 47.5253 | 60.034 | 48 | 8.3286 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.3182 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0115 | 8.3203 | 34.1532 | 60.0109 | 34.5
8.3368 | 47.5375 | 59.9591 | 48 | 8.3265 | 47.5253 | 60.034 | 48 | 8.337 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.3267 | 20.7715 | 59.9936 | 21.0128 | 8.3287 | 34.1532 | 60.0109 | 34.5
8.3451 | 47.5295 | 59.9591 | 48 | 8.3349 | 47.5268 | 60.034 | 48 | 8.3453 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.335 | 20.7721 | 59.9936 | 21.014 | 8.337 | 34.1558 | 60.0109 | 34.5
8.3535 | 47.5295 | 59.9591 | 48 | 8.3432 | 47.5268 | 60.034 | 48 | 8.3536 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.3433 | 20.7721 | 59.9936 | 21.0153 | 8.3453 | 34.1558 | 60.0109 | 34.5
8.3618 | 47.5376 | 59.9591 | 48 | 8.3515 | 47.5268 | 60.034 | 48 | 8.362 | 47.4841 | 59.9649 | 48 | 8.3516 | 20.7743 | 59.9936 | 21.0165 | 8.3536 | 34.1541 | 60.0109 | 34.5
8.3701 | 47.5376 | 59.9591 | 48 | 8.3599 | 47.5268 | 60.034 | 48 | 8.3703 | 47.4958 | 59.9649 | 48 | 8.36 | 20.7743 | 59.9936 | 21.0178 | 8.3621 | 34.1541 | 60.0109 | 34.5
8.3785 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.3682 | 47.5299 | 60.034 | 48 | 8.3787 | 47.4958 | 59.9649 | 48 | 8.3683 | 20.7743 | 59.9936 | 21.019 | 8.3704 | 34.1415 | 60.0109 | 34.5
8.3868 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.3765 | 47.5299 | 60.034 | 48 | 8.387 | 47.4958 | 59.9649 | 48 | 8.3766 | 20.7743 | 59.9936 | 21.0203 | 8.3787 | 34.1415 | 60.0109 | 34.5
8.3951 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.3849 | 47.5299 | 60.034 | 48 | 8.3953 | 47.4958 | 59.9649 | 48 | 8.3849 | 20.7732 | 59.9936 | 21.0215 | 8.387 | 34.1415 | 60.0109 | 34.5
8.4035 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.3932 | 47.5299 | 60.034 | 48 | 8.4037 | 47.4958 | 59.9649 | 48 | 8.3933 | 20.7732 | 59.9936 | 21.0228 | 8.3954 | 34.1415 | 60.0109 | 34.5
8.4118 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.4015 | 47.5592 | 60.034 | 48 | 8.412 | 47.4958 | 59.9649 | 48 | 8.4016 | 20.7732 | 59.9936 | 21.024 | 8.4037 | 34.1415 | 60.0109 | 34.5
8.4202 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.4099 | 47.5592 | 60.034 | 48 | 8.4203 | 47.4932 | 59.9649 | 48 | 8.4099 | 20.7732 | 59.9936 | 21.0253 | 8.412 | 34.1415 | 60.0109 | 34.5
8.4285 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.4182 | 47.5476 | 60.034 | 48 | 8.4286 | 47.4932 | 59.9649 | 48 | 8.4183 | 20.7732 | 59.9936 | 21.0265 | 8.4203 | 34.1562 | 60.0109 | 34.5
8.4369 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.4265 | 47.5476 | 60.034 | 48 | 8.437 | 47.4932 | 59.9649 | 48 | 8.4266 | 20.7732 | 59.9936 | 21.0278 | 8.4287 | 34.1562 | 60.0109 | 34.5
8.4452 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.4348 | 47.5505 | 60.034 | 48 | 8.4454 | 47.4932 | 59.9649 | 48 | 8.4349 | 20.7732 | 59.9936 | 21.029 | 8.437 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.4535 | 47.5428 | 59.9591 | 48 | 8.4431 | 47.5505 | 60.034 | 48 | 8.4537 | 47.4862 | 59.9649 | 48 | 8.4432 | 20.7732 | 59.9936 | 21.0303 | 8.4453 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.4619 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.4515 | 47.5461 | 60.034 | 48 | 8.462 | 47.4862 | 59.9649 | 48 | 8.4517 | 20.774 | 59.9936 | 21.0315 | 8.4536 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.4702 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.4598 | 47.5461 | 60.034 | 48 | 8.4703 | 47.4862 | 59.9649 | 48 | 8.46 | 20.774 | 59.9936 | 21.0328 | 8.462 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.4785 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.4681 | 47.5461 | 60.034 | 48 | 8.4787 | 47.4862 | 59.9649 | 48 | 8.4683 | 20.7765 | 59.9936 | 21.034 | 8.4703 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.4869 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.4765 | 47.5461 | 60.034 | 48 | 8.4871 | 47.4862 | 59.9649 | 48 | 8.4766 | 20.7765 | 59.9936 | 21.0353 | 8.4786 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.4952 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.4848 | 47.5461 | 60.034 | 48 | 8.4954 | 47.4862 | 59.9649 | 48 | 8.485 | 20.7774 | 59.9936 | 21.0365 | 8.4869 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.5036 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.4931 | 47.5461 | 60.034 | 48 | 8.5037 | 47.5457 | 59.9649 | 48 | 8.4933 | 20.7774 | 59.9936 | 21.0378 | 8.4954 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.5119 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.5015 | 47.5416 | 60.034 | 48 | 8.5121 | 47.5457 | 59.9649 | 48 | 8.5016 | 20.7768 | 59.9936 | 21.039 | 8.5037 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
8.5202 | 47.5256 | 59.9591 | 48 | 8.5098 | 47.5416 | 60.034 | 48 | 8.5204 | 47.5457 | 59.9649 | 48 | 8.51 | 20.7768 | 59.9936 | 21.0403 | 8.512 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
8.5286 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5181 | 47.5416 | 60.034 | 48 | 8.5287 | 47.5457 | 59.9649 | 48 | 8.5183 | 20.7768 | 59.9936 | 21.0415 | 8.5203 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
8.5369 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5264 | 47.5416 | 60.034 | 48 | 8.537 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5266 | 20.7768 | 59.9936 | 21.0428 | 8.5287 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
8.5453 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5348 | 47.5306 | 60.034 | 48 | 8.5454 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5349 | 20.7743 | 59.9936 | 21.044 | 8.537 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.5536 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5431 | 47.5306 | 60.034 | 48 | 8.5538 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5433 | 20.7743 | 59.9936 | 21.0453 | 8.5453 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.562 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5514 | 47.5306 | 60.034 | 48 | 8.5621 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5516 | 20.7734 | 59.9936 | 21.0465 | 8.5536 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.5703 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5598 | 47.5306 | 60.034 | 48 | 8.5704 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5599 | 20.7734 | 59.9936 | 21.0478 | 8.562 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.5786 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5681 | 47.529 | 60.034 | 48 | 8.5787 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5682 | 20.7734 | 59.9936 | 21.049 | 8.5703 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.5869 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5764 | 47.529 | 60.034 | 48 | 8.5871 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5767 | 20.7734 | 59.9936 | 21.0503 | 8.5786 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.5953 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5847 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.5955 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.585 | 20.7734 | 59.9936 | 21.0515 | 8.5869 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.6036 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.5931 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6038 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.5933 | 20.7734 | 59.9936 | 21.0528 | 8.5953 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.612 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6014 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6121 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.6017 | 20.785 | 59.9936 | 21.054 | 8.6036 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.6203 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6097 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6205 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.61 | 20.785 | 59.9936 | 21.0553 | 8.6119 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.6287 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.618 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6288 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.6183 | 20.7579 | 59.9936 | 21.0565 | 8.6202 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.637 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6264 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6371 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.6266 | 20.7579 | 59.9936 | 21.0578 | 8.6287 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.6453 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6347 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6454 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.635 | 20.7579 | 59.9936 | 21.059 | 8.637 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.6537 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.643 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6538 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.6433 | 20.7579 | 59.9936 | 21.0603 | 8.6453 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.662 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6514 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6622 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.6516 | 20.7579 | 59.9936 | 21.0615 | 8.6536 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.6703 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6597 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6705 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.6599 | 20.7579 | 59.9936 | 21.0628 | 8.662 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
8.6787 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.668 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6788 | 47.5046 | 59.9649 | 48 | 8.6683 | 20.7614 | 59.9936 | 21.064 | 8.6703 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.687 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6764 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6871 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.6766 | 20.7614 | 59.9936 | 21.0653 | 8.6786 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.6954 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.6847 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.6955 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.6849 | 20.7582 | 59.9936 | 21.0665 | 8.6869 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.7037 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.693 | 47.529 | 60.0282 | 48 | 8.7039 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.6934 | 20.7582 | 59.9936 | 21.0678 | 8.6953 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.712 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7014 | 47.5251 | 60.0282 | 48 | 8.7122 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7017 | 20.7582 | 59.9994 | 21.069 | 8.7036 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.7204 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7097 | 47.5251 | 60.0282 | 48 | 8.7205 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.71 | 20.7582 | 59.9994 | 21.0703 | 8.7119 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.7287 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.718 | 47.5238 | 60.0282 | 48 | 8.7289 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7183 | 20.7582 | 59.9994 | 21.0715 | 8.7202 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.7371 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7263 | 47.5238 | 60.0282 | 48 | 8.7372 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7267 | 20.7582 | 59.9994 | 21.0728 | 8.7286 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.7454 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7347 | 47.5264 | 60.0282 | 48 | 8.7455 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.735 | 20.7582 | 59.9994 | 21.074 | 8.7369 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.7537 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.743 | 47.5264 | 60.0282 | 48 | 8.7538 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7433 | 20.7582 | 59.9994 | 21.0753 | 8.7452 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
8.7621 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7513 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.7622 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7516 | 20.7586 | 59.9994 | 21.0765 | 8.7535 | 34.1528 | 60.0109 | 34.5
8.7704 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7596 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.7706 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.76 | 20.7586 | 59.9994 | 21.0778 | 8.762 | 34.1528 | 60.0109 | 34.5
8.7787 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.768 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.7789 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7683 | 20.7586 | 59.9994 | 21.079 | 8.7703 | 34.1525 | 60.0109 | 34.5
8.7871 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7763 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.7872 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7766 | 20.7586 | 59.9994 | 21.0803 | 8.7786 | 34.1525 | 60.0109 | 34.5
8.7954 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.7846 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.7955 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.785 | 20.7586 | 59.9994 | 21.0815 | 8.787 | 34.143 | 60.0109 | 34.5
8.8038 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.793 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8039 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.7933 | 20.7586 | 59.9994 | 21.0828 | 8.7953 | 34.143 | 60.0109 | 34.5
8.8121 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.8013 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8123 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8016 | 20.7586 | 59.9994 | 21.084 | 8.8036 | 34.1261 | 60.0109 | 34.5
8.8204 | 47.5308 | 59.9591 | 48 | 8.8096 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8206 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8099 | 20.7586 | 59.9994 | 21.0853 | 8.8119 | 34.1261 | 60.0109 | 34.5
8.8288 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.818 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8289 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8184 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0865 | 8.8203 | 34.1261 | 60.0109 | 34.5
8.8371 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8263 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8372 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8267 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0878 | 8.8286 | 34.1261 | 60.0109 | 34.5
8.8455 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8346 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8456 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.835 | 20.7588 | 59.9994 | 21.089 | 8.8369 | 34.1207 | 60.0109 | 34.5
8.8538 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8429 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8539 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8433 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0903 | 8.8452 | 34.1207 | 60.0109 | 34.5
8.8622 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8513 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8622 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8517 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0915 | 8.8536 | 34.1204 | 60.0109 | 34.5
8.8705 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8596 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8706 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.86 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0928 | 8.8619 | 34.1204 | 60.0109 | 34.5
8.8788 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8679 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.879 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8683 | 20.7588 | 59.9994 | 21.094 | 8.8702 | 34.1204 | 60.0109 | 34.5
8.8871 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8763 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8873 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.8766 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0953 | 8.8785 | 34.1204 | 60.0109 | 34.5
8.8955 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8846 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.8956 | 47.5028 | 59.9649 | 48 | 8.885 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0965 | 8.887 | 34.1255 | 60.0109 | 34.5
8.9038 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.8929 | 47.5232 | 60.034 | 48 | 8.9039 | 47.5117 | 59.9649 | 48 | 8.8933 | 20.7588 | 59.9994 | 21.0978 | 8.8953 | 34.1255 | 60.0109 | 34.5
8.9122 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9012 | 47.5231 | 60.034 | 48 | 8.9123 | 47.5117 | 59.9649 | 48 | 8.9016 | 20.7582 | 59.9994 | 21.099 | 8.9036 | 34.1255 | 60.0109 | 34.5
8.9205 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9096 | 47.5231 | 60.034 | 48 | 8.9207 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.91 | 20.7582 | 59.9994 | 21.1003 | 8.9119 | 34.1255 | 60.0109 | 34.5
8.9288 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9179 | 47.5231 | 60.0398 | 48 | 8.929 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9183 | 20.7582 | 59.9994 | 21.1015 | 8.9203 | 34.1264 | 60.0109 | 34.5
8.9372 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9262 | 47.5231 | 60.0398 | 48 | 8.9373 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9266 | 20.7582 | 59.9994 | 21.1028 | 8.9286 | 34.1264 | 60.0109 | 34.5
8.9455 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9345 | 47.5231 | 60.0398 | 48 | 8.9456 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9349 | 20.7582 | 59.9994 | 21.104 | 8.9369 | 34.1257 | 60.0109 | 34.5
8.9539 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9429 | 47.5231 | 60.0398 | 48 | 8.954 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9434 | 20.7582 | 59.9994 | 21.1053 | 8.9452 | 34.1257 | 60.0109 | 34.5
8.9622 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9512 | 47.5261 | 60.0398 | 48 | 8.9623 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9517 | 20.7568 | 59.9994 | 21.1065 | 8.9536 | 34.1257 | 60.0109 | 34.5
8.9706 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 8.9595 | 47.5261 | 60.0398 | 48 | 8.9706 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.96 | 20.7568 | 59.9994 | 21.1078 | 8.9619 | 34.1257 | 60.0109 | 34.5
8.9789 | 47.5198 | 59.9649 | 48 | 8.9679 | 47.5373 | 60.0398 | 48 | 8.979 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9683 | 20.7593 | 59.9994 | 21.109 | 8.9702 | 34.124 | 60.0109 | 34.5
8.9872 | 47.5198 | 59.9649 | 48 | 8.9762 | 47.5373 | 60.0398 | 48 | 8.9874 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9767 | 20.7593 | 59.9994 | 21.1103 | 8.9785 | 34.124 | 60.0109 | 34.5
8.9955 | 47.5133 | 59.9649 | 48 | 8.9845 | 47.5373 | 60.0398 | 48 | 8.9957 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.985 | 20.7593 | 59.9994 | 21.1115 | 8.9869 | 34.124 | 60.0109 | 34.5
9.0039 | 47.5133 | 59.9649 | 48 | 8.9929 | 47.5373 | 60.0398 | 48 | 9.004 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 8.9933 | 20.7593 | 59.9994 | 21.1128 | 8.9952 | 34.124 | 60.0109 | 34.5
9.0122 | 47.5133 | 59.9649 | 48 | 9.0012 | 47.5372 | 60.0398 | 48 | 9.0123 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0016 | 20.7593 | 59.9994 | 21.114 | 9.0035 | 34.1233 | 60.0109 | 34.5
9.0206 | 47.5133 | 59.9649 | 48 | 9.0095 | 47.5372 | 60.0398 | 48 | 9.0207 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.01 | 20.7593 | 59.9994 | 21.1153 | 9.0118 | 34.1233 | 60.0109 | 34.5
9.0289 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 9.0178 | 47.532 | 60.0398 | 48 | 9.0291 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0183 | 20.7593 | 59.9994 | 21.1165 | 9.0203 | 34.1233 | 60.0109 | 34.5
9.0372 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 9.0262 | 47.532 | 60.0398 | 48 | 9.0374 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0266 | 20.7593 | 59.9994 | 21.1178 | 9.0286 | 34.1233 | 60.0109 | 34.5
9.0456 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 9.0345 | 47.5319 | 60.0398 | 48 | 9.0457 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.035 | 20.7608 | 59.9994 | 21.119 | 9.0369 | 34.1233 | 60.0109 | 34.5
9.0539 | 47.5051 | 59.9649 | 48 | 9.0428 | 47.5319 | 60.0398 | 48 | 9.054 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0433 | 20.7608 | 59.9994 | 21.1203 | 9.0452 | 34.1233 | 60.0109 | 34.5
9.0623 | 47.4948 | 59.9649 | 48 | 9.0511 | 47.5321 | 60.0398 | 48 | 9.0624 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0516 | 20.7617 | 59.9994 | 21.1215 | 9.0536 | 34.124 | 60.0109 | 34.5
9.0706 | 47.4948 | 59.9649 | 48 | 9.0595 | 47.5321 | 60.0398 | 48 | 9.0707 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0599 | 20.7617 | 59.9994 | 21.1228 | 9.0619 | 34.124 | 60.0109 | 34.5
9.0789 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.0678 | 47.5544 | 60.0398 | 48 | 9.079 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0684 | 20.7611 | 59.9994 | 21.124 | 9.0702 | 34.1213 | 60.0109 | 34.5
9.0873 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.0761 | 47.5544 | 60.0398 | 48 | 9.0874 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0767 | 20.7611 | 59.9994 | 21.1253 | 9.0785 | 34.1213 | 60.0109 | 34.5
9.0956 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.0844 | 47.583 | 60.034 | 48 | 9.0957 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.085 | 20.7611 | 59.9994 | 21.1265 | 9.0869 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.1039 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.0928 | 47.583 | 60.034 | 48 | 9.1041 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.0933 | 20.7611 | 59.9994 | 21.1278 | 9.0952 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.1123 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.1011 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1124 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 9.1017 | 20.7611 | 59.9994 | 21.129 | 9.1035 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.1206 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.1094 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1207 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 9.11 | 20.7611 | 59.9994 | 21.1303 | 9.1118 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.129 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.1178 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1291 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 9.1183 | 20.7611 | 59.9994 | 21.1315 | 9.1202 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.1373 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.1261 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1375 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 9.1266 | 20.7611 | 59.9994 | 21.1328 | 9.1285 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.1456 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.1344 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1458 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 9.135 | 20.763 | 59.9994 | 21.134 | 9.1368 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.154 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 9.1428 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1541 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 9.1433 | 20.763 | 59.9994 | 21.1353 | 9.1451 | 34.1226 | 60.0109 | 34.5
9.1623 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.1511 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1624 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 9.1516 | 20.7649 | 59.9994 | 21.1365 | 9.1536 | 34.1386 | 60.0109 | 34.5
9.1707 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.1594 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1708 | 47.5236 | 59.9706 | 48 | 9.16 | 20.7649 | 59.9994 | 21.1378 | 9.1619 | 34.1386 | 60.0109 | 34.5
9.179 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.1678 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1791 | 47.5236 | 59.9706 | 48 | 9.1683 | 20.8041 | 59.9994 | 21.139 | 9.1702 | 34.1525 | 60.0109 | 34.5
9.1873 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.1761 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1874 | 47.5236 | 59.9706 | 48 | 9.1766 | 20.8041 | 59.9994 | 21.1403 | 9.1785 | 34.1525 | 60.0109 | 34.5
9.1957 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.1844 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.1958 | 47.5236 | 59.9706 | 48 | 9.1849 | 20.8041 | 59.9994 | 21.1415 | 9.1869 | 34.1405 | 60.0109 | 34.5
9.204 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.1927 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2041 | 47.5236 | 59.9706 | 48 | 9.1934 | 20.8041 | 59.9994 | 21.1428 | 9.1952 | 34.1405 | 60.0109 | 34.5
9.2123 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.201 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2125 | 47.5236 | 59.9706 | 48 | 9.2017 | 20.806 | 59.9994 | 21.144 | 9.2035 | 34.1405 | 60.0109 | 34.5
9.2207 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.2094 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2208 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.21 | 20.806 | 59.9994 | 21.1453 | 9.2118 | 34.1405 | 60.0109 | 34.5
9.229 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.2177 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2291 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.2183 | 20.8054 | 59.9994 | 21.1465 | 9.2202 | 34.1396 | 60.0109 | 34.5
9.2374 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.226 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2375 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 9.2267 | 20.8054 | 59.9994 | 21.1478 | 9.2285 | 34.1396 | 60.0109 | 34.5
9.2457 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.2344 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2458 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 9.235 | 20.8049 | 59.9994 | 21.149 | 9.2368 | 34.1362 | 60.0109 | 34.5
9.254 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.2427 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2542 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 9.2433 | 20.8049 | 59.9994 | 21.1503 | 9.2452 | 34.1362 | 60.0109 | 34.5
9.2624 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.251 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2625 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 9.2516 | 20.8049 | 59.9994 | 21.1515 | 9.2535 | 34.1344 | 60.0109 | 34.5
9.2707 | 47.5145 | 59.9649 | 48 | 9.2594 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2708 | 47.5271 | 59.9706 | 48 | 9.26 | 20.8049 | 59.9994 | 21.1528 | 9.2618 | 34.1344 | 60.0109 | 34.5
9.2791 | 47.5162 | 59.9649 | 48 | 9.2677 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2792 | 47.5271 | 59.9706 | 48 | 9.2683 | 20.8077 | 59.9994 | 21.154 | 9.2701 | 34.1344 | 60.0109 | 34.5
9.2874 | 47.5162 | 59.9649 | 48 | 9.276 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2875 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 9.2766 | 20.8077 | 59.9994 | 21.1553 | 9.2786 | 34.1344 | 60.0109 | 34.5
9.2957 | 47.5162 | 59.9649 | 48 | 9.2843 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.2958 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 9.285 | 20.8077 | 59.9994 | 21.1565 | 9.2869 | 34.134 | 60.0109 | 34.5
9.3041 | 47.5162 | 59.9649 | 48 | 9.2927 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.3042 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 9.2933 | 20.8077 | 59.9994 | 21.1578 | 9.2952 | 34.134 | 60.0109 | 34.5
9.3124 | 47.5162 | 59.9649 | 48 | 9.301 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.3125 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 9.3016 | 20.8051 | 59.9994 | 21.159 | 9.3035 | 34.1386 | 60.0109 | 34.5
9.3207 | 47.5162 | 59.9649 | 48 | 9.3093 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.3209 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 9.3099 | 20.8051 | 59.9994 | 21.1603 | 9.3119 | 34.1386 | 60.0109 | 34.5
9.3291 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3177 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.3292 | 47.5177 | 59.9706 | 48 | 9.3184 | 20.8024 | 59.9994 | 21.1615 | 9.3202 | 34.1406 | 60.0109 | 34.5
9.3374 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.326 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.3375 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 9.3267 | 20.8024 | 59.9994 | 21.1628 | 9.3285 | 34.1406 | 60.0109 | 34.5
9.3458 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3343 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.3459 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 9.335 | 20.8024 | 59.9994 | 21.164 | 9.3368 | 34.1406 | 60.0109 | 34.5
9.3541 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3427 | 47.5914 | 60.034 | 48 | 9.3542 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 9.3433 | 20.8024 | 59.9994 | 21.1653 | 9.3452 | 34.1406 | 60.0109 | 34.5
9.3624 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.351 | 47.5969 | 60.034 | 48 | 9.3625 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 9.3517 | 20.8047 | 59.9994 | 21.1665 | 9.3535 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5
9.3708 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3593 | 47.5969 | 60.034 | 48 | 9.3708 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 9.36 | 20.8047 | 59.9994 | 21.1678 | 9.3618 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5
9.3791 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3676 | 47.5969 | 60.034 | 48 | 9.3792 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 9.3683 | 20.8063 | 60.0109 | 21.169 | 9.3701 | 34.1362 | 60.0109 | 34.5
9.3875 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3759 | 47.5969 | 60.034 | 48 | 9.3876 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 9.3766 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1703 | 9.3785 | 34.1362 | 60.0109 | 34.5
9.3958 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3843 | 47.5969 | 60.034 | 48 | 9.3959 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 9.385 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1715 | 9.3868 | 34.1373 | 60.0109 | 34.5
9.4041 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.3926 | 47.5969 | 60.034 | 48 | 9.4042 | 47.5016 | 59.9706 | 48 | 9.3933 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1728 | 9.3951 | 34.1373 | 60.0109 | 34.5
9.4125 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4009 | 47.5997 | 60.034 | 48 | 9.4125 | 47.5016 | 59.9706 | 48 | 9.4016 | 20.8063 | 60.0109 | 21.174 | 9.4034 | 34.1431 | 60.0109 | 34.5
9.4208 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4093 | 47.5997 | 60.034 | 48 | 9.4209 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 9.41 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1753 | 9.4119 | 34.1431 | 60.0109 | 34.5
9.4291 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4176 | 47.604 | 60.034 | 48 | 9.4293 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 9.4183 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1765 | 9.4202 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
9.4375 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4259 | 47.604 | 60.034 | 48 | 9.4376 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 9.4266 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1778 | 9.4285 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
9.4458 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4343 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.4459 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 9.4349 | 20.8063 | 60.0109 | 21.179 | 9.4368 | 34.1531 | 60.0109 | 34.5
9.4542 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4426 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.4542 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 9.4434 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1803 | 9.4452 | 34.1531 | 60.0109 | 34.5
9.4625 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4509 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.4626 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 9.4517 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1815 | 9.4535 | 34.1468 | 60.0109 | 34.5
9.4708 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4592 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.4709 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.46 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1828 | 9.4618 | 34.1468 | 60.0109 | 34.5
9.4792 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4676 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.4792 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.4683 | 20.8063 | 60.0109 | 21.184 | 9.4701 | 34.1468 | 60.0109 | 34.5
9.4875 | 47.5243 | 59.9649 | 48 | 9.4759 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.4876 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.4767 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1853 | 9.4785 | 34.1468 | 60.0109 | 34.5
9.4958 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.4842 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.4959 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.485 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1865 | 9.4868 | 34.1483 | 60.0109 | 34.5
9.5042 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.4926 | 47.6021 | 60.034 | 48 | 9.5043 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.4933 | 20.8063 | 60.0109 | 21.1878 | 9.4951 | 34.1483 | 60.0109 | 34.5
9.5125 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5009 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5126 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.5016 | 20.8057 | 60.0109 | 21.189 | 9.5034 | 34.1483 | 60.0109 | 34.5
9.5208 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5092 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5209 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.51 | 20.8057 | 60.0109 | 21.1903 | 9.5118 | 34.1483 | 60.0109 | 34.5
9.5292 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5175 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5293 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.5183 | 20.8057 | 60.0109 | 21.1915 | 9.5201 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
9.5375 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5259 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5376 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.5266 | 20.8057 | 60.0109 | 21.1928 | 9.5284 | 34.1518 | 60.0109 | 34.5
9.5459 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5342 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.546 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 9.5349 | 20.8057 | 60.0109 | 21.194 | 9.5367 | 34.1537 | 60.0109 | 34.5
9.5542 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5425 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5543 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 9.5433 | 20.8057 | 60.0109 | 21.1953 | 9.5452 | 34.1537 | 60.0109 | 34.5
9.5625 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5508 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5626 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 9.5516 | 20.8062 | 60.0109 | 21.1965 | 9.5535 | 34.1537 | 60.0109 | 34.5
9.5709 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5592 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.571 | 47.4864 | 59.9706 | 48 | 9.5599 | 20.8062 | 60.0109 | 21.1978 | 9.5618 | 34.1537 | 60.0109 | 34.5
9.5792 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5675 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5793 | 47.4864 | 59.9706 | 48 | 9.5682 | 20.8062 | 60.0109 | 21.199 | 9.5701 | 34.1482 | 60.0109 | 34.5
9.5876 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5758 | 47.5725 | 60.034 | 48 | 9.5876 | 47.4864 | 59.9706 | 48 | 9.5767 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2003 | 9.5785 | 34.1482 | 60.0109 | 34.5
9.5959 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5842 | 47.567 | 60.034 | 48 | 9.596 | 47.4864 | 59.9706 | 48 | 9.585 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2015 | 9.5868 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
9.6042 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.5925 | 47.567 | 60.034 | 48 | 9.6043 | 47.4916 | 59.9706 | 48 | 9.5933 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2028 | 9.5951 | 34.1506 | 60.0109 | 34.5
9.6126 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.6008 | 47.567 | 60.034 | 48 | 9.6127 | 47.4916 | 59.9706 | 48 | 9.6016 | 20.8062 | 60.0109 | 21.204 | 9.6034 | 34.1475 | 60.0109 | 34.5
9.6209 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 9.6092 | 47.567 | 60.034 | 48 | 9.621 | 47.4916 | 59.9706 | 48 | 9.61 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2053 | 9.6118 | 34.1475 | 60.0109 | 34.5
9.6292 | 47.5254 | 59.9706 | 48 | 9.6175 | 47.5607 | 60.034 | 48 | 9.6293 | 47.4916 | 59.9706 | 48 | 9.6183 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2065 | 9.6201 | 34.1475 | 60.0109 | 34.5
9.6376 | 47.5254 | 59.9706 | 48 | 9.6258 | 47.5607 | 60.034 | 48 | 9.6377 | 47.4916 | 59.9706 | 48 | 9.6266 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2078 | 9.6284 | 34.1475 | 60.0109 | 34.5
9.6459 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6342 | 47.5607 | 60.034 | 48 | 9.646 | 47.4916 | 59.9706 | 48 | 9.6349 | 20.8062 | 60.0109 | 21.209 | 9.6367 | 34.1424 | 60.0109 | 34.5
9.6543 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6425 | 47.5607 | 60.034 | 48 | 9.6544 | 47.4915 | 59.9706 | 48 | 9.6433 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2103 | 9.6451 | 34.1424 | 60.0109 | 34.5
9.6626 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6508 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.6627 | 47.4915 | 59.9706 | 48 | 9.6516 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2115 | 9.6534 | 34.144 | 60.0109 | 34.5
9.6709 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6591 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.671 | 47.4905 | 59.9706 | 48 | 9.6599 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2128 | 9.6617 | 34.144 | 60.0109 | 34.5
9.6793 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6674 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.6794 | 47.4905 | 59.9706 | 48 | 9.6682 | 20.8062 | 60.0109 | 21.214 | 9.67 | 34.1461 | 60.0109 | 34.5
9.6876 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6758 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.6877 | 47.4905 | 59.9706 | 48 | 9.6766 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2153 | 9.6785 | 34.1461 | 60.0109 | 34.5
9.696 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6841 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.696 | 47.4905 | 59.9706 | 48 | 9.6849 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2165 | 9.6868 | 34.1461 | 60.0109 | 34.5
9.7043 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.6924 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.7043 | 47.4955 | 59.9706 | 48 | 9.6932 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2178 | 9.6951 | 34.1461 | 60.0109 | 34.5
9.7126 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7008 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.7127 | 47.4955 | 59.9706 | 48 | 9.7015 | 20.8062 | 60.0109 | 21.219 | 9.7034 | 34.1564 | 60.0109 | 34.5
9.7209 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7091 | 47.5463 | 60.034 | 48 | 9.7211 | 47.5092 | 59.9706 | 48 | 9.71 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2203 | 9.7118 | 34.1564 | 60.0109 | 34.5
9.7293 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7174 | 47.5431 | 60.034 | 48 | 9.7294 | 47.5092 | 59.9706 | 48 | 9.7183 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2215 | 9.7201 | 34.1571 | 60.0109 | 34.5
9.7376 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7258 | 47.5431 | 60.034 | 48 | 9.7377 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7266 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2228 | 9.7284 | 34.1571 | 60.0109 | 34.5
9.746 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7341 | 47.5431 | 60.034 | 48 | 9.746 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7349 | 20.8062 | 60.0109 | 21.224 | 9.7368 | 34.1559 | 60.0109 | 34.5
9.7543 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7424 | 47.5431 | 60.034 | 48 | 9.7544 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7433 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2253 | 9.7451 | 34.1559 | 60.0109 | 34.5
9.7626 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7507 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.7628 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7516 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2265 | 9.7534 | 34.1559 | 60.0109 | 34.5
9.771 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7591 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.7711 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7599 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2278 | 9.7617 | 34.1559 | 60.0109 | 34.5
9.7793 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7674 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.7794 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7682 | 20.8062 | 60.0109 | 21.229 | 9.7701 | 34.154 | 60.0109 | 34.5
9.7877 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7757 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.7877 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7766 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2303 | 9.7784 | 34.154 | 60.0109 | 34.5
9.796 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7841 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.7961 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7849 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2315 | 9.7867 | 34.154 | 60.0109 | 34.5
9.8043 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.7924 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8044 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.7932 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2328 | 9.795 | 34.154 | 60.0109 | 34.5
9.8127 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8007 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8127 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.8015 | 20.8062 | 60.0109 | 21.234 | 9.8035 | 34.149 | 60.0109 | 34.5
9.821 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8091 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8211 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.8099 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2353 | 9.8118 | 34.149 | 60.0109 | 34.5
9.8293 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8174 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8294 | 47.5266 | 59.9706 | 48 | 9.8182 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2365 | 9.8201 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
9.8377 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8257 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8378 | 47.5291 | 59.9706 | 48 | 9.8265 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2378 | 9.8284 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
9.846 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.834 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8461 | 47.5291 | 59.9706 | 48 | 9.8348 | 20.8062 | 60.0109 | 21.239 | 9.8368 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
9.8543 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8423 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8544 | 47.5291 | 59.9706 | 48 | 9.8433 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2403 | 9.8451 | 34.1511 | 60.0109 | 34.5
9.8627 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8507 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8628 | 47.5291 | 59.9706 | 48 | 9.8516 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2415 | 9.8534 | 34.1578 | 60.0109 | 34.5
9.871 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.859 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8711 | 47.5291 | 59.9706 | 48 | 9.8599 | 20.8062 | 60.0109 | 21.2428 | 9.8617 | 34.1578 | 60.0109 | 34.5
9.8794 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8673 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8795 | 47.5291 | 59.9706 | 48 | 9.8682 | 20.8062 | 60.0167 | 21.244 | 9.8701 | 34.1548 | 60.0109 | 34.5
9.8877 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8757 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8878 | 47.5347 | 59.9706 | 48 | 9.8766 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2453 | 9.8784 | 34.1548 | 60.0109 | 34.5
9.896 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.884 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.8961 | 47.5347 | 59.9706 | 48 | 9.8849 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2465 | 9.8867 | 34.1546 | 60.0109 | 34.5
9.9044 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 9.8923 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.9045 | 47.5347 | 59.9706 | 48 | 9.8932 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2478 | 9.895 | 34.1546 | 60.0109 | 34.5
9.9127 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9006 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.9128 | 47.5347 | 59.9706 | 48 | 9.9015 | 20.8062 | 60.0167 | 21.249 | 9.9034 | 34.1543 | 60.0109 | 34.5
9.9211 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.909 | 47.5431 | 60.0398 | 48 | 9.9211 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9099 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2503 | 9.9117 | 34.1543 | 60.0109 | 34.5
9.9294 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9173 | 47.5451 | 60.0398 | 48 | 9.9295 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9182 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2515 | 9.92 | 34.1862 | 60.0109 | 34.5
9.9377 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9256 | 47.5451 | 60.0398 | 48 | 9.9378 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9265 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2528 | 9.9283 | 34.1862 | 60.0109 | 34.5
9.9461 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.934 | 47.545 | 60.0398 | 48 | 9.9462 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9348 | 20.8062 | 60.0167 | 21.254 | 9.9368 | 34.1862 | 60.0109 | 34.5
9.9544 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9423 | 47.545 | 60.0398 | 48 | 9.9545 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9432 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2553 | 9.9451 | 34.1862 | 60.0109 | 34.5
9.9627 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9506 | 47.545 | 60.0398 | 48 | 9.9628 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9515 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2565 | 9.9534 | 34.1862 | 60.0109 | 34.5
9.9711 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.959 | 47.545 | 60.0398 | 48 | 9.9712 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9598 | 20.8062 | 60.0167 | 21.2578 | 9.9617 | 34.1862 | 60.0109 | 34.5
9.9794 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9673 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 9.9795 | 47.534 | 59.9706 | 48 | 9.9681 | 20.8025 | 60.0167 | 21.259 | 9.9701 | 34.1792 | 60.0109 | 34.5
9.9878 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9756 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 9.9879 | 47.5365 | 59.9706 | 48 | 9.9766 | 20.8025 | 60.0167 | 21.2603 | 9.9784 | 34.1792 | 60.0109 | 34.5
9.9961 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9839 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 9.9962 | 47.5365 | 59.9706 | 48 | 9.9849 | 20.8025 | 60.0167 | 21.2615 | 9.9867 | 34.1781 | 60.0109 | 34.5
10.0044 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 9.9922 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0045 | 47.5364 | 59.9706 | 48 | 9.9932 | 20.8025 | 60.0167 | 21.2628 | 9.995 | 34.1781 | 60.0109 | 34.5
10.0128 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0006 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0129 | 47.5364 | 59.9706 | 48 | 10.0015 | 20.8025 | 60.0167 | 21.264 | 10.0034 | 34.1781 | 60.0109 | 34.5
10.0211 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0089 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0212 | 47.5364 | 59.9706 | 48 | 10.0099 | 20.8025 | 60.0167 | 21.2653 | 10.0117 | 34.1781 | 60.0109 | 34.5
10.0294 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0172 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0295 | 47.5364 | 59.9706 | 48 | 10.0182 | 20.8025 | 60.0167 | 21.2665 | 10.02 | 34.1694 | 60.0109 | 34.5
10.0378 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0256 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0378 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0265 | 20.8025 | 60.0167 | 21.2678 | 10.0283 | 34.1694 | 60.0109 | 34.5
10.0461 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0339 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0462 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0348 | 20.8006 | 60.0167 | 21.269 | 10.0367 | 34.1694 | 60.0109 | 34.5
10.0544 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0422 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0546 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0432 | 20.8006 | 60.0167 | 21.2703 | 10.045 | 34.1694 | 60.0109 | 34.5
10.0628 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0505 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0629 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0515 | 20.8006 | 60.0167 | 21.2715 | 10.0533 | 34.1727 | 60.0109 | 34.5
10.0711 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0589 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0712 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0598 | 20.8006 | 60.0167 | 21.2728 | 10.0616 | 34.1727 | 60.0109 | 34.5
10.0795 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0672 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0795 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0681 | 20.8006 | 60.0167 | 21.274 | 10.0701 | 34.1724 | 60.0109 | 34.5
10.0878 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0755 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0879 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0765 | 20.8006 | 60.0167 | 21.2753 | 10.0784 | 34.1724 | 60.0109 | 34.5
10.0961 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0839 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.0963 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0848 | 20.8006 | 60.0167 | 21.2765 | 10.0867 | 34.1416 | 60.0109 | 34.5
10.1045 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.0922 | 47.5657 | 60.0398 | 48 | 10.1046 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.0931 | 20.8006 | 60.0167 | 21.2778 | 10.095 | 34.1416 | 60.0109 | 34.5
10.1128 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1005 | 47.5914 | 60.0398 | 48 | 10.1129 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 10.1014 | 20.8023 | 60.0167 | 21.279 | 10.1034 | 34.1423 | 60.0052 | 34.5
10.1212 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1088 | 47.5914 | 60.0398 | 48 | 10.1212 | 47.5015 | 59.9706 | 48 | 10.1099 | 20.8023 | 60.0167 | 21.2803 | 10.1117 | 34.1423 | 60.0052 | 34.5
10.1295 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1172 | 47.5914 | 60.0398 | 48 | 10.1296 | 47.5015 | 59.9706 | 48 | 10.1182 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2815 | 10.12 | 34.1383 | 60.0052 | 34.5
10.1378 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1255 | 47.5914 | 60.0398 | 48 | 10.1379 | 47.5015 | 59.9706 | 48 | 10.1265 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2828 | 10.1283 | 34.1383 | 60.0052 | 34.5
10.1461 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1338 | 47.5914 | 60.0398 | 48 | 10.1462 | 47.5015 | 59.9706 | 48 | 10.1348 | 20.8028 | 60.0167 | 21.284 | 10.1367 | 34.1383 | 60.0052 | 34.5
10.1545 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1422 | 47.5914 | 60.0398 | 48 | 10.1546 | 47.4997 | 59.9706 | 48 | 10.1432 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2853 | 10.145 | 34.1383 | 60.0052 | 34.5
10.1628 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1505 | 47.5945 | 60.0398 | 48 | 10.1629 | 47.4997 | 59.9706 | 48 | 10.1515 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2865 | 10.1533 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.1712 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1588 | 47.5945 | 60.0398 | 48 | 10.1713 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.1598 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2878 | 10.1617 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.1795 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1671 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.1796 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.1681 | 20.8028 | 60.0167 | 21.289 | 10.17 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.1878 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1755 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.1879 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.1765 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2903 | 10.1783 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.1962 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1838 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.1963 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.1848 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2915 | 10.1866 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.2045 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.1921 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2046 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.1931 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2927 | 10.1951 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.2129 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.2004 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.213 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.2014 | 20.8028 | 60.0167 | 21.294 | 10.2034 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.2212 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.2088 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2213 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.2098 | 20.8028 | 60.0167 | 21.2952 | 10.2117 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
10.2295 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.2171 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2296 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 10.2181 | 20.8464 | 60.0167 | 21.2965 | 10.22 | 34.1298 | 60.0052 | 34.5
10.2379 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 10.2254 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.238 | 47.4867 | 59.9706 | 48 | 10.2264 | 20.8464 | 60.0167 | 21.2977 | 10.2284 | 34.1298 | 60.0052 | 34.5
10.2462 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 10.2338 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2463 | 47.4867 | 59.9706 | 48 | 10.2347 | 20.8463 | 60.0167 | 21.299 | 10.2367 | 34.1298 | 60.0052 | 34.5
10.2545 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 10.2421 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2546 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.2432 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3002 | 10.245 | 34.1298 | 60.0052 | 34.5
10.2629 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.2504 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.263 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.2515 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3015 | 10.2533 | 34.1298 | 60.0052 | 34.5
10.2712 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.2587 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2713 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.2598 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3027 | 10.2617 | 34.1298 | 60.0052 | 34.5
10.2796 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.2671 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2797 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.2681 | 20.8463 | 60.0167 | 21.304 | 10.27 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5
10.2879 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.2754 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.288 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.2765 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3052 | 10.2783 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5
10.2962 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.2837 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.2963 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.2848 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3065 | 10.2866 | 34.1307 | 60.0052 | 34.5
10.3046 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.2921 | 47.5921 | 60.0398 | 48 | 10.3047 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.2931 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3077 | 10.295 | 34.1307 | 60.0052 | 34.5
10.3129 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.3004 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.313 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.3014 | 20.8463 | 60.0167 | 21.309 | 10.3033 | 34.1316 | 60.0052 | 34.5
10.3213 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.3087 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3214 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.3098 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3102 | 10.3116 | 34.1316 | 60.0052 | 34.5
10.3296 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.317 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3297 | 47.4655 | 59.9706 | 48 | 10.3181 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3115 | 10.3199 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3379 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.3253 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.338 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3264 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3127 | 10.3284 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3463 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.3337 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3464 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3347 | 20.8463 | 60.0167 | 21.314 | 10.3367 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3546 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.342 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3547 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3431 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3152 | 10.345 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3629 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.3503 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.363 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3514 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3165 | 10.3534 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3713 | 47.514 | 59.9706 | 48 | 10.3587 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3713 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3597 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3177 | 10.3617 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3796 | 47.5129 | 59.9706 | 48 | 10.367 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3797 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.368 | 20.8463 | 60.0167 | 21.319 | 10.37 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3879 | 47.5129 | 59.9706 | 48 | 10.3753 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3881 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3765 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3202 | 10.3783 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.3963 | 47.509 | 59.9706 | 48 | 10.3837 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.3964 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3848 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3215 | 10.3867 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.4046 | 47.509 | 59.9706 | 48 | 10.392 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.4047 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.3931 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3227 | 10.395 | 34.1314 | 60.0052 | 34.5
10.413 | 47.5113 | 59.9706 | 48 | 10.4003 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.413 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.4014 | 20.8463 | 60.0167 | 21.324 | 10.4033 | 34.1268 | 60.0052 | 34.5
10.4213 | 47.5113 | 59.9706 | 48 | 10.4086 | 47.5906 | 60.0398 | 48 | 10.4214 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.4098 | 20.8463 | 60.0167 | 21.3252 | 10.4116 | 34.1268 | 60.0052 | 34.5
10.4296 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.417 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4297 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.4181 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3265 | 10.42 | 34.1297 | 60.0052 | 34.5
10.438 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.4253 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.438 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.4264 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3277 | 10.4283 | 34.1297 | 60.0052 | 34.5
10.4463 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.4336 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4464 | 47.4632 | 59.9706 | 48 | 10.4347 | 20.9222 | 60.0167 | 21.329 | 10.4366 | 34.1294 | 60.0052 | 34.5
10.4547 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.442 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4547 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.4431 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3302 | 10.4449 | 34.1294 | 60.0052 | 34.5
10.463 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.4503 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4631 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.4514 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3315 | 10.4534 | 34.1294 | 60.0052 | 34.5
10.4713 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.4586 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4714 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.4597 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3327 | 10.4617 | 34.1294 | 60.0052 | 34.5
10.4796 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.4669 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4797 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.468 | 20.9222 | 60.0167 | 21.334 | 10.47 | 34.1417 | 60.0052 | 34.5
10.488 | 47.4994 | 59.9706 | 48 | 10.4753 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4881 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.4764 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3352 | 10.4783 | 34.1417 | 60.0052 | 34.5
10.4963 | 47.4987 | 59.9706 | 48 | 10.4836 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.4964 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.4847 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3365 | 10.4867 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.5047 | 47.4987 | 59.9706 | 48 | 10.4919 | 47.5868 | 60.0398 | 48 | 10.5048 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.493 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3377 | 10.495 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.513 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 10.5002 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5131 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.5013 | 20.9222 | 60.0167 | 21.339 | 10.5033 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.5213 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 10.5086 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5214 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.5098 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3402 | 10.5116 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.5297 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 10.5169 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5298 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.5181 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3415 | 10.52 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.538 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 10.5252 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5381 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.5264 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3427 | 10.5283 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.5464 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 10.5336 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5464 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.5347 | 20.9222 | 60.0167 | 21.344 | 10.5366 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.5547 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 10.5419 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5548 | 47.4638 | 59.9706 | 48 | 10.5431 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3452 | 10.545 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.563 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.5502 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5631 | 47.4638 | 59.9706 | 48 | 10.5514 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3465 | 10.5533 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.5714 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.5585 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5715 | 47.4637 | 59.9706 | 48 | 10.5597 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3477 | 10.5616 | 34.1416 | 60.0052 | 34.5
10.5797 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.5669 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5798 | 47.4637 | 59.9706 | 48 | 10.568 | 20.9222 | 60.0167 | 21.349 | 10.5699 | 34.1421 | 60.0052 | 34.5
10.588 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.5752 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5881 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 10.5764 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3502 | 10.5784 | 34.1421 | 60.0052 | 34.5
10.5964 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.5835 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.5965 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 10.5847 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3515 | 10.5867 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6047 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.5919 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6048 | 47.4629 | 59.9706 | 48 | 10.593 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3527 | 10.595 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6131 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.6002 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6132 | 47.4629 | 59.9706 | 48 | 10.6013 | 20.9222 | 60.0167 | 21.354 | 10.6033 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6214 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.6085 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6215 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6097 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3552 | 10.6117 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6297 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6168 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6298 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.618 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3565 | 10.62 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6381 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6252 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6382 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6263 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3577 | 10.6283 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6464 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6335 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6465 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6346 | 20.9222 | 60.0167 | 21.359 | 10.6366 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6548 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6418 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6548 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6431 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3602 | 10.645 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6631 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6501 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6631 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6514 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3615 | 10.6533 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6714 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6585 | 47.5467 | 60.0398 | 48 | 10.6715 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6597 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3627 | 10.6616 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6797 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6668 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.6799 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.668 | 20.9222 | 60.0167 | 21.364 | 10.6699 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6881 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6751 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.6882 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6764 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3652 | 10.6783 | 34.1399 | 60.0052 | 34.5
10.6964 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6835 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.6965 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.6847 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3665 | 10.6866 | 34.1394 | 60.0052 | 34.5
10.7048 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 10.6918 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7048 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.693 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3677 | 10.6949 | 34.1394 | 60.0052 | 34.5
10.7131 | 47.5023 | 59.9706 | 48 | 10.7001 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7132 | 47.4631 | 59.9706 | 48 | 10.7013 | 20.9222 | 60.0167 | 21.369 | 10.7032 | 34.1386 | 60.0052 | 34.5
10.7214 | 47.5023 | 59.9706 | 48 | 10.7084 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7216 | 47.4589 | 59.9706 | 48 | 10.7097 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3702 | 10.7117 | 34.1386 | 60.0052 | 34.5
10.7298 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 10.7168 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7299 | 47.4589 | 59.9706 | 48 | 10.718 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3715 | 10.72 | 34.1411 | 60.0052 | 34.5
10.7381 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 10.7251 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7382 | 47.45 | 59.9706 | 48 | 10.7263 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3727 | 10.7283 | 34.1411 | 60.0052 | 34.5
10.7465 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.7334 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7465 | 47.45 | 59.9706 | 48 | 10.7346 | 20.9222 | 60.0167 | 21.374 | 10.7367 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.7548 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.7418 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7549 | 47.45 | 59.9706 | 48 | 10.7429 | 20.9222 | 60.0167 | 21.3752 | 10.745 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.7631 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.7501 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7632 | 47.45 | 59.9706 | 48 | 10.7513 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3765 | 10.7533 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.7715 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.7584 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7715 | 47.4444 | 59.9706 | 48 | 10.7596 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3777 | 10.7616 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.7798 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.7667 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7799 | 47.4444 | 59.9706 | 48 | 10.7679 | 20.9241 | 60.0167 | 21.379 | 10.77 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.7881 | 47.4949 | 59.9706 | 48 | 10.7751 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7882 | 47.4436 | 59.9706 | 48 | 10.7762 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3802 | 10.7783 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.7965 | 47.496 | 59.9706 | 48 | 10.7834 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.7966 | 47.4436 | 59.9706 | 48 | 10.7847 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3815 | 10.7866 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.8048 | 47.496 | 59.9706 | 48 | 10.7917 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8049 | 47.4436 | 59.9706 | 48 | 10.793 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3827 | 10.7949 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.8131 | 47.5016 | 59.9706 | 48 | 10.8 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8132 | 47.4436 | 59.9706 | 48 | 10.8013 | 20.9241 | 60.0167 | 21.384 | 10.8033 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.8215 | 47.5016 | 59.9706 | 48 | 10.8084 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8216 | 47.4436 | 59.9706 | 48 | 10.8096 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3852 | 10.8116 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.8298 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.8167 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8299 | 47.4436 | 59.9706 | 48 | 10.818 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3865 | 10.8199 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.8382 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.825 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8383 | 47.4421 | 59.9706 | 48 | 10.8263 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3877 | 10.8282 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
10.8465 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.8334 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8466 | 47.4421 | 59.9706 | 48 | 10.8346 | 20.9241 | 60.0167 | 21.389 | 10.8367 | 34.1645 | 60.0052 | 34.5
10.8548 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.8417 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8549 | 47.46 | 59.9706 | 48 | 10.8429 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3902 | 10.845 | 34.1645 | 60.0052 | 34.5
10.8632 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.85 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8633 | 47.46 | 59.9706 | 48 | 10.8513 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3915 | 10.8533 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.8715 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.8583 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8716 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.8596 | 20.9241 | 60.0167 | 21.3927 | 10.8616 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.8799 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.8667 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8799 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.8679 | 20.9259 | 60.0167 | 21.394 | 10.87 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.8882 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.875 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8883 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.8762 | 20.9259 | 60.0167 | 21.3952 | 10.8783 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.8965 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.8833 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.8966 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.8846 | 20.9286 | 60.0167 | 21.3965 | 10.8866 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.9048 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.8917 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.905 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.8929 | 20.9286 | 60.0167 | 21.3977 | 10.8949 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.9132 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9133 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.9012 | 20.9943 | 60.0167 | 21.399 | 10.9033 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.9215 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9083 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9216 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.9095 | 20.9943 | 60.0167 | 21.4002 | 10.9116 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.9299 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9166 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.93 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 10.918 | 21.0148 | 60.0167 | 21.4015 | 10.9199 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.9382 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.925 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9383 | 47.4581 | 59.9706 | 48 | 10.9263 | 21.0148 | 60.0167 | 21.4027 | 10.9283 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
10.9465 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9333 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9467 | 47.4581 | 59.9706 | 48 | 10.9346 | 21.0146 | 60.0167 | 21.404 | 10.9366 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5
10.9549 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9416 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.955 | 47.4571 | 59.9706 | 48 | 10.9429 | 21.0146 | 60.0167 | 21.4052 | 10.9449 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5
10.9632 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.95 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9633 | 47.4571 | 59.9706 | 48 | 10.9513 | 21.0146 | 60.0167 | 21.4065 | 10.9532 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5
10.9716 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9583 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9717 | 47.4571 | 59.9706 | 48 | 10.9596 | 21.0146 | 60.0167 | 21.4077 | 10.9617 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5
10.9799 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9666 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.98 | 47.4571 | 59.9706 | 48 | 10.9679 | 21.0146 | 60.0167 | 21.409 | 10.97 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5
10.9882 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9749 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9883 | 47.4571 | 59.9706 | 48 | 10.9762 | 21.0146 | 60.0167 | 21.4102 | 10.9783 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5
10.9966 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9832 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 10.9966 | 47.4571 | 59.9706 | 48 | 10.9846 | 21.0146 | 60.0167 | 21.4115 | 10.9866 | 34.1563 | 60.0052 | 34.5
11.0049 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9916 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.005 | 47.4572 | 59.9706 | 48 | 10.9929 | 21.0146 | 60.0167 | 21.4127 | 10.995 | 34.1563 | 60.0052 | 34.5
11.0132 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 10.9999 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0134 | 47.4572 | 59.9706 | 48 | 11.0012 | 21.0683 | 60.0167 | 21.414 | 11.0033 | 34.1563 | 60.0052 | 34.5
11.0216 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0082 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0217 | 47.4572 | 59.9706 | 48 | 11.0095 | 21.0683 | 60.0167 | 21.4152 | 11.0116 | 34.1563 | 60.0052 | 34.5
11.0299 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0166 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.03 | 47.4572 | 59.9706 | 48 | 11.0179 | 21.0683 | 60.0167 | 21.4165 | 11.0199 | 34.1522 | 60.0052 | 34.5
11.0382 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0249 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0383 | 47.4603 | 59.9706 | 48 | 11.0262 | 21.0683 | 60.0167 | 21.4177 | 11.0283 | 34.1522 | 60.0052 | 34.5
11.0466 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0332 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0467 | 47.4603 | 59.9706 | 48 | 11.0345 | 21.0683 | 60.0167 | 21.419 | 11.0366 | 34.1522 | 60.0052 | 34.5
11.0549 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0416 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0551 | 47.4662 | 59.9706 | 48 | 11.0428 | 21.0683 | 60.0167 | 21.4202 | 11.0449 | 34.1522 | 60.0052 | 34.5
11.0633 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0499 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0634 | 47.4662 | 59.9706 | 48 | 11.0513 | 21.0683 | 60.0167 | 21.4215 | 11.0532 | 34.1522 | 60.0052 | 34.5
11.0716 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0582 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0717 | 47.4662 | 59.9706 | 48 | 11.0596 | 21.0683 | 60.0167 | 21.4227 | 11.0616 | 34.1522 | 60.0052 | 34.5
11.0799 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0665 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.08 | 47.4662 | 59.9706 | 48 | 11.0679 | 21.0683 | 60.0167 | 21.424 | 11.0699 | 34.1482 | 60.0052 | 34.5
11.0883 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0749 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0884 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 11.0762 | 21.0683 | 60.0167 | 21.4252 | 11.0782 | 34.1482 | 60.0052 | 34.5
11.0966 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0832 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.0967 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 11.0846 | 21.068 | 60.0167 | 21.4265 | 11.0865 | 34.1482 | 60.0052 | 34.5
11.1049 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0915 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.105 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 11.0929 | 21.068 | 60.0167 | 21.4277 | 11.095 | 34.1482 | 60.0052 | 34.5
11.1133 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.0999 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1134 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 11.1012 | 21.0668 | 60.0167 | 21.429 | 11.1033 | 34.1506 | 60.0052 | 34.5
11.1216 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.1082 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1217 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 11.1095 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4302 | 11.1116 | 34.1506 | 60.0052 | 34.5
11.1299 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.1165 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1301 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 11.1179 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4315 | 11.1199 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.1383 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.1248 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1384 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1262 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4327 | 11.1283 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.1466 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.1331 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1467 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1345 | 21.0668 | 60.0167 | 21.434 | 11.1366 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.155 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 11.1415 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1551 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1428 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4352 | 11.1449 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.1633 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 11.1498 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1634 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1512 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4365 | 11.1533 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.1716 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 11.1581 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1718 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1595 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4377 | 11.1616 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.18 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 11.1665 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1801 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1678 | 21.0668 | 60.0167 | 21.439 | 11.1699 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.1883 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 11.1748 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1884 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1761 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4402 | 11.1782 | 34.1486 | 60.0052 | 34.5
11.1967 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.1831 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.1968 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1846 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4415 | 11.1866 | 34.1441 | 60.0052 | 34.5
11.205 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.1915 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.2051 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.1929 | 21.0668 | 60.0167 | 21.4427 | 11.1949 | 34.1441 | 60.0052 | 34.5
11.2133 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.1998 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.2134 | 47.5262 | 59.9706 | 48 | 11.2012 | 21.0694 | 60.0167 | 21.444 | 11.2032 | 34.1404 | 60.0052 | 34.5
11.2216 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2081 | 47.5465 | 60.0398 | 48 | 11.2218 | 47.5312 | 59.9706 | 48 | 11.2095 | 21.0694 | 60.0167 | 21.4452 | 11.2115 | 34.1404 | 60.0052 | 34.5
11.23 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2164 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 11.2301 | 47.5312 | 59.9706 | 48 | 11.2179 | 21.0707 | 60.0167 | 21.4465 | 11.22 | 34.1404 | 60.0052 | 34.5
11.2383 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2248 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 11.2385 | 47.5337 | 59.9706 | 48 | 11.2262 | 21.0707 | 60.0167 | 21.4477 | 11.2283 | 34.1404 | 60.0052 | 34.5
11.2467 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2331 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 11.2468 | 47.5337 | 59.9706 | 48 | 11.2345 | 21.0707 | 60.0167 | 21.449 | 11.2366 | 34.1406 | 60.0052 | 34.5
11.255 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2414 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 11.2551 | 47.54 | 59.9706 | 48 | 11.2428 | 21.0707 | 60.0167 | 21.7504 | 11.2449 | 34.1406 | 60.0052 | 34.5
11.2633 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2498 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.2635 | 47.54 | 59.9706 | 48 | 11.2512 | 21.0707 | 60.0167 | 21.7529 | 11.2533 | 34.1415 | 60.0052 | 34.5
11.2717 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2581 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.2718 | 47.5399 | 59.9706 | 48 | 11.2595 | 21.0707 | 60.0167 | 21.7554 | 11.2616 | 34.1415 | 60.0052 | 34.5
11.28 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2664 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.2802 | 47.5399 | 59.9706 | 48 | 11.2678 | 21.0707 | 60.0167 | 21.7579 | 11.2699 | 34.1359 | 60.0052 | 34.5
11.2883 | 47.503 | 59.9764 | 48 | 11.2747 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.2885 | 47.5399 | 59.9706 | 48 | 11.2761 | 21.0707 | 60.0167 | 21.7604 | 11.2782 | 34.1359 | 60.0052 | 34.5
11.2967 | 47.5071 | 59.9764 | 48 | 11.2831 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.2968 | 47.5399 | 59.9706 | 48 | 11.2845 | 21.0707 | 60.0167 | 21.7629 | 11.2866 | 34.1359 | 60.0052 | 34.5
11.305 | 47.5071 | 59.9764 | 48 | 11.2914 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.3052 | 47.5432 | 59.9706 | 48 | 11.2928 | 21.0707 | 60.0167 | 21.7654 | 11.2949 | 34.1359 | 60.0052 | 34.5
11.3134 | 47.5263 | 59.9764 | 48 | 11.2997 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.3135 | 47.5432 | 59.9706 | 48 | 11.3011 | 21.0716 | 60.0167 | 21.7679 | 11.3032 | 34.1359 | 60.0052 | 34.5
11.3217 | 47.5263 | 59.9764 | 48 | 11.308 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.3218 | 47.5329 | 59.9706 | 48 | 11.3094 | 21.0716 | 60.0167 | 21.7704 | 11.3116 | 34.1359 | 60.0052 | 34.5
11.33 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 11.3164 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.3301 | 47.5329 | 59.9706 | 48 | 11.3179 | 21.0688 | 60.0167 | 21.7729 | 11.3199 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
11.3383 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 11.3247 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.3385 | 47.5334 | 59.9706 | 48 | 11.3262 | 21.0688 | 60.0167 | 21.7754 | 11.3282 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
11.3467 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 11.333 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.3469 | 47.5334 | 59.9706 | 48 | 11.3345 | 21.0688 | 60.0167 | 21.7779 | 11.3365 | 34.144 | 60.0052 | 34.5
11.355 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 11.3413 | 47.5563 | 60.0455 | 48 | 11.3552 | 47.5288 | 59.9706 | 48 | 11.3428 | 21.0688 | 60.0167 | 21.7804 | 11.345 | 34.144 | 60.0052 | 34.5
11.3634 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.3497 | 47.552 | 60.0455 | 48 | 11.3635 | 47.5288 | 59.9706 | 48 | 11.3512 | 21.0688 | 60.0167 | 21.7829 | 11.3533 | 34.144 | 60.0052 | 34.5
11.3717 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.358 | 47.552 | 60.0455 | 48 | 11.3718 | 47.5288 | 59.9706 | 48 | 11.3595 | 21.0688 | 60.0167 | 21.7854 | 11.3616 | 34.144 | 60.0052 | 34.5
11.38 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.3663 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.3802 | 47.5288 | 59.9706 | 48 | 11.3678 | 21.0688 | 60.0225 | 21.7879 | 11.3699 | 34.144 | 60.0052 | 34.5
11.3884 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.3747 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.3885 | 47.5281 | 59.9706 | 48 | 11.3761 | 21.0688 | 60.0225 | 21.7904 | 11.3783 | 34.144 | 60.0052 | 34.5
11.3967 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.383 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.3969 | 47.5281 | 59.9706 | 48 | 11.3845 | 21.0649 | 60.0225 | 21.7929 | 11.3866 | 34.1437 | 60.0052 | 34.5
11.4051 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.3913 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.4052 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.3928 | 21.0649 | 60.0225 | 21.7954 | 11.3949 | 34.1437 | 60.0052 | 34.5
11.4134 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.3996 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.4135 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.4011 | 21.1241 | 60.0225 | 21.7979 | 11.4032 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
11.4217 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.408 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.4219 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.4094 | 21.1241 | 60.0225 | 21.8004 | 11.4116 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
11.4301 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.4163 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.4302 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.4178 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8029 | 11.4199 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
11.4384 | 47.531 | 59.9764 | 48 | 11.4246 | 47.5409 | 60.0455 | 48 | 11.4385 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.4261 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8054 | 11.4282 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
11.4467 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 11.433 | 47.5441 | 60.0455 | 48 | 11.4469 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.4344 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8079 | 11.4365 | 34.1501 | 60.0052 | 34.5
11.4551 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 11.4413 | 47.5441 | 60.0455 | 48 | 11.4552 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.4427 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8104 | 11.4449 | 34.1501 | 60.0052 | 34.5
11.4634 | 47.542 | 59.9764 | 48 | 11.4496 | 47.5804 | 60.0455 | 48 | 11.4636 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.451 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8129 | 11.4532 | 34.1501 | 60.0052 | 34.5
11.4717 | 47.542 | 59.9764 | 48 | 11.4579 | 47.5804 | 60.0455 | 48 | 11.4719 | 47.5537 | 59.9706 | 48 | 11.4595 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8154 | 11.4615 | 34.1501 | 60.0052 | 34.5
11.4801 | 47.5231 | 59.9764 | 48 | 11.4662 | 47.5781 | 60.0455 | 48 | 11.4802 | 47.5537 | 59.9706 | 48 | 11.4678 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8179 | 11.4698 | 34.1634 | 60.0052 | 34.5
11.4884 | 47.5231 | 59.9764 | 48 | 11.4746 | 47.5781 | 60.0455 | 48 | 11.4886 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.4761 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8204 | 11.4783 | 34.1634 | 60.0052 | 34.5
11.4968 | 47.5231 | 59.9764 | 48 | 11.4829 | 47.563 | 60.0455 | 48 | 11.4969 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.4844 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8229 | 11.4866 | 34.1819 | 60.0052 | 34.5
11.5051 | 47.5231 | 59.9764 | 48 | 11.4912 | 47.563 | 60.0455 | 48 | 11.5052 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.4928 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8254 | 11.4949 | 34.1819 | 60.0052 | 34.5
11.5134 | 47.5231 | 59.9764 | 48 | 11.4996 | 47.5658 | 60.0455 | 48 | 11.5136 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5011 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8279 | 11.5032 | 34.1782 | 60.0052 | 34.5
11.5218 | 47.5231 | 59.9764 | 48 | 11.5079 | 47.5658 | 60.0455 | 48 | 11.5219 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5094 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8304 | 11.5116 | 34.1782 | 60.0052 | 34.5
11.5301 | 47.5218 | 59.9764 | 48 | 11.5162 | 47.5658 | 60.0455 | 48 | 11.5303 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5177 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8329 | 11.5199 | 34.1768 | 60.0052 | 34.5
11.5385 | 47.5218 | 59.9764 | 48 | 11.5245 | 47.5658 | 60.0455 | 48 | 11.5386 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5261 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8354 | 11.5282 | 34.1768 | 60.0052 | 34.5
11.5468 | 47.5218 | 59.9764 | 48 | 11.5329 | 47.5634 | 60.0455 | 48 | 11.5469 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5344 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8379 | 11.5366 | 34.1768 | 60.0052 | 34.5
11.5551 | 47.5218 | 59.9764 | 48 | 11.5412 | 47.5634 | 60.0455 | 48 | 11.5553 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5427 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8404 | 11.5449 | 34.1768 | 60.0052 | 34.5
11.5634 | 47.5218 | 59.9764 | 48 | 11.5495 | 47.5634 | 60.0455 | 48 | 11.5636 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.551 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8429 | 11.5532 | 34.1789 | 60.0052 | 34.5
11.5718 | 47.5218 | 59.9764 | 48 | 11.5579 | 47.5634 | 60.0455 | 48 | 11.572 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5594 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8454 | 11.5615 | 34.1789 | 60.0052 | 34.5
11.5801 | 47.5194 | 59.9764 | 48 | 11.5662 | 47.5634 | 60.0455 | 48 | 11.5803 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5677 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8479 | 11.5699 | 34.1775 | 60.0052 | 34.5
11.5885 | 47.5194 | 59.9764 | 48 | 11.5745 | 47.5634 | 60.0455 | 48 | 11.5886 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.576 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8504 | 11.5782 | 34.1775 | 60.0052 | 34.5
11.5968 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.5828 | 47.5593 | 60.0455 | 48 | 11.597 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 11.5844 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8529 | 11.5865 | 34.1775 | 60.0052 | 34.5
11.6051 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.5912 | 47.5593 | 60.0455 | 48 | 11.6053 | 47.5561 | 59.9706 | 48 | 11.5928 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8554 | 11.5948 | 34.1775 | 60.0052 | 34.5
11.6135 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.5995 | 47.5546 | 60.0455 | 48 | 11.6136 | 47.5561 | 59.9706 | 48 | 11.6011 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8579 | 11.6033 | 34.1902 | 60.0052 | 34.5
11.6218 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.6078 | 47.5546 | 60.0455 | 48 | 11.6219 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.6094 | 21.1586 | 60.0225 | 21.8604 | 11.6116 | 34.1902 | 60.0052 | 34.5
11.6302 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.6161 | 47.5546 | 60.0455 | 48 | 11.6303 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 11.6177 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8629 | 11.6199 | 34.1858 | 60.0052 | 34.5
11.6385 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.6245 | 47.5546 | 60.0455 | 48 | 11.6387 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.6261 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8654 | 11.6282 | 34.1858 | 60.0052 | 34.5
11.6468 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.6328 | 47.5546 | 60.0455 | 48 | 11.647 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.6344 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8679 | 11.6366 | 34.1858 | 60.0052 | 34.5
11.6552 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.6411 | 47.5546 | 60.0455 | 48 | 11.6553 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.6427 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8704 | 11.6449 | 34.1858 | 60.0052 | 34.5
11.6635 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.6494 | 47.551 | 60.0455 | 48 | 11.6636 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.651 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8729 | 11.6532 | 34.1836 | 60.0052 | 34.5
11.6718 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 11.6578 | 47.551 | 60.0455 | 48 | 11.672 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.6594 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8754 | 11.6615 | 34.1836 | 60.0052 | 34.5
11.6802 | 47.5102 | 59.9764 | 48 | 11.6661 | 47.551 | 60.0455 | 48 | 11.6804 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.6677 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8779 | 11.6699 | 34.1817 | 60.0052 | 34.5
11.6885 | 47.5102 | 59.9764 | 48 | 11.6744 | 47.551 | 60.0455 | 48 | 11.6887 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.676 | 21.1587 | 60.0225 | 21.8804 | 11.6782 | 34.1817 | 60.0052 | 34.5
11.6968 | 47.507 | 59.9764 | 48 | 11.6828 | 47.5499 | 60.0455 | 48 | 11.697 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.6843 | 21.161 | 60.0225 | 21.8829 | 11.6865 | 34.186 | 60.0052 | 34.5
11.7052 | 47.507 | 59.9764 | 48 | 11.6911 | 47.5499 | 60.0455 | 48 | 11.7053 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.6926 | 21.161 | 60.0225 | 21.8854 | 11.6948 | 34.186 | 60.0052 | 34.5
11.7135 | 47.507 | 59.9764 | 48 | 11.6994 | 47.5406 | 60.0455 | 48 | 11.7137 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.701 | 21.1609 | 60.0225 | 21.8879 | 11.7032 | 34.1576 | 60.0052 | 34.5
11.7218 | 47.507 | 59.9764 | 48 | 11.7077 | 47.5406 | 60.0455 | 48 | 11.722 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.7094 | 21.1609 | 60.0225 | 21.8904 | 11.7115 | 34.1576 | 60.0052 | 34.5
11.7302 | 47.507 | 59.9764 | 48 | 11.7161 | 47.5406 | 60.0455 | 48 | 11.7303 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.7177 | 21.1609 | 60.0225 | 21.8929 | 11.7198 | 34.1574 | 60.0052 | 34.5
11.7385 | 47.507 | 59.9764 | 48 | 11.7244 | 47.5406 | 60.0455 | 48 | 11.7387 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.726 | 21.1609 | 60.0225 | 21.8954 | 11.7283 | 34.1574 | 60.0052 | 34.5
11.7469 | 47.5115 | 59.9764 | 48 | 11.7327 | 47.5261 | 60.0455 | 48 | 11.747 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 11.7344 | 21.1609 | 60.0225 | 21.8979 | 11.7366 | 34.1574 | 60.0052 | 34.5
11.7552 | 47.5115 | 59.9764 | 48 | 11.7411 | 47.5261 | 60.0455 | 48 | 11.7554 | 47.5003 | 59.9706 | 48 | 11.7427 | 21.1609 | 60.0225 | 21.9004 | 11.7449 | 34.1574 | 60.0052 | 34.5
11.7635 | 47.5047 | 59.9764 | 48 | 11.7494 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.7637 | 47.5003 | 59.9706 | 48 | 11.751 | 21.1609 | 60.0225 | 21.9029 | 11.7532 | 34.1605 | 60.0052 | 34.5
11.7719 | 47.5047 | 59.9764 | 48 | 11.7577 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.772 | 47.4976 | 59.9706 | 48 | 11.7593 | 21.1609 | 60.0225 | 21.9054 | 11.7616 | 34.1605 | 60.0052 | 34.5
11.7802 | 47.5082 | 59.9764 | 48 | 11.766 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.7804 | 47.4976 | 59.9706 | 48 | 11.7677 | 21.1609 | 60.0225 | 21.9079 | 11.7699 | 34.1626 | 60.0052 | 34.5
11.7885 | 47.5082 | 59.9764 | 48 | 11.7744 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.7887 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 11.776 | 21.1609 | 60.0225 | 21.9104 | 11.7782 | 34.1626 | 60.0052 | 34.5
11.7969 | 47.5107 | 59.9764 | 48 | 11.7827 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.7971 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 11.7843 | 21.1609 | 60.0225 | 21.9129 | 11.7865 | 34.1623 | 60.0052 | 34.5
11.8052 | 47.5107 | 59.9764 | 48 | 11.791 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8054 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 11.7926 | 21.1609 | 60.0225 | 21.9154 | 11.7949 | 34.1623 | 60.0052 | 34.5
11.8135 | 47.5107 | 59.9764 | 48 | 11.7993 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8137 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 11.801 | 21.1584 | 60.0225 | 21.9179 | 11.8032 | 34.1603 | 60.0052 | 34.5
11.8219 | 47.5107 | 59.9764 | 48 | 11.8077 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8221 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 11.8093 | 21.1584 | 60.0225 | 21.9204 | 11.8115 | 34.1603 | 60.0052 | 34.5
11.8302 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.816 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8304 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 11.8176 | 21.1565 | 60.0225 | 21.9228 | 11.8198 | 34.1637 | 60.0052 | 34.5
11.8386 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.8243 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8387 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 11.8259 | 21.1565 | 60.0225 | 21.9253 | 11.8282 | 34.1637 | 60.0052 | 34.5
11.8469 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.8326 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8471 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 11.8344 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9278 | 11.8365 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5
11.8552 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.841 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8554 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 11.8427 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9303 | 11.8448 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5
11.8636 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.8493 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8638 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 11.851 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9328 | 11.8531 | 34.1412 | 60.0052 | 34.5
11.8719 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.8576 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8721 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 11.8593 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9353 | 11.8616 | 34.1412 | 60.0052 | 34.5
11.8802 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.866 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8804 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 11.8677 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9378 | 11.8699 | 34.1403 | 60.0052 | 34.5
11.8886 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 11.8743 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8888 | 47.4982 | 59.9706 | 48 | 11.876 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9403 | 11.8782 | 34.1403 | 60.0052 | 34.5
11.8969 | 47.5135 | 59.9879 | 48 | 11.8826 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.8971 | 47.4982 | 59.9706 | 48 | 11.8843 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9428 | 11.8865 | 34.1425 | 60.0052 | 34.5
11.9052 | 47.5135 | 59.9879 | 48 | 11.8909 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.9055 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.8926 | 21.1756 | 60.0225 | 21.9453 | 11.8949 | 34.1425 | 60.0052 | 34.5
11.9136 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.8993 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.9138 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.901 | 21.2425 | 60.0225 | 21.9478 | 11.9032 | 34.14 | 60.0052 | 34.5
11.9219 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.9076 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.9221 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9093 | 21.2425 | 60.0225 | 21.9503 | 11.9115 | 34.14 | 60.0052 | 34.5
11.9302 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.9159 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.9305 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9176 | 21.2449 | 60.0225 | 21.9528 | 11.9199 | 34.14 | 60.0052 | 34.5
11.9386 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.9243 | 47.5096 | 60.0398 | 48 | 11.9388 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9259 | 21.2449 | 60.0225 | 21.9553 | 11.9282 | 34.14 | 60.0052 | 34.5
11.9469 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.9326 | 47.5046 | 60.0398 | 48 | 11.9471 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9342 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9578 | 11.9365 | 34.1374 | 59.9994 | 34.5
11.9553 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.9409 | 47.5046 | 60.0398 | 48 | 11.9554 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9426 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9603 | 11.9448 | 34.1374 | 59.9994 | 34.5
11.9636 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.9492 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 11.9638 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9509 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9628 | 11.9532 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
11.9719 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 11.9576 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 11.9722 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9592 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9653 | 11.9615 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
11.9803 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 11.9659 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 11.9805 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9675 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9678 | 11.9698 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
11.9886 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 11.9742 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 11.9888 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.976 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9703 | 11.9781 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
11.9969 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 11.9825 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 11.9971 | 47.4732 | 59.9706 | 48 | 11.9843 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9728 | 11.9866 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
12.0052 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 11.9909 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 12.0055 | 47.4688 | 59.9706 | 48 | 11.9926 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9753 | 11.9949 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
12.0136 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 11.9992 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 12.0139 | 47.4688 | 59.9706 | 48 | 12.0009 | 21.2511 | 60.0225 | 21.9778 | 12.0032 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
12.0219 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 12.0075 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 12.0222 | 47.4687 | 59.9706 | 48 | 12.0093 | 21.2511 | 60.0225 | 21.9803 | 12.0115 | 34.1428 | 59.9994 | 34.5
12.0303 | 47.5206 | 59.9879 | 48 | 12.0159 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 12.0305 | 47.4687 | 59.9706 | 48 | 12.0176 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9828 | 12.0199 | 34.1441 | 59.9994 | 34.5
12.0386 | 47.5206 | 59.9879 | 48 | 12.0242 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 12.0388 | 47.47 | 59.9706 | 48 | 12.0259 | 21.2509 | 60.0225 | 21.9853 | 12.0282 | 34.1441 | 59.9994 | 34.5
12.0469 | 47.5215 | 59.9879 | 48 | 12.0325 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 12.0472 | 47.47 | 59.9706 | 48 | 12.0342 | 21.2509 | 60.034 | 21.9878 | 12.0365 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.0553 | 47.5215 | 59.9879 | 48 | 12.0408 | 47.5011 | 60.0398 | 48 | 12.0555 | 47.4647 | 59.9706 | 48 | 12.0426 | 21.2509 | 60.034 | 21.9903 | 12.0449 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.0636 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 12.0492 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.0638 | 47.4647 | 59.9706 | 48 | 12.0509 | 21.2509 | 60.034 | 21.9928 | 12.0532 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.0719 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 12.0575 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.0722 | 47.4647 | 59.9706 | 48 | 12.0592 | 21.2509 | 60.034 | 21.9953 | 12.0615 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.0803 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 12.0658 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.0805 | 47.4647 | 59.9706 | 48 | 12.0675 | 21.2509 | 60.034 | 21.9978 | 12.0698 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.0886 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 12.0742 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.0889 | 47.4647 | 59.9706 | 48 | 12.0759 | 21.2509 | 60.034 | 22.0003 | 12.0782 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.097 | 47.5116 | 59.9879 | 48 | 12.0825 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.0972 | 47.4647 | 59.9706 | 48 | 12.0842 | 21.2509 | 60.034 | 22.0028 | 12.0865 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.1053 | 47.5116 | 59.9879 | 48 | 12.0908 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1055 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.0925 | 21.2509 | 60.034 | 22.0053 | 12.0948 | 34.1881 | 59.9994 | 34.5
12.1136 | 47.5116 | 59.9879 | 48 | 12.0992 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1139 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.1008 | 21.2509 | 60.034 | 22.0078 | 12.1031 | 34.1862 | 59.9994 | 34.5
12.1219 | 47.5116 | 59.9879 | 48 | 12.1075 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1222 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.1091 | 21.2509 | 60.034 | 22.0103 | 12.1116 | 34.1862 | 59.9994 | 34.5
12.1303 | 47.5078 | 59.9879 | 48 | 12.1158 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1306 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.1176 | 21.2509 | 60.034 | 22.0128 | 12.1199 | 34.1862 | 59.9994 | 34.5
12.1386 | 47.5078 | 59.9879 | 48 | 12.1241 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1389 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.1259 | 21.2509 | 60.034 | 22.0153 | 12.1282 | 34.1862 | 59.9994 | 34.5
12.1469 | 47.5078 | 59.9879 | 48 | 12.1324 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1472 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.1342 | 21.2461 | 60.034 | 22.0178 | 12.1365 | 34.1862 | 59.9994 | 34.5
12.1553 | 47.5078 | 59.9879 | 48 | 12.1408 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1556 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.1425 | 21.2461 | 60.034 | 22.0203 | 12.1449 | 34.1862 | 59.9994 | 34.5
12.1636 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 12.1491 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1639 | 47.4477 | 59.9706 | 48 | 12.1509 | 21.2461 | 60.034 | 22.0228 | 12.1532 | 34.2046 | 59.9994 | 34.5
12.172 | 47.5123 | 59.9879 | 48 | 12.1574 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1722 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.1592 | 21.2461 | 60.034 | 22.0253 | 12.1615 | 34.2046 | 59.9994 | 34.5
12.1803 | 47.4795 | 59.9879 | 48 | 12.1658 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1806 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.1675 | 21.2461 | 60.034 | 22.0278 | 12.1699 | 34.2047 | 59.9994 | 34.5
12.1886 | 47.4795 | 59.9879 | 48 | 12.1741 | 47.4989 | 60.0398 | 48 | 12.1889 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.1758 | 21.2461 | 60.034 | 22.0303 | 12.1782 | 34.2047 | 59.9994 | 34.5
12.197 | 47.4608 | 59.9879 | 48 | 12.1824 | 47.5108 | 60.0398 | 48 | 12.1973 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.1841 | 21.2461 | 60.034 | 22.0328 | 12.1865 | 34.2073 | 59.9994 | 34.5
12.2053 | 47.4608 | 59.9879 | 48 | 12.1907 | 47.5108 | 60.0398 | 48 | 12.2056 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.1925 | 21.2461 | 60.034 | 22.0353 | 12.1948 | 34.2073 | 59.9994 | 34.5
12.2136 | 47.4613 | 59.9879 | 48 | 12.1991 | 47.5108 | 60.0398 | 48 | 12.2139 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.2008 | 21.2461 | 60.034 | 22.0378 | 12.2032 | 34.2073 | 59.9994 | 34.5
12.222 | 47.4613 | 59.9879 | 48 | 12.2074 | 47.5108 | 60.0398 | 48 | 12.2223 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.2091 | 21.2461 | 60.034 | 22.0403 | 12.2115 | 34.2073 | 59.9994 | 34.5
12.2303 | 47.4866 | 59.9879 | 48 | 12.2157 | 47.5134 | 60.0398 | 48 | 12.2306 | 47.4478 | 59.9706 | 48 | 12.2174 | 21.2461 | 60.034 | 22.0428 | 12.2198 | 34.2109 | 59.9994 | 34.5
12.2386 | 47.4866 | 59.9879 | 48 | 12.2241 | 47.5134 | 60.0398 | 48 | 12.239 | 47.4474 | 59.9706 | 48 | 12.2258 | 21.2461 | 60.034 | 22.0453 | 12.2281 | 34.2109 | 59.9994 | 34.5
12.247 | 47.4866 | 59.9879 | 48 | 12.2324 | 47.5165 | 60.0398 | 48 | 12.2473 | 47.4474 | 59.9706 | 48 | 12.2341 | 21.2479 | 60.034 | 22.0478 | 12.2366 | 34.2018 | 59.9994 | 34.5
12.2553 | 47.4866 | 59.9879 | 48 | 12.2407 | 47.5165 | 60.0398 | 48 | 12.2556 | 47.4479 | 59.9706 | 48 | 12.2424 | 21.2479 | 60.034 | 22.0501 | 12.2449 | 34.2018 | 59.9994 | 34.5
12.2636 | 47.4866 | 59.9879 | 48 | 12.2491 | 47.5165 | 60.0398 | 48 | 12.264 | 47.4479 | 59.9706 | 48 | 12.2507 | 21.2476 | 60.034 | 22.0514 | 12.2532 | 34.2018 | 59.9994 | 34.5
12.272 | 47.4866 | 59.9879 | 48 | 12.2574 | 47.5165 | 60.0398 | 48 | 12.2723 | 47.4589 | 59.9706 | 48 | 12.2592 | 21.2476 | 60.034 | 22.0526 | 12.2615 | 34.2018 | 59.9994 | 34.5
12.2803 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 12.2657 | 47.5214 | 60.0398 | 48 | 12.2806 | 47.4589 | 59.9706 | 48 | 12.2675 | 21.2476 | 60.034 | 22.0539 | 12.2699 | 34.2002 | 59.9994 | 34.5
12.2886 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 12.274 | 47.5214 | 60.0398 | 48 | 12.2889 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 12.2758 | 21.2476 | 60.034 | 22.0551 | 12.2782 | 34.2002 | 59.9994 | 34.5
12.297 | 47.4861 | 59.9879 | 48 | 12.2823 | 47.5214 | 60.0398 | 48 | 12.2973 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 12.2841 | 21.2476 | 60.034 | 22.0564 | 12.2865 | 34.1982 | 59.9994 | 34.5
12.3053 | 47.4861 | 59.9879 | 48 | 12.2907 | 47.5214 | 60.0398 | 48 | 12.3057 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 12.2924 | 21.2476 | 60.034 | 22.0576 | 12.2949 | 34.1982 | 59.9994 | 34.5
12.3137 | 47.4861 | 59.9879 | 48 | 12.299 | 47.5197 | 60.0398 | 48 | 12.314 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 12.3008 | 21.2476 | 60.034 | 22.0589 | 12.3032 | 34.201 | 59.9994 | 34.5
12.322 | 47.4861 | 59.9879 | 48 | 12.3073 | 47.5197 | 60.0398 | 48 | 12.3223 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 12.3091 | 21.2476 | 60.034 | 22.0601 | 12.3115 | 34.201 | 59.9994 | 34.5
12.3303 | 47.4867 | 59.9879 | 48 | 12.3157 | 47.5197 | 60.0398 | 48 | 12.3306 | 47.4605 | 59.9706 | 48 | 12.3174 | 21.2476 | 60.034 | 22.0614 | 12.3198 | 34.201 | 59.9994 | 34.5
12.3387 | 47.4867 | 59.9879 | 48 | 12.324 | 47.5197 | 60.0398 | 48 | 12.339 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.3257 | 21.2476 | 60.034 | 22.0626 | 12.3282 | 34.201 | 59.9994 | 34.5
12.347 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 12.3323 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.3474 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.3341 | 21.3163 | 60.034 | 22.0639 | 12.3365 | 34.2049 | 59.9994 | 34.5
12.3553 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 12.3406 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.3557 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.3424 | 21.3163 | 60.034 | 22.0651 | 12.3448 | 34.2049 | 59.9994 | 34.5
12.3637 | 47.5202 | 59.9879 | 48 | 12.349 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.364 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.3507 | 21.3161 | 60.034 | 22.0664 | 12.3531 | 34.2025 | 59.9994 | 34.5
12.372 | 47.5202 | 59.9879 | 48 | 12.3573 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.3723 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.359 | 21.3161 | 60.034 | 22.0676 | 12.3616 | 34.2025 | 59.9994 | 34.5
12.3803 | 47.5202 | 59.9879 | 48 | 12.3656 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.3807 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.3673 | 21.3161 | 60.034 | 22.0689 | 12.3699 | 34.2243 | 59.9994 | 34.5
12.3887 | 47.5202 | 59.9879 | 48 | 12.374 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.389 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.3757 | 21.3161 | 60.034 | 22.0701 | 12.3782 | 34.2243 | 59.9994 | 34.5
12.397 | 47.5166 | 59.9879 | 48 | 12.3823 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.3973 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.384 | 21.3161 | 60.034 | 22.0714 | 12.3865 | 34.2241 | 59.9994 | 34.5
12.4053 | 47.5166 | 59.9879 | 48 | 12.3906 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4057 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.3923 | 21.3161 | 60.034 | 22.0726 | 12.3949 | 34.2241 | 59.9994 | 34.5
12.4137 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 12.399 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.414 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.4006 | 21.3161 | 60.034 | 22.0739 | 12.4032 | 34.2293 | 59.9994 | 34.5
12.422 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 12.4073 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4224 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.4091 | 21.3161 | 60.034 | 22.0751 | 12.4115 | 34.2293 | 59.9994 | 34.5
12.4304 | 47.5143 | 59.9879 | 48 | 12.4156 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4307 | 47.4606 | 59.9706 | 48 | 12.4174 | 21.3161 | 60.034 | 22.0764 | 12.4199 | 34.2293 | 59.9994 | 34.5
12.4387 | 47.5143 | 59.9879 | 48 | 12.4239 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.439 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.4257 | 21.3161 | 60.034 | 22.0776 | 12.4282 | 34.2293 | 59.9994 | 34.5
12.447 | 47.5181 | 59.9879 | 48 | 12.4323 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4474 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.434 | 21.3588 | 60.034 | 22.0789 | 12.4365 | 34.2291 | 59.9994 | 34.5
12.4554 | 47.5181 | 59.9879 | 48 | 12.4406 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4557 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.4424 | 21.3588 | 60.034 | 22.0801 | 12.4448 | 34.2291 | 59.9994 | 34.5
12.4637 | 47.5181 | 59.9879 | 48 | 12.4489 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4641 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.4507 | 21.3588 | 60.034 | 22.0814 | 12.4532 | 34.2262 | 59.9994 | 34.5
12.472 | 47.5181 | 59.9879 | 48 | 12.4572 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4724 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.459 | 21.3588 | 60.034 | 22.0826 | 12.4615 | 34.2262 | 59.9994 | 34.5
12.4803 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 12.4656 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4807 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.4673 | 21.3588 | 60.034 | 22.0839 | 12.4698 | 34.2292 | 59.9994 | 34.5
12.4887 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 12.4739 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4891 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.4756 | 21.3588 | 60.034 | 22.0851 | 12.4781 | 34.2292 | 59.9994 | 34.5
12.497 | 47.5134 | 59.9879 | 48 | 12.4822 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.4974 | 47.459 | 59.9706 | 48 | 12.484 | 21.3566 | 60.034 | 22.0864 | 12.4866 | 34.2285 | 59.9994 | 34.5
12.5054 | 47.5134 | 59.9879 | 48 | 12.4905 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.5057 | 47.4568 | 59.9706 | 48 | 12.4923 | 21.3566 | 60.034 | 22.0876 | 12.4949 | 34.2285 | 59.9994 | 34.5
12.5137 | 47.5076 | 59.9879 | 48 | 12.4989 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.5141 | 47.4568 | 59.9706 | 48 | 12.5006 | 21.351 | 60.034 | 22.0889 | 12.5032 | 34.2261 | 59.9994 | 34.5
12.522 | 47.5076 | 59.9879 | 48 | 12.5072 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.5224 | 47.4767 | 59.9706 | 48 | 12.5089 | 21.351 | 60.034 | 22.0901 | 12.5116 | 34.2261 | 59.9994 | 34.5
12.5304 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 12.5155 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.5308 | 47.4767 | 59.9706 | 48 | 12.5173 | 21.351 | 60.034 | 22.0914 | 12.5199 | 34.227 | 59.9994 | 34.5
12.5387 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 12.5239 | 47.5235 | 60.0398 | 48 | 12.5391 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5256 | 21.351 | 60.034 | 22.0926 | 12.5282 | 34.227 | 59.9994 | 34.5
12.547 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 12.5322 | 47.5116 | 60.0398 | 48 | 12.5474 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5339 | 21.351 | 60.034 | 22.0939 | 12.5365 | 34.2221 | 59.9994 | 34.5
12.5554 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 12.5405 | 47.5116 | 60.0398 | 48 | 12.5558 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5422 | 21.351 | 60.034 | 22.0951 | 12.5449 | 34.2221 | 59.9994 | 34.5
12.5637 | 47.5025 | 59.9879 | 48 | 12.5488 | 47.5116 | 60.0398 | 48 | 12.5641 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5505 | 21.351 | 60.034 | 22.0964 | 12.5532 | 34.2261 | 59.9994 | 34.5
12.5721 | 47.5025 | 59.9879 | 48 | 12.5572 | 47.5116 | 60.0398 | 48 | 12.5724 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.559 | 21.351 | 60.034 | 22.0976 | 12.5615 | 34.2261 | 59.9994 | 34.5
12.5804 | 47.5306 | 59.9879 | 48 | 12.5655 | 47.5281 | 60.0398 | 48 | 12.5807 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5673 | 21.407 | 60.034 | 22.0989 | 12.5698 | 34.1964 | 59.9994 | 34.5
12.5887 | 47.5306 | 59.9879 | 48 | 12.5738 | 47.5281 | 60.0398 | 48 | 12.5891 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5756 | 21.407 | 60.034 | 22.1001 | 12.5782 | 34.1964 | 59.9994 | 34.5
12.597 | 47.5306 | 59.9879 | 48 | 12.5822 | 47.5281 | 60.0398 | 48 | 12.5975 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5839 | 21.407 | 60.034 | 22.1014 | 12.5865 | 34.145 | 59.9994 | 34.5
12.6054 | 47.5306 | 59.9879 | 48 | 12.5905 | 47.5281 | 60.0398 | 48 | 12.6058 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.5923 | 21.407 | 60.034 | 22.1026 | 12.5948 | 34.145 | 59.9994 | 34.5
12.6137 | 47.5356 | 59.9879 | 48 | 12.5988 | 47.5477 | 60.0398 | 48 | 12.6141 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6006 | 21.407 | 60.034 | 22.1039 | 12.6031 | 34.1485 | 59.9994 | 34.5
12.622 | 47.5356 | 59.9879 | 48 | 12.6071 | 47.5477 | 60.0398 | 48 | 12.6224 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6089 | 21.407 | 60.034 | 22.1051 | 12.6116 | 34.1485 | 59.9994 | 34.5
12.6304 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 12.6155 | 47.5477 | 60.0398 | 48 | 12.6308 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6172 | 21.407 | 60.034 | 22.1064 | 12.6199 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
12.6387 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 12.6238 | 47.5477 | 60.0398 | 48 | 12.6392 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6256 | 21.407 | 60.034 | 22.1076 | 12.6282 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
12.6471 | 47.5417 | 59.9879 | 48 | 12.6321 | 47.5477 | 60.0398 | 48 | 12.6475 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6339 | 21.407 | 60.034 | 22.1089 | 12.6366 | 34.1538 | 59.9994 | 34.5
12.6554 | 47.5417 | 59.9879 | 48 | 12.6404 | 47.5477 | 60.0398 | 48 | 12.6558 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6422 | 21.407 | 60.034 | 22.1101 | 12.6449 | 34.1538 | 59.9994 | 34.5
12.6637 | 47.5417 | 59.9879 | 48 | 12.6488 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.6641 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6505 | 21.407 | 60.034 | 22.1114 | 12.6532 | 34.1584 | 59.9994 | 34.5
12.6721 | 47.5417 | 59.9879 | 48 | 12.6571 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.6725 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6588 | 21.407 | 60.034 | 22.1126 | 12.6615 | 34.1584 | 59.9994 | 34.5
12.6804 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 12.6654 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.6808 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6672 | 21.407 | 60.034 | 22.1139 | 12.6699 | 34.1575 | 59.9994 | 34.5
12.6887 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 12.6738 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.6891 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6755 | 21.407 | 60.034 | 22.1151 | 12.6782 | 34.1575 | 59.9994 | 34.5
12.6971 | 47.5233 | 59.9879 | 48 | 12.6821 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.6975 | 47.4782 | 59.9706 | 48 | 12.6838 | 21.407 | 60.034 | 22.1164 | 12.6865 | 34.1575 | 59.9994 | 34.5
12.7054 | 47.5233 | 59.9879 | 48 | 12.6904 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7058 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.6921 | 21.407 | 60.034 | 22.1176 | 12.6948 | 34.1575 | 59.9994 | 34.5
12.7137 | 47.5233 | 59.9879 | 48 | 12.6987 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7142 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7006 | 21.407 | 60.034 | 22.1189 | 12.7032 | 34.1549 | 59.9994 | 34.5
12.7221 | 47.5233 | 59.9879 | 48 | 12.7071 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7225 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7089 | 21.407 | 60.034 | 22.1201 | 12.7115 | 34.1549 | 59.9994 | 34.5
12.7304 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 12.7154 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7308 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7172 | 21.407 | 60.034 | 22.1214 | 12.7198 | 34.1499 | 59.9994 | 34.5
12.7387 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 12.7237 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7392 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7255 | 21.407 | 60.034 | 22.1226 | 12.7281 | 34.1499 | 59.9994 | 34.5
12.7471 | 47.5397 | 59.9879 | 48 | 12.7321 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7475 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7339 | 21.407 | 60.034 | 22.1239 | 12.7366 | 34.1522 | 59.9994 | 34.5
12.7554 | 47.5397 | 59.9879 | 48 | 12.7404 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7559 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7422 | 21.407 | 60.034 | 22.1251 | 12.7449 | 34.1522 | 59.9994 | 34.5
12.7637 | 47.5252 | 59.9879 | 48 | 12.7487 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7642 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7505 | 21.407 | 60.034 | 22.1264 | 12.7532 | 34.1151 | 59.9994 | 34.5
12.7721 | 47.5252 | 59.9879 | 48 | 12.757 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7725 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7588 | 21.407 | 60.034 | 22.1276 | 12.7616 | 34.1151 | 59.9994 | 34.5
12.7804 | 47.5252 | 59.9879 | 48 | 12.7654 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7809 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 12.7671 | 21.407 | 60.034 | 22.1289 | 12.7699 | 34.1143 | 59.9936 | 34.5
12.7888 | 47.5252 | 59.9879 | 48 | 12.7737 | 47.5133 | 60.0398 | 48 | 12.7892 | 47.4746 | 59.9706 | 48 | 12.7755 | 21.407 | 60.034 | 22.1301 | 12.7782 | 34.1143 | 59.9936 | 34.5
12.7971 | 47.5271 | 59.9879 | 48 | 12.782 | 47.5167 | 60.0398 | 48 | 12.7975 | 47.4746 | 59.9706 | 48 | 12.7838 | 21.407 | 60.034 | 22.1313 | 12.7865 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8054 | 47.5271 | 59.9879 | 48 | 12.7903 | 47.5167 | 60.0398 | 48 | 12.8059 | 47.4746 | 59.9706 | 48 | 12.7921 | 21.407 | 60.034 | 22.1326 | 12.7949 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8138 | 47.5234 | 59.9879 | 48 | 12.7987 | 47.5167 | 60.0398 | 48 | 12.8142 | 47.4746 | 59.9706 | 48 | 12.8004 | 21.407 | 60.034 | 22.1338 | 12.8032 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8221 | 47.5234 | 59.9879 | 48 | 12.807 | 47.5167 | 60.0398 | 48 | 12.8226 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.8088 | 21.407 | 60.034 | 22.1351 | 12.8115 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8304 | 47.4923 | 59.9821 | 48 | 12.8153 | 47.5134 | 60.0398 | 48 | 12.8309 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.8171 | 21.407 | 60.034 | 22.1363 | 12.8198 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8388 | 47.4923 | 59.9821 | 48 | 12.8237 | 47.5134 | 60.0398 | 48 | 12.8392 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.8254 | 21.407 | 60.034 | 22.1376 | 12.8282 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8471 | 47.4874 | 59.9821 | 48 | 12.832 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.8476 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.8337 | 21.407 | 60.034 | 22.1388 | 12.8365 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8554 | 47.4874 | 59.9821 | 48 | 12.8403 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.8559 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.842 | 21.407 | 60.034 | 22.1401 | 12.8448 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8638 | 47.4874 | 59.9821 | 48 | 12.8486 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.8643 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.8505 | 21.4101 | 60.034 | 22.1413 | 12.8533 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8721 | 47.4874 | 59.9821 | 48 | 12.857 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.8726 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.8588 | 21.4101 | 60.034 | 22.1426 | 12.8616 | 34.1169 | 59.9936 | 34.5
12.8804 | 47.4891 | 59.9821 | 48 | 12.8653 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.8809 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 12.8671 | 21.4101 | 60.034 | 22.1438 | 12.8699 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.8888 | 47.4891 | 59.9821 | 48 | 12.8736 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.8893 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.8754 | 21.4101 | 60.034 | 22.1451 | 12.8782 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.8971 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.882 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.8976 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.8838 | 21.4108 | 60.034 | 22.1463 | 12.8866 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9055 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.8903 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9059 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.8921 | 21.4108 | 60.034 | 22.1476 | 12.8949 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9138 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.8986 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9142 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.9004 | 21.4108 | 60.034 | 22.1488 | 12.9032 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9221 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.907 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9226 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.9087 | 21.4108 | 60.034 | 22.1501 | 12.9115 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9305 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.9153 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.931 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.9171 | 21.4108 | 60.034 | 22.1513 | 12.9199 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9388 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.9236 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9393 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.9254 | 21.4108 | 60.034 | 22.1526 | 12.9282 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9471 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.9319 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9476 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.9337 | 21.4108 | 60.034 | 22.1538 | 12.9365 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9555 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.9402 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9559 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.942 | 21.4108 | 60.034 | 22.1551 | 12.9449 | 34.1166 | 59.9936 | 34.5
12.9638 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.9486 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9643 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.9503 | 21.4108 | 60.034 | 22.1563 | 12.9532 | 34.1198 | 59.9936 | 34.5
12.9721 | 47.5034 | 59.9821 | 48 | 12.9569 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9727 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.9587 | 21.4108 | 60.034 | 22.1576 | 12.9615 | 34.1198 | 59.9936 | 34.5
12.9805 | 47.5074 | 59.9821 | 48 | 12.9652 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.981 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 12.967 | 21.4108 | 60.034 | 22.1588 | 12.9698 | 34.1198 | 59.9936 | 34.5
12.9888 | 47.5074 | 59.9821 | 48 | 12.9736 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9893 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 12.9753 | 21.4108 | 60.034 | 22.1601 | 12.9783 | 34.1198 | 59.9936 | 34.5
12.9971 | 47.5115 | 59.9821 | 48 | 12.9819 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 12.9976 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 12.9836 | 21.4108 | 60.034 | 22.1613 | 12.9866 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0055 | 47.5115 | 59.9821 | 48 | 12.9902 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 13.006 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 12.9921 | 21.4108 | 60.034 | 22.1626 | 12.9949 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0138 | 47.5115 | 59.9821 | 48 | 12.9985 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 13.0143 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0004 | 21.4108 | 60.034 | 22.1638 | 13.0032 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0222 | 47.5115 | 59.9821 | 48 | 13.0069 | 47.5309 | 60.0398 | 48 | 13.0226 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0087 | 21.4108 | 60.034 | 22.1651 | 13.0116 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0305 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0152 | 47.5332 | 60.0398 | 48 | 13.031 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.017 | 21.4108 | 60.034 | 22.1663 | 13.0199 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0388 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0235 | 47.5332 | 60.0398 | 48 | 13.0393 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0253 | 21.4108 | 60.034 | 22.1676 | 13.0282 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0471 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0319 | 47.5332 | 60.0398 | 48 | 13.0477 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0337 | 21.4108 | 60.034 | 22.1688 | 13.0366 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0555 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0402 | 47.5332 | 60.0398 | 48 | 13.056 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.042 | 21.4108 | 60.034 | 22.1701 | 13.0449 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0638 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0485 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.0643 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0503 | 21.4108 | 60.034 | 22.1713 | 13.0532 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0722 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0568 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.0727 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0586 | 21.4108 | 60.034 | 22.1726 | 13.0615 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0805 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0652 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.081 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.067 | 21.4108 | 60.034 | 22.1738 | 13.0699 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0888 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0735 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.0894 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0753 | 21.4108 | 60.034 | 22.1751 | 13.0782 | 34.1201 | 59.9936 | 34.5
13.0972 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0818 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.0977 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0836 | 21.4695 | 60.034 | 22.1763 | 13.0865 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1055 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0901 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.106 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.0919 | 21.4695 | 60.034 | 22.1776 | 13.0948 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1138 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.0985 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.1144 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1003 | 21.4695 | 60.034 | 22.1788 | 13.1033 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1222 | 47.5137 | 59.9821 | 48 | 13.1068 | 47.549 | 60.0398 | 48 | 13.1227 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1086 | 21.4695 | 60.034 | 22.1801 | 13.1116 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1305 | 47.513 | 59.9821 | 48 | 13.1151 | 47.5512 | 60.0398 | 48 | 13.131 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1169 | 21.4695 | 60.034 | 22.1813 | 13.1199 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1389 | 47.513 | 59.9821 | 48 | 13.1235 | 47.5512 | 60.0398 | 48 | 13.1394 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1252 | 21.4695 | 60.034 | 22.1826 | 13.1283 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1472 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1318 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.1477 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1335 | 21.4695 | 60.034 | 22.1838 | 13.1366 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1555 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1401 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.1561 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.142 | 21.4695 | 60.034 | 22.1851 | 13.1449 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1638 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1484 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.1644 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1503 | 21.4695 | 60.034 | 22.1863 | 13.1532 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1722 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1568 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.1727 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1586 | 21.4695 | 60.034 | 22.1876 | 13.1616 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1805 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1651 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.1811 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1669 | 21.4695 | 60.034 | 22.1888 | 13.1699 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1889 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1734 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.1894 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1753 | 21.4695 | 60.034 | 22.1901 | 13.1782 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.1972 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1818 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.1978 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1836 | 21.4695 | 60.034 | 22.1913 | 13.1865 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.2055 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1901 | 47.5445 | 60.0398 | 48 | 13.2061 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.1919 | 21.4695 | 60.034 | 22.1926 | 13.1949 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.2139 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.1984 | 47.5414 | 60.0398 | 48 | 13.2144 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.2002 | 21.4695 | 60.034 | 22.1938 | 13.2032 | 34.1243 | 59.9936 | 34.5
13.2222 | 47.5144 | 59.9821 | 48 | 13.2067 | 47.5414 | 60.0398 | 48 | 13.2228 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.2086 | 21.4695 | 60.034 | 22.1951 | 13.2115 | 34.1243 | 59.9936 | 34.5
13.2305 | 47.5147 | 59.9821 | 48 | 13.2151 | 47.5414 | 60.0398 | 48 | 13.2311 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.2169 | 21.4695 | 60.034 | 22.1963 | 13.22 | 34.1243 | 59.9936 | 34.5
13.2389 | 47.5147 | 59.9821 | 48 | 13.2234 | 47.5414 | 60.0398 | 48 | 13.2394 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.2252 | 21.4695 | 60.034 | 22.1976 | 13.2283 | 34.1243 | 59.9936 | 34.5
13.2472 | 47.5147 | 59.9821 | 48 | 13.2317 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.2477 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.2335 | 21.4695 | 60.034 | 22.1988 | 13.2366 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.2556 | 47.5147 | 59.9821 | 48 | 13.2401 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.2561 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.2418 | 21.4695 | 60.034 | 22.2001 | 13.2449 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.2639 | 47.4934 | 59.9821 | 48 | 13.2484 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.2645 | 47.4705 | 59.9706 | 48 | 13.2502 | 21.4695 | 60.034 | 22.2026 | 13.2533 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.2722 | 47.4934 | 59.9821 | 48 | 13.2567 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.2728 | 47.4706 | 59.9706 | 48 | 13.2585 | 21.4695 | 60.034 | 22.2051 | 13.2616 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.2805 | 47.4934 | 59.9821 | 48 | 13.265 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.2811 | 47.4706 | 59.9706 | 48 | 13.2668 | 21.4695 | 60.034 | 22.2076 | 13.2699 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.2889 | 47.4934 | 59.9821 | 48 | 13.2733 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.2894 | 47.4706 | 59.9706 | 48 | 13.2751 | 21.4695 | 60.034 | 22.2101 | 13.2782 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.2972 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.2817 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.2978 | 47.4706 | 59.9706 | 48 | 13.2836 | 21.4695 | 60.034 | 22.2126 | 13.2866 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.3056 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.29 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.3062 | 47.4706 | 59.9706 | 48 | 13.2919 | 21.4695 | 60.034 | 22.2151 | 13.2949 | 34.1221 | 59.9936 | 34.5
13.3139 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.2983 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.3145 | 47.4706 | 59.9706 | 48 | 13.3002 | 21.4695 | 60.034 | 22.2176 | 13.3032 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3222 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.3067 | 47.539 | 60.0398 | 48 | 13.3228 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3085 | 21.4695 | 60.034 | 22.2201 | 13.3116 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3306 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.315 | 47.5374 | 60.0398 | 48 | 13.3311 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3168 | 21.4695 | 60.034 | 22.2226 | 13.3199 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3389 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.3233 | 47.5374 | 60.0398 | 48 | 13.3395 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3252 | 21.4695 | 60.034 | 22.2251 | 13.3282 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3473 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.3317 | 47.5272 | 60.0398 | 48 | 13.3478 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3335 | 21.4695 | 60.034 | 22.2276 | 13.3365 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3556 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.34 | 47.5272 | 60.0398 | 48 | 13.3561 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3418 | 21.4695 | 60.034 | 22.2301 | 13.345 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3639 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.3483 | 47.5272 | 60.0398 | 48 | 13.3645 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3501 | 21.4692 | 60.034 | 22.2326 | 13.3533 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3723 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.3566 | 47.5272 | 60.0398 | 48 | 13.3728 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3585 | 21.4692 | 60.034 | 22.2351 | 13.3616 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3806 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.365 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.3812 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3668 | 21.4676 | 60.034 | 22.2376 | 13.37 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3889 | 47.4853 | 59.9821 | 48 | 13.3733 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.3895 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3751 | 21.4676 | 60.034 | 22.2401 | 13.3783 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.3972 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.3816 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.3978 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3834 | 21.4676 | 60.034 | 22.2426 | 13.3866 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4056 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.39 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4062 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.3918 | 21.4676 | 60.034 | 22.2451 | 13.3949 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4139 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.3983 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4145 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4001 | 21.47 | 60.034 | 22.2476 | 13.4033 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4223 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4066 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4229 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4084 | 21.47 | 60.034 | 22.2501 | 13.4116 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4306 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4149 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4312 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4167 | 21.47 | 60.034 | 22.2526 | 13.4199 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4389 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4232 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4395 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.425 | 21.47 | 60.034 | 22.2551 | 13.4282 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4473 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4316 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4479 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4335 | 21.47 | 60.034 | 22.2576 | 13.4366 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4556 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4399 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4562 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4418 | 21.47 | 60.034 | 22.2601 | 13.4449 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.464 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4482 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4645 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4501 | 21.47 | 60.034 | 22.2626 | 13.4532 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4723 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4566 | 47.5283 | 60.0398 | 48 | 13.4729 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4584 | 21.47 | 60.034 | 22.2651 | 13.4617 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4806 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4649 | 47.531 | 60.0398 | 48 | 13.4812 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 13.4668 | 21.47 | 60.034 | 22.2676 | 13.47 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.489 | 47.4848 | 59.9821 | 48 | 13.4732 | 47.531 | 60.0398 | 48 | 13.4896 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.4751 | 21.47 | 60.034 | 22.2701 | 13.4783 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.4973 | 47.4883 | 59.9821 | 48 | 13.4816 | 47.531 | 60.0398 | 48 | 13.4979 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.4834 | 21.6052 | 60.034 | 22.2726 | 13.4866 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5056 | 47.4883 | 59.9821 | 48 | 13.4899 | 47.531 | 60.0398 | 48 | 13.5062 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.4917 | 21.6052 | 60.034 | 22.2751 | 13.495 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.514 | 47.4883 | 59.9821 | 48 | 13.4982 | 47.531 | 60.0398 | 48 | 13.5146 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.5 | 21.6052 | 60.034 | 22.2776 | 13.5033 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5223 | 47.4883 | 59.9821 | 48 | 13.5065 | 47.531 | 60.0398 | 48 | 13.5229 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.5084 | 21.6052 | 60.034 | 22.2801 | 13.5116 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5306 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5149 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5312 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.5167 | 21.6073 | 60.034 | 22.2826 | 13.5199 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.539 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5232 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5396 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.525 | 21.6073 | 60.034 | 22.2851 | 13.5283 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5473 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5315 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5479 | 47.4715 | 59.9706 | 48 | 13.5333 | 21.6081 | 60.0398 | 22.2876 | 13.5366 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5556 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5399 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5563 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.5417 | 21.6081 | 60.0398 | 22.2901 | 13.5449 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.564 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5482 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5646 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.55 | 21.6081 | 60.0398 | 22.2926 | 13.5533 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5723 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5565 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5729 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.5583 | 21.6081 | 60.0398 | 22.2951 | 13.5616 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5807 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5648 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5812 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.5667 | 21.7021 | 60.0398 | 22.2976 | 13.5699 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.589 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5732 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.5896 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.5751 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3001 | 13.5782 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.5973 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5815 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.598 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.5834 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3026 | 13.5867 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.6057 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5898 | 47.5119 | 60.0398 | 48 | 13.6063 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.5917 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3051 | 13.595 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.614 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.5981 | 47.5423 | 60.0398 | 48 | 13.6146 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.6 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3076 | 13.6033 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.6223 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6065 | 47.5423 | 60.0398 | 48 | 13.6229 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.6083 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3101 | 13.6116 | 34.1234 | 59.9936 | 34.5
13.6307 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6148 | 47.5451 | 60.0398 | 48 | 13.6313 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.6167 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3126 | 13.62 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.639 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6231 | 47.5451 | 60.0398 | 48 | 13.6396 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.625 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3151 | 13.6283 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.6473 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6315 | 47.5451 | 60.0398 | 48 | 13.6479 | 47.4695 | 59.9706 | 48 | 13.6333 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3176 | 13.6366 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.6557 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6398 | 47.5451 | 60.0398 | 48 | 13.6563 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.6416 | 21.7021 | 60.0398 | 22.32 | 13.645 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.664 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6481 | 47.5466 | 60.0398 | 48 | 13.6646 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.65 | 21.7021 | 60.0398 | 22.3225 | 13.6533 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.6723 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6564 | 47.5466 | 60.0398 | 48 | 13.673 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.6583 | 21.7021 | 60.0398 | 22.325 | 13.6616 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.6807 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6648 | 47.5466 | 60.0398 | 48 | 13.6813 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.6666 | 21.7048 | 60.0398 | 22.3275 | 13.6699 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.689 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6731 | 47.5466 | 60.0398 | 48 | 13.6896 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.6749 | 21.7048 | 60.0398 | 22.33 | 13.6783 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.6974 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6814 | 47.5466 | 60.0398 | 48 | 13.698 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.6832 | 21.7048 | 60.0398 | 22.3325 | 13.6866 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7057 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6898 | 47.5466 | 60.0398 | 48 | 13.7063 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.6917 | 21.7048 | 60.0398 | 22.335 | 13.6949 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.714 | 47.4877 | 59.9821 | 48 | 13.6981 | 47.5437 | 60.0398 | 48 | 13.7147 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.7 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3375 | 13.7032 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7224 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3007 | 13.7064 | 47.5437 | 60.0398 | 48 | 13.723 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.7083 | 21.7073 | 60.0398 | 22.34 | 13.7117 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7307 | 47.4877 | 59.9821 | 48.302 | 13.7147 | 47.5437 | 60.0398 | 48 | 13.7313 | 47.4697 | 59.9706 | 48 | 13.7166 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3425 | 13.72 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.739 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3032 | 13.7231 | 47.5437 | 60.0398 | 48 | 13.7397 | 47.477 | 59.9706 | 48 | 13.725 | 21.7073 | 60.0398 | 22.345 | 13.7283 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7474 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3045 | 13.7314 | 47.5437 | 60.0398 | 48 | 13.748 | 47.477 | 59.9706 | 48 | 13.7333 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3475 | 13.7367 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7557 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3057 | 13.7397 | 47.5437 | 60.0398 | 48 | 13.7563 | 47.477 | 59.9706 | 48 | 13.7416 | 21.7073 | 60.0398 | 22.35 | 13.745 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.764 | 47.4877 | 59.9821 | 48.307 | 13.748 | 47.5402 | 60.0398 | 48 | 13.7647 | 47.477 | 59.9706 | 48 | 13.7499 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3525 | 13.7533 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7724 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3082 | 13.7564 | 47.5402 | 60.0398 | 48 | 13.773 | 47.477 | 59.9706 | 48 | 13.7582 | 21.7073 | 60.0398 | 22.355 | 13.7616 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7807 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3095 | 13.7647 | 47.5381 | 60.0398 | 48 | 13.7814 | 47.477 | 59.9706 | 48 | 13.7666 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3575 | 13.77 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.789 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3107 | 13.773 | 47.5381 | 60.0398 | 48 | 13.7897 | 47.4769 | 59.9706 | 48 | 13.7749 | 21.7073 | 60.0398 | 22.36 | 13.7783 | 34.1123 | 59.9936 | 34.5
13.7974 | 47.4877 | 59.9821 | 48.312 | 13.7814 | 47.5381 | 60.0398 | 48 | 13.798 | 47.4769 | 59.9706 | 48 | 13.7832 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3625 | 13.7866 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8057 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3132 | 13.7897 | 47.5381 | 60.0398 | 48 | 13.8064 | 47.4769 | 59.9706 | 48 | 13.7915 | 21.7073 | 60.0398 | 22.365 | 13.7949 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8141 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3145 | 13.798 | 47.5379 | 60.0398 | 48 | 13.8147 | 47.4769 | 59.9706 | 48 | 13.7998 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3675 | 13.8033 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8224 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3157 | 13.8063 | 47.5379 | 60.0398 | 48 | 13.8231 | 47.4769 | 59.9706 | 48 | 13.8082 | 21.7073 | 60.0398 | 22.37 | 13.8116 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8307 | 47.4877 | 59.9821 | 48.317 | 13.8147 | 47.5411 | 60.0398 | 48 | 13.8314 | 47.4769 | 59.9706 | 48 | 13.8165 | 21.7073 | 60.0398 | 22.3725 | 13.8199 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8391 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3182 | 13.823 | 47.5411 | 60.0398 | 48 | 13.8397 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8248 | 21.7073 | 60.0398 | 22.375 | 13.8284 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8474 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3195 | 13.8313 | 47.541 | 60.0398 | 48 | 13.8481 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8331 | 21.7033 | 60.0398 | 22.3775 | 13.8367 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8557 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3207 | 13.8397 | 47.541 | 60.0398 | 48 | 13.8564 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8416 | 21.7033 | 60.0398 | 22.38 | 13.845 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8641 | 47.4877 | 59.9821 | 48.322 | 13.848 | 47.5519 | 60.0398 | 48 | 13.8647 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8499 | 21.7028 | 60.0398 | 22.3825 | 13.8533 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8724 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3232 | 13.8563 | 47.5519 | 60.0398 | 48 | 13.873 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8582 | 21.7028 | 60.0398 | 22.385 | 13.8617 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8807 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3245 | 13.8646 | 47.5166 | 60.0398 | 48 | 13.8814 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8665 | 21.7028 | 60.0398 | 22.3875 | 13.87 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8891 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3257 | 13.873 | 47.5166 | 60.0398 | 48 | 13.8898 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8748 | 21.7028 | 60.0398 | 22.39 | 13.8783 | 34.1146 | 59.9936 | 34.5
13.8974 | 47.4877 | 59.9821 | 48.327 | 13.8813 | 47.5144 | 60.0398 | 48 | 13.8981 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8832 | 21.7028 | 60.0398 | 22.3925 | 13.8866 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9057 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3282 | 13.8896 | 47.5144 | 60.0398 | 48 | 13.9064 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8915 | 21.7028 | 60.0398 | 22.395 | 13.895 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9141 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3295 | 13.8979 | 47.5144 | 60.0398 | 48 | 13.9147 | 47.5 | 59.9706 | 48 | 13.8998 | 21.7029 | 60.0398 | 22.3975 | 13.9033 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9224 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3307 | 13.9063 | 47.5144 | 60.0398 | 48 | 13.9231 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 13.9081 | 21.7029 | 60.0398 | 22.4 | 13.9116 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9308 | 47.4877 | 59.9821 | 48.332 | 13.9146 | 47.5148 | 60.0398 | 48 | 13.9315 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 13.9165 | 21.7029 | 60.0398 | 22.4025 | 13.92 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9391 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3332 | 13.9229 | 47.5148 | 60.0398 | 48 | 13.9398 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 13.9248 | 21.7029 | 60.0398 | 22.405 | 13.9283 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9474 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3345 | 13.9313 | 47.5115 | 60.0398 | 48 | 13.9481 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 13.9331 | 21.7029 | 60.0398 | 22.4075 | 13.9366 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9557 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3358 | 13.9396 | 47.5115 | 60.0398 | 48 | 13.9564 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 13.9414 | 21.7029 | 60.0398 | 22.41 | 13.9449 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9641 | 47.4877 | 59.9821 | 48.337 | 13.9479 | 47.5115 | 60.0398 | 48 | 13.9648 | 47.5026 | 59.9706 | 48 | 13.9497 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4125 | 13.9534 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9724 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3382 | 13.9562 | 47.5115 | 60.0398 | 48 | 13.9731 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 13.9581 | 21.7535 | 60.0398 | 22.415 | 13.9617 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9808 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3395 | 13.9646 | 47.5115 | 60.0398 | 48 | 13.9814 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 13.9664 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4175 | 13.97 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9891 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3408 | 13.9729 | 47.5115 | 60.0398 | 48 | 13.9898 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 13.9747 | 21.7535 | 60.0398 | 22.42 | 13.9784 | 34.1113 | 59.9936 | 34.5
13.9974 | 47.4877 | 59.9821 | 48.342 | 13.9812 | 47.5114 | 60.0398 | 48 | 13.9981 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 13.983 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4225 | 13.9867 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0058 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3433 | 13.9896 | 47.5114 | 60.0398 | 48 | 14.0065 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 13.9915 | 21.7535 | 60.0398 | 22.425 | 13.995 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0141 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3445 | 13.9979 | 47.5114 | 60.0398 | 48 | 14.0148 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 13.9998 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4275 | 14.0033 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0225 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3458 | 14.0062 | 47.5114 | 60.0398 | 48 | 14.0231 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0081 | 21.7535 | 60.0398 | 22.43 | 14.0117 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0308 | 47.4877 | 59.9821 | 48.347 | 14.0145 | 47.5045 | 60.0398 | 48 | 14.0315 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0164 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4325 | 14.02 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0391 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3483 | 14.0229 | 47.5045 | 60.0398 | 48 | 14.0398 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0247 | 21.7535 | 60.0398 | 22.435 | 14.0283 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0475 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3495 | 14.0312 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.0482 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0331 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4375 | 14.0366 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0558 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3508 | 14.0395 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.0565 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0414 | 21.7535 | 60.0398 | 22.44 | 14.045 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0641 | 47.4877 | 59.9821 | 48.352 | 14.0479 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.0648 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0497 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4425 | 14.0533 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0724 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3533 | 14.0562 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.0732 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.058 | 21.7535 | 60.0398 | 22.445 | 14.0616 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0808 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3545 | 14.0645 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.0815 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0664 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4475 | 14.0701 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0891 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3558 | 14.0728 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.0898 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0747 | 21.7535 | 60.0398 | 22.45 | 14.0784 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.0975 | 47.4877 | 59.9821 | 48.357 | 14.0811 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.0982 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.083 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4525 | 14.0867 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1058 | 47.4877 | 59.9821 | 48.3583 | 14.0895 | 47.5012 | 60.0398 | 48 | 14.1065 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0913 | 21.7535 | 60.0398 | 22.455 | 14.095 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1141 | 47.4858 | 59.9821 | 48.3595 | 14.0978 | 47.4889 | 60.0398 | 48 | 14.1149 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.0996 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4575 | 14.1034 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1225 | 47.4858 | 59.9821 | 48.3608 | 14.1061 | 47.4889 | 60.0398 | 48 | 14.1232 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.108 | 21.7535 | 60.0398 | 22.46 | 14.1117 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1308 | 47.4902 | 59.9821 | 48.362 | 14.1145 | 47.4889 | 60.0398 | 48 | 14.1315 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.1163 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4625 | 14.12 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1392 | 47.4902 | 59.9821 | 48.3633 | 14.1228 | 47.4889 | 60.0398 | 48 | 14.1399 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.1246 | 21.7535 | 60.0398 | 22.465 | 14.1283 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1475 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3645 | 14.1311 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.1482 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.1329 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4675 | 14.1367 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1558 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3658 | 14.1395 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.1566 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.1414 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4699 | 14.145 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1642 | 47.4921 | 59.9821 | 48.367 | 14.1478 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.1649 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 14.1497 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4724 | 14.1533 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1725 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3683 | 14.1561 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.1732 | 47.5017 | 59.9706 | 48 | 14.158 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4749 | 14.1617 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1808 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3695 | 14.1644 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.1816 | 47.5017 | 59.9706 | 48 | 14.1663 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4774 | 14.17 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1891 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3708 | 14.1728 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.1899 | 47.5017 | 59.9706 | 48 | 14.1746 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4799 | 14.1783 | 34.1065 | 59.9936 | 34.5
14.1975 | 47.4921 | 59.9821 | 48.372 | 14.1811 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.1982 | 47.5017 | 59.9706 | 48 | 14.183 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4824 | 14.1866 | 34.1014 | 59.9936 | 34.5
14.2058 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3733 | 14.1894 | 47.4896 | 60.0398 | 48 | 14.2065 | 47.536 | 59.9706 | 48 | 14.1913 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4849 | 14.1951 | 34.1014 | 59.9936 | 34.5
14.2142 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3745 | 14.1978 | 47.5059 | 60.0398 | 48 | 14.2149 | 47.536 | 59.9706 | 48 | 14.1996 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4874 | 14.2034 | 34.0975 | 59.9936 | 34.5
14.2225 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3758 | 14.2061 | 47.5059 | 60.0398 | 48 | 14.2233 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 14.2079 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4899 | 14.2117 | 34.0975 | 59.9936 | 34.5
14.2308 | 47.4921 | 59.9821 | 48.377 | 14.2144 | 47.5014 | 60.0398 | 48 | 14.2316 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 14.2163 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4924 | 14.22 | 34.0967 | 59.9936 | 34.5
14.2392 | 47.4921 | 59.9821 | 48.3783 | 14.2227 | 47.5014 | 60.0398 | 48 | 14.2399 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 14.2246 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4949 | 14.2284 | 34.0967 | 59.9936 | 34.5
14.2475 | 47.4863 | 59.9821 | 48.3795 | 14.231 | 47.499 | 60.0398 | 48 | 14.2482 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 14.2329 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4974 | 14.2367 | 34.0967 | 59.9936 | 34.5
14.2559 | 47.4863 | 59.9821 | 48.3808 | 14.2394 | 47.499 | 60.0398 | 48 | 14.2566 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2412 | 21.7535 | 60.0398 | 22.4999 | 14.245 | 34.0967 | 59.9936 | 34.5
14.2642 | 47.479 | 59.9821 | 48.382 | 14.2477 | 47.4929 | 60.0398 | 48 | 14.265 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2495 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5024 | 14.2534 | 34.0967 | 59.9936 | 34.5
14.2725 | 47.479 | 59.9821 | 48.3833 | 14.256 | 47.4929 | 60.0398 | 48 | 14.2733 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2579 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5049 | 14.2617 | 34.0967 | 59.9936 | 34.5
14.2809 | 47.4777 | 59.9821 | 48.3845 | 14.2644 | 47.4929 | 60.0398 | 48 | 14.2816 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2662 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5074 | 14.27 | 34.0971 | 59.9936 | 34.5
14.2892 | 47.4777 | 59.9821 | 48.3858 | 14.2727 | 47.4929 | 60.0398 | 48 | 14.2899 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2745 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5099 | 14.2783 | 34.0971 | 59.9936 | 34.5
14.2975 | 47.4777 | 59.9821 | 48.387 | 14.281 | 47.4929 | 60.0398 | 48 | 14.2983 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2828 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5124 | 14.2867 | 34.0971 | 59.9936 | 34.5
14.3059 | 47.4777 | 59.9821 | 48.3883 | 14.2894 | 47.4929 | 60.0398 | 48 | 14.3066 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2913 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5149 | 14.295 | 34.0971 | 59.9936 | 34.5
14.3142 | 47.4777 | 59.9821 | 48.3895 | 14.2977 | 47.4899 | 60.0398 | 48 | 14.3149 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.2996 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5174 | 14.3033 | 34.0971 | 59.9936 | 34.5
14.3225 | 47.4777 | 59.9821 | 48.3908 | 14.306 | 47.4899 | 60.0398 | 48 | 14.3233 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3079 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5199 | 14.3116 | 34.0971 | 59.9936 | 34.5
14.3309 | 47.4976 | 59.9879 | 48.392 | 14.3143 | 47.4892 | 60.0398 | 48 | 14.3316 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3162 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5224 | 14.3201 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3392 | 47.4976 | 59.9879 | 48.3933 | 14.3227 | 47.4892 | 60.0398 | 48 | 14.34 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3245 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5249 | 14.3284 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3475 | 47.4976 | 59.9879 | 48.3945 | 14.331 | 47.4892 | 60.0398 | 48 | 14.3483 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3329 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5274 | 14.3367 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3559 | 47.4976 | 59.9879 | 48.3958 | 14.3393 | 47.4892 | 60.0398 | 48 | 14.3566 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3412 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5299 | 14.3451 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3642 | 47.4976 | 59.9879 | 48.397 | 14.3477 | 47.504 | 60.0398 | 48 | 14.365 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3495 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5324 | 14.3534 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3726 | 47.4976 | 59.9879 | 48.3983 | 14.356 | 47.504 | 60.0398 | 48 | 14.3733 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3578 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5349 | 14.3617 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3809 | 47.4976 | 59.9879 | 48.3995 | 14.3643 | 47.5081 | 60.0398 | 48 | 14.3817 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3662 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5374 | 14.37 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3892 | 47.4976 | 59.9879 | 48.4008 | 14.3726 | 47.5081 | 60.0398 | 48 | 14.39 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3745 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5399 | 14.3784 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.3976 | 47.4976 | 59.9879 | 48.402 | 14.381 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.3983 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3828 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5424 | 14.3867 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.4059 | 47.4976 | 59.9879 | 48.4033 | 14.3893 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.4067 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3911 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5449 | 14.395 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.4142 | 47.4976 | 59.9879 | 48.4045 | 14.3976 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.415 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.3994 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5474 | 14.4033 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.4225 | 47.4976 | 59.9879 | 48.4058 | 14.4059 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.4233 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4078 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5499 | 14.4117 | 34.0969 | 59.9936 | 34.5
14.4309 | 47.4976 | 59.9879 | 48.407 | 14.4143 | 47.5121 | 60.0398 | 48 | 14.4317 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4161 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5524 | 14.42 | 34.0968 | 59.9936 | 34.5
14.4392 | 47.4976 | 59.9879 | 48.4083 | 14.4226 | 47.5121 | 60.0398 | 48 | 14.44 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4244 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5549 | 14.4283 | 34.0968 | 59.9936 | 34.5
14.4476 | 47.495 | 59.9879 | 48.4095 | 14.4309 | 47.5121 | 60.0398 | 48 | 14.4484 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4327 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5574 | 14.4368 | 34.1002 | 59.9936 | 34.5
14.4559 | 47.495 | 59.9879 | 48.4108 | 14.4393 | 47.5121 | 60.0398 | 48 | 14.4567 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4412 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5599 | 14.4451 | 34.1002 | 59.9936 | 34.5
14.4642 | 47.4968 | 59.9879 | 48.412 | 14.4476 | 47.5095 | 60.0398 | 48 | 14.465 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4495 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5624 | 14.4534 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.4726 | 47.4968 | 59.9879 | 48.4133 | 14.4559 | 47.5095 | 60.0398 | 48 | 14.4734 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4578 | 21.7535 | 60.0398 | 22.5649 | 14.4617 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.4809 | 47.4968 | 59.9879 | 48.4145 | 14.4642 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.4817 | 47.522 | 59.9706 | 48 | 14.4661 | 21.758 | 60.0398 | 22.5674 | 14.4701 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.4892 | 47.4968 | 59.9879 | 48.4158 | 14.4726 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.4901 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.4744 | 21.758 | 60.0398 | 22.5699 | 14.4784 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.4976 | 47.4968 | 59.9936 | 48.417 | 14.4809 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.4984 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.4828 | 21.758 | 60.0398 | 22.5724 | 14.4867 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.5059 | 47.4968 | 59.9936 | 48.4183 | 14.4892 | 47.5129 | 60.0398 | 48 | 14.5067 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.4911 | 21.758 | 60.0398 | 22.5749 | 14.495 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.5143 | 47.5005 | 59.9936 | 48.4195 | 14.4976 | 47.5174 | 60.0398 | 48 | 14.5151 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.4994 | 21.7966 | 60.0398 | 22.5774 | 14.5034 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.5226 | 47.5005 | 59.9936 | 48.4208 | 14.5059 | 47.5174 | 60.0398 | 48 | 14.5234 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.5077 | 21.7966 | 60.0398 | 22.5799 | 14.5117 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.5309 | 47.5054 | 59.9936 | 48.422 | 14.5142 | 47.5221 | 60.0398 | 48 | 14.5317 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.5161 | 21.7966 | 60.0398 | 22.5824 | 14.52 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.5392 | 47.5054 | 59.9936 | 48.4233 | 14.5225 | 47.5221 | 60.0398 | 48 | 14.54 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.5244 | 21.7966 | 60.0398 | 22.5849 | 14.5284 | 34.0992 | 59.9936 | 34.5
14.5476 | 47.5109 | 59.9936 | 48.4245 | 14.5309 | 47.5176 | 60.0398 | 48 | 14.5484 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.5327 | 21.8633 | 60.0398 | 22.5874 | 14.5367 | 34.1241 | 59.9936 | 34.5
14.5559 | 47.5109 | 59.9936 | 48.4258 | 14.5392 | 47.5176 | 60.0398 | 48 | 14.5568 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.541 | 21.8633 | 60.0398 | 22.5899 | 14.545 | 34.1241 | 59.9936 | 34.5
14.5642 | 47.5109 | 59.9936 | 48.427 | 14.5475 | 47.5176 | 60.0398 | 48 | 14.5651 | 47.5171 | 59.9706 | 48 | 14.5493 | 21.8893 | 60.0398 | 22.5924 | 14.5533 | 34.1241 | 59.9936 | 34.5
14.5726 | 47.5109 | 59.9936 | 48.4283 | 14.5558 | 47.5176 | 60.0398 | 48 | 14.5734 | 47.5188 | 59.9706 | 48 | 14.5577 | 21.8893 | 60.0398 | 22.5949 | 14.5618 | 34.1241 | 59.9936 | 34.5
14.5809 | 47.5005 | 59.9936 | 48.4295 | 14.5642 | 47.5068 | 60.0398 | 48 | 14.5817 | 47.5188 | 59.9706 | 48 | 14.566 | 21.8893 | 60.0398 | 22.5974 | 14.5701 | 34.1241 | 59.9936 | 34.5
14.5892 | 47.5005 | 59.9936 | 48.4308 | 14.5725 | 47.5068 | 60.0398 | 48 | 14.5901 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.5743 | 21.8893 | 60.0398 | 22.5999 | 14.5784 | 34.1241 | 59.9936 | 34.5
14.5976 | 47.495 | 59.9936 | 48.432 | 14.5808 | 47.5034 | 60.034 | 48 | 14.5984 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.5826 | 21.8893 | 60.0398 | 22.6024 | 14.5867 | 34.1262 | 59.9936 | 34.5
14.6059 | 47.495 | 59.9936 | 48.4333 | 14.5892 | 47.5034 | 60.034 | 48 | 14.6068 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.5911 | 21.8893 | 60.0398 | 22.6049 | 14.5951 | 34.1262 | 59.9936 | 34.5
14.6143 | 47.4915 | 59.9936 | 48.4345 | 14.5975 | 47.5034 | 60.034 | 48 | 14.6151 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.5994 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6074 | 14.6034 | 34.1348 | 59.9936 | 34.5
14.6226 | 47.4915 | 59.9936 | 48.4358 | 14.6058 | 47.5034 | 60.034 | 48 | 14.6234 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.6077 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6099 | 14.6117 | 34.1348 | 59.9936 | 34.5
14.6309 | 47.4915 | 59.9936 | 48.437 | 14.6141 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6318 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.616 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6124 | 14.6201 | 34.1355 | 59.9936 | 34.5
14.6393 | 47.4915 | 59.9936 | 48.4383 | 14.6225 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6401 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.6243 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6149 | 14.6284 | 34.1355 | 59.9936 | 34.5
14.6476 | 47.4972 | 59.9936 | 48.4395 | 14.6308 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6484 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.6327 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6174 | 14.6367 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.6559 | 47.4972 | 59.9936 | 48.4408 | 14.6391 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6568 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.641 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6199 | 14.645 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.6642 | 47.4961 | 59.9936 | 48.442 | 14.6475 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6651 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.6493 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6223 | 14.6534 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.6726 | 47.4961 | 59.9936 | 48.4433 | 14.6558 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6735 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.6576 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6248 | 14.6617 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.6809 | 47.4989 | 59.9936 | 48.4445 | 14.6641 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6818 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.666 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6273 | 14.67 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.6893 | 47.4989 | 59.9936 | 48.4458 | 14.6725 | 47.4956 | 60.034 | 48 | 14.6901 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.6743 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6298 | 14.6785 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.6976 | 47.4989 | 59.9936 | 48.447 | 14.6808 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.6985 | 47.5263 | 59.9706 | 48 | 14.6826 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6323 | 14.6868 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.7059 | 47.4989 | 59.9936 | 48.4483 | 14.6891 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7068 | 47.4986 | 59.9706 | 48 | 14.6909 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6348 | 14.6951 | 34.1316 | 59.9936 | 34.5
14.7143 | 47.506 | 59.9936 | 48.4495 | 14.6974 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7151 | 47.4986 | 59.9706 | 48 | 14.6992 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6373 | 14.7034 | 34.1315 | 59.9936 | 34.5
14.7226 | 47.506 | 59.9936 | 48.4515 | 14.7057 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7235 | 47.499 | 59.9706 | 48 | 14.7076 | 21.8867 | 60.0398 | 22.6398 | 14.7118 | 34.1315 | 59.9936 | 34.5
14.7309 | 47.506 | 59.9936 | 48.4541 | 14.7141 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7318 | 47.499 | 59.9706 | 48 | 14.7159 | 21.8854 | 60.0398 | 22.6423 | 14.7201 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7393 | 47.506 | 59.9936 | 48.4566 | 14.7224 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7402 | 47.499 | 59.9706 | 48 | 14.7242 | 21.8854 | 60.0398 | 22.6448 | 14.7284 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7476 | 47.4999 | 59.9936 | 48.4591 | 14.7307 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7485 | 47.499 | 59.9706 | 48 | 14.7325 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6473 | 14.7367 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7559 | 47.4999 | 59.9936 | 48.4616 | 14.7391 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7568 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.741 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6498 | 14.7451 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7643 | 47.4999 | 59.9936 | 48.4641 | 14.7474 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7652 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.7493 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6523 | 14.7534 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7726 | 47.4999 | 59.9936 | 48.4666 | 14.7557 | 47.4959 | 60.034 | 48 | 14.7735 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.7576 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6548 | 14.7617 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7809 | 47.5025 | 59.9936 | 48.4691 | 14.7641 | 47.4939 | 60.034 | 48 | 14.7819 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.7659 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6573 | 14.7701 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7893 | 47.5025 | 59.9936 | 48.4716 | 14.7724 | 47.4939 | 60.034 | 48 | 14.7902 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.7742 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6598 | 14.7784 | 34.1322 | 59.9936 | 34.5
14.7976 | 47.5027 | 59.9936 | 48.4741 | 14.7807 | 47.4939 | 60.034 | 48 | 14.7985 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.7826 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6623 | 14.7867 | 34.1278 | 59.9936 | 34.5
14.8059 | 47.5027 | 59.9936 | 48.4766 | 14.789 | 47.4939 | 60.034 | 48 | 14.8069 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.7909 | 21.9203 | 60.0398 | 22.6648 | 14.795 | 34.1278 | 59.9936 | 34.5
14.8143 | 47.5185 | 59.9936 | 48.4791 | 14.7974 | 47.5062 | 60.034 | 48 | 14.8152 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.7992 | 21.9175 | 60.0398 | 22.6673 | 14.8035 | 34.1278 | 59.9936 | 34.5
14.8226 | 47.5185 | 59.9936 | 48.4816 | 14.8057 | 47.5062 | 60.034 | 48 | 14.8235 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8075 | 21.9175 | 60.0398 | 22.6698 | 14.8118 | 34.1278 | 59.9936 | 34.5
14.8309 | 47.5231 | 59.9936 | 48.4841 | 14.814 | 47.5062 | 60.034 | 48 | 14.8318 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8159 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6723 | 14.8201 | 34.1244 | 59.9936 | 34.5
14.8393 | 47.5231 | 59.9936 | 48.4866 | 14.8224 | 47.5062 | 60.034 | 48 | 14.8402 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8242 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6748 | 14.8284 | 34.1244 | 59.9936 | 34.5
14.8476 | 47.5231 | 59.9936 | 48.4891 | 14.8307 | 47.5115 | 60.034 | 48 | 14.8486 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8325 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6773 | 14.8368 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.856 | 47.5231 | 59.9936 | 48.4916 | 14.839 | 47.5115 | 60.034 | 48 | 14.8569 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8408 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6798 | 14.8451 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.8643 | 47.5152 | 59.9936 | 48.4941 | 14.8474 | 47.5115 | 60.034 | 48 | 14.8652 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8491 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6823 | 14.8534 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.8726 | 47.5152 | 59.9936 | 48.4966 | 14.8557 | 47.5115 | 60.034 | 48 | 14.8735 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8575 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6848 | 14.8618 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.881 | 47.5152 | 59.9936 | 48.4991 | 14.864 | 47.5302 | 60.034 | 48 | 14.8819 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8658 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6873 | 14.8701 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.8893 | 47.5152 | 59.9936 | 48.5016 | 14.8723 | 47.5302 | 60.034 | 48 | 14.8903 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8741 | 21.9188 | 60.0398 | 22.6898 | 14.8784 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.8976 | 47.5129 | 59.9936 | 48.5041 | 14.8806 | 47.5302 | 60.034 | 48 | 14.8986 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8824 | 22.0281 | 60.0398 | 22.6923 | 14.8867 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.9059 | 47.5129 | 59.9936 | 48.5066 | 14.889 | 47.5302 | 60.034 | 48 | 14.9069 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8909 | 22.0281 | 60.0398 | 22.6948 | 14.8951 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.9143 | 47.5123 | 59.9936 | 48.5091 | 14.8973 | 47.5259 | 60.034 | 48 | 14.9152 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.8992 | 22.0281 | 60.0398 | 22.6973 | 14.9034 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.9226 | 47.5123 | 59.9936 | 48.5116 | 14.9056 | 47.5259 | 60.034 | 48 | 14.9236 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9075 | 22.0281 | 60.0398 | 22.6998 | 14.9117 | 34.1251 | 59.9936 | 34.5
14.9309 | 47.5084 | 59.9936 | 48.5141 | 14.914 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9319 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9158 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7023 | 14.92 | 34.1385 | 59.9936 | 34.5
14.9393 | 47.5084 | 59.9936 | 48.5166 | 14.9223 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9402 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9241 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7048 | 14.9285 | 34.1385 | 59.9936 | 34.5
14.9476 | 47.5084 | 59.9936 | 48.5191 | 14.9306 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9486 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9325 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7073 | 14.9368 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
14.956 | 47.5084 | 59.9936 | 48.5216 | 14.939 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9569 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9408 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7098 | 14.9451 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
14.9643 | 47.513 | 59.9936 | 48.5241 | 14.9473 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9653 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9491 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7123 | 14.9535 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
14.9726 | 47.513 | 59.9936 | 48.5266 | 14.9556 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9736 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9574 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7148 | 14.9618 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
14.981 | 47.513 | 59.9936 | 48.5291 | 14.964 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9819 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9657 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7173 | 14.9701 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
14.9893 | 47.513 | 59.9936 | 48.5316 | 14.9723 | 47.5311 | 60.034 | 48 | 14.9903 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9741 | 22.0301 | 60.0398 | 22.7198 | 14.9784 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
14.9976 | 47.5179 | 59.9936 | 48.5341 | 14.9806 | 47.5321 | 60.034 | 48 | 14.9986 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9824 | 22.0329 | 60.0398 | 22.7223 | 14.9868 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.006 | 47.5179 | 59.9936 | 48.5366 | 14.9889 | 47.5321 | 60.034 | 48 | 15.007 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.9907 | 22.0329 | 60.0398 | 22.7248 | 14.9951 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.0143 | 47.537 | 59.9936 | 48.5391 | 14.9973 | 47.5321 | 60.034 | 48 | 15.0153 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 14.999 | 22.0321 | 60.0398 | 22.7273 | 15.0034 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.0226 | 47.537 | 59.9936 | 48.5416 | 15.0056 | 47.5321 | 60.034 | 48 | 15.0236 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0074 | 22.0321 | 60.0398 | 22.7298 | 15.0117 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.031 | 47.5393 | 59.9936 | 48.5441 | 15.0139 | 47.5321 | 60.034 | 48 | 15.032 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0157 | 22.0321 | 60.0398 | 22.7323 | 15.0201 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.0393 | 47.5393 | 59.9936 | 48.5466 | 15.0222 | 47.5321 | 60.034 | 48 | 15.0403 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.024 | 22.0321 | 60.0398 | 22.7348 | 15.0284 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.0476 | 47.5393 | 59.9936 | 48.5491 | 15.0306 | 47.5295 | 60.034 | 48 | 15.0486 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0323 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7373 | 15.0367 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.056 | 47.5393 | 59.9936 | 48.5516 | 15.0389 | 47.5295 | 60.034 | 48 | 15.057 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0406 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7398 | 15.0452 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.0643 | 47.539 | 59.9936 | 48.5541 | 15.0472 | 47.5272 | 60.034 | 48 | 15.0653 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0491 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7423 | 15.0535 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.0726 | 47.539 | 59.9936 | 48.5566 | 15.0556 | 47.5272 | 60.034 | 48 | 15.0737 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0574 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7448 | 15.0618 | 34.1402 | 59.9936 | 34.5
15.081 | 47.539 | 59.9936 | 48.5591 | 15.0639 | 47.5272 | 60.034 | 48 | 15.082 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0657 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7473 | 15.0701 | 34.139 | 59.9936 | 34.5
15.0893 | 47.539 | 59.9936 | 48.5616 | 15.0722 | 47.5272 | 60.034 | 48 | 15.0903 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.074 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7498 | 15.0785 | 34.139 | 59.9936 | 34.5
15.0976 | 47.5933 | 59.9936 | 48.5641 | 15.0805 | 47.5271 | 60.034 | 48 | 15.0987 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0824 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7523 | 15.0868 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.106 | 47.5933 | 59.9936 | 48.5666 | 15.0889 | 47.5271 | 60.034 | 48 | 15.107 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.0907 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7548 | 15.0951 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1143 | 47.594 | 59.9936 | 48.5691 | 15.0972 | 47.4893 | 60.034 | 48 | 15.1154 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.099 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7573 | 15.1034 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1227 | 47.594 | 59.9936 | 48.5716 | 15.1055 | 47.4893 | 60.034 | 48 | 15.1237 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1073 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7598 | 15.1118 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.131 | 47.594 | 59.9936 | 48.5741 | 15.1139 | 47.4879 | 60.034 | 48 | 15.132 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1156 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7623 | 15.1201 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1393 | 47.594 | 59.9936 | 48.5766 | 15.1222 | 47.4879 | 60.034 | 48 | 15.1404 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.124 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7648 | 15.1284 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1476 | 47.594 | 59.9936 | 48.5791 | 15.1305 | 47.4879 | 60.034 | 48 | 15.1487 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1323 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7673 | 15.1368 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.156 | 47.594 | 59.9936 | 48.5816 | 15.1389 | 47.4879 | 60.034 | 48 | 15.157 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1406 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7697 | 15.1451 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1643 | 47.5925 | 59.9936 | 48.5841 | 15.1472 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.1653 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1489 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7722 | 15.1534 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1726 | 47.5925 | 59.9936 | 48.5866 | 15.1555 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.1737 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1572 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7747 | 15.1617 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.181 | 47.5925 | 59.9936 | 48.5891 | 15.1638 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.1821 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1656 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7772 | 15.1702 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1893 | 47.5925 | 59.9936 | 48.5916 | 15.1721 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.1904 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.174 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7797 | 15.1785 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.1976 | 47.5925 | 59.9936 | 48.5941 | 15.1805 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.1987 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1823 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7822 | 15.1868 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.206 | 47.5925 | 59.9936 | 48.5966 | 15.1888 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.207 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.1906 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7847 | 15.1951 | 34.1237 | 59.9936 | 34.5
15.2143 | 47.5903 | 59.9936 | 48.5991 | 15.1971 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.2154 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.199 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7872 | 15.2035 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.2227 | 47.5903 | 59.9936 | 48.6016 | 15.2055 | 47.4857 | 60.034 | 48 | 15.2238 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.2073 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7897 | 15.2118 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.231 | 47.5903 | 59.9936 | 48.6041 | 15.2138 | 47.4884 | 60.034 | 48 | 15.2321 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.2156 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7922 | 15.2201 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.2393 | 47.5903 | 59.9936 | 48.6066 | 15.2221 | 47.4884 | 60.034 | 48 | 15.2404 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.2239 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7947 | 15.2285 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.2477 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6091 | 15.2305 | 47.4864 | 60.034 | 48 | 15.2487 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 15.2322 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7972 | 15.2368 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.256 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6116 | 15.2388 | 47.4864 | 60.034 | 48 | 15.2571 | 47.5105 | 59.9706 | 48 | 15.2406 | 22.0321 | 60.0455 | 22.7997 | 15.2451 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.2643 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6141 | 15.2471 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.2654 | 47.5105 | 59.9706 | 48 | 15.2489 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8011 | 15.2534 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.2726 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6166 | 15.2554 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.2737 | 47.501 | 59.9706 | 48 | 15.2572 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8024 | 15.2618 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.281 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6191 | 15.2638 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.2821 | 47.501 | 59.9706 | 48 | 15.2655 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8036 | 15.2701 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.2893 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6216 | 15.2721 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.2904 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 15.2738 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8049 | 15.2784 | 34.111 | 59.9936 | 34.5
15.2977 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6241 | 15.2804 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.2988 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 15.2822 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8061 | 15.2869 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.306 | 47.5963 | 59.9936 | 48.6266 | 15.2888 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3071 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 15.2905 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8074 | 15.2952 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.3143 | 47.5971 | 59.9936 | 48.6291 | 15.2971 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3154 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 15.2988 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8086 | 15.3035 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.3227 | 47.5971 | 59.9936 | 48.6316 | 15.3054 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3238 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 15.3071 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8099 | 15.3118 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.331 | 47.5971 | 59.9936 | 48.6341 | 15.3138 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3321 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 15.3156 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8111 | 15.3202 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.3393 | 47.5971 | 59.9936 | 48.6366 | 15.3221 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3405 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3239 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8124 | 15.3285 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.3477 | 47.5938 | 59.9936 | 48.6391 | 15.3304 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3488 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3322 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8136 | 15.3368 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.356 | 47.5938 | 59.9936 | 48.6416 | 15.3387 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3571 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3405 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8149 | 15.3451 | 34.113 | 59.9936 | 34.5
15.3643 | 47.608 | 59.9936 | 48.6441 | 15.3471 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3655 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3488 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8161 | 15.3535 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.3727 | 47.608 | 59.9936 | 48.6466 | 15.3554 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3738 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3572 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8173 | 15.3618 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.381 | 47.608 | 59.9936 | 48.6491 | 15.3637 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3821 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3655 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8186 | 15.3701 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.3893 | 47.608 | 59.9936 | 48.6516 | 15.3721 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3905 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3738 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8198 | 15.3785 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.3977 | 47.608 | 59.9936 | 48.6541 | 15.3804 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.3988 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3821 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8211 | 15.3868 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.406 | 47.608 | 59.9936 | 48.6566 | 15.3887 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.4072 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3905 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8223 | 15.3951 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4143 | 47.6112 | 59.9936 | 48.6591 | 15.397 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.4155 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.3988 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8236 | 15.4034 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4227 | 47.6112 | 59.9936 | 48.6616 | 15.4054 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.4238 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4071 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8248 | 15.4119 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.431 | 47.6112 | 59.9936 | 48.6641 | 15.4137 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.4322 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4154 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8261 | 15.4202 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4393 | 47.6112 | 59.9936 | 48.6666 | 15.422 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.4405 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4237 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8273 | 15.4285 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4477 | 47.6109 | 59.9936 | 48.6691 | 15.4304 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.4489 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4321 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8286 | 15.4368 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.456 | 47.6109 | 59.9936 | 48.6716 | 15.4387 | 47.486 | 60.0282 | 48 | 15.4572 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4404 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8298 | 15.4452 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4644 | 47.6605 | 59.9936 | 48.6741 | 15.447 | 47.4907 | 60.0282 | 48 | 15.4655 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4487 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8311 | 15.4535 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4727 | 47.6605 | 59.9936 | 48.6766 | 15.4554 | 47.4907 | 60.0282 | 48 | 15.4739 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.457 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8323 | 15.4618 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.481 | 47.6605 | 59.9936 | 48.6791 | 15.4637 | 47.4907 | 60.0282 | 48 | 15.4822 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4653 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8336 | 15.4702 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4893 | 47.6605 | 59.9936 | 48.6816 | 15.472 | 47.4907 | 60.0282 | 48 | 15.4905 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4738 | 22.0321 | 60.0455 | 22.8348 | 15.4785 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.4977 | 47.6605 | 59.9936 | 48.6841 | 15.4803 | 47.4907 | 60.0282 | 48 | 15.4988 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4821 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8361 | 15.4868 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.506 | 47.6605 | 59.9936 | 48.6866 | 15.4887 | 47.4907 | 60.0282 | 48 | 15.5072 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4904 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8373 | 15.4951 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.5143 | 47.6636 | 59.9936 | 48.6891 | 15.497 | 47.4925 | 60.0282 | 48 | 15.5156 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.4987 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8386 | 15.5035 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.5227 | 47.6636 | 59.9936 | 48.6916 | 15.5053 | 47.4925 | 60.0282 | 48 | 15.5239 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.5071 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8398 | 15.5118 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.531 | 47.6635 | 59.9936 | 48.6941 | 15.5137 | 47.4925 | 60.0282 | 48 | 15.5322 | 47.5145 | 59.9706 | 48 | 15.5154 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8411 | 15.5201 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.5393 | 47.6635 | 59.9936 | 48.6966 | 15.522 | 47.4925 | 60.0282 | 48 | 15.5405 | 47.4952 | 59.9706 | 48 | 15.5237 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8423 | 15.5284 | 34.1112 | 59.9936 | 34.5
15.5477 | 47.6864 | 59.9936 | 48.6991 | 15.5303 | 47.4925 | 60.0282 | 48 | 15.5489 | 47.4952 | 59.9706 | 48 | 15.532 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8436 | 15.5369 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.556 | 47.6864 | 59.9936 | 48.7016 | 15.5386 | 47.4925 | 60.0282 | 48 | 15.5573 | 47.4952 | 59.9706 | 48 | 15.5403 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8448 | 15.5452 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.5644 | 47.6864 | 59.9936 | 48.7041 | 15.547 | 47.4919 | 60.0282 | 48 | 15.5656 | 47.4952 | 59.9706 | 48 | 15.5487 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8461 | 15.5535 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.5727 | 47.6864 | 59.9936 | 48.7066 | 15.5553 | 47.4919 | 60.0282 | 48 | 15.5739 | 47.4952 | 59.9706 | 48 | 15.557 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8473 | 15.5619 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.581 | 47.6864 | 59.9936 | 48.7091 | 15.5636 | 47.4919 | 60.0282 | 48 | 15.5822 | 47.4952 | 59.9706 | 48 | 15.5653 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8486 | 15.5702 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.5894 | 47.6864 | 59.9936 | 48.7116 | 15.572 | 47.4919 | 60.0282 | 48 | 15.5906 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 15.5736 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8498 | 15.5785 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.5977 | 47.6863 | 59.9936 | 48.7141 | 15.5803 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.5989 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 15.5819 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8511 | 15.5868 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.606 | 47.6863 | 59.9936 | 48.7166 | 15.5886 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6072 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.5903 | 22.0788 | 60.0455 | 22.8523 | 15.5952 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.6143 | 47.6863 | 59.9936 | 48.7191 | 15.597 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6156 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.5986 | 22.0795 | 60.0455 | 22.8536 | 15.6035 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.6227 | 47.6863 | 59.9936 | 48.7216 | 15.6053 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6239 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.6069 | 22.0795 | 60.0455 | 22.8548 | 15.6118 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.631 | 47.6862 | 59.9936 | 48.7241 | 15.6136 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6323 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.6152 | 22.0795 | 60.0455 | 22.8561 | 15.6201 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.6394 | 47.6862 | 59.9936 | 48.7266 | 15.6219 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6406 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.6237 | 22.0795 | 60.0455 | 22.8573 | 15.6285 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.6477 | 47.6862 | 59.9936 | 48.7291 | 15.6303 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6489 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.632 | 22.0795 | 60.0455 | 22.8586 | 15.6368 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.656 | 47.6862 | 59.9936 | 48.7316 | 15.6386 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6573 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.6403 | 22.0795 | 60.0455 | 22.8598 | 15.6451 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.6644 | 47.6827 | 59.9936 | 48.7341 | 15.6469 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6656 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.6486 | 22.1373 | 60.0455 | 22.8611 | 15.6536 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.6727 | 47.6827 | 59.9936 | 48.7366 | 15.6553 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.674 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.6569 | 22.1373 | 60.0455 | 22.8623 | 15.6619 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.681 | 47.7169 | 59.9936 | 48.7391 | 15.6636 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6823 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 15.6653 | 22.1373 | 60.0455 | 22.8636 | 15.6702 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5
15.6894 | 47.7169 | 59.9936 | 48.7416 | 15.6719 | 47.4962 | 60.0282 | 48 | 15.6906 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.6736 | 22.1373 | 60.0455 | 22.8648 | 15.6785 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5004
15.6977 | 47.7169 | 59.9936 | 48.7441 | 15.6802 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.699 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.6819 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8661 | 15.6869 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5029
15.706 | 47.7169 | 59.9936 | 48.7466 | 15.6886 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7073 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.6902 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8673 | 15.6952 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5054
15.7144 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7491 | 15.6969 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7156 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.6985 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8686 | 15.7035 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5079
15.7227 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7508 | 15.7052 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.724 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7069 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8698 | 15.7118 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5104
15.731 | 47.7081 | 59.9936 | 48.752 | 15.7136 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7323 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7152 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8711 | 15.7202 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5129
15.7394 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7533 | 15.7219 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7407 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7235 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8723 | 15.7285 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5154
15.7477 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7545 | 15.7302 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.749 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7318 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8736 | 15.7368 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5179
15.756 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7558 | 15.7386 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7573 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7402 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8748 | 15.7452 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5204
15.7644 | 47.7081 | 59.9936 | 48.757 | 15.7469 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7657 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7485 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8761 | 15.7535 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5229
15.7727 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7583 | 15.7552 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.774 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7568 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8773 | 15.7618 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5254
15.781 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7595 | 15.7635 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7823 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7651 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8786 | 15.7701 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5279
15.7894 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7608 | 15.7719 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.7906 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7734 | 22.1388 | 60.0455 | 22.8798 | 15.7786 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5304
15.7977 | 47.7081 | 59.9936 | 48.762 | 15.7802 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.799 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7819 | 22.1392 | 60.0455 | 22.8811 | 15.7869 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5329
15.806 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7633 | 15.7885 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8074 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7902 | 22.1392 | 60.0455 | 22.8823 | 15.7952 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5354
15.8144 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7645 | 15.7968 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8157 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.7985 | 22.1392 | 60.0455 | 22.8835 | 15.8035 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5379
15.8227 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7658 | 15.8052 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.824 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.8068 | 22.1392 | 60.0455 | 22.8848 | 15.8119 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5404
15.8311 | 47.7081 | 59.9936 | 48.767 | 15.8135 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8323 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.8151 | 22.1724 | 60.0455 | 22.886 | 15.8202 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5429
15.8394 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7683 | 15.8218 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8407 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.8235 | 22.1724 | 60.0455 | 22.8873 | 15.8285 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5454
15.8477 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7695 | 15.8302 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8491 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.8318 | 22.1724 | 60.0455 | 22.8885 | 15.8369 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5479
15.856 | 47.7081 | 59.9936 | 48.7708 | 15.8385 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8574 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.8401 | 22.1724 | 60.0455 | 22.8898 | 15.8452 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5504
15.8644 | 47.6975 | 59.9936 | 48.772 | 15.8468 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8657 | 47.4933 | 59.9706 | 48 | 15.8484 | 22.1724 | 60.0455 | 22.891 | 15.8535 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5529
15.8727 | 47.6975 | 59.9936 | 48.7733 | 15.8552 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.874 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.8568 | 22.1724 | 60.0455 | 22.8923 | 15.8618 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5554
15.881 | 47.6975 | 59.9936 | 48.7745 | 15.8635 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8824 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.8651 | 22.1724 | 60.0455 | 22.8935 | 15.8702 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5579
15.8894 | 47.6975 | 59.9936 | 48.7758 | 15.8718 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.8907 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.8734 | 22.1724 | 60.0455 | 22.8948 | 15.8785 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5604
15.8977 | 47.6975 | 59.9936 | 48.777 | 15.8802 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.899 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.8817 | 22.1724 | 60.0455 | 22.896 | 15.8868 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5629
15.9061 | 47.6975 | 59.9936 | 48.7783 | 15.8885 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9074 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.89 | 22.1724 | 60.0455 | 22.8973 | 15.8953 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5654
15.9144 | 47.7038 | 59.9936 | 48.7795 | 15.8968 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9157 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.8984 | 22.1707 | 60.0455 | 22.8985 | 15.9036 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5679
15.9227 | 47.7038 | 59.9936 | 48.7808 | 15.9052 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9241 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9067 | 22.1707 | 60.0455 | 22.8998 | 15.9119 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5704
15.9311 | 47.7038 | 59.9936 | 48.782 | 15.9135 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9324 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.915 | 22.1707 | 60.0455 | 22.901 | 15.9202 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5729
15.9394 | 47.7038 | 59.9936 | 48.7833 | 15.9218 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9407 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9233 | 22.1707 | 60.0455 | 22.9023 | 15.9286 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5754
15.9477 | 47.7038 | 59.9936 | 48.7845 | 15.9301 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9491 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9316 | 22.1707 | 60.0455 | 22.9035 | 15.9369 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5779
15.9561 | 47.7038 | 59.9936 | 48.7858 | 15.9384 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9574 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9401 | 22.1707 | 60.0455 | 22.9048 | 15.9452 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5804
15.9644 | 47.7038 | 59.9936 | 48.787 | 15.9468 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9658 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9484 | 22.1707 | 60.0455 | 22.906 | 15.9535 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5829
15.9727 | 47.7038 | 59.9936 | 48.7883 | 15.9551 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9741 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9567 | 22.1707 | 60.0455 | 22.9073 | 15.9619 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5854
15.981 | 47.803 | 59.9936 | 48.7895 | 15.9634 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9824 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.965 | 22.2179 | 60.0455 | 22.9085 | 15.9702 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5879
15.9894 | 47.803 | 59.9936 | 48.7908 | 15.9718 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9908 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9734 | 22.2179 | 60.0455 | 22.9098 | 15.9785 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5904
15.9977 | 47.803 | 59.9936 | 48.792 | 15.9801 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 15.9991 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9817 | 22.2179 | 60.0455 | 22.911 | 15.9869 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5929
16.0061 | 47.803 | 59.9936 | 48.7933 | 15.9884 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0074 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.99 | 22.2179 | 60.0455 | 22.9123 | 15.9952 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5954
16.0144 | 47.802 | 59.9936 | 48.7945 | 15.9968 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0158 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 15.9983 | 22.2179 | 60.0455 | 22.9135 | 16.0035 | 34.1285 | 59.9936 | 34.5979
16.0227 | 47.802 | 59.9936 | 48.7958 | 16.0051 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0241 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.0066 | 22.2179 | 60.0455 | 22.9148 | 16.0118 | 34.1285 | 59.9936 | 34.6004
16.0311 | 47.802 | 59.9936 | 48.797 | 16.0134 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0325 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.015 | 22.2174 | 60.0455 | 22.916 | 16.0203 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6029
16.0394 | 47.802 | 59.9936 | 48.7983 | 16.0218 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0408 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.0233 | 22.2174 | 60.0455 | 22.9173 | 16.0286 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6054
16.0477 | 47.802 | 59.9936 | 48.7995 | 16.0301 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0491 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.0316 | 22.2375 | 60.0455 | 22.9185 | 16.0369 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6079
16.0561 | 47.802 | 59.9936 | 48.8008 | 16.0384 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0575 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.0399 | 22.2375 | 60.0455 | 22.9198 | 16.0452 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6104
16.0644 | 47.7953 | 59.9936 | 48.802 | 16.0468 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0658 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.0482 | 22.2375 | 60.0455 | 22.921 | 16.0536 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6129
16.0728 | 47.7953 | 59.9936 | 48.8033 | 16.0551 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0742 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.0566 | 22.2375 | 60.0455 | 22.9223 | 16.0619 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6154
16.0811 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8045 | 16.0634 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0825 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 16.0649 | 22.2831 | 60.0455 | 22.9235 | 16.0702 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6179
16.0894 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8058 | 16.0717 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0908 | 47.4921 | 59.9706 | 48 | 16.0732 | 22.2831 | 60.0455 | 22.9248 | 16.0786 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6204
16.0977 | 47.7854 | 59.9936 | 48.807 | 16.08 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.0992 | 47.4921 | 59.9706 | 48 | 16.0815 | 22.2831 | 60.0455 | 22.926 | 16.0869 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6229
16.1061 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8083 | 16.0884 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1075 | 47.4917 | 59.9706 | 48 | 16.09 | 22.2831 | 60.0455 | 22.9273 | 16.0952 | 34.1212 | 59.9936 | 34.6254
16.1144 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8095 | 16.0967 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1158 | 47.4917 | 59.9706 | 48 | 16.0983 | 22.2836 | 60.0455 | 22.9285 | 16.1035 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6279
16.1227 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8108 | 16.105 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1242 | 47.4917 | 59.9706 | 48 | 16.1066 | 22.2836 | 60.0455 | 22.9298 | 16.1119 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6304
16.1311 | 47.7854 | 59.9936 | 48.812 | 16.1134 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1325 | 47.4917 | 59.9706 | 48 | 16.1149 | 22.2836 | 60.0455 | 22.931 | 16.1202 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6329
16.1394 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8133 | 16.1217 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1409 | 47.4917 | 59.9706 | 48 | 16.1232 | 22.2836 | 60.0455 | 22.9323 | 16.1285 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6354
16.1477 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8145 | 16.13 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1492 | 47.4917 | 59.9706 | 48 | 16.1316 | 22.2855 | 60.0455 | 22.9335 | 16.1368 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6379
16.1561 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8158 | 16.1384 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1575 | 47.4882 | 59.9706 | 48 | 16.1399 | 22.2855 | 60.0455 | 22.9348 | 16.1453 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6404
16.1644 | 47.7854 | 59.9936 | 48.817 | 16.1467 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1659 | 47.4882 | 59.9706 | 48 | 16.1482 | 22.2855 | 60.0455 | 22.936 | 16.1536 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6429
16.1728 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8183 | 16.155 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1742 | 47.4882 | 59.9706 | 48 | 16.1565 | 22.2855 | 60.0455 | 22.9373 | 16.1619 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6454
16.1811 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8195 | 16.1634 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1826 | 47.4882 | 59.9706 | 48 | 16.1648 | 22.2855 | 60.0455 | 22.9385 | 16.1702 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6479
16.1894 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8208 | 16.1717 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1909 | 47.4882 | 59.9706 | 48 | 16.1732 | 22.2855 | 60.0455 | 22.9398 | 16.1786 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6504
16.1978 | 47.7854 | 59.9936 | 48.822 | 16.18 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.1992 | 47.4882 | 59.9706 | 48 | 16.1815 | 22.2833 | 60.0455 | 22.941 | 16.1869 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6529
16.2061 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8233 | 16.1884 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.2076 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.1898 | 22.2833 | 60.0455 | 22.9423 | 16.1952 | 34.1212 | 59.9994 | 34.6554
16.2144 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8246 | 16.1967 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.2159 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.1981 | 22.2833 | 60.0571 | 22.9435 | 16.2036 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6579
16.2227 | 47.7854 | 59.9936 | 48.8258 | 16.205 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.2242 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.2065 | 22.2833 | 60.0571 | 22.9448 | 16.2119 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6604
16.2311 | 47.7816 | 59.9936 | 48.827 | 16.2133 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.2325 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.2148 | 22.2833 | 60.0571 | 22.946 | 16.2202 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6629
16.2394 | 47.7816 | 59.9936 | 48.8283 | 16.2216 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.2409 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.2231 | 22.2833 | 60.0571 | 22.9473 | 16.2285 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6654
16.2477 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8296 | 16.23 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.2493 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.2314 | 22.2833 | 60.0571 | 22.9485 | 16.2369 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6679
16.2561 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8308 | 16.2383 | 47.4744 | 60.0282 | 48 | 16.2576 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.2397 | 22.2833 | 60.0571 | 22.9497 | 16.2452 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6704
16.2644 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8321 | 16.2466 | 47.4744 | 60.034 | 48 | 16.2659 | 47.4856 | 59.9706 | 48 | 16.2482 | 22.2833 | 60.0571 | 22.952 | 16.2535 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6729
16.2728 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8333 | 16.255 | 47.4744 | 60.034 | 48 | 16.2742 | 47.4906 | 59.9706 | 48 | 16.2565 | 22.2833 | 60.0571 | 22.9545 | 16.2618 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6754
16.2811 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8345 | 16.2633 | 47.4744 | 60.034 | 48 | 16.2826 | 47.4906 | 59.9706 | 48 | 16.2648 | 22.2817 | 60.0571 | 22.957 | 16.2703 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6779
16.2894 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8358 | 16.2716 | 47.4744 | 60.034 | 48 | 16.291 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.2731 | 22.2817 | 60.0571 | 22.9595 | 16.2786 | 34.1332 | 59.9994 | 34.6804
16.2978 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8371 | 16.28 | 47.4744 | 60.034 | 48 | 16.2993 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.2814 | 22.2851 | 60.0571 | 22.962 | 16.2869 | 34.1329 | 59.9994 | 34.6829
16.3061 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8383 | 16.2883 | 47.4744 | 60.034 | 48 | 16.3076 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.2898 | 22.2851 | 60.0571 | 22.9645 | 16.2952 | 34.1329 | 59.9994 | 34.6854
16.3144 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8396 | 16.2966 | 47.4804 | 60.034 | 48 | 16.3159 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.2981 | 22.2851 | 60.0571 | 22.967 | 16.3036 | 34.1286 | 59.9994 | 34.6879
16.3228 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8408 | 16.305 | 47.4804 | 60.034 | 48 | 16.3243 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.3064 | 22.2851 | 60.0571 | 22.9695 | 16.3119 | 34.1286 | 59.9994 | 34.6904
16.3311 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8421 | 16.3133 | 47.4804 | 60.034 | 48 | 16.3326 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.3147 | 22.2851 | 60.0571 | 22.972 | 16.3202 | 34.1253 | 59.9994 | 34.6929
16.3394 | 47.7785 | 59.9936 | 48.8433 | 16.3216 | 47.4804 | 60.034 | 48 | 16.3409 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.323 | 22.2851 | 60.0571 | 22.9745 | 16.3286 | 34.1253 | 59.9994 | 34.6954
16.3478 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8446 | 16.3299 | 47.4804 | 60.034 | 48 | 16.3493 | 47.4962 | 59.9706 | 48 | 16.3314 | 22.2854 | 60.0571 | 22.977 | 16.3369 | 34.1253 | 59.9994 | 34.6979
16.3561 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8458 | 16.3383 | 47.4804 | 60.034 | 48 | 16.3576 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.3397 | 22.2854 | 60.0571 | 22.9795 | 16.3452 | 34.1253 | 59.9994 | 34.7004
16.3644 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8471 | 16.3466 | 47.4784 | 60.034 | 48 | 16.366 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.348 | 22.2813 | 60.0571 | 22.982 | 16.3535 | 34.1223 | 59.9994 | 34.7029
16.3728 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8483 | 16.3549 | 47.4784 | 60.034 | 48 | 16.3743 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.3563 | 22.2813 | 60.0571 | 22.9845 | 16.3619 | 34.1223 | 59.9994 | 34.7054
16.3811 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8496 | 16.3633 | 47.4745 | 60.034 | 48 | 16.3826 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.3646 | 22.2813 | 60.0571 | 22.987 | 16.3702 | 34.1223 | 59.9994 | 34.7079
16.3894 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8508 | 16.3716 | 47.4745 | 60.034 | 48 | 16.391 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.373 | 22.2813 | 60.0571 | 22.9895 | 16.3785 | 34.1223 | 59.9994 | 34.7104
16.3978 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8521 | 16.3799 | 47.4945 | 60.034 | 48 | 16.3993 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.3813 | 22.2813 | 60.0571 | 22.992 | 16.3868 | 34.1233 | 59.9994 | 34.7129
16.4061 | 47.7792 | 59.9936 | 48.8533 | 16.3882 | 47.4945 | 60.034 | 48 | 16.4077 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.3896 | 22.2813 | 60.0571 | 22.9945 | 16.3953 | 34.1233 | 59.9994 | 34.7154
16.4144 | 47.8583 | 59.9936 | 48.8546 | 16.3966 | 47.4945 | 60.034 | 48 | 16.416 | 47.4988 | 59.9706 | 48 | 16.3979 | 22.2797 | 60.0571 | 22.997 | 16.4036 | 34.1516 | 59.9994 | 34.7179
16.4228 | 47.8583 | 59.9936 | 48.8558 | 16.4049 | 47.4945 | 60.034 | 48 | 16.4243 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.4062 | 22.2797 | 60.0571 | 22.9994 | 16.4119 | 34.1516 | 59.9994 | 34.7204
16.4311 | 47.8583 | 59.9936 | 48.8571 | 16.4132 | 47.4925 | 60.034 | 48 | 16.4327 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.4147 | 22.2813 | 60.0571 | 23.0019 | 16.4203 | 34.1521 | 59.9994 | 34.7229
16.4395 | 47.8583 | 59.9936 | 48.8583 | 16.4215 | 47.4925 | 60.034 | 48 | 16.441 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.423 | 22.2813 | 60.0571 | 23.0044 | 16.4286 | 34.1521 | 59.9994 | 34.7254
16.4478 | 47.862 | 59.9936 | 48.8596 | 16.4299 | 47.4925 | 60.034 | 48 | 16.4493 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.4313 | 22.3258 | 60.0571 | 23.0069 | 16.4369 | 34.1521 | 59.9994 | 34.7279
16.4561 | 47.862 | 59.9936 | 48.8608 | 16.4382 | 47.4925 | 60.034 | 48 | 16.4577 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.4396 | 22.3258 | 60.0571 | 23.0094 | 16.4452 | 34.1521 | 59.9994 | 34.7304
16.4644 | 47.862 | 59.9936 | 48.8621 | 16.4465 | 47.4886 | 60.034 | 48 | 16.466 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.4479 | 22.3258 | 60.0571 | 23.0119 | 16.4536 | 34.1521 | 59.9994 | 34.7329
16.4728 | 47.862 | 59.9936 | 48.8633 | 16.4549 | 47.4886 | 60.034 | 48 | 16.4744 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.4563 | 22.3258 | 60.0571 | 23.0144 | 16.4619 | 34.1521 | 59.9994 | 34.7354
16.4811 | 47.9332 | 59.9936 | 48.8646 | 16.4632 | 47.4916 | 60.034 | 48 | 16.4827 | 47.5045 | 59.9706 | 48 | 16.4646 | 22.3264 | 60.0571 | 23.0169 | 16.4702 | 34.153 | 59.9994 | 34.7379
16.4894 | 47.9332 | 59.9936 | 48.8658 | 16.4715 | 47.4916 | 60.034 | 48 | 16.491 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 16.4729 | 22.3264 | 60.0571 | 23.0194 | 16.4785 | 34.153 | 59.9994 | 34.7404
16.4978 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8671 | 16.4799 | 47.4916 | 60.034 | 48 | 16.4994 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 16.4812 | 22.3264 | 60.0571 | 23.0219 | 16.4869 | 34.153 | 59.9994 | 34.7429
16.5061 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8683 | 16.4882 | 47.4916 | 60.034 | 48 | 16.5077 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 16.4895 | 22.3264 | 60.0571 | 23.0244 | 16.4952 | 34.153 | 59.9994 | 34.7454
16.5145 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8696 | 16.4965 | 47.4856 | 60.034 | 48 | 16.5161 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 16.4979 | 22.3562 | 60.0571 | 23.0269 | 16.5035 | 34.1485 | 59.9994 | 34.7479
16.5228 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8708 | 16.5048 | 47.4856 | 60.034 | 48 | 16.5244 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 16.5062 | 22.3562 | 60.0571 | 23.0294 | 16.5118 | 34.1485 | 59.9994 | 34.7504
16.5311 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8721 | 16.5132 | 47.485 | 60.034 | 48 | 16.5327 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 16.5145 | 22.382 | 60.0571 | 23.0319 | 16.5203 | 34.1972 | 59.9994 | 34.7529
16.5395 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8733 | 16.5215 | 47.485 | 60.034 | 48 | 16.5411 | 47.5411 | 59.9706 | 48 | 16.5228 | 22.382 | 60.0571 | 23.0344 | 16.5286 | 34.1972 | 59.9994 | 34.7554
16.5478 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8746 | 16.5298 | 47.4792 | 60.034 | 48 | 16.5494 | 47.5411 | 59.9706 | 48 | 16.5311 | 22.3806 | 60.0571 | 23.0369 | 16.5369 | 34.1977 | 59.9994 | 34.7579
16.5561 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8758 | 16.5381 | 47.4792 | 60.034 | 48 | 16.5577 | 47.5411 | 59.9706 | 48 | 16.5396 | 22.3806 | 60.0571 | 23.0394 | 16.5453 | 34.1977 | 59.9994 | 34.7604
16.5645 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8771 | 16.5465 | 47.4792 | 60.034 | 48 | 16.566 | 47.5411 | 59.9706 | 48 | 16.5479 | 22.3806 | 60.0571 | 23.0419 | 16.5536 | 34.1956 | 59.9994 | 34.7629
16.5728 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8783 | 16.5548 | 47.4792 | 60.034 | 48 | 16.5744 | 47.5342 | 59.9706 | 48 | 16.5562 | 22.3806 | 60.0571 | 23.0444 | 16.5619 | 34.1956 | 59.9994 | 34.7654
16.5811 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8796 | 16.5631 | 47.4687 | 60.034 | 48 | 16.5828 | 47.5342 | 59.9706 | 48 | 16.5645 | 22.3806 | 60.0571 | 23.0469 | 16.5702 | 34.1956 | 59.9994 | 34.7679
16.5894 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8808 | 16.5715 | 47.4687 | 60.034 | 48 | 16.5911 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.5728 | 22.3806 | 60.0571 | 23.0494 | 16.5786 | 34.1956 | 59.9994 | 34.7704
16.5978 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8821 | 16.5798 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.5994 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.5812 | 22.3833 | 60.0571 | 23.0519 | 16.5869 | 34.1997 | 59.9994 | 34.7729
16.6061 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8833 | 16.5881 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.6077 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.5895 | 22.3833 | 60.0571 | 23.0544 | 16.5952 | 34.1997 | 59.9994 | 34.7754
16.6145 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8846 | 16.5965 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.6161 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.5978 | 22.3849 | 60.0571 | 23.0569 | 16.6035 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7779
16.6228 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8858 | 16.6048 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.6245 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.6061 | 22.3849 | 60.0571 | 23.0594 | 16.6119 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7804
16.6311 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8871 | 16.6131 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.6328 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.6144 | 22.3849 | 60.0571 | 23.0619 | 16.6202 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7829
16.6395 | 47.9324 | 59.9936 | 48.8883 | 16.6214 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.6411 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.6228 | 22.3849 | 60.0571 | 23.0644 | 16.6285 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7854
16.6478 | 47.989 | 59.9936 | 48.8896 | 16.6298 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.6494 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.6311 | 22.3825 | 60.0571 | 23.0669 | 16.6368 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7879
16.6561 | 47.989 | 59.9936 | 48.8908 | 16.6381 | 47.4581 | 60.0282 | 48 | 16.6578 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.6394 | 22.3825 | 60.0571 | 23.0694 | 16.6453 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7904
16.6645 | 47.989 | 59.9936 | 48.8921 | 16.6464 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 16.6661 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.6477 | 22.381 | 60.0571 | 23.0719 | 16.6536 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7929
16.6728 | 47.989 | 59.9936 | 48.8933 | 16.6548 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 16.6744 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.656 | 22.381 | 60.0571 | 23.0744 | 16.6619 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7954
16.6811 | 47.989 | 59.9936 | 48.8946 | 16.6631 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 16.6828 | 47.532 | 59.9706 | 48 | 16.6644 | 22.381 | 60.0571 | 23.0769 | 16.6703 | 34.1966 | 59.9936 | 34.7979
16.6895 | 47.989 | 59.9936 | 48.8958 | 16.6714 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 16.6911 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 16.6727 | 22.381 | 60.0571 | 23.0794 | 16.6786 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8002
16.6978 | 47.989 | 59.9936 | 48.8971 | 16.6797 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 16.6995 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 16.681 | 22.381 | 60.0571 | 23.0819 | 16.6869 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8014
16.7061 | 47.989 | 59.9936 | 48.8983 | 16.6881 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 16.7078 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 16.6893 | 22.381 | 60.0571 | 23.0844 | 16.6952 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8027
16.7145 | 47.989 | 59.9936 | 48.8996 | 16.6964 | 47.4579 | 60.0282 | 48 | 16.7161 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 16.6976 | 22.383 | 60.0571 | 23.0869 | 16.7036 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8039
16.7228 | 47.989 | 59.9936 | 48.9012 | 16.7047 | 47.4579 | 60.0282 | 48 | 16.7245 | 47.536 | 59.9706 | 48 | 16.7061 | 22.383 | 60.0571 | 23.0894 | 16.7119 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8052
16.7311 | 47.989 | 59.9936 | 48.9031 | 16.7131 | 47.4579 | 60.0282 | 48 | 16.7328 | 47.536 | 59.9706 | 48 | 16.7144 | 22.383 | 60.0571 | 23.0919 | 16.7202 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8064
16.7395 | 47.989 | 59.9936 | 48.905 | 16.7214 | 47.4579 | 60.0282 | 48 | 16.7411 | 47.536 | 59.9706 | 48 | 16.7227 | 22.383 | 60.0571 | 23.0944 | 16.7285 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8077
16.7478 | 47.989 | 59.9936 | 48.9068 | 16.7297 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.7495 | 47.536 | 59.9706 | 48 | 16.731 | 22.3869 | 60.0571 | 23.0969 | 16.7369 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8089
16.7561 | 47.989 | 59.9936 | 48.9087 | 16.738 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.7578 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.7393 | 22.3869 | 60.0571 | 23.0994 | 16.7452 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8102
16.7645 | 47.989 | 59.9936 | 48.9106 | 16.7464 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.7662 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.7477 | 22.3985 | 60.0571 | 23.1019 | 16.7535 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8114
16.7728 | 47.989 | 59.9936 | 48.9125 | 16.7547 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.7745 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.756 | 22.3985 | 60.0571 | 23.1043 | 16.762 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8127
16.7812 | 47.989 | 59.9936 | 48.9143 | 16.763 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.7828 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.7643 | 22.3962 | 60.0571 | 23.1068 | 16.7703 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8139
16.7895 | 47.989 | 59.9936 | 48.9162 | 16.7714 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.7912 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.7726 | 22.3962 | 60.0571 | 23.1093 | 16.7786 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8152
16.7978 | 47.989 | 59.9936 | 48.9181 | 16.7797 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.7995 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.7809 | 22.3962 | 60.0571 | 23.1118 | 16.7869 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8164
16.8062 | 47.989 | 59.9936 | 48.92 | 16.788 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.8079 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.7893 | 22.3962 | 60.0571 | 23.1143 | 16.7953 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8177
16.8145 | 47.989 | 59.9936 | 48.9218 | 16.7964 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.8162 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.7976 | 22.3962 | 60.0571 | 23.1168 | 16.8036 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8189
16.8228 | 47.989 | 59.9936 | 48.9237 | 16.8047 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.8245 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.8059 | 22.3962 | 60.0571 | 23.1193 | 16.8119 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8202
16.8311 | 47.989 | 59.9936 | 48.9256 | 16.813 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.8329 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.8142 | 22.3902 | 60.0571 | 23.1218 | 16.8203 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8214
16.8395 | 47.989 | 59.9936 | 48.9275 | 16.8214 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.8412 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.8225 | 22.3902 | 60.0571 | 23.1243 | 16.8286 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8227
16.8478 | 47.9894 | 59.9936 | 48.9293 | 16.8297 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.8495 | 47.5408 | 59.9706 | 48 | 16.8309 | 22.3913 | 60.0571 | 23.1268 | 16.8369 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8239
16.8561 | 47.9894 | 59.9936 | 48.9312 | 16.838 | 47.4562 | 60.0282 | 48 | 16.8578 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 16.8392 | 22.3913 | 60.0571 | 23.1293 | 16.8452 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8252
16.8645 | 47.9894 | 59.9936 | 48.9331 | 16.8463 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 16.8662 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 16.8475 | 22.3913 | 60.0571 | 23.1318 | 16.8536 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8265
16.8728 | 47.9894 | 59.9936 | 48.935 | 16.8547 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 16.8746 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 16.8558 | 22.3913 | 60.0571 | 23.1343 | 16.8619 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8277
16.8812 | 47.9894 | 59.9936 | 48.9368 | 16.863 | 47.4851 | 60.0282 | 48 | 16.8829 | 47.5401 | 59.9706 | 48 | 16.8641 | 22.3926 | 60.0571 | 23.1368 | 16.8702 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8289
16.8895 | 47.9894 | 59.9936 | 48.9387 | 16.8713 | 47.4851 | 60.0282 | 48 | 16.8912 | 47.5384 | 59.9706 | 48 | 16.8726 | 22.3926 | 60.0571 | 23.1393 | 16.8785 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8302
16.8978 | 47.9864 | 59.9936 | 48.9406 | 16.8796 | 47.4851 | 60.0282 | 48 | 16.8995 | 47.5384 | 59.9706 | 48 | 16.8809 | 22.4435 | 60.0571 | 23.1418 | 16.887 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8314
16.9062 | 47.9864 | 59.9936 | 48.9425 | 16.888 | 47.4851 | 60.0282 | 48 | 16.9079 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 16.8892 | 22.4435 | 60.0571 | 23.1443 | 16.8953 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8327
16.9145 | 47.9949 | 59.9936 | 48.9443 | 16.8963 | 47.4851 | 60.0282 | 48 | 16.9163 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 16.8975 | 22.4453 | 60.0571 | 23.1468 | 16.9036 | 34.1966 | 59.9936 | 34.834
16.9228 | 47.9949 | 59.9936 | 48.9462 | 16.9046 | 47.4851 | 60.0282 | 48 | 16.9246 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9059 | 22.4453 | 60.0571 | 23.1493 | 16.912 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8352
16.9312 | 47.9949 | 59.9936 | 48.9481 | 16.913 | 47.4792 | 60.0282 | 48 | 16.9329 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9142 | 22.4453 | 60.0571 | 23.1518 | 16.9203 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8364
16.9395 | 47.9949 | 59.9936 | 48.95 | 16.9213 | 47.4792 | 60.0282 | 48 | 16.9412 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9225 | 22.4453 | 60.0571 | 23.1543 | 16.9286 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8377
16.9478 | 47.9949 | 59.9936 | 48.9518 | 16.9296 | 47.4792 | 60.0282 | 48 | 16.9496 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9308 | 22.4453 | 60.0571 | 23.1568 | 16.9369 | 34.1966 | 59.9936 | 34.839
16.9562 | 47.9949 | 59.9936 | 48.9537 | 16.938 | 47.4792 | 60.0282 | 48 | 16.9579 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9391 | 22.4453 | 60.0571 | 23.1593 | 16.9453 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8402
16.9645 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9556 | 16.9463 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 16.9662 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9475 | 22.4457 | 60.0571 | 23.1618 | 16.9536 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8414
16.9728 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9575 | 16.9546 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 16.9746 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9558 | 22.4457 | 60.0571 | 23.1643 | 16.9619 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8427
16.9812 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9593 | 16.963 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 16.9829 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 16.9641 | 22.4475 | 60.0571 | 23.1668 | 16.9702 | 34.1966 | 59.9936 | 34.844
16.9895 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9612 | 16.9713 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 16.9913 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 16.9724 | 22.4475 | 60.0571 | 23.1693 | 16.9786 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8452
16.9978 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9631 | 16.9796 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 16.9996 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 16.9807 | 22.4479 | 60.0571 | 23.1718 | 16.9869 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8465
17.0062 | 48.0609 | 59.9936 | 48.965 | 16.9879 | 47.4821 | 60.0282 | 48 | 17.0079 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 16.9891 | 22.4479 | 60.0571 | 23.1743 | 16.9952 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8477
17.0145 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9668 | 16.9963 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0163 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 16.9974 | 22.4479 | 60.0571 | 23.1768 | 17.0037 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8489
17.0228 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9687 | 17.0046 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0246 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 17.0057 | 22.4479 | 60.0571 | 23.1793 | 17.012 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8502
17.0312 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9706 | 17.0129 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.033 | 47.5098 | 59.9706 | 48 | 17.014 | 22.4986 | 60.0571 | 23.1818 | 17.0203 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8515
17.0395 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9725 | 17.0212 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0413 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.0223 | 22.4986 | 60.0571 | 23.1843 | 17.0286 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8527
17.0479 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9743 | 17.0296 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0496 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.0308 | 22.4976 | 60.0571 | 23.1868 | 17.037 | 34.1966 | 59.9936 | 34.854
17.0562 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9762 | 17.0379 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.058 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.0391 | 22.4976 | 60.0571 | 23.1893 | 17.0453 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8552
17.0645 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9781 | 17.0462 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0663 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.0474 | 22.4976 | 60.0571 | 23.1918 | 17.0536 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8565
17.0728 | 48.0609 | 59.9936 | 48.98 | 17.0546 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0746 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.0557 | 22.4976 | 60.0571 | 23.1943 | 17.0619 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8577
17.0812 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9818 | 17.0629 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.083 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.064 | 22.4956 | 60.0571 | 23.1968 | 17.0703 | 34.1966 | 59.9936 | 34.859
17.0895 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9837 | 17.0712 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0913 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.0724 | 22.4956 | 60.0571 | 23.1993 | 17.0786 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8602
17.0978 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9856 | 17.0796 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.0997 | 47.5078 | 59.9706 | 48 | 17.0807 | 22.495 | 60.0571 | 23.2018 | 17.0869 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8615
17.1062 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9875 | 17.0879 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.108 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 17.089 | 22.495 | 60.0571 | 23.2043 | 17.0953 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8627
17.1145 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9893 | 17.0962 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.1163 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 17.0973 | 22.495 | 60.0571 | 23.2068 | 17.1036 | 34.1966 | 59.9936 | 34.864
17.1229 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9912 | 17.1046 | 47.4883 | 60.0282 | 48 | 17.1247 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 17.1056 | 22.495 | 60.0571 | 23.2092 | 17.1119 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8652
17.1312 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9931 | 17.1129 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.133 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 17.114 | 22.5319 | 60.0571 | 23.2117 | 17.1202 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8665
17.1395 | 48.0609 | 59.9936 | 48.995 | 17.1212 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.1414 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1223 | 22.5319 | 60.0571 | 23.2142 | 17.1287 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8677
17.1479 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9968 | 17.1295 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.1497 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1306 | 22.5285 | 60.0571 | 23.2167 | 17.137 | 34.1966 | 59.9936 | 34.869
17.1562 | 48.0609 | 59.9936 | 48.9987 | 17.1378 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.158 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1389 | 22.5285 | 60.0571 | 23.2192 | 17.1453 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8702
17.1645 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0006 | 17.1462 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.1664 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1472 | 22.5285 | 60.0571 | 23.2217 | 17.1536 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8715
17.1729 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0025 | 17.1545 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.1747 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1556 | 22.5285 | 60.0571 | 23.2242 | 17.162 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8727
17.1812 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0043 | 17.1628 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.183 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1639 | 22.5285 | 60.0571 | 23.2267 | 17.1703 | 34.1966 | 59.9936 | 34.874
17.1895 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0062 | 17.1712 | 47.4881 | 60.0282 | 48 | 17.1913 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1722 | 22.5285 | 60.0571 | 23.2292 | 17.1786 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8752
17.1978 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0081 | 17.1795 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.1997 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 17.1805 | 22.5272 | 60.0571 | 23.2317 | 17.187 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8765
17.2062 | 48.0609 | 59.9936 | 49.01 | 17.1878 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.2081 | 47.491 | 59.9706 | 48 | 17.1888 | 22.5272 | 60.0571 | 23.2342 | 17.1953 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8777
17.2145 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0118 | 17.1962 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.2164 | 47.491 | 59.9706 | 48 | 17.1973 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2367 | 17.2036 | 34.1966 | 59.9936 | 34.879
17.2229 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0137 | 17.2045 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.2247 | 47.491 | 59.9706 | 48 | 17.2056 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2392 | 17.2119 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8802
17.2312 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0156 | 17.2128 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.233 | 47.491 | 59.9706 | 48 | 17.2139 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2417 | 17.2203 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8815
17.2395 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0175 | 17.2212 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.2414 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2222 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2442 | 17.2286 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8827
17.2479 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0193 | 17.2295 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.2498 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2305 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2467 | 17.2369 | 34.1966 | 59.9936 | 34.884
17.2562 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0212 | 17.2378 | 47.495 | 60.0282 | 48 | 17.2581 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2389 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2492 | 17.2452 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8852
17.2645 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0231 | 17.2462 | 47.4935 | 60.0282 | 48 | 17.2664 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2472 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2517 | 17.2537 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8865
17.2729 | 48.0609 | 59.9936 | 49.025 | 17.2545 | 47.4935 | 60.0282 | 48 | 17.2747 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2555 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2542 | 17.262 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8877
17.2812 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0268 | 17.2628 | 47.4923 | 60.0282 | 48 | 17.2831 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2638 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2567 | 17.2703 | 34.1966 | 59.9936 | 34.889
17.2895 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0287 | 17.2711 | 47.4923 | 60.0282 | 48 | 17.2914 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2721 | 22.5376 | 60.0513 | 23.2592 | 17.2787 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8902
17.2979 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0306 | 17.2794 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.2997 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2805 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2617 | 17.287 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8915
17.3062 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0325 | 17.2878 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.3081 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2888 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2642 | 17.2953 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8927
17.3145 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0344 | 17.2961 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.3164 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.2971 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2667 | 17.3036 | 34.1966 | 59.9936 | 34.894
17.3229 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0362 | 17.3044 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.3248 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.3054 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2692 | 17.312 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8952
17.3312 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0381 | 17.3128 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.3331 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.3137 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2717 | 17.3203 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8965
17.3395 | 48.0609 | 59.9936 | 49.04 | 17.3211 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.3414 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.3221 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2742 | 17.3286 | 34.1966 | 59.9936 | 34.8977
17.3479 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0419 | 17.3294 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.3498 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.3304 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2767 | 17.3369 | 34.1966 | 59.9936 | 34.899
17.3562 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0437 | 17.3378 | 47.5066 | 60.0282 | 48 | 17.3581 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.3387 | 22.5371 | 60.0513 | 23.2792 | 17.3453 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9002
17.3645 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0456 | 17.3461 | 47.5275 | 60.0282 | 48 | 17.3665 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.347 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2817 | 17.3536 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9015
17.3729 | 48.0609 | 59.9936 | 49.0475 | 17.3544 | 47.5275 | 60.0282 | 48 | 17.3748 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.3555 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2842 | 17.3619 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9027
17.3812 | 48.165 | 59.9936 | 49.0494 | 17.3628 | 47.5275 | 60.0282 | 48 | 17.3831 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 17.3638 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2867 | 17.3704 | 34.1966 | 59.9936 | 34.904
17.3896 | 48.165 | 59.9936 | 49.0512 | 17.3711 | 47.5275 | 60.0282 | 48 | 17.3915 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.3721 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2892 | 17.3787 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9052
17.3979 | 48.165 | 59.9936 | 49.0531 | 17.3794 | 47.5275 | 60.0282 | 48 | 17.3998 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.3804 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2917 | 17.387 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9065
17.4062 | 48.165 | 59.9936 | 49.055 | 17.3878 | 47.5275 | 60.0282 | 48 | 17.4081 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.3887 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2942 | 17.3953 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9077
17.4146 | 48.165 | 59.9936 | 49.0569 | 17.3961 | 47.5235 | 60.0282 | 48 | 17.4165 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.3971 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2967 | 17.4037 | 34.1966 | 59.9936 | 34.909
17.4229 | 48.165 | 59.9936 | 49.0587 | 17.4044 | 47.5235 | 60.0282 | 48 | 17.4248 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.4054 | 22.5402 | 60.0513 | 23.2992 | 17.412 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9102
17.4312 | 48.165 | 59.9936 | 49.0606 | 17.4127 | 47.5235 | 60.0282 | 48 | 17.4332 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.4137 | 22.5402 | 60.0513 | 23.3017 | 17.4203 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9115
17.4395 | 48.165 | 59.9936 | 49.0625 | 17.4211 | 47.5235 | 60.0282 | 48 | 17.4415 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.422 | 22.5402 | 60.0513 | 23.3042 | 17.4286 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9127
17.4479 | 48.165 | 59.9936 | 49.0644 | 17.4294 | 47.5219 | 60.0282 | 48 | 17.4498 | 47.5124 | 59.9706 | 48 | 17.4303 | 22.5402 | 60.0513 | 23.3067 | 17.437 | 34.1966 | 59.9936 | 34.914
17.4562 | 48.165 | 59.9936 | 49.0662 | 17.4377 | 47.5219 | 60.0282 | 48 | 17.4582 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.4387 | 22.5402 | 60.0513 | 23.3092 | 17.4453 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9152
17.4645 | 48.165 | 59.9936 | 49.0681 | 17.446 | 47.5219 | 60.0282 | 48 | 17.4665 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.447 | 22.5402 | 60.0513 | 23.3117 | 17.4536 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9165
17.4729 | 48.165 | 59.9936 | 49.07 | 17.4544 | 47.5219 | 60.0282 | 48 | 17.4749 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.4553 | 22.5402 | 60.0513 | 23.3142 | 17.462 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9177
17.4812 | 48.165 | 59.9936 | 49.0719 | 17.4627 | 47.509 | 60.0282 | 48 | 17.4832 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.4636 | 22.6533 | 60.0513 | 23.3167 | 17.4703 | 34.1966 | 59.9936 | 34.919
17.4896 | 48.165 | 59.9936 | 49.0737 | 17.471 | 47.509 | 60.0282 | 48 | 17.4915 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.4719 | 22.6533 | 60.0513 | 23.3192 | 17.4786 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9202
17.4979 | 48.165 | 59.9936 | 49.0756 | 17.4794 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.4999 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.4803 | 22.6533 | 60.0513 | 23.3216 | 17.4869 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9215
17.5062 | 48.165 | 59.9936 | 49.0775 | 17.4877 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5082 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.4886 | 22.6533 | 60.0513 | 23.3241 | 17.4954 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9227
17.5146 | 48.165 | 59.9936 | 49.0794 | 17.496 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5165 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.4969 | 22.6533 | 60.0513 | 23.3266 | 17.5037 | 34.1966 | 59.9936 | 34.924
17.5229 | 48.165 | 59.9936 | 49.0812 | 17.5044 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5248 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5052 | 22.6533 | 60.0513 | 23.3291 | 17.512 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9252
17.5312 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0831 | 17.5127 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5332 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5135 | 22.6513 | 60.0513 | 23.3316 | 17.5204 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9265
17.5396 | 48.2401 | 59.9936 | 49.085 | 17.521 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5416 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.522 | 22.6513 | 60.0513 | 23.3341 | 17.5287 | 34.1966 | 59.9936 | 34.9277
17.5479 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0869 | 17.5294 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5499 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5303 | 22.6513 | 60.0513 | 23.3366 | 17.537 | 34.1959 | 59.9936 | 34.929
17.5562 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0887 | 17.5377 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5582 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5386 | 22.6513 | 60.0513 | 23.3391 | 17.5453 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9302
17.5646 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0906 | 17.546 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5665 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5469 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3416 | 17.5537 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9315
17.5729 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0925 | 17.5543 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5749 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5553 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3441 | 17.562 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9327
17.5812 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0944 | 17.5627 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5833 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5636 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3466 | 17.5703 | 34.1959 | 59.9936 | 34.934
17.5896 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0962 | 17.571 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5916 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5719 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3491 | 17.5786 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9352
17.5979 | 48.2401 | 59.9936 | 49.0981 | 17.5793 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.5999 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5802 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3516 | 17.587 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9365
17.6062 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1 | 17.5876 | 47.5086 | 60.0282 | 48 | 17.6082 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5885 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3541 | 17.5953 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9377
17.6146 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1019 | 17.596 | 47.4791 | 60.0282 | 48 | 17.6166 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.5969 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3566 | 17.6036 | 34.1959 | 59.9936 | 34.939
17.6229 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1037 | 17.6043 | 47.4791 | 60.0282 | 48 | 17.6249 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6052 | 22.6553 | 60.0513 | 23.3591 | 17.6121 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9402
17.6312 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1056 | 17.6126 | 47.478 | 60.0282 | 48 | 17.6332 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6135 | 22.7173 | 60.0513 | 23.3616 | 17.6204 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9415
17.6396 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1075 | 17.621 | 47.478 | 60.0282 | 48 | 17.6416 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6218 | 22.7173 | 60.0513 | 23.3641 | 17.6287 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9427
17.6479 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1094 | 17.6293 | 47.478 | 60.0282 | 48 | 17.6499 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6301 | 22.7173 | 60.0513 | 23.3666 | 17.637 | 34.1959 | 59.9936 | 34.944
17.6562 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1112 | 17.6376 | 47.478 | 60.0282 | 48 | 17.6583 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6385 | 22.7173 | 60.0513 | 23.3691 | 17.6454 | 34.1959 | 59.9936 | 34.9452
17.6646 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1131 | 17.646 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.6666 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6469 | 22.7173 | 60.0513 | 23.3716 | 17.6537 | 34.1933 | 59.9936 | 34.9465
17.6729 | 48.2401 | 59.9936 | 49.115 | 17.6543 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.6749 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6552 | 22.7173 | 60.0513 | 23.3741 | 17.662 | 34.1933 | 59.9936 | 34.9477
17.6812 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1169 | 17.6626 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.6833 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6635 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3766 | 17.6703 | 34.1933 | 59.9936 | 34.949
17.6896 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1187 | 17.671 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.6916 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6718 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3791 | 17.6787 | 34.1933 | 59.9936 | 34.9504
17.6979 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1206 | 17.6793 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.7 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6802 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3816 | 17.687 | 34.1954 | 59.9936 | 34.9529
17.7062 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1225 | 17.6876 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.7083 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6885 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3841 | 17.6953 | 34.1954 | 59.9936 | 34.9554
17.7146 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1244 | 17.6959 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.7166 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.6968 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3866 | 17.7037 | 34.1954 | 59.9936 | 34.9579
17.7229 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1262 | 17.7043 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.725 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7051 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3891 | 17.712 | 34.1954 | 59.9936 | 34.9604
17.7313 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1281 | 17.7126 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.7333 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7134 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3916 | 17.7203 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9629
17.7396 | 48.2401 | 59.9936 | 49.13 | 17.7209 | 47.4772 | 60.0282 | 48 | 17.7416 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7218 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3941 | 17.7286 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9654
17.7479 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1319 | 17.7292 | 47.4759 | 60.0282 | 48 | 17.75 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7301 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3966 | 17.7371 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9679
17.7563 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1337 | 17.7376 | 47.4759 | 60.0282 | 48 | 17.7583 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7384 | 22.7133 | 60.0513 | 23.3991 | 17.7454 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9704
17.7646 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1356 | 17.7459 | 47.4722 | 60.0282 | 48 | 17.7667 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7467 | 22.7133 | 60.0513 | 23.4016 | 17.7537 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9729
17.7729 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1375 | 17.7542 | 47.4722 | 60.0282 | 48 | 17.775 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7551 | 22.7133 | 60.0513 | 23.4041 | 17.762 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9754
17.7812 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1394 | 17.7626 | 47.4722 | 60.0282 | 48 | 17.7833 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7634 | 22.7141 | 60.0513 | 23.4066 | 17.7704 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9779
17.7896 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1412 | 17.7709 | 47.4722 | 60.0282 | 48 | 17.7917 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7717 | 22.7141 | 60.0513 | 23.4091 | 17.7787 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9804
17.7979 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1431 | 17.7792 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 17.8 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.78 | 22.7141 | 60.0513 | 23.4116 | 17.787 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9829
17.8062 | 48.2401 | 59.9936 | 49.145 | 17.7876 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 17.8083 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7883 | 22.7141 | 60.0513 | 23.4141 | 17.7954 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9854
17.8146 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1469 | 17.7959 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 17.8167 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.7968 | 22.7175 | 60.0513 | 23.4166 | 17.8037 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9879
17.8229 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1487 | 17.8042 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 17.825 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.8051 | 22.7175 | 60.0513 | 23.4191 | 17.812 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9904
17.8313 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1506 | 17.8125 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 17.8334 | 47.5274 | 59.9706 | 48 | 17.8134 | 22.7175 | 60.0513 | 23.4216 | 17.8203 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9929
17.8396 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1525 | 17.8209 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 17.8417 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.8217 | 22.7175 | 60.0513 | 23.4241 | 17.8287 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9954
17.8479 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1544 | 17.8292 | 47.4615 | 60.0282 | 48 | 17.85 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.83 | 22.7175 | 60.0513 | 23.4266 | 17.837 | 34.3525 | 59.9936 | 34.9979
17.8563 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1562 | 17.8375 | 47.4615 | 60.0282 | 48 | 17.8583 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.8384 | 22.7175 | 60.0513 | 23.4291 | 17.8453 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0004
17.8646 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1581 | 17.8459 | 47.4606 | 60.0282 | 48 | 17.8667 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.8467 | 22.7166 | 60.0513 | 23.4316 | 17.8536 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0029
17.8729 | 48.2401 | 59.9936 | 49.16 | 17.8542 | 47.4606 | 60.0282 | 48 | 17.8751 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.855 | 22.7166 | 60.0513 | 23.4341 | 17.8621 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0054
17.8813 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1619 | 17.8625 | 47.4613 | 60.0282 | 48 | 17.8834 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.8633 | 22.7166 | 60.0513 | 23.4366 | 17.8704 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0079
17.8896 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1637 | 17.8708 | 47.4613 | 60.0282 | 48 | 17.8917 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.8716 | 22.7166 | 60.0513 | 23.439 | 17.8787 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0104
17.8979 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1656 | 17.8792 | 47.461 | 60.0282 | 48 | 17.9 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.88 | 22.7166 | 60.0513 | 23.4415 | 17.8871 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0129
17.9063 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1675 | 17.8875 | 47.461 | 60.0282 | 48 | 17.9084 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.8883 | 22.7166 | 60.0513 | 23.444 | 17.8954 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0154
17.9146 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1694 | 17.8958 | 47.461 | 60.0282 | 48 | 17.9167 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.8966 | 22.7166 | 60.0513 | 23.4465 | 17.9037 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0179
17.9229 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1712 | 17.9042 | 47.461 | 60.0282 | 48 | 17.925 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.9049 | 22.7166 | 60.0513 | 23.449 | 17.912 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0204
17.9313 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1731 | 17.9125 | 47.4643 | 60.0282 | 48 | 17.9334 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.9132 | 22.7191 | 60.0513 | 23.4515 | 17.9204 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0229
17.9396 | 48.2401 | 59.9936 | 49.175 | 17.9208 | 47.4643 | 60.0282 | 48 | 17.9417 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.9216 | 22.7191 | 60.0513 | 23.454 | 17.9287 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0254
17.9479 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1769 | 17.9292 | 47.4595 | 60.0282 | 48 | 17.9501 | 47.5441 | 59.9706 | 48 | 17.9299 | 22.7756 | 60.0513 | 23.4565 | 17.937 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0279
17.9563 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1787 | 17.9375 | 47.4595 | 60.0282 | 48 | 17.9584 | 47.5381 | 59.9706 | 48 | 17.9382 | 22.7756 | 60.0513 | 23.459 | 17.9453 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0304
17.9646 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1806 | 17.9458 | 47.4587 | 60.0282 | 48 | 17.9667 | 47.5381 | 59.9706 | 48 | 17.9465 | 22.7758 | 60.0513 | 23.4615 | 17.9537 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0329
17.9729 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1825 | 17.9541 | 47.4587 | 60.0282 | 48 | 17.9751 | 47.5381 | 59.9706 | 48 | 17.955 | 22.7758 | 60.0513 | 23.464 | 17.962 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0354
17.9813 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1844 | 17.9625 | 47.4587 | 60.0282 | 48 | 17.9834 | 47.5381 | 59.9706 | 48 | 17.9633 | 22.7758 | 60.0513 | 23.4665 | 17.9703 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0379
17.9896 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1862 | 17.9708 | 47.4587 | 60.0282 | 48 | 17.9918 | 47.5381 | 59.9706 | 48 | 17.9716 | 22.7758 | 60.0513 | 23.469 | 17.9788 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0404
17.998 | 48.2401 | 59.9936 | 49.1881 | 17.9791 | 47.4587 | 60.0282 | 48 | 18.0001 | 47.5381 | 59.9706 | 48 | 17.9799 | 22.7758 | 60.0513 | 23.4715 | 17.9871 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0429
18.0063 | 48.2401 | 59.9936 | 49.19 | 17.9875 | 47.4587 | 60.0282 | 48 | 18.0084 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 17.9882 | 22.7758 | 60.0513 | 23.474 | 17.9954 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0454
18.0146 | 48.3498 | 59.9936 | 49.1919 | 17.9958 | 47.4671 | 60.0282 | 48 | 18.0168 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 17.9966 | 22.7758 | 60.0513 | 23.4765 | 18.0037 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0479
18.0229 | 48.3498 | 59.9936 | 49.1937 | 18.0041 | 47.4671 | 60.0282 | 48 | 18.0251 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 18.0049 | 22.7758 | 60.0513 | 23.479 | 18.0121 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0504
18.0313 | 48.3498 | 59.9936 | 49.1956 | 18.0125 | 47.4707 | 60.0282 | 48 | 18.0334 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 18.0132 | 22.7758 | 60.0513 | 23.4815 | 18.0204 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0529
18.0396 | 48.3498 | 59.9936 | 49.1975 | 18.0208 | 47.4707 | 60.0282 | 48 | 18.0418 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 18.0215 | 22.7758 | 60.0513 | 23.484 | 18.0287 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0554
18.0479 | 48.3498 | 59.9936 | 49.1994 | 18.0291 | 47.4707 | 60.0282 | 48 | 18.0501 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 18.0298 | 22.7756 | 60.0513 | 23.4865 | 18.037 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0579
18.0563 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2012 | 18.0374 | 47.4707 | 60.0282 | 48 | 18.0585 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 18.0382 | 22.7756 | 60.0513 | 23.489 | 18.0454 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0604
18.0646 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2031 | 18.0458 | 47.4701 | 60.0282 | 48 | 18.0668 | 47.5345 | 59.9706 | 48 | 18.0465 | 22.7756 | 60.0513 | 23.4915 | 18.0537 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0629
18.0729 | 48.3498 | 59.9936 | 49.205 | 18.0541 | 47.4701 | 60.0282 | 48 | 18.0751 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.0548 | 22.7756 | 60.0513 | 23.494 | 18.062 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0654
18.0813 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2069 | 18.0624 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.0835 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.0631 | 22.7756 | 60.0513 | 23.4965 | 18.0704 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0679
18.0896 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2087 | 18.0708 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.0918 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.0714 | 22.7756 | 60.0513 | 23.499 | 18.0787 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0704
18.098 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2106 | 18.0791 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.1002 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.0798 | 22.8352 | 60.0513 | 23.5015 | 18.087 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0729
18.1063 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2125 | 18.0874 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.1085 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.0881 | 22.8352 | 60.0513 | 23.504 | 18.0953 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0754
18.1146 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2144 | 18.0957 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.1168 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.0964 | 22.8355 | 60.0513 | 23.5065 | 18.1038 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0779
18.123 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2162 | 18.1041 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.1252 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.1047 | 22.8355 | 60.0513 | 23.509 | 18.1121 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0804
18.1313 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2181 | 18.1124 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.1335 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.113 | 22.8882 | 60.0513 | 23.5115 | 18.1204 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0829
18.1396 | 48.3498 | 59.9936 | 49.22 | 18.1207 | 47.4691 | 60.0282 | 48 | 18.1418 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.1215 | 22.8882 | 60.0513 | 23.514 | 18.1288 | 34.3525 | 59.9936 | 35.0854
18.1479 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2219 | 18.1291 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 18.1501 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.1298 | 22.8851 | 60.0513 | 23.5165 | 18.1371 | 34.4455 | 59.9936 | 35.0879
18.1563 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2237 | 18.1374 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 18.1585 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.1381 | 22.8851 | 60.0513 | 23.519 | 18.1454 | 34.4455 | 59.9936 | 35.0904
18.1646 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2256 | 18.1457 | 47.4752 | 60.0282 | 48 | 18.1669 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 18.1464 | 22.8851 | 60.0513 | 23.5215 | 18.1537 | 34.4455 | 59.9936 | 35.0929
18.173 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2275 | 18.1541 | 47.4752 | 60.0282 | 48 | 18.1752 | 47.5352 | 59.9706 | 48 | 18.1548 | 22.8851 | 60.0513 | 23.524 | 18.1621 | 34.4455 | 59.9936 | 35.0954
18.1813 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2294 | 18.1624 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.1835 | 47.5352 | 59.9706 | 48 | 18.1631 | 22.8851 | 60.0513 | 23.5265 | 18.1704 | 34.4455 | 59.9936 | 35.0979
18.1896 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2312 | 18.1707 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.1918 | 47.5352 | 59.9706 | 48 | 18.1714 | 22.8851 | 60.0513 | 23.529 | 18.1787 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1004
18.198 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2331 | 18.179 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.2002 | 47.5352 | 59.9706 | 48 | 18.1797 | 22.8851 | 60.0513 | 23.5315 | 18.187 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1029
18.2063 | 48.3498 | 59.9936 | 49.235 | 18.1874 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.2086 | 47.5352 | 59.9706 | 48 | 18.188 | 22.8851 | 60.0513 | 23.534 | 18.1954 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1054
18.2146 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2369 | 18.1957 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.2169 | 47.5352 | 59.9706 | 48 | 18.1964 | 22.8862 | 60.0513 | 23.5365 | 18.2037 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1079
18.223 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2387 | 18.204 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.2252 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 18.2047 | 22.8862 | 60.0513 | 23.539 | 18.212 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1104
18.2313 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2406 | 18.2124 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.2335 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 18.213 | 22.889 | 60.0513 | 23.5415 | 18.2205 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1129
18.2396 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2425 | 18.2207 | 47.4743 | 60.0282 | 48 | 18.2419 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 18.2213 | 22.889 | 60.0513 | 23.544 | 18.2288 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1154
18.248 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2444 | 18.229 | 47.4755 | 60.0282 | 48 | 18.2502 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 18.2296 | 22.8904 | 60.0513 | 23.5465 | 18.2371 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1179
18.2563 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2462 | 18.2373 | 47.4755 | 60.0282 | 48 | 18.2585 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 18.238 | 22.8904 | 60.0513 | 23.549 | 18.2454 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1204
18.2646 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2481 | 18.2457 | 47.4755 | 60.0282 | 48 | 18.2669 | 47.5527 | 59.9706 | 48 | 18.2463 | 22.8904 | 60.0513 | 23.5507 | 18.2538 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1229
18.273 | 48.3498 | 59.9936 | 49.25 | 18.254 | 47.4755 | 60.0282 | 48 | 18.2752 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.2546 | 22.8904 | 60.0513 | 23.552 | 18.2621 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1254
18.2813 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2519 | 18.2623 | 47.4808 | 60.0282 | 48 | 18.2836 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.2629 | 22.8887 | 60.0513 | 23.5532 | 18.2704 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1279
18.2896 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2537 | 18.2707 | 47.4808 | 60.0282 | 48 | 18.2919 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.2712 | 22.8887 | 60.0513 | 23.5545 | 18.2787 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1304
18.298 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2556 | 18.279 | 47.4754 | 60.0282 | 48 | 18.3002 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.2797 | 22.8881 | 60.0513 | 23.5557 | 18.2871 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1329
18.3063 | 48.3498 | 59.9936 | 49.2575 | 18.2873 | 47.4754 | 60.0282 | 48 | 18.3086 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.288 | 22.8881 | 60.0513 | 23.557 | 18.2954 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1354
18.3146 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2594 | 18.2957 | 47.4754 | 60.0282 | 48 | 18.3169 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.2963 | 22.8881 | 60.0513 | 23.5582 | 18.3037 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1379
18.323 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2612 | 18.304 | 47.4754 | 60.0282 | 48 | 18.3253 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.3046 | 22.8881 | 60.0513 | 23.5595 | 18.3121 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1404
18.3313 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2631 | 18.3123 | 47.4754 | 60.0282 | 48 | 18.3336 | 47.5497 | 59.9706 | 48 | 18.3129 | 22.9073 | 60.0513 | 23.5607 | 18.3204 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1429
18.3396 | 48.3871 | 59.9936 | 49.265 | 18.3206 | 47.4754 | 60.0282 | 48 | 18.3419 | 47.5501 | 59.9706 | 48 | 18.3213 | 22.9073 | 60.0513 | 23.562 | 18.3287 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1454
18.348 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2669 | 18.329 | 47.474 | 60.0282 | 48 | 18.3503 | 47.5501 | 59.9706 | 48 | 18.3296 | 22.906 | 60.0513 | 23.5632 | 18.337 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1479
18.3563 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2687 | 18.3373 | 47.474 | 60.0282 | 48 | 18.3586 | 47.5153 | 59.9706 | 48 | 18.3379 | 22.906 | 60.0513 | 23.5645 | 18.3455 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1504
18.3647 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2706 | 18.3456 | 47.4733 | 60.0282 | 48 | 18.3669 | 47.5153 | 59.9706 | 48 | 18.3462 | 22.921 | 60.0513 | 23.5657 | 18.3538 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1529
18.373 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2725 | 18.3539 | 47.4733 | 60.0282 | 48 | 18.3753 | 47.5153 | 59.9706 | 48 | 18.3546 | 22.921 | 60.0513 | 23.567 | 18.3621 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1554
18.3813 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2744 | 18.3623 | 47.4738 | 60.0282 | 48 | 18.3836 | 47.5153 | 59.9706 | 48 | 18.3629 | 22.9236 | 60.0513 | 23.5682 | 18.3704 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1579
18.3896 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2763 | 18.3706 | 47.4738 | 60.0282 | 48 | 18.392 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.3712 | 22.9236 | 60.0513 | 23.5695 | 18.3788 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1604
18.398 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2781 | 18.3789 | 47.4738 | 60.0282 | 48 | 18.4003 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.3795 | 22.9236 | 60.0513 | 23.5707 | 18.3871 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1629
18.4063 | 48.3871 | 59.9936 | 49.28 | 18.3873 | 47.4738 | 60.0282 | 48 | 18.4086 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.3878 | 22.9236 | 60.0513 | 23.572 | 18.3954 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1654
18.4146 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2819 | 18.3956 | 47.4738 | 60.0282 | 48 | 18.417 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.3962 | 22.9236 | 60.0513 | 23.5732 | 18.4038 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1679
18.423 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2838 | 18.4039 | 47.4738 | 60.0282 | 48 | 18.4253 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4045 | 22.9236 | 60.0513 | 23.5745 | 18.4121 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1704
18.4313 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2856 | 18.4123 | 47.4714 | 60.0282 | 48 | 18.4337 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4128 | 22.9236 | 60.0513 | 23.5757 | 18.4204 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1729
18.4397 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2875 | 18.4206 | 47.4714 | 60.0282 | 48 | 18.442 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4211 | 22.9236 | 60.0513 | 23.577 | 18.4287 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1754
18.448 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2894 | 18.4289 | 47.4844 | 60.0282 | 48 | 18.4503 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4294 | 22.92 | 60.0513 | 23.5782 | 18.4371 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1779
18.4563 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2913 | 18.4373 | 47.4844 | 60.0282 | 48 | 18.4587 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4379 | 22.92 | 60.0513 | 23.5795 | 18.4454 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1804
18.4647 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2931 | 18.4456 | 47.4837 | 60.0282 | 48 | 18.467 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4462 | 22.9214 | 60.0513 | 23.5807 | 18.4537 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1829
18.473 | 48.3871 | 59.9936 | 49.295 | 18.4539 | 47.4837 | 60.0282 | 48 | 18.4753 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4545 | 22.9214 | 60.0513 | 23.5819 | 18.462 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1854
18.4813 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2969 | 18.4622 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.4836 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4628 | 22.9214 | 60.0513 | 23.5832 | 18.4705 | 34.4455 | 59.9936 | 35.188
18.4897 | 48.3871 | 59.9936 | 49.2988 | 18.4706 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.492 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4711 | 22.9214 | 60.0513 | 23.5844 | 18.4788 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1904
18.498 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3006 | 18.4789 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.5004 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4795 | 22.9465 | 60.0513 | 23.5857 | 18.4871 | 34.4455 | 59.9936 | 35.193
18.5063 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3025 | 18.4872 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.5087 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4878 | 22.9465 | 60.0513 | 23.5869 | 18.4955 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1954
18.5147 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3044 | 18.4955 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.517 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.4961 | 22.9465 | 60.0513 | 23.5882 | 18.5038 | 34.4455 | 59.9936 | 35.1979
18.523 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3063 | 18.5039 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.5253 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.5044 | 22.9465 | 60.0513 | 23.5894 | 18.5121 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2005
18.5313 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3081 | 18.5122 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.5337 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.5127 | 22.943 | 60.0513 | 23.5907 | 18.5204 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2029
18.5397 | 48.3871 | 59.9936 | 49.31 | 18.5205 | 47.4864 | 60.0282 | 48 | 18.5421 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.5211 | 22.943 | 60.0513 | 23.5919 | 18.5288 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2055
18.548 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3119 | 18.5289 | 47.4761 | 60.0282 | 48 | 18.5504 | 47.5336 | 59.9706 | 48 | 18.5294 | 22.9401 | 60.0513 | 23.5932 | 18.5371 | 34.4455 | 59.9936 | 35.208
18.5563 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3138 | 18.5372 | 47.4761 | 60.0282 | 48 | 18.5587 | 47.5309 | 59.9706 | 48 | 18.5377 | 22.9401 | 60.0513 | 23.5944 | 18.5454 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2105
18.5647 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3156 | 18.5455 | 47.4761 | 60.0282 | 48 | 18.567 | 47.5309 | 59.9706 | 48 | 18.546 | 22.9401 | 60.0513 | 23.5957 | 18.5537 | 34.4455 | 59.9936 | 35.213
18.573 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3175 | 18.5539 | 47.4761 | 60.0282 | 48 | 18.5754 | 47.5309 | 59.9706 | 48 | 18.5544 | 22.9401 | 60.0513 | 23.5969 | 18.5621 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2155
18.5813 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3194 | 18.5622 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.5837 | 47.5309 | 59.9706 | 48 | 18.5627 | 22.9401 | 60.0513 | 23.5982 | 18.5704 | 34.4455 | 59.9936 | 35.218
18.5897 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3213 | 18.5705 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.592 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.571 | 22.9401 | 60.0513 | 23.5994 | 18.5787 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2205
18.598 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3231 | 18.5789 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.6004 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.5793 | 22.9415 | 60.0513 | 23.6007 | 18.5872 | 34.4455 | 59.9936 | 35.223
18.6064 | 48.3871 | 59.9936 | 49.325 | 18.5872 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.6087 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.5876 | 22.9415 | 60.0513 | 23.6019 | 18.5955 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2255
18.6147 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3269 | 18.5955 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.6171 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.5961 | 22.9415 | 60.0513 | 23.6032 | 18.6038 | 34.4455 | 59.9936 | 35.228
18.623 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3288 | 18.6039 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.6254 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.6044 | 22.9415 | 60.0513 | 23.6044 | 18.6121 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2305
18.6313 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3306 | 18.6122 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.6337 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.6127 | 22.94 | 60.0513 | 23.6057 | 18.6205 | 34.4455 | 59.9936 | 35.233
18.6397 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3325 | 18.6205 | 47.4979 | 60.0282 | 48 | 18.6421 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.621 | 22.94 | 60.0513 | 23.6069 | 18.6288 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2355
18.648 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3344 | 18.6288 | 47.5054 | 60.0282 | 48 | 18.6504 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.6293 | 22.94 | 60.0513 | 23.6082 | 18.6371 | 34.4455 | 59.9936 | 35.238
18.6563 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3363 | 18.6371 | 47.5054 | 60.0282 | 48 | 18.6588 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.6377 | 22.94 | 60.0513 | 23.6094 | 18.6454 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2405
18.6647 | 48.3871 | 59.9936 | 49.3381 | 18.6455 | 47.4824 | 60.0282 | 48 | 18.6671 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 18.646 | 22.94 | 60.0513 | 23.6107 | 18.6538 | 34.4455 | 59.9936 | 35.243
18.673 | 48.3871 | 59.9936 | 49.34 | 18.6538 | 47.4824 | 60.0282 | 48 | 18.6754 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.6543 | 22.94 | 60.0513 | 23.6119 | 18.6621 | 34.4455 | 59.9936 | 35.2455
18.6813 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3419 | 18.6621 | 47.4824 | 60.0282 | 48 | 18.6838 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.6626 | 22.9543 | 60.0513 | 23.6132 | 18.6704 | 34.5242 | 59.9936 | 35.248
18.6897 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3438 | 18.6705 | 47.4824 | 60.0282 | 48 | 18.6921 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.6709 | 22.9543 | 60.0513 | 23.6144 | 18.6788 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2505
18.698 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3456 | 18.6788 | 47.4803 | 60.0282 | 48 | 18.7004 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.6793 | 22.9933 | 60.0513 | 23.6157 | 18.6871 | 34.5242 | 59.9936 | 35.253
18.7064 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3475 | 18.6871 | 47.4803 | 60.0282 | 48 | 18.7088 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.6876 | 22.9933 | 60.0513 | 23.6169 | 18.6954 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2555
18.7147 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3494 | 18.6955 | 47.4803 | 60.0282 | 48 | 18.7171 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.6959 | 22.9919 | 60.0513 | 23.6182 | 18.7037 | 34.5242 | 59.9936 | 35.258
18.723 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3508 | 18.7038 | 47.4803 | 60.0282 | 48 | 18.7255 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7042 | 22.9919 | 60.0513 | 23.6194 | 18.7122 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2605
18.7314 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3521 | 18.7121 | 47.48 | 60.0282 | 48 | 18.7338 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7125 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6207 | 18.7205 | 34.5242 | 59.9936 | 35.263
18.7397 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3533 | 18.7205 | 47.48 | 60.0282 | 48 | 18.7421 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7209 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6219 | 18.7288 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2655
18.748 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3546 | 18.7288 | 47.4805 | 60.0282 | 48 | 18.7505 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7292 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6232 | 18.7372 | 34.5242 | 59.9936 | 35.268
18.7563 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3558 | 18.7371 | 47.4805 | 60.0282 | 48 | 18.7588 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7375 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6244 | 18.7455 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2705
18.7647 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3571 | 18.7455 | 47.4805 | 60.0225 | 48 | 18.7672 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7458 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6257 | 18.7538 | 34.5242 | 59.9936 | 35.273
18.773 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3583 | 18.7538 | 47.4805 | 60.0225 | 48 | 18.7755 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7543 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6269 | 18.7621 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2755
18.7814 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3596 | 18.7621 | 47.4805 | 60.0225 | 48 | 18.7838 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7626 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6282 | 18.7705 | 34.5242 | 59.9936 | 35.278
18.7897 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3608 | 18.7704 | 47.4805 | 60.0225 | 48 | 18.7922 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7709 | 22.9932 | 60.0513 | 23.6294 | 18.7788 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2805
18.798 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3621 | 18.7787 | 47.4805 | 60.0225 | 48 | 18.8005 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7792 | 22.9954 | 60.0513 | 23.6307 | 18.7871 | 34.5242 | 59.9936 | 35.283
18.8064 | 48.4648 | 59.9936 | 49.3633 | 18.7871 | 47.4805 | 60.0225 | 48 | 18.8088 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7875 | 22.9954 | 60.0513 | 23.6319 | 18.7954 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2855
18.8147 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3646 | 18.7954 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8171 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.7959 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6332 | 18.8038 | 34.5242 | 59.9936 | 35.288
18.823 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3658 | 18.8037 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8255 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8042 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6344 | 18.8121 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2905
18.8314 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3671 | 18.8121 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8339 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8125 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6357 | 18.8204 | 34.5242 | 59.9936 | 35.293
18.8397 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3683 | 18.8204 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8422 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8208 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6369 | 18.8289 | 34.5242 | 59.9936 | 35.2955
18.848 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3696 | 18.8287 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8505 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8291 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6382 | 18.8372 | 34.5242 | 59.9936 | 35.298
18.8564 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3708 | 18.8371 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8588 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8375 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6394 | 18.8455 | 34.5242 | 59.9936 | 35.3005
18.8647 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3721 | 18.8454 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8672 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8458 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6406 | 18.8538 | 34.5242 | 59.9936 | 35.303
18.873 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3733 | 18.8537 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8755 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8541 | 22.9952 | 60.0513 | 23.6419 | 18.8622 | 34.5242 | 59.9936 | 35.3055
18.8814 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3746 | 18.8621 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8839 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8624 | 22.9962 | 60.0513 | 23.6431 | 18.8705 | 34.5242 | 59.9936 | 35.308
18.8897 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3758 | 18.8704 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.8922 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8707 | 22.9962 | 60.0513 | 23.6444 | 18.8788 | 34.5242 | 59.9936 | 35.3105
18.898 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3771 | 18.8787 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9005 | 47.5265 | 59.9706 | 48 | 18.8792 | 22.9962 | 60.0513 | 23.6456 | 18.8871 | 34.6422 | 59.9936 | 35.313
18.9064 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3783 | 18.8871 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9089 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.8875 | 22.9962 | 60.0513 | 23.6469 | 18.8955 | 34.6422 | 59.9936 | 35.3155
18.9147 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3796 | 18.8954 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9172 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.8958 | 22.9926 | 60.0513 | 23.6481 | 18.9038 | 34.7554 | 59.9936 | 35.318
18.923 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3808 | 18.9037 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9255 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9041 | 22.9926 | 60.0513 | 23.6494 | 18.9121 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3205
18.9314 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3821 | 18.912 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9339 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9124 | 23.0044 | 60.0513 | 23.6506 | 18.9205 | 34.7554 | 59.9936 | 35.323
18.9397 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3833 | 18.9204 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9422 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9208 | 23.0044 | 60.0513 | 23.6519 | 18.9288 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3255
18.948 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3846 | 18.9287 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9506 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9291 | 23.004 | 60.0513 | 23.6531 | 18.9371 | 34.7554 | 59.9936 | 35.328
18.9564 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3858 | 18.937 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9589 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9374 | 23.004 | 60.0513 | 23.6544 | 18.9454 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3305
18.9647 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3871 | 18.9454 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9672 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9457 | 23.0022 | 60.0513 | 23.6556 | 18.9539 | 34.7554 | 59.9936 | 35.333
18.9731 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3883 | 18.9537 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9756 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9541 | 23.0022 | 60.0513 | 23.6569 | 18.9622 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3355
18.9814 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3896 | 18.962 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9839 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9624 | 23.0022 | 60.0513 | 23.6581 | 18.9705 | 34.7554 | 59.9936 | 35.338
18.9897 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3908 | 18.9704 | 47.4967 | 60.0225 | 48 | 18.9922 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9707 | 23.0022 | 60.0513 | 23.6594 | 18.9788 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3405
18.998 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3921 | 18.9787 | 47.4972 | 60.0225 | 48 | 19.0006 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.979 | 23.0022 | 60.0513 | 23.6606 | 18.9872 | 34.7554 | 59.9936 | 35.343
19.0064 | 48.5588 | 59.9936 | 49.3933 | 18.987 | 47.4972 | 60.0225 | 48 | 19.0089 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9873 | 23.0022 | 60.0513 | 23.6619 | 18.9955 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3455
19.0147 | 48.562 | 59.9936 | 49.3946 | 18.9954 | 47.4972 | 60.0225 | 48 | 19.0173 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 18.9957 | 23.0369 | 60.0513 | 23.6631 | 19.0038 | 34.7554 | 59.9936 | 35.348
19.023 | 48.562 | 59.9936 | 49.3958 | 19.0037 | 47.4972 | 60.0225 | 48 | 19.0256 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 19.004 | 23.0369 | 60.0513 | 23.6644 | 19.0122 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3505
19.0314 | 48.562 | 59.9936 | 49.3971 | 19.012 | 47.5323 | 60.0225 | 48 | 19.0339 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 19.0123 | 23.0369 | 60.0513 | 23.6656 | 19.0205 | 34.7554 | 59.9936 | 35.353
19.0397 | 48.562 | 59.9936 | 49.3983 | 19.0203 | 47.5323 | 60.0225 | 48 | 19.0423 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 19.0206 | 23.0369 | 60.0513 | 23.6669 | 19.0288 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3555
19.0481 | 48.562 | 59.9936 | 49.3996 | 19.0287 | 47.5344 | 60.0225 | 48 | 19.0506 | 47.5107 | 59.9706 | 48 | 19.0289 | 23.0369 | 60.0513 | 23.6681 | 19.0371 | 34.7554 | 59.9936 | 35.358
19.0564 | 48.562 | 59.9936 | 49.4008 | 19.037 | 47.5344 | 60.0225 | 48 | 19.059 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.0374 | 23.0369 | 60.0513 | 23.6694 | 19.0455 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3605
19.0647 | 48.562 | 59.9936 | 49.4021 | 19.0453 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.0673 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.0457 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6706 | 19.0538 | 34.7554 | 59.9936 | 35.363
19.0731 | 48.562 | 59.9936 | 49.4033 | 19.0536 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.0756 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.054 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6719 | 19.0621 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3655
19.0814 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4046 | 19.062 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.084 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.0623 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6731 | 19.0704 | 34.7554 | 59.9936 | 35.368
19.0897 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4058 | 19.0703 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.0923 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.0706 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6744 | 19.0789 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3705
19.0981 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4071 | 19.0786 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.1006 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.079 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6756 | 19.0872 | 34.7554 | 59.9936 | 35.373
19.1064 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4083 | 19.087 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.1089 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.0873 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6769 | 19.0955 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3755
19.1147 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4096 | 19.0953 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.1173 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.0956 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6781 | 19.1039 | 34.7554 | 59.9936 | 35.378
19.123 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4108 | 19.1036 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.1257 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.1039 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6794 | 19.1122 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3805
19.1314 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4121 | 19.112 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.134 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.1122 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6806 | 19.1205 | 34.7554 | 59.9936 | 35.383
19.1397 | 48.5688 | 59.9936 | 49.4133 | 19.1203 | 47.5404 | 60.0225 | 48 | 19.1423 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.1206 | 23.0348 | 60.0513 | 23.6819 | 19.1288 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3855
19.1481 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4146 | 19.1286 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.1506 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.1289 | 23.0363 | 60.0513 | 23.6831 | 19.1372 | 34.7554 | 59.9936 | 35.388
19.1564 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4158 | 19.137 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.159 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.1372 | 23.0363 | 60.0513 | 23.6844 | 19.1455 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3905
19.1647 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4171 | 19.1453 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.1674 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 19.1455 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6856 | 19.1538 | 34.7554 | 59.9936 | 35.393
19.1731 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4183 | 19.1536 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.1757 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.1539 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6869 | 19.1621 | 34.7554 | 59.9936 | 35.3955
19.1814 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4196 | 19.162 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.184 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.1622 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6881 | 19.1705 | 34.7554 | 59.9936 | 35.398
19.1897 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4208 | 19.1703 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.1923 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.1705 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6894 | 19.1788 | 34.7554 | 59.9936 | 35.4005
19.1981 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4221 | 19.1786 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.2007 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.1788 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6906 | 19.1871 | 34.7554 | 59.9936 | 35.403
19.2064 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4233 | 19.187 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.209 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.1871 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6919 | 19.1956 | 34.7554 | 59.9936 | 35.4055
19.2148 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4246 | 19.1953 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.2173 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.1956 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6931 | 19.2039 | 34.7554 | 59.9936 | 35.408
19.2231 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4258 | 19.2036 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.2257 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2039 | 23.0964 | 60.0513 | 23.6944 | 19.2122 | 34.7554 | 59.9936 | 35.4105
19.2314 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4271 | 19.2119 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.234 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2122 | 23.0963 | 60.0513 | 23.6956 | 19.2205 | 34.7574 | 59.9936 | 35.413
19.2397 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4283 | 19.2203 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.2424 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2205 | 23.0963 | 60.0513 | 23.6969 | 19.2289 | 34.7574 | 59.9936 | 35.4155
19.2481 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4296 | 19.2286 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.2507 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2288 | 23.0951 | 60.0513 | 23.6981 | 19.2372 | 34.7542 | 59.9936 | 35.418
19.2564 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4308 | 19.2369 | 47.515 | 60.0225 | 48 | 19.259 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2372 | 23.0951 | 60.0513 | 23.6994 | 19.2455 | 34.7542 | 59.9936 | 35.4205
19.2647 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4321 | 19.2452 | 47.4734 | 60.0225 | 48 | 19.2674 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2455 | 23.0951 | 60.0513 | 23.7012 | 19.2538 | 34.7542 | 59.9936 | 35.423
19.2731 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4333 | 19.2536 | 47.4734 | 60.0225 | 48 | 19.2757 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2538 | 23.0951 | 60.0513 | 23.7037 | 19.2622 | 34.7542 | 59.9936 | 35.4255
19.2814 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4346 | 19.2619 | 47.4734 | 60.0225 | 48 | 19.2841 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2621 | 23.0951 | 60.0513 | 23.7062 | 19.2705 | 34.7542 | 59.9936 | 35.428
19.2897 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4358 | 19.2702 | 47.4734 | 60.0225 | 48 | 19.2924 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2704 | 23.0951 | 60.0513 | 23.7087 | 19.2788 | 34.7542 | 59.9936 | 35.4305
19.2981 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4371 | 19.2786 | 47.4734 | 60.0225 | 48 | 19.3007 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2788 | 23.0951 | 60.0513 | 23.7112 | 19.2872 | 34.7493 | 59.9936 | 35.433
19.3064 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4383 | 19.2869 | 47.4734 | 60.0225 | 48 | 19.3091 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2871 | 23.0951 | 60.0513 | 23.7137 | 19.2955 | 34.7493 | 59.9936 | 35.4355
19.3148 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4396 | 19.2952 | 47.4694 | 60.0225 | 48 | 19.3174 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.2954 | 23.0922 | 60.0513 | 23.7162 | 19.3038 | 34.7493 | 59.9936 | 35.438
19.3231 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4408 | 19.3036 | 47.4694 | 60.0225 | 48 | 19.3257 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3037 | 23.0922 | 60.0513 | 23.7187 | 19.3121 | 34.7493 | 59.9936 | 35.4405
19.3314 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4421 | 19.3119 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3341 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.312 | 23.0914 | 60.0513 | 23.7212 | 19.3206 | 34.7493 | 59.9936 | 35.443
19.3398 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4433 | 19.3202 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3424 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3204 | 23.0914 | 60.0513 | 23.7237 | 19.3289 | 34.7493 | 59.9936 | 35.4455
19.3481 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4446 | 19.3286 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3508 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3287 | 23.0914 | 60.0513 | 23.7262 | 19.3372 | 34.7493 | 59.9936 | 35.448
19.3564 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4459 | 19.3369 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3591 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.337 | 23.0914 | 60.0513 | 23.7287 | 19.3455 | 34.7493 | 59.9936 | 35.4505
19.3647 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4471 | 19.3452 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3674 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3453 | 23.1253 | 60.0513 | 23.7312 | 19.3539 | 34.7493 | 59.9936 | 35.453
19.3731 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4483 | 19.3535 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3758 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3538 | 23.1253 | 60.0513 | 23.7337 | 19.3622 | 34.7493 | 59.9936 | 35.4555
19.3814 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4496 | 19.3619 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3841 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3621 | 23.1253 | 60.0513 | 23.7362 | 19.3705 | 34.806 | 59.9936 | 35.458
19.3898 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4509 | 19.3702 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.3925 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3704 | 23.1253 | 60.0513 | 23.7387 | 19.3789 | 34.806 | 59.9936 | 35.4605
19.3981 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4521 | 19.3785 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.4008 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3787 | 23.1264 | 60.0513 | 23.7412 | 19.3872 | 34.806 | 59.9936 | 35.463
19.4064 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4534 | 19.3869 | 47.4723 | 60.0225 | 48 | 19.4091 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.387 | 23.1264 | 60.0513 | 23.7437 | 19.3955 | 34.806 | 59.9936 | 35.4655
19.4148 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4546 | 19.3952 | 47.4999 | 60.0225 | 48 | 19.4175 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.3954 | 23.1256 | 60.0513 | 23.7462 | 19.4038 | 34.806 | 59.9936 | 35.468
19.4231 | 48.6597 | 59.9936 | 49.4558 | 19.4035 | 47.4999 | 60.0225 | 48 | 19.4258 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.4037 | 23.1256 | 60.0513 | 23.7487 | 19.4122 | 34.806 | 59.9936 | 35.4705
19.4314 | 48.6643 | 59.9936 | 49.4571 | 19.4119 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4341 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.412 | 23.1256 | 60.0513 | 23.7512 | 19.4205 | 34.806 | 59.9936 | 35.473
19.4398 | 48.6643 | 59.9936 | 49.4584 | 19.4202 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4424 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.4203 | 23.1256 | 60.0513 | 23.7537 | 19.4288 | 34.806 | 59.9936 | 35.4755
19.4481 | 48.6643 | 59.9936 | 49.4596 | 19.4285 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4508 | 47.5082 | 59.9706 | 48 | 19.4286 | 23.1256 | 60.0513 | 23.7561 | 19.4373 | 34.806 | 59.9936 | 35.478
19.4564 | 48.6643 | 59.9936 | 49.4608 | 19.4369 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4592 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.437 | 23.1256 | 60.0513 | 23.7586 | 19.4456 | 34.806 | 59.9936 | 35.4805
19.4648 | 48.6664 | 59.9936 | 49.4621 | 19.4452 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4675 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.4453 | 23.1804 | 60.0513 | 23.7611 | 19.4539 | 34.806 | 59.9936 | 35.483
19.4731 | 48.6664 | 59.9936 | 49.4634 | 19.4535 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4758 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.4536 | 23.1804 | 60.0513 | 23.7636 | 19.4622 | 34.806 | 59.9936 | 35.4855
19.4814 | 48.6664 | 59.9936 | 49.4646 | 19.4618 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4841 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.4619 | 23.1804 | 60.0513 | 23.7661 | 19.4706 | 34.806 | 59.9936 | 35.488
19.4898 | 48.6664 | 59.9936 | 49.4659 | 19.4702 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.4925 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.4702 | 23.1804 | 60.0513 | 23.7686 | 19.4789 | 34.806 | 59.9936 | 35.4905
19.4981 | 48.6664 | 59.9936 | 49.4671 | 19.4785 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.5009 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.4786 | 23.1818 | 60.0513 | 23.7711 | 19.4872 | 34.806 | 59.9936 | 35.493
19.5064 | 48.6664 | 59.9936 | 49.4684 | 19.4868 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.5092 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.4869 | 23.1818 | 60.0513 | 23.7736 | 19.4955 | 34.806 | 59.9936 | 35.4955
19.5148 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4696 | 19.4951 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.5175 | 47.5319 | 59.9706 | 48 | 19.4952 | 23.1818 | 60.0513 | 23.7761 | 19.5039 | 34.806 | 59.9936 | 35.498
19.5231 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4709 | 19.5035 | 47.4999 | 60.0282 | 48 | 19.5258 | 47.5329 | 59.9706 | 48 | 19.5035 | 23.1818 | 60.0513 | 23.7786 | 19.5122 | 34.806 | 59.9936 | 35.5005
19.5314 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4721 | 19.5118 | 47.5355 | 60.0282 | 48 | 19.5342 | 47.5329 | 59.9706 | 48 | 19.5118 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7811 | 19.5205 | 34.806 | 59.9936 | 35.503
19.5398 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4734 | 19.5201 | 47.5355 | 60.0282 | 48 | 19.5425 | 47.5165 | 59.9706 | 48 | 19.5203 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7836 | 19.5289 | 34.806 | 59.9936 | 35.5055
19.5481 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4746 | 19.5285 | 47.533 | 60.0282 | 48 | 19.5508 | 47.5165 | 59.9706 | 48 | 19.5286 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7861 | 19.5372 | 34.806 | 59.9936 | 35.508
19.5564 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4759 | 19.5368 | 47.533 | 60.0282 | 48 | 19.5592 | 47.5165 | 59.9706 | 48 | 19.5369 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7886 | 19.5455 | 34.806 | 59.9936 | 35.5105
19.5648 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4771 | 19.5451 | 47.533 | 60.0282 | 48 | 19.5675 | 47.5165 | 59.9706 | 48 | 19.5452 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7911 | 19.5538 | 34.806 | 59.9936 | 35.513
19.5731 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4784 | 19.5535 | 47.533 | 60.0282 | 48 | 19.5759 | 47.5165 | 59.9706 | 48 | 19.5536 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7936 | 19.5623 | 34.806 | 59.9936 | 35.5155
19.5815 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4796 | 19.5618 | 47.5011 | 60.0282 | 48 | 19.5842 | 47.5165 | 59.9706 | 48 | 19.5619 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7961 | 19.5706 | 34.806 | 59.9936 | 35.518
19.5898 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4809 | 19.5701 | 47.5011 | 60.0282 | 48 | 19.5925 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.5702 | 23.1798 | 60.0513 | 23.7986 | 19.5789 | 34.806 | 59.9936 | 35.5205
19.5981 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4821 | 19.5784 | 47.5011 | 60.0282 | 48 | 19.6009 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.5785 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8011 | 19.5872 | 34.806 | 59.9936 | 35.523
19.6064 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4834 | 19.5868 | 47.5011 | 60.0282 | 48 | 19.6092 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.5868 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8036 | 19.5956 | 34.806 | 59.9936 | 35.5255
19.6148 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4846 | 19.5951 | 47.5011 | 60.0282 | 48 | 19.6176 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.5952 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8061 | 19.6039 | 34.806 | 59.9936 | 35.528
19.6231 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4859 | 19.6034 | 47.5011 | 60.0282 | 48 | 19.6259 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6035 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8086 | 19.6122 | 34.806 | 59.9936 | 35.5305
19.6314 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4871 | 19.6118 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6342 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6118 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8111 | 19.6206 | 34.806 | 59.9936 | 35.533
19.6398 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4884 | 19.6201 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6426 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6201 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8136 | 19.6289 | 34.806 | 59.9936 | 35.5355
19.6481 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4896 | 19.6284 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6509 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6284 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8161 | 19.6372 | 34.806 | 59.9936 | 35.538
19.6565 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4909 | 19.6367 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6592 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6368 | 23.1849 | 60.0513 | 23.8186 | 19.6455 | 34.806 | 59.9936 | 35.5405
19.6648 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4921 | 19.6451 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6676 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6451 | 23.185 | 60.0513 | 23.8211 | 19.6539 | 34.806 | 59.9936 | 35.543
19.6731 | 48.7042 | 59.9936 | 49.4934 | 19.6534 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6759 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6534 | 23.185 | 60.0513 | 23.8236 | 19.6622 | 34.806 | 59.9936 | 35.5455
19.6815 | 48.7825 | 59.9936 | 49.4946 | 19.6617 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6843 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6617 | 23.2141 | 60.0513 | 23.8261 | 19.6705 | 34.806 | 59.9936 | 35.548
19.6898 | 48.7825 | 59.9936 | 49.4959 | 19.6701 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.6926 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.67 | 23.2141 | 60.0513 | 23.8286 | 19.6788 | 34.806 | 59.9936 | 35.5502
19.6981 | 48.7825 | 59.9936 | 49.4971 | 19.6784 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.7009 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6785 | 23.2141 | 60.0513 | 23.8311 | 19.6873 | 34.806 | 59.9936 | 35.5515
19.7065 | 48.7825 | 59.9936 | 49.4984 | 19.6867 | 47.5034 | 60.0282 | 48 | 19.7093 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6868 | 23.2141 | 60.0513 | 23.8336 | 19.6956 | 34.806 | 59.9936 | 35.5527
19.7148 | 48.7825 | 59.9936 | 49.4996 | 19.6951 | 47.503 | 60.0282 | 48 | 19.7176 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.6951 | 23.2125 | 60.0513 | 23.8361 | 19.7039 | 34.806 | 59.9936 | 35.554
19.7231 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8009 | 19.7034 | 47.503 | 60.0282 | 48 | 19.726 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.7034 | 23.2125 | 60.0513 | 23.8386 | 19.7123 | 34.806 | 59.9936 | 35.5552
19.7314 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8021 | 19.7117 | 47.5062 | 60.0282 | 48 | 19.7343 | 47.5148 | 59.9706 | 48 | 19.7117 | 23.2113 | 60.0513 | 23.8411 | 19.7206 | 34.806 | 59.9936 | 35.5565
19.7398 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8034 | 19.72 | 47.5062 | 60.0282 | 48 | 19.7426 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 19.7201 | 23.2113 | 60.0513 | 23.8436 | 19.7289 | 34.806 | 59.9936 | 35.5577
19.7481 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8046 | 19.7284 | 47.5043 | 60.0282 | 48 | 19.751 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 19.7284 | 23.2137 | 60.0513 | 23.8461 | 19.7372 | 34.806 | 59.9936 | 35.559
19.7565 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8059 | 19.7367 | 47.5043 | 60.0282 | 48 | 19.7593 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 19.7367 | 23.2137 | 60.0513 | 23.8486 | 19.7456 | 34.806 | 59.9936 | 35.5602
19.7648 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8071 | 19.745 | 47.5043 | 60.0225 | 48 | 19.7676 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 19.745 | 23.2124 | 60.0513 | 23.8511 | 19.7539 | 34.806 | 59.9936 | 35.5615
19.7731 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8084 | 19.7534 | 47.5043 | 60.0225 | 48 | 19.7759 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.7534 | 23.2124 | 60.0513 | 23.8536 | 19.7622 | 34.806 | 59.9936 | 35.5627
19.7815 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8096 | 19.7617 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.7843 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.7617 | 23.2125 | 60.0513 | 23.8561 | 19.7705 | 34.806 | 59.9936 | 35.564
19.7898 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8109 | 19.77 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.7927 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.77 | 23.2125 | 60.0513 | 23.8586 | 19.7789 | 34.806 | 59.9936 | 35.5652
19.7981 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8121 | 19.7784 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.801 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.7783 | 23.2125 | 60.0513 | 23.8611 | 19.7872 | 34.806 | 59.9936 | 35.5665
19.8065 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8134 | 19.7867 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8093 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.7866 | 23.2125 | 60.0513 | 23.8636 | 19.7955 | 34.806 | 59.9936 | 35.5677
19.8148 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8146 | 19.795 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8176 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.795 | 23.2107 | 60.0513 | 23.8661 | 19.804 | 34.806 | 59.9936 | 35.569
19.8232 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8159 | 19.8033 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.826 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.8033 | 23.2107 | 60.0513 | 23.8686 | 19.8123 | 34.806 | 59.9936 | 35.5702
19.8315 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8171 | 19.8117 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8344 | 47.4993 | 59.9706 | 48 | 19.8116 | 23.2106 | 60.0513 | 23.8711 | 19.8206 | 34.806 | 59.9936 | 35.5715
19.8398 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8184 | 19.82 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8427 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8199 | 23.2106 | 60.0513 | 23.8735 | 19.8289 | 34.806 | 59.9936 | 35.5727
19.8481 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8196 | 19.8283 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.851 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8282 | 23.276 | 60.0513 | 23.876 | 19.8373 | 34.806 | 59.9936 | 35.574
19.8565 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8209 | 19.8367 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8593 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8367 | 23.276 | 60.0513 | 23.8785 | 19.8456 | 34.806 | 59.9936 | 35.5752
19.8648 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8221 | 19.845 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8677 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.845 | 23.2756 | 60.0513 | 23.881 | 19.8539 | 34.806 | 59.9936 | 35.5765
19.8731 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8234 | 19.8533 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.876 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8533 | 23.2756 | 60.0513 | 23.8835 | 19.8622 | 34.806 | 59.9936 | 35.5777
19.8815 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8246 | 19.8617 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8843 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8616 | 23.2761 | 60.0513 | 23.886 | 19.8706 | 34.8714 | 59.9936 | 35.579
19.8898 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8259 | 19.87 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.8927 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8699 | 23.2761 | 60.0513 | 23.8885 | 19.8789 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5802
19.8981 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8271 | 19.8783 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.901 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8783 | 23.2761 | 60.0513 | 23.891 | 19.8872 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5815
19.9065 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8284 | 19.8867 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.9094 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8866 | 23.2761 | 60.0513 | 23.8935 | 19.8956 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5827
19.9148 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8296 | 19.895 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.9177 | 47.5111 | 59.9706 | 48 | 19.8949 | 23.276 | 60.0513 | 23.896 | 19.9039 | 34.8714 | 59.9936 | 35.584
19.9232 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8309 | 19.9033 | 47.4824 | 60.0225 | 48 | 19.926 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9032 | 23.276 | 60.0513 | 23.8985 | 19.9122 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5852
19.9315 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8321 | 19.9117 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.9344 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9115 | 23.2759 | 60.0513 | 23.901 | 19.9205 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5865
19.9398 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8334 | 19.92 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.9427 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9199 | 23.2759 | 60.0513 | 23.9035 | 19.929 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5877
19.9482 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8346 | 19.9283 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.951 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9282 | 23.2759 | 60.0513 | 23.906 | 19.9373 | 34.8714 | 59.9936 | 35.589
19.9565 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8359 | 19.9366 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.9594 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9365 | 23.2759 | 60.0513 | 23.9085 | 19.9456 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5902
19.9648 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8371 | 19.9449 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.9677 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9448 | 23.2756 | 60.0513 | 23.911 | 19.9539 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5915
19.9731 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8384 | 19.9533 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.9761 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9532 | 23.2756 | 60.0513 | 23.9135 | 19.9623 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5927
19.9815 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8396 | 19.9616 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.9844 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9615 | 23.2754 | 60.0513 | 23.916 | 19.9706 | 34.8714 | 59.9936 | 35.594
19.9898 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8409 | 19.9699 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 19.9927 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9698 | 23.2754 | 60.0513 | 23.9185 | 19.9789 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5952
19.9982 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8421 | 19.9783 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0011 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9781 | 23.2924 | 60.0513 | 23.921 | 19.9873 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5965
20.0065 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8434 | 19.9866 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0094 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9865 | 23.2924 | 60.0513 | 23.9235 | 19.9956 | 34.8714 | 59.9936 | 35.5977
20.0148 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8446 | 19.9949 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0178 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 19.9949 | 23.2927 | 60.0513 | 23.926 | 20.0039 | 34.8714 | 59.9936 | 35.599
20.0232 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8459 | 20.0033 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0261 | 47.5199 | 59.9706 | 48 | 20.0032 | 23.2927 | 60.0513 | 23.9285 | 20.0122 | 34.8714 | 59.9936 | 35.6003
20.0315 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8471 | 20.0116 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0344 | 47.5199 | 59.9706 | 48 | 20.0115 | 23.2934 | 60.0513 | 23.931 | 20.0206 | 34.8714 | 59.9936 | 35.6015
20.0398 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8484 | 20.0199 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0428 | 47.5199 | 59.9706 | 48 | 20.0198 | 23.2934 | 60.0513 | 23.9335 | 20.0289 | 34.8714 | 59.9936 | 35.6027
20.0482 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8496 | 20.0283 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0511 | 47.5199 | 59.9706 | 48 | 20.0281 | 23.2934 | 60.0455 | 23.936 | 20.0372 | 34.8692 | 59.9936 | 35.604
20.0565 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8509 | 20.0366 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0594 | 47.5199 | 59.9706 | 48 | 20.0365 | 23.2934 | 60.0455 | 23.9385 | 20.0457 | 34.8692 | 59.9936 | 35.6053
20.0648 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8521 | 20.0449 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0677 | 47.5199 | 59.9706 | 48 | 20.0448 | 23.2885 | 60.0455 | 23.941 | 20.054 | 34.8692 | 59.9936 | 35.6065
20.0732 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8534 | 20.0533 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0761 | 47.5499 | 59.9706 | 48 | 20.0531 | 23.2885 | 60.0455 | 23.9435 | 20.0623 | 34.8692 | 59.9936 | 35.6077
20.0815 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8546 | 20.0616 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0845 | 47.5499 | 59.9706 | 48 | 20.0614 | 23.2855 | 60.0455 | 23.946 | 20.0706 | 34.8692 | 59.9936 | 35.609
20.0898 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8559 | 20.0699 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.0928 | 47.5499 | 59.9706 | 48 | 20.0697 | 23.2855 | 60.0455 | 23.9485 | 20.079 | 34.8692 | 59.9936 | 35.6102
20.0982 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8571 | 20.0782 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1011 | 47.5499 | 59.9706 | 48 | 20.0781 | 23.2855 | 60.0455 | 23.951 | 20.0873 | 34.8692 | 59.9936 | 35.6115
20.1065 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8584 | 20.0866 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1094 | 47.5499 | 59.9706 | 48 | 20.0864 | 23.2855 | 60.0455 | 23.9535 | 20.0956 | 34.8692 | 59.9936 | 35.6128
20.1148 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8596 | 20.0949 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1178 | 47.5499 | 59.9706 | 48 | 20.0947 | 23.2846 | 60.0455 | 23.956 | 20.1039 | 34.8754 | 59.9936 | 35.614
20.1232 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8609 | 20.1032 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1262 | 47.5578 | 59.9706 | 48 | 20.103 | 23.2846 | 60.0455 | 23.9585 | 20.1123 | 34.8754 | 59.9936 | 35.6152
20.1315 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8621 | 20.1116 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1345 | 47.5578 | 59.9706 | 48 | 20.1115 | 23.3428 | 60.0455 | 23.961 | 20.1206 | 34.8754 | 59.9936 | 35.6165
20.1398 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8634 | 20.1199 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1428 | 47.5707 | 59.9706 | 48 | 20.1198 | 23.3428 | 60.0455 | 23.9635 | 20.1289 | 34.8754 | 59.9936 | 35.6178
20.1482 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8646 | 20.1282 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1511 | 47.5707 | 59.9706 | 48 | 20.1281 | 23.3424 | 60.0455 | 23.966 | 20.1373 | 34.8754 | 59.9936 | 35.619
20.1565 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8659 | 20.1366 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1595 | 47.5707 | 59.9706 | 48 | 20.1364 | 23.3424 | 60.0455 | 23.9685 | 20.1456 | 34.8754 | 59.9936 | 35.6203
20.1648 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8671 | 20.1449 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1678 | 47.5707 | 59.9706 | 48 | 20.1447 | 23.3424 | 60.0455 | 23.971 | 20.1539 | 34.8754 | 59.9936 | 35.6215
20.1732 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8684 | 20.1532 | 47.4682 | 60.0225 | 48 | 20.1761 | 47.5733 | 59.9706 | 48 | 20.1531 | 23.3424 | 60.0455 | 23.9735 | 20.1622 | 34.8754 | 59.9936 | 35.6228
20.1815 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8696 | 20.1615 | 47.4754 | 60.0225 | 48 | 20.1845 | 47.5733 | 59.9706 | 48 | 20.1614 | 23.3424 | 60.0455 | 23.976 | 20.1707 | 34.8754 | 59.9936 | 35.624
20.1898 | 48.7825 | 59.9936 | 49.8709 | 20.1699 | 47.4754 | 60.0225 | 48 | 20.1928 | 47.5733 | 59.9706 | 48 | 20.1697 | 23.3424 | 60.0455 | 23.9785 | 20.179 | 34.8754 | 59.9936 | 35.6253
20.1982 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8721 | 20.1782 | 47.4754 | 60.0225 | 48 | 20.2012 | 47.5733 | 59.9706 | 48 | 20.178 | 23.3404 | 60.0455 | 23.981 | 20.1873 | 34.875 | 59.9936 | 35.6265
20.2065 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8734 | 20.1865 | 47.4754 | 60.0225 | 48 | 20.2095 | 47.5733 | 59.9706 | 48 | 20.1863 | 23.3404 | 60.0455 | 23.9835 | 20.1956 | 34.875 | 59.9936 | 35.6278
20.2148 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8746 | 20.1949 | 47.501 | 60.0225 | 48 | 20.2178 | 47.5733 | 59.9706 | 48 | 20.1947 | 23.3395 | 60.0455 | 23.986 | 20.204 | 34.875 | 59.9936 | 35.629
20.2232 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8759 | 20.2032 | 47.501 | 60.0225 | 48 | 20.2262 | 47.5609 | 59.9706 | 48 | 20.203 | 23.3395 | 60.0455 | 23.9885 | 20.2123 | 34.875 | 59.9936 | 35.6303
20.2315 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8771 | 20.2115 | 47.501 | 60.0225 | 48 | 20.2345 | 47.5609 | 59.9706 | 48 | 20.2113 | 23.3394 | 60.0455 | 23.991 | 20.2206 | 34.875 | 59.9936 | 35.6315
20.2398 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8784 | 20.2198 | 47.501 | 60.0225 | 48 | 20.2429 | 47.561 | 59.9706 | 48 | 20.2196 | 23.3394 | 60.0455 | 23.9935 | 20.229 | 34.875 | 59.9936 | 35.6328
20.2482 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8796 | 20.2282 | 47.501 | 60.0225 | 48 | 20.2512 | 47.561 | 59.9706 | 48 | 20.228 | 23.3652 | 60.0455 | 23.996 | 20.2373 | 34.875 | 59.9936 | 35.634
20.2565 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8809 | 20.2365 | 47.501 | 60.0225 | 48 | 20.2595 | 47.5591 | 59.9706 | 48 | 20.2363 | 23.3652 | 60.0455 | 23.9984 | 20.2456 | 34.875 | 59.9936 | 35.6353
20.2649 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8821 | 20.2448 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.2679 | 47.5591 | 59.9706 | 48 | 20.2446 | 23.3655 | 60.0455 | 24.0009 | 20.2539 | 34.9643 | 59.9936 | 35.6365
20.2732 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8834 | 20.2532 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.2762 | 47.5594 | 59.9706 | 48 | 20.2529 | 23.3655 | 60.0455 | 24.0034 | 20.2623 | 34.9643 | 59.9936 | 35.6378
20.2815 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8846 | 20.2615 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.2845 | 47.5594 | 59.9706 | 48 | 20.2612 | 23.3669 | 60.0455 | 24.0059 | 20.2706 | 34.9643 | 59.9936 | 35.639
20.2899 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8859 | 20.2698 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.2929 | 47.5595 | 59.9706 | 48 | 20.2697 | 23.3669 | 60.0455 | 24.0084 | 20.2789 | 34.9643 | 59.9936 | 35.6403
20.2982 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8871 | 20.2782 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.3012 | 47.5595 | 59.9706 | 48 | 20.278 | 23.3669 | 60.0455 | 24.0109 | 20.2872 | 34.9683 | 59.9936 | 35.6415
20.3065 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8884 | 20.2865 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.3096 | 47.5627 | 59.9706 | 48 | 20.2863 | 23.3669 | 60.0455 | 24.0134 | 20.2957 | 34.9683 | 59.9936 | 35.6428
20.3148 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8896 | 20.2948 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.3179 | 47.5627 | 59.9706 | 48 | 20.2946 | 23.3669 | 60.0455 | 24.0159 | 20.304 | 34.9683 | 59.9936 | 35.644
20.3232 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8909 | 20.3032 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.3262 | 47.5627 | 59.9706 | 48 | 20.303 | 23.3669 | 60.0455 | 24.0184 | 20.3123 | 34.9683 | 59.9936 | 35.6453
20.3315 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8921 | 20.3115 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.3346 | 47.5627 | 59.9706 | 48 | 20.3113 | 23.38 | 60.0455 | 24.0209 | 20.3207 | 34.9683 | 59.9936 | 35.6465
20.3398 | 48.8595 | 59.9936 | 49.8934 | 20.3198 | 47.5053 | 60.0225 | 48 | 20.3429 | 47.5627 | 59.9706 | 48 | 20.3196 | 23.38 | 60.0455 | 24.0234 | 20.329 | 34.9683 | 59.9936 | 35.6478
20.3482 | 48.8624 | 59.9936 | 49.8946 | 20.3282 | 47.5098 | 60.0225 | 48 | 20.3513 | 47.5627 | 59.9706 | 48 | 20.3279 | 23.3797 | 60.0455 | 24.0259 | 20.3373 | 34.9714 | 59.9936 | 35.649
20.3565 | 48.8624 | 59.9936 | 49.8959 | 20.3365 | 47.5098 | 60.0225 | 48 | 20.3596 | 47.5356 | 59.9706 | 48 | 20.3362 | 23.3797 | 60.0455 | 24.0284 | 20.3456 | 34.9714 | 59.9936 | 35.6503
20.3649 | 48.8624 | 59.9936 | 49.8971 | 20.3448 | 47.5098 | 60.0225 | 48 | 20.3679 | 47.5356 | 59.9706 | 48 | 20.3446 | 23.3797 | 60.0455 | 24.0309 | 20.354 | 35.038 | 59.9936 | 35.6515
20.3732 | 48.8624 | 59.9936 | 49.8984 | 20.3531 | 47.5098 | 60.0225 | 48 | 20.3763 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 20.3529 | 23.3797 | 60.0455 | 24.0334 | 20.3623 | 35.038 | 59.9936 | 35.6528
20.3815 | 48.8653 | 59.9936 | 49.8996 | 20.3615 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.3846 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 20.3612 | 23.3797 | 60.0455 | 24.0359 | 20.3706 | 35.038 | 59.9936 | 35.654
20.3899 | 48.8653 | 59.9936 | 49.9009 | 20.3698 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.3929 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 20.3695 | 23.3797 | 60.0455 | 24.0384 | 20.3789 | 35.038 | 59.9936 | 35.6553
20.3982 | 48.9359 | 59.9936 | 49.9021 | 20.3781 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.4012 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 20.3778 | 23.3752 | 60.0455 | 24.0409 | 20.3873 | 35.038 | 59.9936 | 35.6565
20.4065 | 48.9359 | 59.9936 | 49.9034 | 20.3865 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.4096 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 20.3862 | 23.3752 | 60.0455 | 24.0434 | 20.3956 | 35.038 | 59.9936 | 35.6578
20.4149 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9046 | 20.3948 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.418 | 47.5372 | 59.9706 | 48 | 20.3945 | 23.3752 | 60.0455 | 24.0459 | 20.4039 | 35.038 | 59.9936 | 35.659
20.4232 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9059 | 20.4031 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.4263 | 47.5259 | 59.9706 | 48 | 20.4028 | 23.3752 | 60.0455 | 24.0484 | 20.4124 | 35.038 | 59.9936 | 35.6603
20.4315 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9071 | 20.4114 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.4346 | 47.5259 | 59.9706 | 48 | 20.4111 | 23.375 | 60.0455 | 24.0509 | 20.4207 | 35.038 | 59.9936 | 35.6615
20.4399 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9084 | 20.4198 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.4429 | 47.5195 | 59.9706 | 48 | 20.4196 | 23.375 | 60.0455 | 24.0534 | 20.429 | 35.038 | 59.9936 | 35.6628
20.4482 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9096 | 20.4281 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.4513 | 47.5195 | 59.9706 | 48 | 20.4279 | 23.3758 | 60.0455 | 24.0559 | 20.4373 | 35.038 | 59.9936 | 35.664
20.4565 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9109 | 20.4364 | 47.5346 | 60.0225 | 48 | 20.4597 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4362 | 23.3758 | 60.0455 | 24.0584 | 20.4457 | 35.038 | 59.9936 | 35.6653
20.4649 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9121 | 20.4448 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.468 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4445 | 23.3767 | 60.0455 | 24.0609 | 20.454 | 35.0419 | 59.9936 | 35.6665
20.4732 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9134 | 20.4531 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.4763 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4528 | 23.3767 | 60.0455 | 24.0634 | 20.4623 | 35.0419 | 59.9936 | 35.6678
20.4815 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9146 | 20.4614 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.4846 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4612 | 23.3767 | 60.0455 | 24.0659 | 20.4706 | 35.0419 | 59.9936 | 35.669
20.4899 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9159 | 20.4698 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.493 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4695 | 23.3767 | 60.0455 | 24.0684 | 20.479 | 35.0419 | 59.9936 | 35.6703
20.4982 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9171 | 20.4781 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.5013 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4778 | 23.3761 | 60.0455 | 24.0709 | 20.4873 | 35.0419 | 59.9936 | 35.6715
20.5065 | 48.9919 | 59.9936 | 49.9184 | 20.4864 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.5096 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4861 | 23.3761 | 60.0455 | 24.0734 | 20.4956 | 35.0419 | 59.9936 | 35.6728
20.5149 | 48.9927 | 59.9936 | 49.9196 | 20.4948 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.518 | 47.5019 | 59.9764 | 48 | 20.4944 | 23.3731 | 60.0455 | 24.0759 | 20.504 | 35.042 | 59.9936 | 35.674
20.5232 | 48.9927 | 59.9936 | 49.9209 | 20.5031 | 47.5269 | 60.0225 | 48 | 20.5263 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5028 | 23.3731 | 60.0455 | 24.0784 | 20.5123 | 35.042 | 59.9936 | 35.6753
20.5316 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9221 | 20.5114 | 47.5279 | 60.0225 | 48 | 20.5347 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5111 | 23.3731 | 60.0455 | 24.0809 | 20.5206 | 35.042 | 59.9936 | 35.6765
20.5399 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9234 | 20.5197 | 47.5279 | 60.0225 | 48 | 20.543 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5194 | 23.3731 | 60.0455 | 24.0834 | 20.5289 | 35.042 | 59.9936 | 35.6778
20.5482 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9246 | 20.5281 | 47.5263 | 60.0225 | 48 | 20.5513 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5277 | 23.4401 | 60.0455 | 24.0859 | 20.5374 | 35.042 | 59.9936 | 35.679
20.5565 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9259 | 20.5364 | 47.5263 | 60.0225 | 48 | 20.5597 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5361 | 23.4401 | 60.0455 | 24.0884 | 20.5457 | 35.042 | 59.9936 | 35.6803
20.5649 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9271 | 20.5447 | 47.5261 | 60.0225 | 48 | 20.568 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5444 | 23.4384 | 60.0455 | 24.0909 | 20.554 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6815
20.5732 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9284 | 20.5531 | 47.5261 | 60.0225 | 48 | 20.5764 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5527 | 23.4384 | 60.0455 | 24.0934 | 20.5623 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6828
20.5815 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9296 | 20.5614 | 47.5481 | 60.0225 | 48 | 20.5847 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.561 | 23.4384 | 60.0455 | 24.0959 | 20.5707 | 35.0432 | 59.9936 | 35.684
20.5899 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9309 | 20.5697 | 47.5481 | 60.0225 | 48 | 20.593 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5693 | 23.4384 | 60.0455 | 24.0984 | 20.579 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6853
20.5982 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9321 | 20.5781 | 47.5481 | 60.0225 | 48 | 20.6014 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5778 | 23.4386 | 60.0455 | 24.1009 | 20.5873 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6865
20.6065 | 48.9888 | 59.9936 | 49.9334 | 20.5864 | 47.5481 | 60.0225 | 48 | 20.6097 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5861 | 23.4386 | 60.0455 | 24.1034 | 20.5957 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6878
20.6149 | 48.9935 | 59.9936 | 49.9346 | 20.5947 | 47.5481 | 60.0225 | 48 | 20.618 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.5944 | 23.4509 | 60.0455 | 24.1059 | 20.604 | 35.0432 | 59.9936 | 35.689
20.6232 | 48.9935 | 59.9936 | 49.9359 | 20.6031 | 47.5481 | 60.0225 | 48 | 20.6263 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6027 | 23.4509 | 60.0455 | 24.1084 | 20.6123 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6903
20.6316 | 49.0493 | 59.9936 | 49.9371 | 20.6114 | 47.5422 | 60.0225 | 48 | 20.6347 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.611 | 23.4489 | 60.0455 | 24.1109 | 20.6206 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6915
20.6399 | 49.0493 | 59.9936 | 49.9384 | 20.6197 | 47.5422 | 60.0225 | 48 | 20.6431 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6194 | 23.4489 | 60.0455 | 24.1134 | 20.629 | 35.0432 | 59.9936 | 35.6928
20.6482 | 49.0903 | 59.9936 | 49.9396 | 20.628 | 47.537 | 60.0225 | 48 | 20.6514 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6277 | 23.4443 | 60.0455 | 24.1159 | 20.6373 | 35.0385 | 59.9936 | 35.694
20.6566 | 49.0903 | 59.9936 | 49.9409 | 20.6364 | 47.537 | 60.0225 | 48 | 20.6597 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.636 | 23.4443 | 60.0455 | 24.1184 | 20.6456 | 35.0385 | 59.9936 | 35.6953
20.6649 | 49.0903 | 59.9936 | 49.9421 | 20.6447 | 47.5409 | 60.0225 | 48 | 20.668 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6443 | 23.4436 | 60.0455 | 24.1209 | 20.6541 | 35.0373 | 59.9936 | 35.6965
20.6732 | 49.0903 | 59.9936 | 49.9434 | 20.653 | 47.5409 | 60.0225 | 48 | 20.6764 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6527 | 23.4436 | 60.0455 | 24.1234 | 20.6624 | 35.0373 | 59.9936 | 35.6978
20.6815 | 49.0893 | 59.9936 | 49.9446 | 20.6613 | 47.5409 | 60.0225 | 48 | 20.6847 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.661 | 23.4436 | 60.0455 | 24.1259 | 20.6707 | 35.0326 | 59.9936 | 35.699
20.6899 | 49.0893 | 59.9936 | 49.9459 | 20.6697 | 47.5409 | 60.0225 | 48 | 20.6931 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6693 | 23.4436 | 60.0455 | 24.1283 | 20.679 | 35.0326 | 59.9936 | 35.7005
20.6982 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9471 | 20.678 | 47.5409 | 60.0225 | 48 | 20.7014 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6776 | 23.4451 | 60.0455 | 24.1308 | 20.6874 | 35.0587 | 59.9936 | 35.703
20.7066 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9484 | 20.6863 | 47.5409 | 60.0225 | 48 | 20.7097 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6859 | 23.4451 | 60.0455 | 24.1333 | 20.6957 | 35.0587 | 59.9936 | 35.7055
20.7149 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9496 | 20.6947 | 47.5421 | 60.0225 | 48 | 20.7181 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.6943 | 23.4423 | 60.0398 | 24.1358 | 20.704 | 35.0587 | 59.9936 | 35.708
20.7232 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9509 | 20.703 | 47.5421 | 60.0225 | 48 | 20.7264 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7026 | 23.4423 | 60.0398 | 24.1383 | 20.7123 | 35.0587 | 59.9936 | 35.7105
20.7316 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9521 | 20.7113 | 47.5421 | 60.0225 | 48 | 20.7347 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7109 | 23.4423 | 60.0398 | 24.1408 | 20.7207 | 35.0587 | 59.9936 | 35.713
20.7399 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9534 | 20.7197 | 47.5421 | 60.0225 | 48 | 20.7431 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7192 | 23.4423 | 60.0398 | 24.1433 | 20.729 | 35.0587 | 59.9936 | 35.7155
20.7482 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9546 | 20.728 | 47.5422 | 60.0225 | 48 | 20.7514 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7275 | 23.4423 | 60.0398 | 24.1458 | 20.7373 | 35.0587 | 59.9936 | 35.718
20.7566 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9559 | 20.7363 | 47.5422 | 60.0225 | 48 | 20.7598 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.736 | 23.4423 | 60.0398 | 24.1483 | 20.7457 | 35.0587 | 59.9936 | 35.7205
20.7649 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9571 | 20.7447 | 47.541 | 60.0225 | 48 | 20.7681 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7443 | 23.4678 | 60.0398 | 24.1508 | 20.754 | 35.0587 | 59.9936 | 35.723
20.7732 | 49.0858 | 59.9936 | 49.9584 | 20.753 | 47.541 | 60.0225 | 48 | 20.7764 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7526 | 23.4678 | 60.0398 | 24.1533 | 20.7623 | 35.0587 | 59.9936 | 35.7255
20.7816 | 49.08 | 59.9936 | 49.9596 | 20.7613 | 47.541 | 60.0225 | 48 | 20.7848 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7609 | 23.4669 | 60.0398 | 24.1558 | 20.7706 | 35.1011 | 59.9994 | 35.728
20.7899 | 49.08 | 59.9936 | 49.9609 | 20.7697 | 47.541 | 60.0225 | 48 | 20.7931 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7693 | 23.4669 | 60.0398 | 24.1583 | 20.7791 | 35.1011 | 59.9994 | 35.7305
20.7982 | 49.08 | 59.9936 | 49.9621 | 20.778 | 47.5532 | 60.0225 | 48 | 20.8015 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7776 | 23.4669 | 60.0398 | 24.1608 | 20.7874 | 35.1047 | 59.9994 | 35.733
20.8066 | 49.08 | 59.9936 | 49.9634 | 20.7863 | 47.5532 | 60.0225 | 48 | 20.8098 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7859 | 23.4669 | 60.0398 | 24.1633 | 20.7957 | 35.1047 | 59.9994 | 35.7355
20.8149 | 49.1072 | 59.9936 | 49.9646 | 20.7946 | 47.5543 | 60.0225 | 48 | 20.8181 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.7942 | 23.4669 | 60.0398 | 24.1658 | 20.804 | 35.1047 | 59.9994 | 35.738
20.8232 | 49.1072 | 59.9936 | 49.9659 | 20.803 | 47.5543 | 60.0225 | 48 | 20.8264 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8025 | 23.4669 | 60.0398 | 24.1683 | 20.8124 | 35.1047 | 59.9994 | 35.7405
20.8316 | 49.1072 | 59.9936 | 49.9671 | 20.8113 | 47.5544 | 60.0225 | 48 | 20.8348 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8109 | 23.4703 | 60.0398 | 24.1708 | 20.8207 | 35.1604 | 59.9994 | 35.743
20.8399 | 49.1072 | 59.9936 | 49.9684 | 20.8196 | 47.5544 | 60.0225 | 48 | 20.8431 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8192 | 23.4703 | 60.0398 | 24.1733 | 20.829 | 35.1604 | 59.9994 | 35.7455
20.8482 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9696 | 20.828 | 47.5531 | 60.0225 | 48 | 20.8514 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8275 | 23.5258 | 60.0398 | 24.1758 | 20.8373 | 35.1604 | 59.9994 | 35.748
20.8566 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9709 | 20.8363 | 47.5531 | 60.0225 | 48 | 20.8598 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8358 | 23.5258 | 60.0398 | 24.1783 | 20.8457 | 35.1604 | 59.9994 | 35.7505
20.8649 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9721 | 20.8446 | 47.5495 | 60.0225 | 48 | 20.8681 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8442 | 23.5259 | 60.0398 | 24.1808 | 20.854 | 35.1604 | 59.9994 | 35.753
20.8733 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9734 | 20.853 | 47.5495 | 60.0225 | 48 | 20.8765 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8525 | 23.5259 | 60.0398 | 24.1833 | 20.8623 | 35.1604 | 59.9994 | 35.7555
20.8816 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9746 | 20.8613 | 47.5495 | 60.0225 | 48 | 20.8848 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8608 | 23.526 | 60.034 | 24.1858 | 20.8707 | 35.1604 | 59.9994 | 35.758
20.8899 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9759 | 20.8696 | 47.5495 | 60.0225 | 48 | 20.8931 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8691 | 23.526 | 60.034 | 24.1883 | 20.879 | 35.1604 | 59.9994 | 35.7605
20.8983 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9771 | 20.8779 | 47.5508 | 60.0225 | 48 | 20.9015 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8774 | 23.526 | 60.034 | 24.1908 | 20.8873 | 35.1604 | 59.9994 | 35.763
20.9066 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9784 | 20.8863 | 47.5508 | 60.0225 | 48 | 20.9098 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8859 | 23.526 | 60.034 | 24.1933 | 20.8956 | 35.1604 | 59.9994 | 35.7655
20.9149 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9796 | 20.8946 | 47.5508 | 60.0225 | 48 | 20.9182 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.8942 | 23.526 | 60.034 | 24.1958 | 20.9041 | 35.1604 | 59.9994 | 35.768
20.9232 | 49.1089 | 59.9936 | 49.9809 | 20.9029 | 47.5508 | 60.0225 | 48 | 20.9265 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.9025 | 23.526 | 60.034 | 24.1983 | 20.9124 | 35.1604 | 59.9994 | 35.7705
20.9316 | 49.1124 | 59.9936 | 49.9821 | 20.9113 | 47.5495 | 60.0225 | 48 | 20.9348 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.9108 | 23.526 | 60.034 | 24.2008 | 20.9207 | 35.1604 | 59.9994 | 35.773
20.9399 | 49.1124 | 59.9936 | 49.9834 | 20.9196 | 47.5495 | 60.0225 | 48 | 20.9432 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.9192 | 23.526 | 60.034 | 24.2033 | 20.929 | 35.1604 | 59.9994 | 35.7755
20.9482 | 49.1221 | 59.9936 | 49.9846 | 20.9279 | 47.5493 | 60.0225 | 48 | 20.9515 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.9275 | 23.526 | 60.034 | 24.2058 | 20.9374 | 35.1596 | 59.9994 | 35.778
20.9566 | 49.1221 | 59.9936 | 49.9859 | 20.9362 | 47.5493 | 60.0225 | 48 | 20.9598 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.9358 | 23.526 | 60.034 | 24.2083 | 20.9457 | 35.1596 | 59.9994 | 35.7805
20.9649 | 49.1221 | 59.9936 | 49.9871 | 20.9446 | 47.5497 | 60.0225 | 48 | 20.9681 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 20.9441 | 23.526 | 60.034 | 24.2108 | 20.954 | 35.1599 | 59.9994 | 35.783
20.9733 | 49.1221 | 59.9936 | 49.9884 | 20.9529 | 47.5497 | 60.0225 | 48 | 20.9765 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 20.9525 | 23.526 | 60.034 | 24.2133 | 20.9623 | 35.1599 | 59.9994 | 35.7855
20.9816 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9896 | 20.9612 | 47.5447 | 60.0225 | 48 | 20.9849 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 20.9608 | 23.526 | 60.034 | 24.2158 | 20.9707 | 35.16 | 59.9994 | 35.788
20.9899 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9909 | 20.9696 | 47.5447 | 60.0225 | 48 | 20.9932 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 20.9691 | 23.526 | 60.034 | 24.2183 | 20.979 | 35.16 | 59.9994 | 35.7905
20.9983 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9921 | 20.9779 | 47.5541 | 60.0225 | 48 | 21.0015 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 20.9774 | 23.526 | 60.034 | 24.2208 | 20.9873 | 35.16 | 59.9994 | 35.793
21.0066 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9934 | 20.9862 | 47.5541 | 60.0225 | 48 | 21.0098 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 20.9857 | 23.526 | 60.034 | 24.2233 | 20.9957 | 35.16 | 59.9994 | 35.7955
21.0149 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9946 | 20.9946 | 47.5541 | 60.0225 | 48 | 21.0182 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 20.9941 | 23.526 | 60.034 | 24.2258 | 21.004 | 35.16 | 59.9994 | 35.798
21.0233 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9959 | 21.0029 | 47.5541 | 60.0225 | 48 | 21.0266 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 21.0024 | 23.526 | 60.034 | 24.2283 | 21.0123 | 35.16 | 59.9994 | 35.8005
21.0316 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9971 | 21.0112 | 47.5455 | 60.0225 | 48 | 21.0349 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 21.0107 | 23.526 | 60.034 | 24.2308 | 21.0206 | 35.16 | 59.9994 | 35.803
21.0399 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9984 | 21.0196 | 47.5455 | 60.0225 | 48 | 21.0432 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 21.019 | 23.526 | 60.034 | 24.2333 | 21.0291 | 35.16 | 59.9994 | 35.8055
21.0483 | 49.1255 | 59.9936 | 49.9996 | 21.0279 | 47.547 | 60.0225 | 48 | 21.0515 | 47.5124 | 59.9764 | 48 | 21.0275 | 23.526 | 60.034 | 24.2358 | 21.0374 | 35.16 | 59.9994 | 35.808
21.0566 | 49.1255 | 59.9936 | 50.0009 | 21.0362 | 47.547 | 60.0225 | 48 | 21.0599 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 21.0358 | 23.526 | 60.034 | 24.2383 | 21.0457 | 35.16 | 59.9994 | 35.8105
21.0649 | 49.1255 | 59.9936 | 50.0021 | 21.0446 | 47.547 | 60.0225 | 48 | 21.0682 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 21.0441 | 23.5847 | 60.034 | 24.2408 | 21.054 | 35.16 | 59.9994 | 35.813
21.0733 | 49.1255 | 59.9936 | 50.0034 | 21.0529 | 47.547 | 60.0225 | 48 | 21.0765 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.0524 | 23.5847 | 60.034 | 24.2433 | 21.0624 | 35.16 | 59.9994 | 35.8155
21.0816 | 49.1255 | 59.9936 | 50.0046 | 21.0612 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.0849 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.0608 | 23.5847 | 60.034 | 24.2458 | 21.0707 | 35.16 | 59.9994 | 35.818
21.0899 | 49.1255 | 59.9936 | 50.0059 | 21.0695 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.0932 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.0691 | 23.5847 | 60.034 | 24.2483 | 21.079 | 35.16 | 59.9994 | 35.8205
21.0983 | 49.1266 | 59.9936 | 50.0071 | 21.0779 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.1016 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.0774 | 23.5847 | 60.034 | 24.2508 | 21.0873 | 35.16 | 59.9994 | 35.823
21.1066 | 49.1266 | 59.9936 | 50.0084 | 21.0862 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.1099 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.0857 | 23.5847 | 60.034 | 24.2533 | 21.0957 | 35.16 | 59.9994 | 35.8255
21.1149 | 49.1266 | 59.9936 | 50.0096 | 21.0945 | 47.5422 | 60.0225 | 48 | 21.1182 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.094 | 23.5865 | 60.034 | 24.2558 | 21.104 | 35.16 | 59.9994 | 35.828
21.1233 | 49.1266 | 59.9936 | 50.0109 | 21.1028 | 47.5422 | 60.0225 | 48 | 21.1266 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.1024 | 23.5865 | 60.034 | 24.2583 | 21.1123 | 35.16 | 59.9994 | 35.8305
21.1316 | 49.1253 | 59.9936 | 50.0121 | 21.1112 | 47.5405 | 60.0225 | 48 | 21.1349 | 47.5118 | 59.9764 | 48 | 21.1107 | 23.5886 | 60.034 | 24.2608 | 21.1207 | 35.1623 | 59.9994 | 35.833
21.14 | 49.1253 | 59.9936 | 50.0134 | 21.1195 | 47.5405 | 60.0225 | 48 | 21.1432 | 47.5088 | 59.9764 | 48 | 21.119 | 23.5886 | 60.034 | 24.2633 | 21.129 | 35.1623 | 59.9994 | 35.8355
21.1483 | 49.1532 | 59.9936 | 50.0146 | 21.1278 | 47.5177 | 60.0225 | 48 | 21.1516 | 47.5088 | 59.9764 | 48 | 21.1273 | 23.5886 | 60.034 | 24.2658 | 21.1373 | 35.1639 | 59.9994 | 35.838
21.1566 | 49.1532 | 59.9936 | 50.0159 | 21.1362 | 47.5177 | 60.0225 | 48 | 21.1599 | 47.5088 | 59.9764 | 48 | 21.1357 | 23.5886 | 60.034 | 24.2683 | 21.1456 | 35.1639 | 59.9994 | 35.8405
21.1649 | 49.1474 | 59.9936 | 50.0171 | 21.1445 | 47.5177 | 60.0225 | 48 | 21.1683 | 47.5088 | 59.9764 | 48 | 21.144 | 23.5886 | 60.034 | 24.2708 | 21.1541 | 35.1639 | 59.9994 | 35.843
21.1733 | 49.1474 | 59.9936 | 50.0184 | 21.1528 | 47.5177 | 60.0225 | 48 | 21.1766 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 21.1523 | 23.5886 | 60.034 | 24.2733 | 21.1624 | 35.1639 | 59.9994 | 35.8455
21.1816 | 49.1647 | 59.9936 | 50.0196 | 21.1612 | 47.5185 | 60.0225 | 48 | 21.1849 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 21.1606 | 23.5886 | 60.034 | 24.2758 | 21.1707 | 35.1639 | 59.9994 | 35.848
21.1899 | 49.1647 | 59.9936 | 50.0209 | 21.1695 | 47.5185 | 60.0225 | 48 | 21.1932 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 21.1689 | 23.5886 | 60.034 | 24.2783 | 21.179 | 35.1639 | 59.9994 | 35.8505
21.1983 | 49.2028 | 59.9936 | 50.0221 | 21.1778 | 47.5199 | 60.0225 | 48 | 21.2016 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 21.1774 | 23.5886 | 60.034 | 24.2808 | 21.1874 | 35.1625 | 59.9994 | 35.853
21.2066 | 49.2028 | 59.9936 | 50.0234 | 21.1862 | 47.5199 | 60.0225 | 48 | 21.2099 | 47.5213 | 59.9764 | 48 | 21.1857 | 23.5886 | 60.034 | 24.2833 | 21.1957 | 35.1625 | 59.9994 | 35.8555
21.2149 | 49.2028 | 59.9936 | 50.0246 | 21.1945 | 47.5199 | 60.0225 | 48 | 21.2183 | 47.5213 | 59.9764 | 48 | 21.194 | 23.5919 | 60.034 | 24.2858 | 21.204 | 35.1625 | 59.9994 | 35.858
21.2233 | 49.2028 | 59.9936 | 50.0259 | 21.2028 | 47.5199 | 60.0225 | 48 | 21.2266 | 47.5213 | 59.9764 | 48 | 21.2023 | 23.5919 | 60.034 | 24.2883 | 21.2124 | 35.1625 | 59.9994 | 35.8605
21.2316 | 49.2023 | 59.9936 | 50.0271 | 21.2112 | 47.5239 | 60.0225 | 48 | 21.2349 | 47.5213 | 59.9764 | 48 | 21.2107 | 23.5919 | 60.034 | 24.2908 | 21.2207 | 35.1625 | 59.9994 | 35.863
21.24 | 49.2023 | 59.9936 | 50.0284 | 21.2195 | 47.5239 | 60.0225 | 48 | 21.2433 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.219 | 23.5919 | 60.034 | 24.2933 | 21.229 | 35.1625 | 59.9994 | 35.8655
21.2483 | 49.2023 | 59.9936 | 50.0296 | 21.2278 | 47.5237 | 60.0225 | 48 | 21.2516 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2273 | 23.5919 | 60.034 | 24.2957 | 21.2373 | 35.1625 | 59.9994 | 35.868
21.2566 | 49.2023 | 59.9936 | 50.0309 | 21.2361 | 47.5237 | 60.0225 | 48 | 21.2599 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2356 | 23.5919 | 60.034 | 24.2982 | 21.2457 | 35.1625 | 59.9994 | 35.8705
21.265 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0321 | 21.2445 | 47.5015 | 60.0225 | 48 | 21.2683 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.244 | 23.5919 | 60.034 | 24.3004 | 21.254 | 35.2033 | 59.9994 | 35.873
21.2733 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0334 | 21.2528 | 47.5015 | 60.0225 | 48 | 21.2766 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2523 | 23.5919 | 60.034 | 24.3016 | 21.2623 | 35.2033 | 59.9994 | 35.8755
21.2816 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0346 | 21.2611 | 47.5059 | 60.0225 | 48 | 21.285 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2606 | 23.5918 | 60.034 | 24.3029 | 21.2706 | 35.2033 | 59.9994 | 35.878
21.2899 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0359 | 21.2695 | 47.5059 | 60.0225 | 48 | 21.2933 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2689 | 23.5918 | 60.034 | 24.3041 | 21.2791 | 35.2033 | 59.9994 | 35.8805
21.2983 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0371 | 21.2778 | 47.5066 | 60.0225 | 48 | 21.3016 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2772 | 23.5918 | 60.034 | 24.3054 | 21.2874 | 35.2033 | 59.9994 | 35.883
21.3066 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0384 | 21.2861 | 47.5066 | 60.0225 | 48 | 21.31 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2856 | 23.5918 | 60.034 | 24.3066 | 21.2957 | 35.2033 | 59.9994 | 35.8855
21.315 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0396 | 21.2945 | 47.5016 | 60.0225 | 48 | 21.3183 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 21.2939 | 23.5932 | 60.034 | 24.3079 | 21.304 | 35.2033 | 59.9994 | 35.888
21.3233 | 49.1991 | 59.9936 | 50.0409 | 21.3028 | 47.5016 | 60.0225 | 48 | 21.3267 | 47.5117 | 59.9764 | 48 | 21.3022 | 23.5932 | 60.034 | 24.3091 | 21.3124 | 35.2033 | 59.9994 | 35.8905
21.3316 | 49.1989 | 59.9936 | 50.0421 | 21.3111 | 47.5436 | 60.0225 | 48 | 21.335 | 47.5117 | 59.9764 | 48 | 21.3105 | 23.5926 | 60.034 | 24.3104 | 21.3207 | 35.2033 | 59.9994 | 35.893
21.34 | 49.1989 | 59.9936 | 50.0434 | 21.3195 | 47.5436 | 60.0225 | 48 | 21.3433 | 47.5066 | 59.9764 | 48 | 21.319 | 23.5926 | 60.034 | 24.3116 | 21.329 | 35.2033 | 59.9994 | 35.8955
21.3483 | 49.1989 | 59.9936 | 50.0446 | 21.3278 | 47.5377 | 60.0225 | 48 | 21.3516 | 47.5066 | 59.9764 | 48 | 21.3273 | 23.5926 | 60.034 | 24.3129 | 21.3374 | 35.2033 | 59.9994 | 35.898
21.3566 | 49.1989 | 59.9936 | 50.0459 | 21.3361 | 47.5377 | 60.0225 | 48 | 21.36 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3356 | 23.5926 | 60.034 | 24.3141 | 21.3457 | 35.2033 | 59.9994 | 35.9005
21.365 | 49.1944 | 59.9936 | 50.0471 | 21.3444 | 47.5332 | 60.0225 | 48 | 21.3683 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3439 | 23.5926 | 60.034 | 24.3154 | 21.354 | 35.2868 | 59.9994 | 35.903
21.3733 | 49.1944 | 59.9936 | 50.0484 | 21.3528 | 47.5332 | 60.0225 | 48 | 21.3766 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3522 | 23.5926 | 60.034 | 24.3166 | 21.3623 | 35.2868 | 59.9994 | 35.9055
21.3816 | 49.1944 | 59.9936 | 50.0496 | 21.3611 | 47.533 | 60.0225 | 48 | 21.385 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3606 | 23.5926 | 60.034 | 24.3179 | 21.3707 | 35.2868 | 59.9994 | 35.908
21.39 | 49.1944 | 59.9936 | 50.0509 | 21.3694 | 47.533 | 60.0225 | 48 | 21.3933 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3689 | 23.5926 | 60.034 | 24.3191 | 21.379 | 35.2868 | 59.9994 | 35.9105
21.3983 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0521 | 21.3777 | 47.533 | 60.0225 | 48 | 21.4017 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3772 | 23.5926 | 60.034 | 24.3204 | 21.3873 | 35.2868 | 59.9994 | 35.913
21.4066 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0534 | 21.3861 | 47.533 | 60.0225 | 48 | 21.41 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3855 | 23.5926 | 60.034 | 24.3216 | 21.3956 | 35.2868 | 59.9994 | 35.9155
21.415 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0546 | 21.3944 | 47.5425 | 60.0225 | 48 | 21.4183 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.3939 | 23.5926 | 60.034 | 24.3229 | 21.4041 | 35.2868 | 59.9994 | 35.918
21.4233 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0559 | 21.4027 | 47.5425 | 60.0225 | 48 | 21.4267 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.4022 | 23.5926 | 60.034 | 24.3241 | 21.4124 | 35.2868 | 59.9994 | 35.9205
21.4316 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0571 | 21.4111 | 47.5425 | 60.0225 | 48 | 21.435 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.4105 | 23.5926 | 60.034 | 24.3254 | 21.4207 | 35.2868 | 59.9994 | 35.923
21.44 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0584 | 21.4194 | 47.5425 | 60.0225 | 48 | 21.4434 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.4188 | 23.5926 | 60.034 | 24.3266 | 21.429 | 35.2868 | 59.9994 | 35.9255
21.4483 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0596 | 21.4277 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.4517 | 47.528 | 59.9764 | 48 | 21.4272 | 23.645 | 60.034 | 24.3279 | 21.4374 | 35.3655 | 59.9994 | 35.928
21.4566 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0609 | 21.4361 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.46 | 47.5244 | 59.9764 | 48 | 21.4355 | 23.645 | 60.034 | 24.3291 | 21.4457 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9305
21.465 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0621 | 21.4444 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.4684 | 47.5244 | 59.9764 | 48 | 21.4438 | 23.645 | 60.034 | 24.3304 | 21.454 | 35.3655 | 59.9994 | 35.933
21.4733 | 49.1959 | 59.9936 | 50.0634 | 21.4527 | 47.5417 | 60.0225 | 48 | 21.4767 | 47.5244 | 59.9764 | 48 | 21.4521 | 23.645 | 60.034 | 24.3316 | 21.4624 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9355
21.4817 | 49.2465 | 59.9936 | 50.0646 | 21.4611 | 47.577 | 60.0225 | 48 | 21.485 | 47.5244 | 59.9764 | 48 | 21.4604 | 23.6428 | 60.034 | 24.3329 | 21.4707 | 35.3655 | 59.9994 | 35.938
21.49 | 49.2465 | 59.9936 | 50.0659 | 21.4694 | 47.577 | 60.0225 | 48 | 21.4933 | 47.526 | 59.9764 | 48 | 21.4689 | 23.6428 | 60.034 | 24.3341 | 21.479 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9405
21.4983 | 49.2465 | 59.9936 | 50.0671 | 21.4777 | 47.5828 | 60.0225 | 48 | 21.5017 | 47.526 | 59.9764 | 48 | 21.4772 | 23.6428 | 60.034 | 24.3354 | 21.4873 | 35.3655 | 59.9994 | 35.943
21.5067 | 49.2465 | 59.9936 | 50.0684 | 21.4861 | 47.5828 | 60.0225 | 48 | 21.5101 | 47.526 | 59.9764 | 48 | 21.4855 | 23.6428 | 60.034 | 24.3366 | 21.4957 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9455
21.515 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0696 | 21.4944 | 47.5826 | 60.0225 | 48 | 21.5184 | 47.526 | 59.9764 | 48 | 21.4938 | 23.6304 | 60.034 | 24.3379 | 21.504 | 35.3655 | 59.9994 | 35.948
21.5233 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0709 | 21.5027 | 47.5826 | 60.0225 | 48 | 21.5267 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5022 | 23.6304 | 60.034 | 24.3391 | 21.5123 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9505
21.5316 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0721 | 21.511 | 47.5209 | 60.0225 | 48 | 21.535 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5105 | 23.6316 | 60.034 | 24.3404 | 21.5206 | 35.3655 | 59.9994 | 35.953
21.54 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0734 | 21.5194 | 47.5209 | 60.0225 | 48 | 21.5434 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5188 | 23.6316 | 60.034 | 24.3416 | 21.5291 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9555
21.5483 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0746 | 21.5277 | 47.5219 | 60.0225 | 48 | 21.5518 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5271 | 23.6764 | 60.034 | 24.3428 | 21.5374 | 35.3655 | 59.9994 | 35.958
21.5566 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0759 | 21.536 | 47.5219 | 60.0225 | 48 | 21.5601 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5355 | 23.6764 | 60.034 | 24.3441 | 21.5457 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9605
21.565 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0771 | 21.5444 | 47.5172 | 60.0225 | 48 | 21.5684 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5438 | 23.6764 | 60.034 | 24.3453 | 21.554 | 35.3655 | 59.9994 | 35.963
21.5733 | 49.2455 | 59.9936 | 50.0784 | 21.5527 | 47.5172 | 60.0225 | 48 | 21.5767 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5521 | 23.6764 | 60.034 | 24.3466 | 21.5624 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9655
21.5817 | 49.2659 | 59.9936 | 50.0796 | 21.561 | 47.5214 | 60.0225 | 48 | 21.5851 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5604 | 23.6764 | 60.034 | 24.3478 | 21.5707 | 35.3655 | 59.9994 | 35.968
21.59 | 49.2659 | 59.9936 | 50.0809 | 21.5693 | 47.5214 | 60.0225 | 48 | 21.5934 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5687 | 23.6764 | 60.034 | 24.3491 | 21.579 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9705
21.5983 | 49.2659 | 59.9936 | 50.0821 | 21.5777 | 47.5157 | 60.0225 | 48 | 21.6017 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5771 | 23.6767 | 60.034 | 24.3503 | 21.5874 | 35.3655 | 59.9994 | 35.973
21.6067 | 49.2659 | 59.9936 | 50.0834 | 21.586 | 47.5157 | 60.0225 | 48 | 21.6101 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5854 | 23.6767 | 60.034 | 24.3516 | 21.5957 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9755
21.615 | 49.2659 | 59.9936 | 50.0846 | 21.5943 | 47.5157 | 60.0225 | 48 | 21.6184 | 47.5238 | 59.9764 | 48 | 21.5938 | 23.6742 | 60.034 | 24.3528 | 21.604 | 35.3655 | 59.9994 | 35.978
21.6233 | 49.2659 | 59.9936 | 50.0859 | 21.6027 | 47.5157 | 60.0225 | 48 | 21.6268 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 21.6021 | 23.6742 | 60.034 | 24.3541 | 21.6123 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9805
21.6317 | 49.3167 | 59.9936 | 50.0871 | 21.611 | 47.5157 | 60.0225 | 48 | 21.6351 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 21.6105 | 23.6742 | 60.034 | 24.3553 | 21.6207 | 35.3655 | 59.9994 | 35.983
21.64 | 49.3167 | 59.9936 | 50.0884 | 21.6193 | 47.5157 | 60.0225 | 48 | 21.6434 | 47.5 | 59.9764 | 48 | 21.6188 | 23.6742 | 60.034 | 24.3566 | 21.629 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9855
21.6483 | 49.3167 | 59.9936 | 50.0896 | 21.6277 | 47.5381 | 60.0225 | 48 | 21.6518 | 47.5 | 59.9764 | 48 | 21.6271 | 23.6705 | 60.034 | 24.3578 | 21.6373 | 35.3655 | 59.9994 | 35.988
21.6567 | 49.3167 | 59.9936 | 50.0909 | 21.636 | 47.5381 | 60.0225 | 48 | 21.6601 | 47.4971 | 59.9764 | 48 | 21.6354 | 23.6705 | 60.034 | 24.3591 | 21.6456 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9905
21.665 | 49.3176 | 59.9936 | 50.0921 | 21.6443 | 47.5462 | 60.0225 | 48 | 21.6685 | 47.4971 | 59.9764 | 48 | 21.6437 | 23.6705 | 60.034 | 24.3603 | 21.6541 | 35.3655 | 59.9994 | 35.993
21.6733 | 49.3176 | 59.9936 | 50.0934 | 21.6526 | 47.5462 | 60.0225 | 48 | 21.6768 | 47.4971 | 59.9764 | 48 | 21.6521 | 23.6705 | 60.034 | 24.3616 | 21.6624 | 35.3655 | 59.9994 | 35.9955
21.6817 | 49.3176 | 59.9936 | 50.0946 | 21.661 | 47.5462 | 60.0225 | 48 | 21.6851 | 47.4971 | 59.9764 | 48 | 21.6604 | 23.6705 | 60.034 | 24.3628 | 21.6707 | 35.3655 | 59.9994 | 35.998
21.69 | 49.3176 | 59.9936 | 50.0959 | 21.6693 | 47.5462 | 60.0225 | 48 | 21.6935 | 47.4967 | 59.9764 | 48 | 21.6687 | 23.6705 | 60.034 | 24.3641 | 21.679 | 35.3655 | 59.9994 | 36.0005
21.6983 | 49.3176 | 59.9936 | 50.0971 | 21.6776 | 47.5472 | 60.0225 | 48 | 21.7018 | 47.4967 | 59.9764 | 48 | 21.677 | 23.6705 | 60.034 | 24.3653 | 21.6874 | 35.3655 | 59.9994 | 36.003
21.7067 | 49.3176 | 59.9936 | 50.0984 | 21.686 | 47.5472 | 60.0225 | 48 | 21.7101 | 47.4948 | 59.9764 | 48 | 21.6854 | 23.6705 | 60.034 | 24.3666 | 21.6957 | 35.3655 | 59.9994 | 36.0055
21.715 | 49.3176 | 59.9936 | 50.0996 | 21.6943 | 47.5466 | 60.0225 | 48 | 21.7184 | 47.4948 | 59.9764 | 48 | 21.6937 | 23.6716 | 60.034 | 24.3678 | 21.704 | 35.3655 | 59.9994 | 36.008
21.7233 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1009 | 21.7026 | 47.5466 | 60.0225 | 48 | 21.7268 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 21.702 | 23.6716 | 60.034 | 24.3691 | 21.7124 | 35.3655 | 59.9994 | 36.0105
21.7317 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1021 | 21.711 | 47.5416 | 60.0225 | 48 | 21.7351 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 21.7103 | 23.6716 | 60.034 | 24.3703 | 21.7207 | 35.3655 | 59.9994 | 36.013
21.74 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1034 | 21.7193 | 47.5416 | 60.0225 | 48 | 21.7435 | 47.4704 | 59.9764 | 48 | 21.7188 | 23.6716 | 60.034 | 24.3716 | 21.729 | 35.3655 | 59.9994 | 36.0155
21.7484 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1046 | 21.7276 | 47.5416 | 60.0225 | 48 | 21.7518 | 47.4704 | 59.9764 | 48 | 21.7271 | 23.6716 | 60.034 | 24.3728 | 21.7373 | 35.3655 | 59.9994 | 36.018
21.7567 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1059 | 21.736 | 47.5416 | 60.0225 | 48 | 21.7601 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.7354 | 23.6716 | 60.034 | 24.3741 | 21.7457 | 35.3655 | 59.9994 | 36.0205
21.765 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1071 | 21.7443 | 47.5862 | 60.0225 | 48 | 21.7685 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.7437 | 23.718 | 60.034 | 24.3753 | 21.754 | 35.3655 | 59.9994 | 36.023
21.7733 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1084 | 21.7526 | 47.5862 | 60.0225 | 48 | 21.7768 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.752 | 23.718 | 60.034 | 24.3766 | 21.7623 | 35.3655 | 59.9994 | 36.0255
21.7817 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1096 | 21.761 | 47.5854 | 60.0225 | 48 | 21.7852 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.7604 | 23.718 | 60.034 | 24.3778 | 21.7706 | 35.3638 | 59.9994 | 36.028
21.79 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1109 | 21.7693 | 47.5854 | 60.0225 | 48 | 21.7935 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.7687 | 23.718 | 60.034 | 24.3791 | 21.7791 | 35.3638 | 59.9994 | 36.0305
21.7983 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1121 | 21.7776 | 47.5867 | 60.0225 | 48 | 21.8018 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.777 | 23.7196 | 60.034 | 24.3803 | 21.7874 | 35.3638 | 59.9994 | 36.033
21.8067 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1134 | 21.7859 | 47.5867 | 60.0225 | 48 | 21.8102 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.7853 | 23.7196 | 60.034 | 24.3816 | 21.7957 | 35.3638 | 59.9994 | 36.0355
21.815 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1146 | 21.7943 | 47.5867 | 60.0225 | 48 | 21.8185 | 47.4708 | 59.9764 | 48 | 21.7937 | 23.749 | 60.034 | 24.3828 | 21.804 | 35.367 | 59.9994 | 36.038
21.8233 | 49.3176 | 59.9936 | 50.1159 | 21.8026 | 47.5867 | 60.0225 | 48 | 21.8268 | 47.4675 | 59.9764 | 48 | 21.802 | 23.749 | 60.034 | 24.3841 | 21.8124 | 35.367 | 59.9994 | 36.0405
21.8317 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1171 | 21.8109 | 47.5867 | 60.0225 | 48 | 21.8352 | 47.4675 | 59.9764 | 48 | 21.8103 | 23.7495 | 60.034 | 24.3853 | 21.8207 | 35.367 | 59.9994 | 36.043
21.84 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1184 | 21.8192 | 47.5867 | 60.0225 | 48 | 21.8435 | 47.4649 | 59.9764 | 48 | 21.8186 | 23.7495 | 60.034 | 24.3866 | 21.829 | 35.367 | 59.9994 | 36.0455
21.8484 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1196 | 21.8276 | 47.5801 | 60.0225 | 48 | 21.8519 | 47.4649 | 59.9764 | 48 | 21.8269 | 23.7495 | 60.034 | 24.3878 | 21.8374 | 35.3668 | 59.9994 | 36.048
21.8567 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1209 | 21.8359 | 47.5801 | 60.0225 | 48 | 21.8602 | 47.4649 | 59.9764 | 48 | 21.8353 | 23.7495 | 60.034 | 24.3891 | 21.8457 | 35.3668 | 59.9994 | 36.0505
21.865 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1221 | 21.8442 | 47.5561 | 60.0225 | 48 | 21.8685 | 47.4649 | 59.9764 | 48 | 21.8436 | 23.7474 | 60.034 | 24.3903 | 21.854 | 35.3668 | 59.9994 | 36.053
21.8734 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1234 | 21.8526 | 47.5561 | 60.0225 | 48 | 21.8768 | 47.4578 | 59.9764 | 48 | 21.8519 | 23.7474 | 60.034 | 24.3916 | 21.8623 | 35.3668 | 59.9994 | 36.0555
21.8817 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1246 | 21.8609 | 47.5561 | 60.0225 | 48 | 21.8852 | 47.4578 | 59.9764 | 48 | 21.8602 | 23.7453 | 60.034 | 24.3928 | 21.8707 | 35.3668 | 59.9994 | 36.058
21.89 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1259 | 21.8692 | 47.5561 | 60.0225 | 48 | 21.8936 | 47.4578 | 59.9764 | 48 | 21.8687 | 23.7453 | 60.034 | 24.3941 | 21.879 | 35.3668 | 59.9994 | 36.0605
21.8983 | 49.3143 | 59.9936 | 50.1271 | 21.8776 | 47.5579 | 60.0225 | 48 | 21.9019 | 47.4578 | 59.9764 | 48 | 21.877 | 23.7453 | 60.034 | 24.3953 | 21.8873 | 35.3668 | 59.9994 | 36.063
21.9067 | 49.3143 | 59.9936 | 50.1284 | 21.8859 | 47.5579 | 60.0225 | 48 | 21.9102 | 47.4711 | 59.9764 | 48 | 21.8853 | 23.7453 | 60.034 | 24.3966 | 21.8956 | 35.3668 | 59.9994 | 36.0655
21.915 | 49.3143 | 59.9936 | 50.1296 | 21.8942 | 47.5608 | 60.0225 | 48 | 21.9185 | 47.4711 | 59.9764 | 48 | 21.8936 | 23.7435 | 60.034 | 24.3978 | 21.9041 | 35.3668 | 59.9994 | 36.068
21.9234 | 49.3143 | 59.9936 | 50.1309 | 21.9026 | 47.5608 | 60.0225 | 48 | 21.9269 | 47.4711 | 59.9764 | 48 | 21.902 | 23.7435 | 60.034 | 24.3991 | 21.9124 | 35.3668 | 59.9994 | 36.0705
21.9317 | 49.3146 | 59.9936 | 50.1321 | 21.9109 | 47.5646 | 60.0225 | 48 | 21.9352 | 47.4711 | 59.9764 | 48 | 21.9103 | 23.7435 | 60.034 | 24.4003 | 21.9207 | 35.3668 | 59.9994 | 36.073
21.94 | 49.3146 | 59.9936 | 50.1334 | 21.9192 | 47.5646 | 60.0225 | 48 | 21.9435 | 47.467 | 59.9764 | 48 | 21.9186 | 23.7435 | 60.034 | 24.4016 | 21.929 | 35.3668 | 59.9994 | 36.0755
21.9484 | 49.3146 | 59.9936 | 50.1346 | 21.9276 | 47.5419 | 60.0225 | 48 | 21.9519 | 47.467 | 59.9764 | 48 | 21.9269 | 23.74 | 60.034 | 24.4028 | 21.9374 | 35.3719 | 59.9994 | 36.078
21.9567 | 49.3146 | 59.9936 | 50.1359 | 21.9359 | 47.5419 | 60.0225 | 48 | 21.9602 | 47.4585 | 59.9764 | 48 | 21.9352 | 23.74 | 60.034 | 24.4041 | 21.9457 | 35.3719 | 59.9994 | 36.0805
21.965 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1371 | 21.9442 | 47.5437 | 60.0225 | 48 | 21.9686 | 47.4585 | 59.9764 | 48 | 21.9436 | 23.752 | 60.034 | 24.4053 | 21.954 | 35.3727 | 59.9994 | 36.083
21.9734 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1384 | 21.9525 | 47.5437 | 60.0225 | 48 | 21.9769 | 47.5014 | 59.9764 | 48 | 21.9519 | 23.752 | 60.034 | 24.4066 | 21.9624 | 35.3727 | 59.9994 | 36.0855
21.9817 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1396 | 21.9609 | 47.5402 | 60.0225 | 48 | 21.9852 | 47.5014 | 59.9764 | 48 | 21.9602 | 23.752 | 60.034 | 24.4078 | 21.9707 | 35.3727 | 59.9994 | 36.088
21.99 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1409 | 21.9692 | 47.5402 | 60.0225 | 48 | 21.9936 | 47.5014 | 59.9764 | 48 | 21.9685 | 23.752 | 60.034 | 24.4091 | 21.979 | 35.3727 | 59.9994 | 36.0905
21.9984 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1421 | 21.9775 | 47.5408 | 60.0225 | 48 | 22.0019 | 47.5014 | 59.9764 | 48 | 21.9769 | 23.7536 | 60.034 | 24.4103 | 21.9873 | 35.3727 | 59.9994 | 36.093
22.0067 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1434 | 21.9859 | 47.5408 | 60.0225 | 48 | 22.0103 | 47.5062 | 59.9764 | 48 | 21.9852 | 23.7536 | 60.034 | 24.4116 | 21.9957 | 35.3727 | 59.9994 | 36.0955
22.015 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1446 | 21.9942 | 47.5427 | 60.0225 | 48 | 22.0186 | 47.5062 | 59.9764 | 48 | 21.9935 | 23.7538 | 60.034 | 24.4128 | 22.004 | 35.3727 | 59.9994 | 36.098
22.0234 | 49.3582 | 59.9936 | 50.1459 | 22.0025 | 47.5427 | 60.0225 | 48 | 22.0269 | 47.5062 | 59.9764 | 48 | 22.0018 | 23.7538 | 60.034 | 24.4141 | 22.0123 | 35.3727 | 59.9994 | 36.1005
22.0317 | 49.355 | 59.9936 | 50.1471 | 22.0109 | 47.542 | 60.0225 | 48 | 22.0353 | 47.5062 | 59.9764 | 48 | 22.0101 | 23.755 | 60.034 | 24.4153 | 22.0206 | 35.4124 | 59.9994 | 36.103
22.04 | 49.355 | 59.9936 | 50.1484 | 22.0192 | 47.542 | 60.0225 | 48 | 22.0436 | 47.4746 | 59.9764 | 48 | 22.0186 | 23.755 | 60.034 | 24.4166 | 22.0291 | 35.4124 | 59.9994 | 36.1055
22.0484 | 49.355 | 59.9936 | 50.1496 | 22.0275 | 47.543 | 60.0225 | 48 | 22.0519 | 47.4746 | 59.9764 | 48 | 22.0269 | 23.755 | 60.034 | 24.4178 | 22.0374 | 35.4124 | 59.9994 | 36.108
22.0567 | 49.355 | 59.9936 | 50.1509 | 22.0359 | 47.543 | 60.0225 | 48 | 22.0602 | 47.4885 | 59.9764 | 48 | 22.0352 | 23.755 | 60.034 | 24.4191 | 22.0457 | 35.4124 | 59.9994 | 36.1105
22.065 | 49.3611 | 59.9936 | 50.1521 | 22.0442 | 47.5374 | 60.0225 | 48 | 22.0686 | 47.4885 | 59.9764 | 48 | 22.0435 | 23.755 | 60.034 | 24.4203 | 22.0541 | 35.4124 | 59.9994 | 36.113
22.0734 | 49.3611 | 59.9936 | 50.1534 | 22.0525 | 47.5374 | 60.0225 | 48 | 22.077 | 47.4885 | 59.9764 | 48 | 22.0519 | 23.755 | 60.034 | 24.4216 | 22.0624 | 35.4124 | 59.9994 | 36.1155
22.0817 | 49.3611 | 59.9936 | 50.1546 | 22.0608 | 47.5082 | 60.0225 | 48 | 22.0853 | 47.4885 | 59.9764 | 48 | 22.0602 | 23.754 | 60.034 | 24.4228 | 22.0707 | 35.4671 | 59.9994 | 36.118
22.09 | 49.3611 | 59.9936 | 50.1559 | 22.0692 | 47.5082 | 60.0225 | 48 | 22.0936 | 47.4887 | 59.9764 | 48 | 22.0685 | 23.754 | 60.034 | 24.4241 | 22.079 | 35.4671 | 59.9994 | 36.1205
22.0984 | 49.3611 | 59.9936 | 50.1571 | 22.0775 | 47.5121 | 60.0225 | 48 | 22.1019 | 47.4887 | 59.9764 | 48 | 22.0768 | 23.7521 | 60.034 | 24.4253 | 22.0874 | 35.4671 | 59.9994 | 36.123
22.1067 | 49.3611 | 59.9936 | 50.1584 | 22.0858 | 47.5121 | 60.0225 | 48 | 22.1103 | 47.4887 | 59.9764 | 48 | 22.0852 | 23.7521 | 60.034 | 24.4266 | 22.0957 | 35.4671 | 59.9994 | 36.1255
22.1151 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1596 | 22.0941 | 47.5125 | 60.0225 | 48 | 22.1186 | 47.4887 | 59.9764 | 48 | 22.0935 | 23.7521 | 60.034 | 24.4278 | 22.104 | 35.4687 | 60.0052 | 36.128
22.1234 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1609 | 22.1025 | 47.5125 | 60.0225 | 48 | 22.127 | 47.4789 | 59.9764 | 48 | 22.1018 | 23.7521 | 60.034 | 24.4291 | 22.1123 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1305
22.1317 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1621 | 22.1108 | 47.5124 | 60.0225 | 48 | 22.1353 | 47.4789 | 59.9764 | 48 | 22.1101 | 23.7503 | 60.034 | 24.4303 | 22.1207 | 35.4687 | 60.0052 | 36.133
22.14 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1634 | 22.1191 | 47.5124 | 60.0225 | 48 | 22.1436 | 47.4789 | 59.9764 | 48 | 22.1184 | 23.7503 | 60.034 | 24.4315 | 22.129 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1355
22.1484 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1646 | 22.1275 | 47.5088 | 60.0225 | 48 | 22.152 | 47.4789 | 59.9764 | 48 | 22.1268 | 23.7523 | 60.034 | 24.4328 | 22.1373 | 35.4687 | 60.0052 | 36.138
22.1567 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1659 | 22.1358 | 47.5088 | 60.0225 | 48 | 22.1603 | 47.4652 | 59.9764 | 48 | 22.1351 | 23.7523 | 60.034 | 24.434 | 22.1456 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1405
22.165 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1671 | 22.1441 | 47.5036 | 60.0225 | 48 | 22.1686 | 47.4652 | 59.9764 | 48 | 22.1434 | 23.7523 | 60.034 | 24.4353 | 22.1541 | 35.4687 | 60.0052 | 36.143
22.1734 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1684 | 22.1525 | 47.5036 | 60.0225 | 48 | 22.177 | 47.4567 | 59.9764 | 48 | 22.1517 | 23.7523 | 60.034 | 24.4365 | 22.1624 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1455
22.1817 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1696 | 22.1608 | 47.4906 | 60.0225 | 48 | 22.1853 | 47.4567 | 59.9764 | 48 | 22.1602 | 23.7786 | 60.034 | 24.4378 | 22.1707 | 35.4687 | 60.0052 | 36.148
22.1901 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1709 | 22.1691 | 47.4906 | 60.0225 | 48 | 22.1937 | 47.4497 | 59.9764 | 48 | 22.1685 | 23.7786 | 60.034 | 24.439 | 22.179 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1505
22.1984 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1721 | 22.1775 | 47.4945 | 60.0225 | 48 | 22.202 | 47.4497 | 59.9764 | 48 | 22.1768 | 23.7782 | 60.034 | 24.4403 | 22.1874 | 35.4687 | 60.0052 | 36.153
22.2067 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1734 | 22.1858 | 47.4945 | 60.0225 | 48 | 22.2103 | 47.4497 | 59.9764 | 48 | 22.1851 | 23.7782 | 60.034 | 24.4415 | 22.1957 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1555
22.2151 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1746 | 22.1941 | 47.481 | 60.0225 | 48 | 22.2187 | 47.4497 | 59.9764 | 48 | 22.1935 | 23.7782 | 60.034 | 24.4428 | 22.204 | 35.4687 | 60.0052 | 36.158
22.2234 | 49.4375 | 59.9936 | 50.1759 | 22.2025 | 47.481 | 60.0225 | 48 | 22.227 | 47.4527 | 59.9764 | 48 | 22.2018 | 23.7782 | 60.034 | 24.444 | 22.2123 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1605
22.2317 | 49.5277 | 59.9936 | 50.1771 | 22.2108 | 47.4856 | 60.0225 | 48 | 22.2354 | 47.4527 | 59.9764 | 48 | 22.2101 | 23.7782 | 60.034 | 24.4453 | 22.2207 | 35.4687 | 60.0052 | 36.163
22.2401 | 49.5277 | 59.9936 | 50.1784 | 22.2191 | 47.4856 | 60.0225 | 48 | 22.2437 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.2184 | 23.7782 | 60.034 | 24.4465 | 22.229 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1655
22.2484 | 49.5281 | 59.9936 | 50.1796 | 22.2274 | 47.4865 | 60.0225 | 48 | 22.252 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.2267 | 23.7751 | 60.034 | 24.4478 | 22.2373 | 35.4687 | 60.0052 | 36.168
22.2567 | 49.5281 | 59.9936 | 50.1809 | 22.2358 | 47.4865 | 60.0225 | 48 | 22.2603 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.2351 | 23.7751 | 60.034 | 24.449 | 22.2457 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1705
22.2651 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1821 | 22.2441 | 47.4899 | 60.0225 | 48 | 22.2687 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.2434 | 23.8152 | 60.034 | 24.4506 | 22.254 | 35.4687 | 60.0052 | 36.173
22.2734 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1834 | 22.2524 | 47.4899 | 60.0225 | 48 | 22.277 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.2517 | 23.8152 | 60.034 | 24.4531 | 22.2623 | 35.4687 | 60.0052 | 36.1755
22.2817 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1846 | 22.2608 | 47.5147 | 60.0225 | 48 | 22.2853 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.26 | 23.8152 | 60.034 | 24.4556 | 22.2706 | 35.4687 | 60.0109 | 36.178
22.2901 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1859 | 22.2691 | 47.5147 | 60.0225 | 48 | 22.2937 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.2684 | 23.8152 | 60.034 | 24.4581 | 22.2791 | 35.4687 | 60.0109 | 36.1805
22.2984 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1871 | 22.2774 | 47.5077 | 60.0225 | 48 | 22.302 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 22.2767 | 23.8129 | 60.034 | 24.4606 | 22.2874 | 35.4687 | 60.0109 | 36.183
22.3067 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1884 | 22.2857 | 47.5077 | 60.0225 | 48 | 22.3104 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 22.285 | 23.8129 | 60.034 | 24.4631 | 22.2957 | 35.4687 | 60.0109 | 36.1855
22.3151 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1896 | 22.2941 | 47.5006 | 60.0225 | 48 | 22.3187 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 22.2933 | 23.8346 | 60.034 | 24.4656 | 22.304 | 35.4694 | 60.0109 | 36.188
22.3234 | 49.5282 | 59.9936 | 50.1909 | 22.3024 | 47.5006 | 60.0225 | 48 | 22.327 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 22.3016 | 23.8346 | 60.034 | 24.4681 | 22.3124 | 35.4694 | 60.0109 | 36.1905
22.3317 | 49.538 | 59.9936 | 50.1921 | 22.3107 | 47.5006 | 60.0225 | 48 | 22.3354 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 22.3101 | 23.8317 | 60.034 | 24.4706 | 22.3207 | 35.4669 | 60.0109 | 36.193
22.3401 | 49.538 | 59.9936 | 50.1934 | 22.3191 | 47.5006 | 60.0225 | 48 | 22.3437 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 22.3184 | 23.8317 | 60.034 | 24.4731 | 22.329 | 35.4669 | 60.0109 | 36.1955
22.3484 | 49.538 | 59.9936 | 50.1946 | 22.3274 | 47.5012 | 60.0225 | 48 | 22.3521 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 22.3267 | 23.8316 | 60.034 | 24.4756 | 22.3373 | 35.4669 | 60.0109 | 36.198
22.3568 | 49.538 | 59.9936 | 50.1959 | 22.3357 | 47.5012 | 60.0225 | 48 | 22.3604 | 47.4707 | 59.9764 | 48 | 22.335 | 23.8316 | 60.034 | 24.4781 | 22.3457 | 35.4669 | 60.0109 | 36.2005
22.3651 | 49.5373 | 59.9936 | 50.1971 | 22.3441 | 47.499 | 60.0225 | 48 | 22.3687 | 47.4707 | 59.9764 | 48 | 22.3434 | 23.8297 | 60.034 | 24.4806 | 22.354 | 35.4669 | 60.0109 | 36.203
22.3734 | 49.5373 | 59.9936 | 50.1984 | 22.3524 | 47.499 | 60.0225 | 48 | 22.3771 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 22.3517 | 23.8297 | 60.034 | 24.4831 | 22.3623 | 35.4669 | 60.0109 | 36.2055
22.3817 | 49.5373 | 59.9936 | 50.1996 | 22.3607 | 47.499 | 60.0225 | 48 | 22.3854 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 22.36 | 23.8278 | 60.0282 | 24.4856 | 22.3706 | 35.4625 | 60.0109 | 36.208
22.3901 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2009 | 22.369 | 47.499 | 60.0225 | 48 | 22.3937 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 22.3683 | 23.8278 | 60.0282 | 24.4881 | 22.379 | 35.4625 | 60.0109 | 36.2105
22.3984 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2021 | 22.3774 | 47.499 | 60.0225 | 48 | 22.402 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 22.3767 | 23.8804 | 60.0282 | 24.4906 | 22.3873 | 35.4597 | 60.0109 | 36.213
22.4067 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2034 | 22.3857 | 47.499 | 60.0225 | 48 | 22.4104 | 47.4677 | 59.9764 | 48 | 22.385 | 23.8804 | 60.0282 | 24.4931 | 22.3956 | 35.4597 | 60.0109 | 36.2155
22.4151 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2046 | 22.394 | 47.5025 | 60.0225 | 48 | 22.4188 | 47.4677 | 59.9764 | 48 | 22.3933 | 23.8821 | 60.0282 | 24.4956 | 22.4039 | 35.4597 | 60.0109 | 36.218
22.4234 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2059 | 22.4024 | 47.5025 | 60.0225 | 48 | 22.4271 | 47.4635 | 59.9764 | 48 | 22.4016 | 23.8821 | 60.0282 | 24.4981 | 22.4124 | 35.4597 | 60.0109 | 36.2205
22.4317 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2071 | 22.4107 | 47.5025 | 60.0167 | 48 | 22.4354 | 47.4635 | 59.9764 | 48 | 22.4099 | 23.8821 | 60.0282 | 24.5005 | 22.4207 | 35.4643 | 60.0109 | 36.223
22.4401 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2084 | 22.419 | 47.5025 | 60.0167 | 48 | 22.4437 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 22.4183 | 23.8821 | 60.0282 | 24.503 | 22.429 | 35.4643 | 60.0109 | 36.2255
22.4484 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2096 | 22.4274 | 47.5025 | 60.0167 | 48 | 22.4521 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 22.4266 | 23.8793 | 60.0282 | 24.5055 | 22.4373 | 35.4643 | 60.0109 | 36.228
22.4568 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2109 | 22.4357 | 47.5025 | 60.0167 | 48 | 22.4604 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 22.4349 | 23.8793 | 60.0282 | 24.508 | 22.4457 | 35.4643 | 60.0109 | 36.2305
22.4651 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2121 | 22.444 | 47.5025 | 60.0167 | 48 | 22.4688 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 22.4432 | 23.8793 | 60.0282 | 24.5105 | 22.454 | 35.5239 | 60.0109 | 36.233
22.4734 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2134 | 22.4524 | 47.5025 | 60.0167 | 48 | 22.4771 | 47.4626 | 59.9764 | 48 | 22.4517 | 23.8793 | 60.0282 | 24.513 | 22.4623 | 35.5239 | 60.0109 | 36.2355
22.4818 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2146 | 22.4607 | 47.5021 | 60.0167 | 48 | 22.4854 | 47.4626 | 59.9764 | 48 | 22.46 | 23.8768 | 60.0282 | 24.5155 | 22.4706 | 35.6324 | 60.0109 | 36.238
22.4901 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2159 | 22.469 | 47.5021 | 60.0167 | 48 | 22.4938 | 47.4626 | 59.9764 | 48 | 22.4683 | 23.8768 | 60.0282 | 24.518 | 22.479 | 35.6324 | 60.0109 | 36.2405
22.4984 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2171 | 22.4774 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5021 | 47.4626 | 59.9764 | 48 | 22.4766 | 23.8768 | 60.0282 | 24.5205 | 22.4873 | 35.6324 | 60.0109 | 36.243
22.5067 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2184 | 22.4857 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5104 | 47.4666 | 59.9764 | 48 | 22.485 | 23.8768 | 60.0282 | 24.523 | 22.4956 | 35.6324 | 60.0109 | 36.2455
22.5151 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2197 | 22.494 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5188 | 47.4666 | 59.9764 | 48 | 22.4933 | 23.8789 | 60.0282 | 24.5255 | 22.5039 | 35.6324 | 60.0109 | 36.248
22.5234 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2209 | 22.5023 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5271 | 47.4666 | 59.9764 | 48 | 22.5016 | 23.8789 | 60.0282 | 24.528 | 22.5123 | 35.6324 | 60.0109 | 36.2505
22.5318 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2221 | 22.5107 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5355 | 47.4666 | 59.9764 | 48 | 22.5099 | 23.8789 | 60.0282 | 24.5305 | 22.5206 | 35.6324 | 60.0109 | 36.253
22.5401 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2234 | 22.519 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5438 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 22.5183 | 23.8789 | 60.0282 | 24.533 | 22.5289 | 35.6324 | 60.0109 | 36.2555
22.5484 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2247 | 22.5273 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5521 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 22.5266 | 23.8828 | 60.0282 | 24.5355 | 22.5372 | 35.6331 | 60.0109 | 36.258
22.5568 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2259 | 22.5357 | 47.5119 | 60.0167 | 48 | 22.5605 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 22.5349 | 23.8828 | 60.0282 | 24.538 | 22.5457 | 35.6331 | 60.0109 | 36.2605
22.5651 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2271 | 22.544 | 47.5153 | 60.0167 | 48 | 22.5688 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 22.5432 | 23.8828 | 60.0282 | 24.5405 | 22.554 | 35.6331 | 60.0109 | 36.263
22.5734 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2284 | 22.5523 | 47.5153 | 60.0167 | 48 | 22.5771 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 22.5515 | 23.8828 | 60.0282 | 24.543 | 22.5623 | 35.6331 | 60.0109 | 36.2655
22.5818 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2296 | 22.5607 | 47.5416 | 60.0167 | 48 | 22.5854 | 47.5074 | 59.9764 | 48 | 22.5599 | 23.8816 | 60.0282 | 24.5455 | 22.5706 | 35.6331 | 60.0109 | 36.268
22.5901 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2309 | 22.569 | 47.5416 | 60.0167 | 48 | 22.5938 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 22.5682 | 23.8816 | 60.0282 | 24.548 | 22.579 | 35.6331 | 60.0109 | 36.2705
22.5984 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2322 | 22.5773 | 47.5415 | 60.0167 | 48 | 22.6022 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 22.5765 | 23.922 | 60.0282 | 24.5505 | 22.5873 | 35.6281 | 60.0109 | 36.273
22.6068 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2334 | 22.5857 | 47.5415 | 60.0167 | 48 | 22.6105 | 47.5462 | 59.9764 | 48 | 22.5848 | 23.922 | 60.0282 | 24.553 | 22.5956 | 35.6281 | 60.0109 | 36.2755
22.6151 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2346 | 22.594 | 47.5415 | 60.0167 | 48 | 22.6188 | 47.5462 | 59.9764 | 48 | 22.5933 | 23.9636 | 60.0282 | 24.5555 | 22.6039 | 35.6281 | 60.0052 | 36.278
22.6234 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2359 | 22.6023 | 47.5415 | 60.0167 | 48 | 22.6271 | 47.5462 | 59.9764 | 48 | 22.6016 | 23.9636 | 60.0282 | 24.558 | 22.6123 | 35.6281 | 60.0052 | 36.2805
22.6318 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2372 | 22.6107 | 47.5415 | 60.0167 | 48 | 22.6355 | 47.5462 | 59.9764 | 48 | 22.6099 | 23.9643 | 60.0282 | 24.5605 | 22.6206 | 35.6281 | 60.0052 | 36.283
22.6401 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2384 | 22.619 | 47.5415 | 60.0167 | 48 | 22.6438 | 47.5477 | 59.9764 | 48 | 22.6182 | 23.9643 | 60.0282 | 24.563 | 22.6289 | 35.6281 | 60.0052 | 36.2855
22.6484 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2397 | 22.6273 | 47.5446 | 60.0167 | 48 | 22.6522 | 47.5477 | 59.9764 | 48 | 22.6266 | 23.9669 | 60.0282 | 24.5655 | 22.6373 | 35.6281 | 60.0052 | 36.288
22.6568 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2409 | 22.6357 | 47.5446 | 60.0167 | 48 | 22.6605 | 47.5425 | 59.9764 | 48 | 22.6349 | 23.9669 | 60.0282 | 24.568 | 22.6456 | 35.6281 | 60.0052 | 36.2905
22.6651 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2422 | 22.644 | 47.5488 | 60.0167 | 48 | 22.6688 | 47.5425 | 59.9764 | 48 | 22.6432 | 23.9663 | 60.0282 | 24.5705 | 22.6539 | 35.6281 | 60.0052 | 36.293
22.6734 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2434 | 22.6523 | 47.5488 | 60.0167 | 48 | 22.6772 | 47.5409 | 59.9764 | 48 | 22.6515 | 23.9663 | 60.0282 | 24.573 | 22.6622 | 35.6281 | 60.0052 | 36.2955
22.6818 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2447 | 22.6606 | 47.5504 | 60.0167 | 48 | 22.6855 | 47.5409 | 59.9764 | 48 | 22.6599 | 23.9663 | 60.0282 | 24.5755 | 22.6707 | 35.6281 | 60.0052 | 36.298
22.6901 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2459 | 22.669 | 47.5504 | 60.0167 | 48 | 22.6938 | 47.5409 | 59.9764 | 48 | 22.6682 | 23.9663 | 60.0282 | 24.578 | 22.679 | 35.6281 | 60.0052 | 36.3003
22.6984 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2472 | 22.6773 | 47.5412 | 60.0167 | 48 | 22.7022 | 47.5409 | 59.9764 | 48 | 22.6765 | 24.0035 | 60.0282 | 24.5805 | 22.6873 | 35.6281 | 60.0052 | 36.3015
22.7068 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2484 | 22.6856 | 47.5412 | 60.0167 | 48 | 22.7105 | 47.5419 | 59.9764 | 48 | 22.6848 | 24.0035 | 60.0282 | 24.583 | 22.6956 | 35.6281 | 60.0052 | 36.3027
22.7151 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2497 | 22.694 | 47.5374 | 60.0167 | 48 | 22.7189 | 47.5419 | 59.9764 | 48 | 22.6931 | 24.0005 | 60.0225 | 24.5855 | 22.704 | 35.6281 | 60.0052 | 36.304
22.7234 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2518 | 22.7023 | 47.5374 | 60.0167 | 48 | 22.7272 | 47.5383 | 59.9764 | 48 | 22.7015 | 24.0005 | 60.0225 | 24.588 | 22.7123 | 35.6281 | 60.0052 | 36.3053
22.7318 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2543 | 22.7106 | 47.5374 | 60.0167 | 48 | 22.7355 | 47.5383 | 59.9764 | 48 | 22.7098 | 24.0005 | 60.0225 | 24.5905 | 22.7206 | 35.6278 | 60.0052 | 36.3065
22.7401 | 49.5373 | 59.9936 | 50.2568 | 22.719 | 47.5374 | 60.0167 | 48 | 22.7439 | 47.5258 | 59.9764 | 48 | 22.7181 | 24.0005 | 60.0225 | 24.593 | 22.7289 | 35.6278 | 60.0052 | 36.3078
22.7484 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2593 | 22.7273 | 47.5352 | 60.0167 | 48 | 22.7522 | 47.5258 | 59.9764 | 48 | 22.7264 | 23.9992 | 60.0225 | 24.5955 | 22.7373 | 35.6278 | 60.0052 | 36.309
22.7568 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2618 | 22.7356 | 47.5352 | 60.0167 | 48 | 22.7606 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 22.7349 | 23.9992 | 60.0225 | 24.598 | 22.7456 | 35.6278 | 60.0052 | 36.3102
22.7651 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2643 | 22.744 | 47.5372 | 60.0167 | 48 | 22.7689 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 22.7432 | 23.9988 | 60.0225 | 24.6005 | 22.7539 | 35.6263 | 60.0052 | 36.3115
22.7734 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2668 | 22.7523 | 47.5372 | 60.0167 | 48 | 22.7772 | 47.5209 | 59.9764 | 48 | 22.7515 | 23.9988 | 60.0225 | 24.603 | 22.7622 | 35.6263 | 60.0052 | 36.3127
22.7818 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2693 | 22.7606 | 47.5402 | 60.0167 | 48 | 22.7855 | 47.5209 | 59.9764 | 48 | 22.7598 | 23.9988 | 60.0225 | 24.6055 | 22.7706 | 35.6263 | 60.0052 | 36.314
22.7901 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2718 | 22.7689 | 47.5402 | 60.0167 | 48 | 22.7939 | 47.5209 | 59.9764 | 48 | 22.7682 | 23.9988 | 60.0225 | 24.608 | 22.7789 | 35.6263 | 60.0052 | 36.3153
22.7985 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2743 | 22.7773 | 47.5378 | 60.0167 | 48 | 22.8022 | 47.5209 | 59.9764 | 48 | 22.7765 | 23.9988 | 60.0225 | 24.6105 | 22.7872 | 35.6263 | 60.0052 | 36.3165
22.8068 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2768 | 22.7856 | 47.5378 | 60.0167 | 48 | 22.8105 | 47.5246 | 59.9764 | 48 | 22.7848 | 23.9988 | 60.0225 | 24.613 | 22.7955 | 35.6263 | 60.0052 | 36.3177
22.8151 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2793 | 22.7939 | 47.5378 | 60.0167 | 48 | 22.8189 | 47.5246 | 59.9764 | 48 | 22.7931 | 24.0001 | 60.0225 | 24.6155 | 22.804 | 35.6274 | 60.0052 | 36.319
22.8235 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2818 | 22.8022 | 47.5378 | 60.0167 | 48 | 22.8272 | 47.5331 | 59.9764 | 48 | 22.8015 | 24.0001 | 60.0225 | 24.618 | 22.8123 | 35.6274 | 60.0052 | 36.3202
22.8318 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2843 | 22.8106 | 47.5443 | 60.0167 | 48 | 22.8356 | 47.5331 | 59.9764 | 48 | 22.8098 | 24.0022 | 60.0225 | 24.6205 | 22.8206 | 35.6679 | 60.0052 | 36.3215
22.8401 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2868 | 22.8189 | 47.5443 | 60.0167 | 48 | 22.8439 | 47.5417 | 59.9764 | 48 | 22.8181 | 24.0022 | 60.0225 | 24.623 | 22.829 | 35.6679 | 60.0052 | 36.3228
22.8484 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2893 | 22.8272 | 47.5443 | 60.0167 | 48 | 22.8522 | 47.5417 | 59.9764 | 48 | 22.8264 | 23.9993 | 60.0225 | 24.6255 | 22.8373 | 35.6679 | 60.0052 | 36.324
22.8568 | 49.6085 | 59.9936 | 50.2918 | 22.8356 | 47.5443 | 60.0167 | 48 | 22.8606 | 47.5436 | 59.9764 | 48 | 22.8348 | 23.9993 | 60.0225 | 24.628 | 22.8456 | 35.6679 | 60.0052 | 36.3252
22.8651 | 49.6677 | 59.9936 | 50.2943 | 22.8439 | 47.5494 | 60.0167 | 48 | 22.8689 | 47.5436 | 59.9764 | 48 | 22.8431 | 23.9993 | 60.0225 | 24.6305 | 22.8539 | 35.6679 | 60.0052 | 36.3265
22.8734 | 49.6677 | 59.9936 | 50.2968 | 22.8522 | 47.5494 | 60.0167 | 48 | 22.8773 | 47.5378 | 59.9764 | 48 | 22.8514 | 23.9993 | 60.0225 | 24.633 | 22.8623 | 35.6679 | 60.0052 | 36.3277
22.8818 | 49.6677 | 59.9936 | 50.2993 | 22.8606 | 47.5527 | 60.0167 | 48 | 22.8856 | 47.5378 | 59.9764 | 48 | 22.8597 | 24.002 | 60.0225 | 24.6355 | 22.8706 | 35.6737 | 60.0052 | 36.329
22.8901 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3018 | 22.8689 | 47.5527 | 60.0167 | 48 | 22.8939 | 47.5305 | 59.9764 | 48 | 22.8682 | 24.002 | 60.0225 | 24.638 | 22.8789 | 35.6737 | 60.0052 | 36.3302
22.8985 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3043 | 22.8772 | 47.591 | 60.0167 | 48 | 22.9023 | 47.5305 | 59.9764 | 48 | 22.8765 | 24.001 | 60.0225 | 24.6405 | 22.8872 | 35.6737 | 60.0052 | 36.3315
22.9068 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3068 | 22.8856 | 47.591 | 60.0167 | 48 | 22.9106 | 47.5324 | 59.9764 | 48 | 22.8848 | 24.001 | 60.0225 | 24.643 | 22.8956 | 35.6737 | 60.0052 | 36.3327
22.9151 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3093 | 22.8939 | 47.591 | 60.0167 | 48 | 22.9189 | 47.5324 | 59.9764 | 48 | 22.8931 | 24.001 | 60.0225 | 24.6455 | 22.9039 | 35.6711 | 60.0052 | 36.334
22.9235 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3118 | 22.9022 | 47.591 | 60.0167 | 48 | 22.9272 | 47.4825 | 59.9764 | 48 | 22.9014 | 24.001 | 60.0225 | 24.648 | 22.9122 | 35.6711 | 60.0052 | 36.3352
22.9318 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3143 | 22.9106 | 47.5886 | 60.0167 | 48 | 22.9356 | 47.4825 | 59.9764 | 48 | 22.9098 | 24.0036 | 60.0225 | 24.6505 | 22.9205 | 35.6682 | 60.0052 | 36.3365
22.9401 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3168 | 22.9189 | 47.5886 | 60.0167 | 48 | 22.944 | 47.4905 | 59.9764 | 48 | 22.9181 | 24.0036 | 60.0225 | 24.653 | 22.929 | 35.6682 | 60.0052 | 36.3377
22.9485 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3193 | 22.9272 | 47.6102 | 60.0167 | 48 | 22.9523 | 47.4905 | 59.9764 | 48 | 22.9264 | 24.0036 | 60.0225 | 24.6555 | 22.9373 | 35.6886 | 60.0167 | 36.339
22.9568 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3218 | 22.9355 | 47.6102 | 60.0167 | 48 | 22.9606 | 47.485 | 59.9764 | 48 | 22.9347 | 24.0036 | 60.0225 | 24.658 | 22.9456 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3402
22.9651 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3243 | 22.9439 | 47.6112 | 60.0167 | 48 | 22.9689 | 47.485 | 59.9764 | 48 | 22.9431 | 24.0011 | 60.0225 | 24.6605 | 22.9539 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3415
22.9735 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3268 | 22.9522 | 47.6112 | 60.0167 | 48 | 22.9773 | 47.419 | 59.9764 | 48 | 22.9514 | 24.0011 | 60.0225 | 24.663 | 22.9623 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3427
22.9818 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3293 | 22.9605 | 47.6071 | 60.0167 | 48 | 22.9857 | 47.419 | 59.9764 | 48 | 22.9597 | 24.0103 | 60.0225 | 24.6655 | 22.9706 | 35.6886 | 60.0167 | 36.344
22.9901 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3318 | 22.9689 | 47.6071 | 60.0167 | 48 | 22.994 | 47.4058 | 59.9764 | 48 | 22.968 | 24.0103 | 60.0225 | 24.668 | 22.9789 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3452
22.9985 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3343 | 22.9772 | 47.6088 | 60.0167 | 48 | 23.0023 | 47.4058 | 59.9764 | 48 | 22.9764 | 24.0113 | 60.0225 | 24.6705 | 22.9872 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3465
23.0068 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3368 | 22.9855 | 47.6088 | 60.0167 | 48 | 23.0106 | 47.4069 | 59.9764 | 48 | 22.9847 | 24.0113 | 60.0225 | 24.673 | 22.9956 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3477
23.0151 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3393 | 22.9939 | 47.5741 | 60.0167 | 48 | 23.019 | 47.4069 | 59.9764 | 48 | 22.993 | 24.0113 | 60.0225 | 24.6755 | 23.0039 | 35.6886 | 60.0167 | 36.349
23.0235 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3418 | 23.0022 | 47.5741 | 60.0167 | 48 | 23.0273 | 47.4069 | 59.9764 | 48 | 23.0013 | 24.0113 | 60.0225 | 24.678 | 23.0122 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3502
23.0318 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3443 | 23.0105 | 47.5782 | 60.0167 | 48 | 23.0356 | 47.4069 | 59.9764 | 48 | 23.0098 | 24.0327 | 60.0225 | 24.6805 | 23.0205 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3515
23.0401 | 49.6677 | 59.9936 | 50.3468 | 23.0189 | 47.5782 | 60.0167 | 48 | 23.044 | 47.4097 | 59.9764 | 48 | 23.0181 | 24.0327 | 60.0225 | 24.683 | 23.0289 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3527
23.0485 | 49.6579 | 59.9936 | 50.3493 | 23.0272 | 47.5698 | 60.0167 | 48 | 23.0523 | 47.4097 | 59.9764 | 48 | 23.0264 | 24.0327 | 60.0225 | 24.6855 | 23.0372 | 35.6886 | 60.0167 | 36.354
23.0568 | 49.6579 | 59.9936 | 50.3518 | 23.0355 | 47.5698 | 60.0167 | 48 | 23.0607 | 47.4153 | 59.9764 | 48 | 23.0347 | 24.0327 | 60.0225 | 24.688 | 23.0455 | 35.6886 | 60.0167 | 36.3552
23.0652 | 49.7327 | 59.9936 | 50.3543 | 23.0439 | 47.5698 | 60.0167 | 48 | 23.069 | 47.4153 | 59.9764 | 48 | 23.0431 | 24.0415 | 60.0225 | 24.6905 | 23.0538 | 35.6899 | 60.0167 | 36.3565
23.0735 | 49.7327 | 59.9936 | 50.3568 | 23.0522 | 47.5698 | 60.0167 | 48 | 23.0773 | 47.4405 | 59.9764 | 48 | 23.0514 | 24.0415 | 60.0225 | 24.693 | 23.0623 | 35.6899 | 60.0167 | 36.3577
23.0818 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3593 | 23.0605 | 47.5741 | 60.0167 | 48 | 23.0857 | 47.4405 | 59.9764 | 48 | 23.0597 | 24.0406 | 60.0225 | 24.6955 | 23.0706 | 35.6899 | 60.0167 | 36.359
23.0901 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3618 | 23.0688 | 47.5741 | 60.0167 | 48 | 23.094 | 47.4404 | 59.9764 | 48 | 23.068 | 24.0406 | 60.0225 | 24.698 | 23.0789 | 35.6899 | 60.0167 | 36.3602
23.0985 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3643 | 23.0772 | 47.5724 | 60.0167 | 48 | 23.1024 | 47.4404 | 59.9764 | 48 | 23.0764 | 24.0436 | 60.0225 | 24.7005 | 23.0872 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3615
23.1068 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3668 | 23.0855 | 47.5724 | 60.0167 | 48 | 23.1107 | 47.4361 | 59.9764 | 48 | 23.0847 | 24.0436 | 60.0225 | 24.703 | 23.0956 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3627
23.1151 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3693 | 23.0938 | 47.5724 | 60.0167 | 48 | 23.119 | 47.4361 | 59.9764 | 48 | 23.093 | 24.0462 | 60.0225 | 24.7055 | 23.1039 | 35.6837 | 60.0167 | 36.364
23.1235 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3718 | 23.1022 | 47.5724 | 60.0167 | 48 | 23.1274 | 47.4361 | 59.9706 | 48 | 23.1013 | 24.0462 | 60.0225 | 24.708 | 23.1122 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3652
23.1318 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3743 | 23.1105 | 47.5766 | 60.0167 | 48 | 23.1357 | 47.4361 | 59.9706 | 48 | 23.1097 | 24.0454 | 60.0225 | 24.7105 | 23.1205 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3665
23.1402 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3768 | 23.1188 | 47.5766 | 60.0167 | 48 | 23.144 | 47.4599 | 59.9706 | 48 | 23.118 | 24.0454 | 60.0225 | 24.713 | 23.1289 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3677
23.1485 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3793 | 23.1272 | 47.5852 | 60.0167 | 48 | 23.1523 | 47.4599 | 59.9706 | 48 | 23.1263 | 24.0454 | 60.0225 | 24.7155 | 23.1372 | 35.6837 | 60.0167 | 36.369
23.1568 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3818 | 23.1355 | 47.5852 | 60.0167 | 48 | 23.1607 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.1346 | 24.0454 | 60.0225 | 24.718 | 23.1455 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3702
23.1652 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3843 | 23.1438 | 47.5668 | 60.0167 | 48 | 23.1691 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.1429 | 24.0449 | 60.0225 | 24.7205 | 23.1538 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3715
23.1735 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3868 | 23.1522 | 47.5668 | 60.0167 | 48 | 23.1774 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.1514 | 24.0449 | 60.0225 | 24.723 | 23.1622 | 35.6837 | 60.0167 | 36.3727
23.1818 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3893 | 23.1605 | 47.5615 | 60.0167 | 48 | 23.1857 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.1597 | 24.047 | 60.0225 | 24.7255 | 23.1705 | 35.684 | 60.0167 | 36.374
23.1902 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3918 | 23.1688 | 47.5615 | 60.0167 | 48 | 23.194 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.168 | 24.047 | 60.0225 | 24.728 | 23.1788 | 35.684 | 60.0167 | 36.3752
23.1985 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3943 | 23.1772 | 47.5553 | 60.0167 | 48 | 23.2024 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.1763 | 24.047 | 60.0225 | 24.7305 | 23.1871 | 35.69 | 60.0167 | 36.3765
23.2068 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3968 | 23.1855 | 47.5553 | 60.0167 | 48 | 23.2108 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.1847 | 24.047 | 60.0225 | 24.733 | 23.1956 | 35.69 | 60.0167 | 36.3777
23.2151 | 49.7343 | 59.9936 | 50.3993 | 23.1938 | 47.555 | 60.0167 | 48 | 23.2191 | 47.4471 | 59.9706 | 48 | 23.193 | 24.0498 | 60.0225 | 24.7355 | 23.2039 | 35.69 | 60.0167 | 36.379
23.2235 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4018 | 23.2021 | 47.555 | 60.0167 | 48 | 23.2274 | 47.4442 | 59.9706 | 48 | 23.2013 | 24.0498 | 60.0225 | 24.738 | 23.2122 | 35.69 | 60.0167 | 36.3802
23.2318 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4043 | 23.2105 | 47.5589 | 60.0167 | 48 | 23.2357 | 47.4442 | 59.9706 | 48 | 23.2096 | 24.0497 | 60.0225 | 24.7405 | 23.2205 | 35.7328 | 60.0167 | 36.3815
23.2402 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4068 | 23.2188 | 47.5589 | 60.0167 | 48 | 23.2441 | 47.4467 | 59.9706 | 48 | 23.218 | 24.0497 | 60.0225 | 24.743 | 23.2289 | 35.7328 | 60.0167 | 36.3827
23.2485 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4093 | 23.2271 | 47.5544 | 60.0167 | 48 | 23.2524 | 47.4467 | 59.9706 | 48 | 23.2263 | 24.0497 | 60.0225 | 24.7454 | 23.2372 | 35.7855 | 60.0167 | 36.384
23.2568 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4118 | 23.2355 | 47.5544 | 60.0167 | 48 | 23.2607 | 47.4467 | 59.9706 | 48 | 23.2346 | 24.0497 | 60.0225 | 24.7479 | 23.2455 | 35.7855 | 60.0167 | 36.3852
23.2652 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4143 | 23.2438 | 47.553 | 60.0167 | 48 | 23.2691 | 47.4467 | 59.9706 | 48 | 23.2429 | 24.1058 | 60.0225 | 24.7502 | 23.2538 | 35.7855 | 60.0167 | 36.3865
23.2735 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4168 | 23.2521 | 47.553 | 60.0167 | 48 | 23.2774 | 47.4467 | 59.9706 | 48 | 23.2513 | 24.1058 | 60.0225 | 24.7515 | 23.2622 | 35.7855 | 60.0167 | 36.3877
23.2818 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4193 | 23.2605 | 47.553 | 60.0167 | 48 | 23.2858 | 47.4467 | 59.9706 | 48 | 23.2596 | 24.125 | 60.0225 | 24.7527 | 23.2705 | 35.7855 | 60.0109 | 36.389
23.2902 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4218 | 23.2688 | 47.553 | 60.0167 | 48 | 23.2941 | 47.4744 | 59.9706 | 48 | 23.2679 | 24.125 | 60.0225 | 24.754 | 23.2788 | 35.7855 | 60.0109 | 36.3902
23.2985 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4243 | 23.2771 | 47.5646 | 60.0167 | 48 | 23.3024 | 47.4744 | 59.9706 | 48 | 23.2762 | 24.125 | 60.0225 | 24.7552 | 23.2871 | 35.7855 | 60.0109 | 36.3915
23.3068 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4268 | 23.2855 | 47.5646 | 60.0167 | 48 | 23.3108 | 47.4679 | 59.9706 | 48 | 23.2847 | 24.125 | 60.0225 | 24.7565 | 23.2955 | 35.7855 | 60.0109 | 36.3927
23.3152 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4293 | 23.2938 | 47.5593 | 60.0167 | 48 | 23.3191 | 47.4679 | 59.9706 | 48 | 23.293 | 24.1296 | 60.0225 | 24.7577 | 23.3038 | 35.7855 | 60.0109 | 36.394
23.3235 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4318 | 23.3021 | 47.5593 | 60.0167 | 48 | 23.3275 | 47.4679 | 59.9706 | 48 | 23.3013 | 24.1296 | 60.0225 | 24.759 | 23.3121 | 35.7855 | 60.0109 | 36.3952
23.3318 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4343 | 23.3105 | 47.5593 | 60.0167 | 48 | 23.3358 | 47.4679 | 59.9706 | 48 | 23.3096 | 24.1256 | 60.0225 | 24.7602 | 23.3204 | 35.7855 | 60.0109 | 36.3965
23.3402 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4368 | 23.3188 | 47.5593 | 60.0167 | 48 | 23.3441 | 47.467 | 59.9706 | 48 | 23.318 | 24.1256 | 60.0225 | 24.7615 | 23.3289 | 35.7855 | 60.0109 | 36.3977
23.3485 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4393 | 23.3271 | 47.5547 | 60.0167 | 48 | 23.3525 | 47.467 | 59.9706 | 48 | 23.3263 | 24.1722 | 60.0225 | 24.7627 | 23.3372 | 35.7855 | 60.0109 | 36.399
23.3568 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4418 | 23.3354 | 47.5547 | 60.0167 | 48 | 23.3608 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3346 | 24.1722 | 60.0225 | 24.764 | 23.3455 | 35.7855 | 60.0109 | 36.4002
23.3652 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4443 | 23.3438 | 47.5407 | 60.0167 | 48 | 23.3691 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3429 | 24.1713 | 60.0225 | 24.7652 | 23.3538 | 35.7855 | 60.0109 | 36.4015
23.3735 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4468 | 23.3521 | 47.5407 | 60.0167 | 48 | 23.3775 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3513 | 24.1713 | 60.0225 | 24.7665 | 23.3622 | 35.7855 | 60.0109 | 36.4027
23.3818 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4493 | 23.3604 | 47.5407 | 60.0167 | 48 | 23.3858 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3596 | 24.1711 | 60.0167 | 24.7677 | 23.3705 | 35.7855 | 60.0109 | 36.404
23.3902 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4518 | 23.3688 | 47.5407 | 60.0167 | 48 | 23.3942 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3679 | 24.1711 | 60.0167 | 24.769 | 23.3788 | 35.7855 | 60.0109 | 36.4052
23.3985 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4543 | 23.3771 | 47.5494 | 60.0167 | 48 | 23.4025 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3762 | 24.1711 | 60.0167 | 24.7702 | 23.3871 | 35.7855 | 60.0109 | 36.4065
23.4069 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4568 | 23.3854 | 47.5494 | 60.0167 | 48 | 23.4108 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3845 | 24.1711 | 60.0167 | 24.7715 | 23.3955 | 35.7855 | 60.0109 | 36.4077
23.4152 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4593 | 23.3938 | 47.5513 | 60.0167 | 48 | 23.4192 | 47.4586 | 59.9706 | 48 | 23.3929 | 24.1705 | 60.0167 | 24.7727 | 23.4038 | 35.7855 | 60.0109 | 36.409
23.4235 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4618 | 23.4021 | 47.5513 | 60.0167 | 48 | 23.4275 | 47.4604 | 59.9706 | 48 | 23.4012 | 24.1705 | 60.0167 | 24.774 | 23.4121 | 35.7855 | 60.0109 | 36.4102
23.4319 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4643 | 23.4104 | 47.5469 | 60.0109 | 48 | 23.4359 | 47.4604 | 59.9706 | 48 | 23.4095 | 24.1705 | 60.0167 | 24.7752 | 23.4204 | 35.7857 | 60.0109 | 36.4115
23.4402 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4668 | 23.4188 | 47.5469 | 60.0109 | 48 | 23.4442 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 23.4178 | 24.1705 | 60.0167 | 24.7765 | 23.4288 | 35.7857 | 60.0109 | 36.4127
23.4485 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4693 | 23.4271 | 47.5159 | 60.0109 | 48 | 23.4525 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 23.4263 | 24.1705 | 60.0167 | 24.7777 | 23.4371 | 35.7857 | 60.0109 | 36.414
23.4568 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4718 | 23.4354 | 47.5159 | 60.0109 | 48 | 23.4609 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 23.4346 | 24.1705 | 60.0167 | 24.779 | 23.4454 | 35.7857 | 60.0109 | 36.4152
23.4652 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4743 | 23.4438 | 47.5159 | 60.0109 | 48 | 23.4692 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 23.4429 | 24.1686 | 60.0167 | 24.7802 | 23.4537 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4165
23.4735 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4768 | 23.4521 | 47.5159 | 60.0109 | 48 | 23.4775 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 23.4512 | 24.1686 | 60.0167 | 24.7815 | 23.4622 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4177
23.4818 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4793 | 23.4604 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 23.4858 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 23.4596 | 24.1686 | 60.0167 | 24.7827 | 23.4705 | 35.7854 | 60.0109 | 36.419
23.4902 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4818 | 23.4688 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 23.4942 | 47.4662 | 59.9706 | 48 | 23.4679 | 24.1686 | 60.0167 | 24.784 | 23.4788 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4202
23.4985 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4843 | 23.4771 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 23.5026 | 47.4662 | 59.9706 | 48 | 23.4762 | 24.1676 | 60.0167 | 24.7852 | 23.4871 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4215
23.5069 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4868 | 23.4854 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 23.5109 | 47.4668 | 59.9706 | 48 | 23.4845 | 24.1676 | 60.0167 | 24.7865 | 23.4955 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4227
23.5152 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4893 | 23.4937 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 23.5192 | 47.4668 | 59.9706 | 48 | 23.4929 | 24.1676 | 60.0167 | 24.7877 | 23.5038 | 35.7854 | 60.0109 | 36.424
23.5235 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4918 | 23.5021 | 47.5138 | 60.0109 | 48 | 23.5275 | 47.4668 | 59.9706 | 48 | 23.5012 | 24.1676 | 60.0167 | 24.789 | 23.5121 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4252
23.5319 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4943 | 23.5104 | 47.525 | 60.0109 | 48 | 23.5359 | 47.4668 | 59.9706 | 48 | 23.5095 | 24.1676 | 60.0167 | 24.7902 | 23.5204 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4265
23.5402 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4968 | 23.5187 | 47.525 | 60.0109 | 48 | 23.5443 | 47.4668 | 59.9706 | 48 | 23.5178 | 24.1676 | 60.0167 | 24.7915 | 23.5288 | 35.7854 | 60.0109 | 36.4277
23.5485 | 49.7343 | 59.9936 | 50.4993 | 23.5271 | 47.525 | 60.0109 | 48 | 23.5526 | 47.4668 | 59.9706 | 48 | 23.5262 | 24.1676 | 60.0167 | 24.7927 | 23.5371 | 35.7896 | 60.0109 | 36.429
23.5569 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5018 | 23.5354 | 47.525 | 60.0109 | 48 | 23.5609 | 47.472 | 59.9706 | 48 | 23.5345 | 24.1676 | 60.0167 | 24.794 | 23.5454 | 35.7896 | 60.0109 | 36.4302
23.5652 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5043 | 23.5437 | 47.525 | 60.0109 | 48 | 23.5692 | 47.472 | 59.9706 | 48 | 23.5428 | 24.1718 | 60.0167 | 24.7952 | 23.5537 | 35.8621 | 60.0109 | 36.4315
23.5735 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5068 | 23.5521 | 47.525 | 60.0109 | 48 | 23.5776 | 47.4693 | 59.9706 | 48 | 23.5511 | 24.1718 | 60.0167 | 24.7965 | 23.5621 | 35.8621 | 60.0109 | 36.4327
23.5819 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5093 | 23.5604 | 47.5229 | 60.0109 | 48 | 23.5859 | 47.4693 | 59.9706 | 48 | 23.5596 | 24.1918 | 60.0167 | 24.7977 | 23.5704 | 35.8621 | 60.0109 | 36.434
23.5902 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5118 | 23.5687 | 47.5229 | 60.0109 | 48 | 23.5942 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 23.5679 | 24.1918 | 60.0167 | 24.799 | 23.5787 | 35.8621 | 60.0109 | 36.4352
23.5985 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5143 | 23.5771 | 47.5122 | 60.0109 | 48 | 23.6026 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 23.5762 | 24.1918 | 60.0167 | 24.8002 | 23.587 | 35.858 | 60.0109 | 36.4365
23.6069 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5168 | 23.5854 | 47.5122 | 60.0109 | 48 | 23.6109 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 23.5845 | 24.1918 | 60.0167 | 24.8015 | 23.5955 | 35.858 | 60.0109 | 36.4377
23.6152 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5193 | 23.5937 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 23.6193 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 23.5929 | 24.1918 | 60.0167 | 24.8027 | 23.6038 | 35.858 | 60.0167 | 36.439
23.6235 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5218 | 23.6021 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 23.6276 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 23.6012 | 24.1918 | 60.0167 | 24.804 | 23.6121 | 35.858 | 60.0167 | 36.4402
23.6319 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5243 | 23.6104 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 23.6359 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 23.6095 | 24.1918 | 60.0167 | 24.8052 | 23.6204 | 35.9156 | 60.0167 | 36.4415
23.6402 | 49.7343 | 59.9936 | 50.5268 | 23.6187 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 23.6443 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 23.6178 | 24.1918 | 60.0167 | 24.8065 | 23.6288 | 35.9156 | 60.0167 | 36.4427
23.6485 | 49.7323 | 59.9936 | 50.5293 | 23.627 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 23.6526 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 23.6262 | 24.1911 | 60.0167 | 24.8077 | 23.6371 | 35.9512 | 60.0167 | 36.444
23.6569 | 49.7323 | 59.9936 | 50.5318 | 23.6354 | 47.5401 | 60.0109 | 48 | 23.6609 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 23.6345 | 24.1911 | 60.0167 | 24.809 | 23.6454 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4452
23.6652 | 49.7275 | 59.9936 | 50.5343 | 23.6437 | 47.5532 | 60.0109 | 48 | 23.6693 | 47.4931 | 59.9706 | 48 | 23.6428 | 24.2029 | 60.0167 | 24.8102 | 23.6537 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4465
23.6736 | 49.7275 | 59.9936 | 50.5368 | 23.652 | 47.5532 | 60.0109 | 48 | 23.6776 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 23.6511 | 24.2029 | 60.0167 | 24.8115 | 23.6621 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4477
23.6819 | 49.7275 | 59.9936 | 50.5393 | 23.6604 | 47.5571 | 60.0109 | 48 | 23.686 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 23.6595 | 24.2063 | 60.0167 | 24.8127 | 23.6704 | 35.9512 | 60.0167 | 36.449
23.6902 | 49.7275 | 59.9936 | 50.5418 | 23.6687 | 47.5571 | 60.0109 | 48 | 23.6943 | 47.4896 | 59.9706 | 48 | 23.6678 | 24.2063 | 60.0167 | 24.814 | 23.6787 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4504
23.6985 | 49.7275 | 59.9936 | 50.5443 | 23.677 | 47.5541 | 60.0109 | 48 | 23.7026 | 47.4896 | 59.9706 | 48 | 23.6761 | 24.2063 | 60.0167 | 24.8152 | 23.687 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4529
23.7069 | 49.7275 | 59.9936 | 50.5468 | 23.6854 | 47.5541 | 60.0109 | 48 | 23.711 | 47.4877 | 59.9706 | 48 | 23.6844 | 24.2063 | 60.0167 | 24.8165 | 23.6954 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4554
23.7152 | 49.7789 | 59.9936 | 50.5493 | 23.6937 | 47.554 | 60.0109 | 48 | 23.7193 | 47.4877 | 59.9706 | 48 | 23.6929 | 24.2291 | 60.0167 | 24.8177 | 23.7037 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4579
23.7235 | 49.7789 | 59.9936 | 50.5518 | 23.702 | 47.554 | 60.0109 | 48 | 23.7277 | 47.4877 | 59.9706 | 48 | 23.7012 | 24.2291 | 60.0167 | 24.819 | 23.712 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4604
23.7319 | 49.773 | 59.9936 | 50.5543 | 23.7104 | 47.554 | 60.0109 | 48 | 23.736 | 47.4877 | 59.9706 | 48 | 23.7095 | 24.2307 | 60.0167 | 24.8202 | 23.7203 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4629
23.7402 | 49.773 | 59.9936 | 50.5568 | 23.7187 | 47.554 | 60.0109 | 48 | 23.7443 | 47.4881 | 59.9706 | 48 | 23.7178 | 24.2307 | 60.0167 | 24.8215 | 23.7288 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4654
23.7486 | 49.773 | 59.9936 | 50.5593 | 23.727 | 47.5514 | 60.0109 | 48 | 23.7527 | 47.4881 | 59.9706 | 48 | 23.7262 | 24.2307 | 60.0167 | 24.8227 | 23.7371 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4679
23.7569 | 49.773 | 59.9936 | 50.5618 | 23.7354 | 47.5514 | 60.0109 | 48 | 23.761 | 47.4909 | 59.9706 | 48 | 23.7345 | 24.2307 | 60.0167 | 24.824 | 23.7454 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4704
23.7652 | 49.773 | 59.9936 | 50.5643 | 23.7437 | 47.5514 | 60.0109 | 48 | 23.7693 | 47.4909 | 59.9706 | 48 | 23.7428 | 24.2307 | 60.0167 | 24.8252 | 23.7537 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4729
23.7736 | 49.773 | 59.9936 | 50.5668 | 23.752 | 47.5514 | 60.0109 | 48 | 23.7776 | 47.4749 | 59.9706 | 48 | 23.7511 | 24.2307 | 60.0167 | 24.8265 | 23.7621 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4754
23.7819 | 49.773 | 59.9936 | 50.5693 | 23.7604 | 47.551 | 60.0109 | 48 | 23.786 | 47.4749 | 59.9706 | 48 | 23.7595 | 24.234 | 60.0167 | 24.8277 | 23.7704 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4779
23.7902 | 49.773 | 59.9936 | 50.5718 | 23.7687 | 47.551 | 60.0109 | 48 | 23.7944 | 47.4749 | 59.9706 | 48 | 23.7678 | 24.234 | 60.0167 | 24.829 | 23.7787 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4804
23.7986 | 49.773 | 59.9936 | 50.5743 | 23.777 | 47.551 | 60.0109 | 48 | 23.8027 | 47.4749 | 59.9706 | 48 | 23.7761 | 24.2341 | 60.0167 | 24.8302 | 23.787 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4829
23.8069 | 49.773 | 59.9936 | 50.5768 | 23.7854 | 47.551 | 60.0109 | 48 | 23.811 | 47.4788 | 59.9706 | 48 | 23.7844 | 24.2341 | 60.0167 | 24.8314 | 23.7954 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4854
23.8152 | 49.773 | 59.9936 | 50.5793 | 23.7937 | 47.5484 | 60.0109 | 48 | 23.8193 | 47.4788 | 59.9706 | 48 | 23.7928 | 24.2287 | 60.0167 | 24.8327 | 23.8037 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4879
23.8235 | 49.773 | 59.9936 | 50.5818 | 23.802 | 47.5484 | 60.0109 | 48 | 23.8277 | 47.4575 | 59.9706 | 48 | 23.8011 | 24.2287 | 60.0167 | 24.8339 | 23.812 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4904
23.8319 | 49.773 | 59.9936 | 50.5843 | 23.8104 | 47.5484 | 60.0109 | 48 | 23.8361 | 47.4575 | 59.9706 | 48 | 23.8094 | 24.2287 | 60.0167 | 24.8352 | 23.8203 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4929
23.8402 | 49.773 | 59.9936 | 50.5868 | 23.8187 | 47.5484 | 60.0109 | 48 | 23.8444 | 47.4575 | 59.9706 | 48 | 23.8177 | 24.2287 | 60.0167 | 24.8364 | 23.8287 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4954
23.8486 | 49.773 | 59.9936 | 50.5893 | 23.827 | 47.5556 | 60.0109 | 48 | 23.8527 | 47.4575 | 59.9706 | 48 | 23.8262 | 24.2263 | 60.0167 | 24.8377 | 23.837 | 35.9512 | 60.0167 | 36.4979
23.8569 | 49.773 | 59.9936 | 50.5918 | 23.8354 | 47.5556 | 60.0109 | 48 | 23.861 | 47.4533 | 59.9706 | 48 | 23.8345 | 24.2263 | 60.0167 | 24.8389 | 23.8453 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5004
23.8652 | 49.7782 | 59.9936 | 50.5943 | 23.8437 | 47.5538 | 60.0109 | 48 | 23.8694 | 47.4533 | 59.9706 | 48 | 23.8428 | 24.2263 | 60.0167 | 24.8402 | 23.8536 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5029
23.8736 | 49.7782 | 59.9936 | 50.5968 | 23.852 | 47.5538 | 60.0109 | 48 | 23.8777 | 47.4717 | 59.9706 | 48 | 23.8511 | 24.2263 | 60.0167 | 24.8414 | 23.8621 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5054
23.8819 | 49.7739 | 59.9936 | 50.5993 | 23.8604 | 47.5646 | 60.0109 | 48 | 23.886 | 47.4717 | 59.9706 | 48 | 23.8595 | 24.2263 | 60.0167 | 24.8427 | 23.8704 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5079
23.8902 | 49.7739 | 59.9936 | 50.6018 | 23.8687 | 47.5646 | 60.0109 | 48 | 23.8944 | 47.4833 | 59.9706 | 48 | 23.8678 | 24.2263 | 60.0167 | 24.8439 | 23.8787 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5104
23.8986 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6043 | 23.877 | 47.6057 | 60.0109 | 48 | 23.9027 | 47.4833 | 59.9706 | 48 | 23.8761 | 24.2279 | 60.0167 | 24.8452 | 23.887 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5129
23.9069 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6068 | 23.8853 | 47.6057 | 60.0109 | 48 | 23.9111 | 47.487 | 59.9706 | 48 | 23.8844 | 24.2279 | 60.0167 | 24.8464 | 23.8954 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5154
23.9152 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6093 | 23.8937 | 47.6055 | 60.0109 | 48 | 23.9194 | 47.487 | 59.9706 | 48 | 23.8928 | 24.2279 | 60.0167 | 24.8477 | 23.9037 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5179
23.9236 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6118 | 23.902 | 47.6055 | 60.0109 | 48 | 23.9277 | 47.4777 | 59.9706 | 48 | 23.9011 | 24.2279 | 60.0167 | 24.8489 | 23.912 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5204
23.9319 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6143 | 23.9103 | 47.6055 | 60.0109 | 48 | 23.9361 | 47.4777 | 59.9706 | 48 | 23.9094 | 24.2518 | 60.0167 | 24.8502 | 23.9203 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5229
23.9402 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6168 | 23.9187 | 47.6055 | 60.0109 | 48 | 23.9444 | 47.4692 | 59.9706 | 48 | 23.9177 | 24.2518 | 60.0167 | 24.8514 | 23.9287 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5254
23.9486 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6193 | 23.927 | 47.5983 | 60.0109 | 48 | 23.9528 | 47.4692 | 59.9706 | 48 | 23.9261 | 24.2555 | 60.0167 | 24.8527 | 23.937 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5279
23.9569 | 49.8096 | 59.9936 | 50.6218 | 23.9353 | 47.5983 | 60.0109 | 48 | 23.9611 | 47.4637 | 59.9649 | 48 | 23.9344 | 24.2555 | 60.0167 | 24.8539 | 23.9453 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5304
23.9652 | 49.7986 | 59.9936 | 50.6243 | 23.9437 | 47.6191 | 60.0109 | 48 | 23.9694 | 47.4637 | 59.9649 | 48 | 23.9427 | 24.2555 | 60.0167 | 24.8552 | 23.9536 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5329
23.9736 | 49.7986 | 59.9936 | 50.6268 | 23.952 | 47.6191 | 60.0109 | 48 | 23.9778 | 47.4637 | 59.9649 | 48 | 23.951 | 24.2555 | 60.0167 | 24.8564 | 23.962 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5354
23.9819 | 49.8247 | 59.9936 | 50.6293 | 23.9603 | 47.6193 | 60.0109 | 48 | 23.9861 | 47.4637 | 59.9649 | 48 | 23.9595 | 24.2541 | 60.0167 | 24.8577 | 23.9703 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5379
23.9902 | 49.8247 | 59.9936 | 50.6318 | 23.9687 | 47.6193 | 60.0109 | 48 | 23.9944 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 23.9678 | 24.2541 | 60.0167 | 24.8589 | 23.9786 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5404
23.9986 | 49.8231 | 59.9936 | 50.6343 | 23.977 | 47.6193 | 60.0109 | 48 | 24.0028 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 23.9761 | 24.2101 | 60.0167 | 24.8602 | 23.9869 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5429
24.0069 | 49.8231 | 59.9936 | 50.6368 | 23.9853 | 47.6193 | 60.0109 | 48 | 24.0111 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 23.9844 | 24.2101 | 60.0167 | 24.8614 | 23.9954 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5454
24.0153 | 49.8231 | 59.9936 | 50.6393 | 23.9937 | 47.6204 | 60.0109 | 48 | 24.0195 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 23.9928 | 24.2101 | 60.0167 | 24.8627 | 24.0037 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5479
24.0236 | 49.8231 | 59.9936 | 50.6418 | 24.002 | 47.6204 | 60.0109 | 48 | 24.0278 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 24.0011 | 24.2101 | 60.0167 | 24.8639 | 24.012 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5504
24.0319 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6443 | 24.0103 | 47.5822 | 60.0109 | 48 | 24.0361 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 24.0094 | 24.2104 | 60.0167 | 24.8652 | 24.0203 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5529
24.0403 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6468 | 24.0186 | 47.5822 | 60.0109 | 48 | 24.0445 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 24.0177 | 24.2104 | 60.0167 | 24.8664 | 24.0287 | 35.9512 | 60.0167 | 36.5554
24.0486 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6493 | 24.027 | 47.5823 | 60.0109 | 48 | 24.0528 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 24.0261 | 24.2104 | 60.0167 | 24.8677 | 24.037 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5579
24.0569 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6518 | 24.0353 | 47.5823 | 60.0109 | 48 | 24.0612 | 47.474 | 59.9649 | 48 | 24.0344 | 24.2104 | 60.0167 | 24.8689 | 24.0453 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5604
24.0652 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6543 | 24.0436 | 47.5823 | 60.0109 | 48 | 24.0695 | 47.474 | 59.9649 | 48 | 24.0427 | 24.2104 | 60.0167 | 24.8702 | 24.0536 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5629
24.0736 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6568 | 24.052 | 47.5823 | 60.0109 | 48 | 24.0778 | 47.4738 | 59.9649 | 48 | 24.051 | 24.2104 | 60.0167 | 24.8714 | 24.062 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5654
24.0819 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6593 | 24.0603 | 47.5843 | 60.0109 | 48 | 24.0862 | 47.4738 | 59.9649 | 48 | 24.0594 | 24.2124 | 60.0167 | 24.8727 | 24.0703 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5679
24.0902 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6618 | 24.0686 | 47.5843 | 60.0109 | 48 | 24.0945 | 47.4738 | 59.9649 | 48 | 24.0677 | 24.2124 | 60.0167 | 24.8739 | 24.0786 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5704
24.0986 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6643 | 24.077 | 47.5828 | 60.0109 | 48 | 24.1028 | 47.4738 | 59.9649 | 48 | 24.076 | 24.212 | 60.0167 | 24.8752 | 24.0869 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5729
24.1069 | 49.8206 | 59.9936 | 50.6668 | 24.0853 | 47.5828 | 60.0109 | 48 | 24.1112 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 24.0844 | 24.212 | 60.0167 | 24.8764 | 24.0953 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5754
24.1153 | 49.8131 | 59.9936 | 50.6693 | 24.0936 | 47.5829 | 60.0109 | 48 | 24.1195 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 24.0928 | 24.212 | 60.0167 | 24.8777 | 24.1036 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5779
24.1236 | 49.8131 | 59.9936 | 50.6718 | 24.102 | 47.5829 | 60.0109 | 48 | 24.1279 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 24.1011 | 24.212 | 60.0167 | 24.8789 | 24.1119 | 35.9486 | 60.0167 | 36.5804
24.1319 | 49.8131 | 59.9936 | 50.6744 | 24.1103 | 47.5829 | 60.0109 | 48 | 24.1362 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 24.1094 | 24.212 | 60.0167 | 24.8802 | 24.1202 | 35.9458 | 60.0167 | 36.5829
24.1403 | 49.8131 | 59.9936 | 50.6768 | 24.1186 | 47.5829 | 60.0109 | 48 | 24.1445 | 47.5156 | 59.9649 | 48 | 24.1177 | 24.212 | 60.0167 | 24.8814 | 24.1287 | 35.9458 | 60.0167 | 36.5854
24.1486 | 49.816 | 59.9936 | 50.6794 | 24.127 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 24.1529 | 47.5156 | 59.9649 | 48 | 24.1261 | 24.2123 | 60.0167 | 24.8827 | 24.137 | 35.9458 | 60.0167 | 36.5879
24.1569 | 49.816 | 59.9936 | 50.6819 | 24.1353 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 24.1612 | 47.5156 | 59.9649 | 48 | 24.1344 | 24.2123 | 60.0167 | 24.8839 | 24.1453 | 35.9458 | 60.0167 | 36.5904
24.1653 | 49.816 | 59.9936 | 50.6844 | 24.1436 | 47.5376 | 60.0109 | 48 | 24.1696 | 47.5156 | 59.9649 | 48 | 24.1427 | 24.2123 | 60.0167 | 24.8852 | 24.1536 | 35.9804 | 60.0167 | 36.5929
24.1736 | 49.816 | 59.9936 | 50.6869 | 24.1519 | 47.5376 | 60.0109 | 48 | 24.1779 | 47.479 | 59.9649 | 48 | 24.151 | 24.2123 | 60.0167 | 24.8864 | 24.162 | 35.9804 | 60.0167 | 36.5954
24.1819 | 49.816 | 59.9936 | 50.6894 | 24.1603 | 47.5325 | 60.0109 | 48 | 24.1862 | 47.479 | 59.9649 | 48 | 24.1594 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8877 | 24.1703 | 35.9804 | 60.0167 | 36.5979
24.1903 | 49.816 | 59.9936 | 50.6919 | 24.1686 | 47.5325 | 60.0109 | 48 | 24.1946 | 47.4774 | 59.9649 | 48 | 24.1677 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8889 | 24.1786 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6004
24.1986 | 49.816 | 59.9936 | 50.6944 | 24.1769 | 47.5325 | 60.0109 | 48 | 24.2029 | 47.4774 | 59.9649 | 48 | 24.176 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8902 | 24.1869 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6029
24.2069 | 49.816 | 59.9936 | 50.6969 | 24.1853 | 47.5325 | 60.0109 | 48 | 24.2112 | 47.4735 | 59.9649 | 48 | 24.1843 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8914 | 24.1953 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6054
24.2153 | 49.816 | 59.9936 | 50.6994 | 24.1936 | 47.5306 | 60.0109 | 48 | 24.2196 | 47.4735 | 59.9649 | 48 | 24.1927 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8927 | 24.2036 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6079
24.2236 | 49.816 | 59.9936 | 50.7019 | 24.2019 | 47.5306 | 60.0109 | 48 | 24.2279 | 47.47 | 59.9649 | 48 | 24.201 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8939 | 24.2119 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6104
24.2319 | 49.8125 | 59.9936 | 50.7044 | 24.2103 | 47.5306 | 60.0109 | 48 | 24.2363 | 47.47 | 59.9649 | 48 | 24.2094 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8952 | 24.2202 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6129
24.2403 | 49.8125 | 59.9936 | 50.7069 | 24.2186 | 47.5306 | 60.0109 | 48 | 24.2446 | 47.47 | 59.9649 | 48 | 24.2177 | 24.2105 | 60.0167 | 24.8964 | 24.2286 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6154
24.2486 | 49.8119 | 59.9936 | 50.7094 | 24.2269 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 24.2529 | 47.47 | 59.9649 | 48 | 24.2261 | 24.211 | 60.0167 | 24.8977 | 24.2369 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6179
24.2569 | 49.8119 | 59.9936 | 50.7119 | 24.2353 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 24.2613 | 47.4745 | 59.9649 | 48 | 24.2344 | 24.211 | 60.0167 | 24.8989 | 24.2452 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6204
24.2653 | 49.7955 | 59.9936 | 50.7144 | 24.2436 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 24.2696 | 47.4745 | 59.9649 | 48 | 24.2427 | 24.2106 | 60.0167 | 24.9002 | 24.2535 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6229
24.2736 | 49.7955 | 59.9936 | 50.7169 | 24.252 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 24.278 | 47.4785 | 59.9649 | 48 | 24.251 | 24.2106 | 60.0167 | 24.9014 | 24.262 | 35.9804 | 60.0167 | 36.6254
24.282 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7194 | 24.2603 | 47.5386 | 60.0109 | 48 | 24.2863 | 47.4785 | 59.9649 | 48 | 24.2593 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9027 | 24.2703 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6279
24.2903 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7219 | 24.2686 | 47.5386 | 60.0109 | 48 | 24.2946 | 47.4721 | 59.9649 | 48 | 24.2677 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9039 | 24.2786 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6304
24.2986 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7244 | 24.2769 | 47.5354 | 60.0109 | 48 | 24.303 | 47.4721 | 59.9649 | 48 | 24.276 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9052 | 24.2869 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6329
24.3069 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7269 | 24.2853 | 47.5354 | 60.0109 | 48 | 24.3113 | 47.4549 | 59.9649 | 48 | 24.2843 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9064 | 24.2953 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6354
24.3153 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7294 | 24.2936 | 47.5364 | 60.0109 | 48 | 24.3196 | 47.4549 | 59.9649 | 48 | 24.2926 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9077 | 24.3036 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6379
24.3236 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7319 | 24.3019 | 47.5364 | 60.0109 | 48 | 24.328 | 47.4569 | 59.9649 | 48 | 24.301 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9089 | 24.3119 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6404
24.3319 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7344 | 24.3103 | 47.5292 | 60.0109 | 48 | 24.3363 | 47.4569 | 59.9649 | 48 | 24.3093 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9102 | 24.3202 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6429
24.3403 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7369 | 24.3186 | 47.5292 | 60.0109 | 48 | 24.3447 | 47.4508 | 59.9649 | 48 | 24.3176 | 24.3316 | 60.0167 | 24.9114 | 24.3286 | 35.9849 | 60.0167 | 36.6454
24.3486 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7394 | 24.3269 | 47.5293 | 60.0109 | 48 | 24.353 | 47.4508 | 59.9649 | 48 | 24.3259 | 24.3808 | 60.0167 | 24.9127 | 24.3369 | 35.9892 | 60.0167 | 36.6479
24.3569 | 49.8035 | 59.9936 | 50.7419 | 24.3353 | 47.5293 | 60.0109 | 48 | 24.3613 | 47.4508 | 59.9649 | 48 | 24.3344 | 24.3808 | 60.0167 | 24.9139 | 24.3452 | 35.9892 | 60.0167 | 36.6504
24.3653 | 49.8038 | 59.9936 | 50.7444 | 24.3436 | 47.5251 | 60.0109 | 48 | 24.3697 | 47.4508 | 59.9649 | 48 | 24.3427 | 24.3807 | 60.0167 | 24.9152 | 24.3535 | 35.9892 | 60.0167 | 36.6529
24.3736 | 49.8038 | 59.9936 | 50.7469 | 24.3519 | 47.5251 | 60.0109 | 48 | 24.378 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 24.351 | 24.3807 | 60.0167 | 24.9164 | 24.3619 | 35.9892 | 60.0167 | 36.6554
24.382 | 49.8071 | 59.9936 | 50.7494 | 24.3603 | 47.5188 | 60.0109 | 48 | 24.3864 | 47.4772 | 59.9649 | 48 | 24.3593 | 24.3807 | 60.0167 | 24.9177 | 24.3702 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6579
24.3903 | 49.8071 | 59.9936 | 50.7519 | 24.3686 | 47.5188 | 60.0109 | 48 | 24.3947 | 47.4834 | 59.9649 | 48 | 24.3677 | 24.3807 | 60.0167 | 24.9189 | 24.3785 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6604
24.3986 | 49.8073 | 59.9936 | 50.7544 | 24.3769 | 47.5188 | 60.0109 | 48 | 24.403 | 47.4834 | 59.9649 | 48 | 24.376 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9202 | 24.3868 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6629
24.407 | 49.8073 | 59.9936 | 50.7569 | 24.3853 | 47.5188 | 60.0109 | 48 | 24.4114 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 24.3843 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9214 | 24.3953 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6654
24.4153 | 49.8427 | 59.9936 | 50.7594 | 24.3936 | 47.5177 | 60.0109 | 48 | 24.4197 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 24.3926 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9227 | 24.4036 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6679
24.4236 | 49.8427 | 59.9936 | 50.7619 | 24.4019 | 47.5177 | 60.0109 | 48 | 24.428 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 24.401 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9239 | 24.4119 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6704
24.4319 | 49.8986 | 59.9936 | 50.7644 | 24.4102 | 47.5253 | 60.0109 | 48 | 24.4364 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 24.4093 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9252 | 24.4202 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6729
24.4403 | 49.8986 | 59.9936 | 50.7669 | 24.4186 | 47.5253 | 60.0109 | 48 | 24.4447 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 24.4176 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9264 | 24.4286 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6754
24.4486 | 49.9046 | 59.9936 | 50.7694 | 24.4269 | 47.5094 | 60.0109 | 48 | 24.4531 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 24.4259 | 24.3793 | 60.0167 | 24.9277 | 24.4369 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6779
24.457 | 49.9046 | 59.9936 | 50.7719 | 24.4352 | 47.5094 | 60.0109 | 48 | 24.4614 | 47.4692 | 59.9649 | 48 | 24.4343 | 24.3793 | 60.0167 | 24.9289 | 24.4452 | 35.9961 | 60.0167 | 36.6804
24.4653 | 49.9046 | 59.9936 | 50.7744 | 24.4436 | 47.5094 | 60.0109 | 48 | 24.4697 | 47.4692 | 59.9649 | 48 | 24.4426 | 24.3801 | 60.0167 | 24.9302 | 24.4535 | 35.996 | 60.0167 | 36.6829
24.4736 | 49.9046 | 59.9936 | 50.7769 | 24.4519 | 47.5094 | 60.0109 | 48 | 24.4781 | 47.4751 | 59.9649 | 48 | 24.4509 | 24.3801 | 60.0167 | 24.9314 | 24.4619 | 35.996 | 60.0167 | 36.6854
24.482 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7794 | 24.4602 | 47.5032 | 60.0109 | 48 | 24.4864 | 47.4751 | 59.9649 | 48 | 24.4592 | 24.3801 | 60.0167 | 24.9327 | 24.4702 | 36.0012 | 60.0167 | 36.6879
24.4903 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7819 | 24.4686 | 47.5032 | 60.0109 | 48 | 24.4948 | 47.4751 | 59.9649 | 48 | 24.4677 | 24.3801 | 60.0167 | 24.9339 | 24.4785 | 36.0012 | 60.0167 | 36.6904
24.4986 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7844 | 24.4769 | 47.4971 | 60.0109 | 48 | 24.5031 | 47.4751 | 59.9649 | 48 | 24.476 | 24.3822 | 60.0167 | 24.9352 | 24.4868 | 36.0012 | 60.0167 | 36.6929
24.507 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7869 | 24.4852 | 47.4971 | 60.0109 | 48 | 24.5114 | 47.4751 | 59.9649 | 48 | 24.4843 | 24.3822 | 60.0167 | 24.9364 | 24.4951 | 36.0012 | 60.0167 | 36.6954
24.5153 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7894 | 24.4936 | 47.5345 | 60.0109 | 48 | 24.5198 | 47.4751 | 59.9649 | 48 | 24.4926 | 24.3822 | 60.0167 | 24.9377 | 24.5035 | 36.0021 | 60.0167 | 36.6979
24.5236 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7919 | 24.5019 | 47.5345 | 60.0109 | 48 | 24.5281 | 47.4547 | 59.9649 | 48 | 24.501 | 24.3822 | 60.0167 | 24.9389 | 24.5118 | 36.0021 | 60.0167 | 36.7004
24.532 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7944 | 24.5102 | 47.5345 | 60.0109 | 48 | 24.5364 | 47.4547 | 59.9649 | 48 | 24.5093 | 24.3821 | 60.0167 | 24.9402 | 24.5201 | 36.0021 | 60.0167 | 36.7029
24.5403 | 49.9003 | 59.9936 | 50.7969 | 24.5186 | 47.5345 | 60.0109 | 48 | 24.5447 | 47.4497 | 59.9649 | 48 | 24.5176 | 24.3821 | 60.0167 | 24.9414 | 24.5284 | 36.0021 | 60.0167 | 36.7054
24.5486 | 49.8996 | 59.9936 | 50.7994 | 24.5269 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.5531 | 47.4497 | 59.9649 | 48 | 24.5259 | 24.3825 | 60.0167 | 24.9427 | 24.5369 | 36.0021 | 60.0167 | 36.7079
24.557 | 49.8996 | 59.9936 | 50.8019 | 24.5352 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.5615 | 47.4431 | 59.9649 | 48 | 24.5343 | 24.3825 | 60.0167 | 24.9439 | 24.5452 | 36.0021 | 60.0167 | 36.7104
24.5653 | 49.8996 | 59.9936 | 50.8044 | 24.5435 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.5698 | 47.4431 | 59.9649 | 48 | 24.5426 | 24.3825 | 60.0167 | 24.9452 | 24.5535 | 36.0373 | 60.0167 | 36.7129
24.5736 | 49.8996 | 59.9936 | 50.8069 | 24.5519 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.5781 | 47.4399 | 59.9649 | 48 | 24.5509 | 24.3825 | 60.0167 | 24.9464 | 24.5618 | 36.0373 | 60.0167 | 36.7154
24.582 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8094 | 24.5602 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.5865 | 47.4399 | 59.9649 | 48 | 24.5592 | 24.3796 | 60.0167 | 24.9477 | 24.5702 | 36.0816 | 60.0167 | 36.7179
24.5903 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8119 | 24.5685 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.5948 | 47.4785 | 59.9649 | 48 | 24.5676 | 24.3796 | 60.0167 | 24.9489 | 24.5785 | 36.0816 | 60.0167 | 36.7204
24.5986 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8144 | 24.5769 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.6031 | 47.4785 | 59.9649 | 48 | 24.5759 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9502 | 24.5868 | 36.1305 | 60.0167 | 36.7229
24.607 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8169 | 24.5852 | 47.5353 | 60.0109 | 48 | 24.6115 | 47.4785 | 59.9649 | 48 | 24.5842 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9514 | 24.5951 | 36.1305 | 60.0167 | 36.7254
24.6153 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8194 | 24.5935 | 47.5355 | 60.0109 | 48 | 24.6198 | 47.4785 | 59.9649 | 48 | 24.5925 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9527 | 24.6035 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7279
24.6237 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8219 | 24.6019 | 47.5355 | 60.0109 | 48 | 24.6282 | 47.4817 | 59.9591 | 48 | 24.601 | 24.3795 | 60.0167 | 24.9539 | 24.6118 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7304
24.632 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8244 | 24.6102 | 47.5355 | 60.0109 | 48 | 24.6365 | 47.4817 | 59.9591 | 48 | 24.6093 | 24.38 | 60.0167 | 24.9552 | 24.6201 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7329
24.6403 | 49.9029 | 59.9936 | 50.8269 | 24.6185 | 47.5355 | 60.0109 | 48 | 24.6448 | 47.4817 | 59.9591 | 48 | 24.6176 | 24.38 | 60.0167 | 24.9564 | 24.6284 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7354
24.6487 | 49.9436 | 59.9936 | 50.8294 | 24.6269 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 24.6532 | 47.4817 | 59.9591 | 48 | 24.6259 | 24.4064 | 60.0167 | 24.9577 | 24.6368 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7379
24.657 | 49.9436 | 59.9936 | 50.8319 | 24.6352 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 24.6615 | 47.4817 | 59.9591 | 48 | 24.6343 | 24.4064 | 60.0167 | 24.9589 | 24.6451 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7404
24.6653 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8344 | 24.6435 | 47.5406 | 60.0109 | 48 | 24.6699 | 47.4817 | 59.9591 | 48 | 24.6426 | 24.4053 | 60.0167 | 24.9602 | 24.6534 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7429
24.6736 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8369 | 24.6519 | 47.5406 | 60.0109 | 48 | 24.6782 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.6509 | 24.4053 | 60.0167 | 24.9614 | 24.6617 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7454
24.682 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8394 | 24.6602 | 47.5403 | 60.0109 | 48 | 24.6865 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.6592 | 24.4053 | 60.0167 | 24.9627 | 24.6702 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7479
24.6903 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8419 | 24.6685 | 47.5403 | 60.0109 | 48 | 24.6949 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.6676 | 24.4053 | 60.0167 | 24.9639 | 24.6785 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7502
24.6986 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8444 | 24.6768 | 47.5403 | 60.0109 | 48 | 24.7032 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.6759 | 24.4061 | 60.0167 | 24.9652 | 24.6868 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7514
24.707 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8469 | 24.6852 | 47.5403 | 60.0109 | 48 | 24.7115 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.6842 | 24.4061 | 60.0167 | 24.9664 | 24.6951 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7527
24.7153 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8494 | 24.6935 | 47.5609 | 60.0109 | 48 | 24.7199 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.6925 | 24.4061 | 60.0167 | 24.9677 | 24.7035 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7539
24.7237 | 49.9403 | 59.9936 | 50.8509 | 24.7018 | 47.5609 | 60.0109 | 48 | 24.7282 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.7009 | 24.4061 | 60.0167 | 24.9689 | 24.7118 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7552
24.732 | 49.9444 | 59.9936 | 50.8522 | 24.7102 | 47.5614 | 60.0109 | 48 | 24.7366 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.7092 | 24.4059 | 60.0167 | 24.9702 | 24.7201 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7564
24.7403 | 49.9444 | 59.9936 | 50.8534 | 24.7185 | 47.5614 | 60.0109 | 48 | 24.7449 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.7175 | 24.4059 | 60.0167 | 24.9714 | 24.7284 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7577
24.7487 | 49.9454 | 59.9936 | 50.8547 | 24.7268 | 47.5665 | 60.0109 | 48 | 24.7532 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.7258 | 24.4067 | 60.0167 | 24.9727 | 24.7368 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7589
24.757 | 49.9454 | 59.9936 | 50.8559 | 24.7352 | 47.5665 | 60.0109 | 48 | 24.7616 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.7343 | 24.4067 | 60.0167 | 24.9739 | 24.7451 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7602
24.7653 | 49.9491 | 59.9936 | 50.8572 | 24.7435 | 47.5683 | 60.0109 | 48 | 24.7699 | 47.4728 | 59.9591 | 48 | 24.7426 | 24.4067 | 60.0167 | 24.9752 | 24.7534 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7614
24.7737 | 49.9491 | 59.9936 | 50.8584 | 24.7519 | 47.5683 | 60.0109 | 48 | 24.7783 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.7509 | 24.4067 | 60.0167 | 24.9764 | 24.7617 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7627
24.782 | 49.9491 | 59.9936 | 50.8597 | 24.7602 | 47.5683 | 60.0109 | 48 | 24.7866 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.7592 | 24.4037 | 60.0167 | 24.9777 | 24.7701 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7639
24.7903 | 49.9491 | 59.9936 | 50.8609 | 24.7685 | 47.5683 | 60.0109 | 48 | 24.7949 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.7676 | 24.4037 | 60.0167 | 24.9789 | 24.7784 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7652
24.7987 | 49.9491 | 59.9936 | 50.8622 | 24.7769 | 47.5682 | 60.0109 | 48 | 24.8033 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.7759 | 24.521 | 60.0167 | 24.9802 | 24.7867 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7664
24.807 | 49.9491 | 59.9936 | 50.8634 | 24.7852 | 47.5682 | 60.0109 | 48 | 24.8116 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.7842 | 24.521 | 60.0167 | 24.9814 | 24.795 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7677
24.8153 | 49.9553 | 59.9936 | 50.8647 | 24.7935 | 47.5602 | 60.0109 | 48 | 24.8199 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.7925 | 24.521 | 60.0167 | 24.9827 | 24.8035 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7689
24.8237 | 49.9553 | 59.9936 | 50.8659 | 24.8018 | 47.5602 | 60.0109 | 48 | 24.8283 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.8009 | 24.521 | 60.0167 | 24.9839 | 24.8118 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7702
24.832 | 49.9553 | 59.9936 | 50.8672 | 24.8102 | 47.5571 | 60.0109 | 48 | 24.8366 | 47.4775 | 59.9591 | 48 | 24.8092 | 24.52 | 60.0167 | 24.9852 | 24.8201 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7714
24.8403 | 49.9553 | 59.9936 | 50.8684 | 24.8185 | 47.5571 | 60.0109 | 48.0005 | 24.845 | 47.4781 | 59.9591 | 48 | 24.8175 | 24.52 | 60.0167 | 24.9864 | 24.8284 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7727
24.8487 | 49.9589 | 59.9936 | 50.8697 | 24.8268 | 47.5546 | 60.0109 | 48.003 | 24.8533 | 47.4781 | 59.9591 | 48 | 24.8258 | 24.5211 | 60.0167 | 24.9877 | 24.8367 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7739
24.857 | 49.9589 | 59.9936 | 50.8709 | 24.8352 | 47.5546 | 60.0109 | 48.0055 | 24.8616 | 47.474 | 59.9591 | 48 | 24.8342 | 24.5211 | 60.0167 | 24.9889 | 24.8451 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7752
24.8653 | 49.9589 | 59.9936 | 50.8722 | 24.8435 | 47.5639 | 60.0109 | 48.008 | 24.87 | 47.474 | 59.9591 | 48 | 24.8425 | 24.5176 | 60.0167 | 24.9902 | 24.8534 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7764
24.8737 | 49.9589 | 59.9936 | 50.8734 | 24.8518 | 47.5639 | 60.0109 | 48.0105 | 24.8783 | 47.4763 | 59.9591 | 48 | 24.8508 | 24.5176 | 60.0167 | 24.9914 | 24.8617 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7777
24.882 | 49.9656 | 59.9936 | 50.8747 | 24.8602 | 47.5641 | 60.0109 | 48.013 | 24.8867 | 47.4763 | 59.9591 | 48 | 24.8591 | 24.5176 | 60.0167 | 24.9927 | 24.87 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7789
24.8904 | 49.9656 | 59.9936 | 50.8759 | 24.8685 | 47.5641 | 60.0109 | 48.0155 | 24.895 | 47.4734 | 59.9591 | 48 | 24.8676 | 24.5176 | 60.0167 | 24.9939 | 24.8784 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7802
24.8987 | 49.9656 | 59.9936 | 50.8772 | 24.8768 | 47.5641 | 60.0109 | 48.018 | 24.9033 | 47.4734 | 59.9591 | 48 | 24.8759 | 24.5167 | 60.0167 | 24.9952 | 24.8867 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7814
24.907 | 49.9656 | 59.9936 | 50.8784 | 24.8852 | 47.5641 | 60.0109 | 48.0205 | 24.9117 | 47.4846 | 59.9591 | 48 | 24.8842 | 24.5167 | 60.0167 | 24.9964 | 24.895 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7827
24.9153 | 49.9656 | 59.9936 | 50.8797 | 24.8935 | 47.5474 | 60.0109 | 48.023 | 24.92 | 47.4846 | 59.9591 | 48 | 24.8925 | 24.5176 | 60.0167 | 24.9977 | 24.9033 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7839
24.9237 | 49.9656 | 59.9936 | 50.8809 | 24.9018 | 47.5474 | 60.0109 | 48.0255 | 24.9283 | 47.4846 | 59.9591 | 48 | 24.9009 | 24.5176 | 60.0167 | 24.9989 | 24.9117 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7852
24.932 | 49.9628 | 59.9936 | 50.8822 | 24.9102 | 47.5421 | 60.0052 | 48.028 | 24.9367 | 47.4846 | 59.9591 | 48 | 24.9092 | 24.5176 | 60.0167 | 25.0002 | 24.92 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7864
24.9403 | 49.9628 | 59.9936 | 50.8834 | 24.9185 | 47.5421 | 60.0052 | 48.0305 | 24.945 | 47.4846 | 59.9591 | 48 | 24.9175 | 24.5176 | 60.0167 | 25.0014 | 24.9283 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7877
24.9487 | 49.9628 | 59.9936 | 50.8847 | 24.9268 | 47.5425 | 60.0052 | 48.033 | 24.9534 | 47.4846 | 59.9591 | 48 | 24.9258 | 24.5176 | 60.0167 | 25.0027 | 24.9366 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7889
24.957 | 49.9628 | 59.9936 | 50.8859 | 24.9352 | 47.5425 | 60.0052 | 48.0355 | 24.9617 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 24.9342 | 24.5176 | 60.0167 | 25.0039 | 24.9451 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7902
24.9653 | 49.9628 | 59.9936 | 50.8872 | 24.9435 | 47.5425 | 60.0052 | 48.038 | 24.97 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 24.9425 | 24.5123 | 60.0167 | 25.0052 | 24.9534 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7914
24.9737 | 49.9628 | 59.9936 | 50.8884 | 24.9518 | 47.5425 | 60.0052 | 48.0405 | 24.9784 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 24.9508 | 24.5123 | 60.0167 | 25.0064 | 24.9617 | 36.1304 | 60.0225 | 36.7927
24.982 | 49.9595 | 59.9936 | 50.8897 | 24.9601 | 47.545 | 60.0052 | 48.043 | 24.9868 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 24.9591 | 24.5088 | 60.0167 | 25.0077 | 24.97 | 36.1303 | 60.0225 | 36.7939
24.9904 | 49.9595 | 59.9936 | 50.8909 | 24.9685 | 47.545 | 60.0052 | 48.0455 | 24.9951 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 24.9675 | 24.5088 | 60.0167 | 25.0089 | 24.9784 | 36.1303 | 60.0225 | 36.7952
24.9987 | 49.9882 | 59.9936 | 50.8922 | 24.9768 | 47.5317 | 60.0052 | 48.048 | 25.0034 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 24.9758 | 24.5088 | 60.0167 | 25.0101 | 24.9867 | 36.1303 | 60.0225 | 36.7964
25.007 | 49.9882 | 59.9936 | 50.8934 | 24.9851 | 47.5317 | 60.0052 | 48.0505 | 25.0117 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 24.9841 | 24.5088 | 60.0167 | 25.0114 | 24.995 | 36.1303 | 60.0225 | 36.7977
25.0154 | 49.9882 | 59.9936 | 50.8947 | 24.9935 | 47.5317 | 60.0052 | 48.053 | 25.0201 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 24.9924 | 24.524 | 60.0167 | 25.0126 | 25.0033 | 36.132 | 60.0225 | 36.7989
25.0237 | 49.9882 | 59.9936 | 50.8959 | 25.0018 | 47.5317 | 60.0052 | 48.0555 | 25.0284 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 25.0009 | 24.524 | 60.0167 | 25.0139 | 25.0117 | 36.132 | 60.0225 | 36.8002
25.032 | 49.9892 | 59.9936 | 50.8972 | 25.0101 | 47.5317 | 60.0052 | 48.058 | 25.0367 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 25.0092 | 24.5271 | 60.0167 | 25.0151 | 25.02 | 36.132 | 60.0225 | 36.8014
25.0403 | 49.9892 | 59.9936 | 50.8984 | 25.0185 | 47.5317 | 60.0052 | 48.0605 | 25.0451 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 25.0175 | 24.5271 | 60.0167 | 25.0164 | 25.0283 | 36.132 | 60.0225 | 36.8027
25.0487 | 49.9979 | 59.9936 | 50.8997 | 25.0268 | 47.5317 | 60.0052 | 48.063 | 25.0535 | 47.468 | 59.9591 | 48 | 25.0258 | 24.5271 | 60.0167 | 25.0176 | 25.0366 | 36.132 | 60.0225 | 36.8039
25.057 | 49.9979 | 59.9936 | 50.9009 | 25.0351 | 47.5317 | 60.0052 | 48.0655 | 25.0618 | 47.4642 | 59.9591 | 48 | 25.0342 | 24.5271 | 60.0167 | 25.0189 | 25.0449 | 36.132 | 60.0225 | 36.8052
25.0654 | 49.9979 | 59.9936 | 50.9022 | 25.0435 | 47.5144 | 60.0052 | 48.068 | 25.0701 | 47.4642 | 59.9591 | 48 | 25.0425 | 24.5271 | 60.0167 | 25.0201 | 25.0533 | 36.132 | 60.0225 | 36.8064
25.0737 | 49.9979 | 59.9936 | 50.9034 | 25.0518 | 47.5144 | 60.0052 | 48.0705 | 25.0784 | 47.4693 | 59.9591 | 48 | 25.0508 | 24.5271 | 60.0167 | 25.0214 | 25.0616 | 36.132 | 60.0225 | 36.8077
25.082 | 49.9979 | 59.9936 | 50.9047 | 25.0602 | 47.5138 | 60.0052 | 48.073 | 25.0868 | 47.4693 | 59.9591 | 48 | 25.0591 | 24.5575 | 60.0167 | 25.0226 | 25.0699 | 36.1872 | 60.0225 | 36.8089
25.0904 | 49.9979 | 59.9936 | 50.9059 | 25.0685 | 47.5138 | 60.0052 | 48.0755 | 25.0952 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.0675 | 24.5575 | 60.0167 | 25.0239 | 25.0782 | 36.1872 | 60.0225 | 36.8102
25.0987 | 50.0858 | 59.9936 | 50.9072 | 25.0768 | 47.5155 | 60.0052 | 48.078 | 25.1035 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.0758 | 24.5575 | 60.0167 | 25.0251 | 25.0867 | 36.2498 | 60.0225 | 36.8114
25.107 | 50.0858 | 59.9936 | 50.9084 | 25.0851 | 47.5155 | 60.0052 | 48.0805 | 25.1118 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.0841 | 24.5575 | 60.0167 | 25.0264 | 25.095 | 36.2498 | 60.0225 | 36.8127
25.1154 | 50.0858 | 59.9936 | 50.9097 | 25.0935 | 47.5155 | 60.0052 | 48.083 | 25.1202 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.0924 | 24.5575 | 60.0167 | 25.0276 | 25.1033 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8139
25.1237 | 50.0858 | 59.9936 | 50.9109 | 25.1018 | 47.5155 | 60.0052 | 48.0855 | 25.1285 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.1008 | 24.5575 | 60.0167 | 25.0289 | 25.1116 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8152
25.132 | 50.0858 | 59.9936 | 50.9122 | 25.1101 | 47.4996 | 60.0052 | 48.088 | 25.1368 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.1091 | 24.5495 | 60.0167 | 25.0301 | 25.12 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8164
25.1404 | 50.0858 | 59.9936 | 50.9134 | 25.1185 | 47.4996 | 60.0052 | 48.0905 | 25.1451 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.1174 | 24.5495 | 60.0167 | 25.0314 | 25.1283 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8177
25.1487 | 50.0828 | 59.9936 | 50.9147 | 25.1268 | 47.4996 | 60.0052 | 48.093 | 25.1535 | 47.4835 | 59.9591 | 48 | 25.1257 | 24.5486 | 60.0167 | 25.0326 | 25.1366 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8189
25.157 | 50.0828 | 59.9936 | 50.9159 | 25.1351 | 47.4996 | 60.0052 | 48.0955 | 25.1619 | 47.4834 | 59.9591 | 48 | 25.1342 | 24.5486 | 60.0167 | 25.0339 | 25.1449 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8202
25.1654 | 50.0843 | 59.9936 | 50.9172 | 25.1435 | 47.4996 | 60.0052 | 48.098 | 25.1702 | 47.4834 | 59.9591 | 48 | 25.1425 | 24.5492 | 60.0167 | 25.0351 | 25.1533 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8214
25.1737 | 50.0843 | 59.9936 | 50.9184 | 25.1518 | 47.4996 | 60.0052 | 48.1005 | 25.1785 | 47.4799 | 59.9591 | 48 | 25.1508 | 24.5492 | 60.0167 | 25.0364 | 25.1616 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8227
25.182 | 50.0843 | 59.9936 | 50.9197 | 25.1601 | 47.4996 | 60.0052 | 48.103 | 25.1869 | 47.4799 | 59.9591 | 48 | 25.1591 | 24.5517 | 60.0167 | 25.0376 | 25.1699 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8239
25.1904 | 50.0843 | 59.9936 | 50.9209 | 25.1685 | 47.4996 | 60.0052 | 48.1055 | 25.1952 | 47.4799 | 59.9591 | 48 | 25.1674 | 24.5517 | 60.0167 | 25.0389 | 25.1782 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8251
25.1987 | 50.0807 | 59.9936 | 50.9222 | 25.1768 | 47.5035 | 60.0052 | 48.108 | 25.2036 | 47.4799 | 59.9591 | 48 | 25.1758 | 24.5517 | 60.0167 | 25.0401 | 25.1866 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8264
25.207 | 50.0807 | 59.9936 | 50.9234 | 25.1851 | 47.5035 | 60.0052 | 48.1105 | 25.2119 | 47.4799 | 59.9591 | 48 | 25.1841 | 24.5517 | 60.0167 | 25.0414 | 25.1949 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8276
25.2154 | 50.0807 | 59.9936 | 50.9247 | 25.1935 | 47.5035 | 60.0052 | 48.113 | 25.2202 | 47.4799 | 59.9591 | 48 | 25.1924 | 24.5522 | 60.0167 | 25.0426 | 25.2032 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8289
25.2237 | 50.0807 | 59.9936 | 50.9259 | 25.2018 | 47.5035 | 60.0052 | 48.1155 | 25.2286 | 47.5161 | 59.9591 | 48 | 25.2007 | 24.5522 | 60.0167 | 25.0439 | 25.2115 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8301
25.2321 | 50.1172 | 59.9936 | 50.9272 | 25.2101 | 47.5035 | 60.0052 | 48.118 | 25.2369 | 47.5161 | 59.9591 | 48 | 25.2091 | 24.553 | 60.0167 | 25.0451 | 25.2198 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8314
25.2404 | 50.1172 | 59.9936 | 50.9284 | 25.2184 | 47.5035 | 60.0052 | 48.1205 | 25.2452 | 47.5161 | 59.9591 | 48 | 25.2174 | 24.553 | 60.0167 | 25.0464 | 25.2283 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8326
25.2487 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9297 | 25.2268 | 47.5035 | 60.0052 | 48.123 | 25.2536 | 47.5161 | 59.9591 | 48 | 25.2257 | 24.5535 | 60.0167 | 25.0476 | 25.2366 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8339
25.257 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9309 | 25.2351 | 47.5035 | 60.0052 | 48.1255 | 25.2619 | 47.5161 | 59.9591 | 48 | 25.234 | 24.5535 | 60.0167 | 25.0489 | 25.2449 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8351
25.2654 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9322 | 25.2435 | 47.503 | 60.0052 | 48.128 | 25.2703 | 47.5161 | 59.9591 | 48 | 25.2424 | 24.5535 | 60.0167 | 25.0504 | 25.2532 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8364
25.2737 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9334 | 25.2518 | 47.503 | 60.0052 | 48.1305 | 25.2786 | 47.5189 | 59.9591 | 48 | 25.2507 | 24.5535 | 60.0167 | 25.0542 | 25.2616 | 36.2938 | 60.0282 | 36.8376
25.282 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9347 | 25.2601 | 47.4978 | 60.0052 | 48.133 | 25.2869 | 47.5189 | 59.9591 | 48 | 25.259 | 24.552 | 60.0167 | 25.0579 | 25.2699 | 36.2938 | 60.034 | 36.8389
25.2904 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9359 | 25.2685 | 47.4978 | 60.0052 | 48.1355 | 25.2953 | 47.5189 | 59.9591 | 48 | 25.2673 | 24.552 | 60.0167 | 25.0617 | 25.2782 | 36.2938 | 60.034 | 36.8401
25.2987 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9372 | 25.2768 | 47.493 | 60.0052 | 48.138 | 25.3036 | 47.5189 | 59.9591 | 48 | 25.2758 | 24.5958 | 60.0167 | 25.0654 | 25.2865 | 36.3136 | 60.034 | 36.8414
25.307 | 50.1183 | 59.9936 | 50.9384 | 25.2851 | 47.493 | 60.0052 | 48.1405 | 25.312 | 47.5295 | 59.9591 | 48 | 25.2841 | 24.5958 | 60.0167 | 25.0692 | 25.2949 | 36.3136 | 60.034 | 36.8426
25.3154 | 50.1179 | 59.9936 | 50.9397 | 25.2935 | 47.493 | 60.0052 | 48.143 | 25.3203 | 47.5295 | 59.9591 | 48 | 25.2924 | 24.5987 | 60.0167 | 25.0729 | 25.3032 | 36.3129 | 60.034 | 36.8439
25.3237 | 50.1179 | 59.9936 | 50.9409 | 25.3018 | 47.493 | 60.0052 | 48.1455 | 25.3286 | 47.5229 | 59.9591 | 48 | 25.3007 | 24.5987 | 60.0167 | 25.0767 | 25.3115 | 36.3129 | 60.034 | 36.8451
25.3321 | 50.1079 | 59.9936 | 50.9422 | 25.3101 | 47.493 | 60.0052 | 48.148 | 25.337 | 47.5229 | 59.9591 | 48 | 25.3091 | 24.6001 | 60.0167 | 25.0804 | 25.3198 | 36.3129 | 60.034 | 36.8464
25.3404 | 50.1079 | 59.9936 | 50.9434 | 25.3185 | 47.493 | 60.0052 | 48.1505 | 25.3453 | 47.5011 | 59.9591 | 48 | 25.3174 | 24.6001 | 60.0167 | 25.0842 | 25.3281 | 36.3129 | 60.034 | 36.8476
25.3487 | 50.1079 | 59.9936 | 50.9447 | 25.3268 | 47.4952 | 60.0052 | 48.153 | 25.3536 | 47.5011 | 59.9591 | 48 | 25.3257 | 24.5973 | 60.0167 | 25.0879 | 25.3365 | 36.3129 | 60.034 | 36.8489
25.3571 | 50.1079 | 59.9936 | 50.9459 | 25.3351 | 47.4952 | 60.0052 | 48.1555 | 25.362 | 47.5011 | 59.9591 | 48 | 25.334 | 24.5973 | 60.0167 | 25.0917 | 25.3448 | 36.3129 | 60.034 | 36.8501
25.3654 | 50.1055 | 59.9936 | 50.9472 | 25.3434 | 47.4952 | 60.0052 | 48.158 | 25.3703 | 47.5011 | 59.9591 | 48 | 25.3424 | 24.6246 | 60.0167 | 25.0954 | 25.3531 | 36.3138 | 60.034 | 36.8514
25.3737 | 50.1055 | 59.9936 | 50.9484 | 25.3518 | 47.4952 | 60.0052 | 48.1605 | 25.3787 | 47.4955 | 59.9591 | 48 | 25.3507 | 24.6246 | 60.0167 | 25.0992 | 25.3615 | 36.3138 | 60.034 | 36.8526
25.382 | 50.1054 | 59.9936 | 50.9497 | 25.3601 | 47.5232 | 60.0052 | 48.163 | 25.387 | 47.4955 | 59.9591 | 48 | 25.359 | 24.6139 | 60.0109 | 25.1029 | 25.3699 | 36.3136 | 60.034 | 36.8539
25.3904 | 50.1054 | 59.9936 | 50.9509 | 25.3684 | 47.5232 | 60.0052 | 48.1655 | 25.3953 | 47.4955 | 59.9591 | 48 | 25.3673 | 24.6139 | 60.0109 | 25.1067 | 25.3782 | 36.3136 | 60.034 | 36.8551
25.3987 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9522 | 25.3768 | 47.5197 | 60.0052 | 48.168 | 25.4037 | 47.4955 | 59.9591 | 48 | 25.3757 | 24.6144 | 60.0109 | 25.1104 | 25.3865 | 36.3136 | 60.034 | 36.8564
25.4071 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9534 | 25.3851 | 47.5197 | 60.0052 | 48.1705 | 25.412 | 47.4985 | 59.9591 | 48 | 25.384 | 24.6144 | 60.0109 | 25.1141 | 25.3948 | 36.3136 | 60.034 | 36.8576
25.4154 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9547 | 25.3934 | 47.5195 | 60.0052 | 48.173 | 25.4203 | 47.4985 | 59.9591 | 48 | 25.3923 | 24.6144 | 60.0109 | 25.1179 | 25.4032 | 36.3136 | 60.034 | 36.8589
25.4237 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9559 | 25.4018 | 47.5195 | 60.0052 | 48.1755 | 25.4287 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 25.4006 | 24.6144 | 60.0109 | 25.1216 | 25.4115 | 36.3136 | 60.034 | 36.8601
25.4321 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9572 | 25.4101 | 47.5125 | 60.0052 | 48.178 | 25.437 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 25.4091 | 24.6144 | 60.0109 | 25.1254 | 25.4198 | 36.3546 | 60.034 | 36.8614
25.4404 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9584 | 25.4184 | 47.5125 | 60.0052 | 48.1805 | 25.4454 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 25.4174 | 24.6144 | 60.0109 | 25.1291 | 25.4281 | 36.3546 | 60.034 | 36.8626
25.4487 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9597 | 25.4268 | 47.5751 | 60.0052 | 48.183 | 25.4537 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 25.4257 | 24.6208 | 60.0109 | 25.1329 | 25.4364 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8639
25.4571 | 50.1052 | 59.9936 | 50.9609 | 25.4351 | 47.5751 | 60.0052 | 48.1855 | 25.462 | 47.4927 | 59.9591 | 48 | 25.434 | 24.6208 | 60.0109 | 25.1366 | 25.4448 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8651
25.4654 | 50.1356 | 59.9936 | 50.9622 | 25.4435 | 47.5767 | 60.0052 | 48.188 | 25.4704 | 47.4927 | 59.9591 | 48 | 25.4424 | 24.6216 | 60.0109 | 25.1404 | 25.4531 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8664
25.4737 | 50.1356 | 59.9936 | 50.9634 | 25.4518 | 47.5767 | 60.0052 | 48.1905 | 25.4788 | 47.4896 | 59.9591 | 48 | 25.4507 | 24.6216 | 60.0109 | 25.1441 | 25.4614 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8676
25.4821 | 50.1356 | 59.9936 | 50.9647 | 25.4601 | 47.5767 | 60.0052 | 48.193 | 25.4871 | 47.4896 | 59.9591 | 48 | 25.459 | 24.6216 | 60.0109 | 25.1479 | 25.4697 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8689
25.4904 | 50.1356 | 59.9936 | 50.9659 | 25.4684 | 47.5767 | 60.0052 | 48.1955 | 25.4954 | 47.4896 | 59.9591 | 48 | 25.4673 | 24.6216 | 60.0109 | 25.1516 | 25.4781 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8701
25.4987 | 50.1373 | 59.9936 | 50.9672 | 25.4768 | 47.5794 | 60.0052 | 48.198 | 25.5037 | 47.4896 | 59.9591 | 48 | 25.4757 | 24.6216 | 60.0109 | 25.1554 | 25.4865 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8714
25.5071 | 50.1373 | 59.9936 | 50.9684 | 25.4851 | 47.5794 | 60.0052 | 48.2005 | 25.5121 | 47.4751 | 59.9591 | 48 | 25.484 | 24.6216 | 60.0109 | 25.1591 | 25.4948 | 36.3558 | 60.0282 | 36.8726
25.5154 | 50.1578 | 59.9936 | 50.9697 | 25.4934 | 47.5794 | 60.0052 | 48.203 | 25.5204 | 47.4751 | 59.9591 | 48 | 25.4923 | 24.6031 | 60.0109 | 25.1629 | 25.5031 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8739
25.5237 | 50.1578 | 59.9936 | 50.9709 | 25.5018 | 47.5794 | 60.0052 | 48.2055 | 25.5287 | 47.4736 | 59.9591 | 48 | 25.5007 | 24.6031 | 60.0109 | 25.1666 | 25.5115 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8751
25.5321 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9722 | 25.5101 | 47.5853 | 60.0052 | 48.208 | 25.5371 | 47.4736 | 59.9591 | 48 | 25.509 | 24.5987 | 60.0109 | 25.1704 | 25.5198 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8764
25.5404 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9734 | 25.5184 | 47.5853 | 60.0052 | 48.2105 | 25.5455 | 47.4694 | 59.9591 | 48 | 25.5173 | 24.5987 | 60.0109 | 25.1741 | 25.5281 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8776
25.5487 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9747 | 25.5268 | 47.589 | 60.0052 | 48.213 | 25.5538 | 47.4694 | 59.9591 | 48 | 25.5256 | 24.5987 | 60.0052 | 25.1779 | 25.5364 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8789
25.5571 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9759 | 25.5351 | 47.589 | 60.0052 | 48.2155 | 25.5621 | 47.4694 | 59.9591 | 48 | 25.5341 | 24.5987 | 60.0052 | 25.1816 | 25.5447 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8801
25.5654 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9772 | 25.5434 | 47.589 | 60.0052 | 48.218 | 25.5704 | 47.4694 | 59.9591 | 48 | 25.5424 | 24.5987 | 60.0052 | 25.1854 | 25.5531 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8814
25.5737 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9784 | 25.5518 | 47.589 | 60.0052 | 48.2205 | 25.5788 | 47.4639 | 59.9591 | 48 | 25.5507 | 24.5987 | 60.0052 | 25.1891 | 25.5614 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8826
25.5821 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9797 | 25.5601 | 47.5832 | 60.0052 | 48.223 | 25.5872 | 47.4639 | 59.9591 | 48 | 25.559 | 24.5987 | 60.0052 | 25.1929 | 25.5697 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8839
25.5904 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9809 | 25.5684 | 47.5832 | 60.0052 | 48.2255 | 25.5955 | 47.4639 | 59.9591 | 48 | 25.5674 | 24.5987 | 60.0052 | 25.1966 | 25.578 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8851
25.5988 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9822 | 25.5768 | 47.5832 | 60.0052 | 48.228 | 25.6038 | 47.4639 | 59.9591 | 48 | 25.5757 | 24.5987 | 60.0052 | 25.2004 | 25.5864 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8864
25.6071 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9834 | 25.5851 | 47.5832 | 60.0052 | 48.2305 | 25.6122 | 47.4486 | 59.9591 | 48 | 25.584 | 24.5987 | 60.0052 | 25.2041 | 25.5947 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8876
25.6154 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9847 | 25.5934 | 47.5764 | 60.0052 | 48.233 | 25.6205 | 47.4486 | 59.9591 | 48 | 25.5923 | 24.6021 | 60.0052 | 25.2079 | 25.603 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8889
25.6237 | 50.1574 | 59.9936 | 50.986 | 25.6017 | 47.5764 | 60.0052 | 48.2355 | 25.6288 | 47.4465 | 59.9534 | 48 | 25.6007 | 24.6021 | 60.0052 | 25.2116 | 25.6113 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8901
25.6321 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9872 | 25.6101 | 47.5764 | 60.0052 | 48.238 | 25.6371 | 47.4465 | 59.9534 | 48 | 25.609 | 24.6021 | 60.0052 | 25.2154 | 25.6198 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8914
25.6404 | 50.1574 | 59.9936 | 50.9884 | 25.6184 | 47.5764 | 60.0052 | 48.2405 | 25.6455 | 47.4438 | 59.9534 | 48 | 25.6173 | 24.6021 | 60.0052 | 25.2191 | 25.6281 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8926
25.6487 | 50.1541 | 59.9936 | 50.9897 | 25.6268 | 47.5786 | 60.0052 | 48.243 | 25.6539 | 47.4438 | 59.9534 | 48 | 25.6256 | 24.6021 | 60.0052 | 25.2229 | 25.6364 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8939
25.6571 | 50.1541 | 59.9936 | 50.9909 | 25.6351 | 47.5786 | 60.0052 | 48.2455 | 25.6622 | 47.4438 | 59.9534 | 48 | 25.634 | 24.6021 | 60.0052 | 25.2266 | 25.6447 | 36.3733 | 60.0282 | 36.8951
25.6654 | 50.1582 | 59.9936 | 50.9922 | 25.6434 | 47.5574 | 60.0052 | 48.248 | 25.6705 | 47.4438 | 59.9534 | 48 | 25.6423 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2304 | 25.6531 | 36.3734 | 60.0282 | 36.8964
25.6738 | 50.1582 | 59.9936 | 50.9935 | 25.6518 | 47.5574 | 60.0052 | 48.2505 | 25.6789 | 47.4502 | 59.9534 | 48 | 25.6506 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2341 | 25.6614 | 36.3734 | 60.0282 | 36.8976
25.6821 | 50.1582 | 59.9936 | 50.9947 | 25.6601 | 47.5589 | 60.0052 | 48.253 | 25.6872 | 47.4502 | 59.9534 | 48 | 25.6589 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2379 | 25.6697 | 36.3734 | 60.0282 | 36.8989
25.6904 | 50.1582 | 59.9936 | 50.9959 | 25.6684 | 47.5589 | 60.0052 | 48.2555 | 25.6956 | 47.4502 | 59.9534 | 48 | 25.6674 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2416 | 25.678 | 36.3734 | 60.0282 | 36.9001
25.6988 | 50.1595 | 59.9936 | 50.9972 | 25.6768 | 47.5577 | 60.0052 | 48.258 | 25.7039 | 47.4502 | 59.9534 | 48 | 25.6757 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2454 | 25.6863 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9014
25.7071 | 50.1595 | 59.9936 | 50.9985 | 25.6851 | 47.5577 | 60.0052 | 48.2605 | 25.7122 | 47.4537 | 59.9534 | 48 | 25.684 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2491 | 25.6947 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9026
25.7154 | 50.1595 | 59.9936 | 50.9997 | 25.6934 | 47.5604 | 60.0052 | 48.263 | 25.7206 | 47.4537 | 59.9534 | 48 | 25.6923 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2529 | 25.703 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9039
25.7238 | 50.1595 | 59.9936 | 51.0019 | 25.7018 | 47.5604 | 60.0052 | 48.2654 | 25.7289 | 47.4537 | 59.9534 | 48 | 25.7007 | 24.6027 | 60.0052 | 25.2566 | 25.7113 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9051
25.7321 | 50.1595 | 59.9936 | 51.0044 | 25.7101 | 47.5603 | 60.0052 | 48.268 | 25.7372 | 47.4537 | 59.9534 | 48 | 25.709 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2604 | 25.7196 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9064
25.7404 | 50.1595 | 59.9936 | 51.0069 | 25.7184 | 47.5603 | 60.0052 | 48.2705 | 25.7456 | 47.4537 | 59.9534 | 48 | 25.7173 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2641 | 25.728 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9076
25.7487 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0094 | 25.7267 | 47.5454 | 60.0052 | 48.2729 | 25.7539 | 47.4537 | 59.9534 | 48 | 25.7257 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2679 | 25.7363 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9089
25.7571 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0119 | 25.7351 | 47.5454 | 60.0052 | 48.2755 | 25.7623 | 47.4565 | 59.9534 | 48 | 25.734 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2716 | 25.7446 | 36.3771 | 60.0282 | 36.9101
25.7654 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0144 | 25.7434 | 47.5493 | 59.9994 | 48.278 | 25.7706 | 47.4565 | 59.9534 | 48 | 25.7423 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2754 | 25.7529 | 36.3751 | 60.0282 | 36.9114
25.7738 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0169 | 25.7517 | 47.5493 | 59.9994 | 48.2804 | 25.7789 | 47.5 | 59.9534 | 48 | 25.7506 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2791 | 25.7614 | 36.3751 | 60.0282 | 36.9126
25.7821 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0194 | 25.7601 | 47.5493 | 59.9994 | 48.283 | 25.7873 | 47.5 | 59.9534 | 48 | 25.759 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2829 | 25.7697 | 36.3748 | 60.034 | 36.9139
25.7904 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0219 | 25.7684 | 47.5493 | 59.9994 | 48.2854 | 25.7957 | 47.5038 | 59.9534 | 48 | 25.7673 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2866 | 25.778 | 36.3748 | 60.034 | 36.9151
25.7988 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0244 | 25.7767 | 47.5493 | 59.9994 | 48.2879 | 25.804 | 47.5038 | 59.9534 | 48 | 25.7756 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2904 | 25.7863 | 36.3748 | 60.034 | 36.9164
25.8071 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0269 | 25.7851 | 47.5493 | 59.9994 | 48.2905 | 25.8123 | 47.5038 | 59.9534 | 48 | 25.7839 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2941 | 25.7947 | 36.3748 | 60.034 | 36.9176
25.8154 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0294 | 25.7934 | 47.5558 | 59.9994 | 48.2929 | 25.8207 | 47.5038 | 59.9534 | 48 | 25.7924 | 24.6041 | 60.0052 | 25.2979 | 25.803 | 36.3748 | 60.034 | 36.9189
25.8238 | 50.1558 | 59.9936 | 51.0319 | 25.8018 | 47.5558 | 59.9994 | 48.2954 | 25.829 | 47.5035 | 59.9534 | 48 | 25.8007 | 24.6041 | 60.0052 | 25.3016 | 25.8113 | 36.3748 | 60.034 | 36.9201
25.8321 | 50.1533 | 59.9936 | 51.0344 | 25.8101 | 47.5558 | 59.9994 | 48.298 | 25.8373 | 47.5035 | 59.9534 | 48 | 25.809 | 24.6041 | 60.0052 | 25.3054 | 25.8196 | 36.3748 | 60.034 | 36.9214
25.8405 | 50.1533 | 59.9936 | 51.0369 | 25.8184 | 47.5558 | 59.9994 | 48.3004 | 25.8456 | 47.5064 | 59.9534 | 48 | 25.8173 | 24.6041 | 60.0052 | 25.3091 | 25.8279 | 36.3748 | 60.034 | 36.9226
25.8488 | 50.2644 | 59.9936 | 51.0394 | 25.8268 | 47.5547 | 59.9994 | 48.303 | 25.854 | 47.5064 | 59.9534 | 48 | 25.8257 | 24.6041 | 60.0052 | 25.3129 | 25.8363 | 36.3748 | 60.034 | 36.9239
25.8571 | 50.2644 | 59.9936 | 51.0419 | 25.8351 | 47.5547 | 59.9994 | 48.3055 | 25.8624 | 47.5064 | 59.9534 | 48 | 25.834 | 24.6041 | 60.0052 | 25.3166 | 25.8446 | 36.3748 | 60.034 | 36.9251
25.8654 | 50.2644 | 59.9936 | 51.0444 | 25.8434 | 47.5621 | 59.9994 | 48.3079 | 25.8707 | 47.5064 | 59.9534 | 48 | 25.8423 | 24.6491 | 60.0052 | 25.3204 | 25.8529 | 36.3748 | 60.034 | 36.9263
25.8738 | 50.2644 | 59.9936 | 51.0469 | 25.8517 | 47.5621 | 59.9994 | 48.3105 | 25.879 | 47.5064 | 59.9534 | 48 | 25.8506 | 24.6491 | 60.0052 | 25.3241 | 25.8612 | 36.3748 | 60.034 | 36.9276
25.8821 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0494 | 25.8601 | 47.5514 | 59.9994 | 48.313 | 25.8874 | 47.5064 | 59.9534 | 48 | 25.859 | 24.6491 | 60.0052 | 25.3279 | 25.8696 | 36.4249 | 60.034 | 36.9288
25.8904 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0519 | 25.8684 | 47.5514 | 59.9994 | 48.3154 | 25.8957 | 47.5106 | 59.9534 | 48 | 25.8673 | 24.6491 | 60.0052 | 25.3316 | 25.8779 | 36.4249 | 60.034 | 36.9301
25.8988 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0544 | 25.8767 | 47.5514 | 59.9994 | 48.318 | 25.9041 | 47.5106 | 59.9534 | 48 | 25.8756 | 24.6491 | 60.0052 | 25.3354 | 25.8862 | 36.4249 | 60.034 | 36.9313
25.9071 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0569 | 25.8851 | 47.5514 | 59.9994 | 48.3204 | 25.9124 | 47.5106 | 59.9534 | 48 | 25.8839 | 24.6491 | 60.0052 | 25.3391 | 25.8945 | 36.4249 | 60.034 | 36.9326
25.9154 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0594 | 25.8934 | 47.5514 | 59.9994 | 48.323 | 25.9207 | 47.5106 | 59.9534 | 48 | 25.8923 | 24.6512 | 60.0052 | 25.3429 | 25.9028 | 36.4249 | 60.034 | 36.9338
25.9238 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0619 | 25.9017 | 47.5514 | 59.9994 | 48.3255 | 25.9291 | 47.5227 | 59.9534 | 48 | 25.9006 | 24.6512 | 60.0052 | 25.3466 | 25.9113 | 36.4249 | 60.034 | 36.9351
25.9321 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0644 | 25.9101 | 47.5514 | 59.9994 | 48.3279 | 25.9374 | 47.5227 | 59.9534 | 48 | 25.9089 | 24.7329 | 60.0052 | 25.3504 | 25.9196 | 36.4249 | 60.034 | 36.9363
25.9405 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0669 | 25.9184 | 47.5514 | 59.9994 | 48.3305 | 25.9457 | 47.5227 | 59.9534 | 48 | 25.9174 | 24.7329 | 60.0052 | 25.3541 | 25.9279 | 36.4249 | 60.034 | 36.9376
25.9488 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0694 | 25.9268 | 47.5535 | 59.9994 | 48.333 | 25.9541 | 47.5227 | 59.9534 | 48 | 25.9257 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3579 | 25.9362 | 36.4249 | 60.0398 | 36.9388
25.9571 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0719 | 25.9351 | 47.5535 | 59.9994 | 48.3354 | 25.9624 | 47.5315 | 59.9534 | 48 | 25.934 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3616 | 25.9446 | 36.4249 | 60.0398 | 36.9401
25.9655 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0744 | 25.9434 | 47.5535 | 59.9994 | 48.338 | 25.9708 | 47.5315 | 59.9534 | 48 | 25.9423 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3654 | 25.9529 | 36.4249 | 60.0398 | 36.9413
25.9738 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0769 | 25.9518 | 47.5535 | 59.9994 | 48.3405 | 25.9791 | 47.5315 | 59.9534 | 48 | 25.9507 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3691 | 25.9612 | 36.4249 | 60.0398 | 36.9426
25.9821 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0794 | 25.9601 | 47.5564 | 59.9994 | 48.3429 | 25.9874 | 47.5315 | 59.9534 | 48 | 25.959 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3729 | 25.9695 | 36.4653 | 60.0398 | 36.9438
25.9904 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0819 | 25.9684 | 47.5564 | 59.9994 | 48.3455 | 25.9958 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 25.9673 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3766 | 25.9778 | 36.4653 | 60.0398 | 36.9451
25.9988 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0844 | 25.9767 | 47.5482 | 59.9994 | 48.3479 | 26.0042 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 25.9756 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3804 | 25.9862 | 36.4653 | 60.0398 | 36.9463
26.0071 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0869 | 25.9851 | 47.5482 | 59.9994 | 48.3505 | 26.0125 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 25.984 | 24.7347 | 60.0052 | 25.3841 | 25.9945 | 36.4653 | 60.0398 | 36.9476
26.0154 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0894 | 25.9934 | 47.5482 | 59.9994 | 48.353 | 26.0208 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 25.9923 | 24.7356 | 60.0052 | 25.3879 | 26.0028 | 36.5073 | 60.0398 | 36.9488
26.0238 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0919 | 26.0017 | 47.5482 | 59.9994 | 48.3554 | 26.0291 | 47.4928 | 59.9534 | 48 | 26.0006 | 24.7356 | 60.0052 | 25.3916 | 26.0111 | 36.5073 | 60.0398 | 36.9501
26.0321 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0944 | 26.0101 | 47.5482 | 59.9994 | 48.358 | 26.0375 | 47.4928 | 59.9534 | 48 | 26.0089 | 24.7338 | 60.0052 | 25.3954 | 26.0195 | 36.505 | 60.0398 | 36.9513
26.0405 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0969 | 26.0184 | 47.5482 | 59.9994 | 48.3605 | 26.0458 | 47.4928 | 59.9534 | 48 | 26.0173 | 24.7338 | 60.0052 | 25.3991 | 26.0278 | 36.505 | 60.0398 | 36.9526
26.0488 | 50.2637 | 59.9936 | 51.0994 | 26.0268 | 47.5494 | 59.9994 | 48.3629 | 26.0541 | 47.4928 | 59.9534 | 48 | 26.0256 | 24.7338 | 60.0052 | 25.4029 | 26.0361 | 36.505 | 60.0398 | 36.9538
26.0571 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1019 | 26.0351 | 47.5494 | 59.9994 | 48.3655 | 26.0625 | 47.4865 | 59.9534 | 48 | 26.0339 | 24.7338 | 60.0052 | 25.4066 | 26.0444 | 36.505 | 60.0398 | 36.9551
26.0655 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1044 | 26.0434 | 47.5494 | 59.9994 | 48.368 | 26.0709 | 47.4865 | 59.9534 | 48 | 26.0422 | 24.7338 | 60.0052 | 25.4104 | 26.0527 | 36.505 | 60.0398 | 36.9563
26.0738 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1069 | 26.0518 | 47.5494 | 59.9994 | 48.3705 | 26.0792 | 47.4865 | 59.9534 | 48 | 26.0507 | 24.7338 | 60.0052 | 25.4141 | 26.0612 | 36.505 | 60.0398 | 36.9576
26.0821 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1094 | 26.0601 | 47.5528 | 59.9994 | 48.373 | 26.0875 | 47.4865 | 59.9534 | 48 | 26.059 | 24.809 | 60.0052 | 25.4179 | 26.0695 | 36.505 | 60.0398 | 36.9588
26.0905 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1119 | 26.0684 | 47.5528 | 59.9994 | 48.3755 | 26.0959 | 47.4869 | 59.9534 | 48 | 26.0673 | 24.809 | 60.0052 | 25.4216 | 26.0778 | 36.505 | 60.0398 | 36.9601
26.0988 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1144 | 26.0768 | 47.5464 | 59.9994 | 48.378 | 26.1042 | 47.4869 | 59.9534 | 48 | 26.0756 | 24.809 | 60.0052 | 25.4254 | 26.0861 | 36.505 | 60.0398 | 36.9613
26.1071 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1169 | 26.0851 | 47.5464 | 59.9994 | 48.3805 | 26.1125 | 47.4912 | 59.9534 | 48 | 26.084 | 24.809 | 60.0052 | 25.4291 | 26.0945 | 36.505 | 60.0398 | 36.9626
26.1155 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1194 | 26.0934 | 47.5546 | 59.9994 | 48.3829 | 26.1209 | 47.4912 | 59.9534 | 48 | 26.0923 | 24.809 | 60.0052 | 25.4329 | 26.1028 | 36.4925 | 60.0398 | 36.9638
26.1238 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1219 | 26.1017 | 47.5546 | 59.9994 | 48.3855 | 26.1292 | 47.4899 | 59.9534 | 48 | 26.1006 | 24.809 | 60.0052 | 25.4366 | 26.1111 | 36.4925 | 60.0398 | 36.9651
26.1321 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1244 | 26.1101 | 47.5546 | 59.9994 | 48.388 | 26.1376 | 47.4899 | 59.9534 | 48 | 26.109 | 24.8063 | 60.0052 | 25.4404 | 26.1194 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9663
26.1405 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1269 | 26.1184 | 47.5546 | 59.9994 | 48.3904 | 26.1459 | 47.4899 | 59.9534 | 48 | 26.1173 | 24.8063 | 60.0052 | 25.4441 | 26.1277 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9676
26.1488 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1294 | 26.1267 | 47.5499 | 59.9994 | 48.393 | 26.1542 | 47.4899 | 59.9534 | 48 | 26.1256 | 24.8063 | 60.0052 | 25.4479 | 26.1361 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9688
26.1571 | 50.2637 | 59.9936 | 51.1319 | 26.1351 | 47.5499 | 59.9994 | 48.3955 | 26.1626 | 47.4899 | 59.9534 | 48 | 26.1339 | 24.8063 | 60.0052 | 25.4516 | 26.1444 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9701
26.1655 | 50.2653 | 59.9936 | 51.1344 | 26.1434 | 47.5499 | 59.9994 | 48.398 | 26.1709 | 47.4899 | 59.9534 | 48 | 26.1423 | 24.8066 | 60.0052 | 25.4554 | 26.1527 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9713
26.1738 | 50.2653 | 59.9936 | 51.1369 | 26.1518 | 47.5499 | 59.9994 | 48.4005 | 26.1793 | 47.4769 | 59.9534 | 48 | 26.1506 | 24.8066 | 60.0052 | 25.4591 | 26.161 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9726
26.1821 | 50.3063 | 59.9936 | 51.1394 | 26.1601 | 47.5395 | 59.9994 | 48.403 | 26.1876 | 47.4769 | 59.9534 | 48 | 26.1589 | 24.8066 | 60.0052 | 25.4629 | 26.1694 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9738
26.1905 | 50.3063 | 59.9936 | 51.1419 | 26.1684 | 47.5395 | 59.9994 | 48.4055 | 26.1959 | 47.4814 | 59.9534 | 48 | 26.1672 | 24.8066 | 60.0052 | 25.4666 | 26.1777 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9751
26.1988 | 50.3063 | 59.9936 | 51.1444 | 26.1768 | 47.5371 | 59.9994 | 48.408 | 26.2043 | 47.4814 | 59.9534 | 48 | 26.1757 | 24.8066 | 60.0052 | 25.4704 | 26.186 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9763
26.2072 | 50.3063 | 59.9936 | 51.1469 | 26.1851 | 47.5371 | 59.9994 | 48.4104 | 26.2126 | 47.4856 | 59.9534 | 48 | 26.184 | 24.8066 | 60.0052 | 25.4741 | 26.1943 | 36.5187 | 60.0398 | 36.9776
26.2155 | 50.3033 | 59.9936 | 51.1494 | 26.1934 | 47.5371 | 59.9994 | 48.413 | 26.2209 | 47.4856 | 59.9534 | 48 | 26.1923 | 24.8086 | 60.0052 | 25.4779 | 26.2026 | 36.5166 | 60.0398 | 36.9788
26.2238 | 50.3033 | 59.9936 | 51.1519 | 26.2018 | 47.5371 | 59.9994 | 48.4155 | 26.2293 | 47.492 | 59.9534 | 48 | 26.2006 | 24.8086 | 60.0052 | 25.4816 | 26.2111 | 36.5166 | 60.0398 | 36.9801
26.2321 | 50.3033 | 59.9936 | 51.1544 | 26.2101 | 47.538 | 59.9994 | 48.418 | 26.2376 | 47.492 | 59.9534 | 48 | 26.209 | 24.8086 | 60.0052 | 25.4854 | 26.2194 | 36.5166 | 60.0398 | 36.9813
26.2405 | 50.3033 | 59.9936 | 51.1569 | 26.2184 | 47.538 | 59.9994 | 48.4205 | 26.246 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2173 | 24.8086 | 60.0052 | 25.4891 | 26.2277 | 36.5166 | 60.0398 | 36.9826
26.2488 | 50.3033 | 59.9936 | 51.1594 | 26.2267 | 47.538 | 59.9994 | 48.423 | 26.2543 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2256 | 24.8096 | 60.0052 | 25.4929 | 26.236 | 36.5369 | 60.0398 | 36.9838
26.2571 | 50.3033 | 59.9936 | 51.1619 | 26.2351 | 47.538 | 59.9994 | 48.4255 | 26.2626 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2339 | 24.8096 | 60.0052 | 25.4966 | 26.2444 | 36.5369 | 60.0398 | 36.9851
26.2655 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1644 | 26.2434 | 47.538 | 59.9994 | 48.428 | 26.271 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2423 | 24.8096 | 60.0052 | 25.5001 | 26.2527 | 36.5369 | 60.0398 | 36.9863
26.2738 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1669 | 26.2517 | 47.538 | 59.9994 | 48.4305 | 26.2794 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2506 | 24.8096 | 60.0052 | 25.5014 | 26.261 | 36.5369 | 60.0398 | 36.9876
26.2822 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1694 | 26.2601 | 47.5418 | 59.9994 | 48.433 | 26.2877 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2589 | 24.8096 | 60.0052 | 25.5026 | 26.2693 | 36.5369 | 60.034 | 36.9888
26.2905 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1719 | 26.2684 | 47.5418 | 59.9994 | 48.4355 | 26.296 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2672 | 24.8096 | 60.0052 | 25.5039 | 26.2776 | 36.5369 | 60.034 | 36.9901
26.2988 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1744 | 26.2768 | 47.5418 | 59.9994 | 48.438 | 26.3044 | 47.5119 | 59.9534 | 48 | 26.2756 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5051 | 26.286 | 36.5369 | 60.034 | 36.9913
26.3072 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1769 | 26.2851 | 47.5418 | 59.9994 | 48.4405 | 26.3127 | 47.5118 | 59.9534 | 48 | 26.2839 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5064 | 26.2943 | 36.5369 | 60.034 | 36.9926
26.3155 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1794 | 26.2934 | 47.547 | 59.9994 | 48.443 | 26.321 | 47.5118 | 59.9534 | 48 | 26.2922 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5076 | 26.3026 | 36.5369 | 60.034 | 36.9938
26.3238 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1819 | 26.3018 | 47.547 | 59.9994 | 48.4454 | 26.3294 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 26.3007 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5089 | 26.3109 | 36.5369 | 60.034 | 36.9951
26.3322 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1844 | 26.3101 | 47.547 | 59.9994 | 48.448 | 26.3377 | 47.4923 | 59.9534 | 48 | 26.309 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5101 | 26.3193 | 36.5369 | 60.034 | 36.9963
26.3405 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1869 | 26.3184 | 47.547 | 59.9994 | 48.4505 | 26.3461 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3173 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5114 | 26.3276 | 36.5369 | 60.034 | 36.9976
26.3488 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1894 | 26.3268 | 47.5454 | 59.9994 | 48.453 | 26.3544 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3256 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5126 | 26.3359 | 36.5369 | 60.034 | 36.9988
26.3571 | 50.3096 | 59.9936 | 51.1919 | 26.3351 | 47.5454 | 59.9994 | 48.4555 | 26.3627 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.334 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5139 | 26.3442 | 36.5369 | 60.034 | 37.0001
26.3655 | 50.3298 | 59.9936 | 51.1944 | 26.3434 | 47.5454 | 59.9994 | 48.458 | 26.3711 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3423 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5151 | 26.3527 | 36.5369 | 60.034 | 37.0013
26.3738 | 50.3298 | 59.9936 | 51.1969 | 26.3517 | 47.5454 | 59.9994 | 48.4605 | 26.3794 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3506 | 24.8097 | 60.0052 | 25.5164 | 26.361 | 36.5369 | 60.034 | 37.0025
26.3822 | 50.3298 | 59.9936 | 51.1994 | 26.3601 | 47.5877 | 59.9994 | 48.463 | 26.3878 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3589 | 24.8012 | 60.0052 | 25.5176 | 26.3693 | 36.5369 | 60.034 | 37.0038
26.3905 | 50.3298 | 59.9936 | 51.2019 | 26.3684 | 47.5877 | 59.9994 | 48.4655 | 26.3961 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3673 | 24.8012 | 60.0052 | 25.5189 | 26.3776 | 36.5369 | 60.034 | 37.005
26.3988 | 50.3299 | 59.9936 | 51.2044 | 26.3767 | 47.5877 | 59.9994 | 48.468 | 26.4044 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3756 | 24.8012 | 60.0052 | 25.5201 | 26.3859 | 36.5369 | 60.034 | 37.0063
26.4072 | 50.3299 | 59.9936 | 51.2069 | 26.3851 | 47.5877 | 59.9994 | 48.4705 | 26.4128 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3839 | 24.8012 | 60.0052 | 25.5214 | 26.3943 | 36.5369 | 60.034 | 37.0075
26.4155 | 50.3299 | 59.9936 | 51.2094 | 26.3934 | 47.5847 | 59.9994 | 48.473 | 26.4211 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.3922 | 24.8012 | 60.0052 | 25.5226 | 26.4026 | 36.5369 | 60.034 | 37.0088
26.4238 | 50.3299 | 59.9936 | 51.2119 | 26.4018 | 47.5847 | 59.9994 | 48.4755 | 26.4294 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.4006 | 24.8012 | 60.0052 | 25.5239 | 26.4109 | 36.5369 | 60.034 | 37.01
26.4322 | 50.3257 | 59.9936 | 51.2144 | 26.4101 | 47.5812 | 59.9994 | 48.478 | 26.4378 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.4089 | 24.7996 | 60.0052 | 25.5251 | 26.4192 | 36.5364 | 60.034 | 37.0113
26.4405 | 50.3257 | 59.9936 | 51.2169 | 26.4184 | 47.5812 | 59.9994 | 48.4805 | 26.4461 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.4172 | 24.7996 | 60.0052 | 25.5264 | 26.4276 | 36.5364 | 60.034 | 37.0125
26.4488 | 50.3257 | 59.9936 | 51.2194 | 26.4268 | 47.5917 | 59.9994 | 48.483 | 26.4545 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.4255 | 24.8325 | 60.0052 | 25.5276 | 26.4359 | 36.5363 | 60.034 | 37.0138
26.4572 | 50.3257 | 59.9936 | 51.2219 | 26.4351 | 47.5917 | 59.9994 | 48.4855 | 26.4628 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.434 | 24.8325 | 60.0052 | 25.5289 | 26.4442 | 36.5363 | 60.034 | 37.015
26.4655 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2244 | 26.4434 | 47.5944 | 59.9994 | 48.488 | 26.4711 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.4423 | 24.8325 | 60.0052 | 25.5301 | 26.4525 | 36.5363 | 60.034 | 37.0163
26.4738 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2269 | 26.4518 | 47.5944 | 59.9994 | 48.4905 | 26.4795 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.4506 | 24.8325 | 60.0052 | 25.5314 | 26.4608 | 36.5363 | 60.034 | 37.0175
26.4822 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2294 | 26.4601 | 47.5942 | 59.9994 | 48.493 | 26.4879 | 47.4895 | 59.9534 | 48 | 26.4589 | 24.8325 | 60.0052 | 25.5326 | 26.4692 | 36.5363 | 60.034 | 37.0188
26.4905 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2319 | 26.4684 | 47.5942 | 59.9994 | 48.4955 | 26.4962 | 47.4802 | 59.9534 | 48 | 26.4673 | 24.8325 | 60.0052 | 25.5339 | 26.4775 | 36.5363 | 60.034 | 37.02
26.4988 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2344 | 26.4767 | 47.5976 | 59.9994 | 48.498 | 26.5045 | 47.4802 | 59.9534 | 48 | 26.4756 | 24.8335 | 60.0052 | 25.5351 | 26.4858 | 36.5363 | 60.034 | 37.0213
26.5072 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2369 | 26.4851 | 47.5976 | 59.9994 | 48.5005 | 26.5129 | 47.4778 | 59.9534 | 48 | 26.4839 | 24.8335 | 60.0052 | 25.5364 | 26.4941 | 36.5363 | 60.034 | 37.0225
26.5155 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2394 | 26.4934 | 47.5751 | 59.9994 | 48.503 | 26.5212 | 47.4778 | 59.9534 | 48 | 26.4923 | 24.8339 | 60.0052 | 25.5376 | 26.5026 | 36.5363 | 60.034 | 37.0238
26.5238 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2419 | 26.5017 | 47.5751 | 59.9994 | 48.5055 | 26.5295 | 47.4778 | 59.9534 | 48 | 26.5006 | 24.8339 | 60.0052 | 25.5389 | 26.5109 | 36.5363 | 60.034 | 37.025
26.5322 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2444 | 26.5101 | 47.5751 | 59.9994 | 48.508 | 26.5379 | 47.4778 | 59.9534 | 48 | 26.5089 | 24.8339 | 60.0052 | 25.5401 | 26.5192 | 36.5363 | 60.034 | 37.0263
26.5405 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2469 | 26.5184 | 47.5751 | 59.9994 | 48.5105 | 26.5462 | 47.5062 | 59.9534 | 48 | 26.5172 | 24.8339 | 60.0052 | 25.5414 | 26.5275 | 36.5363 | 60.034 | 37.0275
26.5489 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2494 | 26.5268 | 47.5745 | 59.9994 | 48.513 | 26.5546 | 47.5062 | 59.9534 | 48 | 26.5256 | 24.8339 | 60.0052 | 25.5426 | 26.5359 | 36.5363 | 60.034 | 37.0288
26.5572 | 50.3278 | 59.9936 | 51.2519 | 26.5351 | 47.5745 | 59.9994 | 48.5155 | 26.5629 | 47.5062 | 59.9534 | 48 | 26.5339 | 24.8339 | 60.0052 | 25.5439 | 26.5442 | 36.5363 | 60.034 | 37.03
26.5655 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2544 | 26.5434 | 47.5745 | 59.9994 | 48.518 | 26.5712 | 47.5062 | 59.9534 | 48 | 26.5422 | 24.8303 | 60.0052 | 25.5451 | 26.5525 | 36.5381 | 60.034 | 37.0313
26.5739 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2569 | 26.5518 | 47.5745 | 59.9994 | 48.5205 | 26.5796 | 47.5062 | 59.9534 | 48 | 26.5505 | 24.8303 | 60.0052 | 25.5464 | 26.5608 | 36.5381 | 60.034 | 37.0325
26.5822 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2594 | 26.5601 | 47.5851 | 59.9994 | 48.523 | 26.5879 | 47.5062 | 59.9534 | 48 | 26.559 | 24.8303 | 60.0052 | 25.5476 | 26.5691 | 36.5955 | 60.034 | 37.0338
26.5905 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2619 | 26.5684 | 47.5851 | 59.9994 | 48.5255 | 26.5963 | 47.505 | 59.9534 | 48 | 26.5673 | 24.8303 | 60.0052 | 25.5489 | 26.5775 | 36.5955 | 60.034 | 37.035
26.5988 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2644 | 26.5768 | 47.5851 | 59.9994 | 48.528 | 26.6046 | 47.505 | 59.9534 | 48 | 26.5756 | 24.8632 | 60.0052 | 25.5501 | 26.5858 | 36.5972 | 60.034 | 37.0363
26.6072 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2669 | 26.5851 | 47.5851 | 59.9994 | 48.5305 | 26.6129 | 47.5256 | 59.9534 | 48 | 26.5839 | 24.8632 | 60.0052 | 25.5514 | 26.5941 | 36.5972 | 60.034 | 37.0375
26.6155 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2694 | 26.5934 | 47.5858 | 59.9994 | 48.533 | 26.6213 | 47.5256 | 59.9534 | 48 | 26.5923 | 24.8603 | 60.0052 | 25.5526 | 26.6024 | 36.5972 | 60.0398 | 37.0388
26.6238 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2719 | 26.6017 | 47.5858 | 59.9994 | 48.5355 | 26.6296 | 47.5203 | 59.9534 | 48 | 26.6006 | 24.8603 | 60.0052 | 25.5539 | 26.6108 | 36.5972 | 60.0398 | 37.04
26.6322 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2744 | 26.6101 | 47.5858 | 59.9994 | 48.538 | 26.6379 | 47.5203 | 59.9534 | 48 | 26.6089 | 24.8603 | 60.0052 | 25.5551 | 26.6191 | 36.5972 | 60.0398 | 37.0413
26.6405 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2769 | 26.6184 | 47.5858 | 59.9994 | 48.5405 | 26.6463 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 26.6172 | 24.8603 | 60.0052 | 25.5564 | 26.6274 | 36.5972 | 60.0398 | 37.0425
26.6489 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2794 | 26.6267 | 47.6084 | 59.9994 | 48.543 | 26.6546 | 47.515 | 59.9534 | 48 | 26.6256 | 24.8572 | 60.0052 | 25.5576 | 26.6357 | 36.5972 | 60.0398 | 37.0438
26.6572 | 50.3214 | 59.9936 | 51.2819 | 26.6351 | 47.6084 | 59.9994 | 48.5455 | 26.663 | 47.4602 | 59.9534 | 48 | 26.6339 | 24.8572 | 60.0052 | 25.5589 | 26.644 | 36.5972 | 60.0398 | 37.045
26.6655 | 50.3216 | 59.9936 | 51.2844 | 26.6434 | 47.6084 | 59.9994 | 48.548 | 26.6713 | 47.4602 | 59.9534 | 48 | 26.6422 | 24.8572 | 60.0052 | 25.5601 | 26.6525 | 36.5972 | 60.0398 | 37.0463
26.6739 | 50.3216 | 59.9936 | 51.2869 | 26.6518 | 47.6084 | 59.9994 | 48.5505 | 26.6796 | 47.4308 | 59.9534 | 48 | 26.6505 | 24.8572 | 60.0052 | 25.5614 | 26.6608 | 36.5972 | 60.0398 | 37.0475
26.6822 | 50.3216 | 59.9936 | 51.2894 | 26.6601 | 47.6031 | 59.9994 | 48.553 | 26.688 | 47.4308 | 59.9534 | 48 | 26.6589 | 24.8572 | 60.0052 | 25.5626 | 26.6691 | 36.5972 | 60.0398 | 37.0488
26.6905 | 50.3216 | 59.9936 | 51.2919 | 26.6684 | 47.6031 | 59.9994 | 48.5555 | 26.6964 | 47.4308 | 59.9534 | 48 | 26.6672 | 24.8572 | 60.0052 | 25.5639 | 26.6774 | 36.5972 | 60.0398 | 37.35
26.6989 | 50.4114 | 59.9936 | 51.2944 | 26.6768 | 47.6031 | 59.9994 | 48.558 | 26.7047 | 47.4308 | 59.9534 | 48 | 26.6755 | 24.8596 | 60.0052 | 25.5651 | 26.6858 | 36.5972 | 60.0398 | 37.3525
26.7072 | 50.4114 | 59.9936 | 51.2969 | 26.6851 | 47.6031 | 59.9994 | 48.5605 | 26.713 | 47.4301 | 59.9534 | 48 | 26.684 | 24.8596 | 60.0052 | 25.5664 | 26.6941 | 36.5972 | 60.0398 | 37.355
26.7155 | 50.4118 | 59.9936 | 51.2994 | 26.6934 | 47.614 | 59.9994 | 48.563 | 26.7214 | 47.4301 | 59.9534 | 48 | 26.6923 | 24.8596 | 60.0052 | 25.5676 | 26.7024 | 36.5972 | 60.0398 | 37.3575
26.7239 | 50.4118 | 59.9936 | 51.3019 | 26.7018 | 47.614 | 59.9994 | 48.5655 | 26.7297 | 47.4301 | 59.9534 | 48 | 26.7006 | 24.8596 | 60.0052 | 25.5689 | 26.7107 | 36.5972 | 60.0398 | 37.36
26.7322 | 50.4143 | 59.9936 | 51.3044 | 26.7101 | 47.614 | 59.9994 | 48.568 | 26.738 | 47.4301 | 59.9534 | 48 | 26.7089 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5701 | 26.719 | 36.5902 | 60.0398 | 37.3625
26.7405 | 50.4143 | 59.9936 | 51.3069 | 26.7184 | 47.614 | 59.9994 | 48.5705 | 26.7463 | 47.4301 | 59.9534 | 48 | 26.7173 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5714 | 26.7274 | 36.5902 | 60.0398 | 37.365
26.7489 | 50.4143 | 59.9936 | 51.3094 | 26.7267 | 47.6154 | 59.9994 | 48.573 | 26.7547 | 47.4301 | 59.9534 | 48 | 26.7256 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5726 | 26.7357 | 36.5902 | 60.0398 | 37.3675
26.7572 | 50.4143 | 59.9936 | 51.3119 | 26.7351 | 47.6154 | 59.9994 | 48.5755 | 26.7631 | 47.5327 | 59.9534 | 48 | 26.7339 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5739 | 26.744 | 36.5902 | 60.0398 | 37.37
26.7655 | 50.4143 | 59.9936 | 51.3144 | 26.7434 | 47.6154 | 59.9994 | 48.578 | 26.7714 | 47.5327 | 59.9534 | 48 | 26.7422 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5751 | 26.7523 | 36.5858 | 60.0398 | 37.3725
26.7739 | 50.4143 | 59.9936 | 51.3169 | 26.7518 | 47.6154 | 59.9994 | 48.5805 | 26.7797 | 47.5327 | 59.9534 | 48 | 26.7506 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5764 | 26.7607 | 36.5858 | 60.0398 | 37.375
26.7822 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3194 | 26.7601 | 47.6154 | 59.9994 | 48.583 | 26.7881 | 47.5327 | 59.9534 | 48 | 26.7589 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5776 | 26.769 | 36.5858 | 60.0398 | 37.3775
26.7905 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3219 | 26.7684 | 47.6154 | 59.9994 | 48.5855 | 26.7964 | 47.5327 | 59.9534 | 48 | 26.7672 | 24.8608 | 60.0052 | 25.5789 | 26.7773 | 36.5858 | 60.0398 | 37.38
26.7989 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3244 | 26.7768 | 47.6161 | 59.9994 | 48.588 | 26.8047 | 47.5327 | 59.9534 | 48 | 26.7755 | 24.8631 | 60.0052 | 25.5801 | 26.7856 | 36.5859 | 60.0398 | 37.3825
26.8072 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3269 | 26.7851 | 47.6161 | 59.9994 | 48.5905 | 26.8131 | 47.5321 | 59.9534 | 48 | 26.7839 | 24.8631 | 60.0052 | 25.5814 | 26.7939 | 36.5859 | 60.0398 | 37.385
26.8156 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3294 | 26.7934 | 47.6158 | 59.9994 | 48.593 | 26.8214 | 47.5321 | 59.9534 | 48 | 26.7922 | 24.8633 | 60.0052 | 25.5826 | 26.8024 | 36.5859 | 60.0398 | 37.3875
26.8239 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3319 | 26.8018 | 47.6158 | 59.9994 | 48.5955 | 26.8298 | 47.5319 | 59.9534 | 48 | 26.8005 | 24.8633 | 60.0052 | 25.5839 | 26.8107 | 36.5859 | 60.0398 | 37.39
26.8322 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3344 | 26.8101 | 47.6158 | 59.9994 | 48.598 | 26.8381 | 47.5319 | 59.9534 | 48 | 26.8088 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5851 | 26.819 | 36.5859 | 60.0398 | 37.3925
26.8405 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3369 | 26.8184 | 47.6158 | 59.9994 | 48.6002 | 26.8464 | 47.5318 | 59.9534 | 48 | 26.8173 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5864 | 26.8273 | 36.5859 | 60.0398 | 37.395
26.8489 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3394 | 26.8268 | 47.6158 | 59.9994 | 48.6015 | 26.8548 | 47.5318 | 59.9534 | 48 | 26.8256 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5876 | 26.8357 | 36.5859 | 60.0398 | 37.3975
26.8572 | 50.4947 | 59.9936 | 51.3419 | 26.8351 | 47.6158 | 59.9994 | 48.6027 | 26.8631 | 47.5308 | 59.9534 | 48 | 26.8339 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5889 | 26.844 | 36.5859 | 60.0398 | 37.4
26.8655 | 50.4751 | 59.9936 | 51.3444 | 26.8434 | 47.586 | 59.9994 | 48.604 | 26.8715 | 47.5308 | 59.9534 | 48 | 26.8422 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5901 | 26.8523 | 36.5859 | 60.0398 | 37.4025
26.8739 | 50.4751 | 59.9936 | 51.3469 | 26.8517 | 47.586 | 59.9994 | 48.6052 | 26.8798 | 47.5324 | 59.9534 | 48 | 26.8506 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5914 | 26.8606 | 36.5859 | 60.0398 | 37.405
26.8822 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3494 | 26.8601 | 47.5781 | 59.9994 | 48.6065 | 26.8881 | 47.5324 | 59.9534 | 48 | 26.8589 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5926 | 26.8689 | 36.6236 | 60.0398 | 37.4075
26.8906 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3519 | 26.8684 | 47.5781 | 59.9994 | 48.6077 | 26.8965 | 47.5417 | 59.9534 | 48 | 26.8672 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5939 | 26.8773 | 36.6236 | 60.0398 | 37.41
26.8989 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3544 | 26.8768 | 47.5781 | 59.9994 | 48.609 | 26.9048 | 47.5417 | 59.9534 | 48 | 26.8756 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5951 | 26.8856 | 36.6697 | 60.0398 | 37.4125
26.9072 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3569 | 26.8851 | 47.5781 | 59.9994 | 48.6102 | 26.9131 | 47.5408 | 59.9534 | 48 | 26.8839 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5964 | 26.8939 | 36.6697 | 60.0398 | 37.415
26.9156 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3594 | 26.8934 | 47.5781 | 59.9994 | 48.6115 | 26.9215 | 47.5408 | 59.9534 | 48 | 26.8922 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5976 | 26.9022 | 36.6697 | 60.0398 | 37.4175
26.9239 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3619 | 26.9018 | 47.5781 | 59.9994 | 48.6127 | 26.9299 | 47.5408 | 59.9534 | 48 | 26.9005 | 24.8908 | 60.0052 | 25.5989 | 26.9106 | 36.6697 | 60.0398 | 37.42
26.9322 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3644 | 26.9101 | 47.5824 | 59.9994 | 48.614 | 26.9382 | 47.5408 | 59.9534 | 48 | 26.9089 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6001 | 26.9189 | 36.6697 | 60.0398 | 37.4225
26.9406 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3669 | 26.9184 | 47.5824 | 59.9994 | 48.6152 | 26.9465 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 26.9172 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6014 | 26.9272 | 36.6697 | 60.0398 | 37.425
26.9489 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3694 | 26.9268 | 47.6155 | 59.9994 | 48.6165 | 26.9548 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 26.9255 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6026 | 26.9355 | 36.6697 | 60.0398 | 37.4275
26.9572 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3719 | 26.9351 | 47.6155 | 59.9994 | 48.6177 | 26.9632 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 26.9338 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6039 | 26.9438 | 36.6697 | 60.0398 | 37.43
26.9655 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3744 | 26.9434 | 47.6142 | 59.9994 | 48.619 | 26.9716 | 47.5411 | 59.9534 | 48 | 26.9423 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6051 | 26.9523 | 36.7304 | 60.0398 | 37.4325
26.9739 | 50.4604 | 59.9936 | 51.3769 | 26.9518 | 47.6142 | 59.9994 | 48.6202 | 26.9799 | 47.4813 | 59.9534 | 48 | 26.9506 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6064 | 26.9606 | 36.7304 | 60.0398 | 37.435
26.9822 | 50.4606 | 59.9936 | 51.3794 | 26.9601 | 47.6142 | 59.9994 | 48.6215 | 26.9882 | 47.4813 | 59.9534 | 48 | 26.9589 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6076 | 26.9689 | 36.7304 | 60.0398 | 37.4375
26.9906 | 50.4606 | 59.9936 | 51.3819 | 26.9684 | 47.6142 | 59.9994 | 48.6227 | 26.9966 | 47.4809 | 59.9534 | 48 | 26.9672 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6089 | 26.9772 | 36.7304 | 60.0398 | 37.44
26.9989 | 50.4655 | 59.9936 | 51.3844 | 26.9767 | 47.6142 | 59.9994 | 48.624 | 27.0049 | 47.4809 | 59.9534 | 48 | 26.9756 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6101 | 26.9856 | 36.7304 | 60.0398 | 37.4425
27.0072 | 50.4655 | 59.9936 | 51.3869 | 26.9851 | 47.6142 | 59.9994 | 48.6252 | 27.0132 | 47.4794 | 59.9534 | 48 | 26.9839 | 24.8913 | 60.0052 | 25.6114 | 26.9939 | 36.7304 | 60.0398 | 37.445
27.0156 | 50.4655 | 59.9936 | 51.3894 | 26.9934 | 47.6864 | 59.9994 | 48.6265 | 27.0216 | 47.4794 | 59.9534 | 48 | 26.9922 | 24.8898 | 60.0052 | 25.6126 | 27.0022 | 36.7304 | 60.0398 | 37.4475
27.0239 | 50.4655 | 59.9936 | 51.3919 | 27.0018 | 47.6864 | 59.9994 | 48.6277 | 27.0299 | 47.4794 | 59.9534 | 48 | 27.0005 | 24.8898 | 60.0052 | 25.6139 | 27.0105 | 36.7304 | 60.0398 | 37.45
27.0322 | 50.4655 | 59.9936 | 51.3944 | 27.0101 | 47.6864 | 59.9994 | 48.629 | 27.0383 | 47.4794 | 59.9534 | 48 | 27.0089 | 24.8893 | 60.0052 | 25.6151 | 27.0188 | 36.7253 | 60.0398 | 37.4525
27.0406 | 50.4655 | 59.9936 | 51.3969 | 27.0184 | 47.6864 | 59.9994 | 48.6302 | 27.0466 | 47.4794 | 59.9534 | 48 | 27.0172 | 24.8893 | 60.0052 | 25.6164 | 27.0272 | 36.7253 | 60.0398 | 37.455
27.0489 | 50.468 | 59.9936 | 51.3994 | 27.0268 | 47.6848 | 59.9994 | 48.6315 | 27.0549 | 47.4794 | 59.9534 | 48 | 27.0255 | 24.8893 | 60.0052 | 25.6176 | 27.0355 | 36.7298 | 60.0398 | 37.4575
27.0572 | 50.468 | 59.9936 | 51.4019 | 27.0351 | 47.6848 | 59.9994 | 48.6327 | 27.0633 | 47.4691 | 59.9534 | 48 | 27.0338 | 24.8893 | 60.0052 | 25.6189 | 27.0438 | 36.7298 | 60.0398 | 37.46
27.0656 | 50.468 | 59.9936 | 51.4044 | 27.0434 | 47.6848 | 59.9994 | 48.634 | 27.0716 | 47.4691 | 59.9534 | 48 | 27.0422 | 24.8893 | 60.0052 | 25.6201 | 27.0521 | 36.7298 | 60.0398 | 37.4625
27.0739 | 50.468 | 59.9936 | 51.4069 | 27.0518 | 47.6848 | 59.9994 | 48.6352 | 27.08 | 47.4752 | 59.9534 | 48 | 27.0505 | 24.8893 | 60.0052 | 25.6214 | 27.0605 | 36.7298 | 60.0398 | 37.465
27.0822 | 50.4704 | 59.9936 | 51.4094 | 27.0601 | 47.6916 | 59.9994 | 48.6365 | 27.0883 | 47.4752 | 59.9534 | 48 | 27.0588 | 24.8894 | 60.0052 | 25.6226 | 27.0688 | 36.7298 | 60.0398 | 37.4675
27.0906 | 50.4704 | 59.9936 | 51.4119 | 27.0684 | 47.6916 | 59.9994 | 48.6377 | 27.0966 | 47.48 | 59.9534 | 48 | 27.0673 | 24.8894 | 60.0052 | 25.6239 | 27.0771 | 36.7298 | 60.0398 | 37.47
27.0989 | 50.4916 | 59.9936 | 51.4144 | 27.0768 | 47.6916 | 59.9994 | 48.639 | 27.105 | 47.48 | 59.9534 | 48 | 27.0756 | 24.8871 | 60.0052 | 25.6251 | 27.0854 | 36.7298 | 60.0398 | 37.4725
27.1072 | 50.4916 | 59.9936 | 51.4169 | 27.0851 | 47.6916 | 59.9994 | 48.6402 | 27.1133 | 47.48 | 59.9534 | 48 | 27.0839 | 24.8871 | 60.0052 | 25.6264 | 27.0938 | 36.7298 | 60.0398 | 37.475
27.1156 | 50.4916 | 59.9936 | 51.4194 | 27.0934 | 47.6916 | 59.9994 | 48.6415 | 27.1216 | 47.48 | 59.9534 | 48 | 27.0922 | 24.9057 | 60.0052 | 25.6276 | 27.1022 | 36.7298 | 60.0398 | 37.4775
27.1239 | 50.4916 | 59.9936 | 51.4219 | 27.1017 | 47.6916 | 59.9994 | 48.6427 | 27.13 | 47.48 | 59.9534 | 48 | 27.1006 | 24.9057 | 60.0052 | 25.6289 | 27.1105 | 36.7298 | 60.0398 | 37.48
27.1322 | 50.46 | 59.9936 | 51.4244 | 27.1101 | 47.6956 | 59.9994 | 48.644 | 27.1384 | 47.48 | 59.9534 | 48 | 27.1089 | 24.9026 | 60.0052 | 25.6301 | 27.1188 | 36.7298 | 60.0398 | 37.4825
27.1406 | 50.46 | 59.9936 | 51.4269 | 27.1184 | 47.6956 | 59.9994 | 48.6452 | 27.1467 | 47.4671 | 59.9534 | 48 | 27.1172 | 24.9026 | 60.0052 | 25.6314 | 27.1271 | 36.7298 | 60.0398 | 37.485
27.1489 | 50.46 | 59.9936 | 51.4294 | 27.1268 | 47.6875 | 59.9994 | 48.6465 | 27.155 | 47.4671 | 59.9534 | 48 | 27.1255 | 24.9609 | 60.0052 | 25.6326 | 27.1355 | 36.7336 | 60.0398 | 37.4875
27.1573 | 50.46 | 59.9936 | 51.4319 | 27.1351 | 47.6875 | 59.9994 | 48.6477 | 27.1633 | 47.4671 | 59.9534 | 48 | 27.1339 | 24.9609 | 60.0052 | 25.6339 | 27.1438 | 36.7336 | 60.0398 | 37.49
27.1656 | 50.4508 | 59.9936 | 51.4344 | 27.1434 | 47.7857 | 59.9994 | 48.649 | 27.1717 | 47.4671 | 59.9534 | 48 | 27.1422 | 24.9609 | 60.0052 | 25.6351 | 27.1521 | 36.7336 | 60.0398 | 37.4925
27.1739 | 50.4508 | 59.9936 | 51.4369 | 27.1518 | 47.7857 | 59.9994 | 48.6502 | 27.1801 | 47.4665 | 59.9534 | 48 | 27.1505 | 24.9609 | 60.0052 | 25.6364 | 27.1604 | 36.7336 | 60.0398 | 37.4949
27.1823 | 50.4513 | 59.9936 | 51.4394 | 27.1601 | 47.7858 | 59.9994 | 48.6515 | 27.1884 | 47.4665 | 59.9534 | 48 | 27.1588 | 24.9648 | 60.0052 | 25.6376 | 27.1687 | 36.7362 | 60.0398 | 37.4974
27.1906 | 50.4513 | 59.9936 | 51.4419 | 27.1684 | 47.7858 | 59.9994 | 48.6527 | 27.1967 | 47.4716 | 59.9534 | 48 | 27.1672 | 24.9648 | 60.0052 | 25.6389 | 27.1771 | 36.7362 | 60.0398 | 37.4999
27.1989 | 50.4465 | 59.9936 | 51.4444 | 27.1768 | 47.7858 | 59.9994 | 48.654 | 27.2051 | 47.4716 | 59.9534 | 48 | 27.1755 | 24.9648 | 60.0052 | 25.6401 | 27.1854 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5024
27.2072 | 50.4465 | 59.9936 | 51.4469 | 27.1851 | 47.7858 | 59.9994 | 48.6552 | 27.2134 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.1838 | 24.9648 | 60.0052 | 25.6414 | 27.1937 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5049
27.2156 | 50.4465 | 59.9936 | 51.4494 | 27.1934 | 47.8419 | 59.9994 | 48.6565 | 27.2217 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.1921 | 24.9641 | 60.0052 | 25.6426 | 27.202 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5074
27.2239 | 50.4465 | 59.9936 | 51.4519 | 27.2018 | 47.8419 | 59.9994 | 48.6577 | 27.2301 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.2006 | 24.9641 | 60.0052 | 25.6439 | 27.2104 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5099
27.2322 | 50.4465 | 59.9936 | 51.4544 | 27.2101 | 47.8419 | 59.9994 | 48.659 | 27.2384 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.2089 | 24.9959 | 60.0052 | 25.6451 | 27.2188 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5124
27.2406 | 50.4465 | 59.9936 | 51.4569 | 27.2184 | 47.8419 | 59.9994 | 48.6602 | 27.2468 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.2172 | 24.9959 | 60.0052 | 25.6464 | 27.2271 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5149
27.2489 | 50.447 | 59.9936 | 51.4594 | 27.2267 | 47.8419 | 59.9994 | 48.6615 | 27.2551 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.2255 | 24.9926 | 60.0052 | 25.6476 | 27.2354 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5174
27.2573 | 50.447 | 59.9936 | 51.4619 | 27.2351 | 47.8419 | 59.9994 | 48.6627 | 27.2634 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.2339 | 24.9926 | 60.0052 | 25.6489 | 27.2437 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5199
27.2656 | 50.4564 | 59.9936 | 51.4645 | 27.2434 | 47.8419 | 59.9936 | 48.664 | 27.2718 | 47.4949 | 59.9534 | 48 | 27.2422 | 24.9926 | 60.0052 | 25.6502 | 27.2521 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5224
27.2739 | 50.4564 | 59.9936 | 51.4669 | 27.2518 | 47.8419 | 59.9936 | 48.6652 | 27.2801 | 47.4947 | 59.9534 | 48 | 27.2505 | 24.9926 | 60.0052 | 25.6527 | 27.2604 | 36.7362 | 60.0398 | 37.5249
27.2823 | 50.4888 | 59.9936 | 51.4694 | 27.2601 | 47.8347 | 59.9936 | 48.6665 | 27.2885 | 47.4947 | 59.9534 | 48 | 27.2589 | 24.9926 | 60.0052 | 25.6552 | 27.2687 | 36.7362 | 60.034 | 37.5274
27.2906 | 50.4888 | 59.9936 | 51.472 | 27.2684 | 47.8347 | 59.9936 | 48.6677 | 27.2968 | 47.4967 | 59.9534 | 48 | 27.2672 | 24.9926 | 60.0052 | 25.6577 | 27.277 | 36.7362 | 60.034 | 37.5299
27.2989 | 50.4888 | 59.9936 | 51.4744 | 27.2768 | 47.8347 | 59.9936 | 48.669 | 27.3051 | 47.4967 | 59.9534 | 48 | 27.2755 | 24.9898 | 60.0052 | 25.6602 | 27.2854 | 36.7362 | 60.034 | 37.5324
27.3073 | 50.4888 | 59.9936 | 51.477 | 27.2851 | 47.8347 | 59.9936 | 48.6702 | 27.3135 | 47.5047 | 59.9534 | 48 | 27.2838 | 24.9898 | 60.0052 | 25.6627 | 27.2937 | 36.7362 | 60.034 | 37.5349
27.3156 | 50.5866 | 59.9936 | 51.4795 | 27.2934 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6715 | 27.3218 | 47.5047 | 59.9534 | 48 | 27.2922 | 24.9874 | 60.0052 | 25.6652 | 27.302 | 36.7362 | 60.034 | 37.5374
27.3239 | 50.5866 | 59.9936 | 51.482 | 27.3018 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6727 | 27.3301 | 47.5047 | 59.9534 | 48 | 27.3005 | 24.9874 | 60.0052 | 25.6677 | 27.3103 | 36.7362 | 60.034 | 37.5399
27.3323 | 50.5871 | 59.9936 | 51.4845 | 27.3101 | 47.8696 | 59.9936 | 48.674 | 27.3385 | 47.5047 | 59.9534 | 48 | 27.3088 | 25.0201 | 60.0052 | 25.6702 | 27.3186 | 36.7362 | 60.034 | 37.5424
27.3406 | 50.5871 | 59.9936 | 51.4869 | 27.3184 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6752 | 27.3469 | 47.5047 | 59.9534 | 48 | 27.3171 | 25.0201 | 60.0052 | 25.6727 | 27.327 | 36.7362 | 60.034 | 37.5449
27.3489 | 50.6109 | 59.9936 | 51.4895 | 27.3268 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6765 | 27.3552 | 47.5047 | 59.9534 | 48 | 27.3256 | 25.0201 | 60.0052 | 25.6752 | 27.3353 | 36.7362 | 60.034 | 37.5474
27.3573 | 50.6109 | 59.9936 | 51.492 | 27.3351 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6777 | 27.3635 | 47.5282 | 59.9534 | 48 | 27.3339 | 25.0201 | 60.0052 | 25.6777 | 27.3436 | 36.7362 | 60.034 | 37.5499
27.3656 | 50.6061 | 59.9936 | 51.4945 | 27.3434 | 47.8696 | 59.9936 | 48.679 | 27.3718 | 47.5282 | 59.9534 | 48 | 27.3422 | 25.0201 | 60.0052 | 25.6802 | 27.3519 | 36.7362 | 60.034 | 37.5524
27.3739 | 50.6061 | 59.9936 | 51.497 | 27.3518 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6802 | 27.3802 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.3505 | 25.0201 | 60.0052 | 25.6827 | 27.3604 | 36.7362 | 60.034 | 37.5549
27.3823 | 50.6061 | 59.9936 | 51.4995 | 27.3601 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6815 | 27.3885 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.3589 | 25.0228 | 60.0052 | 25.6852 | 27.3687 | 36.7362 | 60.034 | 37.5574
27.3906 | 50.6061 | 59.9936 | 51.502 | 27.3684 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6827 | 27.3969 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.3672 | 25.0228 | 60.0052 | 25.6877 | 27.377 | 36.7362 | 60.034 | 37.5599
27.3989 | 50.6061 | 59.9936 | 51.5045 | 27.3768 | 47.8696 | 59.9936 | 48.684 | 27.4052 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.3755 | 25.0253 | 60.0052 | 25.6902 | 27.3853 | 36.7396 | 60.034 | 37.5624
27.4073 | 50.6061 | 59.9936 | 51.507 | 27.3851 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6852 | 27.4136 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.3838 | 25.0253 | 60.0052 | 25.6927 | 27.3936 | 36.7396 | 60.034 | 37.5649
27.4156 | 50.607 | 59.9936 | 51.5095 | 27.3934 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6865 | 27.4219 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.3922 | 25.0253 | 60.0052 | 25.6952 | 27.402 | 36.7392 | 60.034 | 37.5674
27.424 | 50.607 | 59.9936 | 51.512 | 27.4018 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6877 | 27.4302 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.4005 | 25.0253 | 60.0052 | 25.6977 | 27.4103 | 36.7392 | 60.034 | 37.5699
27.4323 | 50.607 | 59.9936 | 51.5145 | 27.4101 | 47.8696 | 59.9936 | 48.689 | 27.4386 | 47.5281 | 59.9534 | 48 | 27.4088 | 25.0253 | 60.0052 | 25.7002 | 27.4186 | 36.7419 | 60.034 | 37.5724
27.4406 | 50.607 | 59.9936 | 51.517 | 27.4185 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6902 | 27.4469 | 47.5273 | 59.9534 | 48 | 27.4171 | 25.0253 | 60.0052 | 25.7027 | 27.4269 | 36.7419 | 60.034 | 37.5749
27.4489 | 50.6151 | 59.9936 | 51.5195 | 27.4268 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6915 | 27.4553 | 47.5273 | 59.9534 | 48 | 27.4255 | 25.0202 | 60.0052 | 25.7052 | 27.4353 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5774
27.4573 | 50.6151 | 59.9936 | 51.522 | 27.4351 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6927 | 27.4636 | 47.5228 | 59.9534 | 48 | 27.4338 | 25.0202 | 60.0052 | 25.7077 | 27.4436 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5799
27.4656 | 50.6185 | 59.9936 | 51.5245 | 27.4435 | 47.8696 | 59.9936 | 48.694 | 27.4719 | 47.5228 | 59.9534 | 48 | 27.4421 | 25.0175 | 60.0052 | 25.7102 | 27.4519 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5824
27.4739 | 50.6185 | 59.9936 | 51.527 | 27.4518 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6952 | 27.4803 | 47.539 | 59.9534 | 48 | 27.4506 | 25.0175 | 60.0052 | 25.7127 | 27.4602 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5849
27.4823 | 50.6173 | 59.9936 | 51.5295 | 27.4601 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6965 | 27.4886 | 47.539 | 59.9534 | 48 | 27.4589 | 25.0175 | 60.0052 | 25.7152 | 27.4686 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5874
27.4906 | 50.6173 | 59.9936 | 51.532 | 27.4684 | 47.8696 | 59.9936 | 48.6977 | 27.4969 | 47.539 | 59.9534 | 48 | 27.4672 | 25.0175 | 60.0052 | 25.7177 | 27.4769 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5899
27.499 | 50.6173 | 59.9936 | 51.5345 | 27.4768 | 47.8696 | 59.9936 | 48.699 | 27.5053 | 47.539 | 59.9534 | 48 | 27.4755 | 25.0189 | 60.0052 | 25.7202 | 27.4852 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5924
27.5073 | 50.6173 | 59.9936 | 51.537 | 27.4851 | 47.8696 | 59.9936 | 48.7002 | 27.5136 | 47.5467 | 59.9534 | 48 | 27.4839 | 25.0189 | 60.0052 | 25.7227 | 27.4935 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5949
27.5156 | 50.6132 | 59.9936 | 51.5395 | 27.4935 | 47.8689 | 59.9936 | 48.7015 | 27.522 | 47.5467 | 59.9534 | 48 | 27.4922 | 25.0535 | 60.0052 | 25.7252 | 27.5018 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5974
27.524 | 50.6132 | 59.9936 | 51.542 | 27.5018 | 47.8689 | 59.9936 | 48.7027 | 27.5303 | 47.5467 | 59.9534 | 48 | 27.5005 | 25.0535 | 60.0052 | 25.7277 | 27.5103 | 36.7419 | 60.0398 | 37.5999
27.5323 | 50.6132 | 59.9936 | 51.5445 | 27.5101 | 47.8689 | 59.9936 | 48.704 | 27.5386 | 47.5467 | 59.9534 | 48 | 27.5088 | 25.0535 | 60.0052 | 25.7302 | 27.5186 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6024
27.5406 | 50.6132 | 59.9936 | 51.547 | 27.5185 | 47.8689 | 59.9936 | 48.7052 | 27.547 | 47.5467 | 59.9534 | 48 | 27.5172 | 25.0535 | 60.0052 | 25.7327 | 27.5269 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6049
27.549 | 50.6104 | 59.9936 | 51.5495 | 27.5268 | 47.8689 | 59.9936 | 48.7065 | 27.5554 | 47.5467 | 59.9534 | 48 | 27.5255 | 25.0512 | 60.0052 | 25.7352 | 27.5352 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6074
27.5573 | 50.6104 | 59.9936 | 51.552 | 27.5351 | 47.8689 | 59.9936 | 48.7077 | 27.5637 | 47.5481 | 59.9534 | 48 | 27.5338 | 25.0512 | 60.0052 | 25.7377 | 27.5436 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6099
27.5656 | 50.5795 | 59.9936 | 51.5545 | 27.5435 | 47.8688 | 59.9936 | 48.709 | 27.572 | 47.5481 | 59.9534 | 48 | 27.5421 | 25.0512 | 60.0052 | 25.7402 | 27.5519 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6124
27.5739 | 50.5795 | 59.9936 | 51.557 | 27.5518 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7102 | 27.5803 | 47.5465 | 59.9534 | 48 | 27.5505 | 25.0512 | 60.0052 | 25.7427 | 27.5602 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6149
27.5823 | 50.5844 | 59.9936 | 51.5595 | 27.5601 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7115 | 27.5887 | 47.5465 | 59.9534 | 48 | 27.5588 | 25.0562 | 60.0052 | 25.7452 | 27.5685 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6174
27.5906 | 50.5844 | 59.9936 | 51.562 | 27.5685 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7127 | 27.597 | 47.5463 | 59.9534 | 48 | 27.5671 | 25.0562 | 60.0052 | 25.7477 | 27.5768 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6199
27.599 | 50.5844 | 59.9936 | 51.5645 | 27.5768 | 47.8688 | 59.9936 | 48.714 | 27.6053 | 47.5463 | 59.9534 | 48 | 27.5754 | 25.0576 | 60.0052 | 25.7502 | 27.5852 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6224
27.6073 | 50.5844 | 59.9936 | 51.567 | 27.5851 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7152 | 27.6137 | 47.5463 | 59.9534 | 48 | 27.5839 | 25.0576 | 60.0052 | 25.7527 | 27.5935 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6249
27.6156 | 50.5788 | 59.9936 | 51.5695 | 27.5935 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7165 | 27.6221 | 47.5463 | 59.9534 | 48 | 27.5922 | 25.0576 | 60.0052 | 25.7552 | 27.6018 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6274
27.624 | 50.5788 | 59.9936 | 51.572 | 27.6018 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7177 | 27.6304 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6005 | 25.0576 | 60.0052 | 25.7577 | 27.6101 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6299
27.6323 | 50.5761 | 59.9936 | 51.5745 | 27.6101 | 47.8688 | 59.9936 | 48.719 | 27.6387 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6088 | 25.0576 | 60.0052 | 25.7602 | 27.6185 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6324
27.6406 | 50.5761 | 59.9936 | 51.577 | 27.6185 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7202 | 27.6471 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6172 | 25.0576 | 60.0052 | 25.7627 | 27.6268 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6349
27.649 | 50.5764 | 59.9936 | 51.5795 | 27.6268 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7215 | 27.6554 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6255 | 25.1388 | 60.0052 | 25.7652 | 27.6351 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6374
27.6573 | 50.5764 | 59.9936 | 51.582 | 27.6351 | 47.8688 | 59.9936 | 48.7227 | 27.6638 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6338 | 25.1388 | 60.0052 | 25.7677 | 27.6434 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6399
27.6656 | 50.6491 | 59.9937 | 51.5845 | 27.6435 | 47.8975 | 59.9936 | 48.724 | 27.6721 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6422 | 25.1388 | 60.0052 | 25.7702 | 27.6517 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6424
27.674 | 50.6491 | 59.9937 | 51.587 | 27.6518 | 47.8975 | 59.9936 | 48.7252 | 27.6804 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6505 | 25.1388 | 60.0052 | 25.7727 | 27.6602 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6449
27.6823 | 50.6491 | 59.9937 | 51.5895 | 27.6601 | 47.8975 | 59.9936 | 48.7265 | 27.6888 | 47.5169 | 59.9534 | 48 | 27.6588 | 25.1368 | 60.0052 | 25.7752 | 27.6685 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6474
27.6906 | 50.6491 | 59.9937 | 51.592 | 27.6685 | 47.8975 | 59.9936 | 48.7277 | 27.6971 | 47.52 | 59.9534 | 48 | 27.6671 | 25.1368 | 60.0052 | 25.7777 | 27.6768 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6498
27.699 | 50.6491 | 59.9937 | 51.5945 | 27.6768 | 47.8975 | 59.9936 | 48.729 | 27.7054 | 47.52 | 59.9534 | 48 | 27.6755 | 25.1363 | 60.0052 | 25.7802 | 27.6851 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6523
27.7073 | 50.6491 | 59.9937 | 51.597 | 27.6852 | 47.8975 | 59.9936 | 48.7302 | 27.7138 | 47.52 | 59.9534 | 48 | 27.6838 | 25.1363 | 60.0052 | 25.7827 | 27.6935 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6548
27.7156 | 50.6504 | 59.9937 | 51.5995 | 27.6935 | 47.891 | 59.9936 | 48.7315 | 27.7221 | 47.52 | 59.9534 | 48 | 27.6921 | 25.1363 | 59.9994 | 25.7852 | 27.7018 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6573
27.724 | 50.6504 | 59.9937 | 51.601 | 27.7018 | 47.891 | 59.9936 | 48.7327 | 27.7305 | 47.5121 | 59.9534 | 48 | 27.7004 | 25.1363 | 59.9994 | 25.7877 | 27.7101 | 36.7419 | 60.0398 | 37.6598
27.7323 | 50.647 | 59.9937 | 51.6022 | 27.7101 | 47.891 | 59.9936 | 48.734 | 27.7388 | 47.5121 | 59.9534 | 48 | 27.7089 | 25.1381 | 59.9994 | 25.7902 | 27.7184 | 36.7401 | 60.0398 | 37.6623
27.7406 | 50.647 | 59.9937 | 51.6035 | 27.7185 | 47.891 | 59.9936 | 48.7352 | 27.7471 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7172 | 25.1381 | 59.9994 | 25.7927 | 27.7267 | 36.7401 | 60.0398 | 37.6648
27.749 | 50.6393 | 59.9937 | 51.6047 | 27.7268 | 47.9082 | 59.9936 | 48.7365 | 27.7555 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7255 | 25.1381 | 59.9994 | 25.7952 | 27.7351 | 36.7385 | 60.0398 | 37.6673
27.7573 | 50.6393 | 59.9937 | 51.606 | 27.7351 | 47.9082 | 59.9936 | 48.7377 | 27.7639 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7338 | 25.1381 | 59.9994 | 25.7977 | 27.7434 | 36.7385 | 60.0398 | 37.6698
27.7657 | 50.6406 | 59.9937 | 51.6072 | 27.7435 | 47.9082 | 59.9936 | 48.739 | 27.7722 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7422 | 25.1381 | 59.9994 | 25.8002 | 27.7517 | 36.7385 | 60.0398 | 37.6723
27.774 | 50.6406 | 59.9937 | 51.6085 | 27.7518 | 47.9082 | 59.9936 | 48.7402 | 27.7805 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7505 | 25.1381 | 59.9994 | 25.8027 | 27.76 | 36.7385 | 60.0398 | 37.6748
27.7823 | 50.6416 | 59.9937 | 51.6097 | 27.7602 | 47.9082 | 59.9936 | 48.7415 | 27.7888 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7588 | 25.1382 | 59.9994 | 25.8052 | 27.7683 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6773
27.7906 | 50.6416 | 59.9937 | 51.611 | 27.7685 | 47.9082 | 59.9936 | 48.7427 | 27.7972 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7671 | 25.1382 | 59.9994 | 25.8077 | 27.7767 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6798
27.799 | 50.6416 | 59.9937 | 51.6122 | 27.7768 | 47.9268 | 59.9936 | 48.744 | 27.8055 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7755 | 25.1382 | 59.9994 | 25.8102 | 27.785 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6823
27.8073 | 50.6416 | 59.9937 | 51.6135 | 27.7852 | 47.9268 | 59.9936 | 48.7452 | 27.8138 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7838 | 25.1382 | 59.9994 | 25.8127 | 27.7933 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6848
27.8156 | 50.651 | 59.9936 | 51.6147 | 27.7935 | 47.9226 | 59.9936 | 48.7465 | 27.8222 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.7921 | 25.1382 | 59.9994 | 25.8152 | 27.8016 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6873
27.824 | 50.651 | 59.9936 | 51.616 | 27.8018 | 47.9226 | 59.9936 | 48.7477 | 27.8306 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8005 | 25.1382 | 59.9994 | 25.8177 | 27.8101 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6898
27.8323 | 50.6623 | 59.9936 | 51.6172 | 27.8102 | 47.9186 | 59.9936 | 48.749 | 27.8389 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8088 | 25.1403 | 59.9994 | 25.8202 | 27.8184 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6923
27.8406 | 50.6623 | 59.9936 | 51.6185 | 27.8185 | 47.9186 | 59.9936 | 48.7505 | 27.8472 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8171 | 25.1403 | 59.9994 | 25.8227 | 27.8267 | 36.8138 | 60.0398 | 37.6948
27.849 | 50.6614 | 59.9936 | 51.6197 | 27.8268 | 47.9186 | 59.9936 | 48.753 | 27.8556 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8254 | 25.1403 | 59.9994 | 25.8252 | 27.835 | 36.8925 | 60.0398 | 37.6973
27.8573 | 50.6614 | 59.9936 | 51.621 | 27.8351 | 47.9186 | 59.9936 | 48.7555 | 27.8639 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8339 | 25.1403 | 59.9994 | 25.8277 | 27.8433 | 36.8925 | 60.0398 | 37.6998
27.8657 | 50.6659 | 59.9936 | 51.6222 | 27.8435 | 47.9186 | 59.9936 | 48.758 | 27.8723 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8422 | 25.1403 | 59.9994 | 25.8302 | 27.8517 | 36.8925 | 60.0398 | 37.7023
27.874 | 50.6659 | 59.9936 | 51.6235 | 27.8518 | 47.9186 | 59.9936 | 48.7605 | 27.8806 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8505 | 25.1403 | 59.9994 | 25.8327 | 27.86 | 36.8925 | 60.0398 | 37.7048
27.8823 | 50.661 | 59.9936 | 51.6247 | 27.8602 | 47.9186 | 59.9936 | 48.763 | 27.8889 | 47.5114 | 59.9534 | 48 | 27.8588 | 25.1411 | 59.9994 | 25.8352 | 27.8683 | 36.8925 | 60.0398 | 37.7073
27.8907 | 50.661 | 59.9936 | 51.626 | 27.8685 | 47.9186 | 59.9936 | 48.7655 | 27.8973 | 47.5115 | 59.9534 | 48 | 27.8672 | 25.1411 | 59.9994 | 25.8377 | 27.8766 | 36.8925 | 60.0398 | 37.7098
27.899 | 50.6598 | 59.9936 | 51.6272 | 27.8768 | 47.9183 | 59.9936 | 48.768 | 27.9056 | 47.5115 | 59.9534 | 48 | 27.8755 | 25.1411 | 59.9994 | 25.8402 | 27.885 | 36.8925 | 60.0398 | 37.7123
27.9073 | 50.6598 | 59.9936 | 51.6285 | 27.8852 | 47.9183 | 59.9936 | 48.7705 | 27.9139 | 47.5115 | 59.9534 | 48 | 27.8838 | 25.1411 | 59.9994 | 25.8427 | 27.8933 | 36.8925 | 60.0398 | 37.7148
27.9156 | 50.6598 | 59.9936 | 51.6297 | 27.8935 | 47.9183 | 59.9936 | 48.773 | 27.9223 | 47.5115 | 59.9534 | 48 | 27.8921 | 25.1391 | 59.9994 | 25.8452 | 27.9016 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7173
27.924 | 50.6598 | 59.9936 | 51.631 | 27.9018 | 47.9183 | 59.9936 | 48.7755 | 27.9306 | 47.5046 | 59.9534 | 48 | 27.9005 | 25.1391 | 59.9994 | 25.8477 | 27.9099 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7198
27.9323 | 50.6615 | 59.9936 | 51.6322 | 27.9102 | 47.9183 | 59.9936 | 48.778 | 27.939 | 47.5046 | 59.9534 | 48 | 27.9088 | 25.1391 | 59.9994 | 25.8502 | 27.9182 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7223
27.9407 | 50.6615 | 59.9936 | 51.6335 | 27.9185 | 47.9183 | 59.9936 | 48.7805 | 27.9473 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9171 | 25.1391 | 59.9994 | 25.8527 | 27.9266 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7248
27.949 | 50.6611 | 59.9936 | 51.6347 | 27.9268 | 47.9187 | 59.9936 | 48.783 | 27.9556 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9255 | 25.1391 | 59.9994 | 25.8552 | 27.9349 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7273
27.9573 | 50.6611 | 59.9936 | 51.636 | 27.9352 | 47.9187 | 59.9936 | 48.7855 | 27.964 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9338 | 25.1391 | 59.9994 | 25.8577 | 27.9432 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7298
27.9657 | 50.6614 | 59.9936 | 51.6372 | 27.9435 | 47.9256 | 59.9936 | 48.788 | 27.9724 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9421 | 25.1767 | 59.9994 | 25.8602 | 27.9515 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7323
27.974 | 50.6614 | 59.9936 | 51.6385 | 27.9518 | 47.9256 | 59.9936 | 48.7905 | 27.9807 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9504 | 25.1767 | 59.9994 | 25.8627 | 27.96 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7348
27.9823 | 50.6614 | 59.9936 | 51.6397 | 27.9602 | 47.9256 | 59.9936 | 48.793 | 27.989 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9589 | 25.1769 | 59.9994 | 25.8652 | 27.9683 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7373
27.9907 | 50.6614 | 59.9936 | 51.641 | 27.9685 | 47.9256 | 59.9936 | 48.7955 | 27.9973 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9672 | 25.1769 | 59.9994 | 25.8677 | 27.9766 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7398
27.999 | 50.697 | 59.9879 | 51.6422 | 27.9768 | 47.9256 | 59.9936 | 48.798 | 28.0057 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9755 | 25.2179 | 59.9994 | 25.8702 | 27.9849 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7423
28.0073 | 50.697 | 59.9879 | 51.6435 | 27.9852 | 47.9256 | 59.9936 | 48.8005 | 28.014 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9838 | 25.2179 | 59.9994 | 25.8727 | 27.9932 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7448
28.0157 | 50.697 | 59.9879 | 51.6447 | 27.9935 | 47.9979 | 59.9936 | 48.803 | 28.0223 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 27.9922 | 25.2177 | 59.9994 | 25.8752 | 28.0016 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7473
28.024 | 50.697 | 59.9879 | 51.646 | 28.0018 | 47.9979 | 59.9936 | 48.8055 | 28.0307 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 28.0005 | 25.2177 | 59.9994 | 25.8777 | 28.0099 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7498
28.0323 | 50.697 | 59.9879 | 51.6472 | 28.0102 | 48.0026 | 59.9936 | 48.808 | 28.0391 | 47.5045 | 59.9534 | 48 | 28.0088 | 25.2175 | 59.9994 | 25.8802 | 28.0182 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7523
28.0407 | 50.697 | 59.9879 | 51.6485 | 28.0185 | 48.0026 | 59.9936 | 48.8105 | 28.0474 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0172 | 25.2175 | 59.9994 | 25.8827 | 28.0265 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7548
28.049 | 50.697 | 59.9879 | 51.6497 | 28.0269 | 48.0051 | 59.9936 | 48.813 | 28.0557 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0255 | 25.2175 | 59.9994 | 25.8852 | 28.0349 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7573
28.0573 | 50.697 | 59.9879 | 51.651 | 28.0352 | 48.0051 | 59.9936 | 48.8155 | 28.0641 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0338 | 25.2175 | 59.9994 | 25.8877 | 28.0432 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7598
28.0657 | 50.697 | 59.9879 | 51.6522 | 28.0435 | 48.0031 | 59.9936 | 48.818 | 28.0724 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0421 | 25.2486 | 59.9994 | 25.8902 | 28.0515 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7623
28.074 | 50.697 | 59.9879 | 51.6535 | 28.0518 | 48.0031 | 59.9936 | 48.8205 | 28.0807 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0505 | 25.2486 | 59.9994 | 25.8927 | 28.0598 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7648
28.0824 | 50.7383 | 59.9879 | 51.6547 | 28.0602 | 48.0578 | 59.9936 | 48.823 | 28.0891 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0588 | 25.2486 | 59.9994 | 25.8952 | 28.0681 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7673
28.0907 | 50.7383 | 59.9879 | 51.656 | 28.0685 | 48.0578 | 59.9936 | 48.8255 | 28.0974 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0671 | 25.2486 | 59.9994 | 25.8977 | 28.0765 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7698
28.099 | 50.7383 | 59.9879 | 51.6572 | 28.0768 | 48.0578 | 59.9936 | 48.828 | 28.1058 | 47.496 | 59.9534 | 48 | 28.0754 | 25.2502 | 59.9994 | 25.9002 | 28.0848 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7723
28.1074 | 50.7383 | 59.9879 | 51.6585 | 28.0852 | 48.0578 | 59.9936 | 48.8305 | 28.1141 | 47.4961 | 59.9534 | 48 | 28.0839 | 25.2502 | 59.9994 | 25.9027 | 28.0931 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7748
28.1157 | 50.7354 | 59.9879 | 51.6597 | 28.0935 | 48.0578 | 59.9936 | 48.833 | 28.1224 | 47.4961 | 59.9534 | 48 | 28.0922 | 25.2528 | 59.9994 | 25.9052 | 28.1014 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7773
28.124 | 50.7354 | 59.9879 | 51.661 | 28.1018 | 48.0578 | 59.9936 | 48.8355 | 28.1308 | 47.5207 | 59.9534 | 48 | 28.1005 | 25.2528 | 59.9994 | 25.9077 | 28.1099 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7798
28.1324 | 50.7354 | 59.9879 | 51.6622 | 28.1102 | 48.0518 | 59.9936 | 48.838 | 28.1391 | 47.5207 | 59.9534 | 48 | 28.1088 | 25.2511 | 59.9994 | 25.9102 | 28.1182 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7823
28.1407 | 50.7354 | 59.9879 | 51.6635 | 28.1185 | 48.0518 | 59.9936 | 48.8405 | 28.1475 | 47.5323 | 59.9534 | 48 | 28.1172 | 25.2511 | 59.9994 | 25.9127 | 28.1265 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7848
28.149 | 50.7354 | 59.9879 | 51.6647 | 28.1269 | 48.0547 | 59.9936 | 48.843 | 28.1558 | 47.5323 | 59.9534 | 48 | 28.1255 | 25.2653 | 59.9994 | 25.9152 | 28.1348 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7873
28.1574 | 50.7354 | 59.9879 | 51.666 | 28.1352 | 48.0547 | 59.9936 | 48.8455 | 28.1641 | 47.5323 | 59.9534 | 48 | 28.1338 | 25.2653 | 59.9994 | 25.9177 | 28.1431 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7898
28.1657 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6672 | 28.1435 | 48.0678 | 59.9936 | 48.848 | 28.1725 | 47.5323 | 59.9534 | 48 | 28.1422 | 25.2668 | 59.9994 | 25.9202 | 28.1515 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7923
28.174 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6685 | 28.1519 | 48.0678 | 59.9936 | 48.8505 | 28.1808 | 47.5323 | 59.9534 | 48 | 28.1505 | 25.2668 | 59.9994 | 25.9227 | 28.1598 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7948
28.1824 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6697 | 28.1602 | 48.0678 | 59.9936 | 48.853 | 28.1891 | 47.5323 | 59.9534 | 48 | 28.1588 | 25.2656 | 59.9994 | 25.9252 | 28.1681 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7973
28.1907 | 50.7391 | 59.9879 | 51.671 | 28.1685 | 48.0678 | 59.9936 | 48.8555 | 28.1975 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.1671 | 25.2656 | 59.9994 | 25.9277 | 28.1764 | 36.9427 | 60.0398 | 37.7998
28.199 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6722 | 28.1768 | 48.0678 | 59.9936 | 48.858 | 28.2058 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.1755 | 25.2673 | 59.9994 | 25.9302 | 28.1848 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8022
28.2074 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6735 | 28.1852 | 48.0678 | 59.9936 | 48.8605 | 28.2142 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.1838 | 25.2673 | 59.9994 | 25.9327 | 28.1931 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8047
28.2157 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6747 | 28.1935 | 48.0678 | 59.9936 | 48.863 | 28.2225 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.1921 | 25.267 | 59.9994 | 25.9352 | 28.2014 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8072
28.2241 | 50.7391 | 59.9879 | 51.676 | 28.2019 | 48.0678 | 59.9936 | 48.8655 | 28.2308 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.2004 | 25.267 | 59.9994 | 25.9377 | 28.2097 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8097
28.2324 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6772 | 28.2102 | 48.0463 | 59.9936 | 48.868 | 28.2392 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.2089 | 25.267 | 59.9994 | 25.9402 | 28.218 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8122
28.2407 | 50.7391 | 59.9879 | 51.6785 | 28.2185 | 48.0463 | 59.9936 | 48.8705 | 28.2476 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.2172 | 25.267 | 59.9994 | 25.9427 | 28.2264 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8147
28.2491 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6797 | 28.2269 | 48.0463 | 59.9936 | 48.873 | 28.2559 | 47.513 | 59.9534 | 48 | 28.2255 | 25.2695 | 59.9994 | 25.9452 | 28.2347 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8172
28.2574 | 50.7328 | 59.9879 | 51.681 | 28.2352 | 48.0463 | 59.9936 | 48.8755 | 28.2642 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2338 | 25.2695 | 59.9994 | 25.9477 | 28.243 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8197
28.2657 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6822 | 28.2435 | 48.0463 | 59.9936 | 48.878 | 28.2726 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2422 | 25.2675 | 59.9994 | 25.9502 | 28.2513 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8222
28.274 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6835 | 28.2519 | 48.0463 | 59.9936 | 48.8805 | 28.2809 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2505 | 25.2675 | 59.9994 | 25.9527 | 28.2598 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8247
28.2824 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6847 | 28.2602 | 48.0463 | 59.9936 | 48.883 | 28.2892 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2588 | 25.2698 | 59.9994 | 25.9552 | 28.2681 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8272
28.2907 | 50.7328 | 59.9879 | 51.686 | 28.2685 | 48.0463 | 59.9936 | 48.8855 | 28.2975 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2672 | 25.2698 | 59.9994 | 25.9577 | 28.2764 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8297
28.2991 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6872 | 28.2769 | 48.0463 | 59.9936 | 48.888 | 28.3059 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2755 | 25.2698 | 59.9994 | 25.9602 | 28.2847 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8322
28.3074 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6885 | 28.2852 | 48.0463 | 59.9936 | 48.8905 | 28.3143 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2838 | 25.2698 | 59.9994 | 25.9627 | 28.293 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8347
28.3157 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6897 | 28.2935 | 48.0611 | 59.9936 | 48.893 | 28.3226 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.2921 | 25.2684 | 59.9994 | 25.9652 | 28.3014 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8372
28.3241 | 50.7328 | 59.9879 | 51.691 | 28.3019 | 48.0611 | 59.9936 | 48.8955 | 28.3309 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3005 | 25.2684 | 59.9994 | 25.9677 | 28.3097 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8397
28.3324 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6922 | 28.3102 | 48.0588 | 59.9936 | 48.898 | 28.3393 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3088 | 25.3094 | 59.9994 | 25.9702 | 28.318 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8422
28.3407 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6935 | 28.3185 | 48.0588 | 59.9936 | 48.9005 | 28.3476 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3171 | 25.3094 | 59.9994 | 25.9727 | 28.3263 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8447
28.3491 | 50.7328 | 59.9879 | 51.6947 | 28.3269 | 48.0642 | 59.9936 | 48.903 | 28.356 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3254 | 25.3091 | 59.9994 | 25.9752 | 28.3347 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8472
28.3574 | 50.7328 | 59.9879 | 51.696 | 28.3352 | 48.0642 | 59.9936 | 48.9055 | 28.3643 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3339 | 25.3091 | 59.9994 | 25.9777 | 28.343 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8497
28.3658 | 50.7138 | 59.9879 | 51.6972 | 28.3435 | 48.0642 | 59.9936 | 48.908 | 28.3726 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3422 | 25.3112 | 59.9994 | 25.9802 | 28.3513 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8522
28.3741 | 50.7138 | 59.9879 | 51.6985 | 28.3519 | 48.0642 | 59.9936 | 48.9105 | 28.381 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3505 | 25.3112 | 59.9994 | 25.9827 | 28.3596 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8547
28.3824 | 50.7138 | 59.9879 | 51.6997 | 28.3602 | 48.0642 | 59.9936 | 48.913 | 28.3893 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3588 | 25.3112 | 59.9994 | 25.9852 | 28.3679 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8572
28.3907 | 50.7138 | 59.9879 | 51.701 | 28.3686 | 48.0642 | 59.9936 | 48.9155 | 28.3976 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3672 | 25.3112 | 59.9994 | 25.9877 | 28.3763 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8597
28.3991 | 50.757 | 59.9879 | 51.7022 | 28.3769 | 48.0626 | 59.9936 | 48.918 | 28.406 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3755 | 25.3159 | 59.9994 | 25.9902 | 28.3846 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8622
28.4074 | 50.757 | 59.9879 | 51.7035 | 28.3852 | 48.0626 | 59.9936 | 48.9205 | 28.4143 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3838 | 25.3159 | 59.9994 | 25.9927 | 28.3929 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8647
28.4157 | 50.7941 | 59.9879 | 51.7048 | 28.3936 | 48.0626 | 59.9936 | 48.923 | 28.4227 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.3922 | 25.3142 | 59.9994 | 25.9952 | 28.4012 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8672
28.4241 | 50.7941 | 59.9879 | 51.706 | 28.4019 | 48.0626 | 59.9936 | 48.9255 | 28.431 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4005 | 25.3142 | 59.9994 | 25.9977 | 28.4097 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8697
28.4324 | 50.7941 | 59.9879 | 51.7072 | 28.4102 | 48.1144 | 59.9936 | 48.928 | 28.4393 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4088 | 25.3142 | 59.9994 | 26.0002 | 28.418 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8722
28.4408 | 50.7941 | 59.9879 | 51.7085 | 28.4185 | 48.1144 | 59.9936 | 48.9305 | 28.4477 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4171 | 25.3142 | 59.9994 | 26.0027 | 28.4263 | 36.9427 | 60.0398 | 37.8747
28.4491 | 50.7941 | 59.9879 | 51.7098 | 28.4269 | 48.1088 | 59.9936 | 48.933 | 28.4561 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4255 | 25.3142 | 59.9994 | 26.0052 | 28.4346 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8772
28.4574 | 50.7941 | 59.9879 | 51.711 | 28.4352 | 48.1088 | 59.9936 | 48.9355 | 28.4644 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4338 | 25.3142 | 59.9994 | 26.0077 | 28.4429 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8797
28.4658 | 50.8403 | 59.9879 | 51.7122 | 28.4435 | 48.1088 | 59.9936 | 48.938 | 28.4727 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4421 | 25.3135 | 59.9994 | 26.0102 | 28.4513 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8822
28.4741 | 50.8403 | 59.9879 | 51.7135 | 28.4519 | 48.1088 | 59.9936 | 48.9405 | 28.4811 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4504 | 25.3135 | 59.9994 | 26.0127 | 28.4596 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8847
28.4824 | 50.8403 | 59.9879 | 51.7148 | 28.4602 | 48.1088 | 59.9936 | 48.943 | 28.4894 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4589 | 25.3831 | 59.9994 | 26.0152 | 28.4679 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8872
28.4908 | 50.8403 | 59.9879 | 51.716 | 28.4686 | 48.1088 | 59.9936 | 48.9455 | 28.4977 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4672 | 25.3831 | 59.9994 | 26.0177 | 28.4762 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8897
28.4991 | 50.8333 | 59.9879 | 51.7173 | 28.4769 | 48.1598 | 59.9936 | 48.948 | 28.506 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4755 | 25.3831 | 59.9994 | 26.0202 | 28.4846 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8922
28.5074 | 50.8333 | 59.9879 | 51.7185 | 28.4852 | 48.1598 | 59.9936 | 48.9505 | 28.5144 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4838 | 25.3831 | 59.9994 | 26.0227 | 28.4929 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8947
28.5158 | 50.8362 | 59.9879 | 51.7198 | 28.4936 | 48.1598 | 59.9936 | 48.953 | 28.5228 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.4922 | 25.3831 | 59.9994 | 26.0252 | 28.5012 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8972
28.5241 | 50.8362 | 59.9879 | 51.721 | 28.5019 | 48.1598 | 59.9936 | 48.9555 | 28.5311 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.5005 | 25.3831 | 59.9994 | 26.0277 | 28.5095 | 37.0174 | 60.0398 | 37.8997
28.5324 | 50.8362 | 59.9879 | 51.7223 | 28.5102 | 48.1562 | 59.9936 | 48.958 | 28.5394 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.5088 | 25.381 | 59.9994 | 26.0302 | 28.5178 | 37.0899 | 60.0398 | 37.9022
28.5408 | 50.8362 | 59.9879 | 51.7235 | 28.5186 | 48.1562 | 59.9936 | 48.9605 | 28.5478 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.5172 | 25.381 | 59.9994 | 26.0327 | 28.5262 | 37.0899 | 60.0398 | 37.9047
28.5491 | 50.8394 | 59.9879 | 51.7248 | 28.5269 | 48.1562 | 59.9936 | 48.963 | 28.5561 | 47.5209 | 59.9534 | 48 | 28.5255 | 25.381 | 59.9936 | 26.0352 | 28.5345 | 37.0899 | 60.0398 | 37.9072
28.5574 | 50.8394 | 59.9879 | 51.726 | 28.5352 | 48.1562 | 59.9936 | 48.9655 | 28.5645 | 47.5401 | 59.9534 | 48 | 28.5338 | 25.381 | 59.9936 | 26.0377 | 28.5428 | 37.0899 | 60.0398 | 37.9097
28.5658 | 50.8394 | 59.9879 | 51.7273 | 28.5436 | 48.1561 | 59.9936 | 48.968 | 28.5728 | 47.5401 | 59.9534 | 48 | 28.5421 | 25.381 | 59.9936 | 26.0402 | 28.5511 | 37.0899 | 60.0398 | 37.9122
28.5741 | 50.8394 | 59.9879 | 51.7285 | 28.5519 | 48.1561 | 59.9936 | 48.9705 | 28.5811 | 47.5401 | 59.9534 | 48 | 28.5505 | 25.381 | 59.9936 | 26.0427 | 28.5596 | 37.0899 | 60.0398 | 37.9147
28.5825 | 50.8394 | 59.9879 | 51.7298 | 28.5602 | 48.1561 | 59.9936 | 48.973 | 28.5895 | 47.5401 | 59.9534 | 48 | 28.5588 | 25.381 | 59.9936 | 26.0452 | 28.5679 | 37.089 | 60.0398 | 37.9172
28.5908 | 50.8394 | 59.9879 | 51.731 | 28.5686 | 48.1561 | 59.9936 | 48.9755 | 28.5978 | 47.5401 | 59.9534 | 48 | 28.5671 | 25.381 | 59.9936 | 26.0477 | 28.5762 | 37.089 | 60.0398 | 37.9197
28.5991 | 50.8394 | 59.9879 | 51.7323 | 28.5769 | 48.1529 | 59.9936 | 48.978 | 28.6061 | 47.5401 | 59.9534 | 48 | 28.5754 | 25.381 | 59.9936 | 26.0502 | 28.5845 | 37.0885 | 60.0398 | 37.9222
28.6075 | 50.8394 | 59.9879 | 51.7335 | 28.5852 | 48.1529 | 59.9936 | 48.9805 | 28.6145 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.5839 | 25.381 | 59.9936 | 26.0527 | 28.5928 | 37.0885 | 60.0398 | 37.9247
28.6158 | 50.8465 | 59.9879 | 51.7348 | 28.5936 | 48.1561 | 59.9936 | 48.983 | 28.6228 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.5922 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0552 | 28.6012 | 37.0885 | 60.0398 | 37.9272
28.6241 | 50.8465 | 59.9879 | 51.736 | 28.6019 | 48.1561 | 59.9936 | 48.9855 | 28.6312 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.6005 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0577 | 28.6095 | 37.0885 | 60.0398 | 37.9297
28.6325 | 50.8465 | 59.9879 | 51.7373 | 28.6102 | 48.1561 | 59.9936 | 48.988 | 28.6395 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.6089 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0602 | 28.6178 | 37.0885 | 60.0398 | 37.9322
28.6408 | 50.8465 | 59.9879 | 51.7385 | 28.6186 | 48.1561 | 59.9936 | 48.9905 | 28.6478 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.6172 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0627 | 28.6261 | 37.0885 | 60.0398 | 37.9347
28.6491 | 50.8465 | 59.9879 | 51.7398 | 28.6269 | 48.1507 | 59.9936 | 48.993 | 28.6562 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.6255 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0652 | 28.6345 | 37.0798 | 60.0398 | 37.9372
28.6575 | 50.8465 | 59.9879 | 51.741 | 28.6353 | 48.1507 | 59.9936 | 48.9955 | 28.6646 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.6338 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0677 | 28.6428 | 37.0798 | 60.0398 | 37.9397
28.6658 | 50.8471 | 59.9879 | 51.7423 | 28.6436 | 48.1507 | 59.9936 | 48.998 | 28.6729 | 47.5534 | 59.9534 | 48 | 28.6422 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0702 | 28.6511 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9422
28.6741 | 50.8471 | 59.9879 | 51.7435 | 28.6519 | 48.1507 | 59.9936 | 49.0005 | 28.6812 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.6505 | 25.3835 | 59.9936 | 26.0727 | 28.6594 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9447
28.6825 | 50.8488 | 59.9879 | 51.7448 | 28.6602 | 48.1561 | 59.9936 | 49.003 | 28.6896 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.6588 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0752 | 28.6677 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9472
28.6908 | 50.8488 | 59.9879 | 51.746 | 28.6686 | 48.1561 | 59.9936 | 49.0055 | 28.6979 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.6671 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0777 | 28.6761 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9496
28.6992 | 50.8488 | 59.9879 | 51.7473 | 28.6769 | 48.1522 | 59.9936 | 49.008 | 28.7062 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.6755 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0802 | 28.6844 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9521
28.7075 | 50.8488 | 59.9879 | 51.7485 | 28.6852 | 48.1522 | 59.9936 | 49.0105 | 28.7145 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.6838 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0827 | 28.6927 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9546
28.7158 | 50.8488 | 59.9879 | 51.7498 | 28.6936 | 48.1522 | 59.9936 | 49.013 | 28.7229 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.6921 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0852 | 28.701 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9571
28.7242 | 50.8488 | 59.9879 | 51.752 | 28.7019 | 48.1522 | 59.9936 | 49.0155 | 28.7313 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.7006 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0877 | 28.7095 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9596
28.7325 | 50.8488 | 59.9879 | 51.7545 | 28.7102 | 48.1526 | 59.9936 | 49.018 | 28.7396 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.7089 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0902 | 28.7178 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9621
28.7408 | 50.8488 | 59.9879 | 51.757 | 28.7186 | 48.1526 | 59.9936 | 49.0205 | 28.7479 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.7172 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0927 | 28.7261 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9646
28.7491 | 50.8488 | 59.9879 | 51.7595 | 28.7269 | 48.1526 | 59.9936 | 49.023 | 28.7563 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.7255 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0952 | 28.7344 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9671
28.7575 | 50.8488 | 59.9879 | 51.762 | 28.7353 | 48.1526 | 59.9936 | 49.0255 | 28.7646 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.7339 | 25.3853 | 59.9936 | 26.0977 | 28.7427 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9696
28.7658 | 50.8487 | 59.9879 | 51.7645 | 28.7436 | 48.1513 | 59.9936 | 49.028 | 28.7729 | 47.5603 | 59.9534 | 48 | 28.7422 | 25.3853 | 59.9936 | 26.1002 | 28.7511 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9721
28.7742 | 50.8487 | 59.9879 | 51.767 | 28.7519 | 48.1513 | 59.9936 | 49.0305 | 28.7813 | 47.5559 | 59.9534 | 48 | 28.7505 | 25.3853 | 59.9936 | 26.1027 | 28.7594 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9746
28.7825 | 50.851 | 59.9879 | 51.7695 | 28.7603 | 48.141 | 59.9936 | 49.033 | 28.7896 | 47.5559 | 59.9534 | 48 | 28.7588 | 25.3853 | 59.9936 | 26.1052 | 28.7677 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9771
28.7908 | 50.851 | 59.9879 | 51.772 | 28.7686 | 48.141 | 59.9936 | 49.0355 | 28.798 | 47.5602 | 59.9534 | 48 | 28.7672 | 25.3853 | 59.9936 | 26.1077 | 28.776 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9796
28.7992 | 50.8446 | 59.9879 | 51.7745 | 28.7769 | 48.141 | 59.9936 | 49.038 | 28.8063 | 47.5602 | 59.9534 | 48 | 28.7755 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1102 | 28.7844 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9821
28.8075 | 50.8446 | 59.9879 | 51.777 | 28.7852 | 48.141 | 59.9936 | 49.0405 | 28.8146 | 47.555 | 59.9534 | 48 | 28.7838 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1127 | 28.7927 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9846
28.8158 | 50.8446 | 59.9879 | 51.7795 | 28.7936 | 48.141 | 59.9936 | 49.043 | 28.823 | 47.555 | 59.9534 | 48 | 28.7922 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1152 | 28.801 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9871
28.8242 | 50.8446 | 59.9879 | 51.782 | 28.8019 | 48.141 | 59.9936 | 49.0455 | 28.8313 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8005 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1177 | 28.8093 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9896
28.8325 | 50.89 | 59.9879 | 51.7845 | 28.8103 | 48.141 | 59.9936 | 49.048 | 28.8397 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8088 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1202 | 28.8176 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9921
28.8409 | 50.89 | 59.9879 | 51.787 | 28.8186 | 48.141 | 59.9936 | 49.0505 | 28.848 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8171 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1227 | 28.826 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9946
28.8492 | 51.0219 | 59.9879 | 51.7895 | 28.8269 | 48.1349 | 59.9936 | 49.053 | 28.8563 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8256 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1252 | 28.8344 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9971
28.8575 | 51.0219 | 59.9879 | 51.792 | 28.8353 | 48.1349 | 59.9936 | 49.0555 | 28.8647 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8339 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1277 | 28.8427 | 37.1674 | 60.0398 | 37.9996
28.8658 | 51.0114 | 59.9879 | 51.7945 | 28.8436 | 48.1349 | 59.9936 | 49.058 | 28.873 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8422 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1302 | 28.851 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0021
28.8742 | 51.0114 | 59.9879 | 51.797 | 28.8519 | 48.1349 | 59.9936 | 49.0605 | 28.8813 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8505 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1327 | 28.8594 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0046
28.8825 | 51.0114 | 59.9879 | 51.7995 | 28.8603 | 48.1353 | 59.9936 | 49.063 | 28.8897 | 47.5582 | 59.9534 | 48 | 28.8589 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1352 | 28.8677 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0071
28.8908 | 51.0114 | 59.9879 | 51.802 | 28.8686 | 48.1353 | 59.9936 | 49.0655 | 28.8981 | 47.5663 | 59.9534 | 48 | 28.8672 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1377 | 28.876 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0096
28.8992 | 51.016 | 59.9879 | 51.8045 | 28.8769 | 48.1353 | 59.9936 | 49.068 | 28.9064 | 47.5663 | 59.9534 | 48 | 28.8755 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1402 | 28.8843 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0121
28.9075 | 51.016 | 59.9879 | 51.807 | 28.8853 | 48.1353 | 59.9936 | 49.0705 | 28.9147 | 47.567 | 59.9534 | 48 | 28.8839 | 25.4184 | 59.9936 | 26.1427 | 28.8926 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0146
28.9159 | 51.016 | 59.9879 | 51.8095 | 28.8936 | 48.1353 | 59.9936 | 49.073 | 28.923 | 47.567 | 59.9534 | 48 | 28.8922 | 25.4216 | 59.9936 | 26.1452 | 28.901 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0171
28.9242 | 51.016 | 59.9879 | 51.812 | 28.9019 | 48.1353 | 59.9936 | 49.0755 | 28.9314 | 47.567 | 59.9534 | 48 | 28.9005 | 25.4216 | 59.9936 | 26.1477 | 28.9093 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0196
28.9325 | 51.0103 | 59.9879 | 51.8145 | 28.9103 | 48.1707 | 59.9936 | 49.078 | 28.9398 | 47.567 | 59.9534 | 48 | 28.9088 | 25.4216 | 59.9936 | 26.1502 | 28.9176 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0221
28.9409 | 51.0103 | 59.9879 | 51.817 | 28.9186 | 48.1707 | 59.9936 | 49.0805 | 28.9481 | 47.5599 | 59.9534 | 48 | 28.9172 | 25.4216 | 59.9936 | 26.1527 | 28.9259 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0246
28.9492 | 51.0105 | 59.9879 | 51.8195 | 28.9269 | 48.227 | 59.9936 | 49.083 | 28.9564 | 47.5599 | 59.9534 | 48 | 28.9255 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1552 | 28.9342 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0271
28.9575 | 51.0105 | 59.9879 | 51.822 | 28.9353 | 48.227 | 59.9936 | 49.0855 | 28.9648 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9338 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1577 | 28.9426 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0296
28.9659 | 51.0103 | 59.9879 | 51.8245 | 28.9436 | 48.227 | 59.9936 | 49.088 | 28.9731 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9423 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1602 | 28.9509 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0321
28.9742 | 51.0103 | 59.9879 | 51.827 | 28.9519 | 48.227 | 59.9936 | 49.0905 | 28.9814 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9506 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1627 | 28.9592 | 37.1674 | 60.0398 | 38.0346
28.9825 | 51.0103 | 59.9879 | 51.8295 | 28.9603 | 48.233 | 59.9936 | 49.093 | 28.9897 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9589 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1652 | 28.9675 | 37.1648 | 60.0398 | 38.0371
28.9909 | 51.0103 | 59.9879 | 51.832 | 28.9686 | 48.233 | 59.9936 | 49.0955 | 28.9981 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9672 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1677 | 28.976 | 37.1648 | 60.0398 | 38.0396
28.9992 | 51.0128 | 59.9879 | 51.8345 | 28.977 | 48.2633 | 59.9936 | 49.098 | 29.0065 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9756 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1702 | 28.9843 | 37.1648 | 60.0398 | 38.0421
29.0075 | 51.0128 | 59.9879 | 51.837 | 28.9853 | 48.2633 | 59.9936 | 49.1005 | 29.0148 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9839 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1727 | 28.9926 | 37.1648 | 60.0398 | 38.0446
29.0159 | 51.0199 | 59.9879 | 51.8395 | 28.9936 | 48.2702 | 59.9936 | 49.103 | 29.0231 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 28.9922 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1752 | 29.0009 | 37.1648 | 60.0398 | 38.0471
29.0242 | 51.0199 | 59.9879 | 51.842 | 29.002 | 48.2702 | 59.9936 | 49.1055 | 29.0315 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 29.0005 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1777 | 29.0092 | 37.1648 | 60.0398 | 38.0496
29.0325 | 51.002 | 59.9879 | 51.8445 | 29.0103 | 48.2702 | 59.9936 | 49.108 | 29.0398 | 47.5615 | 59.9649 | 48 | 29.0089 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1802 | 29.0176 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0521
29.0409 | 51.002 | 59.9879 | 51.847 | 29.0186 | 48.2702 | 59.9936 | 49.1105 | 29.0482 | 47.5544 | 59.9649 | 48 | 29.0172 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1827 | 29.0259 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0546
29.0492 | 51.0329 | 59.9879 | 51.8495 | 29.0269 | 48.2702 | 59.9936 | 49.113 | 29.0565 | 47.5544 | 59.9649 | 48 | 29.0255 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1852 | 29.0342 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0571
29.0576 | 51.0329 | 59.9879 | 51.852 | 29.0353 | 48.2702 | 59.9936 | 49.1155 | 29.0648 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0339 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1877 | 29.0425 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0596
29.0659 | 51.0259 | 59.9879 | 51.8545 | 29.0436 | 48.2702 | 59.9936 | 49.118 | 29.0732 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0422 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1902 | 29.0509 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0621
29.0742 | 51.0259 | 59.9879 | 51.857 | 29.0519 | 48.2702 | 59.9936 | 49.1205 | 29.0815 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0505 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1927 | 29.0592 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0646
29.0826 | 51.0185 | 59.9879 | 51.8595 | 29.0603 | 48.2682 | 59.9936 | 49.123 | 29.0898 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0588 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1952 | 29.0675 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0671
29.0909 | 51.0185 | 59.9879 | 51.862 | 29.0686 | 48.2682 | 59.9936 | 49.1255 | 29.0981 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0673 | 25.4231 | 59.9936 | 26.1977 | 29.0758 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0696
29.0992 | 51.0184 | 59.9879 | 51.8645 | 29.077 | 48.2682 | 59.9936 | 49.128 | 29.1065 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0756 | 25.4231 | 59.9936 | 26.2002 | 29.0841 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0721
29.1075 | 51.0184 | 59.9879 | 51.867 | 29.0853 | 48.2682 | 59.9936 | 49.1305 | 29.1149 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0839 | 25.4231 | 59.9936 | 26.2027 | 29.0925 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0746
29.1159 | 51.0184 | 59.9879 | 51.8695 | 29.0936 | 48.2682 | 59.9936 | 49.133 | 29.1232 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 29.0922 | 25.4231 | 59.9936 | 26.2052 | 29.1008 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0771
29.1242 | 51.0184 | 59.9879 | 51.872 | 29.102 | 48.2682 | 59.9936 | 49.1355 | 29.1315 | 47.567 | 59.9649 | 48 | 29.1006 | 25.4231 | 59.9936 | 26.2077 | 29.1091 | 37.1587 | 60.0398 | 38.0796
29.1326 | 51.0262 | 59.9879 | 51.8745 | 29.1103 | 48.2682 | 59.9936 | 49.138 | 29.1398 | 47.567 | 59.9649 | 48 | 29.1089 | 25.4232 | 59.9936 | 26.2102 | 29.1174 | 37.1581 | 60.0398 | 38.0821
29.1409 | 51.0262 | 59.9879 | 51.877 | 29.1186 | 48.2682 | 59.9936 | 49.1405 | 29.1482 | 47.5722 | 59.9649 | 48 | 29.1172 | 25.4232 | 59.9936 | 26.2127 | 29.1259 | 37.1581 | 60.0398 | 38.0846
29.1492 | 51.0299 | 59.9879 | 51.8795 | 29.127 | 48.2968 | 59.9936 | 49.143 | 29.1566 | 47.5722 | 59.9649 | 48 | 29.1256 | 25.4232 | 59.9936 | 26.2152 | 29.1342 | 37.2084 | 60.0398 | 38.0871
29.1576 | 51.0299 | 59.9879 | 51.882 | 29.1353 | 48.2968 | 59.9936 | 49.1455 | 29.1649 | 47.5612 | 59.9649 | 48 | 29.1339 | 25.4232 | 59.9936 | 26.2177 | 29.1425 | 37.2084 | 60.0398 | 38.0896
29.1659 | 51.0299 | 59.9879 | 51.8845 | 29.1436 | 48.3075 | 59.9936 | 49.148 | 29.1732 | 47.5612 | 59.9649 | 48 | 29.1422 | 25.4232 | 59.9936 | 26.2202 | 29.1508 | 37.2084 | 60.0398 | 38.0921
29.1742 | 51.0299 | 59.9879 | 51.887 | 29.152 | 48.3075 | 59.9936 | 49.1505 | 29.1816 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 29.1505 | 25.4232 | 59.9936 | 26.2227 | 29.1591 | 37.2084 | 60.0398 | 38.0946
29.1826 | 51.032 | 59.9879 | 51.8895 | 29.1603 | 48.3142 | 59.9936 | 49.153 | 29.1899 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 29.1589 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2252 | 29.1675 | 37.2084 | 60.0398 | 38.0971
29.1909 | 51.032 | 59.9879 | 51.892 | 29.1686 | 48.3142 | 59.9936 | 49.1555 | 29.1982 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 29.1672 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2277 | 29.1758 | 37.2084 | 60.0398 | 38.0996
29.1992 | 51.0288 | 59.9879 | 51.8945 | 29.1769 | 48.3142 | 59.9936 | 49.158 | 29.2065 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 29.1755 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2302 | 29.1841 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1021
29.2076 | 51.0288 | 59.9879 | 51.897 | 29.1853 | 48.3142 | 59.9936 | 49.1605 | 29.2149 | 47.5438 | 59.9649 | 48 | 29.1838 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2327 | 29.1924 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1045
29.2159 | 51.0288 | 59.9879 | 51.8995 | 29.1936 | 48.3274 | 59.9936 | 49.163 | 29.2233 | 47.5438 | 59.9649 | 48 | 29.1923 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2352 | 29.2008 | 37.2084 | 60.0398 | 38.107
29.2242 | 51.0288 | 59.9879 | 51.902 | 29.202 | 48.3274 | 59.9936 | 49.1655 | 29.2316 | 47.5192 | 59.9649 | 48 | 29.2006 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2377 | 29.2091 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1095
29.2326 | 51.0365 | 59.9879 | 51.9045 | 29.2103 | 48.3274 | 59.9936 | 49.168 | 29.2399 | 47.5192 | 59.9649 | 48 | 29.2089 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2402 | 29.2174 | 37.2084 | 60.0398 | 38.112
29.2409 | 51.0365 | 59.9879 | 51.907 | 29.2186 | 48.3274 | 59.9936 | 49.1705 | 29.2482 | 47.5192 | 59.9649 | 48 | 29.2173 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2427 | 29.2257 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1145
29.2493 | 51.1143 | 59.9879 | 51.9095 | 29.227 | 48.3228 | 59.9936 | 49.173 | 29.2566 | 47.5192 | 59.9649 | 48 | 29.2256 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2452 | 29.234 | 37.2084 | 60.0398 | 38.117
29.2576 | 51.1143 | 59.9879 | 51.912 | 29.2353 | 48.3228 | 59.9936 | 49.1755 | 29.265 | 47.5196 | 59.9649 | 48 | 29.2339 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2477 | 29.2424 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1195
29.2659 | 51.1158 | 59.9879 | 51.9146 | 29.2437 | 48.3228 | 59.9936 | 49.178 | 29.2733 | 47.5196 | 59.9649 | 48 | 29.2422 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2501 | 29.2507 | 37.2084 | 60.0398 | 38.122
29.2743 | 51.1158 | 59.9879 | 51.917 | 29.252 | 48.3228 | 59.9936 | 49.1805 | 29.2816 | 47.5196 | 59.9649 | 48 | 29.2506 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2514 | 29.259 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1245
29.2826 | 51.1107 | 59.9879 | 51.9196 | 29.2603 | 48.3183 | 59.9936 | 49.183 | 29.29 | 47.5196 | 59.9649 | 48 | 29.2589 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2526 | 29.2673 | 37.2084 | 60.0398 | 38.127
29.2909 | 51.1107 | 59.9879 | 51.9221 | 29.2686 | 48.3183 | 59.9936 | 49.1855 | 29.2983 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 29.2672 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2539 | 29.2758 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1295
29.2993 | 51.1042 | 59.9879 | 51.9246 | 29.277 | 48.3183 | 59.9936 | 49.188 | 29.3066 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 29.2755 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2551 | 29.2841 | 37.2084 | 60.0398 | 38.132
29.3076 | 51.1042 | 59.9879 | 51.9271 | 29.2853 | 48.3183 | 59.9936 | 49.1905 | 29.3149 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 29.2839 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2564 | 29.2924 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1345
29.3159 | 51.0983 | 59.9879 | 51.9296 | 29.2936 | 48.3177 | 59.9936 | 49.193 | 29.3233 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 29.2922 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2576 | 29.3007 | 37.2084 | 60.0398 | 38.137
29.3243 | 51.0983 | 59.9879 | 51.9321 | 29.302 | 48.3177 | 59.9936 | 49.1955 | 29.3317 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 29.3005 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2589 | 29.309 | 37.2084 | 60.0398 | 38.1395
29.3326 | 51.1004 | 59.9879 | 51.9346 | 29.3103 | 48.3149 | 59.9936 | 49.198 | 29.34 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 29.309 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2601 | 29.3174 | 37.2871 | 60.0398 | 38.142
29.3409 | 51.1004 | 59.9879 | 51.9371 | 29.3187 | 48.3149 | 59.9936 | 49.2005 | 29.3483 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3173 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2614 | 29.3257 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1445
29.3493 | 51.1038 | 59.9879 | 51.9396 | 29.327 | 48.3614 | 59.9936 | 49.203 | 29.3566 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3256 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2626 | 29.334 | 37.2871 | 60.0398 | 38.147
29.3576 | 51.1038 | 59.9879 | 51.9421 | 29.3353 | 48.3614 | 59.9936 | 49.2055 | 29.365 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3339 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2639 | 29.3423 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1495
29.3659 | 51.1038 | 59.9879 | 51.9446 | 29.3436 | 48.3582 | 59.9936 | 49.208 | 29.3734 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3423 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2651 | 29.3507 | 37.2871 | 60.0398 | 38.152
29.3743 | 51.1038 | 59.9879 | 51.9471 | 29.352 | 48.3582 | 59.9936 | 49.2105 | 29.3817 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3506 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2664 | 29.359 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1545
29.3826 | 51.0996 | 59.9879 | 51.9496 | 29.3603 | 48.3591 | 59.9936 | 49.213 | 29.39 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3589 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2676 | 29.3673 | 37.2871 | 60.0398 | 38.157
29.391 | 51.0996 | 59.9879 | 51.9521 | 29.3687 | 48.3591 | 59.9936 | 49.2155 | 29.3983 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3672 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2689 | 29.3756 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1595
29.3993 | 51.1711 | 59.9879 | 51.9546 | 29.377 | 48.3593 | 59.9936 | 49.218 | 29.4067 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3756 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2701 | 29.3839 | 37.2871 | 60.0398 | 38.162
29.4076 | 51.1711 | 59.9879 | 51.9571 | 29.3853 | 48.3593 | 59.9936 | 49.2205 | 29.415 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3839 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2714 | 29.3923 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1645
29.416 | 51.1307 | 59.9879 | 51.9596 | 29.3937 | 48.3634 | 59.9936 | 49.223 | 29.4233 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 29.3922 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2726 | 29.4006 | 37.2871 | 60.0398 | 38.167
29.4243 | 51.1307 | 59.9879 | 51.9621 | 29.402 | 48.3634 | 59.9936 | 49.2255 | 29.4317 | 47.5096 | 59.9649 | 48 | 29.4006 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2739 | 29.4089 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1695
29.4326 | 51.1356 | 59.9879 | 51.9646 | 29.4103 | 48.3634 | 59.9936 | 49.228 | 29.4401 | 47.5096 | 59.9649 | 48 | 29.4089 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2751 | 29.4172 | 37.2871 | 60.0398 | 38.172
29.4409 | 51.1356 | 59.9879 | 51.9671 | 29.4186 | 48.3634 | 59.9936 | 49.2305 | 29.4484 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 29.4172 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2764 | 29.4257 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1745
29.4493 | 51.1318 | 59.9879 | 51.9696 | 29.427 | 48.3634 | 59.9936 | 49.233 | 29.4567 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 29.4255 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2776 | 29.434 | 37.2871 | 60.0398 | 38.177
29.4576 | 51.1318 | 59.9879 | 51.9721 | 29.4353 | 48.3634 | 59.9936 | 49.2355 | 29.465 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 29.434 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2789 | 29.4423 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1795
29.466 | 51.1318 | 59.9879 | 51.9746 | 29.4437 | 48.3634 | 59.9936 | 49.238 | 29.4734 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 29.4423 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2801 | 29.4506 | 37.2871 | 60.0398 | 38.182
29.4743 | 51.1318 | 59.9879 | 51.9771 | 29.452 | 48.3634 | 59.9936 | 49.2405 | 29.4818 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 29.4506 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2814 | 29.4589 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1845
29.4826 | 51.1197 | 59.9879 | 51.9796 | 29.4603 | 48.3647 | 59.9936 | 49.243 | 29.4901 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 29.4589 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2826 | 29.4673 | 37.2871 | 60.0398 | 38.187
29.491 | 51.1197 | 59.9879 | 51.9821 | 29.4687 | 48.3647 | 59.9936 | 49.2455 | 29.4984 | 47.5345 | 59.9649 | 48 | 29.4673 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2839 | 29.4756 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1895
29.4993 | 51.1168 | 59.9821 | 51.9846 | 29.477 | 48.3839 | 59.9936 | 49.248 | 29.5067 | 47.5345 | 59.9649 | 48 | 29.4756 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2851 | 29.4839 | 37.2871 | 60.0398 | 38.192
29.5076 | 51.1168 | 59.9821 | 51.9871 | 29.4854 | 48.3839 | 59.9936 | 49.2505 | 29.5151 | 47.5395 | 59.9649 | 48 | 29.4839 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2864 | 29.4922 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1945
29.516 | 51.1168 | 59.9821 | 51.9896 | 29.4937 | 48.3839 | 59.9936 | 49.253 | 29.5234 | 47.5395 | 59.9649 | 48 | 29.4923 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2876 | 29.5006 | 37.2871 | 60.0398 | 38.197
29.5243 | 51.1168 | 59.9821 | 51.9921 | 29.502 | 48.3839 | 59.9936 | 49.2555 | 29.5317 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.5006 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2889 | 29.5089 | 37.2871 | 60.0398 | 38.1995
29.5327 | 51.1168 | 59.9821 | 51.9946 | 29.5103 | 48.3837 | 59.9936 | 49.258 | 29.5401 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.5089 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2901 | 29.5172 | 37.2871 | 60.0398 | 38.202
29.541 | 51.1168 | 59.9821 | 51.9971 | 29.5187 | 48.3837 | 59.9936 | 49.2605 | 29.5485 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.5172 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2914 | 29.5255 | 37.2871 | 60.0398 | 38.2045
29.5493 | 51.1198 | 59.9821 | 51.9996 | 29.527 | 48.3837 | 59.9936 | 49.263 | 29.5568 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.5256 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2926 | 29.5338 | 37.2858 | 60.0398 | 38.207
29.5576 | 51.1198 | 59.9821 | 52.0021 | 29.5353 | 48.3837 | 59.9936 | 49.2655 | 29.5651 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.5339 | 25.4237 | 59.9936 | 26.2939 | 29.5422 | 37.2858 | 60.0398 | 38.2095
29.566 | 51.1255 | 59.9821 | 52.0046 | 29.5436 | 48.3834 | 59.9936 | 49.268 | 29.5734 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.5422 | 25.4942 | 59.9936 | 26.2951 | 29.5505 | 37.2858 | 60.0398 | 38.212
29.5743 | 51.1255 | 59.9821 | 52.0071 | 29.552 | 48.3834 | 59.9936 | 49.2705 | 29.5818 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.5505 | 25.4942 | 59.9936 | 26.2964 | 29.5588 | 37.2858 | 60.0398 | 38.2145
29.5827 | 51.1142 | 59.9821 | 52.0096 | 29.5604 | 48.3786 | 59.9936 | 49.273 | 29.5901 | 47.5396 | 59.9649 | 48 | 29.559 | 25.4942 | 59.9936 | 26.2976 | 29.5671 | 37.2849 | 60.0398 | 38.217
29.591 | 51.1142 | 59.9821 | 52.0121 | 29.5687 | 48.3786 | 59.9936 | 49.2755 | 29.5984 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.5673 | 25.4942 | 59.9936 | 26.2989 | 29.5756 | 37.2849 | 60.0398 | 38.2195
29.5993 | 51.125 | 59.9821 | 52.0146 | 29.577 | 48.3745 | 59.9936 | 49.278 | 29.6068 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.5756 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3001 | 29.5839 | 37.2862 | 60.0398 | 38.222
29.6077 | 51.125 | 59.9821 | 52.0171 | 29.5853 | 48.3745 | 59.9936 | 49.2805 | 29.6151 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.584 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3014 | 29.5922 | 37.2862 | 60.0398 | 38.2245
29.616 | 51.125 | 59.9821 | 52.0196 | 29.5937 | 48.3745 | 59.9936 | 49.283 | 29.6235 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.5923 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3026 | 29.6005 | 37.2862 | 60.0398 | 38.227
29.6243 | 51.125 | 59.9821 | 52.0221 | 29.602 | 48.3745 | 59.9936 | 49.2855 | 29.6318 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6006 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3039 | 29.6088 | 37.2862 | 60.0398 | 38.2295
29.6327 | 51.125 | 59.9821 | 52.0246 | 29.6104 | 48.3945 | 59.9936 | 49.288 | 29.6401 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6089 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3051 | 29.6172 | 37.2862 | 60.0398 | 38.232
29.641 | 51.125 | 59.9821 | 52.0271 | 29.6187 | 48.3945 | 59.9936 | 49.2905 | 29.6485 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6173 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3064 | 29.6255 | 37.2862 | 60.0398 | 38.2345
29.6494 | 51.125 | 59.9821 | 52.0296 | 29.627 | 48.4209 | 59.9936 | 49.293 | 29.6569 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6256 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3076 | 29.6338 | 37.2862 | 60.0398 | 38.237
29.6577 | 51.125 | 59.9821 | 52.0321 | 29.6354 | 48.4209 | 59.9936 | 49.2955 | 29.6652 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6339 | 25.4942 | 59.9936 | 26.3089 | 29.6421 | 37.2862 | 60.0398 | 38.2395
29.666 | 51.1297 | 59.9821 | 52.0346 | 29.6437 | 48.4082 | 59.9936 | 49.298 | 29.6735 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6423 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3101 | 29.6505 | 37.2854 | 60.0398 | 38.242
29.6743 | 51.1297 | 59.9821 | 52.0371 | 29.652 | 48.4082 | 59.9936 | 49.3005 | 29.6818 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6506 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3114 | 29.6588 | 37.2854 | 60.0398 | 38.2445
29.6827 | 51.1312 | 59.9821 | 52.0396 | 29.6603 | 48.4049 | 59.9936 | 49.303 | 29.6902 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6589 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3126 | 29.6671 | 37.2876 | 60.0398 | 38.247
29.691 | 51.1312 | 59.9821 | 52.0421 | 29.6687 | 48.4049 | 59.9936 | 49.3055 | 29.6985 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6672 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3139 | 29.6754 | 37.2876 | 60.0398 | 38.2495
29.6994 | 51.1312 | 59.9821 | 52.0446 | 29.677 | 48.405 | 59.9936 | 49.308 | 29.7068 | 47.5405 | 59.9649 | 48 | 29.6757 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3151 | 29.6837 | 37.2876 | 60.0398 | 38.251
29.7077 | 51.1312 | 59.9821 | 52.0471 | 29.6854 | 48.405 | 59.9936 | 49.3105 | 29.7152 | 47.5414 | 59.9649 | 48 | 29.684 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3164 | 29.6921 | 37.2876 | 60.0398 | 38.2522
29.716 | 51.1362 | 59.9821 | 52.0496 | 29.6937 | 48.4047 | 59.9936 | 49.313 | 29.7235 | 47.5414 | 59.9649 | 48 | 29.6923 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3176 | 29.7004 | 37.3527 | 60.0398 | 38.2535
29.7244 | 51.1362 | 59.9821 | 52.0521 | 29.702 | 48.4047 | 59.9936 | 49.3155 | 29.7319 | 47.5414 | 59.9649 | 48 | 29.7006 | 25.4943 | 59.9936 | 26.3189 | 29.7087 | 37.3527 | 60.0398 | 38.2547
29.7327 | 51.1317 | 59.9821 | 52.0546 | 29.7103 | 48.4047 | 59.9936 | 49.318 | 29.7402 | 47.5414 | 59.9649 | 48 | 29.709 | 25.4957 | 59.9936 | 26.3201 | 29.717 | 37.3527 | 60.0398 | 38.256
29.741 | 51.1317 | 59.9821 | 52.0571 | 29.7187 | 48.4047 | 59.9936 | 49.3205 | 29.7485 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.7173 | 25.4957 | 59.9936 | 26.3214 | 29.7255 | 37.3527 | 60.0398 | 38.2572
29.7494 | 51.1317 | 59.9821 | 52.0596 | 29.7271 | 48.4047 | 59.9936 | 49.323 | 29.7569 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.7256 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3226 | 29.7338 | 37.4065 | 60.0398 | 38.2585
29.7577 | 51.1317 | 59.9821 | 52.0621 | 29.7354 | 48.4047 | 59.9936 | 49.3255 | 29.7652 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.734 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3239 | 29.7421 | 37.4065 | 60.0398 | 38.2597
29.7661 | 51.1317 | 59.9821 | 52.0646 | 29.7437 | 48.401 | 59.9936 | 49.328 | 29.7736 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.7423 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3251 | 29.7504 | 37.4084 | 60.0398 | 38.261
29.7744 | 51.1317 | 59.9821 | 52.0671 | 29.752 | 48.401 | 59.9936 | 49.3305 | 29.7819 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.7506 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3264 | 29.7587 | 37.4084 | 60.0398 | 38.2622
29.7827 | 51.1619 | 59.9821 | 52.0696 | 29.7604 | 48.401 | 59.9936 | 49.333 | 29.7902 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.7589 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3276 | 29.7671 | 37.4084 | 60.0398 | 38.2635
29.791 | 51.1619 | 59.9821 | 52.0721 | 29.7687 | 48.401 | 59.9936 | 49.3355 | 29.7986 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.7673 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3289 | 29.7754 | 37.4084 | 60.0398 | 38.2647
29.7994 | 51.163 | 59.9821 | 52.0746 | 29.777 | 48.4223 | 59.9936 | 49.338 | 29.8069 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 29.7756 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3301 | 29.7837 | 37.4084 | 60.0398 | 38.266
29.8077 | 51.163 | 59.9821 | 52.0771 | 29.7853 | 48.4223 | 59.9936 | 49.3405 | 29.8152 | 47.5209 | 59.9649 | 48 | 29.7839 | 25.4955 | 59.9936 | 26.3314 | 29.792 | 37.4084 | 60.0398 | 38.2672
29.8161 | 51.1483 | 59.9821 | 52.0796 | 29.7937 | 48.4223 | 59.9936 | 49.343 | 29.8236 | 47.5209 | 59.9649 | 48 | 29.7922 | 25.497 | 59.9936 | 26.3326 | 29.8004 | 37.4084 | 60.0398 | 38.2685
29.8244 | 51.1483 | 59.9821 | 52.0821 | 29.802 | 48.4223 | 59.9936 | 49.3455 | 29.8319 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 29.8007 | 25.497 | 59.9936 | 26.3339 | 29.8087 | 37.4084 | 60.0398 | 38.2697
29.8327 | 51.1483 | 59.9821 | 52.0846 | 29.8104 | 48.4226 | 59.9936 | 49.348 | 29.8403 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 29.809 | 25.497 | 59.9936 | 26.3351 | 29.817 | 37.4084 | 60.0398 | 38.271
29.8411 | 51.1483 | 59.9821 | 52.0871 | 29.8187 | 48.4226 | 59.9936 | 49.3503 | 29.8486 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 29.8173 | 25.497 | 59.9936 | 26.3364 | 29.8253 | 37.4084 | 60.0398 | 38.2722
29.8494 | 51.2523 | 59.9821 | 52.0896 | 29.827 | 48.4189 | 59.9936 | 49.3515 | 29.8569 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 29.8257 | 25.497 | 59.9936 | 26.3376 | 29.8336 | 37.4179 | 60.0398 | 38.2735
29.8578 | 51.2523 | 59.9821 | 52.0921 | 29.8354 | 48.4189 | 59.9936 | 49.3528 | 29.8653 | 47.522 | 59.9649 | 48 | 29.834 | 25.497 | 59.9936 | 26.3389 | 29.842 | 37.4179 | 60.0398 | 38.2747
29.8661 | 51.2523 | 59.9821 | 52.0946 | 29.8437 | 48.4802 | 59.9936 | 49.354 | 29.8736 | 47.522 | 59.9649 | 48 | 29.8423 | 25.497 | 59.9936 | 26.3401 | 29.8503 | 37.4179 | 60.0398 | 38.276
29.8744 | 51.2523 | 59.9821 | 52.0971 | 29.8521 | 48.4802 | 59.9936 | 49.3553 | 29.882 | 47.522 | 59.9649 | 48 | 29.8506 | 25.497 | 59.9936 | 26.3414 | 29.8586 | 37.4179 | 60.0398 | 38.2772
29.8828 | 51.2489 | 59.9821 | 52.0996 | 29.8604 | 48.4802 | 59.9936 | 49.3565 | 29.8903 | 47.522 | 59.9649 | 48 | 29.859 | 25.497 | 59.9936 | 26.3426 | 29.8669 | 37.4125 | 60.0398 | 38.2785
29.8911 | 51.2489 | 59.9821 | 52.1021 | 29.8687 | 48.4802 | 59.9936 | 49.3578 | 29.8986 | 47.522 | 59.9649 | 48 | 29.8673 | 25.497 | 59.9936 | 26.3439 | 29.8754 | 37.4125 | 60.0398 | 38.2797
29.8994 | 51.2531 | 59.9821 | 52.1046 | 29.877 | 48.4851 | 59.9936 | 49.359 | 29.907 | 47.522 | 59.9649 | 48 | 29.8756 | 25.5459 | 59.9936 | 26.3451 | 29.8837 | 37.4125 | 60.0398 | 38.281
29.9077 | 51.2531 | 59.9821 | 52.1071 | 29.8854 | 48.4851 | 59.9936 | 49.3603 | 29.9153 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.8839 | 25.5459 | 59.9936 | 26.3464 | 29.892 | 37.4125 | 60.0398 | 38.2822
29.9161 | 51.2531 | 59.9821 | 52.1096 | 29.8937 | 48.4776 | 59.9936 | 49.3615 | 29.9236 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.8923 | 25.5435 | 59.9936 | 26.3476 | 29.9003 | 37.4125 | 60.0398 | 38.2835
29.9244 | 51.2531 | 59.9821 | 52.1121 | 29.902 | 48.4776 | 59.9936 | 49.3628 | 29.932 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.9006 | 25.5435 | 59.9936 | 26.3489 | 29.9086 | 37.4125 | 60.0398 | 38.2847
29.9328 | 51.2531 | 59.9821 | 52.1146 | 29.9104 | 48.4776 | 59.9936 | 49.364 | 29.9403 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.9089 | 25.5451 | 59.9936 | 26.3501 | 29.917 | 37.4087 | 60.0398 | 38.286
29.9411 | 51.2531 | 59.9821 | 52.1171 | 29.9187 | 48.4776 | 59.9936 | 49.3653 | 29.9487 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.9174 | 25.5451 | 59.9936 | 26.3514 | 29.9253 | 37.4087 | 60.0398 | 38.2872
29.9494 | 51.2544 | 59.9821 | 52.1196 | 29.9271 | 48.4776 | 59.9936 | 49.3665 | 29.957 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.9257 | 25.5451 | 59.9936 | 26.3526 | 29.9336 | 37.4091 | 60.0398 | 38.2885
29.9578 | 51.2544 | 59.9821 | 52.1221 | 29.9354 | 48.4776 | 59.9936 | 49.3678 | 29.9653 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.934 | 25.5451 | 59.9936 | 26.3539 | 29.9419 | 37.4091 | 60.0398 | 38.2897
29.9661 | 51.2448 | 59.9821 | 52.1246 | 29.9437 | 48.4729 | 59.9936 | 49.369 | 29.9737 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.9423 | 25.6422 | 59.9936 | 26.3551 | 29.9503 | 37.4065 | 60.0398 | 38.291
29.9745 | 51.2448 | 59.9821 | 52.1271 | 29.952 | 48.4729 | 59.9936 | 49.3703 | 29.982 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.9507 | 25.6422 | 59.9936 | 26.3564 | 29.9586 | 37.4065 | 60.0398 | 38.2922
29.9828 | 51.2448 | 59.9821 | 52.1296 | 29.9604 | 48.4729 | 59.9936 | 49.3715 | 29.9904 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 29.959 | 25.6741 | 59.9936 | 26.3576 | 29.9669 | 37.4081 | 60.0398 | 38.2934
29.9911 | 51.2448 | 59.9821 | 52.1321 | 29.9687 | 48.4729 | 59.9936 | 49.3728 | 29.9987 | 47.4898 | 59.9649 | 48 | 29.9673 | 25.6741 | 59.9936 | 26.3589 | 29.9752 | 37.4081 | 60.0398 | 38.2947
29.9995 | 51.2448 | 59.9821 | 52.1346 | 29.9771 | 48.479 | 59.9936 | 49.374 | 30.007 | 47.4898 | 59.9649 | 48 | 29.9756 | 25.6741 | 59.9936 | 26.3601 | 29.9835 | 37.4081 | 60.0398 | 38.2959
30.0078 | 51.2448 | 59.9821 | 52.1371 | 29.9854 | 48.479 | 59.9936 | 49.3753 | 30.0154 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 29.984 | 25.6741 | 59.9936 | 26.3614 | 29.9919 | 37.4081 | 60.0398 | 38.2972
30.0161 | 51.2393 | 59.9821 | 52.1396 | 29.9937 | 48.479 | 59.9936 | 49.3765 | 30.0237 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 29.9923 | 25.6741 | 59.9936 | 26.3626 | 30.0002 | 37.4121 | 60.0398 | 38.2984
30.0245 | 51.2393 | 59.9821 | 52.1421 | 30.0021 | 48.479 | 59.9936 | 49.3778 | 30.032 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0006 | 25.6741 | 59.9936 | 26.3639 | 30.0085 | 37.4121 | 60.0398 | 38.2997
30.0328 | 51.2552 | 59.9821 | 52.1446 | 30.0104 | 48.479 | 59.9936 | 49.379 | 30.0404 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.009 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3651 | 30.0168 | 37.4185 | 60.0398 | 38.3009
30.0411 | 51.2552 | 59.9821 | 52.1471 | 30.0187 | 48.479 | 59.9936 | 49.3803 | 30.0487 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0173 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3664 | 30.0253 | 37.4185 | 60.0398 | 38.3022
30.0495 | 51.2691 | 59.9821 | 52.1496 | 30.027 | 48.4796 | 59.9936 | 49.3815 | 30.0571 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0256 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3676 | 30.0336 | 37.4185 | 60.0398 | 38.3034
30.0578 | 51.2691 | 59.9821 | 52.1521 | 30.0354 | 48.4796 | 59.9936 | 49.3828 | 30.0654 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0339 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3689 | 30.0419 | 37.4185 | 60.0398 | 38.3047
30.0661 | 51.2691 | 59.9821 | 52.1546 | 30.0437 | 48.4883 | 59.9936 | 49.384 | 30.0737 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0424 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3701 | 30.0502 | 37.4185 | 60.0398 | 38.3059
30.0745 | 51.2691 | 59.9821 | 52.1571 | 30.0521 | 48.4883 | 59.9936 | 49.3853 | 30.0821 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0507 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3714 | 30.0585 | 37.4185 | 60.0398 | 38.3072
30.0828 | 51.2704 | 59.9821 | 52.1596 | 30.0604 | 48.4883 | 59.9936 | 49.3865 | 30.0904 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.059 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3726 | 30.0669 | 37.467 | 60.0398 | 38.3084
30.0912 | 51.2704 | 59.9821 | 52.1621 | 30.0687 | 48.4883 | 59.9936 | 49.3878 | 30.0988 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0673 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3739 | 30.0752 | 37.467 | 60.0398 | 38.3097
30.0995 | 51.2655 | 59.9821 | 52.1646 | 30.0771 | 48.5282 | 59.9936 | 49.389 | 30.1071 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0757 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3751 | 30.0835 | 37.4627 | 60.0398 | 38.3109
30.1078 | 51.2655 | 59.9821 | 52.1671 | 30.0854 | 48.5282 | 59.9936 | 49.3903 | 30.1154 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.084 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3764 | 30.0918 | 37.4627 | 60.0398 | 38.3122
30.1161 | 51.2655 | 59.9821 | 52.1696 | 30.0938 | 48.5282 | 59.9936 | 49.3915 | 30.1238 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 30.0923 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3776 | 30.1002 | 37.5008 | 60.0398 | 38.3134
30.1245 | 51.2655 | 59.9821 | 52.1721 | 30.1021 | 48.5282 | 59.9936 | 49.3928 | 30.1321 | 47.4864 | 59.9649 | 48 | 30.1007 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3789 | 30.1085 | 37.5008 | 60.0398 | 38.3147
30.1328 | 51.2655 | 59.9821 | 52.1746 | 30.1104 | 48.5622 | 59.9936 | 49.394 | 30.1404 | 47.4864 | 59.9649 | 48 | 30.109 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3801 | 30.1168 | 37.5011 | 60.0398 | 38.3159
30.1412 | 51.2655 | 59.9821 | 52.1771 | 30.1187 | 48.5622 | 59.9936 | 49.3953 | 30.1488 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1173 | 25.6757 | 59.9936 | 26.3814 | 30.1251 | 37.5011 | 60.0398 | 38.3172
30.1495 | 51.2642 | 59.9821 | 52.1796 | 30.1271 | 48.6191 | 59.9936 | 49.3965 | 30.1571 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1256 | 25.6772 | 59.9936 | 26.3826 | 30.1334 | 37.5026 | 60.0398 | 38.3184
30.1578 | 51.2642 | 59.9821 | 52.1821 | 30.1354 | 48.6191 | 59.9936 | 49.3978 | 30.1655 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.134 | 25.6772 | 59.9936 | 26.3839 | 30.1418 | 37.5026 | 60.0398 | 38.3197
30.1662 | 51.266 | 59.9821 | 52.1846 | 30.1437 | 48.6191 | 59.9936 | 49.399 | 30.1738 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1423 | 25.6772 | 59.9936 | 26.3851 | 30.1501 | 37.5019 | 60.0398 | 38.3209
30.1745 | 51.266 | 59.9821 | 52.1871 | 30.152 | 48.6191 | 59.9936 | 49.4003 | 30.1821 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1506 | 25.6772 | 59.9936 | 26.3864 | 30.1584 | 37.5019 | 60.0398 | 38.3222
30.1828 | 51.2759 | 59.9821 | 52.1896 | 30.1604 | 48.6191 | 59.9936 | 49.4015 | 30.1905 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1589 | 25.6785 | 59.9936 | 26.3876 | 30.1667 | 37.4943 | 60.0398 | 38.3234
30.1912 | 51.2759 | 59.9821 | 52.1921 | 30.1688 | 48.6191 | 59.9936 | 49.4028 | 30.1988 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1674 | 25.6785 | 59.9936 | 26.3889 | 30.175 | 37.4943 | 60.0398 | 38.3247
30.1995 | 51.2724 | 59.9821 | 52.1946 | 30.1771 | 48.619 | 59.9936 | 49.404 | 30.2072 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1757 | 25.6785 | 59.9936 | 26.3901 | 30.1835 | 37.4943 | 60.0398 | 38.3259
30.2079 | 51.2724 | 59.9821 | 52.1971 | 30.1854 | 48.619 | 59.9936 | 49.4053 | 30.2155 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.184 | 25.6785 | 59.9936 | 26.3914 | 30.1918 | 37.4943 | 60.0398 | 38.3272
30.2162 | 51.2741 | 59.9821 | 52.1996 | 30.1937 | 48.6221 | 59.9936 | 49.4065 | 30.2238 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.1924 | 25.6781 | 59.9936 | 26.3926 | 30.2001 | 37.4956 | 60.0398 | 38.3284
30.2245 | 51.2741 | 59.9821 | 52.2021 | 30.2021 | 48.6221 | 59.9936 | 49.4078 | 30.2322 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2007 | 25.6781 | 59.9936 | 26.3939 | 30.2084 | 37.4956 | 60.0398 | 38.3297
30.2328 | 51.2715 | 59.9821 | 52.2046 | 30.2104 | 48.6193 | 59.9936 | 49.409 | 30.2405 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.209 | 25.6781 | 59.9936 | 26.3951 | 30.2168 | 37.4956 | 60.0398 | 38.3309
30.2412 | 51.2715 | 59.9821 | 52.2071 | 30.2188 | 48.6193 | 59.9936 | 49.4103 | 30.2488 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2173 | 25.6781 | 59.9936 | 26.3964 | 30.2251 | 37.4956 | 60.0398 | 38.3322
30.2495 | 51.3412 | 59.9821 | 52.2096 | 30.2271 | 48.6193 | 59.9936 | 49.4115 | 30.2572 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2257 | 25.6781 | 59.9936 | 26.3976 | 30.2334 | 37.5014 | 60.0398 | 38.3334
30.2579 | 51.3412 | 59.9821 | 52.2121 | 30.2354 | 48.6193 | 59.9936 | 49.4128 | 30.2655 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.234 | 25.6781 | 59.9936 | 26.3989 | 30.2417 | 37.5014 | 60.0398 | 38.3347
30.2662 | 51.3399 | 59.9821 | 52.2146 | 30.2438 | 48.6182 | 59.9936 | 49.414 | 30.2739 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2423 | 25.6781 | 59.9936 | 26.4003 | 30.25 | 37.4967 | 60.0398 | 38.3359
30.2745 | 51.3399 | 59.9821 | 52.2171 | 30.2521 | 48.6182 | 59.9936 | 49.4153 | 30.2822 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2507 | 25.6781 | 59.9936 | 26.4028 | 30.2584 | 37.4967 | 60.0398 | 38.3372
30.2829 | 51.3399 | 59.9821 | 52.2196 | 30.2604 | 48.659 | 59.9936 | 49.4165 | 30.2905 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.259 | 25.6781 | 59.9936 | 26.4053 | 30.2667 | 37.4965 | 60.034 | 38.3384
30.2912 | 51.3399 | 59.9821 | 52.2221 | 30.2687 | 48.659 | 59.9936 | 49.4178 | 30.2989 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2673 | 25.6781 | 59.9936 | 26.4078 | 30.275 | 37.4965 | 60.034 | 38.3397
30.2995 | 51.334 | 59.9821 | 52.2246 | 30.2771 | 48.6505 | 59.9936 | 49.419 | 30.3072 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2756 | 25.6781 | 59.9936 | 26.4103 | 30.2833 | 37.5365 | 60.034 | 38.3409
30.3079 | 51.334 | 59.9821 | 52.2271 | 30.2854 | 48.6505 | 59.9936 | 49.4203 | 30.3156 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2841 | 25.6781 | 59.9936 | 26.4128 | 30.2917 | 37.5365 | 60.034 | 38.3422
30.3162 | 51.334 | 59.9821 | 52.2296 | 30.2938 | 48.6437 | 59.9936 | 49.4215 | 30.3239 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.2924 | 25.6758 | 59.9936 | 26.4153 | 30.3 | 37.5657 | 60.034 | 38.3434
30.3246 | 51.334 | 59.9821 | 52.2321 | 30.3021 | 48.6437 | 59.9936 | 49.4228 | 30.3322 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3007 | 25.6758 | 59.9936 | 26.4178 | 30.3083 | 37.5657 | 60.034 | 38.3447
30.3329 | 51.3731 | 59.9764 | 52.2346 | 30.3104 | 48.6413 | 59.9936 | 49.424 | 30.3406 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.309 | 25.6773 | 59.9936 | 26.4203 | 30.3167 | 37.5657 | 60.034 | 38.3459
30.3412 | 51.3731 | 59.9764 | 52.2371 | 30.3187 | 48.6413 | 59.9936 | 49.4253 | 30.3489 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3174 | 25.6773 | 59.9936 | 26.4228 | 30.3251 | 37.5657 | 60.034 | 38.3472
30.3495 | 51.3731 | 59.9764 | 52.2396 | 30.3271 | 48.6236 | 59.9936 | 49.4265 | 30.3572 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3257 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4253 | 30.3334 | 37.5657 | 60.034 | 38.3484
30.3579 | 51.3731 | 59.9764 | 52.2421 | 30.3354 | 48.6236 | 59.9936 | 49.4278 | 30.3656 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.334 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4278 | 30.3417 | 37.5657 | 60.034 | 38.3497
30.3662 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2446 | 30.3438 | 48.6245 | 59.9936 | 49.429 | 30.3739 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3424 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4303 | 30.35 | 37.5657 | 60.034 | 38.3509
30.3746 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2471 | 30.3521 | 48.6245 | 59.9936 | 49.4303 | 30.3823 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3507 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4328 | 30.3583 | 37.5657 | 60.034 | 38.3522
30.3829 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2496 | 30.3604 | 48.6161 | 59.9936 | 49.4315 | 30.3906 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.359 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4353 | 30.3667 | 37.5695 | 60.034 | 38.3534
30.3912 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2521 | 30.3688 | 48.6161 | 59.9936 | 49.4328 | 30.3989 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3673 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4378 | 30.375 | 37.5695 | 60.034 | 38.3547
30.3996 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2546 | 30.3771 | 48.6161 | 59.9936 | 49.434 | 30.4073 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3757 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4403 | 30.3833 | 37.5695 | 60.034 | 38.3559
30.4079 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2571 | 30.3854 | 48.6161 | 59.9936 | 49.4353 | 30.4156 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.384 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4428 | 30.3916 | 37.5695 | 60.034 | 38.3572
30.4163 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2596 | 30.3937 | 48.6199 | 59.9936 | 49.4365 | 30.424 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.3923 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4453 | 30.4 | 37.5695 | 60.034 | 38.3584
30.4246 | 51.3782 | 59.9764 | 52.2621 | 30.4021 | 48.6199 | 59.9936 | 49.4378 | 30.4323 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4006 | 25.6721 | 59.9936 | 26.4478 | 30.4083 | 37.5695 | 60.034 | 38.3597
30.4329 | 51.3787 | 59.9764 | 52.2646 | 30.4104 | 48.6181 | 59.9936 | 49.439 | 30.4406 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4091 | 25.6737 | 59.9936 | 26.4503 | 30.4166 | 37.5695 | 60.034 | 38.3609
30.4413 | 51.3787 | 59.9764 | 52.2672 | 30.4188 | 48.6181 | 59.9936 | 49.4403 | 30.449 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4174 | 25.6737 | 59.9936 | 26.4528 | 30.4249 | 37.5695 | 60.034 | 38.3622
30.4496 | 51.3787 | 59.9764 | 52.2697 | 30.4271 | 48.589 | 59.9936 | 49.4415 | 30.4573 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4257 | 25.6737 | 59.9936 | 26.4553 | 30.4332 | 37.5695 | 60.034 | 38.3634
30.4579 | 51.3787 | 59.9764 | 52.2722 | 30.4354 | 48.589 | 59.9936 | 49.4428 | 30.4656 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4341 | 25.6737 | 59.9936 | 26.4578 | 30.4417 | 37.5695 | 60.034 | 38.3647
30.4663 | 51.3972 | 59.9764 | 52.2747 | 30.4438 | 48.5811 | 59.9936 | 49.444 | 30.474 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4424 | 25.6745 | 59.9936 | 26.4603 | 30.45 | 37.5695 | 60.034 | 38.3659
30.4746 | 51.3972 | 59.9764 | 52.2772 | 30.4521 | 48.5811 | 59.9936 | 49.4453 | 30.4823 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4507 | 25.6745 | 59.9936 | 26.4628 | 30.4583 | 37.5695 | 60.034 | 38.3672
30.4829 | 51.3972 | 59.9764 | 52.2797 | 30.4604 | 48.573 | 59.9936 | 49.4465 | 30.4907 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.459 | 25.6784 | 59.9936 | 26.4653 | 30.4666 | 37.565 | 60.034 | 38.3684
30.4913 | 51.3972 | 59.9764 | 52.2822 | 30.4688 | 48.573 | 59.9936 | 49.4478 | 30.499 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4674 | 25.6784 | 59.9936 | 26.4678 | 30.475 | 37.565 | 60.034 | 38.3697
30.4996 | 51.3972 | 59.9764 | 52.2847 | 30.4771 | 48.565 | 59.9936 | 49.449 | 30.5073 | 47.4835 | 59.9649 | 48 | 30.4757 | 25.7497 | 59.9936 | 26.4703 | 30.4833 | 37.565 | 60.034 | 38.3709
30.508 | 51.3972 | 59.9764 | 52.2872 | 30.4854 | 48.565 | 59.9936 | 49.4503 | 30.5157 | 47.4932 | 59.9649 | 48 | 30.484 | 25.7497 | 59.9936 | 26.4728 | 30.4916 | 37.565 | 60.034 | 38.3722
30.5163 | 51.4075 | 59.9764 | 52.2897 | 30.4938 | 48.5663 | 59.9936 | 49.4515 | 30.524 | 47.4932 | 59.9649 | 48 | 30.4923 | 25.7497 | 59.9936 | 26.4753 | 30.4999 | 37.565 | 60.034 | 38.3734
30.5246 | 51.4075 | 59.9764 | 52.2922 | 30.5021 | 48.5663 | 59.9936 | 49.4528 | 30.5323 | 47.4947 | 59.9649 | 48 | 30.5007 | 25.7497 | 59.9936 | 26.4778 | 30.5083 | 37.565 | 60.034 | 38.3746
30.533 | 51.4075 | 59.9764 | 52.2947 | 30.5104 | 48.5747 | 59.9936 | 49.454 | 30.5407 | 47.4947 | 59.9649 | 48 | 30.509 | 25.7497 | 59.9936 | 26.4803 | 30.5166 | 37.5678 | 60.034 | 38.3759
30.5413 | 51.4075 | 59.9764 | 52.2972 | 30.5188 | 48.5747 | 59.9936 | 49.4553 | 30.549 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5173 | 25.7497 | 59.9936 | 26.4828 | 30.5249 | 37.5678 | 60.034 | 38.3771
30.5497 | 51.4289 | 59.9764 | 52.2997 | 30.5271 | 48.5794 | 59.9936 | 49.4565 | 30.5574 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5258 | 25.7474 | 59.9936 | 26.4853 | 30.5332 | 37.5678 | 60.034 | 38.3784
30.558 | 51.4289 | 59.9764 | 52.3022 | 30.5355 | 48.5794 | 59.9936 | 49.4578 | 30.5657 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5341 | 25.7474 | 59.9936 | 26.4878 | 30.5415 | 37.5678 | 60.034 | 38.3796
30.5663 | 51.4289 | 59.9764 | 52.3047 | 30.5438 | 48.5807 | 59.9936 | 49.459 | 30.574 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5424 | 25.7474 | 59.9936 | 26.4903 | 30.5499 | 37.5678 | 60.034 | 38.3809
30.5746 | 51.4289 | 59.9764 | 52.3072 | 30.5521 | 48.5807 | 59.9936 | 49.4603 | 30.5824 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5507 | 25.7474 | 59.9936 | 26.4928 | 30.5582 | 37.5678 | 60.034 | 38.3821
30.583 | 51.4289 | 59.9764 | 52.3097 | 30.5604 | 48.5807 | 59.9936 | 49.4615 | 30.5907 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5591 | 25.7474 | 59.9936 | 26.4953 | 30.5665 | 37.5678 | 60.034 | 38.3834
30.5913 | 51.4289 | 59.9764 | 52.3122 | 30.5688 | 48.5807 | 59.9936 | 49.4628 | 30.5991 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5674 | 25.7474 | 59.9936 | 26.4978 | 30.5748 | 37.5678 | 60.034 | 38.3846
30.5997 | 51.4289 | 59.9764 | 52.3147 | 30.5771 | 48.5748 | 59.9879 | 49.464 | 30.6074 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5757 | 25.801 | 59.9936 | 26.5003 | 30.5833 | 37.5617 | 60.034 | 38.3859
30.608 | 51.4289 | 59.9764 | 52.3172 | 30.5854 | 48.5748 | 59.9879 | 49.4653 | 30.6157 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.584 | 25.801 | 59.9936 | 26.5028 | 30.5916 | 37.5617 | 60.034 | 38.3871
30.6163 | 51.4317 | 59.9764 | 52.3197 | 30.5938 | 48.6123 | 59.9879 | 49.4665 | 30.6241 | 47.5219 | 59.9649 | 48 | 30.5924 | 25.801 | 59.9936 | 26.5053 | 30.5999 | 37.5617 | 60.034 | 38.3884
30.6247 | 51.4317 | 59.9764 | 52.3222 | 30.6021 | 48.6123 | 59.9879 | 49.4678 | 30.6324 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6007 | 25.801 | 59.9936 | 26.5078 | 30.6082 | 37.5617 | 60.034 | 38.3896
30.633 | 51.4317 | 59.9764 | 52.3247 | 30.6105 | 48.6611 | 59.9879 | 49.469 | 30.6407 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.609 | 25.801 | 59.9936 | 26.5103 | 30.6166 | 37.5617 | 60.034 | 38.3909
30.6413 | 51.4317 | 59.9764 | 52.3272 | 30.6188 | 48.6611 | 59.9879 | 49.4703 | 30.649 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6174 | 25.801 | 59.9936 | 26.5128 | 30.6249 | 37.5617 | 60.034 | 38.3921
30.6497 | 51.4268 | 59.9764 | 52.3297 | 30.6271 | 48.6611 | 59.9879 | 49.4715 | 30.6574 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6257 | 25.757 | 59.9936 | 26.5153 | 30.6332 | 37.5617 | 60.034 | 38.3934
30.658 | 51.4268 | 59.9764 | 52.3322 | 30.6354 | 48.6611 | 59.9879 | 49.4728 | 30.6658 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.634 | 25.757 | 59.9936 | 26.5178 | 30.6415 | 37.5617 | 60.034 | 38.3946
30.6664 | 51.4236 | 59.9764 | 52.3347 | 30.6438 | 48.6611 | 59.9879 | 49.474 | 30.6741 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6423 | 25.757 | 59.9936 | 26.5203 | 30.6498 | 37.5624 | 60.034 | 38.3959
30.6747 | 51.4236 | 59.9764 | 52.3372 | 30.6521 | 48.6611 | 59.9879 | 49.4753 | 30.6824 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6508 | 25.757 | 59.9936 | 26.5228 | 30.6582 | 37.5624 | 60.034 | 38.3971
30.683 | 51.4236 | 59.9764 | 52.3397 | 30.6605 | 48.6611 | 59.9879 | 49.4765 | 30.6907 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6591 | 25.757 | 59.9936 | 26.5253 | 30.6665 | 37.5648 | 60.034 | 38.3984
30.6913 | 51.4236 | 59.9764 | 52.3422 | 30.6688 | 48.6611 | 59.9879 | 49.4778 | 30.6991 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6674 | 25.757 | 59.9936 | 26.5278 | 30.6748 | 37.5648 | 60.034 | 38.3996
30.6997 | 51.4422 | 59.9764 | 52.3447 | 30.6771 | 48.6851 | 59.9879 | 49.479 | 30.7075 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6757 | 25.7596 | 59.9936 | 26.5303 | 30.6831 | 37.5648 | 60.034 | 38.4009
30.708 | 51.4422 | 59.9764 | 52.3472 | 30.6855 | 48.6851 | 59.9879 | 49.4803 | 30.7158 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6841 | 25.7596 | 59.9936 | 26.5328 | 30.6915 | 37.5648 | 60.034 | 38.4021
30.7164 | 51.4422 | 59.9764 | 52.3497 | 30.6938 | 48.6851 | 59.9879 | 49.4815 | 30.7241 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.6924 | 25.7596 | 59.9936 | 26.5353 | 30.6998 | 37.5648 | 60.034 | 38.4034
30.7247 | 51.4422 | 59.9764 | 52.3511 | 30.7021 | 48.6851 | 59.9879 | 49.4828 | 30.7324 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7007 | 25.7596 | 59.9936 | 26.5378 | 30.7081 | 37.5648 | 60.034 | 38.4046
30.733 | 51.4422 | 59.9764 | 52.3523 | 30.7104 | 48.6851 | 59.9879 | 49.484 | 30.7408 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7091 | 25.7639 | 59.9936 | 26.5403 | 30.7164 | 37.5706 | 60.034 | 38.4059
30.7414 | 51.4422 | 59.9764 | 52.3536 | 30.7188 | 48.6851 | 59.9879 | 49.4853 | 30.7491 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7174 | 25.7639 | 59.9936 | 26.5428 | 30.7247 | 37.5706 | 60.034 | 38.4071
30.7497 | 51.4455 | 59.9764 | 52.3548 | 30.7272 | 48.6866 | 59.9879 | 49.4865 | 30.7574 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7257 | 25.7651 | 59.9936 | 26.5453 | 30.7332 | 37.5706 | 60.034 | 38.4084
30.7581 | 51.4455 | 59.9764 | 52.3561 | 30.7355 | 48.6866 | 59.9879 | 49.4878 | 30.7658 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.734 | 25.7651 | 59.9936 | 26.5478 | 30.7415 | 37.5706 | 60.034 | 38.4096
30.7664 | 51.445 | 59.9764 | 52.3573 | 30.7438 | 48.6866 | 59.9879 | 49.489 | 30.7741 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7424 | 25.7651 | 59.9936 | 26.5503 | 30.7498 | 37.5706 | 60.034 | 38.4109
30.7747 | 51.445 | 59.9764 | 52.3586 | 30.7521 | 48.6866 | 59.9879 | 49.4903 | 30.7825 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7507 | 25.7651 | 59.9936 | 26.5528 | 30.7581 | 37.5706 | 60.034 | 38.4121
30.7831 | 51.442 | 59.9764 | 52.3598 | 30.7605 | 48.6866 | 59.9879 | 49.4915 | 30.7908 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.759 | 25.8047 | 59.9936 | 26.5553 | 30.7665 | 37.5706 | 60.034 | 38.4134
30.7914 | 51.442 | 59.9764 | 52.3611 | 30.7688 | 48.6866 | 59.9879 | 49.4928 | 30.7991 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7673 | 25.8047 | 59.9936 | 26.5578 | 30.7748 | 37.5706 | 60.034 | 38.4146
30.7997 | 51.442 | 59.9764 | 52.3623 | 30.7772 | 48.684 | 59.9879 | 49.494 | 30.8075 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7758 | 25.8047 | 59.9936 | 26.5603 | 30.7831 | 37.6368 | 60.034 | 38.4159
30.8081 | 51.442 | 59.9764 | 52.3636 | 30.7855 | 48.684 | 59.9879 | 49.4953 | 30.8158 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7841 | 25.8047 | 59.9936 | 26.5628 | 30.7914 | 37.6368 | 60.034 | 38.4171
30.8164 | 51.442 | 59.9764 | 52.3648 | 30.7938 | 48.684 | 59.9879 | 49.4965 | 30.8242 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.7924 | 25.809 | 59.9936 | 26.5653 | 30.7998 | 37.6391 | 60.034 | 38.4184
30.8247 | 51.442 | 59.9764 | 52.3661 | 30.8022 | 48.684 | 59.9879 | 49.4978 | 30.8325 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.8008 | 25.809 | 59.9936 | 26.5678 | 30.8081 | 37.6391 | 60.034 | 38.4196
30.8331 | 51.442 | 59.9764 | 52.3673 | 30.8105 | 48.7008 | 59.9879 | 49.499 | 30.8408 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.8091 | 25.809 | 59.9936 | 26.5703 | 30.8164 | 37.6872 | 60.034 | 38.4209
30.8414 | 51.442 | 59.9764 | 52.3686 | 30.8188 | 48.7008 | 59.9879 | 49.5006 | 30.8492 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.8174 | 25.809 | 59.9936 | 26.5728 | 30.8247 | 37.6872 | 60.034 | 38.4221
30.8498 | 51.5006 | 59.9764 | 52.3699 | 30.8271 | 48.7008 | 59.9879 | 49.5031 | 30.8575 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 30.8257 | 25.809 | 59.9936 | 26.5753 | 30.833 | 37.6872 | 60.034 | 38.4234
30.8581 | 51.5006 | 59.9764 | 52.3711 | 30.8355 | 48.7008 | 59.9879 | 49.5056 | 30.8658 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.8341 | 25.809 | 59.9936 | 26.5778 | 30.8414 | 37.6872 | 60.034 | 38.4246
30.8664 | 51.4885 | 59.9764 | 52.3723 | 30.8438 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5081 | 30.8742 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.8424 | 25.8064 | 59.9936 | 26.5803 | 30.8497 | 37.6851 | 60.034 | 38.4259
30.8748 | 51.4885 | 59.9764 | 52.3736 | 30.8522 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5106 | 30.8825 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.8507 | 25.8064 | 59.9936 | 26.5828 | 30.858 | 37.6851 | 60.034 | 38.4271
30.8831 | 51.4885 | 59.9764 | 52.3749 | 30.8605 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5131 | 30.8909 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.859 | 25.8044 | 59.9936 | 26.5853 | 30.8663 | 37.6873 | 60.034 | 38.4284
30.8914 | 51.4885 | 59.9764 | 52.3761 | 30.8688 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5156 | 30.8992 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.8674 | 25.8044 | 59.9936 | 26.5878 | 30.8748 | 37.6873 | 60.034 | 38.4296
30.8998 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3774 | 30.8772 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5181 | 30.9075 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.8757 | 25.8031 | 59.9936 | 26.5903 | 30.8831 | 37.6873 | 60.034 | 38.4309
30.9081 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3786 | 30.8855 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5206 | 30.9159 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.884 | 25.8031 | 59.9936 | 26.5928 | 30.8914 | 37.6873 | 60.034 | 38.4321
30.9164 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3799 | 30.8939 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5231 | 30.9242 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.8925 | 25.8031 | 59.9936 | 26.5953 | 30.8997 | 37.6873 | 60.034 | 38.4334
30.9248 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3811 | 30.9022 | 48.7025 | 59.9879 | 49.5256 | 30.9326 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9008 | 25.8031 | 59.9936 | 26.5978 | 30.908 | 37.6873 | 60.034 | 38.4346
30.9331 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3824 | 30.9105 | 48.7012 | 59.9879 | 49.5281 | 30.9409 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9091 | 25.8036 | 59.9936 | 26.6003 | 30.9164 | 37.6897 | 60.034 | 38.4359
30.9415 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3836 | 30.9188 | 48.7012 | 59.9879 | 49.5306 | 30.9492 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9174 | 25.8036 | 59.9936 | 26.6028 | 30.9247 | 37.6897 | 60.034 | 38.4371
30.9498 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3849 | 30.9272 | 48.6951 | 59.9879 | 49.5331 | 30.9576 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9258 | 25.8052 | 59.9936 | 26.6053 | 30.933 | 37.6897 | 60.034 | 38.4384
30.9581 | 51.5047 | 59.9764 | 52.3861 | 30.9355 | 48.6951 | 59.9879 | 49.5356 | 30.9659 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9341 | 25.8052 | 59.9936 | 26.6078 | 30.9413 | 37.6897 | 60.034 | 38.4396
30.9665 | 51.5103 | 59.9764 | 52.3874 | 30.9438 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5381 | 30.9742 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9424 | 25.8052 | 59.9936 | 26.6103 | 30.9497 | 37.6897 | 60.034 | 38.4409
30.9748 | 51.5103 | 59.9764 | 52.3886 | 30.9522 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5406 | 30.9825 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9508 | 25.8052 | 59.9936 | 26.6128 | 30.958 | 37.6897 | 60.034 | 38.4421
30.9832 | 51.5103 | 59.9764 | 52.3899 | 30.9605 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5431 | 30.9909 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9591 | 25.8625 | 59.9936 | 26.6153 | 30.9663 | 37.6897 | 60.034 | 38.4434
30.9915 | 51.5103 | 59.9764 | 52.3911 | 30.9689 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5456 | 30.9993 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9674 | 25.8625 | 59.9936 | 26.6178 | 30.9746 | 37.6897 | 60.034 | 38.4446
30.9998 | 51.5127 | 59.9764 | 52.3924 | 30.9772 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5481 | 31.0076 | 47.5552 | 59.9706 | 48 | 30.9757 | 25.8632 | 59.9936 | 26.6203 | 30.983 | 37.6888 | 60.034 | 38.4459
31.0081 | 51.5127 | 59.9764 | 52.3936 | 30.9855 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5506 | 31.0159 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 30.9841 | 25.8632 | 59.9936 | 26.6228 | 30.9913 | 37.6888 | 60.034 | 38.4471
31.0165 | 51.5127 | 59.9764 | 52.3949 | 30.9938 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5531 | 31.0242 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 30.9924 | 25.8605 | 59.9936 | 26.6253 | 30.9996 | 37.6888 | 60.034 | 38.4484
31.0248 | 51.5127 | 59.9764 | 52.3961 | 31.0022 | 48.7393 | 59.9879 | 49.5556 | 31.0326 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 31.0007 | 25.8605 | 59.9936 | 26.6278 | 31.0079 | 37.6888 | 60.034 | 38.4496
31.0332 | 51.5125 | 59.9764 | 52.3974 | 31.0106 | 48.7773 | 59.9879 | 49.5581 | 31.041 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 31.009 | 25.8605 | 59.9936 | 26.6303 | 31.0162 | 37.6853 | 60.034 | 38.4509
31.0415 | 51.5125 | 59.9764 | 52.3986 | 31.0189 | 48.7773 | 59.9879 | 49.5606 | 31.0493 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 31.0175 | 25.8605 | 59.9936 | 26.6328 | 31.0247 | 37.6853 | 60.034 | 38.4521
31.0498 | 51.5125 | 59.9764 | 52.3999 | 31.0272 | 48.7792 | 59.9879 | 49.5631 | 31.0576 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 31.0258 | 25.8609 | 59.9994 | 26.6353 | 31.033 | 37.6853 | 60.034 | 38.4534
31.0582 | 51.5125 | 59.9764 | 52.4011 | 31.0355 | 48.7792 | 59.9879 | 49.5656 | 31.0659 | 47.563 | 59.9706 | 48 | 31.0341 | 25.8609 | 59.9994 | 26.6378 | 31.0413 | 37.6853 | 60.034 | 38.4546
31.0665 | 51.5181 | 59.9764 | 52.4024 | 31.0439 | 48.7792 | 59.9879 | 49.5681 | 31.0743 | 47.563 | 59.9706 | 48 | 31.0425 | 25.8609 | 59.9994 | 26.6403 | 31.0496 | 37.6853 | 60.034 | 38.4559
31.0748 | 51.5181 | 59.9764 | 52.4036 | 31.0522 | 48.7792 | 59.9879 | 49.5706 | 31.0826 | 47.5655 | 59.9706 | 48 | 31.0508 | 25.8609 | 59.9994 | 26.6428 | 31.058 | 37.6853 | 60.034 | 38.4571
31.0832 | 51.5181 | 59.9764 | 52.4049 | 31.0605 | 48.779 | 59.9879 | 49.5731 | 31.0909 | 47.5655 | 59.9706 | 48 | 31.0591 | 25.9098 | 59.9994 | 26.6453 | 31.0663 | 37.6853 | 60.034 | 38.4584
31.0915 | 51.5181 | 59.9764 | 52.4061 | 31.0689 | 48.779 | 59.9879 | 49.5756 | 31.0993 | 47.5695 | 59.9706 | 48 | 31.0674 | 25.9098 | 59.9994 | 26.6478 | 31.0746 | 37.6853 | 60.034 | 38.4596
31.0999 | 51.5181 | 59.9764 | 52.4074 | 31.0772 | 48.779 | 59.9879 | 49.5781 | 31.1076 | 47.5695 | 59.9706 | 48 | 31.0758 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6503 | 31.0829 | 37.6822 | 60.034 | 38.4608
31.1082 | 51.5181 | 59.9764 | 52.4086 | 31.0856 | 48.779 | 59.9879 | 49.5806 | 31.116 | 47.5695 | 59.9706 | 48 | 31.0841 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6528 | 31.0913 | 37.6822 | 60.034 | 38.4621
31.1165 | 51.5177 | 59.9764 | 52.4099 | 31.0939 | 48.7723 | 59.9879 | 49.5831 | 31.1243 | 47.5695 | 59.9706 | 48 | 31.0924 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6553 | 31.0996 | 37.6828 | 60.034 | 38.4633
31.1249 | 51.5177 | 59.9764 | 52.4111 | 31.1022 | 48.7723 | 59.9879 | 49.5856 | 31.1326 | 47.5695 | 59.9706 | 48 | 31.1007 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6578 | 31.1079 | 37.6828 | 60.034 | 38.4646
31.1332 | 51.5177 | 59.9764 | 52.4124 | 31.1105 | 48.7769 | 59.9879 | 49.5881 | 31.141 | 47.5695 | 59.9706 | 48 | 31.1091 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6603 | 31.1162 | 37.6848 | 60.034 | 38.4658
31.1415 | 51.5177 | 59.9764 | 52.4136 | 31.1189 | 48.7769 | 59.9879 | 49.5906 | 31.1493 | 47.5376 | 59.9706 | 48 | 31.1174 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6628 | 31.1245 | 37.6848 | 60.034 | 38.4671
31.1499 | 51.5177 | 59.9764 | 52.4149 | 31.1272 | 48.7769 | 59.9879 | 49.5931 | 31.1577 | 47.5376 | 59.9706 | 48 | 31.1257 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6653 | 31.1329 | 37.6848 | 60.034 | 38.4683
31.1582 | 51.5177 | 59.9764 | 52.4161 | 31.1356 | 48.7769 | 59.9879 | 49.5956 | 31.166 | 47.5376 | 59.9706 | 48 | 31.134 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6678 | 31.1412 | 37.6848 | 60.034 | 38.4696
31.1665 | 51.5149 | 59.9764 | 52.4174 | 31.1439 | 48.7769 | 59.9879 | 49.5981 | 31.1743 | 47.5376 | 59.9706 | 48 | 31.1425 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6703 | 31.1495 | 37.6848 | 60.034 | 38.4708
31.1749 | 51.5149 | 59.9764 | 52.4186 | 31.1522 | 48.7769 | 59.9879 | 49.6006 | 31.1827 | 47.5376 | 59.9706 | 48 | 31.1508 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6728 | 31.1578 | 37.6848 | 60.034 | 38.4721
31.1832 | 51.5857 | 59.9764 | 52.4199 | 31.1606 | 48.8774 | 59.9879 | 49.6031 | 31.191 | 47.5376 | 59.9706 | 48 | 31.1591 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6753 | 31.1663 | 37.6848 | 60.034 | 38.4733
31.1916 | 51.5857 | 59.9764 | 52.4211 | 31.1689 | 48.8774 | 59.9879 | 49.6056 | 31.1993 | 47.537 | 59.9706 | 48 | 31.1675 | 25.9123 | 59.9994 | 26.6778 | 31.1746 | 37.6848 | 60.034 | 38.4746
31.1999 | 51.5857 | 59.9764 | 52.4224 | 31.1772 | 48.8775 | 59.9879 | 49.6081 | 31.2077 | 47.537 | 59.9706 | 48 | 31.1758 | 25.9472 | 59.9994 | 26.6803 | 31.1829 | 37.7133 | 60.034 | 38.4758
31.2082 | 51.5857 | 59.9764 | 52.4236 | 31.1855 | 48.8775 | 59.9879 | 49.6106 | 31.216 | 47.537 | 59.9706 | 48 | 31.1841 | 25.9472 | 59.9994 | 26.6828 | 31.1912 | 37.7133 | 60.034 | 38.4771
31.2166 | 51.5908 | 59.9764 | 52.4249 | 31.1939 | 48.8703 | 59.9879 | 49.6131 | 31.2244 | 47.537 | 59.9706 | 48 | 31.1924 | 25.9472 | 59.9994 | 26.6853 | 31.1995 | 37.7132 | 60.034 | 38.4783
31.2249 | 51.5908 | 59.9764 | 52.4261 | 31.2022 | 48.8703 | 59.9879 | 49.6156 | 31.2327 | 47.5402 | 59.9706 | 48 | 31.2008 | 25.9472 | 59.9994 | 26.6878 | 31.2079 | 37.7132 | 60.034 | 38.4796
31.2332 | 51.5908 | 59.9764 | 52.4274 | 31.2106 | 48.8703 | 59.9879 | 49.6181 | 31.241 | 47.5402 | 59.9706 | 48 | 31.2091 | 25.9464 | 59.9994 | 26.6903 | 31.2162 | 37.7082 | 60.034 | 38.4808
31.2416 | 51.5908 | 59.9764 | 52.4286 | 31.2189 | 48.8703 | 59.9879 | 49.6206 | 31.2494 | 47.5402 | 59.9706 | 48 | 31.2174 | 25.9464 | 59.9994 | 26.6928 | 31.2245 | 37.7082 | 60.034 | 38.4821
31.2499 | 51.596 | 59.9764 | 52.4299 | 31.2272 | 48.8559 | 59.9879 | 49.6231 | 31.2577 | 47.5402 | 59.9706 | 48 | 31.2257 | 25.9464 | 59.9994 | 26.6953 | 31.2328 | 37.7082 | 60.034 | 38.4833
31.2582 | 51.596 | 59.9764 | 52.4311 | 31.2356 | 48.8559 | 59.9879 | 49.6256 | 31.2661 | 47.5402 | 59.9706 | 48 | 31.2341 | 25.9464 | 59.9994 | 26.6978 | 31.2412 | 37.7082 | 60.034 | 38.4846
31.2666 | 51.596 | 59.9764 | 52.4324 | 31.2439 | 48.8481 | 59.9879 | 49.6281 | 31.2744 | 47.5402 | 59.9706 | 48 | 31.2424 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7001 | 31.2495 | 37.7476 | 60.034 | 38.4858
31.2749 | 51.596 | 59.9764 | 52.4336 | 31.2523 | 48.8481 | 59.9879 | 49.6306 | 31.2827 | 47.5396 | 59.9706 | 48 | 31.2507 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7014 | 31.2578 | 37.7476 | 60.034 | 38.4871
31.2833 | 51.596 | 59.9764 | 52.4349 | 31.2606 | 48.8491 | 59.9879 | 49.6331 | 31.2911 | 47.5396 | 59.9706 | 48 | 31.259 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7026 | 31.2661 | 37.7476 | 60.034 | 38.4883
31.2916 | 51.596 | 59.9764 | 52.4361 | 31.2689 | 48.8491 | 59.9879 | 49.6356 | 31.2994 | 47.5396 | 59.9706 | 48 | 31.2675 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7039 | 31.2745 | 37.7476 | 60.034 | 38.4896
31.2999 | 51.596 | 59.9764 | 52.4374 | 31.2773 | 48.8491 | 59.9879 | 49.6381 | 31.3077 | 47.5396 | 59.9706 | 48 | 31.2758 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7051 | 31.2828 | 37.7476 | 60.034 | 38.4908
31.3083 | 51.596 | 59.9764 | 52.4386 | 31.2856 | 48.8491 | 59.9879 | 49.6406 | 31.316 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 31.2841 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7064 | 31.2911 | 37.7476 | 60.034 | 38.4921
31.3166 | 51.5953 | 59.9764 | 52.4399 | 31.2939 | 48.8542 | 59.9879 | 49.6431 | 31.3244 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 31.2925 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7076 | 31.2994 | 37.7474 | 60.034 | 38.4933
31.325 | 51.5953 | 59.9764 | 52.4411 | 31.3022 | 48.8542 | 59.9879 | 49.6456 | 31.3328 | 47.52 | 59.9706 | 48 | 31.3008 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7089 | 31.3077 | 37.7474 | 60.034 | 38.4946
31.3333 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4424 | 31.3106 | 48.8542 | 59.9879 | 49.6481 | 31.3411 | 47.52 | 59.9706 | 48 | 31.3091 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7101 | 31.3162 | 37.7478 | 60.034 | 38.4958
31.3416 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4436 | 31.3189 | 48.8542 | 59.9879 | 49.6506 | 31.3494 | 47.5231 | 59.9706 | 48 | 31.3174 | 25.9508 | 59.9994 | 26.7114 | 31.3245 | 37.7478 | 60.034 | 38.4971
31.3499 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4449 | 31.3273 | 48.8567 | 59.9879 | 49.6531 | 31.3577 | 47.5231 | 59.9706 | 48 | 31.3258 | 25.9514 | 59.9994 | 26.7126 | 31.3328 | 37.7478 | 60.034 | 38.4983
31.3583 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4461 | 31.3356 | 48.8567 | 59.9879 | 49.6556 | 31.3661 | 47.5231 | 59.9706 | 48 | 31.3341 | 25.9514 | 59.9994 | 26.7139 | 31.3411 | 37.7478 | 60.034 | 38.4996
31.3666 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4474 | 31.3439 | 48.8567 | 59.9879 | 49.6581 | 31.3745 | 47.5231 | 59.9706 | 48 | 31.3424 | 25.9535 | 59.9994 | 26.7151 | 31.3495 | 37.7478 | 60.034 | 38.5008
31.375 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4486 | 31.3523 | 48.8567 | 59.9879 | 49.6606 | 31.3828 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 31.3507 | 25.9535 | 59.9994 | 26.7164 | 31.3578 | 37.7478 | 60.034 | 38.5021
31.3833 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4499 | 31.3606 | 48.8557 | 59.9879 | 49.6631 | 31.3911 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 31.3591 | 25.9535 | 59.9994 | 26.7176 | 31.3661 | 37.7478 | 60.034 | 38.5033
31.3916 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4511 | 31.369 | 48.8557 | 59.9879 | 49.6656 | 31.3994 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 31.3674 | 25.9535 | 59.9994 | 26.7189 | 31.3744 | 37.7478 | 60.034 | 38.5046
31.4 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4524 | 31.3773 | 48.8375 | 59.9879 | 49.6681 | 31.4078 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 31.3757 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7201 | 31.3827 | 37.7439 | 60.034 | 38.5058
31.4083 | 51.6022 | 59.9764 | 52.4536 | 31.3856 | 48.8375 | 59.9879 | 49.6706 | 31.4161 | 47.533 | 59.9706 | 48 | 31.384 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7214 | 31.3911 | 37.7439 | 60.034 | 38.5071
31.4167 | 51.6044 | 59.9764 | 52.4549 | 31.3939 | 48.8479 | 59.9879 | 49.6731 | 31.4244 | 47.533 | 59.9706 | 48 | 31.3925 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7226 | 31.3994 | 37.7864 | 60.034 | 38.5083
31.425 | 51.6044 | 59.9764 | 52.4561 | 31.4023 | 48.8479 | 59.9879 | 49.6756 | 31.4328 | 47.533 | 59.9706 | 48 | 31.4008 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7239 | 31.4077 | 37.7864 | 60.034 | 38.5096
31.4333 | 51.6044 | 59.9764 | 52.4574 | 31.4106 | 48.8479 | 59.9879 | 49.6781 | 31.4412 | 47.533 | 59.9706 | 48 | 31.4091 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7251 | 31.416 | 37.7864 | 60.034 | 38.5108
31.4417 | 51.6044 | 59.9764 | 52.4586 | 31.4189 | 48.8479 | 59.9879 | 49.6806 | 31.4495 | 47.533 | 59.9706 | 48 | 31.4175 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7264 | 31.4244 | 37.7864 | 60.034 | 38.5121
31.45 | 51.6221 | 59.9764 | 52.4599 | 31.4273 | 48.8479 | 59.9879 | 49.6831 | 31.4578 | 47.533 | 59.9706 | 48 | 31.4258 | 25.9566 | 59.9994 | 26.7276 | 31.4327 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5133
31.4583 | 51.6221 | 59.9764 | 52.4611 | 31.4356 | 48.8479 | 59.9879 | 49.6856 | 31.4661 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.4341 | 25.9566 | 59.9994 | 26.7289 | 31.441 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5146
31.4667 | 51.6221 | 59.9764 | 52.4624 | 31.444 | 48.8352 | 59.9879 | 49.6881 | 31.4745 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.4424 | 25.9566 | 59.9994 | 26.7301 | 31.4493 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5158
31.475 | 51.6221 | 59.9764 | 52.4636 | 31.4523 | 48.8352 | 59.9879 | 49.6906 | 31.4828 | 47.5396 | 59.9764 | 48 | 31.4508 | 25.9566 | 59.9994 | 26.7314 | 31.4578 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5171
31.4833 | 51.6221 | 59.9764 | 52.4649 | 31.4606 | 48.8364 | 59.9879 | 49.6931 | 31.4911 | 47.5396 | 59.9764 | 48 | 31.4591 | 25.9566 | 59.9994 | 26.7326 | 31.4661 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5183
31.4917 | 51.6221 | 59.9764 | 52.4661 | 31.4689 | 48.8364 | 59.9879 | 49.6956 | 31.4995 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.4674 | 25.9566 | 59.9994 | 26.7339 | 31.4744 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5196
31.5 | 51.6199 | 59.9764 | 52.4674 | 31.4773 | 48.8364 | 59.9879 | 49.6981 | 31.5078 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.4757 | 25.9591 | 59.9994 | 26.7351 | 31.4827 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5208
31.5084 | 51.6199 | 59.9764 | 52.4686 | 31.4857 | 48.8364 | 59.9879 | 49.7006 | 31.5162 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.4841 | 25.9591 | 59.9994 | 26.7364 | 31.491 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5221
31.5167 | 51.6199 | 59.9764 | 52.4699 | 31.494 | 48.8364 | 59.9879 | 49.7031 | 31.5245 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.4924 | 25.9591 | 59.9994 | 26.7376 | 31.4994 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5233
31.525 | 51.6199 | 59.9764 | 52.4711 | 31.5023 | 48.8364 | 59.9879 | 49.7056 | 31.5328 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5007 | 25.9591 | 59.9994 | 26.7389 | 31.5077 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5246
31.5334 | 51.6147 | 59.9764 | 52.4724 | 31.5106 | 48.8688 | 59.9879 | 49.7081 | 31.5412 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.509 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7401 | 31.516 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5258
31.5417 | 51.6147 | 59.9764 | 52.4736 | 31.519 | 48.8688 | 59.9879 | 49.7106 | 31.5495 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5175 | 25.9558 | 59.9994 | 26.7414 | 31.5243 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5271
31.55 | 51.6148 | 59.9764 | 52.4749 | 31.5273 | 48.95 | 59.9879 | 49.7131 | 31.5579 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5258 | 26.0019 | 59.9994 | 26.7426 | 31.5327 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5283
31.5584 | 51.6148 | 59.9764 | 52.4761 | 31.5356 | 48.95 | 59.9879 | 49.7156 | 31.5662 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5341 | 26.0019 | 59.9994 | 26.7439 | 31.541 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5296
31.5667 | 51.6348 | 59.9764 | 52.4774 | 31.5439 | 48.95 | 59.9879 | 49.7181 | 31.5745 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5425 | 26.0019 | 59.9994 | 26.7451 | 31.5493 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5308
31.575 | 51.6348 | 59.9764 | 52.4786 | 31.5523 | 48.95 | 59.9879 | 49.7206 | 31.5829 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5508 | 26.0019 | 59.9994 | 26.7464 | 31.5576 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5321
31.5834 | 51.646 | 59.9764 | 52.4799 | 31.5607 | 48.9466 | 59.9879 | 49.7231 | 31.5912 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5591 | 26.0042 | 59.9994 | 26.7476 | 31.566 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5333
31.5917 | 51.646 | 59.9764 | 52.4811 | 31.569 | 48.9466 | 59.9879 | 49.7256 | 31.5995 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5674 | 26.0042 | 59.9994 | 26.7489 | 31.5743 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5346
31.6 | 51.6517 | 59.9764 | 52.4824 | 31.5773 | 48.9474 | 59.9879 | 49.7281 | 31.6078 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5758 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7501 | 31.5826 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5358
31.6084 | 51.6517 | 59.9764 | 52.4836 | 31.5856 | 48.9474 | 59.9879 | 49.7306 | 31.6162 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5841 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7514 | 31.5909 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5371
31.6167 | 51.6559 | 59.9764 | 52.4849 | 31.594 | 48.9473 | 59.9879 | 49.7331 | 31.6245 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.5924 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7526 | 31.5994 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5383
31.6251 | 51.6559 | 59.9764 | 52.4861 | 31.6023 | 48.9473 | 59.9879 | 49.7356 | 31.6329 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6007 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7539 | 31.6077 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5396
31.6334 | 51.6559 | 59.9764 | 52.4874 | 31.6107 | 48.9473 | 59.9879 | 49.7381 | 31.6412 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6091 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7551 | 31.616 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5408
31.6417 | 51.6559 | 59.9764 | 52.4886 | 31.619 | 48.9473 | 59.9879 | 49.7406 | 31.6495 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6174 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7564 | 31.6243 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5421
31.6501 | 51.6752 | 59.9764 | 52.4899 | 31.6273 | 48.9497 | 59.9879 | 49.7431 | 31.6579 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6257 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7576 | 31.6326 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5433
31.6584 | 51.6752 | 59.9764 | 52.4911 | 31.6357 | 48.9497 | 59.9879 | 49.7456 | 31.6662 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.634 | 26.0053 | 59.9994 | 26.7589 | 31.641 | 37.7824 | 60.0282 | 38.5446
31.6667 | 51.6752 | 59.9764 | 52.4924 | 31.644 | 48.9494 | 59.9879 | 49.7481 | 31.6746 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6425 | 26 | 59.9994 | 26.7601 | 31.6493 | 37.8202 | 60.0282 | 38.5458
31.6751 | 51.6752 | 59.9764 | 52.4936 | 31.6523 | 48.9494 | 59.9879 | 49.7506 | 31.6829 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6508 | 26 | 59.9994 | 26.7614 | 31.6576 | 37.8202 | 60.0282 | 38.5471
31.6834 | 51.6752 | 59.9764 | 52.4949 | 31.6606 | 49.0019 | 59.9879 | 49.7531 | 31.6912 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6591 | 25.9989 | 59.9994 | 26.7626 | 31.6659 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5483
31.6917 | 51.6752 | 59.9764 | 52.4962 | 31.669 | 49.0019 | 59.9879 | 49.7556 | 31.6996 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6675 | 25.9989 | 59.9994 | 26.7639 | 31.6743 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5496
31.7001 | 51.6733 | 59.9764 | 52.4974 | 31.6773 | 49.0077 | 59.9879 | 49.7581 | 31.7079 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6758 | 25.9989 | 59.9994 | 26.7651 | 31.6826 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5516
31.7084 | 51.6733 | 59.9764 | 52.4986 | 31.6857 | 49.0077 | 59.9879 | 49.7606 | 31.7162 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6841 | 25.9989 | 59.9994 | 26.7664 | 31.6909 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5541
31.7168 | 51.6733 | 59.9764 | 52.4999 | 31.694 | 49.0077 | 59.9879 | 49.7631 | 31.7245 | 47.5398 | 59.9764 | 48 | 31.6924 | 26.063 | 60.0109 | 26.7676 | 31.6992 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5566
31.7251 | 51.6733 | 59.9764 | 52.5023 | 31.7023 | 49.0077 | 59.9879 | 49.7656 | 31.7329 | 47.5498 | 59.9764 | 48 | 31.7008 | 26.063 | 60.0109 | 26.7689 | 31.7076 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5591
31.7334 | 51.6697 | 59.9764 | 52.5048 | 31.7107 | 48.9815 | 59.9879 | 49.7681 | 31.7413 | 47.5498 | 59.9764 | 48 | 31.7091 | 26.063 | 60.0109 | 26.7701 | 31.7159 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5616
31.7418 | 51.6697 | 59.9764 | 52.5073 | 31.719 | 48.9815 | 59.9879 | 49.7706 | 31.7496 | 47.5567 | 59.9764 | 48 | 31.7174 | 26.063 | 60.0109 | 26.7714 | 31.7242 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5641
31.7501 | 51.6697 | 59.9764 | 52.5098 | 31.7274 | 48.9579 | 59.9879 | 49.7731 | 31.7579 | 47.5567 | 59.9764 | 48 | 31.7257 | 26.063 | 60.0109 | 26.7726 | 31.7325 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5666
31.7585 | 51.6697 | 59.9764 | 52.5123 | 31.7357 | 48.9579 | 59.9879 | 49.7756 | 31.7662 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.7341 | 26.063 | 60.0109 | 26.7739 | 31.741 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5691
31.7668 | 51.6668 | 59.9764 | 52.5148 | 31.744 | 48.9546 | 59.9821 | 49.7781 | 31.7746 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.7424 | 26.063 | 60.0109 | 26.7751 | 31.7493 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5716
31.7751 | 51.6668 | 59.9764 | 52.5173 | 31.7524 | 48.9546 | 59.9821 | 49.7806 | 31.783 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.7507 | 26.063 | 60.0109 | 26.7764 | 31.7576 | 37.8647 | 60.0282 | 38.5741
31.7834 | 51.6668 | 59.9764 | 52.5198 | 31.7607 | 48.9546 | 59.9821 | 49.7831 | 31.7913 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.759 | 26.063 | 60.0109 | 26.7776 | 31.7659 | 37.8647 | 60.034 | 38.5766
31.7918 | 51.6668 | 59.9764 | 52.5223 | 31.769 | 48.9546 | 59.9821 | 49.7856 | 31.7996 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.7675 | 26.063 | 60.0109 | 26.7789 | 31.7742 | 37.8647 | 60.034 | 38.5791
31.8001 | 51.6649 | 59.9764 | 52.5248 | 31.7773 | 48.9549 | 59.9821 | 49.7881 | 31.8079 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.7758 | 26.063 | 60.0109 | 26.7801 | 31.7826 | 37.8647 | 60.034 | 38.5816
31.8085 | 51.6649 | 59.9764 | 52.5273 | 31.7857 | 48.9549 | 59.9821 | 49.7906 | 31.8163 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.7841 | 26.063 | 60.0109 | 26.7814 | 31.7909 | 37.8647 | 60.034 | 38.5841
31.8168 | 51.6619 | 59.9764 | 52.5298 | 31.794 | 48.9542 | 59.9821 | 49.7931 | 31.8246 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.7924 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7826 | 31.7992 | 37.8647 | 60.034 | 38.5866
31.8251 | 51.6619 | 59.9764 | 52.5323 | 31.8024 | 48.9542 | 59.9821 | 49.7956 | 31.8329 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.8008 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7839 | 31.8075 | 37.8647 | 60.034 | 38.5891
31.8335 | 51.6619 | 59.9764 | 52.5348 | 31.8107 | 48.9542 | 59.9821 | 49.7981 | 31.8413 | 47.5608 | 59.9764 | 48 | 31.8091 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7851 | 31.8159 | 37.8681 | 60.034 | 38.5916
31.8418 | 51.6619 | 59.9764 | 52.5373 | 31.819 | 48.9542 | 59.9821 | 49.8003 | 31.8496 | 47.553 | 59.9764 | 48 | 31.8174 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7864 | 31.8242 | 37.8681 | 60.034 | 38.5941
31.8502 | 51.7036 | 59.9764 | 52.5398 | 31.8274 | 48.9572 | 59.9821 | 49.8016 | 31.858 | 47.553 | 59.9764 | 48 | 31.8257 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7876 | 31.8325 | 37.8681 | 60.034 | 38.5966
31.8585 | 51.7036 | 59.9764 | 52.5423 | 31.8357 | 48.9572 | 59.9821 | 49.8028 | 31.8663 | 47.5475 | 59.9764 | 48 | 31.8341 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7889 | 31.8408 | 37.8681 | 60.034 | 38.5991
31.8668 | 51.6946 | 59.9764 | 52.5448 | 31.8441 | 48.9572 | 59.9821 | 49.8041 | 31.8746 | 47.5475 | 59.9764 | 48 | 31.8424 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7901 | 31.8492 | 37.8639 | 60.034 | 38.6016
31.8752 | 51.6946 | 59.9764 | 52.5473 | 31.8524 | 48.9572 | 59.9821 | 49.8053 | 31.883 | 47.5801 | 59.9764 | 48 | 31.8507 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7914 | 31.8575 | 37.8639 | 60.034 | 38.6041
31.8835 | 51.6927 | 59.9764 | 52.5498 | 31.8607 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8066 | 31.8913 | 47.5801 | 59.9764 | 48 | 31.859 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7926 | 31.8658 | 37.8639 | 60.034 | 38.6066
31.8918 | 51.6927 | 59.9764 | 52.5523 | 31.8691 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8078 | 31.8997 | 47.5801 | 59.9764 | 48 | 31.8674 | 26.0613 | 60.0109 | 26.7939 | 31.8741 | 37.8639 | 60.034 | 38.6091
31.9002 | 51.7264 | 59.9764 | 52.5548 | 31.8774 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8091 | 31.908 | 47.5801 | 59.9764 | 48 | 31.8757 | 26.0629 | 60.0109 | 26.7951 | 31.8824 | 37.8608 | 60.034 | 38.6116
31.9085 | 51.7264 | 59.9764 | 52.5573 | 31.8857 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8103 | 31.9163 | 47.5801 | 59.9764 | 48 | 31.884 | 26.0629 | 60.0109 | 26.7964 | 31.8909 | 37.8608 | 60.034 | 38.6141
31.9168 | 51.7264 | 59.9764 | 52.5598 | 31.894 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8116 | 31.9247 | 47.5801 | 59.9764 | 48 | 31.8923 | 26.0607 | 60.0109 | 26.7976 | 31.8992 | 37.8608 | 60.034 | 38.6166
31.9252 | 51.7264 | 59.9764 | 52.5623 | 31.9024 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8128 | 31.933 | 47.58 | 59.9764 | 48 | 31.9008 | 26.0607 | 60.0109 | 26.7989 | 31.9075 | 37.8608 | 60.034 | 38.6191
31.9335 | 51.7194 | 59.9764 | 52.5648 | 31.9107 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8141 | 31.9413 | 47.58 | 59.9764 | 48 | 31.9091 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8001 | 31.9158 | 37.9013 | 60.034 | 38.6216
31.9419 | 51.7194 | 59.9764 | 52.5673 | 31.9191 | 48.9946 | 59.9821 | 49.8153 | 31.9496 | 47.58 | 59.9764 | 48 | 31.9174 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8014 | 31.9242 | 37.9013 | 60.034 | 38.6241
31.9502 | 51.7194 | 59.9764 | 52.5698 | 31.9274 | 48.986 | 59.9821 | 49.8166 | 31.958 | 47.58 | 59.9764 | 48 | 31.9257 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8026 | 31.9325 | 37.904 | 60.0282 | 38.6266
31.9585 | 51.7194 | 59.9764 | 52.5723 | 31.9357 | 48.986 | 59.9821 | 49.8178 | 31.9664 | 47.5809 | 59.9764 | 48 | 31.9341 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8039 | 31.9408 | 37.904 | 60.0282 | 38.6291
31.9669 | 51.7216 | 59.9764 | 52.5748 | 31.9441 | 49.0142 | 59.9821 | 49.8191 | 31.9747 | 47.5809 | 59.9764 | 48 | 31.9424 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8051 | 31.9491 | 37.9202 | 60.0282 | 38.6316
31.9752 | 51.7216 | 59.9764 | 52.5773 | 31.9524 | 49.0142 | 59.9821 | 49.8203 | 31.983 | 47.5779 | 59.9764 | 48 | 31.9507 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8064 | 31.9575 | 37.9202 | 60.0282 | 38.6341
31.9835 | 51.7197 | 59.9764 | 52.5798 | 31.9608 | 49.0142 | 59.9821 | 49.8216 | 31.9913 | 47.5779 | 59.9764 | 48 | 31.9591 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8076 | 31.9658 | 37.92 | 60.0282 | 38.6366
31.9919 | 51.7197 | 59.9764 | 52.5823 | 31.9691 | 49.0142 | 59.9821 | 49.8228 | 31.9997 | 47.5779 | 59.9764 | 48 | 31.9674 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8089 | 31.9741 | 37.92 | 60.0282 | 38.6391
32.0002 | 51.7197 | 59.9764 | 52.5848 | 31.9774 | 49.015 | 59.9821 | 49.8241 | 32.008 | 47.5779 | 59.9764 | 48 | 31.9757 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8101 | 31.9824 | 37.92 | 60.0282 | 38.6416
32.0085 | 51.7197 | 59.9764 | 52.5873 | 31.9858 | 49.015 | 59.9821 | 49.8253 | 32.0164 | 47.5826 | 59.9764 | 48 | 31.984 | 26.0606 | 60.0109 | 26.8114 | 31.9907 | 37.92 | 60.0282 | 38.6441
32.0169 | 51.7371 | 59.9764 | 52.5898 | 31.9941 | 49.0157 | 59.9821 | 49.8266 | 32.0247 | 47.5826 | 59.9764 | 48 | 31.9924 | 26.0582 | 60.0109 | 26.8126 | 31.9991 | 37.92 | 60.0282 | 38.6466
32.0252 | 51.7371 | 59.9764 | 52.5923 | 32.0024 | 49.0157 | 59.9821 | 49.8278 | 32.033 | 47.5829 | 59.9764 | 48 | 32.0007 | 26.0582 | 60.0109 | 26.8139 | 32.0074 | 37.92 | 60.0282 | 38.6491
32.0336 | 51.7455 | 59.9764 | 52.5948 | 32.0107 | 49.0157 | 59.9821 | 49.8291 | 32.0414 | 47.5829 | 59.9764 | 48 | 32.009 | 26.0591 | 60.0109 | 26.8151 | 32.0157 | 37.92 | 60.0282 | 38.6516
32.0419 | 51.7455 | 59.9764 | 52.5973 | 32.0191 | 49.0157 | 59.9821 | 49.8303 | 32.0497 | 47.5829 | 59.9764 | 48 | 32.0173 | 26.0591 | 60.0109 | 26.8164 | 32.024 | 37.92 | 60.0282 | 38.654
32.0502 | 51.7455 | 59.9764 | 52.5998 | 32.0274 | 49.0162 | 59.9821 | 49.8316 | 32.058 | 47.5829 | 59.9764 | 48 | 32.0258 | 26.0909 | 60.0109 | 26.8176 | 32.0325 | 37.92 | 60.0282 | 38.6565
32.0586 | 51.7455 | 59.9764 | 52.6023 | 32.0358 | 49.0162 | 59.9821 | 49.8328 | 32.0664 | 47.5829 | 59.9764 | 48 | 32.0341 | 26.0909 | 60.0109 | 26.8189 | 32.0408 | 37.92 | 60.0282 | 38.659
32.0669 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6048 | 32.0441 | 49.0116 | 59.9821 | 49.8341 | 32.0747 | 47.5829 | 59.9764 | 48 | 32.0424 | 26.0909 | 60.0109 | 26.8201 | 32.0491 | 37.92 | 60.0282 | 38.6615
32.0752 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6073 | 32.0524 | 49.0116 | 59.9821 | 49.8353 | 32.0831 | 47.5851 | 59.9764 | 48 | 32.0507 | 26.0909 | 60.0109 | 26.8214 | 32.0574 | 37.92 | 60.0282 | 38.664
32.0836 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6098 | 32.0608 | 49.0116 | 59.9821 | 49.8366 | 32.0914 | 47.5851 | 59.9764 | 48 | 32.0591 | 26.0894 | 60.0109 | 26.8226 | 32.0658 | 37.9248 | 60.0282 | 38.6665
32.0919 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6123 | 32.0691 | 49.0116 | 59.9821 | 49.8378 | 32.0997 | 47.5851 | 59.9764 | 48 | 32.0674 | 26.0894 | 60.0109 | 26.8239 | 32.0741 | 37.9248 | 60.0282 | 38.669
32.1003 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6148 | 32.0775 | 49.0116 | 59.9821 | 49.8391 | 32.1081 | 47.5851 | 59.9764 | 48 | 32.0757 | 26.1336 | 60.0109 | 26.8251 | 32.0824 | 37.9248 | 60.0282 | 38.6715
32.1086 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6173 | 32.0858 | 49.0116 | 59.9821 | 49.8403 | 32.1164 | 47.5851 | 59.9764 | 48 | 32.084 | 26.1336 | 60.0109 | 26.8264 | 32.0907 | 37.9248 | 60.0282 | 38.674
32.1169 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6199 | 32.0941 | 49.012 | 59.9821 | 49.8416 | 32.1248 | 47.5851 | 59.9764 | 48 | 32.0924 | 26.1336 | 60.0109 | 26.8276 | 32.099 | 37.9248 | 60.0282 | 38.6765
32.1252 | 51.7503 | 59.9764 | 52.6223 | 32.1025 | 49.012 | 59.9821 | 49.8428 | 32.1331 | 47.5853 | 59.9764 | 48 | 32.1007 | 26.1336 | 60.0109 | 26.8289 | 32.1074 | 37.9248 | 60.0282 | 38.679
32.1336 | 51.7506 | 59.9764 | 52.6249 | 32.1108 | 49.0061 | 59.9821 | 49.8441 | 32.1414 | 47.5853 | 59.9764 | 48 | 32.109 | 26.1336 | 60.0109 | 26.8301 | 32.1157 | 37.9219 | 60.0282 | 38.6815
32.1419 | 51.7506 | 59.9764 | 52.6274 | 32.1191 | 49.0061 | 59.9821 | 49.8453 | 32.1497 | 47.5853 | 59.9764 | 48 | 32.1173 | 26.1336 | 60.0109 | 26.8314 | 32.124 | 37.9219 | 60.0282 | 38.684
32.1503 | 51.7506 | 59.9764 | 52.6299 | 32.1274 | 49.0061 | 59.9821 | 49.8466 | 32.1581 | 47.5853 | 59.9764 | 48 | 32.1257 | 26.1354 | 60.0109 | 26.8326 | 32.1323 | 37.9219 | 60.0282 | 38.6865
32.1586 | 51.7506 | 59.9764 | 52.6324 | 32.1358 | 49.0061 | 59.9821 | 49.8478 | 32.1664 | 47.5607 | 59.9764 | 48 | 32.134 | 26.1354 | 60.0109 | 26.8339 | 32.1407 | 37.9219 | 60.0282 | 38.689
32.1669 | 51.7486 | 59.9764 | 52.6349 | 32.1441 | 49.0061 | 59.9821 | 49.8491 | 32.1747 | 47.5607 | 59.9764 | 48 | 32.1423 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8351 | 32.149 | 37.9219 | 60.0282 | 38.6915
32.1753 | 51.7486 | 59.9764 | 52.6374 | 32.1525 | 49.0061 | 59.9821 | 49.8503 | 32.1831 | 47.5623 | 59.9764 | 48 | 32.1506 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8364 | 32.1573 | 37.9219 | 60.0282 | 38.694
32.1836 | 51.7532 | 59.9764 | 52.6399 | 32.1608 | 49.0088 | 59.9821 | 49.8516 | 32.1914 | 47.5623 | 59.9764 | 48 | 32.1591 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8376 | 32.1656 | 37.9219 | 60.0282 | 38.6965
32.192 | 51.7532 | 59.9764 | 52.6424 | 32.1691 | 49.0088 | 59.9821 | 49.8528 | 32.1998 | 47.5703 | 59.9764 | 48 | 32.1674 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8389 | 32.1741 | 37.9219 | 60.0282 | 38.699
32.2003 | 51.7603 | 59.9764 | 52.6449 | 32.1775 | 49.0544 | 59.9821 | 49.8541 | 32.2081 | 47.5703 | 59.9764 | 48 | 32.1757 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8401 | 32.1824 | 37.9219 | 60.0282 | 38.7015
32.2086 | 51.7603 | 59.9764 | 52.6474 | 32.1858 | 49.0544 | 59.9821 | 49.8553 | 32.2164 | 47.5808 | 59.9764 | 48 | 32.184 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8414 | 32.1907 | 37.9219 | 60.0282 | 38.704
32.2169 | 51.7576 | 59.9764 | 52.6499 | 32.1942 | 49.0544 | 59.9821 | 49.8566 | 32.2248 | 47.5808 | 59.9764 | 48 | 32.1924 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8426 | 32.199 | 37.9219 | 60.0282 | 38.7065
32.2253 | 51.7576 | 59.9764 | 52.6524 | 32.2025 | 49.0544 | 59.9821 | 49.8578 | 32.2331 | 47.5808 | 59.9764 | 48 | 32.2007 | 26.1344 | 60.0109 | 26.8439 | 32.2074 | 37.9219 | 60.0282 | 38.709
32.2336 | 51.7563 | 59.9764 | 52.6549 | 32.2108 | 49.0898 | 59.9821 | 49.8591 | 32.2415 | 47.5808 | 59.9764 | 48 | 32.209 | 26.2076 | 60.0109 | 26.8451 | 32.2157 | 37.9219 | 60.0282 | 38.7115
32.242 | 51.7563 | 59.9764 | 52.6574 | 32.2192 | 49.0898 | 59.9821 | 49.8603 | 32.2498 | 47.5808 | 59.9764 | 48 | 32.2173 | 26.2076 | 60.0109 | 26.8464 | 32.224 | 37.9219 | 60.0282 | 38.714
32.2503 | 51.7792 | 59.9764 | 52.6599 | 32.2275 | 49.0905 | 59.9821 | 49.8616 | 32.2581 | 47.5808 | 59.9764 | 48 | 32.2257 | 26.2076 | 60.0109 | 26.8476 | 32.2323 | 37.9167 | 60.0282 | 38.7165
32.2586 | 51.7792 | 59.9764 | 52.6624 | 32.2358 | 49.0905 | 59.9821 | 49.8628 | 32.2665 | 47.5662 | 59.9764 | 48 | 32.234 | 26.2076 | 60.0109 | 26.8489 | 32.2406 | 37.9167 | 60.0282 | 38.719
32.267 | 51.7792 | 59.9764 | 52.6649 | 32.2441 | 49.0905 | 59.9821 | 49.8641 | 32.2748 | 47.5662 | 59.9764 | 48 | 32.2423 | 26.2054 | 60.0109 | 26.8503 | 32.249 | 37.9167 | 60.0282 | 38.7215
32.2753 | 51.7792 | 59.9764 | 52.6674 | 32.2525 | 49.0905 | 59.9821 | 49.8653 | 32.2831 | 47.571 | 59.9764 | 48 | 32.2506 | 26.2054 | 60.0109 | 26.8528 | 32.2573 | 37.9167 | 60.0282 | 38.724
32.2837 | 51.7997 | 59.9764 | 52.6699 | 32.2609 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8666 | 32.2914 | 47.571 | 59.9764 | 48 | 32.259 | 26.2054 | 60.0109 | 26.8553 | 32.2656 | 37.9167 | 60.0282 | 38.7265
32.292 | 51.7997 | 59.9764 | 52.6724 | 32.2692 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8678 | 32.2998 | 47.571 | 59.9764 | 48 | 32.2673 | 26.2054 | 60.0109 | 26.8578 | 32.2739 | 37.9167 | 60.0282 | 38.729
32.3003 | 51.7997 | 59.9764 | 52.6749 | 32.2775 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8691 | 32.3082 | 47.571 | 59.9764 | 48 | 32.2756 | 26.2054 | 60.0109 | 26.8603 | 32.2823 | 37.9072 | 60.0282 | 38.7315
32.3087 | 51.7997 | 59.9764 | 52.6774 | 32.2858 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8703 | 32.3165 | 47.5792 | 59.9764 | 48 | 32.2839 | 26.2054 | 60.0109 | 26.8628 | 32.2906 | 37.9072 | 60.0282 | 38.734
32.317 | 51.799 | 59.9764 | 52.6799 | 32.2942 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8716 | 32.3248 | 47.5792 | 59.9764 | 48 | 32.2924 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8653 | 32.299 | 37.9502 | 60.0282 | 38.7365
32.3253 | 51.799 | 59.9764 | 52.6824 | 32.3025 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8728 | 32.3331 | 47.5875 | 59.9764 | 48 | 32.3007 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8678 | 32.3073 | 37.9502 | 60.0282 | 38.739
32.3337 | 51.799 | 59.9764 | 52.6849 | 32.3109 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8741 | 32.3415 | 47.5875 | 59.9764 | 48 | 32.309 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8703 | 32.3157 | 37.9501 | 60.0282 | 38.7415
32.342 | 51.799 | 59.9764 | 52.6874 | 32.3192 | 49.0861 | 59.9821 | 49.8753 | 32.3499 | 47.5875 | 59.9764 | 48 | 32.3173 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8728 | 32.324 | 37.9501 | 60.0282 | 38.744
32.3503 | 51.799 | 59.9764 | 52.6899 | 32.3275 | 49.1036 | 59.9821 | 49.8766 | 32.3582 | 47.5875 | 59.9764 | 48 | 32.3257 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8753 | 32.3323 | 37.9501 | 60.0282 | 38.7465
32.3587 | 51.799 | 59.9764 | 52.6924 | 32.3359 | 49.1036 | 59.9821 | 49.8778 | 32.3665 | 47.588 | 59.9764 | 48 | 32.334 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8778 | 32.3406 | 37.9501 | 60.0282 | 38.749
32.367 | 51.802 | 59.9764 | 52.6949 | 32.3442 | 49.092 | 59.9821 | 49.8791 | 32.3748 | 47.588 | 59.9764 | 48 | 32.3423 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8803 | 32.349 | 37.9501 | 60.0282 | 38.7515
32.3754 | 51.802 | 59.9764 | 52.6974 | 32.3525 | 49.092 | 59.9821 | 49.8803 | 32.3832 | 47.5956 | 59.9764 | 48 | 32.3506 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8827 | 32.3573 | 37.9501 | 60.0282 | 38.754
32.3837 | 51.8093 | 59.9764 | 52.6999 | 32.3608 | 49.092 | 59.9821 | 49.8816 | 32.3915 | 47.5956 | 59.9764 | 48 | 32.359 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8853 | 32.3656 | 37.9946 | 60.0282 | 38.7565
32.392 | 51.8093 | 59.9764 | 52.7024 | 32.3692 | 49.092 | 59.9821 | 49.8828 | 32.3998 | 47.5561 | 59.9764 | 48 | 32.3673 | 26.2073 | 60.0109 | 26.8877 | 32.3739 | 37.9946 | 60.0282 | 38.759
32.4004 | 51.8142 | 59.9764 | 52.7049 | 32.3776 | 49.092 | 59.9821 | 49.8841 | 32.4082 | 47.5561 | 59.9764 | 48 | 32.3756 | 26.2087 | 60.0109 | 26.8902 | 32.3822 | 37.9946 | 60.0282 | 38.7615
32.4087 | 51.8142 | 59.9764 | 52.7074 | 32.3859 | 49.092 | 59.9821 | 49.8853 | 32.4165 | 47.57 | 59.9764 | 48 | 32.3839 | 26.2087 | 60.0109 | 26.8927 | 32.3906 | 37.9946 | 60.0282 | 38.764
32.4171 | 51.856 | 59.9764 | 52.7099 | 32.3942 | 49.092 | 59.9821 | 49.8866 | 32.4249 | 47.57 | 59.9764 | 48 | 32.3923 | 26.2087 | 60.0109 | 26.8952 | 32.3989 | 38.0036 | 60.0282 | 38.7665
32.4254 | 51.856 | 59.9764 | 52.7124 | 32.4025 | 49.092 | 59.9821 | 49.8878 | 32.4332 | 47.5709 | 59.9764 | 48 | 32.4006 | 26.2087 | 60.0109 | 26.8977 | 32.4072 | 38.0036 | 60.0282 | 38.769
32.4337 | 51.8771 | 59.9764 | 52.7149 | 32.4109 | 49.0929 | 59.9821 | 49.8891 | 32.4415 | 47.5709 | 59.9764 | 48 | 32.4089 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9002 | 32.4155 | 38.0036 | 60.0282 | 38.7715
32.442 | 51.8771 | 59.9764 | 52.7174 | 32.4192 | 49.0929 | 59.9821 | 49.8903 | 32.4499 | 47.5428 | 59.9764 | 48 | 32.4172 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9027 | 32.424 | 38.0036 | 60.0282 | 38.774
32.4504 | 51.8671 | 59.9764 | 52.7199 | 32.4276 | 49.0899 | 59.9821 | 49.8916 | 32.4582 | 47.5428 | 59.9764 | 48 | 32.4257 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9052 | 32.4323 | 38.0412 | 60.0282 | 38.7765
32.4587 | 51.8671 | 59.9764 | 52.7224 | 32.4359 | 49.0899 | 59.9821 | 49.8928 | 32.4666 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.434 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9077 | 32.4406 | 38.0412 | 60.0282 | 38.779
32.4671 | 51.8671 | 59.9764 | 52.7249 | 32.4442 | 49.0939 | 59.9821 | 49.8941 | 32.4749 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.4423 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9102 | 32.4489 | 38.0412 | 60.0282 | 38.7815
32.4754 | 51.8671 | 59.9764 | 52.7274 | 32.4526 | 49.0939 | 59.9821 | 49.8953 | 32.4832 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.4507 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9127 | 32.4573 | 38.0412 | 60.0282 | 38.784
32.4837 | 51.8604 | 59.9764 | 52.7299 | 32.4609 | 49.0939 | 59.9821 | 49.8966 | 32.4915 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.459 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9152 | 32.4656 | 38.0412 | 60.0282 | 38.7865
32.4921 | 51.8604 | 59.9764 | 52.7324 | 32.4692 | 49.0939 | 59.9821 | 49.8978 | 32.4999 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.4673 | 26.2064 | 60.0109 | 26.9177 | 32.4739 | 38.0412 | 60.0282 | 38.789
32.5004 | 51.8604 | 59.9764 | 52.7349 | 32.4775 | 49.0939 | 59.9821 | 49.8991 | 32.5082 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.4756 | 26.2073 | 60.0109 | 26.9202 | 32.4822 | 38.0397 | 60.0282 | 38.7915
32.5087 | 51.8604 | 59.9764 | 52.7374 | 32.4859 | 49.0939 | 59.9821 | 49.9003 | 32.5165 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.484 | 26.2073 | 60.0109 | 26.9227 | 32.4906 | 38.0397 | 60.0282 | 38.794
32.5171 | 51.8592 | 59.9764 | 52.7399 | 32.4943 | 49.0939 | 59.9821 | 49.9016 | 32.5249 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.4923 | 26.2073 | 60.0109 | 26.9252 | 32.4989 | 38.037 | 60.0282 | 38.7965
32.5254 | 51.8592 | 59.9764 | 52.7424 | 32.5026 | 49.0939 | 59.9821 | 49.9029 | 32.5332 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.5006 | 26.2073 | 60.0109 | 26.9277 | 32.5072 | 38.037 | 60.0282 | 38.799
32.5338 | 51.8578 | 59.9764 | 52.7449 | 32.5109 | 49.0954 | 59.9821 | 49.9041 | 32.5416 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.5089 | 26.2399 | 60.0109 | 26.9302 | 32.5155 | 38.0346 | 60.0282 | 38.8015
32.5421 | 51.8578 | 59.9764 | 52.7474 | 32.5192 | 49.0954 | 59.9821 | 49.9053 | 32.5499 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.5173 | 26.2399 | 60.0109 | 26.9327 | 32.5238 | 38.0346 | 60.0282 | 38.804
32.5504 | 51.8597 | 59.9764 | 52.7499 | 32.5276 | 49.092 | 59.9821 | 49.9066 | 32.5582 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.5256 | 26.2399 | 60.0109 | 26.9352 | 32.5322 | 38.0346 | 60.0282 | 38.8065
32.5588 | 51.8597 | 59.9764 | 52.7524 | 32.5359 | 49.092 | 59.9821 | 49.9079 | 32.5665 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.5339 | 26.2399 | 60.0109 | 26.9377 | 32.5405 | 38.0346 | 60.0282 | 38.809
32.5671 | 51.8538 | 59.9764 | 52.7549 | 32.5443 | 49.0866 | 59.9821 | 49.9091 | 32.5749 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.5422 | 26.2382 | 60.0109 | 26.9402 | 32.5488 | 38.0328 | 60.0282 | 38.8115
32.5754 | 51.8538 | 59.9764 | 52.7574 | 32.5526 | 49.0866 | 59.9821 | 49.9104 | 32.5833 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.5507 | 26.2382 | 60.0109 | 26.9427 | 32.5571 | 38.0328 | 60.0282 | 38.814
32.5838 | 51.8538 | 59.9764 | 52.7599 | 32.5609 | 49.1269 | 59.9821 | 49.9116 | 32.5916 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 32.559 | 26.2382 | 60.0109 | 26.9452 | 32.5656 | 38.0328 | 60.0282 | 38.8165
32.5921 | 51.8538 | 59.9764 | 52.7624 | 32.5693 | 49.1269 | 59.9821 | 49.9129 | 32.5999 | 47.5347 | 59.9879 | 48 | 32.5673 | 26.2382 | 60.0109 | 26.9477 | 32.5739 | 38.0328 | 60.0282 | 38.819
32.6004 | 51.8529 | 59.9764 | 52.7649 | 32.5776 | 49.1269 | 59.9821 | 49.9141 | 32.6082 | 47.5347 | 59.9879 | 48 | 32.5756 | 26.2396 | 60.0109 | 26.9502 | 32.5822 | 38.0328 | 60.0282 | 38.8215
32.6088 | 51.8529 | 59.9764 | 52.7674 | 32.5859 | 49.1269 | 59.9821 | 49.9154 | 32.6166 | 47.5328 | 59.9879 | 48 | 32.584 | 26.2396 | 60.0109 | 26.9527 | 32.5905 | 38.0328 | 60.0282 | 38.824
32.6171 | 51.8608 | 59.9764 | 52.7699 | 32.5942 | 49.1269 | 59.9821 | 49.9166 | 32.6249 | 47.5328 | 59.9879 | 48 | 32.5923 | 26.2396 | 60.0109 | 26.9552 | 32.5989 | 38.0308 | 60.0282 | 38.8265
32.6255 | 51.8608 | 59.9764 | 52.7724 | 32.6026 | 49.1269 | 59.9821 | 49.9179 | 32.6332 | 47.5328 | 59.9936 | 48 | 32.6006 | 26.2396 | 60.0109 | 26.9577 | 32.6072 | 38.0308 | 60.0282 | 38.829
32.6338 | 51.8886 | 59.9764 | 52.7749 | 32.611 | 49.1169 | 59.9821 | 49.9191 | 32.6416 | 47.5328 | 59.9936 | 48 | 32.6089 | 26.2391 | 60.0109 | 26.9602 | 32.6155 | 38.0682 | 60.0282 | 38.8315
32.6421 | 51.8886 | 59.9764 | 52.7774 | 32.6193 | 49.1169 | 59.9821 | 49.9204 | 32.6499 | 47.5328 | 59.9936 | 48 | 32.6173 | 26.2391 | 60.0109 | 26.9627 | 32.6238 | 38.0682 | 60.0282 | 38.834
32.6505 | 51.8886 | 59.9764 | 52.7799 | 32.6276 | 49.1167 | 59.9821 | 49.9216 | 32.6583 | 47.5328 | 59.9936 | 48 | 32.6256 | 26.2391 | 60.0109 | 26.9652 | 32.6322 | 38.0725 | 60.0282 | 38.8365
32.6588 | 51.8886 | 59.9764 | 52.7824 | 32.6359 | 49.1167 | 59.9821 | 49.9229 | 32.6666 | 47.5322 | 59.9936 | 48 | 32.6339 | 26.2391 | 60.0109 | 26.9677 | 32.6405 | 38.0725 | 60.0282 | 38.839
32.6671 | 51.8962 | 59.9764 | 52.7849 | 32.6443 | 49.1192 | 59.9821 | 49.9241 | 32.6749 | 47.5322 | 59.9936 | 48 | 32.6422 | 26.2391 | 60.0109 | 26.9702 | 32.6488 | 38.1335 | 60.0282 | 38.8415
32.6755 | 51.8962 | 59.9764 | 52.7874 | 32.6526 | 49.1192 | 59.9821 | 49.9254 | 32.6832 | 47.5282 | 59.9936 | 48 | 32.6506 | 26.2391 | 60.0109 | 26.9727 | 32.6571 | 38.1335 | 60.0282 | 38.844
32.6838 | 51.8962 | 59.9764 | 52.7899 | 32.6609 | 49.1192 | 59.9821 | 49.9266 | 32.6916 | 47.5282 | 59.9936 | 48 | 32.6589 | 26.2769 | 60.0109 | 26.9752 | 32.6654 | 38.1365 | 60.0282 | 38.8465
32.6921 | 51.8962 | 59.9764 | 52.7924 | 32.6693 | 49.1192 | 59.9821 | 49.9279 | 32.6999 | 47.5539 | 59.9936 | 48 | 32.6672 | 26.2769 | 60.0109 | 26.9777 | 32.6738 | 38.1365 | 60.0282 | 38.849
32.7005 | 51.8974 | 59.9764 | 52.7949 | 32.6776 | 49.1192 | 59.9821 | 49.9291 | 32.7083 | 47.5539 | 59.9936 | 48 | 32.6755 | 26.2752 | 60.0109 | 26.9802 | 32.6821 | 38.1365 | 60.0282 | 38.8515
32.7088 | 51.8974 | 59.9764 | 52.7974 | 32.686 | 49.1192 | 59.9821 | 49.9304 | 32.7166 | 47.5533 | 59.9936 | 48 | 32.684 | 26.2752 | 60.0109 | 26.9827 | 32.6904 | 38.1365 | 60.0282 | 38.854
32.7172 | 51.9146 | 59.9764 | 52.7999 | 32.6943 | 49.1312 | 59.9821 | 49.9316 | 32.7249 | 47.5533 | 59.9936 | 48 | 32.6923 | 26.2752 | 60.0109 | 26.9852 | 32.6987 | 38.1318 | 60.0282 | 38.8565
32.7255 | 51.9146 | 59.9764 | 52.8024 | 32.7026 | 49.1312 | 59.9821 | 49.9329 | 32.7333 | 47.5723 | 59.9936 | 48 | 32.7006 | 26.2752 | 60.0109 | 26.9877 | 32.7072 | 38.1318 | 60.0282 | 38.859
32.7338 | 51.9146 | 59.9764 | 52.8049 | 32.711 | 49.1665 | 59.9821 | 49.9341 | 32.7416 | 47.5723 | 59.9936 | 48 | 32.7089 | 26.2752 | 60.0109 | 26.9902 | 32.7155 | 38.1318 | 60.0282 | 38.8615
32.7422 | 51.9146 | 59.9764 | 52.8074 | 32.7193 | 49.1665 | 59.9821 | 49.9354 | 32.7499 | 47.5712 | 59.9936 | 48 | 32.7173 | 26.2752 | 60.0109 | 26.9927 | 32.7238 | 38.1318 | 60.0282 | 38.8639
32.7505 | 51.9053 | 59.9764 | 52.8099 | 32.7277 | 49.1662 | 59.9821 | 49.9366 | 32.7582 | 47.5712 | 59.9936 | 48 | 32.7256 | 26.2722 | 60.0109 | 26.9952 | 32.7321 | 38.1317 | 60.0282 | 38.8664
32.7589 | 51.9053 | 59.9764 | 52.8124 | 32.736 | 49.1662 | 59.9821 | 49.9379 | 32.7666 | 47.5709 | 59.9936 | 48 | 32.7339 | 26.2722 | 60.0109 | 26.9977 | 32.7405 | 38.1317 | 60.0282 | 38.8689
32.7672 | 51.9053 | 59.9764 | 52.8149 | 32.7443 | 49.1662 | 59.9821 | 49.9391 | 32.7749 | 47.5709 | 59.9936 | 48 | 32.7422 | 26.2722 | 60.0109 | 27.0002 | 32.7488 | 38.1312 | 60.0282 | 38.8714
32.7755 | 51.9053 | 59.9764 | 52.8174 | 32.7526 | 49.1662 | 59.9821 | 49.9404 | 32.7833 | 47.5709 | 59.9936 | 48 | 32.7506 | 26.2722 | 60.0109 | 27.0027 | 32.7571 | 38.1312 | 60.0282 | 38.8739
32.7838 | 51.9111 | 59.9764 | 52.8199 | 32.761 | 49.2307 | 59.9821 | 49.9416 | 32.7916 | 47.5709 | 59.9936 | 48 | 32.7589 | 26.2722 | 60.0109 | 27.0052 | 32.7654 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8764
32.7922 | 51.9111 | 59.9764 | 52.8224 | 32.7693 | 49.2307 | 59.9821 | 49.9429 | 32.7999 | 47.5647 | 59.9936 | 48 | 32.7672 | 26.2722 | 60.0109 | 27.0077 | 32.7737 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8789
32.8005 | 51.9695 | 59.9764 | 52.8249 | 32.7776 | 49.2254 | 59.9821 | 49.9441 | 32.8082 | 47.5647 | 59.9936 | 48 | 32.7755 | 26.2742 | 60.0109 | 27.0102 | 32.7821 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8814
32.8089 | 51.9695 | 59.9764 | 52.8274 | 32.786 | 49.2254 | 59.9821 | 49.9454 | 32.8166 | 47.5645 | 59.9936 | 48 | 32.7839 | 26.2742 | 60.0109 | 27.0127 | 32.7904 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8839
32.8172 | 51.9772 | 59.9764 | 52.8299 | 32.7943 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9466 | 32.825 | 47.5645 | 59.9936 | 48 | 32.7922 | 26.2742 | 60.0109 | 27.0152 | 32.7987 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8864
32.8255 | 51.9772 | 59.9764 | 52.8324 | 32.8027 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9479 | 32.8333 | 47.5645 | 59.9936 | 48 | 32.8005 | 26.2742 | 60.0109 | 27.0177 | 32.807 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8889
32.8339 | 51.9772 | 59.9764 | 52.8349 | 32.811 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9491 | 32.8416 | 47.5645 | 59.9936 | 48 | 32.8088 | 26.2742 | 60.0109 | 27.0202 | 32.8154 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8914
32.8422 | 51.9772 | 59.9764 | 52.8374 | 32.8193 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9507 | 32.8499 | 47.5645 | 59.9936 | 48 | 32.8173 | 26.2742 | 60.0109 | 27.0227 | 32.8237 | 38.1294 | 60.0225 | 38.8939
32.8506 | 51.9688 | 59.9764 | 52.8399 | 32.8277 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9532 | 32.8583 | 47.5645 | 59.9936 | 48 | 32.8256 | 26.2718 | 60.0109 | 27.0252 | 32.832 | 38.1568 | 60.0225 | 38.8964
32.8589 | 51.9688 | 59.9764 | 52.8424 | 32.836 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9557 | 32.8666 | 47.5643 | 59.9936 | 48 | 32.8339 | 26.2718 | 60.0109 | 27.0277 | 32.8403 | 38.1568 | 60.0225 | 38.8989
32.8672 | 51.9684 | 59.9764 | 52.8449 | 32.8444 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9582 | 32.8749 | 47.5643 | 59.9936 | 48 | 32.8422 | 26.2718 | 60.0109 | 27.0302 | 32.8488 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9014
32.8755 | 51.9684 | 59.9764 | 52.8474 | 32.8527 | 49.2418 | 59.9821 | 49.9607 | 32.8832 | 47.5434 | 59.9936 | 48 | 32.8506 | 26.2718 | 60.0109 | 27.0327 | 32.8571 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9039
32.8839 | 51.962 | 59.9764 | 52.8499 | 32.861 | 49.2335 | 59.9821 | 49.9632 | 32.8916 | 47.5434 | 59.9936 | 48 | 32.8589 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0352 | 32.8654 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9064
32.8922 | 51.962 | 59.9764 | 52.8524 | 32.8693 | 49.2335 | 59.9821 | 49.9657 | 32.8999 | 47.5313 | 59.9936 | 48 | 32.8672 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0377 | 32.8737 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9089
32.9006 | 51.9625 | 59.9764 | 52.8549 | 32.8777 | 49.2335 | 59.9821 | 49.9682 | 32.9083 | 47.5313 | 59.9936 | 48 | 32.8755 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0402 | 32.8821 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9114
32.9089 | 51.9625 | 59.9764 | 52.8574 | 32.886 | 49.2335 | 59.9821 | 49.9707 | 32.9166 | 47.5277 | 59.9936 | 48 | 32.8839 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0427 | 32.8904 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9139
32.9172 | 51.9624 | 59.9764 | 52.8599 | 32.8943 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9732 | 32.9249 | 47.5277 | 59.9936 | 48 | 32.8922 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0452 | 32.8987 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9164
32.9256 | 51.9624 | 59.9764 | 52.8624 | 32.9027 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9757 | 32.9333 | 47.5161 | 59.9936 | 48 | 32.9005 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0477 | 32.907 | 38.1568 | 60.0225 | 38.9189
32.9339 | 51.9642 | 59.9764 | 52.8649 | 32.911 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9782 | 32.9416 | 47.5161 | 59.9936 | 48 | 32.9088 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0502 | 32.9154 | 38.157 | 60.0225 | 38.9214
32.9423 | 51.9642 | 59.9764 | 52.8674 | 32.9194 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9807 | 32.95 | 47.5161 | 59.9936 | 48 | 32.9172 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0527 | 32.9237 | 38.157 | 60.0225 | 38.9239
32.9506 | 51.9612 | 59.9764 | 52.8699 | 32.9277 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9832 | 32.9583 | 47.5161 | 59.9936 | 48 | 32.9255 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0552 | 32.932 | 38.157 | 60.0225 | 38.9264
32.9589 | 51.9612 | 59.9764 | 52.8724 | 32.936 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9857 | 32.9666 | 47.483 | 59.9879 | 48 | 32.9338 | 26.2698 | 60.0109 | 27.0577 | 32.9403 | 38.157 | 60.0225 | 38.9289
32.9673 | 51.9612 | 59.9764 | 52.875 | 32.9444 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9882 | 32.9749 | 47.483 | 59.9879 | 48 | 32.9421 | 26.273 | 60.0109 | 27.0602 | 32.9487 | 38.157 | 60.0225 | 38.9314
32.9756 | 51.9612 | 59.9764 | 52.8774 | 32.9527 | 49.2318 | 59.9821 | 49.9907 | 32.9833 | 47.483 | 59.9879 | 48 | 32.9506 | 26.273 | 60.0109 | 27.0627 | 32.957 | 38.157 | 60.0225 | 38.9339
32.9839 | 51.9612 | 59.9764 | 52.88 | 32.9611 | 49.2354 | 59.9821 | 49.9932 | 32.9916 | 47.483 | 59.9879 | 48 | 32.9589 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0652 | 32.9653 | 38.157 | 60.0225 | 38.9364
32.9923 | 51.9612 | 59.9764 | 52.8825 | 32.9694 | 49.2354 | 59.9821 | 49.9957 | 32.9999 | 47.483 | 59.9879 | 48 | 32.9672 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0677 | 32.9736 | 38.157 | 60.0225 | 38.9389
33.0006 | 51.9612 | 59.9764 | 52.885 | 32.9777 | 49.2304 | 59.9821 | 49.9982 | 33.0083 | 47.483 | 59.9879 | 48 | 32.9756 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0702 | 32.9821 | 38.157 | 60.0225 | 38.9414
33.0089 | 51.9612 | 59.9764 | 52.8875 | 32.986 | 49.2304 | 59.9821 | 50.0007 | 33.0166 | 47.4831 | 59.9879 | 48 | 32.9839 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0727 | 32.9904 | 38.157 | 60.0225 | 38.9439
33.0173 | 51.9607 | 59.9764 | 52.89 | 32.9944 | 49.2302 | 59.9821 | 50.0032 | 33.025 | 47.4831 | 59.9879 | 48 | 32.9922 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0752 | 32.9987 | 38.155 | 60.0225 | 38.9464
33.0256 | 51.9607 | 59.9764 | 52.8925 | 33.0027 | 49.2302 | 59.9821 | 50.0057 | 33.0333 | 47.4853 | 59.9879 | 48 | 33.0005 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0777 | 33.007 | 38.155 | 60.0225 | 38.9489
33.0339 | 51.9543 | 59.9764 | 52.895 | 33.011 | 49.2302 | 59.9821 | 50.0082 | 33.0416 | 47.4853 | 59.9879 | 48 | 33.0089 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0802 | 33.0153 | 38.1485 | 60.0225 | 38.9514
33.0423 | 51.9543 | 59.9764 | 52.8975 | 33.0194 | 49.2302 | 59.9821 | 50.0107 | 33.0499 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0172 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0827 | 33.0237 | 38.1485 | 60.0225 | 38.9539
33.0506 | 51.9491 | 59.9764 | 52.9 | 33.0277 | 49.2613 | 59.9821 | 50.0132 | 33.0583 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0255 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0852 | 33.032 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9564
33.059 | 51.9491 | 59.9764 | 52.9025 | 33.0361 | 49.2613 | 59.9821 | 50.0157 | 33.0667 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0338 | 26.3509 | 60.0109 | 27.0877 | 33.0403 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9589
33.0673 | 51.9489 | 59.9764 | 52.905 | 33.0444 | 49.2709 | 59.9821 | 50.0182 | 33.075 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0422 | 26.3888 | 60.0109 | 27.0902 | 33.0486 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9614
33.0756 | 51.9489 | 59.9764 | 52.9075 | 33.0527 | 49.2709 | 59.9821 | 50.0207 | 33.0833 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0505 | 26.3888 | 60.0109 | 27.0927 | 33.057 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9639
33.084 | 51.9489 | 59.9764 | 52.91 | 33.0611 | 49.2709 | 59.9821 | 50.0232 | 33.0916 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0588 | 26.3886 | 60.0109 | 27.0952 | 33.0653 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9664
33.0923 | 51.9489 | 59.9764 | 52.9125 | 33.0694 | 49.2709 | 59.9821 | 50.0257 | 33.1 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0671 | 26.3886 | 60.0109 | 27.0977 | 33.0736 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9689
33.1006 | 51.9944 | 59.9764 | 52.915 | 33.0778 | 49.2709 | 59.9821 | 50.0283 | 33.1083 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0756 | 26.3909 | 60.0109 | 27.1002 | 33.0819 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9714
33.109 | 51.9944 | 59.9764 | 52.9175 | 33.0861 | 49.2709 | 59.9821 | 50.0308 | 33.1166 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0839 | 26.3909 | 60.0109 | 27.1027 | 33.0903 | 38.1671 | 60.0225 | 38.9739
33.1173 | 51.9944 | 59.9764 | 52.92 | 33.0944 | 49.262 | 59.9821 | 50.0333 | 33.125 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.0922 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1052 | 33.0986 | 38.165 | 60.0225 | 38.9764
33.1256 | 51.9944 | 59.9764 | 52.9225 | 33.1028 | 49.262 | 59.9821 | 50.0358 | 33.1333 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.1005 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1077 | 33.1069 | 38.165 | 60.0225 | 38.9789
33.134 | 51.9942 | 59.9764 | 52.925 | 33.1111 | 49.2441 | 59.9821 | 50.0383 | 33.1417 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.1089 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1102 | 33.1152 | 38.208 | 60.0225 | 38.9814
33.1423 | 51.9942 | 59.9764 | 52.9275 | 33.1194 | 49.2441 | 59.9821 | 50.0408 | 33.15 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.1172 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1127 | 33.1237 | 38.208 | 60.0225 | 38.9839
33.1507 | 51.9942 | 59.9764 | 52.93 | 33.1277 | 49.2441 | 59.9821 | 50.0433 | 33.1583 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.1255 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1152 | 33.132 | 38.2117 | 60.0225 | 38.9864
33.159 | 51.9942 | 59.9764 | 52.9325 | 33.1361 | 49.2441 | 59.9821 | 50.0458 | 33.1666 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.1338 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1177 | 33.1403 | 38.2117 | 60.0225 | 38.9889
33.1673 | 51.9962 | 59.9764 | 52.935 | 33.1444 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0483 | 33.175 | 47.511 | 59.9879 | 48 | 33.1422 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1202 | 33.1486 | 38.2131 | 60.0225 | 38.9914
33.1757 | 51.9962 | 59.9764 | 52.9375 | 33.1528 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0508 | 33.1833 | 47.5182 | 59.9879 | 48 | 33.1505 | 26.3889 | 60.0109 | 27.1227 | 33.157 | 38.2131 | 60.0225 | 38.9939
33.184 | 51.9963 | 59.9764 | 52.94 | 33.1611 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0533 | 33.1917 | 47.5182 | 59.9879 | 48 | 33.1588 | 26.3865 | 60.0109 | 27.1252 | 33.1653 | 38.2131 | 60.0225 | 38.9964
33.1924 | 51.9963 | 59.9764 | 52.9425 | 33.1694 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0558 | 33.2 | 47.524 | 59.9879 | 48 | 33.1671 | 26.3865 | 60.0109 | 27.1277 | 33.1736 | 38.2131 | 60.0225 | 38.9989
33.2007 | 51.9963 | 59.9764 | 52.945 | 33.1778 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0583 | 33.2083 | 47.524 | 59.9879 | 48 | 33.1755 | 26.3865 | 60.0109 | 27.1302 | 33.1819 | 38.2131 | 60.0225 | 39.0014
33.209 | 51.9963 | 59.9764 | 52.9475 | 33.1861 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0608 | 33.2167 | 47.524 | 59.9879 | 48 | 33.1838 | 26.3865 | 60.0109 | 27.1327 | 33.1903 | 38.2131 | 60.0225 | 39.0039
33.2173 | 51.9963 | 59.9764 | 52.95 | 33.1945 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0633 | 33.225 | 47.524 | 59.9879 | 48 | 33.1921 | 26.3865 | 60.0109 | 27.1352 | 33.1986 | 38.2131 | 60.0225 | 39.0064
33.2257 | 51.9963 | 59.9764 | 52.9525 | 33.2028 | 49.2479 | 59.9821 | 50.0658 | 33.2333 | 47.524 | 59.9879 | 48 | 33.2004 | 26.3865 | 60.0109 | 27.1377 | 33.2069 | 38.2131 | 60.0225 | 39.0089
33.234 | 52.0016 | 59.9764 | 52.955 | 33.2111 | 49.2508 | 59.9821 | 50.0683 | 33.2416 | 47.524 | 59.9879 | 48 | 33.2089 | 26.3843 | 60.0109 | 27.1402 | 33.2152 | 38.2115 | 60.0225 | 39.0114
33.2424 | 52.0016 | 59.9764 | 52.9575 | 33.2195 | 49.2508 | 59.9821 | 50.0708 | 33.25 | 47.5201 | 59.9879 | 48 | 33.2172 | 26.3843 | 60.0109 | 27.1427 | 33.2236 | 38.2115 | 60.0225 | 39.0139
33.2507 | 52.0075 | 59.9764 | 52.96 | 33.2278 | 49.2473 | 59.9821 | 50.0733 | 33.2584 | 47.5201 | 59.9879 | 48 | 33.2255 | 26.3843 | 60.0109 | 27.1452 | 33.2319 | 38.2088 | 60.0225 | 39.0164
33.259 | 52.0075 | 59.9764 | 52.9625 | 33.2361 | 49.2473 | 59.9821 | 50.0758 | 33.2667 | 47.5201 | 59.9879 | 48 | 33.2338 | 26.3843 | 60.0109 | 27.1477 | 33.2402 | 38.2088 | 60.0225 | 39.0189
33.2674 | 52.0078 | 59.9764 | 52.965 | 33.2444 | 49.2473 | 59.9821 | 50.0783 | 33.275 | 47.5201 | 59.9879 | 48 | 33.2422 | 26.3843 | 60.0109 | 27.1502 | 33.2485 | 38.2087 | 60.0225 | 39.0214
33.2757 | 52.0078 | 59.9764 | 52.9675 | 33.2528 | 49.2473 | 59.9821 | 50.0808 | 33.2833 | 47.5473 | 59.9879 | 48 | 33.2505 | 26.3843 | 60.0109 | 27.1527 | 33.2568 | 38.2087 | 60.0225 | 39.0239
33.2841 | 52.0078 | 59.9764 | 52.97 | 33.2611 | 49.2496 | 59.9821 | 50.0833 | 33.2917 | 47.5473 | 59.9879 | 48 | 33.2588 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1552 | 33.2653 | 38.2105 | 60.0225 | 39.0264
33.2924 | 52.0078 | 59.9764 | 52.9725 | 33.2695 | 49.2496 | 59.9821 | 50.0858 | 33.3 | 47.5473 | 59.9879 | 48 | 33.2671 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1577 | 33.2736 | 38.2105 | 60.0225 | 39.0289
33.3007 | 52.0075 | 59.9764 | 52.975 | 33.2778 | 49.2496 | 59.9821 | 50.0883 | 33.3083 | 47.5473 | 59.9879 | 48 | 33.2755 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1602 | 33.2819 | 38.2105 | 60.0225 | 39.0314
33.3091 | 52.0075 | 59.9764 | 52.9775 | 33.2861 | 49.2496 | 59.9821 | 50.0908 | 33.3167 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.2838 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1627 | 33.2902 | 38.2105 | 60.0225 | 39.0339
33.3174 | 52.0075 | 59.9764 | 52.98 | 33.2945 | 49.2496 | 59.9821 | 50.0933 | 33.325 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.2921 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1652 | 33.2986 | 38.2289 | 60.0225 | 39.0364
33.3257 | 52.0075 | 59.9764 | 52.9825 | 33.3028 | 49.2496 | 59.9821 | 50.0958 | 33.3334 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3004 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1677 | 33.3069 | 38.2289 | 60.0225 | 39.0389
33.3341 | 52.0551 | 59.9764 | 52.985 | 33.3112 | 49.2413 | 59.9821 | 50.0983 | 33.3417 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3088 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1702 | 33.3152 | 38.2763 | 60.0225 | 39.0414
33.3424 | 52.0551 | 59.9764 | 52.9875 | 33.3195 | 49.2413 | 59.9821 | 50.1008 | 33.35 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3171 | 26.3673 | 60.0109 | 27.1727 | 33.3235 | 38.2763 | 60.0225 | 39.0439
33.3507 | 52.0551 | 59.9764 | 52.99 | 33.3278 | 49.2438 | 59.9821 | 50.1033 | 33.3583 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3254 | 26.4006 | 60.0109 | 27.1752 | 33.3319 | 38.284 | 60.0225 | 39.0464
33.3591 | 52.0551 | 59.9764 | 52.9925 | 33.3362 | 49.2438 | 59.9821 | 50.1058 | 33.3667 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3337 | 26.4006 | 60.0109 | 27.1777 | 33.3402 | 38.284 | 60.0225 | 39.0489
33.3674 | 52.0551 | 59.9764 | 52.995 | 33.3445 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1083 | 33.375 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3422 | 26.429 | 60.0109 | 27.1802 | 33.3485 | 38.284 | 60.0225 | 39.0514
33.3758 | 52.0551 | 59.9764 | 52.9975 | 33.3528 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1108 | 33.3834 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3505 | 26.429 | 60.0109 | 27.1827 | 33.3568 | 38.284 | 60.0225 | 39.0539
33.3841 | 52.0551 | 59.9764 | 53 | 33.3611 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1133 | 33.3917 | 47.5471 | 59.9879 | 48 | 33.3588 | 26.4274 | 60.0109 | 27.1852 | 33.3652 | 38.2878 | 60.0225 | 39.0564
33.3924 | 52.0551 | 59.9764 | 53.0025 | 33.3695 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1158 | 33.4 | 47.5472 | 59.9879 | 48 | 33.3671 | 26.4274 | 60.0109 | 27.1877 | 33.3735 | 38.2878 | 60.0225 | 39.0589
33.4008 | 52.0623 | 59.9764 | 53.005 | 33.3778 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1183 | 33.4084 | 47.5472 | 59.9879 | 48 | 33.3755 | 26.426 | 60.0109 | 27.1902 | 33.3818 | 38.2964 | 60.0225 | 39.0614
33.4091 | 52.0623 | 59.9764 | 53.0075 | 33.3862 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1208 | 33.4167 | 47.5472 | 59.9879 | 48 | 33.3838 | 26.426 | 60.0109 | 27.1927 | 33.3901 | 38.2964 | 60.0225 | 39.0639
33.4174 | 52.1506 | 59.9764 | 53.01 | 33.3945 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1233 | 33.425 | 47.5472 | 59.9879 | 48 | 33.3921 | 26.426 | 60.0109 | 27.1952 | 33.3986 | 38.2964 | 60.0225 | 39.0664
33.4258 | 52.1506 | 59.9764 | 53.0125 | 33.4028 | 49.2436 | 59.9821 | 50.1258 | 33.4333 | 47.5457 | 59.9879 | 48 | 33.4004 | 26.426 | 60.0109 | 27.1977 | 33.4069 | 38.2964 | 60.0225 | 39.0689
33.4341 | 52.1506 | 59.9764 | 53.015 | 33.4112 | 49.2732 | 59.9821 | 50.1283 | 33.4417 | 47.5457 | 59.9879 | 48 | 33.4088 | 26.426 | 60.0109 | 27.2002 | 33.4152 | 38.2943 | 60.0225 | 39.0714
33.4424 | 52.1506 | 59.9764 | 53.0175 | 33.4195 | 49.2732 | 59.9821 | 50.1308 | 33.45 | 47.5457 | 59.9879 | 48 | 33.4171 | 26.426 | 60.0109 | 27.2027 | 33.4235 | 38.2943 | 60.0225 | 39.0739
33.4508 | 52.1509 | 59.9764 | 53.02 | 33.4279 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1333 | 33.4584 | 47.5457 | 59.9879 | 48 | 33.4254 | 26.426 | 60.0109 | 27.2052 | 33.4319 | 38.294 | 60.0225 | 39.0764
33.4591 | 52.1509 | 59.9764 | 53.0225 | 33.4362 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1358 | 33.4667 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4337 | 26.426 | 60.0109 | 27.2077 | 33.4402 | 38.294 | 60.0225 | 39.0789
33.4674 | 52.1509 | 59.9764 | 53.025 | 33.4445 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1383 | 33.475 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4421 | 26.426 | 60.0109 | 27.2102 | 33.4485 | 38.2973 | 60.0225 | 39.0814
33.4758 | 52.1509 | 59.9764 | 53.0275 | 33.4529 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1408 | 33.4834 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4504 | 26.426 | 60.0109 | 27.2127 | 33.4568 | 38.2973 | 60.0225 | 39.0839
33.4841 | 52.1476 | 59.9764 | 53.03 | 33.4612 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1433 | 33.4917 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4587 | 26.426 | 60.0109 | 27.2152 | 33.4652 | 38.2989 | 60.0225 | 39.0864
33.4925 | 52.1476 | 59.9764 | 53.0325 | 33.4695 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1458 | 33.5001 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4672 | 26.426 | 60.0109 | 27.2177 | 33.4735 | 38.2989 | 60.0225 | 39.0889
33.5008 | 52.1443 | 59.9764 | 53.035 | 33.4778 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1483 | 33.5084 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4755 | 26.5291 | 60.0109 | 27.2202 | 33.4818 | 38.2989 | 60.0225 | 39.0914
33.5091 | 52.1443 | 59.9764 | 53.0375 | 33.4862 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1508 | 33.5167 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4838 | 26.5291 | 60.0109 | 27.2227 | 33.4901 | 38.2989 | 60.0225 | 39.0939
33.5175 | 52.1528 | 59.9764 | 53.04 | 33.4945 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1533 | 33.525 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.4921 | 26.5275 | 60.0109 | 27.2252 | 33.4984 | 38.3028 | 60.0225 | 39.0964
33.5258 | 52.1528 | 59.9764 | 53.0425 | 33.5029 | 49.2802 | 59.9821 | 50.1558 | 33.5334 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.5005 | 26.5275 | 60.0109 | 27.2277 | 33.5068 | 38.3028 | 60.0225 | 39.0989
33.5341 | 52.1528 | 59.9764 | 53.045 | 33.5112 | 49.2765 | 59.9821 | 50.1583 | 33.5417 | 47.5387 | 59.9879 | 48 | 33.5088 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2302 | 33.5151 | 38.3028 | 60.0225 | 39.1014
33.5425 | 52.1528 | 59.9764 | 53.0475 | 33.5195 | 49.2765 | 59.9821 | 50.1608 | 33.55 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5171 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2327 | 33.5234 | 38.3028 | 60.0225 | 39.1039
33.5508 | 52.1528 | 59.9764 | 53.05 | 33.5279 | 49.272 | 59.9821 | 50.1633 | 33.5584 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5254 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2352 | 33.5317 | 38.3028 | 60.0225 | 39.1064
33.5591 | 52.1528 | 59.9764 | 53.0525 | 33.5362 | 49.272 | 59.9821 | 50.1658 | 33.5667 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5338 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2377 | 33.5402 | 38.3028 | 60.0225 | 39.1089
33.5675 | 52.1596 | 59.9764 | 53.055 | 33.5446 | 49.27 | 59.9821 | 50.1683 | 33.5751 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5421 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2402 | 33.5485 | 38.3253 | 60.0225 | 39.1114
33.5758 | 52.1596 | 59.9764 | 53.0575 | 33.5529 | 49.27 | 59.9821 | 50.1708 | 33.5834 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5504 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2427 | 33.5568 | 38.3253 | 60.0225 | 39.1139
33.5842 | 52.1601 | 59.9764 | 53.06 | 33.5612 | 49.302 | 59.9821 | 50.1733 | 33.5917 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5587 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2452 | 33.5651 | 38.3253 | 60.0225 | 39.1164
33.5925 | 52.1601 | 59.9764 | 53.0625 | 33.5696 | 49.302 | 59.9821 | 50.1758 | 33.6001 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5671 | 26.5314 | 60.0109 | 27.2477 | 33.5735 | 38.3253 | 60.0225 | 39.1189
33.6008 | 52.1601 | 59.9764 | 53.065 | 33.5779 | 49.2994 | 59.9821 | 50.1783 | 33.6084 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5754 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2502 | 33.5818 | 38.3242 | 60.0225 | 39.1214
33.6092 | 52.1601 | 59.9764 | 53.0675 | 33.5862 | 49.2994 | 59.9821 | 50.1808 | 33.6168 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.5837 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2527 | 33.5901 | 38.3242 | 60.0225 | 39.1239
33.6175 | 52.1601 | 59.9764 | 53.07 | 33.5945 | 49.2994 | 59.9821 | 50.1833 | 33.6251 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.592 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2552 | 33.5984 | 38.3242 | 60.0167 | 39.1264
33.6259 | 52.1601 | 59.9764 | 53.0725 | 33.6029 | 49.2994 | 59.9821 | 50.1858 | 33.6334 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.6005 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2577 | 33.6068 | 38.3242 | 60.0167 | 39.1288
33.6342 | 52.1565 | 59.9764 | 53.075 | 33.6113 | 49.3668 | 59.9821 | 50.1883 | 33.6417 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.6088 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2602 | 33.6151 | 38.3242 | 60.0167 | 39.1314
33.6425 | 52.1565 | 59.9764 | 53.0775 | 33.6196 | 49.3668 | 59.9821 | 50.1908 | 33.6501 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.6171 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2627 | 33.6234 | 38.3242 | 60.0167 | 39.1339
33.6508 | 52.1565 | 59.9764 | 53.08 | 33.6279 | 49.3668 | 59.9821 | 50.1933 | 33.6584 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 33.6254 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2652 | 33.6317 | 38.3727 | 60.0167 | 39.1363
33.6592 | 52.1565 | 59.9764 | 53.0825 | 33.6362 | 49.3668 | 59.9821 | 50.1958 | 33.6667 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.6338 | 26.5606 | 60.0109 | 27.2677 | 33.6401 | 38.3727 | 60.0167 | 39.1388
33.6675 | 52.1565 | 59.9764 | 53.085 | 33.6446 | 49.3668 | 59.9821 | 50.1983 | 33.6751 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.6421 | 26.5628 | 60.0109 | 27.2702 | 33.6484 | 38.3727 | 60.0167 | 39.1413
33.6759 | 52.1565 | 59.9764 | 53.0875 | 33.6529 | 49.3668 | 59.9821 | 50.2008 | 33.6834 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.6504 | 26.5628 | 60.0109 | 27.2727 | 33.6567 | 38.3727 | 60.0167 | 39.1438
33.6842 | 52.1568 | 59.9764 | 53.09 | 33.6613 | 49.3697 | 59.9821 | 50.2033 | 33.6918 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.6587 | 26.5628 | 60.0109 | 27.2752 | 33.665 | 38.3727 | 60.0167 | 39.1463
33.6925 | 52.1568 | 59.9764 | 53.0925 | 33.6696 | 49.3697 | 59.9821 | 50.2058 | 33.7001 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.6671 | 26.5628 | 60.0109 | 27.2777 | 33.6735 | 38.3727 | 60.0167 | 39.1488
33.7009 | 52.1602 | 59.9764 | 53.095 | 33.6779 | 49.4087 | 59.9821 | 50.2083 | 33.7084 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.6754 | 26.5646 | 60.0109 | 27.2802 | 33.6818 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1513
33.7092 | 52.1602 | 59.9764 | 53.0975 | 33.6863 | 49.4087 | 59.9821 | 50.2108 | 33.7167 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.6837 | 26.5646 | 60.0109 | 27.2827 | 33.6901 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1538
33.7176 | 52.1605 | 59.9764 | 53.1 | 33.6946 | 49.4076 | 59.9821 | 50.2133 | 33.7251 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.692 | 26.5646 | 60.0109 | 27.2852 | 33.6984 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1563
33.7259 | 52.1605 | 59.9764 | 53.1013 | 33.7029 | 49.4076 | 59.9821 | 50.2158 | 33.7334 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.7004 | 26.5646 | 60.0109 | 27.2877 | 33.7068 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1588
33.7342 | 52.1605 | 59.9764 | 53.1025 | 33.7112 | 49.4076 | 59.9821 | 50.2183 | 33.7418 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.7087 | 26.5662 | 60.0109 | 27.2902 | 33.7151 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1613
33.7426 | 52.1605 | 59.9764 | 53.1038 | 33.7196 | 49.4076 | 59.9821 | 50.2208 | 33.7501 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.717 | 26.5662 | 60.0109 | 27.2927 | 33.7234 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1638
33.7509 | 52.1605 | 59.9764 | 53.105 | 33.728 | 49.4076 | 59.9821 | 50.2233 | 33.7584 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.7253 | 26.5662 | 60.0109 | 27.2952 | 33.7317 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1663
33.7592 | 52.1605 | 59.9764 | 53.1063 | 33.7363 | 49.4076 | 59.9821 | 50.2258 | 33.7668 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.7338 | 26.5662 | 60.0109 | 27.2977 | 33.7401 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1688
33.7676 | 52.1613 | 59.9764 | 53.1075 | 33.7446 | 49.4048 | 59.9821 | 50.2283 | 33.7751 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.7421 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3002 | 33.7484 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1713
33.7759 | 52.1613 | 59.9764 | 53.1088 | 33.7529 | 49.4048 | 59.9821 | 50.2308 | 33.7834 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.7504 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3027 | 33.7567 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1738
33.7842 | 52.1613 | 59.9764 | 53.11 | 33.7613 | 49.4375 | 59.9821 | 50.2333 | 33.7917 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.7587 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3052 | 33.765 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1763
33.7926 | 52.1613 | 59.9764 | 53.1113 | 33.7696 | 49.4375 | 59.9821 | 50.2358 | 33.8001 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.7671 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3077 | 33.7734 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1788
33.8009 | 52.1549 | 59.9764 | 53.1125 | 33.778 | 49.4375 | 59.9821 | 50.2383 | 33.8085 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.7754 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3102 | 33.7817 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1813
33.8093 | 52.1549 | 59.9764 | 53.1138 | 33.7863 | 49.4375 | 59.9821 | 50.2408 | 33.8168 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.7837 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3127 | 33.79 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1838
33.8176 | 52.1549 | 59.9764 | 53.115 | 33.7946 | 49.4403 | 59.9821 | 50.2433 | 33.8251 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.792 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3152 | 33.7983 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1863
33.8259 | 52.1549 | 59.9764 | 53.1163 | 33.803 | 49.4403 | 59.9821 | 50.2458 | 33.8334 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8004 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3177 | 33.8068 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1888
33.8343 | 52.1556 | 59.9764 | 53.1175 | 33.8113 | 49.4403 | 59.9821 | 50.2483 | 33.8418 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8087 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3202 | 33.8151 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1913
33.8426 | 52.1556 | 59.9764 | 53.1188 | 33.8196 | 49.4403 | 59.9821 | 50.2508 | 33.8501 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.817 | 26.5662 | 60.0109 | 27.3227 | 33.8234 | 38.4381 | 60.0167 | 39.1938
33.8509 | 52.1556 | 59.9764 | 53.12 | 33.8279 | 49.4454 | 59.9821 | 50.2533 | 33.8585 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8253 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3252 | 33.8317 | 38.4397 | 60.0167 | 39.1963
33.8593 | 52.1556 | 59.9764 | 53.1213 | 33.8363 | 49.4454 | 59.9821 | 50.2558 | 33.8668 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8337 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3277 | 33.8401 | 38.4397 | 60.0167 | 39.1988
33.8676 | 52.1556 | 59.9764 | 53.1225 | 33.8447 | 49.4454 | 59.9821 | 50.2583 | 33.8751 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.842 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3302 | 33.8484 | 38.4397 | 60.0167 | 39.2013
33.8759 | 52.1556 | 59.9764 | 53.1238 | 33.853 | 49.4454 | 59.9821 | 50.2608 | 33.8835 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8503 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3327 | 33.8567 | 38.4397 | 60.0167 | 39.2038
33.8843 | 52.2087 | 59.9764 | 53.125 | 33.8613 | 49.4454 | 59.9821 | 50.2633 | 33.8918 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8586 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3352 | 33.865 | 38.4377 | 60.0167 | 39.2063
33.8926 | 52.2087 | 59.9764 | 53.1263 | 33.8696 | 49.4454 | 59.9821 | 50.2658 | 33.9001 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8671 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3377 | 33.8734 | 38.4377 | 60.0167 | 39.2088
33.901 | 52.21 | 59.9764 | 53.1275 | 33.878 | 49.4416 | 59.9821 | 50.2683 | 33.9084 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8754 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3402 | 33.8817 | 38.4361 | 60.0167 | 39.2113
33.9093 | 52.21 | 59.9764 | 53.1288 | 33.8863 | 49.4416 | 59.9821 | 50.2708 | 33.9168 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.8837 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3427 | 33.89 | 38.4361 | 60.0167 | 39.2138
33.9176 | 52.2066 | 59.9764 | 53.13 | 33.8947 | 49.4416 | 59.9821 | 50.2733 | 33.9251 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.892 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3452 | 33.8983 | 38.4361 | 60.0167 | 39.2163
33.926 | 52.2066 | 59.9764 | 53.1313 | 33.903 | 49.4416 | 59.9821 | 50.2758 | 33.9335 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.9004 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3477 | 33.9067 | 38.4361 | 60.0167 | 39.2188
33.9343 | 52.2117 | 59.9764 | 53.1325 | 33.9113 | 49.4413 | 59.9821 | 50.2783 | 33.9418 | 47.5445 | 59.9879 | 48 | 33.9087 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3502 | 33.915 | 38.4361 | 60.0167 | 39.2213
33.9426 | 52.2117 | 59.9764 | 53.1338 | 33.9197 | 49.4413 | 59.9821 | 50.2808 | 33.9501 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.917 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3527 | 33.9233 | 38.4361 | 60.0167 | 39.2238
33.951 | 52.2117 | 59.9764 | 53.135 | 33.928 | 49.4579 | 59.9821 | 50.2833 | 33.9585 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.9253 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3552 | 33.9316 | 38.4456 | 60.0167 | 39.2263
33.9593 | 52.2117 | 59.9764 | 53.1363 | 33.9363 | 49.4579 | 59.9821 | 50.2858 | 33.9668 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.9337 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3577 | 33.9401 | 38.4456 | 60.0167 | 39.2288
33.9677 | 52.2094 | 59.9764 | 53.1375 | 33.9447 | 49.4579 | 59.9821 | 50.2883 | 33.9752 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.942 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3602 | 33.9484 | 38.4456 | 60.0167 | 39.2313
33.976 | 52.2094 | 59.9764 | 53.1388 | 33.953 | 49.4579 | 59.9821 | 50.2908 | 33.9835 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.9503 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3627 | 33.9567 | 38.4456 | 60.0167 | 39.2338
33.9843 | 52.2023 | 59.9764 | 53.14 | 33.9614 | 49.4819 | 59.9821 | 50.2933 | 33.9918 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.9587 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3652 | 33.965 | 38.4456 | 60.0167 | 39.2363
33.9926 | 52.2023 | 59.9764 | 53.1413 | 33.9697 | 49.4819 | 59.9821 | 50.2958 | 34.0001 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.967 | 26.5665 | 60.0109 | 27.3677 | 33.9734 | 38.4456 | 60.0167 | 39.2388
34.001 | 52.2023 | 59.9764 | 53.1425 | 33.978 | 49.4747 | 59.9821 | 50.2983 | 34.0085 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.9753 | 26.567 | 60.0109 | 27.3702 | 33.9817 | 38.4416 | 60.0167 | 39.2413
34.0093 | 52.2023 | 59.9764 | 53.1438 | 33.9863 | 49.4747 | 59.9821 | 50.3008 | 34.0168 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.9836 | 26.567 | 60.0109 | 27.3727 | 33.99 | 38.4416 | 60.0167 | 39.2438
34.0177 | 52.2023 | 59.9764 | 53.145 | 33.9947 | 49.4747 | 59.9821 | 50.3033 | 34.0251 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 33.9921 | 26.567 | 60.0109 | 27.3752 | 33.9983 | 38.4973 | 60.0167 | 39.2463
34.026 | 52.2023 | 59.9764 | 53.1463 | 34.0031 | 49.4747 | 59.9821 | 50.3058 | 34.0335 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 34.0004 | 26.567 | 60.0109 | 27.3777 | 34.0066 | 38.4973 | 60.0167 | 39.2488
34.0343 | 52.221 | 59.9764 | 53.1475 | 34.0114 | 49.4682 | 59.9821 | 50.3083 | 34.0418 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 34.0087 | 26.567 | 60.0109 | 27.3802 | 34.015 | 38.4973 | 60.0167 | 39.2513
34.0427 | 52.221 | 59.9764 | 53.1488 | 34.0197 | 49.4682 | 59.9821 | 50.3108 | 34.0502 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 34.017 | 26.567 | 60.0109 | 27.3827 | 34.0233 | 38.4973 | 60.0167 | 39.2538
34.051 | 52.2145 | 59.9764 | 53.15 | 34.028 | 49.4682 | 59.9821 | 50.3133 | 34.0585 | 47.5444 | 59.9879 | 48 | 34.0254 | 26.567 | 60.0109 | 27.3852 | 34.0316 | 38.4973 | 60.0167 | 39.2563
34.0594 | 52.2145 | 59.9764 | 53.1513 | 34.0364 | 49.4682 | 59.9821 | 50.3158 | 34.0668 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.0337 | 26.567 | 60.0109 | 27.3877 | 34.0399 | 38.4973 | 60.0167 | 39.2588
34.0677 | 52.2811 | 59.9764 | 53.1525 | 34.0447 | 49.4682 | 59.9821 | 50.3183 | 34.0751 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.042 | 26.567 | 60.0109 | 27.3902 | 34.0483 | 38.4921 | 60.0167 | 39.2613
34.076 | 52.2811 | 59.9764 | 53.1538 | 34.053 | 49.4682 | 59.9821 | 50.3208 | 34.0835 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.0503 | 26.567 | 60.0109 | 27.3927 | 34.0566 | 38.4921 | 60.0167 | 39.2638
34.0844 | 52.2811 | 59.9764 | 53.155 | 34.0614 | 49.4993 | 59.9821 | 50.3233 | 34.0919 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.0587 | 26.567 | 60.0109 | 27.3952 | 34.0649 | 38.4921 | 60.0167 | 39.2663
34.0927 | 52.2811 | 59.9764 | 53.1563 | 34.0697 | 49.4993 | 59.9821 | 50.3258 | 34.1002 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.067 | 26.567 | 60.0109 | 27.3977 | 34.0732 | 38.4921 | 60.0167 | 39.2688
34.101 | 52.2811 | 59.9764 | 53.1575 | 34.0781 | 49.4993 | 59.9821 | 50.3283 | 34.1085 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.0753 | 26.567 | 60.0109 | 27.4002 | 34.0817 | 38.4921 | 60.0167 | 39.2713
34.1094 | 52.2811 | 59.9764 | 53.1588 | 34.0864 | 49.4993 | 59.9821 | 50.3308 | 34.1168 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.0836 | 26.567 | 60.0109 | 27.4027 | 34.09 | 38.4921 | 60.0167 | 39.2738
34.1177 | 52.2836 | 59.9764 | 53.16 | 34.0947 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3333 | 34.1252 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.092 | 26.567 | 60.0109 | 27.4052 | 34.0983 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2763
34.126 | 52.2836 | 59.9764 | 53.1613 | 34.103 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3358 | 34.1335 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.1003 | 26.567 | 60.0109 | 27.4077 | 34.1066 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2788
34.1344 | 52.2836 | 59.9764 | 53.1625 | 34.1114 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3383 | 34.1418 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.1086 | 26.567 | 60.0109 | 27.4102 | 34.115 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2813
34.1427 | 52.2836 | 59.9764 | 53.1638 | 34.1198 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3408 | 34.1502 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.1169 | 26.567 | 60.0109 | 27.4127 | 34.1233 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2838
34.1511 | 52.284 | 59.9764 | 53.165 | 34.1281 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3433 | 34.1585 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.1254 | 26.567 | 60.0109 | 27.4152 | 34.1316 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2863
34.1594 | 52.284 | 59.9764 | 53.1663 | 34.1364 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3458 | 34.1669 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.1337 | 26.567 | 60.0109 | 27.4177 | 34.1399 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2888
34.1677 | 52.284 | 59.9764 | 53.1675 | 34.1447 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3483 | 34.1752 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.142 | 26.567 | 60.0109 | 27.4202 | 34.1483 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2913
34.1761 | 52.284 | 59.9764 | 53.1688 | 34.1531 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3508 | 34.1835 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.1503 | 26.567 | 60.0109 | 27.4227 | 34.1566 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2938
34.1844 | 52.284 | 59.9764 | 53.17 | 34.1614 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3533 | 34.1918 | 47.571 | 59.9879 | 48 | 34.1587 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4252 | 34.1649 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2963
34.1927 | 52.284 | 59.9764 | 53.1713 | 34.1697 | 49.5063 | 59.9821 | 50.3558 | 34.2002 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 34.167 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4277 | 34.1732 | 38.4921 | 60.0225 | 39.2988
34.2011 | 52.285 | 59.9764 | 53.1725 | 34.1781 | 49.5038 | 59.9821 | 50.3583 | 34.2085 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 34.1753 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4302 | 34.1816 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3013
34.2094 | 52.285 | 59.9764 | 53.1738 | 34.1864 | 49.5038 | 59.9821 | 50.3609 | 34.2169 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 34.1836 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4326 | 34.1899 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3038
34.2177 | 52.2868 | 59.9764 | 53.175 | 34.1948 | 49.5045 | 59.9821 | 50.3633 | 34.2252 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 34.192 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4352 | 34.1982 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3063
34.2261 | 52.2868 | 59.9764 | 53.1763 | 34.2031 | 49.5045 | 59.9821 | 50.3659 | 34.2335 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2003 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4376 | 34.2065 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3088
34.2344 | 52.2868 | 59.9764 | 53.1776 | 34.2114 | 49.5043 | 59.9821 | 50.3684 | 34.2419 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2086 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4401 | 34.215 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3113
34.2428 | 52.2868 | 59.9764 | 53.1788 | 34.2197 | 49.5043 | 59.9821 | 50.3709 | 34.2502 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2169 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4426 | 34.2233 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3138
34.2511 | 52.2876 | 59.9764 | 53.18 | 34.2281 | 49.5454 | 59.9821 | 50.3734 | 34.2585 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2253 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4451 | 34.2316 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3163
34.2594 | 52.2876 | 59.9764 | 53.1813 | 34.2365 | 49.5454 | 59.9821 | 50.3759 | 34.2668 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2336 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4476 | 34.2399 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3188
34.2678 | 52.2876 | 59.9764 | 53.1826 | 34.2448 | 49.5454 | 59.9821 | 50.3784 | 34.2752 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2419 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4501 | 34.2483 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3213
34.2761 | 52.2876 | 59.9764 | 53.1838 | 34.2531 | 49.5454 | 59.9821 | 50.3809 | 34.2835 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2502 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4526 | 34.2566 | 38.4921 | 60.0225 | 39.3238
34.2845 | 52.2892 | 59.9764 | 53.1851 | 34.2614 | 49.5427 | 59.9821 | 50.3834 | 34.2919 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2587 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4551 | 34.2649 | 38.562 | 60.0225 | 39.3263
34.2928 | 52.2892 | 59.9764 | 53.1863 | 34.2698 | 49.5427 | 59.9821 | 50.3859 | 34.3002 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.267 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4576 | 34.2732 | 38.562 | 60.0225 | 39.3288
34.3011 | 52.2892 | 59.9764 | 53.1876 | 34.2781 | 49.5278 | 59.9821 | 50.3884 | 34.3085 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2753 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4601 | 34.2816 | 38.6159 | 60.0225 | 39.3313
34.3094 | 52.2892 | 59.9764 | 53.1888 | 34.2864 | 49.5278 | 59.9821 | 50.3909 | 34.3169 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.2836 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4626 | 34.2899 | 38.6159 | 60.0225 | 39.3338
34.3178 | 52.2832 | 59.9764 | 53.1901 | 34.2948 | 49.5275 | 59.9821 | 50.3934 | 34.3252 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.292 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4651 | 34.2982 | 38.6206 | 60.0225 | 39.3363
34.3261 | 52.2832 | 59.9764 | 53.1913 | 34.3031 | 49.5275 | 59.9821 | 50.3959 | 34.3336 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3003 | 26.6406 | 60.0109 | 27.4676 | 34.3065 | 38.6206 | 60.0225 | 39.3388
34.3345 | 52.2995 | 59.9764 | 53.1926 | 34.3115 | 49.5275 | 59.9821 | 50.3984 | 34.3419 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3086 | 26.6391 | 60.0109 | 27.4701 | 34.3148 | 38.616 | 60.0225 | 39.3413
34.3428 | 52.2995 | 59.9764 | 53.1938 | 34.3198 | 49.5275 | 59.9821 | 50.4009 | 34.3502 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3169 | 26.6391 | 60.0109 | 27.4726 | 34.3232 | 38.616 | 60.0225 | 39.3438
34.3511 | 52.3228 | 59.9764 | 53.1951 | 34.3281 | 49.5275 | 59.9821 | 50.4034 | 34.3586 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3253 | 26.6376 | 60.0109 | 27.4751 | 34.3315 | 38.616 | 60.0225 | 39.3463
34.3595 | 52.3228 | 59.9764 | 53.1963 | 34.3364 | 49.5275 | 59.9821 | 50.4059 | 34.3669 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3336 | 26.6376 | 60.0109 | 27.4776 | 34.3398 | 38.616 | 60.0225 | 39.3488
34.3678 | 52.3241 | 59.9764 | 53.1976 | 34.3448 | 49.5289 | 59.9821 | 50.4084 | 34.3752 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3419 | 26.6368 | 60.0109 | 27.4801 | 34.3481 | 38.616 | 60.0225 | 39.3513
34.3761 | 52.3241 | 59.9764 | 53.1988 | 34.3531 | 49.5289 | 59.9821 | 50.4109 | 34.3835 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3502 | 26.6368 | 60.0109 | 27.4826 | 34.3566 | 38.616 | 60.0225 | 39.3538
34.3845 | 52.3241 | 59.9764 | 53.2001 | 34.3615 | 49.5327 | 59.9821 | 50.4134 | 34.3919 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3586 | 26.6368 | 60.0167 | 27.4851 | 34.3649 | 38.616 | 60.0225 | 39.3563
34.3928 | 52.3241 | 59.9764 | 53.2013 | 34.3698 | 49.5327 | 59.9821 | 50.4159 | 34.4002 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3669 | 26.6368 | 60.0167 | 27.4876 | 34.3732 | 38.616 | 60.0225 | 39.3588
34.4012 | 52.3188 | 59.9764 | 53.2026 | 34.3781 | 49.5363 | 59.9821 | 50.4184 | 34.4086 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3752 | 26.6368 | 60.0167 | 27.4901 | 34.3815 | 38.616 | 60.0225 | 39.3613
34.4095 | 52.3188 | 59.9764 | 53.2038 | 34.3865 | 49.5363 | 59.9821 | 50.4209 | 34.4169 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.3835 | 26.6368 | 60.0167 | 27.4926 | 34.3899 | 38.616 | 60.0225 | 39.3638
34.4178 | 52.3042 | 59.9764 | 53.2051 | 34.3948 | 49.5363 | 59.9821 | 50.4234 | 34.4252 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.392 | 26.6368 | 60.0167 | 27.4951 | 34.3982 | 38.616 | 60.0225 | 39.3663
34.4262 | 52.3042 | 59.9764 | 53.2063 | 34.4031 | 49.5363 | 59.9821 | 50.4259 | 34.4336 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.4003 | 26.6368 | 60.0167 | 27.4976 | 34.4065 | 38.616 | 60.0225 | 39.3688
34.4345 | 52.3098 | 59.9764 | 53.2076 | 34.4115 | 49.5363 | 59.9821 | 50.4284 | 34.4419 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.4086 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5001 | 34.4148 | 38.616 | 60.0225 | 39.3713
34.4428 | 52.3098 | 59.9764 | 53.2088 | 34.4198 | 49.5363 | 59.9821 | 50.4309 | 34.4503 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.4169 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5026 | 34.4232 | 38.616 | 60.0225 | 39.3738
34.4512 | 52.3119 | 59.9764 | 53.2101 | 34.4282 | 49.5336 | 59.9821 | 50.4334 | 34.4586 | 47.5049 | 59.9879 | 48 | 34.4253 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5051 | 34.4315 | 38.614 | 60.0225 | 39.3763
34.4595 | 52.3119 | 59.9764 | 53.2113 | 34.4365 | 49.5336 | 59.9821 | 50.4359 | 34.4669 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4336 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5076 | 34.4398 | 38.614 | 60.0225 | 39.3788
34.4678 | 52.3119 | 59.9764 | 53.2126 | 34.4448 | 49.5336 | 59.9821 | 50.4384 | 34.4752 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4419 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5101 | 34.4481 | 38.613 | 60.0225 | 39.3813
34.4762 | 52.3119 | 59.9764 | 53.2138 | 34.4532 | 49.5336 | 59.9821 | 50.4409 | 34.4836 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4502 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5126 | 34.4565 | 38.613 | 60.0225 | 39.3838
34.4845 | 52.3119 | 59.9764 | 53.2151 | 34.4615 | 49.53 | 59.9821 | 50.4434 | 34.4919 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4586 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5151 | 34.4648 | 38.613 | 60.0225 | 39.3863
34.4929 | 52.3119 | 59.9764 | 53.2163 | 34.4698 | 49.53 | 59.9821 | 50.4459 | 34.5002 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4669 | 26.6368 | 60.0167 | 27.5176 | 34.4731 | 38.613 | 60.0225 | 39.3888
34.5012 | 52.3093 | 59.9764 | 53.2176 | 34.4781 | 49.5477 | 59.9821 | 50.4484 | 34.5086 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4752 | 26.6392 | 60.0167 | 27.5201 | 34.4814 | 38.6166 | 60.0225 | 39.3913
34.5095 | 52.3093 | 59.9764 | 53.2188 | 34.4865 | 49.5477 | 59.9821 | 50.4509 | 34.5169 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4835 | 26.6392 | 60.0167 | 27.5226 | 34.4899 | 38.6166 | 60.0225 | 39.3938
34.5179 | 52.3093 | 59.9764 | 53.2201 | 34.4948 | 49.5488 | 59.9821 | 50.4534 | 34.5253 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.4919 | 26.6432 | 60.0167 | 27.5251 | 34.4982 | 38.6166 | 60.0225 | 39.3963
34.5262 | 52.3093 | 59.9764 | 53.2213 | 34.5032 | 49.5488 | 59.9821 | 50.4559 | 34.5336 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.5002 | 26.6432 | 60.0167 | 27.5276 | 34.5065 | 38.6166 | 60.0225 | 39.3988
34.5345 | 52.3093 | 59.9764 | 53.2226 | 34.5115 | 49.5488 | 59.9821 | 50.4584 | 34.5419 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.5085 | 26.6443 | 60.0167 | 27.5301 | 34.5148 | 38.6166 | 60.0225 | 39.4013
34.5429 | 52.3093 | 59.9764 | 53.2238 | 34.5198 | 49.5488 | 59.9821 | 50.4609 | 34.5502 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.5168 | 26.6443 | 60.0167 | 27.5326 | 34.5232 | 38.6166 | 60.0225 | 39.4038
34.5512 | 52.3037 | 59.9764 | 53.2251 | 34.5282 | 49.5553 | 59.9821 | 50.4634 | 34.5586 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.5253 | 26.6443 | 60.0167 | 27.5351 | 34.5315 | 38.615 | 60.0225 | 39.4063
34.5595 | 52.3037 | 59.9764 | 53.2263 | 34.5365 | 49.5553 | 59.9821 | 50.4659 | 34.5669 | 47.5002 | 59.9936 | 48 | 34.5336 | 26.6443 | 60.0167 | 27.5376 | 34.5398 | 38.615 | 60.0225 | 39.4088
34.5679 | 52.3356 | 59.9764 | 53.2276 | 34.5449 | 49.5553 | 59.9821 | 50.4684 | 34.5753 | 47.5002 | 59.9936 | 48 | 34.5419 | 26.6443 | 60.0167 | 27.5401 | 34.5481 | 38.6353 | 60.0225 | 39.4113
34.5762 | 52.3356 | 59.9764 | 53.2288 | 34.5532 | 49.5553 | 59.9821 | 50.4709 | 34.5836 | 47.4997 | 59.9936 | 48 | 34.5502 | 26.6443 | 60.0167 | 27.5426 | 34.5564 | 38.6353 | 60.0225 | 39.4138
34.5846 | 52.3356 | 59.9764 | 53.2301 | 34.5615 | 49.5553 | 59.9821 | 50.4734 | 34.5919 | 47.4997 | 59.9936 | 48 | 34.5586 | 26.7554 | 60.0167 | 27.5451 | 34.5648 | 38.6346 | 60.0225 | 39.4163
34.5929 | 52.3356 | 59.9764 | 53.2313 | 34.5699 | 49.5553 | 59.9821 | 50.4759 | 34.6003 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.5669 | 26.7554 | 60.0167 | 27.5476 | 34.5731 | 38.6346 | 60.0225 | 39.4188
34.6012 | 52.3356 | 59.9764 | 53.2326 | 34.5782 | 49.5556 | 59.9821 | 50.4784 | 34.6086 | 47.4999 | 59.9936 | 48 | 34.5752 | 26.8235 | 60.0167 | 27.5501 | 34.5814 | 38.6346 | 60.0225 | 39.4213
34.6096 | 52.3356 | 59.9764 | 53.2338 | 34.5865 | 49.5556 | 59.9821 | 50.4809 | 34.6169 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 34.5835 | 26.8235 | 60.0167 | 27.5526 | 34.5897 | 38.6346 | 60.0225 | 39.4238
34.6179 | 52.3706 | 59.9764 | 53.2351 | 34.5948 | 49.5556 | 59.9821 | 50.4834 | 34.6252 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 34.5919 | 26.8235 | 60.0167 | 27.5551 | 34.5981 | 38.6365 | 60.0225 | 39.4263
34.6263 | 52.3706 | 59.9764 | 53.2363 | 34.6032 | 49.5556 | 59.9821 | 50.4859 | 34.6336 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 34.6002 | 26.8235 | 60.0167 | 27.5576 | 34.6064 | 38.6365 | 60.0225 | 39.4288
34.6346 | 52.4032 | 59.9764 | 53.2376 | 34.6115 | 49.6359 | 59.9821 | 50.4884 | 34.6419 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 34.6085 | 26.8228 | 60.0167 | 27.5601 | 34.6147 | 38.6365 | 60.0225 | 39.4313
34.6429 | 52.4032 | 59.9764 | 53.2388 | 34.6199 | 49.6359 | 59.9821 | 50.4909 | 34.6503 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 34.6168 | 26.8228 | 60.0167 | 27.5626 | 34.623 | 38.6365 | 60.0225 | 39.4338
34.6512 | 52.4032 | 59.9764 | 53.2401 | 34.6282 | 49.6339 | 59.9821 | 50.4934 | 34.6586 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 34.6252 | 26.8228 | 60.0167 | 27.5651 | 34.6315 | 38.64 | 60.0225 | 39.4362
34.6596 | 52.4032 | 59.9764 | 53.2413 | 34.6365 | 49.6339 | 59.9821 | 50.4959 | 34.6669 | 47.5042 | 59.9936 | 48 | 34.6335 | 26.8228 | 60.0167 | 27.5676 | 34.6398 | 38.64 | 60.0225 | 39.4387
34.6679 | 52.4042 | 59.9764 | 53.2426 | 34.6449 | 49.6339 | 59.9821 | 50.4984 | 34.6753 | 47.5042 | 59.9936 | 48 | 34.6418 | 26.823 | 60.0167 | 27.5701 | 34.6481 | 38.6531 | 60.0225 | 39.4412
34.6763 | 52.4042 | 59.9764 | 53.2438 | 34.6532 | 49.6339 | 59.9821 | 50.5009 | 34.6836 | 47.5392 | 59.9936 | 48 | 34.6501 | 26.823 | 60.0167 | 27.5726 | 34.6564 | 38.6531 | 60.0225 | 39.4437
34.6846 | 52.4042 | 59.9764 | 53.2451 | 34.6616 | 49.6339 | 59.9821 | 50.5034 | 34.692 | 47.5392 | 59.9936 | 48 | 34.6586 | 26.823 | 60.0167 | 27.5751 | 34.6648 | 38.6968 | 60.0225 | 39.4462
34.6929 | 52.4042 | 59.9764 | 53.2463 | 34.6699 | 49.6339 | 59.9821 | 50.5059 | 34.7003 | 47.5392 | 59.9936 | 48 | 34.6669 | 26.823 | 60.0167 | 27.5776 | 34.6731 | 38.6968 | 60.0225 | 39.4487
34.7013 | 52.4042 | 59.9764 | 53.2476 | 34.6782 | 49.6341 | 59.9821 | 50.5084 | 34.7086 | 47.5392 | 59.9936 | 48 | 34.6752 | 26.823 | 60.0167 | 27.5801 | 34.6814 | 38.6987 | 60.0225 | 39.4506
34.7096 | 52.4042 | 59.9764 | 53.2488 | 34.6866 | 49.6341 | 59.9821 | 50.5109 | 34.7169 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 34.6835 | 26.823 | 60.0167 | 27.5826 | 34.6897 | 38.6987 | 60.0225 | 39.4519
34.718 | 52.4061 | 59.9764 | 53.2502 | 34.6949 | 49.6489 | 59.9821 | 50.5134 | 34.7253 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 34.6919 | 26.8217 | 60.0167 | 27.5851 | 34.6981 | 38.6987 | 60.0225 | 39.4531
34.7263 | 52.4061 | 59.9764 | 53.2527 | 34.7032 | 49.6489 | 59.9821 | 50.5159 | 34.7336 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 34.7002 | 26.8217 | 60.0167 | 27.5876 | 34.7064 | 38.6987 | 60.0225 | 39.4544
34.7346 | 52.4079 | 59.9764 | 53.2552 | 34.7115 | 49.6489 | 59.9821 | 50.5184 | 34.7419 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 34.7085 | 26.8217 | 60.0167 | 27.5901 | 34.7147 | 38.703 | 60.0225 | 39.4556
34.743 | 52.4079 | 59.9764 | 53.2577 | 34.7199 | 49.6489 | 59.9821 | 50.5209 | 34.7502 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 34.7168 | 26.8217 | 60.0167 | 27.5926 | 34.723 | 38.703 | 60.0225 | 39.4569
34.7513 | 52.4079 | 59.9764 | 53.2602 | 34.7282 | 49.6489 | 59.9821 | 50.5234 | 34.7586 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 34.7252 | 26.8217 | 60.0167 | 27.5951 | 34.7314 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4581
34.7596 | 52.4079 | 59.9764 | 53.2627 | 34.7366 | 49.6489 | 59.9821 | 50.5259 | 34.767 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7335 | 26.8217 | 60.0167 | 27.5976 | 34.7397 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4594
34.768 | 52.405 | 59.9764 | 53.2652 | 34.7449 | 49.6471 | 59.9821 | 50.5284 | 34.7753 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7418 | 26.8217 | 60.0167 | 27.6001 | 34.748 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4606
34.7763 | 52.405 | 59.9764 | 53.2677 | 34.7532 | 49.6471 | 59.9821 | 50.5309 | 34.7836 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7501 | 26.8217 | 60.0167 | 27.6026 | 34.7563 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4619
34.7846 | 52.405 | 59.9764 | 53.2702 | 34.7616 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5334 | 34.7919 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7585 | 26.8217 | 60.0167 | 27.6051 | 34.7648 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4631
34.793 | 52.405 | 59.9764 | 53.2727 | 34.7699 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5359 | 34.8003 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7668 | 26.8217 | 60.0167 | 27.6076 | 34.7731 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4644
34.8013 | 52.405 | 59.9764 | 53.2752 | 34.7783 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5384 | 34.8086 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7751 | 26.8217 | 60.0167 | 27.6101 | 34.7814 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4656
34.8097 | 52.405 | 59.9764 | 53.2777 | 34.7866 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5409 | 34.817 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7834 | 26.8217 | 60.0167 | 27.6126 | 34.7897 | 38.7012 | 60.0225 | 39.4669
34.818 | 52.3999 | 59.9764 | 53.2802 | 34.7949 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5434 | 34.8253 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.7919 | 26.8202 | 60.0167 | 27.6151 | 34.798 | 38.6979 | 60.0225 | 39.4681
34.8263 | 52.3999 | 59.9764 | 53.2827 | 34.8033 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5459 | 34.8336 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.8002 | 26.8202 | 60.0167 | 27.6176 | 34.8064 | 38.6979 | 60.0225 | 39.4694
34.8347 | 52.4023 | 59.9764 | 53.2852 | 34.8116 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5484 | 34.8419 | 47.5606 | 59.9936 | 48 | 34.8085 | 26.8202 | 60.0167 | 27.6201 | 34.8147 | 38.6979 | 60.0225 | 39.4706
34.843 | 52.4023 | 59.9764 | 53.2877 | 34.8199 | 49.6403 | 59.9821 | 50.5505 | 34.8503 | 47.554 | 59.9936 | 48 | 34.8168 | 26.8202 | 60.0167 | 27.6226 | 34.823 | 38.6979 | 60.0225 | 39.4719
34.8513 | 52.4406 | 59.9764 | 53.2902 | 34.8282 | 49.641 | 59.9821 | 50.5517 | 34.8586 | 47.554 | 59.9936 | 48 | 34.8252 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6251 | 34.8313 | 38.6961 | 60.0225 | 39.4731
34.8597 | 52.4406 | 59.9764 | 53.2927 | 34.8366 | 49.641 | 59.9821 | 50.553 | 34.8669 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8335 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6276 | 34.8397 | 38.6961 | 60.0225 | 39.4744
34.868 | 52.4464 | 59.9764 | 53.2952 | 34.8449 | 49.6473 | 59.9821 | 50.5542 | 34.8753 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8418 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6301 | 34.848 | 38.6913 | 60.0225 | 39.4756
34.8763 | 52.4464 | 59.9764 | 53.2977 | 34.8533 | 49.6473 | 59.9821 | 50.5555 | 34.8836 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8501 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6326 | 34.8563 | 38.6913 | 60.0225 | 39.4769
34.8847 | 52.4464 | 59.9764 | 53.3002 | 34.8616 | 49.6473 | 59.9821 | 50.5567 | 34.892 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8585 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6351 | 34.8646 | 38.6913 | 60.0225 | 39.4781
34.893 | 52.4464 | 59.9764 | 53.3027 | 34.8699 | 49.6473 | 59.9821 | 50.558 | 34.9003 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8668 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6376 | 34.873 | 38.6913 | 60.0225 | 39.4794
34.9013 | 52.4413 | 59.9764 | 53.3052 | 34.8783 | 49.6473 | 59.9821 | 50.5592 | 34.9086 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8751 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6401 | 34.8813 | 38.6913 | 60.0225 | 39.4806
34.9097 | 52.4413 | 59.9764 | 53.3077 | 34.8866 | 49.6473 | 59.9821 | 50.5605 | 34.9169 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8834 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6426 | 34.8896 | 38.6913 | 60.0225 | 39.4819
34.918 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3102 | 34.895 | 49.6473 | 59.9821 | 50.5617 | 34.9253 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.8918 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6451 | 34.8979 | 38.7118 | 60.0225 | 39.4831
34.9264 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3127 | 34.9033 | 49.6473 | 59.9821 | 50.563 | 34.9337 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.9001 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6476 | 34.9064 | 38.7118 | 60.0225 | 39.4844
34.9347 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3152 | 34.9116 | 49.6446 | 59.9821 | 50.5642 | 34.942 | 47.5546 | 59.9936 | 48 | 34.9084 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6501 | 34.9147 | 38.7137 | 60.0225 | 39.4856
34.943 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3177 | 34.92 | 49.6446 | 59.9821 | 50.5655 | 34.9503 | 47.5532 | 59.9936 | 48 | 34.9167 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6526 | 34.923 | 38.7137 | 60.0225 | 39.4869
34.9514 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3202 | 34.9283 | 49.6446 | 59.9821 | 50.5667 | 34.9586 | 47.5532 | 59.9936 | 48 | 34.9252 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6551 | 34.9313 | 38.718 | 60.0225 | 39.4881
34.9597 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3227 | 34.9366 | 49.6446 | 59.9821 | 50.568 | 34.967 | 47.5531 | 59.9936 | 48 | 34.9335 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6576 | 34.9397 | 38.718 | 60.0225 | 39.4894
34.968 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3252 | 34.9449 | 49.6794 | 59.9821 | 50.5692 | 34.9753 | 47.5531 | 59.9936 | 48 | 34.9418 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6601 | 34.948 | 38.718 | 60.0225 | 39.4906
34.9764 | 52.4456 | 59.9764 | 53.3277 | 34.9533 | 49.6794 | 59.9821 | 50.5705 | 34.9836 | 47.5462 | 59.9936 | 48 | 34.9501 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6626 | 34.9563 | 38.718 | 60.0225 | 39.4919
34.9847 | 52.4406 | 59.9764 | 53.3302 | 34.9617 | 49.6794 | 59.9821 | 50.5717 | 34.9919 | 47.5462 | 59.9936 | 48 | 34.9585 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6651 | 34.9646 | 38.718 | 60.0225 | 39.4931
34.993 | 52.4406 | 59.9764 | 53.3327 | 34.97 | 49.6794 | 59.9821 | 50.573 | 35.0003 | 47.5462 | 59.9936 | 48 | 34.9668 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6676 | 34.973 | 38.718 | 60.0225 | 39.4944
35.0014 | 52.4858 | 59.9764 | 53.3352 | 34.9783 | 49.6794 | 59.9821 | 50.5742 | 35.0086 | 47.5462 | 59.9936 | 48 | 34.9751 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6701 | 34.9813 | 38.7352 | 60.0225 | 39.4956
35.0097 | 52.4858 | 59.9764 | 53.3377 | 34.9866 | 49.6794 | 59.9821 | 50.5755 | 35.017 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 34.9834 | 26.8148 | 60.0167 | 27.6726 | 34.9896 | 38.7352 | 60.0225 | 39.4969
35.0181 | 52.4797 | 59.9764 | 53.3402 | 34.995 | 49.7518 | 59.9821 | 50.5767 | 35.0253 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 34.9918 | 26.8118 | 60.0167 | 27.6751 | 34.9979 | 38.7567 | 60.0225 | 39.4981
35.0264 | 52.4797 | 59.9764 | 53.3427 | 35.0033 | 49.7518 | 59.9821 | 50.578 | 35.0336 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 35.0001 | 26.8118 | 60.0167 | 27.6776 | 35.0063 | 38.7567 | 60.0225 | 39.4994
35.0347 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3452 | 35.0117 | 49.7491 | 59.9821 | 50.5792 | 35.042 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 35.0084 | 26.8118 | 60.0167 | 27.6801 | 35.0146 | 38.7567 | 60.0225 | 39.5006
35.0431 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3477 | 35.02 | 49.7491 | 59.9821 | 50.5805 | 35.0503 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 35.0167 | 26.8118 | 60.0167 | 27.6826 | 35.0229 | 38.7567 | 60.0225 | 39.5019
35.0514 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3502 | 35.0283 | 49.747 | 59.9821 | 50.5817 | 35.0587 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 35.0251 | 26.8853 | 60.0167 | 27.6851 | 35.0312 | 38.7567 | 60.0225 | 39.5031
35.0598 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3527 | 35.0367 | 49.747 | 59.9821 | 50.583 | 35.067 | 47.5467 | 59.9936 | 48 | 35.0334 | 26.8853 | 60.0167 | 27.6876 | 35.0396 | 38.7567 | 60.0225 | 39.5044
35.0681 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3552 | 35.045 | 49.747 | 59.9821 | 50.5842 | 35.0753 | 47.5467 | 59.9936 | 48 | 35.0417 | 26.8853 | 60.0167 | 27.6901 | 35.048 | 38.7536 | 60.0225 | 39.5056
35.0764 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3577 | 35.0533 | 49.747 | 59.9821 | 50.5855 | 35.0836 | 47.5316 | 59.9936 | 48 | 35.05 | 26.8853 | 60.0167 | 27.6926 | 35.0563 | 38.7536 | 60.0225 | 39.5069
35.0847 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3602 | 35.0616 | 49.747 | 59.9821 | 50.5867 | 35.092 | 47.5316 | 59.9936 | 48 | 35.0585 | 26.8853 | 60.0167 | 27.6951 | 35.0646 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5081
35.0931 | 52.4821 | 59.9764 | 53.3627 | 35.07 | 49.747 | 59.9821 | 50.588 | 35.1003 | 47.4862 | 59.9936 | 48 | 35.0668 | 26.8853 | 60.0167 | 27.6976 | 35.0729 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5093
35.1014 | 52.4908 | 59.9764 | 53.3652 | 35.0784 | 49.8218 | 59.9821 | 50.5892 | 35.1086 | 47.4862 | 59.9936 | 48 | 35.0751 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7001 | 35.0813 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5106
35.1098 | 52.4908 | 59.9764 | 53.3677 | 35.0867 | 49.8218 | 59.9821 | 50.5905 | 35.117 | 47.4862 | 59.9936 | 48 | 35.0834 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7026 | 35.0896 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5118
35.1181 | 52.4908 | 59.9764 | 53.3702 | 35.095 | 49.8218 | 59.9821 | 50.5917 | 35.1253 | 47.4862 | 59.9936 | 48 | 35.0918 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7051 | 35.0979 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5131
35.1264 | 52.4908 | 59.9764 | 53.3727 | 35.1033 | 49.8218 | 59.9821 | 50.593 | 35.1337 | 47.4862 | 59.9936 | 48 | 35.1001 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7076 | 35.1062 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5143
35.1348 | 52.4932 | 59.9764 | 53.3752 | 35.1117 | 49.8218 | 59.9821 | 50.5942 | 35.142 | 47.4862 | 59.9936 | 48 | 35.1084 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7101 | 35.1146 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5156
35.1431 | 52.4932 | 59.9764 | 53.3777 | 35.12 | 49.8218 | 59.9821 | 50.5955 | 35.1503 | 47.4871 | 59.9936 | 48 | 35.1167 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7126 | 35.1229 | 38.7581 | 60.0225 | 39.5168
35.1515 | 52.4932 | 59.9764 | 53.3802 | 35.1284 | 49.8308 | 59.9821 | 50.5967 | 35.1586 | 47.4871 | 59.9936 | 48 | 35.1251 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7151 | 35.1312 | 38.7628 | 60.0225 | 39.5181
35.1598 | 52.4932 | 59.9764 | 53.3827 | 35.1367 | 49.8308 | 59.9821 | 50.598 | 35.167 | 47.4842 | 59.9936 | 48 | 35.1334 | 26.9751 | 60.0167 | 27.7176 | 35.1395 | 38.7628 | 60.0225 | 39.5193
35.1681 | 52.4921 | 59.9764 | 53.3852 | 35.145 | 49.8308 | 59.9821 | 50.5992 | 35.1753 | 47.4842 | 59.9936 | 48 | 35.1417 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7201 | 35.1479 | 38.7628 | 60.0225 | 39.5206
35.1765 | 52.4921 | 59.9764 | 53.3877 | 35.1534 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6005 | 35.1837 | 47.4841 | 59.9936 | 48 | 35.15 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7226 | 35.1562 | 38.7628 | 60.0225 | 39.5218
35.1848 | 52.4921 | 59.9764 | 53.3902 | 35.1617 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6017 | 35.192 | 47.4841 | 59.9936 | 48 | 35.1583 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7251 | 35.1646 | 38.7628 | 60.0225 | 39.5231
35.1931 | 52.4921 | 59.9764 | 53.3927 | 35.17 | 49.8308 | 59.9821 | 50.603 | 35.2003 | 47.4825 | 59.9936 | 48 | 35.1667 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7276 | 35.1729 | 38.7628 | 60.0225 | 39.5243
35.2015 | 52.5218 | 59.9764 | 53.3952 | 35.1783 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6042 | 35.2087 | 47.4825 | 59.9936 | 48 | 35.175 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7301 | 35.1813 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5256
35.2098 | 52.5218 | 59.9764 | 53.3977 | 35.1867 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6055 | 35.217 | 47.4825 | 59.9936 | 48 | 35.1833 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7326 | 35.1896 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5268
35.2181 | 52.5218 | 59.9764 | 53.4002 | 35.1951 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6067 | 35.2253 | 47.4825 | 59.9936 | 48 | 35.1917 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7351 | 35.1979 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5281
35.2265 | 52.5218 | 59.9764 | 53.4027 | 35.2034 | 49.8308 | 59.9821 | 50.608 | 35.2336 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 35.2001 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7376 | 35.2062 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5293
35.2348 | 52.5218 | 59.9764 | 53.4052 | 35.2117 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6092 | 35.242 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 35.2084 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7401 | 35.2146 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5306
35.2432 | 52.5218 | 59.9764 | 53.4077 | 35.22 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6105 | 35.2503 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 35.2167 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7426 | 35.2229 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5318
35.2515 | 52.5117 | 59.9764 | 53.4102 | 35.2284 | 49.8308 | 59.9821 | 50.6117 | 35.2587 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 35.225 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7451 | 35.2312 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5331
35.2598 | 52.5117 | 59.9764 | 53.4127 | 35.2367 | 49.8308 | 59.9821 | 50.613 | 35.267 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 35.2334 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7476 | 35.2395 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5343
35.2682 | 52.5759 | 59.9764 | 53.4152 | 35.2451 | 49.831 | 59.9821 | 50.6142 | 35.2753 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 35.2417 | 26.9726 | 60.0167 | 27.75 | 35.2478 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5356
35.2765 | 52.5759 | 59.9764 | 53.4177 | 35.2534 | 49.831 | 59.9821 | 50.6155 | 35.2837 | 47.4778 | 59.9936 | 48 | 35.25 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7513 | 35.2562 | 38.7547 | 60.0225 | 39.5368
35.2848 | 52.5592 | 59.9764 | 53.4202 | 35.2617 | 49.8297 | 59.9821 | 50.6167 | 35.292 | 47.4778 | 59.9936 | 48 | 35.2583 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7525 | 35.2645 | 38.757 | 60.0225 | 39.5381
35.2932 | 52.5592 | 59.9764 | 53.4227 | 35.2701 | 49.8297 | 59.9821 | 50.618 | 35.3004 | 47.4778 | 59.9936 | 48 | 35.2667 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7538 | 35.2728 | 38.757 | 60.0225 | 39.5393
35.3015 | 52.5592 | 59.9764 | 53.4252 | 35.2784 | 49.8297 | 59.9821 | 50.6192 | 35.3087 | 47.4778 | 59.9936 | 48 | 35.275 | 26.9726 | 60.0167 | 27.755 | 35.2811 | 38.757 | 60.0225 | 39.5406
35.3098 | 52.5592 | 59.9764 | 53.4277 | 35.2867 | 49.8297 | 59.9821 | 50.6205 | 35.317 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.2833 | 26.9726 | 60.0167 | 27.7563 | 35.2896 | 38.757 | 60.0225 | 39.5418
35.3182 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4302 | 35.295 | 49.8297 | 59.9821 | 50.6217 | 35.3253 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.2916 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7575 | 35.2979 | 38.8379 | 60.0225 | 39.5431
35.3265 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4327 | 35.3034 | 49.8297 | 59.9821 | 50.623 | 35.3337 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.3 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7588 | 35.3062 | 38.8379 | 60.0225 | 39.5443
35.3348 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4352 | 35.3118 | 49.8297 | 59.9821 | 50.6242 | 35.342 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.3083 | 26.9736 | 60.0167 | 27.76 | 35.3145 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5456
35.3432 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4377 | 35.3201 | 49.8297 | 59.9821 | 50.6255 | 35.3503 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.3167 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7613 | 35.3229 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5468
35.3515 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4402 | 35.3284 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6267 | 35.3586 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.325 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7625 | 35.3312 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5481
35.3599 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4427 | 35.3367 | 49.9003 | 59.9821 | 50.628 | 35.367 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.3334 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7638 | 35.3395 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5493
35.3682 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4452 | 35.3451 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6292 | 35.3754 | 47.4789 | 59.9936 | 48 | 35.3417 | 26.9736 | 60.0167 | 27.765 | 35.3478 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5506
35.3765 | 52.5543 | 59.9764 | 53.4477 | 35.3535 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6305 | 35.3837 | 47.4841 | 59.9936 | 48 | 35.35 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7663 | 35.3562 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5518
35.3849 | 52.5484 | 59.9764 | 53.4502 | 35.3618 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6317 | 35.392 | 47.4841 | 59.9936 | 48 | 35.3583 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7675 | 35.3645 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5531
35.3932 | 52.5484 | 59.9764 | 53.4527 | 35.3701 | 49.9003 | 59.9821 | 50.633 | 35.4003 | 47.4964 | 59.9936 | 48 | 35.3667 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7688 | 35.3728 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5543
35.4016 | 52.5483 | 59.9764 | 53.4552 | 35.3784 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6342 | 35.4087 | 47.4964 | 59.9936 | 48 | 35.375 | 26.9736 | 60.0167 | 27.77 | 35.3811 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5556
35.4099 | 52.5483 | 59.9764 | 53.4577 | 35.3868 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6355 | 35.417 | 47.4964 | 59.9936 | 48 | 35.3833 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7713 | 35.3895 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5568
35.4182 | 52.5483 | 59.9764 | 53.4602 | 35.3951 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6367 | 35.4254 | 47.4964 | 59.9936 | 48 | 35.3916 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7725 | 35.3978 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5581
35.4265 | 52.5483 | 59.9764 | 53.4627 | 35.4034 | 49.9003 | 59.9821 | 50.638 | 35.4337 | 47.5395 | 59.9936 | 48 | 35.4 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7738 | 35.4061 | 38.8744 | 60.0225 | 39.5593
35.4349 | 52.548 | 59.9764 | 53.4652 | 35.4118 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6392 | 35.442 | 47.5395 | 59.9936 | 48 | 35.4083 | 26.9736 | 60.0167 | 27.775 | 35.4144 | 38.8737 | 60.0225 | 39.5606
35.4432 | 52.548 | 59.9764 | 53.4677 | 35.4201 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6405 | 35.4503 | 47.5395 | 59.9936 | 48 | 35.4166 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7763 | 35.4229 | 38.8737 | 60.0225 | 39.5618
35.4516 | 52.548 | 59.9764 | 53.4702 | 35.4285 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6417 | 35.4587 | 47.5395 | 59.9936 | 48 | 35.4249 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7775 | 35.4312 | 38.8723 | 60.0225 | 39.5631
35.4599 | 52.548 | 59.9764 | 53.4727 | 35.4368 | 49.9003 | 59.9821 | 50.643 | 35.467 | 47.5367 | 59.9936 | 48 | 35.4333 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7788 | 35.4395 | 38.8723 | 60.0225 | 39.5643
35.4682 | 52.548 | 59.9764 | 53.4752 | 35.4451 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6442 | 35.4753 | 47.5367 | 59.9936 | 48 | 35.4417 | 26.9736 | 60.0167 | 27.78 | 35.4478 | 38.8723 | 60.0225 | 39.5656
35.4766 | 52.548 | 59.9764 | 53.4777 | 35.4534 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6455 | 35.4837 | 47.5358 | 59.9936 | 48 | 35.45 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7813 | 35.4562 | 38.8723 | 60.0225 | 39.5668
35.4849 | 52.548 | 59.9764 | 53.4802 | 35.4618 | 49.9003 | 59.9821 | 50.6467 | 35.492 | 47.5358 | 59.9936 | 48 | 35.4583 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7825 | 35.4645 | 38.869 | 60.0225 | 39.5681
35.4933 | 52.548 | 59.9764 | 53.4827 | 35.4702 | 49.9003 | 59.9821 | 50.648 | 35.5004 | 47.5358 | 59.9936 | 48 | 35.4667 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7838 | 35.4728 | 38.869 | 60.0225 | 39.5693
35.5016 | 52.5501 | 59.9764 | 53.4852 | 35.4785 | 49.9663 | 59.9821 | 50.6492 | 35.5087 | 47.5358 | 59.9936 | 48 | 35.475 | 26.9736 | 60.0167 | 27.785 | 35.4811 | 38.869 | 60.0225 | 39.5706
35.5099 | 52.5501 | 59.9764 | 53.4878 | 35.4868 | 49.9663 | 59.9821 | 50.6505 | 35.517 | 47.5089 | 59.9936 | 48 | 35.4833 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7863 | 35.4894 | 38.869 | 60.0225 | 39.5718
35.5182 | 52.5894 | 59.9764 | 53.4902 | 35.4951 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6517 | 35.5253 | 47.5089 | 59.9936 | 48 | 35.4916 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7875 | 35.4978 | 38.869 | 60.0225 | 39.5731
35.5266 | 52.5894 | 59.9764 | 53.4928 | 35.5035 | 49.9599 | 59.9821 | 50.653 | 35.5337 | 47.5075 | 59.9936 | 48 | 35.5 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7888 | 35.5061 | 38.869 | 60.0225 | 39.5743
35.5349 | 52.5894 | 59.9764 | 53.4953 | 35.5118 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6542 | 35.5421 | 47.5075 | 59.9936 | 48 | 35.5083 | 26.9736 | 60.0167 | 27.79 | 35.5144 | 38.915 | 60.0225 | 39.5756
35.5433 | 52.5894 | 59.9764 | 53.4978 | 35.5201 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6555 | 35.5504 | 47.5009 | 59.9936 | 48 | 35.5166 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7913 | 35.5227 | 38.915 | 60.0225 | 39.5768
35.5516 | 52.5894 | 59.9764 | 53.5003 | 35.5285 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6567 | 35.5587 | 47.5009 | 59.9936 | 48 | 35.5249 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7925 | 35.5311 | 38.915 | 60.0225 | 39.5781
35.5599 | 52.5894 | 59.9764 | 53.5028 | 35.5368 | 49.9599 | 59.9821 | 50.658 | 35.567 | 47.5009 | 59.9936 | 48 | 35.5333 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7938 | 35.5394 | 38.915 | 60.0225 | 39.5793
35.5683 | 52.5894 | 59.9764 | 53.5053 | 35.5452 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6592 | 35.5754 | 47.5009 | 59.9936 | 48 | 35.5416 | 26.9736 | 60.0167 | 27.795 | 35.5477 | 38.9135 | 60.0225 | 39.5806
35.5766 | 52.5894 | 59.9764 | 53.5078 | 35.5535 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6605 | 35.5837 | 47.4952 | 59.9936 | 48 | 35.5499 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7963 | 35.556 | 38.9135 | 60.0225 | 39.5818
35.585 | 52.5917 | 59.9764 | 53.5103 | 35.5618 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6617 | 35.592 | 47.4952 | 59.9936 | 48 | 35.5582 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7975 | 35.5645 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5831
35.5933 | 52.5917 | 59.9764 | 53.5128 | 35.5701 | 49.9599 | 59.9821 | 50.663 | 35.6003 | 47.4952 | 59.9936 | 48 | 35.5667 | 26.9736 | 60.0167 | 27.7988 | 35.5728 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5843
35.6016 | 52.5945 | 59.9764 | 53.5153 | 35.5785 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6642 | 35.6087 | 47.4952 | 59.9936 | 48 | 35.575 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8 | 35.5811 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5856
35.61 | 52.5945 | 59.9764 | 53.5178 | 35.5869 | 49.9599 | 59.9821 | 50.6655 | 35.617 | 47.4911 | 59.9936 | 48 | 35.5833 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8013 | 35.5894 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5868
35.6183 | 52.5945 | 59.9764 | 53.5203 | 35.5952 | 49.958 | 59.9821 | 50.6667 | 35.6254 | 47.4911 | 59.9936 | 48 | 35.5916 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8025 | 35.5978 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5881
35.6266 | 52.5945 | 59.9764 | 53.5228 | 35.6035 | 49.958 | 59.9821 | 50.668 | 35.6337 | 47.4911 | 59.9936 | 48 | 35.6 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8038 | 35.6061 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5893
35.635 | 52.5972 | 59.9764 | 53.5253 | 35.6118 | 49.958 | 59.9821 | 50.6692 | 35.642 | 47.4911 | 59.9936 | 48 | 35.6083 | 26.9736 | 60.0167 | 27.805 | 35.6144 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5906
35.6433 | 52.5972 | 59.9764 | 53.5278 | 35.6202 | 49.958 | 59.9821 | 50.6705 | 35.6504 | 47.4911 | 59.9936 | 48 | 35.6166 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8063 | 35.6227 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5918
35.6516 | 52.6091 | 59.9764 | 53.5303 | 35.6285 | 49.958 | 59.9821 | 50.6717 | 35.6587 | 47.4911 | 59.9936 | 48 | 35.6249 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8075 | 35.6311 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5931
35.66 | 52.6091 | 59.9764 | 53.5328 | 35.6368 | 49.958 | 59.9821 | 50.673 | 35.6671 | 47.4829 | 59.9936 | 48 | 35.6333 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8088 | 35.6394 | 38.9163 | 60.0225 | 39.5943
35.6683 | 52.6091 | 59.9764 | 53.5353 | 35.6452 | 49.958 | 59.9821 | 50.6742 | 35.6754 | 47.4829 | 59.9936 | 48 | 35.6416 | 26.9736 | 60.0167 | 27.81 | 35.6477 | 38.9152 | 60.0225 | 39.5956
35.6767 | 52.6091 | 59.9764 | 53.5378 | 35.6535 | 49.958 | 59.9821 | 50.6755 | 35.6837 | 47.4717 | 59.9936 | 48 | 35.6499 | 26.9736 | 60.0167 | 27.8113 | 35.656 | 38.9152 | 60.0225 | 39.5968
35.685 | 52.6419 | 59.9764 | 53.5403 | 35.6619 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6767 | 35.692 | 47.4717 | 59.9936 | 48 | 35.6582 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8125 | 35.6644 | 38.9334 | 60.0225 | 39.5981
35.6933 | 52.6419 | 59.9764 | 53.5428 | 35.6702 | 49.9592 | 59.9821 | 50.678 | 35.7004 | 47.5008 | 59.9936 | 48 | 35.6666 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8138 | 35.6727 | 38.9334 | 60.0225 | 39.5993
35.7017 | 52.6459 | 59.9764 | 53.5453 | 35.6785 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6792 | 35.7087 | 47.5008 | 59.9936 | 48 | 35.6749 | 27.0528 | 60.0167 | 27.815 | 35.681 | 38.9332 | 60.0225 | 39.6011
35.71 | 52.6459 | 59.9764 | 53.5478 | 35.6868 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6805 | 35.717 | 47.5008 | 59.9936 | 48 | 35.6832 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8163 | 35.6893 | 38.9332 | 60.0225 | 39.6036
35.7183 | 52.6459 | 59.9764 | 53.5503 | 35.6952 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6817 | 35.7254 | 47.5008 | 59.9936 | 48 | 35.6915 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8175 | 35.6978 | 38.9332 | 60.0225 | 39.6061
35.7267 | 52.6459 | 59.9764 | 53.5528 | 35.7036 | 49.9592 | 59.9821 | 50.683 | 35.7337 | 47.5008 | 59.9936 | 48 | 35.7 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8188 | 35.7061 | 38.9332 | 60.0225 | 39.6086
35.735 | 52.6417 | 59.9764 | 53.5553 | 35.7119 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6842 | 35.7421 | 47.5008 | 59.9936 | 48 | 35.7083 | 27.0528 | 60.0167 | 27.82 | 35.7144 | 38.9332 | 60.0225 | 39.6111
35.7433 | 52.6417 | 59.9764 | 53.5578 | 35.7202 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6855 | 35.7504 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7166 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8213 | 35.7227 | 38.9332 | 60.0225 | 39.6136
35.7517 | 52.6338 | 59.9764 | 53.5603 | 35.7285 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6867 | 35.7587 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7249 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8225 | 35.731 | 38.9321 | 60.0225 | 39.6161
35.76 | 52.6338 | 59.9764 | 53.5628 | 35.7369 | 49.9592 | 59.9821 | 50.688 | 35.767 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7333 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8238 | 35.7394 | 38.9321 | 60.0225 | 39.6186
35.7684 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5653 | 35.7452 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6892 | 35.7754 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7416 | 27.0528 | 60.0167 | 27.825 | 35.7477 | 38.9319 | 60.0225 | 39.6211
35.7767 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5678 | 35.7535 | 49.9592 | 59.9821 | 50.6905 | 35.7837 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7499 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8263 | 35.756 | 38.9319 | 60.0225 | 39.6236
35.785 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5703 | 35.7619 | 50.0362 | 59.9821 | 50.6917 | 35.7921 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7582 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8275 | 35.7643 | 38.9349 | 60.0225 | 39.6261
35.7934 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5728 | 35.7702 | 50.0362 | 59.9821 | 50.693 | 35.8004 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7666 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8288 | 35.7727 | 38.9349 | 60.0225 | 39.6286
35.8017 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5753 | 35.7786 | 50.0362 | 59.9821 | 50.6942 | 35.8087 | 47.5086 | 59.9936 | 48 | 35.7749 | 27.0528 | 60.0167 | 27.83 | 35.781 | 38.9323 | 60.0225 | 39.6311
35.81 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5778 | 35.7869 | 50.0362 | 59.9821 | 50.6955 | 35.8171 | 47.5102 | 59.9936 | 48 | 35.7832 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8313 | 35.7893 | 38.9323 | 60.0225 | 39.6336
35.8184 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5803 | 35.7952 | 50.0362 | 59.9821 | 50.6967 | 35.8254 | 47.5102 | 59.9936 | 48 | 35.7915 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8325 | 35.7976 | 38.976 | 60.0225 | 39.6361
35.8267 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5828 | 35.8035 | 50.0362 | 59.9821 | 50.698 | 35.8337 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 35.7999 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8338 | 35.806 | 38.976 | 60.0225 | 39.6386
35.8351 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5853 | 35.8119 | 50.0362 | 59.9821 | 50.6992 | 35.842 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 35.8082 | 27.0528 | 60.0167 | 27.835 | 35.8143 | 38.9751 | 60.0225 | 39.6411
35.8434 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5878 | 35.8203 | 50.0362 | 59.9821 | 50.701 | 35.8504 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 35.8165 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8363 | 35.8226 | 38.9751 | 60.0225 | 39.6436
35.8517 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5903 | 35.8286 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7035 | 35.8587 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 35.8248 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8375 | 35.8309 | 38.9754 | 60.0225 | 39.6461
35.86 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5928 | 35.8369 | 50.0362 | 59.9821 | 50.706 | 35.8671 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 35.8333 | 27.0528 | 60.0167 | 27.8388 | 35.8394 | 38.9754 | 60.0225 | 39.6486
35.8684 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5953 | 35.8452 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7085 | 35.8754 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 35.8416 | 27.0525 | 60.0167 | 27.84 | 35.8477 | 38.9754 | 60.0225 | 39.6511
35.8767 | 52.6289 | 59.9764 | 53.5978 | 35.8536 | 50.0362 | 59.9821 | 50.711 | 35.8837 | 47.5006 | 59.9936 | 48 | 35.8499 | 27.0525 | 60.0167 | 27.8413 | 35.856 | 38.9754 | 60.0225 | 39.6536
35.8851 | 52.6289 | 59.9764 | 53.6003 | 35.8619 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7135 | 35.8921 | 47.5006 | 59.9936 | 48 | 35.8582 | 27.0525 | 60.0167 | 27.8425 | 35.8643 | 38.9749 | 60.0225 | 39.6561
35.8934 | 52.6289 | 59.9764 | 53.6028 | 35.8702 | 50.0362 | 59.9821 | 50.716 | 35.9004 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 35.8666 | 27.0525 | 60.0167 | 27.8438 | 35.8727 | 38.9749 | 60.0225 | 39.6586
35.9017 | 52.6289 | 59.9764 | 53.6053 | 35.8786 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7185 | 35.9088 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 35.8749 | 27.0535 | 60.0167 | 27.845 | 35.881 | 38.9776 | 60.0225 | 39.6611
35.9101 | 52.6289 | 59.9764 | 53.6078 | 35.8869 | 50.0362 | 59.9821 | 50.721 | 35.9171 | 47.5458 | 59.9936 | 48 | 35.8832 | 27.0535 | 60.0167 | 27.8463 | 35.8893 | 38.9776 | 60.0225 | 39.6636
35.9184 | 52.6371 | 59.9764 | 53.6103 | 35.8953 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7235 | 35.9254 | 47.5458 | 59.9936 | 48 | 35.8915 | 27.0535 | 60.0167 | 27.8475 | 35.8976 | 38.9767 | 60.0225 | 39.6661
35.9268 | 52.6371 | 59.9764 | 53.6128 | 35.9036 | 50.0362 | 59.9821 | 50.726 | 35.9337 | 47.5481 | 59.9936 | 48 | 35.8999 | 27.0535 | 60.0167 | 27.8488 | 35.906 | 38.9767 | 60.0225 | 39.6686
35.9351 | 52.6371 | 59.9764 | 53.6153 | 35.9119 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7285 | 35.9421 | 47.5481 | 59.9936 | 48 | 35.9082 | 27.0535 | 60.0167 | 27.85 | 35.9143 | 38.9767 | 60.0225 | 39.6711
35.9434 | 52.6371 | 59.9764 | 53.6178 | 35.9203 | 50.0362 | 59.9821 | 50.731 | 35.9504 | 47.5297 | 59.9936 | 48 | 35.9165 | 27.0535 | 60.0167 | 27.8513 | 35.9226 | 38.9767 | 60.0225 | 39.6736
35.9518 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6203 | 35.9286 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7335 | 35.9587 | 47.5297 | 59.9936 | 48 | 35.9248 | 27.0535 | 60.0167 | 27.8525 | 35.9309 | 38.9767 | 60.0225 | 39.6761
35.9601 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6228 | 35.937 | 50.0362 | 59.9821 | 50.736 | 35.967 | 47.5266 | 59.9936 | 48 | 35.9332 | 27.0535 | 60.0167 | 27.8538 | 35.9393 | 38.9767 | 60.0225 | 39.6786
35.9684 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6253 | 35.9453 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7385 | 35.9754 | 47.5266 | 59.9936 | 48 | 35.9415 | 27.0535 | 60.0167 | 27.855 | 35.9476 | 39.0068 | 60.0225 | 39.6811
35.9768 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6278 | 35.9536 | 50.0362 | 59.9821 | 50.741 | 35.9838 | 47.5266 | 59.9936 | 48 | 35.9498 | 27.0535 | 60.0167 | 27.8563 | 35.9559 | 39.0068 | 60.0225 | 39.6836
35.9851 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6303 | 35.9619 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7435 | 35.9921 | 47.5266 | 59.9936 | 48 | 35.9581 | 27.055 | 60.0167 | 27.8575 | 35.9642 | 39.0046 | 60.0225 | 39.6861
35.9934 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6328 | 35.9703 | 50.0362 | 59.9821 | 50.746 | 36.0004 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 35.9666 | 27.055 | 60.0167 | 27.8588 | 35.9725 | 39.0046 | 60.0225 | 39.6886
36.0018 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6353 | 35.9786 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7485 | 36.0087 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 35.9749 | 27.055 | 60.0167 | 27.86 | 35.981 | 39.0036 | 60.0225 | 39.6911
36.0101 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6378 | 35.9869 | 50.0362 | 59.9821 | 50.751 | 36.0171 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 35.9832 | 27.055 | 60.0167 | 27.8613 | 35.9893 | 39.0036 | 60.0225 | 39.6936
36.0185 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6403 | 35.9953 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7535 | 36.0254 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 35.9915 | 27.055 | 60.0167 | 27.8625 | 35.9976 | 39.0036 | 60.0225 | 39.6961
36.0268 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6428 | 36.0036 | 50.0362 | 59.9821 | 50.756 | 36.0338 | 47.5282 | 59.9936 | 48 | 35.9999 | 27.055 | 60.0167 | 27.8638 | 36.0059 | 39.0036 | 60.0225 | 39.6986
36.0351 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6453 | 36.012 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7585 | 36.0421 | 47.5282 | 59.9936 | 48 | 36.0082 | 27.055 | 60.0167 | 27.865 | 36.0143 | 39.0074 | 60.0225 | 39.7011
36.0435 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6478 | 36.0203 | 50.0362 | 59.9821 | 50.761 | 36.0504 | 47.5289 | 59.9936 | 48 | 36.0165 | 27.055 | 60.0167 | 27.8663 | 36.0226 | 39.0074 | 60.0225 | 39.7036
36.0518 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6503 | 36.0286 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7635 | 36.0587 | 47.5289 | 59.9936 | 48 | 36.0248 | 27.055 | 60.0167 | 27.8675 | 36.0309 | 38.9861 | 60.0225 | 39.7061
36.0602 | 52.6369 | 59.9764 | 53.6528 | 36.037 | 50.0362 | 59.9821 | 50.766 | 36.0671 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 36.0331 | 27.055 | 60.0167 | 27.8687 | 36.0392 | 38.9861 | 60.0225 | 39.7086
36.0685 | 52.6949 | 59.9764 | 53.6553 | 36.0453 | 50.0362 | 59.9821 | 50.7685 | 36.0754 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 36.0415 | 27.055 | 60.0167 | 27.87 | 36.0476 | 38.9823 | 60.0225 | 39.7111
36.0768 | 52.6949 | 59.9764 | 53.6578 | 36.0536 | 50.0362 | 59.9821 | 50.771 | 36.0837 | 47.5308 | 59.9936 | 48 | 36.0498 | 27.055 | 60.0167 | 27.8713 | 36.0559 | 38.9823 | 60.0225 | 39.7136
36.0851 | 52.6949 | 59.9764 | 53.6603 | 36.062 | 50.0353 | 59.9821 | 50.7735 | 36.0921 | 47.5308 | 59.9936 | 48 | 36.0581 | 27.055 | 60.0167 | 27.8725 | 36.0642 | 38.9823 | 60.0225 | 39.7161
36.0935 | 52.6949 | 59.9764 | 53.6628 | 36.0703 | 50.0353 | 59.9821 | 50.776 | 36.1004 | 47.5348 | 59.9936 | 48 | 36.0664 | 27.055 | 60.0167 | 27.8737 | 36.0725 | 38.9823 | 60.0225 | 39.7186
36.1018 | 52.6896 | 59.9764 | 53.6653 | 36.0786 | 50.0354 | 59.9821 | 50.7785 | 36.1088 | 47.5348 | 59.9936 | 48 | 36.0748 | 27.055 | 60.0167 | 27.875 | 36.0809 | 38.9823 | 60.0225 | 39.7211
36.1102 | 52.6896 | 59.9764 | 53.6678 | 36.087 | 50.0354 | 59.9821 | 50.781 | 36.1171 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 36.0831 | 27.055 | 60.0167 | 27.8762 | 36.0892 | 38.9823 | 60.0225 | 39.7236
36.1185 | 52.7201 | 59.9764 | 53.6703 | 36.0953 | 50.0354 | 59.9821 | 50.7835 | 36.1254 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 36.0914 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8775 | 36.0975 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7261
36.1268 | 52.7201 | 59.9764 | 53.6728 | 36.1036 | 50.0354 | 59.9821 | 50.786 | 36.1337 | 47.5019 | 59.9879 | 48 | 36.0997 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8787 | 36.1058 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7286
36.1352 | 52.7161 | 59.9764 | 53.6753 | 36.112 | 50.0353 | 59.9821 | 50.7885 | 36.1421 | 47.5019 | 59.9879 | 48 | 36.1082 | 27.1248 | 60.0167 | 27.88 | 36.1143 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7311
36.1435 | 52.7161 | 59.9764 | 53.6778 | 36.1203 | 50.0353 | 59.9821 | 50.791 | 36.1505 | 47.495 | 59.9879 | 48 | 36.1165 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8812 | 36.1226 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7336
36.1519 | 52.7161 | 59.9764 | 53.6803 | 36.1287 | 50.0353 | 59.9821 | 50.7935 | 36.1588 | 47.495 | 59.9879 | 48 | 36.1248 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8825 | 36.1309 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7361
36.1602 | 52.7161 | 59.9764 | 53.6828 | 36.137 | 50.0353 | 59.9821 | 50.796 | 36.1671 | 47.495 | 59.9879 | 48 | 36.1331 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8837 | 36.1392 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7386
36.1685 | 52.7857 | 59.9764 | 53.6853 | 36.1453 | 50.0353 | 59.9821 | 50.7985 | 36.1754 | 47.495 | 59.9879 | 48 | 36.1415 | 27.1248 | 60.0167 | 27.885 | 36.1476 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7411
36.1768 | 52.7857 | 59.9764 | 53.6878 | 36.1537 | 50.0353 | 59.9821 | 50.801 | 36.1838 | 47.4972 | 59.9879 | 48 | 36.1498 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8862 | 36.1559 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7436
36.1852 | 52.7857 | 59.9764 | 53.6903 | 36.162 | 50.0353 | 59.9821 | 50.8035 | 36.1921 | 47.4972 | 59.9879 | 48 | 36.1581 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8875 | 36.1642 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7461
36.1935 | 52.7857 | 59.9764 | 53.6928 | 36.1703 | 50.0353 | 59.9821 | 50.806 | 36.2004 | 47.4972 | 59.9879 | 48 | 36.1664 | 27.1248 | 60.0167 | 27.8887 | 36.1725 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7486
36.2019 | 52.7857 | 59.9764 | 53.6953 | 36.1786 | 50.0353 | 59.9821 | 50.8085 | 36.2087 | 47.4972 | 59.9879 | 48 | 36.1748 | 27.1261 | 60.0167 | 27.89 | 36.1809 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7511
36.2102 | 52.7857 | 59.9764 | 53.6978 | 36.187 | 50.0353 | 59.9821 | 50.811 | 36.2171 | 47.4972 | 59.9879 | 48 | 36.1831 | 27.1261 | 60.0167 | 27.8912 | 36.1892 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7536
36.2185 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7003 | 36.1953 | 50.0353 | 59.9821 | 50.8135 | 36.2255 | 47.4972 | 59.9879 | 48 | 36.1914 | 27.1261 | 60.0167 | 27.8925 | 36.1975 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7561
36.2269 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7028 | 36.2037 | 50.0353 | 59.9821 | 50.816 | 36.2338 | 47.5007 | 59.9879 | 48 | 36.1997 | 27.1261 | 60.0167 | 27.8937 | 36.2058 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7586
36.2352 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7053 | 36.212 | 50.0353 | 59.9821 | 50.8185 | 36.2421 | 47.5007 | 59.9879 | 48 | 36.2081 | 27.1261 | 60.0167 | 27.895 | 36.2142 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7611
36.2435 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7078 | 36.2203 | 50.0353 | 59.9821 | 50.821 | 36.2504 | 47.5007 | 59.9879 | 48 | 36.2164 | 27.1261 | 60.0167 | 27.8962 | 36.2225 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7636
36.2519 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7103 | 36.2287 | 50.0353 | 59.9821 | 50.8235 | 36.2588 | 47.5007 | 59.9879 | 48 | 36.2247 | 27.1285 | 60.0167 | 27.8975 | 36.2308 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7661
36.2602 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7128 | 36.237 | 50.0353 | 59.9821 | 50.826 | 36.2671 | 47.4964 | 59.9879 | 48 | 36.233 | 27.1285 | 60.0167 | 27.8987 | 36.2391 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7686
36.2686 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7153 | 36.2454 | 50.1184 | 59.9821 | 50.8285 | 36.2755 | 47.4964 | 59.9879 | 48 | 36.2415 | 27.1285 | 60.0167 | 27.9 | 36.2476 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7711
36.2769 | 52.7857 | 59.9764 | 53.7178 | 36.2537 | 50.1184 | 59.9821 | 50.831 | 36.2838 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.2498 | 27.1285 | 60.0167 | 27.9025 | 36.2559 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7736
36.2852 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7203 | 36.262 | 50.1184 | 59.9821 | 50.8335 | 36.2921 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.2581 | 27.1285 | 60.0167 | 27.905 | 36.2642 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7761
36.2936 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7228 | 36.2704 | 50.1184 | 59.9821 | 50.836 | 36.3005 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.2664 | 27.1285 | 60.0167 | 27.9075 | 36.2725 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7786
36.3019 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7253 | 36.2787 | 50.1184 | 59.9821 | 50.8385 | 36.3088 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.2748 | 27.1285 | 60.0167 | 27.91 | 36.2809 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7811
36.3102 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7278 | 36.287 | 50.1184 | 59.9821 | 50.841 | 36.3171 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.2831 | 27.1285 | 60.0167 | 27.9125 | 36.2892 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7836
36.3186 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7303 | 36.2953 | 50.1184 | 59.9821 | 50.8435 | 36.3254 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.2914 | 27.1285 | 60.0167 | 27.915 | 36.2975 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7861
36.3269 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7328 | 36.3037 | 50.1184 | 59.9821 | 50.846 | 36.3338 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.2997 | 27.1285 | 60.0167 | 27.9175 | 36.3058 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7886
36.3352 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7353 | 36.3121 | 50.1184 | 59.9821 | 50.8485 | 36.3421 | 47.5005 | 59.9879 | 48 | 36.3081 | 27.1297 | 60.0167 | 27.92 | 36.3142 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7911
36.3436 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7378 | 36.3204 | 50.1184 | 59.9821 | 50.851 | 36.3505 | 47.5004 | 59.9879 | 48 | 36.3164 | 27.1297 | 60.0167 | 27.9225 | 36.3225 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7936
36.3519 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7403 | 36.3287 | 50.1184 | 59.9821 | 50.8535 | 36.3588 | 47.5004 | 59.9879 | 48 | 36.3247 | 27.1276 | 60.0167 | 27.925 | 36.3308 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7961
36.3603 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7429 | 36.337 | 50.1184 | 59.9821 | 50.856 | 36.3671 | 47.5029 | 59.9879 | 48 | 36.333 | 27.1276 | 60.0167 | 27.9275 | 36.3391 | 38.9823 | 60.0167 | 39.7986
36.3686 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7453 | 36.3454 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8585 | 36.3755 | 47.5029 | 59.9879 | 48 | 36.3414 | 27.1276 | 60.0167 | 27.93 | 36.3475 | 38.9823 | 60.0167 | 39.8011
36.3769 | 52.7889 | 59.9764 | 53.7479 | 36.3537 | 50.1916 | 59.9821 | 50.861 | 36.3838 | 47.5074 | 59.9879 | 48 | 36.3497 | 27.1276 | 60.0167 | 27.9325 | 36.3558 | 38.9823 | 60.0167 | 39.8036
36.3853 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7504 | 36.3621 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8635 | 36.3922 | 47.5074 | 59.9879 | 48 | 36.358 | 27.1276 | 60.0167 | 27.935 | 36.3641 | 39.0736 | 60.0167 | 39.8061
36.3936 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7529 | 36.3704 | 50.1916 | 59.9821 | 50.866 | 36.4005 | 47.5074 | 59.9879 | 48 | 36.3663 | 27.1276 | 60.0167 | 27.9375 | 36.3724 | 39.0736 | 60.0167 | 39.8086
36.4019 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7554 | 36.3787 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8685 | 36.4088 | 47.5074 | 59.9879 | 48 | 36.3748 | 27.1737 | 60.0167 | 27.94 | 36.3809 | 39.0736 | 60.0167 | 39.8111
36.4103 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7579 | 36.3871 | 50.1916 | 59.9821 | 50.871 | 36.4171 | 47.5074 | 59.9879 | 48 | 36.3831 | 27.1737 | 60.0167 | 27.9425 | 36.3892 | 39.0736 | 60.0167 | 39.8136
36.4186 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7604 | 36.3954 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8735 | 36.4255 | 47.5074 | 59.9879 | 48 | 36.3914 | 27.1737 | 60.0167 | 27.945 | 36.3975 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8161
36.4269 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7629 | 36.4037 | 50.1916 | 59.9821 | 50.876 | 36.4338 | 47.5041 | 59.9879 | 48 | 36.3997 | 27.1737 | 60.0167 | 27.9475 | 36.4058 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8186
36.4353 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7654 | 36.412 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8785 | 36.4421 | 47.5041 | 59.9879 | 48 | 36.4081 | 27.1733 | 60.0167 | 27.95 | 36.4142 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8211
36.4436 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7679 | 36.4204 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8811 | 36.4505 | 47.5292 | 59.9879 | 48 | 36.4164 | 27.1733 | 60.0167 | 27.9525 | 36.4225 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8236
36.452 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7704 | 36.4288 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8835 | 36.4588 | 47.5292 | 59.9879 | 48 | 36.4247 | 27.172 | 60.0167 | 27.955 | 36.4308 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8261
36.4603 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7729 | 36.4371 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8861 | 36.4672 | 47.5321 | 59.9879 | 48 | 36.433 | 27.172 | 60.0167 | 27.9575 | 36.4391 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8286
36.4686 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7754 | 36.4454 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8885 | 36.4755 | 47.5321 | 59.9879 | 48 | 36.4414 | 27.172 | 60.0167 | 27.96 | 36.4474 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8311
36.477 | 52.7852 | 59.9764 | 53.7779 | 36.4537 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8911 | 36.4838 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.4497 | 27.172 | 60.0167 | 27.9625 | 36.4558 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8336
36.4853 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7804 | 36.4621 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8936 | 36.4922 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.458 | 27.172 | 60.0167 | 27.965 | 36.4641 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8361
36.4937 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7829 | 36.4704 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8961 | 36.5005 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.4663 | 27.172 | 60.0167 | 27.9675 | 36.4724 | 39.1091 | 60.0167 | 39.8386
36.502 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7854 | 36.4788 | 50.1916 | 59.9821 | 50.8986 | 36.5089 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.4747 | 27.1729 | 60.0167 | 27.97 | 36.4807 | 39.1046 | 60.0167 | 39.8411
36.5103 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7879 | 36.4871 | 50.1916 | 59.9821 | 50.9011 | 36.5172 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.483 | 27.1729 | 60.0167 | 27.9725 | 36.4891 | 39.1046 | 60.0167 | 39.8436
36.5186 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7904 | 36.4954 | 50.192 | 59.9821 | 50.9036 | 36.5255 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.4913 | 27.2174 | 60.0167 | 27.975 | 36.4974 | 39.1046 | 60.0167 | 39.8461
36.527 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7929 | 36.5038 | 50.192 | 59.9821 | 50.9061 | 36.5338 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.4996 | 27.2174 | 60.0167 | 27.9775 | 36.5057 | 39.1046 | 60.0167 | 39.8485
36.5353 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7954 | 36.5121 | 50.192 | 59.9821 | 50.9086 | 36.5422 | 47.5357 | 59.9879 | 48 | 36.5081 | 27.2174 | 60.0167 | 27.98 | 36.514 | 39.1039 | 60.0167 | 39.8511
36.5437 | 52.7881 | 59.9764 | 53.7979 | 36.5204 | 50.192 | 59.9821 | 50.9111 | 36.5505 | 47.531 | 59.9879 | 48 | 36.5164 | 27.2174 | 60.0167 | 27.9825 | 36.5225 | 39.1039 | 60.0167 | 39.8535
36.552 | 52.7881 | 59.9764 | 53.8004 | 36.5287 | 50.192 | 59.9821 | 50.9136 | 36.5588 | 47.531 | 59.9879 | 48 | 36.5247 | 27.2174 | 60.0167 | 27.985 | 36.5308 | 39.1039 | 60.0167 | 39.856
36.5603 | 52.7881 | 59.9764 | 53.8029 | 36.5371 | 50.192 | 59.9821 | 50.9161 | 36.5672 | 47.531 | 59.9879 | 48 | 36.533 | 27.2174 | 60.0167 | 27.9875 | 36.5391 | 39.1039 | 60.0167 | 39.8585
36.5687 | 52.8166 | 59.9764 | 53.8054 | 36.5455 | 50.192 | 59.9821 | 50.9186 | 36.5755 | 47.531 | 59.9879 | 48 | 36.5414 | 27.2174 | 60.0167 | 27.99 | 36.5474 | 39.1039 | 60.0167 | 39.861
36.577 | 52.8166 | 59.9764 | 53.8079 | 36.5538 | 50.192 | 59.9821 | 50.9211 | 36.5839 | 47.55 | 59.9879 | 48 | 36.5497 | 27.2174 | 60.0167 | 27.9925 | 36.5558 | 39.1039 | 60.0167 | 39.8635
36.5854 | 52.8166 | 59.9764 | 53.8104 | 36.5621 | 50.192 | 59.9821 | 50.9236 | 36.5922 | 47.55 | 59.9879 | 48 | 36.558 | 27.2151 | 60.0167 | 27.995 | 36.5641 | 39.1039 | 60.0167 | 39.866
36.5937 | 52.8166 | 59.9764 | 53.8129 | 36.5704 | 50.192 | 59.9821 | 50.9261 | 36.6005 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 36.5663 | 27.2151 | 60.0167 | 27.9975 | 36.5724 | 39.1039 | 60.0167 | 39.8685
36.602 | 52.8744 | 59.9764 | 53.8154 | 36.5788 | 50.192 | 59.9821 | 50.9286 | 36.6088 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 36.5747 | 27.2151 | 60.0167 | 28 | 36.5807 | 39.1067 | 60.0167 | 39.871
36.6104 | 52.8744 | 59.9764 | 53.8179 | 36.5871 | 50.192 | 59.9821 | 50.9311 | 36.6172 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 36.583 | 27.2151 | 60.0167 | 28.0025 | 36.5891 | 39.1067 | 60.0167 | 39.8735
36.6187 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8204 | 36.5955 | 50.192 | 59.9821 | 50.9336 | 36.6255 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 36.5913 | 27.2171 | 60.0167 | 28.005 | 36.5974 | 39.104 | 60.0167 | 39.876
36.627 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8229 | 36.6038 | 50.192 | 59.9821 | 50.9361 | 36.6339 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.5996 | 27.2171 | 60.0167 | 28.0075 | 36.6057 | 39.104 | 60.0167 | 39.8785
36.6354 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8254 | 36.6121 | 50.192 | 59.9821 | 50.9386 | 36.6422 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.608 | 27.2171 | 60.0167 | 28.01 | 36.614 | 39.104 | 60.0167 | 39.881
36.6437 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8279 | 36.6205 | 50.192 | 59.9821 | 50.9411 | 36.6505 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.6163 | 27.2171 | 60.0167 | 28.0125 | 36.6224 | 39.104 | 60.0167 | 39.8835
36.652 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8304 | 36.6288 | 50.192 | 59.9821 | 50.9436 | 36.6589 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.6246 | 27.219 | 60.0167 | 28.015 | 36.6307 | 39.104 | 60.0167 | 39.886
36.6604 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8329 | 36.6371 | 50.192 | 59.9821 | 50.9461 | 36.6672 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.6329 | 27.219 | 60.0167 | 28.0175 | 36.639 | 39.104 | 60.0167 | 39.8885
36.6687 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8354 | 36.6454 | 50.192 | 59.9821 | 50.9486 | 36.6755 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.6414 | 27.2628 | 60.0167 | 28.0199 | 36.6473 | 39.104 | 60.0167 | 39.891
36.6771 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8379 | 36.6538 | 50.192 | 59.9821 | 50.9511 | 36.6838 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.6497 | 27.2628 | 60.0167 | 28.0224 | 36.6558 | 39.104 | 60.0167 | 39.8935
36.6854 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8404 | 36.6622 | 50.192 | 59.9821 | 50.9536 | 36.6922 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.658 | 27.2628 | 60.0167 | 28.0249 | 36.6641 | 39.104 | 60.0167 | 39.896
36.6937 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8429 | 36.6705 | 50.192 | 59.9821 | 50.9561 | 36.7006 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.6663 | 27.2628 | 60.0167 | 28.0274 | 36.6724 | 39.104 | 60.0167 | 39.8985
36.7021 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8454 | 36.6788 | 50.192 | 59.9821 | 50.9586 | 36.7089 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 36.6747 | 27.2645 | 60.0167 | 28.0299 | 36.6807 | 39.104 | 60.0167 | 39.9005
36.7104 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8479 | 36.6871 | 50.192 | 59.9821 | 50.9611 | 36.7172 | 47.5268 | 59.9879 | 48 | 36.683 | 27.2645 | 60.0167 | 28.0324 | 36.6891 | 39.104 | 60.0167 | 39.9018
36.7187 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8504 | 36.6955 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9636 | 36.7255 | 47.5268 | 59.9879 | 48 | 36.6913 | 27.2664 | 60.0167 | 28.0349 | 36.6974 | 39.1044 | 60.0167 | 39.903
36.7271 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8529 | 36.7038 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9661 | 36.7339 | 47.5228 | 59.9879 | 48 | 36.6996 | 27.2664 | 60.0167 | 28.0374 | 36.7057 | 39.1044 | 60.0167 | 39.9043
36.7354 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8554 | 36.7122 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9686 | 36.7422 | 47.5228 | 59.9879 | 48 | 36.708 | 27.2652 | 60.0167 | 28.0399 | 36.714 | 39.1037 | 60.0167 | 39.9055
36.7437 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8579 | 36.7205 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9711 | 36.7505 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7163 | 27.2652 | 60.0167 | 28.0424 | 36.7224 | 39.1037 | 60.0167 | 39.9068
36.7521 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8604 | 36.7288 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9736 | 36.7589 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7246 | 27.2652 | 60.0167 | 28.0449 | 36.7307 | 39.1037 | 60.0167 | 39.908
36.7604 | 52.8691 | 59.9764 | 53.8629 | 36.7372 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9761 | 36.7672 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7329 | 27.2652 | 60.0167 | 28.0474 | 36.739 | 39.1037 | 60.0167 | 39.9093
36.7687 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8654 | 36.7455 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9786 | 36.7756 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7413 | 27.2648 | 60.0167 | 28.0499 | 36.7473 | 39.1037 | 60.0167 | 39.9105
36.7771 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8679 | 36.7538 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9811 | 36.7839 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7496 | 27.2648 | 60.0167 | 28.0524 | 36.7557 | 39.1037 | 60.0167 | 39.9118
36.7854 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8704 | 36.7622 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9836 | 36.7922 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7579 | 27.3006 | 60.0167 | 28.0549 | 36.764 | 39.1037 | 60.0167 | 39.913
36.7938 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8729 | 36.7705 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9861 | 36.8005 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7662 | 27.3006 | 60.0167 | 28.0574 | 36.7723 | 39.1037 | 60.0167 | 39.9143
36.8021 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8754 | 36.7789 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9886 | 36.8089 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 36.7747 | 27.3006 | 60.0167 | 28.0599 | 36.7806 | 39.1015 | 60.0167 | 39.9155
36.8104 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8779 | 36.7872 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9911 | 36.8172 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 36.783 | 27.3006 | 60.0167 | 28.0624 | 36.7891 | 39.1015 | 60.0167 | 39.9168
36.8188 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8804 | 36.7955 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9936 | 36.8256 | 47.5107 | 59.9879 | 48 | 36.7913 | 27.3006 | 60.0167 | 28.0649 | 36.7974 | 39.1015 | 60.0167 | 39.918
36.8271 | 52.8648 | 59.9764 | 53.8829 | 36.8038 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9961 | 36.8339 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.7996 | 27.3006 | 60.0167 | 28.0674 | 36.8057 | 39.1015 | 60.0167 | 39.9193
36.8354 | 52.9116 | 59.9764 | 53.8854 | 36.8122 | 50.2399 | 59.9821 | 50.9986 | 36.8422 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.808 | 27.2999 | 60.0167 | 28.0699 | 36.814 | 39.1532 | 60.0167 | 39.9205
36.8438 | 52.9116 | 59.9764 | 53.8879 | 36.8206 | 50.2399 | 59.9821 | 51.0011 | 36.8506 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8163 | 27.2999 | 60.0167 | 28.0724 | 36.8224 | 39.1532 | 60.0167 | 39.9218
36.8521 | 52.9073 | 59.9764 | 53.8904 | 36.8289 | 50.2399 | 59.9821 | 51.0036 | 36.8589 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8246 | 27.2995 | 60.0167 | 28.0749 | 36.8307 | 39.1538 | 60.0167 | 39.923
36.8604 | 52.9073 | 59.9764 | 53.8929 | 36.8372 | 50.2399 | 59.9821 | 51.0061 | 36.8672 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8329 | 27.2995 | 60.0167 | 28.0774 | 36.839 | 39.1538 | 60.0167 | 39.9243
36.8688 | 52.9073 | 59.9764 | 53.8954 | 36.8455 | 50.244 | 59.9821 | 51.0086 | 36.8755 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8413 | 27.2995 | 60.0167 | 28.0799 | 36.8473 | 39.1537 | 60.0167 | 39.9255
36.8771 | 52.9073 | 59.9764 | 53.8979 | 36.8539 | 50.244 | 59.9821 | 51.0111 | 36.8839 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8496 | 27.2995 | 60.0167 | 28.0824 | 36.8557 | 39.1537 | 60.0167 | 39.9268
36.8855 | 52.9073 | 59.9764 | 53.9004 | 36.8622 | 50.244 | 59.9821 | 51.0136 | 36.8922 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8579 | 27.3009 | 60.0225 | 28.0849 | 36.864 | 39.1532 | 60.0167 | 39.928
36.8938 | 52.9073 | 59.9764 | 53.9029 | 36.8705 | 50.244 | 59.9821 | 51.0161 | 36.9006 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8662 | 27.3009 | 60.0225 | 28.0874 | 36.8723 | 39.1532 | 60.0167 | 39.9293
36.9021 | 52.9073 | 59.9764 | 53.9054 | 36.8789 | 50.2915 | 59.9821 | 51.0186 | 36.9089 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 36.8745 | 27.2995 | 60.0225 | 28.0899 | 36.8806 | 39.1586 | 60.0167 | 39.9305
36.9105 | 52.9073 | 59.9764 | 53.9079 | 36.8872 | 50.2915 | 59.9821 | 51.0211 | 36.9172 | 47.4771 | 59.9879 | 48 | 36.8829 | 27.2995 | 60.0225 | 28.0924 | 36.889 | 39.1586 | 60.0167 | 39.9318
36.9188 | 52.9113 | 59.9764 | 53.9104 | 36.8956 | 50.2915 | 59.9821 | 51.0236 | 36.9256 | 47.4771 | 59.9879 | 48 | 36.8912 | 27.2995 | 60.0225 | 28.0949 | 36.8973 | 39.1586 | 60.0167 | 39.933
36.9272 | 52.9113 | 59.9764 | 53.9129 | 36.9039 | 50.2915 | 59.9821 | 51.0261 | 36.9339 | 47.4453 | 59.9879 | 48 | 36.8995 | 27.2995 | 60.0225 | 28.0974 | 36.9056 | 39.1586 | 60.0167 | 39.9343
36.9355 | 52.9688 | 59.9764 | 53.9154 | 36.9122 | 50.2915 | 59.9821 | 51.0286 | 36.9423 | 47.4453 | 59.9879 | 48 | 36.9078 | 27.2995 | 60.0225 | 28.0999 | 36.9139 | 39.1586 | 60.0167 | 39.9355
36.9438 | 52.9688 | 59.9764 | 53.9179 | 36.9205 | 50.2915 | 59.9821 | 51.0311 | 36.9506 | 47.4453 | 59.9879 | 48 | 36.9163 | 27.2995 | 60.0225 | 28.1024 | 36.9224 | 39.1586 | 60.0167 | 39.9368
36.9521 | 52.9688 | 59.9764 | 53.9204 | 36.9289 | 50.2983 | 59.9821 | 51.0336 | 36.9589 | 47.4453 | 59.9879 | 48 | 36.9246 | 27.2984 | 60.0225 | 28.1049 | 36.9307 | 39.1586 | 60.0167 | 39.938
36.9605 | 52.9688 | 59.9764 | 53.9229 | 36.9373 | 50.2983 | 59.9821 | 51.0361 | 36.9672 | 47.4451 | 59.9879 | 48 | 36.9329 | 27.2984 | 60.0225 | 28.1074 | 36.939 | 39.1586 | 60.0167 | 39.9393
36.9688 | 52.9688 | 59.9764 | 53.9254 | 36.9456 | 50.3349 | 59.9821 | 51.0386 | 36.9756 | 47.4451 | 59.9879 | 48 | 36.9412 | 27.2984 | 60.0225 | 28.1099 | 36.9473 | 39.1591 | 60.0167 | 39.9405
36.9772 | 52.9688 | 59.9764 | 53.9279 | 36.9539 | 50.3349 | 59.9821 | 51.0411 | 36.9839 | 47.4451 | 59.9879 | 48 | 36.9496 | 27.2984 | 60.0225 | 28.1124 | 36.9557 | 39.1591 | 60.0167 | 39.9418
36.9855 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9304 | 36.9622 | 50.3349 | 59.9821 | 51.0436 | 36.9922 | 47.4451 | 59.9879 | 48 | 36.9579 | 27.2984 | 60.0225 | 28.1149 | 36.964 | 39.1591 | 60.0167 | 39.943
36.9938 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9329 | 36.9706 | 50.3349 | 59.9821 | 51.0461 | 37.0006 | 47.4451 | 59.9879 | 48 | 36.9662 | 27.2984 | 60.0225 | 28.1174 | 36.9723 | 39.1591 | 60.0167 | 39.9443
37.0022 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9354 | 36.9789 | 50.3424 | 59.9821 | 51.0486 | 37.0089 | 47.4451 | 59.9879 | 48 | 36.9745 | 27.3495 | 60.0225 | 28.1199 | 36.9806 | 39.1591 | 60.0167 | 39.9455
37.0105 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9379 | 36.9872 | 50.3424 | 59.9821 | 51.0511 | 37.0173 | 47.449 | 59.9879 | 48 | 36.9829 | 27.3495 | 60.0225 | 28.1224 | 36.989 | 39.1591 | 60.0167 | 39.9468
37.0189 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9404 | 36.9956 | 50.3424 | 59.9821 | 51.0536 | 37.0256 | 47.449 | 59.9879 | 48 | 36.9912 | 27.3495 | 60.0225 | 28.1249 | 36.9973 | 39.1585 | 60.0167 | 39.948
37.0272 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9429 | 37.0039 | 50.3424 | 59.9821 | 51.0561 | 37.0339 | 47.449 | 59.9879 | 48 | 36.9995 | 27.3495 | 60.0225 | 28.1274 | 37.0056 | 39.1585 | 60.0167 | 39.9493
37.0355 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9454 | 37.0123 | 50.3627 | 59.9821 | 51.0586 | 37.0423 | 47.449 | 59.9879 | 48 | 37.0078 | 27.3487 | 60.0225 | 28.1299 | 37.0139 | 39.1585 | 60.0167 | 39.9505
37.0439 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9479 | 37.0206 | 50.3627 | 59.9821 | 51.0611 | 37.0506 | 47.449 | 59.9879 | 48 | 37.0162 | 27.3487 | 60.0225 | 28.1324 | 37.0223 | 39.1585 | 60.0167 | 39.9518
37.0522 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9504 | 37.0289 | 50.3627 | 59.9821 | 51.0636 | 37.059 | 47.449 | 59.9879 | 48 | 37.0245 | 27.3487 | 60.034 | 28.1349 | 37.0306 | 39.2183 | 60.0167 | 39.953
37.0605 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9529 | 37.0372 | 50.3627 | 59.9821 | 51.0661 | 37.0673 | 47.4516 | 59.9879 | 48 | 37.0328 | 27.3487 | 60.034 | 28.1374 | 37.0389 | 39.2183 | 60.0167 | 39.9543
37.0689 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9554 | 37.0456 | 50.3643 | 59.9821 | 51.0686 | 37.0756 | 47.4516 | 59.9879 | 48 | 37.0411 | 27.3487 | 60.034 | 28.1399 | 37.0472 | 39.278 | 60.0167 | 39.9555
37.0772 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9579 | 37.054 | 50.3643 | 59.9821 | 51.0711 | 37.0839 | 47.4516 | 59.9879 | 48 | 37.0496 | 27.3487 | 60.034 | 28.1424 | 37.0557 | 39.278 | 60.0167 | 39.9568
37.0855 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9604 | 37.0623 | 50.3643 | 59.9821 | 51.0736 | 37.0923 | 47.4516 | 59.9879 | 48 | 37.0579 | 27.3487 | 60.034 | 28.1449 | 37.064 | 39.2783 | 60.0167 | 39.958
37.0939 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9629 | 37.0706 | 50.3643 | 59.9821 | 51.0761 | 37.1006 | 47.4649 | 59.9879 | 48 | 37.0662 | 27.3487 | 60.034 | 28.1474 | 37.0723 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9593
37.1022 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9654 | 37.0789 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0786 | 37.1089 | 47.4649 | 59.9879 | 48 | 37.0745 | 27.3494 | 60.034 | 28.1499 | 37.0806 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9605
37.1106 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9679 | 37.0873 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0811 | 37.1173 | 47.4649 | 59.9879 | 48 | 37.0828 | 27.3494 | 60.034 | 28.1524 | 37.089 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9618
37.1189 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9704 | 37.0956 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0836 | 37.1256 | 47.4649 | 59.9879 | 48 | 37.0912 | 27.3474 | 60.034 | 28.1549 | 37.0973 | 39.2783 | 60.0109 | 39.963
37.1272 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9729 | 37.1039 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0861 | 37.134 | 47.4652 | 59.9879 | 48 | 37.0995 | 27.3474 | 60.034 | 28.1574 | 37.1056 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9642
37.1356 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9754 | 37.1123 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0886 | 37.1423 | 47.4652 | 59.9879 | 48 | 37.1078 | 27.3474 | 60.034 | 28.1599 | 37.1139 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9655
37.1439 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9779 | 37.1206 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0911 | 37.1506 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1161 | 27.3474 | 60.034 | 28.1624 | 37.1223 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9668
37.1522 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9804 | 37.129 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0936 | 37.1589 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1245 | 27.3497 | 60.034 | 28.1649 | 37.1306 | 39.2783 | 60.0109 | 39.968
37.1606 | 52.9802 | 59.9764 | 53.9829 | 37.1373 | 50.3632 | 59.9821 | 51.0961 | 37.1673 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1328 | 27.3497 | 60.034 | 28.1674 | 37.1389 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9692
37.1689 | 52.9855 | 59.9764 | 53.9854 | 37.1456 | 50.3638 | 59.9821 | 51.0986 | 37.1757 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1411 | 27.3535 | 60.034 | 28.1699 | 37.1472 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9705
37.1772 | 52.9855 | 59.9764 | 53.9879 | 37.1539 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1011 | 37.184 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1494 | 27.3535 | 60.034 | 28.1724 | 37.1556 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9717
37.1856 | 52.9855 | 59.9764 | 53.9904 | 37.1623 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1036 | 37.1923 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1577 | 27.3535 | 60.034 | 28.1749 | 37.1639 | 39.2783 | 60.0109 | 39.973
37.1939 | 52.9855 | 59.9764 | 53.9929 | 37.1707 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1061 | 37.2006 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1661 | 27.3535 | 60.034 | 28.1774 | 37.1722 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9742
37.2023 | 52.9855 | 59.9764 | 53.9954 | 37.179 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1086 | 37.209 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1744 | 27.354 | 60.034 | 28.1799 | 37.1805 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9755
37.2106 | 52.9855 | 59.9764 | 53.998 | 37.1873 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1111 | 37.2173 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1827 | 27.354 | 60.034 | 28.1824 | 37.189 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9767
37.2189 | 52.9855 | 59.9764 | 54.0005 | 37.1956 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1136 | 37.2256 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.191 | 27.3496 | 60.034 | 28.1849 | 37.1973 | 39.2783 | 60.0109 | 39.978
37.2273 | 52.9855 | 59.9764 | 54.003 | 37.204 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1161 | 37.2339 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.1995 | 27.3496 | 60.034 | 28.1874 | 37.2056 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9792
37.2356 | 52.9855 | 59.9764 | 54.0055 | 37.2123 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1186 | 37.2423 | 47.4754 | 59.9879 | 48 | 37.2078 | 27.4709 | 60.034 | 28.1899 | 37.2139 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9805
37.2439 | 52.9855 | 59.9764 | 54.008 | 37.2206 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1211 | 37.2507 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.2161 | 27.4709 | 60.034 | 28.1924 | 37.2223 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9817
37.2523 | 52.9855 | 59.9764 | 54.0105 | 37.229 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1236 | 37.259 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.2244 | 27.4728 | 60.034 | 28.1949 | 37.2306 | 39.2783 | 60.0109 | 39.983
37.2606 | 52.9855 | 59.9764 | 54.013 | 37.2373 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1261 | 37.2673 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.2328 | 27.4728 | 60.034 | 28.1974 | 37.2389 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9842
37.269 | 52.9855 | 59.9764 | 54.0155 | 37.2457 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1286 | 37.2756 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.2411 | 27.4749 | 60.034 | 28.1999 | 37.2472 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9855
37.2773 | 52.9855 | 59.9764 | 54.018 | 37.254 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1311 | 37.284 | 47.4763 | 59.9879 | 48 | 37.2494 | 27.4749 | 60.034 | 28.2012 | 37.2556 | 39.2783 | 60.0109 | 39.9867
37.2856 | 52.9855 | 59.9764 | 54.0205 | 37.2623 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1336 | 37.2923 | 47.4763 | 59.9879 | 48 | 37.2577 | 27.4771 | 60.034 | 28.2024 | 37.2639 | 39.2783 | 60.0167 | 39.988
37.2939 | 52.9855 | 59.9764 | 54.023 | 37.2707 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1361 | 37.3007 | 47.4719 | 59.9879 | 48 | 37.266 | 27.4771 | 60.034 | 28.2037 | 37.2722 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9892
37.3023 | 52.9876 | 59.9764 | 54.0255 | 37.279 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1386 | 37.309 | 47.4719 | 59.9879 | 48 | 37.2744 | 27.5141 | 60.034 | 28.2049 | 37.2805 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9905
37.3106 | 52.9876 | 59.9764 | 54.028 | 37.2874 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1411 | 37.3173 | 47.4719 | 59.9879 | 48 | 37.2827 | 27.5141 | 60.034 | 28.2062 | 37.2889 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9917
37.319 | 52.9876 | 59.9764 | 54.0305 | 37.2957 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1436 | 37.3257 | 47.4719 | 59.9879 | 48 | 37.291 | 27.5147 | 60.034 | 28.2074 | 37.2972 | 39.2783 | 60.0167 | 39.993
37.3273 | 52.9876 | 59.9764 | 54.033 | 37.304 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1461 | 37.334 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.2993 | 27.5147 | 60.034 | 28.2087 | 37.3055 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9942
37.3356 | 52.9876 | 59.9764 | 54.0355 | 37.3123 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1486 | 37.3423 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.3077 | 27.513 | 60.034 | 28.2099 | 37.3138 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9955
37.344 | 52.9876 | 59.9764 | 54.038 | 37.3207 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1511 | 37.3506 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.316 | 27.513 | 60.034 | 28.2112 | 37.3223 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9967
37.3523 | 52.9876 | 59.9764 | 54.0405 | 37.329 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1536 | 37.359 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.3243 | 27.5096 | 60.034 | 28.2124 | 37.3306 | 39.2783 | 60.0167 | 39.998
37.3607 | 52.9876 | 59.9764 | 54.043 | 37.3373 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1561 | 37.3673 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.3326 | 27.5096 | 60.034 | 28.2137 | 37.3389 | 39.2783 | 60.0167 | 39.9992
37.369 | 52.9876 | 59.9764 | 54.0455 | 37.3457 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1586 | 37.3757 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.3411 | 27.5096 | 60.034 | 28.2149 | 37.3472 | 39.2783 | 60.0167 | 40.0005
37.3773 | 52.9876 | 59.9764 | 54.048 | 37.354 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1611 | 37.384 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.3494 | 27.5096 | 60.034 | 28.2162 | 37.3556 | 39.2783 | 60.0167 | 40.0017
37.3857 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0505 | 37.3624 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1636 | 37.3923 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.3577 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2174 | 37.3639 | 39.284 | 60.0167 | 40.003
37.394 | 53.0347 | 59.9764 | 54.053 | 37.3707 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1661 | 37.4007 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.366 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2187 | 37.3722 | 39.284 | 60.0167 | 40.0042
37.4023 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0555 | 37.379 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1686 | 37.409 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 37.3743 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2199 | 37.3805 | 39.284 | 60.0167 | 40.0055
37.4107 | 53.0347 | 59.9764 | 54.058 | 37.3874 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1711 | 37.4174 | 47.4748 | 59.9879 | 48 | 37.3827 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2212 | 37.3889 | 39.284 | 60.0167 | 40.0067
37.419 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0605 | 37.3957 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1736 | 37.4257 | 47.4748 | 59.9879 | 48 | 37.391 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2224 | 37.3972 | 39.284 | 60.0167 | 40.008
37.4273 | 53.0347 | 59.9764 | 54.063 | 37.4041 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1761 | 37.434 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 37.3993 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2237 | 37.4055 | 39.284 | 60.0167 | 40.0092
37.4357 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0655 | 37.4124 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1786 | 37.4423 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 37.4076 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2249 | 37.4138 | 39.2966 | 60.0167 | 40.0105
37.444 | 53.0347 | 59.9764 | 54.068 | 37.4207 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1811 | 37.4507 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 37.416 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2262 | 37.4222 | 39.2966 | 60.0167 | 40.0117
37.4524 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0705 | 37.429 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1836 | 37.459 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 37.4243 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2274 | 37.4305 | 39.2966 | 60.0167 | 40.013
37.4607 | 53.0347 | 59.9764 | 54.073 | 37.4374 | 50.3638 | 59.9821 | 51.1861 | 37.4673 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 37.4326 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2287 | 37.4388 | 39.2966 | 60.0167 | 40.0142
37.469 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0755 | 37.4457 | 50.3576 | 59.9821 | 51.1886 | 37.4757 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 37.4409 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2299 | 37.4471 | 39.3473 | 60.0167 | 40.0155
37.4774 | 53.0347 | 59.9764 | 54.078 | 37.454 | 50.3576 | 59.9821 | 51.1911 | 37.484 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.4493 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2312 | 37.4556 | 39.3473 | 60.0167 | 40.0167
37.4857 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0805 | 37.4624 | 50.3576 | 59.9821 | 51.1936 | 37.4924 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.4576 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2324 | 37.4639 | 39.3473 | 60.0167 | 40.018
37.494 | 53.0347 | 59.9764 | 54.083 | 37.4707 | 50.3576 | 59.9821 | 51.1961 | 37.5007 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.4659 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2337 | 37.4722 | 39.3473 | 60.0167 | 40.0192
37.5024 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0855 | 37.4791 | 50.3576 | 59.9821 | 51.1986 | 37.509 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.4742 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2349 | 37.4805 | 39.3473 | 60.0167 | 40.0205
37.5107 | 53.0347 | 59.9764 | 54.088 | 37.4874 | 50.3576 | 59.9821 | 51.2011 | 37.5174 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.4825 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2362 | 37.4889 | 39.3473 | 60.0167 | 40.0217
37.519 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0905 | 37.4957 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2036 | 37.5257 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.491 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2374 | 37.4972 | 39.3838 | 60.0167 | 40.023
37.5274 | 53.0347 | 59.9764 | 54.093 | 37.5041 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2061 | 37.5341 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.4993 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2387 | 37.5055 | 39.3838 | 60.0167 | 40.0242
37.5357 | 53.0347 | 59.9764 | 54.0955 | 37.5124 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2086 | 37.5424 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.5076 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2399 | 37.5138 | 39.3838 | 60.0167 | 40.0255
37.5441 | 53.0347 | 59.9764 | 54.098 | 37.5208 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2111 | 37.5507 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.5159 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2412 | 37.5222 | 39.3838 | 60.0167 | 40.0267
37.5524 | 53.0347 | 59.9764 | 54.1005 | 37.5291 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2136 | 37.559 | 47.4814 | 59.9879 | 48 | 37.5243 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2424 | 37.5305 | 39.3838 | 60.0167 | 40.028
37.5607 | 53.0347 | 59.9764 | 54.103 | 37.5374 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2161 | 37.5674 | 47.4841 | 59.9879 | 48 | 37.5326 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2437 | 37.5388 | 39.3838 | 60.0167 | 40.0292
37.5691 | 53.0347 | 59.9764 | 54.1055 | 37.5457 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2187 | 37.5757 | 47.4841 | 59.9879 | 48 | 37.5409 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2449 | 37.5471 | 39.3786 | 60.0167 | 40.0305
37.5774 | 53.0347 | 59.9764 | 54.108 | 37.5541 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2211 | 37.584 | 47.4829 | 59.9879 | 48 | 37.5492 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2462 | 37.5555 | 39.3786 | 60.0167 | 40.0317
37.5858 | 53.0347 | 59.9764 | 54.1105 | 37.5624 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2237 | 37.5924 | 47.4829 | 59.9879 | 48 | 37.5576 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2474 | 37.5638 | 39.3789 | 60.0167 | 40.033
37.5941 | 53.0347 | 59.9764 | 54.113 | 37.5707 | 50.3573 | 59.9821 | 51.2262 | 37.6007 | 47.4829 | 59.9879 | 48 | 37.5659 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2487 | 37.5721 | 39.3789 | 60.0167 | 40.0342
37.6024 | 53.0347 | 59.9764 | 54.1155 | 37.5791 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2287 | 37.6091 | 47.4829 | 59.9879 | 48 | 37.5742 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2499 | 37.5804 | 39.3789 | 60.0167 | 40.0355
37.6107 | 53.0347 | 59.9764 | 54.118 | 37.5874 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2312 | 37.6174 | 47.489 | 59.9879 | 48 | 37.5825 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2512 | 37.5889 | 39.3789 | 60.0167 | 40.0367
37.6191 | 53.1229 | 59.9764 | 54.1205 | 37.5958 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2337 | 37.6257 | 47.489 | 59.9879 | 48 | 37.5909 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2524 | 37.5972 | 39.3789 | 60.0167 | 40.038
37.6274 | 53.1229 | 59.9764 | 54.123 | 37.6041 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2362 | 37.634 | 47.489 | 59.9879 | 48 | 37.5992 | 27.5003 | 60.0282 | 28.2537 | 37.6055 | 39.3789 | 60.0167 | 40.0392
37.6358 | 53.1229 | 59.9764 | 54.1255 | 37.6124 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2387 | 37.6424 | 47.489 | 59.9879 | 48 | 37.6075 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2549 | 37.6138 | 39.3785 | 60.0167 | 40.0405
37.6441 | 53.1229 | 59.9764 | 54.128 | 37.6208 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2412 | 37.6507 | 47.4889 | 59.9879 | 48 | 37.6158 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2562 | 37.6222 | 39.3785 | 60.0167 | 40.0417
37.6524 | 53.1229 | 59.9764 | 54.1305 | 37.6291 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2437 | 37.6591 | 47.4889 | 59.9879 | 48 | 37.6241 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2574 | 37.6305 | 39.4409 | 60.0167 | 40.043
37.6608 | 53.1229 | 59.9764 | 54.133 | 37.6375 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2462 | 37.6674 | 47.5212 | 59.9879 | 48 | 37.6326 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2587 | 37.6388 | 39.4409 | 60.0167 | 40.0442
37.6691 | 53.1229 | 59.9764 | 54.1355 | 37.6458 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2487 | 37.6757 | 47.5212 | 59.9879 | 48 | 37.6409 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2599 | 37.6471 | 39.4409 | 60.0167 | 40.0455
37.6774 | 53.1229 | 59.9764 | 54.138 | 37.6541 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2512 | 37.6841 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.6492 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2612 | 37.6555 | 39.4409 | 60.0167 | 40.0467
37.6858 | 53.1229 | 59.9764 | 54.1405 | 37.6625 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2537 | 37.6924 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.6575 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2624 | 37.6638 | 39.4592 | 60.0167 | 40.048
37.6941 | 53.1229 | 59.9764 | 54.143 | 37.6708 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2562 | 37.7007 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.6659 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2637 | 37.6721 | 39.4592 | 60.0167 | 40.0492
37.7025 | 53.1229 | 59.9764 | 54.1455 | 37.6791 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2587 | 37.709 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.6742 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2649 | 37.6804 | 39.4514 | 60.0167 | 40.051
37.7108 | 53.1229 | 59.9764 | 54.148 | 37.6874 | 50.3538 | 59.9821 | 51.2612 | 37.7174 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.6825 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2662 | 37.6888 | 39.4514 | 60.0167 | 40.0535
37.7191 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1503 | 37.6958 | 50.4328 | 59.9821 | 51.2637 | 37.7258 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.6908 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2674 | 37.6971 | 39.4514 | 60.0167 | 40.056
37.7275 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1515 | 37.7041 | 50.4328 | 59.9821 | 51.2662 | 37.7341 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.6992 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2687 | 37.7054 | 39.4514 | 60.0167 | 40.0585
37.7358 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1528 | 37.7125 | 50.4328 | 59.9821 | 51.2687 | 37.7424 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.7075 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2699 | 37.7137 | 39.4512 | 60.0167 | 40.061
37.7441 | 53.1228 | 59.9764 | 54.154 | 37.7208 | 50.4328 | 59.9821 | 51.2712 | 37.7507 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.7158 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2712 | 37.7222 | 39.4512 | 60.0167 | 40.0635
37.7525 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1553 | 37.7291 | 50.4328 | 59.9821 | 51.2737 | 37.7591 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.7241 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2724 | 37.7305 | 39.4512 | 60.0167 | 40.066
37.7608 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1565 | 37.7375 | 50.4328 | 59.9821 | 51.2762 | 37.7674 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.7325 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2737 | 37.7388 | 39.4512 | 60.0167 | 40.0685
37.7691 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1578 | 37.7458 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2787 | 37.7758 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.7408 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2749 | 37.7471 | 39.4512 | 60.0167 | 40.071
37.7775 | 53.1228 | 59.9764 | 54.159 | 37.7542 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2812 | 37.7841 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.7491 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2761 | 37.7555 | 39.4512 | 60.0167 | 40.0735
37.7858 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1603 | 37.7625 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2837 | 37.7924 | 47.519 | 59.9879 | 48 | 37.7574 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2774 | 37.7638 | 39.4512 | 60.0167 | 40.076
37.7942 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1615 | 37.7708 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2862 | 37.8008 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.7657 | 27.5017 | 60.0282 | 28.2787 | 37.7721 | 39.4512 | 60.0167 | 40.0784
37.8025 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1628 | 37.7792 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2887 | 37.8091 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.7742 | 27.5539 | 60.0282 | 28.2799 | 37.7804 | 39.4512 | 60.0167 | 40.0809
37.8108 | 53.1228 | 59.9764 | 54.164 | 37.7875 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2912 | 37.8174 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.7825 | 27.5539 | 60.0282 | 28.2811 | 37.7888 | 39.4512 | 60.0167 | 40.0834
37.8192 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1653 | 37.7958 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2937 | 37.8257 | 47.5218 | 59.9879 | 48 | 37.7908 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2824 | 37.7971 | 39.4558 | 60.0167 | 40.0859
37.8275 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1665 | 37.8041 | 50.4566 | 59.9821 | 51.2962 | 37.8341 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.7991 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2836 | 37.8054 | 39.4558 | 60.0167 | 40.0884
37.8358 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1678 | 37.8125 | 50.5157 | 59.9821 | 51.2987 | 37.8424 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8075 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2849 | 37.8137 | 39.4556 | 60.0167 | 40.0909
37.8442 | 53.1228 | 59.9764 | 54.169 | 37.8208 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3006 | 37.8508 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8158 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2861 | 37.822 | 39.4556 | 60.0167 | 40.0934
37.8525 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1703 | 37.8292 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3018 | 37.8591 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8241 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2874 | 37.8304 | 39.4556 | 60.0167 | 40.0959
37.8608 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1715 | 37.8375 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3031 | 37.8674 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8324 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2886 | 37.8387 | 39.4556 | 60.0167 | 40.0984
37.8692 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1728 | 37.8458 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3043 | 37.8758 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8408 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2899 | 37.847 | 39.455 | 60.0167 | 40.1009
37.8775 | 53.1228 | 59.9764 | 54.174 | 37.8542 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3056 | 37.8841 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8491 | 27.5523 | 60.0282 | 28.2911 | 37.8553 | 39.455 | 60.0167 | 40.1034
37.8859 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1753 | 37.8625 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3068 | 37.8925 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8574 | 27.5555 | 60.0282 | 28.2924 | 37.8638 | 39.455 | 60.0167 | 40.1059
37.8942 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1765 | 37.8708 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3081 | 37.9008 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8657 | 27.5555 | 60.0282 | 28.2936 | 37.8721 | 39.455 | 60.0167 | 40.1084
37.9025 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1778 | 37.8792 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3093 | 37.9091 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8741 | 27.5555 | 60.0282 | 28.2949 | 37.8804 | 39.455 | 60.0167 | 40.1109
37.9109 | 53.1228 | 59.9764 | 54.179 | 37.8875 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3106 | 37.9174 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8824 | 27.5555 | 60.0282 | 28.2961 | 37.8887 | 39.455 | 60.0167 | 40.1134
37.9192 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1803 | 37.8959 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3118 | 37.9258 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.8907 | 27.5555 | 60.0282 | 28.2974 | 37.8971 | 39.455 | 60.0167 | 40.1159
37.9276 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1815 | 37.9042 | 50.5157 | 59.9821 | 51.3131 | 37.9341 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.899 | 27.5555 | 60.0282 | 28.2986 | 37.9054 | 39.455 | 60.0167 | 40.1184
37.9359 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1828 | 37.9125 | 50.5157 | 59.9879 | 51.3143 | 37.9424 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 37.9073 | 27.5555 | 60.0282 | 28.2999 | 37.9137 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1209
37.9442 | 53.1228 | 59.9764 | 54.184 | 37.9208 | 50.5157 | 59.9879 | 51.3156 | 37.9508 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9158 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3011 | 37.922 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1234
37.9525 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1853 | 37.9292 | 50.5157 | 59.9879 | 51.3168 | 37.9591 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9241 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3024 | 37.9304 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1259
37.9609 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1865 | 37.9375 | 50.5157 | 59.9879 | 51.3181 | 37.9675 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9324 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3036 | 37.9387 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1284
37.9692 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1878 | 37.9459 | 50.5157 | 59.9879 | 51.3193 | 37.9758 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9407 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3049 | 37.947 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1309
37.9776 | 53.1228 | 59.9764 | 54.189 | 37.9542 | 50.5157 | 59.9879 | 51.3206 | 37.9841 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9491 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3061 | 37.9553 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1334
37.9859 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1903 | 37.9625 | 50.5149 | 59.9879 | 51.3218 | 37.9924 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9574 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3074 | 37.9637 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1359
37.9942 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1915 | 37.9709 | 50.5149 | 59.9879 | 51.3231 | 38.0008 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9657 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3086 | 37.972 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1384
38.0026 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1928 | 37.9792 | 50.5176 | 59.9879 | 51.3243 | 38.0092 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.974 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3099 | 37.9803 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1409
38.0109 | 53.1228 | 59.9764 | 54.194 | 37.9875 | 50.5176 | 59.9879 | 51.3256 | 38.0175 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9824 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3111 | 37.9886 | 39.4931 | 60.0167 | 40.1434
38.0193 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1953 | 37.9958 | 50.5193 | 59.9879 | 51.3268 | 38.0258 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.9907 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3124 | 37.9971 | 39.493 | 60.0167 | 40.1459
38.0276 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1965 | 38.0042 | 50.5193 | 59.9879 | 51.3281 | 38.0341 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 37.999 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3136 | 38.0054 | 39.493 | 60.0167 | 40.1484
38.0359 | 53.1228 | 59.9764 | 54.1978 | 38.0125 | 50.5675 | 59.9879 | 51.3293 | 38.0425 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0073 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3149 | 38.0137 | 39.4922 | 60.0167 | 40.1509
38.0443 | 53.1228 | 59.9764 | 54.199 | 38.0209 | 50.5675 | 59.9879 | 51.3306 | 38.0508 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0156 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3161 | 38.022 | 39.4922 | 60.0167 | 40.1534
38.0526 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2003 | 38.0292 | 50.5665 | 59.9879 | 51.3318 | 38.0591 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.024 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3174 | 38.0304 | 39.4922 | 60.0167 | 40.1559
38.0609 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2015 | 38.0375 | 50.5665 | 59.9879 | 51.3331 | 38.0675 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0323 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3186 | 38.0387 | 39.4922 | 60.0167 | 40.1584
38.0693 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2028 | 38.0459 | 50.5665 | 59.9879 | 51.3343 | 38.0758 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0406 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3199 | 38.047 | 39.4922 | 60.0167 | 40.1609
38.0776 | 53.1228 | 59.9764 | 54.204 | 38.0542 | 50.5665 | 59.9879 | 51.3356 | 38.0842 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.049 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3211 | 38.0553 | 39.4922 | 60.0167 | 40.1634
38.0859 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2053 | 38.0626 | 50.5652 | 59.9879 | 51.3368 | 38.0925 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0574 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3224 | 38.0637 | 39.4815 | 60.0167 | 40.1659
38.0943 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2065 | 38.0709 | 50.5652 | 59.9879 | 51.3381 | 38.1008 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0657 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3236 | 38.072 | 39.4815 | 60.0167 | 40.1684
38.1026 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2078 | 38.0792 | 50.5901 | 59.9879 | 51.3393 | 38.1091 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.074 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3249 | 38.0803 | 39.4815 | 60.0167 | 40.1709
38.111 | 53.1228 | 59.9764 | 54.209 | 38.0876 | 50.5901 | 59.9879 | 51.3406 | 38.1175 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0823 | 27.5555 | 60.0282 | 28.3261 | 38.0886 | 39.4815 | 60.0167 | 40.1734
38.1193 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2103 | 38.0959 | 50.5891 | 59.9879 | 51.3418 | 38.1258 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.0907 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3274 | 38.097 | 39.4814 | 60.0167 | 40.1759
38.1276 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2115 | 38.1042 | 50.5891 | 59.9879 | 51.3431 | 38.1342 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.099 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3286 | 38.1053 | 39.4814 | 60.0167 | 40.1784
38.136 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2128 | 38.1125 | 50.5891 | 59.9879 | 51.3443 | 38.1425 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1073 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3299 | 38.1136 | 39.4796 | 60.0167 | 40.1809
38.1443 | 53.1228 | 59.9764 | 54.214 | 38.1209 | 50.5891 | 59.9879 | 51.3456 | 38.1508 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1156 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3311 | 38.1219 | 39.4796 | 60.0167 | 40.1834
38.1526 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2153 | 38.1292 | 50.5891 | 59.9879 | 51.3468 | 38.1592 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.124 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3324 | 38.1304 | 39.4773 | 60.0167 | 40.1859
38.161 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2165 | 38.1376 | 50.5891 | 59.9879 | 51.3481 | 38.1675 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1323 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3336 | 38.1387 | 39.4773 | 60.0167 | 40.1884
38.1693 | 53.1228 | 59.9764 | 54.2178 | 38.1459 | 50.5853 | 59.9879 | 51.3493 | 38.1758 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1406 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3349 | 38.147 | 39.4999 | 60.0167 | 40.1909
38.1776 | 53.1228 | 59.9764 | 54.219 | 38.1542 | 50.5853 | 59.9879 | 51.3506 | 38.1841 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1489 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3361 | 38.1553 | 39.4999 | 60.0167 | 40.1934
38.186 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2203 | 38.1626 | 50.5843 | 59.9879 | 51.3518 | 38.1925 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1572 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3374 | 38.1637 | 39.4999 | 60.0167 | 40.1959
38.1943 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2215 | 38.1709 | 50.5843 | 59.9879 | 51.3531 | 38.2008 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1656 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3386 | 38.172 | 39.4999 | 60.0167 | 40.1984
38.2026 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2228 | 38.1793 | 50.6031 | 59.9879 | 51.3544 | 38.2092 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.174 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3399 | 38.1803 | 39.5001 | 60.0167 | 40.2009
38.211 | 53.2049 | 59.9764 | 54.224 | 38.1876 | 50.6031 | 59.9879 | 51.3556 | 38.2175 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1823 | 27.6289 | 60.0282 | 28.3411 | 38.1886 | 39.5001 | 60.0167 | 40.2034
38.2193 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2253 | 38.1959 | 50.6031 | 59.9879 | 51.3568 | 38.2258 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.1906 | 27.6289 | 60.034 | 28.3424 | 38.197 | 39.5001 | 60.0167 | 40.2059
38.2277 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2265 | 38.2042 | 50.6031 | 59.9879 | 51.3581 | 38.2342 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.199 | 27.6289 | 60.034 | 28.3436 | 38.2053 | 39.5001 | 60.0167 | 40.2084
38.236 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2278 | 38.2126 | 50.603 | 59.9879 | 51.3593 | 38.2425 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 38.2073 | 27.6247 | 60.034 | 28.3449 | 38.2136 | 39.5065 | 60.0167 | 40.2109
38.2443 | 53.2049 | 59.9764 | 54.229 | 38.2209 | 50.603 | 59.9879 | 51.3606 | 38.2509 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2156 | 27.6247 | 60.034 | 28.3461 | 38.2219 | 39.5065 | 60.0167 | 40.2134
38.2527 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2303 | 38.2292 | 50.6019 | 59.9879 | 51.3619 | 38.2592 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2239 | 27.6247 | 60.034 | 28.3474 | 38.2303 | 39.5078 | 60.0167 | 40.2159
38.261 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2315 | 38.2376 | 50.6019 | 59.9879 | 51.3631 | 38.2675 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2323 | 27.6247 | 60.034 | 28.3486 | 38.2386 | 39.5078 | 60.0167 | 40.2184
38.2693 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2328 | 38.2459 | 50.6019 | 59.9879 | 51.3643 | 38.2759 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2406 | 27.6273 | 60.034 | 28.3499 | 38.2469 | 39.5075 | 60.0167 | 40.2209
38.2777 | 53.2049 | 59.9764 | 54.234 | 38.2543 | 50.6019 | 59.9879 | 51.3656 | 38.2842 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2489 | 27.6273 | 60.034 | 28.3522 | 38.2552 | 39.5075 | 60.0167 | 40.2234
38.286 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2353 | 38.2626 | 50.6256 | 59.9879 | 51.3669 | 38.2925 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2572 | 27.6272 | 60.034 | 28.3547 | 38.2637 | 39.5077 | 60.0167 | 40.2259
38.2943 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2365 | 38.2709 | 50.6256 | 59.9879 | 51.3681 | 38.3008 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2655 | 27.6272 | 60.034 | 28.3572 | 38.272 | 39.5077 | 60.0167 | 40.2284
38.3027 | 53.2049 | 59.9764 | 54.2378 | 38.2792 | 50.6256 | 59.9879 | 51.3694 | 38.3092 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2739 | 27.6328 | 60.034 | 28.3597 | 38.2803 | 39.5077 | 60.0167 | 40.2309
38.311 | 53.2049 | 59.9764 | 54.239 | 38.2876 | 50.6256 | 59.9879 | 51.3706 | 38.3175 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2822 | 27.6328 | 60.034 | 28.3622 | 38.2886 | 39.5077 | 60.0167 | 40.2334
38.3194 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2403 | 38.296 | 50.6256 | 59.9879 | 51.3719 | 38.3259 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2905 | 27.632 | 60.034 | 28.3647 | 38.297 | 39.5077 | 60.0167 | 40.2359
38.3277 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2415 | 38.3043 | 50.6256 | 59.9879 | 51.3731 | 38.3342 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.2988 | 27.632 | 60.034 | 28.3672 | 38.3053 | 39.5077 | 60.0167 | 40.2384
38.336 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2428 | 38.3126 | 50.6309 | 59.9879 | 51.3744 | 38.3425 | 47.5289 | 59.9879 | 48 | 38.3073 | 27.632 | 60.034 | 28.3697 | 38.3136 | 39.5067 | 60.0167 | 40.2409
38.3444 | 53.3116 | 59.9764 | 54.244 | 38.3209 | 50.6309 | 59.9879 | 51.3756 | 38.3509 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3156 | 27.632 | 60.034 | 28.3722 | 38.3219 | 39.5067 | 60.0167 | 40.2434
38.3527 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2453 | 38.3293 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3769 | 38.3592 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3239 | 27.6279 | 60.034 | 28.3747 | 38.3303 | 39.5213 | 60.0167 | 40.2459
38.3611 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2465 | 38.3376 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3781 | 38.3676 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3322 | 27.6279 | 60.034 | 28.3772 | 38.3386 | 39.5213 | 60.0167 | 40.2484
38.3694 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2478 | 38.3459 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3794 | 38.3759 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3406 | 27.6958 | 60.034 | 28.3797 | 38.3469 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2509
38.3777 | 53.3116 | 59.9764 | 54.249 | 38.3542 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3806 | 38.3842 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3489 | 27.6958 | 60.034 | 28.3822 | 38.3552 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2534
38.386 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2503 | 38.3626 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3819 | 38.3925 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3572 | 27.6988 | 60.034 | 28.3847 | 38.3636 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2559
38.3944 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2515 | 38.371 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3831 | 38.4009 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3655 | 27.6988 | 60.034 | 28.3872 | 38.3719 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2584
38.4027 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2528 | 38.3793 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3844 | 38.4092 | 47.5191 | 59.9879 | 48 | 38.3738 | 27.6988 | 60.034 | 28.3897 | 38.3802 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2609
38.4111 | 53.3116 | 59.9764 | 54.254 | 38.3876 | 50.6513 | 59.9879 | 51.3856 | 38.4175 | 47.5153 | 59.9879 | 48 | 38.3822 | 27.6988 | 60.034 | 28.3922 | 38.3885 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2634
38.4194 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2553 | 38.3959 | 50.6506 | 59.9879 | 51.3869 | 38.4259 | 47.5153 | 59.9879 | 48 | 38.3905 | 27.6989 | 60.034 | 28.3947 | 38.397 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2659
38.4277 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2565 | 38.4043 | 50.6506 | 59.9879 | 51.3881 | 38.4342 | 47.5153 | 59.9879 | 48 | 38.3988 | 27.6989 | 60.034 | 28.3972 | 38.4053 | 39.5215 | 60.0167 | 40.2684
38.4361 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2578 | 38.4126 | 50.6551 | 59.9879 | 51.3894 | 38.4426 | 47.5153 | 59.9879 | 48 | 38.4071 | 27.6971 | 60.034 | 28.3997 | 38.4136 | 39.5187 | 60.0167 | 40.2709
38.4444 | 53.3116 | 59.9764 | 54.259 | 38.421 | 50.6551 | 59.9879 | 51.3906 | 38.4509 | 47.5153 | 59.9879 | 48 | 38.4155 | 27.6971 | 60.034 | 28.4022 | 38.4219 | 39.5187 | 60.0167 | 40.2734
38.4528 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2603 | 38.4293 | 50.6496 | 59.9879 | 51.3919 | 38.4592 | 47.5153 | 59.9879 | 48 | 38.4238 | 27.6964 | 60.034 | 28.4047 | 38.4303 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2759
38.4611 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2616 | 38.4376 | 50.6496 | 59.9879 | 51.3931 | 38.4675 | 47.5153 | 59.9936 | 48 | 38.4321 | 27.6964 | 60.034 | 28.4072 | 38.4386 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2784
38.4694 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2628 | 38.446 | 50.6496 | 59.9879 | 51.3944 | 38.4759 | 47.5153 | 59.9936 | 48 | 38.4404 | 27.7318 | 60.034 | 28.4097 | 38.4469 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2809
38.4778 | 53.3116 | 59.9764 | 54.264 | 38.4543 | 50.6496 | 59.9879 | 51.3956 | 38.4843 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.4487 | 27.7318 | 60.034 | 28.4122 | 38.4552 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2834
38.4861 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2653 | 38.4626 | 50.6492 | 59.9879 | 51.3969 | 38.4926 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.4572 | 27.7624 | 60.034 | 28.4147 | 38.4636 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2859
38.4944 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2666 | 38.4709 | 50.6492 | 59.9879 | 51.3981 | 38.5009 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.4655 | 27.7624 | 60.034 | 28.4172 | 38.4719 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2884
38.5028 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2678 | 38.4793 | 50.644 | 59.9879 | 51.3994 | 38.5092 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.4738 | 27.7624 | 60.034 | 28.4197 | 38.4802 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2909
38.5111 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2691 | 38.4876 | 50.644 | 59.9879 | 51.4006 | 38.5176 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.4821 | 27.7624 | 60.034 | 28.4222 | 38.4885 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2934
38.5194 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2703 | 38.496 | 50.632 | 59.9879 | 51.4019 | 38.5259 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.4905 | 27.7624 | 60.034 | 28.4247 | 38.4969 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2959
38.5278 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2716 | 38.5043 | 50.632 | 59.9879 | 51.4031 | 38.5342 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.4988 | 27.7624 | 60.034 | 28.4272 | 38.5052 | 39.5723 | 60.0167 | 40.2984
38.5361 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2728 | 38.5126 | 50.6311 | 59.9879 | 51.4044 | 38.5425 | 47.5233 | 59.9936 | 48 | 38.5071 | 27.7594 | 60.034 | 28.4297 | 38.5135 | 39.5761 | 60.0167 | 40.3009
38.5445 | 53.3116 | 59.9764 | 54.2741 | 38.521 | 50.6311 | 59.9879 | 51.4056 | 38.5509 | 47.5232 | 59.9936 | 48 | 38.5154 | 27.7594 | 60.034 | 28.4322 | 38.5219 | 39.5761 | 60.0167 | 40.3034
38.5528 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2753 | 38.5293 | 50.6307 | 59.9879 | 51.4069 | 38.5592 | 47.5232 | 59.9936 | 48 | 38.5238 | 27.7594 | 60.034 | 28.4347 | 38.5303 | 39.5761 | 60.0167 | 40.3059
38.5611 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2766 | 38.5377 | 50.6307 | 59.9879 | 51.4081 | 38.5676 | 47.5198 | 59.9936 | 48 | 38.5321 | 27.7594 | 60.034 | 28.4372 | 38.5386 | 39.5761 | 60.0167 | 40.3084
38.5695 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2778 | 38.546 | 50.6263 | 59.9879 | 51.4094 | 38.5759 | 47.5198 | 59.9936 | 48 | 38.5404 | 27.7641 | 60.034 | 28.4397 | 38.5469 | 39.5761 | 60.0167 | 40.3109
38.5778 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2791 | 38.5543 | 50.6263 | 59.9879 | 51.4106 | 38.5842 | 47.5241 | 59.9936 | 48 | 38.5487 | 27.7641 | 60.034 | 28.4422 | 38.5552 | 39.5761 | 60.0167 | 40.3134
38.5861 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2803 | 38.5626 | 50.6419 | 59.9879 | 51.4119 | 38.5926 | 47.5241 | 59.9936 | 48 | 38.557 | 27.7641 | 60.034 | 28.4447 | 38.5636 | 39.604 | 60.0167 | 40.3159
38.5945 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2816 | 38.571 | 50.6419 | 59.9879 | 51.4131 | 38.6009 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.5654 | 27.7641 | 60.034 | 28.4472 | 38.5719 | 39.604 | 60.0167 | 40.3184
38.6028 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2828 | 38.5793 | 50.6324 | 59.9879 | 51.4144 | 38.6093 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.5737 | 27.767 | 60.034 | 28.4497 | 38.5802 | 39.604 | 60.0167 | 40.3209
38.6111 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2841 | 38.5876 | 50.6324 | 59.9879 | 51.4156 | 38.6176 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.582 | 27.767 | 60.034 | 28.4522 | 38.5885 | 39.604 | 60.0167 | 40.3234
38.6195 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2853 | 38.596 | 50.6248 | 59.9879 | 51.4169 | 38.6259 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.5903 | 27.7634 | 60.034 | 28.4547 | 38.5969 | 39.6044 | 60.0167 | 40.3259
38.6278 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2866 | 38.6043 | 50.6248 | 59.9879 | 51.4181 | 38.6342 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.5988 | 27.7634 | 60.034 | 28.4572 | 38.6052 | 39.6044 | 60.0167 | 40.3284
38.6361 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2878 | 38.6127 | 50.6248 | 59.9879 | 51.4194 | 38.6426 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.6071 | 27.7634 | 60.034 | 28.4597 | 38.6135 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3309
38.6445 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2891 | 38.621 | 50.6248 | 59.9879 | 51.4206 | 38.6509 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.6154 | 27.7634 | 60.034 | 28.4622 | 38.6218 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3334
38.6528 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2903 | 38.6293 | 50.6341 | 59.9879 | 51.4219 | 38.6592 | 47.5211 | 59.9936 | 48 | 38.6237 | 27.7634 | 60.034 | 28.4647 | 38.6302 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3359
38.6612 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2916 | 38.6377 | 50.6341 | 59.9879 | 51.4231 | 38.6676 | 47.5239 | 59.9936 | 48 | 38.6321 | 27.7634 | 60.034 | 28.4672 | 38.6385 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3384
38.6695 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2928 | 38.646 | 50.6379 | 59.9879 | 51.4244 | 38.6759 | 47.5239 | 59.9936 | 48 | 38.6404 | 27.7619 | 60.034 | 28.4697 | 38.6469 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3409
38.6778 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2941 | 38.6544 | 50.6379 | 59.9879 | 51.4256 | 38.6843 | 47.5055 | 59.9936 | 48 | 38.6487 | 27.7619 | 60.034 | 28.4722 | 38.6552 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3434
38.6862 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2953 | 38.6627 | 50.6454 | 59.9879 | 51.4269 | 38.6926 | 47.5055 | 59.9936 | 48 | 38.657 | 27.7612 | 60.034 | 28.4747 | 38.6636 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3459
38.6945 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2966 | 38.671 | 50.6454 | 59.9879 | 51.4281 | 38.7009 | 47.5128 | 59.9936 | 48 | 38.6653 | 27.7612 | 60.034 | 28.4772 | 38.6719 | 39.6017 | 60.0167 | 40.3484
38.7029 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2978 | 38.6793 | 50.6454 | 59.9879 | 51.4294 | 38.7092 | 47.5128 | 59.9936 | 48 | 38.6737 | 27.7612 | 60.034 | 28.4797 | 38.6802 | 39.6021 | 60.0167 | 40.3509
38.7112 | 53.3115 | 59.9764 | 54.2991 | 38.6877 | 50.6454 | 59.9879 | 51.4306 | 38.7176 | 47.5178 | 59.9936 | 48 | 38.682 | 27.7612 | 60.034 | 28.4822 | 38.6885 | 39.6021 | 60.0167 | 40.3534
38.7195 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3006 | 38.696 | 50.6442 | 59.9879 | 51.4319 | 38.7259 | 47.5178 | 59.9936 | 48 | 38.6903 | 27.7638 | 60.034 | 28.4847 | 38.6969 | 39.6021 | 60.0167 | 40.3559
38.7278 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3031 | 38.7043 | 50.6442 | 59.9879 | 51.4331 | 38.7343 | 47.5178 | 59.9936 | 48 | 38.6986 | 27.7638 | 60.034 | 28.4872 | 38.7052 | 39.6021 | 60.0167 | 40.3584
38.7362 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3056 | 38.7127 | 50.6444 | 59.9879 | 51.4344 | 38.7426 | 47.5178 | 59.9936 | 48 | 38.707 | 27.7616 | 60.034 | 28.4897 | 38.7135 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3609
38.7445 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3081 | 38.721 | 50.6444 | 59.9879 | 51.4356 | 38.7509 | 47.5178 | 59.9936 | 48 | 38.7153 | 27.7616 | 60.034 | 28.4921 | 38.7218 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3634
38.7529 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3106 | 38.7294 | 50.6891 | 59.9879 | 51.4369 | 38.7593 | 47.5178 | 59.9936 | 48 | 38.7236 | 27.7616 | 60.034 | 28.4946 | 38.7301 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3659
38.7612 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3131 | 38.7377 | 50.6891 | 59.9879 | 51.4381 | 38.7676 | 47.5118 | 59.9936 | 48 | 38.7319 | 27.7616 | 60.034 | 28.4971 | 38.7385 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3684
38.7695 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3156 | 38.746 | 50.6891 | 59.9879 | 51.4394 | 38.7759 | 47.5118 | 59.9936 | 48 | 38.7402 | 27.7598 | 60.034 | 28.4996 | 38.7468 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3709
38.7779 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3181 | 38.7543 | 50.6891 | 59.9879 | 51.4406 | 38.7842 | 47.5002 | 59.9936 | 48 | 38.7487 | 27.7598 | 60.034 | 28.5021 | 38.7551 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3734
38.7862 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3206 | 38.7627 | 50.6891 | 59.9879 | 51.4419 | 38.7926 | 47.5002 | 59.9936 | 48 | 38.757 | 27.7598 | 60.034 | 28.5046 | 38.7634 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3759
38.7946 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3231 | 38.771 | 50.6891 | 59.9879 | 51.4431 | 38.8009 | 47.5002 | 59.9936 | 48 | 38.7653 | 27.7598 | 60.034 | 28.5071 | 38.7719 | 39.6004 | 60.0167 | 40.3784
38.8029 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3256 | 38.7794 | 50.7696 | 59.9879 | 51.4444 | 38.8093 | 47.5002 | 59.9936 | 48 | 38.7736 | 27.8165 | 60.034 | 28.5096 | 38.7802 | 39.6009 | 60.0167 | 40.3809
38.8112 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3281 | 38.7877 | 50.7696 | 59.9879 | 51.4456 | 38.8176 | 47.4993 | 59.9936 | 48 | 38.782 | 27.8165 | 60.034 | 28.5121 | 38.7885 | 39.6009 | 60.0167 | 40.3834
38.8195 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3306 | 38.796 | 50.7692 | 59.9879 | 51.4469 | 38.8259 | 47.4993 | 59.9936 | 48 | 38.7903 | 27.817 | 60.034 | 28.5146 | 38.7968 | 39.6802 | 60.0167 | 40.3859
38.8279 | 53.3115 | 59.9764 | 54.3331 | 38.8044 | 50.7692 | 59.9879 | 51.4481 | 38.8343 | 47.4993 | 59.9936 | 48 | 38.7986 | 27.817 | 60.034 | 28.5171 | 38.8052 | 39.6802 | 60.0167 | 40.3884
38.8362 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3356 | 38.8127 | 50.777 | 59.9879 | 51.4494 | 38.8426 | 47.4993 | 59.9936 | 48 | 38.8069 | 27.816 | 60.034 | 28.5196 | 38.8135 | 39.6801 | 60.0167 | 40.3909
38.8446 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3381 | 38.821 | 50.777 | 59.9879 | 51.4512 | 38.851 | 47.5031 | 59.9936 | 48 | 38.8153 | 27.816 | 60.034 | 28.5221 | 38.8218 | 39.6801 | 60.0167 | 40.3934
38.8529 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3406 | 38.8293 | 50.777 | 59.9879 | 51.4537 | 38.8593 | 47.5031 | 59.9936 | 48 | 38.8236 | 27.8524 | 60.034 | 28.5246 | 38.8301 | 39.6759 | 60.0167 | 40.3959
38.8612 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3431 | 38.8377 | 50.777 | 59.9879 | 51.4562 | 38.8676 | 47.5031 | 59.9936 | 48 | 38.8319 | 27.8524 | 60.034 | 28.5271 | 38.8385 | 39.6759 | 60.0167 | 40.3984
38.8696 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3456 | 38.8461 | 50.777 | 59.9879 | 51.4587 | 38.8759 | 47.5031 | 59.9936 | 48 | 38.8402 | 27.8524 | 60.034 | 28.5296 | 38.8468 | 39.6781 | 60.0167 | 40.4009
38.8779 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3481 | 38.8544 | 50.777 | 59.9879 | 51.4612 | 38.8843 | 47.5123 | 59.9936 | 48 | 38.8485 | 27.8524 | 60.034 | 28.5321 | 38.8551 | 39.6781 | 60.0167 | 40.4034
38.8863 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3506 | 38.8627 | 50.776 | 59.9879 | 51.4637 | 38.8926 | 47.5123 | 59.9936 | 48 | 38.8569 | 27.8741 | 60.034 | 28.5346 | 38.8634 | 39.6781 | 60.0167 | 40.4059
38.8946 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3531 | 38.871 | 50.776 | 59.9879 | 51.4662 | 38.9009 | 47.5123 | 59.9936 | 48 | 38.8652 | 27.8741 | 60.034 | 28.5371 | 38.8718 | 39.6781 | 60.0167 | 40.4084
38.9029 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3557 | 38.8794 | 50.7715 | 59.9879 | 51.4687 | 38.9092 | 47.5123 | 59.9936 | 48 | 38.8735 | 27.8692 | 60.034 | 28.5396 | 38.8801 | 39.6744 | 60.0167 | 40.4109
38.9113 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3582 | 38.8877 | 50.7715 | 59.9879 | 51.4712 | 38.9176 | 47.51 | 59.9936 | 48 | 38.8818 | 27.8692 | 60.034 | 28.5421 | 38.8884 | 39.6744 | 60.0167 | 40.4134
38.9196 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3607 | 38.8961 | 50.8067 | 59.9879 | 51.4737 | 38.926 | 47.51 | 59.9936 | 48 | 38.8903 | 27.8692 | 60.034 | 28.5446 | 38.8967 | 39.6687 | 60.0167 | 40.4159
38.9279 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3632 | 38.9044 | 50.8067 | 59.9879 | 51.4762 | 38.9343 | 47.51 | 59.9936 | 48 | 38.8986 | 27.8692 | 60.034 | 28.5471 | 38.9052 | 39.6687 | 60.0167 | 40.4184
38.9363 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3657 | 38.9127 | 50.8067 | 59.9879 | 51.4787 | 38.9426 | 47.51 | 59.9936 | 48 | 38.9069 | 27.8692 | 60.034 | 28.5496 | 38.9135 | 39.6687 | 60.0167 | 40.4209
38.9446 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3682 | 38.9211 | 50.8067 | 59.9879 | 51.4812 | 38.9509 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 38.9152 | 27.8692 | 60.034 | 28.5521 | 38.9218 | 39.6687 | 60.0167 | 40.4234
38.9529 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3707 | 38.9294 | 50.8067 | 59.9879 | 51.4837 | 38.9593 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 38.9235 | 27.8692 | 60.034 | 28.5546 | 38.9301 | 39.6687 | 60.0167 | 40.4259
38.9613 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3732 | 38.9377 | 50.8067 | 59.9879 | 51.4862 | 38.9676 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 38.9319 | 27.8692 | 60.034 | 28.5571 | 38.9385 | 39.6687 | 60.0167 | 40.4284
38.9696 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3757 | 38.946 | 50.8277 | 59.9879 | 51.4887 | 38.976 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 38.9402 | 27.8684 | 60.034 | 28.5596 | 38.9468 | 39.6707 | 60.0167 | 40.4309
38.978 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3782 | 38.9544 | 50.8277 | 59.9879 | 51.4912 | 38.9843 | 47.5101 | 59.9936 | 48 | 38.9485 | 27.8684 | 60.034 | 28.5621 | 38.9551 | 39.6707 | 60.0167 | 40.4333
38.9863 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3807 | 38.9627 | 50.8259 | 59.9879 | 51.4937 | 38.9926 | 47.5101 | 59.9936 | 48 | 38.9568 | 27.8703 | 60.034 | 28.5646 | 38.9634 | 39.6669 | 60.0167 | 40.4358
38.9946 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3832 | 38.9711 | 50.8259 | 59.9879 | 51.4962 | 39.001 | 47.5101 | 59.9936 | 48 | 38.9652 | 27.8703 | 60.034 | 28.5671 | 38.9718 | 39.6669 | 60.0167 | 40.4384
39.003 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3857 | 38.9794 | 50.8259 | 59.9879 | 51.4987 | 39.0093 | 47.5101 | 59.9936 | 48 | 38.9735 | 27.8703 | 60.034 | 28.5696 | 38.9801 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4408
39.0113 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3882 | 38.9877 | 50.8259 | 59.9879 | 51.5012 | 39.0176 | 47.4661 | 59.9936 | 48 | 38.9818 | 27.8703 | 60.034 | 28.5721 | 38.9884 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4433
39.0196 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3907 | 38.9961 | 50.8259 | 59.9879 | 51.5037 | 39.0259 | 47.4661 | 59.9936 | 48 | 38.9901 | 27.8703 | 60.034 | 28.5746 | 38.9967 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4458
39.028 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3932 | 39.0044 | 50.8259 | 59.9879 | 51.5062 | 39.0343 | 47.4661 | 59.9936 | 48 | 38.9985 | 27.8703 | 60.034 | 28.5771 | 39.0051 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4483
39.0363 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3957 | 39.0128 | 50.8189 | 59.9879 | 51.5087 | 39.0426 | 47.4661 | 59.9936 | 48 | 39.0068 | 27.8703 | 60.034 | 28.5796 | 39.0134 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4508
39.0446 | 53.4007 | 59.9764 | 54.3982 | 39.0211 | 50.8189 | 59.9879 | 51.5112 | 39.051 | 47.4927 | 59.9936 | 48 | 39.0151 | 27.8703 | 60.034 | 28.5821 | 39.0217 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4533
39.053 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4007 | 39.0294 | 50.8142 | 59.9879 | 51.5137 | 39.0593 | 47.4927 | 59.9936 | 48 | 39.0234 | 27.8703 | 60.034 | 28.5846 | 39.03 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4558
39.0613 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4032 | 39.0377 | 50.8142 | 59.9879 | 51.5163 | 39.0676 | 47.4968 | 59.9936 | 48 | 39.0317 | 27.8703 | 60.034 | 28.5871 | 39.0385 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4583
39.0697 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4057 | 39.0461 | 50.8102 | 59.9879 | 51.5187 | 39.0759 | 47.4968 | 59.9936 | 48 | 39.0402 | 27.87 | 60.034 | 28.5896 | 39.0468 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4608
39.078 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4082 | 39.0544 | 50.8102 | 59.9879 | 51.5213 | 39.0843 | 47.4968 | 59.9936 | 48 | 39.0485 | 27.87 | 60.034 | 28.5921 | 39.0551 | 39.6675 | 60.0167 | 40.4633
39.0863 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4107 | 39.0627 | 50.8102 | 59.9879 | 51.5238 | 39.0927 | 47.4968 | 59.9936 | 48 | 39.0568 | 27.87 | 60.034 | 28.5946 | 39.0634 | 39.748 | 60.0167 | 40.4658
39.0947 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4132 | 39.0711 | 50.8102 | 59.9879 | 51.5263 | 39.101 | 47.4968 | 59.9936 | 48 | 39.0651 | 27.87 | 60.034 | 28.5971 | 39.0718 | 39.748 | 60.0167 | 40.4683
39.103 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4157 | 39.0794 | 50.8107 | 59.9879 | 51.5288 | 39.1093 | 47.4968 | 59.9936 | 48 | 39.0735 | 27.8656 | 60.034 | 28.5996 | 39.0801 | 39.7514 | 60.0167 | 40.4708
39.1113 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4182 | 39.0878 | 50.8107 | 59.9879 | 51.5313 | 39.1176 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.0818 | 27.8656 | 60.034 | 28.6021 | 39.0884 | 39.7514 | 60.0167 | 40.4733
39.1197 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4207 | 39.0961 | 50.8078 | 59.9879 | 51.5338 | 39.126 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.0901 | 27.8656 | 60.034 | 28.6046 | 39.0967 | 39.7514 | 60.0167 | 40.4758
39.128 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4232 | 39.1044 | 50.8078 | 59.9879 | 51.5363 | 39.1343 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.0984 | 27.8656 | 60.034 | 28.6071 | 39.1051 | 39.7514 | 60.0167 | 40.4783
39.1364 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4257 | 39.1127 | 50.8277 | 59.9879 | 51.5388 | 39.1426 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.1068 | 27.8656 | 60.034 | 28.6096 | 39.1134 | 39.7516 | 60.0167 | 40.4808
39.1447 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4282 | 39.1211 | 50.8277 | 59.9879 | 51.5413 | 39.1509 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.1151 | 27.8656 | 60.034 | 28.6121 | 39.1217 | 39.7516 | 60.0167 | 40.4833
39.153 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4307 | 39.1295 | 50.8277 | 59.9879 | 51.5438 | 39.1593 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.1234 | 27.8656 | 60.034 | 28.6146 | 39.13 | 39.7516 | 60.0167 | 40.4858
39.1613 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4332 | 39.1378 | 50.8277 | 59.9879 | 51.5463 | 39.1676 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.1317 | 27.8656 | 60.034 | 28.6171 | 39.1384 | 39.7516 | 60.0167 | 40.4883
39.1697 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4357 | 39.1461 | 50.7993 | 59.9879 | 51.5488 | 39.176 | 47.4945 | 59.9936 | 48 | 39.14 | 27.8675 | 60.034 | 28.6196 | 39.1467 | 39.7514 | 60.0167 | 40.4908
39.178 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4382 | 39.1544 | 50.7993 | 59.9879 | 51.5513 | 39.1843 | 47.4985 | 59.9936 | 48 | 39.1484 | 27.8675 | 60.034 | 28.6221 | 39.155 | 39.7514 | 60.0167 | 40.4933
39.1864 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4407 | 39.1628 | 50.7993 | 59.9879 | 51.5538 | 39.1926 | 47.4985 | 59.9936 | 48 | 39.1567 | 27.9078 | 60.034 | 28.6246 | 39.1633 | 39.748 | 60.0167 | 40.4958
39.1947 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4432 | 39.1711 | 50.7993 | 59.9879 | 51.5563 | 39.201 | 47.4985 | 59.9936 | 48 | 39.165 | 27.9078 | 60.034 | 28.6271 | 39.1718 | 39.748 | 60.0167 | 40.4983
39.203 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4457 | 39.1794 | 50.7997 | 59.9879 | 51.5588 | 39.2093 | 47.4985 | 59.9936 | 48 | 39.1733 | 27.9078 | 60.034 | 28.6296 | 39.1801 | 39.7489 | 60.0167 | 40.5008
39.2114 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4482 | 39.1878 | 50.7997 | 59.9879 | 51.5613 | 39.2177 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 39.1818 | 27.9078 | 60.034 | 28.6321 | 39.1884 | 39.7489 | 60.0167 | 40.5033
39.2197 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4507 | 39.1961 | 50.7997 | 59.9879 | 51.5638 | 39.226 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 39.1901 | 27.9108 | 60.034 | 28.6346 | 39.1967 | 39.743 | 60.0167 | 40.5058
39.2281 | 53.4007 | 59.9764 | 54.4532 | 39.2045 | 50.7997 | 59.9879 | 51.5663 | 39.2343 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 39.1984 | 27.9108 | 60.034 | 28.6371 | 39.2051 | 39.743 | 60.0167 | 40.5083
39.2364 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4557 | 39.2128 | 50.8005 | 59.9879 | 51.5688 | 39.2426 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 39.2067 | 27.9108 | 60.034 | 28.6396 | 39.2134 | 39.743 | 60.0167 | 40.5108
39.2447 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4582 | 39.2211 | 50.8005 | 59.9879 | 51.5713 | 39.251 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 39.215 | 27.9108 | 60.034 | 28.6421 | 39.2217 | 39.743 | 60.0167 | 40.5133
39.2531 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4607 | 39.2294 | 50.8005 | 59.9879 | 51.5738 | 39.2593 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 39.2234 | 27.9108 | 60.034 | 28.6446 | 39.23 | 39.743 | 60.0167 | 40.5158
39.2614 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4632 | 39.2378 | 50.8005 | 59.9879 | 51.5763 | 39.2676 | 47.4971 | 59.9936 | 48 | 39.2317 | 27.9108 | 60.034 | 28.6471 | 39.2384 | 39.743 | 60.0167 | 40.5183
39.2697 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4657 | 39.2461 | 50.8005 | 59.9879 | 51.5788 | 39.276 | 47.4971 | 59.9936 | 48 | 39.24 | 27.9108 | 60.034 | 28.6496 | 39.2467 | 39.743 | 60.0167 | 40.5208
39.2781 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4682 | 39.2545 | 50.8005 | 59.9879 | 51.5813 | 39.2843 | 47.4971 | 59.9936 | 48 | 39.2483 | 27.9108 | 60.034 | 28.651 | 39.255 | 39.743 | 60.0167 | 40.5233
39.2864 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4707 | 39.2628 | 50.8009 | 59.9879 | 51.5838 | 39.2927 | 47.4971 | 59.9936 | 48 | 39.2567 | 27.9123 | 60.034 | 28.6523 | 39.2633 | 39.7922 | 60.0167 | 40.5258
39.2947 | 53.4798 | 59.9764 | 54.4732 | 39.2711 | 50.8009 | 59.9879 | 51.5863 | 39.301 | 47.4935 | 59.9936 | 48 | 39.265 | 27.9123 | 60.034 | 28.6535 | 39.2717 | 39.7922 | 60.0167 | 40.5283
39.3031 | 53.489 | 59.9764 | 54.4757 | 39.2795 | 50.8009 | 59.9879 | 51.5888 | 39.3093 | 47.4935 | 59.9936 | 48 | 39.2733 | 27.912 | 60.034 | 28.6548 | 39.28 | 39.7931 | 60.0167 | 40.5308
39.3114 | 53.489 | 59.9764 | 54.4782 | 39.2878 | 50.8009 | 59.9879 | 51.5913 | 39.3176 | 47.4935 | 59.9936 | 48 | 39.2816 | 27.912 | 60.034 | 28.656 | 39.2883 | 39.7931 | 60.0167 | 40.5333
39.3198 | 53.5019 | 59.9764 | 54.4807 | 39.2961 | 50.798 | 59.9879 | 51.5938 | 39.326 | 47.4935 | 59.9936 | 48 | 39.29 | 27.912 | 60.034 | 28.6573 | 39.2966 | 39.7931 | 60.0167 | 40.5358
39.3281 | 53.5019 | 59.9764 | 54.4832 | 39.3044 | 50.798 | 59.9879 | 51.5963 | 39.3343 | 47.4935 | 59.9936 | 48 | 39.2983 | 27.912 | 60.034 | 28.6585 | 39.3051 | 39.7931 | 60.0167 | 40.5383
39.3364 | 53.5019 | 59.9764 | 54.4857 | 39.3128 | 50.7982 | 59.9879 | 51.5988 | 39.3427 | 47.4935 | 59.9936 | 48 | 39.3066 | 27.902 | 60.034 | 28.6598 | 39.3134 | 39.796 | 60.0167 | 40.5408
39.3448 | 53.5019 | 59.9764 | 54.4882 | 39.3212 | 50.7982 | 59.9879 | 51.6013 | 39.351 | 47.5017 | 59.9936 | 48 | 39.3149 | 27.902 | 60.034 | 28.661 | 39.3217 | 39.796 | 60.0167 | 40.5433
39.3531 | 53.5083 | 59.9764 | 54.4907 | 39.3295 | 50.7982 | 59.9879 | 51.6038 | 39.3593 | 47.5017 | 59.9936 | 48 | 39.3232 | 27.9013 | 60.034 | 28.6623 | 39.33 | 39.796 | 60.0167 | 40.5458
39.3615 | 53.5083 | 59.9764 | 54.4932 | 39.3378 | 50.7982 | 59.9879 | 51.6063 | 39.3677 | 47.5017 | 59.9936 | 48 | 39.3317 | 27.9013 | 60.034 | 28.6635 | 39.3384 | 39.796 | 60.0167 | 40.5483
39.3698 | 53.5083 | 59.9764 | 54.4957 | 39.3461 | 50.8085 | 59.9879 | 51.6088 | 39.376 | 47.5017 | 59.9936 | 48 | 39.34 | 27.9011 | 60.034 | 28.6648 | 39.3467 | 39.7962 | 60.0167 | 40.5508
39.3781 | 53.5083 | 59.9764 | 54.4982 | 39.3545 | 50.8085 | 59.9879 | 51.6113 | 39.3843 | 47.4994 | 59.9936 | 48.0008 | 39.3483 | 27.9011 | 60.034 | 28.666 | 39.355 | 39.7962 | 60.0167 | 40.5533
39.3864 | 53.5083 | 59.9764 | 54.5007 | 39.3628 | 50.8085 | 59.9879 | 51.6138 | 39.3926 | 47.4994 | 59.9936 | 48.0021 | 39.3566 | 27.9011 | 60.034 | 28.6673 | 39.3633 | 39.7962 | 60.0167 | 40.5558
39.3948 | 53.5083 | 59.9764 | 54.5032 | 39.3712 | 50.8085 | 59.9879 | 51.6163 | 39.401 | 47.4994 | 59.9936 | 48.0033 | 39.365 | 27.9011 | 60.034 | 28.6685 | 39.3717 | 39.7962 | 60.0167 | 40.5583
39.4031 | 53.4783 | 59.9764 | 54.5057 | 39.3795 | 50.8666 | 59.9879 | 51.6188 | 39.4093 | 47.4994 | 59.9936 | 48.0046 | 39.3733 | 27.9011 | 60.034 | 28.6698 | 39.38 | 39.7962 | 60.0167 | 40.5608
39.4115 | 53.4783 | 59.9764 | 54.5082 | 39.3878 | 50.8666 | 59.9879 | 51.6213 | 39.4177 | 47.498 | 59.9936 | 48.0058 | 39.3816 | 27.9011 | 60.034 | 28.671 | 39.3883 | 39.7962 | 60.0167 | 40.5633
39.4198 | 53.4783 | 59.9764 | 54.5107 | 39.3962 | 50.8666 | 59.9879 | 51.6238 | 39.426 | 47.498 | 59.9936 | 48.0071 | 39.3899 | 27.9001 | 60.034 | 28.6723 | 39.3966 | 39.7928 | 60.0167 | 40.5658
39.4281 | 53.4783 | 59.9764 | 54.5132 | 39.4045 | 50.8666 | 59.9879 | 51.6263 | 39.4343 | 47.498 | 59.9936 | 48.0083 | 39.3982 | 27.9001 | 60.034 | 28.6735 | 39.405 | 39.7928 | 60.0167 | 40.5683
39.4365 | 53.4783 | 59.9764 | 54.5157 | 39.4128 | 50.8972 | 59.9879 | 51.6288 | 39.4427 | 47.498 | 59.9936 | 48.0096 | 39.4066 | 27.9001 | 60.034 | 28.6748 | 39.4133 | 39.8001 | 60.0167 | 40.5708
39.4448 | 53.4783 | 59.9764 | 54.5182 | 39.4211 | 50.8972 | 59.9879 | 51.6313 | 39.451 | 47.498 | 59.9936 | 48.0108 | 39.4149 | 27.9001 | 60.034 | 28.676 | 39.4216 | 39.8001 | 60.0167 | 40.5733
39.4532 | 53.4836 | 59.9764 | 54.5207 | 39.4295 | 50.8947 | 59.9879 | 51.6338 | 39.4594 | 47.498 | 59.9936 | 48.0121 | 39.4232 | 27.9001 | 60.034 | 28.6773 | 39.4299 | 39.7948 | 60.0167 | 40.5758
39.4615 | 53.4836 | 59.9764 | 54.5232 | 39.4378 | 50.8947 | 59.9879 | 51.6363 | 39.4677 | 47.498 | 59.9936 | 48.0133 | 39.4315 | 27.9001 | 60.034 | 28.6785 | 39.4384 | 39.7948 | 60.0167 | 40.5783
39.4698 | 53.4836 | 59.9764 | 54.5257 | 39.4462 | 50.8957 | 59.9879 | 51.6388 | 39.476 | 47.498 | 59.9936 | 48.0146 | 39.4399 | 27.9001 | 60.034 | 28.6798 | 39.4467 | 39.8 | 60.0167 | 40.5808
39.4781 | 53.4836 | 59.9764 | 54.5282 | 39.4545 | 50.8957 | 59.9879 | 51.6413 | 39.4843 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0158 | 39.4482 | 27.9001 | 60.034 | 28.681 | 39.455 | 39.8 | 60.0167 | 40.5833
39.4865 | 53.4836 | 59.9764 | 54.5307 | 39.4628 | 50.8957 | 59.9879 | 51.6438 | 39.4927 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0171 | 39.4565 | 27.9003 | 60.034 | 28.6823 | 39.4633 | 39.8 | 60.0167 | 40.5858
39.4948 | 53.4836 | 59.9764 | 54.5332 | 39.4712 | 50.8957 | 59.9879 | 51.6463 | 39.501 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0183 | 39.4648 | 27.9003 | 60.034 | 28.6835 | 39.4717 | 39.8 | 60.0167 | 40.5883
39.5032 | 53.4794 | 59.9764 | 54.5357 | 39.4795 | 50.8925 | 59.9879 | 51.6488 | 39.5093 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0196 | 39.4733 | 27.9003 | 60.034 | 28.6848 | 39.48 | 39.845 | 60.0167 | 40.5908
39.5115 | 53.4794 | 59.9764 | 54.5382 | 39.4879 | 50.8925 | 59.9879 | 51.6513 | 39.5176 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0208 | 39.4816 | 27.9003 | 60.034 | 28.686 | 39.4883 | 39.845 | 60.0167 | 40.5933
39.5198 | 53.4794 | 59.9764 | 54.5407 | 39.4962 | 50.8925 | 59.9879 | 51.6538 | 39.526 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0221 | 39.4899 | 27.9003 | 60.034 | 28.6873 | 39.4966 | 39.8458 | 60.0167 | 40.5958
39.5282 | 53.4794 | 59.9764 | 54.5432 | 39.5045 | 50.8925 | 59.9879 | 51.6563 | 39.5344 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0233 | 39.4982 | 27.9003 | 60.034 | 28.6885 | 39.505 | 39.8458 | 60.0167 | 40.5983
39.5365 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5457 | 39.5128 | 50.8925 | 59.9879 | 51.6588 | 39.5427 | 47.4963 | 59.9936 | 48.0246 | 39.5065 | 27.9003 | 60.034 | 28.6898 | 39.5133 | 39.8427 | 60.0167 | 40.6008
39.5448 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5482 | 39.5212 | 50.8925 | 59.9879 | 51.6613 | 39.551 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0258 | 39.5149 | 27.9003 | 60.034 | 28.691 | 39.5216 | 39.8427 | 60.0167 | 40.6033
39.5532 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5507 | 39.5295 | 50.8935 | 59.9879 | 51.6638 | 39.5593 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0271 | 39.5232 | 28.0245 | 60.034 | 28.6923 | 39.5299 | 39.8427 | 60.0167 | 40.6058
39.5615 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5532 | 39.5378 | 50.8935 | 59.9879 | 51.6663 | 39.5677 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0283 | 39.5315 | 28.0245 | 60.034 | 28.6935 | 39.5383 | 39.8427 | 60.0167 | 40.6083
39.5699 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5557 | 39.5462 | 50.8873 | 59.9879 | 51.6688 | 39.576 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0296 | 39.5398 | 28.0245 | 60.034 | 28.6948 | 39.5466 | 39.8427 | 60.0167 | 40.6108
39.5782 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5582 | 39.5545 | 50.8873 | 59.9879 | 51.6713 | 39.5844 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0308 | 39.5482 | 28.0245 | 60.034 | 28.696 | 39.5549 | 39.8427 | 60.0167 | 40.6133
39.5865 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5607 | 39.5629 | 50.8887 | 59.9879 | 51.6738 | 39.5927 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0321 | 39.5565 | 28.0185 | 60.034 | 28.6973 | 39.5632 | 39.8462 | 60.0167 | 40.6158
39.5948 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5632 | 39.5712 | 50.8887 | 59.9879 | 51.6763 | 39.601 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0333 | 39.5648 | 28.0185 | 60.034 | 28.6985 | 39.5717 | 39.8462 | 60.0167 | 40.6183
39.6032 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5657 | 39.5795 | 50.8887 | 59.9879 | 51.6788 | 39.6093 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0346 | 39.5731 | 28.0185 | 60.034 | 28.6998 | 39.58 | 39.8486 | 60.0167 | 40.6208
39.6115 | 53.5188 | 59.9764 | 54.5682 | 39.5878 | 50.8887 | 59.9879 | 51.6813 | 39.6177 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0358 | 39.5814 | 28.0185 | 60.034 | 28.701 | 39.5883 | 39.8486 | 60.0167 | 40.6233
39.6199 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5707 | 39.5962 | 50.9158 | 59.9879 | 51.6838 | 39.626 | 47.4962 | 59.9936 | 48.0371 | 39.5898 | 28.0185 | 60.034 | 28.7023 | 39.5966 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6258
39.6282 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5732 | 39.6046 | 50.9158 | 59.9879 | 51.6863 | 39.6343 | 47.494 | 59.9936 | 48.0383 | 39.5981 | 28.0185 | 60.034 | 28.7035 | 39.605 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6283
39.6365 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5757 | 39.6129 | 50.9158 | 59.9879 | 51.6888 | 39.6427 | 47.494 | 59.9936 | 48.0396 | 39.6064 | 28.0185 | 60.034 | 28.7048 | 39.6133 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6308
39.6449 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5782 | 39.6212 | 50.9158 | 59.9879 | 51.6913 | 39.651 | 47.494 | 59.9936 | 48.0408 | 39.6147 | 28.0185 | 60.034 | 28.706 | 39.6216 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6333
39.6532 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5807 | 39.6295 | 50.9206 | 59.9879 | 51.6938 | 39.6594 | 47.494 | 59.9936 | 48.0421 | 39.6232 | 28.0226 | 60.034 | 28.7072 | 39.6299 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6358
39.6616 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5832 | 39.6379 | 50.9206 | 59.9879 | 51.6963 | 39.6677 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0433 | 39.6315 | 28.0226 | 60.034 | 28.7085 | 39.6383 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6383
39.6699 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5857 | 39.6462 | 50.957 | 59.9879 | 51.6988 | 39.676 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0446 | 39.6398 | 28.0204 | 60.034 | 28.7097 | 39.6466 | 39.8234 | 60.0167 | 40.6408
39.6782 | 53.5886 | 59.9764 | 54.5882 | 39.6545 | 50.957 | 59.9879 | 51.7013 | 39.6843 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0458 | 39.6481 | 28.0204 | 60.034 | 28.711 | 39.6549 | 39.8234 | 60.0167 | 40.6433
39.6866 | 53.5892 | 59.9764 | 54.5907 | 39.6629 | 50.9585 | 59.9879 | 51.7038 | 39.6927 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0471 | 39.6565 | 28.0204 | 60.034 | 28.7122 | 39.6632 | 39.8264 | 60.0167 | 40.6458
39.6949 | 53.5892 | 59.9764 | 54.5932 | 39.6712 | 50.9585 | 59.9879 | 51.7063 | 39.701 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0483 | 39.6648 | 28.0204 | 60.034 | 28.7135 | 39.6715 | 39.8264 | 60.0167 | 40.6483
39.7032 | 53.5869 | 59.9764 | 54.5957 | 39.6796 | 50.9585 | 59.9879 | 51.7088 | 39.7094 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0496 | 39.6731 | 28.0204 | 60.034 | 28.7147 | 39.6799 | 39.8267 | 60.0167 | 40.6504
39.7116 | 53.5869 | 59.9764 | 54.5982 | 39.6879 | 50.9585 | 59.9879 | 51.7113 | 39.7177 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0508 | 39.6814 | 28.0204 | 60.034 | 28.716 | 39.6882 | 39.8267 | 60.0167 | 40.6516
39.7199 | 53.5869 | 59.9764 | 54.6004 | 39.6962 | 50.9585 | 59.9879 | 51.7138 | 39.726 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0521 | 39.6897 | 28.0204 | 60.034 | 28.7172 | 39.6965 | 39.8267 | 60.0167 | 40.6529
39.7282 | 53.5869 | 59.9764 | 54.6016 | 39.7045 | 50.9585 | 59.9879 | 51.7163 | 39.7344 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0533 | 39.6981 | 28.0204 | 60.034 | 28.7185 | 39.7048 | 39.8267 | 60.0167 | 40.6541
39.7366 | 53.5869 | 59.9764 | 54.6029 | 39.7129 | 50.9529 | 59.9879 | 51.7188 | 39.7427 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0546 | 39.7064 | 28.0204 | 60.034 | 28.7197 | 39.7133 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6554
39.7449 | 53.5869 | 59.9764 | 54.6041 | 39.7212 | 50.9529 | 59.9879 | 51.7213 | 39.751 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0558 | 39.7147 | 28.0204 | 60.034 | 28.721 | 39.7216 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6566
39.7533 | 53.5831 | 59.9764 | 54.6054 | 39.7296 | 50.9954 | 59.9879 | 51.7238 | 39.7593 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0571 | 39.723 | 28.0204 | 60.034 | 28.7222 | 39.7299 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6579
39.7616 | 53.5831 | 59.9764 | 54.6066 | 39.7379 | 50.9954 | 59.9879 | 51.7263 | 39.7677 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0583 | 39.7314 | 28.0204 | 60.034 | 28.7235 | 39.7382 | 39.8221 | 60.0167 | 40.6591
39.7699 | 53.5831 | 59.9764 | 54.6079 | 39.7462 | 50.9874 | 59.9821 | 51.7288 | 39.776 | 47.4981 | 59.9936 | 48.0596 | 39.7397 | 28.0204 | 60.034 | 28.7247 | 39.7466 | 39.8485 | 60.0167 | 40.6604
39.7783 | 53.5831 | 59.9764 | 54.6091 | 39.7546 | 50.9874 | 59.9821 | 51.7313 | 39.7844 | 47.4919 | 59.9936 | 48.0608 | 39.748 | 28.0204 | 60.034 | 28.726 | 39.7549 | 39.8485 | 60.0167 | 40.6616
39.7866 | 53.5831 | 59.9764 | 54.6104 | 39.7629 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7338 | 39.7927 | 47.4919 | 59.9936 | 48.0621 | 39.7563 | 28.0204 | 60.034 | 28.7272 | 39.7632 | 39.8485 | 60.0167 | 40.6629
39.795 | 53.5831 | 59.9764 | 54.6116 | 39.7712 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7363 | 39.801 | 47.4919 | 59.9936 | 48.0633 | 39.7648 | 28.0204 | 60.034 | 28.7285 | 39.7715 | 39.8485 | 60.0167 | 40.6641
39.8033 | 53.583 | 59.9764 | 54.6129 | 39.7795 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7388 | 39.8094 | 47.4919 | 59.9936 | 48.0646 | 39.7731 | 28.0204 | 60.034 | 28.7297 | 39.7799 | 39.8498 | 60.0167 | 40.6654
39.8116 | 53.583 | 59.9764 | 54.6141 | 39.7879 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7413 | 39.8177 | 47.4877 | 59.9936 | 48.0658 | 39.7814 | 28.0204 | 60.034 | 28.731 | 39.7882 | 39.8498 | 60.0167 | 40.6666
39.8199 | 53.583 | 59.9764 | 54.6154 | 39.7963 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7438 | 39.826 | 47.4877 | 59.9936 | 48.0671 | 39.7897 | 28.0204 | 60.034 | 28.7322 | 39.7965 | 39.8498 | 60.0167 | 40.6679
39.8283 | 53.583 | 59.9764 | 54.6166 | 39.8046 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7463 | 39.8344 | 47.4877 | 59.9936 | 48.0683 | 39.798 | 28.0204 | 60.034 | 28.7335 | 39.8048 | 39.8498 | 60.0167 | 40.6691
39.8366 | 53.5801 | 59.9764 | 54.6179 | 39.8129 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7488 | 39.8427 | 47.4877 | 59.9936 | 48.0696 | 39.8064 | 28.0204 | 60.034 | 28.7347 | 39.8132 | 39.912 | 60.0167 | 40.6704
39.845 | 53.5801 | 59.9764 | 54.6191 | 39.8212 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7513 | 39.851 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0708 | 39.8147 | 28.0204 | 60.034 | 28.736 | 39.8215 | 39.912 | 60.0167 | 40.6716
39.8533 | 53.5801 | 59.9764 | 54.6204 | 39.8296 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7538 | 39.8594 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0721 | 39.823 | 28.0204 | 60.034 | 28.7372 | 39.8298 | 39.914 | 60.0167 | 40.6729
39.8616 | 53.5801 | 59.9764 | 54.6216 | 39.8379 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7563 | 39.8677 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0733 | 39.8313 | 28.0204 | 60.034 | 28.7385 | 39.8381 | 39.914 | 60.0167 | 40.6741
39.87 | 53.585 | 59.9764 | 54.6229 | 39.8463 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7588 | 39.876 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0746 | 39.8397 | 28.0204 | 60.034 | 28.7397 | 39.8466 | 39.914 | 60.0167 | 40.6754
39.8783 | 53.585 | 59.9764 | 54.6241 | 39.8546 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7613 | 39.8844 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0758 | 39.848 | 28.0204 | 60.034 | 28.741 | 39.8549 | 39.914 | 60.0167 | 40.6766
39.8867 | 53.585 | 59.9764 | 54.6254 | 39.8629 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7638 | 39.8927 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0771 | 39.8563 | 28.0204 | 60.034 | 28.7422 | 39.8632 | 39.914 | 60.0167 | 40.6779
39.895 | 53.585 | 59.9764 | 54.6266 | 39.8713 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7663 | 39.9011 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0783 | 39.8646 | 28.0204 | 60.034 | 28.7435 | 39.8715 | 39.914 | 60.0167 | 40.6791
39.9033 | 53.585 | 59.9764 | 54.6279 | 39.8796 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7688 | 39.9094 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0796 | 39.8729 | 28.0802 | 60.034 | 28.7447 | 39.8799 | 39.9158 | 60.0167 | 40.6804
39.9117 | 53.585 | 59.9764 | 54.6291 | 39.8879 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7713 | 39.9177 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0808 | 39.8813 | 28.0802 | 60.034 | 28.746 | 39.8882 | 39.9158 | 60.0167 | 40.6816
39.92 | 53.5895 | 59.9764 | 54.6304 | 39.8962 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7738 | 39.926 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0821 | 39.8896 | 28.0802 | 60.034 | 28.7472 | 39.8965 | 39.9121 | 60.0167 | 40.6829
39.9283 | 53.5895 | 59.9764 | 54.6316 | 39.9046 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7763 | 39.9344 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0833 | 39.8979 | 28.0802 | 60.034 | 28.7485 | 39.9048 | 39.9121 | 60.0167 | 40.6841
39.9367 | 53.5923 | 59.9764 | 54.6329 | 39.913 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7788 | 39.9427 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0846 | 39.9062 | 28.0802 | 60.034 | 28.7497 | 39.9132 | 39.9313 | 60.0167 | 40.6854
39.945 | 53.5923 | 59.9764 | 54.6341 | 39.9213 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7813 | 39.951 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0858 | 39.9147 | 28.0802 | 60.034 | 28.751 | 39.9215 | 39.9313 | 60.0167 | 40.6866
39.9533 | 53.6026 | 59.9764 | 54.6354 | 39.9296 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7838 | 39.9594 | 47.4966 | 59.9936 | 48.0871 | 39.923 | 28.0802 | 60.034 | 28.7522 | 39.9298 | 39.9313 | 60.0109 | 40.6879
39.9617 | 53.6026 | 59.9764 | 54.6366 | 39.9379 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7863 | 39.9677 | 47.4969 | 59.9936 | 48.0883 | 39.9313 | 28.0802 | 60.034 | 28.7535 | 39.9381 | 39.9313 | 60.0109 | 40.6891
39.97 | 53.5997 | 59.9764 | 54.6379 | 39.9463 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7888 | 39.9761 | 47.4969 | 59.9936 | 48.0896 | 39.9396 | 28.0802 | 60.034 | 28.7547 | 39.9465 | 39.9341 | 60.0109 | 40.6904
39.9784 | 53.5997 | 59.9764 | 54.6391 | 39.9546 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7913 | 39.9844 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0908 | 39.948 | 28.0802 | 60.034 | 28.756 | 39.9548 | 39.9341 | 60.0109 | 40.6916
39.9867 | 53.5997 | 59.9764 | 54.6404 | 39.963 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7938 | 39.9927 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0921 | 39.9563 | 28.0802 | 60.034 | 28.7572 | 39.9631 | 39.9371 | 60.0109 | 40.6929
39.995 | 53.5997 | 59.9764 | 54.6416 | 39.9713 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7963 | 40.001 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0933 | 39.9646 | 28.0802 | 60.034 | 28.7585 | 39.9714 | 39.9371 | 60.0109 | 40.6941
40.0034 | 53.5997 | 59.9764 | 54.6429 | 39.9796 | 50.9873 | 59.9821 | 51.7988 | 40.0094 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0946 | 39.9729 | 28.0802 | 60.034 | 28.7597 | 39.9799 | 39.9384 | 60.0109 | 40.6954
40.0117 | 53.5997 | 59.9764 | 54.6441 | 39.988 | 50.9873 | 59.9821 | 51.8013 | 40.0177 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0958 | 39.9812 | 28.0802 | 60.034 | 28.761 | 39.9882 | 39.9384 | 60.0109 | 40.6966
40.02 | 53.6001 | 59.9764 | 54.6454 | 39.9963 | 50.9882 | 59.9821 | 51.8038 | 40.0261 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0971 | 39.9896 | 28.0802 | 60.034 | 28.7622 | 39.9965 | 39.9384 | 60.0109 | 40.6979
40.0284 | 53.6001 | 59.9764 | 54.6466 | 40.0046 | 50.9882 | 59.9821 | 51.8063 | 40.0344 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0983 | 39.9979 | 28.0802 | 60.034 | 28.7635 | 40.0048 | 39.9384 | 60.0109 | 40.6991
40.0367 | 53.6494 | 59.9764 | 54.6479 | 40.0129 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8088 | 40.0427 | 47.4996 | 59.9936 | 48.0996 | 40.0062 | 28.0802 | 60.034 | 28.7647 | 40.0132 | 39.9384 | 60.0109 | 40.7004
40.045 | 53.6494 | 59.9764 | 54.6491 | 40.0213 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8113 | 40.0511 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1008 | 40.0145 | 28.0802 | 60.034 | 28.766 | 40.0215 | 39.9384 | 60.0109 | 40.7016
40.0534 | 53.6553 | 59.9764 | 54.6504 | 40.0297 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8138 | 40.0594 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1021 | 40.0229 | 28.0802 | 60.034 | 28.7672 | 40.0298 | 39.9384 | 60.0109 | 40.7029
40.0617 | 53.6553 | 59.9764 | 54.6516 | 40.038 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8163 | 40.0677 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1033 | 40.0312 | 28.0802 | 60.034 | 28.7685 | 40.0381 | 39.9384 | 60.0109 | 40.7041
40.07 | 53.6576 | 59.9764 | 54.6529 | 40.0463 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8188 | 40.076 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1046 | 40.0396 | 28.0802 | 60.034 | 28.7697 | 40.0465 | 39.9384 | 60.0109 | 40.7054
40.0784 | 53.6576 | 59.9764 | 54.6541 | 40.0546 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8213 | 40.0844 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1058 | 40.0479 | 28.0802 | 60.034 | 28.771 | 40.0548 | 39.9384 | 60.0109 | 40.7066
40.0867 | 53.6576 | 59.9764 | 54.6554 | 40.063 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8238 | 40.0927 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1071 | 40.0562 | 28.0802 | 60.034 | 28.7722 | 40.0631 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7079
40.0951 | 53.6576 | 59.9764 | 54.6566 | 40.0713 | 50.9879 | 59.9821 | 51.8263 | 40.1011 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1083 | 40.0646 | 28.0802 | 60.034 | 28.7735 | 40.0714 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7091
40.1034 | 53.6624 | 59.9764 | 54.6579 | 40.0797 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8288 | 40.1094 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1096 | 40.0729 | 28.0802 | 60.034 | 28.7747 | 40.0798 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7104
40.1117 | 53.6624 | 59.9764 | 54.6591 | 40.088 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8313 | 40.1177 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1108 | 40.0812 | 28.0802 | 60.034 | 28.776 | 40.0881 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7116
40.1201 | 53.699 | 59.9764 | 54.6604 | 40.0963 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8338 | 40.126 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1121 | 40.0895 | 28.0802 | 60.034 | 28.7772 | 40.0964 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7129
40.1284 | 53.699 | 59.9764 | 54.6616 | 40.1047 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8363 | 40.1344 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1133 | 40.0979 | 28.0802 | 60.034 | 28.7785 | 40.1049 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7141
40.1367 | 53.7013 | 59.9764 | 54.6629 | 40.113 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8388 | 40.1428 | 47.4996 | 59.9936 | 48.1146 | 40.1062 | 28.0802 | 60.034 | 28.7797 | 40.1132 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7154
40.1451 | 53.7013 | 59.9764 | 54.6642 | 40.1213 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8413 | 40.1511 | 47.5122 | 59.9936 | 48.1158 | 40.1145 | 28.0802 | 60.034 | 28.781 | 40.1215 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7166
40.1534 | 53.7013 | 59.9764 | 54.6654 | 40.1296 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8438 | 40.1594 | 47.5122 | 59.9936 | 48.1171 | 40.1228 | 28.0802 | 60.034 | 28.7822 | 40.1298 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7179
40.1617 | 53.7013 | 59.9764 | 54.6666 | 40.138 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8463 | 40.1677 | 47.5122 | 59.9936 | 48.1183 | 40.1312 | 28.0802 | 60.034 | 28.7835 | 40.1382 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7191
40.1701 | 53.7228 | 59.9879 | 54.6679 | 40.1464 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8488 | 40.1761 | 47.5122 | 59.9936 | 48.1196 | 40.1395 | 28.0802 | 60.034 | 28.7847 | 40.1465 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7204
40.1784 | 53.7228 | 59.9879 | 54.6692 | 40.1547 | 50.9879 | 59.9879 | 51.8513 | 40.1844 | 47.5178 | 59.9936 | 48.1208 | 40.1478 | 28.0802 | 60.034 | 28.786 | 40.1548 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7216
40.1868 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6704 | 40.163 | 50.9805 | 59.9879 | 51.8538 | 40.1927 | 47.5178 | 59.9936 | 48.1221 | 40.1561 | 28.0802 | 60.034 | 28.7872 | 40.1631 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7229
40.1951 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6716 | 40.1713 | 50.9805 | 59.9879 | 51.8563 | 40.201 | 47.5178 | 59.9936 | 48.1233 | 40.1644 | 28.0802 | 60.034 | 28.7885 | 40.1715 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7241
40.2034 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6729 | 40.1797 | 51.056 | 59.9879 | 51.8588 | 40.2094 | 47.5178 | 59.9936 | 48.1246 | 40.1729 | 28.0802 | 60.034 | 28.7897 | 40.1798 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7254
40.2118 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6742 | 40.188 | 51.056 | 59.9879 | 51.8613 | 40.2177 | 47.4973 | 59.9936 | 48.1258 | 40.1812 | 28.0802 | 60.034 | 28.791 | 40.1881 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7266
40.2201 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6754 | 40.1964 | 51.084 | 59.9879 | 51.8638 | 40.2261 | 47.4973 | 59.9936 | 48.1271 | 40.1895 | 28.0802 | 60.034 | 28.7922 | 40.1964 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7279
40.2284 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6767 | 40.2047 | 51.084 | 59.9879 | 51.8663 | 40.2344 | 47.4979 | 59.9936 | 48.1283 | 40.1978 | 28.0802 | 60.034 | 28.7934 | 40.2048 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7291
40.2368 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6779 | 40.213 | 51.084 | 59.9879 | 51.8688 | 40.2427 | 47.4979 | 59.9936 | 48.1296 | 40.2062 | 28.14 | 60.034 | 28.7947 | 40.2131 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7304
40.2451 | 53.7135 | 59.9879 | 54.6792 | 40.2214 | 51.084 | 59.9879 | 51.8713 | 40.2511 | 47.4979 | 59.9936 | 48.1308 | 40.2145 | 28.14 | 60.034 | 28.7959 | 40.2214 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7316
40.2534 | 53.7163 | 59.9879 | 54.6804 | 40.2297 | 51.084 | 59.9879 | 51.8738 | 40.2594 | 47.4979 | 59.9936 | 48.1321 | 40.2228 | 28.14 | 60.034 | 28.7972 | 40.2297 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7329
40.2618 | 53.7163 | 59.9879 | 54.6817 | 40.238 | 51.084 | 59.9879 | 51.8763 | 40.2678 | 47.4979 | 59.9936 | 48.1333 | 40.2311 | 28.14 | 60.034 | 28.7984 | 40.2382 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7341
40.2701 | 53.7163 | 59.9879 | 54.6829 | 40.2463 | 51.0871 | 59.9879 | 51.8788 | 40.2761 | 47.4979 | 59.9936 | 48.1346 | 40.2395 | 28.14 | 60.034 | 28.7997 | 40.2465 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7354
40.2784 | 53.7163 | 59.9879 | 54.6842 | 40.2547 | 51.0871 | 59.9879 | 51.8813 | 40.2844 | 47.5063 | 59.9936 | 48.1358 | 40.2478 | 28.14 | 60.034 | 28.8019 | 40.2548 | 39.9494 | 60.0109 | 40.7366
40.2868 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6854 | 40.263 | 51.0916 | 59.9879 | 51.8838 | 40.2927 | 47.5063 | 59.9936 | 48.1371 | 40.2561 | 28.14 | 60.034 | 28.8044 | 40.2631 | 40 | 60.0109 | 40.7379
40.2951 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6867 | 40.2714 | 51.0916 | 59.9879 | 51.8863 | 40.3011 | 47.5063 | 59.9936 | 48.1383 | 40.2644 | 28.14 | 60.034 | 28.8069 | 40.2715 | 40 | 60.0109 | 40.7391
40.3034 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6879 | 40.2797 | 51.0916 | 59.9879 | 51.8888 | 40.3094 | 47.5063 | 59.9936 | 48.1396 | 40.2727 | 28.14 | 60.034 | 28.8094 | 40.2798 | 40 | 60.0109 | 40.7404
40.3118 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6892 | 40.288 | 51.0916 | 59.9879 | 51.8913 | 40.3177 | 47.5063 | 59.9936 | 48.1408 | 40.2811 | 28.14 | 60.034 | 28.8119 | 40.2881 | 40 | 60.0109 | 40.7416
40.3201 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6904 | 40.2964 | 51.0916 | 59.9879 | 51.8938 | 40.3261 | 47.5063 | 59.9936 | 48.1421 | 40.2894 | 28.14 | 60.034 | 28.8144 | 40.2964 | 40.0023 | 60.0109 | 40.7429
40.3285 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6917 | 40.3047 | 51.0916 | 59.9879 | 51.8963 | 40.3344 | 47.502 | 59.9936 | 48.1433 | 40.2977 | 28.14 | 60.034 | 28.8169 | 40.3048 | 40.0023 | 60.0109 | 40.7441
40.3368 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6929 | 40.313 | 51.0916 | 59.9879 | 51.8988 | 40.3428 | 47.502 | 59.9936 | 48.1446 | 40.306 | 28.14 | 60.034 | 28.8194 | 40.3131 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7454
40.3451 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6942 | 40.3214 | 51.0916 | 59.9879 | 51.9013 | 40.3511 | 47.5069 | 59.9936 | 48.1458 | 40.3145 | 28.14 | 60.034 | 28.8219 | 40.3214 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7466
40.3535 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6954 | 40.3297 | 51.0929 | 59.9879 | 51.9038 | 40.3594 | 47.5069 | 59.9936 | 48.1471 | 40.3228 | 28.14 | 60.034 | 28.8244 | 40.3297 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7479
40.3618 | 53.7192 | 59.9879 | 54.6967 | 40.338 | 51.0929 | 59.9879 | 51.9063 | 40.3677 | 47.5069 | 59.9936 | 48.1483 | 40.3311 | 28.14 | 60.034 | 28.8269 | 40.3381 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7491
40.3701 | 53.7252 | 59.9879 | 54.6979 | 40.3464 | 51.174 | 59.9879 | 51.9088 | 40.3761 | 47.5069 | 59.9936 | 48.1496 | 40.3394 | 28.14 | 60.034 | 28.8294 | 40.3464 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7504
40.3785 | 53.7252 | 59.9879 | 54.6992 | 40.3547 | 51.174 | 59.9879 | 51.9113 | 40.3844 | 47.5069 | 59.9936 | 48.1508 | 40.3477 | 28.14 | 60.034 | 28.8319 | 40.3547 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7516
40.3868 | 53.7252 | 59.9879 | 54.7004 | 40.363 | 51.1714 | 59.9879 | 51.9138 | 40.3928 | 47.5069 | 59.9936 | 48.1521 | 40.3561 | 28.14 | 60.0398 | 28.8344 | 40.363 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7529
40.3951 | 53.7252 | 59.9879 | 54.7017 | 40.3714 | 51.1714 | 59.9879 | 51.9163 | 40.4011 | 47.5068 | 59.9936 | 48.1533 | 40.3644 | 28.14 | 60.0398 | 28.8369 | 40.3715 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7541
40.4035 | 53.7209 | 59.9879 | 54.7029 | 40.3797 | 51.1726 | 59.9879 | 51.9188 | 40.4094 | 47.5068 | 59.9936 | 48.1546 | 40.3727 | 28.2095 | 60.0398 | 28.8394 | 40.3798 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7554
40.4118 | 53.7209 | 59.9879 | 54.7042 | 40.3881 | 51.1726 | 59.9879 | 51.9213 | 40.4178 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1558 | 40.381 | 28.2095 | 60.0398 | 28.8419 | 40.3881 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7566
40.4201 | 53.7522 | 59.9879 | 54.7054 | 40.3964 | 51.1726 | 59.9879 | 51.9238 | 40.4261 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1571 | 40.3894 | 28.2095 | 60.0398 | 28.8444 | 40.3964 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7579
40.4285 | 53.7522 | 59.9879 | 54.7067 | 40.4047 | 51.1726 | 59.9879 | 51.9263 | 40.4344 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1583 | 40.3977 | 28.2095 | 60.0398 | 28.8469 | 40.4048 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7591
40.4368 | 53.8111 | 59.9879 | 54.7079 | 40.4131 | 51.1726 | 59.9879 | 51.9288 | 40.4427 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1596 | 40.406 | 28.2095 | 60.0398 | 28.8494 | 40.4131 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7604
40.4452 | 53.8111 | 59.9879 | 54.7092 | 40.4214 | 51.1726 | 59.9879 | 51.9313 | 40.4511 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1608 | 40.4143 | 28.2095 | 60.0398 | 28.8519 | 40.4214 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7616
40.4535 | 53.8111 | 59.9879 | 54.7104 | 40.4297 | 51.1742 | 59.9879 | 51.9338 | 40.4594 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1621 | 40.4226 | 28.2061 | 60.0398 | 28.8544 | 40.4297 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7629
40.4618 | 53.8111 | 59.9879 | 54.7117 | 40.438 | 51.1742 | 59.9879 | 51.9363 | 40.4678 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1633 | 40.431 | 28.2061 | 60.0398 | 28.8569 | 40.4381 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7641
40.4702 | 53.8111 | 59.9879 | 54.7129 | 40.4464 | 51.1742 | 59.9879 | 51.9388 | 40.4761 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1646 | 40.4393 | 28.2089 | 60.0398 | 28.8594 | 40.4464 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7654
40.4785 | 53.8111 | 59.9879 | 54.7142 | 40.4547 | 51.1742 | 59.9879 | 51.9413 | 40.4844 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1658 | 40.4476 | 28.2089 | 60.0398 | 28.8619 | 40.4547 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7666
40.4868 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7154 | 40.4631 | 51.173 | 59.9879 | 51.9438 | 40.4928 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1671 | 40.4559 | 28.2089 | 60.0398 | 28.8644 | 40.463 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7679
40.4951 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7167 | 40.4714 | 51.173 | 59.9879 | 51.9463 | 40.5011 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1683 | 40.4644 | 28.2089 | 60.0398 | 28.8668 | 40.4714 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7691
40.5035 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7179 | 40.4797 | 51.173 | 59.9879 | 51.9488 | 40.5095 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1696 | 40.4727 | 28.2089 | 60.0398 | 28.8693 | 40.4797 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7704
40.5118 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7192 | 40.4881 | 51.173 | 59.9879 | 51.9513 | 40.5178 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1708 | 40.481 | 28.2089 | 60.0398 | 28.8718 | 40.488 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7716
40.5202 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7204 | 40.4964 | 51.1699 | 59.9879 | 51.9538 | 40.5261 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1721 | 40.4893 | 28.2088 | 60.0398 | 28.8743 | 40.4963 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7729
40.5285 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7217 | 40.5048 | 51.1699 | 59.9879 | 51.9563 | 40.5344 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1733 | 40.4976 | 28.2088 | 60.0398 | 28.8768 | 40.5048 | 40.0062 | 60.0109 | 40.7741
40.5368 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7229 | 40.5131 | 51.1968 | 59.9879 | 51.9589 | 40.5428 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1746 | 40.506 | 28.2039 | 60.0398 | 28.8793 | 40.5131 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7754
40.5452 | 53.8142 | 59.9879 | 54.7242 | 40.5214 | 51.1968 | 59.9879 | 51.9613 | 40.5511 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1758 | 40.5143 | 28.2039 | 60.0398 | 28.8818 | 40.5214 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7766
40.5535 | 53.8134 | 59.9879 | 54.7254 | 40.5297 | 51.208 | 59.9879 | 51.9639 | 40.5594 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1771 | 40.5226 | 28.2037 | 60.0398 | 28.8843 | 40.5297 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7779
40.5618 | 53.8134 | 59.9879 | 54.7267 | 40.5381 | 51.208 | 59.9879 | 51.9664 | 40.5677 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1783 | 40.5309 | 28.2037 | 60.0398 | 28.8868 | 40.5381 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7791
40.5702 | 53.8134 | 59.9879 | 54.7279 | 40.5464 | 51.208 | 59.9879 | 51.9689 | 40.5761 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1796 | 40.5393 | 28.2037 | 60.0398 | 28.8893 | 40.5464 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7804
40.5785 | 53.8134 | 59.9879 | 54.7292 | 40.5547 | 51.208 | 59.9879 | 51.9714 | 40.5845 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1808 | 40.5476 | 28.2037 | 60.0398 | 28.8918 | 40.5547 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7816
40.5869 | 53.8114 | 59.9879 | 54.7304 | 40.5631 | 51.1665 | 59.9879 | 51.9739 | 40.5928 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1821 | 40.5559 | 28.2042 | 60.0398 | 28.8943 | 40.563 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7829
40.5952 | 53.8114 | 59.9879 | 54.7317 | 40.5714 | 51.1665 | 59.9879 | 51.9764 | 40.6011 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1833 | 40.5642 | 28.2042 | 60.0398 | 28.8968 | 40.5714 | 40.0548 | 60.0109 | 40.7841
40.6035 | 53.8114 | 59.9879 | 54.7329 | 40.5798 | 51.1684 | 59.9879 | 51.9789 | 40.6094 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1846 | 40.5725 | 28.2042 | 60.0398 | 28.8993 | 40.5797 | 40.1191 | 60.0109 | 40.7854
40.6118 | 53.8114 | 59.9879 | 54.7342 | 40.5881 | 51.1684 | 59.9879 | 51.9814 | 40.6178 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1858 | 40.5809 | 28.2042 | 60.0398 | 28.9018 | 40.588 | 40.1191 | 60.0109 | 40.7866
40.6202 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7354 | 40.5964 | 51.1684 | 59.9879 | 51.9839 | 40.6261 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1871 | 40.5892 | 28.2042 | 60.0398 | 28.9043 | 40.5964 | 40.1147 | 60.0109 | 40.7879
40.6285 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7367 | 40.6047 | 51.1684 | 59.9879 | 51.9864 | 40.6345 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1883 | 40.5975 | 28.2042 | 60.0398 | 28.9068 | 40.6047 | 40.1147 | 60.0109 | 40.7891
40.6368 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7379 | 40.6131 | 51.1625 | 59.9879 | 51.9889 | 40.6428 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1896 | 40.6058 | 28.1974 | 60.0398 | 28.9093 | 40.613 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7904
40.6452 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7392 | 40.6215 | 51.1625 | 59.9879 | 51.9914 | 40.6511 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1908 | 40.6143 | 28.1974 | 60.0398 | 28.9118 | 40.6213 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7916
40.6535 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7404 | 40.6298 | 51.1642 | 59.9879 | 51.9939 | 40.6595 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1921 | 40.6226 | 28.1974 | 60.0398 | 28.9143 | 40.6298 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7929
40.6619 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7417 | 40.6381 | 51.1642 | 59.9879 | 51.9964 | 40.6678 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1933 | 40.6309 | 28.1974 | 60.0398 | 28.9168 | 40.6381 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7941
40.6702 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7429 | 40.6464 | 51.1665 | 59.9879 | 51.9989 | 40.6761 | 47.5005 | 59.9936 | 48.1946 | 40.6392 | 28.1982 | 60.0398 | 28.9193 | 40.6464 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7954
40.6785 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7442 | 40.6548 | 51.1665 | 59.9879 | 52.0014 | 40.6844 | 47.5595 | 59.9936 | 48.1958 | 40.6475 | 28.1982 | 60.0398 | 28.9218 | 40.6547 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7966
40.6869 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7454 | 40.6631 | 51.1665 | 59.9879 | 52.0039 | 40.6928 | 47.5595 | 59.9936 | 48.1971 | 40.6559 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9243 | 40.6631 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7979
40.6952 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7467 | 40.6714 | 51.1665 | 59.9879 | 52.0064 | 40.7011 | 47.5595 | 59.9936 | 48.1983 | 40.6642 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9268 | 40.6714 | 40.1178 | 60.0109 | 40.7991
40.7035 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7479 | 40.6797 | 51.1665 | 59.9879 | 52.0089 | 40.7095 | 47.5595 | 59.9936 | 48.1996 | 40.6725 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9293 | 40.6797 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8007
40.7119 | 53.8133 | 59.9879 | 54.7492 | 40.6881 | 51.1665 | 59.9879 | 52.0114 | 40.7178 | 47.5595 | 59.9936 | 48.2008 | 40.6808 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9318 | 40.688 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8032
40.7202 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7504 | 40.6965 | 51.1616 | 59.9879 | 52.0139 | 40.7261 | 47.5595 | 59.9936 | 48.2021 | 40.6892 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9343 | 40.6964 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8057
40.7285 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7517 | 40.7048 | 51.1616 | 59.9879 | 52.0164 | 40.7344 | 47.5595 | 59.9936 | 48.2034 | 40.6975 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9368 | 40.7047 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8082
40.7369 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7529 | 40.7131 | 51.1616 | 59.9879 | 52.0189 | 40.7428 | 47.5595 | 59.9936 | 48.2046 | 40.7058 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9393 | 40.713 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8107
40.7452 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7542 | 40.7214 | 51.1616 | 59.9879 | 52.0214 | 40.7512 | 47.5595 | 59.9936 | 48.2058 | 40.7141 | 28.2478 | 60.0398 | 28.9418 | 40.7213 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8132
40.7535 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7554 | 40.7298 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0239 | 40.7595 | 47.5595 | 59.9936 | 48.2071 | 40.7224 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9443 | 40.7297 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8157
40.7619 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7567 | 40.7381 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0264 | 40.7678 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2084 | 40.7308 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9468 | 40.738 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8182
40.7702 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7579 | 40.7465 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0289 | 40.7761 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2096 | 40.7391 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9493 | 40.7463 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8207
40.7785 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7592 | 40.7548 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0314 | 40.7845 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2108 | 40.7474 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9518 | 40.7546 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8232
40.7869 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7604 | 40.7631 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0339 | 40.7928 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2121 | 40.7557 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9543 | 40.7631 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8257
40.7952 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7617 | 40.7715 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0364 | 40.8011 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2133 | 40.7642 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9568 | 40.7714 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8282
40.8036 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7629 | 40.7798 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0389 | 40.8094 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2146 | 40.7725 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9593 | 40.7797 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8307
40.8119 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7642 | 40.7881 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0414 | 40.8178 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2159 | 40.7808 | 28.2519 | 60.0398 | 28.9618 | 40.788 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8332
40.8202 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7654 | 40.7964 | 51.1483 | 59.9879 | 52.0439 | 40.8261 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2171 | 40.7891 | 28.2728 | 60.0398 | 28.9643 | 40.7964 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8357
40.8286 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7667 | 40.8048 | 51.1483 | 59.9879 | 52.0464 | 40.8345 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2183 | 40.7974 | 28.2728 | 60.0398 | 28.9668 | 40.8047 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8382
40.8369 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7679 | 40.8131 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0489 | 40.8428 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2196 | 40.8058 | 28.2694 | 60.0398 | 28.9693 | 40.813 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8407
40.8452 | 53.8357 | 59.9879 | 54.7692 | 40.8215 | 51.1504 | 59.9879 | 52.0507 | 40.8511 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2209 | 40.8141 | 28.2694 | 60.0398 | 28.9718 | 40.8213 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8432
40.8536 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7704 | 40.8298 | 51.1813 | 59.9879 | 52.0519 | 40.8595 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2221 | 40.8224 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9743 | 40.8297 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8457
40.8619 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7717 | 40.8381 | 51.1813 | 59.9879 | 52.0532 | 40.8678 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2234 | 40.8307 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9768 | 40.838 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8482
40.8702 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7729 | 40.8465 | 51.1973 | 59.9879 | 52.0544 | 40.8762 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2246 | 40.8391 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9793 | 40.8463 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8507
40.8786 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7742 | 40.8548 | 51.1973 | 59.9879 | 52.0557 | 40.8845 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2259 | 40.8474 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9818 | 40.8546 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8532
40.8869 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7754 | 40.8632 | 51.1973 | 59.9879 | 52.0569 | 40.8928 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2271 | 40.8557 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9843 | 40.863 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8557
40.8952 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7767 | 40.8715 | 51.1973 | 59.9879 | 52.0582 | 40.9011 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2284 | 40.864 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9868 | 40.8713 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8582
40.9036 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7779 | 40.8798 | 51.1973 | 59.9879 | 52.0594 | 40.9095 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2296 | 40.8723 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9893 | 40.8796 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8607
40.9119 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7792 | 40.8881 | 51.1973 | 59.9879 | 52.0607 | 40.9178 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2309 | 40.8807 | 28.2692 | 60.0398 | 28.9918 | 40.8879 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8632
40.9202 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7804 | 40.8965 | 51.1997 | 59.9879 | 52.0619 | 40.9261 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2321 | 40.889 | 28.2702 | 60.0398 | 28.9943 | 40.8964 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8657
40.9286 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7817 | 40.9048 | 51.1997 | 59.9879 | 52.0632 | 40.9345 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2334 | 40.8973 | 28.2702 | 60.0398 | 28.9968 | 40.9047 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8682
40.9369 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7829 | 40.9131 | 51.2087 | 59.9879 | 52.0644 | 40.9428 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2346 | 40.9056 | 28.2703 | 60.0398 | 28.9993 | 40.913 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8707
40.9453 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7842 | 40.9215 | 51.2087 | 59.9879 | 52.0657 | 40.9512 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2359 | 40.9141 | 28.2703 | 60.0398 | 29.0018 | 40.9213 | 40.1178 | 60.0109 | 40.8732
40.9536 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7854 | 40.9298 | 51.2087 | 59.9879 | 52.0669 | 40.9595 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2371 | 40.9224 | 28.2703 | 60.0398 | 29.0043 | 40.9297 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8757
40.9619 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7867 | 40.9382 | 51.2087 | 59.9879 | 52.0682 | 40.9678 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2384 | 40.9307 | 28.2703 | 60.0398 | 29.0068 | 40.938 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8782
40.9702 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7879 | 40.9465 | 51.2085 | 59.9879 | 52.0694 | 40.9761 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2396 | 40.939 | 28.2703 | 60.0398 | 29.0093 | 40.9463 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8807
40.9786 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7892 | 40.9548 | 51.2085 | 59.9879 | 52.0707 | 40.9845 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2409 | 40.9473 | 28.2703 | 60.0398 | 29.0118 | 40.9546 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8832
40.9869 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7904 | 40.9632 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0719 | 40.9928 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2421 | 40.9557 | 28.2702 | 60.0398 | 29.0143 | 40.963 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8857
40.9953 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7917 | 40.9715 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0732 | 41.0012 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2434 | 40.964 | 28.2702 | 60.0398 | 29.0168 | 40.9713 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8882
41.0036 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7929 | 40.9799 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0744 | 41.0095 | 47.5226 | 59.9936 | 48.2446 | 40.9723 | 28.2913 | 60.0398 | 29.0192 | 40.9796 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8907
41.0119 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7942 | 40.9882 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0757 | 41.0178 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2459 | 40.9806 | 28.2913 | 60.0398 | 29.0217 | 40.9879 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8932
41.0203 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7954 | 40.9965 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0769 | 41.0262 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2471 | 40.989 | 28.2914 | 60.0398 | 29.0242 | 40.9963 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8957
41.0286 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7967 | 41.0048 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0782 | 41.0345 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2484 | 40.9973 | 28.2914 | 60.0398 | 29.0267 | 41.0046 | 40.1237 | 60.0109 | 40.8982
41.0369 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7979 | 41.0132 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0794 | 41.0428 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2496 | 41.0056 | 28.3468 | 60.0398 | 29.0292 | 41.0129 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9007
41.0453 | 53.8629 | 59.9879 | 54.7992 | 41.0215 | 51.2053 | 59.9879 | 52.0807 | 41.0511 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2509 | 41.0139 | 28.3468 | 60.0398 | 29.0317 | 41.0212 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9032
41.0536 | 53.8629 | 59.9879 | 54.8004 | 41.0298 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0819 | 41.0595 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2521 | 41.0222 | 28.3495 | 60.0398 | 29.0342 | 41.0297 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9057
41.062 | 53.8629 | 59.9879 | 54.8017 | 41.0382 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0832 | 41.0678 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2534 | 41.0306 | 28.3495 | 60.0398 | 29.0367 | 41.038 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9082
41.0703 | 53.8629 | 59.9879 | 54.8029 | 41.0465 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0844 | 41.0762 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2546 | 41.0389 | 28.3495 | 60.0398 | 29.0392 | 41.0463 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9107
41.0786 | 53.8629 | 59.9879 | 54.8042 | 41.0549 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0857 | 41.0845 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2559 | 41.0472 | 28.3495 | 60.0398 | 29.0417 | 41.0546 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9132
41.0869 | 53.8629 | 59.9879 | 54.8054 | 41.0632 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0869 | 41.0928 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2571 | 41.0555 | 28.3492 | 60.0398 | 29.0442 | 41.063 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9157
41.0953 | 53.8629 | 59.9879 | 54.8067 | 41.0715 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0882 | 41.1012 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2584 | 41.064 | 28.3492 | 60.0398 | 29.0467 | 41.0713 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9182
41.1036 | 53.8598 | 59.9879 | 54.8079 | 41.0798 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0894 | 41.1095 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2596 | 41.0723 | 28.3462 | 60.0398 | 29.0492 | 41.0796 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9207
41.1119 | 53.8598 | 59.9879 | 54.8092 | 41.0882 | 51.2025 | 59.9879 | 52.0907 | 41.1179 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2609 | 41.0806 | 28.3462 | 60.0398 | 29.0517 | 41.088 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9232
41.1203 | 53.9073 | 59.9879 | 54.8104 | 41.0966 | 51.2086 | 59.9879 | 52.0919 | 41.1262 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2621 | 41.0889 | 28.346 | 60.0398 | 29.0542 | 41.0963 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9257
41.1286 | 53.9073 | 59.9879 | 54.8117 | 41.1049 | 51.2086 | 59.9879 | 52.0932 | 41.1345 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2634 | 41.0972 | 28.346 | 60.0398 | 29.0567 | 41.1046 | 40.1237 | 60.0109 | 40.9282
41.137 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8129 | 41.1132 | 51.2242 | 59.9879 | 52.0944 | 41.1428 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2646 | 41.1056 | 28.346 | 60.0398 | 29.0592 | 41.1129 | 40.1756 | 60.0109 | 40.9307
41.1453 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8142 | 41.1215 | 51.2242 | 59.9879 | 52.0957 | 41.1512 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2659 | 41.1139 | 28.346 | 60.0398 | 29.0617 | 41.1213 | 40.1756 | 60.0109 | 40.9332
41.1536 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8154 | 41.1299 | 51.2501 | 59.9879 | 52.0969 | 41.1595 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2671 | 41.1222 | 28.346 | 60.0398 | 29.0642 | 41.1296 | 40.1756 | 60.0109 | 40.9357
41.162 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8167 | 41.1382 | 51.2501 | 59.9879 | 52.0982 | 41.1678 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2684 | 41.1305 | 28.346 | 60.0398 | 29.0667 | 41.1379 | 40.1756 | 60.0109 | 40.9382
41.1703 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8179 | 41.1465 | 51.2501 | 59.9879 | 52.0994 | 41.1761 | 47.4524 | 59.9936 | 48.2696 | 41.1389 | 28.3434 | 60.0398 | 29.0692 | 41.1462 | 40.175 | 60.0109 | 40.9407
41.1786 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8192 | 41.1548 | 51.2501 | 59.9879 | 52.1007 | 41.1845 | 47.4814 | 59.9936 | 48.2709 | 41.1472 | 28.3434 | 60.0398 | 29.0717 | 41.1547 | 40.175 | 60.0109 | 40.9432
41.187 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8204 | 41.1632 | 51.2501 | 59.9879 | 52.1019 | 41.1929 | 47.4814 | 59.9936 | 48.2721 | 41.1555 | 28.3441 | 60.0398 | 29.0742 | 41.163 | 40.1794 | 60.0109 | 40.9457
41.1953 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8217 | 41.1716 | 51.2501 | 59.9879 | 52.1032 | 41.2012 | 47.4814 | 59.9936 | 48.2734 | 41.1638 | 28.3441 | 60.0398 | 29.0767 | 41.1713 | 40.1794 | 60.0109 | 40.9482
41.2036 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8229 | 41.1799 | 51.2501 | 59.9879 | 52.1044 | 41.2095 | 47.4814 | 59.9936 | 48.2746 | 41.1721 | 28.3441 | 60.0398 | 29.0792 | 41.1796 | 40.1764 | 60.0109 | 40.9507
41.212 | 53.9081 | 59.9879 | 54.8242 | 41.1882 | 51.2501 | 59.9879 | 52.1057 | 41.2178 | 47.4814 | 59.9936 | 48.2759 | 41.1805 | 28.3441 | 60.0398 | 29.0817 | 41.188 | 40.1764 | 60.0109 | 40.9532
41.2203 | 53.9688 | 59.9879 | 54.8254 | 41.1965 | 51.3131 | 59.9879 | 52.1069 | 41.2262 | 47.4814 | 59.9936 | 48.2771 | 41.1888 | 28.3441 | 60.0398 | 29.0842 | 41.1963 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9557
41.2286 | 53.9688 | 59.9879 | 54.8267 | 41.2049 | 51.3131 | 59.9879 | 52.1082 | 41.2345 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2784 | 41.1971 | 28.3441 | 60.0398 | 29.0867 | 41.2046 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9582
41.237 | 53.9688 | 59.9879 | 54.8279 | 41.2132 | 51.3156 | 59.9879 | 52.1094 | 41.2429 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2796 | 41.2054 | 28.3444 | 60.0398 | 29.0892 | 41.2129 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9607
41.2453 | 53.9688 | 59.9879 | 54.8292 | 41.2216 | 51.3156 | 59.9879 | 52.1107 | 41.2512 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2809 | 41.2139 | 28.3444 | 60.0398 | 29.0917 | 41.2213 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9632
41.2536 | 53.9688 | 59.9879 | 54.8304 | 41.2299 | 51.318 | 59.9879 | 52.1119 | 41.2595 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2821 | 41.2222 | 28.3466 | 60.0398 | 29.0942 | 41.2296 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9657
41.262 | 53.9688 | 59.9879 | 54.8317 | 41.2382 | 51.318 | 59.9879 | 52.1132 | 41.2679 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2834 | 41.2305 | 28.3466 | 60.0398 | 29.0967 | 41.2379 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9682
41.2703 | 53.9665 | 59.9879 | 54.8329 | 41.2466 | 51.3177 | 59.9879 | 52.1144 | 41.2762 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2846 | 41.2388 | 28.3466 | 60.0398 | 29.0992 | 41.2462 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9707
41.2787 | 53.9665 | 59.9879 | 54.8342 | 41.2549 | 51.3177 | 59.9879 | 52.1157 | 41.2845 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2859 | 41.2471 | 28.3466 | 60.0398 | 29.1017 | 41.2546 | 40.2135 | 60.0109 | 40.9732
41.287 | 53.9664 | 59.9879 | 54.8354 | 41.2632 | 51.3265 | 59.9879 | 52.1169 | 41.2928 | 47.5059 | 59.9936 | 48.2871 | 41.2555 | 28.3466 | 60.0398 | 29.1042 | 41.2629 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9757
41.2953 | 53.9664 | 59.9879 | 54.8367 | 41.2715 | 51.3265 | 59.9879 | 52.1182 | 41.3012 | 47.5002 | 59.9936 | 48.2884 | 41.2638 | 28.3466 | 60.0398 | 29.1067 | 41.2712 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9782
41.3036 | 53.9737 | 59.9879 | 54.8379 | 41.2799 | 51.3265 | 59.9879 | 52.1194 | 41.3095 | 47.5002 | 59.9936 | 48.2896 | 41.2721 | 28.3912 | 60.0398 | 29.1092 | 41.2795 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9807
41.312 | 53.9737 | 59.9879 | 54.8392 | 41.2882 | 51.3265 | 59.9879 | 52.1207 | 41.3179 | 47.5002 | 59.9936 | 48.2909 | 41.2804 | 28.3912 | 60.0398 | 29.1117 | 41.288 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9832
41.3203 | 53.9737 | 59.9879 | 54.8404 | 41.2966 | 51.3285 | 59.9879 | 52.1219 | 41.3262 | 47.5002 | 59.9936 | 48.2921 | 41.2888 | 28.3964 | 60.0398 | 29.1142 | 41.2963 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9857
41.3286 | 53.9737 | 59.9879 | 54.8417 | 41.3049 | 51.3285 | 59.9879 | 52.1232 | 41.3345 | 47.5002 | 59.9936 | 48.2934 | 41.2971 | 28.3964 | 60.0398 | 29.1167 | 41.3046 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9882
41.337 | 53.9737 | 59.9936 | 54.8429 | 41.3132 | 51.3257 | 59.9879 | 52.1244 | 41.3428 | 47.5002 | 59.9936 | 48.2946 | 41.3054 | 28.4814 | 60.0398 | 29.1192 | 41.3129 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9907
41.3453 | 53.9737 | 59.9936 | 54.8442 | 41.3216 | 51.3257 | 59.9879 | 52.1257 | 41.3512 | 47.4905 | 59.9936 | 48.2959 | 41.3137 | 28.4814 | 60.0398 | 29.1217 | 41.3213 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9932
41.3537 | 53.9737 | 59.9936 | 54.8454 | 41.3299 | 51.3257 | 59.9879 | 52.1269 | 41.3596 | 47.4905 | 59.9936 | 48.2971 | 41.322 | 28.4814 | 60.0398 | 29.1242 | 41.3296 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9957
41.362 | 53.9737 | 59.9936 | 54.8467 | 41.3383 | 51.3257 | 59.9879 | 52.1282 | 41.3679 | 47.4858 | 59.9936 | 48.2984 | 41.3304 | 28.4814 | 60.0398 | 29.1267 | 41.3379 | 40.2135 | 60.0167 | 40.9982
41.3703 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8479 | 41.3466 | 51.329 | 59.9879 | 52.1294 | 41.3762 | 47.4858 | 59.9936 | 48.2996 | 41.3387 | 28.4814 | 60.0398 | 29.1292 | 41.3462 | 40.2135 | 60.0167 | 41.0007
41.3787 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8492 | 41.3549 | 51.329 | 59.9879 | 52.1307 | 41.3845 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3017 | 41.347 | 28.4814 | 60.0398 | 29.1317 | 41.3546 | 40.2135 | 60.0167 | 41.0032
41.387 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8504 | 41.3632 | 51.329 | 59.9879 | 52.132 | 41.3929 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3042 | 41.3553 | 28.4774 | 60.0398 | 29.1342 | 41.3629 | 40.2153 | 60.0167 | 41.0057
41.3953 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8517 | 41.3716 | 51.329 | 59.9879 | 52.1332 | 41.4012 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3067 | 41.3638 | 28.4774 | 60.0398 | 29.1367 | 41.3712 | 40.2153 | 60.0167 | 41.0082
41.4037 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8529 | 41.3799 | 51.329 | 59.9879 | 52.1344 | 41.4095 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3092 | 41.3721 | 28.4748 | 60.0398 | 29.1392 | 41.3795 | 40.213 | 60.0167 | 41.0107
41.412 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8542 | 41.3882 | 51.329 | 59.9879 | 52.1357 | 41.4178 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3117 | 41.3804 | 28.4748 | 60.0398 | 29.1417 | 41.3879 | 40.213 | 60.0167 | 41.0132
41.4203 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8554 | 41.3966 | 51.3315 | 59.9879 | 52.137 | 41.4262 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3142 | 41.3887 | 28.4748 | 60.0398 | 29.1442 | 41.3962 | 40.213 | 60.0167 | 41.0157
41.4287 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8567 | 41.4049 | 51.3315 | 59.9879 | 52.1382 | 41.4345 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3167 | 41.397 | 28.4748 | 60.0398 | 29.1467 | 41.4045 | 40.213 | 60.0167 | 41.0182
41.437 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8579 | 41.4133 | 51.3315 | 59.9879 | 52.1395 | 41.4429 | 47.4858 | 59.9936 | 48.3192 | 41.4054 | 28.5017 | 60.0398 | 29.1492 | 41.4128 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0207
41.4453 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8592 | 41.4216 | 51.3315 | 59.9879 | 52.1407 | 41.4512 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3217 | 41.4137 | 28.5017 | 60.0398 | 29.1517 | 41.4213 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0232
41.4537 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8604 | 41.4299 | 51.3269 | 59.9879 | 52.142 | 41.4595 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3242 | 41.422 | 28.5004 | 60.0398 | 29.1542 | 41.4296 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0257
41.462 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8617 | 41.4383 | 51.3269 | 59.9879 | 52.1432 | 41.4679 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3267 | 41.4303 | 28.5004 | 60.0398 | 29.1567 | 41.4379 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0282
41.4703 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8629 | 41.4466 | 51.3269 | 59.9879 | 52.1445 | 41.4762 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3292 | 41.4386 | 28.5004 | 60.0398 | 29.1592 | 41.4462 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0307
41.4787 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8642 | 41.455 | 51.3269 | 59.9879 | 52.1457 | 41.4846 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3317 | 41.447 | 28.5004 | 60.0398 | 29.1617 | 41.4546 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0332
41.487 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8654 | 41.4633 | 51.3269 | 59.9879 | 52.147 | 41.4929 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3342 | 41.4553 | 28.5004 | 60.0398 | 29.1642 | 41.4629 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0357
41.4953 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8667 | 41.4716 | 51.3269 | 59.9879 | 52.1482 | 41.5012 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3367 | 41.4636 | 28.5004 | 60.0398 | 29.1667 | 41.4712 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0382
41.5037 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8679 | 41.4799 | 51.364 | 59.9879 | 52.1495 | 41.5095 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3392 | 41.4719 | 28.5045 | 60.0398 | 29.1691 | 41.4795 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0407
41.512 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8692 | 41.4883 | 51.364 | 59.9879 | 52.1507 | 41.5179 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3417 | 41.4803 | 28.5045 | 60.0398 | 29.1716 | 41.4879 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0432
41.5204 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8704 | 41.4966 | 51.4233 | 59.9879 | 52.152 | 41.5262 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3442 | 41.4886 | 28.51 | 60.0398 | 29.1741 | 41.4962 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0457
41.5287 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8717 | 41.5049 | 51.4233 | 59.9879 | 52.1532 | 41.5345 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3467 | 41.4969 | 28.51 | 60.0398 | 29.1766 | 41.5045 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0482
41.537 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8729 | 41.5133 | 51.4192 | 59.9879 | 52.1545 | 41.5429 | 47.4908 | 59.9936 | 48.3492 | 41.5052 | 28.51 | 60.0398 | 29.1791 | 41.5128 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0507
41.5453 | 54.0414 | 59.9936 | 54.8742 | 41.5216 | 51.4192 | 59.9879 | 52.1557 | 41.5512 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3517 | 41.5135 | 28.51 | 60.0398 | 29.1816 | 41.5212 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0532
41.5537 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8754 | 41.53 | 51.4086 | 59.9879 | 52.157 | 41.5596 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3542 | 41.522 | 28.5175 | 60.0398 | 29.1841 | 41.5295 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0557
41.562 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8767 | 41.5383 | 51.4086 | 59.9879 | 52.1582 | 41.5679 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3567 | 41.5303 | 28.5175 | 60.0398 | 29.1866 | 41.5378 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0582
41.5703 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8779 | 41.5466 | 51.4086 | 59.9879 | 52.1595 | 41.5762 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3592 | 41.5386 | 28.5152 | 60.0398 | 29.1891 | 41.5461 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0607
41.5787 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8792 | 41.5549 | 51.4086 | 59.9879 | 52.1607 | 41.5845 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3617 | 41.5469 | 28.5152 | 60.0398 | 29.1916 | 41.5546 | 40.2118 | 60.0167 | 41.0632
41.587 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8804 | 41.5633 | 51.4089 | 59.9879 | 52.162 | 41.5929 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3642 | 41.5553 | 28.5092 | 60.0398 | 29.1941 | 41.5629 | 40.2073 | 60.0167 | 41.0657
41.5954 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8817 | 41.5716 | 51.4089 | 59.9879 | 52.1632 | 41.6012 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3667 | 41.5636 | 28.5092 | 60.0398 | 29.1966 | 41.5712 | 40.2073 | 60.0167 | 41.0682
41.6037 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8829 | 41.58 | 51.4089 | 59.9879 | 52.1645 | 41.6096 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3692 | 41.5719 | 28.5092 | 60.0398 | 29.1991 | 41.5795 | 40.2073 | 60.0167 | 41.0707
41.612 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8842 | 41.5883 | 51.4089 | 59.9879 | 52.1657 | 41.6179 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3717 | 41.5802 | 28.5092 | 60.0398 | 29.2016 | 41.5879 | 40.2073 | 60.0167 | 41.0732
41.6204 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8854 | 41.5966 | 51.4049 | 59.9879 | 52.167 | 41.6262 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3742 | 41.5885 | 28.5092 | 60.0398 | 29.2041 | 41.5962 | 40.3083 | 60.0167 | 41.0757
41.6287 | 54.0484 | 59.9936 | 54.8867 | 41.605 | 51.4049 | 59.9879 | 52.1682 | 41.6346 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3767 | 41.5969 | 28.5092 | 60.0398 | 29.2066 | 41.6045 | 40.3083 | 60.0167 | 41.0782
41.637 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8879 | 41.6133 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1695 | 41.6429 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3792 | 41.6052 | 28.5258 | 60.0398 | 29.2091 | 41.6128 | 40.3061 | 60.0167 | 41.0807
41.6454 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8892 | 41.6216 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1707 | 41.6512 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3817 | 41.6135 | 28.5258 | 60.0398 | 29.2116 | 41.6211 | 40.3061 | 60.0167 | 41.0832
41.6537 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8904 | 41.6299 | 51.4079 | 59.9879 | 52.172 | 41.6595 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3842 | 41.6218 | 28.5258 | 60.0398 | 29.2141 | 41.6295 | 40.3061 | 60.0167 | 41.0857
41.662 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8917 | 41.6383 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1732 | 41.6679 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3867 | 41.6302 | 28.5258 | 60.0398 | 29.2166 | 41.6378 | 40.3061 | 60.0167 | 41.0882
41.6703 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8929 | 41.6467 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1745 | 41.6762 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3892 | 41.6385 | 28.5258 | 60.0398 | 29.2191 | 41.6461 | 40.3072 | 60.0167 | 41.0907
41.6787 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8942 | 41.655 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1757 | 41.6846 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3917 | 41.6469 | 28.5258 | 60.0398 | 29.2216 | 41.6544 | 40.3072 | 60.0167 | 41.0932
41.687 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8954 | 41.6633 | 51.4079 | 59.9879 | 52.177 | 41.6929 | 47.4895 | 59.9936 | 48.3942 | 41.6552 | 28.5279 | 60.0398 | 29.2241 | 41.6628 | 40.3072 | 60.0167 | 41.0957
41.6954 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8967 | 41.6716 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1782 | 41.7012 | 47.5411 | 59.9936 | 48.3967 | 41.6635 | 28.5279 | 60.0398 | 29.2266 | 41.6711 | 40.3072 | 60.0167 | 41.0982
41.7037 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8979 | 41.68 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1795 | 41.7096 | 47.5411 | 59.9936 | 48.3992 | 41.6719 | 28.5357 | 60.0398 | 29.2291 | 41.6794 | 40.3072 | 60.0167 | 41.1007
41.712 | 54.0521 | 59.9936 | 54.8992 | 41.6883 | 51.4079 | 59.9879 | 52.1807 | 41.7179 | 47.5411 | 59.9936 | 48.4017 | 41.6802 | 28.5357 | 60.0398 | 29.2316 | 41.6877 | 40.3072 | 60.0167 | 41.1032
41.7204 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2009 | 41.6967 | 51.4099 | 59.9879 | 52.182 | 41.7263 | 47.5411 | 59.9936 | 48.4042 | 41.6885 | 28.5357 | 60.0398 | 29.2341 | 41.6962 | 40.3072 | 60.0167 | 41.1057
41.7287 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2034 | 41.705 | 51.4099 | 59.9879 | 52.1832 | 41.7346 | 47.5392 | 59.9936 | 48.4067 | 41.6968 | 28.5357 | 60.0398 | 29.2366 | 41.7045 | 40.3072 | 60.0167 | 41.1082
41.737 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2059 | 41.7133 | 51.4128 | 59.9879 | 52.1845 | 41.7429 | 47.5392 | 59.9936 | 48.4092 | 41.7052 | 28.5357 | 60.0398 | 29.2391 | 41.7128 | 40.3072 | 60.0167 | 41.1107
41.7454 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2084 | 41.7217 | 51.4128 | 59.9879 | 52.1857 | 41.7512 | 47.5375 | 59.9936 | 48.4117 | 41.7135 | 28.5357 | 60.0398 | 29.2416 | 41.7211 | 40.3072 | 60.0167 | 41.1132
41.7537 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2109 | 41.73 | 51.4157 | 59.9879 | 52.187 | 41.7596 | 47.5375 | 59.9936 | 48.4142 | 41.7218 | 28.5345 | 60.0398 | 29.2441 | 41.7295 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1157
41.762 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2134 | 41.7383 | 51.4157 | 59.9879 | 52.1882 | 41.7679 | 47.5363 | 59.9936 | 48.4167 | 41.7301 | 28.5345 | 60.0398 | 29.2466 | 41.7378 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1182
41.7704 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2159 | 41.7466 | 51.4157 | 59.9879 | 52.1895 | 41.7762 | 47.5363 | 59.9936 | 48.4192 | 41.7384 | 28.5345 | 60.0398 | 29.2491 | 41.7461 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1207
41.7787 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2184 | 41.755 | 51.4157 | 59.9879 | 52.1907 | 41.7845 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4217 | 41.7468 | 28.5345 | 60.0398 | 29.2516 | 41.7544 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1232
41.787 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2209 | 41.7633 | 51.4157 | 59.9879 | 52.192 | 41.7929 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4242 | 41.7551 | 28.529 | 60.0398 | 29.2541 | 41.7628 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1257
41.7954 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2234 | 41.7717 | 51.4157 | 59.9879 | 52.1932 | 41.8013 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4267 | 41.7634 | 28.529 | 60.0398 | 29.2566 | 41.7711 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1282
41.8037 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2259 | 41.78 | 51.434 | 59.9879 | 52.1945 | 41.8096 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4292 | 41.7717 | 28.529 | 60.0398 | 29.2591 | 41.7794 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1307
41.812 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2284 | 41.7883 | 51.434 | 59.9879 | 52.1957 | 41.8179 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4317 | 41.7802 | 28.529 | 60.0398 | 29.2616 | 41.7877 | 40.3495 | 60.0167 | 41.1332
41.8204 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2309 | 41.7967 | 51.434 | 59.9879 | 52.197 | 41.8262 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4342 | 41.7885 | 28.57 | 60.0398 | 29.2641 | 41.7961 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1357
41.8287 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2334 | 41.805 | 51.434 | 59.9879 | 52.1982 | 41.8346 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4367 | 41.7968 | 28.57 | 60.0398 | 29.2666 | 41.8044 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1382
41.837 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2359 | 41.8134 | 51.434 | 59.9879 | 52.1995 | 41.8429 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4392 | 41.8051 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2691 | 41.8127 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1407
41.8454 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2384 | 41.8217 | 51.434 | 59.9879 | 52.2014 | 41.8513 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4417 | 41.8134 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2716 | 41.821 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1432
41.8537 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2409 | 41.83 | 51.434 | 59.9879 | 52.2039 | 41.8596 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4442 | 41.8218 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2741 | 41.8295 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1456
41.8621 | 54.0521 | 59.9936 | 55.2434 | 41.8383 | 51.434 | 59.9879 | 52.2064 | 41.8679 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4467 | 41.8301 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2766 | 41.8378 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1481
41.8704 | 54.0603 | 59.9936 | 55.2459 | 41.8467 | 51.434 | 59.9879 | 52.2089 | 41.8762 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4492 | 41.8384 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2791 | 41.8461 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1507
41.8787 | 54.0603 | 59.9936 | 55.2484 | 41.855 | 51.434 | 59.9879 | 52.2114 | 41.8846 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4517 | 41.8467 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2816 | 41.8544 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1531
41.8871 | 54.0662 | 59.9936 | 55.2509 | 41.8633 | 51.434 | 59.9879 | 52.2139 | 41.8929 | 47.5611 | 59.9936 | 48.4542 | 41.8551 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2841 | 41.8628 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1556
41.8954 | 54.0662 | 59.9936 | 55.2534 | 41.8717 | 51.434 | 59.9879 | 52.2164 | 41.9012 | 47.5583 | 59.9936 | 48.4567 | 41.8634 | 28.5715 | 60.0398 | 29.2866 | 41.8711 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1581
41.9037 | 54.0662 | 59.9936 | 55.2559 | 41.88 | 51.4366 | 59.9879 | 52.2189 | 41.9096 | 47.5583 | 59.9936 | 48.4592 | 41.8717 | 28.569 | 60.0398 | 29.2891 | 41.8794 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1606
41.912 | 54.0662 | 59.9936 | 55.2584 | 41.8884 | 51.4366 | 59.9879 | 52.2214 | 41.9179 | 47.5612 | 59.9936 | 48.4617 | 41.88 | 28.569 | 60.0398 | 29.2916 | 41.8877 | 40.3515 | 60.0167 | 41.1631
41.9204 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2609 | 41.8967 | 51.4516 | 59.9879 | 52.2239 | 41.9263 | 47.5612 | 59.9936 | 48.4642 | 41.8883 | 28.6201 | 60.0398 | 29.2941 | 41.8961 | 40.3489 | 60.0167 | 41.1656
41.9287 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2634 | 41.905 | 51.4516 | 59.9879 | 52.2264 | 41.9346 | 47.5746 | 59.9936 | 48.4667 | 41.8967 | 28.6201 | 60.0398 | 29.2966 | 41.9044 | 40.3489 | 60.0167 | 41.1681
41.937 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2659 | 41.9133 | 51.4591 | 59.9879 | 52.2289 | 41.9429 | 47.5746 | 59.9936 | 48.4692 | 41.905 | 28.6201 | 60.0398 | 29.2991 | 41.9127 | 40.3489 | 60.0167 | 41.1706
41.9454 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2684 | 41.9217 | 51.4591 | 59.9879 | 52.2314 | 41.9512 | 47.5746 | 59.9936 | 48.4717 | 41.9133 | 28.6201 | 60.0398 | 29.3016 | 41.921 | 40.3489 | 60.0167 | 41.1731
41.9537 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2709 | 41.9301 | 51.4591 | 59.9879 | 52.2339 | 41.9596 | 47.5746 | 59.9936 | 48.4742 | 41.9216 | 28.6201 | 60.0398 | 29.3041 | 41.9294 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1756
41.9621 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2734 | 41.9384 | 51.4591 | 59.9879 | 52.2364 | 41.968 | 47.5719 | 59.9936 | 48.4767 | 41.9301 | 28.6201 | 60.0398 | 29.3066 | 41.9377 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1781
41.9704 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2759 | 41.9467 | 51.4591 | 59.9879 | 52.2389 | 41.9763 | 47.5719 | 59.9936 | 48.4792 | 41.9384 | 28.6295 | 60.0398 | 29.3091 | 41.946 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1806
41.9787 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2784 | 41.955 | 51.4591 | 59.9879 | 52.2414 | 41.9846 | 47.5718 | 59.9936 | 48.4817 | 41.9467 | 28.6295 | 60.0398 | 29.3116 | 41.9543 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1831
41.9871 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2809 | 41.9634 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2439 | 41.9929 | 47.5718 | 59.9936 | 48.4842 | 41.955 | 28.6295 | 60.0398 | 29.3141 | 41.9628 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1856
41.9954 | 54.0706 | 59.9936 | 55.2834 | 41.9717 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2464 | 42.0013 | 47.5699 | 59.9936 | 48.4867 | 41.9633 | 28.6295 | 60.0398 | 29.3166 | 41.9711 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1881
42.0037 | 54.0873 | 59.9936 | 55.2859 | 41.98 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2489 | 42.0096 | 47.5699 | 59.9936 | 48.4892 | 41.9717 | 28.6287 | 60.0398 | 29.319 | 41.9794 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1906
42.0121 | 54.0873 | 59.9936 | 55.2884 | 41.9884 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2514 | 42.0179 | 47.5699 | 59.9936 | 48.4917 | 41.98 | 28.6287 | 60.0398 | 29.3215 | 41.9877 | 40.3486 | 60.0167 | 41.1931
42.0204 | 54.0873 | 59.9936 | 55.2909 | 41.9967 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2539 | 42.0262 | 47.5699 | 59.9936 | 48.4942 | 41.9883 | 28.6287 | 60.0398 | 29.324 | 41.9961 | 40.3461 | 60.0167 | 41.1956
42.0287 | 54.0873 | 59.9936 | 55.2934 | 42.0051 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2564 | 42.0346 | 47.5643 | 59.9936 | 48.4967 | 41.9966 | 28.6287 | 60.0398 | 29.3265 | 42.0044 | 40.3461 | 60.0167 | 41.1981
42.0371 | 54.1329 | 59.9936 | 55.2959 | 42.0134 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2589 | 42.0429 | 47.5643 | 59.9936 | 48.4992 | 42.005 | 28.6287 | 60.0398 | 29.329 | 42.0127 | 40.3461 | 60.0167 | 41.2006
42.0454 | 54.1329 | 59.9936 | 55.2984 | 42.0217 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2614 | 42.0513 | 47.5643 | 59.9936 | 48.5017 | 42.0133 | 28.6287 | 60.0398 | 29.3315 | 42.021 | 40.3461 | 60.0167 | 41.2031
42.0537 | 54.1329 | 59.9936 | 55.3009 | 42.03 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2639 | 42.0596 | 47.5643 | 59.9936 | 48.5042 | 42.0216 | 28.6287 | 60.0398 | 29.334 | 42.0294 | 40.3811 | 60.0167 | 41.2056
42.0621 | 54.1329 | 59.9936 | 55.3034 | 42.0384 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2664 | 42.0679 | 47.5643 | 59.9936 | 48.5067 | 42.0299 | 28.6287 | 60.0398 | 29.3365 | 42.0377 | 40.3811 | 60.0167 | 41.2081
42.0704 | 54.1329 | 59.9936 | 55.3059 | 42.0467 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2689 | 42.0763 | 47.5643 | 59.9936 | 48.5092 | 42.0382 | 28.6301 | 60.0398 | 29.339 | 42.046 | 40.3811 | 60.0167 | 41.2106
42.0787 | 54.1329 | 59.9936 | 55.3084 | 42.0551 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2714 | 42.0846 | 47.5693 | 59.9936 | 48.5117 | 42.0466 | 28.6301 | 60.0398 | 29.3415 | 42.0543 | 40.3811 | 60.0167 | 41.2131
42.0871 | 54.1784 | 59.9936 | 55.3109 | 42.0634 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2739 | 42.093 | 47.5693 | 59.9936 | 48.5142 | 42.0549 | 28.6313 | 60.0398 | 29.344 | 42.0627 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2156
42.0954 | 54.1784 | 59.9936 | 55.3134 | 42.0717 | 51.4594 | 59.9879 | 52.2764 | 42.1013 | 47.5744 | 59.9936 | 48.5167 | 42.0632 | 28.6313 | 60.0398 | 29.3465 | 42.071 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2181
42.1037 | 54.187 | 59.9936 | 55.3159 | 42.0801 | 51.455 | 59.9879 | 52.2789 | 42.1096 | 47.5744 | 59.9936 | 48.5192 | 42.0715 | 28.6324 | 60.0398 | 29.349 | 42.0793 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2206
42.1121 | 54.187 | 59.9936 | 55.3184 | 42.0884 | 51.455 | 59.9879 | 52.2814 | 42.1179 | 47.5744 | 59.9936 | 48.5217 | 42.08 | 28.6324 | 60.0398 | 29.3515 | 42.0876 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2231
42.1204 | 54.187 | 59.9936 | 55.3209 | 42.0967 | 51.4571 | 59.9879 | 52.2839 | 42.1263 | 47.5744 | 59.9936 | 48.5242 | 42.0883 | 28.6324 | 60.0398 | 29.354 | 42.0961 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2256
42.1288 | 54.187 | 59.9936 | 55.3234 | 42.105 | 51.4571 | 59.9879 | 52.2864 | 42.1346 | 47.5804 | 59.9936 | 48.5267 | 42.0966 | 28.6324 | 60.0398 | 29.3565 | 42.1044 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2281
42.1371 | 54.1918 | 59.9936 | 55.3259 | 42.1134 | 51.4571 | 59.9879 | 52.2889 | 42.1429 | 47.5804 | 59.9936 | 48.5292 | 42.1049 | 28.6287 | 60.0398 | 29.359 | 42.1127 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2306
42.1454 | 54.1918 | 59.9936 | 55.3284 | 42.1217 | 51.4571 | 59.9879 | 52.2914 | 42.1513 | 47.6154 | 59.9936 | 48.5317 | 42.1132 | 28.6287 | 60.0398 | 29.3615 | 42.121 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2331
42.1537 | 54.1918 | 59.9936 | 55.3309 | 42.1301 | 51.5155 | 59.9879 | 52.2939 | 42.1596 | 47.6154 | 59.9936 | 48.5342 | 42.1216 | 28.6276 | 60.0398 | 29.364 | 42.1294 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2356
42.1621 | 54.1918 | 59.9936 | 55.3334 | 42.1384 | 51.5155 | 59.9879 | 52.2964 | 42.168 | 47.6154 | 59.9936 | 48.5367 | 42.1299 | 28.6276 | 60.0398 | 29.3665 | 42.1377 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2381
42.1704 | 54.198 | 59.9936 | 55.3359 | 42.1467 | 51.5155 | 59.9879 | 52.2989 | 42.1763 | 47.6154 | 59.9936 | 48.5392 | 42.1382 | 28.6276 | 60.0398 | 29.369 | 42.146 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2406
42.1787 | 54.198 | 59.9936 | 55.3384 | 42.1551 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3014 | 42.1846 | 47.6154 | 59.9936 | 48.5417 | 42.1465 | 28.6276 | 60.0398 | 29.3715 | 42.1543 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2431
42.1871 | 54.2247 | 59.9936 | 55.3409 | 42.1634 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3039 | 42.1929 | 47.6154 | 59.9936 | 48.5442 | 42.1549 | 28.6276 | 60.0398 | 29.374 | 42.1627 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2456
42.1954 | 54.2247 | 59.9936 | 55.3434 | 42.1718 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3064 | 42.2013 | 47.6119 | 59.9936 | 48.5467 | 42.1632 | 28.6276 | 60.0398 | 29.3765 | 42.171 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2481
42.2038 | 54.2247 | 59.9936 | 55.3459 | 42.1801 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3089 | 42.2096 | 47.6119 | 59.9936 | 48.5492 | 42.1715 | 28.6257 | 60.0398 | 29.379 | 42.1793 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2506
42.2121 | 54.2247 | 59.9936 | 55.3484 | 42.1884 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3115 | 42.218 | 47.6548 | 59.9936 | 48.5517 | 42.1798 | 28.6257 | 60.0398 | 29.3815 | 42.1876 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2531
42.2204 | 54.2151 | 59.9936 | 55.3509 | 42.1968 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3139 | 42.2263 | 47.6548 | 59.9936 | 48.5542 | 42.1881 | 28.6431 | 60.0398 | 29.384 | 42.196 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2556
42.2288 | 54.2151 | 59.9936 | 55.3534 | 42.2051 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3165 | 42.2346 | 47.6535 | 59.9936 | 48.5567 | 42.1965 | 28.6431 | 60.0398 | 29.3865 | 42.2043 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2581
42.2371 | 54.2466 | 59.9936 | 55.3559 | 42.2134 | 51.5155 | 59.9879 | 52.319 | 42.243 | 47.6535 | 59.9936 | 48.5592 | 42.2048 | 28.6459 | 60.0398 | 29.389 | 42.2126 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2606
42.2454 | 54.2466 | 59.9936 | 55.3584 | 42.2217 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3215 | 42.2513 | 47.6535 | 59.9936 | 48.5617 | 42.2131 | 28.6459 | 60.0398 | 29.3915 | 42.2209 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2631
42.2538 | 54.2515 | 59.9936 | 55.3609 | 42.2301 | 51.5155 | 59.9879 | 52.324 | 42.2596 | 47.6535 | 59.9936 | 48.5642 | 42.2214 | 28.6459 | 60.0398 | 29.394 | 42.2294 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2656
42.2621 | 54.2515 | 59.9936 | 55.3634 | 42.2384 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3265 | 42.2679 | 47.6535 | 59.9936 | 48.5667 | 42.2299 | 28.6459 | 60.0398 | 29.3965 | 42.2377 | 40.3764 | 60.0167 | 41.2681
42.2704 | 54.2515 | 59.9936 | 55.3659 | 42.2468 | 51.5155 | 59.9879 | 52.329 | 42.2763 | 47.6535 | 59.9936 | 48.5692 | 42.2382 | 28.6459 | 60.0398 | 29.399 | 42.246 | 40.3775 | 60.0167 | 41.2706
42.2787 | 54.2515 | 59.9936 | 55.3684 | 42.2551 | 51.5155 | 59.9879 | 52.3315 | 42.2846 | 47.645 | 59.9936 | 48.5717 | 42.2465 | 28.6459 | 60.0398 | 29.4007 | 42.2543 | 40.3775 | 60.0167 | 41.2731
42.2871 | 54.2525 | 59.9936 | 55.3709 | 42.2634 | 51.5892 | 59.9879 | 52.334 | 42.293 | 47.645 | 59.9936 | 48.5742 | 42.2548 | 28.6459 | 60.0398 | 29.402 | 42.2627 | 40.3775 | 60.0167 | 41.2756
42.2954 | 54.2525 | 59.9936 | 55.3734 | 42.2718 | 51.5892 | 59.9879 | 52.3365 | 42.3013 | 47.645 | 59.9936 | 48.5767 | 42.2631 | 28.6459 | 60.0398 | 29.4032 | 42.271 | 40.3775 | 60.0167 | 41.2781
42.3038 | 54.2525 | 59.9936 | 55.3759 | 42.2801 | 51.5892 | 59.9879 | 52.339 | 42.3096 | 47.645 | 59.9936 | 48.5792 | 42.2715 | 28.7164 | 60.0398 | 29.4045 | 42.2793 | 40.462 | 60.0167 | 41.2806
42.3121 | 54.2525 | 59.9936 | 55.3784 | 42.2885 | 51.5892 | 59.9879 | 52.3415 | 42.318 | 47.6438 | 59.9936 | 48.5817 | 42.2798 | 28.7164 | 60.0398 | 29.4057 | 42.2876 | 40.462 | 60.0167 | 41.2831
42.3204 | 54.2503 | 59.9936 | 55.3809 | 42.2968 | 51.5905 | 59.9879 | 52.344 | 42.3263 | 47.6438 | 59.9936 | 48.5842 | 42.2881 | 28.7184 | 60.0398 | 29.407 | 42.296 | 40.462 | 60.0167 | 41.2856
42.3288 | 54.2503 | 59.9936 | 55.3834 | 42.3051 | 51.5905 | 59.9879 | 52.3465 | 42.3347 | 47.6438 | 59.9936 | 48.5868 | 42.2964 | 28.7184 | 60.0398 | 29.4082 | 42.3043 | 40.462 | 60.0167 | 41.2881
42.3371 | 54.248 | 59.9994 | 55.3859 | 42.3134 | 51.5905 | 59.9879 | 52.349 | 42.343 | 47.6438 | 59.9936 | 48.5892 | 42.3048 | 28.7184 | 60.0398 | 29.4095 | 42.3126 | 40.4577 | 60.0167 | 41.2906
42.3454 | 54.248 | 59.9994 | 55.3884 | 42.3218 | 51.5905 | 59.9879 | 52.3515 | 42.3513 | 47.6438 | 59.9936 | 48.5918 | 42.3131 | 28.7184 | 60.0398 | 29.4107 | 42.3209 | 40.4577 | 60.0167 | 41.2931
42.3538 | 54.2462 | 59.9994 | 55.3909 | 42.3301 | 51.5905 | 59.9879 | 52.354 | 42.3596 | 47.6438 | 59.9936 | 48.5942 | 42.3214 | 28.7184 | 60.0398 | 29.412 | 42.3293 | 40.4577 | 60.0167 | 41.2956
42.3621 | 54.2462 | 59.9994 | 55.3934 | 42.3384 | 51.5905 | 59.9879 | 52.3565 | 42.368 | 47.6403 | 59.9936 | 48.5968 | 42.3297 | 28.7184 | 60.0398 | 29.4132 | 42.3376 | 40.4577 | 60.0167 | 41.2981
42.3704 | 54.2462 | 59.9994 | 55.3959 | 42.3468 | 51.5905 | 59.9879 | 52.359 | 42.3763 | 47.6403 | 59.9936 | 48.5993 | 42.338 | 28.7348 | 60.0398 | 29.4145 | 42.3459 | 40.5252 | 60.0167 | 41.3006
42.3788 | 54.2462 | 59.9994 | 55.3984 | 42.3551 | 51.5905 | 59.9879 | 52.3615 | 42.3846 | 47.6403 | 59.9936 | 48.6017 | 42.3464 | 28.7348 | 60.0398 | 29.4157 | 42.3542 | 40.5252 | 60.0167 | 41.3031
42.3871 | 54.2462 | 59.9994 | 55.4009 | 42.3635 | 51.5905 | 59.9879 | 52.364 | 42.3929 | 47.6403 | 59.9936 | 48.6043 | 42.3547 | 28.7348 | 60.0398 | 29.417 | 42.3627 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3056
42.3954 | 54.2462 | 59.9994 | 55.4034 | 42.3718 | 51.5905 | 59.9879 | 52.3665 | 42.4013 | 47.6348 | 59.9936 | 48.6068 | 42.363 | 28.7348 | 60.0398 | 29.4182 | 42.371 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3081
42.4038 | 54.2462 | 59.9994 | 55.4059 | 42.3801 | 51.5905 | 59.9879 | 52.369 | 42.4097 | 47.6348 | 59.9936 | 48.6093 | 42.3713 | 28.7348 | 60.0398 | 29.4195 | 42.3793 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3106
42.4121 | 54.2462 | 59.9994 | 55.4084 | 42.3884 | 51.5905 | 59.9879 | 52.3715 | 42.418 | 47.6348 | 59.9936 | 48.6118 | 42.3798 | 28.7348 | 60.0398 | 29.4207 | 42.3876 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3131
42.4204 | 54.2462 | 59.9994 | 55.4109 | 42.3968 | 51.6452 | 59.9879 | 52.374 | 42.4263 | 47.6348 | 59.9936 | 48.6143 | 42.3881 | 28.7295 | 60.0398 | 29.422 | 42.396 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3156
42.4288 | 54.2462 | 59.9994 | 55.4134 | 42.4052 | 51.6452 | 59.9879 | 52.3765 | 42.4346 | 47.6326 | 59.9936 | 48.6168 | 42.3964 | 28.7295 | 60.0398 | 29.4232 | 42.4043 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3181
42.4371 | 54.2467 | 59.9994 | 55.4159 | 42.4135 | 51.6452 | 59.9879 | 52.379 | 42.443 | 47.6326 | 59.9936 | 48.6193 | 42.4047 | 28.7278 | 60.0398 | 29.4245 | 42.4126 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3206
42.4454 | 54.2467 | 59.9994 | 55.4184 | 42.4218 | 51.6452 | 59.9879 | 52.3815 | 42.4513 | 47.6326 | 59.9936 | 48.6218 | 42.413 | 28.7278 | 60.0398 | 29.4257 | 42.4209 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3231
42.4538 | 54.2467 | 59.9994 | 55.4209 | 42.4301 | 51.6452 | 59.9879 | 52.384 | 42.4597 | 47.6326 | 59.9936 | 48.6243 | 42.4214 | 28.7278 | 60.0398 | 29.427 | 42.4293 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3256
42.4621 | 54.2467 | 59.9994 | 55.4234 | 42.4385 | 51.6452 | 59.9879 | 52.3865 | 42.468 | 47.6326 | 59.9936 | 48.6268 | 42.4297 | 28.7278 | 60.0398 | 29.4282 | 42.4376 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3281
42.4704 | 54.2467 | 59.9994 | 55.4259 | 42.4468 | 51.6452 | 59.9879 | 52.389 | 42.4763 | 47.6326 | 59.9936 | 48.6293 | 42.438 | 28.7278 | 60.0398 | 29.4295 | 42.4459 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3306
42.4788 | 54.2467 | 59.9994 | 55.4284 | 42.4551 | 51.6452 | 59.9879 | 52.3915 | 42.4846 | 47.7262 | 59.9936 | 48.6318 | 42.4463 | 28.7278 | 60.0398 | 29.4307 | 42.4542 | 40.5723 | 60.0167 | 41.3331
42.4871 | 54.2458 | 59.9994 | 55.4309 | 42.4634 | 51.6452 | 59.9879 | 52.394 | 42.493 | 47.7262 | 59.9936 | 48.6343 | 42.4547 | 28.7277 | 60.0398 | 29.432 | 42.4626 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3356
42.4954 | 54.2458 | 59.9994 | 55.4334 | 42.4718 | 51.6452 | 59.9879 | 52.3965 | 42.5013 | 47.7631 | 59.9936 | 48.6368 | 42.463 | 28.7277 | 60.0398 | 29.4332 | 42.4709 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3381
42.5038 | 54.2458 | 60.0109 | 55.4359 | 42.4802 | 51.6451 | 59.9879 | 52.399 | 42.5096 | 47.7631 | 59.9936 | 48.6393 | 42.4713 | 28.7309 | 60.0398 | 29.4345 | 42.4792 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3406
42.5121 | 54.2458 | 60.0109 | 55.4384 | 42.4885 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4015 | 42.518 | 47.7713 | 59.9936 | 48.6418 | 42.4796 | 28.7309 | 60.0398 | 29.4357 | 42.4875 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3431
42.5204 | 54.2458 | 60.0109 | 55.4409 | 42.4968 | 51.6451 | 59.9879 | 52.404 | 42.5263 | 47.7713 | 59.9936 | 48.6443 | 42.4879 | 28.7309 | 60.0398 | 29.437 | 42.496 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3456
42.5287 | 54.2458 | 60.0109 | 55.4434 | 42.5051 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4065 | 42.5347 | 47.7713 | 59.9936 | 48.6468 | 42.4963 | 28.7309 | 60.0398 | 29.4382 | 42.5043 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3481
42.5371 | 54.2458 | 60.0109 | 55.4459 | 42.5135 | 51.6451 | 59.9879 | 52.409 | 42.543 | 47.7713 | 59.9936 | 48.6493 | 42.5046 | 28.733 | 60.0398 | 29.4395 | 42.5126 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3506
42.5454 | 54.2458 | 60.0109 | 55.4484 | 42.5218 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4115 | 42.5513 | 47.771 | 59.9936 | 48.6518 | 42.5129 | 28.733 | 60.0398 | 29.4407 | 42.5209 | 40.5728 | 60.0167 | 41.3531
42.5538 | 54.2485 | 60.0109 | 55.4509 | 42.5302 | 51.6451 | 59.9879 | 52.414 | 42.5596 | 47.771 | 59.9936 | 48.6543 | 42.5212 | 28.733 | 60.0398 | 29.442 | 42.5292 | 40.5692 | 60.0167 | 41.3556
42.5621 | 54.2485 | 60.0109 | 55.4534 | 42.5385 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4165 | 42.568 | 47.765 | 59.9936 | 48.6568 | 42.5297 | 28.733 | 60.0398 | 29.4432 | 42.5376 | 40.5692 | 60.0167 | 41.3581
42.5704 | 54.2491 | 60.0109 | 55.4559 | 42.5468 | 51.6451 | 59.9879 | 52.419 | 42.5764 | 47.765 | 59.9936 | 48.6593 | 42.538 | 28.733 | 60.0398 | 29.4445 | 42.5459 | 40.5692 | 60.0167 | 41.3606
42.5788 | 54.2491 | 60.0109 | 55.4584 | 42.5552 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4215 | 42.5847 | 47.7632 | 59.9936 | 48.6618 | 42.5463 | 28.733 | 60.0398 | 29.4457 | 42.5542 | 40.5692 | 60.0167 | 41.3631
42.5871 | 54.2491 | 60.0109 | 55.4609 | 42.5635 | 51.6451 | 59.9879 | 52.424 | 42.593 | 47.7632 | 59.9936 | 48.6643 | 42.5546 | 28.7752 | 60.0398 | 29.447 | 42.5625 | 40.569 | 60.0167 | 41.3656
42.5954 | 54.2491 | 60.0109 | 55.4634 | 42.5718 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4265 | 42.6013 | 47.763 | 59.9936 | 48.6668 | 42.5629 | 28.7752 | 60.0398 | 29.4482 | 42.5709 | 40.569 | 60.0167 | 41.3681
42.6038 | 54.2513 | 60.0109 | 55.4659 | 42.5801 | 51.6451 | 59.9879 | 52.429 | 42.6097 | 47.763 | 59.9936 | 48.6693 | 42.5713 | 28.7752 | 60.0398 | 29.4495 | 42.5792 | 40.5681 | 60.0167 | 41.3706
42.6121 | 54.2513 | 60.0109 | 55.4684 | 42.5885 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4315 | 42.618 | 47.7622 | 59.9936 | 48.6718 | 42.5796 | 28.7752 | 60.0398 | 29.4507 | 42.5875 | 40.5681 | 60.0167 | 41.3731
42.6204 | 54.2877 | 60.0109 | 55.4709 | 42.5968 | 51.6451 | 59.9879 | 52.434 | 42.6263 | 47.7622 | 59.9936 | 48.6743 | 42.5879 | 28.7752 | 60.0398 | 29.452 | 42.5958 | 40.5681 | 60.0167 | 41.3756
42.6288 | 54.2877 | 60.0109 | 55.4734 | 42.6052 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4365 | 42.6346 | 47.7622 | 59.9936 | 48.6768 | 42.5962 | 28.7752 | 60.0398 | 29.4532 | 42.6042 | 40.5681 | 60.0167 | 41.3781
42.6371 | 54.2936 | 60.0109 | 55.4759 | 42.6135 | 51.6451 | 59.9879 | 52.439 | 42.643 | 47.7622 | 59.9936 | 48.6793 | 42.6045 | 28.7703 | 60.0398 | 29.4545 | 42.6125 | 40.6033 | 60.0167 | 41.3806
42.6454 | 54.2936 | 60.0109 | 55.4784 | 42.6218 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4415 | 42.6513 | 47.7707 | 59.9936 | 48.6818 | 42.6129 | 28.7703 | 60.0398 | 29.4557 | 42.6208 | 40.6033 | 60.0167 | 41.3831
42.6537 | 54.3267 | 60.0109 | 55.4809 | 42.6302 | 51.6451 | 59.9879 | 52.444 | 42.6597 | 47.7707 | 59.9936 | 48.6843 | 42.6212 | 28.7813 | 60.0398 | 29.457 | 42.6292 | 40.6033 | 60.0167 | 41.3856
42.6621 | 54.3267 | 60.0109 | 55.4834 | 42.6385 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4465 | 42.668 | 47.7707 | 59.9936 | 48.6868 | 42.6295 | 28.7813 | 60.0398 | 29.4582 | 42.6376 | 40.6033 | 60.0167 | 41.3881
42.6704 | 54.3267 | 60.0109 | 55.4859 | 42.6469 | 51.6451 | 59.9879 | 52.449 | 42.6763 | 47.7707 | 59.9936 | 48.6893 | 42.6378 | 28.7832 | 60.0398 | 29.4595 | 42.6459 | 40.5987 | 60.0167 | 41.3906
42.6787 | 54.3267 | 60.0109 | 55.4884 | 42.6552 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4515 | 42.6847 | 47.7704 | 59.9936 | 48.6918 | 42.6462 | 28.7832 | 60.0398 | 29.4607 | 42.6542 | 40.5987 | 60.0167 | 41.3931
42.6871 | 54.3511 | 60.0109 | 55.4909 | 42.6635 | 51.6451 | 59.9879 | 52.454 | 42.693 | 47.7704 | 59.9936 | 48.6943 | 42.6545 | 28.7832 | 60.0398 | 29.462 | 42.6625 | 40.5987 | 60.0167 | 41.3956
42.6954 | 54.3511 | 60.0109 | 55.4934 | 42.6719 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4565 | 42.7014 | 47.7703 | 59.9936 | 48.6968 | 42.6628 | 28.7832 | 60.0398 | 29.4632 | 42.6709 | 40.5987 | 60.0167 | 41.3981
42.7037 | 54.3498 | 60.0109 | 55.4959 | 42.6802 | 51.6451 | 59.9879 | 52.459 | 42.7097 | 47.7703 | 59.9936 | 48.6993 | 42.6711 | 28.7832 | 60.0398 | 29.4645 | 42.6792 | 40.6005 | 60.0167 | 41.4003
42.7121 | 54.3498 | 60.0109 | 55.4984 | 42.6885 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4615 | 42.718 | 47.7696 | 59.9936 | 48.7018 | 42.6794 | 28.7832 | 60.0398 | 29.4657 | 42.6875 | 40.6005 | 60.0167 | 41.4015
42.7204 | 54.3441 | 60.0109 | 55.5004 | 42.6968 | 51.6451 | 59.9879 | 52.464 | 42.7263 | 47.7696 | 59.9936 | 48.7043 | 42.6879 | 28.7832 | 60.0398 | 29.467 | 42.6958 | 40.6005 | 60.0167 | 41.4028
42.7287 | 54.3441 | 60.0109 | 55.5017 | 42.7052 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4665 | 42.7347 | 47.7769 | 59.9936 | 48.7068 | 42.6962 | 28.7832 | 60.0398 | 29.4682 | 42.7042 | 40.6005 | 60.0167 | 41.404
42.7371 | 54.3441 | 60.0109 | 55.5029 | 42.7135 | 51.6451 | 59.9879 | 52.469 | 42.743 | 47.7769 | 59.9936 | 48.7093 | 42.7045 | 28.8355 | 60.0398 | 29.4695 | 42.7125 | 40.6003 | 60.0167 | 41.4053
42.7454 | 54.3441 | 60.0109 | 55.5042 | 42.7219 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4715 | 42.7513 | 47.7903 | 59.9936 | 48.7118 | 42.7128 | 28.8355 | 60.0398 | 29.4707 | 42.7208 | 40.6003 | 60.0167 | 41.4065
42.7537 | 54.3441 | 60.0109 | 55.5054 | 42.7302 | 51.6451 | 59.9879 | 52.474 | 42.7597 | 47.7903 | 59.9936 | 48.7143 | 42.7212 | 28.8338 | 60.0398 | 29.472 | 42.7291 | 40.6016 | 60.0167 | 41.4078
42.7621 | 54.3441 | 60.0109 | 55.5067 | 42.7385 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4765 | 42.768 | 47.7907 | 59.9936 | 48.7168 | 42.7295 | 28.8338 | 60.0398 | 29.4732 | 42.7375 | 40.6016 | 60.0167 | 41.409
42.7704 | 54.3394 | 60.0109 | 55.5079 | 42.7469 | 51.6451 | 59.9879 | 52.479 | 42.7764 | 47.7907 | 59.9936 | 48.7193 | 42.7378 | 28.8345 | 60.0398 | 29.4744 | 42.7458 | 40.6016 | 60.0167 | 41.4103
42.7787 | 54.3394 | 60.0109 | 55.5092 | 42.7552 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4815 | 42.7847 | 47.7891 | 59.9936 | 48.7218 | 42.7461 | 28.8345 | 60.0398 | 29.4757 | 42.7542 | 40.6016 | 60.0167 | 41.4115
42.787 | 54.342 | 60.0109 | 55.5104 | 42.7635 | 51.6451 | 59.9879 | 52.484 | 42.793 | 47.7891 | 59.9936 | 48.7243 | 42.7544 | 28.8345 | 60.0398 | 29.4769 | 42.7625 | 40.6053 | 60.0167 | 41.4128
42.7954 | 54.342 | 60.0109 | 55.5117 | 42.7719 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4865 | 42.8013 | 47.7888 | 59.9936 | 48.7268 | 42.7628 | 28.8345 | 60.0398 | 29.4782 | 42.7709 | 40.6053 | 60.0167 | 41.414
42.8037 | 54.342 | 60.0109 | 55.5129 | 42.7802 | 51.6451 | 59.9879 | 52.489 | 42.8097 | 47.7888 | 59.9936 | 48.7293 | 42.7711 | 28.8345 | 60.0398 | 29.4794 | 42.7792 | 40.6075 | 60.0167 | 41.4153
42.812 | 54.342 | 60.0109 | 55.5142 | 42.7885 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4915 | 42.818 | 47.7888 | 59.9936 | 48.7318 | 42.7794 | 28.8345 | 60.0398 | 29.4807 | 42.7875 | 40.6075 | 60.0167 | 41.4165
42.8204 | 54.3475 | 60.0109 | 55.5154 | 42.7969 | 51.6451 | 59.9879 | 52.494 | 42.8264 | 47.7888 | 59.9936 | 48.7343 | 42.7877 | 28.8313 | 60.0398 | 29.4819 | 42.7958 | 40.6075 | 60.0167 | 41.4178
42.8287 | 54.3475 | 60.0109 | 55.5167 | 42.8052 | 51.6451 | 59.9879 | 52.4965 | 42.8347 | 47.7884 | 59.9936 | 48.7368 | 42.7961 | 28.8313 | 60.0398 | 29.4832 | 42.8042 | 40.6075 | 60.0167 | 41.419
42.837 | 54.3451 | 60.0109 | 55.5179 | 42.8135 | 51.6451 | 59.9879 | 52.499 | 42.843 | 47.7884 | 59.9936 | 48.7393 | 42.8044 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4844 | 42.8125 | 40.6075 | 60.0167 | 41.4203
42.8454 | 54.3451 | 60.0109 | 55.5192 | 42.8219 | 51.6451 | 59.9879 | 52.5015 | 42.8514 | 47.7772 | 59.9936 | 48.7418 | 42.8127 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4857 | 42.8208 | 40.6075 | 60.0167 | 41.4215
42.8537 | 54.3354 | 60.0109 | 55.5204 | 42.8302 | 51.6451 | 59.9879 | 52.504 | 42.8597 | 47.7772 | 59.9936 | 48.7443 | 42.821 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4869 | 42.8291 | 40.6411 | 60.0167 | 41.4228
42.862 | 54.3354 | 60.0109 | 55.5217 | 42.8386 | 51.6451 | 59.9879 | 52.5065 | 42.868 | 47.7632 | 59.9936 | 48.7468 | 42.8293 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4882 | 42.8375 | 40.6411 | 60.0167 | 41.424
42.8704 | 54.3669 | 60.0109 | 55.5229 | 42.8469 | 51.6425 | 59.9879 | 52.509 | 42.8763 | 47.7632 | 59.9936 | 48.7493 | 42.8378 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4894 | 42.8458 | 40.6411 | 60.0167 | 41.4253
42.8787 | 54.3669 | 60.0109 | 55.5242 | 42.8552 | 51.6425 | 59.9879 | 52.5115 | 42.8847 | 47.7632 | 59.9936 | 48.7518 | 42.8461 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4907 | 42.8541 | 40.6411 | 60.0167 | 41.4265
42.887 | 54.3669 | 60.0109 | 55.5254 | 42.8635 | 51.687 | 59.9879 | 52.514 | 42.893 | 47.7632 | 59.9936 | 48.7543 | 42.8544 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4919 | 42.8624 | 40.6428 | 60.0167 | 41.4278
42.8954 | 54.3669 | 60.0109 | 55.5267 | 42.8719 | 51.687 | 59.9879 | 52.5165 | 42.9014 | 47.7631 | 59.9936 | 48.7568 | 42.8627 | 28.8284 | 60.0398 | 29.4932 | 42.8708 | 40.6428 | 60.0167 | 41.429
42.9037 | 54.3707 | 60.0109 | 55.5279 | 42.8802 | 51.684 | 59.9879 | 52.519 | 42.9097 | 47.7631 | 59.9936 | 48.7593 | 42.8711 | 28.8272 | 60.0398 | 29.4944 | 42.8792 | 40.6428 | 60.0167 | 41.4303
42.912 | 54.3707 | 60.0109 | 55.5292 | 42.8885 | 51.684 | 59.9879 | 52.5215 | 42.918 | 47.804 | 59.9936 | 48.7618 | 42.8794 | 28.8272 | 60.0398 | 29.4957 | 42.8875 | 40.6428 | 60.0167 | 41.4315
42.9203 | 54.373 | 60.0109 | 55.5304 | 42.8969 | 51.6814 | 59.9879 | 52.524 | 42.9264 | 47.804 | 59.9936 | 48.7643 | 42.8877 | 28.8272 | 60.0398 | 29.4969 | 42.8958 | 40.6428 | 60.0167 | 41.4328
42.9287 | 54.373 | 60.0109 | 55.5317 | 42.9052 | 51.6814 | 59.9879 | 52.5265 | 42.9347 | 47.804 | 59.9936 | 48.7668 | 42.896 | 28.8272 | 60.0398 | 29.4982 | 42.9042 | 40.6428 | 60.0167 | 41.434
42.937 | 54.3752 | 60.0109 | 55.5329 | 42.9136 | 51.6814 | 59.9936 | 52.529 | 42.9431 | 47.804 | 59.9936 | 48.7693 | 42.9043 | 28.8258 | 60.0398 | 29.4994 | 42.9125 | 40.6523 | 60.0167 | 41.4353
42.9453 | 54.3752 | 60.0109 | 55.5342 | 42.9219 | 51.6814 | 59.9936 | 52.5315 | 42.9514 | 47.8033 | 59.9936 | 48.7718 | 42.9127 | 28.8258 | 60.0398 | 29.5007 | 42.9208 | 40.6523 | 60.0167 | 41.4365
42.9537 | 54.3752 | 60.0109 | 55.5354 | 42.9302 | 51.6814 | 59.9936 | 52.534 | 42.9597 | 47.8033 | 59.9936 | 48.7743 | 42.921 | 28.8258 | 60.0398 | 29.5019 | 42.9291 | 40.7001 | 60.0167 | 41.4378
42.962 | 54.3752 | 60.0109 | 55.5367 | 42.9385 | 51.6814 | 59.9936 | 52.5365 | 42.968 | 47.8003 | 59.9936 | 48.7768 | 42.9293 | 28.8258 | 60.0398 | 29.5032 | 42.9375 | 40.7001 | 60.0167 | 41.439
42.9703 | 54.3793 | 60.0109 | 55.5379 | 42.9469 | 51.7166 | 59.9936 | 52.539 | 42.9764 | 47.8003 | 59.9936 | 48.7793 | 42.9376 | 28.8226 | 60.0398 | 29.5044 | 42.9458 | 40.7001 | 60.0167 | 41.4403
42.9787 | 54.3793 | 60.0109 | 55.5392 | 42.9553 | 51.7166 | 59.9936 | 52.5415 | 42.9847 | 47.8003 | 59.9936 | 48.7818 | 42.946 | 28.8226 | 60.0398 | 29.5057 | 42.9541 | 40.7001 | 60.0167 | 41.4415
42.987 | 54.3698 | 60.0109 | 55.5404 | 42.9636 | 51.7166 | 59.9936 | 52.544 | 42.993 | 47.8003 | 59.9936 | 48.7843 | 42.9543 | 28.8257 | 60.0398 | 29.5069 | 42.9624 | 40.7001 | 60.0167 | 41.4428
42.9953 | 54.3698 | 60.0109 | 55.5417 | 42.9719 | 51.7166 | 59.9936 | 52.5465 | 43.0013 | 47.8409 | 59.9936 | 48.7868 | 42.9626 | 28.8257 | 60.0398 | 29.5082 | 42.9708 | 40.7001 | 60.0167 | 41.444
43.0037 | 54.3698 | 60.0109 | 55.5429 | 42.9802 | 51.7166 | 59.9936 | 52.549 | 43.0097 | 47.8409 | 59.9936 | 48.7893 | 42.9709 | 28.8257 | 60.0398 | 29.5094 | 42.9791 | 40.7001 | 60.0167 | 41.4453
43.012 | 54.3698 | 60.0109 | 55.5442 | 42.9886 | 51.7166 | 59.9936 | 52.5515 | 43.0181 | 47.8851 | 59.9936 | 48.7918 | 42.9792 | 28.8257 | 60.0398 | 29.5107 | 42.9874 | 40.7001 | 60.0167 | 41.4465
43.0203 | 54.3605 | 60.0109 | 55.5454 | 42.9969 | 51.7166 | 59.9936 | 52.554 | 43.0264 | 47.8851 | 59.9936 | 48.7943 | 42.9877 | 28.8284 | 60.0398 | 29.5119 | 42.9957 | 40.7001 | 60.0167 | 41.4478
43.0287 | 54.3605 | 60.0109 | 55.5467 | 43.0052 | 51.7166 | 59.9936 | 52.5565 | 43.0347 | 47.89 | 59.9936 | 48.7968 | 42.996 | 28.8284 | 60.0398 | 29.5132 | 43.0042 | 40.7001 | 60.0167 | 41.449
43.037 | 54.3605 | 60.0109 | 55.5479 | 43.0135 | 51.7166 | 59.9936 | 52.559 | 43.043 | 47.89 | 59.9936 | 48.7993 | 43.0043 | 28.8529 | 60.0398 | 29.5144 | 43.0125 | 40.7018 | 60.0167 | 41.4503
43.0453 | 54.3605 | 60.0109 | 55.5492 | 43.0219 | 51.7166 | 59.9936 | 52.5615 | 43.0514 | 47.89 | 59.9936 | 48.8018 | 43.0126 | 28.8529 | 60.0398 | 29.5157 | 43.0208 | 40.7018 | 60.0167 | 41.4515
43.0537 | 54.3605 | 60.0109 | 55.5504 | 43.0302 | 51.7233 | 59.9936 | 52.564 | 43.0597 | 47.89 | 59.9936 | 48.8043 | 43.021 | 28.8514 | 60.0398 | 29.5169 | 43.0291 | 40.7339 | 60.0167 | 41.4528
43.062 | 54.3605 | 60.0109 | 55.5517 | 43.0386 | 51.7233 | 59.9936 | 52.5665 | 43.0681 | 47.8984 | 59.9936 | 48.8068 | 43.0293 | 28.8514 | 60.0398 | 29.5182 | 43.0375 | 40.7339 | 60.0167 | 41.454
43.0703 | 54.3637 | 60.0109 | 55.5529 | 43.0469 | 51.7233 | 59.9936 | 52.569 | 43.0764 | 47.8984 | 59.9936 | 48.8093 | 43.0376 | 28.8514 | 60.0398 | 29.5194 | 43.0458 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4553
43.0787 | 54.3637 | 60.0109 | 55.5542 | 43.0552 | 51.7233 | 59.9936 | 52.5715 | 43.0847 | 47.8984 | 59.9936 | 48.8118 | 43.0459 | 28.8514 | 60.0398 | 29.5207 | 43.0541 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4565
43.087 | 54.3639 | 60.0109 | 55.5554 | 43.0636 | 51.7233 | 59.9936 | 52.574 | 43.093 | 47.8984 | 59.9936 | 48.8143 | 43.0542 | 28.8757 | 60.0398 | 29.5219 | 43.0624 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4578
43.0953 | 54.3639 | 60.0109 | 55.5567 | 43.0719 | 51.7233 | 59.9936 | 52.5765 | 43.1014 | 47.8983 | 59.9936 | 48.8168 | 43.0626 | 28.8757 | 60.0398 | 29.5232 | 43.0708 | 40.7318 | 60.0167 | 41.459
43.1037 | 54.3639 | 60.0109 | 55.5579 | 43.0803 | 51.7237 | 59.9936 | 52.579 | 43.1097 | 47.8983 | 59.9936 | 48.8193 | 43.0709 | 28.8747 | 60.0398 | 29.5244 | 43.0791 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4603
43.112 | 54.3639 | 60.0109 | 55.5592 | 43.0886 | 51.7237 | 59.9936 | 52.5815 | 43.118 | 47.8983 | 59.9936 | 48.8218 | 43.0792 | 28.8747 | 60.0398 | 29.5257 | 43.0874 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4615
43.1203 | 54.3596 | 60.0109 | 55.5604 | 43.0969 | 51.7237 | 59.9936 | 52.584 | 43.1264 | 47.8983 | 59.9936 | 48.8243 | 43.0875 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5269 | 43.0957 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4628
43.1287 | 54.3596 | 60.0109 | 55.5617 | 43.1052 | 51.7237 | 59.9936 | 52.5865 | 43.1347 | 47.8919 | 59.9879 | 48.8268 | 43.0959 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5282 | 43.1041 | 40.7318 | 60.0167 | 41.464
43.137 | 54.3596 | 60.0109 | 55.5629 | 43.1136 | 51.7237 | 59.9936 | 52.589 | 43.1431 | 47.8919 | 59.9879 | 48.8293 | 43.1042 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5294 | 43.1124 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4653
43.1453 | 54.3596 | 60.0109 | 55.5642 | 43.1219 | 51.7237 | 59.9936 | 52.5915 | 43.1514 | 47.9342 | 59.9879 | 48.8318 | 43.1125 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5307 | 43.1207 | 40.7318 | 60.0167 | 41.4665
43.1537 | 54.3628 | 60.0109 | 55.5654 | 43.1302 | 51.7192 | 59.9936 | 52.594 | 43.1597 | 47.9342 | 59.9879 | 48.8343 | 43.1208 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5319 | 43.129 | 40.7198 | 60.0167 | 41.4678
43.162 | 54.3628 | 60.0109 | 55.5667 | 43.1386 | 51.7192 | 59.9936 | 52.5965 | 43.168 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8368 | 43.1292 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5332 | 43.1375 | 40.7198 | 60.0167 | 41.469
43.1703 | 54.3628 | 60.0109 | 55.5679 | 43.1469 | 51.7119 | 59.9936 | 52.599 | 43.1764 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8393 | 43.1376 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5344 | 43.1458 | 40.7198 | 60.0167 | 41.4703
43.1786 | 54.3628 | 60.0109 | 55.5692 | 43.1553 | 51.7119 | 59.9936 | 52.6015 | 43.1848 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8418 | 43.1459 | 28.8765 | 60.0398 | 29.5357 | 43.1541 | 40.7198 | 60.0167 | 41.4715
43.187 | 54.3621 | 60.0109 | 55.5704 | 43.1636 | 51.7119 | 59.9936 | 52.604 | 43.1931 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8443 | 43.1542 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5369 | 43.1624 | 40.7184 | 60.0167 | 41.4728
43.1953 | 54.3621 | 60.0109 | 55.5717 | 43.1719 | 51.7119 | 59.9936 | 52.6065 | 43.2014 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8468 | 43.1625 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5382 | 43.1708 | 40.7184 | 60.0167 | 41.474
43.2036 | 54.3672 | 60.0109 | 55.5729 | 43.1802 | 51.7105 | 59.9936 | 52.609 | 43.2097 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8493 | 43.1709 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5394 | 43.1791 | 40.7184 | 60.0167 | 41.4753
43.212 | 54.3672 | 60.0109 | 55.5742 | 43.1886 | 51.7105 | 59.9936 | 52.6115 | 43.2181 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8518 | 43.1792 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5407 | 43.1874 | 40.7184 | 60.0167 | 41.4765
43.2203 | 54.3672 | 60.0109 | 55.5754 | 43.1969 | 51.7992 | 59.9936 | 52.614 | 43.2264 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8543 | 43.1875 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5419 | 43.1957 | 40.7202 | 60.0167 | 41.4778
43.2286 | 54.3672 | 60.0109 | 55.5767 | 43.2053 | 51.7992 | 59.9936 | 52.6165 | 43.2347 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8568 | 43.1958 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5432 | 43.2041 | 40.7202 | 60.0167 | 41.479
43.237 | 54.3626 | 60.0109 | 55.5779 | 43.2136 | 51.7992 | 59.9936 | 52.619 | 43.2431 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8593 | 43.2041 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5444 | 43.2124 | 40.7202 | 60.0167 | 41.4803
43.2453 | 54.3626 | 60.0109 | 55.5792 | 43.2219 | 51.7992 | 59.9936 | 52.6215 | 43.2514 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8618 | 43.2125 | 28.8756 | 60.0398 | 29.5457 | 43.2207 | 40.7202 | 60.0167 | 41.4815
43.2536 | 54.3572 | 60.0109 | 55.5804 | 43.2303 | 51.8028 | 59.9936 | 52.624 | 43.2598 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8643 | 43.2208 | 28.8744 | 60.0398 | 29.5469 | 43.229 | 40.7202 | 60.0167 | 41.4828
43.262 | 54.3572 | 60.0109 | 55.5817 | 43.2386 | 51.8028 | 59.9936 | 52.6265 | 43.2681 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8668 | 43.2291 | 28.8744 | 60.0398 | 29.5481 | 43.2374 | 40.7202 | 60.0167 | 41.484
43.2703 | 54.3572 | 60.0109 | 55.5829 | 43.2469 | 51.8028 | 59.9936 | 52.629 | 43.2764 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8693 | 43.2374 | 28.8726 | 60.0398 | 29.5494 | 43.2457 | 40.7202 | 60.0167 | 41.4853
43.2786 | 54.3572 | 60.0109 | 55.5842 | 43.2552 | 51.8028 | 59.9936 | 52.6315 | 43.2847 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8718 | 43.2458 | 28.8726 | 60.0398 | 29.5513 | 43.254 | 40.7202 | 60.0167 | 41.4865
43.287 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5854 | 43.2636 | 51.8611 | 59.9936 | 52.634 | 43.2931 | 47.9519 | 59.9879 | 48.8743 | 43.2542 | 28.8715 | 60.0398 | 29.5538 | 43.2623 | 40.7202 | 60.0167 | 41.4878
43.2953 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5867 | 43.2719 | 51.8611 | 59.9936 | 52.6365 | 43.3014 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8768 | 43.2625 | 28.8715 | 60.0398 | 29.5563 | 43.2708 | 40.7202 | 60.0167 | 41.489
43.3036 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5879 | 43.2803 | 51.8686 | 59.9936 | 52.639 | 43.3098 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8793 | 43.2708 | 28.8715 | 60.0398 | 29.5588 | 43.2791 | 40.7164 | 60.0167 | 41.4903
43.312 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5892 | 43.2886 | 51.8686 | 59.9936 | 52.6415 | 43.3181 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8818 | 43.2791 | 28.8715 | 60.0398 | 29.5613 | 43.2874 | 40.7164 | 60.0167 | 41.4915
43.3203 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5904 | 43.2969 | 51.8686 | 59.9936 | 52.644 | 43.3264 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8843 | 43.2875 | 28.979 | 60.0398 | 29.5638 | 43.2957 | 40.7164 | 60.0167 | 41.4928
43.3286 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5917 | 43.3053 | 51.8686 | 59.9936 | 52.6465 | 43.3348 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8868 | 43.2958 | 28.979 | 60.0398 | 29.5663 | 43.3041 | 40.7164 | 60.0167 | 41.494
43.3369 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5929 | 43.3136 | 51.8686 | 59.9936 | 52.649 | 43.3431 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8893 | 43.3041 | 28.9814 | 60.0398 | 29.5688 | 43.3124 | 40.7164 | 60.0167 | 41.4953
43.3453 | 54.3535 | 60.0109 | 55.5942 | 43.322 | 51.8686 | 59.9936 | 52.6515 | 43.3514 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8918 | 43.3124 | 28.9814 | 60.0398 | 29.5713 | 43.3207 | 40.7164 | 60.0167 | 41.4965
43.3536 | 54.3569 | 60.0109 | 55.5954 | 43.3303 | 51.8686 | 59.9936 | 52.654 | 43.3597 | 47.9536 | 59.9879 | 48.8943 | 43.3208 | 28.9814 | 60.0398 | 29.5738 | 43.329 | 40.7164 | 60.0167 | 41.4978
43.3619 | 54.3569 | 60.0109 | 55.5967 | 43.3386 | 51.8686 | 59.9936 | 52.6565 | 43.3681 | 47.9512 | 59.9879 | 48.8968 | 43.3291 | 28.9814 | 60.0398 | 29.5763 | 43.3374 | 40.7164 | 60.0167 | 41.499
43.3703 | 54.3529 | 60.0109 | 55.5979 | 43.3469 | 51.8694 | 59.9936 | 52.659 | 43.3764 | 47.9512 | 59.9879 | 48.8993 | 43.3374 | 28.9775 | 60.0398 | 29.5788 | 43.3457 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5003
43.3786 | 54.3529 | 60.0109 | 55.5992 | 43.3553 | 51.8694 | 59.9936 | 52.6615 | 43.3848 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9009 | 43.3457 | 28.9775 | 60.0398 | 29.5813 | 43.354 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5015
43.3869 | 54.4453 | 60.0109 | 55.6004 | 43.3636 | 51.8694 | 59.9936 | 52.664 | 43.3931 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9021 | 43.354 | 28.9767 | 60.0398 | 29.5838 | 43.3623 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5028
43.3953 | 54.4453 | 60.0109 | 55.6017 | 43.3719 | 51.8694 | 59.9936 | 52.6665 | 43.4014 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9034 | 43.3624 | 28.9767 | 60.0398 | 29.5863 | 43.3707 | 40.7441 | 60.0167 | 41.504
43.4036 | 54.4453 | 60.0109 | 55.6029 | 43.3802 | 51.8694 | 59.9936 | 52.669 | 43.4098 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9046 | 43.3707 | 28.974 | 60.0398 | 29.5888 | 43.379 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5053
43.4119 | 54.4453 | 60.0109 | 55.6042 | 43.3886 | 51.8694 | 59.9936 | 52.6715 | 43.4181 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9059 | 43.379 | 28.974 | 60.0398 | 29.5913 | 43.3873 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5065
43.4203 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6054 | 43.397 | 51.8723 | 59.9936 | 52.674 | 43.4265 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9071 | 43.3873 | 28.974 | 60.0398 | 29.5938 | 43.3956 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5078
43.4286 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6067 | 43.4053 | 51.8723 | 59.9936 | 52.6765 | 43.4348 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9084 | 43.3958 | 28.974 | 60.0398 | 29.5963 | 43.4041 | 40.7441 | 60.0167 | 41.509
43.4369 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6079 | 43.4136 | 51.8723 | 59.9936 | 52.679 | 43.4431 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9096 | 43.4041 | 28.9792 | 60.0398 | 29.5988 | 43.4124 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5103
43.4453 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6092 | 43.4219 | 51.8723 | 59.9936 | 52.6815 | 43.4515 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9109 | 43.4124 | 28.9792 | 60.0398 | 29.6013 | 43.4207 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5115
43.4536 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6104 | 43.4303 | 51.9238 | 59.9936 | 52.684 | 43.4598 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9121 | 43.4207 | 28.9792 | 60.0398 | 29.6038 | 43.429 | 40.7441 | 60.0167 | 41.5128
43.4619 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6117 | 43.4386 | 51.9238 | 59.9936 | 52.6865 | 43.4681 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9134 | 43.429 | 28.9792 | 60.0398 | 29.6063 | 43.4373 | 40.7441 | 60.0167 | 41.514
43.4702 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6129 | 43.447 | 51.9238 | 59.9936 | 52.689 | 43.4764 | 47.9512 | 59.9879 | 48.9146 | 43.4374 | 29.0131 | 60.0398 | 29.6088 | 43.4457 | 40.7476 | 60.0167 | 41.5153
43.4786 | 54.4456 | 60.0109 | 55.6142 | 43.4553 | 51.9238 | 59.9936 | 52.6915 | 43.4848 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9159 | 43.4457 | 29.0131 | 60.0398 | 29.6113 | 43.454 | 40.7476 | 60.0167 | 41.5165
43.4869 | 54.449 | 60.0109 | 55.6154 | 43.4636 | 51.9276 | 59.9936 | 52.694 | 43.4931 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9171 | 43.454 | 29.0131 | 60.0398 | 29.6138 | 43.4623 | 40.7476 | 60.0167 | 41.5178
43.4952 | 54.449 | 60.0109 | 55.6167 | 43.4719 | 51.9276 | 59.9936 | 52.6965 | 43.5015 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9184 | 43.4623 | 29.0131 | 60.0398 | 29.6163 | 43.4706 | 40.7476 | 60.0167 | 41.519
43.5036 | 54.449 | 60.0109 | 55.6179 | 43.4803 | 51.9276 | 59.9936 | 52.699 | 43.5098 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9196 | 43.4707 | 29.0098 | 60.0398 | 29.6188 | 43.479 | 40.7476 | 60.0167 | 41.5203
43.5119 | 54.449 | 60.0109 | 55.6192 | 43.4886 | 51.9276 | 59.9936 | 52.7015 | 43.5181 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9209 | 43.479 | 29.0098 | 60.0398 | 29.6213 | 43.4873 | 40.7476 | 60.0167 | 41.5215
43.5202 | 54.449 | 60.0109 | 55.6204 | 43.4969 | 51.9276 | 59.9936 | 52.704 | 43.5265 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9221 | 43.4873 | 29.0115 | 60.0398 | 29.6237 | 43.4956 | 40.8076 | 60.0167 | 41.5228
43.5286 | 54.449 | 60.0109 | 55.6217 | 43.5053 | 51.9276 | 59.9936 | 52.7065 | 43.5348 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9234 | 43.4956 | 29.0115 | 60.0398 | 29.6262 | 43.5039 | 40.8076 | 60.0167 | 41.524
43.5369 | 54.449 | 60.0109 | 55.6229 | 43.5136 | 51.9276 | 59.9936 | 52.709 | 43.5432 | 47.9581 | 59.9879 | 48.9246 | 43.5039 | 29.0115 | 60.0398 | 29.6287 | 43.5123 | 40.8076 | 60.0167 | 41.5253
43.5453 | 54.449 | 60.0109 | 55.6242 | 43.522 | 51.9276 | 59.9936 | 52.7115 | 43.5515 | 47.9593 | 59.9879 | 48.9259 | 43.5123 | 29.0115 | 60.0398 | 29.6312 | 43.5206 | 40.8076 | 60.0167 | 41.5265
43.5536 | 54.449 | 60.0109 | 55.6254 | 43.5303 | 51.9276 | 59.9936 | 52.714 | 43.5598 | 47.9593 | 59.9879 | 48.9272 | 43.5206 | 29.0115 | 60.0398 | 29.6337 | 43.5289 | 40.8076 | 60.0167 | 41.5278
43.5619 | 54.449 | 60.0109 | 55.6267 | 43.5386 | 51.9276 | 59.9936 | 52.7165 | 43.5681 | 47.9593 | 59.9879 | 48.9284 | 43.5289 | 29.0115 | 60.0398 | 29.6362 | 43.5372 | 40.8076 | 60.0167 | 41.529
43.5703 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6279 | 43.5469 | 51.9276 | 59.9936 | 52.719 | 43.5765 | 47.9593 | 59.9879 | 48.9296 | 43.5372 | 29.0567 | 60.0398 | 29.6387 | 43.5457 | 40.8057 | 60.0167 | 41.5303
43.5786 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6292 | 43.5553 | 51.9276 | 59.9936 | 52.7215 | 43.5848 | 47.9626 | 59.9879 | 48.9309 | 43.5457 | 29.0567 | 60.0398 | 29.6412 | 43.554 | 40.8057 | 60.0167 | 41.5315
43.5869 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6304 | 43.5637 | 51.9276 | 59.9936 | 52.724 | 43.5931 | 47.9626 | 59.9879 | 48.9322 | 43.554 | 29.0567 | 60.0398 | 29.6437 | 43.5623 | 40.8057 | 60.0167 | 41.5328
43.5952 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6317 | 43.572 | 51.9276 | 59.9936 | 52.7265 | 43.6015 | 47.9626 | 59.9879 | 48.9334 | 43.5623 | 29.0567 | 60.0398 | 29.6462 | 43.5706 | 40.8057 | 60.0167 | 41.534
43.6036 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6329 | 43.5803 | 51.9297 | 59.9936 | 52.729 | 43.6098 | 47.9626 | 59.9879 | 48.9347 | 43.5706 | 29.0927 | 60.0398 | 29.6487 | 43.579 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5353
43.6119 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6342 | 43.5886 | 51.9297 | 59.9936 | 52.7315 | 43.6182 | 47.9626 | 59.9879 | 48.9359 | 43.5789 | 29.0927 | 60.0398 | 29.6512 | 43.5873 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5365
43.6202 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6354 | 43.597 | 51.9324 | 59.9936 | 52.734 | 43.6265 | 47.9626 | 59.9879 | 48.9372 | 43.5873 | 29.0937 | 60.0398 | 29.6537 | 43.5956 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5378
43.6286 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6367 | 43.6053 | 51.9324 | 59.9936 | 52.7365 | 43.6348 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9384 | 43.5956 | 29.0937 | 60.0398 | 29.6562 | 43.6039 | 40.8503 | 60.0167 | 41.539
43.6369 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6379 | 43.6136 | 51.9324 | 59.9936 | 52.739 | 43.6431 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9397 | 43.6039 | 29.0969 | 60.0398 | 29.6587 | 43.6123 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5402
43.6452 | 54.5114 | 60.0109 | 55.6392 | 43.6219 | 51.9324 | 59.9936 | 52.7415 | 43.6515 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9409 | 43.6122 | 29.0969 | 60.0398 | 29.6612 | 43.6206 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5415
43.6536 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6404 | 43.6303 | 51.9611 | 59.9936 | 52.744 | 43.6599 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9422 | 43.6206 | 29.0969 | 60.0398 | 29.6637 | 43.6289 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5428
43.6619 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6417 | 43.6386 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7465 | 43.6682 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9434 | 43.6289 | 29.0969 | 60.0398 | 29.6662 | 43.6372 | 40.8503 | 60.0167 | 41.544
43.6702 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6429 | 43.647 | 51.9611 | 59.9936 | 52.749 | 43.6765 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9447 | 43.6372 | 29.1256 | 60.0398 | 29.6687 | 43.6456 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5452
43.6786 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6442 | 43.6553 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7515 | 43.6848 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9459 | 43.6455 | 29.1256 | 60.0398 | 29.6712 | 43.6539 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5465
43.6869 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6454 | 43.6636 | 51.9611 | 59.9936 | 52.754 | 43.6932 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9472 | 43.6538 | 29.1283 | 60.0398 | 29.6737 | 43.6622 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5477
43.6952 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6467 | 43.672 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7565 | 43.7015 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9484 | 43.6622 | 29.1283 | 60.0398 | 29.6762 | 43.6705 | 40.8503 | 60.0167 | 41.549
43.7036 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6479 | 43.6803 | 51.9611 | 59.9936 | 52.759 | 43.7098 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9497 | 43.6705 | 29.1283 | 60.0398 | 29.6787 | 43.679 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5505
43.7119 | 54.5159 | 60.0109 | 55.6492 | 43.6887 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7615 | 43.7181 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9509 | 43.6788 | 29.1283 | 60.0398 | 29.6812 | 43.6873 | 40.8503 | 60.0167 | 41.553
43.7202 | 54.546 | 60.0109 | 55.6508 | 43.697 | 51.9611 | 59.9936 | 52.764 | 43.7265 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9522 | 43.6871 | 29.1249 | 60.0398 | 29.6837 | 43.6956 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5555
43.7285 | 54.546 | 60.0109 | 55.6533 | 43.7053 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7665 | 43.7349 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9534 | 43.6956 | 29.1249 | 60.0398 | 29.6862 | 43.7039 | 40.8503 | 60.0167 | 41.558
43.7369 | 54.546 | 60.0109 | 55.6558 | 43.7136 | 51.9611 | 59.9936 | 52.769 | 43.7432 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9547 | 43.7039 | 29.1231 | 60.0398 | 29.6887 | 43.7123 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5605
43.7452 | 54.546 | 60.0109 | 55.6583 | 43.722 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7715 | 43.7515 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9559 | 43.7122 | 29.1231 | 60.0398 | 29.6912 | 43.7206 | 40.8503 | 60.0167 | 41.563
43.7535 | 54.546 | 60.0109 | 55.6608 | 43.7303 | 51.9611 | 59.9936 | 52.774 | 43.7598 | 47.9919 | 59.9879 | 48.9572 | 43.7205 | 29.1231 | 60.0398 | 29.6937 | 43.7289 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5655
43.7619 | 54.546 | 60.0109 | 55.6633 | 43.7386 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7765 | 43.7682 | 47.9903 | 59.9879 | 48.9584 | 43.7288 | 29.1231 | 60.0398 | 29.6962 | 43.7372 | 40.8503 | 60.0167 | 41.568
43.7702 | 54.546 | 60.0109 | 55.6658 | 43.747 | 51.9611 | 59.9936 | 52.779 | 43.7765 | 47.9903 | 59.9879 | 48.9597 | 43.7372 | 29.1231 | 60.0398 | 29.6987 | 43.7456 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5705
43.7785 | 54.546 | 60.0109 | 55.6683 | 43.7553 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7815 | 43.7849 | 47.9903 | 59.9879 | 48.9609 | 43.7455 | 29.1231 | 60.0398 | 29.7012 | 43.7539 | 40.8503 | 60.0167 | 41.573
43.7869 | 54.546 | 60.0109 | 55.6708 | 43.7637 | 51.9611 | 59.9936 | 52.784 | 43.7932 | 47.9903 | 59.9879 | 48.9622 | 43.7538 | 29.1181 | 60.0398 | 29.7037 | 43.7622 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5755
43.7952 | 54.546 | 60.0109 | 55.6733 | 43.772 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7865 | 43.8015 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9634 | 43.7621 | 29.1181 | 60.0398 | 29.7062 | 43.7705 | 40.8503 | 60.0167 | 41.578
43.8035 | 54.575 | 60.0109 | 55.6758 | 43.7803 | 51.9611 | 59.9936 | 52.789 | 43.8099 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9647 | 43.7704 | 29.1181 | 60.0398 | 29.7087 | 43.7789 | 40.8503 | 60.0167 | 41.5805
43.8119 | 54.575 | 60.0109 | 55.6783 | 43.7886 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7915 | 43.8182 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9659 | 43.7788 | 29.1181 | 60.0398 | 29.7112 | 43.7872 | 40.8503 | 60.0167 | 41.583
43.8202 | 54.575 | 60.0109 | 55.6808 | 43.797 | 51.9611 | 59.9936 | 52.794 | 43.8265 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9672 | 43.7871 | 29.1181 | 60.0398 | 29.7137 | 43.7955 | 40.8446 | 60.0167 | 41.5855
43.8285 | 54.575 | 60.0109 | 55.6833 | 43.8053 | 51.9611 | 59.9936 | 52.7965 | 43.8348 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9684 | 43.7954 | 29.1181 | 60.0398 | 29.7162 | 43.8038 | 40.8446 | 60.0167 | 41.588
43.8369 | 54.575 | 60.0109 | 55.6858 | 43.8137 | 51.9611 | 59.9936 | 52.799 | 43.8432 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9697 | 43.8037 | 29.1175 | 60.0398 | 29.7187 | 43.8123 | 40.8446 | 60.0167 | 41.5905
43.8452 | 54.575 | 60.0109 | 55.6883 | 43.822 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8023 | 43.8515 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9709 | 43.8121 | 29.1175 | 60.0398 | 29.7212 | 43.8206 | 40.8446 | 60.0167 | 41.593
43.8535 | 54.5777 | 60.0109 | 55.6908 | 43.8303 | 51.9611 | 59.9936 | 52.806 | 43.8599 | 48.0328 | 59.9879 | 48.9722 | 43.8204 | 29.1165 | 60.0398 | 29.7237 | 43.8289 | 40.8446 | 60.0167 | 41.5955
43.8618 | 54.5777 | 60.0109 | 55.6933 | 43.8387 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8098 | 43.8682 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9734 | 43.8287 | 29.1165 | 60.0398 | 29.7262 | 43.8372 | 40.8446 | 60.0167 | 41.598
43.8702 | 54.5777 | 60.0109 | 55.6958 | 43.847 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8135 | 43.8765 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9747 | 43.837 | 29.1165 | 60.0398 | 29.7287 | 43.8456 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6005
43.8785 | 54.5777 | 60.0109 | 55.6983 | 43.8553 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8173 | 43.8849 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9759 | 43.8453 | 29.1165 | 60.0398 | 29.7312 | 43.8539 | 40.8446 | 60.0167 | 41.603
43.8868 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7008 | 43.8636 | 51.9611 | 59.9936 | 52.821 | 43.8932 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9772 | 43.8538 | 29.1737 | 60.0398 | 29.7337 | 43.8622 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6055
43.8952 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7033 | 43.872 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8248 | 43.9016 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9784 | 43.8621 | 29.1737 | 60.0398 | 29.7362 | 43.8705 | 40.8446 | 60.0167 | 41.608
43.9035 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7058 | 43.8803 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8285 | 43.9099 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9797 | 43.8704 | 29.1758 | 60.0398 | 29.7387 | 43.8789 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6105
43.9118 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7083 | 43.8887 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8323 | 43.9182 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9809 | 43.8787 | 29.1758 | 60.0398 | 29.7412 | 43.8872 | 40.8446 | 60.0167 | 41.613
43.9202 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7108 | 43.897 | 51.9611 | 59.9936 | 52.836 | 43.9265 | 48.1118 | 59.9879 | 48.9822 | 43.8871 | 29.1792 | 60.0398 | 29.7437 | 43.8955 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6155
43.9285 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7133 | 43.9053 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8398 | 43.9349 | 48.1029 | 59.9879 | 48.9834 | 43.8954 | 29.1792 | 60.0398 | 29.7462 | 43.9038 | 40.8446 | 60.0167 | 41.618
43.9368 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7158 | 43.9137 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8435 | 43.9432 | 48.1029 | 59.9879 | 48.9847 | 43.9037 | 29.1822 | 60.0398 | 29.7487 | 43.9122 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6205
43.9452 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7183 | 43.922 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8473 | 43.9515 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9859 | 43.912 | 29.1822 | 60.0398 | 29.7512 | 43.9205 | 40.8446 | 60.0167 | 41.623
43.9535 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7208 | 43.9304 | 51.9611 | 59.9936 | 52.851 | 43.9599 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9872 | 43.9203 | 29.1816 | 60.0398 | 29.7537 | 43.9288 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6255
43.9618 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7233 | 43.9387 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8548 | 43.9682 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9884 | 43.9287 | 29.1816 | 60.0398 | 29.7562 | 43.9371 | 40.8446 | 60.0167 | 41.628
43.9702 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7258 | 43.947 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8585 | 43.9766 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9897 | 43.937 | 29.1783 | 60.0398 | 29.7587 | 43.9456 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6305
43.9785 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7283 | 43.9553 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8623 | 43.9849 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9909 | 43.9453 | 29.1783 | 60.0398 | 29.7612 | 43.9539 | 40.8446 | 60.0167 | 41.633
43.9868 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7308 | 43.9637 | 51.9611 | 59.9936 | 52.866 | 43.9932 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9922 | 43.9536 | 29.1782 | 60.0398 | 29.7637 | 43.9622 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6355
43.9951 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7333 | 43.972 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8698 | 44.0016 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9934 | 43.962 | 29.1782 | 60.0398 | 29.7662 | 43.9705 | 40.8446 | 60.0167 | 41.638
44.0035 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7358 | 43.9803 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8735 | 44.0099 | 48.0986 | 59.9879 | 48.9947 | 43.9703 | 29.1773 | 60.0398 | 29.7687 | 43.9789 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6405
44.0118 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7383 | 43.9886 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8773 | 44.0182 | 48.0994 | 59.9879 | 48.9959 | 43.9786 | 29.1773 | 60.0398 | 29.7712 | 43.9872 | 40.8446 | 60.0167 | 41.643
44.0201 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7408 | 43.997 | 51.9611 | 59.9936 | 52.881 | 44.0266 | 48.0994 | 59.9879 | 48.9972 | 43.9869 | 29.1772 | 60.0398 | 29.7736 | 43.9955 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6455
44.0285 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7433 | 44.0054 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8848 | 44.0349 | 48.0994 | 59.9879 | 48.9984 | 43.9952 | 29.1772 | 60.0398 | 29.7761 | 44.0038 | 40.8446 | 60.0167 | 41.648
44.0368 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7458 | 44.0137 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8885 | 44.0432 | 48.0994 | 59.9879 | 48.9997 | 44.0037 | 29.203 | 60.0398 | 29.7786 | 44.0122 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6505
44.0452 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7483 | 44.022 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8923 | 44.0516 | 48.0994 | 59.9879 | 49.0009 | 44.012 | 29.203 | 60.0398 | 29.7811 | 44.0205 | 40.8446 | 60.0167 | 41.653
44.0535 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7508 | 44.0303 | 51.9611 | 59.9936 | 52.896 | 44.0599 | 48.0994 | 59.9879 | 49.0022 | 44.0203 | 29.2026 | 60.034 | 29.7836 | 44.0288 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6555
44.0618 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7533 | 44.0387 | 51.9611 | 59.9936 | 52.8998 | 44.0682 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0034 | 44.0286 | 29.2026 | 60.034 | 29.7861 | 44.0371 | 40.8446 | 60.0167 | 41.658
44.0702 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7558 | 44.047 | 51.9575 | 59.9936 | 52.9035 | 44.0766 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0047 | 44.037 | 29.2015 | 60.034 | 29.7886 | 44.0455 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6605
44.0785 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7583 | 44.0554 | 51.9575 | 59.9936 | 52.9073 | 44.0849 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0059 | 44.0453 | 29.2015 | 60.034 | 29.7911 | 44.0538 | 40.8446 | 60.0167 | 41.663
44.0868 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7608 | 44.0637 | 51.9537 | 59.9936 | 52.911 | 44.0933 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0072 | 44.0536 | 29.2015 | 60.034 | 29.7936 | 44.0621 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6655
44.0952 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7633 | 44.072 | 51.9537 | 59.9936 | 52.9148 | 44.1016 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0084 | 44.0619 | 29.2015 | 60.034 | 29.7961 | 44.0704 | 40.8446 | 60.0167 | 41.668
44.1035 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7658 | 44.0803 | 51.9537 | 59.9936 | 52.9185 | 44.1099 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0097 | 44.0703 | 29.2217 | 60.034 | 29.7986 | 44.0789 | 40.8446 | 60.0167 | 41.6705
44.1118 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7683 | 44.0887 | 51.9537 | 59.9936 | 52.9223 | 44.1182 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0109 | 44.0786 | 29.2217 | 60.034 | 29.8011 | 44.0872 | 40.8446 | 60.0167 | 41.673
44.1201 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7708 | 44.097 | 52.027 | 59.9936 | 52.926 | 44.1266 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0122 | 44.0869 | 29.2217 | 60.034 | 29.8036 | 44.0955 | 40.9225 | 60.0167 | 41.6755
44.1285 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7733 | 44.1053 | 52.027 | 59.9936 | 52.9298 | 44.1349 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0134 | 44.0952 | 29.2217 | 60.034 | 29.8061 | 44.1038 | 40.9225 | 60.0167 | 41.678
44.1368 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7758 | 44.1137 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9335 | 44.1432 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0147 | 44.1035 | 29.2217 | 60.034 | 29.8086 | 44.1122 | 40.9225 | 60.0167 | 41.6805
44.1451 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7783 | 44.122 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9373 | 44.1516 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0159 | 44.1119 | 29.2217 | 60.034 | 29.8111 | 44.1205 | 40.9225 | 60.0167 | 41.683
44.1535 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7808 | 44.1304 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9411 | 44.1599 | 48.0993 | 59.9879 | 49.0172 | 44.1202 | 29.2223 | 60.034 | 29.8136 | 44.1288 | 40.9225 | 60.0167 | 41.6855
44.1618 | 54.5777 | 60.0109 | 55.7833 | 44.1387 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9448 | 44.1683 | 48.1554 | 59.9879 | 49.0184 | 44.1285 | 29.2223 | 60.034 | 29.8161 | 44.1371 | 40.9225 | 60.0167 | 41.688
44.1701 | 54.5777 | 60.0167 | 55.7858 | 44.147 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9486 | 44.1766 | 48.1554 | 59.9879 | 49.0197 | 44.1368 | 29.2204 | 60.034 | 29.8186 | 44.1455 | 40.9225 | 60.0167 | 41.6905
44.1785 | 54.5777 | 60.0167 | 55.7883 | 44.1553 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9523 | 44.1849 | 48.1624 | 59.9879 | 49.0209 | 44.1453 | 29.2204 | 60.034 | 29.8211 | 44.1538 | 40.9225 | 60.0167 | 41.693
44.1868 | 54.5777 | 60.0167 | 55.7908 | 44.1637 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9561 | 44.1932 | 48.1624 | 59.9879 | 49.0222 | 44.1536 | 29.2208 | 60.034 | 29.8236 | 44.1621 | 40.9225 | 60.0167 | 41.6955
44.1951 | 54.5777 | 60.0167 | 55.7933 | 44.172 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9598 | 44.2016 | 48.1624 | 59.9879 | 49.0234 | 44.1619 | 29.2208 | 60.034 | 29.8261 | 44.1704 | 40.9225 | 60.0167 | 41.698
44.2035 | 54.5777 | 60.0167 | 55.7958 | 44.1804 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9636 | 44.21 | 48.1624 | 59.9879 | 49.0247 | 44.1702 | 29.2208 | 60.034 | 29.8286 | 44.1788 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7005
44.2118 | 54.5777 | 60.0167 | 55.7983 | 44.1887 | 52.0512 | 59.9936 | 52.9673 | 44.2183 | 48.1623 | 59.9879 | 49.0259 | 44.1785 | 29.2208 | 60.034 | 29.8311 | 44.1871 | 40.9225 | 60.0167 | 41.703
44.2201 | 54.5777 | 60.0167 | 55.8008 | 44.197 | 52.0555 | 59.9936 | 52.9711 | 44.2266 | 48.1623 | 59.9879 | 49.0272 | 44.1869 | 29.2208 | 60.034 | 29.8336 | 44.1954 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7055
44.2285 | 54.5777 | 60.0167 | 55.8033 | 44.2054 | 52.0555 | 59.9936 | 52.9748 | 44.2349 | 48.2016 | 59.9879 | 49.0284 | 44.1952 | 29.2208 | 60.034 | 29.8361 | 44.2037 | 40.9225 | 60.0167 | 41.708
44.2368 | 54.5777 | 60.0167 | 55.8058 | 44.2137 | 52.0555 | 59.9936 | 52.9786 | 44.2433 | 48.2016 | 59.9879 | 49.0297 | 44.2035 | 29.2208 | 60.034 | 29.8386 | 44.2122 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7104
44.2451 | 54.5777 | 60.0167 | 55.8083 | 44.222 | 52.0555 | 59.9936 | 52.9823 | 44.2516 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0309 | 44.2118 | 29.2208 | 60.034 | 29.8411 | 44.2205 | 40.9225 | 60.0167 | 41.713
44.2534 | 54.5811 | 60.0167 | 55.8108 | 44.2303 | 52.052 | 59.9936 | 52.9861 | 44.2599 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0322 | 44.2202 | 29.2208 | 60.034 | 29.8436 | 44.2288 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7155
44.2618 | 54.5811 | 60.0167 | 55.8133 | 44.2387 | 52.052 | 59.9936 | 52.9898 | 44.2682 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0334 | 44.2285 | 29.2208 | 60.034 | 29.8461 | 44.2371 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7179
44.2701 | 54.6352 | 60.0167 | 55.8158 | 44.247 | 52.0554 | 59.9936 | 52.9936 | 44.2766 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0347 | 44.2368 | 29.2208 | 60.034 | 29.8486 | 44.2455 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7204
44.2784 | 54.6352 | 60.0167 | 55.8183 | 44.2554 | 52.0554 | 59.9936 | 52.9973 | 44.285 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0359 | 44.2451 | 29.2208 | 60.034 | 29.8511 | 44.2538 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7229
44.2868 | 54.6352 | 60.0167 | 55.8208 | 44.2637 | 52.0554 | 59.9936 | 53.0011 | 44.2933 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0372 | 44.2535 | 29.2208 | 60.034 | 29.8536 | 44.2621 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7254
44.2951 | 54.6352 | 60.0167 | 55.8233 | 44.272 | 52.0554 | 59.9936 | 53.0048 | 44.3016 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0384 | 44.2618 | 29.2208 | 60.034 | 29.8561 | 44.2704 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7279
44.3034 | 54.6949 | 60.0167 | 55.8258 | 44.2804 | 52.0554 | 59.9936 | 53.0086 | 44.3099 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0397 | 44.2701 | 29.2596 | 60.034 | 29.8586 | 44.2788 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7304
44.3118 | 54.6949 | 60.0167 | 55.8283 | 44.2887 | 52.0554 | 59.9936 | 53.0123 | 44.3183 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0409 | 44.2784 | 29.2596 | 60.034 | 29.8611 | 44.2871 | 40.9225 | 60.0167 | 41.7329
44.3201 | 54.6949 | 60.0167 | 55.8308 | 44.2971 | 52.0554 | 59.9936 | 53.0161 | 44.3266 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0422 | 44.2867 | 29.2596 | 60.034 | 29.8636 | 44.2954 | 41.0036 | 60.0167 | 41.7354
44.3284 | 54.6949 | 60.0167 | 55.8333 | 44.3054 | 52.0554 | 59.9936 | 53.0198 | 44.335 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0434 | 44.2952 | 29.2596 | 60.034 | 29.8661 | 44.3037 | 41.0036 | 60.0167 | 41.7379
44.3368 | 54.6947 | 60.0167 | 55.8358 | 44.3137 | 52.0984 | 59.9936 | 53.0236 | 44.3433 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0447 | 44.3035 | 29.2607 | 60.034 | 29.8686 | 44.312 | 41.0036 | 60.0167 | 41.7404
44.3451 | 54.6947 | 60.0167 | 55.8383 | 44.322 | 52.0984 | 59.9936 | 53.0273 | 44.3516 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0459 | 44.3118 | 29.2607 | 60.034 | 29.8711 | 44.3204 | 41.0036 | 60.0167 | 41.7429
44.3534 | 54.6947 | 60.0167 | 55.8408 | 44.3304 | 52.0984 | 59.9936 | 53.0311 | 44.36 | 48.1997 | 59.9879 | 49.0472 | 44.3201 | 29.2607 | 60.034 | 29.8736 | 44.3287 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7454
44.3618 | 54.6947 | 60.0167 | 55.8433 | 44.3387 | 52.0984 | 59.9936 | 53.0348 | 44.3683 | 48.1934 | 59.9879 | 49.0484 | 44.3285 | 29.2607 | 60.034 | 29.8761 | 44.337 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7479
44.3701 | 54.6979 | 60.0167 | 55.8458 | 44.347 | 52.1054 | 59.9936 | 53.0386 | 44.3766 | 48.1934 | 59.9879 | 49.0497 | 44.3368 | 29.2607 | 60.034 | 29.8786 | 44.3453 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7504
44.3784 | 54.6979 | 60.0167 | 55.8483 | 44.3554 | 52.1054 | 59.9936 | 53.0423 | 44.3849 | 48.2049 | 59.9879 | 49.0518 | 44.3451 | 29.2607 | 60.034 | 29.8811 | 44.3538 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7529
44.3867 | 54.6979 | 60.0167 | 55.8508 | 44.3637 | 52.1054 | 59.9936 | 53.0461 | 44.3933 | 48.2049 | 59.9879 | 49.0544 | 44.3534 | 29.2612 | 60.034 | 29.8836 | 44.3621 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7554
44.3951 | 54.6979 | 60.0167 | 55.8533 | 44.3721 | 52.1054 | 59.9936 | 53.0498 | 44.4016 | 48.2049 | 59.9879 | 49.0569 | 44.3617 | 29.2612 | 60.034 | 29.8861 | 44.3704 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7579
44.4034 | 54.7019 | 60.0167 | 55.8558 | 44.3804 | 52.1029 | 59.9936 | 53.0536 | 44.41 | 48.2049 | 59.9879 | 49.0594 | 44.3701 | 29.2612 | 60.034 | 29.8886 | 44.3787 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7604
44.4117 | 54.7019 | 60.0167 | 55.8583 | 44.3887 | 52.1029 | 59.9936 | 53.0573 | 44.4183 | 48.206 | 59.9879 | 49.0619 | 44.3784 | 29.2612 | 60.034 | 29.8911 | 44.3871 | 41.0019 | 60.0167 | 41.7629
44.4201 | 54.7492 | 60.0167 | 55.8608 | 44.397 | 52.108 | 59.9936 | 53.0611 | 44.4266 | 48.206 | 59.9879 | 49.0644 | 44.3867 | 29.3185 | 60.034 | 29.8936 | 44.3954 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7654
44.4284 | 54.7492 | 60.0167 | 55.8633 | 44.4054 | 52.108 | 59.9936 | 53.0648 | 44.435 | 48.202 | 59.9879 | 49.0669 | 44.395 | 29.3185 | 60.034 | 29.8961 | 44.4037 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7679
44.4367 | 54.75 | 60.0167 | 55.8658 | 44.4137 | 52.108 | 59.9936 | 53.0686 | 44.4433 | 48.202 | 59.9879 | 49.0694 | 44.4034 | 29.3185 | 60.034 | 29.8986 | 44.412 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7704
44.445 | 54.75 | 60.0167 | 55.8683 | 44.4221 | 52.108 | 59.9936 | 53.0723 | 44.4517 | 48.202 | 59.9879 | 49.0719 | 44.4117 | 29.3185 | 60.034 | 29.9011 | 44.4204 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7729
44.4534 | 54.75 | 60.0167 | 55.8708 | 44.4304 | 52.108 | 59.9936 | 53.0761 | 44.46 | 48.202 | 59.9879 | 49.0744 | 44.42 | 29.3185 | 60.034 | 29.9036 | 44.4287 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7754
44.4617 | 54.75 | 60.0167 | 55.8733 | 44.4387 | 52.108 | 59.9936 | 53.0798 | 44.4683 | 48.202 | 59.9879 | 49.0769 | 44.4283 | 29.3185 | 60.034 | 29.9061 | 44.437 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7779
44.47 | 54.7468 | 60.0167 | 55.8758 | 44.4471 | 52.1082 | 59.9936 | 53.0836 | 44.4767 | 48.202 | 59.9879 | 49.0794 | 44.4368 | 29.3185 | 60.034 | 29.9086 | 44.4453 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7804
44.4784 | 54.7468 | 60.0167 | 55.8783 | 44.4554 | 52.1082 | 59.9936 | 53.0873 | 44.485 | 48.202 | 59.9879 | 49.0819 | 44.4451 | 29.3185 | 60.034 | 29.9111 | 44.4537 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7829
44.4867 | 54.7468 | 60.0167 | 55.8808 | 44.4637 | 52.1688 | 59.9936 | 53.0911 | 44.4933 | 48.202 | 59.9879 | 49.0844 | 44.4534 | 29.3185 | 60.034 | 29.9136 | 44.462 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7854
44.495 | 54.7468 | 60.0167 | 55.8833 | 44.472 | 52.1688 | 59.9936 | 53.0948 | 44.5016 | 48.202 | 59.9879 | 49.0869 | 44.4617 | 29.3185 | 60.034 | 29.9161 | 44.4703 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7879
44.5034 | 54.7468 | 60.0167 | 55.8858 | 44.4804 | 52.1616 | 59.9936 | 53.0986 | 44.51 | 48.202 | 59.9879 | 49.0894 | 44.47 | 29.3405 | 60.034 | 29.9186 | 44.4786 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7904
44.5117 | 54.7468 | 60.0167 | 55.8883 | 44.4887 | 52.1616 | 59.9936 | 53.1023 | 44.5183 | 48.202 | 59.9879 | 49.0919 | 44.4784 | 29.3405 | 60.034 | 29.9211 | 44.4871 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7929
44.52 | 54.7419 | 60.0167 | 55.8908 | 44.4971 | 52.154 | 59.9936 | 53.1061 | 44.5267 | 48.202 | 59.9879 | 49.0944 | 44.4867 | 29.3406 | 60.034 | 29.9236 | 44.4954 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7954
44.5284 | 54.7419 | 60.0167 | 55.8933 | 44.5054 | 52.154 | 59.9936 | 53.1098 | 44.535 | 48.2008 | 59.9879 | 49.0969 | 44.495 | 29.3406 | 60.034 | 29.9261 | 44.5037 | 40.9958 | 60.0167 | 41.7979
44.5367 | 54.747 | 60.0167 | 55.8958 | 44.5137 | 52.154 | 59.9936 | 53.1136 | 44.5433 | 48.2008 | 59.9879 | 49.0994 | 44.5033 | 29.3406 | 60.034 | 29.9286 | 44.512 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8004
44.545 | 54.747 | 60.0167 | 55.8983 | 44.522 | 52.154 | 59.9936 | 53.1173 | 44.5517 | 48.2008 | 59.9879 | 49.1019 | 44.5117 | 29.3406 | 60.034 | 29.9311 | 44.5204 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8029
44.5533 | 54.747 | 60.0167 | 55.9008 | 44.5304 | 52.154 | 59.9936 | 53.1211 | 44.56 | 48.2008 | 59.9879 | 49.1044 | 44.52 | 29.3406 | 60.034 | 29.9336 | 44.5287 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8054
44.5617 | 54.747 | 60.0167 | 55.9033 | 44.5388 | 52.154 | 59.9936 | 53.1248 | 44.5684 | 48.199 | 59.9879 | 49.1069 | 44.5283 | 29.3406 | 60.034 | 29.9361 | 44.537 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8079
44.57 | 54.7621 | 60.0167 | 55.9058 | 44.5471 | 52.154 | 59.9936 | 53.1286 | 44.5767 | 48.199 | 59.9879 | 49.1094 | 44.5366 | 29.3383 | 60.034 | 29.9386 | 44.5453 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8104
44.5783 | 54.7621 | 60.0167 | 55.9083 | 44.5554 | 52.154 | 59.9936 | 53.1323 | 44.585 | 48.199 | 59.9879 | 49.1119 | 44.545 | 29.3383 | 60.034 | 29.9411 | 44.5537 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8129
44.5867 | 54.7621 | 60.0167 | 55.9108 | 44.5637 | 52.2066 | 59.9936 | 53.1361 | 44.5933 | 48.199 | 59.9879 | 49.1144 | 44.5533 | 29.3383 | 60.034 | 29.9436 | 44.562 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8154
44.595 | 54.7621 | 60.0167 | 55.9133 | 44.5721 | 52.2066 | 59.9936 | 53.1398 | 44.6017 | 48.199 | 59.9879 | 49.1169 | 44.5616 | 29.3383 | 60.034 | 29.9461 | 44.5703 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8179
44.6033 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9158 | 44.5804 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1436 | 44.61 | 48.199 | 59.9879 | 49.1194 | 44.5699 | 29.3383 | 60.034 | 29.9485 | 44.5786 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8204
44.6117 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9183 | 44.5887 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1473 | 44.6183 | 48.2443 | 59.9879 | 49.1219 | 44.5782 | 29.3383 | 60.034 | 29.951 | 44.587 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8229
44.62 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9208 | 44.597 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1511 | 44.6267 | 48.2443 | 59.9879 | 49.1244 | 44.5867 | 29.3775 | 60.034 | 29.9535 | 44.5953 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8254
44.6283 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9233 | 44.6054 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1548 | 44.635 | 48.2443 | 59.9879 | 49.1269 | 44.595 | 29.3775 | 60.034 | 29.956 | 44.6036 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8279
44.6367 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9258 | 44.6137 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1586 | 44.6434 | 48.2443 | 59.9879 | 49.1294 | 44.6033 | 29.3789 | 60.034 | 29.9585 | 44.6119 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8304
44.645 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9283 | 44.6221 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1623 | 44.6517 | 48.2443 | 59.9879 | 49.1319 | 44.6116 | 29.3789 | 60.034 | 29.961 | 44.6204 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8329
44.6533 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9308 | 44.6304 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1661 | 44.66 | 48.2443 | 59.9879 | 49.1344 | 44.62 | 29.3789 | 60.034 | 29.9635 | 44.6287 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8354
44.6617 | 54.7627 | 60.0167 | 55.9333 | 44.6387 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1698 | 44.6683 | 48.2402 | 59.9879 | 49.1369 | 44.6283 | 29.3789 | 60.034 | 29.966 | 44.637 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8379
44.67 | 54.7598 | 60.0167 | 55.9358 | 44.6471 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1736 | 44.6767 | 48.2402 | 59.9879 | 49.1394 | 44.6366 | 29.3789 | 60.034 | 29.9685 | 44.6453 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8404
44.6783 | 54.7598 | 60.0167 | 55.9383 | 44.6554 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1773 | 44.6851 | 48.2835 | 59.9879 | 49.1419 | 44.6449 | 29.3789 | 60.034 | 29.971 | 44.6537 | 40.9958 | 60.0167 | 41.8429
44.6866 | 54.7559 | 60.0167 | 55.9408 | 44.6638 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1811 | 44.6934 | 48.2835 | 59.9879 | 49.1444 | 44.6532 | 29.3789 | 60.034 | 29.9735 | 44.662 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8454
44.695 | 54.7559 | 60.0167 | 55.9433 | 44.6721 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1848 | 44.7017 | 48.284 | 59.9879 | 49.1469 | 44.6616 | 29.3789 | 60.034 | 29.976 | 44.6703 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8479
44.7033 | 54.7559 | 60.0167 | 55.9458 | 44.6804 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1886 | 44.71 | 48.284 | 59.9879 | 49.1494 | 44.6699 | 29.3789 | 60.034 | 29.9785 | 44.6786 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8504
44.7116 | 54.7559 | 60.0167 | 55.9483 | 44.6887 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1923 | 44.7184 | 48.284 | 59.9879 | 49.1519 | 44.6782 | 29.3789 | 60.034 | 29.981 | 44.687 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8529
44.72 | 54.7559 | 60.0167 | 55.9504 | 44.6971 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1961 | 44.7267 | 48.284 | 59.9879 | 49.1544 | 44.6865 | 29.3789 | 60.034 | 29.9835 | 44.6953 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8554
44.7283 | 54.7559 | 60.0167 | 55.9516 | 44.7054 | 52.1969 | 59.9994 | 53.1998 | 44.735 | 48.284 | 59.9879 | 49.1569 | 44.6949 | 29.3789 | 60.034 | 29.986 | 44.7036 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8579
44.7366 | 54.7529 | 60.0167 | 55.9529 | 44.7137 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2036 | 44.7433 | 48.284 | 59.9879 | 49.1594 | 44.7032 | 29.3789 | 60.034 | 29.9885 | 44.7119 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8604
44.745 | 54.7529 | 60.0167 | 55.9541 | 44.722 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2073 | 44.7517 | 48.284 | 59.9879 | 49.1619 | 44.7115 | 29.3789 | 60.034 | 29.991 | 44.7203 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8629
44.7533 | 54.7529 | 60.0167 | 55.9554 | 44.7304 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2111 | 44.7601 | 48.284 | 59.9879 | 49.1644 | 44.7198 | 29.3764 | 60.034 | 29.9935 | 44.7286 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8654
44.7616 | 54.7529 | 60.0167 | 55.9566 | 44.7387 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2148 | 44.7684 | 48.284 | 59.9879 | 49.1669 | 44.7283 | 29.3764 | 60.034 | 29.996 | 44.7369 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8679
44.77 | 54.8576 | 60.0167 | 55.9579 | 44.7471 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2186 | 44.7767 | 48.284 | 59.9879 | 49.1694 | 44.7366 | 29.3764 | 60.034 | 29.9985 | 44.7452 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8704
44.7783 | 54.8576 | 60.0167 | 55.9591 | 44.7554 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2223 | 44.785 | 48.2811 | 59.9879 | 49.1719 | 44.7449 | 29.3764 | 60.034 | 30.001 | 44.7537 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8729
44.7866 | 54.8576 | 60.0167 | 55.9604 | 44.7637 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2261 | 44.7934 | 48.2811 | 59.9879 | 49.1744 | 44.7532 | 29.3748 | 60.034 | 30.0035 | 44.762 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8754
44.795 | 54.8576 | 60.0167 | 55.9616 | 44.7721 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2298 | 44.8017 | 48.28 | 59.9879 | 49.1769 | 44.7615 | 29.3748 | 60.034 | 30.006 | 44.7703 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8779
44.8033 | 54.8576 | 60.0167 | 55.9629 | 44.7804 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2336 | 44.8101 | 48.28 | 59.9879 | 49.1794 | 44.7699 | 29.3748 | 60.034 | 30.0085 | 44.7786 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8804
44.8116 | 54.8576 | 60.0167 | 55.9641 | 44.7888 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2373 | 44.8184 | 48.28 | 59.9879 | 49.1819 | 44.7782 | 29.3748 | 60.034 | 30.011 | 44.787 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8829
44.8199 | 54.8523 | 60.0167 | 55.9654 | 44.7971 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2411 | 44.8267 | 48.28 | 59.9879 | 49.1844 | 44.7865 | 29.3748 | 60.034 | 30.0135 | 44.7953 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8854
44.8283 | 54.8523 | 60.0167 | 55.9666 | 44.8054 | 52.1969 | 59.9994 | 53.2448 | 44.8351 | 48.289 | 59.9879 | 49.1869 | 44.7948 | 29.3748 | 60.034 | 30.016 | 44.8036 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8879
44.8366 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9679 | 44.8137 | 52.1965 | 59.9994 | 53.2486 | 44.8434 | 48.289 | 59.9879 | 49.1894 | 44.8032 | 29.3748 | 60.034 | 30.0185 | 44.8119 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8904
44.8449 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9691 | 44.8221 | 52.1965 | 59.9994 | 52.9523 | 44.8517 | 48.289 | 59.9879 | 49.1919 | 44.8115 | 29.3748 | 60.034 | 30.021 | 44.8203 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8929
44.8533 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9704 | 44.8304 | 52.1965 | 59.9994 | 52.9561 | 44.86 | 48.289 | 59.9879 | 49.1944 | 44.8198 | 29.3748 | 60.034 | 30.0235 | 44.8286 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8954
44.8616 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9716 | 44.8387 | 52.1965 | 59.9994 | 52.9598 | 44.8684 | 48.289 | 59.9879 | 49.1969 | 44.8281 | 29.3748 | 60.034 | 30.026 | 44.8369 | 41.0918 | 60.0167 | 41.8979
44.8699 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9729 | 44.847 | 52.1965 | 59.9994 | 52.9636 | 44.8767 | 48.289 | 59.9879 | 49.1994 | 44.8364 | 29.3748 | 60.034 | 30.0285 | 44.8452 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9004
44.8783 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9741 | 44.8554 | 52.1965 | 59.9994 | 52.9673 | 44.8851 | 48.289 | 59.9879 | 49.2019 | 44.8448 | 29.3748 | 60.034 | 30.031 | 44.8536 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9029
44.8866 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9754 | 44.8638 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9711 | 44.8934 | 48.289 | 59.9879 | 49.2044 | 44.8531 | 29.3748 | 60.034 | 30.0335 | 44.8619 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9054
44.8949 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9766 | 44.8721 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9748 | 44.9017 | 48.3605 | 59.9879 | 49.2069 | 44.8615 | 29.3748 | 60.034 | 30.036 | 44.8702 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9079
44.9033 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9779 | 44.8804 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9786 | 44.9101 | 48.3605 | 59.9879 | 49.2094 | 44.8698 | 29.4229 | 60.034 | 30.0385 | 44.8785 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9104
44.9116 | 54.8458 | 60.0167 | 55.9791 | 44.8887 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9823 | 44.9184 | 48.3605 | 59.9879 | 49.2119 | 44.8782 | 29.4229 | 60.034 | 30.041 | 44.887 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9129
44.9199 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9804 | 44.8971 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9861 | 44.9268 | 48.3605 | 59.9879 | 49.2144 | 44.8865 | 29.4235 | 60.034 | 30.0435 | 44.8953 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9154
44.9283 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9816 | 44.9054 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9898 | 44.9351 | 48.3605 | 59.9879 | 49.2169 | 44.8948 | 29.4235 | 60.034 | 30.046 | 44.9036 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9179
44.9366 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9829 | 44.9138 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9936 | 44.9434 | 48.3605 | 59.9879 | 49.2194 | 44.9031 | 29.4223 | 60.034 | 30.0485 | 44.9119 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9204
44.9449 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9841 | 44.9221 | 52.1972 | 59.9994 | 52.9973 | 44.9517 | 48.3564 | 59.9879 | 49.2219 | 44.9115 | 29.4223 | 60.034 | 30.051 | 44.9203 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9229
44.9532 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9854 | 44.9304 | 52.1972 | 59.9994 | 53.0011 | 44.9601 | 48.3564 | 59.9879 | 49.2244 | 44.9198 | 29.4223 | 60.034 | 30.0535 | 44.9286 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9254
44.9616 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9866 | 44.9387 | 52.1972 | 59.9994 | 53.0048 | 44.9684 | 48.3564 | 59.9879 | 49.2269 | 44.9281 | 29.4223 | 60.034 | 30.056 | 44.9369 | 41.0918 | 60.0167 | 41.9279
44.9699 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9879 | 44.9471 | 52.1972 | 59.9994 | 53.0086 | 44.9767 | 48.3564 | 59.9879 | 49.2294 | 44.9364 | 29.4223 | 60.034 | 30.0585 | 44.9452 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9304
44.9782 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9891 | 44.9554 | 52.1972 | 59.9994 | 53.0123 | 44.9851 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2319 | 44.9447 | 29.4223 | 60.034 | 30.061 | 44.9536 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9329
44.9866 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9904 | 44.9637 | 52.2652 | 59.9994 | 53.0161 | 44.9934 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2344 | 44.9531 | 29.4223 | 60.034 | 30.0635 | 44.9619 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9354
44.9949 | 54.8346 | 60.0167 | 55.9916 | 44.972 | 52.2652 | 59.9994 | 53.0198 | 45.0018 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2369 | 44.9614 | 29.4223 | 60.034 | 30.066 | 44.9702 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9379
45.0032 | 54.8626 | 60.0167 | 55.9929 | 44.9804 | 52.2619 | 59.9994 | 53.0236 | 45.0101 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2394 | 44.9697 | 29.4223 | 60.034 | 30.0685 | 44.9785 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9404
45.0116 | 54.8626 | 60.0167 | 55.9941 | 44.9888 | 52.2619 | 59.9994 | 53.0273 | 45.0184 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2419 | 44.978 | 29.4223 | 60.034 | 30.071 | 44.9869 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9429
45.0199 | 54.8923 | 60.0167 | 55.9954 | 44.9971 | 52.2619 | 59.9994 | 53.0311 | 45.0268 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2444 | 44.9865 | 29.4629 | 60.034 | 30.0735 | 44.9952 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9454
45.0282 | 54.8923 | 60.0167 | 55.9966 | 45.0054 | 52.2619 | 59.9994 | 53.0348 | 45.0351 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2469 | 44.9948 | 29.4629 | 60.034 | 30.076 | 45.0035 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9479
45.0366 | 54.8923 | 60.0167 | 55.9979 | 45.0137 | 52.2619 | 59.9994 | 53.0386 | 45.0435 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2494 | 45.0031 | 29.463 | 60.034 | 30.0785 | 45.0118 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9504
45.0449 | 54.8923 | 60.0167 | 55.9991 | 45.0221 | 52.2619 | 59.9994 | 53.0423 | 45.0518 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2519 | 45.0114 | 29.463 | 60.034 | 30.081 | 45.0203 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9529
45.0532 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0004 | 45.0304 | 52.2642 | 59.9994 | 53.0461 | 45.0601 | 48.3744 | 59.9879 | 49.2544 | 45.0198 | 29.4614 | 60.034 | 30.0835 | 45.0286 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9554
45.0616 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0016 | 45.0388 | 52.2642 | 59.9994 | 53.0498 | 45.0684 | 48.3745 | 59.9879 | 49.2569 | 45.0281 | 29.4614 | 60.034 | 30.086 | 45.0369 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9579
45.0699 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0029 | 45.0471 | 52.2922 | 59.9994 | 53.0536 | 45.0768 | 48.3745 | 59.9879 | 49.2594 | 45.0364 | 29.4591 | 60.034 | 30.0885 | 45.0452 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9604
45.0782 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0041 | 45.0554 | 52.2922 | 59.9994 | 53.0573 | 45.0851 | 48.3693 | 59.9879 | 49.2619 | 45.0447 | 29.4591 | 60.034 | 30.091 | 45.0536 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9629
45.0865 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0054 | 45.0637 | 52.2872 | 59.9994 | 53.0611 | 45.0934 | 48.3693 | 59.9879 | 49.2644 | 45.053 | 29.4591 | 60.034 | 30.0935 | 45.0619 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9654
45.0949 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0066 | 45.0721 | 52.2872 | 59.9994 | 53.0648 | 45.1018 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2669 | 45.0614 | 29.4591 | 60.034 | 30.096 | 45.0702 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9679
45.1032 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0079 | 45.0804 | 52.2872 | 59.9994 | 53.0686 | 45.1101 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2694 | 45.0697 | 29.4591 | 60.034 | 30.0985 | 45.0785 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9704
45.1115 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0091 | 45.0887 | 52.2872 | 59.9994 | 53.0723 | 45.1185 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2719 | 45.078 | 29.4591 | 60.034 | 30.101 | 45.0869 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9729
45.1199 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0104 | 45.097 | 52.2909 | 59.9994 | 53.0761 | 45.1268 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2744 | 45.0863 | 29.4592 | 60.034 | 30.1035 | 45.0952 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9754
45.1282 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0116 | 45.1054 | 52.2909 | 59.9994 | 53.0798 | 45.1351 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2769 | 45.0947 | 29.4592 | 60.034 | 30.106 | 45.1035 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9779
45.1365 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0129 | 45.1138 | 52.2909 | 59.9994 | 53.0836 | 45.1434 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2794 | 45.103 | 29.462 | 60.034 | 30.1085 | 45.1118 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9804
45.1449 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0141 | 45.1221 | 52.2909 | 59.9994 | 53.0873 | 45.1518 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2819 | 45.1113 | 29.462 | 60.034 | 30.111 | 45.1202 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9829
45.1532 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0154 | 45.1304 | 52.2909 | 59.9994 | 53.0911 | 45.1602 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2844 | 45.1196 | 29.462 | 60.034 | 30.1135 | 45.1285 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9854
45.1615 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0166 | 45.1387 | 52.2909 | 59.9994 | 53.0948 | 45.1685 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2869 | 45.1279 | 29.462 | 60.034 | 30.116 | 45.1368 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9879
45.1699 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0179 | 45.1471 | 52.2941 | 59.9994 | 53.0986 | 45.1768 | 48.3965 | 59.9879 | 49.2894 | 45.1364 | 29.4582 | 60.034 | 30.1185 | 45.1451 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9904
45.1782 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0191 | 45.1554 | 52.2941 | 59.9994 | 53.1023 | 45.1851 | 48.423 | 59.9879 | 49.2919 | 45.1447 | 29.4582 | 60.034 | 30.121 | 45.1536 | 41.1463 | 60.0167 | 41.9929
45.1865 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0204 | 45.1638 | 52.2941 | 59.9994 | 53.1061 | 45.1935 | 48.423 | 59.9879 | 49.2944 | 45.153 | 29.456 | 60.034 | 30.1234 | 45.1619 | 41.1557 | 60.0167 | 41.9954
45.1949 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0216 | 45.1721 | 52.2941 | 59.9994 | 53.1098 | 45.2018 | 48.423 | 59.9879 | 49.2969 | 45.1613 | 29.456 | 60.034 | 30.1259 | 45.1702 | 41.1557 | 60.0167 | 41.9979
45.2032 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0229 | 45.1804 | 52.2982 | 59.9994 | 53.1136 | 45.2101 | 48.423 | 59.9879 | 49.2994 | 45.1697 | 29.456 | 60.034 | 30.1284 | 45.1785 | 41.1557 | 60.0167 | 42.0004
45.2115 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0241 | 45.1887 | 52.2982 | 59.9994 | 53.1173 | 45.2184 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3019 | 45.178 | 29.456 | 60.034 | 30.1309 | 45.1869 | 41.1557 | 60.0167 | 42.0029
45.2198 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0254 | 45.1971 | 52.2982 | 59.9994 | 53.1211 | 45.2268 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3044 | 45.1863 | 29.4565 | 60.034 | 30.1334 | 45.1952 | 41.1557 | 60.0167 | 42.0054
45.2282 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0266 | 45.2054 | 52.2982 | 59.9994 | 53.1248 | 45.2352 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3069 | 45.1946 | 29.4565 | 60.034 | 30.1359 | 45.2035 | 41.1557 | 60.0167 | 42.0079
45.2365 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0279 | 45.2137 | 52.3381 | 59.9994 | 53.1286 | 45.2435 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3094 | 45.203 | 29.4566 | 60.034 | 30.1384 | 45.2118 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0104
45.2448 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0291 | 45.222 | 52.3381 | 59.9994 | 53.1323 | 45.2518 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3119 | 45.2113 | 29.4566 | 60.034 | 30.1409 | 45.2201 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0129
45.2532 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0304 | 45.2304 | 52.3381 | 59.9994 | 53.1361 | 45.2601 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3144 | 45.2196 | 29.4566 | 60.034 | 30.1434 | 45.2285 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0154
45.2615 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0316 | 45.2388 | 52.3381 | 59.9994 | 53.1398 | 45.2685 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3169 | 45.2279 | 29.4566 | 60.034 | 30.1459 | 45.2368 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0179
45.2698 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0329 | 45.2471 | 52.3381 | 59.9994 | 53.1436 | 45.2768 | 48.4301 | 59.9879 | 49.3194 | 45.2362 | 29.4566 | 60.034 | 30.1484 | 45.2451 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0204
45.2782 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0341 | 45.2554 | 52.3381 | 59.9994 | 53.1473 | 45.2852 | 48.4759 | 59.9879 | 49.3219 | 45.2446 | 29.4566 | 60.034 | 30.1505 | 45.2534 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0229
45.2865 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0354 | 45.2637 | 52.3975 | 59.9994 | 53.1511 | 45.2935 | 48.4759 | 59.9879 | 49.3244 | 45.2529 | 29.4566 | 60.034 | 30.1517 | 45.2618 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0254
45.2948 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0366 | 45.2721 | 52.3975 | 59.9994 | 53.1548 | 45.3018 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3269 | 45.2612 | 29.4566 | 60.034 | 30.153 | 45.2701 | 41.1543 | 60.0167 | 42.0279
45.3032 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0379 | 45.2804 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1586 | 45.3102 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3294 | 45.2695 | 29.4564 | 60.034 | 30.1542 | 45.2784 | 41.162 | 60.0167 | 42.0304
45.3115 | 54.8923 | 60.0167 | 56.0391 | 45.2888 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1623 | 45.3185 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3319 | 45.278 | 29.4564 | 60.034 | 30.1555 | 45.2867 | 41.162 | 60.0167 | 42.0329
45.3198 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0404 | 45.2971 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1661 | 45.3268 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3344 | 45.2863 | 29.4581 | 60.034 | 30.1567 | 45.2952 | 41.162 | 60.0167 | 42.0354
45.3282 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0416 | 45.3054 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1698 | 45.3351 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3369 | 45.2946 | 29.4581 | 60.034 | 30.158 | 45.3035 | 41.162 | 60.0167 | 42.0379
45.3365 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0429 | 45.3137 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1736 | 45.3435 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3394 | 45.3029 | 29.4581 | 60.034 | 30.1592 | 45.3118 | 41.162 | 60.0167 | 42.0404
45.3448 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0441 | 45.3221 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1773 | 45.3518 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3419 | 45.3112 | 29.4581 | 60.034 | 30.1605 | 45.3201 | 41.162 | 60.0167 | 42.0429
45.3531 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0454 | 45.3304 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1811 | 45.3602 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3444 | 45.3196 | 29.4565 | 60.034 | 30.1617 | 45.3285 | 41.162 | 60.0167 | 42.0454
45.3615 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0466 | 45.3387 | 52.3969 | 59.9994 | 53.1848 | 45.3685 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3469 | 45.3279 | 29.4565 | 60.034 | 30.163 | 45.3368 | 41.162 | 60.0167 | 42.0479
45.3698 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0479 | 45.3471 | 52.4085 | 59.9994 | 53.1886 | 45.3768 | 48.4771 | 59.9879 | 49.3494 | 45.3362 | 29.4565 | 60.034 | 30.1642 | 45.3451 | 41.21 | 60.0167 | 42.0504
45.3781 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0491 | 45.3554 | 52.4085 | 59.9994 | 53.1923 | 45.3852 | 48.4794 | 59.9879 | 49.3519 | 45.3445 | 29.4565 | 60.034 | 30.1655 | 45.3534 | 41.21 | 60.0167 | 42.0529
45.3864 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0504 | 45.3638 | 52.4085 | 59.9994 | 53.1961 | 45.3935 | 48.4794 | 59.9879 | 49.3544 | 45.3529 | 29.4565 | 60.034 | 30.1667 | 45.3618 | 41.21 | 60.0167 | 42.0554
45.3948 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0516 | 45.3721 | 52.4085 | 59.9994 | 53.1998 | 45.4019 | 48.4794 | 59.9879 | 49.3569 | 45.3612 | 29.4565 | 60.034 | 30.168 | 45.3701 | 41.21 | 60.0167 | 42.0579
45.4031 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0529 | 45.3804 | 52.4085 | 59.9994 | 53.2036 | 45.4102 | 48.4794 | 59.9879 | 49.3594 | 45.3695 | 29.4557 | 60.034 | 30.1692 | 45.3784 | 41.21 | 60.0167 | 42.0604
45.4114 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0541 | 45.3887 | 52.4085 | 59.9994 | 53.2073 | 45.4185 | 48.4789 | 59.9879 | 49.3619 | 45.3778 | 29.4557 | 60.034 | 30.1705 | 45.3867 | 41.21 | 60.0167 | 42.0629
45.4198 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0554 | 45.3971 | 52.4085 | 59.9994 | 53.2111 | 45.4268 | 48.4789 | 59.9879 | 49.3644 | 45.3862 | 29.4557 | 60.034 | 30.1717 | 45.3951 | 41.2424 | 60.0167 | 42.0654
45.4281 | 54.9438 | 60.0167 | 56.0566 | 45.4054 | 52.4085 | 59.9994 | 53.2148 | 45.4352 | 48.5275 | 59.9879 | 49.3669 | 45.3945 | 29.4557 | 60.034 | 30.173 | 45.4034 | 41.2424 | 60.0167 | 42.0679
45.4364 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0579 | 45.4138 | 52.4122 | 59.9994 | 53.2186 | 45.4435 | 48.5275 | 59.9879 | 49.3694 | 45.4028 | 29.4778 | 60.034 | 30.1742 | 45.4117 | 41.2384 | 60.0167 | 42.0704
45.4448 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0591 | 45.4221 | 52.4122 | 59.9994 | 53.2223 | 45.4518 | 48.5277 | 59.9879 | 49.3719 | 45.4111 | 29.4778 | 60.034 | 30.1755 | 45.42 | 41.2384 | 60.0167 | 42.0728
45.4531 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0604 | 45.4304 | 52.4195 | 59.9994 | 53.2261 | 45.4602 | 48.5277 | 59.9879 | 49.3744 | 45.4194 | 29.4776 | 60.034 | 30.1767 | 45.4285 | 41.2384 | 60.0167 | 42.0753
45.4614 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0616 | 45.4387 | 52.4195 | 59.9994 | 53.2298 | 45.4685 | 48.5277 | 59.9879 | 49.3769 | 45.4279 | 29.4776 | 60.034 | 30.178 | 45.4368 | 41.2384 | 60.0167 | 42.0779
45.4698 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0629 | 45.4471 | 52.4195 | 59.9994 | 53.2336 | 45.4769 | 48.5277 | 59.9879 | 49.3794 | 45.4362 | 29.4789 | 60.034 | 30.1792 | 45.4451 | 41.2384 | 60.0167 | 42.0803
45.4781 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0641 | 45.4554 | 52.4195 | 59.9994 | 53.2373 | 45.4852 | 48.5277 | 59.9879 | 49.3819 | 45.4445 | 29.4789 | 60.034 | 30.1805 | 45.4534 | 41.2384 | 60.0167 | 42.0828
45.4864 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0653 | 45.4637 | 52.4635 | 59.9994 | 53.2411 | 45.4935 | 48.5277 | 59.9879 | 49.3844 | 45.4528 | 29.4789 | 60.034 | 30.1817 | 45.4618 | 41.2313 | 60.0167 | 42.0853
45.4948 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0666 | 45.4721 | 52.4635 | 59.9994 | 53.2448 | 45.5019 | 48.528 | 59.9879 | 49.3869 | 45.4612 | 29.4789 | 60.034 | 30.1829 | 45.4701 | 41.2313 | 60.0167 | 42.0878
45.5031 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0678 | 45.4804 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2486 | 45.5102 | 48.528 | 59.9879 | 49.3894 | 45.4695 | 29.4776 | 60.034 | 30.1842 | 45.4784 | 41.2296 | 60.0167 | 42.0903
45.5114 | 54.9945 | 60.0167 | 56.0691 | 45.4888 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2523 | 45.5186 | 48.5281 | 59.9879 | 49.3919 | 45.4778 | 29.4776 | 60.034 | 30.1854 | 45.4867 | 41.2296 | 60.0167 | 42.0928
45.5197 | 54.9947 | 60.0167 | 56.0704 | 45.4971 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2561 | 45.5269 | 48.5281 | 59.9879 | 49.3944 | 45.4861 | 29.4621 | 60.034 | 30.1867 | 45.4951 | 41.2296 | 60.0167 | 42.0953
45.5281 | 54.9947 | 60.0167 | 56.0716 | 45.5054 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2598 | 45.5352 | 48.5281 | 59.9879 | 49.3969 | 45.4945 | 29.4621 | 60.034 | 30.1879 | 45.5034 | 41.2296 | 60.0167 | 42.0978
45.5364 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0728 | 45.5137 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2636 | 45.5435 | 48.5281 | 59.9879 | 49.3994 | 45.5028 | 29.4918 | 60.034 | 30.1892 | 45.5117 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1003
45.5447 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0741 | 45.5221 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2673 | 45.5519 | 48.5281 | 59.9879 | 49.4019 | 45.5111 | 29.4918 | 60.034 | 30.1904 | 45.52 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1028
45.5531 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0753 | 45.5304 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2711 | 45.5602 | 48.5281 | 59.9879 | 49.4044 | 45.5194 | 29.4918 | 60.034 | 30.1917 | 45.5284 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1053
45.5614 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0766 | 45.5388 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2748 | 45.5685 | 48.5281 | 59.9879 | 49.4069 | 45.5277 | 29.4918 | 60.034 | 30.1929 | 45.5367 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1078
45.5697 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0778 | 45.5471 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2786 | 45.5769 | 48.5281 | 59.9879 | 49.4094 | 45.5361 | 29.492 | 60.034 | 30.1942 | 45.545 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1103
45.5781 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0791 | 45.5554 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2823 | 45.5852 | 48.5281 | 59.9879 | 49.4119 | 45.5444 | 29.492 | 60.034 | 30.1954 | 45.5533 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1128
45.5864 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0803 | 45.5637 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2861 | 45.5936 | 48.5281 | 59.9879 | 49.4144 | 45.5527 | 29.4943 | 60.034 | 30.1967 | 45.5618 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1153
45.5947 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0816 | 45.5721 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2898 | 45.6019 | 48.5207 | 59.9879 | 49.4169 | 45.561 | 29.4943 | 60.034 | 30.1979 | 45.5701 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1178
45.6031 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0828 | 45.5804 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2936 | 45.6102 | 48.5207 | 59.9879 | 49.4194 | 45.5695 | 29.4943 | 60.034 | 30.1992 | 45.5784 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1203
45.6114 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0841 | 45.5887 | 52.4634 | 59.9994 | 53.2973 | 45.6185 | 48.6135 | 59.9879 | 49.4219 | 45.5778 | 29.4943 | 60.034 | 30.2004 | 45.5867 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1228
45.6197 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0853 | 45.5971 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3011 | 45.6269 | 48.6135 | 59.9879 | 49.4244 | 45.5861 | 29.4943 | 60.034 | 30.2017 | 45.5951 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1253
45.6281 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0866 | 45.6054 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3048 | 45.6352 | 48.6135 | 59.9879 | 49.4269 | 45.5944 | 29.4943 | 60.034 | 30.2029 | 45.6034 | 41.2296 | 60.0167 | 42.1278
45.6364 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0878 | 45.6138 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3086 | 45.6436 | 48.6135 | 59.9879 | 49.4294 | 45.6027 | 29.4934 | 60.034 | 30.2042 | 45.6117 | 41.3029 | 60.0167 | 42.1303
45.6447 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0891 | 45.6221 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3123 | 45.6519 | 48.6153 | 59.9879 | 49.4319 | 45.6111 | 29.4934 | 60.034 | 30.2054 | 45.62 | 41.3029 | 60.0167 | 42.1328
45.653 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0903 | 45.6304 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3161 | 45.6602 | 48.6153 | 59.9879 | 49.4344 | 45.6194 | 29.4942 | 60.034 | 30.2067 | 45.6284 | 41.3029 | 60.0167 | 42.1353
45.6614 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0916 | 45.6387 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3198 | 45.6686 | 48.6154 | 59.9879 | 49.4369 | 45.6277 | 29.4942 | 60.034 | 30.2079 | 45.6367 | 41.3029 | 60.0167 | 42.1378
45.6697 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0928 | 45.6471 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3236 | 45.6769 | 48.6154 | 59.9879 | 49.4394 | 45.636 | 29.4921 | 60.034 | 30.2092 | 45.645 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1403
45.678 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0941 | 45.6554 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3273 | 45.6852 | 48.6126 | 59.9879 | 49.4419 | 45.6444 | 29.4921 | 60.034 | 30.2104 | 45.6533 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1428
45.6864 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0953 | 45.6638 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3311 | 45.6935 | 48.6126 | 59.9879 | 49.4444 | 45.6527 | 29.4921 | 60.034 | 30.2117 | 45.6617 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1453
45.6947 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0966 | 45.6721 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3348 | 45.7019 | 48.6647 | 59.9879 | 49.4469 | 45.661 | 29.4921 | 60.034 | 30.2129 | 45.67 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1478
45.703 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0978 | 45.6804 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3386 | 45.7103 | 48.6647 | 59.9879 | 49.4494 | 45.6693 | 29.4961 | 60.034 | 30.2142 | 45.6783 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1502
45.7114 | 55.0534 | 60.0167 | 56.0991 | 45.6887 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3423 | 45.7186 | 48.6647 | 59.9879 | 49.4519 | 45.6777 | 29.4961 | 60.034 | 30.2154 | 45.6866 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1514
45.7197 | 55.0534 | 60.0167 | 56.1003 | 45.6971 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3461 | 45.7269 | 48.6647 | 59.9879 | 49.4544 | 45.686 | 29.4961 | 60.034 | 30.2167 | 45.6951 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1527
45.728 | 55.0534 | 60.0167 | 56.1016 | 45.7054 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3498 | 45.7352 | 48.6651 | 59.9879 | 49.4569 | 45.6943 | 29.4961 | 60.034 | 30.2179 | 45.7034 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1539
45.7364 | 55.0534 | 60.0167 | 56.1028 | 45.7137 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3536 | 45.7436 | 48.6651 | 59.9879 | 49.4594 | 45.7026 | 29.5214 | 60.034 | 30.2192 | 45.7117 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1552
45.7447 | 55.0534 | 60.0167 | 56.1041 | 45.7221 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3573 | 45.7519 | 48.6651 | 59.9879 | 49.4619 | 45.7109 | 29.5214 | 60.034 | 30.2204 | 45.72 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1564
45.753 | 55.0544 | 60.0167 | 56.1053 | 45.7304 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3611 | 45.7603 | 48.6651 | 59.9879 | 49.4644 | 45.7194 | 29.5201 | 60.034 | 30.2217 | 45.7284 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1577
45.7614 | 55.0544 | 60.0167 | 56.1066 | 45.7388 | 52.4634 | 59.9994 | 53.3648 | 45.7686 | 48.6651 | 59.9879 | 49.4669 | 45.7277 | 29.5201 | 60.034 | 30.2229 | 45.7367 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1589
45.7697 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1078 | 45.7471 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3686 | 45.7769 | 48.6651 | 59.9879 | 49.4694 | 45.736 | 29.5153 | 60.034 | 30.2242 | 45.745 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1602
45.778 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1091 | 45.7554 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3723 | 45.7853 | 48.665 | 59.9879 | 49.4719 | 45.7443 | 29.5153 | 60.034 | 30.2254 | 45.7533 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1614
45.7863 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1103 | 45.7637 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3761 | 45.7936 | 48.665 | 59.9879 | 49.4744 | 45.7527 | 29.582 | 60.034 | 30.2267 | 45.7617 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1627
45.7947 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1116 | 45.7721 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3798 | 45.8019 | 48.665 | 59.9879 | 49.4769 | 45.761 | 29.582 | 60.034 | 30.2279 | 45.77 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1639
45.803 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1128 | 45.7804 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3836 | 45.8102 | 48.665 | 59.9879 | 49.4794 | 45.7693 | 29.6446 | 60.034 | 30.2292 | 45.7783 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1652
45.8113 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1141 | 45.7888 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3873 | 45.8186 | 48.665 | 59.9879 | 49.4819 | 45.7776 | 29.6446 | 60.034 | 30.2304 | 45.7866 | 41.3398 | 60.0167 | 42.1664
45.8197 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1153 | 45.7971 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3911 | 45.8269 | 48.665 | 59.9879 | 49.4844 | 45.7859 | 29.6446 | 60.034 | 30.2317 | 45.795 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1677
45.828 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1166 | 45.8054 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3948 | 45.8353 | 48.665 | 59.9879 | 49.4869 | 45.7943 | 29.6446 | 60.034 | 30.2329 | 45.8033 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1689
45.8363 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1178 | 45.8137 | 52.5228 | 59.9994 | 53.3986 | 45.8436 | 48.665 | 59.9879 | 49.4894 | 45.8026 | 29.6484 | 60.034 | 30.2342 | 45.8116 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1702
45.8447 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1191 | 45.8221 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4016 | 45.8519 | 48.665 | 59.9879 | 49.4919 | 45.8109 | 29.6484 | 60.034 | 30.2354 | 45.8199 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1714
45.853 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1203 | 45.8304 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4041 | 45.8603 | 48.665 | 59.9879 | 49.4944 | 45.8192 | 29.6484 | 60.034 | 30.2367 | 45.8284 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1727
45.8613 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1216 | 45.8387 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4066 | 45.8686 | 48.668 | 59.9879 | 49.4969 | 45.8276 | 29.6484 | 60.034 | 30.2379 | 45.8367 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1739
45.8697 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1228 | 45.8471 | 52.5228 | 59.9994 | 53.409 | 45.877 | 48.668 | 59.9879 | 49.4994 | 45.8359 | 29.6484 | 60.034 | 30.2392 | 45.845 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1752
45.878 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1241 | 45.8554 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4116 | 45.8853 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5019 | 45.8442 | 29.6484 | 60.034 | 30.2404 | 45.8533 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1764
45.8863 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1253 | 45.8638 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4141 | 45.8936 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5044 | 45.8525 | 29.6484 | 60.034 | 30.2417 | 45.8617 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1777
45.8947 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1266 | 45.8721 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4165 | 45.9019 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5069 | 45.861 | 29.6484 | 60.034 | 30.2429 | 45.87 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1789
45.903 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1278 | 45.8804 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4191 | 45.9103 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5094 | 45.8693 | 29.6402 | 60.034 | 30.2442 | 45.8783 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1802
45.9113 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1291 | 45.8887 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4216 | 45.9186 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5119 | 45.8776 | 29.6402 | 60.034 | 30.2454 | 45.8866 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1814
45.9196 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1303 | 45.8971 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4241 | 45.9269 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5144 | 45.8859 | 29.6402 | 60.034 | 30.2467 | 45.895 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1827
45.928 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1316 | 45.9054 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4266 | 45.9353 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5169 | 45.8942 | 29.6402 | 60.034 | 30.2479 | 45.9033 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1839
45.9363 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1328 | 45.9138 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4291 | 45.9436 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5194 | 45.9026 | 29.6402 | 60.034 | 30.2492 | 45.9116 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1852
45.9446 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1341 | 45.9221 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4316 | 45.952 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5219 | 45.9109 | 29.6402 | 60.034 | 30.2504 | 45.9199 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1864
45.953 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1353 | 45.9304 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4341 | 45.9603 | 48.6692 | 59.9879 | 49.5244 | 45.9192 | 29.6429 | 60.034 | 30.2517 | 45.9283 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1877
45.9613 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1366 | 45.9387 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4366 | 45.9686 | 48.6853 | 59.9879 | 49.5269 | 45.9275 | 29.6429 | 60.034 | 30.2529 | 45.9366 | 41.3416 | 60.0167 | 42.1889
45.9696 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1378 | 45.9471 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4391 | 45.9769 | 48.6853 | 59.9879 | 49.5294 | 45.9359 | 29.6429 | 60.034 | 30.2542 | 45.9449 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1902
45.978 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1391 | 45.9554 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4416 | 45.9853 | 48.6803 | 59.9879 | 49.5319 | 45.9442 | 29.6429 | 60.034 | 30.2554 | 45.9532 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1914
45.9863 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1403 | 45.9637 | 52.5228 | 59.9994 | 53.444 | 45.9937 | 48.6803 | 59.9879 | 49.5344 | 45.9525 | 29.6429 | 60.034 | 30.2567 | 45.9617 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1927
45.9946 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1416 | 45.9721 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4466 | 46.002 | 48.6741 | 59.9879 | 49.5369 | 45.9608 | 29.6429 | 60.034 | 30.2579 | 45.97 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1939
46.003 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1428 | 45.9804 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4491 | 46.0103 | 48.6741 | 59.9879 | 49.5394 | 45.9692 | 29.6443 | 60.034 | 30.2592 | 45.9783 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1952
46.0113 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1441 | 45.9888 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4515 | 46.0186 | 48.6741 | 59.9879 | 49.542 | 45.9775 | 29.6443 | 60.034 | 30.2604 | 45.9866 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1964
46.0196 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1453 | 45.9971 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4541 | 46.027 | 48.6741 | 59.9879 | 49.5444 | 45.9858 | 29.6429 | 60.034 | 30.2617 | 45.995 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1977
46.028 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1466 | 46.0054 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4566 | 46.0353 | 48.6741 | 59.9879 | 49.547 | 45.9941 | 29.6429 | 60.034 | 30.2629 | 46.0033 | 41.3344 | 60.0167 | 42.1989
46.0363 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1478 | 46.0137 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4591 | 46.0436 | 48.6741 | 59.9879 | 49.5494 | 46.0024 | 29.69 | 60.034 | 30.2642 | 46.0116 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2001
46.0446 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1491 | 46.0221 | 52.5228 | 59.9994 | 53.4616 | 46.052 | 48.6741 | 59.9879 | 49.552 | 46.0109 | 29.69 | 60.034 | 30.2654 | 46.0199 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2014
46.0529 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1503 | 46.0304 | 52.5478 | 59.9994 | 53.4641 | 46.0603 | 48.6741 | 59.9879 | 49.5545 | 46.0192 | 29.7165 | 60.034 | 30.2667 | 46.0283 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2026
46.0613 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1516 | 46.0388 | 52.5478 | 59.9994 | 53.4666 | 46.0687 | 48.6887 | 59.9879 | 49.557 | 46.0275 | 29.7165 | 60.034 | 30.2679 | 46.0366 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2039
46.0696 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1528 | 46.0471 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4691 | 46.077 | 48.6887 | 59.9879 | 49.5595 | 46.0358 | 29.7153 | 60.034 | 30.2691 | 46.0449 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2052
46.0779 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1541 | 46.0554 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4715 | 46.0853 | 48.7412 | 59.9879 | 49.562 | 46.0442 | 29.7153 | 60.034 | 30.2704 | 46.0532 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2064
46.0863 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1553 | 46.0637 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4741 | 46.0936 | 48.7412 | 59.9879 | 49.5645 | 46.0525 | 29.7161 | 60.034 | 30.2716 | 46.0616 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2076
46.0946 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1566 | 46.0721 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4766 | 46.102 | 48.7412 | 59.9879 | 49.567 | 46.0608 | 29.7161 | 60.034 | 30.2729 | 46.0699 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2089
46.1029 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1578 | 46.0804 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4791 | 46.1103 | 48.7412 | 59.9879 | 49.5695 | 46.0691 | 29.7132 | 60.034 | 30.2741 | 46.0782 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2101
46.1113 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1591 | 46.0887 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4816 | 46.1187 | 48.7412 | 59.9879 | 49.572 | 46.0774 | 29.7132 | 60.034 | 30.2754 | 46.0865 | 41.3344 | 60.0167 | 42.2114
46.1196 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1603 | 46.0971 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4841 | 46.127 | 48.7412 | 59.9879 | 49.5745 | 46.0858 | 29.7074 | 60.034 | 30.2766 | 46.095 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2126
46.1279 | 55.0573 | 60.0167 | 56.1616 | 46.1054 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4866 | 46.1353 | 48.7412 | 59.9879 | 49.577 | 46.0941 | 29.7074 | 60.034 | 30.2779 | 46.1033 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2139
46.1363 | 55.1255 | 60.0167 | 56.1628 | 46.1138 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4891 | 46.1437 | 48.7412 | 59.9879 | 49.5795 | 46.1024 | 29.7082 | 60.034 | 30.2791 | 46.1116 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2151
46.1446 | 55.1255 | 60.0167 | 56.1641 | 46.1221 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4916 | 46.152 | 48.7412 | 59.9879 | 49.582 | 46.1107 | 29.7082 | 60.034 | 30.2804 | 46.1199 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2164
46.1529 | 55.1255 | 60.0167 | 56.1653 | 46.1304 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4941 | 46.1603 | 48.7412 | 59.9879 | 49.5845 | 46.1191 | 29.7092 | 60.034 | 30.2816 | 46.1282 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2176
46.1613 | 55.1255 | 60.0167 | 56.1666 | 46.1387 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4966 | 46.1686 | 48.7388 | 59.9879 | 49.587 | 46.1274 | 29.7092 | 60.034 | 30.2829 | 46.1366 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2189
46.1696 | 55.1255 | 60.0167 | 56.1678 | 46.1471 | 52.5439 | 59.9994 | 53.4991 | 46.177 | 48.7388 | 59.9879 | 49.5895 | 46.1357 | 29.7092 | 60.034 | 30.2841 | 46.1449 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2201
46.1779 | 55.1255 | 60.0167 | 56.1691 | 46.1554 | 52.5439 | 59.9994 | 53.5016 | 46.1853 | 48.7388 | 59.9879 | 49.592 | 46.144 | 29.7092 | 60.034 | 30.2854 | 46.1532 | 41.3196 | 60.0167 | 42.2214
46.1862 | 55.1248 | 60.0167 | 56.1703 | 46.1638 | 52.5439 | 59.9994 | 53.5041 | 46.1937 | 48.7388 | 59.9879 | 49.5945 | 46.1525 | 29.7183 | 60.034 | 30.2866 | 46.1615 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2226
46.1946 | 55.1248 | 60.0167 | 56.1716 | 46.1721 | 52.5439 | 59.9994 | 53.5066 | 46.202 | 48.7388 | 59.9879 | 49.597 | 46.1608 | 29.7183 | 60.034 | 30.2879 | 46.1699 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2239
46.2029 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1728 | 46.1804 | 52.5439 | 59.9994 | 53.5091 | 46.2103 | 48.7388 | 59.9879 | 49.5995 | 46.1691 | 29.7198 | 60.034 | 30.2891 | 46.1782 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2251
46.2112 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1741 | 46.1888 | 52.5439 | 59.9994 | 53.5116 | 46.2187 | 48.7388 | 59.9879 | 49.602 | 46.1774 | 29.7198 | 60.034 | 30.2904 | 46.1865 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2264
46.2196 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1753 | 46.1971 | 52.5486 | 59.9994 | 53.5141 | 46.227 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6045 | 46.1857 | 29.7157 | 60.0282 | 30.2916 | 46.1948 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2276
46.2279 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1766 | 46.2054 | 52.5486 | 59.9994 | 53.5166 | 46.2354 | 48.7388 | 59.9879 | 49.607 | 46.1941 | 29.7157 | 60.0282 | 30.2929 | 46.2032 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2289
46.2362 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1778 | 46.2137 | 52.5486 | 59.9994 | 53.5191 | 46.2437 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6095 | 46.2024 | 29.7193 | 60.0282 | 30.2941 | 46.2115 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2301
46.2445 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1791 | 46.2221 | 52.5486 | 59.9994 | 53.5216 | 46.252 | 48.7388 | 59.9879 | 49.612 | 46.2107 | 29.7193 | 60.0282 | 30.2954 | 46.2198 | 41.3479 | 60.0167 | 42.2314
46.2529 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1803 | 46.2304 | 52.5518 | 59.9994 | 53.5241 | 46.2604 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6145 | 46.219 | 29.7171 | 60.0282 | 30.2966 | 46.2281 | 41.3918 | 60.0167 | 42.2326
46.2612 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1816 | 46.2388 | 52.5518 | 59.9994 | 53.5266 | 46.2687 | 48.7388 | 59.9879 | 49.617 | 46.2274 | 29.7171 | 60.0282 | 30.2979 | 46.2366 | 41.3918 | 60.0167 | 42.2339
46.2695 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1828 | 46.2471 | 52.5518 | 59.9994 | 53.5291 | 46.277 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6195 | 46.2357 | 29.7289 | 60.0282 | 30.2991 | 46.2449 | 41.3918 | 60.0167 | 42.2351
46.2779 | 55.1281 | 60.0167 | 56.1841 | 46.2554 | 52.5518 | 59.9994 | 53.5316 | 46.2853 | 48.7388 | 59.9879 | 49.622 | 46.244 | 29.7289 | 60.0282 | 30.3008 | 46.2532 | 41.3918 | 60.0167 | 42.2364
46.2862 | 55.2007 | 60.0167 | 56.1853 | 46.2637 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5341 | 46.2937 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6245 | 46.2523 | 29.7289 | 60.0282 | 30.3033 | 46.2615 | 41.3918 | 60.0167 | 42.2376
46.2945 | 55.2007 | 60.0167 | 56.1866 | 46.2721 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5366 | 46.302 | 48.7388 | 59.9879 | 49.627 | 46.2607 | 29.7289 | 60.0282 | 30.3058 | 46.2699 | 41.3918 | 60.0167 | 42.2389
46.3029 | 55.2007 | 60.0167 | 56.1878 | 46.2804 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5391 | 46.3104 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6295 | 46.269 | 29.7295 | 60.0282 | 30.3083 | 46.2782 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2401
46.3112 | 55.2007 | 60.0167 | 56.1891 | 46.2888 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5416 | 46.3187 | 48.7388 | 59.9879 | 49.632 | 46.2773 | 29.7295 | 60.0282 | 30.3108 | 46.2865 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2414
46.3195 | 55.2007 | 60.0167 | 56.1903 | 46.2971 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5441 | 46.327 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6345 | 46.2856 | 29.7295 | 60.0282 | 30.3133 | 46.2948 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2426
46.3279 | 55.2007 | 60.0167 | 56.1916 | 46.3054 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5466 | 46.3354 | 48.7388 | 59.9879 | 49.637 | 46.2939 | 29.7295 | 60.0282 | 30.3158 | 46.3032 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2439
46.3362 | 55.26 | 60.0167 | 56.1928 | 46.3138 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5491 | 46.3437 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6395 | 46.3024 | 29.7295 | 60.0282 | 30.3183 | 46.3115 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2451
46.3445 | 55.26 | 60.0167 | 56.1941 | 46.3221 | 52.5607 | 59.9994 | 53.5516 | 46.3521 | 48.7388 | 59.9879 | 49.642 | 46.3107 | 29.7295 | 60.0282 | 30.3208 | 46.3198 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2464
46.3528 | 55.26 | 60.0167 | 56.1953 | 46.3304 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5541 | 46.3604 | 48.7388 | 59.9879 | 49.6445 | 46.319 | 29.7297 | 60.0282 | 30.3233 | 46.3281 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2476
46.3612 | 55.26 | 60.0167 | 56.1966 | 46.3387 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5566 | 46.3687 | 48.7438 | 59.9879 | 49.647 | 46.3273 | 29.7297 | 60.0282 | 30.3258 | 46.3365 | 41.4672 | 60.0167 | 42.2489
46.3695 | 55.26 | 60.0167 | 56.1978 | 46.3471 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5591 | 46.377 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6495 | 46.3357 | 29.7297 | 60.0282 | 30.3283 | 46.3448 | 41.4707 | 60.0167 | 42.2501
46.3778 | 55.26 | 60.0167 | 56.1991 | 46.3554 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5616 | 46.3854 | 48.7438 | 59.9879 | 49.651 | 46.344 | 29.7297 | 60.0282 | 30.3308 | 46.3531 | 41.4707 | 60.0167 | 42.2514
46.3862 | 55.26 | 60.0167 | 56.2003 | 46.3638 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5641 | 46.3937 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6522 | 46.3523 | 29.7566 | 60.0282 | 30.3333 | 46.3615 | 41.4707 | 60.0167 | 42.2526
46.3945 | 55.26 | 60.0167 | 56.2016 | 46.3721 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5666 | 46.402 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6535 | 46.3606 | 29.7566 | 60.0282 | 30.3358 | 46.3699 | 41.4707 | 60.0167 | 42.2539
46.4028 | 55.26 | 60.0167 | 56.2028 | 46.3804 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5691 | 46.4104 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6547 | 46.369 | 29.7582 | 60.0282 | 30.3382 | 46.3782 | 41.5057 | 60.0167 | 42.2551
46.4112 | 55.26 | 60.0167 | 56.2041 | 46.3887 | 52.5617 | 59.9994 | 53.5716 | 46.4187 | 48.7438 | 59.9879 | 49.656 | 46.3773 | 29.7582 | 60.0282 | 30.3407 | 46.3865 | 41.5057 | 60.0167 | 42.2564
46.4195 | 55.26 | 60.0167 | 56.2053 | 46.3971 | 52.5657 | 59.9994 | 53.5741 | 46.4271 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6572 | 46.3856 | 29.7582 | 60.0282 | 30.3432 | 46.3948 | 41.5075 | 60.0167 | 42.2576
46.4278 | 55.26 | 60.0167 | 56.2066 | 46.4054 | 52.5657 | 59.9994 | 53.5766 | 46.4354 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6585 | 46.3939 | 29.7582 | 60.0282 | 30.3457 | 46.4032 | 41.5075 | 60.0167 | 42.2589
46.4362 | 55.26 | 60.0167 | 56.2078 | 46.4138 | 52.5657 | 59.9994 | 53.5791 | 46.4437 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6597 | 46.4023 | 29.7582 | 60.0282 | 30.3482 | 46.4115 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2601
46.4445 | 55.26 | 60.0167 | 56.2091 | 46.4221 | 52.5657 | 59.9994 | 53.5816 | 46.452 | 48.7438 | 59.9879 | 49.661 | 46.4106 | 29.7582 | 60.0282 | 30.3507 | 46.4198 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2614
46.4528 | 55.26 | 60.0167 | 56.2103 | 46.4304 | 52.6082 | 59.9994 | 53.5841 | 46.4604 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6622 | 46.4189 | 29.7545 | 60.0282 | 30.3532 | 46.4281 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2626
46.4612 | 55.26 | 60.0167 | 56.2116 | 46.4388 | 52.6082 | 59.9994 | 53.5866 | 46.4688 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6635 | 46.4272 | 29.7545 | 60.0282 | 30.3557 | 46.4365 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2639
46.4695 | 55.26 | 60.0167 | 56.2128 | 46.4471 | 52.6082 | 59.9994 | 53.5891 | 46.4771 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6647 | 46.4355 | 29.7545 | 60.0282 | 30.3582 | 46.4448 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2651
46.4778 | 55.26 | 60.0167 | 56.2141 | 46.4554 | 52.6082 | 59.9994 | 53.5916 | 46.4854 | 48.7438 | 59.9879 | 49.666 | 46.444 | 29.7545 | 60.0282 | 30.3607 | 46.4531 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2664
46.4861 | 55.26 | 60.0167 | 56.2153 | 46.4637 | 52.605 | 59.9994 | 53.5941 | 46.4937 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6672 | 46.4523 | 29.7506 | 60.0282 | 30.3632 | 46.4614 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2676
46.4945 | 55.26 | 60.0167 | 56.2166 | 46.4721 | 52.605 | 59.9994 | 53.5966 | 46.5021 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6685 | 46.4606 | 29.7506 | 60.0282 | 30.3657 | 46.4698 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2689
46.5028 | 55.26 | 60.0167 | 56.2178 | 46.4804 | 52.605 | 59.9994 | 53.5991 | 46.5104 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6697 | 46.4689 | 29.7506 | 60.0282 | 30.3682 | 46.4781 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2701
46.5111 | 55.26 | 60.0167 | 56.2191 | 46.4888 | 52.605 | 59.9994 | 53.6016 | 46.5187 | 48.7438 | 59.9879 | 49.671 | 46.4773 | 29.7506 | 60.0282 | 30.3707 | 46.4865 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2714
46.5195 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2203 | 46.4971 | 52.605 | 59.9994 | 53.6041 | 46.527 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6722 | 46.4856 | 29.7486 | 60.0282 | 30.3732 | 46.4948 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2726
46.5278 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2216 | 46.5054 | 52.605 | 59.9994 | 53.6066 | 46.5354 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6735 | 46.4939 | 29.7486 | 60.0282 | 30.3757 | 46.5032 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2739
46.5361 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2228 | 46.5137 | 52.605 | 59.9994 | 53.6091 | 46.5438 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6747 | 46.5022 | 29.7486 | 60.0282 | 30.3782 | 46.5115 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2751
46.5445 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2241 | 46.5221 | 52.605 | 59.9994 | 53.6116 | 46.5521 | 48.7438 | 59.9879 | 49.676 | 46.5106 | 29.7486 | 60.0282 | 30.3807 | 46.5198 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2764
46.5528 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2253 | 46.5304 | 52.605 | 59.9994 | 53.6141 | 46.5604 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6772 | 46.5189 | 29.8174 | 60.0282 | 30.3832 | 46.5281 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2776
46.5611 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2266 | 46.5388 | 52.605 | 59.9994 | 53.6166 | 46.5687 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6785 | 46.5272 | 29.8174 | 60.0282 | 30.3857 | 46.5365 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2789
46.5695 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2278 | 46.5471 | 52.6024 | 59.9994 | 53.6191 | 46.5771 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6797 | 46.5355 | 29.8174 | 60.0282 | 30.3882 | 46.5448 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2801
46.5778 | 55.2567 | 60.0167 | 56.2291 | 46.5554 | 52.6024 | 59.9994 | 53.6216 | 46.5854 | 48.7438 | 59.9879 | 49.681 | 46.5439 | 29.8174 | 60.0282 | 30.3907 | 46.5531 | 41.5146 | 60.0167 | 42.2814
46.5861 | 55.264 | 60.0167 | 56.2303 | 46.5638 | 52.6024 | 59.9994 | 53.6241 | 46.5938 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6822 | 46.5522 | 29.8174 | 60.0282 | 30.3932 | 46.5614 | 41.5116 | 60.0167 | 42.2826
46.5945 | 55.264 | 60.0167 | 56.2316 | 46.5721 | 52.6024 | 59.9994 | 53.6266 | 46.6021 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6835 | 46.5605 | 29.8174 | 60.0282 | 30.3957 | 46.5698 | 41.5116 | 60.0167 | 42.2839
46.6028 | 55.264 | 60.0167 | 56.2328 | 46.5804 | 52.6058 | 59.9994 | 53.6291 | 46.6104 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6847 | 46.5688 | 29.8174 | 60.0282 | 30.3982 | 46.5781 | 41.5129 | 60.0167 | 42.2851
46.6111 | 55.264 | 60.0167 | 56.2341 | 46.5887 | 52.6058 | 59.9994 | 53.6316 | 46.6188 | 48.7438 | 59.9879 | 49.686 | 46.5771 | 29.8174 | 60.0282 | 30.4007 | 46.5864 | 41.5129 | 60.0167 | 42.2864
46.6194 | 55.264 | 60.0167 | 56.2353 | 46.5971 | 52.6146 | 59.9994 | 53.6341 | 46.6271 | 48.7438 | 59.9879 | 49.6872 | 46.5856 | 29.819 | 60.0282 | 30.4032 | 46.5947 | 41.5129 | 60.0167 | 42.2876
46.6278 | 55.264 | 60.0167 | 56.2366 | 46.6054 | 52.6146 | 59.9994 | 53.6366 | 46.6354 | 48.7438 | 59.9936 | 49.6885 | 46.5939 | 29.819 | 60.0282 | 30.4057 | 46.6031 | 41.5129 | 60.0167 | 42.2889
46.6361 | 55.264 | 60.0167 | 56.2378 | 46.6138 | 52.6146 | 59.9994 | 53.6391 | 46.6437 | 48.7438 | 59.9936 | 49.6897 | 46.6022 | 29.8181 | 60.0282 | 30.4082 | 46.6115 | 41.5106 | 60.0167 | 42.2901
46.6444 | 55.264 | 60.0167 | 56.2391 | 46.6221 | 52.6146 | 59.9994 | 53.6416 | 46.6521 | 48.7785 | 59.9936 | 49.691 | 46.6105 | 29.8181 | 60.0282 | 30.4107 | 46.6198 | 41.5106 | 60.0167 | 42.2914
46.6528 | 55.264 | 60.0167 | 56.2403 | 46.6304 | 52.6187 | 59.9994 | 53.6441 | 46.6604 | 48.7785 | 59.9936 | 49.6922 | 46.6189 | 29.8181 | 60.0282 | 30.4132 | 46.6281 | 41.5106 | 60.0167 | 42.2926
46.6611 | 55.264 | 60.0167 | 56.2416 | 46.6387 | 52.6187 | 59.9994 | 53.6466 | 46.6688 | 48.7785 | 59.9936 | 49.6935 | 46.6272 | 29.8181 | 60.0282 | 30.4157 | 46.6365 | 41.5106 | 60.0167 | 42.2939
46.6694 | 55.2601 | 60.0167 | 56.2428 | 46.6471 | 52.6406 | 59.9994 | 53.6491 | 46.6771 | 48.7785 | 59.9936 | 49.6947 | 46.6355 | 29.8195 | 60.0282 | 30.4182 | 46.6448 | 41.5106 | 60.0167 | 42.2951
46.6778 | 55.2601 | 60.0167 | 56.2441 | 46.6554 | 52.6406 | 59.9994 | 53.6516 | 46.6854 | 48.8362 | 59.9936 | 49.696 | 46.6438 | 29.8195 | 60.0282 | 30.4207 | 46.6531 | 41.5106 | 60.0167 | 42.2964
46.6861 | 55.2601 | 60.0167 | 56.2453 | 46.6638 | 52.6406 | 59.9994 | 53.6541 | 46.6938 | 48.8362 | 59.9936 | 49.6972 | 46.6522 | 29.8211 | 60.0282 | 30.4232 | 46.6614 | 41.5699 | 60.0167 | 42.2976
46.6944 | 55.2601 | 60.0167 | 56.2466 | 46.6721 | 52.6406 | 59.9994 | 53.6566 | 46.7021 | 48.8362 | 59.9936 | 49.6985 | 46.6605 | 29.8211 | 60.0282 | 30.4257 | 46.6698 | 41.5699 | 60.0167 | 42.2989
46.7028 | 55.2601 | 60.0167 | 56.2478 | 46.6804 | 52.6406 | 59.9994 | 53.6591 | 46.7104 | 48.8362 | 59.9936 | 49.6997 | 46.6688 | 29.8515 | 60.0282 | 30.4282 | 46.6781 | 41.5699 | 60.0167 | 42.3002
46.7111 | 55.2601 | 60.0167 | 56.2491 | 46.6888 | 52.6406 | 59.9994 | 53.6616 | 46.7188 | 48.8431 | 59.9936 | 49.701 | 46.6771 | 29.8515 | 60.0282 | 30.4307 | 46.6864 | 41.5699 | 60.0167 | 42.3027
46.7194 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5503 | 46.6971 | 52.649 | 59.9994 | 53.6641 | 46.7271 | 48.8431 | 59.9936 | 49.7022 | 46.6855 | 29.8509 | 60.0282 | 30.4332 | 46.6947 | 41.5914 | 60.0167 | 42.3052
46.7278 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5515 | 46.7054 | 52.649 | 59.9994 | 53.6666 | 46.7354 | 48.8431 | 59.9936 | 49.7035 | 46.6938 | 29.8509 | 60.0282 | 30.4357 | 46.7031 | 41.5914 | 60.0167 | 42.3077
46.7361 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5528 | 46.7137 | 52.649 | 59.9994 | 53.6691 | 46.7438 | 48.8431 | 59.9936 | 49.7047 | 46.7021 | 29.8505 | 60.0282 | 30.4382 | 46.7114 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3102
46.7444 | 55.2601 | 60.0167 | 56.554 | 46.7221 | 52.649 | 59.9994 | 53.6716 | 46.7521 | 48.8426 | 59.9936 | 49.706 | 46.7104 | 29.8505 | 60.0282 | 30.4407 | 46.7197 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3127
46.7527 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5553 | 46.7304 | 52.7236 | 59.9994 | 53.6741 | 46.7604 | 48.8426 | 59.9936 | 49.7072 | 46.7188 | 29.8477 | 60.0282 | 30.4432 | 46.728 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3152
46.7611 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5565 | 46.7388 | 52.7236 | 59.9994 | 53.6766 | 46.7688 | 48.8403 | 59.9936 | 49.7085 | 46.7272 | 29.8477 | 60.0282 | 30.4457 | 46.7365 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3177
46.7694 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5578 | 46.7471 | 52.7324 | 59.9994 | 53.6791 | 46.7771 | 48.8403 | 59.9936 | 49.7097 | 46.7355 | 29.8477 | 60.0282 | 30.4482 | 46.7448 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3202
46.7777 | 55.2601 | 60.0167 | 56.559 | 46.7554 | 52.7324 | 59.9994 | 53.6816 | 46.7855 | 48.8403 | 59.9936 | 49.711 | 46.7438 | 29.8477 | 60.0282 | 30.4507 | 46.7531 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3227
46.7861 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5603 | 46.7637 | 52.7324 | 59.9994 | 53.6841 | 46.7938 | 48.8403 | 59.9936 | 49.7122 | 46.7521 | 29.8443 | 60.0282 | 30.4532 | 46.7614 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3252
46.7944 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5615 | 46.7721 | 52.7324 | 59.9994 | 53.6866 | 46.8021 | 48.8403 | 59.9936 | 49.7135 | 46.7605 | 29.8443 | 60.0282 | 30.4557 | 46.7698 | 41.5881 | 60.0167 | 42.3277
46.8027 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5628 | 46.7804 | 52.7287 | 59.9994 | 53.6891 | 46.8104 | 48.8403 | 59.9936 | 49.7147 | 46.7688 | 29.8135 | 60.0282 | 30.4582 | 46.7781 | 41.5865 | 60.0167 | 42.3302
46.8111 | 55.2601 | 60.0167 | 56.564 | 46.7888 | 52.7287 | 59.9994 | 53.6916 | 46.8188 | 48.8403 | 59.9936 | 49.716 | 46.7771 | 29.8135 | 60.0282 | 30.4607 | 46.7864 | 41.5865 | 60.0167 | 42.3327
46.8194 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5653 | 46.7971 | 52.7287 | 59.9994 | 53.6941 | 46.8271 | 48.8403 | 59.9936 | 49.7172 | 46.7854 | 29.8139 | 60.0282 | 30.4632 | 46.7947 | 41.6463 | 60.0167 | 42.3352
46.8277 | 55.2601 | 60.0167 | 56.5665 | 46.8054 | 52.7287 | 59.9994 | 53.6966 | 46.8354 | 48.8334 | 59.9936 | 49.7185 | 46.7938 | 29.8139 | 60.0282 | 30.4657 | 46.8031 | 41.6463 | 60.0167 | 42.3377
46.8361 | 55.317 | 60.0167 | 56.5678 | 46.8138 | 52.7287 | 59.9994 | 53.6991 | 46.8438 | 48.8334 | 59.9936 | 49.7197 | 46.8021 | 29.8146 | 60.0282 | 30.4682 | 46.8114 | 41.6463 | 60.0167 | 42.3402
46.8444 | 55.317 | 60.0167 | 56.569 | 46.8221 | 52.7287 | 59.9994 | 53.7016 | 46.8521 | 48.8334 | 59.9936 | 49.721 | 46.8104 | 29.8146 | 60.0282 | 30.4707 | 46.8197 | 41.6463 | 60.0167 | 42.3427
46.8527 | 55.317 | 60.0167 | 56.5703 | 46.8304 | 52.7227 | 59.9994 | 53.7041 | 46.8605 | 48.8334 | 59.9936 | 49.7222 | 46.8187 | 29.8146 | 60.0282 | 30.4732 | 46.828 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3452
46.8611 | 55.317 | 60.0167 | 56.5715 | 46.8387 | 52.7227 | 59.9994 | 53.7066 | 46.8688 | 48.8286 | 59.9936 | 49.7235 | 46.827 | 29.8146 | 60.0282 | 30.4757 | 46.8364 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3477
46.8694 | 55.3887 | 60.0167 | 56.5728 | 46.8471 | 52.7227 | 59.9994 | 53.7091 | 46.8771 | 48.8286 | 59.9936 | 49.7247 | 46.8354 | 29.8146 | 60.0282 | 30.4782 | 46.8447 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3502
46.8777 | 55.3887 | 60.0167 | 56.574 | 46.8554 | 52.7227 | 59.9994 | 53.7116 | 46.8854 | 48.8286 | 59.9936 | 49.726 | 46.8438 | 29.8146 | 60.0282 | 30.4807 | 46.853 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3527
46.886 | 55.44 | 60.0167 | 56.5753 | 46.8638 | 52.7684 | 59.9994 | 53.7141 | 46.8938 | 48.8286 | 59.9936 | 49.7272 | 46.8521 | 29.8128 | 60.0282 | 30.4832 | 46.8613 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3552
46.8944 | 55.44 | 60.0167 | 56.5765 | 46.8721 | 52.7684 | 59.9994 | 53.7166 | 46.9021 | 48.8286 | 59.9936 | 49.7285 | 46.8604 | 29.8128 | 60.0282 | 30.4857 | 46.8698 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3577
46.9027 | 55.4352 | 60.0167 | 56.5778 | 46.8804 | 52.7684 | 59.9994 | 53.7191 | 46.9105 | 48.8286 | 59.9936 | 49.7297 | 46.8688 | 29.8099 | 60.0282 | 30.4882 | 46.8781 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3602
46.911 | 55.4352 | 60.0167 | 56.579 | 46.8887 | 52.7684 | 59.9994 | 53.7216 | 46.9188 | 48.8807 | 59.9936 | 49.731 | 46.8771 | 29.8099 | 60.0282 | 30.4907 | 46.8864 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3627
46.9194 | 55.4352 | 60.0167 | 56.5803 | 46.8971 | 52.7666 | 59.9994 | 53.7241 | 46.9271 | 48.8807 | 59.9936 | 49.7322 | 46.8854 | 29.8099 | 60.0282 | 30.4932 | 46.8947 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3652
46.9277 | 55.4352 | 60.0167 | 56.5815 | 46.9055 | 52.7666 | 59.9994 | 53.7266 | 46.9355 | 48.8784 | 59.9936 | 49.7335 | 46.8937 | 29.8099 | 60.0282 | 30.4957 | 46.9031 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3677
46.936 | 55.4352 | 60.0167 | 56.5828 | 46.9138 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7291 | 46.9438 | 48.8784 | 59.9936 | 49.7347 | 46.9021 | 29.8099 | 60.0282 | 30.4982 | 46.9114 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3702
46.9444 | 55.4352 | 60.0167 | 56.584 | 46.9221 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7316 | 46.9521 | 48.8783 | 59.9936 | 49.736 | 46.9104 | 29.8099 | 60.0282 | 30.5007 | 46.9197 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3727
46.9527 | 55.4352 | 60.0167 | 56.5853 | 46.9304 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7341 | 46.9604 | 48.8783 | 59.9936 | 49.7372 | 46.9187 | 29.812 | 60.0282 | 30.5032 | 46.928 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3752
46.961 | 55.4352 | 60.0167 | 56.5865 | 46.9388 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7366 | 46.9688 | 48.8783 | 59.9936 | 49.7385 | 46.927 | 29.812 | 60.0282 | 30.5057 | 46.9364 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3777
46.9694 | 55.4352 | 60.0167 | 56.5878 | 46.9471 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7391 | 46.9771 | 48.8783 | 59.9936 | 49.7397 | 46.9354 | 29.8146 | 60.0282 | 30.5082 | 46.9447 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3802
46.9777 | 55.4352 | 60.0167 | 56.589 | 46.9554 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7416 | 46.9855 | 48.9337 | 59.9936 | 49.741 | 46.9437 | 29.8146 | 60.0282 | 30.5107 | 46.953 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3827
46.986 | 55.437 | 60.0167 | 56.5903 | 46.9637 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7441 | 46.9938 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7422 | 46.952 | 29.8146 | 60.0282 | 30.5132 | 46.9613 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3852
46.9944 | 55.437 | 60.0167 | 56.5915 | 46.9721 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7466 | 47.0021 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7435 | 46.9603 | 29.8146 | 60.0282 | 30.5157 | 46.9697 | 41.6408 | 60.0167 | 42.3877
47.0027 | 55.437 | 60.0167 | 56.5928 | 46.9804 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7491 | 47.0104 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7448 | 46.9686 | 29.8146 | 60.0282 | 30.5182 | 46.978 | 41.6451 | 60.0167 | 42.3902
47.011 | 55.437 | 60.0167 | 56.594 | 46.9888 | 52.7765 | 60.0109 | 53.7515 | 47.0188 | 48.9337 | 59.9936 | 49.746 | 46.9771 | 29.8146 | 60.0282 | 30.5207 | 46.9863 | 41.6451 | 60.0167 | 42.3927
47.0193 | 55.437 | 60.0167 | 56.5953 | 46.9971 | 52.7802 | 60.0109 | 53.7541 | 47.0272 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7472 | 46.9854 | 29.8735 | 60.0282 | 30.5232 | 46.9946 | 41.6451 | 60.0167 | 42.3952
47.0277 | 55.437 | 60.0167 | 56.5965 | 47.0054 | 52.7802 | 60.0109 | 53.7565 | 47.0355 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7485 | 46.9937 | 29.8735 | 60.0282 | 30.5257 | 47.0029 | 41.6451 | 60.0167 | 42.3977
47.036 | 55.437 | 60.0167 | 56.5978 | 47.0137 | 52.7833 | 60.0109 | 53.759 | 47.0438 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7497 | 47.002 | 29.8731 | 60.0282 | 30.5282 | 47.0114 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4002
47.0443 | 55.437 | 60.0167 | 56.599 | 47.0221 | 52.7833 | 60.0109 | 53.7615 | 47.0521 | 48.9366 | 59.9936 | 49.751 | 47.0104 | 29.8731 | 60.0282 | 30.5307 | 47.0197 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4027
47.0527 | 55.437 | 60.0167 | 56.6003 | 47.0304 | 52.7833 | 60.0109 | 53.764 | 47.0605 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7523 | 47.0187 | 29.8731 | 60.0282 | 30.5332 | 47.028 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4052
47.061 | 55.437 | 60.0167 | 56.6015 | 47.0388 | 52.7833 | 60.0109 | 53.7665 | 47.0688 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7535 | 47.027 | 29.8731 | 60.0282 | 30.5357 | 47.0363 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4077
47.0693 | 55.437 | 60.0167 | 56.6028 | 47.0471 | 52.7833 | 60.0109 | 53.769 | 47.0771 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7547 | 47.0353 | 29.8798 | 60.0282 | 30.5382 | 47.0447 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4102
47.0777 | 55.437 | 60.0167 | 56.604 | 47.0554 | 52.7833 | 60.0109 | 53.7715 | 47.0854 | 48.9366 | 59.9936 | 49.756 | 47.0437 | 29.8798 | 60.0282 | 30.5407 | 47.053 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4127
47.086 | 55.4331 | 60.0167 | 56.6053 | 47.0637 | 52.7785 | 60.0109 | 53.774 | 47.0938 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7573 | 47.052 | 29.8814 | 60.0282 | 30.5432 | 47.0613 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4152
47.0943 | 55.4331 | 60.0167 | 56.6065 | 47.0721 | 52.7785 | 60.0109 | 53.7765 | 47.1021 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7585 | 47.0603 | 29.8814 | 60.0282 | 30.5457 | 47.0696 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4177
47.1027 | 55.4331 | 60.0167 | 56.6078 | 47.0804 | 52.7785 | 60.0109 | 53.779 | 47.1105 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7598 | 47.0686 | 29.8849 | 60.0282 | 30.5482 | 47.078 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4202
47.111 | 55.4331 | 60.0167 | 56.609 | 47.0887 | 52.7785 | 60.0109 | 53.7815 | 47.1188 | 48.9366 | 59.9936 | 49.761 | 47.077 | 29.8849 | 60.0282 | 30.5506 | 47.0863 | 41.6451 | 60.0167 | 42.4227
47.1193 | 55.4331 | 60.0167 | 56.6103 | 47.097 | 52.7924 | 60.0109 | 53.784 | 47.1271 | 48.9366 | 59.9936 | 49.7623 | 47.0853 | 29.9426 | 60.0282 | 30.5531 | 47.0946 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4252
47.1277 | 55.4331 | 60.0167 | 56.6115 | 47.1054 | 52.7924 | 60.0109 | 53.7865 | 47.1355 | 48.9347 | 59.9936 | 49.7635 | 47.0936 | 29.9426 | 60.0282 | 30.5556 | 47.1029 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4277
47.136 | 55.4285 | 60.0167 | 56.6128 | 47.1137 | 52.7952 | 60.0109 | 53.789 | 47.1438 | 48.9347 | 59.9936 | 49.7648 | 47.1019 | 29.9512 | 60.0282 | 30.5581 | 47.1113 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4302
47.1443 | 55.4285 | 60.0167 | 56.614 | 47.1221 | 52.7952 | 60.0109 | 53.7915 | 47.1522 | 48.9364 | 59.9936 | 49.766 | 47.1102 | 29.9512 | 60.0282 | 30.5606 | 47.1196 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4327
47.1526 | 55.4472 | 60.0167 | 56.6153 | 47.1304 | 52.7952 | 60.0109 | 53.794 | 47.1605 | 48.9364 | 59.9936 | 49.7673 | 47.1187 | 29.9515 | 60.0282 | 30.5631 | 47.1279 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4352
47.1609 | 55.4472 | 60.0167 | 56.6165 | 47.1387 | 52.7952 | 60.0109 | 53.7965 | 47.1688 | 48.9364 | 59.9936 | 49.7685 | 47.127 | 29.9515 | 60.0282 | 30.5656 | 47.1362 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4377
47.1693 | 55.4472 | 60.0167 | 56.6178 | 47.147 | 52.8331 | 60.0109 | 53.799 | 47.1771 | 48.9364 | 59.9936 | 49.7698 | 47.1353 | 29.9515 | 60.0282 | 30.5681 | 47.1447 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4402
47.1776 | 55.4472 | 60.0167 | 56.619 | 47.1554 | 52.8331 | 60.0109 | 53.8015 | 47.1855 | 48.9364 | 59.9936 | 49.771 | 47.1436 | 29.9515 | 60.0282 | 30.5706 | 47.153 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4427
47.1859 | 55.4472 | 60.0167 | 56.6203 | 47.1637 | 52.8331 | 60.0109 | 53.804 | 47.1938 | 48.9364 | 59.9936 | 49.7723 | 47.152 | 29.9517 | 60.0282 | 30.5731 | 47.1613 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4452
47.1943 | 55.4472 | 60.0167 | 56.6215 | 47.1721 | 52.8331 | 60.0109 | 53.8065 | 47.2021 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7735 | 47.1603 | 29.9517 | 60.0282 | 30.5756 | 47.1696 | 41.6444 | 60.0167 | 42.4477
47.2026 | 55.4509 | 60.0167 | 56.6228 | 47.1804 | 52.8331 | 60.0109 | 53.809 | 47.2105 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7748 | 47.1686 | 29.9469 | 60.0282 | 30.5781 | 47.178 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4502
47.2109 | 55.4509 | 60.0167 | 56.624 | 47.1887 | 52.8331 | 60.0109 | 53.8115 | 47.2188 | 48.9337 | 59.9936 | 49.776 | 47.1769 | 29.9469 | 60.0282 | 30.5806 | 47.1863 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4527
47.2193 | 55.4509 | 60.0167 | 56.6253 | 47.197 | 52.843 | 60.0109 | 53.814 | 47.2272 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7773 | 47.1853 | 29.9469 | 60.0282 | 30.5831 | 47.1946 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4552
47.2276 | 55.4509 | 60.0167 | 56.6265 | 47.2054 | 52.843 | 60.0109 | 53.8165 | 47.2355 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7785 | 47.1936 | 29.9469 | 60.0282 | 30.5856 | 47.2029 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4577
47.2359 | 55.4324 | 60.0167 | 56.6278 | 47.2137 | 52.8413 | 60.0109 | 53.819 | 47.2438 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7798 | 47.2019 | 29.947 | 60.0282 | 30.5881 | 47.2113 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4602
47.2443 | 55.4324 | 60.0167 | 56.629 | 47.222 | 52.8413 | 60.0109 | 53.8215 | 47.2521 | 48.9337 | 59.9936 | 49.781 | 47.2102 | 29.947 | 60.0282 | 30.5906 | 47.2196 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4627
47.2526 | 55.4324 | 60.0167 | 56.6303 | 47.2303 | 52.8447 | 60.0109 | 53.824 | 47.2605 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7823 | 47.2186 | 29.9408 | 60.0282 | 30.5931 | 47.2279 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4652
47.2609 | 55.4324 | 60.0167 | 56.6315 | 47.2387 | 52.8447 | 60.0109 | 53.8265 | 47.2688 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7835 | 47.2269 | 29.9408 | 60.0282 | 30.5956 | 47.2362 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4677
47.2693 | 55.4324 | 60.0167 | 56.6328 | 47.247 | 52.8447 | 60.0109 | 53.829 | 47.2772 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7848 | 47.2352 | 29.9371 | 60.0282 | 30.5981 | 47.2446 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4702
47.2776 | 55.4324 | 60.0167 | 56.634 | 47.2554 | 52.8447 | 60.0109 | 53.8315 | 47.2855 | 48.9337 | 59.9936 | 49.786 | 47.2435 | 29.9371 | 60.0282 | 30.6006 | 47.2529 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4727
47.2859 | 55.4324 | 60.0167 | 56.6353 | 47.2637 | 52.8447 | 60.0109 | 53.834 | 47.2938 | 48.9337 | 59.9936 | 49.7873 | 47.2518 | 29.9784 | 60.0282 | 30.6031 | 47.2612 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4752
47.2943 | 55.4324 | 60.0167 | 56.6365 | 47.272 | 52.8447 | 60.0109 | 53.8365 | 47.3022 | 48.9289 | 59.9936 | 49.7885 | 47.2603 | 29.9784 | 60.0282 | 30.6056 | 47.2695 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4777
47.3026 | 55.4324 | 60.0167 | 56.6378 | 47.2803 | 52.8791 | 60.0109 | 53.839 | 47.3105 | 48.9289 | 59.9936 | 49.7898 | 47.2686 | 29.9784 | 60.0282 | 30.6081 | 47.278 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4802
47.3109 | 55.4324 | 60.0167 | 56.639 | 47.2887 | 52.8791 | 60.0109 | 53.8415 | 47.3188 | 48.9289 | 59.9936 | 49.791 | 47.2769 | 29.9784 | 60.0282 | 30.6106 | 47.2863 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4827
47.3192 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6403 | 47.297 | 52.8795 | 60.0109 | 53.844 | 47.3271 | 48.9289 | 59.9936 | 49.7923 | 47.2852 | 29.977 | 60.0282 | 30.6131 | 47.2946 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4852
47.3276 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6415 | 47.3054 | 52.8795 | 60.0109 | 53.8465 | 47.3355 | 48.9218 | 59.9936 | 49.7935 | 47.2936 | 29.977 | 60.0282 | 30.6156 | 47.3029 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4877
47.3359 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6428 | 47.3137 | 52.8795 | 60.0109 | 53.849 | 47.3438 | 48.9218 | 59.9936 | 49.7948 | 47.3019 | 29.9774 | 60.0282 | 30.6181 | 47.3113 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4902
47.3442 | 55.4278 | 60.0167 | 56.644 | 47.322 | 52.8795 | 60.0109 | 53.8515 | 47.3522 | 48.9198 | 59.9936 | 49.796 | 47.3102 | 29.9774 | 60.0282 | 30.6206 | 47.3196 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4927
47.3526 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6453 | 47.3303 | 52.8741 | 60.0109 | 53.854 | 47.3605 | 48.9198 | 59.9936 | 49.7973 | 47.3185 | 29.9774 | 60.0282 | 30.6231 | 47.3279 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4952
47.3609 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6465 | 47.3387 | 52.8741 | 60.0109 | 53.8565 | 47.3688 | 48.9467 | 59.9936 | 49.7985 | 47.3269 | 29.9774 | 60.0282 | 30.6256 | 47.3362 | 41.7034 | 60.0167 | 42.4977
47.3692 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6478 | 47.347 | 52.8741 | 60.0109 | 53.859 | 47.3772 | 48.9467 | 59.9936 | 49.7998 | 47.3352 | 29.9774 | 60.0282 | 30.6281 | 47.3446 | 41.7034 | 60.0167 | 42.5002
47.3776 | 55.4278 | 60.0167 | 56.649 | 47.3553 | 52.8741 | 60.0109 | 53.8615 | 47.3855 | 48.9467 | 59.9936 | 49.802 | 47.3435 | 29.9774 | 60.0282 | 30.6306 | 47.3529 | 41.7034 | 60.0167 | 42.5027
47.3859 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6503 | 47.3636 | 52.8741 | 60.0109 | 53.864 | 47.3939 | 48.9467 | 59.9936 | 49.8045 | 47.3518 | 29.9798 | 60.0282 | 30.6331 | 47.3612 | 41.7034 | 60.0167 | 42.5052
47.3942 | 55.4278 | 60.0167 | 56.6515 | 47.372 | 52.8741 | 60.0109 | 53.8665 | 47.4022 | 48.9467 | 59.9936 | 49.807 | 47.3602 | 29.9798 | 60.0282 | 30.6356 | 47.3695 | 41.7034 | 60.0167 | 42.5077
47.4026 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6528 | 47.3804 | 52.8741 | 60.0109 | 53.869 | 47.4105 | 48.9467 | 59.9936 | 49.8095 | 47.3685 | 29.9828 | 60.0282 | 30.6381 | 47.3779 | 41.7034 | 60.0167 | 42.5102
47.4109 | 55.4277 | 60.0167 | 56.654 | 47.3887 | 52.8741 | 60.0109 | 53.8715 | 47.4188 | 48.9467 | 59.9936 | 49.812 | 47.3768 | 29.9828 | 60.0282 | 30.6406 | 47.3862 | 41.7034 | 60.0167 | 42.5127
47.4192 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6553 | 47.397 | 52.8741 | 60.0109 | 53.874 | 47.4272 | 48.9467 | 59.9936 | 49.8145 | 47.3851 | 29.9828 | 60.0282 | 30.6431 | 47.3945 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5152
47.4276 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6565 | 47.4053 | 52.8741 | 60.0109 | 53.8765 | 47.4355 | 49.0229 | 59.9936 | 49.817 | 47.3934 | 29.9828 | 60.0282 | 30.6456 | 47.4028 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5177
47.4359 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6578 | 47.4137 | 52.8701 | 60.0109 | 53.879 | 47.4438 | 49.0229 | 59.9936 | 49.8195 | 47.4019 | 30.0128 | 60.0282 | 30.6481 | 47.4113 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5202
47.4442 | 55.4277 | 60.0167 | 56.659 | 47.422 | 52.8701 | 60.0109 | 53.8815 | 47.4521 | 49.0244 | 59.9936 | 49.822 | 47.4102 | 30.0128 | 60.0282 | 30.6506 | 47.4196 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5227
47.4525 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6603 | 47.4304 | 52.8736 | 60.0109 | 53.884 | 47.4605 | 49.0244 | 59.9936 | 49.8245 | 47.4185 | 30.0148 | 60.0282 | 30.6531 | 47.4279 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5252
47.4609 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6615 | 47.4387 | 52.8736 | 60.0109 | 53.8865 | 47.4689 | 49.0244 | 59.9936 | 49.827 | 47.4268 | 30.0148 | 60.0282 | 30.6556 | 47.4362 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5277
47.4692 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6628 | 47.447 | 52.9081 | 60.0109 | 53.889 | 47.4772 | 49.0244 | 59.9936 | 49.8295 | 47.4352 | 30.0278 | 60.0282 | 30.6581 | 47.4446 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5302
47.4775 | 55.4277 | 60.0167 | 56.664 | 47.4553 | 52.9081 | 60.0109 | 53.8915 | 47.4855 | 49.0244 | 59.9936 | 49.832 | 47.4435 | 30.0278 | 60.0282 | 30.6606 | 47.4529 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5327
47.4859 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6653 | 47.4637 | 52.9043 | 60.0109 | 53.894 | 47.4938 | 49.0244 | 59.9936 | 49.8345 | 47.4518 | 30.0291 | 60.0282 | 30.6631 | 47.4612 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5352
47.4942 | 55.4277 | 60.0167 | 56.6665 | 47.472 | 52.9043 | 60.0109 | 53.8965 | 47.5022 | 49.0275 | 59.9936 | 49.837 | 47.4601 | 30.0291 | 60.0282 | 30.6656 | 47.4695 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5377
47.5025 | 55.4358 | 60.0167 | 56.6678 | 47.4803 | 52.9043 | 60.0109 | 53.899 | 47.5105 | 49.0275 | 59.9936 | 49.8395 | 47.4685 | 30.0291 | 60.0282 | 30.6681 | 47.4779 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5402
47.5109 | 55.4358 | 60.0167 | 56.669 | 47.4886 | 52.9043 | 60.0109 | 53.9015 | 47.5189 | 49.0275 | 59.9936 | 49.842 | 47.4768 | 30.0291 | 60.0282 | 30.6706 | 47.4862 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5427
47.5192 | 55.4596 | 60.0167 | 56.6703 | 47.497 | 52.9107 | 60.0109 | 53.904 | 47.5272 | 49.0275 | 59.9936 | 49.8445 | 47.4851 | 30.0265 | 60.0282 | 30.6731 | 47.4945 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5452
47.5275 | 55.4596 | 60.0167 | 56.6715 | 47.5053 | 52.9107 | 60.0109 | 53.9065 | 47.5355 | 49.0367 | 59.9936 | 49.847 | 47.4934 | 30.0265 | 60.0282 | 30.6756 | 47.5028 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5477
47.5359 | 55.4968 | 60.0167 | 56.6728 | 47.5137 | 52.9073 | 60.0109 | 53.909 | 47.5438 | 49.0367 | 59.9936 | 49.8495 | 47.5017 | 30.0256 | 60.0282 | 30.6781 | 47.5112 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5502
47.5442 | 55.4968 | 60.0167 | 56.674 | 47.522 | 52.9073 | 60.0109 | 53.9115 | 47.5522 | 49.0367 | 59.9936 | 49.852 | 47.5101 | 30.0256 | 60.0282 | 30.6806 | 47.5195 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5527
47.5525 | 55.5013 | 60.0167 | 56.6753 | 47.5303 | 52.9025 | 60.0109 | 53.914 | 47.5605 | 49.0367 | 59.9936 | 49.8545 | 47.5184 | 30.0256 | 60.0282 | 30.6831 | 47.5278 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5552
47.5609 | 55.5013 | 60.0167 | 56.6765 | 47.5386 | 52.9025 | 60.0109 | 53.9165 | 47.5688 | 49.0367 | 59.9936 | 49.857 | 47.5267 | 30.0256 | 60.0282 | 30.6856 | 47.5361 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5577
47.5692 | 55.5013 | 60.0167 | 56.6778 | 47.547 | 52.9025 | 60.0109 | 53.919 | 47.5772 | 49.0367 | 59.9936 | 49.8595 | 47.535 | 30.023 | 60.0282 | 30.6881 | 47.5446 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5602
47.5775 | 55.5013 | 60.0167 | 56.679 | 47.5553 | 52.9025 | 60.0109 | 53.9215 | 47.5855 | 49.0367 | 59.9936 | 49.862 | 47.5435 | 30.023 | 60.0282 | 30.6906 | 47.5529 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5627
47.5858 | 55.4937 | 60.0167 | 56.6803 | 47.5637 | 52.9025 | 60.0109 | 53.924 | 47.5939 | 49.0367 | 59.9936 | 49.8645 | 47.5518 | 30.0264 | 60.0282 | 30.6931 | 47.5612 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5652
47.5942 | 55.4937 | 60.0167 | 56.6815 | 47.572 | 52.9025 | 60.0109 | 53.9265 | 47.6022 | 49.0381 | 59.9936 | 49.867 | 47.5601 | 30.0264 | 60.0282 | 30.6956 | 47.5695 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5677
47.6025 | 55.4937 | 60.0167 | 56.6828 | 47.5803 | 52.9012 | 60.0109 | 53.929 | 47.6105 | 49.0381 | 59.9936 | 49.8695 | 47.5684 | 30.0264 | 60.0282 | 30.6981 | 47.5779 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5702
47.6108 | 55.4937 | 60.0167 | 56.684 | 47.5886 | 52.9012 | 60.0109 | 53.9315 | 47.6188 | 49.0381 | 59.9936 | 49.872 | 47.5768 | 30.0264 | 60.0282 | 30.7006 | 47.5862 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5727
47.6192 | 55.4937 | 60.0167 | 56.6853 | 47.597 | 52.9012 | 60.0109 | 53.934 | 47.6272 | 49.0381 | 59.9936 | 49.8745 | 47.5851 | 30.0264 | 60.0282 | 30.7031 | 47.5945 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5752
47.6275 | 55.4937 | 60.0167 | 56.6865 | 47.6053 | 52.9012 | 60.0109 | 53.9365 | 47.6356 | 49.0407 | 59.9936 | 49.877 | 47.5934 | 30.0264 | 60.0282 | 30.7056 | 47.6028 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5777
47.6358 | 55.5664 | 60.0167 | 56.6878 | 47.6136 | 52.9012 | 60.0109 | 53.939 | 47.6439 | 49.0407 | 59.9936 | 49.8795 | 47.6017 | 30.0241 | 60.0282 | 30.7081 | 47.6112 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5802
47.6442 | 55.5664 | 60.0167 | 56.689 | 47.6219 | 52.9012 | 60.0109 | 53.9415 | 47.6522 | 49.0407 | 59.9936 | 49.882 | 47.6101 | 30.0241 | 60.0282 | 30.7106 | 47.6195 | 41.7563 | 60.0167 | 42.5827
47.6525 | 55.5664 | 60.0167 | 56.6903 | 47.6303 | 52.9534 | 60.0109 | 53.944 | 47.6605 | 49.0407 | 59.9936 | 49.8845 | 47.6184 | 30.0226 | 60.0282 | 30.7131 | 47.6278 | 41.7574 | 60.0167 | 42.5852
47.6608 | 55.5664 | 60.0167 | 56.6915 | 47.6386 | 52.9534 | 60.0109 | 53.9465 | 47.6689 | 49.0407 | 59.9936 | 49.887 | 47.6267 | 30.0226 | 60.0282 | 30.7156 | 47.6361 | 41.7574 | 60.0167 | 42.5877
47.6692 | 55.5637 | 60.0167 | 56.6928 | 47.647 | 52.9534 | 60.0109 | 53.949 | 47.6772 | 49.0407 | 59.9936 | 49.8895 | 47.635 | 30.0226 | 60.0282 | 30.7181 | 47.6445 | 41.7574 | 60.0167 | 42.5902
47.6775 | 55.5637 | 60.0167 | 56.694 | 47.6553 | 52.9534 | 60.0109 | 53.9515 | 47.6855 | 49.0407 | 59.9936 | 49.892 | 47.6433 | 30.0226 | 60.0282 | 30.7206 | 47.6528 | 41.7574 | 60.0167 | 42.5927
47.6858 | 55.5637 | 60.0167 | 56.6953 | 47.6636 | 52.9534 | 60.0109 | 53.954 | 47.6938 | 49.0407 | 59.9936 | 49.8945 | 47.6517 | 30.0226 | 60.0282 | 30.7231 | 47.6611 | 41.7574 | 60.0167 | 42.5952
47.6942 | 55.5637 | 60.0167 | 56.6965 | 47.6719 | 52.9534 | 60.0109 | 53.9565 | 47.7022 | 49.0407 | 59.9936 | 49.897 | 47.66 | 30.0226 | 60.0282 | 30.7256 | 47.6694 | 41.7574 | 60.0167 | 42.5977
47.7025 | 55.5637 | 60.0167 | 56.6978 | 47.6803 | 52.9767 | 60.0109 | 53.959 | 47.7105 | 49.0407 | 59.9936 | 49.8995 | 47.6683 | 30.0524 | 60.0282 | 30.7281 | 47.6779 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6001
47.7108 | 55.5637 | 60.0167 | 56.699 | 47.6886 | 52.9767 | 60.0109 | 53.9615 | 47.7189 | 49.0407 | 59.9936 | 49.902 | 47.6766 | 30.0524 | 60.0282 | 30.7306 | 47.6862 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6013
47.7191 | 55.5637 | 60.0167 | 56.7005 | 47.697 | 52.9798 | 60.0109 | 53.964 | 47.7272 | 49.0407 | 59.9936 | 49.9045 | 47.6851 | 30.0618 | 60.0282 | 30.7331 | 47.6945 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6026
47.7275 | 55.5637 | 60.0167 | 56.703 | 47.7053 | 52.9798 | 60.0109 | 53.9665 | 47.7355 | 49.0338 | 59.9936 | 49.907 | 47.6934 | 30.0618 | 60.0282 | 30.7356 | 47.7028 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6038
47.7358 | 55.5677 | 60.0167 | 56.7055 | 47.7136 | 52.9798 | 60.0109 | 53.969 | 47.7439 | 49.0338 | 59.9936 | 49.9095 | 47.7017 | 30.0618 | 60.0282 | 30.7381 | 47.7112 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6051
47.7441 | 55.5677 | 60.0167 | 56.708 | 47.7219 | 52.9798 | 60.0109 | 53.9715 | 47.7522 | 49.0358 | 59.9936 | 49.912 | 47.71 | 30.0618 | 60.0282 | 30.7406 | 47.7195 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6063
47.7525 | 55.5677 | 60.0167 | 56.7105 | 47.7303 | 52.9798 | 60.0109 | 53.974 | 47.7606 | 49.0358 | 59.9936 | 49.9145 | 47.7184 | 30.0616 | 60.0282 | 30.7431 | 47.7278 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6076
47.7608 | 55.5677 | 60.0167 | 56.713 | 47.7386 | 52.9798 | 60.0109 | 53.9765 | 47.7689 | 49.0779 | 59.9936 | 49.917 | 47.7267 | 30.0616 | 60.0282 | 30.7456 | 47.7361 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6088
47.7691 | 55.5681 | 60.0167 | 56.7155 | 47.7469 | 52.9875 | 60.0109 | 53.979 | 47.7772 | 49.0779 | 59.9936 | 49.9195 | 47.735 | 30.0696 | 60.0282 | 30.7481 | 47.7445 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6101
47.7775 | 55.5681 | 60.0167 | 56.718 | 47.7552 | 52.9875 | 60.0109 | 53.9815 | 47.7855 | 49.0779 | 59.9936 | 49.922 | 47.7433 | 30.0696 | 60.0282 | 30.7506 | 47.7528 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6113
47.7858 | 55.573 | 60.0167 | 56.7205 | 47.7636 | 52.9941 | 60.0109 | 53.984 | 47.7939 | 49.0779 | 59.9936 | 49.9245 | 47.7517 | 30.1085 | 60.0282 | 30.7531 | 47.7611 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6126
47.7941 | 55.573 | 60.0167 | 56.723 | 47.7719 | 52.9941 | 60.0109 | 53.9865 | 47.8022 | 49.0738 | 59.9936 | 49.927 | 47.76 | 30.1085 | 60.0282 | 30.7556 | 47.7694 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6138
47.8025 | 55.573 | 60.0167 | 56.7255 | 47.7803 | 52.9941 | 60.0109 | 53.989 | 47.8105 | 49.0738 | 59.9936 | 49.9295 | 47.7683 | 30.1085 | 60.0282 | 30.7581 | 47.7778 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6151
47.8108 | 55.573 | 60.0167 | 56.728 | 47.7886 | 52.9941 | 60.0109 | 53.9915 | 47.8189 | 49.0738 | 59.9936 | 49.932 | 47.7766 | 30.1085 | 60.0282 | 30.7605 | 47.7861 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6163
47.8191 | 55.573 | 60.0167 | 56.7305 | 47.7969 | 52.9941 | 60.0109 | 53.994 | 47.8272 | 49.0738 | 59.9936 | 49.9345 | 47.7849 | 30.1085 | 60.0282 | 30.763 | 47.7944 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6176
47.8275 | 55.573 | 60.0167 | 56.733 | 47.8052 | 52.9941 | 60.0109 | 53.9965 | 47.8356 | 49.0738 | 59.9936 | 49.937 | 47.7933 | 30.1085 | 60.0282 | 30.7655 | 47.8027 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6188
47.8358 | 55.573 | 60.0167 | 56.7355 | 47.8136 | 52.9941 | 60.0109 | 53.999 | 47.8439 | 49.0738 | 59.9936 | 49.9395 | 47.8016 | 30.1066 | 60.0282 | 30.768 | 47.8112 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6201
47.8441 | 55.573 | 60.0167 | 56.738 | 47.8219 | 52.9941 | 60.0109 | 54.0008 | 47.8522 | 49.0961 | 59.9936 | 49.942 | 47.8099 | 30.1066 | 60.0282 | 30.7705 | 47.8195 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6213
47.8524 | 55.573 | 60.0167 | 56.7405 | 47.8303 | 52.9941 | 60.0109 | 54.002 | 47.8605 | 49.0961 | 59.9936 | 49.9445 | 47.8182 | 30.1058 | 60.0282 | 30.773 | 47.8278 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6226
47.8608 | 55.573 | 60.0167 | 56.743 | 47.8386 | 52.9941 | 60.0109 | 54.0033 | 47.8689 | 49.128 | 59.9936 | 49.947 | 47.8267 | 30.1058 | 60.0282 | 30.7755 | 47.8361 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6238
47.8691 | 55.6531 | 60.0167 | 56.7455 | 47.8469 | 52.9941 | 60.0109 | 54.0045 | 47.8772 | 49.128 | 59.9936 | 49.9495 | 47.835 | 30.1058 | 60.0282 | 30.778 | 47.8445 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6251
47.8774 | 55.6531 | 60.0167 | 56.748 | 47.8552 | 52.9941 | 60.0109 | 54.0058 | 47.8856 | 49.128 | 59.9936 | 49.952 | 47.8433 | 30.1058 | 60.0282 | 30.7805 | 47.8528 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6263
47.8858 | 55.6253 | 60.0167 | 56.7505 | 47.8636 | 52.9957 | 60.0109 | 54.007 | 47.8939 | 49.128 | 59.9936 | 49.9545 | 47.8516 | 30.1038 | 60.0282 | 30.783 | 47.8611 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6276
47.8941 | 55.6253 | 60.0167 | 56.753 | 47.8719 | 52.9957 | 60.0109 | 54.0083 | 47.9022 | 49.1297 | 59.9936 | 49.957 | 47.86 | 30.1038 | 60.0282 | 30.7855 | 47.8694 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6288
47.9024 | 55.6253 | 60.0167 | 56.7555 | 47.8802 | 52.9919 | 60.0109 | 54.0095 | 47.9106 | 49.1297 | 59.9936 | 49.9595 | 47.8683 | 30.1038 | 60.0282 | 30.788 | 47.8778 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6301
47.9108 | 55.6253 | 60.0167 | 56.758 | 47.8886 | 52.9919 | 60.0109 | 54.0107 | 47.9189 | 49.1297 | 59.9936 | 49.962 | 47.8766 | 30.1038 | 60.0282 | 30.7905 | 47.8861 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6313
47.9191 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7605 | 47.8969 | 52.9919 | 60.0109 | 54.012 | 47.9272 | 49.1297 | 59.9936 | 49.9645 | 47.8849 | 30.0979 | 60.0282 | 30.793 | 47.8944 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6326
47.9274 | 55.6221 | 60.0167 | 56.763 | 47.9053 | 52.9919 | 60.0109 | 54.0132 | 47.9355 | 49.134 | 59.9936 | 49.967 | 47.8933 | 30.0979 | 60.0282 | 30.7955 | 47.9027 | 41.7574 | 60.0167 | 42.6338
47.9358 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7655 | 47.9136 | 52.9919 | 60.0109 | 54.0145 | 47.9439 | 49.134 | 59.9936 | 49.9695 | 47.9016 | 30.0854 | 60.0282 | 30.798 | 47.911 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6351
47.9441 | 55.6221 | 60.0167 | 56.768 | 47.9219 | 52.9919 | 60.0109 | 54.0158 | 47.9522 | 49.134 | 59.9936 | 49.972 | 47.9099 | 30.0854 | 60.0282 | 30.8005 | 47.9194 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6363
47.9524 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7705 | 47.9302 | 52.9845 | 60.0109 | 54.017 | 47.9606 | 49.134 | 59.9936 | 49.9745 | 47.9182 | 30.0854 | 60.0282 | 30.803 | 47.9277 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6376
47.9608 | 55.6221 | 60.0167 | 56.773 | 47.9386 | 52.9845 | 60.0109 | 54.0182 | 47.9689 | 49.1323 | 59.9936 | 49.977 | 47.9265 | 30.0854 | 60.0282 | 30.8055 | 47.936 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6388
47.9691 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7755 | 47.9469 | 52.9845 | 60.0109 | 54.0195 | 47.9772 | 49.1323 | 59.9936 | 49.9795 | 47.9349 | 30.0865 | 60.0282 | 30.808 | 47.9443 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6401
47.9774 | 55.6221 | 60.0167 | 56.778 | 47.9553 | 52.9845 | 60.0109 | 54.0207 | 47.9856 | 49.1323 | 59.9936 | 49.982 | 47.9432 | 30.0865 | 60.0282 | 30.8105 | 47.9528 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6413
47.9857 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7805 | 47.9636 | 52.9845 | 60.0109 | 54.022 | 47.9939 | 49.1323 | 59.9936 | 49.9845 | 47.9515 | 30.0877 | 60.0282 | 30.813 | 47.9611 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6426
47.9941 | 55.6221 | 60.0167 | 56.783 | 47.9719 | 52.9845 | 60.0109 | 54.0232 | 48.0023 | 49.1323 | 59.9936 | 49.987 | 47.9598 | 30.0877 | 60.0282 | 30.8155 | 47.9694 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6438
48.0024 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7855 | 47.9802 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0245 | 48.0106 | 49.1323 | 59.9936 | 49.9895 | 47.9683 | 30.0996 | 60.0282 | 30.818 | 47.9777 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6451
48.0107 | 55.6221 | 60.0167 | 56.788 | 47.9886 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0257 | 48.0189 | 49.1323 | 59.9936 | 49.992 | 47.9766 | 30.0996 | 60.0282 | 30.8205 | 47.9861 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6463
48.0191 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7905 | 47.9969 | 53.0323 | 60.0109 | 54.027 | 48.0272 | 49.1323 | 59.9936 | 49.9945 | 47.9849 | 30.1326 | 60.0282 | 30.823 | 47.9944 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6476
48.0274 | 55.6221 | 60.0167 | 56.793 | 48.0052 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0282 | 48.0356 | 49.1323 | 59.9936 | 49.997 | 47.9932 | 30.1326 | 60.0282 | 30.8255 | 48.0027 | 41.8177 | 60.0167 | 42.6488
48.0357 | 55.6221 | 60.0167 | 56.7955 | 48.0135 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0295 | 48.0439 | 49.1323 | 59.9936 | 49.9995 | 48.0016 | 30.1356 | 60.0282 | 30.828 | 48.011 | 41.822 | 60.0167 | 42.6501
48.044 | 55.6221 | 60.0167 | 56.798 | 48.0219 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0307 | 48.0522 | 49.1323 | 59.9936 | 50.002 | 48.0099 | 30.1356 | 60.0282 | 30.8305 | 48.0194 | 41.822 | 60.0167 | 42.6513
48.0524 | 55.6199 | 60.0167 | 56.8005 | 48.0302 | 53.0323 | 60.0109 | 54.032 | 48.0605 | 49.1323 | 59.9936 | 50.0045 | 48.0182 | 30.1366 | 60.0282 | 30.833 | 48.0277 | 41.822 | 60.0167 | 42.6526
48.0607 | 55.6199 | 60.0167 | 56.803 | 48.0386 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0332 | 48.0689 | 49.1323 | 59.9936 | 50.007 | 48.0265 | 30.1366 | 60.0282 | 30.8355 | 48.036 | 41.822 | 60.0167 | 42.6538
48.069 | 55.6127 | 60.0167 | 56.8055 | 48.0469 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0345 | 48.0773 | 49.1323 | 59.9936 | 50.0095 | 48.0349 | 30.134 | 60.0282 | 30.838 | 48.0443 | 41.8237 | 60.0167 | 42.6551
48.0774 | 55.6127 | 60.0167 | 56.808 | 48.0552 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0357 | 48.0856 | 49.1263 | 59.9936 | 50.012 | 48.0432 | 30.134 | 60.0282 | 30.8405 | 48.0527 | 41.8237 | 60.0167 | 42.6563
48.0857 | 55.6127 | 60.0167 | 56.8105 | 48.0635 | 53.0323 | 60.0109 | 54.037 | 48.0939 | 49.1263 | 59.9936 | 50.0145 | 48.0515 | 30.1324 | 60.0282 | 30.843 | 48.061 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6576
48.094 | 55.6127 | 60.0167 | 56.813 | 48.0719 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0382 | 48.1022 | 49.1263 | 59.9936 | 50.017 | 48.0598 | 30.1324 | 60.0282 | 30.8455 | 48.0693 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6588
48.1024 | 55.6618 | 60.0167 | 56.8155 | 48.0802 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0395 | 48.1106 | 49.1263 | 59.9936 | 50.0195 | 48.0681 | 30.1545 | 60.0282 | 30.848 | 48.0776 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6601
48.1107 | 55.6618 | 60.0167 | 56.818 | 48.0886 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0407 | 48.1189 | 49.1263 | 59.9936 | 50.022 | 48.0765 | 30.1545 | 60.0282 | 30.8505 | 48.0861 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6613
48.119 | 55.6618 | 60.0167 | 56.8205 | 48.0969 | 53.0323 | 60.0109 | 54.042 | 48.1273 | 49.1263 | 59.9936 | 50.0245 | 48.0848 | 30.1534 | 60.0282 | 30.853 | 48.0944 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6626
48.1273 | 55.6618 | 60.0167 | 56.823 | 48.1052 | 53.0323 | 60.0109 | 54.0432 | 48.1356 | 49.1263 | 59.9936 | 50.027 | 48.0931 | 30.1534 | 60.0282 | 30.8555 | 48.1027 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6638
48.1357 | 55.6618 | 60.0167 | 56.8255 | 48.1135 | 53.049 | 60.0109 | 54.0445 | 48.1439 | 49.1263 | 59.9936 | 50.0295 | 48.1014 | 30.1508 | 60.0282 | 30.858 | 48.111 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6651
48.144 | 55.6618 | 60.0167 | 56.828 | 48.1219 | 53.049 | 60.0109 | 54.0457 | 48.1522 | 49.1725 | 59.9936 | 50.032 | 48.1099 | 30.1508 | 60.0282 | 30.8605 | 48.1194 | 41.8199 | 60.0167 | 42.6663
48.1523 | 55.6618 | 60.0167 | 56.8305 | 48.1302 | 53.049 | 60.0109 | 54.047 | 48.1606 | 49.1725 | 59.9936 | 50.0345 | 48.1182 | 30.1508 | 60.0282 | 30.863 | 48.1277 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6676
48.1607 | 55.6618 | 60.0167 | 56.833 | 48.1385 | 53.049 | 60.0109 | 54.0482 | 48.1689 | 49.1725 | 59.9936 | 50.037 | 48.1265 | 30.1508 | 60.0282 | 30.8655 | 48.136 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6688
48.169 | 55.6618 | 60.0167 | 56.8355 | 48.1469 | 53.049 | 60.0109 | 54.0495 | 48.1772 | 49.1725 | 59.9936 | 50.0395 | 48.1348 | 30.1482 | 60.0282 | 30.868 | 48.1443 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6701
48.1773 | 55.6618 | 60.0167 | 56.838 | 48.1552 | 53.049 | 60.0109 | 54.0507 | 48.1856 | 49.1725 | 59.9936 | 50.042 | 48.1432 | 30.1482 | 60.0282 | 30.8705 | 48.1527 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6713
48.1857 | 55.6679 | 60.0167 | 56.8405 | 48.1635 | 53.0481 | 60.0109 | 54.052 | 48.1939 | 49.1725 | 59.9936 | 50.0445 | 48.1515 | 30.1546 | 60.0282 | 30.873 | 48.161 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6726
48.194 | 55.6679 | 60.0167 | 56.843 | 48.1719 | 53.0481 | 60.0109 | 54.0532 | 48.2023 | 49.1725 | 59.9936 | 50.047 | 48.1598 | 30.1546 | 60.0282 | 30.8755 | 48.1693 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6738
48.2023 | 55.7256 | 60.0167 | 56.8455 | 48.1802 | 53.0481 | 60.0109 | 54.0545 | 48.2106 | 49.1725 | 59.9936 | 50.0495 | 48.1681 | 30.1546 | 60.0282 | 30.878 | 48.1776 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6751
48.2107 | 55.7256 | 60.0167 | 56.848 | 48.1885 | 53.0481 | 60.0109 | 54.0557 | 48.2189 | 49.1725 | 59.9936 | 50.052 | 48.1764 | 30.1546 | 60.0282 | 30.8805 | 48.186 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6763
48.219 | 55.7256 | 60.0167 | 56.8505 | 48.1968 | 53.0449 | 60.0109 | 54.057 | 48.2272 | 49.1725 | 59.9936 | 50.0545 | 48.1848 | 30.1847 | 60.0225 | 30.883 | 48.1943 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6776
48.2273 | 55.7256 | 60.0167 | 56.853 | 48.2052 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0582 | 48.2356 | 49.1725 | 59.9936 | 50.057 | 48.1931 | 30.1847 | 60.0225 | 30.8855 | 48.2026 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6788
48.2357 | 55.7256 | 60.0167 | 56.8555 | 48.2135 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0595 | 48.244 | 49.1725 | 59.9936 | 50.0595 | 48.2014 | 30.2264 | 60.0225 | 30.888 | 48.2109 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6801
48.244 | 55.7256 | 60.0167 | 56.858 | 48.2219 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0607 | 48.2523 | 49.1725 | 59.9936 | 50.062 | 48.2097 | 30.2264 | 60.0225 | 30.8905 | 48.2194 | 41.8762 | 60.0167 | 42.6813
48.2523 | 55.7256 | 60.0167 | 56.8605 | 48.2302 | 53.0449 | 60.0109 | 54.062 | 48.2606 | 49.1725 | 59.9936 | 50.0645 | 48.2181 | 30.2241 | 60.0225 | 30.893 | 48.2277 | 41.935 | 60.0167 | 42.6826
48.2607 | 55.7256 | 60.0167 | 56.863 | 48.2385 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0632 | 48.2689 | 49.2323 | 59.9936 | 50.067 | 48.2264 | 30.2241 | 60.0225 | 30.8955 | 48.236 | 41.935 | 60.0167 | 42.6838
48.269 | 55.7256 | 60.0167 | 56.8655 | 48.2468 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0645 | 48.2773 | 49.2323 | 59.9936 | 50.0695 | 48.2347 | 30.2241 | 60.0225 | 30.898 | 48.2443 | 41.935 | 60.0167 | 42.6851
48.2773 | 55.7256 | 60.0167 | 56.868 | 48.2552 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0657 | 48.2856 | 49.2323 | 59.9936 | 50.072 | 48.243 | 30.2241 | 60.0225 | 30.9002 | 48.2527 | 41.935 | 60.0167 | 42.6863
48.2856 | 55.7256 | 60.0167 | 56.8705 | 48.2635 | 53.0449 | 60.0109 | 54.067 | 48.2939 | 49.2323 | 59.9936 | 50.0745 | 48.2515 | 30.2241 | 60.0225 | 30.9015 | 48.261 | 41.935 | 60.0167 | 42.6876
48.294 | 55.7256 | 60.0167 | 56.873 | 48.2719 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0682 | 48.3022 | 49.2323 | 59.9936 | 50.077 | 48.2598 | 30.2241 | 60.0225 | 30.9027 | 48.2693 | 41.935 | 60.0167 | 42.6888
48.3023 | 55.7256 | 60.0167 | 56.8755 | 48.2802 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0695 | 48.3106 | 49.2323 | 59.9936 | 50.0795 | 48.2681 | 30.2241 | 60.0225 | 30.904 | 48.2776 | 41.935 | 60.0167 | 42.6901
48.3106 | 55.7256 | 60.0167 | 56.878 | 48.2885 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0707 | 48.3189 | 49.2322 | 59.9936 | 50.082 | 48.2764 | 30.2241 | 60.0225 | 30.9052 | 48.286 | 41.935 | 60.0167 | 42.6913
48.319 | 55.7232 | 60.0167 | 56.8805 | 48.2968 | 53.0449 | 60.0109 | 54.072 | 48.3273 | 49.2322 | 59.9936 | 50.0845 | 48.2848 | 30.2237 | 60.0225 | 30.9065 | 48.2943 | 41.935 | 60.0167 | 42.6926
48.3273 | 55.7232 | 60.0167 | 56.883 | 48.3052 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0732 | 48.3356 | 49.2322 | 59.9936 | 50.087 | 48.2931 | 30.2237 | 60.0225 | 30.9077 | 48.3026 | 41.935 | 60.0167 | 42.6938
48.3356 | 55.7232 | 60.0167 | 56.8855 | 48.3135 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0745 | 48.3439 | 49.2322 | 59.9936 | 50.0895 | 48.3014 | 30.2237 | 60.0225 | 30.909 | 48.3109 | 41.935 | 60.0167 | 42.6951
48.344 | 55.7232 | 60.0167 | 56.888 | 48.3218 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0757 | 48.3523 | 49.2322 | 59.9936 | 50.092 | 48.3097 | 30.2237 | 60.0225 | 30.9102 | 48.3193 | 41.935 | 60.0167 | 42.6963
48.3523 | 55.7483 | 60.0167 | 56.8905 | 48.3301 | 53.0449 | 60.0109 | 54.077 | 48.3606 | 49.2322 | 59.9936 | 50.0945 | 48.3181 | 30.2229 | 60.0225 | 30.9115 | 48.3276 | 41.935 | 60.0167 | 42.6976
48.3606 | 55.7483 | 60.0167 | 56.893 | 48.3385 | 53.0449 | 60.0109 | 54.0782 | 48.369 | 49.2322 | 59.9936 | 50.097 | 48.3264 | 30.2229 | 60.0225 | 30.9127 | 48.3359 | 41.935 | 60.0167 | 42.6988
48.369 | 55.7483 | 60.0167 | 56.8955 | 48.3468 | 53.0774 | 60.0109 | 54.0795 | 48.3773 | 49.2322 | 59.9936 | 50.0995 | 48.3347 | 30.2203 | 60.0225 | 30.914 | 48.3442 | 41.935 | 60.0167 | 42.7001
48.3773 | 55.7483 | 60.0167 | 56.898 | 48.3552 | 53.0774 | 60.0109 | 54.0807 | 48.3856 | 49.2277 | 59.9936 | 50.102 | 48.343 | 30.2203 | 60.0225 | 30.9152 | 48.3527 | 41.935 | 60.0167 | 42.7013
48.3856 | 55.7427 | 60.0167 | 56.9005 | 48.3635 | 53.0774 | 60.0109 | 54.082 | 48.3939 | 49.2277 | 59.9936 | 50.1045 | 48.3514 | 30.2203 | 60.0225 | 30.9165 | 48.361 | 41.935 | 60.0167 | 42.7026
48.394 | 55.7427 | 60.0167 | 56.903 | 48.3718 | 53.0774 | 60.0109 | 54.0832 | 48.4023 | 49.2277 | 59.9936 | 50.107 | 48.3597 | 30.2203 | 60.0225 | 30.9177 | 48.3693 | 41.935 | 60.0167 | 42.7038
48.4023 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9055 | 48.3802 | 53.0774 | 60.0109 | 54.0845 | 48.4106 | 49.2277 | 59.9936 | 50.1095 | 48.368 | 30.2203 | 60.0225 | 30.919 | 48.3776 | 41.9336 | 60.0167 | 42.7051
48.4106 | 55.7429 | 60.0167 | 56.908 | 48.3885 | 53.0774 | 60.0109 | 54.0857 | 48.4189 | 49.2358 | 59.9936 | 50.112 | 48.3763 | 30.2203 | 60.0225 | 30.9202 | 48.386 | 41.9336 | 60.0167 | 42.7063
48.4189 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9105 | 48.3969 | 53.0774 | 60.0109 | 54.087 | 48.4273 | 49.2358 | 59.9936 | 50.1145 | 48.3848 | 30.2203 | 60.0225 | 30.9215 | 48.3943 | 41.9371 | 60.0167 | 42.7076
48.4273 | 55.7429 | 60.0167 | 56.913 | 48.4052 | 53.0774 | 60.0109 | 54.0882 | 48.4356 | 49.2358 | 59.9936 | 50.117 | 48.3931 | 30.2203 | 60.0225 | 30.9227 | 48.4026 | 41.9371 | 60.0167 | 42.7088
48.4356 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9155 | 48.4135 | 53.0774 | 60.0167 | 54.0895 | 48.444 | 49.2358 | 59.9936 | 50.1195 | 48.4014 | 30.2203 | 60.0225 | 30.924 | 48.4109 | 41.9395 | 60.0167 | 42.71
48.4439 | 55.7429 | 60.0167 | 56.918 | 48.4218 | 53.0774 | 60.0167 | 54.0907 | 48.4523 | 49.2358 | 59.9936 | 50.122 | 48.4097 | 30.2203 | 60.0225 | 30.9252 | 48.4193 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7113
48.4523 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9205 | 48.4302 | 53.0774 | 60.0167 | 54.092 | 48.4606 | 49.2358 | 59.9936 | 50.1245 | 48.418 | 30.2238 | 60.0225 | 30.9265 | 48.4276 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7126
48.4606 | 55.7429 | 60.0167 | 56.923 | 48.4385 | 53.0774 | 60.0167 | 54.0932 | 48.4689 | 49.2358 | 59.9936 | 50.127 | 48.4264 | 30.2238 | 60.0225 | 30.9277 | 48.4359 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7138
48.4689 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9255 | 48.4468 | 53.0824 | 60.0167 | 54.0945 | 48.4773 | 49.2358 | 59.9936 | 50.1295 | 48.4347 | 30.2213 | 60.0225 | 30.929 | 48.4442 | 41.9395 | 60.0167 | 42.715
48.4773 | 55.7429 | 60.0167 | 56.928 | 48.4551 | 53.0824 | 60.0167 | 54.0957 | 48.4856 | 49.2358 | 59.9936 | 50.132 | 48.443 | 30.2213 | 60.0225 | 30.9302 | 48.4526 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7163
48.4856 | 55.7399 | 60.0167 | 56.9305 | 48.4635 | 53.0824 | 60.0167 | 54.097 | 48.494 | 49.2358 | 59.9936 | 50.1345 | 48.4513 | 30.2232 | 60.0225 | 30.9315 | 48.4609 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7175
48.4939 | 55.7399 | 60.0167 | 56.9329 | 48.4718 | 53.0824 | 60.0167 | 54.0982 | 48.5023 | 49.2402 | 59.9936 | 50.137 | 48.4597 | 30.2232 | 60.0225 | 30.9327 | 48.4692 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7188
48.5023 | 55.7399 | 60.0167 | 56.9354 | 48.4802 | 53.0744 | 60.0167 | 54.0995 | 48.5106 | 49.2402 | 59.9936 | 50.1395 | 48.468 | 30.2232 | 60.0225 | 30.934 | 48.4775 | 41.9395 | 60.0167 | 42.72
48.5106 | 55.7399 | 60.0167 | 56.938 | 48.4885 | 53.0744 | 60.0167 | 54.1007 | 48.519 | 49.2402 | 59.9936 | 50.142 | 48.4763 | 30.2232 | 60.0225 | 30.9352 | 48.486 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7213
48.5189 | 55.7399 | 60.0167 | 56.9404 | 48.4968 | 53.0744 | 60.0167 | 54.102 | 48.5273 | 49.2402 | 59.9936 | 50.1445 | 48.4846 | 30.2833 | 60.0225 | 30.9365 | 48.4943 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7225
48.5273 | 55.7399 | 60.0167 | 56.9429 | 48.5051 | 53.0744 | 60.0167 | 54.1032 | 48.5356 | 49.2402 | 59.9936 | 50.147 | 48.493 | 30.2833 | 60.0225 | 30.9377 | 48.5026 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7238
48.5356 | 55.7399 | 60.0167 | 56.9454 | 48.5134 | 53.0706 | 60.0167 | 54.1045 | 48.5439 | 49.2402 | 59.9936 | 50.1495 | 48.5013 | 30.2819 | 60.0225 | 30.939 | 48.5109 | 41.9395 | 60.0167 | 42.725
48.5439 | 55.7399 | 60.0167 | 56.9479 | 48.5218 | 53.0706 | 60.0167 | 54.1057 | 48.5523 | 49.2402 | 59.9936 | 50.152 | 48.5096 | 30.2819 | 60.0225 | 30.9402 | 48.5193 | 41.9395 | 60.0167 | 42.7263
48.5522 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9504 | 48.5301 | 53.0706 | 60.0167 | 54.107 | 48.5606 | 49.2402 | 59.9936 | 50.1545 | 48.5179 | 30.2819 | 60.0225 | 30.9415 | 48.5276 | 42.0116 | 60.0167 | 42.7275
48.5606 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9529 | 48.5385 | 53.0706 | 60.0167 | 54.1082 | 48.569 | 49.2411 | 59.9936 | 50.157 | 48.5264 | 30.2819 | 60.0225 | 30.9427 | 48.5359 | 42.0116 | 60.0167 | 42.7288
48.5689 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9554 | 48.5468 | 53.1901 | 60.0167 | 54.1095 | 48.5773 | 49.2411 | 59.9936 | 50.1595 | 48.5347 | 30.2796 | 60.0225 | 30.944 | 48.5442 | 42.0116 | 60.0167 | 42.73
48.5772 | 55.7429 | 60.0167 | 56.9579 | 48.5551 | 53.1901 | 60.0167 | 54.1107 | 48.5856 | 49.235 | 59.9936 | 50.162 | 48.543 | 30.2796 | 60.0225 | 30.9452 | 48.5526 | 42.0116 | 60.0167 | 42.7313
48.5856 | 55.7434 | 60.0167 | 56.9604 | 48.5634 | 53.1872 | 60.0167 | 54.112 | 48.594 | 49.235 | 59.9936 | 50.1646 | 48.5513 | 30.2796 | 60.0225 | 30.9465 | 48.5609 | 42.0162 | 60.0167 | 42.7325
48.5939 | 55.7434 | 60.0167 | 56.9629 | 48.5718 | 53.1872 | 60.0167 | 54.1132 | 48.6023 | 49.2396 | 59.9936 | 50.167 | 48.5597 | 30.2796 | 60.0225 | 30.9477 | 48.5692 | 42.0162 | 60.0167 | 42.7338
48.6022 | 55.7415 | 60.0167 | 56.9654 | 48.5801 | 53.1832 | 60.0167 | 54.1145 | 48.6107 | 49.2396 | 59.9936 | 50.1695 | 48.568 | 30.2794 | 60.0225 | 30.949 | 48.5775 | 42.0192 | 60.0167 | 42.735
48.6106 | 55.7415 | 60.0167 | 56.9679 | 48.5884 | 53.1832 | 60.0167 | 54.1157 | 48.619 | 49.2396 | 59.9936 | 50.1721 | 48.5763 | 30.2794 | 60.0225 | 30.9502 | 48.5859 | 42.0192 | 60.0167 | 42.7363
48.6189 | 55.7415 | 60.0167 | 56.9704 | 48.5967 | 53.1831 | 60.0167 | 54.117 | 48.6273 | 49.2396 | 59.9936 | 50.1745 | 48.5846 | 30.278 | 60.0225 | 30.9515 | 48.5942 | 42.0192 | 60.0167 | 42.7375
48.6272 | 55.7415 | 60.0167 | 56.9729 | 48.6051 | 53.1831 | 60.0167 | 54.1182 | 48.6356 | 49.3151 | 59.9936 | 50.1771 | 48.593 | 30.278 | 60.0225 | 30.9527 | 48.6025 | 42.0192 | 60.0167 | 42.7388
48.6356 | 55.7895 | 60.0167 | 56.9754 | 48.6134 | 53.1831 | 60.0167 | 54.1195 | 48.644 | 49.3151 | 59.9936 | 50.1796 | 48.6013 | 30.278 | 60.0225 | 30.954 | 48.6108 | 42.0272 | 60.0167 | 42.74
48.6439 | 55.7895 | 60.0167 | 56.9779 | 48.6218 | 53.1831 | 60.0167 | 54.1207 | 48.6523 | 49.3151 | 59.9936 | 50.182 | 48.6096 | 30.278 | 60.0225 | 30.9552 | 48.6193 | 42.0272 | 60.0167 | 42.7413
48.6522 | 55.7955 | 60.0167 | 56.9804 | 48.6301 | 53.1965 | 60.0167 | 54.122 | 48.6606 | 49.3151 | 59.9936 | 50.1846 | 48.6179 | 30.2945 | 60.0225 | 30.9565 | 48.6276 | 42.0272 | 60.0167 | 42.7425
48.6606 | 55.7955 | 60.0167 | 56.9829 | 48.6384 | 53.1965 | 60.0167 | 54.1232 | 48.6689 | 49.3173 | 59.9936 | 50.187 | 48.6263 | 30.2945 | 60.0225 | 30.9577 | 48.6359 | 42.0272 | 60.0167 | 42.7438
48.6689 | 55.7955 | 60.0167 | 56.9854 | 48.6467 | 53.2049 | 60.0167 | 54.1245 | 48.6773 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1896 | 48.6346 | 30.2945 | 60.0225 | 30.959 | 48.6442 | 42.0272 | 60.0167 | 42.745
48.6772 | 55.7955 | 60.0167 | 56.9879 | 48.6551 | 53.2049 | 60.0167 | 54.1257 | 48.6857 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1921 | 48.6429 | 30.2945 | 60.0225 | 30.9602 | 48.6526 | 42.0272 | 60.0167 | 42.7463
48.6855 | 55.7955 | 60.0167 | 56.9904 | 48.6634 | 53.2049 | 60.0167 | 54.127 | 48.694 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1946 | 48.6512 | 30.2933 | 60.0225 | 30.9615 | 48.6609 | 42.0272 | 60.0167 | 42.7475
48.6939 | 55.7955 | 60.0167 | 56.9929 | 48.6718 | 53.2049 | 60.0167 | 54.1282 | 48.7023 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1971 | 48.6595 | 30.2933 | 60.0225 | 30.9627 | 48.6692 | 42.0272 | 60.0167 | 42.7488
48.7022 | 55.835 | 60.0167 | 56.9954 | 48.6801 | 53.2049 | 60.0167 | 54.1295 | 48.7106 | 49.3173 | 59.9936 | 50.1996 | 48.668 | 30.2933 | 60.0225 | 30.964 | 48.6775 | 42.0231 | 60.0167 | 42.75
48.7105 | 55.835 | 60.0167 | 56.9979 | 48.6884 | 53.2049 | 60.0167 | 54.1307 | 48.719 | 49.3173 | 59.9936 | 50.2021 | 48.6763 | 30.2933 | 60.0225 | 30.9652 | 48.6859 | 42.0231 | 60.0167 | 42.7513
48.7189 | 55.835 | 60.0167 | 57.0001 | 48.6967 | 53.2049 | 60.0167 | 54.132 | 48.7273 | 49.3173 | 59.9936 | 50.2046 | 48.6846 | 30.2933 | 60.0225 | 30.9665 | 48.6942 | 42.022 | 60.0167 | 42.7525
48.7272 | 55.835 | 60.0167 | 57.0007 | 48.7051 | 53.2049 | 60.0167 | 54.1332 | 48.7357 | 49.3173 | 59.9936 | 50.2071 | 48.6929 | 30.2933 | 60.0225 | 30.9677 | 48.7025 | 42.022 | 60.0167 | 42.7538
48.7355 | 55.8364 | 60.0167 | 57.0014 | 48.7134 | 53.2069 | 60.0167 | 54.1345 | 48.744 | 49.3173 | 59.9936 | 50.2096 | 48.7013 | 30.2933 | 60.0225 | 30.969 | 48.7108 | 42.022 | 60.0167 | 42.755
48.7439 | 55.8364 | 60.0167 | 57.002 | 48.7217 | 53.2069 | 60.0167 | 54.1357 | 48.7523 | 49.3894 | 59.9936 | 50.2121 | 48.7096 | 30.2933 | 60.0225 | 30.9702 | 48.7192 | 42.022 | 60.0167 | 42.7563
48.7522 | 55.8415 | 60.0167 | 57.0026 | 48.73 | 53.2129 | 60.0167 | 54.137 | 48.7606 | 49.3894 | 59.9936 | 50.2146 | 48.7179 | 30.2888 | 60.0225 | 30.9715 | 48.7275 | 42.022 | 60.0167 | 42.7575
48.7605 | 55.8415 | 60.0167 | 57.0032 | 48.7384 | 53.2129 | 60.0167 | 54.1382 | 48.769 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2171 | 48.7262 | 30.2888 | 60.0225 | 30.9727 | 48.7358 | 42.022 | 60.0167 | 42.7588
48.7689 | 55.8415 | 60.0167 | 57.0039 | 48.7467 | 53.1907 | 60.0167 | 54.1395 | 48.7773 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2196 | 48.7346 | 30.2923 | 60.0225 | 30.974 | 48.7441 | 42.081 | 60.0167 | 42.76
48.7772 | 55.8415 | 60.0167 | 57.0045 | 48.7551 | 53.1907 | 60.0167 | 54.1407 | 48.7856 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2221 | 48.7429 | 30.2923 | 60.0225 | 30.9752 | 48.7526 | 42.081 | 60.0167 | 42.7613
48.7855 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0051 | 48.7634 | 53.1907 | 60.0167 | 54.142 | 48.794 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2246 | 48.7512 | 30.2923 | 60.0225 | 30.9765 | 48.7609 | 42.0779 | 60.0167 | 42.7625
48.7939 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0057 | 48.7717 | 53.1907 | 60.0167 | 54.1432 | 48.8023 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2271 | 48.7595 | 30.2923 | 60.0225 | 30.9777 | 48.7692 | 42.0779 | 60.0167 | 42.7638
48.8022 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0064 | 48.78 | 53.1907 | 60.0167 | 54.1445 | 48.8107 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2296 | 48.7679 | 30.2923 | 60.0225 | 30.979 | 48.7775 | 42.0779 | 60.0167 | 42.765
48.8105 | 55.8299 | 60.0167 | 57.007 | 48.7884 | 53.1907 | 60.0167 | 54.1457 | 48.819 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2321 | 48.7762 | 30.2923 | 60.0225 | 30.9802 | 48.7858 | 42.0779 | 60.0167 | 42.7663
48.8188 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0076 | 48.7967 | 53.1969 | 60.0167 | 54.147 | 48.8273 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2346 | 48.7845 | 30.2923 | 60.0225 | 30.9815 | 48.7942 | 42.0817 | 60.0167 | 42.7675
48.8272 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0082 | 48.8051 | 53.1969 | 60.0167 | 54.1482 | 48.8356 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2371 | 48.7928 | 30.2923 | 60.0225 | 30.9827 | 48.8025 | 42.0817 | 60.0167 | 42.7688
48.8355 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0089 | 48.8134 | 53.1969 | 60.0167 | 54.1495 | 48.844 | 49.3934 | 59.9936 | 50.2396 | 48.8013 | 30.2891 | 60.0225 | 30.984 | 48.8108 | 42.0774 | 60.0167 | 42.77
48.8438 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0095 | 48.8217 | 53.1969 | 60.0167 | 54.1507 | 48.8523 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2421 | 48.8096 | 30.2891 | 60.0225 | 30.9852 | 48.8191 | 42.0774 | 60.0167 | 42.7713
48.8522 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0101 | 48.83 | 53.2012 | 60.0167 | 54.152 | 48.8607 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2446 | 48.8179 | 30.2891 | 60.0225 | 30.9865 | 48.8275 | 42.0774 | 60.0167 | 42.7725
48.8605 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0107 | 48.8384 | 53.2012 | 60.0167 | 54.1532 | 48.869 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2471 | 48.8262 | 30.2891 | 60.0225 | 30.9877 | 48.8358 | 42.0774 | 60.0167 | 42.7738
48.8688 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0114 | 48.8467 | 53.2183 | 60.0167 | 54.1545 | 48.8773 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2496 | 48.8346 | 30.2891 | 60.0225 | 30.989 | 48.8441 | 42.0774 | 60.0167 | 42.775
48.8772 | 55.8299 | 60.0167 | 57.012 | 48.855 | 53.2183 | 60.0167 | 54.1557 | 48.8857 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2521 | 48.8429 | 30.2891 | 60.0225 | 30.9902 | 48.8524 | 42.0774 | 60.0167 | 42.7763
48.8855 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0126 | 48.8633 | 53.2183 | 60.0167 | 54.157 | 48.894 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2546 | 48.8512 | 30.2891 | 60.0225 | 30.9915 | 48.8608 | 42.0774 | 60.0167 | 42.7775
48.8938 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0132 | 48.8717 | 53.2183 | 60.0167 | 54.1582 | 48.9023 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2571 | 48.8595 | 30.2891 | 60.0225 | 30.9927 | 48.8691 | 42.0774 | 60.0167 | 42.7788
48.9022 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0139 | 48.88 | 53.2146 | 60.0167 | 54.1595 | 48.9106 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2596 | 48.8678 | 30.288 | 60.0225 | 30.994 | 48.8774 | 42.0699 | 60.0167 | 42.78
48.9105 | 55.8299 | 60.0167 | 57.0145 | 48.8884 | 53.2146 | 60.0167 | 54.1607 | 48.919 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2621 | 48.8762 | 30.288 | 60.0225 | 30.9952 | 48.8857 | 42.0699 | 60.0167 | 42.7813
48.9188 | 55.8803 | 60.0167 | 57.0151 | 48.8967 | 53.2125 | 60.0167 | 54.162 | 48.9273 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2646 | 48.8845 | 30.3142 | 60.0225 | 30.9965 | 48.8942 | 42.0699 | 60.0167 | 42.7825
48.9271 | 55.8803 | 60.0167 | 57.0157 | 48.905 | 53.2125 | 60.0167 | 54.1632 | 48.9357 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2671 | 48.8928 | 30.3142 | 60.0225 | 30.9977 | 48.9025 | 42.0699 | 60.0167 | 42.7838
48.9355 | 55.8803 | 60.0167 | 57.0164 | 48.9133 | 53.2125 | 60.0167 | 54.1645 | 48.944 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2696 | 48.9011 | 30.3142 | 60.0225 | 30.999 | 48.9108 | 42.0666 | 60.0167 | 42.785
48.9438 | 55.8803 | 60.0167 | 57.017 | 48.9217 | 53.2125 | 60.0167 | 54.1657 | 48.9523 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2721 | 48.9095 | 30.3142 | 60.0225 | 31.0002 | 48.9191 | 42.0666 | 60.0167 | 42.7863
48.9521 | 55.8803 | 60.0167 | 57.0176 | 48.93 | 53.2098 | 60.0167 | 54.167 | 48.9607 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2746 | 48.9178 | 30.3598 | 60.0225 | 31.0015 | 48.9275 | 42.0654 | 60.0167 | 42.7875
48.9604 | 55.8803 | 60.0167 | 57.0182 | 48.9384 | 53.2098 | 60.0167 | 54.1682 | 48.969 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2771 | 48.9261 | 30.3598 | 60.0225 | 31.0027 | 48.9358 | 42.0654 | 60.0167 | 42.7888
48.9688 | 55.8809 | 60.0167 | 57.0189 | 48.9467 | 53.2098 | 60.0167 | 54.1695 | 48.9774 | 49.3948 | 59.9936 | 50.2796 | 48.9344 | 30.3585 | 60.0225 | 31.004 | 48.9441 | 42.0654 | 60.0167 | 42.79
48.9771 | 55.8809 | 60.0167 | 57.0195 | 48.955 | 53.2098 | 60.0167 | 54.1707 | 48.9857 | 49.4373 | 59.9936 | 50.2821 | 48.9429 | 30.3585 | 60.0225 | 31.0052 | 48.9524 | 42.0654 | 60.0167 | 42.7913
48.9854 | 55.8809 | 60.0167 | 57.0201 | 48.9633 | 53.2098 | 60.0167 | 54.172 | 48.994 | 49.4373 | 59.9936 | 50.2846 | 48.9512 | 30.3609 | 60.0225 | 31.0065 | 48.9608 | 42.093 | 60.0167 | 42.7925
48.9938 | 55.8809 | 60.0167 | 57.0207 | 48.9717 | 53.2098 | 60.0167 | 54.1732 | 49.0023 | 49.4408 | 59.9936 | 50.2871 | 48.9595 | 30.3609 | 60.0225 | 31.0077 | 48.9691 | 42.093 | 60.0167 | 42.7938
49.0021 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0214 | 48.98 | 53.2084 | 60.0167 | 54.1745 | 49.0107 | 49.4408 | 59.9936 | 50.2896 | 48.9678 | 30.3604 | 60.0225 | 31.009 | 48.9774 | 42.093 | 60.0167 | 42.795
49.0104 | 55.8905 | 60.0167 | 57.022 | 48.9883 | 53.2084 | 60.0167 | 54.1757 | 49.019 | 49.4408 | 59.9936 | 50.2921 | 48.9762 | 30.3604 | 60.0225 | 31.0102 | 48.9857 | 42.093 | 60.0167 | 42.7963
49.0188 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0226 | 48.9966 | 53.2101 | 60.0167 | 54.177 | 49.0273 | 49.4408 | 59.9936 | 50.2946 | 48.9845 | 30.3604 | 60.0225 | 31.0115 | 48.9941 | 42.1535 | 60.0167 | 42.7975
49.0271 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0232 | 49.005 | 53.2101 | 60.0167 | 54.1782 | 49.0357 | 49.4408 | 59.9936 | 50.2971 | 48.9928 | 30.3604 | 60.0225 | 31.0127 | 49.0024 | 42.1535 | 60.0167 | 42.7988
49.0354 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0238 | 49.0133 | 53.2749 | 60.0167 | 54.1795 | 49.044 | 49.4408 | 59.9936 | 50.2996 | 49.0011 | 30.3643 | 60.0225 | 31.014 | 49.0107 | 42.1547 | 60.0167 | 42.8
49.0438 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0245 | 49.0217 | 53.2749 | 60.0167 | 54.1807 | 49.0524 | 49.4408 | 59.9936 | 50.3021 | 49.0095 | 30.3643 | 60.0225 | 31.0152 | 49.019 | 42.1547 | 60.0167 | 42.8013
49.0521 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0251 | 49.03 | 53.2749 | 60.0167 | 54.182 | 49.0607 | 49.4408 | 59.9936 | 50.3046 | 49.0178 | 30.3765 | 60.0225 | 31.0164 | 49.0275 | 42.1539 | 60.0167 | 42.8025
49.0604 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0257 | 49.0383 | 53.2749 | 60.0167 | 54.1832 | 49.069 | 49.437 | 59.9936 | 50.3071 | 49.0261 | 30.3765 | 60.0225 | 31.0177 | 49.0358 | 42.1539 | 60.0167 | 42.8038
49.0688 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0264 | 49.0466 | 53.2749 | 60.0167 | 54.1845 | 49.0773 | 49.437 | 59.9936 | 50.3096 | 49.0344 | 30.3749 | 60.0225 | 31.0189 | 49.0441 | 42.1539 | 60.0167 | 42.805
49.0771 | 55.8905 | 60.0167 | 57.027 | 49.055 | 53.2749 | 60.0167 | 54.1857 | 49.0857 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3121 | 49.0428 | 30.3749 | 60.0225 | 31.0202 | 49.0524 | 42.1539 | 60.0167 | 42.8063
49.0854 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0276 | 49.0633 | 53.3122 | 60.0167 | 54.187 | 49.094 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3146 | 49.0511 | 30.4097 | 60.0225 | 31.0214 | 49.0608 | 42.1539 | 60.0167 | 42.8075
49.0938 | 55.8905 | 60.0167 | 57.0282 | 49.0717 | 53.3122 | 60.0167 | 54.1882 | 49.1024 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3171 | 49.0594 | 30.4097 | 60.0225 | 31.0227 | 49.0691 | 42.1539 | 60.0167 | 42.8088
49.1021 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0289 | 49.08 | 53.3163 | 60.0167 | 54.1895 | 49.1107 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3196 | 49.0677 | 30.4097 | 60.0225 | 31.0239 | 49.0774 | 42.1539 | 60.0167 | 42.81
49.1104 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0295 | 49.0883 | 53.3163 | 60.0167 | 54.1907 | 49.119 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3221 | 49.0762 | 30.4097 | 60.0225 | 31.0252 | 49.0857 | 42.1539 | 60.0167 | 42.8113
49.1187 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0301 | 49.0966 | 53.3163 | 60.0167 | 54.192 | 49.1274 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3246 | 49.0845 | 30.4122 | 60.0225 | 31.0264 | 49.0941 | 42.1567 | 60.0167 | 42.8125
49.1271 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0307 | 49.105 | 53.3163 | 60.0167 | 54.1932 | 49.1357 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3271 | 49.0928 | 30.4122 | 60.0225 | 31.0277 | 49.1024 | 42.1567 | 60.0167 | 42.8138
49.1354 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0313 | 49.1133 | 53.3138 | 60.0167 | 54.1945 | 49.144 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3296 | 49.1011 | 30.411 | 60.0225 | 31.0289 | 49.1107 | 42.1556 | 60.0167 | 42.815
49.1437 | 55.9168 | 60.0167 | 57.032 | 49.1216 | 53.3138 | 60.0167 | 54.1957 | 49.1523 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3321 | 49.1094 | 30.411 | 60.0225 | 31.0302 | 49.119 | 42.1556 | 60.0167 | 42.8163
49.1521 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0326 | 49.1299 | 53.3138 | 60.0167 | 54.197 | 49.1607 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3346 | 49.1178 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0314 | 49.1274 | 42.1507 | 60.0167 | 42.8175
49.1604 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0332 | 49.1383 | 53.3138 | 60.0167 | 54.1982 | 49.169 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3371 | 49.1261 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0327 | 49.1357 | 42.1507 | 60.0167 | 42.8188
49.1687 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0338 | 49.1466 | 53.3044 | 60.0167 | 54.1995 | 49.1774 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3396 | 49.1344 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0339 | 49.144 | 42.1507 | 60.0167 | 42.82
49.1771 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0345 | 49.155 | 53.3044 | 60.0167 | 54.2007 | 49.1857 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3421 | 49.1427 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0352 | 49.1523 | 42.1507 | 60.0167 | 42.8213
49.1854 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0351 | 49.1633 | 53.3044 | 60.0167 | 54.202 | 49.194 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3446 | 49.1511 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0364 | 49.1608 | 42.1505 | 60.0167 | 42.8225
49.1937 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0357 | 49.1716 | 53.3044 | 60.0167 | 54.2032 | 49.2023 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3471 | 49.1594 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0377 | 49.1691 | 42.1505 | 60.0167 | 42.8238
49.2021 | 55.9168 | 60.0167 | 57.0363 | 49.1799 | 53.3019 | 60.0167 | 54.2045 | 49.2107 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3496 | 49.1677 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0389 | 49.1774 | 42.1487 | 60.0167 | 42.825
49.2104 | 55.9168 | 60.0167 | 57.037 | 49.1883 | 53.3019 | 60.0167 | 54.2057 | 49.2191 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3521 | 49.176 | 30.4152 | 60.0225 | 31.0402 | 49.1857 | 42.1487 | 60.0167 | 42.8263
49.2187 | 55.9674 | 60.0167 | 57.0376 | 49.1966 | 53.3002 | 60.0167 | 54.207 | 49.2274 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3546 | 49.1844 | 30.4171 | 60.0225 | 31.0414 | 49.1941 | 42.1485 | 60.0167 | 42.8275
49.2271 | 55.9674 | 60.0167 | 57.0382 | 49.205 | 53.3002 | 60.0167 | 54.2082 | 49.2357 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3571 | 49.1927 | 30.4171 | 60.0225 | 31.0427 | 49.2024 | 42.1485 | 60.0167 | 42.8288
49.2354 | 55.9691 | 60.0167 | 57.0388 | 49.2133 | 53.3002 | 60.0167 | 54.2095 | 49.244 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3596 | 49.201 | 30.4171 | 60.0225 | 31.0439 | 49.2107 | 42.1806 | 60.0167 | 42.83
49.2437 | 55.9691 | 60.0167 | 57.0395 | 49.2216 | 53.3002 | 60.0167 | 54.2107 | 49.2524 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3621 | 49.2094 | 30.4171 | 60.0225 | 31.0452 | 49.219 | 42.1806 | 60.0167 | 42.8313
49.252 | 55.9663 | 60.0167 | 57.0401 | 49.2299 | 53.295 | 60.0167 | 54.212 | 49.2607 | 49.4371 | 59.9936 | 50.3646 | 49.2178 | 30.4154 | 60.0225 | 31.0464 | 49.2274 | 42.1806 | 60.0167 | 42.8325
49.2604 | 55.9663 | 60.0167 | 57.0407 | 49.2383 | 53.295 | 60.0167 | 54.2132 | 49.269 | 49.4951 | 59.9936 | 50.3671 | 49.2261 | 30.4154 | 60.0225 | 31.0477 | 49.2357 | 42.1806 | 60.0167 | 42.8338
49.2687 | 55.9663 | 60.0167 | 57.0413 | 49.2466 | 53.2954 | 60.0167 | 54.2145 | 49.2773 | 49.4951 | 59.9936 | 50.3696 | 49.2344 | 30.4089 | 60.0225 | 31.0489 | 49.244 | 42.1806 | 60.0167 | 42.835
49.277 | 55.9663 | 60.0167 | 57.042 | 49.2549 | 53.2954 | 60.0167 | 54.2157 | 49.2857 | 49.4951 | 59.9936 | 50.3721 | 49.2427 | 30.4089 | 60.0225 | 31.0504 | 49.2523 | 42.1806 | 60.0167 | 42.8363
49.2854 | 55.965 | 60.0167 | 57.0426 | 49.2632 | 53.2954 | 60.0167 | 54.2169 | 49.2941 | 49.4951 | 59.9936 | 50.3746 | 49.2511 | 30.404 | 60.0225 | 31.0529 | 49.2607 | 42.1717 | 60.0167 | 42.8375
49.2937 | 55.965 | 60.0167 | 57.0432 | 49.2716 | 53.2954 | 60.0167 | 54.2182 | 49.3024 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3771 | 49.2594 | 30.404 | 60.0225 | 31.0554 | 49.269 | 42.1717 | 60.0167 | 42.8388
49.302 | 55.965 | 60.0167 | 57.0438 | 49.2799 | 53.2954 | 60.0167 | 54.2194 | 49.3107 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3796 | 49.2677 | 30.404 | 60.0225 | 31.0579 | 49.2773 | 42.1811 | 60.0167 | 42.84
49.3104 | 55.965 | 60.0167 | 57.0445 | 49.2883 | 53.2954 | 60.0167 | 54.2207 | 49.319 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3821 | 49.276 | 30.404 | 60.0225 | 31.0604 | 49.2856 | 42.1811 | 60.0167 | 42.8413
49.3187 | 55.965 | 60.0167 | 57.0451 | 49.2966 | 53.3785 | 60.0167 | 54.222 | 49.3274 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3846 | 49.2844 | 30.406 | 60.0225 | 31.0629 | 49.2941 | 42.1707 | 60.0167 | 42.8425
49.327 | 55.965 | 60.0167 | 57.0457 | 49.3049 | 53.3785 | 60.0167 | 54.2232 | 49.3357 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3871 | 49.2927 | 30.406 | 60.0225 | 31.0654 | 49.3024 | 42.1707 | 60.0167 | 42.8438
49.3354 | 55.965 | 60.0167 | 57.0463 | 49.3132 | 53.3757 | 60.0167 | 54.2244 | 49.3441 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3896 | 49.301 | 30.4089 | 60.0225 | 31.0679 | 49.3107 | 42.1707 | 60.0167 | 42.845
49.3437 | 55.965 | 60.0167 | 57.047 | 49.3216 | 53.3757 | 60.0167 | 54.2257 | 49.3524 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3921 | 49.3093 | 30.4089 | 60.0225 | 31.0704 | 49.319 | 42.1707 | 60.0167 | 42.8463
49.352 | 55.965 | 60.0167 | 57.0476 | 49.3299 | 53.3757 | 60.0167 | 54.2269 | 49.3607 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3946 | 49.3177 | 30.4087 | 60.0225 | 31.0729 | 49.3274 | 42.1911 | 60.0167 | 42.8475
49.3604 | 55.965 | 60.0167 | 57.0482 | 49.3383 | 53.3757 | 60.0167 | 54.2282 | 49.369 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3971 | 49.326 | 30.4087 | 60.0225 | 31.0754 | 49.3357 | 42.1911 | 60.0167 | 42.8488
49.3687 | 55.965 | 60.0167 | 57.0488 | 49.3466 | 53.3757 | 60.0167 | 54.2294 | 49.3774 | 49.5329 | 59.9936 | 50.3996 | 49.3344 | 30.414 | 60.0225 | 31.0779 | 49.344 | 42.1911 | 60.0167 | 42.85
49.377 | 55.965 | 60.0167 | 57.0495 | 49.3549 | 53.3757 | 60.0167 | 54.2307 | 49.3857 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4021 | 49.3427 | 30.414 | 60.0225 | 31.0804 | 49.3523 | 42.1911 | 60.0167 | 42.8513
49.3853 | 55.9929 | 60.0167 | 57.0501 | 49.3632 | 53.3742 | 60.0167 | 54.2319 | 49.394 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4046 | 49.351 | 30.414 | 60.0225 | 31.0829 | 49.3607 | 42.192 | 60.0167 | 42.8525
49.3937 | 55.9929 | 60.0167 | 57.0507 | 49.3716 | 53.3742 | 60.0167 | 54.2332 | 49.4024 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4071 | 49.3594 | 30.414 | 60.0225 | 31.0854 | 49.369 | 42.192 | 60.0167 | 42.8538
49.402 | 55.9929 | 60.0167 | 57.0513 | 49.3799 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2344 | 49.4107 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4096 | 49.3677 | 30.4138 | 60.0225 | 31.0879 | 49.3773 | 42.192 | 60.0167 | 42.855
49.4103 | 55.9929 | 60.0167 | 57.052 | 49.3882 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2357 | 49.4191 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4121 | 49.376 | 30.4138 | 60.0225 | 31.0904 | 49.3856 | 42.192 | 60.0167 | 42.8563
49.4187 | 56.0001 | 60.0167 | 57.0526 | 49.3965 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2369 | 49.4274 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4146 | 49.3843 | 30.4134 | 60.0225 | 31.0929 | 49.394 | 42.1892 | 60.0167 | 42.8575
49.427 | 56.0001 | 60.0167 | 57.0532 | 49.4049 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2382 | 49.4357 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4171 | 49.3927 | 30.4134 | 60.0225 | 31.0954 | 49.4023 | 42.1892 | 60.0167 | 42.8588
49.4353 | 55.9929 | 60.0167 | 57.0538 | 49.4132 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2394 | 49.444 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4196 | 49.401 | 30.4394 | 60.0225 | 31.0979 | 49.4106 | 42.19 | 60.0167 | 42.86
49.4437 | 55.9929 | 60.0167 | 57.0545 | 49.4215 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2407 | 49.4524 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4221 | 49.4093 | 30.4394 | 60.0225 | 31.1004 | 49.4189 | 42.19 | 60.0167 | 42.8613
49.452 | 55.9929 | 60.0167 | 57.0551 | 49.4299 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2419 | 49.4607 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4246 | 49.4176 | 30.4394 | 60.0225 | 31.1029 | 49.4274 | 42.1896 | 60.0167 | 42.8625
49.4603 | 55.9929 | 60.0167 | 57.0557 | 49.4382 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2432 | 49.4691 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4271 | 49.426 | 30.4394 | 60.0225 | 31.1054 | 49.4357 | 42.1896 | 60.0167 | 42.8638
49.4687 | 55.991 | 60.0167 | 57.0563 | 49.4465 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2444 | 49.4774 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4296 | 49.4343 | 30.4381 | 60.0225 | 31.1079 | 49.444 | 42.1872 | 60.0167 | 42.865
49.477 | 55.991 | 60.0167 | 57.057 | 49.4548 | 53.3719 | 60.0167 | 54.2457 | 49.4857 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4321 | 49.4426 | 30.4381 | 60.0225 | 31.1104 | 49.4523 | 42.1872 | 60.0167 | 42.8663
49.4853 | 55.991 | 60.0167 | 57.0576 | 49.4632 | 53.3684 | 60.0167 | 54.2469 | 49.4941 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4346 | 49.4509 | 30.4381 | 60.0225 | 31.1129 | 49.4607 | 42.1844 | 60.0167 | 42.8675
49.4937 | 55.991 | 60.0167 | 57.0582 | 49.4715 | 53.3684 | 60.0167 | 54.2482 | 49.5024 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4371 | 49.4594 | 30.4381 | 60.0225 | 31.1153 | 49.469 | 42.1844 | 60.0167 | 42.8688
49.502 | 55.991 | 60.0167 | 57.0588 | 49.4799 | 53.3684 | 60.0167 | 54.2494 | 49.5107 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4396 | 49.4677 | 30.4384 | 60.0225 | 31.1178 | 49.4773 | 42.1682 | 60.0167 | 42.87
49.5103 | 55.991 | 60.0167 | 57.0595 | 49.4882 | 53.3684 | 60.0167 | 54.2507 | 49.519 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4421 | 49.476 | 30.4384 | 60.0225 | 31.1203 | 49.4856 | 42.1682 | 60.0167 | 42.8713
49.5186 | 55.991 | 60.0167 | 57.0601 | 49.4965 | 53.415 | 60.0167 | 54.2519 | 49.5274 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4446 | 49.4843 | 30.4381 | 60.0225 | 31.1228 | 49.494 | 42.1825 | 60.0167 | 42.8725
49.527 | 55.991 | 60.0167 | 57.0607 | 49.5048 | 53.415 | 60.0167 | 54.2532 | 49.5357 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4471 | 49.4927 | 30.4381 | 60.0225 | 31.1253 | 49.5023 | 42.1825 | 60.0167 | 42.8738
49.5353 | 56.0166 | 60.0167 | 57.0613 | 49.5132 | 53.415 | 60.0167 | 54.2544 | 49.5441 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4496 | 49.501 | 30.5139 | 60.0225 | 31.1278 | 49.5106 | 42.1845 | 60.0167 | 42.875
49.5436 | 56.0166 | 60.0167 | 57.062 | 49.5215 | 53.415 | 60.0167 | 54.2557 | 49.5524 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4521 | 49.5093 | 30.5139 | 60.0225 | 31.1303 | 49.5189 | 42.1845 | 60.0167 | 42.8763
49.552 | 56.0344 | 60.0167 | 57.0626 | 49.5298 | 53.415 | 60.0167 | 54.2569 | 49.5607 | 49.5329 | 59.9936 | 50.4546 | 49.5176 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1328 | 49.5273 | 42.1845 | 60.0167 | 42.8775
49.5603 | 56.0344 | 60.0167 | 57.0632 | 49.5381 | 53.415 | 60.0167 | 54.2582 | 49.5691 | 49.5295 | 59.9936 | 50.4571 | 49.526 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1353 | 49.5356 | 42.1845 | 60.0167 | 42.8788
49.5686 | 56.0323 | 60.0167 | 57.0638 | 49.5465 | 53.415 | 60.0167 | 54.2594 | 49.5774 | 49.5295 | 59.9936 | 50.4596 | 49.5343 | 30.6344 | 60.0167 | 31.1378 | 49.5439 | 42.202 | 60.0167 | 42.88
49.577 | 56.0323 | 60.0167 | 57.0645 | 49.5548 | 53.415 | 60.0167 | 54.2607 | 49.5858 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4621 | 49.5426 | 30.6344 | 60.0167 | 31.1403 | 49.5522 | 42.202 | 60.0167 | 42.8813
49.5853 | 56.0323 | 60.0167 | 57.0651 | 49.5632 | 53.4171 | 60.0167 | 54.2619 | 49.5941 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4646 | 49.5509 | 30.6344 | 60.0167 | 31.1428 | 49.5607 | 42.206 | 60.0167 | 42.8825
49.5936 | 56.0323 | 60.0167 | 57.0657 | 49.5715 | 53.4171 | 60.0167 | 54.2632 | 49.6024 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4671 | 49.5593 | 30.6344 | 60.0167 | 31.1453 | 49.569 | 42.206 | 60.0167 | 42.8838
49.602 | 56.0344 | 60.0167 | 57.0663 | 49.5798 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2644 | 49.6107 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4696 | 49.5676 | 30.6344 | 60.0167 | 31.1478 | 49.5773 | 42.2092 | 60.0167 | 42.885
49.6103 | 56.0344 | 60.0167 | 57.067 | 49.5881 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2657 | 49.6191 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4721 | 49.5759 | 30.6344 | 60.0167 | 31.1503 | 49.5856 | 42.2092 | 60.0167 | 42.8862
49.6186 | 56.0345 | 60.0167 | 57.0676 | 49.5965 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2669 | 49.6274 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4746 | 49.5842 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1528 | 49.594 | 42.2092 | 60.0167 | 42.8875
49.627 | 56.0345 | 60.0167 | 57.0682 | 49.6048 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2682 | 49.6357 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4771 | 49.5927 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1553 | 49.6023 | 42.2092 | 60.0167 | 42.8888
49.6353 | 56.0345 | 60.0167 | 57.0688 | 49.6132 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2694 | 49.6441 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4796 | 49.601 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1578 | 49.6106 | 42.2062 | 60.0167 | 42.89
49.6436 | 56.0345 | 60.0167 | 57.0695 | 49.6215 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2707 | 49.6524 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4821 | 49.6093 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1603 | 49.6189 | 42.2062 | 60.0167 | 42.8913
49.6519 | 56.0327 | 60.0167 | 57.0701 | 49.6298 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2719 | 49.6608 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4846 | 49.6176 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1628 | 49.6273 | 42.2062 | 60.0167 | 42.8925
49.6603 | 56.0327 | 60.0167 | 57.0707 | 49.6381 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2732 | 49.6691 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4871 | 49.626 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1653 | 49.6356 | 42.2062 | 60.0167 | 42.8937
49.6686 | 56.0327 | 60.0167 | 57.0713 | 49.6465 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2744 | 49.6774 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4896 | 49.6343 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1678 | 49.6439 | 42.2043 | 60.0167 | 42.895
49.6769 | 56.0327 | 60.0167 | 57.072 | 49.6548 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2757 | 49.6857 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4921 | 49.6426 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1703 | 49.6522 | 42.2043 | 60.0167 | 42.8962
49.6853 | 56.036 | 60.0167 | 57.0726 | 49.6631 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2769 | 49.6941 | 49.5769 | 59.9936 | 50.4946 | 49.6509 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1728 | 49.6606 | 42.2043 | 60.0167 | 42.8975
49.6936 | 56.036 | 60.0167 | 57.0732 | 49.6714 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2782 | 49.7024 | 49.5775 | 59.9936 | 50.4971 | 49.6593 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1753 | 49.6689 | 42.2043 | 60.0167 | 42.8987
49.7019 | 56.036 | 60.0167 | 57.0738 | 49.6798 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2794 | 49.7108 | 49.5775 | 59.9936 | 50.4996 | 49.6676 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1778 | 49.6772 | 42.2025 | 60.0167 | 42.9
49.7103 | 56.036 | 60.0167 | 57.0745 | 49.6881 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2807 | 49.7191 | 49.6195 | 59.9936 | 50.5021 | 49.6759 | 30.6341 | 60.0167 | 31.1803 | 49.6855 | 42.2025 | 60.0167 | 43.2025
49.7186 | 56.036 | 60.0167 | 57.0751 | 49.6965 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2819 | 49.7274 | 49.6195 | 59.9936 | 50.5046 | 49.6842 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1828 | 49.6938 | 42.2428 | 60.0167 | 43.205
49.7269 | 56.036 | 60.0167 | 57.0757 | 49.7048 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2832 | 49.7358 | 49.6233 | 59.9936 | 50.5071 | 49.6926 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1853 | 49.7023 | 42.2428 | 60.0167 | 43.2075
49.7353 | 56.0415 | 60.0167 | 57.0763 | 49.7131 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2844 | 49.7441 | 49.6233 | 59.9936 | 50.5096 | 49.7009 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1878 | 49.7106 | 42.2465 | 60.0167 | 43.21
49.7436 | 56.0415 | 60.0167 | 57.077 | 49.7214 | 53.4117 | 60.0167 | 54.2857 | 49.7524 | 49.6233 | 59.9936 | 50.5121 | 49.7092 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1903 | 49.7189 | 42.2465 | 60.0167 | 43.2125
49.7519 | 56.046 | 60.0167 | 57.0776 | 49.7298 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2869 | 49.7607 | 49.6233 | 59.9936 | 50.5146 | 49.7175 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1928 | 49.7272 | 42.2501 | 60.0167 | 43.215
49.7603 | 56.046 | 60.0167 | 57.0782 | 49.7381 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2882 | 49.7691 | 49.6289 | 59.9936 | 50.5171 | 49.7258 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1953 | 49.7356 | 42.2501 | 60.0167 | 43.2175
49.7686 | 56.0526 | 60.0167 | 57.0788 | 49.7465 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2894 | 49.7774 | 49.6289 | 59.9936 | 50.5196 | 49.7343 | 30.6333 | 60.0167 | 31.1978 | 49.7439 | 42.2638 | 60.0167 | 43.22
49.7769 | 56.0526 | 60.0167 | 57.0795 | 49.7548 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2907 | 49.7858 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5221 | 49.7426 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2003 | 49.7522 | 42.2638 | 60.0167 | 43.2225
49.7852 | 56.0526 | 60.0167 | 57.0801 | 49.7631 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2919 | 49.7941 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5246 | 49.7509 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2028 | 49.7605 | 42.2569 | 60.0167 | 43.225
49.7936 | 56.0526 | 60.0167 | 57.0807 | 49.7714 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2932 | 49.8024 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5271 | 49.7592 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2053 | 49.7689 | 42.2569 | 60.0167 | 43.2275
49.8019 | 56.05 | 60.0167 | 57.0813 | 49.7798 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2944 | 49.8107 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5296 | 49.7676 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2078 | 49.7772 | 42.2595 | 60.0167 | 43.23
49.8102 | 56.05 | 60.0167 | 57.082 | 49.7881 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2957 | 49.8191 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5321 | 49.7759 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2103 | 49.7855 | 42.2595 | 60.0167 | 43.2325
49.8186 | 56.0761 | 60.0167 | 57.0826 | 49.7964 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2969 | 49.8275 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5346 | 49.7842 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2128 | 49.7938 | 42.2902 | 60.0167 | 43.235
49.8269 | 56.0761 | 60.0167 | 57.0832 | 49.8047 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2982 | 49.8358 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5371 | 49.7925 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2153 | 49.8022 | 42.2902 | 60.0167 | 43.2375
49.8352 | 56.0822 | 60.0167 | 57.0838 | 49.8131 | 53.4138 | 60.0167 | 54.2994 | 49.8441 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5396 | 49.8009 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2178 | 49.8105 | 42.2902 | 60.0167 | 43.24
49.8435 | 56.0822 | 60.0167 | 57.0845 | 49.8214 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3007 | 49.8524 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5421 | 49.8092 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2203 | 49.8188 | 42.2902 | 60.0167 | 43.2425
49.8519 | 56.0822 | 60.0167 | 57.0851 | 49.8298 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3019 | 49.8608 | 49.6582 | 59.9936 | 50.5446 | 49.8175 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2228 | 49.8271 | 42.2931 | 60.0167 | 43.245
49.8602 | 56.0822 | 60.0167 | 57.0857 | 49.8381 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3032 | 49.8691 | 49.6695 | 59.9936 | 50.5471 | 49.8258 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2253 | 49.8356 | 42.2931 | 60.0167 | 43.2475
49.8685 | 56.0822 | 60.0167 | 57.0863 | 49.8464 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3044 | 49.8774 | 49.6695 | 59.9936 | 50.5496 | 49.8342 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2278 | 49.8439 | 42.3317 | 60.0167 | 43.25
49.8769 | 56.0822 | 60.0167 | 57.087 | 49.8547 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3057 | 49.8857 | 49.6658 | 59.9936 | 50.5521 | 49.8425 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2303 | 49.8522 | 42.3317 | 60.0167 | 43.2525
49.8852 | 56.0807 | 60.0167 | 57.0876 | 49.8631 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3069 | 49.8941 | 49.6658 | 59.9936 | 50.5546 | 49.8508 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2328 | 49.8605 | 42.3317 | 60.0167 | 43.255
49.8935 | 56.0807 | 60.0167 | 57.0882 | 49.8714 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3082 | 49.9025 | 49.6658 | 59.9936 | 50.5571 | 49.8591 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2353 | 49.8689 | 42.3317 | 60.0167 | 43.2575
49.9019 | 56.104 | 60.0167 | 57.0888 | 49.8798 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3094 | 49.9108 | 49.6658 | 59.9936 | 50.5596 | 49.8676 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2378 | 49.8772 | 42.3306 | 60.0167 | 43.26
49.9102 | 56.104 | 60.0167 | 57.0895 | 49.8881 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3107 | 49.9191 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5621 | 49.8759 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2403 | 49.8855 | 42.3306 | 60.0167 | 43.2625
49.9185 | 56.104 | 60.0167 | 57.0901 | 49.8964 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3119 | 49.9274 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5646 | 49.8842 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2428 | 49.8938 | 42.3396 | 60.0167 | 43.265
49.9268 | 56.104 | 60.0167 | 57.0907 | 49.9047 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3132 | 49.9358 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5671 | 49.8925 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2453 | 49.9022 | 42.3396 | 60.0167 | 43.2675
49.9352 | 56.1017 | 60.0167 | 57.0913 | 49.9131 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3144 | 49.9441 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5696 | 49.9009 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2478 | 49.9105 | 42.3396 | 60.0167 | 43.27
49.9435 | 56.1017 | 60.0167 | 57.092 | 49.9214 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3157 | 49.9525 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5721 | 49.9092 | 30.6333 | 60.0167 | 31.2503 | 49.9188 | 42.3396 | 60.0167 | 43.2725
49.9518 | 56.1656 | 60.0167 | 57.0926 | 49.9297 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3169 | 49.9608 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5746 | 49.9175 | 30.6319 | 60.0167 | 31.2528 | 49.9271 | 42.3888 | 60.0109 | 43.275
49.9602 | 56.1656 | 60.0167 | 57.0932 | 49.938 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3182 | 49.9691 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5771 | 49.9258 | 30.6319 | 60.0167 | 31.2553 | 49.9355 | 42.3888 | 60.0109 | 43.2775
49.9685 | 56.1874 | 60.0167 | 57.0938 | 49.9464 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3194 | 49.9774 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5796 | 49.9342 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2578 | 49.9438 | 42.3876 | 60.0109 | 43.28
49.9768 | 56.1874 | 60.0167 | 57.0945 | 49.9547 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3207 | 49.9858 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5821 | 49.9425 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2603 | 49.9521 | 42.3876 | 60.0109 | 43.2825
49.9852 | 56.1874 | 60.0167 | 57.0951 | 49.9631 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3219 | 49.9941 | 49.6633 | 59.9936 | 50.5846 | 49.9508 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2628 | 49.9604 | 42.3875 | 60.0109 | 43.285
49.9935 | 56.1874 | 60.0167 | 57.0957 | 49.9714 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3232 | 50.0024 | 49.6678 | 59.9936 | 50.5871 | 49.9591 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2653 | 49.9689 | 42.3875 | 60.0109 | 43.2875
50.0018 | 56.1874 | 60.0167 | 57.0963 | 49.9797 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3244 | 50.0108 | 49.6678 | 59.9936 | 50.5896 | 49.9675 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2678 | 49.9772 | 42.3875 | 60.0109 | 43.29
50.0102 | 56.1874 | 60.0167 | 57.097 | 49.988 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3257 | 50.0191 | 49.67 | 59.9936 | 50.5921 | 49.9758 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2703 | 49.9855 | 42.3875 | 60.0109 | 43.2925
50.0185 | 56.1857 | 60.0167 | 57.0976 | 49.9964 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3269 | 50.0275 | 49.67 | 59.9936 | 50.5946 | 49.9841 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2728 | 49.9938 | 42.3875 | 60.0109 | 43.295
50.0268 | 56.1857 | 60.0167 | 57.0982 | 50.0047 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3282 | 50.0358 | 49.67 | 59.9936 | 50.5971 | 49.9924 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2753 | 50.0022 | 42.3875 | 60.0109 | 43.2975
50.0352 | 56.1857 | 60.0167 | 57.0988 | 50.0131 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3294 | 50.0441 | 49.67 | 59.9936 | 50.5996 | 50.0009 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2778 | 50.0105 | 42.3875 | 60.0109 | 43.3
50.0435 | 56.1857 | 60.0167 | 57.0995 | 50.0214 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3307 | 50.0524 | 49.67 | 59.9936 | 50.6021 | 50.0092 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2803 | 50.0188 | 42.3875 | 60.0109 | 43.3025
50.0518 | 56.1841 | 60.0167 | 57.1001 | 50.0297 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3319 | 50.0608 | 49.67 | 59.9936 | 50.6046 | 50.0175 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2828 | 50.0271 | 42.3875 | 60.0109 | 43.305
50.0602 | 56.1841 | 60.0167 | 57.1007 | 50.038 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3332 | 50.0691 | 49.6701 | 59.9936 | 50.6071 | 50.0258 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2853 | 50.0355 | 42.3875 | 60.0109 | 43.3075
50.0685 | 56.2124 | 60.0167 | 57.1013 | 50.0464 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3344 | 50.0775 | 49.6701 | 59.9936 | 50.6096 | 50.0342 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2878 | 50.0438 | 42.3865 | 60.0109 | 43.31
50.0768 | 56.2124 | 60.0167 | 57.102 | 50.0547 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3357 | 50.0858 | 49.6701 | 59.9936 | 50.6121 | 50.0425 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2903 | 50.0521 | 42.3865 | 60.0109 | 43.3125
50.0851 | 56.2124 | 60.0167 | 57.1026 | 50.063 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3369 | 50.0941 | 49.6701 | 59.9936 | 50.6146 | 50.0508 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2928 | 50.0604 | 42.3896 | 60.0109 | 43.315
50.0935 | 56.2124 | 60.0167 | 57.1032 | 50.0714 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3382 | 50.1025 | 49.6701 | 59.9936 | 50.6171 | 50.0591 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2953 | 50.0688 | 42.3896 | 60.0109 | 43.3175
50.1018 | 56.211 | 60.0167 | 57.1038 | 50.0797 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3394 | 50.1108 | 49.6701 | 59.9936 | 50.6196 | 50.0675 | 30.6316 | 60.0167 | 31.2978 | 50.0771 | 42.3896 | 60.0109 | 43.32
50.1101 | 56.211 | 60.0167 | 57.1045 | 50.088 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3407 | 50.1191 | 49.6227 | 59.9936 | 50.6221 | 50.0758 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3003 | 50.0854 | 42.3896 | 60.0109 | 43.3225
50.1185 | 56.2094 | 60.0167 | 57.1051 | 50.0964 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3419 | 50.1274 | 49.6227 | 59.9936 | 50.6246 | 50.0841 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3028 | 50.0939 | 42.3896 | 60.0109 | 43.325
50.1268 | 56.2094 | 60.0167 | 57.1057 | 50.1047 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3432 | 50.1358 | 49.6306 | 59.9936 | 50.6271 | 50.0924 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3053 | 50.1022 | 42.3896 | 60.0109 | 43.3275
50.1351 | 56.1998 | 60.0167 | 57.1063 | 50.113 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3444 | 50.1441 | 49.6306 | 59.9936 | 50.6296 | 50.1008 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3078 | 50.1105 | 42.3885 | 60.0109 | 43.33
50.1435 | 56.1998 | 60.0167 | 57.107 | 50.1213 | 53.4138 | 60.0167 | 54.3457 | 50.1525 | 49.6314 | 59.9936 | 50.6321 | 50.1091 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3103 | 50.1188 | 42.3885 | 60.0109 | 43.3325
50.1518 | 56.1998 | 60.0167 | 57.1076 | 50.1297 | 53.5067 | 60.0167 | 54.3469 | 50.1608 | 49.6314 | 59.9936 | 50.6346 | 50.1174 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3128 | 50.1272 | 42.3885 | 60.0109 | 43.335
50.1601 | 56.1998 | 60.0167 | 57.1082 | 50.138 | 53.5067 | 60.0167 | 54.3482 | 50.1691 | 49.6815 | 59.9936 | 50.6371 | 50.1257 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3153 | 50.1355 | 42.3885 | 60.0109 | 43.3375
50.1685 | 56.2093 | 60.0225 | 57.1088 | 50.1464 | 53.5067 | 60.0167 | 54.3494 | 50.1775 | 49.6815 | 59.9936 | 50.6396 | 50.1342 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3178 | 50.1438 | 42.3885 | 60.0109 | 43.34
50.1768 | 56.2093 | 60.0225 | 57.1095 | 50.1547 | 53.5067 | 60.0167 | 54.3507 | 50.1858 | 49.6815 | 59.9936 | 50.6421 | 50.1425 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3203 | 50.1521 | 42.3885 | 60.0109 | 43.3425
50.1851 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1101 | 50.163 | 53.561 | 60.0167 | 54.3519 | 50.1942 | 49.6815 | 59.9936 | 50.6446 | 50.1508 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3228 | 50.1605 | 42.3922 | 60.0109 | 43.345
50.1935 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1107 | 50.1713 | 53.561 | 60.0167 | 54.3532 | 50.2025 | 49.678 | 59.9936 | 50.6471 | 50.1591 | 30.6316 | 60.0167 | 31.3253 | 50.1688 | 42.3922 | 60.0109 | 43.3475
50.2018 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1113 | 50.1797 | 53.561 | 60.0167 | 54.3544 | 50.2108 | 49.678 | 59.9936 | 50.6496 | 50.1675 | 30.698 | 60.0167 | 31.3278 | 50.1771 | 42.3922 | 60.0109 | 43.35
50.2101 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1119 | 50.188 | 53.561 | 60.0167 | 54.3557 | 50.2191 | 49.6746 | 59.9936 | 50.6521 | 50.1758 | 30.698 | 60.0167 | 31.3303 | 50.1854 | 42.3922 | 60.0109 | 43.3525
50.2184 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1126 | 50.1964 | 53.561 | 60.0167 | 54.3569 | 50.2275 | 49.6746 | 59.9936 | 50.6546 | 50.1841 | 30.698 | 60.0167 | 31.3328 | 50.1938 | 42.4035 | 60.0109 | 43.355
50.2268 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1132 | 50.2047 | 53.561 | 60.0167 | 54.3582 | 50.2358 | 49.6761 | 59.9936 | 50.6571 | 50.1924 | 30.698 | 60.0167 | 31.3353 | 50.2021 | 42.4035 | 60.0109 | 43.3575
50.2351 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1138 | 50.213 | 53.561 | 60.0167 | 54.3594 | 50.2441 | 49.6761 | 59.9936 | 50.6596 | 50.2008 | 30.698 | 60.0167 | 31.3378 | 50.2104 | 42.409 | 60.0109 | 43.36
50.2434 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1145 | 50.2213 | 53.561 | 60.0167 | 54.3607 | 50.2525 | 49.6763 | 59.9936 | 50.6621 | 50.2091 | 30.698 | 60.0167 | 31.3403 | 50.2188 | 42.409 | 60.0109 | 43.3625
50.2518 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1151 | 50.2297 | 53.561 | 60.0167 | 54.3619 | 50.2608 | 49.6763 | 59.9936 | 50.6646 | 50.2174 | 30.698 | 60.0167 | 31.3428 | 50.2272 | 42.409 | 60.0109 | 43.365
50.2601 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1157 | 50.238 | 53.561 | 60.0167 | 54.3632 | 50.2692 | 49.6763 | 59.9936 | 50.6671 | 50.2257 | 30.698 | 60.0167 | 31.3453 | 50.2355 | 42.409 | 60.0109 | 43.3675
50.2684 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1163 | 50.2463 | 53.561 | 60.0167 | 54.3644 | 50.2775 | 49.6763 | 59.9936 | 50.6696 | 50.2341 | 30.698 | 60.0167 | 31.3478 | 50.2438 | 42.4082 | 60.0109 | 43.37
50.2768 | 56.2163 | 60.0225 | 57.117 | 50.2546 | 53.561 | 60.0167 | 54.3657 | 50.2858 | 49.6805 | 59.9936 | 50.6721 | 50.2424 | 30.698 | 60.0167 | 31.3503 | 50.2521 | 42.4082 | 60.0109 | 43.3725
50.2851 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1176 | 50.263 | 53.5643 | 60.0167 | 54.3669 | 50.2941 | 49.6805 | 59.9936 | 50.6746 | 50.2507 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3528 | 50.2605 | 42.4075 | 60.0109 | 43.375
50.2934 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1182 | 50.2713 | 53.5643 | 60.0167 | 54.3682 | 50.3025 | 49.6784 | 59.9994 | 50.6771 | 50.259 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3553 | 50.2688 | 42.4075 | 60.0109 | 43.3775
50.3018 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1188 | 50.2797 | 53.5643 | 60.0167 | 54.3694 | 50.3108 | 49.6784 | 59.9994 | 50.6796 | 50.2675 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3578 | 50.2771 | 42.4399 | 60.0109 | 43.38
50.3101 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1194 | 50.288 | 53.5643 | 60.0167 | 54.3707 | 50.3192 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6821 | 50.2758 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3603 | 50.2854 | 42.4399 | 60.0109 | 43.3825
50.3184 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1201 | 50.2963 | 53.5659 | 60.0167 | 54.3719 | 50.3275 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6846 | 50.2841 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3628 | 50.2938 | 42.4339 | 60.0109 | 43.385
50.3267 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1207 | 50.3046 | 53.5659 | 60.0167 | 54.3732 | 50.3358 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6871 | 50.2924 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3653 | 50.3021 | 42.4339 | 60.0109 | 43.3875
50.3351 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1213 | 50.3129 | 53.5659 | 60.0167 | 54.3744 | 50.3441 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6896 | 50.3008 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3678 | 50.3104 | 42.4339 | 60.0109 | 43.39
50.3434 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1219 | 50.3213 | 53.5659 | 60.0167 | 54.3757 | 50.3525 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6921 | 50.3091 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3703 | 50.3187 | 42.4339 | 60.0109 | 43.3925
50.3517 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1226 | 50.3296 | 53.5659 | 60.0167 | 54.3769 | 50.3608 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6946 | 50.3174 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3728 | 50.3271 | 42.4339 | 60.0109 | 43.395
50.36 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1232 | 50.338 | 53.5659 | 60.0167 | 54.3782 | 50.3691 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6971 | 50.3257 | 30.6981 | 60.0167 | 31.3753 | 50.3354 | 42.4339 | 60.0109 | 43.3974
50.3684 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1238 | 50.3463 | 53.569 | 60.0167 | 54.3794 | 50.3775 | 49.7617 | 59.9994 | 50.6996 | 50.3341 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3778 | 50.3438 | 42.4305 | 60.0109 | 43.4
50.3767 | 56.2163 | 60.0225 | 57.1244 | 50.3546 | 53.569 | 60.0167 | 54.3807 | 50.3858 | 49.7617 | 59.9994 | 50.701 | 50.3424 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3803 | 50.3521 | 42.4305 | 60.0109 | 43.4025
50.385 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1251 | 50.3629 | 53.569 | 60.0167 | 54.3819 | 50.3942 | 49.7617 | 59.9994 | 50.7023 | 50.3507 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3828 | 50.3605 | 42.4309 | 60.0109 | 43.4049
50.3934 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1257 | 50.3713 | 53.569 | 60.0167 | 54.3832 | 50.4025 | 49.7617 | 59.9994 | 50.7036 | 50.359 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3853 | 50.3688 | 42.4309 | 60.0109 | 43.4074
50.4017 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1263 | 50.3796 | 53.569 | 60.0167 | 54.3844 | 50.4108 | 49.7617 | 59.9994 | 50.7048 | 50.3674 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3878 | 50.3771 | 42.4384 | 60.0109 | 43.41
50.41 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1269 | 50.3879 | 53.569 | 60.0167 | 54.3857 | 50.4191 | 49.801 | 59.9994 | 50.7061 | 50.3757 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3903 | 50.3854 | 42.4384 | 60.0109 | 43.4124
50.4184 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1276 | 50.3962 | 53.569 | 60.0167 | 54.3869 | 50.4275 | 49.801 | 59.9994 | 50.7073 | 50.384 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3928 | 50.3938 | 42.4443 | 60.0109 | 43.4149
50.4267 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1282 | 50.4046 | 53.569 | 60.0167 | 54.3882 | 50.4358 | 49.801 | 59.9994 | 50.7086 | 50.3923 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3953 | 50.4021 | 42.4443 | 60.0109 | 43.4174
50.435 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1288 | 50.4129 | 53.569 | 60.0167 | 54.3894 | 50.4442 | 49.801 | 59.9994 | 50.7098 | 50.4008 | 30.6983 | 60.0167 | 31.3978 | 50.4104 | 42.4501 | 60.0109 | 43.4199
50.4434 | 56.2131 | 60.0225 | 57.1294 | 50.4213 | 53.569 | 60.0167 | 54.3907 | 50.4525 | 49.801 | 59.9994 | 50.7111 | 50.4091 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4003 | 50.4187 | 42.4501 | 60.0109 | 43.4224
50.4517 | 56.2283 | 60.0225 | 57.1301 | 50.4296 | 53.569 | 60.0167 | 54.3919 | 50.4608 | 49.801 | 59.9994 | 50.7123 | 50.4174 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4028 | 50.4271 | 42.4535 | 60.0109 | 43.4249
50.46 | 56.2283 | 60.0225 | 57.1307 | 50.4379 | 53.569 | 60.0167 | 54.3932 | 50.4692 | 49.801 | 59.9994 | 50.7136 | 50.4257 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4053 | 50.4354 | 42.4535 | 60.0109 | 43.4274
50.4684 | 56.2283 | 60.0225 | 57.1313 | 50.4462 | 53.5739 | 60.0167 | 54.3944 | 50.4775 | 49.801 | 59.9994 | 50.7148 | 50.4341 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4078 | 50.4437 | 42.4535 | 60.0109 | 43.4299
50.4767 | 56.2283 | 60.0225 | 57.1319 | 50.4546 | 53.5739 | 60.0167 | 54.3957 | 50.4858 | 49.801 | 59.9994 | 50.7161 | 50.4424 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4103 | 50.452 | 42.4535 | 60.0109 | 43.4324
50.485 | 56.2184 | 60.0225 | 57.1326 | 50.4629 | 53.5739 | 60.0167 | 54.3969 | 50.4941 | 49.801 | 59.9994 | 50.7173 | 50.4507 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4128 | 50.4604 | 42.4725 | 60.0109 | 43.4349
50.4933 | 56.2184 | 60.0225 | 57.1332 | 50.4713 | 53.5739 | 60.0167 | 54.3982 | 50.5025 | 49.801 | 59.9994 | 50.7186 | 50.459 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4153 | 50.4688 | 42.4725 | 60.0109 | 43.4374
50.5017 | 56.2184 | 60.0225 | 57.1338 | 50.4796 | 53.6175 | 60.0167 | 54.3994 | 50.5108 | 49.801 | 59.9994 | 50.7198 | 50.4674 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4178 | 50.4771 | 42.4722 | 60.0109 | 43.4399
50.51 | 56.2184 | 60.0225 | 57.1344 | 50.4879 | 53.6175 | 60.0167 | 54.4007 | 50.5192 | 49.801 | 59.9994 | 50.7211 | 50.4757 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4203 | 50.4854 | 42.4722 | 60.0109 | 43.4424
50.5183 | 56.2184 | 60.0225 | 57.1351 | 50.4962 | 53.6175 | 60.0167 | 54.4019 | 50.5275 | 49.801 | 59.9994 | 50.7223 | 50.484 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4228 | 50.4938 | 42.4722 | 60.0109 | 43.4449
50.5267 | 56.2184 | 60.0225 | 57.1357 | 50.5046 | 53.6175 | 60.0167 | 54.4031 | 50.5358 | 49.801 | 59.9994 | 50.7236 | 50.4923 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4253 | 50.5021 | 42.4722 | 60.0109 | 43.4474
50.535 | 56.2981 | 60.0225 | 57.1363 | 50.5129 | 53.6175 | 60.0167 | 54.4044 | 50.5441 | 49.801 | 59.9994 | 50.7248 | 50.5007 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4278 | 50.5104 | 42.4718 | 60.0109 | 43.4499
50.5433 | 56.2981 | 60.0225 | 57.1369 | 50.5212 | 53.6175 | 60.0167 | 54.4056 | 50.5525 | 49.801 | 59.9994 | 50.7261 | 50.509 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4303 | 50.5187 | 42.4718 | 60.0109 | 43.4524
50.5516 | 56.2981 | 60.0225 | 57.1376 | 50.5295 | 53.613 | 60.0167 | 54.4069 | 50.5608 | 49.801 | 59.9994 | 50.7273 | 50.5173 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4328 | 50.5271 | 42.4727 | 60.0109 | 43.4549
50.56 | 56.2981 | 60.0225 | 57.1382 | 50.5379 | 53.613 | 60.0167 | 54.4081 | 50.5692 | 49.801 | 59.9994 | 50.7286 | 50.5256 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4353 | 50.5354 | 42.4727 | 60.0109 | 43.4574
50.5683 | 56.2981 | 60.0225 | 57.1388 | 50.5462 | 53.613 | 60.0167 | 54.4094 | 50.5775 | 49.801 | 59.9994 | 50.7298 | 50.5341 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4378 | 50.5437 | 42.4727 | 60.0109 | 43.4599
50.5766 | 56.2981 | 60.0225 | 57.1394 | 50.5546 | 53.613 | 60.0167 | 54.4106 | 50.5858 | 49.801 | 59.9994 | 50.7311 | 50.5424 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4403 | 50.552 | 42.4727 | 60.0109 | 43.4624
50.585 | 56.3049 | 60.0225 | 57.1401 | 50.5629 | 53.6589 | 60.0167 | 54.4119 | 50.5942 | 49.801 | 59.9994 | 50.7323 | 50.5507 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4428 | 50.5604 | 42.4709 | 60.0109 | 43.4649
50.5933 | 56.3049 | 60.0225 | 57.1407 | 50.5712 | 53.6589 | 60.0167 | 54.4131 | 50.6025 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7336 | 50.559 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4453 | 50.5687 | 42.4709 | 60.0109 | 43.4674
50.6016 | 56.3049 | 60.0225 | 57.1413 | 50.5795 | 53.6685 | 60.0167 | 54.4144 | 50.6108 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7348 | 50.5674 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4478 | 50.577 | 42.5146 | 60.0109 | 43.4699
50.61 | 56.3049 | 60.0225 | 57.1419 | 50.5879 | 53.6685 | 60.0167 | 54.4156 | 50.6191 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7361 | 50.5757 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4503 | 50.5854 | 42.5146 | 60.0109 | 43.4724
50.6183 | 56.3049 | 60.0225 | 57.1426 | 50.5962 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4169 | 50.6275 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7373 | 50.584 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4528 | 50.5938 | 42.5153 | 60.0109 | 43.4749
50.6266 | 56.3049 | 60.0225 | 57.1432 | 50.6046 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4181 | 50.6358 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7386 | 50.5923 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4553 | 50.6021 | 42.5153 | 60.0109 | 43.4774
50.6349 | 56.3035 | 60.0225 | 57.1438 | 50.6129 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4194 | 50.6442 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7398 | 50.6007 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4578 | 50.6104 | 42.5141 | 60.0109 | 43.4799
50.6433 | 56.3035 | 60.0225 | 57.1444 | 50.6212 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4206 | 50.6525 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7411 | 50.609 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4603 | 50.6188 | 42.5141 | 60.0109 | 43.4824
50.6516 | 56.3035 | 60.0225 | 57.1451 | 50.6295 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4219 | 50.6608 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7423 | 50.6173 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4628 | 50.6271 | 42.5141 | 60.0109 | 43.4849
50.6599 | 56.3035 | 60.0225 | 57.1457 | 50.6379 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4231 | 50.6691 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7436 | 50.6256 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4653 | 50.6354 | 42.5141 | 60.0109 | 43.4874
50.6683 | 56.3068 | 60.0225 | 57.1463 | 50.6462 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4244 | 50.6775 | 49.8022 | 59.9994 | 50.7448 | 50.6339 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4678 | 50.6437 | 42.5141 | 60.0109 | 43.4899
50.6766 | 56.3068 | 60.0225 | 57.1469 | 50.6545 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4256 | 50.6858 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7461 | 50.6423 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4702 | 50.6521 | 42.5141 | 60.0109 | 43.4924
50.6849 | 56.307 | 60.0225 | 57.1476 | 50.6628 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4269 | 50.6942 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7473 | 50.6506 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4727 | 50.6604 | 42.5148 | 60.0109 | 43.4949
50.6933 | 56.307 | 60.0225 | 57.1482 | 50.6712 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4281 | 50.7025 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7486 | 50.6589 | 30.6983 | 60.0167 | 31.4752 | 50.6687 | 42.5148 | 60.0109 | 43.4974
50.7016 | 56.307 | 60.0225 | 57.1488 | 50.6795 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4294 | 50.7108 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7498 | 50.6672 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4777 | 50.677 | 42.4936 | 60.0109 | 43.4999
50.7099 | 56.307 | 60.0225 | 57.1494 | 50.6879 | 53.6624 | 60.0167 | 54.4306 | 50.7192 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7511 | 50.6757 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4802 | 50.6854 | 42.4936 | 60.0109 | 43.5012
50.7183 | 56.307 | 60.0225 | 57.4502 | 50.6962 | 53.6906 | 60.0167 | 54.4319 | 50.7275 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7523 | 50.684 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4827 | 50.6937 | 42.4936 | 60.0109 | 43.5025
50.7266 | 56.307 | 60.0225 | 57.4527 | 50.7045 | 53.6906 | 60.0167 | 54.4331 | 50.7358 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7536 | 50.6923 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4852 | 50.702 | 42.4936 | 60.0109 | 43.5037
50.7349 | 56.307 | 60.0225 | 57.4552 | 50.7128 | 53.6856 | 60.0167 | 54.4344 | 50.7441 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7548 | 50.7006 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4877 | 50.7103 | 42.4637 | 60.0109 | 43.505
50.7433 | 56.307 | 60.0225 | 57.4577 | 50.7212 | 53.6856 | 60.0167 | 54.4356 | 50.7525 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7561 | 50.709 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4902 | 50.7188 | 42.4637 | 60.0109 | 43.5062
50.7516 | 56.307 | 60.0225 | 57.4602 | 50.7295 | 53.6856 | 60.0167 | 54.4369 | 50.7608 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7573 | 50.7173 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4927 | 50.7271 | 42.482 | 60.0109 | 43.5075
50.7599 | 56.307 | 60.0225 | 57.4627 | 50.7379 | 53.6856 | 60.0167 | 54.4381 | 50.7692 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7586 | 50.7256 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4952 | 50.7354 | 42.482 | 60.0109 | 43.5087
50.7682 | 56.3016 | 60.0225 | 57.4652 | 50.7462 | 53.696 | 60.0167 | 54.4394 | 50.7775 | 49.8048 | 59.9994 | 50.7598 | 50.7339 | 30.7496 | 60.0167 | 31.4977 | 50.7437 | 42.4776 | 60.0109 | 43.51
50.7766 | 56.3016 | 60.0225 | 57.4677 | 50.7545 | 53.696 | 60.0167 | 54.4406 | 50.7858 | 49.8433 | 59.9994 | 50.7611 | 50.7423 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5002 | 50.7521 | 42.4776 | 60.0109 | 43.5112
50.7849 | 56.3008 | 60.0225 | 57.4702 | 50.7628 | 53.696 | 60.0167 | 54.4419 | 50.7941 | 49.8433 | 59.9994 | 50.7623 | 50.7506 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5027 | 50.7604 | 42.4792 | 60.0109 | 43.5125
50.7932 | 56.3008 | 60.0225 | 57.4727 | 50.7712 | 53.696 | 60.0167 | 54.4431 | 50.8025 | 49.8433 | 59.9994 | 50.7636 | 50.7589 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5052 | 50.7687 | 42.4792 | 60.0109 | 43.5137
50.8015 | 56.3081 | 60.0225 | 57.4752 | 50.7795 | 53.7061 | 60.0167 | 54.4444 | 50.8108 | 49.8433 | 59.9994 | 50.7648 | 50.7672 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5077 | 50.777 | 42.4792 | 60.0109 | 43.515
50.8099 | 56.3081 | 60.0225 | 57.4777 | 50.7878 | 53.7061 | 60.0167 | 54.4456 | 50.8192 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7661 | 50.7756 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5102 | 50.7854 | 42.4792 | 60.0109 | 43.5162
50.8182 | 56.3081 | 60.0225 | 57.4802 | 50.7961 | 53.7061 | 60.0167 | 54.4469 | 50.8275 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7673 | 50.7839 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5127 | 50.7937 | 42.4792 | 60.0109 | 43.5175
50.8265 | 56.3081 | 60.0225 | 57.4827 | 50.8045 | 53.7061 | 60.0167 | 54.4481 | 50.8358 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7686 | 50.7922 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5152 | 50.802 | 42.4792 | 60.0109 | 43.5187
50.8349 | 56.3099 | 60.0225 | 57.4852 | 50.8128 | 53.7061 | 60.0167 | 54.4494 | 50.8442 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7698 | 50.8005 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5177 | 50.8103 | 42.499 | 60.0109 | 43.52
50.8432 | 56.3099 | 60.0225 | 57.4877 | 50.8212 | 53.7061 | 60.0167 | 54.4513 | 50.8525 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7711 | 50.809 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5202 | 50.8187 | 42.499 | 60.0109 | 43.5212
50.8515 | 56.3725 | 60.0225 | 57.4902 | 50.8295 | 53.7116 | 60.0167 | 54.4538 | 50.8608 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7723 | 50.8173 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5227 | 50.827 | 42.4978 | 60.0109 | 43.5225
50.8599 | 56.3725 | 60.0225 | 57.4927 | 50.8378 | 53.7116 | 60.0167 | 54.4563 | 50.8691 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7736 | 50.8256 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5252 | 50.8353 | 42.4978 | 60.0109 | 43.5237
50.8682 | 56.3725 | 60.0225 | 57.4952 | 50.8461 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4588 | 50.8775 | 49.8798 | 59.9994 | 50.7748 | 50.8339 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5277 | 50.8436 | 42.4978 | 60.0109 | 43.525
50.8765 | 56.3725 | 60.0225 | 57.4977 | 50.8545 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4613 | 50.8858 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7761 | 50.8423 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5302 | 50.8521 | 42.4978 | 60.0109 | 43.5262
50.8849 | 56.3725 | 60.0225 | 57.5002 | 50.8628 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4638 | 50.8942 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7773 | 50.8506 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5327 | 50.8604 | 42.4975 | 60.0109 | 43.5275
50.8932 | 56.3725 | 60.0225 | 57.5027 | 50.8712 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4663 | 50.9025 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7786 | 50.8589 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5352 | 50.8687 | 42.4975 | 60.0109 | 43.5287
50.9015 | 56.3725 | 60.0225 | 57.5052 | 50.8795 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4688 | 50.9108 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7798 | 50.8672 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5377 | 50.877 | 42.5168 | 60.0109 | 43.53
50.9099 | 56.3725 | 60.0225 | 57.5077 | 50.8878 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4713 | 50.9191 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7811 | 50.8756 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5402 | 50.8854 | 42.5168 | 60.0109 | 43.5312
50.9182 | 56.3713 | 60.0225 | 57.5102 | 50.8961 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4738 | 50.9275 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7823 | 50.8839 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5427 | 50.8937 | 42.5141 | 60.0109 | 43.5325
50.9265 | 56.3713 | 60.0225 | 57.5127 | 50.9045 | 53.6705 | 60.0167 | 54.4763 | 50.9358 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7836 | 50.8922 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5452 | 50.902 | 42.5141 | 60.0109 | 43.5337
50.9348 | 56.3739 | 60.0225 | 57.5152 | 50.9128 | 53.7361 | 60.0167 | 54.4788 | 50.9442 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7848 | 50.9005 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5477 | 50.9103 | 42.5143 | 60.0109 | 43.535
50.9432 | 56.3739 | 60.0225 | 57.5177 | 50.9211 | 53.7361 | 60.0167 | 54.4813 | 50.9525 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7861 | 50.9089 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5502 | 50.9187 | 42.5143 | 60.0109 | 43.5362
50.9515 | 56.3776 | 60.0225 | 57.5202 | 50.9294 | 53.7361 | 60.0167 | 54.4838 | 50.9608 | 49.8751 | 59.9994 | 50.7873 | 50.9172 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5527 | 50.927 | 42.5143 | 60.0052 | 43.5375
50.9598 | 56.3776 | 60.0225 | 57.5227 | 50.9378 | 53.7361 | 60.0167 | 54.4863 | 50.9692 | 49.8756 | 59.9994 | 50.7886 | 50.9255 | 30.7496 | 60.0167 | 31.5552 | 50.9353 | 42.5143 | 60.0052 | 43.5387
50.9682 | 56.3776 | 60.0225 | 57.5252 | 50.9461 | 53.7343 | 60.0167 | 54.4888 | 50.9775 | 49.8756 | 59.9994 | 50.7898 | 50.9338 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5577 | 50.9436 | 42.5475 | 60.0052 | 43.54
50.9765 | 56.3776 | 60.0225 | 57.5277 | 50.9545 | 53.7343 | 60.0167 | 54.4913 | 50.9858 | 49.8756 | 59.9994 | 50.7911 | 50.9423 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5602 | 50.952 | 42.5475 | 60.0052 | 43.5412
50.9848 | 56.4314 | 60.0225 | 57.5302 | 50.9628 | 53.7343 | 60.0167 | 54.4938 | 50.9941 | 49.8756 | 59.9994 | 50.7923 | 50.9506 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5627 | 50.9603 | 42.5488 | 60.0052 | 43.5425
50.9932 | 56.4314 | 60.0225 | 57.5327 | 50.9711 | 53.7343 | 60.0167 | 54.4963 | 51.0025 | 49.8757 | 59.9994 | 50.7936 | 50.9589 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5652 | 50.9686 | 42.5488 | 60.0052 | 43.5437
51.0015 | 56.4584 | 60.0225 | 57.5352 | 50.9794 | 53.7343 | 60.0167 | 54.4988 | 51.0108 | 49.8757 | 59.9994 | 50.7948 | 50.9672 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5677 | 50.9769 | 42.5488 | 60.0052 | 43.545
51.0098 | 56.4584 | 60.0225 | 57.5377 | 50.9878 | 53.7343 | 60.0167 | 54.5013 | 51.0192 | 49.8757 | 59.9994 | 50.7961 | 50.9756 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5702 | 50.9854 | 42.5488 | 60.0052 | 43.5462
51.0181 | 56.4584 | 60.0225 | 57.5402 | 50.9961 | 53.7296 | 60.0167 | 54.5038 | 51.0275 | 49.8757 | 59.9994 | 50.7973 | 50.9839 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5727 | 50.9937 | 42.5428 | 60.0052 | 43.5475
51.0265 | 56.4584 | 60.0225 | 57.5427 | 51.0045 | 53.7296 | 60.0167 | 54.5063 | 51.0358 | 49.9266 | 59.9994 | 50.7986 | 50.9922 | 30.8569 | 60.0167 | 31.5752 | 51.002 | 42.5428 | 60.0052 | 43.5487
51.0348 | 56.4509 | 60.0225 | 57.5452 | 51.0128 | 53.7296 | 60.0167 | 54.5088 | 51.0441 | 49.9266 | 59.9994 | 50.7998 | 51.0005 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5777 | 51.0104 | 42.5883 | 60.0052 | 43.55
51.0431 | 56.4509 | 60.0225 | 57.5477 | 51.0211 | 53.7296 | 60.0167 | 54.5113 | 51.0525 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8011 | 51.0089 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5802 | 51.0187 | 42.5883 | 60.0052 | 43.5512
51.0515 | 56.4457 | 60.0225 | 57.5502 | 51.0294 | 53.7325 | 60.0167 | 54.5138 | 51.0608 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8023 | 51.0172 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5827 | 51.027 | 42.5883 | 60.0052 | 43.5525
51.0598 | 56.4457 | 60.0225 | 57.5527 | 51.0378 | 53.7325 | 60.0167 | 54.5163 | 51.0692 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8036 | 51.0255 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5852 | 51.0353 | 42.5883 | 60.0052 | 43.5537
51.0681 | 56.4457 | 60.0225 | 57.5552 | 51.0461 | 53.7451 | 60.0167 | 54.5188 | 51.0775 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8048 | 51.0338 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5877 | 51.0437 | 42.5883 | 60.0052 | 43.555
51.0764 | 56.4457 | 60.0225 | 57.5577 | 51.0544 | 53.7451 | 60.0167 | 54.5213 | 51.0858 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8061 | 51.0422 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5902 | 51.052 | 42.5883 | 60.0052 | 43.5562
51.0848 | 56.4457 | 60.0225 | 57.5602 | 51.0627 | 53.792 | 60.0167 | 54.5238 | 51.0942 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8073 | 51.0505 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5927 | 51.0603 | 42.5926 | 60.0052 | 43.5575
51.0931 | 56.4457 | 60.0225 | 57.5627 | 51.0711 | 53.792 | 60.0167 | 54.5262 | 51.1025 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8086 | 51.0588 | 30.8568 | 60.0167 | 31.5952 | 51.0686 | 42.5926 | 60.0052 | 43.5587
51.1014 | 56.445 | 60.0225 | 57.5652 | 51.0794 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5288 | 51.1108 | 49.9266 | 59.9994 | 50.8098 | 51.0671 | 30.952 | 60.0167 | 31.5977 | 51.077 | 42.5929 | 60.0052 | 43.56
51.1098 | 56.445 | 60.0225 | 57.5677 | 51.0878 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5312 | 51.1191 | 49.9235 | 59.9994 | 50.8111 | 51.0756 | 30.952 | 60.0167 | 31.6002 | 51.0853 | 42.5929 | 60.0052 | 43.5612
51.1181 | 56.445 | 60.0225 | 57.5702 | 51.0961 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5337 | 51.1275 | 49.9235 | 59.9994 | 50.8123 | 51.0839 | 30.952 | 60.0167 | 31.6027 | 51.0936 | 42.6595 | 60.0052 | 43.5625
51.1264 | 56.445 | 60.0225 | 57.5727 | 51.1044 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5362 | 51.1358 | 49.9235 | 59.9994 | 50.8136 | 51.0922 | 30.952 | 60.0167 | 31.6052 | 51.1019 | 42.6595 | 60.0052 | 43.5637
51.1348 | 56.442 | 60.0225 | 57.5752 | 51.1127 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5387 | 51.1442 | 49.9235 | 59.9994 | 50.8148 | 51.1005 | 30.952 | 60.0167 | 31.6077 | 51.1104 | 42.6576 | 60.0052 | 43.565
51.1431 | 56.442 | 60.0225 | 57.5777 | 51.121 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5412 | 51.1525 | 49.93 | 59.9994 | 50.8161 | 51.1089 | 30.952 | 60.0167 | 31.6102 | 51.1187 | 42.6576 | 60.0052 | 43.5662
51.1514 | 56.4451 | 60.0225 | 57.5802 | 51.1294 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5437 | 51.1608 | 49.93 | 59.9994 | 50.8173 | 51.1172 | 30.952 | 60.0167 | 31.6127 | 51.127 | 42.6576 | 60.0052 | 43.5675
51.1598 | 56.4451 | 60.0225 | 57.5827 | 51.1377 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5462 | 51.1691 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8186 | 51.1255 | 30.952 | 60.0167 | 31.6152 | 51.1353 | 42.6576 | 60.0052 | 43.5687
51.1681 | 56.4451 | 60.034 | 57.5852 | 51.1461 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5487 | 51.1775 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8198 | 51.1338 | 30.952 | 60.0167 | 31.6177 | 51.1437 | 42.6576 | 60.0052 | 43.57
51.1764 | 56.4451 | 60.034 | 57.5877 | 51.1544 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5512 | 51.1858 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8211 | 51.1422 | 30.952 | 60.0167 | 31.6202 | 51.152 | 42.6576 | 60.0052 | 43.5712
51.1848 | 56.4451 | 60.034 | 57.5902 | 51.1627 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5537 | 51.1942 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8223 | 51.1505 | 30.952 | 60.0167 | 31.6227 | 51.1603 | 42.6576 | 60.0052 | 43.5725
51.1931 | 56.4451 | 60.034 | 57.5927 | 51.171 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5562 | 51.2025 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8236 | 51.1588 | 30.952 | 60.0167 | 31.6252 | 51.1686 | 42.6576 | 60.0052 | 43.5737
51.2014 | 56.4451 | 60.034 | 57.5952 | 51.1794 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5587 | 51.2108 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8248 | 51.1671 | 30.952 | 60.0167 | 31.6277 | 51.177 | 42.6531 | 60.0052 | 43.575
51.2097 | 56.4451 | 60.034 | 57.5977 | 51.1877 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5612 | 51.2192 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8261 | 51.1755 | 30.952 | 60.0167 | 31.6302 | 51.1853 | 42.6531 | 60.0052 | 43.5762
51.218 | 56.4451 | 60.034 | 57.6002 | 51.196 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5637 | 51.2275 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8273 | 51.1838 | 30.952 | 60.0167 | 31.6327 | 51.1936 | 42.6531 | 60.0052 | 43.5775
51.2264 | 56.4451 | 60.034 | 57.6027 | 51.2043 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5662 | 51.2358 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8286 | 51.1921 | 30.952 | 60.0167 | 31.6352 | 51.202 | 42.6531 | 60.0052 | 43.5787
51.2347 | 56.4461 | 60.034 | 57.6052 | 51.2127 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5687 | 51.2441 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8298 | 51.2004 | 30.952 | 60.0167 | 31.6377 | 51.2103 | 42.6503 | 60.0052 | 43.58
51.243 | 56.4461 | 60.034 | 57.6077 | 51.221 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5712 | 51.2525 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8311 | 51.2089 | 30.952 | 60.0167 | 31.6402 | 51.2186 | 42.6503 | 60.0052 | 43.5812
51.2514 | 56.451 | 60.034 | 57.6102 | 51.2294 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5737 | 51.2608 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8323 | 51.2172 | 30.952 | 60.0167 | 31.6427 | 51.2269 | 42.6503 | 60.0052 | 43.5825
51.2597 | 56.451 | 60.034 | 57.6127 | 51.2377 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5762 | 51.2692 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8336 | 51.2255 | 30.952 | 60.0167 | 31.6452 | 51.2354 | 42.6503 | 60.0052 | 43.5837
51.268 | 56.4427 | 60.034 | 57.6152 | 51.246 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5787 | 51.2775 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8348 | 51.2338 | 30.952 | 60.0167 | 31.6477 | 51.2437 | 42.6503 | 60.0052 | 43.585
51.2764 | 56.4427 | 60.034 | 57.6177 | 51.2543 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5812 | 51.2858 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8361 | 51.2422 | 30.952 | 60.0167 | 31.6501 | 51.252 | 42.6503 | 60.0052 | 43.5862
51.2847 | 56.4347 | 60.034 | 57.6202 | 51.2627 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5837 | 51.2941 | 49.9795 | 59.9994 | 50.8373 | 51.2505 | 30.952 | 60.0167 | 31.6514 | 51.2603 | 42.6519 | 60.0052 | 43.5875
51.293 | 56.4347 | 60.034 | 57.6227 | 51.271 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5862 | 51.3025 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8386 | 51.2588 | 30.952 | 60.0167 | 31.6526 | 51.2687 | 42.6519 | 60.0052 | 43.5887
51.3013 | 56.43 | 60.034 | 57.6252 | 51.2794 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5887 | 51.3109 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8398 | 51.2671 | 30.952 | 60.0167 | 31.6538 | 51.277 | 42.721 | 60.0052 | 43.59
51.3097 | 56.43 | 60.034 | 57.6277 | 51.2877 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5912 | 51.3192 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8411 | 51.2755 | 30.952 | 60.0167 | 31.6551 | 51.2853 | 42.721 | 60.0052 | 43.5912
51.318 | 56.43 | 60.034 | 57.6302 | 51.296 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5937 | 51.3275 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8423 | 51.2838 | 30.952 | 60.0167 | 31.6563 | 51.2936 | 42.726 | 60.0052 | 43.5925
51.3263 | 56.43 | 60.034 | 57.6327 | 51.3043 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5962 | 51.3358 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8436 | 51.2921 | 30.952 | 60.0167 | 31.6576 | 51.302 | 42.726 | 60.0052 | 43.5937
51.3347 | 56.4314 | 60.034 | 57.6352 | 51.3127 | 53.7971 | 60.0225 | 54.5987 | 51.3442 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8448 | 51.3004 | 30.952 | 60.0167 | 31.6588 | 51.3103 | 42.7265 | 60.0052 | 43.595
51.343 | 56.4314 | 60.034 | 57.6377 | 51.321 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6012 | 51.3525 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8461 | 51.3088 | 30.952 | 60.0167 | 31.6601 | 51.3186 | 42.7265 | 60.0052 | 43.5962
51.3513 | 56.4284 | 60.034 | 57.6402 | 51.3293 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6037 | 51.3608 | 50.0193 | 59.9994 | 50.8473 | 51.3171 | 30.952 | 60.0167 | 31.6613 | 51.3269 | 42.7265 | 60.0052 | 43.5975
51.3596 | 56.4284 | 60.034 | 57.6427 | 51.3376 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6062 | 51.3691 | 50.0175 | 59.9994 | 50.8486 | 51.3254 | 30.952 | 60.0167 | 31.6626 | 51.3353 | 42.7265 | 60.0052 | 43.5987
51.368 | 56.4261 | 60.034 | 57.6452 | 51.346 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6087 | 51.3775 | 50.0175 | 59.9994 | 50.8498 | 51.3337 | 30.952 | 60.0167 | 31.6638 | 51.3436 | 42.7317 | 60.0052 | 43.6
51.3763 | 56.4261 | 60.034 | 57.6477 | 51.3543 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6112 | 51.3858 | 50.0175 | 59.9994 | 50.8516 | 51.3422 | 30.952 | 60.0167 | 31.6651 | 51.3519 | 42.7317 | 60.0052 | 43.6012
51.3846 | 56.4273 | 60.034 | 57.6502 | 51.3626 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6137 | 51.3942 | 50.0175 | 59.9994 | 50.8535 | 51.3505 | 30.952 | 60.0167 | 31.6663 | 51.3602 | 42.7404 | 60.0052 | 43.6025
51.3929 | 56.4273 | 60.034 | 57.6527 | 51.371 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6162 | 51.4025 | 50.0595 | 59.9994 | 50.8553 | 51.3588 | 30.952 | 60.0167 | 31.6676 | 51.3687 | 42.7404 | 60.0052 | 43.6037
51.4013 | 56.4272 | 60.034 | 57.6552 | 51.3793 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6187 | 51.4108 | 50.0595 | 59.9994 | 50.8572 | 51.3671 | 30.952 | 60.0167 | 31.6688 | 51.377 | 42.7404 | 60.0052 | 43.605
51.4096 | 56.4272 | 60.034 | 57.6577 | 51.3876 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6212 | 51.4191 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8591 | 51.3755 | 30.952 | 60.0167 | 31.6701 | 51.3853 | 42.7404 | 60.0052 | 43.6062
51.4179 | 56.4899 | 60.034 | 57.6602 | 51.3959 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6237 | 51.4275 | 50.0616 | 59.9994 | 50.861 | 51.3838 | 30.952 | 60.0167 | 31.6713 | 51.3937 | 42.7412 | 60.0052 | 43.6075
51.4263 | 56.4899 | 60.034 | 57.6627 | 51.4043 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6262 | 51.4359 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8628 | 51.3921 | 30.952 | 60.0167 | 31.6726 | 51.402 | 42.7412 | 60.0052 | 43.6087
51.4346 | 56.4843 | 60.034 | 57.6652 | 51.4126 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6287 | 51.4442 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8647 | 51.4004 | 30.952 | 60.0167 | 31.6738 | 51.4103 | 42.7634 | 60.0052 | 43.61
51.4429 | 56.4843 | 60.034 | 57.6677 | 51.421 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6312 | 51.4525 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8666 | 51.4088 | 30.952 | 60.0167 | 31.6751 | 51.4186 | 42.7634 | 60.0052 | 43.6112
51.4513 | 56.4843 | 60.034 | 57.6702 | 51.4293 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6337 | 51.4608 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8685 | 51.4171 | 30.952 | 60.0167 | 31.6763 | 51.427 | 42.7694 | 60.0052 | 43.6125
51.4596 | 56.4843 | 60.034 | 57.6726 | 51.4376 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6362 | 51.4692 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8703 | 51.4254 | 30.952 | 60.0167 | 31.6776 | 51.4353 | 42.7694 | 60.0052 | 43.6137
51.4679 | 56.4944 | 60.034 | 57.6751 | 51.4459 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6387 | 51.4775 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8722 | 51.4337 | 30.952 | 60.0167 | 31.6788 | 51.4436 | 42.7694 | 60.0052 | 43.615
51.4763 | 56.4944 | 60.034 | 57.6776 | 51.4543 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6412 | 51.4858 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8741 | 51.4421 | 30.952 | 60.0167 | 31.6801 | 51.4519 | 42.7694 | 60.0052 | 43.6162
51.4846 | 56.487 | 60.034 | 57.6801 | 51.4626 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6437 | 51.4941 | 50.0616 | 59.9994 | 50.876 | 51.4504 | 30.952 | 60.0167 | 31.6813 | 51.4603 | 42.7651 | 60.0052 | 43.6175
51.4929 | 56.487 | 60.034 | 57.6826 | 51.4709 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6462 | 51.5025 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8778 | 51.4587 | 30.952 | 60.0167 | 31.6826 | 51.4686 | 42.7651 | 60.0052 | 43.6187
51.5012 | 56.5124 | 60.0282 | 57.6851 | 51.4792 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6487 | 51.5108 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8797 | 51.467 | 30.952 | 60.0167 | 31.6838 | 51.4769 | 42.7651 | 60.0052 | 43.62
51.5096 | 56.5124 | 60.0282 | 57.6876 | 51.4876 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6512 | 51.5192 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8816 | 51.4755 | 30.952 | 60.0167 | 31.6851 | 51.4852 | 42.7651 | 60.0052 | 43.6212
51.5179 | 56.5124 | 60.0282 | 57.6901 | 51.4959 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6537 | 51.5275 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8835 | 51.4838 | 30.952 | 60.0167 | 31.6863 | 51.4937 | 42.7518 | 60.0052 | 43.6225
51.5262 | 56.5124 | 60.0282 | 57.6926 | 51.5043 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6562 | 51.5358 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8853 | 51.4921 | 30.952 | 60.0167 | 31.6876 | 51.502 | 42.7518 | 60.0052 | 43.6237
51.5345 | 56.5138 | 60.0282 | 57.6951 | 51.5126 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6587 | 51.5441 | 50.0616 | 59.9994 | 50.8872 | 51.5004 | 30.952 | 60.0167 | 31.6888 | 51.5103 | 42.7518 | 60.0052 | 43.625
51.5429 | 56.5138 | 60.0282 | 57.6976 | 51.5209 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6612 | 51.5525 | 50.0665 | 59.9994 | 50.8891 | 51.5087 | 30.952 | 60.0167 | 31.6901 | 51.5186 | 42.7518 | 60.0052 | 43.6262
51.5512 | 56.5138 | 60.0282 | 57.7001 | 51.5292 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6637 | 51.5609 | 50.0665 | 59.9994 | 50.891 | 51.5171 | 30.952 | 60.0167 | 31.6913 | 51.527 | 42.7528 | 60.0052 | 43.6275
51.5595 | 56.5138 | 60.0282 | 57.7026 | 51.5376 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6662 | 51.5692 | 50.0665 | 59.9994 | 50.8928 | 51.5254 | 30.952 | 60.0167 | 31.6926 | 51.5353 | 42.7528 | 60.0052 | 43.6287
51.5679 | 56.5138 | 60.0282 | 57.7051 | 51.5459 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6687 | 51.5775 | 50.0665 | 59.9994 | 50.8947 | 51.5337 | 30.952 | 60.0167 | 31.6938 | 51.5436 | 42.7524 | 60.0052 | 43.63
51.5762 | 56.5138 | 60.0282 | 57.7076 | 51.5543 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6712 | 51.5858 | 50.0665 | 59.9994 | 50.8966 | 51.542 | 30.952 | 60.0167 | 31.6951 | 51.5519 | 42.7524 | 60.0052 | 43.6312
51.5845 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7101 | 51.5626 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6737 | 51.5942 | 50.0665 | 59.9994 | 50.8985 | 51.5504 | 30.952 | 60.0167 | 31.6963 | 51.5603 | 42.7993 | 60.0052 | 43.6325
51.5929 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7126 | 51.5709 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6762 | 51.6025 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9003 | 51.5587 | 30.952 | 60.0167 | 31.6976 | 51.5686 | 42.7993 | 60.0052 | 43.6337
51.6012 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7151 | 51.5792 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6787 | 51.6108 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9022 | 51.567 | 30.952 | 60.0167 | 31.6988 | 51.5769 | 42.7993 | 60.0052 | 43.635
51.6095 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7176 | 51.5875 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6812 | 51.6191 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9041 | 51.5753 | 30.952 | 60.0167 | 31.7001 | 51.5853 | 42.7993 | 60.0052 | 43.6362
51.6178 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7201 | 51.5959 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6837 | 51.6275 | 50.0665 | 59.9994 | 50.906 | 51.5837 | 30.952 | 60.0167 | 31.7013 | 51.5936 | 42.7993 | 60.0052 | 43.6375
51.6262 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7226 | 51.6042 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6862 | 51.6358 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9078 | 51.592 | 30.952 | 60.0167 | 31.7026 | 51.6019 | 42.7993 | 60.0052 | 43.6387
51.6345 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7251 | 51.6125 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6887 | 51.6442 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9097 | 51.6003 | 30.952 | 60.0167 | 31.7038 | 51.6102 | 42.7975 | 60.0052 | 43.6399
51.6428 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7276 | 51.6208 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6912 | 51.6525 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9116 | 51.6086 | 30.952 | 60.0167 | 31.7051 | 51.6187 | 42.7975 | 60.0052 | 43.6412
51.6512 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7301 | 51.6292 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6937 | 51.6608 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9135 | 51.6171 | 30.952 | 60.0167 | 31.7063 | 51.627 | 42.837 | 60.0052 | 43.6425
51.6595 | 56.5246 | 60.0282 | 57.7326 | 51.6375 | 53.7971 | 60.0225 | 54.6962 | 51.6691 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9153 | 51.6254 | 30.952 | 60.0167 | 31.7076 | 51.6353 | 42.837 | 60.0052 | 43.6437
51.6678 | 56.5326 | 60.0282 | 57.7351 | 51.6459 | 53.8431 | 60.0225 | 54.6987 | 51.6775 | 50.0665 | 59.9994 | 50.9172 | 51.6337 | 30.952 | 60.0167 | 31.7088 | 51.6436 | 42.8638 | 60.0052 | 43.645
51.6761 | 56.5326 | 60.0282 | 57.7376 | 51.6542 | 53.8431 | 60.0225 | 54.7012 | 51.6859 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9191 | 51.642 | 30.952 | 60.0167 | 31.7101 | 51.652 | 42.8638 | 60.0052 | 43.6462
51.6845 | 56.5326 | 60.0282 | 57.7401 | 51.6625 | 53.8518 | 60.0225 | 54.7037 | 51.6942 | 50.0673 | 59.9994 | 50.921 | 51.6504 | 30.952 | 60.0167 | 31.7113 | 51.6603 | 42.8638 | 60.0052 | 43.6474
51.6928 | 56.5326 | 60.0282 | 57.7426 | 51.6708 | 53.8518 | 60.0225 | 54.7062 | 51.7025 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9228 | 51.6587 | 30.952 | 60.0167 | 31.7126 | 51.6686 | 42.8638 | 60.0052 | 43.6487
51.7011 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7451 | 51.6792 | 53.8918 | 60.0225 | 54.7087 | 51.7108 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9247 | 51.667 | 30.952 | 60.0167 | 31.7138 | 51.6769 | 42.8597 | 60.0052 | 43.6499
51.7095 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7476 | 51.6875 | 53.8918 | 60.0225 | 54.7112 | 51.7192 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9266 | 51.6753 | 30.952 | 60.0167 | 31.7151 | 51.6853 | 42.8597 | 60.0052 | 43.6524
51.7178 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7501 | 51.6959 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7137 | 51.7275 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9285 | 51.6837 | 30.952 | 60.0167 | 31.7163 | 51.6936 | 42.8674 | 60.0052 | 43.6549
51.7261 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7513 | 51.7042 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7162 | 51.7358 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9303 | 51.692 | 30.952 | 60.0167 | 31.7176 | 51.7019 | 42.8674 | 60.0052 | 43.6574
51.7345 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7526 | 51.7125 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7187 | 51.7441 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9322 | 51.7003 | 30.952 | 60.0167 | 31.7188 | 51.7102 | 42.8674 | 60.0052 | 43.6599
51.7428 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7538 | 51.7208 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7212 | 51.7525 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9341 | 51.7086 | 30.952 | 60.0167 | 31.7201 | 51.7186 | 42.8674 | 60.0052 | 43.6624
51.7511 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7551 | 51.7292 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7237 | 51.7608 | 50.0673 | 59.9994 | 50.936 | 51.717 | 30.952 | 60.0167 | 31.7213 | 51.7269 | 42.8674 | 60.0052 | 43.6649
51.7594 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7563 | 51.7375 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7262 | 51.7692 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9378 | 51.7253 | 30.952 | 60.0167 | 31.7226 | 51.7352 | 42.8674 | 60.0052 | 43.6674
51.7678 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7576 | 51.7458 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7287 | 51.7775 | 50.0673 | 59.9994 | 50.9397 | 51.7336 | 30.952 | 60.0167 | 31.7238 | 51.7435 | 42.8695 | 60.0052 | 43.6699
51.7761 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7588 | 51.7542 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7312 | 51.7858 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9416 | 51.7419 | 30.952 | 60.0167 | 31.7251 | 51.752 | 42.8695 | 60.0052 | 43.6724
51.7844 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7601 | 51.7625 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7337 | 51.7942 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9435 | 51.7504 | 30.952 | 60.0167 | 31.7263 | 51.7603 | 42.8642 | 60.0052 | 43.6749
51.7928 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7613 | 51.7708 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7362 | 51.8025 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9453 | 51.7587 | 30.952 | 60.0167 | 31.7276 | 51.7686 | 42.8642 | 60.0052 | 43.6774
51.8011 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7626 | 51.7792 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7387 | 51.8109 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9472 | 51.767 | 30.952 | 60.0167 | 31.7288 | 51.777 | 42.8973 | 60.0052 | 43.6799
51.8094 | 56.5291 | 60.0282 | 57.7638 | 51.7875 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7412 | 51.8192 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9491 | 51.7753 | 30.952 | 60.0167 | 31.7301 | 51.7853 | 42.8973 | 60.0052 | 43.6824
51.8177 | 56.5277 | 60.0282 | 57.765 | 51.7958 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7437 | 51.8275 | 50.0632 | 59.9994 | 50.951 | 51.7837 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7313 | 51.7936 | 42.9 | 60.0052 | 43.6849
51.8261 | 56.5277 | 60.0282 | 57.7663 | 51.8041 | 53.9431 | 60.0225 | 54.7462 | 51.8358 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9528 | 51.792 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7326 | 51.8019 | 42.9 | 60.0052 | 43.6874
51.8344 | 56.529 | 60.0282 | 57.7675 | 51.8125 | 53.9345 | 60.0225 | 54.7487 | 51.8442 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9547 | 51.8003 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7338 | 51.8103 | 42.9 | 60.0052 | 43.6899
51.8427 | 56.529 | 60.0282 | 57.7688 | 51.8208 | 53.9345 | 60.0225 | 54.7512 | 51.8525 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9566 | 51.8086 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7351 | 51.8186 | 42.9 | 60.0052 | 43.6924
51.8511 | 56.529 | 60.0282 | 57.77 | 51.8291 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7537 | 51.8608 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9585 | 51.817 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7363 | 51.8269 | 42.8999 | 60.0052 | 43.6949
51.8594 | 56.529 | 60.0282 | 57.7713 | 51.8375 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7562 | 51.8691 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9603 | 51.8253 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7376 | 51.8352 | 42.8999 | 60.0052 | 43.6974
51.8677 | 56.529 | 60.0282 | 57.7725 | 51.8458 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7587 | 51.8775 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9622 | 51.8336 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7388 | 51.8436 | 42.921 | 60.0052 | 43.6999
51.8761 | 56.529 | 60.0282 | 57.7738 | 51.8541 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7612 | 51.8858 | 50.0632 | 59.9994 | 50.9641 | 51.8419 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7401 | 51.8519 | 42.921 | 60.0052 | 43.7024
51.8844 | 56.529 | 60.0282 | 57.775 | 51.8624 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7637 | 51.8942 | 50.0632 | 59.9994 | 50.966 | 51.8503 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7413 | 51.8602 | 42.9206 | 60.0052 | 43.7049
51.8927 | 56.529 | 60.0282 | 57.7763 | 51.8708 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7662 | 51.9025 | 50.1139 | 59.9994 | 50.9678 | 51.8586 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7426 | 51.8685 | 42.9206 | 60.0052 | 43.7074
51.901 | 56.529 | 60.0282 | 57.7775 | 51.8791 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7687 | 51.9108 | 50.1139 | 59.9994 | 50.9697 | 51.8669 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7438 | 51.877 | 42.9209 | 60.0052 | 43.7099
51.9094 | 56.529 | 60.0282 | 57.7788 | 51.8875 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7712 | 51.9192 | 50.114 | 59.9994 | 50.9716 | 51.8752 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7451 | 51.8853 | 42.9209 | 60.0052 | 43.7124
51.9177 | 56.529 | 60.0282 | 57.78 | 51.8958 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7737 | 51.9275 | 50.114 | 59.9994 | 50.9735 | 51.8837 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7463 | 51.8936 | 42.9209 | 60.0052 | 43.7149
51.926 | 56.529 | 60.0282 | 57.7813 | 51.9041 | 53.9249 | 60.0225 | 54.7762 | 51.9359 | 50.114 | 59.9994 | 50.9753 | 51.892 | 31.0254 | 60.0167 | 31.7476 | 51.9019 | 42.9209 | 60.0052 | 43.7174
51.9344 | 56.6098 | 60.0282 | 57.7825 | 51.9124 | 53.9462 | 60.0225 | 54.7787 | 51.9442 | 50.114 | 59.9994 | 50.9772 | 51.9003 | 31.0265 | 60.0167 | 31.7488 | 51.9103 | 42.9212 | 60.0052 | 43.7199
51.9427 | 56.6098 | 60.0282 | 57.7838 | 51.9208 | 53.9462 | 60.0225 | 54.7812 | 51.9525 | 50.114 | 59.9994 | 50.9791 | 51.9086 | 31.0265 | 60.0167 | 31.7501 | 51.9186 | 42.9212 | 60.0052 | 43.7224
51.951 | 56.6098 | 60.0282 | 57.785 | 51.9291 | 53.9462 | 60.0225 | 54.7837 | 51.9608 | 50.114 | 59.9994 | 50.981 | 51.917 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7513 | 51.9269 | 42.9204 | 60.0052 | 43.7249
51.9594 | 56.6098 | 60.0282 | 57.7863 | 51.9374 | 53.9462 | 60.0225 | 54.7862 | 51.9692 | 50.1139 | 59.9994 | 50.9828 | 51.9253 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7526 | 51.9352 | 42.9204 | 60.0052 | 43.7274
51.9677 | 56.6098 | 60.0282 | 57.7875 | 51.9457 | 53.9525 | 60.0225 | 54.7887 | 51.9775 | 50.1139 | 59.9994 | 50.9847 | 51.9336 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7538 | 51.9436 | 42.9204 | 60.0052 | 43.7299
51.976 | 56.6098 | 60.0282 | 57.7888 | 51.9541 | 53.9525 | 60.0225 | 54.7912 | 51.9858 | 50.1587 | 59.9994 | 50.9866 | 51.9419 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7551 | 51.9519 | 42.9204 | 60.0052 | 43.7324
51.9843 | 56.6098 | 60.0282 | 57.79 | 51.9624 | 53.9525 | 60.0225 | 54.7937 | 51.9941 | 50.1587 | 59.9994 | 50.9885 | 51.9503 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7563 | 51.9602 | 42.9235 | 60.0052 | 43.7349
51.9927 | 56.6098 | 60.0282 | 57.7913 | 51.9708 | 53.9525 | 60.0225 | 54.7962 | 52.0025 | 50.1587 | 59.9994 | 50.9903 | 51.9586 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7576 | 51.9686 | 42.9235 | 60.0052 | 43.7374
52.001 | 56.6598 | 60.0282 | 57.7925 | 51.9791 | 53.9552 | 60.0225 | 54.7986 | 52.0108 | 50.1587 | 59.9994 | 50.9922 | 51.9669 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7588 | 51.9769 | 42.9237 | 60.0052 | 43.7399
52.0093 | 56.6598 | 60.0282 | 57.7938 | 51.9874 | 53.9552 | 60.0225 | 54.8011 | 52.0192 | 50.1559 | 59.9994 | 50.9941 | 51.9752 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7601 | 51.9852 | 42.9237 | 60.0052 | 43.7424
52.0177 | 56.6598 | 60.0282 | 57.795 | 51.9957 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8036 | 52.0275 | 50.1559 | 59.9994 | 50.996 | 51.9836 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7613 | 51.9935 | 42.9376 | 60.0052 | 43.7449
52.026 | 56.6598 | 60.0282 | 57.7963 | 52.0041 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8061 | 52.0358 | 50.1559 | 59.9994 | 50.9978 | 51.9919 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7626 | 52.002 | 42.9376 | 60.0052 | 43.7474
52.0343 | 56.6598 | 60.0282 | 57.7975 | 52.0124 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8086 | 52.0442 | 50.1559 | 59.9994 | 50.9997 | 52.0002 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7638 | 52.0103 | 42.934 | 60.0052 | 43.7499
52.0426 | 56.6598 | 60.0282 | 57.7988 | 52.0208 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8111 | 52.0525 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0016 | 52.0085 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7651 | 52.0186 | 42.934 | 60.0052 | 43.7524
52.051 | 56.6598 | 60.0282 | 57.8 | 52.0291 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8136 | 52.0609 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0035 | 52.017 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7663 | 52.0269 | 42.936 | 60.0052 | 43.7549
52.0593 | 56.6598 | 60.0282 | 57.8013 | 52.0374 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8161 | 52.0692 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0053 | 52.0253 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7676 | 52.0353 | 42.936 | 60.0052 | 43.7574
52.0676 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8025 | 52.0457 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8186 | 52.0775 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0072 | 52.0336 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7688 | 52.0436 | 42.936 | 60.0052 | 43.7599
52.076 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8038 | 52.054 | 53.9545 | 60.0225 | 54.8211 | 52.0858 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0091 | 52.0419 | 31.0304 | 60.0167 | 31.7701 | 52.0519 | 42.936 | 60.0052 | 43.7624
52.0843 | 56.6618 | 60.0282 | 57.805 | 52.0624 | 53.9597 | 60.0225 | 54.8236 | 52.0942 | 50.1559 | 59.9994 | 51.011 | 52.0503 | 31.101 | 60.0167 | 31.7713 | 52.0602 | 42.9302 | 60.0052 | 43.7649
52.0926 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8063 | 52.0707 | 53.9597 | 60.0225 | 54.8261 | 52.1025 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0128 | 52.0586 | 31.101 | 60.0167 | 31.7726 | 52.0686 | 42.9302 | 60.0052 | 43.7674
52.101 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8075 | 52.079 | 53.967 | 60.0225 | 54.8286 | 52.1108 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0147 | 52.0669 | 31.101 | 60.0167 | 31.7738 | 52.0769 | 42.9626 | 60.0052 | 43.7699
52.1093 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8088 | 52.0873 | 53.967 | 60.0225 | 54.8311 | 52.1191 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0166 | 52.0752 | 31.101 | 60.0167 | 31.7751 | 52.0852 | 42.9626 | 60.0052 | 43.7724
52.1176 | 56.6618 | 60.0282 | 57.81 | 52.0957 | 53.9858 | 60.0225 | 54.8336 | 52.1275 | 50.1559 | 59.9994 | 51.0185 | 52.0836 | 31.1012 | 60.0167 | 31.7763 | 52.0935 | 42.9626 | 60.0052 | 43.7749
52.1259 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8113 | 52.104 | 53.9858 | 60.0225 | 54.8361 | 52.1358 | 50.1584 | 59.9994 | 51.0203 | 52.0919 | 31.1012 | 60.0167 | 31.7776 | 52.1019 | 42.9626 | 60.0052 | 43.7774
52.1343 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8125 | 52.1124 | 53.989 | 60.0225 | 54.8386 | 52.1442 | 50.1584 | 59.9994 | 51.0222 | 52.1002 | 31.1012 | 60.0167 | 31.7788 | 52.1102 | 42.9641 | 60.0052 | 43.7799
52.1426 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8138 | 52.1207 | 53.989 | 60.0225 | 54.8411 | 52.1525 | 50.1584 | 59.9994 | 51.0241 | 52.1085 | 31.1012 | 60.0167 | 31.7801 | 52.1185 | 42.9641 | 60.0052 | 43.7824
52.1509 | 56.6618 | 60.0282 | 57.815 | 52.129 | 53.989 | 60.0225 | 54.8436 | 52.1608 | 50.1584 | 59.9994 | 51.026 | 52.1169 | 31.1037 | 60.0167 | 31.7813 | 52.1268 | 42.977 | 60.0052 | 43.7849
52.1592 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8163 | 52.1373 | 53.989 | 60.0225 | 54.8461 | 52.1692 | 50.1584 | 59.9994 | 51.0278 | 52.1252 | 31.1037 | 60.0167 | 31.7826 | 52.1353 | 42.977 | 60.0052 | 43.7874
52.1676 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8175 | 52.1457 | 54.0439 | 60.0225 | 54.8486 | 52.1775 | 50.1584 | 59.9994 | 51.0297 | 52.1335 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7838 | 52.1436 | 42.977 | 60.0052 | 43.7899
52.1759 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8188 | 52.154 | 54.0439 | 60.0225 | 54.8511 | 52.1859 | 50.1584 | 59.9994 | 51.0316 | 52.1418 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7851 | 52.1519 | 42.977 | 60.0052 | 43.7924
52.1842 | 56.6618 | 60.0282 | 57.82 | 52.1624 | 54.0439 | 60.0225 | 54.8536 | 52.1942 | 50.1584 | 59.9994 | 51.0335 | 52.1503 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7863 | 52.1603 | 42.9798 | 60.0052 | 43.7949
52.1926 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8213 | 52.1707 | 54.0439 | 60.0225 | 54.8561 | 52.2025 | 50.1614 | 59.9994 | 51.0353 | 52.1586 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7876 | 52.1686 | 42.9798 | 60.0052 | 43.7974
52.2009 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8225 | 52.179 | 54.0468 | 60.0225 | 54.8586 | 52.2108 | 50.1614 | 59.9994 | 51.0372 | 52.1669 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7888 | 52.1769 | 42.9886 | 60.0052 | 43.7999
52.2092 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8238 | 52.1873 | 54.0468 | 60.0225 | 54.8611 | 52.2192 | 50.1865 | 59.9994 | 51.0391 | 52.1752 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7901 | 52.1852 | 42.9886 | 60.0052 | 43.8024
52.2176 | 56.6618 | 60.0282 | 57.825 | 52.1957 | 54.0468 | 60.0225 | 54.8636 | 52.2275 | 50.1865 | 59.9994 | 51.041 | 52.1836 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7913 | 52.1936 | 43.0286 | 60.0052 | 43.8049
52.2259 | 56.6618 | 60.0282 | 57.8263 | 52.204 | 54.0468 | 60.0225 | 54.8661 | 52.2358 | 50.1865 | 59.9994 | 51.0428 | 52.1919 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7926 | 52.2019 | 43.0286 | 60.0052 | 43.8074
52.2342 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8275 | 52.2123 | 54.0468 | 60.0225 | 54.8686 | 52.2441 | 50.1865 | 59.9994 | 51.0447 | 52.2002 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7938 | 52.2102 | 43.0302 | 60.0052 | 43.8099
52.2426 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8288 | 52.2206 | 54.0468 | 60.0225 | 54.8711 | 52.2525 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0466 | 52.2085 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7951 | 52.2185 | 43.0302 | 60.0052 | 43.8124
52.2509 | 56.7082 | 60.0282 | 57.83 | 52.229 | 54.1024 | 60.0225 | 54.8736 | 52.2608 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0485 | 52.2169 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7963 | 52.2269 | 43.0294 | 60.0052 | 43.8149
52.2592 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8313 | 52.2373 | 54.1024 | 60.0225 | 54.8761 | 52.2692 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0503 | 52.2252 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7976 | 52.2352 | 43.0294 | 60.0052 | 43.8174
52.2675 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8325 | 52.2457 | 54.1062 | 60.034 | 54.8786 | 52.2775 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0522 | 52.2335 | 31.1615 | 60.0167 | 31.7988 | 52.2435 | 43.0294 | 60.0052 | 43.8199
52.2759 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8338 | 52.254 | 54.1062 | 60.034 | 54.8811 | 52.2858 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0541 | 52.2418 | 31.1615 | 60.0167 | 31.8001 | 52.2518 | 43.0294 | 60.0052 | 43.8224
52.2842 | 56.7082 | 60.0282 | 57.835 | 52.2623 | 54.1062 | 60.034 | 54.8836 | 52.2942 | 50.1937 | 59.9994 | 51.056 | 52.2502 | 31.1615 | 60.0167 | 31.8026 | 52.2603 | 43.0164 | 59.9994 | 43.8249
52.2925 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8363 | 52.2706 | 54.1062 | 60.034 | 54.8861 | 52.3025 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0578 | 52.2585 | 31.1615 | 60.0167 | 31.8051 | 52.2686 | 43.0164 | 59.9994 | 43.8274
52.3008 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8375 | 52.2789 | 54.1062 | 60.034 | 54.8886 | 52.3109 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0597 | 52.2668 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8076 | 52.2769 | 43.012 | 59.9994 | 43.8299
52.3092 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8388 | 52.2873 | 54.1062 | 60.034 | 54.8911 | 52.3192 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0616 | 52.2751 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8101 | 52.2852 | 43.012 | 59.9994 | 43.8324
52.3175 | 56.7082 | 60.0282 | 57.84 | 52.2956 | 54.1062 | 60.034 | 54.8936 | 52.3275 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0635 | 52.2836 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8126 | 52.2936 | 43.0372 | 59.9994 | 43.8349
52.3258 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8413 | 52.304 | 54.1062 | 60.034 | 54.8961 | 52.3358 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0653 | 52.2919 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8151 | 52.3019 | 43.0372 | 59.9994 | 43.8374
52.3342 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8425 | 52.3123 | 54.1062 | 60.034 | 54.8986 | 52.3442 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0672 | 52.3002 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8176 | 52.3102 | 43.0372 | 59.9994 | 43.8399
52.3425 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8438 | 52.3206 | 54.1062 | 60.034 | 54.9011 | 52.3525 | 50.1937 | 59.9994 | 51.0691 | 52.3085 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8201 | 52.3186 | 43.0372 | 59.9994 | 43.8424
52.3508 | 56.7082 | 60.0282 | 57.845 | 52.3289 | 54.095 | 60.034 | 54.9036 | 52.3608 | 50.1937 | 59.9994 | 51.071 | 52.3169 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8226 | 52.3269 | 43.0372 | 59.9994 | 43.8449
52.3592 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8463 | 52.3373 | 54.095 | 60.034 | 54.9061 | 52.3691 | 50.1989 | 59.9994 | 51.0728 | 52.3252 | 31.1618 | 60.0167 | 31.8251 | 52.3352 | 43.0372 | 59.9994 | 43.8474
52.3675 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8475 | 52.3456 | 54.0919 | 60.034 | 54.9086 | 52.3775 | 50.1989 | 59.9994 | 51.0747 | 52.3335 | 31.1671 | 60.0167 | 31.8276 | 52.3435 | 43.0415 | 59.9994 | 43.8499
52.3758 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8488 | 52.3539 | 54.0919 | 60.034 | 54.9111 | 52.3858 | 50.2067 | 59.9994 | 51.0766 | 52.3418 | 31.1671 | 60.0167 | 31.8301 | 52.3519 | 43.0415 | 59.9994 | 43.8524
52.3842 | 56.7082 | 60.0282 | 57.85 | 52.3622 | 54.0919 | 60.034 | 54.9136 | 52.3942 | 50.2067 | 59.9994 | 51.0785 | 52.3502 | 31.1671 | 60.0167 | 31.8326 | 52.3602 | 43.0415 | 59.9994 | 43.8549
52.3925 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8513 | 52.3705 | 54.0919 | 60.034 | 54.9161 | 52.4025 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0803 | 52.3585 | 31.1671 | 60.0167 | 31.8351 | 52.3685 | 43.0415 | 59.9994 | 43.8574
52.4008 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8525 | 52.3789 | 54.08 | 60.034 | 54.9186 | 52.4108 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0822 | 52.3668 | 31.1671 | 60.0167 | 31.8376 | 52.3768 | 43.0336 | 59.9994 | 43.8599
52.4091 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8538 | 52.3872 | 54.08 | 60.034 | 54.9211 | 52.4192 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0841 | 52.3751 | 31.1671 | 60.0167 | 31.8401 | 52.3853 | 43.0336 | 59.9994 | 43.8624
52.4175 | 56.7082 | 60.0282 | 57.855 | 52.3956 | 54.0766 | 60.034 | 54.9236 | 52.4275 | 50.2071 | 59.9994 | 51.086 | 52.3835 | 31.2037 | 60.0167 | 31.8426 | 52.3936 | 43.0336 | 59.9994 | 43.8649
52.4258 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8563 | 52.4039 | 54.0766 | 60.034 | 54.9261 | 52.4359 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0878 | 52.3918 | 31.2037 | 60.0167 | 31.8451 | 52.4019 | 43.0336 | 59.9994 | 43.8674
52.4341 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8575 | 52.4122 | 54.0736 | 60.034 | 54.9286 | 52.4442 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0897 | 52.4001 | 31.2042 | 60.0167 | 31.8476 | 52.4102 | 43.0668 | 59.9994 | 43.8699
52.4424 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8588 | 52.4205 | 54.0736 | 60.034 | 54.9311 | 52.4525 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0916 | 52.4084 | 31.2042 | 60.0167 | 31.8501 | 52.4186 | 43.0668 | 59.9994 | 43.8724
52.4508 | 56.7082 | 60.0282 | 57.86 | 52.4289 | 54.0489 | 60.034 | 54.9336 | 52.4608 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0935 | 52.4167 | 31.2042 | 60.0167 | 31.8526 | 52.4269 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8749
52.4591 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8613 | 52.4372 | 54.0489 | 60.034 | 54.9361 | 52.4692 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0953 | 52.4252 | 31.2042 | 60.0167 | 31.8551 | 52.4352 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8774
52.4674 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8625 | 52.4456 | 54.0443 | 60.034 | 54.9386 | 52.4775 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0972 | 52.4335 | 31.2042 | 60.0167 | 31.8576 | 52.4436 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8799
52.4758 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8638 | 52.4539 | 54.0443 | 60.034 | 54.9411 | 52.4858 | 50.2071 | 59.9994 | 51.0991 | 52.4418 | 31.2042 | 60.0167 | 31.8601 | 52.4519 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8824
52.4841 | 56.7082 | 60.0282 | 57.865 | 52.4622 | 54.0498 | 60.034 | 54.9436 | 52.4941 | 50.2071 | 59.9994 | 51.101 | 52.4501 | 31.2056 | 60.0167 | 31.8626 | 52.4602 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8849
52.4924 | 56.7082 | 60.0282 | 57.8662 | 52.4705 | 54.0498 | 60.034 | 54.9461 | 52.5025 | 50.2427 | 59.9994 | 51.1028 | 52.4585 | 31.2056 | 60.0167 | 31.8651 | 52.4685 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8874
52.5008 | 56.7082 | 60.034 | 57.8675 | 52.4788 | 54.0587 | 60.034 | 54.9486 | 52.5109 | 50.2427 | 59.9994 | 51.1047 | 52.4668 | 31.207 | 60.0167 | 31.8676 | 52.4769 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8899
52.5091 | 56.7082 | 60.034 | 57.8687 | 52.4872 | 54.0587 | 60.034 | 54.9511 | 52.5192 | 50.26 | 59.9994 | 51.1066 | 52.4751 | 31.207 | 60.0167 | 31.8701 | 52.4852 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8924
52.5174 | 56.7082 | 60.034 | 57.87 | 52.4955 | 54.0631 | 60.034 | 54.9536 | 52.5275 | 50.26 | 59.9994 | 51.1085 | 52.4834 | 31.207 | 60.0167 | 31.8726 | 52.4935 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8949
52.5258 | 56.7082 | 60.034 | 57.8713 | 52.5038 | 54.0631 | 60.034 | 54.9561 | 52.5358 | 50.2685 | 59.9994 | 51.1103 | 52.4918 | 31.207 | 60.0167 | 31.8751 | 52.5018 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8974
52.5341 | 56.7082 | 60.034 | 57.8725 | 52.5121 | 54.0631 | 60.034 | 54.9586 | 52.5442 | 50.2685 | 59.9994 | 51.1122 | 52.5001 | 31.2074 | 60.0167 | 31.8776 | 52.5103 | 43.1168 | 59.9937 | 43.8999
52.5424 | 56.7082 | 60.034 | 57.8737 | 52.5205 | 54.0631 | 60.034 | 54.9611 | 52.5525 | 50.2685 | 59.9994 | 51.1141 | 52.5084 | 31.2074 | 60.0167 | 31.8801 | 52.5186 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9024
52.5507 | 56.7082 | 60.034 | 57.875 | 52.5288 | 54.094 | 60.034 | 54.9636 | 52.5609 | 50.2685 | 59.9994 | 51.116 | 52.5167 | 31.2074 | 60.0167 | 31.8826 | 52.5269 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9049
52.5591 | 56.7082 | 60.034 | 57.8762 | 52.5372 | 54.094 | 60.034 | 54.9661 | 52.5692 | 50.2685 | 59.9994 | 51.1178 | 52.5251 | 31.2074 | 60.0167 | 31.8851 | 52.5353 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9074
52.5674 | 56.7082 | 60.034 | 57.8775 | 52.5455 | 54.094 | 60.034 | 54.9686 | 52.5775 | 50.2685 | 59.9994 | 51.1197 | 52.5334 | 31.2074 | 60.0167 | 31.8876 | 52.5436 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9099
52.5757 | 56.7082 | 60.034 | 57.8787 | 52.5538 | 54.094 | 60.034 | 54.9711 | 52.5858 | 50.2685 | 59.9994 | 51.1216 | 52.5417 | 31.2074 | 60.0167 | 31.8901 | 52.5519 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9124
52.584 | 56.7082 | 60.034 | 57.88 | 52.5621 | 54.0884 | 60.034 | 54.9736 | 52.5942 | 50.2685 | 59.9994 | 51.1235 | 52.55 | 31.2088 | 60.0167 | 31.8926 | 52.5602 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9149
52.5924 | 56.7082 | 60.034 | 57.8812 | 52.5704 | 54.0884 | 60.034 | 54.9761 | 52.6025 | 50.2724 | 59.9994 | 51.1253 | 52.5585 | 31.2088 | 60.0167 | 31.8951 | 52.5686 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9174
52.6007 | 56.7112 | 60.034 | 57.8825 | 52.5788 | 54.0884 | 60.034 | 54.9786 | 52.6108 | 50.2724 | 59.9994 | 51.1272 | 52.5668 | 31.2099 | 60.0167 | 31.8976 | 52.5769 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9199
52.609 | 56.7112 | 60.034 | 57.8837 | 52.5871 | 54.0884 | 60.034 | 54.9811 | 52.6191 | 50.2687 | 59.9994 | 51.1291 | 52.5751 | 31.2099 | 60.0167 | 31.9001 | 52.5852 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9224
52.6174 | 56.7129 | 60.034 | 57.885 | 52.5955 | 54.0859 | 60.034 | 54.9836 | 52.6275 | 50.2687 | 59.9994 | 51.131 | 52.5834 | 31.2693 | 60.0167 | 31.9026 | 52.5935 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9249
52.6257 | 56.7129 | 60.034 | 57.8862 | 52.6038 | 54.0859 | 60.034 | 54.9861 | 52.6359 | 50.2687 | 60.0109 | 51.1328 | 52.5918 | 31.2693 | 60.0167 | 31.9051 | 52.6019 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9274
52.634 | 56.7129 | 60.034 | 57.8875 | 52.6121 | 54.0859 | 60.034 | 54.9886 | 52.6442 | 50.2687 | 60.0109 | 51.1347 | 52.6001 | 31.2693 | 60.0167 | 31.9076 | 52.6102 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9299
52.6423 | 56.7129 | 60.034 | 57.8887 | 52.6204 | 54.0859 | 60.034 | 54.9911 | 52.6525 | 50.2687 | 60.0109 | 51.1366 | 52.6084 | 31.2693 | 60.0167 | 31.9101 | 52.6185 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9324
52.6507 | 56.7129 | 60.034 | 57.89 | 52.6288 | 54.0859 | 60.034 | 54.9936 | 52.6608 | 50.2687 | 60.0109 | 51.1385 | 52.6167 | 31.2929 | 60.0167 | 31.9126 | 52.627 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9349
52.659 | 56.7129 | 60.034 | 57.8912 | 52.6371 | 54.0859 | 60.034 | 54.9961 | 52.6692 | 50.2687 | 60.0109 | 51.1403 | 52.6251 | 31.2929 | 60.0167 | 31.9151 | 52.6353 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9374
52.6673 | 56.7129 | 60.034 | 57.8925 | 52.6454 | 54.091 | 60.034 | 54.9986 | 52.6775 | 50.2687 | 60.0109 | 51.1422 | 52.6334 | 31.2929 | 60.0167 | 31.9176 | 52.6436 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9399
52.6757 | 56.7129 | 60.034 | 57.8937 | 52.6537 | 54.091 | 60.034 | 55.001 | 52.6859 | 50.2687 | 60.0109 | 51.1441 | 52.6417 | 31.2929 | 60.0167 | 31.9201 | 52.6519 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9424
52.684 | 56.743 | 60.034 | 57.895 | 52.662 | 54.1763 | 60.034 | 55.0035 | 52.6942 | 50.2687 | 60.0109 | 51.146 | 52.65 | 31.291 | 60.0167 | 31.9226 | 52.6603 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9449
52.6923 | 56.743 | 60.034 | 57.8962 | 52.6704 | 54.1763 | 60.034 | 55.006 | 52.7025 | 50.2711 | 60.0109 | 51.1478 | 52.6584 | 31.291 | 60.0167 | 31.9251 | 52.6686 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9474
52.7007 | 56.7355 | 60.034 | 57.8975 | 52.6787 | 54.2419 | 60.034 | 55.0085 | 52.7108 | 50.2711 | 60.0109 | 51.1497 | 52.6667 | 31.2899 | 60.0167 | 31.9276 | 52.6769 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9499
52.709 | 56.7355 | 60.034 | 57.8987 | 52.6871 | 54.2419 | 60.034 | 55.011 | 52.7192 | 50.2733 | 60.0109 | 51.1516 | 52.675 | 31.2899 | 60.0167 | 31.9301 | 52.6852 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9512
52.7173 | 56.7355 | 60.034 | 57.9 | 52.6954 | 54.2419 | 60.034 | 55.0135 | 52.7275 | 50.2733 | 60.0109 | 51.1535 | 52.6833 | 31.2899 | 60.0225 | 31.9326 | 52.6936 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9524
52.7256 | 56.7355 | 60.034 | 57.9025 | 52.7037 | 54.2419 | 60.034 | 55.016 | 52.7358 | 50.2704 | 60.0109 | 51.1553 | 52.6918 | 31.2899 | 60.0225 | 31.9351 | 52.7019 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9537
52.7339 | 56.7344 | 60.034 | 57.905 | 52.712 | 54.2419 | 60.034 | 55.0185 | 52.7441 | 50.2704 | 60.0109 | 51.1572 | 52.7001 | 31.2899 | 60.0225 | 31.9376 | 52.7102 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9549
52.7423 | 56.7344 | 60.034 | 57.9075 | 52.7204 | 54.2419 | 60.034 | 55.021 | 52.7525 | 50.2704 | 60.0109 | 51.1591 | 52.7084 | 31.2899 | 60.0225 | 31.9401 | 52.7186 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9562
52.7506 | 56.7796 | 60.034 | 57.91 | 52.7287 | 54.2379 | 60.034 | 55.0235 | 52.7608 | 50.2704 | 60.0109 | 51.161 | 52.7167 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9426 | 52.7269 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9574
52.7589 | 56.7796 | 60.034 | 57.9125 | 52.737 | 54.2379 | 60.034 | 55.026 | 52.7692 | 50.333 | 60.0109 | 51.1628 | 52.7251 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9451 | 52.7352 | 43.1168 | 59.9937 | 43.9587
52.7673 | 56.7737 | 60.034 | 57.915 | 52.7454 | 54.2698 | 60.034 | 55.0285 | 52.7775 | 50.333 | 60.0109 | 51.1647 | 52.7334 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9476 | 52.7435 | 43.1248 | 59.9937 | 43.9599
52.7756 | 56.7737 | 60.034 | 57.9175 | 52.7537 | 54.2698 | 60.034 | 55.031 | 52.7858 | 50.3188 | 60.0109 | 51.1666 | 52.7417 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9501 | 52.752 | 43.1248 | 59.9937 | 43.9612
52.7839 | 56.8289 | 60.034 | 57.92 | 52.762 | 54.2698 | 60.034 | 55.0335 | 52.7941 | 50.3188 | 60.0109 | 51.1684 | 52.75 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9526 | 52.7603 | 43.1404 | 59.9937 | 43.9624
52.7923 | 56.8289 | 60.034 | 57.9225 | 52.7703 | 54.2698 | 60.034 | 55.036 | 52.8025 | 50.3188 | 60.0109 | 51.1703 | 52.7584 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9551 | 52.7686 | 43.1404 | 59.9937 | 43.9637
52.8006 | 56.8289 | 60.034 | 57.9249 | 52.7787 | 54.264 | 60.034 | 55.0385 | 52.8108 | 50.3188 | 60.0109 | 51.1722 | 52.7667 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9576 | 52.777 | 43.1404 | 59.9937 | 43.9649
52.8089 | 56.8289 | 60.034 | 57.9274 | 52.787 | 54.264 | 60.034 | 55.041 | 52.8192 | 50.3221 | 60.0109 | 51.1741 | 52.775 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9601 | 52.7853 | 43.1404 | 59.9937 | 43.9662
52.8173 | 56.8289 | 60.034 | 57.9299 | 52.7953 | 54.264 | 60.034 | 55.0435 | 52.8275 | 50.3221 | 60.0109 | 51.1759 | 52.7833 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9626 | 52.7936 | 43.163 | 59.9937 | 43.9674
52.8256 | 56.8289 | 60.034 | 57.9324 | 52.8036 | 54.264 | 60.034 | 55.046 | 52.8358 | 50.3221 | 60.0109 | 51.1778 | 52.7917 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9651 | 52.8019 | 43.163 | 59.9937 | 43.9687
52.8339 | 56.8289 | 60.034 | 57.9349 | 52.812 | 54.2601 | 60.034 | 55.0485 | 52.8441 | 50.3221 | 60.0109 | 51.1797 | 52.8 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9676 | 52.8103 | 43.1641 | 59.9937 | 43.9699
52.8422 | 56.8289 | 60.034 | 57.9374 | 52.8203 | 54.2601 | 60.034 | 55.0505 | 52.8525 | 50.3221 | 60.0109 | 51.1816 | 52.8083 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9701 | 52.8186 | 43.1641 | 59.9937 | 43.9712
52.8506 | 56.8289 | 60.034 | 57.9399 | 52.8287 | 54.2601 | 60.034 | 55.0518 | 52.8608 | 50.3221 | 60.0109 | 51.1834 | 52.8167 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9726 | 52.8269 | 43.1641 | 59.9937 | 43.9725
52.8589 | 56.8289 | 60.034 | 57.9424 | 52.837 | 54.2601 | 60.034 | 55.053 | 52.8691 | 50.323 | 60.0109 | 51.1853 | 52.8251 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9751 | 52.8352 | 43.1641 | 59.9937 | 43.9737
52.8672 | 56.8289 | 60.034 | 57.9449 | 52.8453 | 54.2643 | 60.034 | 55.0543 | 52.8774 | 50.323 | 60.0109 | 51.1872 | 52.8334 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9776 | 52.8436 | 43.1961 | 59.9937 | 43.9749
52.8755 | 56.8289 | 60.034 | 57.9474 | 52.8536 | 54.2643 | 60.034 | 55.0555 | 52.8858 | 50.3249 | 60.0109 | 51.1891 | 52.8417 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9801 | 52.8519 | 43.1961 | 59.9937 | 43.9762
52.8839 | 56.8289 | 60.034 | 57.9499 | 52.8619 | 54.2621 | 60.034 | 55.0568 | 52.8941 | 50.3249 | 60.0109 | 51.1909 | 52.85 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9826 | 52.8602 | 43.1961 | 59.9937 | 43.9774
52.8922 | 56.8289 | 60.034 | 57.9524 | 52.8703 | 54.2621 | 60.034 | 55.058 | 52.9025 | 50.3249 | 60.0109 | 51.1928 | 52.8583 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9851 | 52.8687 | 43.1961 | 59.9937 | 43.9787
52.9005 | 56.8289 | 60.034 | 57.9549 | 52.8786 | 54.2988 | 60.034 | 55.0593 | 52.9108 | 50.3249 | 60.0109 | 51.1947 | 52.8667 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9876 | 52.877 | 43.196 | 59.9937 | 43.9799
52.9089 | 56.8289 | 60.034 | 57.9574 | 52.887 | 54.2988 | 60.034 | 55.0605 | 52.9191 | 50.3249 | 60.0109 | 51.1966 | 52.875 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9901 | 52.8853 | 43.196 | 59.9937 | 43.9812
52.9172 | 56.831 | 60.034 | 57.9599 | 52.8953 | 54.2988 | 60.034 | 55.0618 | 52.9274 | 50.3249 | 60.0109 | 51.1984 | 52.8833 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9926 | 52.8936 | 43.196 | 59.9937 | 43.9824
52.9255 | 56.831 | 60.034 | 57.9624 | 52.9036 | 54.2988 | 60.034 | 55.063 | 52.9358 | 50.3276 | 60.0109 | 51.2003 | 52.8916 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9951 | 52.902 | 43.196 | 59.9937 | 43.9837
52.9338 | 56.831 | 60.034 | 57.9649 | 52.9119 | 54.2988 | 60.034 | 55.0643 | 52.9441 | 50.3276 | 60.0109 | 51.2022 | 52.9 | 31.3413 | 60.0225 | 31.9976 | 52.9103 | 43.196 | 59.9937 | 43.985
52.9422 | 56.831 | 60.034 | 57.9674 | 52.9203 | 54.2988 | 60.034 | 55.0655 | 52.9525 | 50.3276 | 60.0109 | 51.2041 | 52.9083 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0001 | 52.9186 | 43.196 | 59.9937 | 43.9862
52.9505 | 56.831 | 60.034 | 57.9699 | 52.9286 | 54.292 | 60.034 | 55.0667 | 52.9608 | 50.3276 | 60.0109 | 51.2059 | 52.9166 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0026 | 52.9269 | 43.196 | 59.9937 | 43.9874
52.9588 | 56.831 | 60.034 | 57.9724 | 52.9369 | 54.292 | 60.034 | 55.068 | 52.9691 | 50.4259 | 60.0109 | 51.2078 | 52.9249 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0051 | 52.9353 | 43.196 | 59.9937 | 43.9887
52.9672 | 56.831 | 60.034 | 57.9749 | 52.9453 | 54.2935 | 60.034 | 55.0692 | 52.9774 | 50.4259 | 60.0109 | 51.2097 | 52.9333 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0075 | 52.9436 | 43.196 | 59.9937 | 43.99
52.9755 | 56.831 | 60.034 | 57.9774 | 52.9536 | 54.2935 | 60.034 | 55.0705 | 52.9858 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2116 | 52.9417 | 31.3413 | 60.0225 | 32.01 | 52.9519 | 43.196 | 59.9937 | 43.9912
52.9838 | 56.8285 | 60.034 | 57.9799 | 52.9619 | 54.2935 | 60.034 | 55.0717 | 52.9941 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2134 | 52.95 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0126 | 52.9603 | 43.196 | 59.9937 | 43.9925
52.9922 | 56.8285 | 60.034 | 57.9824 | 52.9702 | 54.2935 | 60.034 | 55.073 | 53.0024 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2153 | 52.9583 | 31.3413 | 60.0225 | 32.015 | 52.9686 | 43.196 | 59.9937 | 43.9937
53.0005 | 56.8285 | 60.034 | 57.9849 | 52.9786 | 54.2935 | 60.034 | 55.0742 | 53.0107 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2172 | 52.9667 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0175 | 52.9769 | 43.2324 | 59.9937 | 43.995
53.0088 | 56.8285 | 60.034 | 57.9874 | 52.9869 | 54.2935 | 60.034 | 55.0755 | 53.0191 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2191 | 52.975 | 31.3413 | 60.0225 | 32.02 | 52.9852 | 43.2324 | 59.9937 | 43.9962
53.0171 | 56.8285 | 60.034 | 57.9899 | 52.9952 | 54.2935 | 60.034 | 55.0767 | 53.0274 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2209 | 52.9833 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0225 | 52.9937 | 43.2191 | 59.9937 | 43.9975
53.0255 | 56.8285 | 60.034 | 57.9924 | 53.0035 | 54.2935 | 60.034 | 55.078 | 53.0358 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2228 | 52.9916 | 31.3413 | 60.0225 | 32.025 | 53.002 | 43.2191 | 59.9937 | 43.9987
53.0338 | 56.8285 | 60.034 | 57.9949 | 53.0119 | 54.3004 | 60.034 | 55.0792 | 53.0441 | 50.4263 | 60.0109 | 51.2247 | 53 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0275 | 53.0103 | 43.2191 | 59.9937 | 44
53.0421 | 56.8285 | 60.034 | 57.9974 | 53.0202 | 54.3004 | 60.034 | 55.0805 | 53.0524 | 50.4255 | 60.0109 | 51.2266 | 53.0083 | 31.3413 | 60.0225 | 32.03 | 53.0186 | 43.2191 | 59.9937 | 44.0012
53.0504 | 56.8296 | 60.034 | 57.9999 | 53.0285 | 54.3165 | 60.034 | 55.0817 | 53.0607 | 50.4255 | 60.0109 | 51.2284 | 53.0166 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0325 | 53.027 | 43.2191 | 59.9937 | 44.0025
53.0588 | 56.8296 | 60.034 | 58.0024 | 53.0369 | 54.3165 | 60.034 | 55.083 | 53.0691 | 50.4254 | 60.0109 | 51.2303 | 53.0249 | 31.3413 | 60.0225 | 32.035 | 53.0353 | 43.2191 | 59.9937 | 44.0037
53.0671 | 56.8296 | 60.034 | 58.0049 | 53.0452 | 54.3238 | 60.034 | 55.0842 | 53.0774 | 50.4254 | 60.0109 | 51.2322 | 53.0333 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0375 | 53.0436 | 43.204 | 59.9937 | 44.005
53.0754 | 56.8296 | 60.034 | 58.0074 | 53.0535 | 54.3238 | 60.034 | 55.0855 | 53.0858 | 50.4232 | 60.0109 | 51.2341 | 53.0416 | 31.3413 | 60.0225 | 32.04 | 53.052 | 43.204 | 59.9937 | 44.0062
53.0838 | 56.8296 | 60.034 | 58.0099 | 53.0618 | 54.3238 | 60.034 | 55.0867 | 53.0941 | 50.4232 | 60.0109 | 51.2359 | 53.0499 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0425 | 53.0603 | 43.204 | 59.9937 | 44.0075
53.0921 | 56.8296 | 60.034 | 58.0124 | 53.0702 | 54.3238 | 60.034 | 55.088 | 53.1024 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2378 | 53.0582 | 31.3413 | 60.0225 | 32.045 | 53.0686 | 43.204 | 59.9937 | 44.0087
53.1004 | 56.8296 | 60.034 | 58.0149 | 53.0785 | 54.3238 | 60.034 | 55.0892 | 53.1108 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2397 | 53.0667 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0475 | 53.0769 | 43.204 | 59.9937 | 44.01
53.1088 | 56.8296 | 60.034 | 58.0174 | 53.0869 | 54.3238 | 60.034 | 55.0905 | 53.1191 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2416 | 53.075 | 31.3413 | 60.0225 | 32.05 | 53.0853 | 43.204 | 59.9937 | 44.0112
53.1171 | 56.8316 | 60.034 | 58.0199 | 53.0952 | 54.32 | 60.034 | 55.0917 | 53.1274 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2434 | 53.0833 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0525 | 53.0936 | 43.204 | 59.9937 | 44.0125
53.1254 | 56.8316 | 60.034 | 58.0224 | 53.1035 | 54.32 | 60.034 | 55.093 | 53.1357 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2453 | 53.0916 | 31.3413 | 60.0225 | 32.055 | 53.1019 | 43.204 | 59.9937 | 44.0137
53.1337 | 56.8316 | 60.034 | 58.0249 | 53.1118 | 54.3968 | 60.034 | 55.0942 | 53.1441 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2472 | 53.0999 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0575 | 53.1102 | 43.2042 | 59.9937 | 44.015
53.1421 | 56.8316 | 60.034 | 58.0274 | 53.1201 | 54.3968 | 60.034 | 55.0955 | 53.1524 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2491 | 53.1083 | 31.3413 | 60.0225 | 32.06 | 53.1187 | 43.2042 | 59.9937 | 44.0162
53.1504 | 56.8316 | 60.034 | 58.0299 | 53.1285 | 54.3949 | 60.034 | 55.0967 | 53.1608 | 50.4184 | 60.0109 | 51.2509 | 53.1166 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0625 | 53.127 | 43.203 | 59.9937 | 44.0175
53.1587 | 56.8316 | 60.034 | 58.0324 | 53.1368 | 54.3949 | 60.034 | 55.098 | 53.1691 | 50.4213 | 60.0109 | 51.2528 | 53.1249 | 31.3413 | 60.0225 | 32.065 | 53.1353 | 43.203 | 59.9937 | 44.0187
53.1671 | 56.8604 | 60.034 | 58.0349 | 53.1451 | 54.3949 | 60.034 | 55.0992 | 53.1774 | 50.4213 | 60.0109 | 51.2547 | 53.1332 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0675 | 53.1437 | 43.204 | 59.9937 | 44.02
53.1754 | 56.8604 | 60.034 | 58.0374 | 53.1534 | 54.3949 | 60.034 | 55.1005 | 53.1857 | 50.4213 | 60.0109 | 51.2566 | 53.1416 | 31.3413 | 60.0225 | 32.07 | 53.152 | 43.204 | 59.9937 | 44.0212
53.1837 | 56.8604 | 60.034 | 58.0399 | 53.1618 | 54.3949 | 60.034 | 55.1017 | 53.1941 | 50.4213 | 60.0109 | 51.2584 | 53.1499 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0725 | 53.1603 | 43.2071 | 59.9937 | 44.0225
53.192 | 56.8604 | 60.034 | 58.0424 | 53.1701 | 54.3949 | 60.034 | 55.103 | 53.2024 | 50.4213 | 60.0109 | 51.2603 | 53.1582 | 31.3413 | 60.0225 | 32.075 | 53.1686 | 43.2071 | 59.9937 | 44.0237
53.2004 | 56.8604 | 60.034 | 58.0449 | 53.1785 | 54.3949 | 60.034 | 55.1042 | 53.2108 | 50.4213 | 60.0109 | 51.2622 | 53.1665 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0775 | 53.177 | 43.2071 | 59.9937 | 44.025
53.2087 | 56.8604 | 60.034 | 58.0474 | 53.1868 | 54.3949 | 60.034 | 55.1055 | 53.2191 | 50.4262 | 60.0109 | 51.2641 | 53.1749 | 31.3413 | 60.0225 | 32.08 | 53.1853 | 43.2071 | 59.9937 | 44.0262
53.217 | 56.8604 | 60.034 | 58.0499 | 53.1951 | 54.4013 | 60.034 | 55.1067 | 53.2274 | 50.4262 | 60.0109 | 51.2659 | 53.1832 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0825 | 53.1936 | 43.2071 | 59.9937 | 44.0275
53.2253 | 56.8604 | 60.034 | 58.0524 | 53.2034 | 54.4013 | 60.034 | 55.108 | 53.2357 | 50.4241 | 60.0109 | 51.2678 | 53.1915 | 31.3413 | 60.0225 | 32.085 | 53.2019 | 43.2071 | 59.9937 | 44.0287
53.2337 | 56.8604 | 60.034 | 58.0549 | 53.2117 | 54.3998 | 60.034 | 55.1092 | 53.2441 | 50.4241 | 60.0109 | 51.2697 | 53.1998 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0875 | 53.2103 | 43.2071 | 59.9937 | 44.03
53.242 | 56.8604 | 60.034 | 58.0574 | 53.2201 | 54.3998 | 60.034 | 55.1105 | 53.2524 | 50.4241 | 60.0109 | 51.2716 | 53.2083 | 31.3413 | 60.0225 | 32.09 | 53.2186 | 43.2071 | 59.9937 | 44.0312
53.2503 | 56.8604 | 60.034 | 58.0599 | 53.2284 | 54.3998 | 60.034 | 55.1117 | 53.2607 | 50.4241 | 60.0109 | 51.2734 | 53.2166 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0925 | 53.2269 | 43.2058 | 59.9937 | 44.0325
53.2587 | 56.8604 | 60.034 | 58.0624 | 53.2368 | 54.3998 | 60.034 | 55.113 | 53.269 | 50.4241 | 60.0109 | 51.2753 | 53.2249 | 31.3413 | 60.0225 | 32.095 | 53.2354 | 43.2058 | 59.9937 | 44.0337
53.267 | 56.8604 | 60.034 | 58.0649 | 53.2451 | 54.443 | 60.034 | 55.1142 | 53.2774 | 50.4241 | 60.0109 | 51.2772 | 53.2332 | 31.3413 | 60.0225 | 32.0975 | 53.2437 | 43.2406 | 59.9937 | 44.035
53.2753 | 56.8604 | 60.034 | 58.0674 | 53.2534 | 54.443 | 60.034 | 55.1155 | 53.2857 | 50.4712 | 60.0109 | 51.2791 | 53.2416 | 31.3413 | 60.0225 | 32.1 | 53.252 | 43.2406 | 59.9937 | 44.0362
53.2837 | 56.8604 | 60.034 | 58.0699 | 53.2617 | 54.443 | 60.034 | 55.1167 | 53.2941 | 50.4712 | 60.0109 | 51.2809 | 53.2499 | 31.3413 | 60.0225 | 32.1025 | 53.2603 | 43.2406 | 59.9937 | 44.0375
53.292 | 56.8604 | 60.034 | 58.0724 | 53.2701 | 54.443 | 60.034 | 55.118 | 53.3024 | 50.4712 | 60.0109 | 51.2828 | 53.2582 | 31.3413 | 60.0225 | 32.105 | 53.2687 | 43.2406 | 59.9937 | 44.0387
53.3003 | 56.9272 | 60.034 | 58.0749 | 53.2784 | 54.4905 | 60.034 | 55.1192 | 53.3107 | 50.4712 | 60.0109 | 51.2847 | 53.2665 | 31.3413 | 60.0225 | 32.1075 | 53.277 | 43.2339 | 59.9937 | 44.04
53.3086 | 56.9272 | 60.034 | 58.0774 | 53.2867 | 54.4905 | 60.034 | 55.1205 | 53.319 | 50.4651 | 60.0109 | 51.2866 | 53.2749 | 31.3413 | 60.0225 | 32.11 | 53.2853 | 43.2339 | 59.9937 | 44.0412
53.317 | 56.9263 | 60.034 | 58.0799 | 53.295 | 54.4905 | 60.034 | 55.1217 | 53.3274 | 50.4651 | 60.0109 | 51.2884 | 53.2832 | 31.3413 | 60.0225 | 32.1125 | 53.2936 | 43.2339 | 59.9937 | 44.0425
53.3253 | 56.9263 | 60.034 | 58.0824 | 53.3033 | 54.4905 | 60.034 | 55.123 | 53.3357 | 50.4651 | 60.0109 | 51.2903 | 53.2915 | 31.3413 | 60.0225 | 32.115 | 53.302 | 43.2339 | 59.9937 | 44.0437
53.3336 | 56.9263 | 60.034 | 58.0849 | 53.3117 | 54.4905 | 60.034 | 55.1242 | 53.3441 | 50.4651 | 60.0109 | 51.2922 | 53.2998 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1175 | 53.3103 | 43.2339 | 59.9937 | 44.045
53.3419 | 56.9263 | 60.034 | 58.0874 | 53.32 | 54.4905 | 60.034 | 55.1255 | 53.3524 | 50.4576 | 60.0109 | 51.2941 | 53.3082 | 31.4129 | 60.0225 | 32.12 | 53.3186 | 43.2339 | 59.9937 | 44.0462
53.3503 | 56.9263 | 60.034 | 58.0899 | 53.3284 | 54.4886 | 60.034 | 55.1267 | 53.3607 | 50.4576 | 60.0109 | 51.2959 | 53.3165 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1225 | 53.327 | 43.2685 | 59.9937 | 44.0475
53.3586 | 56.9263 | 60.034 | 58.0924 | 53.3367 | 54.4886 | 60.034 | 55.128 | 53.369 | 50.4739 | 60.0109 | 51.2978 | 53.3248 | 31.4129 | 60.0225 | 32.125 | 53.3353 | 43.2685 | 59.9937 | 44.0487
53.3669 | 56.9263 | 60.034 | 58.0949 | 53.345 | 54.4886 | 60.034 | 55.1292 | 53.3774 | 50.4739 | 60.0109 | 51.2997 | 53.3331 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1275 | 53.3436 | 43.2743 | 59.9937 | 44.05
53.3753 | 56.9263 | 60.034 | 58.0974 | 53.3533 | 54.4886 | 60.034 | 55.1305 | 53.3857 | 50.4665 | 60.0109 | 51.1531 | 53.3414 | 31.4129 | 60.0225 | 32.13 | 53.3519 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0512
53.3836 | 56.9263 | 60.034 | 58.0998 | 53.3617 | 54.4871 | 60.034 | 55.1317 | 53.394 | 50.4665 | 60.0109 | 51.1569 | 53.3499 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1325 | 53.3604 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0525
53.3919 | 56.9263 | 60.034 | 58.1023 | 53.37 | 54.4871 | 60.034 | 55.133 | 53.4023 | 50.4663 | 60.0109 | 51.1606 | 53.3582 | 31.4129 | 60.0225 | 32.135 | 53.3687 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0537
53.4002 | 56.9263 | 60.034 | 58.1048 | 53.3784 | 54.4927 | 60.034 | 55.1342 | 53.4107 | 50.4663 | 60.0109 | 51.1644 | 53.3665 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1375 | 53.377 | 43.2743 | 59.9937 | 44.055
53.4086 | 56.9263 | 60.034 | 58.1073 | 53.3867 | 54.4927 | 60.034 | 55.1355 | 53.419 | 50.4676 | 60.0109 | 51.1681 | 53.3748 | 31.4129 | 60.0225 | 32.14 | 53.3853 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0562
53.4169 | 56.9263 | 60.034 | 58.1098 | 53.395 | 54.4748 | 60.034 | 55.1367 | 53.4274 | 50.4676 | 60.0109 | 51.1718 | 53.3832 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1425 | 53.3937 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0575
53.4252 | 56.9263 | 60.034 | 58.1123 | 53.4033 | 54.4748 | 60.034 | 55.138 | 53.4357 | 50.4676 | 60.0109 | 51.1756 | 53.3915 | 31.4129 | 60.0225 | 32.145 | 53.402 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0587
53.4336 | 56.9263 | 60.034 | 58.1148 | 53.4116 | 54.4734 | 60.034 | 55.1392 | 53.444 | 50.4676 | 60.0109 | 51.1793 | 53.3998 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1475 | 53.4103 | 43.2743 | 59.9937 | 44.06
53.4419 | 56.9263 | 60.034 | 58.1173 | 53.42 | 54.4734 | 60.034 | 55.1405 | 53.4523 | 50.5006 | 60.0109 | 51.1831 | 53.4081 | 31.4129 | 60.0225 | 32.15 | 53.4187 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0612
53.4502 | 56.9263 | 60.034 | 58.1198 | 53.4283 | 54.4544 | 60.034 | 55.1417 | 53.4607 | 50.5006 | 60.0109 | 51.1868 | 53.4165 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1525 | 53.427 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0625
53.4586 | 56.9263 | 60.034 | 58.1223 | 53.4366 | 54.4544 | 60.034 | 55.143 | 53.469 | 50.496 | 60.0109 | 51.1906 | 53.4248 | 31.4129 | 60.0225 | 32.155 | 53.4353 | 43.2743 | 59.9937 | 44.0637
53.4669 | 56.9263 | 60.034 | 58.1248 | 53.4449 | 54.4544 | 60.034 | 55.1442 | 53.4774 | 50.496 | 60.0109 | 51.1943 | 53.4331 | 31.4129 | 60.0225 | 32.1575 | 53.4436 | 43.2723 | 59.9937 | 44.065
53.4752 | 56.9263 | 60.034 | 58.1273 | 53.4533 | 54.4544 | 60.034 | 55.1455 | 53.4857 | 50.496 | 60.0109 | 51.1981 | 53.4414 | 31.4129 | 60.0225 | 32.16 | 53.452 | 43.2723 | 59.9937 | 44.0662
53.4836 | 56.9231 | 60.034 | 58.1298 | 53.4616 | 54.4548 | 60.034 | 55.1467 | 53.494 | 50.496 | 60.0109 | 51.2018 | 53.4498 | 31.4131 | 60.0225 | 32.1625 | 53.4603 | 43.2778 | 59.9937 | 44.0675
53.4919 | 56.9231 | 60.034 | 58.1323 | 53.47 | 54.4548 | 60.034 | 55.148 | 53.5023 | 50.5177 | 60.0109 | 51.2056 | 53.4581 | 31.4131 | 60.0225 | 32.165 | 53.4686 | 43.2778 | 59.9937 | 44.0687
53.5002 | 56.9869 | 60.034 | 58.1348 | 53.4783 | 54.4548 | 60.034 | 55.1492 | 53.5107 | 50.5177 | 60.0109 | 51.2093 | 53.4664 | 31.4131 | 60.0225 | 32.1675 | 53.4771 | 43.2778 | 59.9937 | 44.07
53.5085 | 56.9869 | 60.034 | 58.1373 | 53.4866 | 54.4548 | 60.034 | 55.1505 | 53.519 | 50.5177 | 60.0109 | 51.2131 | 53.4747 | 31.4131 | 60.0225 | 32.17 | 53.4854 | 43.2778 | 59.9937 | 44.0712
53.5168 | 56.9869 | 60.034 | 58.1398 | 53.4949 | 54.4538 | 60.034 | 55.1517 | 53.5273 | 50.5177 | 60.0109 | 51.2168 | 53.4832 | 31.4131 | 60.0225 | 32.1725 | 53.4937 | 43.2778 | 59.9937 | 44.0725
53.5252 | 56.9869 | 60.034 | 58.1423 | 53.5032 | 54.4538 | 60.034 | 55.153 | 53.5356 | 50.5177 | 60.0109 | 51.2206 | 53.4915 | 31.4131 | 60.0225 | 32.175 | 53.502 | 43.2778 | 59.9937 | 44.0737
53.5335 | 56.9869 | 60.034 | 58.1448 | 53.5116 | 54.4538 | 60.034 | 55.1542 | 53.544 | 50.5177 | 60.0109 | 51.2243 | 53.4998 | 31.4131 | 60.0225 | 32.1775 | 53.5104 | 43.2778 | 59.9937 | 44.075
53.5418 | 56.9869 | 60.034 | 58.1473 | 53.5199 | 54.4538 | 60.034 | 55.1555 | 53.5523 | 50.5208 | 60.0109 | 51.2281 | 53.5081 | 31.4131 | 60.0225 | 32.18 | 53.5187 | 43.2778 | 59.9937 | 44.0762
53.5502 | 56.9795 | 60.034 | 58.1498 | 53.5283 | 54.4538 | 60.034 | 55.1567 | 53.5607 | 50.5208 | 60.0109 | 51.2318 | 53.5165 | 31.4131 | 60.0225 | 32.1825 | 53.527 | 43.2715 | 59.9937 | 44.0775
53.5585 | 56.9795 | 60.034 | 58.1523 | 53.5366 | 54.4538 | 60.034 | 55.158 | 53.569 | 50.5208 | 60.0109 | 51.2356 | 53.5248 | 31.4131 | 60.0225 | 32.185 | 53.5353 | 43.2715 | 59.9937 | 44.0787
53.5668 | 56.9795 | 60.034 | 58.1548 | 53.5449 | 54.4538 | 60.034 | 55.1592 | 53.5773 | 50.5208 | 60.0109 | 51.2393 | 53.5331 | 31.4127 | 60.0225 | 32.1875 | 53.5437 | 43.2714 | 59.9937 | 44.08
53.5752 | 56.9795 | 60.034 | 58.1573 | 53.5532 | 54.4538 | 60.034 | 55.1604 | 53.5856 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2431 | 53.5414 | 31.4127 | 60.0225 | 32.19 | 53.552 | 43.2714 | 59.9937 | 44.0812
53.5835 | 56.9795 | 60.034 | 58.1598 | 53.5616 | 54.4508 | 60.034 | 55.1617 | 53.594 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2468 | 53.5498 | 31.4927 | 60.0225 | 32.1925 | 53.5603 | 43.2654 | 59.9937 | 44.0825
53.5918 | 56.9795 | 60.034 | 58.1623 | 53.5699 | 54.4508 | 60.034 | 55.1629 | 53.6024 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2506 | 53.5581 | 31.4927 | 60.0225 | 32.195 | 53.5687 | 43.2654 | 59.9937 | 44.0837
53.6001 | 56.9795 | 60.034 | 58.1648 | 53.5782 | 54.4508 | 60.034 | 55.1642 | 53.6107 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2543 | 53.5664 | 31.4927 | 60.0225 | 32.1975 | 53.577 | 43.2632 | 59.9937 | 44.085
53.6085 | 56.9795 | 60.034 | 58.1673 | 53.5865 | 54.4508 | 60.034 | 55.1654 | 53.619 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2581 | 53.5747 | 31.4927 | 60.0225 | 32.2 | 53.5853 | 43.2632 | 59.9937 | 44.0862
53.6168 | 56.9795 | 60.034 | 58.1698 | 53.5948 | 54.4566 | 60.034 | 55.1667 | 53.6273 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2618 | 53.583 | 31.4927 | 60.0225 | 32.2025 | 53.5936 | 43.2618 | 59.9937 | 44.0875
53.6251 | 56.9795 | 60.034 | 58.1723 | 53.6032 | 54.4566 | 60.034 | 55.1679 | 53.6357 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2656 | 53.5914 | 31.4927 | 60.0225 | 32.205 | 53.6021 | 43.2618 | 59.9937 | 44.0887
53.6335 | 56.9795 | 60.034 | 58.1748 | 53.6115 | 54.4605 | 60.034 | 55.1692 | 53.644 | 50.5266 | 60.0109 | 51.2693 | 53.5997 | 31.4927 | 60.0225 | 32.2075 | 53.6104 | 43.2618 | 59.9937 | 44.09
53.6418 | 56.9795 | 60.034 | 58.1773 | 53.6199 | 54.4605 | 60.034 | 55.1704 | 53.6523 | 50.5269 | 60.0109 | 51.2731 | 53.608 | 31.4927 | 60.0225 | 32.21 | 53.6187 | 43.2618 | 59.9937 | 44.0912
53.6501 | 56.9795 | 60.034 | 58.1798 | 53.6282 | 54.467 | 60.034 | 55.1717 | 53.6606 | 50.5269 | 60.0109 | 51.2768 | 53.6163 | 31.4927 | 60.0225 | 32.2125 | 53.627 | 43.2618 | 59.9937 | 44.0925
53.6584 | 56.9795 | 60.034 | 58.1823 | 53.6365 | 54.467 | 60.034 | 55.1729 | 53.669 | 50.5207 | 60.0109 | 51.2806 | 53.6248 | 31.4927 | 60.0225 | 32.215 | 53.6354 | 43.2618 | 59.9937 | 44.0937
53.6668 | 56.9795 | 60.034 | 58.1848 | 53.6448 | 54.467 | 60.034 | 55.1742 | 53.6773 | 50.5207 | 60.0109 | 51.2843 | 53.6331 | 31.4927 | 60.0225 | 32.2175 | 53.6437 | 43.2618 | 59.9937 | 44.095
53.6751 | 56.9795 | 60.034 | 58.1873 | 53.6532 | 54.467 | 60.034 | 55.1754 | 53.6857 | 50.5301 | 60.0109 | 51.2881 | 53.6414 | 31.4927 | 60.0225 | 32.22 | 53.652 | 43.2618 | 59.9937 | 44.0962
53.6834 | 56.9795 | 60.034 | 58.1898 | 53.6615 | 54.5115 | 60.034 | 55.1767 | 53.694 | 50.5301 | 60.0109 | 51.2918 | 53.6497 | 31.4927 | 60.0225 | 32.2225 | 53.6604 | 43.2636 | 59.9937 | 44.0975
53.6917 | 56.9795 | 60.034 | 58.1923 | 53.6699 | 54.5115 | 60.034 | 55.1779 | 53.7023 | 50.5288 | 60.0109 | 51.2956 | 53.6581 | 31.4927 | 60.0225 | 32.225 | 53.6687 | 43.2636 | 59.9937 | 44.0987
53.7001 | 56.9795 | 60.034 | 58.1948 | 53.6782 | 54.5113 | 60.034 | 55.1792 | 53.7106 | 50.5288 | 60.0109 | 51.2993 | 53.6664 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2275 | 53.677 | 43.2622 | 59.9937 | 44.1
53.7084 | 56.9795 | 60.034 | 58.1973 | 53.6865 | 54.5113 | 60.034 | 55.1804 | 53.719 | 50.5287 | 60.0109 | 51.3031 | 53.6747 | 31.5441 | 60.0225 | 32.23 | 53.6853 | 43.2622 | 59.9937 | 44.1012
53.7167 | 56.9795 | 60.034 | 58.1998 | 53.6948 | 54.5113 | 60.034 | 55.1817 | 53.7273 | 50.5287 | 60.0109 | 51.3068 | 53.683 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2325 | 53.6937 | 43.3135 | 59.9937 | 44.1025
53.7251 | 56.9795 | 60.034 | 58.2023 | 53.7031 | 54.5113 | 60.034 | 55.1829 | 53.7357 | 50.532 | 60.0109 | 51.3106 | 53.6914 | 31.5441 | 60.0225 | 32.235 | 53.702 | 43.3135 | 59.9937 | 44.1037
53.7334 | 56.9795 | 60.034 | 58.2048 | 53.7115 | 54.5113 | 60.034 | 55.1842 | 53.744 | 50.532 | 60.0109 | 51.3143 | 53.6997 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2375 | 53.7103 | 43.3123 | 59.9937 | 44.105
53.7417 | 56.9795 | 60.034 | 58.2073 | 53.7198 | 54.5113 | 60.034 | 55.1854 | 53.7523 | 50.532 | 60.0109 | 51.3181 | 53.708 | 31.5441 | 60.0225 | 32.24 | 53.7186 | 43.3123 | 59.9937 | 44.1062
53.7501 | 56.9774 | 60.034 | 58.2098 | 53.7281 | 54.5113 | 60.034 | 55.1867 | 53.7606 | 50.532 | 60.0109 | 51.3218 | 53.7163 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2425 | 53.7271 | 43.3123 | 59.9937 | 44.1075
53.7584 | 56.9774 | 60.034 | 58.2123 | 53.7365 | 54.5113 | 60.034 | 55.1879 | 53.769 | 50.532 | 60.0109 | 51.3256 | 53.7247 | 31.5441 | 60.0225 | 32.245 | 53.7354 | 43.3123 | 59.9937 | 44.1087
53.7667 | 56.9774 | 60.034 | 58.2148 | 53.7448 | 54.5037 | 60.034 | 55.1892 | 53.7773 | 50.532 | 60.0109 | 51.3293 | 53.733 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2475 | 53.7437 | 43.314 | 59.9937 | 44.11
53.775 | 56.9774 | 60.034 | 58.2173 | 53.7531 | 54.5037 | 60.034 | 55.1904 | 53.7856 | 50.5636 | 60.0109 | 51.3331 | 53.7413 | 31.5441 | 60.0225 | 32.25 | 53.7521 | 43.314 | 59.9937 | 44.1112
53.7834 | 56.9774 | 60.034 | 58.2198 | 53.7615 | 54.5037 | 60.034 | 55.1917 | 53.7939 | 50.5636 | 60.0109 | 51.3368 | 53.7496 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2525 | 53.7604 | 43.3186 | 59.9937 | 44.1125
53.7917 | 56.9774 | 60.034 | 58.2223 | 53.7698 | 54.5037 | 60.034 | 55.1929 | 53.8023 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3406 | 53.7581 | 31.5441 | 60.0225 | 32.255 | 53.7687 | 43.3186 | 59.9937 | 44.1137
53.8 | 56.9774 | 60.034 | 58.2248 | 53.7781 | 54.5037 | 60.034 | 55.1942 | 53.8106 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3443 | 53.7664 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2575 | 53.777 | 43.3186 | 59.9937 | 44.115
53.8083 | 56.9774 | 60.034 | 58.2273 | 53.7864 | 54.5037 | 60.034 | 55.1954 | 53.819 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3481 | 53.7747 | 31.5441 | 60.0225 | 32.26 | 53.7854 | 43.3186 | 59.9937 | 44.1162
53.8167 | 56.9774 | 60.034 | 58.2298 | 53.7947 | 54.4992 | 60.034 | 55.1967 | 53.8273 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3518 | 53.783 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2625 | 53.7937 | 43.3186 | 59.9937 | 44.1175
53.825 | 56.9774 | 60.034 | 58.2323 | 53.8031 | 54.4992 | 60.034 | 55.1979 | 53.8356 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3556 | 53.7913 | 31.5441 | 60.0225 | 32.265 | 53.802 | 43.3186 | 59.9937 | 44.1187
53.8333 | 56.9884 | 60.034 | 58.2348 | 53.8114 | 54.4965 | 60.034 | 55.1992 | 53.8439 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3593 | 53.7997 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2675 | 53.8103 | 43.4191 | 59.9937 | 44.12
53.8417 | 56.9884 | 60.034 | 58.2373 | 53.8198 | 54.4965 | 60.034 | 55.2009 | 53.8523 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3631 | 53.808 | 31.5441 | 60.0225 | 32.27 | 53.8187 | 43.4191 | 59.9937 | 44.1212
53.85 | 56.9884 | 60.034 | 58.2398 | 53.8281 | 54.4965 | 60.034 | 55.2034 | 53.8606 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3668 | 53.8163 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2724 | 53.827 | 43.4145 | 59.9937 | 44.1225
53.8583 | 56.9884 | 60.034 | 58.2423 | 53.8364 | 54.4965 | 60.034 | 55.2058 | 53.869 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3706 | 53.8246 | 31.5441 | 60.0225 | 32.275 | 53.8353 | 43.4145 | 59.9937 | 44.1237
53.8667 | 56.9884 | 60.034 | 58.2448 | 53.8447 | 54.4965 | 60.034 | 55.2083 | 53.8773 | 50.5568 | 60.0109 | 51.3743 | 53.833 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2775 | 53.8438 | 43.4121 | 59.9937 | 44.125
53.875 | 56.9884 | 60.034 | 58.2473 | 53.8531 | 54.4965 | 60.034 | 55.2108 | 53.8856 | 50.5579 | 60.0109 | 51.3781 | 53.8413 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2799 | 53.8521 | 43.4121 | 59.9937 | 44.1262
53.8833 | 56.9884 | 60.034 | 58.2498 | 53.8614 | 54.4965 | 60.034 | 55.2133 | 53.8939 | 50.5579 | 60.0109 | 51.3818 | 53.8496 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2824 | 53.8604 | 43.4121 | 59.9937 | 44.1275
53.8916 | 56.9884 | 60.034 | 58.2523 | 53.8698 | 54.4965 | 60.034 | 55.2158 | 53.9023 | 50.5985 | 60.0109 | 51.3856 | 53.8579 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2849 | 53.8687 | 43.4121 | 59.9937 | 44.1287
53.9 | 56.9884 | 60.034 | 58.2548 | 53.8781 | 54.4965 | 60.034 | 55.2183 | 53.9106 | 50.5985 | 60.0109 | 51.3893 | 53.8663 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2874 | 53.8771 | 43.465 | 59.9937 | 44.13
53.9083 | 56.9884 | 60.034 | 58.2573 | 53.8864 | 54.4965 | 60.034 | 55.2208 | 53.9189 | 50.5985 | 60.0109 | 51.3931 | 53.8746 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2899 | 53.8854 | 43.465 | 59.9937 | 44.1312
53.9166 | 56.9884 | 60.034 | 58.2598 | 53.8947 | 54.5131 | 60.034 | 55.2233 | 53.9272 | 50.5985 | 60.0109 | 51.3968 | 53.8829 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2924 | 53.8937 | 43.4649 | 59.9937 | 44.1325
53.925 | 56.9884 | 60.034 | 58.2623 | 53.903 | 54.5131 | 60.034 | 55.2258 | 53.9356 | 50.5985 | 60.0109 | 51.4006 | 53.8912 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2949 | 53.902 | 43.4649 | 59.9937 | 44.1337
53.9333 | 56.9884 | 60.034 | 58.2648 | 53.9114 | 54.5131 | 60.034 | 55.2283 | 53.9439 | 50.5985 | 60.0109 | 51.4043 | 53.8997 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2974 | 53.9104 | 43.4691 | 59.9937 | 44.135
53.9416 | 56.9884 | 60.034 | 58.2673 | 53.9197 | 54.5131 | 60.034 | 55.2308 | 53.9523 | 50.6311 | 60.0109 | 51.4081 | 53.908 | 31.5441 | 60.0225 | 32.2999 | 53.9187 | 43.4691 | 59.9937 | 44.1362
53.95 | 56.9884 | 60.034 | 58.2698 | 53.928 | 54.5131 | 60.034 | 55.2333 | 53.9606 | 50.6311 | 60.0109 | 51.4118 | 53.9163 | 31.5441 | 60.0225 | 32.3024 | 53.927 | 43.4613 | 59.9937 | 44.1375
53.9583 | 56.9884 | 60.034 | 58.2723 | 53.9363 | 54.5131 | 60.034 | 55.2358 | 53.9689 | 50.6241 | 60.0109 | 51.4156 | 53.9246 | 31.5441 | 60.0225 | 32.3049 | 53.9354 | 43.4613 | 59.9937 | 44.1387
53.9666 | 56.9884 | 60.034 | 58.2747 | 53.9447 | 54.5131 | 60.034 | 55.2383 | 53.9772 | 50.6241 | 60.0109 | 51.4193 | 53.933 | 31.5449 | 60.0225 | 32.3074 | 53.9437 | 43.4613 | 59.9937 | 44.14
53.9749 | 56.9884 | 60.034 | 58.2773 | 53.953 | 54.5131 | 60.034 | 55.2408 | 53.9856 | 50.6265 | 60.0109 | 51.4231 | 53.9413 | 31.5449 | 60.0225 | 32.3099 | 53.952 | 43.4613 | 59.9937 | 44.1412
53.9832 | 57.03 | 60.034 | 58.2797 | 53.9614 | 54.5141 | 60.034 | 55.2433 | 53.9939 | 50.6265 | 60.0109 | 51.4268 | 53.9496 | 31.5449 | 60.0225 | 32.3124 | 53.9603 | 43.4613 | 59.9937 | 44.1425
53.9916 | 57.03 | 60.034 | 58.2822 | 53.9697 | 54.5141 | 60.034 | 55.2458 | 54.0023 | 50.6283 | 60.0109 | 51.4306 | 53.9579 | 31.5449 | 60.0225 | 32.3149 | 53.9688 | 43.4613 | 59.9937 | 44.1437
53.9999 | 57.0976 | 60.034 | 58.2847 | 53.978 | 54.5456 | 60.034 | 55.2483 | 54.0106 | 50.6283 | 60.0109 | 51.4343 | 53.9663 | 31.5752 | 60.0225 | 32.3174 | 53.9771 | 43.4613 | 59.9937 | 44.145
54.0082 | 57.0976 | 60.034 | 58.2872 | 53.9863 | 54.5456 | 60.034 | 55.2508 | 54.0189 | 50.6283 | 60.0109 | 51.4381 | 53.9746 | 31.5752 | 60.0225 | 32.3199 | 53.9854 | 43.4613 | 59.9937 | 44.1462
54.0166 | 57.0976 | 60.034 | 58.2897 | 53.9946 | 54.5456 | 60.034 | 55.2533 | 54.0272 | 50.6283 | 60.0109 | 51.4418 | 53.9829 | 31.5752 | 60.0225 | 32.3224 | 53.9937 | 43.4616 | 59.9937 | 44.1475
54.0249 | 57.0976 | 60.034 | 58.2922 | 54.003 | 54.5456 | 60.034 | 55.2558 | 54.0356 | 50.6283 | 60.0109 | 51.4455 | 53.9912 | 31.5752 | 60.0225 | 32.3249 | 54.0021 | 43.4616 | 59.9937 | 44.1487
54.0332 | 57.1867 | 60.034 | 58.2947 | 54.0113 | 54.5492 | 60.034 | 55.2583 | 54.0439 | 50.6283 | 60.0109 | 51.4493 | 53.9996 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3274 | 54.0104 | 43.4652 | 59.9937 | 44.15
54.0416 | 57.1867 | 60.034 | 58.2972 | 54.0197 | 54.5492 | 60.034 | 55.2608 | 54.0522 | 50.6283 | 60.0109 | 51.453 | 54.0079 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3299 | 54.0187 | 43.4652 | 59.9937 | 44.1512
54.0499 | 57.1867 | 60.034 | 58.2997 | 54.028 | 54.5426 | 60.034 | 55.2633 | 54.0605 | 50.6283 | 60.0109 | 51.4568 | 54.0162 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3324 | 54.0271 | 43.4652 | 59.9937 | 44.1525
54.0582 | 57.1867 | 60.034 | 58.3022 | 54.0363 | 54.5426 | 60.034 | 55.2658 | 54.0689 | 50.6343 | 60.0109 | 51.4605 | 54.0245 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3349 | 54.0354 | 43.4652 | 59.9937 | 44.1537
54.0665 | 57.1867 | 60.034 | 58.3047 | 54.0446 | 54.5426 | 60.034 | 55.2683 | 54.0772 | 50.6343 | 60.0109 | 51.4643 | 54.0328 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3374 | 54.0437 | 43.4652 | 59.9937 | 44.155
54.0749 | 57.1867 | 60.034 | 58.3072 | 54.053 | 54.5426 | 60.034 | 55.2708 | 54.0856 | 50.6343 | 60.0109 | 51.468 | 54.0413 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3399 | 54.052 | 43.4652 | 59.9937 | 44.1562
54.0832 | 57.1867 | 60.034 | 58.3097 | 54.0613 | 54.5425 | 60.034 | 55.2733 | 54.0939 | 50.6343 | 60.0109 | 51.4718 | 54.0496 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3424 | 54.0604 | 43.4446 | 59.9937 | 44.1575
54.0915 | 57.1867 | 60.034 | 58.3122 | 54.0696 | 54.5425 | 60.034 | 55.2758 | 54.1022 | 50.6343 | 60.0109 | 51.4755 | 54.0579 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3449 | 54.0687 | 43.4446 | 59.9937 | 44.1587
54.0999 | 57.1867 | 60.034 | 58.3147 | 54.0779 | 54.5425 | 60.034 | 55.2783 | 54.1106 | 50.6343 | 60.0109 | 51.4793 | 54.0662 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3474 | 54.077 | 43.3923 | 59.9937 | 44.16
54.1082 | 57.1867 | 60.034 | 58.3172 | 54.0862 | 54.5425 | 60.034 | 55.2808 | 54.1189 | 50.6333 | 60.0109 | 51.483 | 54.0746 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3499 | 54.0854 | 43.3923 | 59.9937 | 44.1612
54.1165 | 57.1794 | 60.034 | 58.3197 | 54.0946 | 54.5425 | 60.034 | 55.2833 | 54.1273 | 50.6333 | 60.0109 | 51.4868 | 54.0829 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3524 | 54.0938 | 43.3865 | 59.9937 | 44.1625
54.1248 | 57.1794 | 60.034 | 58.3222 | 54.1029 | 54.5425 | 60.034 | 55.2858 | 54.1356 | 50.6317 | 60.0109 | 51.4905 | 54.0912 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3549 | 54.1021 | 43.3865 | 59.9937 | 44.1637
54.1332 | 57.1794 | 60.034 | 58.3247 | 54.1113 | 54.5425 | 60.034 | 55.2883 | 54.1439 | 50.6317 | 60.0109 | 51.4943 | 54.0995 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3574 | 54.1104 | 43.3865 | 59.9937 | 44.165
54.1415 | 57.1794 | 60.034 | 58.3272 | 54.1196 | 54.5425 | 60.034 | 55.2908 | 54.1522 | 50.6016 | 60.0109 | 51.498 | 54.1079 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3599 | 54.1188 | 43.3865 | 59.9937 | 44.1662
54.1498 | 57.1794 | 60.034 | 58.3297 | 54.1279 | 54.5425 | 60.034 | 55.2933 | 54.1606 | 50.6016 | 60.0109 | 51.5018 | 54.1162 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3624 | 54.1271 | 43.3892 | 59.9937 | 44.1675
54.1581 | 57.1794 | 60.034 | 58.3322 | 54.1362 | 54.5425 | 60.034 | 55.2958 | 54.1689 | 50.6016 | 60.0109 | 51.5055 | 54.1245 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3649 | 54.1354 | 43.3892 | 59.9937 | 44.1687
54.1665 | 57.1794 | 60.034 | 58.3347 | 54.1446 | 54.5425 | 60.034 | 55.2983 | 54.1772 | 50.6016 | 60.0109 | 51.5093 | 54.1328 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3674 | 54.1437 | 43.3892 | 59.9937 | 44.17
54.1748 | 57.1794 | 60.034 | 58.3372 | 54.1529 | 54.5425 | 60.034 | 55.3008 | 54.1855 | 50.6016 | 60.0109 | 51.513 | 54.1412 | 31.5764 | 60.0225 | 32.3699 | 54.1521 | 43.3892 | 59.9937 | 44.1712
54.1831 | 57.1794 | 60.034 | 58.3397 | 54.1612 | 54.5425 | 60.034 | 55.3033 | 54.1939 | 50.6016 | 60.0109 | 51.5168 | 54.1495 | 31.5722 | 60.0225 | 32.3724 | 54.1604 | 43.3892 | 59.9937 | 44.1725
54.1915 | 57.1794 | 60.034 | 58.3422 | 54.1696 | 54.5425 | 60.034 | 55.3058 | 54.2022 | 50.6294 | 60.0109 | 51.5205 | 54.1578 | 31.5722 | 60.0225 | 32.3749 | 54.1687 | 43.3892 | 59.9937 | 44.1737
54.1998 | 57.1794 | 60.034 | 58.3447 | 54.1779 | 54.5425 | 60.034 | 55.3083 | 54.2106 | 50.6294 | 60.0109 | 51.5243 | 54.1661 | 31.6453 | 60.0225 | 32.3774 | 54.1771 | 43.3933 | 59.9937 | 44.175
54.2081 | 57.1794 | 60.034 | 58.3472 | 54.1862 | 54.5425 | 60.034 | 55.3108 | 54.2189 | 50.6329 | 60.0109 | 51.528 | 54.1746 | 31.6453 | 60.0225 | 32.3799 | 54.1854 | 43.3933 | 59.9937 | 44.1762
54.2165 | 57.1861 | 60.034 | 58.3497 | 54.1945 | 54.5425 | 60.034 | 55.3133 | 54.2272 | 50.6329 | 60.0109 | 51.5318 | 54.1829 | 31.6453 | 60.0225 | 32.3824 | 54.1937 | 43.3991 | 59.9937 | 44.1775
54.2248 | 57.1861 | 60.034 | 58.3522 | 54.2029 | 54.5425 | 60.034 | 55.3158 | 54.2355 | 50.689 | 60.0109 | 51.5355 | 54.1912 | 31.6453 | 60.0225 | 32.3849 | 54.202 | 43.3991 | 59.9937 | 44.1787
54.2331 | 57.1861 | 60.034 | 58.3547 | 54.2112 | 54.5425 | 60.034 | 55.3183 | 54.2439 | 50.689 | 60.0109 | 51.5393 | 54.1995 | 31.6469 | 60.0225 | 32.3874 | 54.2104 | 43.4284 | 59.9937 | 44.18
54.2415 | 57.1861 | 60.034 | 58.3572 | 54.2195 | 54.5425 | 60.034 | 55.3208 | 54.2522 | 50.689 | 60.0109 | 51.543 | 54.2079 | 31.6469 | 60.0225 | 32.3899 | 54.2188 | 43.4284 | 59.9937 | 44.1812
54.2498 | 57.1861 | 60.034 | 58.3597 | 54.2278 | 54.5425 | 60.034 | 55.3233 | 54.2606 | 50.689 | 60.0109 | 51.5468 | 54.2162 | 31.6469 | 60.0225 | 32.3924 | 54.2271 | 43.4442 | 59.9937 | 44.1825
54.2581 | 57.1861 | 60.034 | 58.3622 | 54.2362 | 54.5425 | 60.034 | 55.3258 | 54.2689 | 50.6926 | 60.0109 | 51.5505 | 54.2245 | 31.6469 | 60.0225 | 32.3949 | 54.2354 | 43.4442 | 59.9937 | 44.1837
54.2664 | 57.1861 | 60.034 | 58.3647 | 54.2445 | 54.5425 | 60.034 | 55.3283 | 54.2772 | 50.6926 | 60.0109 | 51.5543 | 54.2328 | 31.6469 | 60.0225 | 32.3974 | 54.2438 | 43.4483 | 59.9937 | 44.185
54.2747 | 57.1861 | 60.034 | 58.3672 | 54.2528 | 54.5425 | 60.034 | 55.3308 | 54.2855 | 50.6956 | 60.0109 | 51.558 | 54.2412 | 31.6469 | 60.0225 | 32.3999 | 54.2521 | 43.4483 | 59.9937 | 44.1862
54.2831 | 57.1861 | 60.034 | 58.3697 | 54.2612 | 54.5425 | 60.034 | 55.3333 | 54.2939 | 50.6956 | 60.0109 | 51.5618 | 54.2495 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4012 | 54.2604 | 43.5244 | 59.9937 | 44.1875
54.2914 | 57.1861 | 60.034 | 58.3722 | 54.2695 | 54.5425 | 60.034 | 55.3358 | 54.3022 | 50.7009 | 60.0109 | 51.5655 | 54.2578 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4025 | 54.2688 | 43.5244 | 59.9937 | 44.1887
54.2997 | 57.1861 | 60.034 | 58.3747 | 54.2778 | 54.5425 | 60.034 | 55.3383 | 54.3105 | 50.7009 | 60.0109 | 51.5693 | 54.2661 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4037 | 54.2771 | 43.5244 | 59.9937 | 44.19
54.3081 | 57.1861 | 60.034 | 58.3772 | 54.2861 | 54.5425 | 60.034 | 55.3408 | 54.3188 | 50.7009 | 60.0109 | 51.573 | 54.2744 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4049 | 54.2854 | 43.5244 | 59.9937 | 44.1912
54.3164 | 57.1861 | 60.034 | 58.3797 | 54.2945 | 54.5425 | 60.034 | 55.3433 | 54.3272 | 50.7009 | 60.0109 | 51.5768 | 54.2828 | 31.6528 | 60.0225 | 32.4062 | 54.2937 | 43.5244 | 59.9937 | 44.1925
54.3247 | 57.1861 | 60.034 | 58.3822 | 54.3028 | 54.5425 | 60.034 | 55.3458 | 54.3355 | 50.7591 | 60.0109 | 51.5805 | 54.2911 | 31.6528 | 60.0225 | 32.4074 | 54.3021 | 43.5244 | 59.9937 | 44.1937
54.3331 | 57.1861 | 60.034 | 58.3847 | 54.3112 | 54.5425 | 60.034 | 55.3483 | 54.3439 | 50.7591 | 60.0109 | 51.5843 | 54.2994 | 31.6528 | 60.0225 | 32.4087 | 54.3104 | 43.5204 | 59.9937 | 44.195
54.3414 | 57.1861 | 60.034 | 58.3872 | 54.3195 | 54.5425 | 60.034 | 55.3508 | 54.3522 | 50.7615 | 60.0109 | 51.588 | 54.3077 | 31.6528 | 60.0225 | 32.4099 | 54.3187 | 43.5204 | 59.9937 | 44.1962
54.3497 | 57.1861 | 60.034 | 58.3897 | 54.3278 | 54.5425 | 60.034 | 55.3533 | 54.3605 | 50.7615 | 60.0109 | 51.5918 | 54.3162 | 31.6549 | 60.0225 | 32.4112 | 54.327 | 43.519 | 59.9937 | 44.1975
54.358 | 57.1861 | 60.034 | 58.3922 | 54.3361 | 54.5425 | 60.034 | 55.3558 | 54.3688 | 50.7615 | 60.0109 | 51.5955 | 54.3245 | 31.6549 | 60.0225 | 32.4124 | 54.3354 | 43.519 | 59.9937 | 44.1987
54.3664 | 57.1861 | 60.034 | 58.3947 | 54.3445 | 54.5425 | 60.034 | 55.3583 | 54.3772 | 50.7615 | 60.0109 | 51.5993 | 54.3328 | 31.6562 | 60.0225 | 32.4137 | 54.3438 | 43.5186 | 59.9937 | 44.2
54.3747 | 57.1861 | 60.034 | 58.3972 | 54.3528 | 54.5425 | 60.034 | 55.3608 | 54.3855 | 50.7614 | 60.0109 | 51.602 | 54.3411 | 31.6562 | 60.0225 | 32.4149 | 54.3521 | 43.5186 | 59.9937 | 44.2012
54.383 | 57.1861 | 60.034 | 58.3997 | 54.3611 | 54.6067 | 60.034 | 55.3633 | 54.3939 | 50.7614 | 60.0109 | 51.6045 | 54.3495 | 31.6562 | 60.0225 | 32.4162 | 54.3605 | 43.5186 | 59.9937 | 44.2025
54.3914 | 57.1861 | 60.034 | 58.4022 | 54.3694 | 54.6067 | 60.034 | 55.3658 | 54.4022 | 50.758 | 60.0109 | 51.607 | 54.3578 | 31.6562 | 60.0225 | 32.4174 | 54.3688 | 43.5186 | 59.9937 | 44.2037
54.3997 | 57.1861 | 60.034 | 58.4047 | 54.3777 | 54.6067 | 60.034 | 55.3683 | 54.4105 | 50.758 | 60.0109 | 51.6095 | 54.3661 | 31.6562 | 60.0225 | 32.4187 | 54.3771 | 43.5151 | 59.9937 | 44.205
54.408 | 57.1861 | 60.034 | 58.4072 | 54.3861 | 54.6067 | 60.034 | 55.3708 | 54.4188 | 50.7524 | 60.0109 | 51.612 | 54.3744 | 31.6562 | 60.0225 | 32.4199 | 54.3854 | 43.5151 | 59.9937 | 44.2062
54.4164 | 57.1861 | 60.034 | 58.4097 | 54.3944 | 54.621 | 60.034 | 55.3733 | 54.4272 | 50.7524 | 60.0109 | 51.6145 | 54.3828 | 31.6518 | 60.0225 | 32.4212 | 54.3938 | 43.5151 | 59.9937 | 44.2075
54.4247 | 57.1861 | 60.034 | 58.4122 | 54.4028 | 54.621 | 60.034 | 55.3758 | 54.4355 | 50.7833 | 60.0109 | 51.617 | 54.3911 | 31.6518 | 60.0225 | 32.4224 | 54.4021 | 43.5151 | 59.9937 | 44.2087
54.433 | 57.1868 | 60.034 | 58.4147 | 54.4111 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3783 | 54.4438 | 50.7833 | 60.0109 | 51.6195 | 54.3994 | 31.6518 | 60.0225 | 32.4237 | 54.4104 | 43.5195 | 59.9937 | 44.21
54.4413 | 57.1868 | 60.034 | 58.4172 | 54.4194 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3807 | 54.4521 | 50.7832 | 60.0109 | 51.622 | 54.4077 | 31.6518 | 60.0225 | 32.4249 | 54.4187 | 43.5195 | 59.9937 | 44.2112
54.4496 | 57.1868 | 60.034 | 58.4197 | 54.4277 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3832 | 54.4605 | 50.7832 | 60.0109 | 51.6245 | 54.4161 | 31.6518 | 60.0225 | 32.4262 | 54.4271 | 43.557 | 59.9937 | 44.2125
54.458 | 57.1868 | 60.034 | 58.4222 | 54.436 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3857 | 54.4688 | 50.7818 | 60.0109 | 51.627 | 54.4244 | 31.6518 | 60.0225 | 32.4274 | 54.4354 | 43.557 | 59.9937 | 44.2137
54.4663 | 57.1868 | 60.034 | 58.4247 | 54.4444 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3882 | 54.4772 | 50.7818 | 60.0109 | 51.6295 | 54.4327 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4287 | 54.4437 | 43.5636 | 59.9937 | 44.215
54.4746 | 57.1868 | 60.034 | 58.4272 | 54.4527 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3907 | 54.4855 | 50.7845 | 60.0109 | 51.632 | 54.441 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4299 | 54.4521 | 43.5636 | 59.9937 | 44.2162
54.483 | 57.1868 | 60.034 | 58.4297 | 54.4611 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3932 | 54.4938 | 50.7845 | 60.0109 | 51.6345 | 54.4495 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4312 | 54.4604 | 43.5636 | 59.9937 | 44.2175
54.4913 | 57.1868 | 60.034 | 58.4322 | 54.4694 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3957 | 54.5021 | 50.8123 | 60.0109 | 51.637 | 54.4578 | 31.6469 | 60.0225 | 32.4324 | 54.4688 | 43.5636 | 59.9937 | 44.2187
54.4996 | 57.1868 | 60.034 | 58.4347 | 54.4777 | 54.6293 | 60.0398 | 55.3982 | 54.5105 | 50.8123 | 60.0109 | 51.6395 | 54.4661 | 31.6788 | 60.0225 | 32.4337 | 54.4771 | 43.6059 | 59.9937 | 44.22
54.508 | 57.1868 | 60.034 | 58.4372 | 54.486 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4007 | 54.5188 | 50.8123 | 60.0109 | 51.642 | 54.4744 | 31.6788 | 60.0225 | 32.4349 | 54.4855 | 43.6059 | 59.9937 | 44.2212
54.5163 | 57.1868 | 60.034 | 58.4397 | 54.4944 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4032 | 54.5272 | 50.8123 | 60.0109 | 51.6445 | 54.4828 | 31.7321 | 60.0225 | 32.4362 | 54.4938 | 43.601 | 59.9937 | 44.2225
54.5246 | 57.1868 | 60.034 | 58.4422 | 54.5027 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4057 | 54.5355 | 50.8068 | 60.0109 | 51.647 | 54.4911 | 31.7321 | 60.0225 | 32.4374 | 54.5021 | 43.601 | 59.9937 | 44.2237
54.5329 | 57.1868 | 60.034 | 58.4447 | 54.511 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4082 | 54.5438 | 50.8068 | 60.0109 | 51.6495 | 54.4994 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4387 | 54.5104 | 43.605 | 59.9937 | 44.225
54.5413 | 57.1868 | 60.034 | 58.4472 | 54.5193 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4107 | 54.5521 | 50.8095 | 60.0109 | 51.652 | 54.5077 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4399 | 54.5188 | 43.605 | 59.9937 | 44.2262
54.5496 | 57.1868 | 60.034 | 58.4497 | 54.5276 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4132 | 54.5605 | 50.8095 | 60.0109 | 51.6545 | 54.516 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4412 | 54.5271 | 43.6047 | 59.9937 | 44.2275
54.5579 | 57.1868 | 60.034 | 58.4522 | 54.536 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4157 | 54.5688 | 50.8095 | 60.0109 | 51.657 | 54.5244 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4424 | 54.5354 | 43.6047 | 59.9937 | 44.2287
54.5663 | 57.1868 | 60.034 | 58.4547 | 54.5443 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4182 | 54.5771 | 50.8095 | 60.0109 | 51.6595 | 54.5327 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4437 | 54.5438 | 43.6047 | 59.9937 | 44.23
54.5746 | 57.1868 | 60.034 | 58.4571 | 54.5527 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4207 | 54.5855 | 50.8095 | 60.0109 | 51.662 | 54.541 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4449 | 54.5521 | 43.6047 | 59.9937 | 44.2312
54.5829 | 57.1868 | 60.034 | 58.4596 | 54.561 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4232 | 54.5938 | 50.8095 | 60.0109 | 51.6645 | 54.5493 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4462 | 54.5604 | 43.6003 | 59.9937 | 44.2325
54.5912 | 57.1868 | 60.034 | 58.4621 | 54.5693 | 54.6293 | 60.0398 | 55.4257 | 54.6022 | 50.8085 | 60.0109 | 51.667 | 54.5577 | 31.7331 | 60.0225 | 32.4474 | 54.5687 | 43.6003 | 59.9937 | 44.2337
54.5996 | 57.1868 | 60.034 | 58.4646 | 54.5776 | 54.6208 | 60.0398 | 55.4282 | 54.6105 | 50.8085 | 60.0109 | 51.6695 | 54.566 | 31.7375 | 60.0225 | 32.4487 | 54.5771 | 43.6003 | 59.9937 | 44.235
54.6079 | 57.1868 | 60.034 | 58.4671 | 54.5859 | 54.6208 | 60.0398 | 55.4307 | 54.6188 | 50.8091 | 60.0109 | 51.672 | 54.5743 | 31.7375 | 60.0225 | 32.4499 | 54.5854 | 43.6003 | 59.9937 | 44.2362
54.6162 | 57.1868 | 60.034 | 58.4696 | 54.5943 | 54.6208 | 60.0398 | 55.4332 | 54.6271 | 50.8091 | 60.0109 | 51.6745 | 54.5826 | 31.7375 | 60.0225 | 32.4512 | 54.5938 | 43.6092 | 59.9937 | 44.2375
54.6245 | 57.1868 | 60.034 | 58.4721 | 54.6026 | 54.6208 | 60.0398 | 55.4357 | 54.6355 | 50.8091 | 60.0109 | 51.677 | 54.5911 | 31.7375 | 60.0225 | 32.4524 | 54.6021 | 43.6092 | 59.9937 | 44.2387
54.6329 | 57.1868 | 60.034 | 58.4746 | 54.611 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4382 | 54.6438 | 50.8091 | 60.0109 | 51.6795 | 54.5994 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4537 | 54.6105 | 43.6056 | 59.9937 | 44.24
54.6412 | 57.1868 | 60.034 | 58.4771 | 54.6193 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4407 | 54.6522 | 50.7805 | 60.0109 | 51.682 | 54.6077 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4549 | 54.6188 | 43.6056 | 59.9937 | 44.2412
54.6495 | 57.1868 | 60.034 | 58.4796 | 54.6276 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4432 | 54.6605 | 50.7805 | 60.0109 | 51.6845 | 54.616 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4562 | 54.6271 | 43.6233 | 59.9937 | 44.2425
54.6579 | 57.1868 | 60.034 | 58.4821 | 54.6359 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4457 | 54.6688 | 50.7772 | 60.0109 | 51.687 | 54.6244 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4574 | 54.6355 | 43.6233 | 59.9937 | 44.2437
54.6662 | 57.2459 | 60.034 | 58.4846 | 54.6443 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4482 | 54.6771 | 50.7772 | 60.0109 | 51.6895 | 54.6327 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4587 | 54.6438 | 43.6141 | 59.9937 | 44.245
54.6745 | 57.2459 | 60.034 | 58.4871 | 54.6526 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4507 | 54.6855 | 50.7938 | 60.0109 | 51.692 | 54.641 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4599 | 54.6521 | 43.6141 | 59.9937 | 44.2462
54.6829 | 57.3004 | 60.034 | 58.4896 | 54.6609 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4532 | 54.6938 | 50.7938 | 60.0109 | 51.6945 | 54.6493 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4612 | 54.6604 | 43.6106 | 59.9937 | 44.2475
54.6912 | 57.3004 | 60.034 | 58.4921 | 54.6693 | 54.6168 | 60.0398 | 55.4557 | 54.7021 | 50.7938 | 60.0109 | 51.697 | 54.6577 | 31.7309 | 60.0225 | 32.4624 | 54.6688 | 43.6106 | 59.9937 | 44.2487
54.6995 | 57.3004 | 60.034 | 58.4946 | 54.6776 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4582 | 54.7104 | 50.7938 | 60.0109 | 51.6995 | 54.666 | 31.7283 | 60.0225 | 32.4637 | 54.6771 | 43.6061 | 59.9937 | 44.25
54.7079 | 57.3004 | 60.034 | 58.4971 | 54.6859 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4607 | 54.7188 | 50.7942 | 60.0109 | 51.702 | 54.6743 | 31.7283 | 60.0225 | 32.4649 | 54.6854 | 43.6061 | 59.9937 | 44.2512
54.7162 | 57.3004 | 60.034 | 58.4996 | 54.6942 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4632 | 54.7271 | 50.7942 | 60.0109 | 51.7045 | 54.6826 | 31.7283 | 60.0225 | 32.4662 | 54.6938 | 43.6163 | 59.9937 | 44.2525
54.7245 | 57.3004 | 60.034 | 58.5011 | 54.7026 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4657 | 54.7355 | 50.7945 | 60.0109 | 51.707 | 54.691 | 31.7283 | 60.0225 | 32.4674 | 54.7021 | 43.6163 | 59.9937 | 44.2537
54.7328 | 57.3004 | 60.034 | 58.5023 | 54.7109 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4682 | 54.7438 | 50.7945 | 60.0109 | 51.7095 | 54.6993 | 31.7293 | 60.0225 | 32.4687 | 54.7104 | 43.6007 | 59.9937 | 44.255
54.7411 | 57.3004 | 60.034 | 58.5036 | 54.7192 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4707 | 54.7521 | 50.7945 | 60.0109 | 51.712 | 54.7076 | 31.7293 | 60.0225 | 32.4699 | 54.7188 | 43.6007 | 59.9937 | 44.2562
54.7495 | 57.3004 | 60.034 | 58.5048 | 54.7275 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4732 | 54.7604 | 50.7945 | 60.0109 | 51.7145 | 54.7159 | 31.7353 | 60.0225 | 32.4712 | 54.7272 | 43.601 | 59.9937 | 44.2575
54.7578 | 57.3004 | 60.034 | 58.5061 | 54.7358 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4757 | 54.7688 | 50.7945 | 60.0109 | 51.717 | 54.7242 | 31.7353 | 60.0225 | 32.4724 | 54.7355 | 43.601 | 59.9937 | 44.2587
54.7661 | 57.3004 | 60.034 | 58.5073 | 54.7442 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4782 | 54.7771 | 50.7945 | 60.0109 | 51.7195 | 54.7327 | 31.7353 | 60.0225 | 32.4737 | 54.7438 | 43.6027 | 59.9937 | 44.26
54.7745 | 57.3004 | 60.034 | 58.5086 | 54.7525 | 54.7871 | 60.0398 | 55.4807 | 54.7855 | 50.7945 | 60.0109 | 51.722 | 54.741 | 31.7353 | 60.0225 | 32.4749 | 54.7521 | 43.6027 | 59.9937 | 44.2612
54.7828 | 57.3004 | 60.034 | 58.5098 | 54.7609 | 54.7828 | 60.0398 | 55.4832 | 54.7938 | 50.7945 | 60.0109 | 51.7245 | 54.7493 | 31.7608 | 60.0225 | 32.4762 | 54.7605 | 43.6027 | 59.9879 | 44.2625
54.7911 | 57.3004 | 60.034 | 58.5111 | 54.7692 | 54.7828 | 60.0398 | 55.4857 | 54.8021 | 50.7944 | 60.0109 | 51.727 | 54.7576 | 31.7608 | 60.0225 | 32.4774 | 54.7688 | 43.6027 | 59.9879 | 44.2637
54.7995 | 57.3737 | 60.034 | 58.5123 | 54.7775 | 54.7828 | 60.0398 | 55.4882 | 54.8104 | 50.7944 | 60.0109 | 51.7295 | 54.766 | 31.7587 | 60.0225 | 32.4787 | 54.7771 | 43.6027 | 59.9879 | 44.265
54.8078 | 57.3737 | 60.034 | 58.5136 | 54.7858 | 54.7828 | 60.0398 | 55.4907 | 54.8188 | 50.7924 | 60.0109 | 51.732 | 54.7743 | 31.7587 | 60.0225 | 32.4799 | 54.7855 | 43.6027 | 59.9879 | 44.2662
54.8161 | 57.3737 | 60.034 | 58.5148 | 54.7942 | 54.7758 | 60.0398 | 55.4932 | 54.8271 | 50.7924 | 60.0109 | 51.7345 | 54.7826 | 31.7595 | 60.0225 | 32.4812 | 54.7938 | 43.6032 | 59.9879 | 44.2675
54.8244 | 57.3737 | 60.034 | 58.5161 | 54.8025 | 54.7758 | 60.0398 | 55.4957 | 54.8354 | 50.8102 | 60.0109 | 51.737 | 54.7909 | 31.7595 | 60.0225 | 32.4824 | 54.8021 | 43.6032 | 59.9879 | 44.2687
54.8328 | 57.3737 | 60.034 | 58.5173 | 54.8108 | 54.7758 | 60.0398 | 55.4982 | 54.8438 | 50.8102 | 60.0109 | 51.7395 | 54.7993 | 31.7595 | 60.0225 | 32.4837 | 54.8104 | 43.5994 | 59.9879 | 44.27
54.8411 | 57.3737 | 60.034 | 58.5186 | 54.8192 | 54.7758 | 60.0398 | 55.5007 | 54.8521 | 50.8101 | 60.0109 | 51.742 | 54.8076 | 31.7595 | 60.0225 | 32.4849 | 54.8188 | 43.5994 | 59.9879 | 44.2712
54.8494 | 57.3737 | 60.034 | 58.5198 | 54.8275 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5032 | 54.8604 | 50.8101 | 60.0109 | 51.7445 | 54.8159 | 31.7577 | 60.0225 | 32.4862 | 54.8271 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2725
54.8578 | 57.3737 | 60.034 | 58.521 | 54.8358 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5057 | 54.8688 | 50.8 | 60.0109 | 51.747 | 54.8242 | 31.7577 | 60.0225 | 32.4874 | 54.8354 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2737
54.8661 | 57.3737 | 60.034 | 58.5223 | 54.8441 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5082 | 54.8771 | 50.8 | 60.0109 | 51.7495 | 54.8326 | 31.7577 | 60.0225 | 32.4887 | 54.8438 | 43.6195 | 59.9879 | 44.275
54.8744 | 57.3737 | 60.034 | 58.5235 | 54.8525 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5107 | 54.8854 | 50.8066 | 60.0109 | 51.752 | 54.8409 | 31.7577 | 60.0225 | 32.4899 | 54.8522 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2762
54.8828 | 57.3737 | 60.034 | 58.5248 | 54.8608 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5132 | 54.8937 | 50.8066 | 60.0109 | 51.7545 | 54.8492 | 31.7577 | 60.034 | 32.4912 | 54.8605 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2775
54.8911 | 57.3737 | 60.034 | 58.526 | 54.8691 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5157 | 54.9021 | 50.8547 | 60.0109 | 51.757 | 54.8575 | 31.7577 | 60.034 | 32.4924 | 54.8688 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2787
54.8994 | 57.3737 | 60.034 | 58.5273 | 54.8774 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5182 | 54.9104 | 50.8547 | 60.0109 | 51.7595 | 54.866 | 31.7577 | 60.034 | 32.4937 | 54.8772 | 43.6195 | 59.9879 | 44.28
54.9077 | 57.3737 | 60.034 | 58.5285 | 54.8857 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5207 | 54.9188 | 50.8547 | 60.0109 | 51.762 | 54.8743 | 31.7577 | 60.034 | 32.4949 | 54.8855 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2812
54.916 | 57.3737 | 60.034 | 58.5298 | 54.8941 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5232 | 54.9271 | 50.8547 | 60.0109 | 51.7645 | 54.8826 | 31.7577 | 60.034 | 32.4962 | 54.8938 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2825
54.9244 | 57.3737 | 60.034 | 58.531 | 54.9024 | 54.7743 | 60.0398 | 55.5257 | 54.9354 | 50.8547 | 60.0109 | 51.767 | 54.8909 | 31.7577 | 60.034 | 32.4974 | 54.9021 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2837
54.9327 | 57.3737 | 60.034 | 58.5323 | 54.9108 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5282 | 54.9437 | 50.8547 | 60.0109 | 51.7695 | 54.8992 | 31.7577 | 60.034 | 32.4987 | 54.9105 | 43.6195 | 59.9879 | 44.285
54.941 | 57.3737 | 60.034 | 58.5335 | 54.9191 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5307 | 54.9521 | 50.8551 | 60.0109 | 51.772 | 54.9076 | 31.7577 | 60.034 | 32.4999 | 54.9188 | 43.6195 | 59.9879 | 44.2862
54.9494 | 57.3737 | 60.034 | 58.5348 | 54.9274 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5331 | 54.9604 | 50.8551 | 60.0109 | 51.7745 | 54.9159 | 31.7567 | 60.034 | 32.5012 | 54.9271 | 43.6255 | 59.9879 | 44.2875
54.9577 | 57.3737 | 60.034 | 58.536 | 54.9357 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5356 | 54.9688 | 50.8703 | 60.0109 | 51.777 | 54.9242 | 31.7567 | 60.034 | 32.5024 | 54.9355 | 43.6255 | 59.9879 | 44.2887
54.966 | 57.3737 | 60.034 | 58.5373 | 54.944 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5381 | 54.9771 | 50.8703 | 60.0109 | 51.7795 | 54.9325 | 31.7567 | 60.034 | 32.5037 | 54.9438 | 43.6255 | 59.9879 | 44.29
54.9744 | 57.3737 | 60.034 | 58.5385 | 54.9524 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5406 | 54.9854 | 50.8703 | 60.0109 | 51.782 | 54.9409 | 31.7567 | 60.034 | 32.5049 | 54.9521 | 43.6255 | 59.9879 | 44.2912
54.9827 | 57.3737 | 60.034 | 58.5398 | 54.9607 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5431 | 54.9937 | 50.8703 | 60.0109 | 51.7845 | 54.9492 | 31.7567 | 60.034 | 32.5062 | 54.9604 | 43.6655 | 59.9879 | 44.2925
54.991 | 57.3737 | 60.034 | 58.541 | 54.9691 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5456 | 55.0021 | 50.8703 | 60.0109 | 51.787 | 54.9575 | 31.7567 | 60.034 | 32.5074 | 54.9689 | 43.6655 | 59.9879 | 44.2937
54.9994 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5423 | 54.9774 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5481 | 55.0104 | 50.8703 | 60.0109 | 51.7895 | 54.9658 | 31.7567 | 60.034 | 32.5087 | 54.9772 | 43.6655 | 59.9879 | 44.295
55.0077 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5435 | 54.9857 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5506 | 55.0187 | 50.9068 | 60.0109 | 51.792 | 54.9742 | 31.7567 | 60.034 | 32.5099 | 54.9855 | 43.6655 | 59.9879 | 44.2962
55.016 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5448 | 54.994 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5531 | 55.027 | 50.9068 | 60.0109 | 51.7945 | 54.9825 | 31.7608 | 60.034 | 32.5112 | 54.9939 | 43.6655 | 59.9879 | 44.2975
55.0243 | 57.3737 | 60.0398 | 58.546 | 55.0024 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5556 | 55.0354 | 50.9068 | 60.0109 | 51.797 | 54.9908 | 31.7608 | 60.034 | 32.5124 | 55.0022 | 43.6655 | 59.9879 | 44.2987
55.0327 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5473 | 55.0107 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5581 | 55.0437 | 50.9068 | 60.0109 | 51.7995 | 54.9991 | 31.7609 | 60.034 | 32.5137 | 55.0105 | 43.6651 | 59.9879 | 44.3
55.041 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5485 | 55.019 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5606 | 55.0521 | 50.9068 | 60.0109 | 51.802 | 55.0074 | 31.7609 | 60.034 | 32.5149 | 55.0188 | 43.6651 | 59.9879 | 44.3012
55.0493 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5498 | 55.0273 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5631 | 55.0604 | 50.9068 | 60.0109 | 51.8045 | 55.0159 | 31.7609 | 60.034 | 32.5162 | 55.0272 | 43.6621 | 59.9879 | 44.3025
55.0576 | 57.3737 | 60.0398 | 58.551 | 55.0356 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5656 | 55.0687 | 50.9151 | 60.0109 | 51.807 | 55.0242 | 31.7609 | 60.034 | 32.5174 | 55.0355 | 43.6621 | 59.9879 | 44.3037
55.066 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5523 | 55.044 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5681 | 55.077 | 50.9151 | 60.0109 | 51.8095 | 55.0325 | 31.7598 | 60.034 | 32.5187 | 55.0438 | 43.6621 | 59.9879 | 44.305
55.0743 | 57.3737 | 60.0398 | 58.5535 | 55.0523 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5706 | 55.0854 | 50.915 | 60.0109 | 51.812 | 55.0408 | 31.7598 | 60.034 | 32.5199 | 55.0522 | 43.6621 | 59.9879 | 44.3062
55.0826 | 57.3855 | 60.0398 | 58.5548 | 55.0607 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5731 | 55.0938 | 50.915 | 60.0109 | 51.8145 | 55.0492 | 31.7598 | 60.034 | 32.5212 | 55.0605 | 43.6534 | 59.9879 | 44.3075
55.0909 | 57.3855 | 60.0398 | 58.556 | 55.069 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5756 | 55.1021 | 50.915 | 60.0109 | 51.817 | 55.0575 | 31.7598 | 60.034 | 32.5224 | 55.0688 | 43.6534 | 59.9879 | 44.3087
55.0993 | 57.3945 | 60.0398 | 58.5573 | 55.0773 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5781 | 55.1104 | 50.915 | 60.0109 | 51.8195 | 55.0658 | 31.7619 | 60.034 | 32.5236 | 55.0771 | 43.6534 | 59.9879 | 44.31
55.1076 | 57.3945 | 60.0398 | 58.5585 | 55.0856 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5806 | 55.1187 | 50.9104 | 60.0109 | 51.822 | 55.0741 | 31.7619 | 60.034 | 32.5249 | 55.0856 | 43.6534 | 59.9879 | 44.3112
55.1159 | 57.3945 | 60.0398 | 58.5598 | 55.0939 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5831 | 55.1271 | 50.9104 | 60.0109 | 51.8245 | 55.0824 | 31.7609 | 60.034 | 32.5261 | 55.0939 | 43.653 | 59.9879 | 44.3125
55.1243 | 57.3945 | 60.0398 | 58.561 | 55.1023 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5856 | 55.1354 | 50.9104 | 60.0109 | 51.827 | 55.0908 | 31.7609 | 60.034 | 32.5274 | 55.1022 | 43.653 | 59.9879 | 44.3137
55.1326 | 57.3945 | 60.0398 | 58.5623 | 55.1106 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5881 | 55.1437 | 50.9104 | 60.0109 | 51.8295 | 55.0991 | 31.7609 | 60.034 | 32.5286 | 55.1105 | 43.7063 | 59.9879 | 44.315
55.1409 | 57.3945 | 60.0398 | 58.5635 | 55.119 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5906 | 55.152 | 50.9074 | 60.0109 | 51.832 | 55.1074 | 31.7609 | 60.034 | 32.5299 | 55.1189 | 43.7063 | 59.9879 | 44.3162
55.1492 | 57.3945 | 60.0398 | 58.5648 | 55.1273 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5931 | 55.1604 | 50.9074 | 60.0109 | 51.8345 | 55.1157 | 31.9106 | 60.034 | 32.5311 | 55.1272 | 43.7062 | 59.9879 | 44.3175
55.1576 | 57.3945 | 60.0398 | 58.566 | 55.1356 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5956 | 55.1687 | 50.9066 | 60.0109 | 51.837 | 55.1241 | 31.9106 | 60.034 | 32.5324 | 55.1355 | 43.7062 | 59.9879 | 44.3187
55.1659 | 57.4396 | 60.0398 | 58.5673 | 55.1439 | 54.8127 | 60.0398 | 55.5981 | 55.1771 | 50.9066 | 60.0109 | 51.8395 | 55.1324 | 31.9106 | 60.034 | 32.5336 | 55.1439 | 43.7062 | 59.9879 | 44.32
55.1742 | 57.4396 | 60.0398 | 58.5685 | 55.1523 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6006 | 55.1854 | 50.9066 | 60.0109 | 51.842 | 55.1407 | 31.9106 | 60.034 | 32.5349 | 55.1522 | 43.7062 | 59.9879 | 44.3212
55.1826 | 57.4682 | 60.0398 | 58.5698 | 55.1606 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6031 | 55.1937 | 50.9066 | 60.0109 | 51.8445 | 55.149 | 31.9148 | 60.034 | 32.5361 | 55.1605 | 43.7148 | 59.9879 | 44.3225
55.1909 | 57.4682 | 60.0398 | 58.571 | 55.1689 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6056 | 55.202 | 50.9066 | 60.0109 | 51.847 | 55.1575 | 31.9148 | 60.034 | 32.5374 | 55.1688 | 43.7148 | 59.9879 | 44.3237
55.1992 | 57.4682 | 60.0398 | 58.5723 | 55.1772 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6081 | 55.2104 | 50.9066 | 60.0109 | 51.8495 | 55.1658 | 31.9968 | 60.034 | 32.5386 | 55.1772 | 43.7083 | 59.9879 | 44.325
55.2076 | 57.4682 | 60.0398 | 58.5735 | 55.1855 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6106 | 55.2187 | 50.9066 | 60.0109 | 51.852 | 55.1741 | 31.9968 | 60.034 | 32.5399 | 55.1855 | 43.7083 | 59.9879 | 44.3262
55.2159 | 57.4924 | 60.0398 | 58.5748 | 55.1939 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6131 | 55.2271 | 50.9066 | 60.0109 | 51.8545 | 55.1824 | 31.9968 | 60.0282 | 32.5411 | 55.1938 | 43.7083 | 59.9879 | 44.3275
55.2242 | 57.4924 | 60.0398 | 58.576 | 55.2022 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6156 | 55.2354 | 50.9142 | 60.0109 | 51.857 | 55.1907 | 31.9968 | 60.0282 | 32.5424 | 55.2023 | 43.7083 | 59.9879 | 44.3287
55.2325 | 57.4924 | 60.0398 | 58.5773 | 55.2106 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6181 | 55.2437 | 50.9142 | 60.0109 | 51.8595 | 55.1991 | 31.9929 | 60.0282 | 32.5436 | 55.2106 | 43.7083 | 59.9879 | 44.33
55.2408 | 57.4924 | 60.0398 | 58.5785 | 55.2189 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6206 | 55.252 | 50.918 | 60.0109 | 51.862 | 55.2074 | 31.9929 | 60.0282 | 32.5449 | 55.2189 | 43.7083 | 59.9879 | 44.3312
55.2492 | 57.4924 | 60.0398 | 58.5798 | 55.2272 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6231 | 55.2604 | 50.918 | 60.0109 | 51.8645 | 55.2157 | 31.9929 | 60.0282 | 32.5461 | 55.2272 | 43.7083 | 59.9879 | 44.3325
55.2575 | 57.4924 | 60.0398 | 58.581 | 55.2355 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6256 | 55.2687 | 50.918 | 60.0109 | 51.867 | 55.224 | 31.9929 | 60.0282 | 32.5474 | 55.2356 | 43.7083 | 59.9879 | 44.3337
55.2658 | 57.4853 | 60.0398 | 58.5823 | 55.2438 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6281 | 55.277 | 50.918 | 60.0109 | 51.8695 | 55.2324 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5486 | 55.2439 | 43.6845 | 59.9879 | 44.335
55.2742 | 57.4853 | 60.0398 | 58.5835 | 55.2522 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6306 | 55.2853 | 50.9216 | 60.0109 | 51.872 | 55.2407 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5499 | 55.2522 | 43.6845 | 59.9879 | 44.3362
55.2825 | 57.4853 | 60.0398 | 58.5848 | 55.2605 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6331 | 55.2937 | 50.9216 | 60.0109 | 51.8745 | 55.249 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5523 | 55.2606 | 43.6845 | 59.9879 | 44.3375
55.2908 | 57.4853 | 60.0398 | 58.586 | 55.2689 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6356 | 55.302 | 50.9216 | 60.0109 | 51.877 | 55.2573 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5548 | 55.2689 | 43.6845 | 59.9879 | 44.3387
55.2991 | 57.4853 | 60.0398 | 58.5873 | 55.2772 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6381 | 55.3104 | 50.9216 | 60.0109 | 51.8795 | 55.2657 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5573 | 55.2772 | 43.6845 | 59.9879 | 44.34
55.3075 | 57.4853 | 60.0398 | 58.5885 | 55.2855 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6406 | 55.3187 | 50.9216 | 60.0109 | 51.882 | 55.274 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5598 | 55.2855 | 43.6845 | 59.9879 | 44.3412
55.3158 | 57.4853 | 60.0398 | 58.5898 | 55.2938 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6431 | 55.327 | 50.9216 | 60.0109 | 51.8845 | 55.2823 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5623 | 55.2939 | 43.6842 | 59.9879 | 44.3425
55.3241 | 57.4853 | 60.0398 | 58.591 | 55.3022 | 54.8127 | 60.0398 | 55.6456 | 55.3353 | 50.9216 | 60.0109 | 51.887 | 55.2906 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5648 | 55.3022 | 43.6842 | 59.9879 | 44.3437
55.3325 | 57.4839 | 60.0398 | 58.5923 | 55.3105 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6481 | 55.3437 | 50.9216 | 60.0109 | 51.8895 | 55.2991 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5673 | 55.3105 | 43.6881 | 59.9879 | 44.345
55.3408 | 57.4839 | 60.0398 | 58.5935 | 55.3188 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6506 | 55.352 | 50.9227 | 60.0109 | 51.892 | 55.3074 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5698 | 55.3188 | 43.6881 | 59.9879 | 44.3462
55.3491 | 57.4839 | 60.0398 | 58.5948 | 55.3271 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6531 | 55.3604 | 50.9227 | 60.0109 | 51.8945 | 55.3157 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5723 | 55.3273 | 43.6896 | 59.9879 | 44.3475
55.3575 | 57.4839 | 60.0398 | 58.596 | 55.3354 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6556 | 55.3687 | 50.9192 | 60.0109 | 51.897 | 55.324 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5748 | 55.3356 | 43.6896 | 59.9879 | 44.3487
55.3658 | 57.5102 | 60.0398 | 58.5973 | 55.3438 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6581 | 55.377 | 50.9192 | 60.0109 | 51.8995 | 55.3323 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5773 | 55.3439 | 43.6765 | 59.9879 | 44.35
55.3741 | 57.5102 | 60.0398 | 58.5985 | 55.3521 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6606 | 55.3853 | 51.0238 | 60.0109 | 51.901 | 55.3407 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5798 | 55.3523 | 43.6765 | 59.9879 | 44.3512
55.3824 | 57.5102 | 60.0398 | 58.5998 | 55.3605 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6631 | 55.3937 | 51.0238 | 60.0109 | 51.9022 | 55.349 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5823 | 55.3606 | 43.6765 | 59.9879 | 44.3525
55.3907 | 57.5102 | 60.0398 | 58.601 | 55.3688 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6656 | 55.402 | 51.021 | 60.0109 | 51.9035 | 55.3573 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5848 | 55.3689 | 43.6765 | 59.9879 | 44.3537
55.3991 | 57.5437 | 60.0398 | 58.6022 | 55.3771 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6681 | 55.4103 | 51.021 | 60.0109 | 51.9047 | 55.3656 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5873 | 55.3772 | 43.6718 | 59.9879 | 44.355
55.4074 | 57.5437 | 60.0398 | 58.6035 | 55.3854 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6706 | 55.4186 | 51.021 | 60.0109 | 51.906 | 55.374 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5898 | 55.3856 | 43.6718 | 59.9879 | 44.3562
55.4157 | 57.5379 | 60.0398 | 58.6047 | 55.3937 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6731 | 55.427 | 51.021 | 60.0109 | 51.9072 | 55.3823 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5923 | 55.3939 | 43.6938 | 59.9879 | 44.3575
55.4241 | 57.5379 | 60.0398 | 58.606 | 55.4021 | 54.8638 | 60.0398 | 55.6756 | 55.4353 | 51.021 | 60.0109 | 51.9085 | 55.3906 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5947 | 55.4022 | 43.6938 | 59.9879 | 44.3587
55.4324 | 57.5379 | 60.0398 | 58.6072 | 55.4104 | 54.8669 | 60.0398 | 55.6781 | 55.4437 | 51.021 | 60.0109 | 51.9097 | 55.3989 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5972 | 55.4106 | 43.6875 | 59.9879 | 44.36
55.4407 | 57.5379 | 60.0398 | 58.6085 | 55.4188 | 54.8669 | 60.0398 | 55.6805 | 55.452 | 51.021 | 60.0109 | 51.911 | 55.4073 | 31.9843 | 60.0282 | 32.5997 | 55.4189 | 43.6875 | 59.9879 | 44.3612
55.449 | 57.5362 | 60.0398 | 58.6097 | 55.4271 | 54.8641 | 60.0398 | 55.683 | 55.4603 | 51.021 | 60.0109 | 51.9122 | 55.4156 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6022 | 55.4272 | 43.6852 | 59.9879 | 44.3625
55.4574 | 57.5362 | 60.0398 | 58.611 | 55.4354 | 54.8641 | 60.0398 | 55.6855 | 55.4686 | 51.021 | 60.0109 | 51.9135 | 55.424 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6047 | 55.4355 | 43.6852 | 59.9879 | 44.3638
55.4657 | 57.536 | 60.0398 | 58.6122 | 55.4437 | 54.8641 | 60.0398 | 55.688 | 55.477 | 51.021 | 60.0109 | 51.9147 | 55.4323 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6072 | 55.444 | 43.6836 | 59.9879 | 44.365
55.474 | 57.536 | 60.0398 | 58.6135 | 55.4521 | 54.8641 | 60.0398 | 55.6905 | 55.4853 | 51.0209 | 60.0109 | 51.916 | 55.4407 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6097 | 55.4523 | 43.6836 | 59.9879 | 44.3662
55.4824 | 57.536 | 60.0398 | 58.6147 | 55.4604 | 54.8641 | 60.0398 | 55.693 | 55.4937 | 51.0209 | 60.0109 | 51.9172 | 55.449 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6122 | 55.4606 | 43.6836 | 59.9879 | 44.3675
55.4907 | 57.536 | 60.0398 | 58.616 | 55.4687 | 54.8641 | 60.0398 | 55.6955 | 55.502 | 51.0209 | 60.0109 | 51.9185 | 55.4573 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6147 | 55.469 | 43.6836 | 59.9879 | 44.3688
55.499 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6172 | 55.4771 | 54.8716 | 60.0398 | 55.698 | 55.5103 | 51.0209 | 60.0109 | 51.9197 | 55.4656 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6172 | 55.4773 | 43.6848 | 59.9879 | 44.37
55.5074 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6185 | 55.4854 | 54.8716 | 60.0398 | 55.7005 | 55.5186 | 51.0224 | 60.0109 | 51.921 | 55.4739 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6197 | 55.4856 | 43.6848 | 59.9879 | 44.3713
55.5157 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6197 | 55.4937 | 54.8716 | 60.0398 | 55.703 | 55.527 | 51.0224 | 60.0109 | 51.9222 | 55.4823 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6222 | 55.4939 | 43.6911 | 59.9879 | 44.3725
55.524 | 57.5358 | 60.0398 | 58.621 | 55.502 | 54.8716 | 60.0398 | 55.7055 | 55.5353 | 51.0224 | 60.0109 | 51.9235 | 55.4906 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6247 | 55.5023 | 43.6911 | 59.9879 | 44.3738
55.5323 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6222 | 55.5104 | 54.8716 | 60.0398 | 55.708 | 55.5436 | 51.0224 | 60.0109 | 51.9247 | 55.4989 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6272 | 55.5106 | 43.697 | 59.9879 | 44.375
55.5406 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6235 | 55.5187 | 54.8716 | 60.0398 | 55.7105 | 55.5519 | 51.0183 | 60.0109 | 51.926 | 55.5072 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6297 | 55.5189 | 43.697 | 59.9879 | 44.3763
55.549 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6247 | 55.527 | 54.8716 | 60.0398 | 55.713 | 55.5603 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9272 | 55.5156 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6322 | 55.5272 | 43.697 | 59.9879 | 44.3775
55.5573 | 57.5358 | 60.0398 | 58.626 | 55.5353 | 54.8716 | 60.0398 | 55.7155 | 55.5686 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9285 | 55.5239 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6347 | 55.5356 | 43.697 | 59.9879 | 44.3788
55.5656 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6272 | 55.5436 | 54.8716 | 60.0398 | 55.718 | 55.577 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9297 | 55.5322 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6372 | 55.5439 | 43.7336 | 59.9879 | 44.38
55.574 | 57.5358 | 60.0398 | 58.6285 | 55.552 | 54.8716 | 60.0398 | 55.7205 | 55.5853 | 51.0183 | 60.0109 | 51.931 | 55.5405 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6397 | 55.5522 | 43.7336 | 59.9879 | 44.3813
55.5823 | 57.5308 | 60.0398 | 58.6297 | 55.5603 | 54.872 | 60.0398 | 55.723 | 55.5936 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9322 | 55.549 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6422 | 55.5607 | 43.7651 | 59.9879 | 44.3825
55.5906 | 57.5308 | 60.0398 | 58.631 | 55.5687 | 54.872 | 60.0398 | 55.7255 | 55.602 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9335 | 55.5573 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6447 | 55.569 | 43.7651 | 59.9879 | 44.3838
55.5989 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6322 | 55.577 | 54.872 | 60.0398 | 55.728 | 55.6103 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9347 | 55.5656 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6472 | 55.5773 | 43.7656 | 59.9879 | 44.385
55.6073 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6335 | 55.5853 | 54.872 | 60.0398 | 55.7305 | 55.6187 | 51.0183 | 60.0109 | 51.936 | 55.5739 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6497 | 55.5856 | 43.7656 | 59.9879 | 44.3863
55.6156 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6347 | 55.5936 | 54.872 | 60.0398 | 55.733 | 55.627 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9372 | 55.5822 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6522 | 55.594 | 43.7656 | 59.9879 | 44.3875
55.6239 | 57.5238 | 60.0398 | 58.636 | 55.6019 | 54.872 | 60.0398 | 55.7355 | 55.6353 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9385 | 55.5906 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6547 | 55.6023 | 43.7656 | 59.9879 | 44.3888
55.6323 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6372 | 55.6103 | 54.872 | 60.0398 | 55.738 | 55.6436 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9397 | 55.5989 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6572 | 55.6106 | 43.7643 | 59.9879 | 44.39
55.6406 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6385 | 55.6186 | 54.872 | 60.0398 | 55.7405 | 55.652 | 51.0183 | 60.0109 | 51.941 | 55.6072 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6597 | 55.619 | 43.7643 | 59.9879 | 44.3913
55.6489 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6397 | 55.627 | 54.9203 | 60.0398 | 55.743 | 55.6603 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9422 | 55.6155 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6622 | 55.6273 | 43.7574 | 59.9879 | 44.3925
55.6573 | 57.5238 | 60.0398 | 58.641 | 55.6353 | 54.9203 | 60.0398 | 55.7455 | 55.6686 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9435 | 55.6239 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6647 | 55.6356 | 43.7574 | 59.9879 | 44.3938
55.6656 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6422 | 55.6436 | 54.9203 | 60.0398 | 55.748 | 55.6769 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9447 | 55.6322 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6672 | 55.6439 | 43.7575 | 59.9879 | 44.395
55.6739 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6435 | 55.6519 | 54.9203 | 60.0398 | 55.7505 | 55.6853 | 51.0183 | 60.0109 | 51.946 | 55.6405 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6697 | 55.6523 | 43.7575 | 59.9879 | 44.3963
55.6822 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6447 | 55.6603 | 54.9228 | 60.0398 | 55.753 | 55.6936 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9472 | 55.6488 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6722 | 55.6606 | 43.7642 | 59.9879 | 44.3975
55.6906 | 57.5238 | 60.0398 | 58.646 | 55.6686 | 54.9228 | 60.0398 | 55.7555 | 55.702 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9485 | 55.6572 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6747 | 55.6689 | 43.7642 | 59.9879 | 44.3988
55.6989 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6472 | 55.6769 | 54.9243 | 60.0398 | 55.758 | 55.7103 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9497 | 55.6655 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6772 | 55.6774 | 43.7638 | 59.9879 | 44.4
55.7072 | 57.5238 | 60.0398 | 58.6485 | 55.6852 | 54.9243 | 60.0398 | 55.7605 | 55.7186 | 51.0183 | 60.0109 | 51.951 | 55.6738 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6797 | 55.6857 | 43.7638 | 59.9879 | 44.4025
55.7155 | 57.5144 | 60.0398 | 58.6497 | 55.6935 | 54.9243 | 60.0398 | 55.763 | 55.7269 | 51.0183 | 60.0109 | 51.9522 | 55.6821 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6822 | 55.694 | 43.7662 | 59.9879 | 44.405
55.7239 | 57.5144 | 60.0398 | 58.651 | 55.7019 | 54.9243 | 60.0398 | 55.7655 | 55.7353 | 51.0168 | 60.0109 | 51.9535 | 55.6906 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6847 | 55.7023 | 43.7662 | 59.9879 | 44.4075
55.7322 | 57.5144 | 60.0398 | 58.6522 | 55.7102 | 54.9243 | 60.0398 | 55.768 | 55.7436 | 51.0168 | 60.0109 | 51.9547 | 55.6989 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6872 | 55.7107 | 43.7662 | 59.9879 | 44.41
55.7405 | 57.5144 | 60.0398 | 58.6535 | 55.7186 | 54.9243 | 60.0398 | 55.7705 | 55.752 | 51.0147 | 60.0109 | 51.956 | 55.7072 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6897 | 55.719 | 43.7662 | 59.9879 | 44.4125
55.7488 | 57.5144 | 60.0398 | 58.6547 | 55.7269 | 54.9387 | 60.0398 | 55.773 | 55.7603 | 51.0147 | 60.0109 | 51.9572 | 55.7155 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6922 | 55.7273 | 43.7646 | 59.9879 | 44.415
55.7572 | 57.5144 | 60.0398 | 58.656 | 55.7352 | 54.9387 | 60.0398 | 55.7755 | 55.7686 | 51.0522 | 60.0109 | 51.9585 | 55.7238 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6947 | 55.7356 | 43.7646 | 59.9879 | 44.4175
55.7655 | 57.5144 | 60.0398 | 58.6572 | 55.7435 | 54.9387 | 60.0398 | 55.778 | 55.7769 | 51.0522 | 60.0109 | 51.9597 | 55.7322 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6972 | 55.744 | 43.7639 | 59.9879 | 44.42
55.7738 | 57.5144 | 60.0398 | 58.6585 | 55.7518 | 54.9387 | 60.0398 | 55.7805 | 55.7853 | 51.0715 | 60.0109 | 51.961 | 55.7405 | 31.9843 | 60.0282 | 32.6997 | 55.7523 | 43.7639 | 59.9879 | 44.4225
55.7822 | 57.5144 | 60.0398 | 58.6597 | 55.7602 | 54.9387 | 60.0398 | 55.783 | 55.7936 | 51.0715 | 60.0109 | 51.9622 | 55.7488 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7022 | 55.7606 | 43.7639 | 59.9879 | 44.425
55.7905 | 57.5144 | 60.0398 | 58.661 | 55.7685 | 54.9387 | 60.0398 | 55.7855 | 55.8019 | 51.0715 | 60.0109 | 51.9635 | 55.7571 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7047 | 55.769 | 43.7639 | 59.9879 | 44.4275
55.7988 | 57.5178 | 60.0398 | 58.6622 | 55.7769 | 54.9387 | 60.0398 | 55.788 | 55.8102 | 51.0715 | 60.0109 | 51.9647 | 55.7655 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7072 | 55.7773 | 43.7359 | 59.9879 | 44.43
55.8071 | 57.5178 | 60.0398 | 58.6635 | 55.7852 | 54.9387 | 60.0398 | 55.7905 | 55.8186 | 51.0999 | 60.0109 | 51.966 | 55.7738 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7097 | 55.7856 | 43.7359 | 59.9879 | 44.4325
55.8155 | 57.5123 | 60.0398 | 58.6647 | 55.7935 | 54.9393 | 60.0398 | 55.793 | 55.8269 | 51.0999 | 60.0109 | 51.9672 | 55.7821 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7122 | 55.7939 | 43.7615 | 59.9879 | 44.435
55.8238 | 57.5123 | 60.0398 | 58.666 | 55.8018 | 54.9393 | 60.0398 | 55.7955 | 55.8353 | 51.0999 | 60.0109 | 51.9685 | 55.7904 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7147 | 55.8024 | 43.7615 | 59.9879 | 44.4375
55.8321 | 57.5447 | 60.0398 | 58.6672 | 55.8102 | 54.9393 | 60.0398 | 55.798 | 55.8436 | 51.0999 | 60.0109 | 51.9697 | 55.7988 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7172 | 55.8107 | 43.7615 | 59.9879 | 44.44
55.8405 | 57.5447 | 60.0398 | 58.6685 | 55.8185 | 54.9393 | 60.0398 | 55.8002 | 55.8519 | 51.0999 | 60.0109 | 51.971 | 55.8071 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7197 | 55.819 | 43.7615 | 59.9879 | 44.4425
55.8488 | 57.6139 | 60.0398 | 58.6697 | 55.8268 | 54.943 | 60.0398 | 55.8015 | 55.8602 | 51.0999 | 60.0109 | 51.9722 | 55.8154 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7222 | 55.8274 | 43.7662 | 59.9879 | 44.445
55.8571 | 57.6139 | 60.0398 | 58.671 | 55.8351 | 54.943 | 60.0398 | 55.8027 | 55.8686 | 51.095 | 60.0109 | 51.9735 | 55.8237 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7247 | 55.8357 | 43.7662 | 59.9879 | 44.4475
55.8654 | 57.6139 | 60.0398 | 58.6722 | 55.8434 | 54.943 | 60.0398 | 55.804 | 55.8769 | 51.095 | 60.0109 | 51.9747 | 55.8322 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7272 | 55.844 | 43.7696 | 59.9879 | 44.45
55.8738 | 57.6139 | 60.0398 | 58.6735 | 55.8518 | 54.943 | 60.0398 | 55.8052 | 55.8853 | 51.095 | 60.0109 | 51.976 | 55.8405 | 32.0429 | 60.0282 | 32.7297 | 55.8523 | 43.7696 | 59.9879 | 44.4525
55.8821 | 57.6139 | 60.0398 | 58.6747 | 55.8601 | 54.943 | 60.0398 | 55.8065 | 55.8936 | 51.095 | 60.0109 | 51.9772 | 55.8488 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7322 | 55.8607 | 43.7696 | 59.9879 | 44.455
55.8904 | 57.6139 | 60.0398 | 58.6759 | 55.8685 | 54.943 | 60.0398 | 55.8077 | 55.9019 | 51.095 | 60.0109 | 51.9785 | 55.8571 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7347 | 55.869 | 43.7696 | 59.9879 | 44.4575
55.8987 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6772 | 55.8768 | 54.943 | 60.0398 | 55.809 | 55.9102 | 51.095 | 60.0109 | 51.9797 | 55.8654 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7372 | 55.8773 | 43.7706 | 59.9879 | 44.46
55.9071 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6784 | 55.8851 | 54.943 | 60.0398 | 55.8102 | 55.9186 | 51.095 | 60.0109 | 51.981 | 55.8738 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7397 | 55.8857 | 43.7706 | 59.9879 | 44.4625
55.9154 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6797 | 55.8934 | 54.943 | 60.0398 | 55.8115 | 55.9269 | 51.095 | 60.0109 | 51.9822 | 55.8821 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7422 | 55.894 | 43.7706 | 59.9879 | 44.465
55.9237 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6809 | 55.9017 | 54.943 | 60.0398 | 55.8127 | 55.9352 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9835 | 55.8904 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7447 | 55.9023 | 43.7706 | 59.9879 | 44.4675
55.9321 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6822 | 55.9101 | 54.943 | 60.0398 | 55.814 | 55.9435 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9847 | 55.8987 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7472 | 55.9106 | 43.8512 | 59.9879 | 44.47
55.9404 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6834 | 55.9184 | 54.943 | 60.0398 | 55.8152 | 55.9519 | 51.0911 | 60.0109 | 51.986 | 55.9071 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7497 | 55.9191 | 43.8512 | 59.9879 | 44.4725
55.9487 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6847 | 55.9268 | 54.9377 | 60.0398 | 55.8165 | 55.9602 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9872 | 55.9154 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7522 | 55.9274 | 43.8512 | 59.9879 | 44.475
55.957 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6859 | 55.9351 | 54.9377 | 60.0398 | 55.8177 | 55.9686 | 51.0929 | 60.0109 | 51.9885 | 55.9237 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7547 | 55.9357 | 43.8512 | 59.9879 | 44.4775
55.9654 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6872 | 55.9434 | 54.9936 | 60.0398 | 55.819 | 55.9769 | 51.0929 | 60.0109 | 51.9897 | 55.932 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7572 | 55.9441 | 43.8474 | 59.9879 | 44.48
55.9737 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6884 | 55.9517 | 54.9936 | 60.0398 | 55.8202 | 55.9852 | 51.0929 | 60.0109 | 51.991 | 55.9404 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7597 | 55.9524 | 43.8474 | 59.9879 | 44.4825
55.982 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6897 | 55.9601 | 55.0112 | 60.0398 | 55.8215 | 55.9935 | 51.0929 | 60.0109 | 51.9922 | 55.9487 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7622 | 55.9607 | 43.8479 | 59.9879 | 44.485
55.9904 | 57.6138 | 60.0398 | 58.6909 | 55.9684 | 55.0112 | 60.0398 | 55.8227 | 56.0019 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9935 | 55.957 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7647 | 55.969 | 43.8479 | 59.9879 | 44.4875
55.9987 | 57.6374 | 60.0398 | 58.6922 | 55.9767 | 55.0112 | 60.0398 | 55.824 | 56.0102 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9947 | 55.9653 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7672 | 55.9774 | 43.8352 | 59.9879 | 44.49
56.007 | 57.6374 | 60.0398 | 58.6934 | 55.985 | 55.0112 | 60.0398 | 55.8252 | 56.0186 | 51.0911 | 60.0109 | 51.996 | 55.9738 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7697 | 55.9857 | 43.8352 | 59.9879 | 44.4925
56.0154 | 57.6374 | 60.0398 | 58.6947 | 55.9933 | 55.0112 | 60.0398 | 55.8265 | 56.0269 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9972 | 55.9821 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7722 | 55.994 | 43.8358 | 59.9879 | 44.495
56.0237 | 57.6374 | 60.0398 | 58.6959 | 56.0017 | 55.0112 | 60.0398 | 55.8277 | 56.0352 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9985 | 55.9904 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7747 | 56.0023 | 43.8358 | 59.9879 | 44.4975
56.032 | 57.6374 | 60.0398 | 58.6972 | 56.01 | 55.0112 | 60.0398 | 55.829 | 56.0435 | 51.0911 | 60.0109 | 51.9997 | 55.9987 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7772 | 56.0107 | 43.8357 | 59.9879 | 44.5
56.0403 | 57.6374 | 60.0398 | 58.6984 | 56.0184 | 55.0112 | 60.0398 | 55.8302 | 56.0519 | 51.1112 | 60.0109 | 52.001 | 56.007 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7797 | 56.019 | 43.8357 | 59.9879 | 44.5025
56.0486 | 57.6374 | 60.0398 | 58.6997 | 56.0267 | 55.014 | 60.0398 | 55.8315 | 56.0602 | 51.1112 | 60.0109 | 52.0022 | 56.0154 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7822 | 56.0273 | 43.8345 | 59.9879 | 44.505
56.057 | 57.6374 | 60.0398 | 58.7009 | 56.035 | 55.014 | 60.0398 | 55.8327 | 56.0685 | 51.1112 | 60.0109 | 52.0035 | 56.0237 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7847 | 56.0358 | 43.8345 | 59.9879 | 44.5075
56.0653 | 57.6374 | 60.0398 | 58.7022 | 56.0433 | 55.0203 | 60.0398 | 55.834 | 56.0769 | 51.1112 | 60.0109 | 52.0047 | 56.032 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7872 | 56.0441 | 43.8323 | 59.9879 | 44.51
56.0736 | 57.6374 | 60.0398 | 58.7034 | 56.0516 | 55.0203 | 60.0398 | 55.8352 | 56.0852 | 51.1112 | 60.0109 | 52.006 | 56.0403 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7897 | 56.0524 | 43.8323 | 59.9879 | 44.5125
56.082 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7047 | 56.06 | 55.0598 | 60.0398 | 55.8365 | 56.0936 | 51.1112 | 60.0109 | 52.0072 | 56.0487 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7922 | 56.0607 | 43.8272 | 59.9879 | 44.515
56.0903 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7059 | 56.0683 | 55.0598 | 60.0398 | 55.8377 | 56.1019 | 51.1135 | 60.0109 | 52.0085 | 56.057 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7947 | 56.0691 | 43.8272 | 59.9879 | 44.5175
56.0986 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7072 | 56.0767 | 55.0598 | 60.0398 | 55.839 | 56.1102 | 51.1135 | 60.0109 | 52.0097 | 56.0653 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7972 | 56.0774 | 43.8272 | 59.9879 | 44.52
56.1069 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7084 | 56.085 | 55.0598 | 60.0398 | 55.8402 | 56.1185 | 51.1478 | 60.0109 | 52.011 | 56.0736 | 32.0967 | 60.0282 | 32.7997 | 56.0857 | 43.8272 | 59.9879 | 44.5225
56.1153 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7097 | 56.0933 | 55.0629 | 60.0398 | 55.8415 | 56.1269 | 51.1478 | 60.0109 | 52.0122 | 56.082 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8022 | 56.0941 | 43.8284 | 59.9879 | 44.525
56.1236 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7109 | 56.1016 | 55.0629 | 60.0398 | 55.8427 | 56.1352 | 51.1455 | 60.0109 | 52.0135 | 56.0903 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8046 | 56.1024 | 43.8284 | 59.9879 | 44.5275
56.1319 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7122 | 56.11 | 55.0784 | 60.0398 | 55.844 | 56.1436 | 51.1455 | 60.0109 | 52.0147 | 56.0986 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8071 | 56.1107 | 43.8262 | 59.9879 | 44.53
56.1403 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7134 | 56.1183 | 55.0784 | 60.0398 | 55.8452 | 56.1519 | 51.1412 | 60.0109 | 52.016 | 56.1069 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8096 | 56.119 | 43.8262 | 59.9879 | 44.5325
56.1486 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7147 | 56.1266 | 55.0997 | 60.0398 | 55.8465 | 56.1602 | 51.1412 | 60.0109 | 52.0172 | 56.1154 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8121 | 56.1274 | 43.8271 | 59.9879 | 44.535
56.1569 | 57.6403 | 60.0398 | 58.7159 | 56.1349 | 55.0997 | 60.0398 | 55.8477 | 56.1685 | 51.1412 | 60.0109 | 52.0185 | 56.1237 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8146 | 56.1357 | 43.8271 | 59.9879 | 44.5375
56.1653 | 57.6394 | 60.0398 | 58.7172 | 56.1432 | 55.0997 | 60.0398 | 55.849 | 56.1769 | 51.1412 | 60.0109 | 52.0197 | 56.132 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8171 | 56.144 | 43.9068 | 59.9879 | 44.54
56.1736 | 57.6394 | 60.0398 | 58.7184 | 56.1516 | 55.0997 | 60.0398 | 55.8502 | 56.1852 | 51.1412 | 60.0109 | 52.021 | 56.1403 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8196 | 56.1525 | 43.9068 | 59.9879 | 44.5425
56.1819 | 57.6381 | 60.0398 | 58.7197 | 56.1599 | 55.0997 | 60.0398 | 55.8515 | 56.1935 | 51.1412 | 60.0109 | 52.0222 | 56.1486 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8221 | 56.1608 | 43.9068 | 59.9879 | 44.545
56.1902 | 57.6381 | 60.0398 | 58.7209 | 56.1683 | 55.0997 | 60.0398 | 55.8527 | 56.2018 | 51.1412 | 60.0109 | 52.0235 | 56.157 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8246 | 56.1691 | 43.9068 | 59.9879 | 44.5475
56.1985 | 57.6381 | 60.0398 | 58.7222 | 56.1766 | 55.0928 | 60.0398 | 55.854 | 56.2102 | 51.1412 | 60.0109 | 52.0247 | 56.1653 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8271 | 56.1774 | 43.9113 | 59.9879 | 44.55
56.2069 | 57.6381 | 60.0398 | 58.7234 | 56.1849 | 55.0928 | 60.0398 | 55.8552 | 56.2185 | 51.1412 | 60.0109 | 52.026 | 56.1736 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8296 | 56.1858 | 43.9113 | 59.9879 | 44.5525
56.2152 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7247 | 56.1932 | 55.0928 | 60.0398 | 55.8564 | 56.2269 | 51.1412 | 60.0109 | 52.0272 | 56.1819 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8321 | 56.1941 | 43.905 | 59.9879 | 44.555
56.2235 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7259 | 56.2015 | 55.0928 | 60.0398 | 55.8577 | 56.2352 | 51.1465 | 60.0109 | 52.0285 | 56.1903 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8346 | 56.2024 | 43.905 | 59.9879 | 44.5575
56.2319 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7272 | 56.2099 | 55.0985 | 60.0398 | 55.8589 | 56.2435 | 51.1465 | 60.0109 | 52.0297 | 56.1986 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8371 | 56.2107 | 43.905 | 59.9879 | 44.56
56.2402 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7284 | 56.2182 | 55.0985 | 60.0398 | 55.8602 | 56.2518 | 51.1433 | 60.0109 | 52.031 | 56.2069 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8396 | 56.2191 | 43.905 | 59.9879 | 44.5625
56.2485 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7297 | 56.2266 | 55.0999 | 60.0398 | 55.8614 | 56.2602 | 51.1433 | 60.0109 | 52.0322 | 56.2152 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8421 | 56.2274 | 43.9049 | 59.9879 | 44.565
56.2568 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7309 | 56.2349 | 55.0999 | 60.0398 | 55.8627 | 56.2685 | 51.1433 | 60.0109 | 52.0335 | 56.2236 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8446 | 56.2357 | 43.9049 | 59.9879 | 44.5675
56.2652 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7322 | 56.2432 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8639 | 56.2769 | 51.1433 | 60.0109 | 52.0347 | 56.2319 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8471 | 56.2441 | 43.9001 | 59.9879 | 44.57
56.2735 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7334 | 56.2515 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8652 | 56.2852 | 51.1433 | 60.0109 | 52.036 | 56.2402 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8496 | 56.2524 | 43.9001 | 59.9879 | 44.5725
56.2818 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7347 | 56.2598 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8664 | 56.2935 | 51.1433 | 60.0109 | 52.0372 | 56.2485 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8511 | 56.2607 | 43.9001 | 59.9879 | 44.5751
56.2902 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7359 | 56.2682 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8677 | 56.3018 | 51.1433 | 60.0109 | 52.0385 | 56.2568 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8523 | 56.269 | 43.9001 | 59.9879 | 44.5775
56.2985 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7372 | 56.2765 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8689 | 56.3102 | 51.1433 | 60.0109 | 52.0397 | 56.2653 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8536 | 56.2775 | 43.9001 | 59.9879 | 44.5801
56.3068 | 57.6328 | 60.0398 | 58.7384 | 56.2849 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8702 | 56.3185 | 51.1379 | 60.0109 | 52.041 | 56.2736 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8548 | 56.2858 | 43.9001 | 59.9879 | 44.5826
56.3152 | 57.6356 | 60.0398 | 58.7397 | 56.2932 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8714 | 56.3268 | 51.1379 | 60.0109 | 52.0422 | 56.2819 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8561 | 56.2941 | 43.982 | 59.9879 | 44.5851
56.3235 | 57.6356 | 60.0398 | 58.7409 | 56.3015 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8727 | 56.3351 | 51.136 | 60.0109 | 52.0435 | 56.2902 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8573 | 56.3025 | 43.982 | 59.9879 | 44.5876
56.3318 | 57.685 | 60.0398 | 58.7422 | 56.3098 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8739 | 56.3435 | 51.136 | 60.0109 | 52.0447 | 56.2986 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8586 | 56.3108 | 43.9802 | 59.9879 | 44.5901
56.3401 | 57.685 | 60.0398 | 58.7434 | 56.3181 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8752 | 56.3518 | 51.136 | 60.0109 | 52.046 | 56.3069 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8598 | 56.3191 | 43.9802 | 59.9879 | 44.5926
56.3484 | 57.685 | 60.0398 | 58.7447 | 56.3265 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8764 | 56.3602 | 51.136 | 60.0109 | 52.0472 | 56.3152 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8611 | 56.3274 | 43.9802 | 59.9879 | 44.5951
56.3568 | 57.685 | 60.0398 | 58.7459 | 56.3348 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8777 | 56.3685 | 51.1747 | 60.0109 | 52.0485 | 56.3235 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8623 | 56.3358 | 43.9802 | 59.9879 | 44.5976
56.3651 | 57.685 | 60.0398 | 58.7472 | 56.3431 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8789 | 56.3768 | 51.1747 | 60.0109 | 52.0497 | 56.3319 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8636 | 56.3441 | 43.9934 | 59.9879 | 44.6001
56.3734 | 57.685 | 60.0398 | 58.7484 | 56.3514 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8802 | 56.3851 | 51.23 | 60.0109 | 52.0519 | 56.3402 | 32.0967 | 60.0282 | 32.8648 | 56.3524 | 43.9934 | 59.9879 | 44.6026
56.3818 | 57.685 | 60.0398 | 58.7496 | 56.3598 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8814 | 56.3935 | 51.23 | 60.0109 | 52.0544 | 56.3485 | 32.0967 | 60.034 | 32.8661 | 56.3608 | 44.009 | 59.9879 | 44.6051
56.3901 | 57.685 | 60.0398 | 58.7509 | 56.3681 | 55.0965 | 60.0455 | 55.8827 | 56.4018 | 51.2288 | 60.0109 | 52.0569 | 56.3568 | 32.0967 | 60.034 | 32.8673 | 56.3691 | 44.009 | 59.9879 | 44.6076
56.3984 | 57.6605 | 60.0398 | 58.7521 | 56.3764 | 55.1159 | 60.0455 | 55.8839 | 56.4102 | 51.2288 | 60.0109 | 52.0594 | 56.3652 | 32.0967 | 60.034 | 32.8686 | 56.3774 | 44.009 | 59.9879 | 44.6101
56.4067 | 57.6605 | 60.0398 | 58.7534 | 56.3848 | 55.1159 | 60.0455 | 55.8852 | 56.4185 | 51.2315 | 60.0109 | 52.0619 | 56.3735 | 32.0967 | 60.034 | 32.8698 | 56.3857 | 44.009 | 59.9879 | 44.6126
56.4151 | 57.6605 | 60.0398 | 58.7546 | 56.3931 | 55.1159 | 60.0455 | 55.8864 | 56.4268 | 51.2315 | 60.0109 | 52.0644 | 56.3818 | 32.1554 | 60.034 | 32.8711 | 56.3942 | 44.0088 | 59.9879 | 44.6151
56.4234 | 57.6605 | 60.0398 | 58.7559 | 56.4014 | 55.1159 | 60.0455 | 55.8877 | 56.4351 | 51.2315 | 60.0109 | 52.0669 | 56.3901 | 32.1554 | 60.034 | 32.8723 | 56.4025 | 44.0088 | 59.9879 | 44.6176
56.4317 | 57.6605 | 60.0398 | 58.7571 | 56.4097 | 55.1705 | 60.0455 | 55.8889 | 56.4435 | 51.2315 | 60.0109 | 52.0694 | 56.3984 | 32.1547 | 60.034 | 32.8736 | 56.4108 | 44.0088 | 59.9879 | 44.6201
56.4401 | 57.6605 | 60.0398 | 58.7584 | 56.4181 | 55.1705 | 60.0455 | 55.8902 | 56.4518 | 51.229 | 60.0109 | 52.0719 | 56.4069 | 32.1547 | 60.034 | 32.8748 | 56.4191 | 44.0088 | 59.9879 | 44.6226
56.4484 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7596 | 56.4264 | 55.1709 | 60.0455 | 55.8914 | 56.4601 | 51.229 | 60.0109 | 52.0744 | 56.4152 | 32.1552 | 60.034 | 32.8761 | 56.4275 | 44.0102 | 59.9821 | 44.6251
56.4567 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7609 | 56.4347 | 55.1709 | 60.0455 | 55.8927 | 56.4684 | 51.2334 | 60.0109 | 52.0769 | 56.4235 | 32.1552 | 60.034 | 32.8773 | 56.4358 | 44.0102 | 59.9821 | 44.6276
56.465 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7621 | 56.4431 | 55.1709 | 60.0455 | 55.8939 | 56.4768 | 51.2334 | 60.0109 | 52.0794 | 56.4318 | 32.1579 | 60.034 | 32.8786 | 56.4441 | 44.0133 | 59.9821 | 44.6301
56.4734 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7634 | 56.4514 | 55.1709 | 60.0455 | 55.8952 | 56.4851 | 51.2334 | 60.0109 | 52.0819 | 56.4402 | 32.1579 | 60.034 | 32.8798 | 56.4525 | 44.0133 | 59.9821 | 44.6326
56.4817 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7646 | 56.4597 | 55.1709 | 60.0455 | 55.8964 | 56.4935 | 51.2334 | 60.0109 | 52.0844 | 56.4485 | 32.1579 | 60.034 | 32.8811 | 56.4608 | 44.0133 | 59.9821 | 44.6351
56.49 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7659 | 56.468 | 55.1709 | 60.0455 | 55.8977 | 56.5018 | 51.2247 | 60.0109 | 52.0869 | 56.4568 | 32.1579 | 60.034 | 32.8823 | 56.4691 | 44.0133 | 59.9821 | 44.6376
56.4984 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7671 | 56.4764 | 55.1709 | 60.0455 | 55.8989 | 56.5101 | 51.2247 | 60.0109 | 52.0894 | 56.4651 | 32.1799 | 60.034 | 32.8835 | 56.4774 | 44.0133 | 59.9821 | 44.6401
56.5067 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7684 | 56.4847 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9002 | 56.5184 | 51.2294 | 60.0109 | 52.0919 | 56.4734 | 32.1799 | 60.034 | 32.8848 | 56.4858 | 44.0133 | 59.9821 | 44.6426
56.515 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7696 | 56.493 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9014 | 56.5268 | 51.2294 | 60.0109 | 52.0944 | 56.4818 | 32.1799 | 60.034 | 32.886 | 56.4941 | 43.9727 | 59.9821 | 44.6451
56.5233 | 57.6591 | 60.0398 | 58.7709 | 56.5013 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9027 | 56.5351 | 51.2282 | 60.0109 | 52.0969 | 56.4901 | 32.1799 | 60.034 | 32.8873 | 56.5024 | 43.9727 | 59.9821 | 44.6476
56.5317 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7721 | 56.5096 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9039 | 56.5435 | 51.2282 | 60.0109 | 52.0994 | 56.4984 | 32.1843 | 60.034 | 32.8885 | 56.5109 | 43.9727 | 59.9821 | 44.6501
56.54 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7734 | 56.518 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9052 | 56.5518 | 51.2282 | 60.0109 | 52.1019 | 56.5067 | 32.1843 | 60.034 | 32.8898 | 56.5192 | 43.9727 | 59.9821 | 44.6526
56.5483 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7746 | 56.5263 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9064 | 56.5601 | 51.2282 | 60.0109 | 52.1044 | 56.5151 | 32.1859 | 60.034 | 32.891 | 56.5275 | 43.9727 | 59.9821 | 44.6551
56.5566 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7759 | 56.5347 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9077 | 56.5685 | 51.2508 | 60.0109 | 52.1069 | 56.5234 | 32.1859 | 60.034 | 32.8923 | 56.5359 | 43.9727 | 59.9821 | 44.6576
56.565 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7771 | 56.543 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9089 | 56.5768 | 51.2508 | 60.0109 | 52.1094 | 56.5317 | 32.1859 | 60.034 | 32.8935 | 56.5442 | 43.966 | 59.9821 | 44.6601
56.5733 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7784 | 56.5513 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9102 | 56.5851 | 51.2508 | 60.0109 | 52.1119 | 56.54 | 32.1859 | 60.034 | 32.8948 | 56.5525 | 43.966 | 59.9821 | 44.6626
56.5816 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7796 | 56.5596 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9114 | 56.5934 | 51.2508 | 60.0109 | 52.1144 | 56.5485 | 32.1859 | 60.034 | 32.896 | 56.5608 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6651
56.59 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7809 | 56.5679 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9127 | 56.6018 | 51.2548 | 60.0109 | 52.1169 | 56.5568 | 32.1859 | 60.034 | 32.8973 | 56.5692 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6676
56.5983 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7821 | 56.5763 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9139 | 56.6101 | 51.2548 | 60.0109 | 52.1194 | 56.5651 | 32.1859 | 60.034 | 32.8985 | 56.5775 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6701
56.6066 | 57.7196 | 60.0398 | 58.7834 | 56.5846 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9152 | 56.6185 | 51.2548 | 60.0109 | 52.1219 | 56.5734 | 32.1859 | 60.034 | 32.8998 | 56.5858 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6726
56.6149 | 57.7183 | 60.0398 | 58.7846 | 56.593 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9164 | 56.6268 | 51.2548 | 60.0109 | 52.1244 | 56.5817 | 32.1851 | 60.034 | 32.901 | 56.5942 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6751
56.6233 | 57.7183 | 60.0398 | 58.7859 | 56.6013 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9177 | 56.6351 | 51.2235 | 60.0109 | 52.1269 | 56.5901 | 32.1851 | 60.034 | 32.9023 | 56.6025 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6776
56.6316 | 57.722 | 60.0398 | 58.7871 | 56.6096 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9189 | 56.6434 | 51.2235 | 60.0109 | 52.1294 | 56.5984 | 32.1823 | 60.034 | 32.9035 | 56.6108 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6801
56.6399 | 57.722 | 60.0398 | 58.7884 | 56.6179 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9202 | 56.6518 | 51.2226 | 60.0109 | 52.1319 | 56.6067 | 32.1823 | 60.034 | 32.9048 | 56.6191 | 43.9659 | 59.9821 | 44.6826
56.6483 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7896 | 56.6262 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9214 | 56.6601 | 51.2226 | 60.0109 | 52.1344 | 56.615 | 32.1823 | 60.034 | 32.906 | 56.6276 | 43.9747 | 59.9821 | 44.6851
56.6566 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7909 | 56.6346 | 55.1709 | 60.0455 | 55.9226 | 56.6685 | 51.2226 | 60.0109 | 52.1369 | 56.6234 | 32.1823 | 60.034 | 32.9073 | 56.6359 | 43.9747 | 59.9821 | 44.6876
56.6649 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7921 | 56.6429 | 55.177 | 60.0455 | 55.9239 | 56.6768 | 51.2226 | 60.0109 | 52.1394 | 56.6317 | 32.1823 | 60.034 | 32.9085 | 56.6442 | 43.9747 | 59.9821 | 44.6901
56.6732 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7934 | 56.6512 | 55.177 | 60.0455 | 55.9251 | 56.6851 | 51.2277 | 60.0109 | 52.1419 | 56.64 | 32.1823 | 60.034 | 32.9098 | 56.6526 | 43.9747 | 59.9821 | 44.6926
56.6815 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7946 | 56.6595 | 55.177 | 60.0455 | 55.9264 | 56.6934 | 51.2277 | 60.0109 | 52.1444 | 56.6483 | 32.2291 | 60.034 | 32.911 | 56.6609 | 43.9762 | 59.9821 | 44.6951
56.6899 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7959 | 56.6679 | 55.177 | 60.0455 | 55.9276 | 56.7018 | 51.2301 | 60.0109 | 52.1469 | 56.6567 | 32.2291 | 60.034 | 32.9123 | 56.6692 | 43.9762 | 59.9821 | 44.6976
56.6982 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7971 | 56.6762 | 55.177 | 60.0455 | 55.9289 | 56.7101 | 51.2301 | 60.0109 | 52.1494 | 56.665 | 32.2286 | 60.034 | 32.9135 | 56.6775 | 43.9785 | 59.9821 | 44.7001
56.7065 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7984 | 56.6845 | 55.177 | 60.0455 | 55.9301 | 56.7184 | 51.2436 | 60.0109 | 52.1519 | 56.6733 | 32.2286 | 60.034 | 32.9148 | 56.6859 | 43.9785 | 59.9821 | 44.7026
56.7149 | 57.7925 | 60.0398 | 58.7996 | 56.6929 | 55.177 | 60.0455 | 55.9314 | 56.7267 | 51.2436 | 60.0109 | 52.1544 | 56.6816 | 32.2286 | 60.034 | 32.916 | 56.6942 | 43.9832 | 59.9821 | 44.7051
56.7232 | 57.7925 | 60.0398 | 58.8009 | 56.7012 | 55.177 | 60.0455 | 55.9326 | 56.7351 | 51.2596 | 60.0109 | 52.1569 | 56.6899 | 32.2286 | 60.034 | 32.9173 | 56.7025 | 43.9832 | 59.9821 | 44.7076
56.7315 | 57.8133 | 60.0398 | 58.8021 | 56.7095 | 55.177 | 60.0455 | 55.9339 | 56.7434 | 51.2596 | 60.0109 | 52.1594 | 56.6984 | 32.2247 | 60.034 | 32.9185 | 56.7109 | 43.9833 | 59.9821 | 44.7101
56.7399 | 57.8133 | 60.0398 | 58.8034 | 56.7178 | 55.177 | 60.0455 | 55.9351 | 56.7518 | 51.3458 | 60.0109 | 52.1619 | 56.7067 | 32.2247 | 60.034 | 32.9198 | 56.7192 | 43.9833 | 59.9821 | 44.7126
56.7482 | 57.8133 | 60.0398 | 58.8046 | 56.7262 | 55.1886 | 60.0455 | 55.9364 | 56.7601 | 51.3458 | 60.0109 | 52.1644 | 56.715 | 32.2205 | 60.034 | 32.921 | 56.7275 | 43.9833 | 59.9821 | 44.7151
56.7565 | 57.8133 | 60.0398 | 58.8059 | 56.7345 | 55.1886 | 60.0455 | 55.9376 | 56.7684 | 51.3442 | 60.0109 | 52.1669 | 56.7233 | 32.2205 | 60.034 | 32.9223 | 56.7358 | 43.9833 | 59.9821 | 44.7176
56.7648 | 57.8076 | 60.0398 | 58.8071 | 56.7428 | 55.1886 | 60.0455 | 55.9389 | 56.7767 | 51.3442 | 60.0109 | 52.1694 | 56.7317 | 32.2803 | 60.034 | 32.9235 | 56.7443 | 43.9833 | 59.9821 | 44.7201
56.7732 | 57.8076 | 60.0398 | 58.8084 | 56.7512 | 55.1886 | 60.0455 | 55.9401 | 56.7851 | 51.345 | 60.0109 | 52.1719 | 56.74 | 32.2803 | 60.034 | 32.9248 | 56.7526 | 43.9833 | 59.9821 | 44.7226
56.7815 | 57.8162 | 60.0398 | 58.8096 | 56.7595 | 55.1886 | 60.0455 | 55.9414 | 56.7934 | 51.345 | 60.0109 | 52.1744 | 56.7483 | 32.2803 | 60.034 | 32.926 | 56.7609 | 44.0033 | 59.9821 | 44.7251
56.7898 | 57.8162 | 60.0398 | 58.8109 | 56.7678 | 55.1886 | 60.0455 | 55.9426 | 56.8018 | 51.3362 | 60.0052 | 52.1769 | 56.7566 | 32.2803 | 60.034 | 32.9273 | 56.7693 | 44.0033 | 59.9821 | 44.7276
56.7982 | 57.8162 | 60.0398 | 58.8121 | 56.7761 | 55.19 | 60.0455 | 55.9439 | 56.8101 | 51.3362 | 60.0052 | 52.1794 | 56.7649 | 32.2799 | 60.034 | 32.9285 | 56.7776 | 44.0033 | 59.9821 | 44.7301
56.8065 | 57.8162 | 60.0398 | 58.8134 | 56.7845 | 55.19 | 60.0455 | 55.9451 | 56.8184 | 51.3362 | 60.0052 | 52.1819 | 56.7733 | 32.2799 | 60.034 | 32.9298 | 56.7859 | 44.0033 | 59.9821 | 44.7326
56.8148 | 57.8164 | 60.0398 | 58.8146 | 56.7928 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9464 | 56.8267 | 51.3362 | 60.0052 | 52.1844 | 56.7816 | 32.2799 | 60.034 | 32.931 | 56.7942 | 44.0054 | 59.9821 | 44.7351
56.8232 | 57.8164 | 60.0398 | 58.8159 | 56.8011 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9476 | 56.8351 | 51.3332 | 60.0052 | 52.1869 | 56.7899 | 32.2799 | 60.034 | 32.9323 | 56.8026 | 44.0054 | 59.9821 | 44.7376
56.8315 | 57.8164 | 60.0398 | 58.8171 | 56.8094 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9489 | 56.8434 | 51.3332 | 60.0052 | 52.1894 | 56.7982 | 32.2799 | 60.034 | 32.9335 | 56.8109 | 44.0054 | 59.9821 | 44.7401
56.8398 | 57.8164 | 60.0398 | 58.8184 | 56.8177 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9503 | 56.8517 | 51.3332 | 60.0052 | 52.1919 | 56.8066 | 32.2799 | 60.034 | 32.9348 | 56.8192 | 44.0054 | 59.9821 | 44.7426
56.8481 | 57.8164 | 60.0398 | 58.8196 | 56.8261 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9528 | 56.86 | 51.3332 | 60.0052 | 52.1944 | 56.8149 | 32.2808 | 60.034 | 32.936 | 56.8276 | 44.0698 | 59.9821 | 44.7451
56.8564 | 57.8164 | 60.0398 | 58.8209 | 56.8344 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9553 | 56.8684 | 51.3332 | 60.0052 | 52.1969 | 56.8232 | 32.2808 | 60.034 | 32.9373 | 56.8359 | 44.0698 | 59.9821 | 44.7476
56.8648 | 57.8205 | 60.0398 | 58.8221 | 56.8428 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9577 | 56.8767 | 51.3332 | 60.0052 | 52.1994 | 56.8315 | 32.2808 | 60.034 | 32.9385 | 56.8442 | 44.0698 | 59.9821 | 44.7501
56.8731 | 57.8205 | 60.0398 | 58.8234 | 56.8511 | 55.2473 | 60.0455 | 55.9602 | 56.8851 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2019 | 56.84 | 32.2808 | 60.034 | 32.9398 | 56.8525 | 44.0698 | 59.9821 | 44.7526
56.8814 | 57.8205 | 60.0398 | 58.8246 | 56.8594 | 55.3094 | 60.0455 | 55.9627 | 56.8934 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2044 | 56.8483 | 32.2868 | 60.034 | 32.941 | 56.861 | 44.0684 | 59.9821 | 44.7551
56.8898 | 57.8205 | 60.0398 | 58.8259 | 56.8677 | 55.3094 | 60.0455 | 55.9652 | 56.9017 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2069 | 56.8566 | 32.2868 | 60.034 | 32.9423 | 56.8693 | 44.0684 | 59.9821 | 44.7576
56.8981 | 57.8205 | 60.0398 | 58.8271 | 56.876 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9677 | 56.9101 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2094 | 56.8649 | 32.2862 | 60.034 | 32.9435 | 56.8776 | 44.0684 | 59.9821 | 44.7601
56.9064 | 57.8205 | 60.0398 | 58.8284 | 56.8844 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9702 | 56.9184 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2119 | 56.8732 | 32.2862 | 60.034 | 32.9448 | 56.886 | 44.0684 | 59.9821 | 44.7626
56.9147 | 57.8427 | 60.0398 | 58.8296 | 56.8927 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9727 | 56.9268 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2144 | 56.8816 | 32.3072 | 60.034 | 32.946 | 56.8943 | 44.0684 | 59.9821 | 44.7651
56.9231 | 57.8427 | 60.0398 | 58.8308 | 56.9011 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9752 | 56.9351 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2169 | 56.8899 | 32.3072 | 60.034 | 32.9473 | 56.9026 | 44.0684 | 59.9821 | 44.7676
56.9314 | 57.8473 | 60.0398 | 58.8321 | 56.9094 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9777 | 56.9434 | 51.3302 | 60.0052 | 52.2194 | 56.8982 | 32.3072 | 60.034 | 32.9485 | 56.9109 | 44.0625 | 59.9821 | 44.7701
56.9397 | 57.8473 | 60.0398 | 58.8333 | 56.9177 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9802 | 56.9517 | 51.3272 | 60.0052 | 52.2219 | 56.9065 | 32.3072 | 60.034 | 32.9498 | 56.9193 | 44.0625 | 59.9821 | 44.7726
56.9481 | 57.8473 | 60.0398 | 58.8346 | 56.926 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9827 | 56.9601 | 51.3272 | 60.0052 | 52.2244 | 56.9149 | 32.3072 | 60.034 | 32.951 | 56.9276 | 44.0597 | 59.9821 | 44.7751
56.9564 | 57.8473 | 60.0398 | 58.8358 | 56.9343 | 55.3041 | 60.0455 | 55.9852 | 56.9684 | 51.3611 | 60.0052 | 52.2269 | 56.9232 | 32.3072 | 60.034 | 32.9523 | 56.9359 | 44.0597 | 59.9821 | 44.7776
56.9647 | 57.8473 | 60.0398 | 58.8371 | 56.9427 | 55.3059 | 60.0455 | 55.9877 | 56.9767 | 51.3611 | 60.0052 | 52.2294 | 56.9315 | 32.3068 | 60.034 | 32.9535 | 56.9443 | 44.0597 | 59.9821 | 44.7801
56.973 | 57.8473 | 60.0398 | 58.8383 | 56.951 | 55.3059 | 60.0455 | 55.9902 | 56.985 | 51.356 | 60.0052 | 52.2319 | 56.9398 | 32.3068 | 60.034 | 32.9548 | 56.9526 | 44.0597 | 59.9821 | 44.7826
56.9814 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8396 | 56.9594 | 55.3059 | 60.0455 | 55.9927 | 56.9934 | 51.356 | 60.0052 | 52.2344 | 56.9481 | 32.3101 | 60.034 | 32.956 | 56.9609 | 44.0597 | 59.9821 | 44.7851
56.9897 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8408 | 56.9677 | 55.3059 | 60.0455 | 55.9952 | 57.0017 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2369 | 56.9565 | 32.3101 | 60.034 | 32.9573 | 56.9692 | 44.0597 | 59.9821 | 44.7876
56.998 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8421 | 56.976 | 55.3075 | 60.0455 | 55.9977 | 57.0101 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2394 | 56.9648 | 32.3101 | 60.034 | 32.9585 | 56.9777 | 44.0533 | 59.9821 | 44.7901
57.0063 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8433 | 56.9843 | 55.3075 | 60.0455 | 56.0002 | 57.0184 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2419 | 56.9731 | 32.3101 | 60.034 | 32.9598 | 56.986 | 44.0533 | 59.9821 | 44.7926
57.0147 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8446 | 56.9926 | 55.3111 | 60.0455 | 56.0027 | 57.0267 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2444 | 56.9814 | 32.3439 | 60.034 | 32.961 | 56.9943 | 44.0533 | 59.9821 | 44.7951
57.023 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8458 | 57.001 | 55.3111 | 60.0455 | 56.0052 | 57.035 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2469 | 56.9899 | 32.3439 | 60.034 | 32.9623 | 57.0027 | 44.0533 | 59.9821 | 44.7976
57.0313 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8471 | 57.0093 | 55.3111 | 60.0455 | 56.0077 | 57.0434 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2494 | 56.9982 | 32.349 | 60.034 | 32.9635 | 57.011 | 44.0533 | 59.9821 | 44.8001
57.0397 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8483 | 57.0176 | 55.3111 | 60.0455 | 56.0102 | 57.0517 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2519 | 57.0065 | 32.349 | 60.034 | 32.9648 | 57.0193 | 44.0533 | 59.9821 | 44.8026
57.048 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8496 | 57.0259 | 55.2843 | 60.0455 | 56.0127 | 57.0601 | 51.3688 | 60.0052 | 52.2544 | 57.0148 | 32.349 | 60.034 | 32.966 | 57.0276 | 44.0494 | 59.9821 | 44.8051
57.0563 | 57.8432 | 60.0398 | 58.8508 | 57.0342 | 55.2843 | 60.0455 | 56.0152 | 57.0684 | 51.3793 | 60.0052 | 52.2569 | 57.0232 | 32.349 | 60.034 | 32.9673 | 57.036 | 44.0494 | 59.9821 | 44.8076
57.0646 | 57.843 | 60.0398 | 58.8521 | 57.0426 | 55.3067 | 60.0455 | 56.0177 | 57.0767 | 51.3793 | 60.0052 | 52.2594 | 57.0315 | 32.349 | 60.034 | 32.9685 | 57.0443 | 44.0494 | 59.9821 | 44.8101
57.073 | 57.843 | 60.0398 | 58.8533 | 57.0509 | 55.3067 | 60.0455 | 56.0202 | 57.085 | 51.3885 | 60.0052 | 52.2619 | 57.0398 | 32.349 | 60.034 | 32.9697 | 57.0526 | 44.0494 | 59.9821 | 44.8126
57.0813 | 57.843 | 60.0398 | 58.8546 | 57.0593 | 55.3055 | 60.0455 | 56.0227 | 57.0934 | 51.3885 | 60.0052 | 52.2644 | 57.0481 | 32.349 | 60.034 | 32.971 | 57.061 | 44.0522 | 59.9821 | 44.8151
57.0896 | 57.843 | 60.0398 | 58.8558 | 57.0676 | 55.3055 | 60.0455 | 56.0252 | 57.1017 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2669 | 57.0564 | 32.349 | 60.034 | 32.9722 | 57.0693 | 44.0522 | 59.9821 | 44.8176
57.098 | 57.843 | 60.0398 | 58.8571 | 57.0759 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0277 | 57.11 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2694 | 57.0648 | 32.349 | 60.034 | 32.9735 | 57.0776 | 44.0522 | 59.9821 | 44.8201
57.1063 | 57.843 | 60.0398 | 58.8583 | 57.0842 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0302 | 57.1184 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2719 | 57.0731 | 32.349 | 60.034 | 32.9747 | 57.0859 | 44.0522 | 59.9821 | 44.8226
57.1146 | 57.8461 | 60.0398 | 58.8596 | 57.0925 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0327 | 57.1267 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2744 | 57.0814 | 32.349 | 60.034 | 32.976 | 57.0944 | 44.0795 | 59.9821 | 44.8251
57.1229 | 57.8461 | 60.0398 | 58.8608 | 57.1009 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0352 | 57.1351 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2769 | 57.0897 | 32.349 | 60.034 | 32.9772 | 57.1027 | 44.0795 | 59.9821 | 44.8276
57.1313 | 57.8461 | 60.0398 | 58.8621 | 57.1092 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0377 | 57.1434 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2794 | 57.0981 | 32.3474 | 60.034 | 32.9785 | 57.111 | 44.0795 | 59.9821 | 44.8301
57.1396 | 57.8461 | 60.0398 | 58.8633 | 57.1176 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0402 | 57.1517 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2819 | 57.1064 | 32.3474 | 60.034 | 32.9797 | 57.1194 | 44.0795 | 59.9821 | 44.8326
57.1479 | 57.9024 | 60.0398 | 58.8646 | 57.1259 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0427 | 57.16 | 51.3881 | 60.0052 | 52.2844 | 57.1147 | 32.3472 | 60.034 | 32.981 | 57.1277 | 44.0744 | 59.9821 | 44.8351
57.1562 | 57.9024 | 60.0398 | 58.8658 | 57.1342 | 55.2989 | 60.0571 | 56.0452 | 57.1684 | 51.3969 | 60.0052 | 52.2869 | 57.123 | 32.3472 | 60.034 | 32.9822 | 57.136 | 44.0744 | 59.9821 | 44.8376
57.1646 | 57.924 | 60.0398 | 58.8671 | 57.1425 | 55.2777 | 60.0571 | 56.0477 | 57.1767 | 51.3969 | 60.0052 | 52.2894 | 57.1315 | 32.3445 | 60.034 | 32.9835 | 57.1443 | 44.0766 | 59.9821 | 44.8401
57.1729 | 57.924 | 60.0398 | 58.8683 | 57.1508 | 55.2777 | 60.0571 | 56.0502 | 57.1851 | 51.3869 | 60.0052 | 52.2919 | 57.1398 | 32.3445 | 60.034 | 32.9847 | 57.1527 | 44.0766 | 59.9821 | 44.8426
57.1812 | 57.924 | 60.0398 | 58.8696 | 57.1592 | 55.2812 | 60.0571 | 56.0527 | 57.1934 | 51.3869 | 60.0052 | 52.2944 | 57.1481 | 32.3445 | 60.034 | 32.986 | 57.161 | 44.0766 | 59.9821 | 44.8451
57.1896 | 57.924 | 60.0398 | 58.8708 | 57.1675 | 55.2812 | 60.0571 | 56.0552 | 57.2017 | 51.3869 | 60.0052 | 52.2969 | 57.1564 | 32.3445 | 60.034 | 32.9872 | 57.1693 | 44.0766 | 59.9821 | 44.8476
57.1979 | 57.924 | 60.0398 | 58.8721 | 57.1758 | 55.2638 | 60.0571 | 56.0577 | 57.21 | 51.3869 | 60.0052 | 52.2994 | 57.1647 | 32.3445 | 60.034 | 32.9885 | 57.1777 | 44.0549 | 59.9821 | 44.8501
57.2062 | 57.924 | 60.0398 | 58.8733 | 57.1841 | 55.2638 | 60.0571 | 56.0602 | 57.2184 | 51.3944 | 60.0052 | 52.3019 | 57.1731 | 32.3445 | 60.034 | 32.9897 | 57.186 | 44.0549 | 59.9821 | 44.8526
57.2145 | 57.924 | 60.0398 | 58.8746 | 57.1924 | 55.2638 | 60.0571 | 56.0627 | 57.2267 | 51.3944 | 60.0052 | 52.3044 | 57.1814 | 32.3445 | 60.034 | 32.991 | 57.1943 | 44.0549 | 59.9821 | 44.8551
57.2229 | 57.924 | 60.0398 | 58.8758 | 57.2008 | 55.2638 | 60.0571 | 56.0652 | 57.235 | 51.3944 | 60.0052 | 52.3069 | 57.1897 | 32.3445 | 60.034 | 32.9922 | 57.2026 | 44.0549 | 59.9821 | 44.8576
57.2312 | 57.9217 | 60.0398 | 58.8771 | 57.2091 | 55.2638 | 60.0571 | 56.0677 | 57.2433 | 51.3944 | 60.0052 | 52.3094 | 57.198 | 32.3445 | 60.034 | 32.9935 | 57.2111 | 44.0595 | 59.9821 | 44.8601
57.2395 | 57.9217 | 60.0398 | 58.8783 | 57.2174 | 55.2638 | 60.0571 | 56.0702 | 57.2517 | 51.3944 | 60.0052 | 52.3119 | 57.2064 | 32.3445 | 60.034 | 32.9947 | 57.2194 | 44.0595 | 59.9821 | 44.8626
57.2479 | 57.926 | 60.0398 | 58.8796 | 57.2258 | 55.2628 | 60.0571 | 56.0727 | 57.26 | 51.3944 | 60.0052 | 52.3144 | 57.2147 | 32.3967 | 60.034 | 32.996 | 57.2277 | 44.0602 | 59.9821 | 44.8651
57.2562 | 57.926 | 60.0398 | 58.8808 | 57.2341 | 55.2628 | 60.0571 | 56.0752 | 57.2684 | 51.3942 | 60.0052 | 52.3169 | 57.223 | 32.3967 | 60.034 | 32.9972 | 57.2361 | 44.0602 | 59.9821 | 44.8676
57.2645 | 57.926 | 60.0398 | 58.8821 | 57.2424 | 55.261 | 60.0571 | 56.0776 | 57.2767 | 51.3942 | 60.0052 | 52.3194 | 57.2313 | 32.3967 | 60.034 | 32.9985 | 57.2444 | 44.0602 | 59.9821 | 44.8701
57.2728 | 57.926 | 60.0398 | 58.8833 | 57.2507 | 55.261 | 60.0571 | 56.0801 | 57.285 | 51.3953 | 60.0052 | 52.3219 | 57.2396 | 32.3967 | 60.034 | 32.9997 | 57.2527 | 44.0602 | 59.9821 | 44.8726
57.2812 | 57.926 | 60.0398 | 58.8846 | 57.259 | 55.3354 | 60.0571 | 56.0826 | 57.2934 | 51.3953 | 60.0052 | 52.3244 | 57.248 | 32.3967 | 60.034 | 33.001 | 57.261 | 44.0628 | 59.9821 | 44.8751
57.2895 | 57.926 | 60.0398 | 58.8858 | 57.2674 | 55.3354 | 60.0571 | 56.0851 | 57.3017 | 51.4195 | 60.0052 | 52.3269 | 57.2563 | 32.3967 | 60.034 | 33.0022 | 57.2694 | 44.0628 | 59.9821 | 44.8776
57.2978 | 57.926 | 60.0398 | 58.8871 | 57.2757 | 55.3354 | 60.0571 | 56.0876 | 57.3101 | 51.4195 | 60.0052 | 52.3294 | 57.2646 | 32.3967 | 60.034 | 33.0035 | 57.2777 | 44.0626 | 59.9821 | 44.8801
57.3062 | 57.926 | 60.0398 | 58.8883 | 57.2841 | 55.3354 | 60.0571 | 56.0901 | 57.3184 | 51.4195 | 60.0052 | 52.3319 | 57.2729 | 32.3967 | 60.034 | 33.0047 | 57.286 | 44.0626 | 59.9821 | 44.8826
57.3145 | 57.926 | 60.0398 | 58.8896 | 57.2924 | 55.3625 | 60.0571 | 56.0926 | 57.3267 | 51.4195 | 60.0052 | 52.3344 | 57.2814 | 32.3931 | 60.034 | 33.006 | 57.2944 | 44.0722 | 59.9821 | 44.8851
57.3228 | 57.926 | 60.0398 | 58.8908 | 57.3007 | 55.3625 | 60.0571 | 56.0951 | 57.335 | 51.4197 | 60.0052 | 52.3369 | 57.2897 | 32.3931 | 60.034 | 33.0072 | 57.3027 | 44.0722 | 59.9821 | 44.8876
57.3311 | 57.926 | 60.0398 | 58.8921 | 57.309 | 55.3625 | 60.0571 | 56.0976 | 57.3434 | 51.4197 | 60.0052 | 52.3394 | 57.298 | 32.3929 | 60.034 | 33.0085 | 57.311 | 44.0722 | 59.9821 | 44.8901
57.3394 | 57.926 | 60.0398 | 58.8933 | 57.3173 | 55.3625 | 60.0571 | 56.1001 | 57.3517 | 51.4197 | 60.0052 | 52.3419 | 57.3063 | 32.3929 | 60.034 | 33.0097 | 57.3193 | 44.0722 | 59.9821 | 44.8926
57.3478 | 57.926 | 60.0398 | 58.8946 | 57.3257 | 55.4007 | 60.0571 | 56.1026 | 57.36 | 51.4197 | 60.0052 | 52.3444 | 57.3147 | 32.3929 | 60.034 | 33.011 | 57.3278 | 44.0726 | 59.9821 | 44.8951
57.3561 | 57.926 | 60.0398 | 58.8958 | 57.334 | 55.4007 | 60.0571 | 56.1051 | 57.3683 | 51.4207 | 60.0052 | 52.3469 | 57.323 | 32.3929 | 60.034 | 33.0122 | 57.3361 | 44.0726 | 59.9821 | 44.8976
57.3644 | 57.926 | 60.0398 | 58.8971 | 57.3423 | 55.4007 | 60.0571 | 56.1076 | 57.3767 | 51.4207 | 60.0052 | 52.3494 | 57.3313 | 32.3923 | 60.034 | 33.0135 | 57.3444 | 44.0726 | 59.9821 | 44.9001
57.3728 | 57.926 | 60.0398 | 58.8983 | 57.3506 | 55.4007 | 60.0571 | 56.1101 | 57.385 | 51.4189 | 60.0052 | 52.3519 | 57.3396 | 32.3923 | 60.034 | 33.0147 | 57.3528 | 44.0726 | 59.9821 | 44.9026
57.3811 | 57.926 | 60.0398 | 58.8996 | 57.3589 | 55.4032 | 60.0571 | 56.1126 | 57.3934 | 51.4189 | 60.0052 | 52.3544 | 57.3479 | 32.3923 | 60.034 | 33.016 | 57.3611 | 44.1038 | 59.9821 | 44.9051
57.3894 | 57.926 | 60.0398 | 58.9008 | 57.3673 | 55.4032 | 60.0571 | 56.1151 | 57.4017 | 51.4652 | 60.0052 | 52.3569 | 57.3563 | 32.3923 | 60.034 | 33.0172 | 57.3694 | 44.1038 | 59.9821 | 44.9076
57.3978 | 57.926 | 60.0398 | 58.9021 | 57.3756 | 55.4032 | 60.0571 | 56.1176 | 57.41 | 51.4652 | 60.0052 | 52.3594 | 57.3646 | 32.3923 | 60.034 | 33.0185 | 57.3777 | 44.1055 | 59.9821 | 44.9101
57.4061 | 57.926 | 60.0398 | 58.9033 | 57.384 | 55.4032 | 60.0571 | 56.1201 | 57.4183 | 51.4736 | 60.0052 | 52.3619 | 57.3729 | 32.3923 | 60.034 | 33.0197 | 57.3861 | 44.1055 | 59.9821 | 44.9126
57.4144 | 57.926 | 60.0398 | 58.9045 | 57.3923 | 55.4032 | 60.0571 | 56.1226 | 57.4267 | 51.4736 | 60.0052 | 52.3644 | 57.3812 | 32.3923 | 60.034 | 33.021 | 57.3944 | 44.1055 | 59.9821 | 44.9151
57.4227 | 57.926 | 60.0398 | 58.9058 | 57.4006 | 55.4032 | 60.0571 | 56.1251 | 57.435 | 51.4736 | 60.0052 | 52.3669 | 57.3896 | 32.3923 | 60.034 | 33.0222 | 57.4027 | 44.1055 | 59.9821 | 44.9176
57.4311 | 57.926 | 60.0398 | 58.907 | 57.4089 | 55.3958 | 60.0571 | 56.1276 | 57.4434 | 51.4736 | 60.0052 | 52.3694 | 57.3979 | 32.3923 | 60.034 | 33.0235 | 57.4111 | 44.1055 | 59.9821 | 44.9201
57.4394 | 57.926 | 60.0398 | 58.9083 | 57.4172 | 55.3958 | 60.0571 | 56.1301 | 57.4517 | 51.4796 | 60.0052 | 52.3719 | 57.4062 | 32.3923 | 60.034 | 33.0247 | 57.4194 | 44.1055 | 59.9821 | 44.9226
57.4477 | 57.926 | 60.0398 | 58.9095 | 57.4256 | 55.3946 | 60.0571 | 56.1326 | 57.46 | 51.4796 | 60.0052 | 52.3744 | 57.4146 | 32.3923 | 60.034 | 33.026 | 57.4277 | 44.1578 | 59.9821 | 44.9251
57.4561 | 57.926 | 60.0398 | 58.9108 | 57.4339 | 55.3946 | 60.0571 | 56.1351 | 57.4683 | 51.5473 | 60.0052 | 52.3769 | 57.4229 | 32.3923 | 60.034 | 33.0272 | 57.4362 | 44.1578 | 59.9821 | 44.9277
57.4644 | 57.926 | 60.0398 | 58.912 | 57.4422 | 55.3946 | 60.0571 | 56.1376 | 57.4767 | 51.5473 | 60.0052 | 52.3794 | 57.4313 | 32.3923 | 60.034 | 33.0285 | 57.4445 | 44.1515 | 59.9821 | 44.9301
57.4727 | 57.926 | 60.0398 | 58.9133 | 57.4506 | 55.3946 | 60.0571 | 56.1401 | 57.485 | 51.5507 | 60.0052 | 52.3819 | 57.4396 | 32.3923 | 60.034 | 33.0297 | 57.4528 | 44.1515 | 59.9821 | 44.9327
57.481 | 57.926 | 60.0398 | 58.9145 | 57.4589 | 55.3946 | 60.0571 | 56.1426 | 57.4933 | 51.5507 | 60.0052 | 52.3844 | 57.4479 | 32.3921 | 60.034 | 33.031 | 57.4611 | 44.1515 | 59.9821 | 44.9352
57.4893 | 57.926 | 60.0398 | 58.9158 | 57.4672 | 55.3946 | 60.0571 | 56.1451 | 57.5017 | 51.5426 | 60.0052 | 52.3869 | 57.4562 | 32.3921 | 60.034 | 33.0322 | 57.4695 | 44.1515 | 59.9821 | 44.9377
57.4977 | 57.926 | 60.0398 | 58.917 | 57.4755 | 55.4254 | 60.0571 | 56.1476 | 57.51 | 51.5426 | 60.0052 | 52.3894 | 57.4646 | 32.3921 | 60.034 | 33.0335 | 57.4778 | 44.1479 | 59.9821 | 44.9402
57.506 | 57.926 | 60.0398 | 58.9183 | 57.4838 | 55.4254 | 60.0571 | 56.1501 | 57.5184 | 51.5424 | 60.0052 | 52.3919 | 57.4729 | 32.3921 | 60.034 | 33.0347 | 57.4861 | 44.1479 | 59.9821 | 44.9427
57.5143 | 57.926 | 60.0398 | 58.9195 | 57.4922 | 55.4242 | 60.0571 | 56.1526 | 57.5267 | 51.5424 | 60.0052 | 52.3944 | 57.4812 | 32.4437 | 60.034 | 33.036 | 57.4945 | 44.1479 | 59.9821 | 44.9452
57.5227 | 57.926 | 60.0398 | 58.9208 | 57.5005 | 55.4242 | 60.0571 | 56.1551 | 57.535 | 51.5336 | 60.0052 | 52.3969 | 57.4895 | 32.4437 | 60.034 | 33.0372 | 57.5028 | 44.1479 | 59.9821 | 44.9477
57.531 | 57.926 | 60.0398 | 58.922 | 57.5089 | 55.411 | 60.0571 | 56.1576 | 57.5433 | 51.5336 | 60.0052 | 52.3994 | 57.4979 | 32.4691 | 60.034 | 33.0385 | 57.5111 | 44.1479 | 59.9821 | 44.9502
57.5393 | 57.926 | 60.0398 | 58.9233 | 57.5172 | 55.411 | 60.0571 | 56.1601 | 57.5517 | 51.5579 | 60.0052 | 52.4019 | 57.5062 | 32.4691 | 60.034 | 33.0397 | 57.5194 | 44.1479 | 59.9821 | 44.9527
57.5477 | 57.926 | 60.0398 | 58.9245 | 57.5255 | 55.4069 | 60.0571 | 56.1626 | 57.56 | 51.5579 | 60.0052 | 52.4044 | 57.5145 | 32.4682 | 60.034 | 33.041 | 57.5278 | 44.1588 | 59.9821 | 44.9552
57.556 | 57.926 | 60.0398 | 58.9258 | 57.5338 | 55.4069 | 60.0571 | 56.1651 | 57.5684 | 51.5563 | 60.0052 | 52.4069 | 57.5228 | 32.4682 | 60.034 | 33.0422 | 57.5361 | 44.1588 | 59.9821 | 44.9577
57.5643 | 57.926 | 60.0398 | 58.927 | 57.5421 | 55.4069 | 60.0571 | 56.1676 | 57.5767 | 51.5563 | 60.0052 | 52.4094 | 57.5311 | 32.4679 | 60.034 | 33.0435 | 57.5444 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9602
57.5726 | 57.926 | 60.0398 | 58.9283 | 57.5505 | 55.4069 | 60.0571 | 56.1701 | 57.585 | 51.6074 | 60.0052 | 52.4119 | 57.5396 | 32.4679 | 60.034 | 33.0447 | 57.5529 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9627
57.581 | 57.926 | 60.0398 | 58.9295 | 57.5588 | 55.3978 | 60.0571 | 56.1726 | 57.5933 | 51.6074 | 60.0052 | 52.4144 | 57.5479 | 32.4679 | 60.034 | 33.046 | 57.5612 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9652
57.5893 | 57.926 | 60.0398 | 58.9308 | 57.5671 | 55.3978 | 60.0571 | 56.1751 | 57.6017 | 51.6137 | 60.0052 | 52.4169 | 57.5562 | 32.4679 | 60.034 | 33.0472 | 57.5695 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9677
57.5976 | 57.926 | 60.0398 | 58.932 | 57.5754 | 55.3978 | 60.0571 | 56.1776 | 57.61 | 51.6137 | 60.0052 | 52.4194 | 57.5645 | 32.4679 | 60.034 | 33.0485 | 57.5778 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9702
57.606 | 57.926 | 60.0398 | 58.9333 | 57.5837 | 55.3978 | 60.0571 | 56.1801 | 57.6183 | 51.6137 | 60.0052 | 52.4219 | 57.5729 | 32.4679 | 60.034 | 33.0497 | 57.5862 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9727
57.6143 | 57.926 | 60.0398 | 58.9345 | 57.5921 | 55.3962 | 60.0571 | 56.1825 | 57.6266 | 51.6137 | 60.0052 | 52.4244 | 57.5812 | 32.4679 | 60.034 | 33.051 | 57.5945 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9752
57.6226 | 57.926 | 60.0398 | 58.9358 | 57.6004 | 55.3962 | 60.0571 | 56.185 | 57.635 | 51.6137 | 60.0052 | 52.4269 | 57.5895 | 32.4679 | 60.034 | 33.0522 | 57.6028 | 44.1969 | 59.9821 | 44.9777
57.6309 | 57.926 | 60.0398 | 58.937 | 57.6087 | 55.3962 | 60.0571 | 56.1875 | 57.6433 | 51.6137 | 60.0052 | 52.4294 | 57.5978 | 32.4677 | 60.034 | 33.0535 | 57.6112 | 44.1975 | 59.9821 | 44.9802
57.6393 | 57.926 | 60.0398 | 58.9383 | 57.6171 | 55.3962 | 60.0571 | 56.19 | 57.6517 | 51.6316 | 60.0052 | 52.4319 | 57.6062 | 32.4677 | 60.034 | 33.0547 | 57.6195 | 44.1975 | 59.9821 | 44.9827
57.6476 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9395 | 57.6254 | 55.3925 | 60.0571 | 56.1925 | 57.66 | 51.6316 | 60.0052 | 52.4344 | 57.6145 | 32.4624 | 60.034 | 33.056 | 57.6278 | 44.2002 | 59.9821 | 44.9852
57.6559 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9408 | 57.6337 | 55.3925 | 60.0571 | 56.195 | 57.6683 | 51.6342 | 60.0052 | 52.4369 | 57.6228 | 32.4624 | 60.034 | 33.0572 | 57.6361 | 44.2002 | 59.9821 | 44.9877
57.6642 | 57.9862 | 60.0398 | 58.942 | 57.642 | 55.4284 | 60.0571 | 56.1975 | 57.6767 | 51.6342 | 60.0052 | 52.4394 | 57.6311 | 32.4624 | 60.034 | 33.0584 | 57.6445 | 44.2002 | 59.9821 | 44.9902
57.6726 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9433 | 57.6503 | 55.4284 | 60.0571 | 56.2 | 57.685 | 51.6342 | 60.0052 | 52.4419 | 57.6394 | 32.4624 | 60.034 | 33.0597 | 57.6528 | 44.2002 | 59.9821 | 44.9927
57.6809 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9445 | 57.6587 | 55.4245 | 60.0571 | 56.2025 | 57.6934 | 51.6342 | 60.0052 | 52.4444 | 57.6478 | 32.4624 | 60.034 | 33.0609 | 57.6611 | 44.2002 | 59.9821 | 44.9952
57.6892 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9458 | 57.667 | 55.4245 | 60.0571 | 56.205 | 57.7017 | 51.6342 | 60.0052 | 52.4469 | 57.6561 | 32.4624 | 60.034 | 33.0622 | 57.6696 | 44.2002 | 59.9821 | 44.9977
57.6976 | 57.9862 | 60.0398 | 58.947 | 57.6754 | 55.4245 | 60.0571 | 56.2075 | 57.71 | 51.6342 | 60.0052 | 52.4494 | 57.6644 | 32.4631 | 60.034 | 33.0634 | 57.6779 | 44.2002 | 59.9821 | 45.0001
57.7059 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9483 | 57.6837 | 55.4245 | 60.0571 | 56.21 | 57.7183 | 51.66 | 60.0052 | 52.4519 | 57.6727 | 32.4631 | 60.034 | 33.0647 | 57.6862 | 44.2002 | 59.9821 | 45.0013
57.7142 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9495 | 57.692 | 55.4572 | 60.0571 | 56.2125 | 57.7267 | 51.66 | 60.0052 | 52.4544 | 57.6812 | 32.4631 | 60.034 | 33.0659 | 57.6945 | 44.1978 | 59.9821 | 45.0026
57.7225 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9515 | 57.7003 | 55.4572 | 60.0571 | 56.215 | 57.735 | 51.66 | 60.0052 | 52.4569 | 57.6895 | 32.4631 | 60.034 | 33.0672 | 57.7029 | 44.1978 | 59.9821 | 45.0038
57.7309 | 57.9862 | 60.0398 | 58.954 | 57.7086 | 55.4488 | 60.0571 | 56.2175 | 57.7433 | 51.66 | 60.0052 | 52.4594 | 57.6978 | 32.4631 | 60.034 | 33.0684 | 57.7112 | 44.1925 | 59.9821 | 45.0051
57.7392 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9565 | 57.717 | 55.4488 | 60.0571 | 56.22 | 57.7516 | 51.6669 | 60.0052 | 52.4619 | 57.7061 | 32.4631 | 60.034 | 33.0697 | 57.7195 | 44.1925 | 59.9821 | 45.0063
57.7475 | 57.9862 | 60.0398 | 58.959 | 57.7253 | 55.4488 | 60.0571 | 56.2225 | 57.76 | 51.6669 | 60.0052 | 52.4644 | 57.7144 | 32.4622 | 60.034 | 33.0709 | 57.7279 | 44.2285 | 59.9821 | 45.0076
57.7559 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9615 | 57.7336 | 55.4488 | 60.0571 | 56.225 | 57.7683 | 51.6669 | 60.0052 | 52.4669 | 57.7228 | 32.4622 | 60.034 | 33.0722 | 57.7362 | 44.2285 | 59.9821 | 45.0088
57.7642 | 57.9862 | 60.0398 | 58.964 | 57.7419 | 55.4488 | 60.0571 | 56.2275 | 57.7767 | 51.6669 | 60.0052 | 52.4694 | 57.7311 | 32.4622 | 60.034 | 33.0734 | 57.7445 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0101
57.7725 | 57.9862 | 60.0398 | 58.9665 | 57.7502 | 55.4488 | 60.0571 | 56.23 | 57.785 | 51.6669 | 60.0052 | 52.4719 | 57.7394 | 32.4622 | 60.034 | 33.0747 | 57.7528 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0113
57.7808 | 58.0095 | 60.0398 | 58.969 | 57.7586 | 55.4482 | 60.0571 | 56.2325 | 57.7933 | 51.6669 | 60.0052 | 52.4744 | 57.7477 | 32.4622 | 60.034 | 33.0759 | 57.7612 | 44.2421 | 59.9821 | 45.0126
57.7892 | 58.0095 | 60.0398 | 58.9715 | 57.7669 | 55.4482 | 60.0571 | 56.235 | 57.8016 | 51.6658 | 60.0052 | 52.4769 | 57.7561 | 32.4622 | 60.034 | 33.0772 | 57.7695 | 44.2421 | 59.9821 | 45.0138
57.7975 | 58.0151 | 60.0398 | 58.974 | 57.7752 | 55.4445 | 60.0571 | 56.2375 | 57.81 | 51.6658 | 60.0052 | 52.4794 | 57.7644 | 32.4622 | 60.034 | 33.0784 | 57.7778 | 44.2453 | 59.9821 | 45.0151
57.8058 | 58.0151 | 60.0398 | 58.9765 | 57.7836 | 55.4445 | 60.0571 | 56.24 | 57.8183 | 51.6658 | 60.0052 | 52.4819 | 57.7727 | 32.4622 | 60.034 | 33.0797 | 57.7863 | 44.2453 | 59.9821 | 45.0163
57.8141 | 58.0671 | 60.0398 | 58.979 | 57.7919 | 55.4445 | 60.0571 | 56.2425 | 57.8267 | 51.6658 | 60.0052 | 52.4844 | 57.781 | 32.5234 | 60.034 | 33.0809 | 57.7946 | 44.2453 | 59.9821 | 45.0176
57.8225 | 58.0671 | 60.0398 | 58.9815 | 57.8002 | 55.4445 | 60.0571 | 56.245 | 57.835 | 51.6647 | 60.0052 | 52.4869 | 57.7894 | 32.5234 | 60.034 | 33.0822 | 57.8029 | 44.2453 | 59.9821 | 45.0188
57.8308 | 58.0671 | 60.0398 | 58.984 | 57.8085 | 55.4445 | 60.0571 | 56.2475 | 57.8433 | 51.6647 | 60.0052 | 52.4894 | 57.7977 | 32.5234 | 60.034 | 33.0834 | 57.8112 | 44.2411 | 59.9821 | 45.0201
57.8391 | 58.0671 | 60.0398 | 58.9865 | 57.8168 | 55.4445 | 60.0571 | 56.25 | 57.8516 | 51.6647 | 60.0052 | 52.4919 | 57.806 | 32.5234 | 60.034 | 33.0847 | 57.8196 | 44.2411 | 59.9821 | 45.0213
57.8474 | 58.075 | 60.0398 | 58.989 | 57.8252 | 55.4376 | 60.0571 | 56.2525 | 57.86 | 51.6647 | 60.0052 | 52.4944 | 57.8143 | 32.5287 | 60.034 | 33.0859 | 57.8279 | 44.2411 | 59.9821 | 45.0226
57.8558 | 58.075 | 60.0398 | 58.9915 | 57.8335 | 55.4376 | 60.0571 | 56.255 | 57.8683 | 51.6956 | 60.0052 | 52.4969 | 57.8226 | 32.5287 | 60.034 | 33.0872 | 57.8362 | 44.2411 | 59.9821 | 45.0238
57.8641 | 58.075 | 60.0398 | 58.994 | 57.8419 | 55.4361 | 60.0571 | 56.2575 | 57.8766 | 51.6956 | 60.0052 | 52.4994 | 57.8311 | 32.5287 | 60.034 | 33.0884 | 57.8446 | 44.2353 | 59.9821 | 45.0251
57.8724 | 58.075 | 60.0398 | 58.9965 | 57.8502 | 55.4361 | 60.0571 | 56.26 | 57.885 | 51.6956 | 60.0052 | 52.5019 | 57.8394 | 32.5287 | 60.034 | 33.0897 | 57.8529 | 44.2353 | 59.9821 | 45.0263
57.8808 | 58.075 | 60.0398 | 58.999 | 57.8585 | 55.4224 | 60.0571 | 56.2625 | 57.8933 | 51.6956 | 60.0052 | 52.5044 | 57.8477 | 32.5287 | 60.034 | 33.0909 | 57.8612 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0276
57.8891 | 58.075 | 60.0398 | 59.0015 | 57.8668 | 55.4224 | 60.0571 | 56.265 | 57.9017 | 51.6965 | 60.0052 | 52.5069 | 57.856 | 32.5287 | 60.034 | 33.0922 | 57.8695 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0288
57.8974 | 58.0866 | 60.0398 | 59.004 | 57.8751 | 55.4137 | 60.0571 | 56.2675 | 57.91 | 51.6965 | 60.0052 | 52.5094 | 57.8644 | 32.5287 | 60.034 | 33.0934 | 57.8779 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0301
57.9058 | 58.0866 | 60.0398 | 59.0065 | 57.8835 | 55.4137 | 60.0571 | 56.27 | 57.9183 | 51.6965 | 60.0052 | 52.5119 | 57.8727 | 32.5287 | 60.034 | 33.0947 | 57.8862 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0313
57.9141 | 58.0866 | 60.0398 | 59.009 | 57.8918 | 55.4115 | 60.0571 | 56.2725 | 57.9266 | 51.6965 | 60.0052 | 52.5144 | 57.881 | 32.5287 | 60.034 | 33.0959 | 57.8945 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0326
57.9224 | 58.0866 | 60.0398 | 59.0115 | 57.9001 | 55.4115 | 60.0571 | 56.275 | 57.935 | 51.6965 | 60.0052 | 52.5169 | 57.8893 | 32.5287 | 60.034 | 33.0972 | 57.903 | 44.2384 | 59.9821 | 45.0338
57.9307 | 58.0866 | 60.0398 | 59.014 | 57.9084 | 55.4115 | 60.0571 | 56.2775 | 57.9433 | 51.6965 | 60.0052 | 52.5194 | 57.8976 | 32.5259 | 60.034 | 33.0984 | 57.9113 | 44.2436 | 59.9821 | 45.0351
57.9391 | 58.0866 | 60.0398 | 59.0165 | 57.9167 | 55.4115 | 60.0571 | 56.28 | 57.9517 | 51.6955 | 60.0052 | 52.5219 | 57.906 | 32.5259 | 60.034 | 33.0997 | 57.9196 | 44.2436 | 59.9821 | 45.0363
57.9474 | 58.0866 | 60.0398 | 59.019 | 57.9251 | 55.4179 | 60.0571 | 56.2825 | 57.96 | 51.6955 | 60.0052 | 52.5244 | 57.9143 | 32.5259 | 60.034 | 33.1009 | 57.9279 | 44.2451 | 59.9821 | 45.0376
57.9557 | 58.0866 | 60.0398 | 59.0215 | 57.9334 | 55.4179 | 60.0571 | 56.285 | 57.9683 | 51.6955 | 60.0052 | 52.5269 | 57.9226 | 32.5259 | 60.034 | 33.1022 | 57.9363 | 44.2451 | 59.9821 | 45.0388
57.9641 | 58.0866 | 60.0398 | 59.024 | 57.9418 | 55.417 | 60.0571 | 56.2874 | 57.9766 | 51.6955 | 60.0052 | 52.5294 | 57.9309 | 32.5259 | 60.034 | 33.1034 | 57.9446 | 44.2451 | 59.9821 | 45.0401
57.9724 | 58.0866 | 60.0398 | 59.0265 | 57.9501 | 55.417 | 60.0571 | 56.2899 | 57.985 | 51.6947 | 60.0052 | 52.5319 | 57.9393 | 32.5259 | 60.034 | 33.1047 | 57.9529 | 44.2451 | 59.9821 | 45.0413
57.9807 | 58.0866 | 60.0398 | 59.029 | 57.9584 | 55.4303 | 60.0571 | 56.2924 | 57.9933 | 51.6947 | 60.0052 | 52.5344 | 57.9476 | 32.5228 | 60.034 | 33.1059 | 57.9613 | 44.2747 | 59.9821 | 45.0426
57.989 | 58.0866 | 60.0398 | 59.0315 | 57.9667 | 55.4303 | 60.0571 | 56.2949 | 58.0016 | 51.6964 | 60.0052 | 52.5368 | 57.9559 | 32.5228 | 60.034 | 33.1072 | 57.9696 | 44.2747 | 59.9821 | 45.0438
57.9973 | 58.0866 | 60.0398 | 59.034 | 57.975 | 55.4732 | 60.0571 | 56.2974 | 58.0099 | 51.6964 | 60.0052 | 52.5394 | 57.9642 | 32.5228 | 60.034 | 33.1084 | 57.9779 | 44.2693 | 59.9821 | 45.0451
58.0057 | 58.0866 | 60.0398 | 59.0365 | 57.9834 | 55.4732 | 60.0571 | 56.2999 | 58.0183 | 51.6964 | 60.0052 | 52.5419 | 57.9727 | 32.5228 | 60.034 | 33.1097 | 57.9862 | 44.2693 | 59.9821 | 45.0463
58.014 | 58.0829 | 60.0398 | 59.039 | 57.9917 | 55.4787 | 60.0571 | 56.3024 | 58.0266 | 51.6964 | 60.0052 | 52.5443 | 57.981 | 32.5227 | 60.034 | 33.1109 | 57.9946 | 44.2688 | 59.9821 | 45.0476
58.0223 | 58.0829 | 60.0398 | 59.0415 | 58 | 55.4787 | 60.0571 | 56.3049 | 58.035 | 51.6964 | 60.0052 | 52.5469 | 57.9893 | 32.5227 | 60.034 | 33.1122 | 58.0029 | 44.2688 | 59.9821 | 45.0489
58.0307 | 58.0829 | 60.0398 | 59.044 | 58.0084 | 55.496 | 60.0571 | 56.3074 | 58.0433 | 51.6964 | 60.0052 | 52.5494 | 57.9976 | 32.5227 | 60.034 | 33.1134 | 58.0112 | 44.2688 | 59.9821 | 45.0501
58.039 | 58.0829 | 60.0398 | 59.0465 | 58.0167 | 55.496 | 60.0571 | 56.3099 | 58.0516 | 51.6931 | 60.0052 | 52.5518 | 58.0059 | 32.5227 | 60.034 | 33.1147 | 58.0197 | 44.2688 | 59.9821 | 45.0513
58.0473 | 58.0829 | 60.0398 | 59.049 | 58.025 | 55.5044 | 60.0571 | 56.3124 | 58.06 | 51.6931 | 60.0052 | 52.5543 | 58.0143 | 32.5227 | 60.034 | 33.1159 | 58.028 | 44.3371 | 59.9821 | 45.0526
58.0557 | 58.0829 | 60.0398 | 59.0515 | 58.0333 | 55.5044 | 60.0571 | 56.3149 | 58.0683 | 51.704 | 60.0052 | 52.5569 | 58.0226 | 32.5227 | 60.034 | 33.1172 | 58.0363 | 44.3371 | 59.9821 | 45.0539
58.064 | 58.1322 | 60.0398 | 59.054 | 58.0416 | 55.5031 | 60.0571 | 56.3174 | 58.0767 | 51.704 | 60.0052 | 52.5593 | 58.0309 | 32.5227 | 60.034 | 33.1184 | 58.0446 | 44.3371 | 59.9821 | 45.0551
58.0723 | 58.1322 | 60.0398 | 59.0565 | 58.05 | 55.5031 | 60.0571 | 56.3199 | 58.085 | 51.704 | 60.0052 | 52.5618 | 58.0392 | 32.5227 | 60.034 | 33.1197 | 58.053 | 44.3371 | 59.9821 | 45.0564
58.0806 | 58.1322 | 60.0398 | 59.059 | 58.0583 | 55.5091 | 60.0571 | 56.3224 | 58.0933 | 51.704 | 60.0052 | 52.5644 | 58.0476 | 32.5227 | 60.034 | 33.1209 | 58.0613 | 44.3383 | 59.9821 | 45.0576
58.089 | 58.1322 | 60.0398 | 59.0615 | 58.0667 | 55.5091 | 60.0571 | 56.3249 | 58.1016 | 51.704 | 60.0052 | 52.5668 | 58.0559 | 32.5227 | 60.034 | 33.1222 | 58.0696 | 44.3383 | 59.9821 | 45.0589
58.0973 | 58.1322 | 60.0398 | 59.064 | 58.075 | 55.5088 | 60.0571 | 56.3274 | 58.11 | 51.704 | 60.0052 | 52.5693 | 58.0642 | 32.5732 | 60.034 | 33.1234 | 58.078 | 44.3383 | 59.9821 | 45.0601
58.1056 | 58.1322 | 60.0398 | 59.0665 | 58.0833 | 55.5088 | 60.0571 | 56.3299 | 58.1183 | 51.7225 | 60.0052 | 52.5718 | 58.0725 | 32.5732 | 60.034 | 33.1247 | 58.0863 | 44.3383 | 59.9821 | 45.0614
58.114 | 58.1322 | 60.0398 | 59.069 | 58.0916 | 55.5257 | 60.0571 | 56.3324 | 58.1266 | 51.7225 | 60.0052 | 52.5743 | 58.0809 | 32.5732 | 60.034 | 33.1259 | 58.0946 | 44.3538 | 59.9821 | 45.0626
58.1223 | 58.1322 | 60.0398 | 59.0715 | 58.0999 | 55.5257 | 60.0571 | 56.3349 | 58.1349 | 51.7174 | 60.0052 | 52.5768 | 58.0892 | 32.5732 | 60.034 | 33.1272 | 58.1029 | 44.3538 | 59.9821 | 45.0639
58.1306 | 58.1311 | 60.0398 | 59.074 | 58.1083 | 55.5255 | 60.0571 | 56.3374 | 58.1433 | 51.7174 | 60.0052 | 52.5793 | 58.0975 | 32.5732 | 60.034 | 33.1284 | 58.1113 | 44.3501 | 59.9821 | 45.0651
58.1389 | 58.1311 | 60.0398 | 59.0765 | 58.1166 | 55.5255 | 60.0571 | 56.3399 | 58.1516 | 51.7192 | 60.0052 | 52.5818 | 58.1058 | 32.5732 | 60.034 | 33.1297 | 58.1196 | 44.3501 | 59.9821 | 45.0664
58.1472 | 58.1679 | 60.0398 | 59.0789 | 58.1249 | 55.5205 | 60.0571 | 56.3424 | 58.16 | 51.7192 | 60.0052 | 52.5843 | 58.1141 | 32.5739 | 60.034 | 33.1309 | 58.1279 | 44.3455 | 59.9821 | 45.0676
58.1556 | 58.1679 | 60.0398 | 59.0814 | 58.1332 | 55.5205 | 60.0571 | 56.3449 | 58.1683 | 51.7216 | 60.0052 | 52.5868 | 58.1226 | 32.5739 | 60.034 | 33.1322 | 58.1364 | 44.3455 | 59.9821 | 45.0689
58.1639 | 58.1731 | 60.0398 | 59.0839 | 58.1415 | 55.5189 | 60.0571 | 56.3474 | 58.1766 | 51.7216 | 60.0052 | 52.5893 | 58.1309 | 32.5739 | 60.034 | 33.1334 | 58.1447 | 44.3465 | 59.9821 | 45.0701
58.1722 | 58.1731 | 60.0398 | 59.0864 | 58.1499 | 55.5189 | 60.0571 | 56.3499 | 58.1849 | 51.7216 | 60.0052 | 52.5918 | 58.1392 | 32.5739 | 60.034 | 33.1347 | 58.153 | 44.3465 | 59.9821 | 45.0714
58.1806 | 58.1731 | 60.0398 | 59.0889 | 58.1582 | 55.5189 | 60.0571 | 56.3524 | 58.1933 | 51.7216 | 60.0052 | 52.5943 | 58.1475 | 32.5739 | 60.034 | 33.1359 | 58.1613 | 44.3465 | 59.9821 | 45.0726
58.1889 | 58.1731 | 60.0398 | 59.0914 | 58.1665 | 55.5189 | 60.0571 | 56.3549 | 58.2016 | 51.7216 | 60.0052 | 52.5968 | 58.1559 | 32.5739 | 60.034 | 33.1372 | 58.1697 | 44.3465 | 59.9821 | 45.0739
58.1972 | 58.1731 | 60.0398 | 59.0939 | 58.1749 | 55.5858 | 60.0571 | 56.3574 | 58.21 | 51.7216 | 60.0052 | 52.5993 | 58.1642 | 32.5739 | 60.034 | 33.1384 | 58.178 | 44.3428 | 59.9821 | 45.0751
58.2056 | 58.1731 | 60.0398 | 59.0964 | 58.1832 | 55.5858 | 60.0571 | 56.3599 | 58.2183 | 51.7145 | 60.0052 | 52.6018 | 58.1725 | 32.5739 | 60.034 | 33.1397 | 58.1863 | 44.3428 | 59.9821 | 45.0764
58.2139 | 58.1687 | 60.0398 | 59.0989 | 58.1915 | 55.5863 | 60.0571 | 56.3624 | 58.2266 | 51.7145 | 60.0052 | 52.6043 | 58.1808 | 32.6472 | 60.034 | 33.1409 | 58.1947 | 44.3435 | 59.9821 | 45.0776
58.2222 | 58.1687 | 60.0398 | 59.1014 | 58.1998 | 55.5863 | 60.0571 | 56.3649 | 58.2349 | 51.7145 | 60.0052 | 52.6068 | 58.1891 | 32.6472 | 60.034 | 33.1422 | 58.203 | 44.3435 | 59.9821 | 45.0789
58.2305 | 58.1687 | 60.0398 | 59.1039 | 58.2081 | 55.5863 | 60.0571 | 56.3674 | 58.2433 | 51.7145 | 60.0052 | 52.6093 | 58.1975 | 32.6472 | 60.034 | 33.1434 | 58.2113 | 44.3471 | 59.9821 | 45.0801
58.2389 | 58.1687 | 60.0398 | 59.1064 | 58.2165 | 55.5863 | 60.0571 | 56.3699 | 58.2516 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6118 | 58.2058 | 32.6472 | 60.034 | 33.1446 | 58.2196 | 44.3471 | 59.9821 | 45.0814
58.2472 | 58.2228 | 60.0398 | 59.1089 | 58.2248 | 55.5786 | 60.0571 | 56.3724 | 58.2599 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6143 | 58.2141 | 32.6494 | 60.034 | 33.1459 | 58.228 | 44.3636 | 59.9821 | 45.0826
58.2555 | 58.2228 | 60.0398 | 59.1114 | 58.2332 | 55.5786 | 60.0571 | 56.3749 | 58.2683 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6168 | 58.2224 | 32.6494 | 60.034 | 33.1471 | 58.2363 | 44.3636 | 59.9821 | 45.0839
58.2639 | 58.2228 | 60.0398 | 59.1139 | 58.2415 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3774 | 58.2766 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6193 | 58.2308 | 32.6442 | 60.034 | 33.1484 | 58.2446 | 44.3636 | 59.9821 | 45.0851
58.2722 | 58.2228 | 60.0398 | 59.1164 | 58.2498 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3799 | 58.285 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6218 | 58.2391 | 32.6442 | 60.034 | 33.1496 | 58.2531 | 44.3636 | 59.9821 | 45.0864
58.2805 | 58.2193 | 60.0398 | 59.1189 | 58.2581 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3824 | 58.2933 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6243 | 58.2474 | 32.6442 | 60.034 | 33.3018 | 58.2614 | 44.3646 | 59.9821 | 45.0876
58.2888 | 58.2193 | 60.0398 | 59.1214 | 58.2664 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3849 | 58.3016 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6268 | 58.2557 | 32.6442 | 60.034 | 33.3043 | 58.2697 | 44.3646 | 59.9821 | 45.0889
58.2971 | 58.2238 | 60.0398 | 59.1239 | 58.2748 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3874 | 58.3099 | 51.7181 | 60.0052 | 52.6293 | 58.2642 | 32.6442 | 60.034 | 33.3068 | 58.278 | 44.3657 | 59.9821 | 45.0901
58.3055 | 58.2238 | 60.0398 | 59.1264 | 58.2831 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3899 | 58.3183 | 51.7193 | 60.0052 | 52.6318 | 58.2725 | 32.6442 | 60.034 | 33.3093 | 58.2864 | 44.3657 | 59.9821 | 45.0914
58.3138 | 58.2238 | 60.0398 | 59.1289 | 58.2914 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3924 | 58.3266 | 51.7193 | 60.0052 | 52.6343 | 58.2808 | 32.6442 | 60.034 | 33.3118 | 58.2947 | 44.3782 | 59.9821 | 45.0926
58.3221 | 58.2238 | 60.0398 | 59.1314 | 58.2997 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3948 | 58.335 | 51.7193 | 60.0052 | 52.6368 | 58.2891 | 32.6442 | 60.034 | 33.3143 | 58.303 | 44.3782 | 59.9821 | 45.0939
58.3305 | 58.2244 | 60.0398 | 59.1339 | 58.308 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3973 | 58.3433 | 51.7193 | 60.0052 | 52.6393 | 58.2974 | 32.6442 | 60.034 | 33.3168 | 58.3114 | 44.3782 | 59.9821 | 45.0951
58.3388 | 58.2244 | 60.0398 | 59.1364 | 58.3164 | 55.5663 | 60.0513 | 56.3998 | 58.3516 | 51.7189 | 60.0052 | 52.6418 | 58.3058 | 32.6442 | 60.034 | 33.3193 | 58.3197 | 44.3782 | 59.9821 | 45.0964
58.3471 | 58.2244 | 60.0398 | 59.1389 | 58.3247 | 55.5739 | 60.0513 | 56.4023 | 58.3599 | 51.7189 | 60.0052 | 52.6443 | 58.3141 | 32.6442 | 60.034 | 33.3218 | 58.328 | 44.378 | 59.9821 | 45.0976
58.3555 | 58.2244 | 60.0398 | 59.1414 | 58.3331 | 55.5739 | 60.0513 | 56.4048 | 58.3683 | 51.777 | 60.0052 | 52.6468 | 58.3224 | 32.6442 | 60.034 | 33.3243 | 58.3363 | 44.378 | 59.9821 | 45.0989
58.3638 | 58.2244 | 60.0398 | 59.1439 | 58.3414 | 55.5747 | 60.0513 | 56.4073 | 58.3766 | 51.777 | 60.0052 | 52.6493 | 58.3307 | 32.6442 | 60.034 | 33.3268 | 58.3447 | 44.3771 | 59.9821 | 45.1001
58.3721 | 58.2244 | 60.0398 | 59.1464 | 58.3497 | 55.5747 | 60.0513 | 56.4098 | 58.3849 | 51.7764 | 60.0052 | 52.6509 | 58.3391 | 32.6442 | 60.034 | 33.3293 | 58.353 | 44.3771 | 59.9821 | 45.1014
58.3804 | 58.2209 | 60.0398 | 59.1489 | 58.358 | 55.5753 | 60.0513 | 56.4123 | 58.3932 | 51.7764 | 60.0052 | 52.6522 | 58.3474 | 32.6442 | 60.034 | 33.3318 | 58.3613 | 44.3738 | 59.9821 | 45.1026
58.3888 | 58.2209 | 60.0398 | 59.1514 | 58.3663 | 55.5753 | 60.0513 | 56.4148 | 58.4016 | 51.7764 | 60.0052 | 52.6534 | 58.3557 | 32.6442 | 60.034 | 33.3343 | 58.3698 | 44.3738 | 59.9821 | 45.1039
58.3971 | 58.2184 | 60.0398 | 59.1539 | 58.3747 | 55.595 | 60.0513 | 56.4173 | 58.4099 | 51.7764 | 60.0052 | 52.6547 | 58.364 | 32.6442 | 60.034 | 33.3368 | 58.3781 | 44.3519 | 59.9821 | 45.1051
58.4054 | 58.2184 | 60.0398 | 59.1564 | 58.383 | 55.595 | 60.0513 | 56.4198 | 58.4183 | 51.8236 | 60.0052 | 52.6559 | 58.3724 | 32.6442 | 60.034 | 33.3393 | 58.3864 | 44.3519 | 59.9821 | 45.1064
58.4138 | 58.2309 | 60.0398 | 59.1589 | 58.3914 | 55.5891 | 60.0513 | 56.4223 | 58.4266 | 51.8236 | 60.0052 | 52.6572 | 58.3807 | 32.6442 | 60.034 | 33.3418 | 58.3948 | 44.3519 | 59.9821 | 45.1076
58.4221 | 58.2309 | 60.0398 | 59.1614 | 58.3997 | 55.5891 | 60.0513 | 56.4248 | 58.4349 | 51.825 | 60.0052 | 52.6584 | 58.389 | 32.6442 | 60.034 | 33.3443 | 58.4031 | 44.3519 | 59.9821 | 45.1089
58.4304 | 58.2262 | 60.0398 | 59.1639 | 58.408 | 55.5891 | 60.0513 | 56.4273 | 58.4432 | 51.825 | 60.0052 | 52.6597 | 58.3973 | 32.6442 | 60.034 | 33.3468 | 58.4114 | 44.3511 | 59.9821 | 45.1101
58.4387 | 58.2262 | 60.0398 | 59.1664 | 58.4163 | 55.5891 | 60.0513 | 56.4298 | 58.4516 | 51.825 | 60.0052 | 52.6609 | 58.4056 | 32.6442 | 60.034 | 33.3493 | 58.4197 | 44.3511 | 59.9821 | 45.1114
58.4471 | 58.2261 | 60.0398 | 59.1689 | 58.4246 | 55.5796 | 60.0513 | 56.4323 | 58.46 | 51.825 | 60.0052 | 52.6622 | 58.4141 | 32.6442 | 60.034 | 33.3518 | 58.4281 | 44.354 | 59.9821 | 45.1126
58.4554 | 58.2261 | 60.0398 | 59.1714 | 58.433 | 55.5796 | 60.0513 | 56.4348 | 58.4683 | 51.825 | 60.0052 | 52.6634 | 58.4224 | 32.6442 | 60.034 | 33.3543 | 58.4364 | 44.354 | 59.9821 | 45.1139
58.4637 | 58.2235 | 60.0398 | 59.1739 | 58.4413 | 55.5765 | 60.0513 | 56.4373 | 58.4766 | 51.825 | 60.0052 | 52.6647 | 58.4307 | 32.6442 | 60.034 | 33.3568 | 58.4447 | 44.354 | 59.9821 | 45.1151
58.472 | 58.2235 | 60.0398 | 59.1764 | 58.4496 | 55.5765 | 60.0513 | 56.4398 | 58.4849 | 51.8614 | 60.0052 | 52.6659 | 58.439 | 32.6442 | 60.034 | 33.3593 | 58.4531 | 44.354 | 59.9821 | 45.1164
58.4804 | 58.2235 | 60.0398 | 59.1789 | 58.4579 | 55.5779 | 60.0513 | 56.4423 | 58.4933 | 51.8614 | 60.0052 | 52.6672 | 58.4474 | 32.6442 | 60.034 | 33.3618 | 58.4614 | 44.354 | 59.9821 | 45.1176
58.4887 | 58.2235 | 60.0398 | 59.1814 | 58.4662 | 55.5779 | 60.0513 | 56.4448 | 58.5016 | 51.8539 | 60.0052 | 52.6684 | 58.4557 | 32.6442 | 60.034 | 33.3643 | 58.4697 | 44.354 | 59.9821 | 45.1189
58.497 | 58.2235 | 60.0455 | 59.1839 | 58.4746 | 55.6155 | 60.0513 | 56.4473 | 58.5099 | 51.8539 | 60.0052 | 52.6697 | 58.464 | 32.6442 | 60.034 | 33.3668 | 58.478 | 44.3613 | 59.9821 | 45.1201
58.5053 | 58.2235 | 60.0455 | 59.1864 | 58.4829 | 55.6155 | 60.0513 | 56.4498 | 58.5182 | 51.8538 | 60.0052 | 52.6709 | 58.4723 | 32.6442 | 60.034 | 33.3693 | 58.4865 | 44.3613 | 59.9821 | 45.1214
58.5137 | 58.2235 | 60.0455 | 59.1889 | 58.4913 | 55.6155 | 60.0513 | 56.4523 | 58.5266 | 51.8538 | 60.0052 | 52.6722 | 58.4806 | 32.6442 | 60.034 | 33.3718 | 58.4948 | 44.3714 | 59.9821 | 45.1226
58.522 | 58.2235 | 60.0455 | 59.1914 | 58.4996 | 55.6155 | 60.0513 | 56.4548 | 58.5349 | 51.8482 | 60.0052 | 52.6734 | 58.489 | 32.6442 | 60.034 | 33.3743 | 58.5031 | 44.3714 | 59.9821 | 45.1239
58.5303 | 58.2235 | 60.0455 | 59.1939 | 58.5079 | 55.6128 | 60.0513 | 56.4573 | 58.5433 | 51.8482 | 60.0052 | 52.6747 | 58.4973 | 32.6442 | 60.034 | 33.3768 | 58.5115 | 44.3966 | 59.9821 | 45.1251
58.5387 | 58.2235 | 60.0455 | 59.1964 | 58.5162 | 55.6128 | 60.0513 | 56.4598 | 58.5516 | 51.8482 | 60.0052 | 52.6759 | 58.5056 | 32.6442 | 60.034 | 33.3792 | 58.5198 | 44.3966 | 59.9821 | 45.1264
58.547 | 58.2235 | 60.0455 | 59.1989 | 58.5245 | 55.6128 | 60.0513 | 56.4623 | 58.5599 | 51.8482 | 60.0052 | 52.6772 | 58.5139 | 32.6416 | 60.034 | 33.3817 | 58.5281 | 44.3935 | 59.9821 | 45.1276
58.5553 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2014 | 58.5329 | 55.6128 | 60.0513 | 56.4648 | 58.5682 | 51.8482 | 60.0052 | 52.6784 | 58.5223 | 32.6416 | 60.034 | 33.3842 | 58.5364 | 44.3935 | 59.9821 | 45.1289
58.5636 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2039 | 58.5412 | 55.6333 | 60.0513 | 56.4673 | 58.5766 | 51.8482 | 60.0052 | 52.6797 | 58.5306 | 32.6418 | 60.034 | 33.3867 | 58.5448 | 44.3857 | 59.9821 | 45.1301
58.572 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2064 | 58.5496 | 55.6333 | 60.0513 | 56.4698 | 58.5849 | 51.8483 | 60.0052 | 52.6809 | 58.5389 | 32.6418 | 60.034 | 33.3892 | 58.5531 | 44.3857 | 59.9821 | 45.1314
58.5803 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2089 | 58.5579 | 55.6279 | 60.0513 | 56.4723 | 58.5933 | 51.8483 | 60.0052 | 52.6822 | 58.5472 | 32.6921 | 60.034 | 33.3917 | 58.5614 | 44.4379 | 59.9821 | 45.1326
58.5886 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2114 | 58.5662 | 55.6279 | 60.0513 | 56.4748 | 58.6016 | 51.8483 | 60.0052 | 52.6834 | 58.5557 | 32.6921 | 60.034 | 33.3942 | 58.5698 | 44.4379 | 59.9821 | 45.1339
58.597 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2139 | 58.5745 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4773 | 58.6099 | 51.8483 | 60.0052 | 52.6847 | 58.564 | 32.6921 | 60.034 | 33.3967 | 58.5781 | 44.4264 | 59.9821 | 45.1351
58.6053 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2164 | 58.5828 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4798 | 58.6182 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6859 | 58.5723 | 32.6921 | 60.034 | 33.3992 | 58.5864 | 44.4264 | 59.9821 | 45.1364
58.6136 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2189 | 58.5912 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4823 | 58.6266 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6872 | 58.5806 | 32.6921 | 60.034 | 33.4017 | 58.5947 | 44.4264 | 59.9821 | 45.1376
58.6219 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2214 | 58.5995 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4848 | 58.6349 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6884 | 58.5889 | 32.6921 | 60.034 | 33.4042 | 58.6031 | 44.4264 | 59.9821 | 45.1389
58.6302 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2239 | 58.6078 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4873 | 58.6432 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6897 | 58.5973 | 32.6921 | 60.034 | 33.4067 | 58.6115 | 44.4285 | 59.9821 | 45.1401
58.6386 | 58.2235 | 60.0455 | 59.2263 | 58.6161 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4898 | 58.6516 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6909 | 58.6056 | 32.6921 | 60.034 | 33.4092 | 58.6198 | 44.4285 | 59.9821 | 45.1414
58.6469 | 58.2275 | 60.0455 | 59.2288 | 58.6245 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4923 | 58.6599 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6922 | 58.6139 | 32.6921 | 60.034 | 33.4117 | 58.6282 | 44.4173 | 59.9821 | 45.1426
58.6552 | 58.2275 | 60.0455 | 59.2313 | 58.6328 | 55.6372 | 60.0513 | 56.4948 | 58.6683 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6934 | 58.6222 | 32.6921 | 60.034 | 33.4142 | 58.6365 | 44.4173 | 59.9821 | 45.1439
58.6636 | 58.2561 | 60.0455 | 59.2338 | 58.6411 | 55.655 | 60.0513 | 56.4973 | 58.6766 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6947 | 58.6306 | 32.6921 | 60.034 | 33.4167 | 58.6448 | 44.419 | 59.9821 | 45.1451
58.6719 | 58.2561 | 60.0455 | 59.2363 | 58.6494 | 55.655 | 60.0513 | 56.4998 | 58.6849 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6959 | 58.6389 | 32.6921 | 60.034 | 33.4192 | 58.6531 | 44.419 | 59.9821 | 45.1464
58.6802 | 58.2564 | 60.0455 | 59.2388 | 58.6578 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5023 | 58.6932 | 51.8385 | 60.0052 | 52.6972 | 58.6472 | 32.6921 | 60.034 | 33.4217 | 58.6615 | 44.4206 | 59.9821 | 45.1476
58.6885 | 58.2564 | 60.0455 | 59.2413 | 58.6661 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5048 | 58.7016 | 51.8251 | 60.0052 | 52.6984 | 58.6555 | 32.6921 | 60.034 | 33.4242 | 58.6698 | 44.4206 | 59.9821 | 45.1489
58.6969 | 58.2564 | 60.0455 | 59.2438 | 58.6744 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5073 | 58.7099 | 51.8251 | 60.0052 | 52.6997 | 58.6638 | 32.6921 | 60.034 | 33.4267 | 58.6781 | 44.4174 | 59.9821 | 45.1503
58.7052 | 58.2564 | 60.0455 | 59.2463 | 58.6827 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5098 | 58.7183 | 51.8251 | 60.0052 | 52.7009 | 58.6722 | 32.6921 | 60.034 | 33.4292 | 58.6865 | 44.4174 | 59.9821 | 45.1528
58.7135 | 58.2564 | 60.0455 | 59.2488 | 58.6911 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5122 | 58.7266 | 51.8251 | 60.0052 | 52.7022 | 58.6805 | 32.6921 | 60.034 | 33.4317 | 58.6948 | 44.4381 | 59.9821 | 45.1553
58.7219 | 58.2564 | 60.0455 | 59.2513 | 58.6994 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5147 | 58.7349 | 51.826 | 60.0052 | 52.7034 | 58.6888 | 32.6921 | 60.034 | 33.4342 | 58.7031 | 44.4381 | 59.9821 | 45.1578
58.7302 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2538 | 58.7077 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5172 | 58.7432 | 51.826 | 60.0052 | 52.7047 | 58.6971 | 32.6921 | 60.034 | 33.4367 | 58.7114 | 44.44 | 59.9821 | 45.1603
58.7385 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2563 | 58.7161 | 55.6566 | 60.0513 | 56.5197 | 58.7516 | 51.8272 | 60.0052 | 52.7059 | 58.7056 | 32.6921 | 60.034 | 33.4392 | 58.7198 | 44.44 | 59.9821 | 45.1628
58.7468 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2588 | 58.7244 | 55.657 | 60.0513 | 56.5222 | 58.7599 | 51.8272 | 60.0052 | 52.7072 | 58.7139 | 32.6921 | 60.034 | 33.4417 | 58.7281 | 44.4434 | 59.9821 | 45.1653
58.7552 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2613 | 58.7327 | 55.657 | 60.0513 | 56.5247 | 58.7682 | 51.8015 | 60.0052 | 52.7084 | 58.7222 | 32.6921 | 60.034 | 33.4442 | 58.7365 | 44.4434 | 59.9821 | 45.1678
58.7635 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2638 | 58.741 | 55.6928 | 60.0513 | 56.5272 | 58.7766 | 51.8015 | 60.0052 | 52.7097 | 58.7305 | 32.6921 | 60.034 | 33.4467 | 58.7449 | 44.4434 | 59.9821 | 45.1703
58.7718 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2663 | 58.7494 | 55.6928 | 60.0513 | 56.5297 | 58.7849 | 51.8015 | 60.0052 | 52.7109 | 58.7389 | 32.6921 | 60.034 | 33.4492 | 58.7532 | 44.4434 | 59.9821 | 45.1728
58.7802 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2688 | 58.7577 | 55.6878 | 60.0513 | 56.5322 | 58.7932 | 51.8015 | 60.0052 | 52.7122 | 58.7472 | 32.6921 | 60.034 | 33.4517 | 58.7615 | 44.4381 | 59.9821 | 45.1753
58.7885 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2713 | 58.766 | 55.6878 | 60.0513 | 56.5347 | 58.8016 | 51.8052 | 60.0052 | 52.7134 | 58.7555 | 32.6921 | 60.034 | 33.4542 | 58.7698 | 44.4381 | 59.9821 | 45.1778
58.7968 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2738 | 58.7744 | 55.6878 | 60.0513 | 56.5372 | 58.8099 | 51.8052 | 60.0052 | 52.7147 | 58.7638 | 32.6922 | 60.034 | 33.4567 | 58.7782 | 44.4354 | 59.9821 | 45.1803
58.8051 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2763 | 58.7827 | 55.6878 | 60.0513 | 56.5397 | 58.8182 | 51.7989 | 60.0052 | 52.7159 | 58.7721 | 32.6922 | 60.034 | 33.4592 | 58.7865 | 44.4354 | 59.9821 | 45.1828
58.8134 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2788 | 58.791 | 55.6839 | 60.0513 | 56.5422 | 58.8265 | 51.7989 | 60.0052 | 52.7172 | 58.7805 | 32.7208 | 60.034 | 33.4617 | 58.7948 | 44.4354 | 59.9821 | 45.1853
58.8218 | 58.2519 | 60.0455 | 59.2813 | 58.7993 | 55.6839 | 60.0513 | 56.5447 | 58.8349 | 51.7989 | 60.0052 | 52.7184 | 58.7888 | 32.7208 | 60.034 | 33.4642 | 58.8032 | 44.4354 | 59.9821 | 45.1878
58.8301 | 58.2804 | 60.0455 | 59.2838 | 58.8076 | 55.6936 | 60.0513 | 56.5472 | 58.8433 | 51.7989 | 60.0052 | 52.7197 | 58.7971 | 32.7208 | 60.034 | 33.4667 | 58.8115 | 44.4753 | 59.9821 | 45.1903
58.8384 | 58.2804 | 60.0455 | 59.2863 | 58.816 | 55.6936 | 60.0513 | 56.5497 | 58.8516 | 51.8 | 60.0052 | 52.7209 | 58.8054 | 32.7208 | 60.034 | 33.4692 | 58.8198 | 44.4753 | 59.9821 | 45.1928
58.8468 | 58.2804 | 60.0455 | 59.2888 | 58.8243 | 55.6936 | 60.0513 | 56.5522 | 58.8599 | 51.8 | 60.0052 | 52.7222 | 58.8138 | 32.7208 | 60.034 | 33.4717 | 58.8281 | 44.4801 | 59.9821 | 45.1953
58.8551 | 58.2804 | 60.0455 | 59.2913 | 58.8326 | 55.6936 | 60.0513 | 56.5547 | 58.8682 | 51.8 | 60.0052 | 52.7234 | 58.8221 | 32.7208 | 60.034 | 33.4742 | 58.8365 | 44.4801 | 59.9821 | 45.1978
58.8634 | 58.2804 | 60.0455 | 59.2938 | 58.8409 | 55.7103 | 60.0513 | 56.5572 | 58.8766 | 51.8 | 60.0052 | 52.7247 | 58.8304 | 32.7208 | 60.034 | 33.4767 | 58.8448 | 44.4858 | 59.9821 | 45.2003
58.8717 | 58.2804 | 60.0455 | 59.2963 | 58.8492 | 55.7103 | 60.0513 | 56.5597 | 58.8849 | 51.7999 | 60.0052 | 52.7259 | 58.8387 | 32.7208 | 60.034 | 33.4792 | 58.8531 | 44.4858 | 59.9821 | 45.2028
58.8801 | 58.2745 | 60.0455 | 59.2988 | 58.8576 | 55.7135 | 60.0513 | 56.5622 | 58.8932 | 51.7999 | 60.0052 | 52.7272 | 58.847 | 32.7231 | 60.034 | 33.4817 | 58.8616 | 44.4885 | 59.9821 | 45.2053
58.8884 | 58.2745 | 60.0455 | 59.3013 | 58.8659 | 55.7135 | 60.0513 | 56.5647 | 58.9016 | 51.8017 | 60.0052 | 52.7284 | 58.8555 | 32.7231 | 60.034 | 33.4842 | 58.8699 | 44.4885 | 59.9821 | 45.2078
58.8967 | 58.2745 | 60.0455 | 59.3038 | 58.8743 | 55.7135 | 60.0513 | 56.5672 | 58.9099 | 51.8017 | 60.0052 | 52.7297 | 58.8638 | 32.7231 | 60.034 | 33.4867 | 58.8782 | 44.4894 | 59.9821 | 45.2103
58.9051 | 58.2745 | 60.0455 | 59.3063 | 58.8826 | 55.7135 | 60.0513 | 56.5697 | 58.9182 | 51.9141 | 60.0052 | 52.7309 | 58.8721 | 32.7231 | 60.034 | 33.4892 | 58.8865 | 44.4894 | 59.9821 | 45.2128
58.9134 | 58.2745 | 60.0455 | 59.3088 | 58.8909 | 55.7041 | 60.0513 | 56.5722 | 58.9266 | 51.9141 | 60.0052 | 52.7322 | 58.8804 | 32.7231 | 60.034 | 33.4917 | 58.8949 | 44.492 | 59.9821 | 45.2153
58.9217 | 58.2745 | 60.0455 | 59.3113 | 58.8992 | 55.7041 | 60.0513 | 56.5747 | 58.9349 | 51.9141 | 60.0052 | 52.7334 | 58.8888 | 32.7231 | 60.034 | 33.4942 | 58.9032 | 44.492 | 59.9821 | 45.2178
58.93 | 58.2745 | 60.0455 | 59.3138 | 58.9075 | 55.7041 | 60.0513 | 56.5772 | 58.9432 | 51.9141 | 60.0052 | 52.7347 | 58.8971 | 32.7231 | 60.034 | 33.4967 | 58.9115 | 44.488 | 59.9821 | 45.2203
58.9384 | 58.2745 | 60.0455 | 59.3163 | 58.9159 | 55.7041 | 60.0513 | 56.5797 | 58.9515 | 51.9132 | 60.0052 | 52.7359 | 58.9054 | 32.7231 | 60.034 | 33.4992 | 58.9199 | 44.488 | 59.9821 | 45.2228
58.9467 | 58.2658 | 60.0455 | 59.3188 | 58.9242 | 55.7088 | 60.0513 | 56.5822 | 58.9599 | 51.9132 | 60.0052 | 52.7372 | 58.9137 | 32.7231 | 60.034 | 33.5017 | 58.9282 | 44.4923 | 59.9764 | 45.2253
58.955 | 58.2658 | 60.0455 | 59.3213 | 58.9326 | 55.7088 | 60.0513 | 56.5847 | 58.9682 | 51.9132 | 60.0052 | 52.7384 | 58.9221 | 32.7231 | 60.034 | 33.5042 | 58.9365 | 44.4923 | 59.9764 | 45.2278
58.9633 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3238 | 58.9409 | 55.708 | 60.0513 | 56.5872 | 58.9766 | 51.9132 | 60.0052 | 52.7397 | 58.9304 | 32.7231 | 60.034 | 33.5067 | 58.9448 | 44.4889 | 59.9764 | 45.2303
58.9717 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3263 | 58.9492 | 55.708 | 60.0513 | 56.5897 | 58.9849 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7409 | 58.9387 | 32.7231 | 60.034 | 33.5092 | 58.9532 | 44.4889 | 59.9764 | 45.2328
58.98 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3288 | 58.9575 | 55.7459 | 60.0513 | 56.5922 | 58.9932 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7422 | 58.947 | 32.7231 | 60.034 | 33.5117 | 58.9615 | 44.4887 | 59.9764 | 45.2353
58.9883 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3313 | 58.9658 | 55.7459 | 60.0513 | 56.5947 | 59.0015 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7434 | 58.9553 | 32.7231 | 60.034 | 33.5142 | 58.9698 | 44.4887 | 59.9764 | 45.2378
58.9966 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3338 | 58.9742 | 55.7459 | 60.0513 | 56.5972 | 59.0099 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7447 | 58.9637 | 32.7231 | 60.034 | 33.5167 | 58.9783 | 44.4887 | 59.9764 | 45.2403
59.005 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3363 | 58.9825 | 55.7459 | 60.0513 | 56.5997 | 59.0182 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7459 | 58.972 | 32.7231 | 60.034 | 33.5192 | 58.9866 | 44.4887 | 59.9764 | 45.2428
59.0133 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3388 | 58.9908 | 55.7724 | 60.0513 | 56.6022 | 59.0266 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7472 | 58.9803 | 32.7231 | 60.034 | 33.5217 | 58.9949 | 44.4851 | 59.9764 | 45.2453
59.0216 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3413 | 58.9991 | 55.7724 | 60.0513 | 56.6047 | 59.0349 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7484 | 58.9886 | 32.7231 | 60.034 | 33.5242 | 59.0033 | 44.4851 | 59.9764 | 45.2478
59.03 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3438 | 59.0074 | 55.7741 | 60.0513 | 56.6072 | 59.0432 | 51.9232 | 60.0052 | 52.7497 | 58.9971 | 32.7231 | 60.034 | 33.5267 | 59.0116 | 44.4848 | 59.9764 | 45.2503
59.0383 | 58.3024 | 60.0455 | 59.3463 | 59.0158 | 55.7741 | 60.0513 | 56.6097 | 59.0516 | 51.9237 | 60.0052 | 52.7509 | 59.0054 | 32.7231 | 60.034 | 33.5292 | 59.0199 | 44.4848 | 59.9764 | 45.2528
59.0466 | 58.2973 | 60.0455 | 59.3488 | 59.0241 | 55.777 | 60.0513 | 56.6122 | 59.0599 | 51.9237 | 60.0052 | 52.7522 | 59.0137 | 32.7231 | 60.034 | 33.5317 | 59.0282 | 44.4848 | 59.9764 | 45.2553
59.0549 | 58.2973 | 60.0455 | 59.3513 | 59.0325 | 55.777 | 60.0513 | 56.6147 | 59.0682 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7534 | 59.022 | 32.7231 | 60.034 | 33.5342 | 59.0366 | 44.4848 | 59.9764 | 45.2578
59.0633 | 58.3009 | 60.0455 | 59.3538 | 59.0408 | 55.777 | 60.0513 | 56.6172 | 59.0765 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7547 | 59.0304 | 32.7231 | 60.034 | 33.5367 | 59.0449 | 44.5258 | 59.9764 | 45.2603
59.0716 | 58.3009 | 60.0455 | 59.3563 | 59.0491 | 55.777 | 60.0513 | 56.6197 | 59.0849 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7559 | 59.0387 | 32.7231 | 60.034 | 33.5392 | 59.0532 | 44.5258 | 59.9764 | 45.2628
59.0799 | 58.3009 | 60.0455 | 59.3587 | 59.0574 | 55.7773 | 60.0513 | 56.6222 | 59.0932 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7572 | 59.047 | 32.7231 | 60.034 | 33.5417 | 59.0616 | 44.5453 | 59.9764 | 45.2653
59.0883 | 58.3009 | 60.0455 | 59.3612 | 59.0657 | 55.7773 | 60.0513 | 56.6247 | 59.1016 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7584 | 59.0553 | 32.7231 | 60.034 | 33.5442 | 59.0699 | 44.5453 | 59.9764 | 45.2678
59.0966 | 58.3009 | 60.0455 | 59.3637 | 59.0741 | 55.7755 | 60.0513 | 56.6272 | 59.1099 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7597 | 59.0636 | 32.7231 | 60.034 | 33.5467 | 59.0782 | 44.5453 | 59.9764 | 45.2703
59.1049 | 58.3009 | 60.0455 | 59.3662 | 59.0824 | 55.7755 | 60.0513 | 56.6297 | 59.1182 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7609 | 59.072 | 32.7231 | 60.034 | 33.5492 | 59.0865 | 44.5453 | 59.9764 | 45.2728
59.1132 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3687 | 59.0908 | 55.7694 | 60.0513 | 56.6321 | 59.1265 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7622 | 59.0803 | 32.815 | 60.034 | 33.5517 | 59.095 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2753
59.1216 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3712 | 59.0991 | 55.7694 | 60.0513 | 56.6346 | 59.1349 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7634 | 59.0886 | 32.815 | 60.034 | 33.5541 | 59.1033 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2778
59.1299 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3737 | 59.1074 | 55.7655 | 60.0513 | 56.6371 | 59.1432 | 51.9425 | 60.0052 | 52.7647 | 59.0969 | 32.815 | 60.034 | 33.5566 | 59.1116 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2803
59.1382 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3762 | 59.1157 | 55.7655 | 60.0513 | 56.6396 | 59.1516 | 51.9594 | 60.0052 | 52.7659 | 59.1053 | 32.815 | 60.034 | 33.5591 | 59.12 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2828
59.1465 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3787 | 59.124 | 55.7655 | 60.0513 | 56.6421 | 59.1599 | 51.9594 | 60.0052 | 52.7672 | 59.1136 | 32.815 | 60.034 | 33.5616 | 59.1283 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2853
59.1549 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3812 | 59.1324 | 55.7655 | 60.0513 | 56.6446 | 59.1682 | 51.9734 | 60.0052 | 52.7684 | 59.1219 | 32.815 | 60.034 | 33.5641 | 59.1366 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2878
59.1632 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3837 | 59.1407 | 55.7643 | 60.0513 | 56.6471 | 59.1765 | 51.9734 | 60.0052 | 52.7697 | 59.1302 | 32.815 | 60.034 | 33.5666 | 59.145 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2903
59.1715 | 58.3546 | 60.0455 | 59.3862 | 59.149 | 55.7643 | 60.0513 | 56.6496 | 59.1849 | 51.9734 | 60.0052 | 52.7709 | 59.1385 | 32.815 | 60.034 | 33.5691 | 59.1533 | 44.5483 | 59.9764 | 45.2928
59.1798 | 58.3582 | 60.0455 | 59.3887 | 59.1573 | 55.766 | 60.0513 | 56.6521 | 59.1932 | 51.9734 | 60.0052 | 52.7722 | 59.147 | 32.8697 | 60.034 | 33.5716 | 59.1616 | 44.5541 | 59.9764 | 45.2953
59.1882 | 58.3582 | 60.0455 | 59.3912 | 59.1656 | 55.766 | 60.0513 | 56.6546 | 59.2015 | 51.9734 | 60.0052 | 52.7734 | 59.1553 | 32.8697 | 60.034 | 33.5741 | 59.1699 | 44.5541 | 59.9764 | 45.2978
59.1965 | 58.3671 | 60.0455 | 59.3937 | 59.174 | 55.7314 | 60.0513 | 56.6571 | 59.2098 | 51.9734 | 60.0052 | 52.7747 | 59.1636 | 32.8697 | 60.034 | 33.5766 | 59.1783 | 44.5541 | 59.9764 | 45.3003
59.2048 | 58.3671 | 60.0455 | 59.3962 | 59.1823 | 55.7314 | 60.0513 | 56.6596 | 59.2182 | 51.9801 | 60.0052 | 52.7759 | 59.1719 | 32.8697 | 60.034 | 33.5791 | 59.1866 | 44.5541 | 59.9764 | 45.3028
59.2132 | 58.3671 | 60.0455 | 59.3987 | 59.1907 | 55.7551 | 60.0513 | 56.6621 | 59.2266 | 51.9801 | 60.0052 | 52.7772 | 59.1803 | 32.8697 | 60.0398 | 33.5816 | 59.1949 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3053
59.2215 | 58.3671 | 60.0455 | 59.4012 | 59.199 | 55.7551 | 60.0513 | 56.6646 | 59.2349 | 51.981 | 60.0052 | 52.7784 | 59.1886 | 32.8697 | 60.0398 | 33.5841 | 59.2034 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3078
59.2298 | 58.422 | 60.0455 | 59.4037 | 59.2073 | 55.7542 | 60.0513 | 56.6671 | 59.2432 | 51.981 | 60.0052 | 52.7797 | 59.1969 | 32.8692 | 60.0398 | 33.5866 | 59.2117 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3103
59.2381 | 58.422 | 60.0455 | 59.4062 | 59.2156 | 55.7542 | 60.0513 | 56.6696 | 59.2515 | 51.9809 | 60.0052 | 52.7809 | 59.2052 | 32.8692 | 60.0398 | 33.5891 | 59.22 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3128
59.2465 | 58.422 | 60.0455 | 59.4087 | 59.2239 | 55.7473 | 60.0513 | 56.6721 | 59.2599 | 51.9809 | 60.0052 | 52.7822 | 59.2136 | 32.8692 | 60.0398 | 33.5916 | 59.2283 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3153
59.2548 | 58.422 | 60.0455 | 59.4112 | 59.2323 | 55.7473 | 60.0513 | 56.6746 | 59.2682 | 51.9809 | 60.0052 | 52.7834 | 59.2219 | 32.8692 | 60.0398 | 33.5941 | 59.2367 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3178
59.2631 | 58.422 | 60.0455 | 59.4137 | 59.2406 | 55.7473 | 60.0513 | 56.6771 | 59.2766 | 51.9809 | 60.0052 | 52.7847 | 59.2302 | 32.8697 | 60.0398 | 33.5966 | 59.245 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3203
59.2715 | 58.422 | 60.0455 | 59.4162 | 59.249 | 55.7473 | 60.0513 | 56.6796 | 59.2849 | 51.9748 | 60.0052 | 52.7859 | 59.2385 | 32.8697 | 60.0398 | 33.5991 | 59.2533 | 44.5592 | 59.9764 | 45.3228
59.2798 | 58.445 | 60.0455 | 59.4187 | 59.2573 | 55.75 | 60.0513 | 56.6821 | 59.2932 | 51.9748 | 60.0052 | 52.7872 | 59.2468 | 32.869 | 60.0398 | 33.6016 | 59.2617 | 44.5575 | 59.9764 | 45.3253
59.2881 | 58.445 | 60.0455 | 59.4212 | 59.2656 | 55.75 | 60.0513 | 56.6846 | 59.3015 | 52.0077 | 60.0052 | 52.7884 | 59.2552 | 32.869 | 60.0398 | 33.6041 | 59.27 | 44.5575 | 59.9764 | 45.3278
59.2964 | 58.445 | 60.0455 | 59.4237 | 59.2739 | 55.7514 | 60.0513 | 56.6871 | 59.3099 | 52.0077 | 60.0052 | 52.7897 | 59.2635 | 32.869 | 60.0398 | 33.6066 | 59.2783 | 44.5543 | 59.9764 | 45.3303
59.3047 | 58.445 | 60.0455 | 59.4262 | 59.2822 | 55.7514 | 60.0513 | 56.6896 | 59.3182 | 51.9884 | 60.0052 | 52.7909 | 59.2719 | 32.869 | 60.0398 | 33.6091 | 59.2866 | 44.5543 | 59.9764 | 45.3328
59.3131 | 58.4394 | 60.0455 | 59.4287 | 59.2906 | 55.7532 | 60.0513 | 56.6921 | 59.3265 | 51.9884 | 60.0052 | 52.7922 | 59.2802 | 32.8661 | 60.0398 | 33.6116 | 59.295 | 44.5543 | 59.9764 | 45.3353
59.3214 | 58.4394 | 60.0455 | 59.4312 | 59.2989 | 55.7532 | 60.0513 | 56.6946 | 59.3348 | 51.9884 | 60.0052 | 52.7934 | 59.2885 | 32.8661 | 60.0398 | 33.6141 | 59.3033 | 44.5543 | 59.9764 | 45.3378
59.3297 | 58.4394 | 60.0455 | 59.4337 | 59.3072 | 55.7532 | 60.0513 | 56.6971 | 59.3432 | 51.9884 | 60.0052 | 52.7947 | 59.2969 | 32.9382 | 60.0398 | 33.6166 | 59.3116 | 44.5543 | 59.9764 | 45.3403
59.338 | 58.4394 | 60.0455 | 59.4362 | 59.3156 | 55.7532 | 60.0513 | 56.6996 | 59.3515 | 51.9903 | 60.0052 | 52.7959 | 59.3052 | 32.9382 | 60.0398 | 33.6191 | 59.3201 | 44.5543 | 59.9764 | 45.3428
59.3464 | 58.4353 | 60.0455 | 59.4387 | 59.3239 | 55.7858 | 60.0513 | 56.7021 | 59.3599 | 51.9903 | 60.0052 | 52.7972 | 59.3135 | 32.9583 | 60.0398 | 33.6216 | 59.3284 | 44.5517 | 59.9764 | 45.3453
59.3547 | 58.4353 | 60.0455 | 59.4412 | 59.3322 | 55.7858 | 60.0513 | 56.7046 | 59.3682 | 51.9903 | 60.0052 | 52.7984 | 59.3218 | 32.9583 | 60.0398 | 33.6241 | 59.3367 | 44.5517 | 59.9764 | 45.3478
59.363 | 58.4353 | 60.0455 | 59.4437 | 59.3405 | 55.8618 | 60.0513 | 56.7071 | 59.3765 | 51.9903 | 60.0052 | 52.7997 | 59.3302 | 32.9583 | 60.0398 | 33.6266 | 59.3451 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3503
59.3714 | 58.4353 | 60.0455 | 59.4462 | 59.3488 | 55.8618 | 60.0513 | 56.7096 | 59.3848 | 51.9629 | 60.0052 | 52.8018 | 59.3385 | 32.9583 | 60.0398 | 33.6291 | 59.3534 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3528
59.3797 | 58.4353 | 60.0455 | 59.4487 | 59.3572 | 55.863 | 60.0513 | 56.7121 | 59.3932 | 51.9629 | 60.0052 | 52.8043 | 59.3468 | 32.9583 | 60.0398 | 33.6316 | 59.3617 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3553
59.388 | 58.4353 | 60.0455 | 59.4512 | 59.3655 | 55.863 | 60.0513 | 56.7146 | 59.4015 | 51.9658 | 60.0052 | 52.8068 | 59.3551 | 32.9583 | 60.0398 | 33.6341 | 59.37 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3578
59.3963 | 58.4316 | 60.0455 | 59.4537 | 59.3738 | 55.863 | 60.0513 | 56.7171 | 59.4099 | 51.9658 | 60.0052 | 52.8093 | 59.3634 | 32.9588 | 60.0398 | 33.6366 | 59.3784 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3603
59.4047 | 58.4316 | 60.0455 | 59.4562 | 59.3821 | 55.863 | 60.0513 | 56.7196 | 59.4182 | 51.9672 | 60.0052 | 52.8118 | 59.3718 | 32.9588 | 60.0398 | 33.6391 | 59.3867 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3628
59.413 | 58.4316 | 60.0455 | 59.4587 | 59.3905 | 55.8595 | 60.0513 | 56.7221 | 59.4265 | 51.9672 | 60.0052 | 52.8143 | 59.3801 | 32.9616 | 60.0398 | 33.6416 | 59.395 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3653
59.4213 | 58.4316 | 60.0455 | 59.4612 | 59.3988 | 55.8595 | 60.0513 | 56.7246 | 59.4349 | 52.0154 | 60.0052 | 52.8168 | 59.3884 | 32.9616 | 60.0398 | 33.6441 | 59.4034 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3678
59.4297 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4637 | 59.4071 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7271 | 59.4432 | 52.0154 | 60.0052 | 52.8193 | 59.3967 | 32.9616 | 60.0398 | 33.6466 | 59.4117 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3703
59.438 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4662 | 59.4155 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7296 | 59.4515 | 52.0154 | 60.0052 | 52.8218 | 59.4052 | 32.9616 | 60.0398 | 33.6491 | 59.42 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3728
59.4463 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4687 | 59.4238 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7321 | 59.4598 | 52.0154 | 60.0052 | 52.8243 | 59.4135 | 32.9616 | 60.0398 | 33.6516 | 59.4283 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3753
59.4546 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4712 | 59.4321 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7346 | 59.4682 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8268 | 59.4218 | 32.9616 | 60.0398 | 33.6541 | 59.4368 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3778
59.463 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4737 | 59.4404 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7371 | 59.4765 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8293 | 59.4301 | 32.9669 | 60.0398 | 33.6566 | 59.4451 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3803
59.4713 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4762 | 59.4488 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7396 | 59.4849 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8318 | 59.4384 | 32.9669 | 60.0398 | 33.6591 | 59.4534 | 44.6222 | 59.9764 | 45.3828
59.4796 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4787 | 59.4571 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7421 | 59.4932 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8343 | 59.4468 | 32.9669 | 60.0398 | 33.6616 | 59.4618 | 44.6706 | 59.9764 | 45.3853
59.4879 | 58.4255 | 60.0455 | 59.4812 | 59.4654 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7446 | 59.5015 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8368 | 59.4551 | 32.9669 | 60.0398 | 33.6641 | 59.4701 | 44.6706 | 59.9764 | 45.3878
59.4963 | 58.427 | 60.0455 | 59.4837 | 59.4738 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7471 | 59.5098 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8393 | 59.4634 | 32.9888 | 60.0398 | 33.6666 | 59.4784 | 44.6706 | 59.9764 | 45.3903
59.5046 | 58.427 | 60.0455 | 59.4862 | 59.4821 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7495 | 59.5182 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8418 | 59.4717 | 32.9888 | 60.0398 | 33.6691 | 59.4868 | 44.6706 | 59.9764 | 45.3928
59.5129 | 58.4271 | 60.0455 | 59.4887 | 59.4904 | 55.8478 | 60.0455 | 56.752 | 59.5265 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8443 | 59.4801 | 32.9874 | 60.0398 | 33.6716 | 59.4951 | 44.6706 | 59.9764 | 45.3954
59.5212 | 58.4271 | 60.0455 | 59.4911 | 59.4987 | 55.8478 | 60.0455 | 56.7545 | 59.5349 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8468 | 59.4884 | 32.9874 | 60.0398 | 33.6741 | 59.5034 | 44.6706 | 59.9764 | 45.3979
59.5296 | 58.4541 | 60.0455 | 59.4936 | 59.5071 | 55.844 | 60.0455 | 56.757 | 59.5432 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8493 | 59.4967 | 32.988 | 60.0398 | 33.6766 | 59.5117 | 44.6674 | 59.9764 | 45.4004
59.5379 | 58.4541 | 60.0455 | 59.4961 | 59.5154 | 55.844 | 60.0455 | 56.7595 | 59.5515 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8518 | 59.505 | 32.988 | 60.0398 | 33.6791 | 59.5201 | 44.6674 | 59.9764 | 45.4029
59.5462 | 58.4341 | 60.0455 | 59.4986 | 59.5237 | 55.844 | 60.0455 | 56.762 | 59.5599 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8543 | 59.5133 | 32.9843 | 60.0398 | 33.6816 | 59.5284 | 44.6674 | 59.9764 | 45.4054
59.5546 | 58.4341 | 60.0455 | 59.5011 | 59.532 | 55.844 | 60.0455 | 56.7645 | 59.5682 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8568 | 59.5217 | 32.9843 | 60.0398 | 33.6841 | 59.5367 | 44.6674 | 59.9764 | 45.4079
59.5629 | 58.4341 | 60.0455 | 59.5036 | 59.5403 | 55.8376 | 60.0455 | 56.767 | 59.5765 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8593 | 59.53 | 32.9843 | 60.0398 | 33.6866 | 59.5452 | 44.7256 | 59.9764 | 45.4104
59.5712 | 58.4341 | 60.0455 | 59.5061 | 59.5487 | 55.8376 | 60.0455 | 56.7695 | 59.5848 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8618 | 59.5383 | 32.9843 | 60.0398 | 33.6891 | 59.5535 | 44.7256 | 59.9764 | 45.4129
59.5795 | 58.4341 | 60.0455 | 59.5086 | 59.557 | 55.8149 | 60.0455 | 56.772 | 59.5932 | 52.0251 | 59.9994 | 52.8643 | 59.5466 | 32.98 | 60.0398 | 33.6916 | 59.5618 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4154
59.5879 | 58.4341 | 60.0455 | 59.5111 | 59.5654 | 55.8149 | 60.0455 | 56.7745 | 59.6015 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8668 | 59.5551 | 32.98 | 60.0398 | 33.6941 | 59.5701 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4179
59.5962 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5136 | 59.5737 | 55.8149 | 60.0455 | 56.777 | 59.6099 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8693 | 59.5634 | 32.98 | 60.0398 | 33.6966 | 59.5785 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4204
59.6045 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5161 | 59.582 | 55.8149 | 60.0455 | 56.7795 | 59.6182 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8718 | 59.5717 | 32.98 | 60.0398 | 33.6991 | 59.5868 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4229
59.6129 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5186 | 59.5903 | 55.8115 | 60.0455 | 56.782 | 59.6265 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8743 | 59.58 | 32.9753 | 60.0398 | 33.7016 | 59.5951 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4254
59.6212 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5211 | 59.5986 | 55.8115 | 60.0455 | 56.7845 | 59.6348 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8768 | 59.5883 | 32.9753 | 60.0398 | 33.7041 | 59.6035 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4279
59.6295 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5236 | 59.607 | 55.8143 | 60.0455 | 56.787 | 59.6432 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8793 | 59.5967 | 32.9753 | 60.0398 | 33.7066 | 59.6118 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4304
59.6378 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5261 | 59.6153 | 55.8143 | 60.0455 | 56.7895 | 59.6515 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8818 | 59.605 | 32.9753 | 60.0398 | 33.709 | 59.6201 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4329
59.6461 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5286 | 59.6237 | 55.8143 | 60.0455 | 56.792 | 59.6599 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8843 | 59.6133 | 32.9753 | 60.0398 | 33.7115 | 59.6285 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4354
59.6545 | 58.4165 | 60.0455 | 59.5311 | 59.632 | 55.8143 | 60.0455 | 56.7945 | 59.6682 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8868 | 59.6216 | 32.9753 | 60.0398 | 33.714 | 59.6368 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4379
59.6628 | 58.4266 | 60.0455 | 59.5336 | 59.6403 | 55.8431 | 60.0455 | 56.797 | 59.6765 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8893 | 59.63 | 32.9702 | 60.0398 | 33.7165 | 59.6451 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4404
59.6711 | 58.4266 | 60.0455 | 59.5361 | 59.6486 | 55.8431 | 60.0455 | 56.7995 | 59.6849 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8918 | 59.6383 | 32.9702 | 60.0398 | 33.719 | 59.6534 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4429
59.6795 | 58.4357 | 60.0455 | 59.5386 | 59.6569 | 55.8425 | 60.0455 | 56.802 | 59.6932 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8943 | 59.6466 | 32.9763 | 60.0398 | 33.7215 | 59.6619 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4454
59.6878 | 58.4357 | 60.0455 | 59.5411 | 59.6653 | 55.8425 | 60.0455 | 56.8045 | 59.7015 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8968 | 59.6549 | 32.9763 | 60.0398 | 33.724 | 59.6702 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4479
59.6961 | 58.443 | 60.0455 | 59.5436 | 59.6736 | 55.8425 | 60.0455 | 56.807 | 59.7098 | 52.0253 | 59.9994 | 52.8993 | 59.6632 | 32.972 | 60.0398 | 33.7265 | 59.6785 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4502
59.7044 | 58.443 | 60.0455 | 59.5461 | 59.6819 | 55.8425 | 60.0455 | 56.8095 | 59.7182 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9018 | 59.6716 | 32.972 | 60.0398 | 33.729 | 59.6869 | 44.7309 | 59.9764 | 45.4514
59.7128 | 58.5251 | 60.0455 | 59.5486 | 59.6902 | 55.8425 | 60.0455 | 56.812 | 59.7265 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9043 | 59.6799 | 32.972 | 60.0398 | 33.7315 | 59.6952 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4527
59.7211 | 58.5251 | 60.0455 | 59.5506 | 59.6985 | 55.8425 | 60.0455 | 56.8145 | 59.7349 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9068 | 59.6882 | 32.972 | 60.0398 | 33.734 | 59.7035 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4539
59.7294 | 58.5249 | 60.0455 | 59.5518 | 59.7069 | 55.8316 | 60.0455 | 56.817 | 59.7432 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9093 | 59.6965 | 32.972 | 60.0398 | 33.7365 | 59.7118 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4552
59.7378 | 58.5249 | 60.0455 | 59.5531 | 59.7152 | 55.8316 | 60.0455 | 56.8195 | 59.7515 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9118 | 59.705 | 32.972 | 60.0398 | 33.739 | 59.7202 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4564
59.7461 | 58.5249 | 60.0455 | 59.5543 | 59.7236 | 55.8231 | 60.0455 | 56.822 | 59.7598 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9143 | 59.7133 | 32.9637 | 60.0398 | 33.7415 | 59.7285 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4577
59.7544 | 58.5249 | 60.0455 | 59.5555 | 59.7319 | 55.8231 | 60.0455 | 56.8245 | 59.7682 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9168 | 59.7216 | 32.9637 | 60.0398 | 33.744 | 59.7368 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4589
59.7627 | 58.5162 | 60.0455 | 59.5568 | 59.7402 | 55.8257 | 60.0455 | 56.827 | 59.7765 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9193 | 59.7299 | 32.9637 | 60.0398 | 33.7465 | 59.7452 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4602
59.7711 | 58.5162 | 60.0455 | 59.558 | 59.7485 | 55.8257 | 60.0455 | 56.8295 | 59.7849 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9218 | 59.7382 | 32.9637 | 60.0398 | 33.749 | 59.7535 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4614
59.7794 | 58.5034 | 60.0455 | 59.5593 | 59.7568 | 55.8257 | 60.0455 | 56.832 | 59.7932 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9243 | 59.7466 | 32.9639 | 60.0398 | 33.7515 | 59.7618 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4627
59.7877 | 58.5034 | 60.0455 | 59.5605 | 59.7652 | 55.8257 | 60.0455 | 56.8345 | 59.8015 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9268 | 59.7549 | 32.9639 | 60.0398 | 33.754 | 59.7703 | 44.8023 | 59.9764 | 45.4639
59.7961 | 58.5041 | 60.0455 | 59.5618 | 59.7735 | 55.8257 | 60.0455 | 56.837 | 59.8099 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9293 | 59.7632 | 32.9639 | 60.0398 | 33.7565 | 59.7786 | 44.8033 | 59.9764 | 45.4652
59.8044 | 58.5041 | 60.0455 | 59.563 | 59.7819 | 55.8257 | 60.0455 | 56.8395 | 59.8182 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9318 | 59.7715 | 32.9639 | 60.0398 | 33.759 | 59.7869 | 44.8033 | 59.9764 | 45.4664
59.8127 | 58.5041 | 60.0455 | 59.5643 | 59.7902 | 55.846 | 60.0455 | 56.842 | 59.8265 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9343 | 59.7799 | 32.9639 | 60.0398 | 33.7615 | 59.7952 | 44.8002 | 59.9764 | 45.4677
59.821 | 58.5041 | 60.0455 | 59.5655 | 59.7985 | 55.846 | 60.0455 | 56.8445 | 59.8348 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9368 | 59.7882 | 32.9639 | 60.0398 | 33.764 | 59.8036 | 44.8002 | 59.9764 | 45.4689
59.8293 | 58.5062 | 60.0455 | 59.5668 | 59.8068 | 55.8546 | 60.0455 | 56.847 | 59.8432 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9393 | 59.7965 | 32.9648 | 60.0398 | 33.7665 | 59.8119 | 44.8002 | 59.9764 | 45.4702
59.8377 | 58.5062 | 60.0455 | 59.568 | 59.8151 | 55.8546 | 60.0455 | 56.8495 | 59.8515 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9418 | 59.8048 | 32.9648 | 60.0398 | 33.769 | 59.8202 | 44.8002 | 59.9764 | 45.4714
59.846 | 58.4864 | 60.0455 | 59.5693 | 59.8235 | 55.8526 | 60.0455 | 56.851 | 59.8599 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9443 | 59.8131 | 32.9604 | 60.0398 | 33.7715 | 59.8286 | 44.7986 | 59.9764 | 45.4727
59.8543 | 58.4864 | 60.0455 | 59.5705 | 59.8318 | 55.8526 | 60.0455 | 56.8522 | 59.8682 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9468 | 59.8215 | 32.9604 | 60.0398 | 33.774 | 59.8369 | 44.7986 | 59.9764 | 45.4739
59.8627 | 58.487 | 60.0455 | 59.5718 | 59.8401 | 55.8555 | 60.0455 | 56.8535 | 59.8765 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9493 | 59.8298 | 32.9611 | 60.0398 | 33.7765 | 59.8452 | 44.7986 | 59.9764 | 45.4752
59.871 | 58.487 | 60.0455 | 59.573 | 59.8484 | 55.8555 | 60.0455 | 56.8547 | 59.8848 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9518 | 59.8381 | 32.9611 | 60.0398 | 33.779 | 59.8535 | 44.7986 | 59.9764 | 45.4764
59.8793 | 58.487 | 60.0455 | 59.5743 | 59.8568 | 55.8555 | 60.0455 | 56.856 | 59.8932 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9543 | 59.8464 | 32.9611 | 60.0398 | 33.7815 | 59.8619 | 44.7986 | 59.9764 | 45.4777
59.8876 | 58.487 | 60.0455 | 59.5755 | 59.8651 | 55.8555 | 60.0455 | 56.8572 | 59.9015 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9568 | 59.8549 | 32.9611 | 60.0398 | 33.784 | 59.8702 | 44.7986 | 59.9764 | 45.4789
59.896 | 58.51 | 60.0455 | 59.5768 | 59.8734 | 55.8555 | 60.0455 | 56.8585 | 59.9099 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9593 | 59.8632 | 32.9618 | 60.0398 | 33.7865 | 59.8785 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4802
59.9043 | 58.51 | 60.0455 | 59.578 | 59.8818 | 55.8555 | 60.0455 | 56.8597 | 59.9182 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9618 | 59.8715 | 32.9618 | 60.0398 | 33.789 | 59.887 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4814
59.9126 | 58.5105 | 60.0455 | 59.5793 | 59.8901 | 55.8529 | 60.0455 | 56.861 | 59.9265 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9643 | 59.8798 | 32.9995 | 60.0398 | 33.7915 | 59.8953 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4827
59.921 | 58.5105 | 60.0455 | 59.5805 | 59.8984 | 55.8529 | 60.0455 | 56.8622 | 59.9349 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9668 | 59.8881 | 32.9995 | 60.0398 | 33.794 | 59.9036 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4839
59.9293 | 58.5164 | 60.0455 | 59.5818 | 59.9067 | 55.911 | 60.0455 | 56.8635 | 59.9432 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9693 | 59.8965 | 32.9998 | 60.0398 | 33.7965 | 59.912 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4852
59.9376 | 58.5164 | 60.0455 | 59.583 | 59.9151 | 55.911 | 60.0455 | 56.8647 | 59.9515 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9718 | 59.9048 | 32.9998 | 60.0398 | 33.799 | 59.9203 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4865
59.9459 | 58.5164 | 60.0455 | 59.5843 | 59.9234 | 55.9095 | 60.0455 | 56.866 | 59.9598 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9743 | 59.9131 | 32.9998 | 60.0398 | 33.8015 | 59.9286 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4877
59.9543 | 58.5164 | 60.0455 | 59.5855 | 59.9317 | 55.9095 | 60.0455 | 56.8672 | 59.9682 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9768 | 59.9214 | 32.9998 | 60.0398 | 33.804 | 59.9369 | 44.7962 | 59.9764 | 45.489
59.9626 | 58.5164 | 60.0455 | 59.5868 | 59.9401 | 55.9095 | 60.0455 | 56.8685 | 59.9765 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9793 | 59.9298 | 33.001 | 60.0398 | 33.8065 | 59.9453 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4902
59.9709 | 58.5164 | 60.0455 | 59.588 | 59.9484 | 55.9095 | 60.0455 | 56.8697 | 59.9849 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9818 | 59.9381 | 33.001 | 60.0398 | 33.809 | 59.9536 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4915
59.9792 | 58.5462 | 60.0455 | 59.5893 | 59.9567 | 55.9127 | 60.0455 | 56.871 | 59.9932 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9843 | 59.9464 | 33.0661 | 60.0398 | 33.8115 | 59.9619 | 44.7962 | 59.9764 | 45.4927
59.9875 | 58.5462 | 60.0455 | 59.5905 | 59.965 | 55.9127 | 60.0455 | 56.8722 | 60.0015 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9868 | 59.9547 | 33.0661 | 60.0398 | 33.814 | 59.9703 | 44.7962 | 59.9764 | 45.494
59.9959 | 58.521 | 60.0455 | 59.5918 | 59.9734 | 55.9127 | 60.0455 | 56.8735 | 60.0098 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9893 | 59.963 | 33.0661 | 60.0398 | 33.8165 | 59.9786 | 44.8452 | 59.9764 | 45.4952
60.0042 | 58.521 | 60.0455 | 59.593 | 59.9817 | 55.9127 | 60.0455 | 56.8747 | 60.0182 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9918 | 59.9714 | 33.0661 | 60.0398 | 33.819 | 59.9869 | 44.8452 | 59.9764 | 45.4965
60.0125 | 58.521 | 60.0455 | 59.5943 | 59.9901 | 55.9183 | 60.0455 | 56.876 | 60.0265 | 52.1104 | 59.9994 | 52.9943 | 59.9797 | 33.0579 | 60.0398 | 33.8215 | 59.9952 | 44.8452 | 59.9764 | 45.4977
60.0209 | 58.521 | 60.0455 | 59.5955 | 59.9984 | 55.9183 | 60.0455 | 56.8772 | 60.0349 | 52.1491 | 59.9994 | 52.9968 | 59.988 | 33.0579 | 60.0398 | 33.824 | 60.0037 | 44.8452 | 59.9764 | 45.499
60.0292 | 58.527 | 60.0455 | 59.5968 | 60.0067 | 55.9072 | 60.0455 | 56.8785 | 60.0432 | 52.1491 | 59.9994 | 52.9993 | 59.9963 | 33.0579 | 60.0398 | 33.8265 | 60.012 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5002
60.0375 | 58.527 | 60.0455 | 59.598 | 60.015 | 55.9072 | 60.0455 | 56.8797 | 60.0515 | 52.203 | 59.9994 | 53.0018 | 60.0048 | 33.0579 | 60.0398 | 33.829 | 60.0203 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5015
60.0458 | 58.5372 | 60.0455 | 59.5993 | 60.0233 | 55.902 | 60.0455 | 56.881 | 60.0599 | 52.203 | 59.9994 | 53.0043 | 60.0131 | 33.0587 | 60.0398 | 33.8315 | 60.0287 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5027
60.0542 | 58.5372 | 60.0455 | 59.6005 | 60.0317 | 55.902 | 60.0455 | 56.8822 | 60.0682 | 52.203 | 59.9994 | 53.0068 | 60.0214 | 33.0587 | 60.0398 | 33.834 | 60.037 | 44.8452 | 59.9764 | 45.504
60.0625 | 58.5434 | 60.0455 | 59.6018 | 60.04 | 55.8924 | 60.0455 | 56.8835 | 60.0765 | 52.203 | 59.9994 | 53.0093 | 60.0297 | 33.0587 | 60.0398 | 33.8365 | 60.0453 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5052
60.0708 | 58.5434 | 60.0455 | 59.603 | 60.0483 | 55.8924 | 60.0455 | 56.8847 | 60.0848 | 52.203 | 59.9994 | 53.0118 | 60.038 | 33.0587 | 60.0398 | 33.839 | 60.0536 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5065
60.0792 | 58.5434 | 60.0455 | 59.6043 | 60.0566 | 55.8944 | 60.0455 | 56.886 | 60.0932 | 52.203 | 59.9994 | 53.0143 | 60.0464 | 33.0587 | 60.0398 | 33.8415 | 60.062 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5077
60.0875 | 58.5434 | 60.0455 | 59.6055 | 60.0649 | 55.8944 | 60.0455 | 56.8872 | 60.1015 | 52.203 | 59.9994 | 53.0168 | 60.0547 | 33.0587 | 60.0398 | 33.844 | 60.0703 | 44.8452 | 59.9764 | 45.509
60.0958 | 58.5722 | 60.0455 | 59.6068 | 60.0733 | 55.9049 | 60.0455 | 56.8885 | 60.1099 | 52.203 | 59.9994 | 53.0193 | 60.063 | 33.0587 | 60.0398 | 33.8465 | 60.0786 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5102
60.1041 | 58.5722 | 60.0455 | 59.608 | 60.0816 | 55.9049 | 60.0455 | 56.8897 | 60.1182 | 52.203 | 59.9994 | 53.0218 | 60.0713 | 33.0587 | 60.0398 | 33.849 | 60.087 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5115
60.1125 | 58.5722 | 60.0455 | 59.6093 | 60.09 | 55.9049 | 60.0455 | 56.891 | 60.1265 | 52.203 | 59.9994 | 53.0243 | 60.0797 | 33.0587 | 60.0398 | 33.8515 | 60.0953 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5127
60.1208 | 58.5722 | 60.0455 | 59.6105 | 60.0983 | 55.9049 | 60.0455 | 56.8922 | 60.1348 | 52.203 | 59.9994 | 53.0268 | 60.088 | 33.0587 | 60.0398 | 33.854 | 60.1036 | 44.8452 | 59.9764 | 45.514
60.1291 | 58.5639 | 60.0455 | 59.6118 | 60.1066 | 55.8995 | 60.0455 | 56.8935 | 60.1432 | 52.203 | 59.9994 | 53.0293 | 60.0963 | 33.0591 | 60.0398 | 33.8565 | 60.1121 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5152
60.1375 | 58.5639 | 60.0455 | 59.613 | 60.1149 | 55.8995 | 60.0455 | 56.8947 | 60.1516 | 52.203 | 59.9994 | 53.0318 | 60.1046 | 33.0591 | 60.0398 | 33.859 | 60.1204 | 44.8452 | 59.9764 | 45.5165
60.1458 | 58.5906 | 60.0455 | 59.6143 | 60.1232 | 55.9003 | 60.0455 | 56.896 | 60.1599 | 52.203 | 59.9994 | 53.0343 | 60.1129 | 33.0584 | 60.0398 | 33.8614 | 60.1287 | 44.9267 | 59.9764 | 45.5177
60.1541 | 58.5906 | 60.0455 | 59.6155 | 60.1316 | 55.9003 | 60.0455 | 56.8972 | 60.1682 | 52.203 | 59.9994 | 53.0368 | 60.1213 | 33.0584 | 60.0398 | 33.8639 | 60.137 | 44.9267 | 59.9764 | 45.519
60.1624 | 58.5983 | 60.0455 | 59.6168 | 60.1399 | 55.9272 | 60.0455 | 56.8984 | 60.1765 | 52.203 | 59.9994 | 53.0393 | 60.1296 | 33.0584 | 60.0398 | 33.8664 | 60.1454 | 44.9267 | 59.9764 | 45.5202
60.1707 | 58.5983 | 60.0455 | 59.618 | 60.1483 | 55.9272 | 60.0455 | 56.8997 | 60.1849 | 52.209 | 59.9994 | 53.0418 | 60.1379 | 33.0584 | 60.0398 | 33.8689 | 60.1537 | 44.9267 | 59.9764 | 45.5215
60.1791 | 58.5983 | 60.0455 | 59.6192 | 60.1566 | 55.9227 | 60.0455 | 56.9009 | 60.1932 | 52.209 | 59.9994 | 53.0443 | 60.1462 | 33.0584 | 60.0398 | 33.8714 | 60.162 | 44.9267 | 59.9764 | 45.5227
60.1874 | 58.5983 | 60.0455 | 59.6205 | 60.1649 | 55.9227 | 60.0455 | 56.9022 | 60.2015 | 52.2153 | 59.9994 | 53.0468 | 60.1547 | 33.0584 | 60.0398 | 33.8739 | 60.1704 | 44.9267 | 59.9764 | 45.524
60.1957 | 58.6039 | 60.0455 | 59.6217 | 60.1732 | 55.9244 | 60.0455 | 56.9034 | 60.2098 | 52.2153 | 59.9994 | 53.0493 | 60.163 | 33.0851 | 60.0398 | 33.8764 | 60.1787 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5252
60.2041 | 58.6039 | 60.0455 | 59.623 | 60.1815 | 55.9244 | 60.0455 | 56.9047 | 60.2182 | 52.2153 | 59.9994 | 53.0518 | 60.1713 | 33.0851 | 60.0398 | 33.8789 | 60.187 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5265
60.2124 | 58.6039 | 60.0455 | 59.6242 | 60.1899 | 55.941 | 60.0455 | 56.9059 | 60.2265 | 52.2153 | 59.9994 | 53.0543 | 60.1796 | 33.0851 | 60.0398 | 33.8814 | 60.1953 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5277
60.2207 | 58.6039 | 60.0455 | 59.6255 | 60.1982 | 55.941 | 60.0455 | 56.9072 | 60.2349 | 52.2153 | 59.9994 | 53.0568 | 60.1879 | 33.0851 | 60.0398 | 33.8839 | 60.2037 | 44.9249 | 59.9764 | 45.529
60.229 | 58.6008 | 60.0455 | 59.6267 | 60.2065 | 55.9362 | 60.0455 | 56.9084 | 60.2432 | 52.2153 | 59.9994 | 53.0593 | 60.1963 | 33.0837 | 60.0398 | 33.8864 | 60.212 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5302
60.2374 | 58.6008 | 60.0455 | 59.628 | 60.2148 | 55.9362 | 60.0455 | 56.9097 | 60.2515 | 52.219 | 59.9994 | 53.0618 | 60.2046 | 33.0837 | 60.0398 | 33.8889 | 60.2203 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5315
60.2457 | 58.5948 | 60.0455 | 59.6292 | 60.2232 | 55.9277 | 60.0455 | 56.9109 | 60.2598 | 52.219 | 59.9994 | 53.0643 | 60.2129 | 33.0846 | 60.0398 | 33.8914 | 60.2288 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5327
60.254 | 58.5948 | 60.0455 | 59.6305 | 60.2315 | 55.9277 | 60.0455 | 56.9122 | 60.2682 | 52.219 | 59.9994 | 53.0668 | 60.2212 | 33.0846 | 60.0398 | 33.8939 | 60.2371 | 44.9249 | 59.9764 | 45.534
60.2624 | 58.5948 | 60.0455 | 59.6317 | 60.2398 | 55.977 | 60.0455 | 56.9134 | 60.2766 | 52.219 | 59.9994 | 53.0693 | 60.2296 | 33.152 | 60.0398 | 33.8964 | 60.2454 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5352
60.2707 | 58.5948 | 60.0455 | 59.633 | 60.2482 | 55.977 | 60.0455 | 56.9147 | 60.2849 | 52.219 | 59.9994 | 53.0718 | 60.2379 | 33.152 | 60.0398 | 33.8989 | 60.2538 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5365
60.279 | 58.5853 | 60.0455 | 59.6342 | 60.2565 | 55.9802 | 60.0455 | 56.9159 | 60.2932 | 52.219 | 59.9994 | 53.0743 | 60.2462 | 33.152 | 60.0398 | 33.9007 | 60.2621 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5377
60.2873 | 58.5853 | 60.0455 | 59.6355 | 60.2648 | 55.9802 | 60.0455 | 56.9172 | 60.3015 | 52.219 | 59.9994 | 53.0768 | 60.2545 | 33.152 | 60.0398 | 33.902 | 60.2704 | 44.9249 | 59.9764 | 45.539
60.2957 | 58.583 | 60.0455 | 59.6367 | 60.2731 | 55.9818 | 60.0455 | 56.9184 | 60.3099 | 52.219 | 59.9994 | 53.0793 | 60.2628 | 33.152 | 60.0398 | 33.9032 | 60.2787 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5402
60.304 | 58.583 | 60.0455 | 59.638 | 60.2815 | 55.9818 | 60.0455 | 56.9197 | 60.3182 | 52.219 | 59.9994 | 53.0818 | 60.2712 | 33.152 | 60.0398 | 33.9045 | 60.2871 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5415
60.3123 | 58.5802 | 60.0455 | 59.6392 | 60.2898 | 55.9862 | 60.0455 | 56.9209 | 60.3265 | 52.219 | 59.9994 | 53.0843 | 60.2795 | 33.1532 | 60.0398 | 33.9057 | 60.2954 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5427
60.3206 | 58.5802 | 60.0455 | 59.6405 | 60.2981 | 55.9862 | 60.0455 | 56.9222 | 60.3348 | 52.2165 | 59.9994 | 53.0868 | 60.2878 | 33.1532 | 60.0398 | 33.907 | 60.3037 | 44.9249 | 59.9764 | 45.544
60.329 | 58.6197 | 60.0455 | 59.6417 | 60.3065 | 55.9788 | 60.0455 | 56.9234 | 60.3432 | 52.2165 | 59.9994 | 53.0893 | 60.2961 | 33.1539 | 60.0398 | 33.9082 | 60.3121 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5452
60.3373 | 58.6197 | 60.0455 | 59.643 | 60.3148 | 55.9788 | 60.0455 | 56.9247 | 60.3515 | 52.2165 | 59.9994 | 53.0918 | 60.3046 | 33.1539 | 60.0398 | 33.9095 | 60.3204 | 44.9249 | 59.9764 | 45.5465
60.3456 | 58.6197 | 60.0455 | 59.6442 | 60.3231 | 55.9738 | 60.0455 | 56.9259 | 60.3599 | 52.2165 | 59.9994 | 53.0943 | 60.3129 | 33.1545 | 60.0398 | 33.9107 | 60.3287 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5477
60.3539 | 58.6197 | 60.0455 | 59.6455 | 60.3314 | 55.9738 | 60.0455 | 56.9272 | 60.3682 | 52.2165 | 59.9994 | 53.0968 | 60.3212 | 33.1545 | 60.0398 | 33.912 | 60.337 | 44.9279 | 59.9764 | 45.549
60.3623 | 58.6322 | 60.0455 | 59.6467 | 60.3398 | 55.9902 | 60.0455 | 56.9284 | 60.3765 | 52.2165 | 59.9994 | 53.0993 | 60.3295 | 33.1545 | 60.0398 | 33.9132 | 60.3455 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5502
60.3706 | 58.6322 | 60.0455 | 59.648 | 60.3481 | 55.9902 | 60.0455 | 56.9297 | 60.3848 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1018 | 60.3378 | 33.1545 | 60.0398 | 33.9145 | 60.3538 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5515
60.3789 | 58.6304 | 60.0455 | 59.6492 | 60.3564 | 56.0067 | 60.0455 | 56.9309 | 60.3932 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1043 | 60.3462 | 33.171 | 60.0398 | 33.9157 | 60.3621 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5527
60.3873 | 58.6304 | 60.0455 | 59.6505 | 60.3647 | 56.0067 | 60.0455 | 56.9322 | 60.4016 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1068 | 60.3545 | 33.171 | 60.0398 | 33.917 | 60.3705 | 44.9279 | 59.9764 | 45.554
60.3956 | 58.6304 | 60.0455 | 59.6517 | 60.373 | 56.0108 | 60.0455 | 56.9334 | 60.4099 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1093 | 60.3628 | 33.171 | 60.0398 | 33.9182 | 60.3788 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5552
60.4039 | 58.6304 | 60.0455 | 59.653 | 60.3814 | 56.0108 | 60.0455 | 56.9347 | 60.4182 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1118 | 60.3711 | 33.171 | 60.0398 | 33.9194 | 60.3871 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5565
60.4122 | 58.6277 | 60.0455 | 59.6542 | 60.3897 | 56.0094 | 60.0455 | 56.9359 | 60.4265 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1143 | 60.3795 | 33.172 | 60.0398 | 33.9207 | 60.3955 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5577
60.4206 | 58.6277 | 60.0455 | 59.6555 | 60.3981 | 56.0094 | 60.0455 | 56.9372 | 60.4349 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1168 | 60.3878 | 33.172 | 60.0398 | 33.9219 | 60.4038 | 44.9279 | 59.9764 | 45.559
60.4289 | 58.6339 | 60.0455 | 59.6567 | 60.4064 | 56.0074 | 60.0398 | 56.9384 | 60.4432 | 52.2157 | 59.9994 | 53.1193 | 60.3961 | 33.172 | 60.0398 | 33.9232 | 60.4121 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5602
60.4372 | 58.6339 | 60.0455 | 59.658 | 60.4147 | 56.0074 | 60.0398 | 56.9397 | 60.4515 | 52.2144 | 59.9994 | 53.1218 | 60.4044 | 33.172 | 60.0398 | 33.9244 | 60.4204 | 44.9279 | 59.9764 | 45.5615
60.4456 | 58.6129 | 60.0455 | 59.6592 | 60.423 | 56.0102 | 60.0398 | 56.9409 | 60.4598 | 52.2144 | 59.9994 | 53.1243 | 60.4127 | 33.1727 | 60.0398 | 33.9257 | 60.4288 | 44.9415 | 59.9764 | 45.5627
60.4539 | 58.6129 | 60.0455 | 59.6605 | 60.4313 | 56.0102 | 60.0398 | 56.9422 | 60.4682 | 52.2144 | 59.9994 | 53.1268 | 60.4211 | 33.1727 | 60.0398 | 33.9269 | 60.4371 | 44.9415 | 59.9764 | 45.564
60.4622 | 58.6522 | 60.0455 | 59.6617 | 60.4397 | 56.0116 | 60.0398 | 56.9434 | 60.4765 | 52.2144 | 59.9994 | 53.1293 | 60.4294 | 33.1727 | 60.0398 | 33.9282 | 60.4454 | 44.9415 | 59.9764 | 45.5652
60.4705 | 58.6522 | 60.0455 | 59.663 | 60.448 | 56.0116 | 60.0398 | 56.9447 | 60.4849 | 52.2503 | 59.9994 | 53.1318 | 60.4377 | 33.1727 | 60.0398 | 33.9294 | 60.4539 | 44.9415 | 59.9764 | 45.5665
60.4789 | 58.6498 | 60.0455 | 59.6642 | 60.4564 | 56.0116 | 60.0398 | 56.9459 | 60.4932 | 52.2503 | 59.9994 | 53.1343 | 60.446 | 33.171 | 60.0398 | 33.9307 | 60.4622 | 44.9415 | 59.9764 | 45.5677
60.4872 | 58.6498 | 60.0455 | 59.6655 | 60.4647 | 56.0116 | 60.0398 | 56.9472 | 60.5015 | 52.2503 | 59.9994 | 53.1368 | 60.4543 | 33.171 | 60.0398 | 33.9319 | 60.4705 | 44.9415 | 59.9764 | 45.569
60.4955 | 58.6481 | 60.0398 | 59.6667 | 60.473 | 56.0116 | 60.0398 | 56.9484 | 60.5098 | 52.2503 | 59.9994 | 53.1393 | 60.4628 | 33.171 | 60.0398 | 33.9332 | 60.4788 | 44.94 | 59.9764 | 45.5702
60.5038 | 58.6481 | 60.0398 | 59.668 | 60.4813 | 56.0116 | 60.0398 | 56.9497 | 60.5182 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1418 | 60.4711 | 33.171 | 60.0398 | 33.9344 | 60.4872 | 44.94 | 59.9764 | 45.5715
60.5122 | 58.6553 | 60.0398 | 59.6692 | 60.4896 | 56.0107 | 60.0398 | 56.9509 | 60.5266 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1443 | 60.4794 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9357 | 60.4955 | 44.94 | 59.9764 | 45.5727
60.5205 | 58.6553 | 60.0398 | 59.6705 | 60.498 | 56.0107 | 60.0398 | 56.9522 | 60.5349 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1468 | 60.4877 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9369 | 60.5038 | 44.94 | 59.9764 | 45.574
60.5288 | 58.6065 | 60.0398 | 59.6717 | 60.5063 | 56.0107 | 60.0398 | 56.9534 | 60.5432 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1493 | 60.4961 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9382 | 60.5122 | 44.94 | 59.9764 | 45.5752
60.5371 | 58.6065 | 60.0398 | 59.673 | 60.5146 | 56.0107 | 60.0398 | 56.9547 | 60.5515 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1518 | 60.5044 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9394 | 60.5205 | 44.94 | 59.9764 | 45.5765
60.5455 | 58.6061 | 60.0398 | 59.6742 | 60.5229 | 56.0002 | 60.0398 | 56.9559 | 60.5599 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1543 | 60.5127 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9407 | 60.5288 | 44.94 | 59.9764 | 45.5777
60.5538 | 58.6061 | 60.0398 | 59.6755 | 60.5313 | 56.0002 | 60.0398 | 56.9572 | 60.5682 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1568 | 60.521 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9419 | 60.5372 | 44.94 | 59.9764 | 45.579
60.5621 | 58.6061 | 60.0398 | 59.6767 | 60.5396 | 56.0023 | 60.0398 | 56.9584 | 60.5765 | 52.2695 | 59.9994 | 53.1593 | 60.5293 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9432 | 60.5455 | 44.94 | 59.9764 | 45.5802
60.5705 | 58.6061 | 60.0398 | 59.678 | 60.548 | 56.0023 | 60.0398 | 56.9597 | 60.5848 | 52.2657 | 59.9994 | 53.1618 | 60.5377 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9444 | 60.5538 | 44.94 | 59.9764 | 45.5815
60.5788 | 58.6061 | 60.0398 | 59.6792 | 60.5563 | 56.0023 | 60.0398 | 56.9609 | 60.5932 | 52.2657 | 59.9994 | 53.1643 | 60.546 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9457 | 60.5621 | 44.937 | 59.9764 | 45.5827
60.5871 | 58.6061 | 60.0398 | 59.6805 | 60.5646 | 56.0023 | 60.0398 | 56.9622 | 60.6015 | 52.3345 | 59.9994 | 53.1668 | 60.5543 | 33.1723 | 60.0398 | 33.9469 | 60.5706 | 44.937 | 59.9764 | 45.584
60.5955 | 58.6061 | 60.0398 | 59.6817 | 60.5729 | 56.0023 | 60.0398 | 56.9634 | 60.6099 | 52.3345 | 59.9994 | 53.1693 | 60.5626 | 33.1682 | 60.0398 | 33.9482 | 60.5789 | 44.937 | 59.9764 | 45.5852
60.6038 | 58.6061 | 60.0398 | 59.683 | 60.5812 | 56.0023 | 60.0398 | 56.9647 | 60.6182 | 52.3345 | 59.9994 | 53.1718 | 60.571 | 33.1682 | 60.0398 | 33.9494 | 60.5872 | 44.937 | 59.9764 | 45.5865
60.6121 | 58.612 | 60.0398 | 59.6842 | 60.5896 | 56.0085 | 60.0398 | 56.9659 | 60.6265 | 52.3345 | 59.9994 | 53.1743 | 60.5793 | 33.1674 | 60.0398 | 33.9507 | 60.5956 | 44.937 | 59.9764 | 45.5877
60.6204 | 58.612 | 60.0398 | 59.6855 | 60.5979 | 56.0085 | 60.0398 | 56.9672 | 60.6349 | 52.3345 | 59.9994 | 53.1768 | 60.5876 | 33.1674 | 60.0398 | 33.9519 | 60.6039 | 44.937 | 59.9764 | 45.589
60.6288 | 58.612 | 60.0398 | 59.6867 | 60.6063 | 56.0131 | 60.0398 | 56.9684 | 60.6432 | 52.3345 | 59.9994 | 53.1793 | 60.5959 | 33.1633 | 60.0398 | 33.9532 | 60.6122 | 44.937 | 59.9764 | 45.5902
60.6371 | 58.612 | 60.0398 | 59.688 | 60.6146 | 56.0131 | 60.0398 | 56.9696 | 60.6516 | 52.3346 | 59.9994 | 53.1818 | 60.6042 | 33.1633 | 60.0398 | 33.9544 | 60.6205 | 44.937 | 59.9764 | 45.5915
60.6454 | 58.6497 | 60.0398 | 59.6892 | 60.6229 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9709 | 60.6599 | 52.3346 | 59.9994 | 53.1843 | 60.6127 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9557 | 60.6289 | 44.937 | 59.9764 | 45.5927
60.6537 | 58.6497 | 60.0398 | 59.6904 | 60.6312 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9721 | 60.6682 | 52.3396 | 59.9994 | 53.1868 | 60.621 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9569 | 60.6372 | 44.937 | 59.9764 | 45.594
60.6621 | 58.6497 | 60.0398 | 59.6917 | 60.6395 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9734 | 60.6765 | 52.3396 | 59.9994 | 53.1893 | 60.6293 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9582 | 60.6455 | 44.937 | 59.9764 | 45.5952
60.6704 | 58.6497 | 60.0398 | 59.6929 | 60.6479 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9746 | 60.6849 | 52.3396 | 59.9994 | 53.1918 | 60.6376 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9594 | 60.6539 | 44.937 | 59.9764 | 45.5965
60.6787 | 58.6497 | 60.0398 | 59.6942 | 60.6562 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9759 | 60.6932 | 52.3396 | 59.9994 | 53.1943 | 60.646 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9607 | 60.6622 | 44.937 | 59.9764 | 45.5977
60.687 | 58.6497 | 60.0398 | 59.6954 | 60.6646 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9771 | 60.7015 | 52.3396 | 59.9994 | 53.1968 | 60.6543 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9619 | 60.6705 | 44.937 | 59.9764 | 45.599
60.6954 | 58.6759 | 60.0398 | 59.6967 | 60.6729 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9784 | 60.7098 | 52.3396 | 59.9994 | 53.1993 | 60.6626 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9632 | 60.679 | 44.937 | 59.9764 | 45.9001
60.7037 | 58.6759 | 60.0398 | 59.6979 | 60.6812 | 56.0067 | 60.0398 | 56.9796 | 60.7182 | 52.3396 | 59.9994 | 53.2018 | 60.6709 | 33.2185 | 60.0398 | 33.9644 | 60.6873 | 44.937 | 59.9764 | 45.9007
60.712 | 58.6739 | 60.0398 | 59.6992 | 60.6895 | 56.0107 | 60.0398 | 56.9809 | 60.7265 | 52.3396 | 59.9994 | 53.2043 | 60.6792 | 33.2144 | 60.0398 | 33.9657 | 60.6956 | 44.937 | 59.9764 | 45.9014
60.7204 | 58.6739 | 60.0398 | 59.7009 | 60.6978 | 56.0107 | 60.0398 | 56.9821 | 60.7349 | 52.3396 | 59.9994 | 53.2068 | 60.6876 | 33.2144 | 60.0398 | 33.9669 | 60.7039 | 44.937 | 59.9764 | 45.902
60.7287 | 58.7671 | 60.0398 | 59.7034 | 60.7062 | 56.0122 | 60.0398 | 56.9834 | 60.7432 | 52.3396 | 59.9994 | 53.2093 | 60.6959 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9682 | 60.7123 | 44.937 | 59.9764 | 45.9026
60.737 | 58.7671 | 60.0398 | 59.7059 | 60.7145 | 56.0122 | 60.0398 | 56.9846 | 60.7515 | 52.3463 | 59.9994 | 53.2118 | 60.7042 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9694 | 60.7206 | 44.937 | 59.9764 | 45.9032
60.7453 | 58.7613 | 60.0398 | 59.7084 | 60.7228 | 56.0119 | 60.0398 | 56.9859 | 60.7599 | 52.3463 | 59.9994 | 53.2143 | 60.7125 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9707 | 60.7289 | 44.937 | 59.9764 | 45.9039
60.7537 | 58.7613 | 60.0398 | 59.7109 | 60.7311 | 56.0119 | 60.0398 | 56.9871 | 60.7682 | 52.3463 | 59.9994 | 53.2168 | 60.7209 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9719 | 60.7373 | 44.937 | 59.9764 | 45.9045
60.762 | 58.7613 | 60.0398 | 59.7134 | 60.7395 | 56.0873 | 60.0398 | 56.9884 | 60.7766 | 52.3463 | 59.9994 | 53.2193 | 60.7292 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9732 | 60.7456 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9051
60.7703 | 58.7613 | 60.0398 | 59.7159 | 60.7478 | 56.0873 | 60.0398 | 56.9896 | 60.7849 | 52.3369 | 59.9994 | 53.2218 | 60.7375 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9744 | 60.7539 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9058
60.7787 | 58.7613 | 60.0398 | 59.7184 | 60.7562 | 56.0923 | 60.0398 | 56.9909 | 60.7932 | 52.3369 | 59.9994 | 53.2243 | 60.7458 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9757 | 60.7622 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9064
60.787 | 58.7613 | 60.0398 | 59.7209 | 60.7645 | 56.0923 | 60.0398 | 56.9921 | 60.8015 | 52.3295 | 59.9994 | 53.2268 | 60.7542 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9769 | 60.7706 | 44.9343 | 59.9764 | 45.907
60.7953 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7234 | 60.7728 | 56.0868 | 60.0398 | 56.9934 | 60.8099 | 52.3295 | 59.9994 | 53.2293 | 60.7626 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9782 | 60.7789 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9076
60.8036 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7259 | 60.7811 | 56.0868 | 60.0398 | 56.9946 | 60.8182 | 52.3295 | 59.9994 | 53.2318 | 60.7709 | 33.2847 | 60.0398 | 33.9794 | 60.7872 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9082
60.812 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7284 | 60.7894 | 56.0868 | 60.0398 | 56.9959 | 60.8265 | 52.3295 | 59.9994 | 53.2343 | 60.7792 | 33.3397 | 60.0398 | 33.9807 | 60.7957 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9089
60.8203 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7309 | 60.7978 | 56.0868 | 60.0398 | 56.9971 | 60.8348 | 52.3075 | 59.9994 | 53.2368 | 60.7875 | 33.3397 | 60.0398 | 33.9819 | 60.804 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9095
60.8286 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7334 | 60.8061 | 56.0865 | 60.0398 | 56.9984 | 60.8432 | 52.3075 | 59.9994 | 53.2393 | 60.7959 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9832 | 60.8123 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9101
60.8369 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7359 | 60.8145 | 56.0865 | 60.0398 | 56.9996 | 60.8515 | 52.3075 | 59.9994 | 53.2418 | 60.8042 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9844 | 60.8207 | 44.9343 | 59.9764 | 45.9108
60.8453 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7384 | 60.8228 | 56.0827 | 60.0398 | 57.0018 | 60.8599 | 52.3075 | 59.9994 | 53.2443 | 60.8125 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9857 | 60.829 | 44.9388 | 59.9764 | 45.9114
60.8536 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7409 | 60.8311 | 56.0827 | 60.0398 | 57.0043 | 60.8682 | 52.3075 | 59.9994 | 53.2468 | 60.8208 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9869 | 60.8373 | 44.9388 | 59.9764 | 45.912
60.8619 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7434 | 60.8394 | 56.0827 | 60.0398 | 57.0068 | 60.8765 | 52.3075 | 59.9994 | 53.2493 | 60.8291 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9882 | 60.8456 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9126
60.8703 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7458 | 60.8477 | 56.0827 | 60.0398 | 57.0093 | 60.8849 | 52.3139 | 59.9994 | 53.2518 | 60.8375 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9894 | 60.854 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9133
60.8786 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7483 | 60.8561 | 56.0876 | 60.0398 | 57.0117 | 60.8932 | 52.3139 | 59.9994 | 53.2543 | 60.8458 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9907 | 60.8623 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9139
60.8869 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7508 | 60.8644 | 56.0876 | 60.0398 | 57.0142 | 60.9016 | 52.3513 | 59.9994 | 53.2568 | 60.8541 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9919 | 60.8706 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9145
60.8952 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7533 | 60.8727 | 56.0876 | 60.0398 | 57.0167 | 60.9099 | 52.3513 | 59.9994 | 53.2593 | 60.8624 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9931 | 60.879 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9151
60.9036 | 58.7674 | 60.0398 | 59.7558 | 60.881 | 56.0876 | 60.0398 | 57.0192 | 60.9182 | 52.357 | 59.9994 | 53.2618 | 60.8708 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9944 | 60.8873 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9158
60.9119 | 58.7702 | 60.0398 | 59.7583 | 60.8894 | 56.1387 | 60.0398 | 57.0217 | 60.9265 | 52.357 | 59.9994 | 53.2643 | 60.8792 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9956 | 60.8956 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9164
60.9202 | 58.7702 | 60.0398 | 59.7608 | 60.8977 | 56.1387 | 60.0398 | 57.0242 | 60.9349 | 52.357 | 59.9994 | 53.2668 | 60.8875 | 33.3406 | 60.0398 | 33.9969 | 60.9039 | 45.0039 | 59.9764 | 45.917
60.9286 | 58.7743 | 60.0398 | 59.7633 | 60.9061 | 56.1384 | 60.034 | 57.0267 | 60.9432 | 52.357 | 59.9994 | 53.2693 | 60.8958 | 33.3354 | 60.0398 | 33.9981 | 60.9124 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9176
60.9369 | 58.7743 | 60.0398 | 59.7658 | 60.9144 | 56.1384 | 60.034 | 57.0292 | 60.9515 | 52.357 | 59.9994 | 53.2718 | 60.9041 | 33.3354 | 60.0398 | 33.9994 | 60.9207 | 45.0039 | 59.9764 | 45.9183
60.9452 | 58.7743 | 60.0398 | 59.7683 | 60.9227 | 56.1339 | 60.034 | 57.0317 | 60.9598 | 52.357 | 59.9994 | 53.2743 | 60.9125 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0006 | 60.929 | 45.0792 | 59.9764 | 45.9189
60.9536 | 58.7743 | 60.0398 | 59.7708 | 60.931 | 56.1339 | 60.034 | 57.0342 | 60.9682 | 52.3532 | 59.9994 | 53.2768 | 60.9208 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0019 | 60.9374 | 45.0792 | 59.9764 | 45.9195
60.9619 | 58.7769 | 60.0398 | 59.7733 | 60.9393 | 56.1339 | 60.034 | 57.0367 | 60.9765 | 52.3532 | 59.9994 | 53.2793 | 60.9291 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0031 | 60.9457 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9201
60.9702 | 58.7769 | 60.0398 | 59.7758 | 60.9477 | 56.1339 | 60.034 | 57.0392 | 60.9849 | 52.3532 | 59.9994 | 53.2818 | 60.9374 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0044 | 60.954 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9208
60.9785 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7783 | 60.956 | 56.2026 | 60.034 | 57.0417 | 60.9932 | 52.3532 | 59.9994 | 53.2843 | 60.9458 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0056 | 60.9623 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9214
60.9868 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7808 | 60.9644 | 56.2026 | 60.034 | 57.0442 | 61.0015 | 52.3861 | 59.9994 | 53.2868 | 60.9541 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0069 | 60.9707 | 45.1249 | 59.9764 | 45.922
60.9952 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7833 | 60.9727 | 56.2026 | 60.034 | 57.0467 | 61.0099 | 52.3861 | 59.9994 | 53.2893 | 60.9624 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0081 | 60.979 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9226
61.0035 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7858 | 60.981 | 56.2026 | 60.034 | 57.0492 | 61.0182 | 52.3861 | 59.9994 | 53.2918 | 60.9707 | 33.3344 | 60.0398 | 34.0094 | 60.9873 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9233
61.0118 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7883 | 60.9893 | 56.2026 | 60.034 | 57.0517 | 61.0266 | 52.3861 | 59.9994 | 53.2943 | 60.979 | 33.3359 | 60.0398 | 34.0106 | 60.9957 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9239
61.0202 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7908 | 60.9977 | 56.2026 | 60.034 | 57.0542 | 61.0349 | 52.3861 | 59.9994 | 53.2968 | 60.9874 | 33.3359 | 60.0398 | 34.0119 | 61.004 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9245
61.0285 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7933 | 61.006 | 56.2026 | 60.034 | 57.0567 | 61.0432 | 52.3861 | 59.9994 | 53.2993 | 60.9957 | 33.3359 | 60.0398 | 34.0131 | 61.0123 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9251
61.0368 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7958 | 61.0143 | 56.2026 | 60.034 | 57.0592 | 61.0515 | 52.3809 | 59.9994 | 53.3018 | 61.004 | 33.3359 | 60.0398 | 34.0144 | 61.0208 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9258
61.0451 | 58.7724 | 60.0398 | 59.7983 | 61.0226 | 56.2031 | 60.034 | 57.0617 | 61.0599 | 52.3809 | 59.9994 | 53.3043 | 61.0123 | 33.3358 | 60.0398 | 34.0156 | 61.0291 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9264
61.0535 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8008 | 61.0309 | 56.2031 | 60.034 | 57.0642 | 61.0682 | 52.3812 | 59.9994 | 53.3068 | 61.0208 | 33.3358 | 60.0398 | 34.0169 | 61.0374 | 45.1249 | 59.9764 | 45.927
61.0618 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8033 | 61.0393 | 56.2031 | 60.034 | 57.0667 | 61.0765 | 52.3812 | 59.9994 | 53.3093 | 61.0291 | 33.3358 | 60.0398 | 34.0181 | 61.0457 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9276
61.0701 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8058 | 61.0476 | 56.2031 | 60.034 | 57.0692 | 61.0848 | 52.3812 | 59.9994 | 53.3118 | 61.0374 | 33.3358 | 60.0398 | 34.0194 | 61.0541 | 45.1249 | 59.9764 | 45.9283
61.0785 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8083 | 61.056 | 56.241 | 60.034 | 57.0717 | 61.0932 | 52.3812 | 59.9994 | 53.3143 | 61.0457 | 33.3614 | 60.0398 | 34.0206 | 61.0624 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9289
61.0868 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8108 | 61.0643 | 56.241 | 60.034 | 57.0742 | 61.1015 | 52.3812 | 59.9994 | 53.3168 | 61.054 | 33.3614 | 60.0398 | 34.0219 | 61.0707 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9295
61.0951 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8133 | 61.0726 | 56.241 | 60.034 | 57.0767 | 61.1099 | 52.3812 | 59.9994 | 53.3193 | 61.0624 | 33.3632 | 60.0398 | 34.0231 | 61.0791 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9301
61.1035 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8158 | 61.0809 | 56.241 | 60.034 | 57.0792 | 61.1182 | 52.384 | 59.9994 | 53.3218 | 61.0707 | 33.3632 | 60.0398 | 34.0244 | 61.0874 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9308
61.1118 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8183 | 61.0893 | 56.241 | 60.034 | 57.0817 | 61.1265 | 52.384 | 59.9994 | 53.3243 | 61.079 | 33.3632 | 60.0398 | 34.0256 | 61.0957 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9314
61.1201 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8208 | 61.0976 | 56.241 | 60.034 | 57.0842 | 61.1349 | 52.384 | 59.9994 | 53.3268 | 61.0873 | 33.3632 | 60.0398 | 34.0269 | 61.104 | 45.1269 | 59.9764 | 45.932
61.1284 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8233 | 61.106 | 56.241 | 60.034 | 57.0867 | 61.1432 | 52.384 | 59.9994 | 53.3293 | 61.0957 | 33.3596 | 60.0398 | 34.0281 | 61.1124 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9326
61.1367 | 58.7724 | 60.0398 | 59.8258 | 61.1143 | 56.241 | 60.034 | 57.0892 | 61.1516 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3318 | 61.104 | 33.3596 | 60.0398 | 34.0294 | 61.1207 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9333
61.1451 | 58.8051 | 60.0398 | 59.8283 | 61.1226 | 56.241 | 60.034 | 57.0917 | 61.1599 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3343 | 61.1123 | 33.3637 | 60.0398 | 34.0306 | 61.129 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9339
61.1534 | 58.8051 | 60.0398 | 59.8308 | 61.1309 | 56.241 | 60.034 | 57.0942 | 61.1682 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3368 | 61.1206 | 33.3637 | 60.0398 | 34.0319 | 61.1375 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9345
61.1617 | 58.8051 | 60.0398 | 59.8333 | 61.1392 | 56.2948 | 60.034 | 57.0967 | 61.1765 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3393 | 61.1289 | 33.3637 | 60.0398 | 34.0331 | 61.1458 | 45.1273 | 59.9764 | 45.9351
61.1701 | 58.8051 | 60.0398 | 59.8358 | 61.1476 | 56.2948 | 60.034 | 57.0992 | 61.1849 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3418 | 61.1373 | 33.3637 | 60.0398 | 34.0344 | 61.1541 | 45.1273 | 59.9764 | 45.9358
61.1784 | 58.8039 | 60.0398 | 59.8383 | 61.1559 | 56.2948 | 60.034 | 57.1017 | 61.1932 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3443 | 61.1456 | 33.3658 | 60.0398 | 34.0356 | 61.1625 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9364
61.1867 | 58.8039 | 60.0398 | 59.8408 | 61.1642 | 56.2948 | 60.034 | 57.1042 | 61.2015 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3468 | 61.1539 | 33.3658 | 60.0398 | 34.0369 | 61.1708 | 45.1269 | 59.9764 | 45.937
61.195 | 58.8008 | 60.0398 | 59.8433 | 61.1725 | 56.2948 | 60.034 | 57.1067 | 61.2098 | 52.3821 | 59.9994 | 53.3493 | 61.1622 | 33.3658 | 60.0398 | 34.0381 | 61.1791 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9376
61.2034 | 58.8008 | 60.0398 | 59.8458 | 61.1809 | 56.2948 | 60.034 | 57.1092 | 61.2182 | 52.4207 | 59.9994 | 53.3518 | 61.1707 | 33.3658 | 60.0398 | 34.0394 | 61.1874 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9383
61.2117 | 58.8275 | 60.0398 | 59.8483 | 61.1892 | 56.2948 | 60.034 | 57.1117 | 61.2265 | 52.4207 | 59.9994 | 53.3543 | 61.179 | 33.4103 | 60.0398 | 34.0406 | 61.1958 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9389
61.22 | 58.8275 | 60.0398 | 59.8508 | 61.1976 | 56.2948 | 60.034 | 57.1142 | 61.2349 | 52.4179 | 59.9994 | 53.3568 | 61.1873 | 33.4103 | 60.0398 | 34.0419 | 61.2041 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9395
61.2284 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8533 | 61.2059 | 56.2948 | 60.034 | 57.1167 | 61.2432 | 52.4179 | 59.9994 | 53.3593 | 61.1956 | 33.4084 | 60.0398 | 34.0431 | 61.2124 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9401
61.2367 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8558 | 61.2142 | 56.2948 | 60.034 | 57.1192 | 61.2515 | 52.4247 | 59.9994 | 53.3618 | 61.2039 | 33.4084 | 60.0398 | 34.0444 | 61.2208 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9408
61.245 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8583 | 61.2225 | 56.2911 | 60.034 | 57.1217 | 61.2599 | 52.4247 | 59.9994 | 53.3643 | 61.2123 | 33.4084 | 60.0398 | 34.0456 | 61.2291 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9414
61.2534 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8608 | 61.2308 | 56.2911 | 60.034 | 57.1242 | 61.2682 | 52.4247 | 59.9994 | 53.3668 | 61.2206 | 33.4084 | 60.0398 | 34.0469 | 61.2374 | 45.1269 | 59.9764 | 45.942
61.2617 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8633 | 61.2392 | 56.2911 | 60.034 | 57.1267 | 61.2766 | 52.4247 | 59.9994 | 53.3693 | 61.2289 | 33.4055 | 60.0398 | 34.0481 | 61.2457 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9426
61.27 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8658 | 61.2475 | 56.2911 | 60.034 | 57.1292 | 61.2849 | 52.4247 | 59.9994 | 53.3718 | 61.2372 | 33.4055 | 60.0398 | 34.0494 | 61.2542 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9433
61.2783 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8683 | 61.2559 | 56.2866 | 60.034 | 57.1317 | 61.2932 | 52.4247 | 59.9994 | 53.3743 | 61.2456 | 33.4382 | 60.0398 | 34.0518 | 61.2625 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9439
61.2867 | 58.8264 | 60.0398 | 59.8708 | 61.2642 | 56.2866 | 60.034 | 57.1342 | 61.3015 | 52.4519 | 59.9994 | 53.3768 | 61.2539 | 33.4382 | 60.0398 | 34.0556 | 61.2708 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9445
61.295 | 58.8515 | 60.0398 | 59.8733 | 61.2725 | 56.2838 | 60.034 | 57.1367 | 61.3099 | 52.4519 | 59.9994 | 53.3793 | 61.2622 | 33.4351 | 60.0398 | 34.0593 | 61.2792 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9451
61.3033 | 58.8515 | 60.0398 | 59.8758 | 61.2808 | 56.2838 | 60.034 | 57.1392 | 61.3182 | 52.4519 | 59.9994 | 53.3818 | 61.2705 | 33.4351 | 60.0398 | 34.0631 | 61.2875 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9458
61.3116 | 58.8515 | 60.0398 | 59.8783 | 61.2892 | 56.2838 | 60.034 | 57.1417 | 61.3265 | 52.4519 | 59.9994 | 53.3843 | 61.2788 | 33.4351 | 60.0398 | 34.0668 | 61.2958 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9464
61.32 | 58.8515 | 60.0398 | 59.8808 | 61.2975 | 56.2838 | 60.034 | 57.1442 | 61.3348 | 52.4542 | 59.9994 | 53.3868 | 61.2872 | 33.4351 | 60.0398 | 34.0706 | 61.3042 | 45.1269 | 59.9764 | 45.947
61.3283 | 58.8731 | 60.0398 | 59.8833 | 61.3058 | 56.2838 | 60.034 | 57.1467 | 61.3432 | 52.4542 | 59.9994 | 53.3893 | 61.2955 | 33.4376 | 60.0398 | 34.0743 | 61.3125 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9476
61.3366 | 58.8731 | 60.0398 | 59.8858 | 61.3141 | 56.2838 | 60.034 | 57.1492 | 61.3515 | 52.4542 | 59.9994 | 53.3918 | 61.3038 | 33.4376 | 60.0398 | 34.0781 | 61.3208 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9483
61.3449 | 58.929 | 60.0398 | 59.8883 | 61.3224 | 56.2838 | 60.034 | 57.1517 | 61.3599 | 52.4542 | 59.9994 | 53.3943 | 61.3121 | 33.432 | 60.0398 | 34.0818 | 61.3291 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9489
61.3533 | 58.929 | 60.0398 | 59.8908 | 61.3308 | 56.2838 | 60.034 | 57.1542 | 61.3682 | 52.456 | 59.9994 | 53.3968 | 61.3206 | 33.432 | 60.0398 | 34.0856 | 61.3375 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9495
61.3616 | 58.929 | 60.0398 | 59.8933 | 61.3391 | 56.2838 | 60.034 | 57.1567 | 61.3765 | 52.456 | 59.9994 | 53.3993 | 61.3289 | 33.4929 | 60.0398 | 34.0893 | 61.3458 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9501
61.3699 | 58.929 | 60.0398 | 59.8958 | 61.3475 | 56.2838 | 60.034 | 57.1592 | 61.3849 | 52.456 | 59.9994 | 53.4009 | 61.3372 | 33.4929 | 60.0398 | 34.0931 | 61.3541 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9508
61.3783 | 58.8737 | 60.0398 | 59.8983 | 61.3558 | 56.2738 | 60.034 | 57.1617 | 61.3932 | 52.456 | 59.9994 | 53.4022 | 61.3455 | 33.4929 | 60.0398 | 34.0968 | 61.3625 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9514
61.3866 | 58.8737 | 60.0398 | 59.9007 | 61.3641 | 56.2738 | 60.034 | 57.1642 | 61.4016 | 52.456 | 59.9994 | 53.4034 | 61.3538 | 33.4929 | 60.0398 | 34.1006 | 61.3708 | 45.1269 | 59.9764 | 45.952
61.3949 | 58.8737 | 60.0398 | 59.9032 | 61.3724 | 56.2738 | 60.034 | 57.1667 | 61.4099 | 52.456 | 59.9994 | 53.4047 | 61.3622 | 33.495 | 60.0398 | 34.1043 | 61.3792 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9526
61.4032 | 58.8737 | 60.0398 | 59.9057 | 61.3808 | 56.2738 | 60.034 | 57.1692 | 61.4182 | 52.4561 | 59.9994 | 53.4059 | 61.3705 | 33.495 | 60.0398 | 34.108 | 61.3875 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9533
61.4116 | 58.8721 | 60.0398 | 59.9082 | 61.3891 | 56.2738 | 60.034 | 57.1717 | 61.4265 | 52.4561 | 59.9994 | 53.4072 | 61.3788 | 33.499 | 60.0398 | 34.1118 | 61.3959 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9539
61.4199 | 58.8721 | 60.0398 | 59.9107 | 61.3974 | 56.2738 | 60.034 | 57.1742 | 61.4349 | 52.4561 | 59.9994 | 53.4084 | 61.3871 | 33.499 | 60.0398 | 34.1155 | 61.4042 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9545
61.4282 | 58.8721 | 60.0398 | 59.9132 | 61.4058 | 56.2743 | 60.034 | 57.1767 | 61.4432 | 52.4561 | 59.9994 | 53.4097 | 61.3955 | 33.5192 | 60.0398 | 34.1193 | 61.4125 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9551
61.4366 | 58.8721 | 60.0398 | 59.9157 | 61.4141 | 56.2743 | 60.034 | 57.1792 | 61.4515 | 52.4513 | 59.9994 | 53.4109 | 61.4038 | 33.5192 | 60.0398 | 34.123 | 61.4209 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9558
61.4449 | 58.8721 | 60.0398 | 59.9182 | 61.4224 | 56.2751 | 60.034 | 57.1817 | 61.4598 | 52.4513 | 59.9994 | 53.4122 | 61.4121 | 33.5175 | 60.0398 | 34.1268 | 61.4292 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9564
61.4532 | 58.8721 | 60.0398 | 59.9207 | 61.4307 | 56.2751 | 60.034 | 57.1842 | 61.4682 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4134 | 61.4204 | 33.5175 | 60.0398 | 34.1305 | 61.4375 | 45.1269 | 59.9764 | 45.957
61.4615 | 58.908 | 60.0398 | 59.9232 | 61.4391 | 56.2751 | 60.034 | 57.1866 | 61.4766 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4147 | 61.4287 | 33.5141 | 60.0398 | 34.1343 | 61.4459 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9576
61.4699 | 58.908 | 60.0398 | 59.9257 | 61.4474 | 56.2751 | 60.034 | 57.1891 | 61.4849 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4159 | 61.4371 | 33.5141 | 60.0398 | 34.138 | 61.4542 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9583
61.4782 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9282 | 61.4557 | 56.2751 | 60.034 | 57.1916 | 61.4932 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4172 | 61.4454 | 33.5089 | 60.0398 | 34.1418 | 61.4625 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9589
61.4865 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9307 | 61.4641 | 56.2751 | 60.034 | 57.1941 | 61.5015 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4184 | 61.4537 | 33.5089 | 60.0398 | 34.1455 | 61.4708 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9595
61.4948 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9332 | 61.4724 | 56.2751 | 60.034 | 57.1966 | 61.5099 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4197 | 61.462 | 33.5089 | 60.0398 | 34.1493 | 61.4792 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9601
61.5032 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9357 | 61.4807 | 56.2751 | 60.034 | 57.1991 | 61.5182 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4209 | 61.4705 | 33.5089 | 60.0398 | 34.153 | 61.4875 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9608
61.5115 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9382 | 61.489 | 56.2751 | 60.034 | 57.2016 | 61.5266 | 52.4498 | 59.9994 | 53.4222 | 61.4788 | 33.5061 | 60.0398 | 34.1568 | 61.4958 | 45.1269 | 59.9764 | 45.9614
61.5198 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9407 | 61.4974 | 56.2751 | 60.034 | 57.2041 | 61.5349 | 52.4933 | 59.9994 | 53.4234 | 61.4871 | 33.5061 | 60.0398 | 34.1605 | 61.5043 | 45.1269 | 59.9764 | 45.962
61.5282 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9432 | 61.5057 | 56.278 | 60.034 | 57.2066 | 61.5432 | 52.4933 | 59.9994 | 53.4247 | 61.4954 | 33.5024 | 60.0398 | 34.1643 | 61.5126 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9626
61.5365 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9457 | 61.514 | 56.278 | 60.034 | 57.2091 | 61.5515 | 52.4933 | 59.9994 | 53.4259 | 61.5037 | 33.5024 | 60.0398 | 34.168 | 61.5209 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9633
61.5448 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9482 | 61.5223 | 56.2723 | 60.034 | 57.2116 | 61.5599 | 52.4933 | 59.9994 | 53.4272 | 61.5121 | 33.5023 | 60.0398 | 34.1718 | 61.5292 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9639
61.5531 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9507 | 61.5307 | 56.2723 | 60.034 | 57.2141 | 61.5682 | 52.4933 | 59.9994 | 53.4284 | 61.5204 | 33.5023 | 60.0398 | 34.1755 | 61.5376 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9645
61.5615 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9532 | 61.539 | 56.3259 | 60.034 | 57.2166 | 61.5765 | 52.4933 | 59.9994 | 53.4297 | 61.5287 | 33.5023 | 60.0398 | 34.1792 | 61.5459 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9651
61.5698 | 58.9019 | 60.0398 | 59.9557 | 61.5474 | 56.3259 | 60.034 | 57.2191 | 61.5848 | 52.4996 | 59.9994 | 53.4309 | 61.537 | 33.5023 | 60.0398 | 34.183 | 61.5542 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9658
61.5781 | 58.9011 | 60.0398 | 59.9582 | 61.5557 | 56.3259 | 60.034 | 57.2216 | 61.5932 | 52.4996 | 59.9994 | 53.4322 | 61.5454 | 33.5048 | 60.0398 | 34.1867 | 61.5626 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9664
61.5865 | 58.9011 | 60.0398 | 59.9607 | 61.564 | 56.3259 | 60.034 | 57.2241 | 61.6016 | 52.5292 | 59.9994 | 53.4334 | 61.5537 | 33.5048 | 60.0398 | 34.1905 | 61.5709 | 45.1877 | 59.9764 | 45.967
61.5948 | 58.9002 | 60.0398 | 59.9632 | 61.5723 | 56.3542 | 60.034 | 57.2266 | 61.6099 | 52.5292 | 59.9994 | 53.4347 | 61.562 | 33.5179 | 60.0398 | 34.1942 | 61.5792 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9676
61.6031 | 58.9002 | 60.0398 | 59.9657 | 61.5807 | 56.3542 | 60.034 | 57.2291 | 61.6182 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4359 | 61.5703 | 33.5179 | 60.0398 | 34.198 | 61.5876 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9683
61.6115 | 58.9002 | 60.0398 | 59.9682 | 61.589 | 56.3542 | 60.034 | 57.2316 | 61.6265 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4372 | 61.5786 | 33.5223 | 60.0398 | 34.2017 | 61.5959 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9689
61.6198 | 58.9002 | 60.0398 | 59.9707 | 61.5973 | 56.3542 | 60.034 | 57.2341 | 61.6349 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4384 | 61.587 | 33.5223 | 60.0398 | 34.2055 | 61.6042 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9695
61.6281 | 58.9002 | 60.0398 | 59.9732 | 61.6057 | 56.3527 | 60.034 | 57.2366 | 61.6432 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4397 | 61.5953 | 33.5223 | 60.0398 | 34.2092 | 61.6125 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9701
61.6364 | 58.9002 | 60.0398 | 59.9757 | 61.614 | 56.3527 | 60.034 | 57.2391 | 61.6516 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4409 | 61.6036 | 33.5223 | 60.0398 | 34.213 | 61.621 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9708
61.6447 | 58.9131 | 60.0398 | 59.9782 | 61.6223 | 56.3583 | 60.034 | 57.2416 | 61.6599 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4422 | 61.6119 | 33.5251 | 60.0398 | 34.2167 | 61.6293 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9714
61.6531 | 58.9131 | 60.0398 | 59.9807 | 61.6306 | 56.3583 | 60.034 | 57.2441 | 61.6682 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4434 | 61.6204 | 33.5251 | 60.0398 | 34.2205 | 61.6376 | 45.1877 | 59.9764 | 45.972
61.6614 | 58.9131 | 60.0398 | 59.9832 | 61.639 | 56.3583 | 60.034 | 57.2466 | 61.6765 | 52.5294 | 59.9994 | 53.4447 | 61.6287 | 33.5263 | 60.0398 | 34.2242 | 61.646 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9727
61.6697 | 58.9131 | 60.0398 | 59.9857 | 61.6473 | 56.3583 | 60.034 | 57.2491 | 61.6849 | 52.5299 | 59.9994 | 53.4459 | 61.637 | 33.5263 | 60.0398 | 34.228 | 61.6543 | 45.1877 | 59.9764 | 45.9733
61.6781 | 58.9126 | 60.0398 | 59.9882 | 61.6556 | 56.3583 | 60.034 | 57.2516 | 61.6932 | 52.5299 | 59.9994 | 53.4472 | 61.6453 | 33.5281 | 60.0398 | 34.2317 | 61.6626 | 45.1897 | 59.9764 | 45.9739
61.6864 | 58.9126 | 60.0398 | 59.9907 | 61.6639 | 56.3583 | 60.034 | 57.2541 | 61.7015 | 52.5299 | 59.9994 | 53.4484 | 61.6536 | 33.5281 | 60.0398 | 34.2355 | 61.6709 | 45.1897 | 59.9764 | 45.9745
61.6947 | 58.9126 | 60.0398 | 59.9932 | 61.6723 | 56.4065 | 60.034 | 57.2566 | 61.7098 | 52.5299 | 59.9994 | 53.4497 | 61.662 | 33.5281 | 60.0398 | 34.2392 | 61.6793 | 45.1897 | 59.9764 | 45.9752
61.703 | 58.9126 | 60.0398 | 59.9957 | 61.6806 | 56.4065 | 60.034 | 57.2591 | 61.7182 | 52.5355 | 59.9994 | 53.4509 | 61.6703 | 33.5281 | 60.0398 | 34.243 | 61.6876 | 45.1897 | 59.9764 | 45.9758
61.7114 | 58.9126 | 60.0398 | 59.9982 | 61.6889 | 56.4065 | 60.034 | 57.2616 | 61.7266 | 52.5355 | 59.9994 | 53.4522 | 61.6786 | 33.5255 | 60.0398 | 34.2467 | 61.6959 | 45.1896 | 59.9764 | 45.9764
61.7197 | 58.9126 | 60.0398 | 60.0007 | 61.6973 | 56.4065 | 60.034 | 57.2641 | 61.7349 | 52.5355 | 59.9994 | 53.4534 | 61.6869 | 33.5255 | 60.0398 | 34.2505 | 61.7043 | 45.1896 | 59.9764 | 45.977
61.728 | 58.9126 | 60.0398 | 60.0032 | 61.7056 | 56.4018 | 60.034 | 57.2666 | 61.7432 | 52.5355 | 59.9994 | 53.4547 | 61.6952 | 33.5483 | 60.0398 | 34.2542 | 61.7126 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9777
61.7364 | 58.9126 | 60.0398 | 60.0057 | 61.7139 | 56.4018 | 60.034 | 57.2691 | 61.7515 | 52.5351 | 59.9994 | 53.4559 | 61.7036 | 33.5483 | 60.0398 | 34.2579 | 61.7209 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9783
61.7447 | 58.9097 | 60.0398 | 60.0082 | 61.7222 | 56.4018 | 60.034 | 57.2716 | 61.7599 | 52.5351 | 59.9994 | 53.4572 | 61.7119 | 33.5456 | 60.0398 | 34.2617 | 61.7294 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9789
61.753 | 58.9097 | 60.0398 | 60.0107 | 61.7306 | 56.4018 | 60.034 | 57.2741 | 61.7682 | 52.5351 | 59.9994 | 53.4584 | 61.7202 | 33.5456 | 60.0398 | 34.2654 | 61.7377 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9795
61.7614 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0132 | 61.7389 | 56.396 | 60.034 | 57.2766 | 61.7766 | 52.5351 | 59.9994 | 53.4597 | 61.7285 | 33.5456 | 60.0398 | 34.2692 | 61.746 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9802
61.7697 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0157 | 61.7473 | 56.396 | 60.034 | 57.2791 | 61.7849 | 52.5597 | 59.9994 | 53.4609 | 61.7369 | 33.5456 | 60.0398 | 34.2729 | 61.7543 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9808
61.778 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0182 | 61.7556 | 56.3927 | 60.034 | 57.2816 | 61.7932 | 52.5597 | 59.9994 | 53.4622 | 61.7452 | 33.5484 | 60.0398 | 34.2767 | 61.7627 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9814
61.7863 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0207 | 61.7639 | 56.3927 | 60.034 | 57.2841 | 61.8015 | 52.5597 | 59.9994 | 53.4634 | 61.7535 | 33.5484 | 60.0398 | 34.2804 | 61.771 | 45.2737 | 59.9764 | 45.982
61.7946 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0232 | 61.7722 | 56.3937 | 60.034 | 57.2866 | 61.8099 | 52.5597 | 59.9994 | 53.4647 | 61.7618 | 33.5506 | 60.0398 | 34.2842 | 61.7793 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9827
61.803 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0257 | 61.7805 | 56.3937 | 60.034 | 57.2891 | 61.8182 | 52.5601 | 59.9994 | 53.4659 | 61.7701 | 33.5506 | 60.0398 | 34.2879 | 61.7877 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9833
61.8113 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0282 | 61.7889 | 56.4339 | 60.034 | 57.2916 | 61.8265 | 52.5601 | 59.9994 | 53.4672 | 61.7786 | 33.5511 | 60.0398 | 34.2917 | 61.796 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9839
61.8196 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0307 | 61.7972 | 56.4339 | 60.034 | 57.2941 | 61.8349 | 52.5601 | 59.9994 | 53.4684 | 61.7869 | 33.5511 | 60.0398 | 34.2954 | 61.8043 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9845
61.828 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0332 | 61.8055 | 56.3764 | 60.034 | 57.2966 | 61.8432 | 52.5601 | 59.9994 | 53.4697 | 61.7952 | 33.5868 | 60.0398 | 34.2992 | 61.8126 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9852
61.8363 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0357 | 61.8138 | 56.3764 | 60.034 | 57.2991 | 61.8516 | 52.5601 | 59.9994 | 53.4709 | 61.8035 | 33.5868 | 60.0398 | 34.3029 | 61.821 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9858
61.8446 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0382 | 61.8222 | 56.3743 | 60.034 | 57.3016 | 61.8599 | 52.5601 | 59.9994 | 53.4722 | 61.8119 | 33.5868 | 60.0398 | 34.3067 | 61.8293 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9864
61.8529 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0407 | 61.8305 | 56.3743 | 60.034 | 57.3041 | 61.8682 | 52.589 | 59.9994 | 53.4734 | 61.8202 | 33.5868 | 60.0398 | 34.3104 | 61.8376 | 45.2737 | 59.9764 | 45.987
61.8613 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0432 | 61.8389 | 56.3718 | 60.034 | 57.3066 | 61.8765 | 52.589 | 59.9994 | 53.4747 | 61.8285 | 33.5869 | 60.0398 | 34.3142 | 61.8461 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9877
61.8696 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0457 | 61.8472 | 56.3718 | 60.034 | 57.3091 | 61.8849 | 52.5949 | 59.9994 | 53.4759 | 61.8368 | 33.5869 | 60.0398 | 34.3179 | 61.8544 | 45.2737 | 59.9764 | 45.9883
61.8779 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0481 | 61.8555 | 56.3718 | 60.034 | 57.3116 | 61.8932 | 52.5949 | 59.9994 | 53.4772 | 61.8451 | 33.6158 | 60.0398 | 34.3217 | 61.8627 | 45.2756 | 59.9764 | 45.9889
61.8863 | 58.9083 | 60.0398 | 60.0506 | 61.8638 | 56.3718 | 60.034 | 57.3141 | 61.9016 | 52.5924 | 59.9994 | 53.4784 | 61.8535 | 33.6158 | 60.0398 | 34.3254 | 61.871 | 45.2756 | 59.9764 | 45.9895
61.8946 | 58.9146 | 60.0398 | 60.0531 | 61.8721 | 56.3718 | 60.034 | 57.3166 | 61.9099 | 52.5924 | 59.9994 | 53.4797 | 61.8618 | 33.6138 | 60.0398 | 34.3292 | 61.8794 | 45.2756 | 59.9764 | 45.9902
61.9029 | 58.9146 | 60.0398 | 60.0556 | 61.8805 | 56.3718 | 60.034 | 57.3191 | 61.9182 | 52.5924 | 59.9994 | 53.4809 | 61.8701 | 33.6138 | 60.0398 | 34.3329 | 61.8877 | 45.2756 | 59.9764 | 45.9908
61.9113 | 58.9212 | 60.0398 | 60.0581 | 61.8888 | 56.3771 | 60.034 | 57.3216 | 61.9265 | 52.5924 | 59.9994 | 53.4822 | 61.8784 | 33.6138 | 60.0398 | 34.3366 | 61.896 | 45.2756 | 59.9764 | 45.9914
61.9196 | 58.9212 | 60.0398 | 60.0606 | 61.8972 | 56.3771 | 60.034 | 57.3241 | 61.9349 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4834 | 61.8868 | 33.6138 | 60.0398 | 34.3404 | 61.9044 | 45.2756 | 59.9764 | 45.992
61.9279 | 58.9212 | 60.0398 | 60.0631 | 61.9055 | 56.378 | 60.034 | 57.3266 | 61.9432 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4847 | 61.8951 | 33.6086 | 60.0398 | 34.3441 | 61.9127 | 45.2756 | 59.9764 | 45.9927
61.9362 | 58.9212 | 60.0398 | 60.0656 | 61.9138 | 56.378 | 60.034 | 57.3291 | 61.9515 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4859 | 61.9034 | 33.6086 | 60.0398 | 34.3479 | 61.921 | 45.2756 | 59.9764 | 45.9933
61.9445 | 58.9212 | 60.0398 | 60.0681 | 61.9221 | 56.3761 | 60.034 | 57.3316 | 61.9599 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4872 | 61.9117 | 33.6041 | 60.0398 | 34.3516 | 61.9294 | 45.2785 | 59.9764 | 45.9939
61.9529 | 58.9212 | 60.0398 | 60.0706 | 61.9305 | 56.3761 | 60.034 | 57.3341 | 61.9682 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4884 | 61.92 | 33.6041 | 60.0398 | 34.3554 | 61.9377 | 45.2785 | 59.9764 | 45.9945
61.9612 | 58.9205 | 60.0398 | 60.0731 | 61.9388 | 56.3761 | 60.034 | 57.3366 | 61.9766 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4897 | 61.9285 | 33.6041 | 60.0398 | 34.3591 | 61.946 | 45.285 | 59.9764 | 45.9952
61.9695 | 58.9205 | 60.0398 | 60.0756 | 61.9471 | 56.3761 | 60.034 | 57.3391 | 61.9849 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4909 | 61.9368 | 33.6041 | 60.0398 | 34.3629 | 61.9543 | 45.285 | 59.9764 | 45.9958
61.9779 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0781 | 61.9554 | 56.4414 | 60.034 | 57.3416 | 61.9932 | 52.5913 | 59.9994 | 53.4922 | 61.9451 | 33.6363 | 60.0398 | 34.3666 | 61.9628 | 45.2878 | 59.9764 | 45.9964
61.9862 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0806 | 61.9637 | 56.4414 | 60.034 | 57.3441 | 62.0015 | 52.5918 | 59.9994 | 53.4934 | 61.9534 | 33.6363 | 60.0398 | 34.3704 | 61.9711 | 45.2878 | 59.9764 | 45.997
61.9945 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0831 | 61.9721 | 56.4414 | 60.034 | 57.3466 | 62.0099 | 52.5918 | 59.9994 | 53.4947 | 61.9618 | 33.653 | 60.0398 | 34.3741 | 61.9794 | 45.2878 | 59.9764 | 45.9977
62.0028 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0856 | 61.9804 | 56.4414 | 60.034 | 57.3491 | 62.0182 | 52.5955 | 59.9994 | 53.4959 | 61.9701 | 33.653 | 60.0398 | 34.3779 | 61.9878 | 45.2878 | 59.9764 | 45.9983
62.0112 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0881 | 61.9888 | 56.4597 | 60.034 | 57.3516 | 62.0266 | 52.5955 | 59.9994 | 53.4972 | 61.9784 | 33.6522 | 60.0398 | 34.3816 | 61.9961 | 45.2878 | 59.9764 | 45.9989
62.0195 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0906 | 61.9971 | 56.4597 | 60.034 | 57.3541 | 62.0349 | 52.5955 | 59.9994 | 53.4984 | 61.9867 | 33.6522 | 60.0398 | 34.3854 | 62.0044 | 45.2878 | 59.9764 | 45.9995
62.0278 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0931 | 62.0054 | 56.4595 | 60.034 | 57.3566 | 62.0432 | 52.5955 | 59.9994 | 53.4997 | 61.995 | 33.6522 | 60.0398 | 34.3891 | 62.0127 | 45.2896 | 59.9764 | 46.0002
62.0362 | 58.9589 | 60.0398 | 60.0956 | 62.0137 | 56.4595 | 60.034 | 57.3591 | 62.0515 | 52.5955 | 59.9994 | 53.5009 | 62.0034 | 33.6522 | 60.0398 | 34.3929 | 62.0211 | 45.2896 | 59.9764 | 46.0008
62.0445 | 58.9854 | 60.0398 | 60.0981 | 62.0221 | 56.4569 | 60.034 | 57.3615 | 62.0599 | 52.5955 | 59.9994 | 53.5022 | 62.0117 | 33.6555 | 60.0398 | 34.3966 | 62.0294 | 45.2897 | 59.9764 | 46.0014
62.0528 | 58.9854 | 60.0398 | 60.1006 | 62.0304 | 56.4569 | 60.034 | 57.364 | 62.0682 | 52.5964 | 59.9994 | 53.5034 | 62.02 | 33.6555 | 60.0398 | 34.4004 | 62.0377 | 45.2897 | 59.9764 | 46.002
62.0611 | 59.0263 | 60.0398 | 60.1031 | 62.0388 | 56.4609 | 60.034 | 57.3665 | 62.0765 | 52.5964 | 59.9994 | 53.5047 | 62.0283 | 33.6622 | 60.0398 | 34.4041 | 62.0461 | 45.2897 | 59.9764 | 46.0027
62.0695 | 59.0263 | 60.0398 | 60.1056 | 62.0471 | 56.4609 | 60.034 | 57.369 | 62.0849 | 52.637 | 59.9994 | 53.5059 | 62.0367 | 33.6622 | 60.0398 | 34.4078 | 62.0544 | 45.2897 | 59.9764 | 46.0033
62.0778 | 59.0237 | 60.0398 | 60.1081 | 62.0554 | 56.4609 | 60.034 | 57.3715 | 62.0932 | 52.637 | 59.9994 | 53.5072 | 62.045 | 33.6622 | 60.0398 | 34.4116 | 62.0627 | 45.3259 | 59.9764 | 46.0039
62.0861 | 59.0237 | 60.0398 | 60.1106 | 62.0637 | 56.4609 | 60.034 | 57.374 | 62.1016 | 52.6658 | 59.9994 | 53.5084 | 62.0533 | 33.6622 | 60.0398 | 34.4153 | 62.0712 | 45.3259 | 59.9764 | 46.0045
62.0945 | 59.0237 | 60.0398 | 60.1131 | 62.072 | 56.4255 | 60.034 | 57.3765 | 62.1099 | 52.6658 | 59.9994 | 53.5097 | 62.0616 | 33.6644 | 60.0398 | 34.4191 | 62.0795 | 45.3231 | 59.9764 | 46.0052
62.1028 | 59.0237 | 60.0398 | 60.1156 | 62.0804 | 56.4255 | 60.034 | 57.379 | 62.1182 | 52.6658 | 59.9994 | 53.5109 | 62.0699 | 33.6644 | 60.0398 | 34.4228 | 62.0878 | 45.3231 | 59.9764 | 46.0058
62.1111 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1181 | 62.0887 | 56.4259 | 60.034 | 57.3815 | 62.1265 | 52.6658 | 59.9994 | 53.5122 | 62.0784 | 33.649 | 60.0398 | 34.4266 | 62.0961 | 45.3178 | 59.9764 | 46.0064
62.1194 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1206 | 62.097 | 56.4259 | 60.034 | 57.384 | 62.1349 | 52.6658 | 59.9994 | 53.5134 | 62.0867 | 33.649 | 60.0398 | 34.4303 | 62.1045 | 45.3178 | 59.9764 | 46.007
62.1278 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1231 | 62.1053 | 56.4259 | 60.034 | 57.3865 | 62.1432 | 52.6658 | 59.9994 | 53.5147 | 62.095 | 33.6475 | 60.0398 | 34.4341 | 62.1128 | 45.3178 | 59.9764 | 46.0077
62.1361 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1256 | 62.1137 | 56.4259 | 60.034 | 57.389 | 62.1516 | 52.6661 | 59.9994 | 53.5159 | 62.1033 | 33.6475 | 60.0398 | 34.4378 | 62.1211 | 45.3178 | 59.9764 | 46.0083
62.1444 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1281 | 62.122 | 56.4259 | 60.034 | 57.3915 | 62.1599 | 52.6661 | 59.9994 | 53.5172 | 62.1117 | 33.6508 | 60.0398 | 34.4416 | 62.1295 | 45.3178 | 59.9764 | 46.0089
62.1527 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1306 | 62.1304 | 56.4259 | 60.034 | 57.394 | 62.1682 | 52.6661 | 59.9994 | 53.5184 | 62.12 | 33.6508 | 60.0398 | 34.4453 | 62.1378 | 45.3178 | 59.9764 | 46.0095
62.1611 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1331 | 62.1387 | 56.468 | 60.034 | 57.3965 | 62.1765 | 52.6661 | 59.9994 | 53.5197 | 62.1283 | 33.6508 | 60.0398 | 34.4491 | 62.1461 | 45.3151 | 59.9764 | 46.0102
62.1694 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1356 | 62.147 | 56.468 | 60.034 | 57.399 | 62.1849 | 52.6669 | 59.9994 | 53.5209 | 62.1366 | 33.6508 | 60.0398 | 34.4528 | 62.1544 | 45.3151 | 59.9764 | 46.0108
62.1777 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1381 | 62.1553 | 56.4757 | 60.034 | 57.4015 | 62.1932 | 52.6669 | 59.9994 | 53.5222 | 62.1449 | 33.6311 | 60.0398 | 34.4566 | 62.1628 | 45.3151 | 59.9764 | 46.0114
62.1861 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1406 | 62.1636 | 56.4757 | 60.034 | 57.404 | 62.2015 | 52.6669 | 59.9994 | 53.5234 | 62.1533 | 33.6311 | 60.0398 | 34.4603 | 62.1711 | 45.3151 | 59.9764 | 46.012
62.1944 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1431 | 62.172 | 56.4757 | 60.034 | 57.4065 | 62.2099 | 52.6669 | 59.9994 | 53.5247 | 62.1616 | 33.6317 | 60.0398 | 34.4641 | 62.1794 | 45.3587 | 59.9764 | 46.0127
62.2027 | 59.0247 | 60.0398 | 60.1456 | 62.1803 | 56.4757 | 60.034 | 57.409 | 62.2182 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5259 | 62.1699 | 33.6317 | 60.0398 | 34.4678 | 62.1879 | 45.3587 | 59.9764 | 46.0133
62.211 | 59.0302 | 60.0398 | 60.1481 | 62.1887 | 56.4736 | 60.034 | 57.4115 | 62.2266 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5272 | 62.1782 | 33.6317 | 60.0398 | 34.4716 | 62.1962 | 45.3602 | 59.9764 | 46.0139
62.2194 | 59.0302 | 60.0398 | 60.1506 | 62.197 | 56.4736 | 60.034 | 57.414 | 62.2349 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5284 | 62.1866 | 33.6317 | 60.0398 | 34.4753 | 62.2045 | 45.3602 | 59.9764 | 46.0145
62.2277 | 59.0734 | 60.0398 | 60.1531 | 62.2053 | 56.4802 | 60.034 | 57.4165 | 62.2432 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5297 | 62.1949 | 33.6318 | 60.0398 | 34.479 | 62.2129 | 45.3602 | 59.9764 | 46.0152
62.236 | 59.0734 | 60.0398 | 60.1556 | 62.2136 | 56.4802 | 60.034 | 57.419 | 62.2515 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5309 | 62.2032 | 33.6318 | 60.0398 | 34.4828 | 62.2212 | 45.3602 | 59.9764 | 46.0158
62.2444 | 59.0734 | 60.0398 | 60.1581 | 62.222 | 56.4802 | 60.034 | 57.4215 | 62.2599 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5322 | 62.2115 | 33.6277 | 60.0398 | 34.4865 | 62.2295 | 45.3602 | 59.9764 | 46.0164
62.2527 | 59.0734 | 60.0398 | 60.1606 | 62.2303 | 56.4802 | 60.034 | 57.424 | 62.2682 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5334 | 62.2198 | 33.6277 | 60.0398 | 34.4903 | 62.2378 | 45.3602 | 59.9764 | 46.017
62.261 | 59.0686 | 60.0398 | 60.1631 | 62.2386 | 56.5065 | 60.0282 | 57.4265 | 62.2766 | 52.6745 | 59.9994 | 53.5347 | 62.2283 | 33.6259 | 60.0398 | 34.494 | 62.2462 | 45.3634 | 59.9764 | 46.0177
62.2693 | 59.0686 | 60.0398 | 60.1656 | 62.2469 | 56.5065 | 60.0282 | 57.429 | 62.2849 | 52.6885 | 59.9994 | 53.5359 | 62.2366 | 33.6259 | 60.0398 | 34.4978 | 62.2545 | 45.3634 | 59.9764 | 46.0183
62.2776 | 59.0686 | 60.0398 | 60.1681 | 62.2552 | 56.5029 | 60.0282 | 57.4315 | 62.2932 | 52.6885 | 59.9994 | 53.5372 | 62.2449 | 33.6259 | 60.0398 | 34.5 | 62.2628 | 45.3583 | 59.9764 | 46.0189
62.286 | 59.0686 | 60.0398 | 60.1706 | 62.2636 | 56.5029 | 60.0282 | 57.434 | 62.3015 | 52.6896 | 59.9994 | 53.5384 | 62.2532 | 33.6259 | 60.0398 | 34.5 | 62.2712 | 45.3583 | 59.9764 | 46.0195
62.2943 | 59.0683 | 60.0398 | 60.1731 | 62.2719 | 56.5029 | 60.0282 | 57.4365 | 62.3099 | 52.6896 | 59.9994 | 53.5397 | 62.2616 | 33.6325 | 60.0398 | 34.5 | 62.2795 | 45.3583 | 59.9764 | 46.0202
62.3026 | 59.0683 | 60.0398 | 60.1756 | 62.2803 | 56.5029 | 60.0282 | 57.439 | 62.3182 | 52.6875 | 59.9994 | 53.5409 | 62.2699 | 33.6325 | 60.0398 | 34.5 | 62.2878 | 45.3583 | 59.9764 | 46.0208
62.311 | 59.0683 | 60.0398 | 60.1781 | 62.2886 | 56.5029 | 60.0282 | 57.4415 | 62.3265 | 52.6875 | 59.9994 | 53.5422 | 62.2782 | 33.6325 | 60.0398 | 34.5 | 62.2961 | 45.3615 | 59.9764 | 46.0214
62.3193 | 59.0683 | 60.0398 | 60.1806 | 62.2969 | 56.5029 | 60.0282 | 57.444 | 62.3349 | 52.6932 | 59.9994 | 53.5434 | 62.2865 | 33.6325 | 60.0398 | 34.5 | 62.3046 | 45.3615 | 59.9764 | 46.022
62.3276 | 59.1205 | 60.0398 | 60.1831 | 62.3052 | 56.4924 | 60.0282 | 57.4465 | 62.3432 | 52.6932 | 59.9994 | 53.5447 | 62.2948 | 33.7007 | 60.0398 | 34.5 | 62.3129 | 45.3615 | 59.9764 | 46.0227
62.336 | 59.1205 | 60.0398 | 60.1856 | 62.3136 | 56.4924 | 60.0282 | 57.449 | 62.3516 | 52.6932 | 59.9994 | 53.5459 | 62.3032 | 33.7007 | 60.0398 | 34.5 | 62.3212 | 45.3615 | 59.9764 | 46.0233
62.3443 | 59.1205 | 60.0398 | 60.1881 | 62.3219 | 56.4924 | 60.0282 | 57.4515 | 62.3599 | 52.6932 | 59.9994 | 53.5472 | 62.3115 | 33.7006 | 60.0398 | 34.5 | 62.3296 | 45.3557 | 59.9764 | 46.0239
62.3526 | 59.1205 | 60.0398 | 60.1906 | 62.3303 | 56.4924 | 60.0282 | 57.454 | 62.3682 | 52.6932 | 59.9994 | 53.5484 | 62.3198 | 33.7006 | 60.0398 | 34.5 | 62.3379 | 45.3557 | 59.9764 | 46.0245
62.3609 | 59.1517 | 60.0398 | 60.1931 | 62.3386 | 56.4903 | 60.0282 | 57.4565 | 62.3765 | 52.6932 | 59.9994 | 53.5497 | 62.3281 | 33.7006 | 60.0398 | 34.5 | 62.3462 | 45.3575 | 59.9764 | 46.0252
62.3693 | 59.1517 | 60.0398 | 60.1956 | 62.3469 | 56.4903 | 60.0282 | 57.459 | 62.3849 | 52.6943 | 59.9994 | 53.5518 | 62.3365 | 33.7006 | 60.0398 | 34.5 | 62.3546 | 45.3575 | 59.9764 | 46.0258
62.3776 | 59.1517 | 60.0398 | 60.1981 | 62.3552 | 56.5287 | 60.0282 | 57.4615 | 62.3932 | 52.6943 | 59.9994 | 53.5543 | 62.3448 | 33.7327 | 60.034 | 34.5 | 62.3629 | 45.3575 | 59.9764 | 46.0264
62.3859 | 59.1517 | 60.0398 | 60.2006 | 62.3636 | 56.5287 | 60.0282 | 57.464 | 62.4016 | 52.6936 | 59.9994 | 53.5568 | 62.3531 | 33.7327 | 60.034 | 34.5 | 62.3712 | 45.3575 | 59.9764 | 46.027
62.3943 | 59.1517 | 60.0398 | 60.203 | 62.3719 | 56.5489 | 60.0282 | 57.4665 | 62.4099 | 52.6936 | 59.9994 | 53.5593 | 62.3615 | 33.7305 | 60.034 | 34.5 | 62.3795 | 45.3575 | 59.9764 | 46.0277
62.4026 | 59.1517 | 60.0398 | 60.2055 | 62.3802 | 56.5489 | 60.0282 | 57.469 | 62.4182 | 52.6936 | 59.9994 | 53.5618 | 62.3698 | 33.7305 | 60.034 | 34.5 | 62.3879 | 45.3575 | 59.9764 | 46.0283
62.4109 | 59.1517 | 60.0398 | 60.208 | 62.3885 | 56.5489 | 60.0282 | 57.4715 | 62.4265 | 52.6936 | 59.9994 | 53.5643 | 62.3782 | 33.7311 | 60.034 | 34.5 | 62.3962 | 45.3603 | 59.9764 | 46.0289
62.4193 | 59.1517 | 60.0398 | 60.2105 | 62.3969 | 56.5489 | 60.0282 | 57.474 | 62.4349 | 52.6936 | 59.9994 | 53.5668 | 62.3865 | 33.7311 | 60.034 | 34.5 | 62.4045 | 45.3603 | 59.9764 | 46.0295
62.4276 | 59.1517 | 60.0398 | 60.213 | 62.4052 | 56.5489 | 60.0282 | 57.4765 | 62.4432 | 52.6936 | 59.9994 | 53.5693 | 62.3948 | 33.7311 | 60.034 | 34.5 | 62.413 | 45.363 | 59.9764 | 46.0302
62.4359 | 59.1517 | 60.0398 | 60.2155 | 62.4135 | 56.5489 | 60.0282 | 57.479 | 62.4515 | 52.688 | 59.9994 | 53.5718 | 62.4031 | 33.7311 | 60.034 | 34.5 | 62.4213 | 45.363 | 59.9764 | 46.0308
62.4442 | 59.1517 | 60.0398 | 60.218 | 62.4219 | 56.5512 | 60.0282 | 57.4815 | 62.4599 | 52.688 | 59.9994 | 53.5743 | 62.4115 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4296 | 45.3662 | 59.9764 | 46.0314
62.4525 | 59.1517 | 60.0398 | 60.2205 | 62.4302 | 56.5512 | 60.0282 | 57.484 | 62.4682 | 52.688 | 59.9994 | 53.5768 | 62.4198 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4379 | 45.3662 | 59.9764 | 46.0321
62.4609 | 59.1515 | 60.0398 | 60.223 | 62.4385 | 56.5494 | 60.0282 | 57.4865 | 62.4766 | 52.688 | 59.9994 | 53.5793 | 62.4281 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4463 | 45.403 | 59.9764 | 46.0327
62.4692 | 59.1515 | 60.0398 | 60.2255 | 62.4468 | 56.5494 | 60.0282 | 57.489 | 62.4849 | 52.6857 | 59.9994 | 53.5818 | 62.4364 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4546 | 45.403 | 59.9764 | 46.0333
62.4775 | 59.1515 | 60.0398 | 60.228 | 62.4552 | 56.564 | 60.0282 | 57.4915 | 62.4932 | 52.6857 | 59.9994 | 53.5843 | 62.4448 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4629 | 45.403 | 59.9764 | 46.0339
62.4859 | 59.1515 | 60.0398 | 60.2305 | 62.4635 | 56.564 | 60.0282 | 57.494 | 62.5015 | 52.7821 | 59.9994 | 53.5868 | 62.4531 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4713 | 45.403 | 59.9764 | 46.0345
62.4942 | 59.1515 | 60.0398 | 60.233 | 62.4719 | 56.5639 | 60.0282 | 57.4965 | 62.5099 | 52.7821 | 59.9994 | 53.5893 | 62.4614 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4796 | 45.3963 | 59.9764 | 46.0352
62.5025 | 59.1515 | 60.0398 | 60.2355 | 62.4802 | 56.5639 | 60.0282 | 57.499 | 62.5182 | 52.7821 | 59.9994 | 53.5918 | 62.4697 | 33.785 | 60.034 | 34.5 | 62.4879 | 45.3963 | 59.9764 | 46.0358
62.5108 | 59.1381 | 60.0398 | 60.238 | 62.4885 | 56.5639 | 60.0282 | 57.5015 | 62.5266 | 52.7821 | 59.9994 | 53.5943 | 62.478 | 33.7848 | 60.034 | 34.5 | 62.4963 | 45.3907 | 59.9764 | 46.0364
62.5192 | 59.1381 | 60.0398 | 60.2405 | 62.4968 | 56.5639 | 60.0282 | 57.504 | 62.5349 | 52.7821 | 59.9994 | 53.5968 | 62.4865 | 33.7848 | 60.034 | 34.5 | 62.5046 | 45.3907 | 59.9764 | 46.0371
62.5275 | 59.1381 | 60.0398 | 60.243 | 62.5052 | 56.5639 | 60.0282 | 57.5065 | 62.5432 | 52.7821 | 59.9994 | 53.5993 | 62.4948 | 33.7848 | 60.034 | 34.5 | 62.5129 | 45.4281 | 59.9764 | 46.0377
62.5358 | 59.1381 | 60.0398 | 60.2455 | 62.5135 | 56.5639 | 60.0282 | 57.509 | 62.5515 | 52.7821 | 59.9994 | 53.6018 | 62.5031 | 33.7848 | 60.034 | 34.5 | 62.5212 | 45.4281 | 59.9764 | 46.0383
62.5442 | 59.1381 | 60.0398 | 60.248 | 62.5218 | 56.5978 | 60.0282 | 57.5115 | 62.5599 | 52.7821 | 59.9994 | 53.6043 | 62.5114 | 33.7848 | 60.034 | 34.5 | 62.5297 | 45.4227 | 59.9764 | 46.0389
62.5525 | 59.1381 | 60.0398 | 60.2505 | 62.5302 | 56.5978 | 60.0282 | 57.514 | 62.5682 | 52.7842 | 59.9994 | 53.6068 | 62.5198 | 33.7848 | 60.034 | 34.5 | 62.538 | 45.4227 | 59.9764 | 46.0396
62.5608 | 59.1467 | 60.0398 | 60.253 | 62.5385 | 56.5967 | 60.0282 | 57.5165 | 62.5765 | 52.7842 | 59.9994 | 53.6093 | 62.5281 | 33.783 | 60.034 | 34.5 | 62.5463 | 45.4227 | 59.9764 | 46.0402
62.5691 | 59.1467 | 60.0398 | 60.2555 | 62.5468 | 56.5967 | 60.0282 | 57.519 | 62.5849 | 52.7932 | 59.9994 | 53.6118 | 62.5364 | 33.783 | 60.034 | 34.5 | 62.5547 | 45.4227 | 59.9764 | 46.0408
62.5775 | 59.1467 | 60.0398 | 60.258 | 62.5551 | 56.5967 | 60.0282 | 57.5215 | 62.5932 | 52.7932 | 59.9994 | 53.6143 | 62.5447 | 33.783 | 60.034 | 34.5 | 62.563 | 45.4227 | 59.9764 | 46.0414
62.5858 | 59.1467 | 60.0398 | 60.2605 | 62.5635 | 56.5967 | 60.0282 | 57.524 | 62.6016 | 52.7932 | 59.9994 | 53.6168 | 62.553 | 33.783 | 60.034 | 34.5 | 62.5713 | 45.4227 | 59.9764 | 46.0421
62.5941 | 59.1733 | 60.0398 | 60.263 | 62.5718 | 56.6478 | 60.0282 | 57.5265 | 62.6099 | 52.7932 | 59.9994 | 53.6193 | 62.5614 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.5796 | 45.4262 | 59.9764 | 46.0427
62.6024 | 59.1733 | 60.0398 | 60.2655 | 62.5801 | 56.6478 | 60.0282 | 57.529 | 62.6182 | 52.7932 | 59.9994 | 53.6218 | 62.5697 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.588 | 45.4262 | 59.9764 | 46.0433
62.6108 | 59.1814 | 60.0398 | 60.268 | 62.5884 | 56.6478 | 60.0282 | 57.5315 | 62.6265 | 52.7932 | 59.9994 | 53.6243 | 62.578 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.5963 | 45.4262 | 59.9764 | 46.0439
62.6191 | 59.1814 | 60.0398 | 60.2705 | 62.5968 | 56.6478 | 60.0282 | 57.534 | 62.6349 | 52.7932 | 60.0109 | 53.6268 | 62.5863 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.6046 | 45.4262 | 59.9764 | 46.0446
62.6274 | 59.1814 | 60.0398 | 60.273 | 62.6051 | 56.6471 | 60.0282 | 57.5365 | 62.6432 | 52.7932 | 60.0109 | 53.6293 | 62.5947 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.613 | 45.4461 | 59.9764 | 46.0452
62.6358 | 59.1814 | 60.0398 | 60.2755 | 62.6135 | 56.6471 | 60.0282 | 57.539 | 62.6516 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6318 | 62.603 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.6213 | 45.4461 | 59.9764 | 46.0458
62.6441 | 59.1814 | 60.0398 | 60.278 | 62.6218 | 56.6405 | 60.0282 | 57.5415 | 62.6599 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6343 | 62.6113 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.6296 | 45.4497 | 59.9764 | 46.0464
62.6524 | 59.1814 | 60.0398 | 60.2805 | 62.6301 | 56.6405 | 60.0282 | 57.544 | 62.6682 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6368 | 62.6196 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.6381 | 45.4497 | 59.9764 | 46.0471
62.6607 | 59.1814 | 60.0398 | 60.283 | 62.6384 | 56.6365 | 60.0282 | 57.5465 | 62.6765 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6393 | 62.6281 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.6464 | 45.4497 | 59.9764 | 46.0477
62.6691 | 59.1814 | 60.0398 | 60.2855 | 62.6468 | 56.6365 | 60.0282 | 57.549 | 62.6849 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6418 | 62.6364 | 33.7816 | 60.034 | 34.5 | 62.6547 | 45.4497 | 59.9764 | 46.0483
62.6774 | 59.1815 | 60.0398 | 60.288 | 62.6551 | 56.6365 | 60.0282 | 57.5515 | 62.6932 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6443 | 62.6447 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.663 | 45.4607 | 59.9764 | 46.0489
62.6857 | 59.1815 | 60.0398 | 60.2905 | 62.6634 | 56.6365 | 60.0282 | 57.554 | 62.7015 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6468 | 62.653 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.6714 | 45.4607 | 59.9764 | 46.0496
62.6941 | 59.1812 | 60.0398 | 60.293 | 62.6718 | 56.6439 | 60.0282 | 57.5564 | 62.7098 | 52.8186 | 60.0109 | 53.6493 | 62.6613 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.6797 | 45.4582 | 59.9764 | 46.0511
62.7024 | 59.1812 | 60.0398 | 60.2955 | 62.6801 | 56.6439 | 60.0282 | 57.5589 | 62.7182 | 52.8177 | 60.0109 | 53.6518 | 62.6697 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.688 | 45.4582 | 59.9764 | 46.0548
62.7107 | 59.1884 | 60.0398 | 60.298 | 62.6884 | 56.6488 | 60.0282 | 57.5614 | 62.7265 | 52.8177 | 60.0109 | 53.6543 | 62.678 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.6964 | 45.4582 | 59.9764 | 46.0586
62.719 | 59.1884 | 60.0398 | 60.3002 | 62.6967 | 56.6488 | 60.0282 | 57.5639 | 62.7349 | 52.8113 | 60.0109 | 53.6568 | 62.6863 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.7047 | 45.4582 | 59.9764 | 46.0623
62.7274 | 59.1884 | 60.0398 | 60.3015 | 62.7051 | 56.6488 | 60.0282 | 57.5664 | 62.7432 | 52.8113 | 60.0109 | 53.6593 | 62.6946 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.713 | 45.4592 | 59.9764 | 46.0661
62.7357 | 59.1884 | 60.0398 | 60.3027 | 62.7134 | 56.6488 | 60.0282 | 57.5689 | 62.7515 | 52.8113 | 60.0109 | 53.6618 | 62.703 | 33.7843 | 60.034 | 34.5 | 62.7213 | 45.4592 | 59.9764 | 46.0698
62.744 | 59.2271 | 60.0398 | 60.304 | 62.7217 | 56.6685 | 60.0282 | 57.5714 | 62.7598 | 52.8113 | 60.0109 | 53.6643 | 62.7113 | 33.7868 | 60.034 | 34.5 | 62.7297 | 45.5098 | 59.9764 | 46.0736
62.7523 | 59.2271 | 60.0398 | 60.3052 | 62.73 | 56.6685 | 60.0282 | 57.5739 | 62.7682 | 52.8114 | 60.0109 | 53.6668 | 62.7196 | 33.7868 | 60.034 | 34.5 | 62.738 | 45.5098 | 59.9764 | 46.0774
62.7607 | 59.2271 | 60.0398 | 60.3065 | 62.7384 | 56.5967 | 60.0282 | 57.5764 | 62.7765 | 52.8114 | 60.0109 | 53.6693 | 62.7279 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.7463 | 45.5126 | 59.9764 | 46.0811
62.769 | 59.2271 | 60.0398 | 60.3077 | 62.7467 | 56.5967 | 60.0282 | 57.5789 | 62.7849 | 52.8065 | 60.0109 | 53.6718 | 62.7362 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.7548 | 45.5126 | 59.9764 | 46.0849
62.7773 | 59.2271 | 60.0398 | 60.309 | 62.7551 | 56.6019 | 60.0282 | 57.5814 | 62.7932 | 52.8065 | 60.0109 | 53.6743 | 62.7446 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.7631 | 45.5126 | 59.9879 | 46.0886
62.7857 | 59.2271 | 60.0398 | 60.3102 | 62.7634 | 56.6019 | 60.0282 | 57.5839 | 62.8015 | 52.8065 | 60.0109 | 53.6768 | 62.7529 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.7714 | 45.5126 | 59.9879 | 46.0924
62.794 | 59.2271 | 60.0398 | 60.3115 | 62.7717 | 56.6019 | 60.0282 | 57.5864 | 62.8099 | 52.8065 | 60.0109 | 53.6793 | 62.7612 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.7797 | 45.5126 | 59.9879 | 46.0961
62.8023 | 59.2271 | 60.0398 | 60.3127 | 62.78 | 56.6019 | 60.0282 | 57.5889 | 62.8182 | 52.8065 | 60.0109 | 53.6818 | 62.7695 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.7881 | 45.5126 | 59.9879 | 46.0999
62.8106 | 59.2441 | 60.0398 | 60.314 | 62.7883 | 56.6031 | 60.0282 | 57.5914 | 62.8265 | 52.8065 | 60.0109 | 53.6843 | 62.778 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.7964 | 45.5126 | 59.9879 | 46.1036
62.819 | 59.2441 | 60.0398 | 60.3152 | 62.7967 | 56.6031 | 60.0282 | 57.5939 | 62.8348 | 52.8117 | 60.0109 | 53.6868 | 62.7863 | 33.7916 | 60.034 | 34.5 | 62.8047 | 45.5126 | 59.9879 | 46.1074
62.8273 | 59.2441 | 60.0398 | 60.3165 | 62.805 | 56.6002 | 60.0282 | 57.5964 | 62.8432 | 52.8117 | 60.0109 | 53.6893 | 62.7946 | 33.7903 | 60.034 | 34.5 | 62.8131 | 45.5126 | 59.9879 | 46.1111
62.8356 | 59.2441 | 60.0398 | 60.3177 | 62.8134 | 56.6002 | 60.0282 | 57.5989 | 62.8515 | 52.8046 | 60.0109 | 53.6918 | 62.8029 | 33.7903 | 60.034 | 34.5 | 62.8214 | 45.5126 | 59.9879 | 46.1149
62.844 | 59.2441 | 60.0398 | 60.319 | 62.8217 | 56.6002 | 60.0282 | 57.6007 | 62.8599 | 52.8046 | 60.0109 | 53.6943 | 62.8113 | 33.7903 | 60.034 | 34.5 | 62.8297 | 45.5126 | 59.9879 | 46.1186
62.8523 | 59.2441 | 60.0398 | 60.3202 | 62.83 | 56.6002 | 60.0282 | 57.602 | 62.8682 | 52.8108 | 60.0109 | 53.6968 | 62.8196 | 33.7903 | 60.034 | 34.5 | 62.838 | 45.5126 | 59.9879 | 46.1224
62.8606 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3215 | 62.8383 | 56.6002 | 60.0282 | 57.6032 | 62.8765 | 52.8108 | 60.0109 | 53.6993 | 62.8279 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.8464 | 45.5088 | 59.9879 | 46.1261
62.8689 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3227 | 62.8467 | 56.6002 | 60.0282 | 57.6045 | 62.8848 | 52.8108 | 60.0109 | 53.7018 | 62.8362 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.8547 | 45.5088 | 59.9879 | 46.1299
62.8773 | 59.2478 | 60.0398 | 60.324 | 62.855 | 56.5987 | 60.0282 | 57.6057 | 62.8932 | 52.8108 | 60.0109 | 53.7043 | 62.8445 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.863 | 45.5069 | 59.9879 | 46.1336
62.8856 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3252 | 62.8633 | 56.5987 | 60.0282 | 57.607 | 62.9015 | 52.8013 | 60.0109 | 53.7068 | 62.8529 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.8715 | 45.5069 | 59.9879 | 46.1374
62.8939 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3265 | 62.8716 | 56.6216 | 60.0282 | 57.6082 | 62.9099 | 52.8013 | 60.0109 | 53.7093 | 62.8612 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.8798 | 45.5069 | 59.9879 | 46.1411
62.9023 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3277 | 62.88 | 56.6216 | 60.0282 | 57.6095 | 62.9182 | 52.8013 | 60.0109 | 53.7118 | 62.8695 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.8881 | 45.5069 | 59.9879 | 46.1449
62.9106 | 59.2478 | 60.0398 | 60.329 | 62.8883 | 56.6216 | 60.0282 | 57.6107 | 62.9265 | 52.8013 | 60.0109 | 53.7143 | 62.8778 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.8964 | 45.5429 | 59.9879 | 46.1486
62.9189 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3302 | 62.8967 | 56.6216 | 60.0282 | 57.612 | 62.9348 | 52.7786 | 60.0109 | 53.7168 | 62.8862 | 33.8639 | 60.034 | 34.5 | 62.9048 | 45.5429 | 59.9879 | 46.1524
62.9272 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3315 | 62.905 | 56.6294 | 60.0282 | 57.6132 | 62.9432 | 52.7786 | 60.0109 | 53.7193 | 62.8945 | 33.865 | 60.034 | 34.5 | 62.9131 | 45.5429 | 59.9879 | 46.1561
62.9355 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3327 | 62.9133 | 56.6294 | 60.0282 | 57.6145 | 62.9515 | 52.7786 | 60.0109 | 53.7218 | 62.9028 | 33.865 | 60.034 | 34.5 | 62.9214 | 45.5429 | 59.9879 | 46.1599
62.9439 | 59.2478 | 60.0398 | 60.334 | 62.9216 | 56.7225 | 60.0282 | 57.6157 | 62.9598 | 52.7786 | 60.0109 | 53.7243 | 62.9111 | 33.865 | 60.034 | 34.5 | 62.9298 | 45.5423 | 59.9879 | 46.1636
62.9522 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3352 | 62.9299 | 56.7225 | 60.0282 | 57.617 | 62.9681 | 52.7786 | 60.0109 | 53.7268 | 62.9196 | 33.865 | 60.034 | 34.5 | 62.9381 | 45.5423 | 59.9879 | 46.1674
62.9605 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3365 | 62.9383 | 56.725 | 60.0282 | 57.6182 | 62.9765 | 52.7786 | 60.0109 | 53.7293 | 62.9279 | 33.865 | 60.034 | 34.5 | 62.9464 | 45.531 | 59.9879 | 46.1711
62.9689 | 59.2478 | 60.0398 | 60.3377 | 62.9466 | 56.725 | 60.0282 | 57.6195 | 62.9848 | 52.8457 | 60.0109 | 53.7318 | 62.9362 | 33.865 | 60.034 | 34.5 | 62.9547 | 45.531 | 59.9879 | 46.1749
62.9772 | 59.2538 | 60.0398 | 60.339 | 62.955 | 56.715 | 60.0282 | 57.6207 | 62.9932 | 52.8457 | 60.0109 | 53.7343 | 62.9445 | 33.9255 | 60.034 | 34.5 | 62.9631 | 45.536 | 59.9879 | 46.1786
62.9855 | 59.2538 | 60.0398 | 60.3402 | 62.9633 | 56.715 | 60.0282 | 57.622 | 63.0015 | 52.8457 | 60.0109 | 53.7368 | 62.9528 | 33.9255 | 60.034 | 34.5 | 62.9714 | 45.536 | 59.9879 | 46.1824
62.9939 | 59.2538 | 60.0398 | 60.3415 | 62.9716 | 56.7154 | 60.0282 | 57.6232 | 63.0098 | 52.8457 | 60.0109 | 53.7393 | 62.9612 | 33.9255 | 60.034 | 34.5 | 62.9797 | 45.536 | 59.9879 | 46.1861
63.0022 | 59.2538 | 60.0398 | 60.3427 | 62.9799 | 56.7154 | 60.0282 | 57.6245 | 63.0181 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7418 | 62.9695 | 33.9255 | 60.034 | 34.5 | 62.988 | 45.536 | 59.9879 | 46.1899
63.0105 | 59.2931 | 60.0398 | 60.344 | 62.9883 | 56.7538 | 60.0282 | 57.6257 | 63.0265 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7443 | 62.9778 | 33.9255 | 60.034 | 34.5 | 62.9965 | 45.536 | 59.9879 | 46.1936
63.0188 | 59.2931 | 60.0398 | 60.3452 | 62.9966 | 56.7538 | 60.0282 | 57.627 | 63.0348 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7468 | 62.9861 | 33.9255 | 60.034 | 34.5 | 63.0048 | 45.536 | 59.9879 | 46.1974
63.0272 | 59.304 | 60.0398 | 60.3465 | 63.0049 | 56.7626 | 60.0282 | 57.6282 | 63.0432 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7493 | 62.9945 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0131 | 45.5382 | 59.9879 | 46.2011
63.0355 | 59.304 | 60.0398 | 60.3477 | 63.0132 | 56.7626 | 60.0282 | 57.6295 | 63.0515 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7518 | 63.0028 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0215 | 45.5382 | 59.9879 | 46.2049
63.0438 | 59.304 | 60.0398 | 60.349 | 63.0216 | 56.7626 | 60.0282 | 57.6307 | 63.0598 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7543 | 63.0111 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0298 | 45.5303 | 59.9879 | 46.2086
63.0522 | 59.304 | 60.0398 | 60.3502 | 63.0299 | 56.7626 | 60.0282 | 57.632 | 63.0681 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7568 | 63.0194 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0381 | 45.5303 | 59.9879 | 46.2124
63.0605 | 59.304 | 60.0398 | 60.3515 | 63.0383 | 56.7626 | 60.0282 | 57.6332 | 63.0765 | 52.8622 | 60.0109 | 53.7593 | 63.0277 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0464 | 45.528 | 59.9879 | 46.2161
63.0688 | 59.304 | 60.0398 | 60.3527 | 63.0466 | 56.7626 | 60.0282 | 57.6344 | 63.0848 | 52.8633 | 60.0109 | 53.7618 | 63.0361 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0548 | 45.528 | 59.9879 | 46.2199
63.0771 | 59.304 | 60.0398 | 60.354 | 63.0549 | 56.7485 | 60.0282 | 57.6357 | 63.0931 | 52.8633 | 60.0109 | 53.7643 | 63.0444 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0631 | 45.528 | 59.9879 | 46.2236
63.0854 | 59.304 | 60.0398 | 60.3552 | 63.0632 | 56.7485 | 60.0282 | 57.6369 | 63.1014 | 52.8626 | 60.0109 | 53.7668 | 63.0527 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0714 | 45.528 | 59.9879 | 46.2274
63.0938 | 59.304 | 60.0398 | 60.3565 | 63.0715 | 56.7329 | 60.0225 | 57.6382 | 63.1098 | 52.8626 | 60.0109 | 53.7693 | 63.061 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0798 | 45.528 | 59.9879 | 46.2311
63.1021 | 59.304 | 60.0398 | 60.3577 | 63.0799 | 56.7329 | 60.0225 | 57.6394 | 63.1181 | 52.8913 | 60.0109 | 53.7718 | 63.0695 | 33.9235 | 60.034 | 34.5 | 63.0881 | 45.528 | 59.9879 | 46.2349
63.1104 | 59.304 | 60.0398 | 60.359 | 63.0882 | 56.7805 | 60.0225 | 57.6407 | 63.1265 | 52.8913 | 60.0109 | 53.7743 | 63.0778 | 33.9232 | 60.034 | 34.5 | 63.0964 | 45.5212 | 59.9879 | 46.2386
63.1188 | 59.304 | 60.0398 | 60.3602 | 63.0966 | 56.7805 | 60.0225 | 57.6419 | 63.1348 | 52.8913 | 60.0109 | 53.7768 | 63.0861 | 33.9232 | 60.034 | 34.5 | 63.1047 | 45.5212 | 59.9879 | 46.2424
63.1271 | 59.304 | 60.0398 | 60.3615 | 63.1049 | 56.7805 | 60.0225 | 57.6432 | 63.1431 | 52.8913 | 60.0109 | 53.7793 | 63.0944 | 33.9197 | 60.034 | 34.5 | 63.1132 | 45.5212 | 59.9879 | 46.2461
63.1354 | 59.304 | 60.0398 | 60.3627 | 63.1132 | 56.7805 | 60.0225 | 57.6444 | 63.1514 | 52.8913 | 60.0109 | 53.7818 | 63.1028 | 33.9197 | 60.034 | 34.5 | 63.1215 | 45.5212 | 59.9879 | 46.2499
63.1438 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3639 | 63.1215 | 56.7805 | 60.0225 | 57.6457 | 63.1598 | 52.8913 | 60.0109 | 53.7843 | 63.1111 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1298 | 45.5274 | 59.9879 | 46.2536
63.1521 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3652 | 63.1299 | 56.7805 | 60.0225 | 57.6469 | 63.1681 | 52.9119 | 60.0109 | 53.7868 | 63.1194 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1382 | 45.5274 | 59.9879 | 46.2574
63.1604 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3664 | 63.1382 | 56.7753 | 60.0225 | 57.6482 | 63.1765 | 52.9119 | 60.0109 | 53.7893 | 63.1277 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1465 | 45.5584 | 59.9879 | 46.2611
63.1687 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3677 | 63.1465 | 56.7753 | 60.0225 | 57.6494 | 63.1848 | 52.9119 | 60.0109 | 53.7918 | 63.136 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1548 | 45.5584 | 59.9879 | 46.2649
63.1771 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3689 | 63.1548 | 56.7753 | 60.0225 | 57.6507 | 63.1931 | 52.9119 | 60.0109 | 53.7943 | 63.1444 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1631 | 45.5584 | 59.9879 | 46.2686
63.1854 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3702 | 63.1632 | 56.7753 | 60.0225 | 57.6519 | 63.2014 | 52.9116 | 60.0109 | 53.7968 | 63.1527 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1715 | 45.5584 | 59.9879 | 46.2724
63.1937 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3714 | 63.1715 | 56.7558 | 60.0225 | 57.6532 | 63.2098 | 52.9116 | 60.0109 | 53.7993 | 63.161 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1798 | 45.5641 | 59.9879 | 46.2761
63.2021 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3727 | 63.1799 | 56.7558 | 60.0225 | 57.6544 | 63.2181 | 52.9392 | 60.0109 | 53.8018 | 63.1693 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1881 | 45.5641 | 59.9879 | 46.2799
63.2104 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3739 | 63.1882 | 56.7552 | 60.0225 | 57.6557 | 63.2264 | 52.9392 | 60.0109 | 53.8043 | 63.1777 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.1964 | 45.5617 | 59.9879 | 46.2836
63.2187 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3752 | 63.1965 | 56.7552 | 60.0225 | 57.6569 | 63.2347 | 52.9406 | 60.0109 | 53.8068 | 63.186 | 33.9194 | 60.034 | 34.5 | 63.2048 | 45.5617 | 59.9879 | 46.2874
63.227 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3764 | 63.2048 | 56.7552 | 60.0225 | 57.6582 | 63.2431 | 52.9406 | 60.0109 | 53.8093 | 63.1943 | 33.922 | 60.034 | 34.5 | 63.2131 | 45.5599 | 59.9879 | 46.2911
63.2354 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3777 | 63.2132 | 56.7552 | 60.0225 | 57.6594 | 63.2514 | 52.9402 | 60.0109 | 53.8118 | 63.2026 | 33.922 | 60.034 | 34.5 | 63.2214 | 45.5599 | 59.9879 | 46.2949
63.2437 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3789 | 63.2215 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6607 | 63.2598 | 52.9402 | 60.0109 | 53.8143 | 63.2109 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2299 | 45.5599 | 59.9879 | 46.2986
63.252 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3802 | 63.2299 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6619 | 63.2681 | 52.9402 | 60.0109 | 53.8168 | 63.2194 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2382 | 45.5599 | 59.9879 | 46.3024
63.2603 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3814 | 63.2382 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6632 | 63.2764 | 52.9402 | 60.0109 | 53.8193 | 63.2277 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2465 | 45.5806 | 59.9879 | 46.3061
63.2687 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3827 | 63.2465 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6644 | 63.2847 | 52.9402 | 60.0109 | 53.8218 | 63.236 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2548 | 45.5806 | 59.9879 | 46.3099
63.277 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3839 | 63.2548 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6657 | 63.2931 | 52.9402 | 60.0109 | 53.8243 | 63.2443 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2632 | 45.5786 | 59.9879 | 46.3136
63.2853 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3852 | 63.2632 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6669 | 63.3015 | 52.9398 | 60.0109 | 53.8268 | 63.2527 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2715 | 45.5786 | 59.9879 | 46.3174
63.2937 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3864 | 63.2715 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6682 | 63.3098 | 52.9398 | 60.0109 | 53.8293 | 63.261 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2798 | 45.5784 | 59.9879 | 46.3212
63.302 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3877 | 63.2798 | 56.7525 | 60.0225 | 57.6694 | 63.3181 | 52.9398 | 60.0109 | 53.8318 | 63.2693 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2882 | 45.5784 | 59.9879 | 46.3249
63.3103 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3889 | 63.2881 | 56.7616 | 60.0225 | 57.6707 | 63.3264 | 52.9398 | 60.0109 | 53.8343 | 63.2776 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.2965 | 45.5784 | 59.9879 | 46.3287
63.3186 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3902 | 63.2964 | 56.7616 | 60.0225 | 57.6719 | 63.3348 | 52.9399 | 60.0109 | 53.8368 | 63.286 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3048 | 45.5784 | 59.9879 | 46.3324
63.327 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3914 | 63.3048 | 56.7616 | 60.0225 | 57.6732 | 63.3431 | 52.9399 | 60.0109 | 53.8393 | 63.2943 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3131 | 45.5796 | 59.9879 | 46.3362
63.3353 | 59.3004 | 60.0398 | 60.3927 | 63.3131 | 56.7616 | 60.0225 | 57.6744 | 63.3514 | 52.9357 | 60.0109 | 53.8418 | 63.3026 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3215 | 45.5796 | 59.9879 | 46.3399
63.3436 | 59.3915 | 60.0398 | 60.3939 | 63.3215 | 56.7701 | 60.0225 | 57.6757 | 63.3597 | 52.9357 | 60.0109 | 53.8443 | 63.3109 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3298 | 45.5796 | 59.9879 | 46.3437
63.352 | 59.3915 | 60.0398 | 60.3952 | 63.3298 | 56.7701 | 60.0225 | 57.6769 | 63.3681 | 52.9297 | 60.0109 | 53.8468 | 63.3192 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3381 | 45.5796 | 59.9879 | 46.3474
63.3603 | 59.4682 | 60.0398 | 60.3964 | 63.3381 | 56.773 | 60.0225 | 57.6782 | 63.3764 | 52.9297 | 60.0109 | 53.8493 | 63.3276 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3466 | 45.5796 | 59.9879 | 46.3512
63.3686 | 59.4682 | 60.0398 | 60.3977 | 63.3464 | 56.773 | 60.0225 | 57.6794 | 63.3848 | 52.934 | 60.0109 | 53.8518 | 63.3359 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3549 | 45.5796 | 59.9879 | 46.3549
63.3769 | 59.4682 | 60.0398 | 60.3989 | 63.3548 | 56.773 | 60.0225 | 57.6807 | 63.3931 | 52.934 | 60.0109 | 53.8543 | 63.3442 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3632 | 45.5974 | 59.9879 | 46.3587
63.3853 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4002 | 63.3631 | 56.773 | 60.0225 | 57.6819 | 63.4014 | 52.934 | 60.0109 | 53.8568 | 63.3525 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3715 | 45.5974 | 59.9879 | 46.3624
63.3936 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4014 | 63.3715 | 56.773 | 60.0225 | 57.6832 | 63.4097 | 52.934 | 60.0109 | 53.8593 | 63.361 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3799 | 45.5944 | 59.9879 | 46.3662
63.4019 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4027 | 63.3798 | 56.773 | 60.0225 | 57.6844 | 63.4181 | 52.9338 | 60.0109 | 53.8618 | 63.3693 | 33.983 | 60.034 | 34.5 | 63.3882 | 45.5944 | 59.9879 | 46.3699
63.4102 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4039 | 63.3881 | 56.773 | 60.0225 | 57.6857 | 63.4264 | 52.9338 | 60.0109 | 53.8643 | 63.3776 | 33.9837 | 60.034 | 34.5 | 63.3965 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3737
63.4186 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4052 | 63.3964 | 56.773 | 60.0225 | 57.6869 | 63.4348 | 52.9338 | 60.0109 | 53.8668 | 63.3859 | 33.9837 | 60.034 | 34.5 | 63.4048 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3774
63.4269 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4064 | 63.4048 | 56.8076 | 60.0225 | 57.6882 | 63.4431 | 52.9338 | 60.0109 | 53.8693 | 63.3943 | 33.9837 | 60.034 | 34.5 | 63.4132 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3812
63.4352 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4077 | 63.4131 | 56.8076 | 60.0225 | 57.6894 | 63.4514 | 52.9338 | 60.0109 | 53.8718 | 63.4026 | 33.9837 | 60.034 | 34.5 | 63.4215 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3849
63.4436 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4089 | 63.4214 | 56.8076 | 60.0225 | 57.6907 | 63.4597 | 52.9338 | 60.0109 | 53.8743 | 63.4109 | 33.9837 | 60.034 | 34.5 | 63.4298 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3887
63.4519 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4102 | 63.4297 | 56.8076 | 60.0225 | 57.6919 | 63.4681 | 52.9419 | 60.0109 | 53.8768 | 63.4192 | 33.9837 | 60.034 | 34.5 | 63.4382 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3924
63.4602 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4114 | 63.4381 | 56.8076 | 60.0225 | 57.6932 | 63.4764 | 52.9419 | 60.0109 | 53.8793 | 63.4275 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.4465 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3962
63.4685 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4127 | 63.4464 | 56.8076 | 60.0225 | 57.6944 | 63.4847 | 52.9498 | 60.0109 | 53.8818 | 63.4359 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.4548 | 45.5979 | 59.9879 | 46.3999
63.4769 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4139 | 63.4548 | 56.8137 | 60.0225 | 57.6957 | 63.493 | 52.9498 | 60.0109 | 53.8843 | 63.4442 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.4631 | 45.6037 | 59.9879 | 46.4037
63.4852 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4152 | 63.4631 | 56.8137 | 60.0225 | 57.6969 | 63.5014 | 52.9497 | 60.0109 | 53.8868 | 63.4525 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.4716 | 45.6037 | 59.9879 | 46.4074
63.4935 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4164 | 63.4714 | 56.8137 | 60.0225 | 57.6982 | 63.5097 | 52.9497 | 60.0109 | 53.8893 | 63.4608 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.4799 | 45.6066 | 59.9879 | 46.4112
63.5019 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4177 | 63.4797 | 56.8137 | 60.0225 | 57.6994 | 63.5181 | 52.9497 | 60.0109 | 53.8918 | 63.4692 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.4882 | 45.6066 | 59.9879 | 46.4149
63.5102 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4189 | 63.4881 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7007 | 63.5264 | 52.9497 | 60.0109 | 53.8943 | 63.4775 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.4966 | 45.6066 | 59.9879 | 46.4187
63.5185 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4202 | 63.4964 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7019 | 63.5347 | 52.9497 | 60.0109 | 53.8968 | 63.4858 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.5049 | 45.6066 | 59.9879 | 46.4224
63.5268 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4214 | 63.5048 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7032 | 63.543 | 52.9497 | 60.0109 | 53.8993 | 63.4941 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.5132 | 45.5992 | 59.9879 | 46.4262
63.5352 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4227 | 63.5131 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7044 | 63.5514 | 52.9507 | 60.0109 | 53.9018 | 63.5024 | 33.9811 | 60.034 | 34.5 | 63.5215 | 45.5992 | 59.9879 | 46.4299
63.5435 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4239 | 63.5214 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7057 | 63.5597 | 52.9507 | 60.0109 | 53.9043 | 63.5109 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5299 | 45.5992 | 59.9879 | 46.4337
63.5518 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4252 | 63.5297 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7069 | 63.5681 | 52.9507 | 60.0109 | 53.9068 | 63.5192 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5382 | 45.5992 | 59.9879 | 46.4374
63.5602 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4264 | 63.538 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7082 | 63.5764 | 52.9507 | 60.0109 | 53.9093 | 63.5275 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5465 | 45.5972 | 59.9879 | 46.4412
63.5685 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4277 | 63.5464 | 56.8134 | 60.0225 | 57.7094 | 63.5847 | 52.9448 | 60.0109 | 53.9118 | 63.5358 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5549 | 45.5972 | 59.9879 | 46.4449
63.5768 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4289 | 63.5547 | 56.8537 | 60.0225 | 57.7107 | 63.593 | 52.9448 | 60.0109 | 53.9143 | 63.5442 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5632 | 45.6805 | 59.9879 | 46.4487
63.5851 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4302 | 63.563 | 56.8537 | 60.0225 | 57.7119 | 63.6014 | 52.9663 | 60.0109 | 53.9168 | 63.5525 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5715 | 45.6805 | 59.9879 | 46.4524
63.5934 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4314 | 63.5714 | 56.8537 | 60.0225 | 57.7132 | 63.6097 | 52.9663 | 60.0109 | 53.9193 | 63.5608 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5798 | 45.7016 | 59.9879 | 46.4562
63.6018 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4327 | 63.5797 | 56.8537 | 60.0225 | 57.7144 | 63.618 | 52.9663 | 60.0109 | 53.9218 | 63.5691 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5883 | 45.7016 | 59.9879 | 46.4599
63.6101 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4339 | 63.588 | 56.852 | 60.0225 | 57.7157 | 63.6263 | 52.9663 | 60.0109 | 53.9243 | 63.5775 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.5966 | 45.7016 | 59.9879 | 46.4637
63.6184 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4352 | 63.5964 | 56.852 | 60.0225 | 57.7169 | 63.6347 | 52.9594 | 60.0109 | 53.9268 | 63.5858 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.6049 | 45.7016 | 59.9879 | 46.4674
63.6268 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4364 | 63.6047 | 56.8565 | 60.0225 | 57.7182 | 63.643 | 52.9594 | 60.0109 | 53.9293 | 63.5941 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.6133 | 45.7016 | 59.9879 | 46.4712
63.6351 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4377 | 63.613 | 56.8565 | 60.0225 | 57.7194 | 63.6514 | 52.9901 | 60.0109 | 53.9318 | 63.6024 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.6216 | 45.7016 | 59.9879 | 46.4749
63.6434 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4389 | 63.6213 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7207 | 63.6597 | 52.9901 | 60.0109 | 53.9343 | 63.6107 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.6299 | 45.7029 | 59.9879 | 46.4787
63.6518 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4401 | 63.6297 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7219 | 63.668 | 52.9869 | 60.0109 | 53.9368 | 63.6191 | 33.9802 | 60.034 | 34.5 | 63.6382 | 45.7029 | 59.9879 | 46.4824
63.6601 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4414 | 63.638 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7232 | 63.6763 | 52.9869 | 60.0109 | 53.9393 | 63.6274 | 33.9768 | 60.034 | 34.5 | 63.6466 | 45.7029 | 59.9879 | 46.4862
63.6684 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4426 | 63.6464 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7244 | 63.6847 | 52.9875 | 60.0109 | 53.9418 | 63.6357 | 33.9768 | 60.034 | 34.5 | 63.6549 | 45.7029 | 59.9879 | 46.4899
63.6767 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4439 | 63.6547 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7257 | 63.693 | 52.9875 | 60.0109 | 53.9443 | 63.644 | 33.9768 | 60.034 | 34.5 | 63.6632 | 45.7029 | 59.9879 | 46.4937
63.6851 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4451 | 63.663 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7269 | 63.7014 | 52.9875 | 60.0109 | 53.9468 | 63.6525 | 33.9768 | 60.034 | 34.5 | 63.6715 | 45.7029 | 59.9879 | 46.4974
63.6934 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4464 | 63.6713 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7282 | 63.7097 | 52.9875 | 60.0109 | 53.9493 | 63.6608 | 33.9749 | 60.034 | 34.5 | 63.6799 | 45.7061 | 59.9879 | 46.5004
63.7017 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4476 | 63.6797 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7294 | 63.718 | 53.0278 | 60.0109 | 53.9518 | 63.6691 | 33.9749 | 60.034 | 34.5 | 63.6882 | 45.7061 | 59.9879 | 46.5016
63.7101 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4489 | 63.688 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7307 | 63.7263 | 53.0278 | 60.0109 | 53.9543 | 63.6774 | 33.9749 | 60.034 | 34.5 | 63.6965 | 45.7061 | 59.9879 | 46.5029
63.7184 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4501 | 63.6964 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7319 | 63.7347 | 53.0278 | 60.0109 | 53.9568 | 63.6857 | 33.9749 | 60.034 | 34.5 | 63.705 | 45.7061 | 59.9879 | 46.5041
63.7267 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4514 | 63.7047 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7332 | 63.743 | 53.0278 | 60.0109 | 53.9593 | 63.6941 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7133 | 45.7061 | 59.9879 | 46.5054
63.735 | 59.4682 | 60.0398 | 60.4526 | 63.713 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7344 | 63.7513 | 53.0286 | 60.0109 | 53.9618 | 63.7024 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7216 | 45.7061 | 59.9879 | 46.5066
63.7433 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4539 | 63.7213 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7357 | 63.7596 | 53.0286 | 60.0109 | 53.9643 | 63.7107 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7299 | 45.7115 | 59.9879 | 46.5079
63.7517 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4551 | 63.7297 | 56.8574 | 60.0225 | 57.7369 | 63.768 | 53.0286 | 60.0109 | 53.9668 | 63.719 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7383 | 45.7115 | 59.9879 | 46.5091
63.76 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4564 | 63.738 | 56.8551 | 60.0225 | 57.7382 | 63.7763 | 53.0286 | 60.0109 | 53.9693 | 63.7274 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7466 | 45.7135 | 59.9879 | 46.5104
63.7683 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4576 | 63.7463 | 56.8551 | 60.0225 | 57.7394 | 63.7847 | 53.0282 | 60.0109 | 53.9718 | 63.7357 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7549 | 45.7135 | 59.9879 | 46.5116
63.7767 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4589 | 63.7546 | 56.908 | 60.0225 | 57.7407 | 63.793 | 53.0282 | 60.0109 | 53.9743 | 63.744 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7633 | 45.7135 | 59.9879 | 46.5129
63.785 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4601 | 63.7629 | 56.908 | 60.0225 | 57.7419 | 63.8013 | 53.05 | 60.0109 | 53.9768 | 63.7523 | 34.0256 | 60.034 | 34.5 | 63.7716 | 45.7135 | 59.9879 | 46.5141
63.7933 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4614 | 63.7713 | 56.8998 | 60.0225 | 57.7432 | 63.8097 | 53.05 | 60.0109 | 53.9793 | 63.7607 | 34.0878 | 60.034 | 34.5 | 63.7799 | 45.7107 | 59.9879 | 46.5154
63.8017 | 59.5256 | 60.0398 | 60.4626 | 63.7796 | 56.8998 | 60.0225 | 57.7444 | 63.818 | 53.041 | 60.0109 | 53.9818 | 63.769 | 34.0878 | 60.034 | 34.5 | 63.7882 | 45.7107 | 59.9879 | 46.5166
63.81 | 59.512 | 60.0398 | 60.4639 | 63.788 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7457 | 63.8264 | 53.041 | 60.0109 | 53.9843 | 63.7773 | 34.0878 | 60.034 | 34.5 | 63.7966 | 45.7093 | 59.9879 | 46.5179
63.8183 | 59.512 | 60.0398 | 60.4651 | 63.7963 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7469 | 63.8347 | 53.041 | 60.0109 | 53.9868 | 63.7856 | 34.0878 | 60.034 | 34.5 | 63.8049 | 45.7093 | 59.9879 | 46.5191
63.8266 | 59.512 | 60.0398 | 60.4664 | 63.8046 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7482 | 63.843 | 53.041 | 60.0109 | 53.9893 | 63.7939 | 34.0871 | 60.034 | 34.5 | 63.8132 | 45.7075 | 59.9879 | 46.5204
63.835 | 59.512 | 60.0398 | 60.4676 | 63.8129 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7494 | 63.8513 | 53.0448 | 60.0109 | 53.9918 | 63.8024 | 34.0871 | 60.034 | 34.5 | 63.8217 | 45.7075 | 59.9879 | 46.5216
63.8433 | 59.512 | 60.0398 | 60.4689 | 63.8213 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7513 | 63.8597 | 53.0448 | 60.0109 | 53.9943 | 63.8107 | 34.0871 | 60.034 | 34.5 | 63.83 | 45.7526 | 59.9879 | 46.5229
63.8516 | 59.512 | 60.0398 | 60.4701 | 63.8296 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7538 | 63.868 | 53.0454 | 60.0109 | 53.9968 | 63.819 | 34.0871 | 60.034 | 34.5 | 63.8383 | 45.7526 | 59.9879 | 46.5242
63.86 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4714 | 63.838 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7563 | 63.8763 | 53.0454 | 60.0109 | 53.9993 | 63.8273 | 34.0871 | 60.034 | 34.5 | 63.8466 | 45.7501 | 59.9879 | 46.5254
63.8683 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4726 | 63.8463 | 56.9624 | 60.0225 | 57.7588 | 63.8846 | 53.074 | 60.0109 | 54.0018 | 63.8357 | 34.0871 | 60.034 | 34.5 | 63.855 | 45.7501 | 59.9879 | 46.5266
63.8766 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4739 | 63.8546 | 56.9571 | 60.0225 | 57.7613 | 63.893 | 53.074 | 60.0109 | 54.0043 | 63.844 | 34.1178 | 60.034 | 34.5 | 63.8633 | 45.7501 | 59.9879 | 46.5279
63.8849 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4751 | 63.8629 | 56.9571 | 60.0225 | 57.7638 | 63.9013 | 53.074 | 60.0109 | 54.0068 | 63.8523 | 34.1178 | 60.034 | 34.5 | 63.8716 | 45.7501 | 59.9879 | 46.5292
63.8932 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4764 | 63.8713 | 56.9571 | 60.0225 | 57.7663 | 63.9097 | 53.074 | 60.0109 | 54.0093 | 63.8606 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.8799 | 45.7501 | 59.9879 | 46.5304
63.9016 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4776 | 63.8796 | 56.9571 | 60.0225 | 57.7688 | 63.918 | 53.076 | 60.0109 | 54.0118 | 63.869 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.8883 | 45.7501 | 59.9879 | 46.5317
63.9099 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4789 | 63.8879 | 56.9671 | 60.0225 | 57.7713 | 63.9263 | 53.076 | 60.0109 | 54.0143 | 63.8773 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.8966 | 45.7533 | 59.9879 | 46.5329
63.9182 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4801 | 63.8962 | 56.9671 | 60.0225 | 57.7738 | 63.9346 | 53.076 | 60.0109 | 54.0168 | 63.8856 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.9049 | 45.7533 | 59.9879 | 46.5342
63.9266 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4814 | 63.9046 | 56.9671 | 60.0225 | 57.7763 | 63.943 | 53.076 | 60.0109 | 54.0193 | 63.8939 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.9133 | 45.7533 | 59.9879 | 46.5354
63.9349 | 59.5583 | 60.0398 | 60.4826 | 63.9129 | 56.9671 | 60.0225 | 57.7788 | 63.9513 | 53.0755 | 60.0109 | 54.0218 | 63.9022 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.9216 | 45.7533 | 59.9879 | 46.5367
63.9432 | 59.5605 | 60.0398 | 60.4839 | 63.9213 | 56.9671 | 60.0225 | 57.7813 | 63.9597 | 53.0755 | 60.0109 | 54.0243 | 63.9106 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.9299 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5379
63.9516 | 59.5605 | 60.0398 | 60.4851 | 63.9296 | 56.9671 | 60.0225 | 57.7838 | 63.968 | 53.0755 | 60.0109 | 54.0267 | 63.9189 | 34.1165 | 60.034 | 34.5 | 63.9382 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5392
63.9599 | 59.5605 | 60.0398 | 60.4864 | 63.9379 | 56.9711 | 60.0225 | 57.7863 | 63.9763 | 53.0755 | 60.0109 | 54.0293 | 63.9272 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 63.9467 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5404
63.9682 | 59.5605 | 60.0398 | 60.4876 | 63.9462 | 56.9711 | 60.0225 | 57.7888 | 63.9846 | 53.0755 | 60.0109 | 54.0317 | 63.9355 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 63.955 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5417
63.9765 | 59.5914 | 60.0398 | 60.4889 | 63.9546 | 56.9711 | 60.0225 | 57.7913 | 63.993 | 53.0755 | 60.0109 | 54.0342 | 63.944 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 63.9633 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5429
63.9849 | 59.5914 | 60.0398 | 60.4901 | 63.9629 | 56.9711 | 60.0225 | 57.7938 | 64.0013 | 53.0646 | 60.0109 | 54.0367 | 63.9523 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 63.9717 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5442
63.9932 | 59.5885 | 60.0398 | 60.4914 | 63.9713 | 56.9711 | 60.0225 | 57.7963 | 64.0096 | 53.0646 | 60.0109 | 54.0392 | 63.9606 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 63.98 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5454
64.0015 | 59.5885 | 60.0398 | 60.4926 | 63.9796 | 56.9711 | 60.0225 | 57.7988 | 64.0179 | 53.0584 | 60.0109 | 54.0417 | 63.9689 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 63.9883 | 45.7968 | 59.9879 | 46.5467
64.0099 | 59.5885 | 60.0398 | 60.4939 | 63.9879 | 56.9711 | 60.0225 | 57.8013 | 64.0263 | 53.0584 | 60.0109 | 54.0442 | 63.9772 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 63.9966 | 45.7902 | 59.9879 | 46.5479
64.0182 | 59.5885 | 60.0398 | 60.4951 | 63.9962 | 56.9711 | 60.0225 | 57.8038 | 64.0346 | 53.0584 | 60.0109 | 54.0467 | 63.9856 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 64.005 | 45.7902 | 59.9879 | 46.5492
64.0265 | 59.5885 | 60.0398 | 60.4964 | 64.0045 | 56.9711 | 60.0225 | 57.8063 | 64.043 | 53.0584 | 60.0109 | 54.0492 | 63.9939 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 64.0133 | 45.8259 | 59.9879 | 46.5504
64.0348 | 59.5885 | 60.0398 | 60.4976 | 64.0129 | 56.9711 | 60.0225 | 57.8088 | 64.0513 | 53.0622 | 60.0109 | 54.0517 | 64.0022 | 34.1166 | 60.034 | 34.5 | 64.0216 | 45.8259 | 59.9879 | 46.5517
64.0432 | 59.5885 | 60.0398 | 60.4989 | 64.0212 | 56.9784 | 60.0225 | 57.8113 | 64.0596 | 53.0622 | 60.0109 | 54.0542 | 64.0105 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 64.03 | 45.8202 | 59.9879 | 46.5529
64.0515 | 59.5885 | 60.0398 | 60.5001 | 64.0295 | 56.9784 | 60.0225 | 57.8138 | 64.0679 | 53.0622 | 60.0109 | 54.0567 | 64.0189 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 64.0383 | 45.8202 | 59.9879 | 46.5542
64.0598 | 59.5885 | 60.0398 | 60.5014 | 64.0378 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8163 | 64.0763 | 53.0622 | 60.0109 | 54.0592 | 64.0272 | 34.1474 | 60.034 | 34.5 | 64.0466 | 45.819 | 59.9879 | 46.5554
64.0681 | 59.5885 | 60.0398 | 60.5026 | 64.0462 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8188 | 64.0846 | 53.0622 | 60.0109 | 54.0617 | 64.0355 | 34.1474 | 60.034 | 34.5 | 64.0549 | 45.819 | 59.9879 | 46.5567
64.0765 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5039 | 64.0545 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8213 | 64.093 | 53.0622 | 60.0109 | 54.0642 | 64.0438 | 34.1474 | 60.034 | 34.5 | 64.0634 | 45.819 | 59.9879 | 46.5579
64.0848 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5051 | 64.0629 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8238 | 64.1013 | 53.0764 | 60.0109 | 54.0667 | 64.0522 | 34.1474 | 60.034 | 34.5 | 64.0717 | 45.819 | 59.9879 | 46.5592
64.0931 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5064 | 64.0712 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8263 | 64.1096 | 53.0764 | 60.0109 | 54.0692 | 64.0605 | 34.1559 | 60.034 | 34.5 | 64.08 | 45.819 | 59.9879 | 46.5604
64.1014 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5076 | 64.0795 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8288 | 64.1179 | 53.0893 | 60.0109 | 54.0717 | 64.0688 | 34.1559 | 60.034 | 34.5 | 64.0883 | 45.819 | 59.9879 | 46.5617
64.1098 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5089 | 64.0878 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8313 | 64.1263 | 53.0893 | 60.0109 | 54.0742 | 64.0771 | 34.1559 | 60.034 | 34.5 | 64.0967 | 45.819 | 59.9879 | 46.5629
64.1181 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5101 | 64.0962 | 56.9787 | 60.0225 | 57.8338 | 64.1346 | 53.1127 | 60.0109 | 54.0767 | 64.0854 | 34.1559 | 60.034 | 34.5 | 64.105 | 45.819 | 59.9879 | 46.5642
64.1264 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5114 | 64.1045 | 57.0026 | 60.0225 | 57.8363 | 64.1429 | 53.1127 | 60.0109 | 54.0792 | 64.0939 | 34.1559 | 60.034 | 34.5 | 64.1133 | 45.819 | 59.9879 | 46.5654
64.1348 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5126 | 64.1129 | 57.0026 | 60.0225 | 57.8388 | 64.1512 | 53.1181 | 60.0109 | 54.0817 | 64.1022 | 34.1559 | 60.034 | 34.5 | 64.1217 | 45.819 | 59.9879 | 46.5667
64.1431 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5139 | 64.1212 | 57.0007 | 60.0225 | 57.8413 | 64.1596 | 53.1181 | 60.0109 | 54.0842 | 64.1105 | 34.1544 | 60.034 | 34.5 | 64.13 | 45.8172 | 59.9879 | 46.5679
64.1514 | 59.5942 | 60.0398 | 60.5151 | 64.1295 | 57.0007 | 60.0225 | 57.8438 | 64.1679 | 53.1271 | 60.0109 | 54.0867 | 64.1188 | 34.1544 | 60.034 | 34.5 | 64.1383 | 45.8172 | 59.9879 | 46.5692
64.1598 | 59.5914 | 60.0398 | 60.5163 | 64.1378 | 57.0007 | 60.0225 | 57.8463 | 64.1763 | 53.1271 | 60.0109 | 54.0892 | 64.1272 | 34.1536 | 60.034 | 34.5 | 64.1466 | 45.8206 | 59.9879 | 46.5704
64.1681 | 59.5914 | 60.0398 | 60.5176 | 64.1462 | 57.0007 | 60.0225 | 57.8488 | 64.1846 | 53.1271 | 60.0109 | 54.0917 | 64.1355 | 34.1536 | 60.034 | 34.5 | 64.155 | 45.8206 | 59.9879 | 46.5717
64.1764 | 59.5937 | 60.0398 | 60.5188 | 64.1545 | 57.0007 | 60.0225 | 57.8513 | 64.1929 | 53.1271 | 60.0109 | 54.0942 | 64.1438 | 34.1529 | 60.034 | 34.5 | 64.1633 | 45.8265 | 59.9879 | 46.5729
64.1847 | 59.5937 | 60.0398 | 60.5201 | 64.1628 | 57.0007 | 60.0225 | 57.8538 | 64.2012 | 53.1301 | 60.0109 | 54.0967 | 64.1521 | 34.1529 | 60.034 | 34.5 | 64.1716 | 45.8265 | 59.9879 | 46.5742
64.1931 | 59.6098 | 60.0398 | 60.5213 | 64.1711 | 56.9934 | 60.0225 | 57.8563 | 64.2096 | 53.1301 | 60.0109 | 54.0992 | 64.1604 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.1801 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5754
64.2014 | 59.6098 | 60.0398 | 60.5226 | 64.1795 | 56.9934 | 60.0225 | 57.8588 | 64.2179 | 53.1301 | 60.0109 | 54.1017 | 64.1688 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.1884 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5767
64.2097 | 59.6098 | 60.0398 | 60.5238 | 64.1878 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8613 | 64.2263 | 53.1301 | 60.0109 | 54.1042 | 64.1771 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.1967 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5779
64.218 | 59.6098 | 60.0398 | 60.5251 | 64.1962 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8638 | 64.2346 | 53.1266 | 60.0109 | 54.1067 | 64.1854 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.205 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5792
64.2264 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5263 | 64.2045 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8663 | 64.2429 | 53.1266 | 60.0109 | 54.1092 | 64.1937 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.2134 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5804
64.2347 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5276 | 64.2128 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8688 | 64.2512 | 53.1315 | 60.0109 | 54.1117 | 64.2021 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.2217 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5817
64.243 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5288 | 64.2211 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8713 | 64.2596 | 53.1315 | 60.0109 | 54.1142 | 64.2104 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.23 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5829
64.2513 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5301 | 64.2294 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8738 | 64.2679 | 53.1315 | 60.0109 | 54.1167 | 64.2188 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.2384 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5842
64.2597 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5313 | 64.2378 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8763 | 64.2762 | 53.1315 | 60.0109 | 54.1192 | 64.2271 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.2467 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5854
64.268 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5326 | 64.2461 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8788 | 64.2846 | 53.1254 | 60.0109 | 54.1217 | 64.2355 | 34.1531 | 60.034 | 34.5 | 64.255 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5867
64.2763 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5338 | 64.2545 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8813 | 64.2929 | 53.1254 | 60.0109 | 54.1242 | 64.2438 | 34.1523 | 60.034 | 34.5 | 64.2633 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5879
64.2847 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5351 | 64.2628 | 57.0177 | 60.0225 | 57.8838 | 64.3013 | 53.1254 | 60.0109 | 54.1267 | 64.2521 | 34.1523 | 60.034 | 34.5 | 64.2717 | 45.8264 | 59.9879 | 46.5892
64.293 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5363 | 64.2711 | 57.0162 | 60.0225 | 57.8863 | 64.3096 | 53.1254 | 60.0109 | 54.1292 | 64.2604 | 34.1512 | 60.034 | 34.5 | 64.28 | 45.8286 | 59.9879 | 46.5904
64.3013 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5376 | 64.2794 | 57.0162 | 60.0225 | 57.8888 | 64.3179 | 53.1254 | 60.0109 | 54.1317 | 64.2687 | 34.1512 | 60.034 | 34.5 | 64.2883 | 45.8286 | 59.9879 | 46.5917
64.3097 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5388 | 64.2878 | 57.0228 | 60.0225 | 57.8913 | 64.3262 | 53.1254 | 60.0109 | 54.1342 | 64.2771 | 34.1505 | 60.034 | 34.5 | 64.2966 | 45.844 | 59.9879 | 46.5929
64.318 | 59.6101 | 60.0398 | 60.5401 | 64.2961 | 57.0228 | 60.0225 | 57.8938 | 64.3346 | 53.1752 | 60.0109 | 54.1367 | 64.2854 | 34.1505 | 60.034 | 34.5 | 64.3051 | 45.844 | 59.9879 | 46.5942
64.3263 | 59.6041 | 60.0398 | 60.5413 | 64.3044 | 57.0228 | 60.0225 | 57.8963 | 64.3429 | 53.1752 | 60.0109 | 54.1392 | 64.2937 | 34.1505 | 60.034 | 34.5 | 64.3134 | 45.844 | 59.9879 | 46.5954
64.3346 | 59.6041 | 60.0398 | 60.5426 | 64.3127 | 57.0228 | 60.0225 | 57.8988 | 64.3513 | 53.163 | 60.0109 | 54.1417 | 64.302 | 34.1505 | 60.034 | 34.5 | 64.3217 | 45.844 | 59.9879 | 46.5967
64.343 | 59.6041 | 60.0398 | 60.5438 | 64.3211 | 57.0228 | 60.0225 | 57.9013 | 64.3596 | 53.163 | 60.0109 | 54.1442 | 64.3104 | 34.1595 | 60.034 | 34.5 | 64.3301 | 45.844 | 59.9879 | 46.5979
64.3513 | 59.6041 | 60.0398 | 60.5451 | 64.3294 | 57.0228 | 60.0225 | 57.9038 | 64.3679 | 53.1655 | 60.0109 | 54.1467 | 64.3187 | 34.1595 | 60.034 | 34.5 | 64.3384 | 45.844 | 59.9879 | 46.5992
64.3596 | 59.6041 | 60.0398 | 60.5463 | 64.3378 | 57.0565 | 60.0225 | 57.9063 | 64.3762 | 53.1655 | 60.0109 | 54.1492 | 64.327 | 34.1592 | 60.034 | 34.5 | 64.3467 | 45.844 | 59.9879 | 46.6004
64.368 | 59.6041 | 60.0398 | 60.5476 | 64.3461 | 57.0565 | 60.0225 | 57.9088 | 64.3846 | 53.1804 | 60.0109 | 54.1509 | 64.3353 | 34.1592 | 60.034 | 34.5 | 64.355 | 45.844 | 59.9879 | 46.6017
64.3763 | 59.6131 | 60.0398 | 60.5488 | 64.3544 | 57.0565 | 60.0225 | 57.9113 | 64.3929 | 53.1804 | 60.0109 | 54.1521 | 64.3436 | 34.1838 | 60.034 | 34.5 | 64.3634 | 45.844 | 59.9879 | 46.6029
64.3846 | 59.6131 | 60.0398 | 60.5501 | 64.3627 | 57.0565 | 60.0225 | 57.9137 | 64.4012 | 53.1804 | 60.0109 | 54.1534 | 64.3521 | 34.1838 | 60.034 | 34.5 | 64.3717 | 45.844 | 59.9879 | 46.6042
64.3929 | 59.6131 | 60.0398 | 60.5513 | 64.3711 | 57.0565 | 60.0225 | 57.9162 | 64.4095 | 53.1804 | 60.0109 | 54.1546 | 64.3604 | 34.183 | 60.034 | 34.5 | 64.38 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6054
64.4012 | 59.6131 | 60.0398 | 60.5526 | 64.3794 | 57.0565 | 60.0225 | 57.9187 | 64.4179 | 53.1804 | 60.0109 | 54.1559 | 64.3687 | 34.183 | 60.034 | 34.5 | 64.3884 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6067
64.4096 | 59.6679 | 60.0398 | 60.5538 | 64.3878 | 57.045 | 60.0225 | 57.9212 | 64.4262 | 53.1804 | 60.0109 | 54.1571 | 64.377 | 34.183 | 60.034 | 34.5 | 64.3967 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6079
64.4179 | 59.6679 | 60.0398 | 60.5551 | 64.3961 | 57.045 | 60.0225 | 57.9237 | 64.4346 | 53.1803 | 60.0109 | 54.1584 | 64.3854 | 34.183 | 60.034 | 34.5 | 64.405 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6092
64.4262 | 59.6679 | 60.0398 | 60.5563 | 64.4044 | 57.0515 | 60.0225 | 57.9262 | 64.4429 | 53.1803 | 60.0109 | 54.1596 | 64.3937 | 34.2241 | 60.034 | 34.5 | 64.4133 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6104
64.4346 | 59.6679 | 60.0398 | 60.5576 | 64.4127 | 57.0515 | 60.0225 | 57.9287 | 64.4512 | 53.1803 | 60.0109 | 54.1609 | 64.402 | 34.2241 | 60.034 | 34.5 | 64.4218 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6117
64.4429 | 59.6679 | 60.0398 | 60.5588 | 64.4211 | 57.0609 | 60.0225 | 57.9312 | 64.4595 | 53.1803 | 60.0109 | 54.1621 | 64.4103 | 34.2205 | 60.034 | 34.5 | 64.4301 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6129
64.4512 | 59.6679 | 60.0398 | 60.5601 | 64.4294 | 57.0609 | 60.0225 | 57.9337 | 64.4679 | 53.1851 | 60.0109 | 54.1634 | 64.4187 | 34.2205 | 60.034 | 34.5 | 64.4384 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6142
64.4596 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5613 | 64.4377 | 57.0609 | 60.0225 | 57.9362 | 64.4762 | 53.1851 | 60.0109 | 54.1646 | 64.427 | 34.2205 | 60.034 | 34.5 | 64.4468 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6154
64.4679 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5626 | 64.446 | 57.0609 | 60.0225 | 57.9387 | 64.4846 | 53.185 | 60.0109 | 54.1659 | 64.4353 | 34.2205 | 60.034 | 34.5 | 64.4551 | 45.9023 | 59.9879 | 46.6167
64.4762 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5638 | 64.4543 | 57.0609 | 60.0225 | 57.9412 | 64.4929 | 53.185 | 60.0109 | 54.1671 | 64.4436 | 34.2192 | 60.034 | 34.5 | 64.4634 | 45.9011 | 59.9879 | 46.6179
64.4845 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5651 | 64.4627 | 57.0609 | 60.0225 | 57.9437 | 64.5012 | 53.1932 | 60.0109 | 54.1684 | 64.4519 | 34.2192 | 60.034 | 34.5 | 64.4717 | 45.9011 | 59.9879 | 46.6192
64.4929 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5663 | 64.471 | 57.0775 | 60.0225 | 57.9462 | 64.5095 | 53.1932 | 60.0109 | 54.1696 | 64.4603 | 34.2135 | 60.034 | 34.5 | 64.4801 | 45.9046 | 59.9879 | 46.6204
64.5012 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5676 | 64.4794 | 57.0775 | 60.0225 | 57.9487 | 64.5179 | 53.1932 | 60.0109 | 54.1709 | 64.4686 | 34.2135 | 60.034 | 34.5 | 64.4884 | 45.9046 | 59.9879 | 46.6217
64.5095 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5688 | 64.4877 | 57.0775 | 60.0225 | 57.9512 | 64.5262 | 53.1932 | 60.0109 | 54.1721 | 64.4769 | 34.2135 | 60.034 | 34.5 | 64.4967 | 45.9027 | 59.9879 | 46.6229
64.5179 | 59.6683 | 60.0398 | 60.5701 | 64.496 | 57.0775 | 60.0225 | 57.9537 | 64.5345 | 53.1949 | 60.0109 | 54.1734 | 64.4852 | 34.2135 | 60.034 | 34.5 | 64.5051 | 45.9027 | 59.9879 | 46.6242
64.5262 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5713 | 64.5043 | 57.0775 | 60.0225 | 57.9562 | 64.5428 | 53.1949 | 60.0109 | 54.1746 | 64.4937 | 34.2135 | 60.034 | 34.5 | 64.5134 | 45.9027 | 59.9879 | 46.6254
64.5345 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5726 | 64.5127 | 57.0775 | 60.0225 | 57.9587 | 64.5512 | 53.1949 | 60.0109 | 54.1759 | 64.502 | 34.2135 | 60.034 | 34.5 | 64.5217 | 45.9027 | 59.9879 | 46.6267
64.5428 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5738 | 64.521 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9612 | 64.5595 | 53.1949 | 60.0109 | 54.1771 | 64.5103 | 34.2164 | 60.034 | 34.5 | 64.53 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6279
64.5511 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5751 | 64.5294 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9637 | 64.5679 | 53.1949 | 60.0109 | 54.1784 | 64.5186 | 34.2164 | 60.034 | 34.5 | 64.5385 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6292
64.5595 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5763 | 64.5377 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9662 | 64.5762 | 53.1949 | 60.0109 | 54.1796 | 64.527 | 34.216 | 60.034 | 34.5 | 64.5468 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6304
64.5678 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5776 | 64.546 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9687 | 64.5845 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1809 | 64.5353 | 34.216 | 60.034 | 34.5 | 64.5551 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6317
64.5761 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5788 | 64.5543 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9712 | 64.5928 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1821 | 64.5436 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.5634 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6329
64.5845 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5801 | 64.5627 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9737 | 64.6012 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1834 | 64.5519 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.5718 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6342
64.5928 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5813 | 64.571 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9762 | 64.6095 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1846 | 64.5602 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.5801 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6354
64.6011 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5826 | 64.5793 | 57.1059 | 60.0225 | 57.9787 | 64.6179 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1859 | 64.5686 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.5884 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6367
64.6095 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5838 | 64.5876 | 57.105 | 60.0225 | 57.9812 | 64.6262 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1871 | 64.5769 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.5968 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6379
64.6178 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5851 | 64.596 | 57.105 | 60.0225 | 57.9837 | 64.6345 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1884 | 64.5852 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.6051 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6392
64.6261 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5863 | 64.6043 | 57.1368 | 60.0225 | 57.9862 | 64.6428 | 53.2355 | 60.0109 | 54.1896 | 64.5935 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.6134 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6404
64.6344 | 59.6923 | 60.0398 | 60.5876 | 64.6127 | 57.1368 | 60.0225 | 57.9887 | 64.6512 | 53.2366 | 60.0109 | 54.1909 | 64.6019 | 34.2569 | 60.034 | 34.5 | 64.6217 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6417
64.6428 | 59.6894 | 60.0398 | 60.5888 | 64.621 | 57.1368 | 60.0225 | 57.9912 | 64.6595 | 53.2366 | 60.0109 | 54.1921 | 64.6102 | 34.2555 | 60.034 | 34.5 | 64.6301 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6429
64.6511 | 59.6894 | 60.0398 | 60.59 | 64.6293 | 57.1368 | 60.0225 | 57.9937 | 64.6678 | 53.2366 | 60.0109 | 54.1934 | 64.6185 | 34.2555 | 60.034 | 34.5 | 64.6384 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6442
64.6594 | 59.6894 | 60.0398 | 60.5913 | 64.6376 | 57.1368 | 60.0225 | 57.9962 | 64.6761 | 53.2366 | 60.0109 | 54.1946 | 64.6268 | 34.255 | 60.034 | 34.5 | 64.6467 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6454
64.6678 | 59.6894 | 60.0398 | 60.5925 | 64.646 | 57.1368 | 60.0225 | 57.9987 | 64.6845 | 53.283 | 60.0109 | 54.1959 | 64.6351 | 34.255 | 60.034 | 34.5 | 64.6552 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6467
64.6761 | 59.6894 | 60.0398 | 60.5938 | 64.6543 | 57.1355 | 60.0225 | 58.0012 | 64.6928 | 53.283 | 60.0109 | 54.1971 | 64.6436 | 34.255 | 60.034 | 34.5 | 64.6635 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6479
64.6844 | 59.6894 | 60.0398 | 60.595 | 64.6627 | 57.1355 | 60.0225 | 58.0037 | 64.7012 | 53.2859 | 60.0109 | 54.1984 | 64.6519 | 34.255 | 60.034 | 34.5 | 64.6718 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6492
64.6927 | 59.691 | 60.0398 | 60.5963 | 64.671 | 57.1356 | 60.0225 | 58.0062 | 64.7095 | 53.2859 | 60.0109 | 54.1996 | 64.6602 | 34.255 | 60.034 | 34.5 | 64.6801 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6504
64.701 | 59.691 | 60.0398 | 60.5975 | 64.6793 | 57.1356 | 60.0225 | 58.0087 | 64.7178 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2009 | 64.6685 | 34.255 | 60.034 | 34.5 | 64.6885 | 45.9262 | 59.9879 | 46.6517
64.7094 | 59.691 | 60.0398 | 60.5988 | 64.6876 | 57.1461 | 60.0225 | 58.0112 | 64.7261 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2021 | 64.6769 | 34.2548 | 60.034 | 34.5 | 64.6968 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6529
64.7177 | 59.691 | 60.0398 | 60.9 | 64.6959 | 57.1461 | 60.0225 | 58.0137 | 64.7345 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2034 | 64.6852 | 34.2548 | 60.034 | 34.5 | 64.7051 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6542
64.726 | 59.691 | 60.0398 | 60.9013 | 64.7043 | 57.1549 | 60.0225 | 58.0162 | 64.7428 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2046 | 64.6935 | 34.2808 | 60.034 | 34.5 | 64.7135 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6554
64.7344 | 59.691 | 60.0398 | 60.9025 | 64.7126 | 57.1549 | 60.0225 | 58.0187 | 64.7512 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2059 | 64.7018 | 34.2808 | 60.034 | 34.5 | 64.7218 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6567
64.7427 | 59.691 | 60.0398 | 60.9038 | 64.7209 | 57.1549 | 60.0225 | 58.0212 | 64.7595 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2071 | 64.7102 | 34.2799 | 60.034 | 34.5 | 64.7301 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6579
64.751 | 59.691 | 60.0398 | 60.905 | 64.7292 | 57.1549 | 60.0225 | 58.0237 | 64.7678 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2084 | 64.7185 | 34.2799 | 60.034 | 34.5 | 64.7384 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6592
64.7593 | 59.691 | 60.0398 | 60.9063 | 64.7376 | 57.1549 | 60.0225 | 58.0262 | 64.7762 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2096 | 64.7268 | 34.2799 | 60.034 | 34.5 | 64.7468 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6604
64.7677 | 59.691 | 60.0398 | 60.9075 | 64.7459 | 57.1549 | 60.0225 | 58.0287 | 64.7845 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2109 | 64.7351 | 34.2799 | 60.034 | 34.5 | 64.7551 | 45.9252 | 59.9879 | 46.6617
64.776 | 59.641 | 60.0398 | 60.9088 | 64.7543 | 57.14 | 60.0225 | 58.0312 | 64.7928 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2121 | 64.7434 | 34.3013 | 60.034 | 34.5 | 64.7634 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6629
64.7843 | 59.641 | 60.0398 | 60.91 | 64.7626 | 57.14 | 60.0225 | 58.0337 | 64.8011 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2134 | 64.7518 | 34.3013 | 60.034 | 34.5 | 64.7717 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6642
64.7927 | 59.7002 | 60.0398 | 60.9113 | 64.7709 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0362 | 64.8095 | 53.2877 | 60.0109 | 54.2146 | 64.7601 | 34.3002 | 60.034 | 34.5 | 64.7802 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6654
64.801 | 59.7002 | 60.0398 | 60.9125 | 64.7792 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0387 | 64.8178 | 53.3572 | 60.0109 | 54.2159 | 64.7684 | 34.3002 | 60.034 | 34.5 | 64.7885 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6667
64.8093 | 59.7773 | 60.0398 | 60.9138 | 64.7876 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0412 | 64.8262 | 53.3572 | 60.0109 | 54.2171 | 64.7767 | 34.3002 | 60.034 | 34.5 | 64.7968 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6679
64.8177 | 59.7773 | 60.0398 | 60.915 | 64.7959 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0437 | 64.8345 | 53.3572 | 60.0109 | 54.2183 | 64.7852 | 34.3002 | 60.034 | 34.5 | 64.8052 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6692
64.826 | 59.7773 | 60.0398 | 60.9163 | 64.8043 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0462 | 64.8428 | 53.3572 | 60.0109 | 54.2196 | 64.7935 | 34.3001 | 60.034 | 34.5 | 64.8135 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6704
64.8343 | 59.7773 | 60.0398 | 60.9175 | 64.8126 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0487 | 64.8511 | 53.3572 | 60.0109 | 54.2209 | 64.8018 | 34.3001 | 60.034 | 34.5 | 64.8218 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6717
64.8426 | 59.8515 | 60.0398 | 60.9188 | 64.8209 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0506 | 64.8595 | 53.3572 | 60.0109 | 54.2221 | 64.8101 | 34.3 | 60.034 | 34.5 | 64.8301 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6729
64.851 | 59.8515 | 60.0398 | 60.92 | 64.8292 | 57.1386 | 60.0225 | 58.0518 | 64.8678 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2234 | 64.8184 | 34.3 | 60.034 | 34.5 | 64.8385 | 45.9258 | 59.9879 | 46.6742
64.8593 | 59.8515 | 60.0398 | 60.9213 | 64.8376 | 57.1239 | 60.0225 | 58.0531 | 64.8762 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2246 | 64.8268 | 34.3 | 60.034 | 34.5 | 64.8468 | 45.9746 | 59.9879 | 46.6754
64.8676 | 59.8515 | 60.0398 | 60.9225 | 64.8459 | 57.1239 | 60.0225 | 58.0543 | 64.8845 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2258 | 64.8351 | 34.3 | 60.034 | 34.5 | 64.8551 | 45.9746 | 59.9879 | 46.6767
64.8759 | 59.8515 | 60.0398 | 60.9238 | 64.8542 | 57.1224 | 60.0225 | 58.0556 | 64.8928 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2271 | 64.8434 | 34.2997 | 60.034 | 34.5 | 64.8635 | 45.9746 | 59.9879 | 46.6779
64.8843 | 59.8515 | 60.0398 | 60.925 | 64.8625 | 57.1224 | 60.0225 | 58.0568 | 64.9011 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2283 | 64.8517 | 34.2997 | 60.034 | 34.5 | 64.8718 | 45.9746 | 59.9879 | 46.6792
64.8926 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9263 | 64.8709 | 57.1224 | 60.0225 | 58.0581 | 64.9095 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2296 | 64.8601 | 34.2943 | 60.034 | 34.5 | 64.8801 | 45.9746 | 59.9879 | 46.6804
64.9009 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9275 | 64.8792 | 57.1224 | 60.0225 | 58.0593 | 64.9178 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2309 | 64.8684 | 34.2943 | 60.034 | 34.5 | 64.8884 | 45.9746 | 59.9879 | 46.6817
64.9092 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9288 | 64.8876 | 57.1224 | 60.0225 | 58.0606 | 64.9261 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2321 | 64.8767 | 34.2943 | 60.034 | 34.5 | 64.8969 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6829
64.9176 | 59.8775 | 60.0398 | 60.93 | 64.8959 | 57.1224 | 60.0225 | 58.0618 | 64.9344 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2333 | 64.885 | 34.2943 | 60.034 | 34.5 | 64.9052 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6842
64.9259 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9313 | 64.9042 | 57.1222 | 60.0225 | 58.0631 | 64.9428 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2346 | 64.8934 | 34.2943 | 60.034 | 34.5 | 64.9135 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6854
64.9342 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9325 | 64.9125 | 57.1222 | 60.0225 | 58.0643 | 64.9511 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2358 | 64.9017 | 34.2943 | 60.034 | 34.5 | 64.9219 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6867
64.9426 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9338 | 64.9209 | 57.1235 | 60.0225 | 58.0656 | 64.9595 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2371 | 64.91 | 34.2606 | 60.034 | 34.5 | 64.9302 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6879
64.9509 | 59.8775 | 60.0398 | 60.935 | 64.9292 | 57.1235 | 60.0225 | 58.0668 | 64.9678 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2383 | 64.9183 | 34.2606 | 60.034 | 34.5 | 64.9385 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6892
64.9592 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9363 | 64.9375 | 57.1256 | 60.0225 | 58.0681 | 64.9761 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2396 | 64.9266 | 34.2653 | 60.034 | 34.5 | 64.9468 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6904
64.9676 | 59.8775 | 60.0398 | 60.9375 | 64.9459 | 57.1256 | 60.0225 | 58.0693 | 64.9844 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2408 | 64.9351 | 34.2653 | 60.034 | 34.5 | 64.9552 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6917
64.9759 | 59.843 | 60.0398 | 60.9388 | 64.9542 | 57.1367 | 60.0225 | 58.0706 | 64.9928 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2421 | 64.9434 | 34.27 | 60.034 | 34.5 | 64.9635 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6929
64.9842 | 59.843 | 60.0398 | 60.94 | 64.9625 | 57.1367 | 60.0225 | 58.0718 | 65.0011 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2433 | 64.9517 | 34.27 | 60.034 | 34.5 | 64.9718 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6942
64.9925 | 59.843 | 60.0398 | 60.9413 | 64.9708 | 57.1752 | 60.0225 | 58.0731 | 65.0095 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2446 | 64.96 | 34.27 | 60.034 | 34.5 | 64.9802 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6954
65.0009 | 59.843 | 60.0398 | 60.9425 | 64.9792 | 57.1752 | 60.0225 | 58.0743 | 65.0178 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2458 | 64.9684 | 34.27 | 60.034 | 34.5 | 64.9885 | 45.9736 | 59.9879 | 46.6967
65.0092 | 59.843 | 60.0398 | 60.9438 | 64.9875 | 57.1752 | 60.0225 | 58.0756 | 65.0261 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2471 | 64.9767 | 34.2507 | 60.034 | 34.5 | 64.9968 | 45.9676 | 59.9879 | 46.6979
65.0175 | 59.843 | 60.0398 | 60.945 | 64.9958 | 57.1752 | 60.0225 | 58.0768 | 65.0344 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2483 | 64.985 | 34.2507 | 60.034 | 34.5 | 65.0051 | 45.9676 | 59.9879 | 46.6992
65.0258 | 59.843 | 60.0398 | 60.9463 | 65.0042 | 57.175 | 60.0225 | 58.0781 | 65.0428 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2496 | 64.9933 | 34.2499 | 60.034 | 34.5 | 65.0135 | 45.965 | 59.9879 | 46.7004
65.0342 | 59.843 | 60.0398 | 60.9475 | 65.0125 | 57.175 | 60.0225 | 58.0793 | 65.0511 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2508 | 65.0017 | 34.2499 | 60.034 | 34.5 | 65.0219 | 45.965 | 59.9879 | 46.7017
65.0425 | 59.843 | 60.0398 | 60.9488 | 65.0208 | 57.175 | 60.0225 | 58.0806 | 65.0594 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2521 | 65.01 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 65.0302 | 45.965 | 59.9879 | 46.7029
65.0508 | 59.843 | 60.0398 | 60.95 | 65.0292 | 57.175 | 60.0225 | 58.0818 | 65.0677 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2533 | 65.0183 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 65.0385 | 45.965 | 59.9879 | 46.7042
65.0591 | 59.843 | 60.0398 | 60.9513 | 65.0375 | 57.175 | 60.0225 | 58.0831 | 65.0761 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2546 | 65.0266 | 34.248 | 60.034 | 34.5 | 65.0469 | 45.9656 | 59.9879 | 46.7054
65.0675 | 59.843 | 60.0398 | 60.9525 | 65.0458 | 57.175 | 60.0225 | 58.0843 | 65.0844 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2558 | 65.0349 | 34.248 | 60.034 | 34.5 | 65.0552 | 45.9656 | 59.9879 | 46.7067
65.0758 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9538 | 65.0541 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0856 | 65.0928 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2571 | 65.0433 | 34.248 | 60.034 | 34.5 | 65.0635 | 46.025 | 59.9879 | 46.7079
65.0841 | 59.8378 | 60.0398 | 60.955 | 65.0625 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0868 | 65.1011 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2583 | 65.0516 | 34.248 | 60.034 | 34.5 | 65.0719 | 46.025 | 59.9879 | 46.7092
65.0925 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9563 | 65.0708 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0881 | 65.1094 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2596 | 65.0599 | 34.2528 | 60.034 | 34.5 | 65.0802 | 46.024 | 59.9879 | 46.7104
65.1008 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9575 | 65.0792 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0893 | 65.1177 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2608 | 65.0682 | 34.2528 | 60.034 | 34.5 | 65.0885 | 46.024 | 59.9879 | 46.7117
65.1091 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9588 | 65.0875 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0906 | 65.1261 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2621 | 65.0767 | 34.2528 | 60.034 | 34.5 | 65.0968 | 46.024 | 59.9879 | 46.7129
65.1175 | 59.8378 | 60.0398 | 60.96 | 65.0958 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0918 | 65.1344 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2633 | 65.085 | 34.2528 | 60.034 | 34.5 | 65.1052 | 46.024 | 59.9879 | 46.7142
65.1258 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9613 | 65.1041 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0931 | 65.1428 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2646 | 65.0933 | 34.2527 | 60.034 | 34.5 | 65.1135 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7154
65.1341 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9625 | 65.1125 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0943 | 65.1511 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2658 | 65.1016 | 34.2527 | 60.034 | 34.5 | 65.1218 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7167
65.1424 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9638 | 65.1208 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0956 | 65.1594 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2671 | 65.1099 | 34.2527 | 60.034 | 34.5 | 65.1302 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7179
65.1508 | 59.8378 | 60.0398 | 60.965 | 65.1292 | 57.1824 | 60.0225 | 58.0968 | 65.1677 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2683 | 65.1183 | 34.2527 | 60.034 | 34.5 | 65.1385 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7192
65.1591 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9662 | 65.1375 | 57.1764 | 60.0225 | 58.0981 | 65.1761 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2696 | 65.1266 | 34.2533 | 60.034 | 34.5 | 65.1469 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7204
65.1674 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9675 | 65.1458 | 57.1764 | 60.0225 | 58.0993 | 65.1844 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2708 | 65.1349 | 34.2533 | 60.034 | 34.5 | 65.1552 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7217
65.1758 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9687 | 65.1541 | 57.1777 | 60.0225 | 58.1006 | 65.1927 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2721 | 65.1432 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 65.1636 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7229
65.1841 | 59.8378 | 60.0398 | 60.97 | 65.1624 | 57.1777 | 60.0225 | 58.1018 | 65.201 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2733 | 65.1516 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 65.1719 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7242
65.1924 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9712 | 65.1708 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1031 | 65.2094 | 53.3607 | 60.0109 | 54.2746 | 65.1599 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 65.1802 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7254
65.2007 | 59.8378 | 60.0398 | 60.9725 | 65.1791 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1043 | 65.2177 | 53.395 | 60.0109 | 54.2758 | 65.1682 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 65.1886 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7267
65.209 | 59.8352 | 60.0398 | 60.9737 | 65.1874 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1056 | 65.2261 | 53.395 | 60.0109 | 54.2771 | 65.1765 | 34.2562 | 60.034 | 34.5 | 65.1969 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7279
65.2174 | 59.8352 | 60.0398 | 60.975 | 65.1957 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1068 | 65.2344 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2783 | 65.1849 | 34.2562 | 60.034 | 34.5 | 65.2052 | 46.0717 | 59.9879 | 46.7292
65.2257 | 59.8352 | 60.0398 | 60.9762 | 65.2041 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1081 | 65.2427 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2796 | 65.1932 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2135 | 46.0688 | 59.9879 | 46.7304
65.234 | 59.8352 | 60.0398 | 60.9775 | 65.2124 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1093 | 65.251 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2808 | 65.2015 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2219 | 46.0688 | 59.9879 | 46.7317
65.2424 | 59.8352 | 60.0398 | 60.9787 | 65.2208 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1106 | 65.2594 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2821 | 65.2098 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2302 | 46.0688 | 59.9879 | 46.7329
65.2507 | 59.8352 | 60.0398 | 60.98 | 65.2291 | 57.1775 | 60.0225 | 58.1118 | 65.2678 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2833 | 65.2181 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2385 | 46.0688 | 59.9879 | 46.7342
65.259 | 59.8352 | 60.0398 | 60.9812 | 65.2374 | 57.1877 | 60.0225 | 58.1131 | 65.2761 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2846 | 65.2266 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2468 | 46.0688 | 59.9879 | 46.7354
65.2673 | 59.8352 | 60.0398 | 60.9825 | 65.2457 | 57.1877 | 60.0225 | 58.1143 | 65.2844 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2858 | 65.2349 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2552 | 46.0688 | 59.9879 | 46.7367
65.2757 | 59.8349 | 60.0398 | 60.9837 | 65.2541 | 57.1877 | 60.0225 | 58.1156 | 65.2927 | 53.3944 | 60.0109 | 54.2871 | 65.2432 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2635 | 46.0753 | 59.9879 | 46.7379
65.284 | 59.8349 | 60.0398 | 60.985 | 65.2624 | 57.1877 | 60.0225 | 58.1168 | 65.3011 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2883 | 65.2515 | 34.2557 | 60.034 | 34.5 | 65.2719 | 46.0753 | 59.9879 | 46.7392
65.2923 | 59.8349 | 60.0398 | 60.9862 | 65.2708 | 57.1799 | 60.0225 | 58.1181 | 65.3094 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2896 | 65.2599 | 34.2532 | 60.034 | 34.5 | 65.2803 | 46.0753 | 59.9879 | 46.7404
65.3007 | 59.8349 | 60.0398 | 60.9875 | 65.2791 | 57.1799 | 60.0225 | 58.1193 | 65.3177 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2908 | 65.2682 | 34.2532 | 60.034 | 34.5 | 65.2886 | 46.0753 | 59.9879 | 46.7417
65.309 | 59.8349 | 60.0398 | 60.9887 | 65.2874 | 57.1795 | 60.0225 | 58.1206 | 65.326 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2921 | 65.2765 | 34.2566 | 60.034 | 34.5 | 65.2969 | 46.093 | 59.9879 | 46.7429
65.3173 | 59.8349 | 60.0398 | 60.99 | 65.2957 | 57.1795 | 60.0225 | 58.1218 | 65.3344 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2933 | 65.2848 | 34.2566 | 60.034 | 34.5 | 65.3052 | 46.093 | 59.9879 | 46.7442
65.3257 | 59.8349 | 60.0398 | 60.9912 | 65.3041 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1231 | 65.3427 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2946 | 65.2931 | 34.2566 | 60.034 | 34.5 | 65.3136 | 46.093 | 59.9879 | 46.7454
65.334 | 59.8349 | 60.0398 | 60.9925 | 65.3124 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1243 | 65.3511 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2958 | 65.3015 | 34.2566 | 60.034 | 34.5 | 65.3219 | 46.093 | 59.9879 | 46.7467
65.3423 | 59.8349 | 60.0398 | 60.9937 | 65.3207 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1256 | 65.3594 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2971 | 65.3098 | 34.2599 | 60.034 | 34.5 | 65.3302 | 46.093 | 59.9879 | 46.7479
65.3506 | 59.8349 | 60.0398 | 60.995 | 65.329 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1268 | 65.3677 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2983 | 65.3181 | 34.2599 | 60.034 | 34.5 | 65.3386 | 46.093 | 59.9879 | 46.7492
65.3589 | 59.865 | 60.0398 | 60.9962 | 65.3374 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1281 | 65.376 | 53.3944 | 60.0167 | 54.2996 | 65.3264 | 34.2599 | 60.034 | 34.5 | 65.3469 | 46.0908 | 59.9879 | 46.7504
65.3673 | 59.865 | 60.0398 | 60.9975 | 65.3457 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1293 | 65.3843 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3017 | 65.3348 | 34.2599 | 60.034 | 34.5 | 65.3552 | 46.0908 | 59.9879 | 46.7517
65.3756 | 59.865 | 60.0398 | 60.9987 | 65.3541 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1306 | 65.3927 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3042 | 65.3431 | 34.2584 | 60.034 | 34.5 | 65.3635 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7529
65.3839 | 59.865 | 60.0398 | 61 | 65.3624 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1318 | 65.401 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3067 | 65.3514 | 34.2584 | 60.034 | 34.5 | 65.3719 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7542
65.3923 | 59.865 | 60.0398 | 61.0012 | 65.3707 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1331 | 65.4094 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3092 | 65.3597 | 34.2566 | 60.034 | 34.5 | 65.3802 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7554
65.4006 | 59.865 | 60.0398 | 61.0025 | 65.379 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1343 | 65.4177 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3117 | 65.3682 | 34.2566 | 60.034 | 34.5 | 65.3885 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7567
65.4089 | 59.865 | 60.0398 | 61.0037 | 65.3874 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1356 | 65.426 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3142 | 65.3765 | 34.2574 | 60.034 | 34.5 | 65.397 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7579
65.4172 | 59.865 | 60.0398 | 61.005 | 65.3957 | 57.1703 | 60.0225 | 58.1368 | 65.4343 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3167 | 65.3848 | 34.2574 | 60.034 | 34.5 | 65.4053 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7592
65.4256 | 59.865 | 60.0398 | 61.0062 | 65.404 | 57.256 | 60.0225 | 58.1381 | 65.4427 | 53.3944 | 60.0167 | 54.3192 | 65.3931 | 34.2574 | 60.034 | 34.5 | 65.4136 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7604
65.4339 | 59.865 | 60.0398 | 61.0075 | 65.4124 | 57.256 | 60.0225 | 58.1393 | 65.451 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3217 | 65.4014 | 34.2574 | 60.034 | 34.5 | 65.4219 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7617
65.4422 | 59.865 | 60.0398 | 61.0087 | 65.4207 | 57.256 | 60.0225 | 58.1406 | 65.4594 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3242 | 65.4098 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4303 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7629
65.4506 | 59.865 | 60.0398 | 61.01 | 65.429 | 57.256 | 60.0225 | 58.1418 | 65.4677 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3267 | 65.4181 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4386 | 46.0885 | 59.9879 | 46.7642
65.4589 | 59.865 | 60.0398 | 61.0112 | 65.4373 | 57.256 | 60.0225 | 58.1431 | 65.476 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3292 | 65.4264 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4469 | 46.1259 | 59.9879 | 46.7654
65.4672 | 59.865 | 60.0398 | 61.0125 | 65.4457 | 57.256 | 60.0225 | 58.1443 | 65.4843 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3317 | 65.4347 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4552 | 46.1259 | 59.9879 | 46.7667
65.4756 | 59.865 | 60.0398 | 61.0137 | 65.454 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1456 | 65.4927 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3342 | 65.4431 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4636 | 46.127 | 59.9879 | 46.7679
65.4839 | 59.865 | 60.0398 | 61.015 | 65.4623 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1468 | 65.501 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3367 | 65.4514 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4719 | 46.127 | 59.9879 | 46.7692
65.4922 | 59.865 | 60.0398 | 61.0162 | 65.4706 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1481 | 65.5093 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3392 | 65.4597 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4802 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7705
65.5005 | 59.865 | 60.0398 | 61.0175 | 65.479 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1493 | 65.5176 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3417 | 65.468 | 34.2563 | 60.034 | 34.5 | 65.4886 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7717
65.5089 | 59.8627 | 60.0398 | 61.0187 | 65.4873 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1506 | 65.526 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3442 | 65.4764 | 34.2571 | 60.034 | 34.5 | 65.4969 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7729
65.5172 | 59.8627 | 60.0398 | 61.02 | 65.4957 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1518 | 65.5343 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3467 | 65.4847 | 34.2571 | 60.034 | 34.5 | 65.5052 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7742
65.5255 | 59.8627 | 60.0398 | 61.0212 | 65.504 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1531 | 65.5427 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3492 | 65.493 | 34.259 | 60.034 | 34.5 | 65.5135 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7755
65.5338 | 59.8627 | 60.0398 | 61.0225 | 65.5123 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1543 | 65.551 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3517 | 65.5013 | 34.259 | 60.034 | 34.5 | 65.522 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7767
65.5422 | 59.8627 | 60.0398 | 61.0237 | 65.5206 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1556 | 65.5593 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3542 | 65.5096 | 34.259 | 60.034 | 34.5 | 65.5303 | 46.1256 | 59.9879 | 46.778
65.5505 | 59.8627 | 60.0398 | 61.025 | 65.529 | 57.3191 | 60.0225 | 58.1568 | 65.5676 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3567 | 65.5181 | 34.259 | 60.034 | 34.5 | 65.5386 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7792
65.5588 | 59.8627 | 60.0398 | 61.0262 | 65.5373 | 57.32 | 60.0225 | 58.1581 | 65.576 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3592 | 65.5264 | 34.243 | 60.034 | 34.5 | 65.547 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7805
65.5671 | 59.8627 | 60.0398 | 61.0275 | 65.5457 | 57.32 | 60.0225 | 58.1593 | 65.5843 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3617 | 65.5347 | 34.243 | 60.034 | 34.5 | 65.5553 | 46.1256 | 59.9879 | 46.7817
65.5755 | 59.8627 | 60.0398 | 61.0287 | 65.554 | 57.3885 | 60.0225 | 58.1606 | 65.5927 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3642 | 65.543 | 34.243 | 60.034 | 34.5 | 65.5636 | 46.125 | 59.9879 | 46.783
65.5838 | 59.8627 | 60.0398 | 61.03 | 65.5623 | 57.3885 | 60.0225 | 58.1618 | 65.601 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3667 | 65.5514 | 34.243 | 60.034 | 34.5 | 65.5719 | 46.125 | 59.9879 | 46.7842
65.5921 | 59.8588 | 60.0398 | 61.0312 | 65.5706 | 57.3885 | 60.0225 | 58.1631 | 65.6093 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3692 | 65.5597 | 34.2368 | 60.034 | 34.5 | 65.5803 | 46.1976 | 59.9879 | 46.7855
65.6005 | 59.8588 | 60.0398 | 61.0325 | 65.579 | 57.3885 | 60.0225 | 58.1643 | 65.6176 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3717 | 65.568 | 34.2368 | 60.034 | 34.5 | 65.5886 | 46.1976 | 59.9879 | 46.7867
65.6088 | 59.8588 | 60.0398 | 61.0337 | 65.5873 | 57.3885 | 60.0225 | 58.1656 | 65.626 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3741 | 65.5763 | 34.2365 | 60.034 | 34.5 | 65.5969 | 46.1986 | 59.9879 | 46.788
65.6171 | 59.8588 | 60.0398 | 61.035 | 65.5956 | 57.3885 | 60.0225 | 58.1668 | 65.6343 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3766 | 65.5846 | 34.2365 | 60.034 | 34.5 | 65.6053 | 46.1986 | 59.9879 | 46.7892
65.6255 | 59.9271 | 60.0398 | 61.0362 | 65.6039 | 57.388 | 60.0225 | 58.1681 | 65.6426 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3791 | 65.593 | 34.2398 | 60.034 | 34.5 | 65.6136 | 46.2018 | 59.9879 | 46.7905
65.6338 | 59.9271 | 60.0398 | 61.0375 | 65.6123 | 57.388 | 60.0225 | 58.1693 | 65.6509 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3816 | 65.6013 | 34.2398 | 60.034 | 34.5 | 65.6219 | 46.2018 | 59.9879 | 46.7917
65.6421 | 59.9271 | 60.0398 | 61.0387 | 65.6206 | 57.3565 | 60.0225 | 58.1706 | 65.6593 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3841 | 65.6096 | 34.2398 | 60.034 | 34.5 | 65.6302 | 46.2018 | 59.9879 | 46.793
65.6504 | 59.9271 | 60.0398 | 61.04 | 65.6289 | 57.3565 | 60.0225 | 58.1718 | 65.6676 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3866 | 65.6179 | 34.2398 | 60.034 | 34.5 | 65.6387 | 46.2018 | 59.9879 | 46.7942
65.6588 | 59.9271 | 60.0398 | 61.0412 | 65.6373 | 57.3499 | 60.0225 | 58.1731 | 65.676 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3891 | 65.6263 | 34.2398 | 60.034 | 34.5 | 65.647 | 46.1889 | 59.9879 | 46.7955
65.6671 | 59.9271 | 60.0398 | 61.0424 | 65.6456 | 57.3499 | 60.0225 | 58.1743 | 65.6843 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3916 | 65.6346 | 34.2398 | 60.034 | 34.5 | 65.6553 | 46.1889 | 59.9879 | 46.7967
65.6754 | 59.9274 | 60.0398 | 61.0437 | 65.6539 | 57.3499 | 60.0225 | 58.1756 | 65.6926 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3941 | 65.6429 | 34.2397 | 60.034 | 34.5 | 65.6636 | 46.1889 | 59.9879 | 46.798
65.6837 | 59.9274 | 60.0398 | 61.0449 | 65.6622 | 57.3499 | 60.0225 | 58.1768 | 65.7009 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3966 | 65.6512 | 34.2397 | 60.034 | 34.5 | 65.672 | 46.1889 | 59.9879 | 46.7992
65.6921 | 59.9274 | 60.0398 | 61.0462 | 65.6706 | 57.3499 | 60.0225 | 58.1781 | 65.7093 | 53.4445 | 60.0167 | 54.3991 | 65.6597 | 34.2414 | 60.034 | 34.5 | 65.6803 | 46.1889 | 59.9879 | 46.8014
65.7004 | 59.9274 | 60.0398 | 61.0474 | 65.6789 | 57.3499 | 60.0225 | 58.1793 | 65.7176 | 53.4445 | 60.0167 | 54.4016 | 65.668 | 34.2414 | 60.034 | 34.5 | 65.6886 | 46.1889 | 59.9879 | 46.8051
65.7087 | 59.9274 | 60.0398 | 61.0487 | 65.6873 | 57.3679 | 60.0225 | 58.1805 | 65.726 | 53.4445 | 60.0167 | 54.4041 | 65.6763 | 34.2396 | 60.034 | 34.5 | 65.697 | 46.1883 | 59.9879 | 46.8089
65.717 | 59.9274 | 60.0398 | 61.0499 | 65.6956 | 57.3679 | 60.0225 | 58.1818 | 65.7343 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4066 | 65.6846 | 34.2396 | 60.034 | 34.5 | 65.7053 | 46.1883 | 59.9879 | 46.8126
65.7254 | 59.9259 | 60.0398 | 61.0536 | 65.7039 | 57.3679 | 60.0225 | 58.183 | 65.7426 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4091 | 65.6929 | 34.2396 | 60.034 | 34.5 | 65.7136 | 46.1883 | 59.9879 | 46.8164
65.7337 | 59.9259 | 60.0398 | 61.0573 | 65.7122 | 57.3679 | 60.0225 | 58.1843 | 65.7509 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4116 | 65.7013 | 34.2396 | 60.034 | 34.5 | 65.7219 | 46.1883 | 59.9879 | 46.8201
65.742 | 59.9434 | 60.0398 | 61.0611 | 65.7206 | 57.3679 | 60.0225 | 58.1855 | 65.7593 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4141 | 65.7096 | 34.2614 | 60.034 | 34.5 | 65.7303 | 46.1869 | 59.9879 | 46.8239
65.7504 | 59.9434 | 60.0398 | 61.0648 | 65.7289 | 57.3679 | 60.0225 | 58.1868 | 65.7676 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4166 | 65.7179 | 34.2614 | 60.034 | 34.5 | 65.7386 | 46.1869 | 59.9879 | 46.8276
65.7587 | 59.9434 | 60.0398 | 61.0686 | 65.7372 | 57.3679 | 60.0225 | 58.188 | 65.7759 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4191 | 65.7262 | 34.2614 | 60.034 | 34.5 | 65.7469 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8314
65.767 | 59.9434 | 60.0398 | 61.0723 | 65.7455 | 57.3679 | 60.0225 | 58.1893 | 65.7842 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4216 | 65.7346 | 34.2614 | 60.034 | 34.5 | 65.7554 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8351
65.7754 | 59.9434 | 60.0398 | 61.0761 | 65.7539 | 57.3675 | 60.0225 | 58.1905 | 65.7926 | 53.4818 | 60.0167 | 54.4241 | 65.7429 | 34.2596 | 60.034 | 34.5 | 65.7637 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8389
65.7837 | 59.9434 | 60.0398 | 61.0798 | 65.7622 | 57.3675 | 60.0225 | 58.1918 | 65.8009 | 53.4801 | 60.0167 | 54.4266 | 65.7512 | 34.2596 | 60.034 | 34.5 | 65.772 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8426
65.792 | 59.9464 | 60.0398 | 61.0836 | 65.7706 | 57.3675 | 60.0225 | 58.193 | 65.8093 | 53.4801 | 60.0167 | 54.4291 | 65.7595 | 34.2552 | 60.034 | 34.5 | 65.7803 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8464
65.8003 | 59.9464 | 60.0398 | 61.0873 | 65.7789 | 57.3675 | 60.0225 | 58.1943 | 65.8176 | 53.5516 | 60.0167 | 54.4316 | 65.7678 | 34.2552 | 60.034 | 34.5 | 65.7887 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8501
65.8087 | 59.9464 | 60.0398 | 61.0911 | 65.7872 | 57.3675 | 60.0225 | 58.1955 | 65.8259 | 53.5516 | 60.0167 | 54.4341 | 65.7762 | 34.2538 | 60.034 | 34.5 | 65.797 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8539
65.817 | 59.9464 | 60.0398 | 61.0948 | 65.7955 | 57.3675 | 60.0225 | 58.1968 | 65.8342 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4366 | 65.7845 | 34.2538 | 60.034 | 34.5 | 65.8053 | 46.1858 | 59.9879 | 46.8576
65.8253 | 59.9566 | 60.0398 | 61.0985 | 65.8039 | 57.3675 | 60.0225 | 58.198 | 65.8426 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4391 | 65.7928 | 34.2538 | 60.034 | 34.5 | 65.8137 | 46.2402 | 59.9879 | 46.8614
65.8336 | 59.9566 | 60.0398 | 61.1023 | 65.8122 | 57.3675 | 60.0225 | 58.1993 | 65.8509 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4416 | 65.8011 | 34.2538 | 60.034 | 34.5 | 65.822 | 46.2402 | 59.9879 | 46.8651
65.842 | 59.9566 | 60.0398 | 61.106 | 65.8206 | 57.3507 | 60.0225 | 58.2011 | 65.8593 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4441 | 65.8096 | 34.2538 | 60.034 | 34.5 | 65.8303 | 46.2402 | 59.9879 | 46.8689
65.8503 | 59.9566 | 60.0398 | 61.1098 | 65.8289 | 57.3507 | 60.0225 | 58.2036 | 65.8676 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4466 | 65.8179 | 34.2538 | 60.034 | 34.5 | 65.8386 | 46.2402 | 59.9879 | 46.8726
65.8586 | 59.9566 | 60.0398 | 61.1135 | 65.8372 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2061 | 65.8759 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4491 | 65.8262 | 34.2577 | 60.034 | 34.5 | 65.847 | 46.2422 | 59.9879 | 46.8764
65.8669 | 59.9566 | 60.0398 | 61.1173 | 65.8455 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2086 | 65.8842 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4516 | 65.8345 | 34.2577 | 60.034 | 34.5 | 65.8553 | 46.2422 | 59.9879 | 46.8801
65.8753 | 59.9566 | 60.0398 | 61.121 | 65.8539 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2111 | 65.8926 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4541 | 65.8429 | 34.258 | 60.034 | 34.5 | 65.8636 | 46.2441 | 59.9879 | 46.8839
65.8836 | 59.9566 | 60.0398 | 61.1248 | 65.8622 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2136 | 65.9009 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4566 | 65.8512 | 34.258 | 60.034 | 34.5 | 65.8721 | 46.2441 | 59.9879 | 46.8876
65.8919 | 59.9548 | 60.0398 | 61.1285 | 65.8705 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2161 | 65.9092 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4591 | 65.8595 | 34.258 | 60.034 | 34.5 | 65.8804 | 46.2441 | 59.9879 | 46.8914
65.9003 | 59.9548 | 60.0398 | 61.1323 | 65.8788 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2186 | 65.9175 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4616 | 65.8678 | 34.258 | 60.034 | 34.5 | 65.8887 | 46.2441 | 59.9879 | 46.8951
65.9086 | 59.9548 | 60.0398 | 61.136 | 65.8871 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2211 | 65.9259 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4641 | 65.8761 | 34.2533 | 60.034 | 34.5 | 65.897 | 46.2441 | 59.9879 | 46.8989
65.9169 | 59.9548 | 60.0398 | 61.1398 | 65.8955 | 57.4136 | 60.0225 | 58.2236 | 65.9342 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4666 | 65.8845 | 34.2533 | 60.034 | 34.5 | 65.9054 | 46.2441 | 59.9879 | 46.9026
65.9252 | 59.9548 | 60.0398 | 61.1435 | 65.9038 | 57.4045 | 60.0225 | 58.2261 | 65.9426 | 53.5619 | 60.0167 | 54.4691 | 65.8928 | 34.2533 | 60.034 | 34.5 | 65.9137 | 46.2439 | 59.9879 | 46.9064
65.9336 | 59.9548 | 60.0398 | 61.1473 | 65.9122 | 57.4045 | 60.0225 | 58.2286 | 65.9509 | 53.5622 | 60.0167 | 54.4716 | 65.9011 | 34.2533 | 60.034 | 34.5 | 65.922 | 46.2439 | 59.9879 | 46.9101
65.9419 | 59.9549 | 60.0398 | 61.151 | 65.9205 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2311 | 65.9592 | 53.5622 | 60.0167 | 54.4741 | 65.9094 | 34.2532 | 60.034 | 34.5 | 65.9303 | 46.2439 | 59.9879 | 46.9139
65.9502 | 59.9549 | 60.0398 | 61.1548 | 65.9288 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2336 | 65.9675 | 53.5766 | 60.0167 | 54.4766 | 65.9178 | 34.2532 | 60.034 | 34.5 | 65.9387 | 46.2439 | 59.9879 | 46.9176
65.9586 | 59.9549 | 60.0398 | 61.1585 | 65.9371 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2361 | 65.9759 | 53.5766 | 60.0167 | 54.4791 | 65.9261 | 34.2505 | 60.034 | 34.5 | 65.947 | 46.2439 | 59.9879 | 46.9214
65.9669 | 59.9549 | 60.0398 | 61.1623 | 65.9455 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2386 | 65.9842 | 53.5695 | 60.0167 | 54.4816 | 65.9344 | 34.2505 | 60.034 | 34.5 | 65.9553 | 46.2439 | 59.9879 | 46.9251
65.9752 | 59.9549 | 60.0398 | 61.166 | 65.9538 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2411 | 65.9926 | 53.5695 | 60.0167 | 54.4841 | 65.9427 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 65.9637 | 46.2476 | 59.9879 | 46.9289
65.9836 | 59.9549 | 60.0398 | 61.1698 | 65.9622 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2436 | 66.0009 | 53.5695 | 60.0167 | 54.4866 | 65.951 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 65.972 | 46.2476 | 59.9879 | 46.9326
65.9919 | 59.9549 | 60.0398 | 61.1735 | 65.9705 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2461 | 66.0092 | 53.5695 | 60.0167 | 54.4891 | 65.9595 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 65.9803 | 46.2473 | 59.9879 | 46.9364
66.0002 | 59.9549 | 60.0398 | 61.1772 | 65.9788 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2486 | 66.0175 | 53.5614 | 60.0167 | 54.4916 | 65.9678 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 65.9886 | 46.2473 | 59.9879 | 46.9401
66.0085 | 59.9549 | 60.0398 | 61.181 | 65.9871 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2511 | 66.0259 | 53.5614 | 60.0167 | 54.4941 | 65.9761 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 65.9971 | 46.2473 | 59.9879 | 46.9439
66.0168 | 59.9549 | 60.0398 | 61.1847 | 65.9955 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2536 | 66.0342 | 53.5614 | 60.0167 | 54.4966 | 65.9844 | 34.2503 | 60.034 | 34.5 | 66.0054 | 46.2473 | 59.9879 | 46.9476
66.0252 | 59.9639 | 60.0398 | 61.1885 | 66.0038 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2561 | 66.0425 | 53.5614 | 60.0167 | 54.4991 | 65.9928 | 34.2484 | 60.034 | 34.5 | 66.0137 | 46.2473 | 59.9879 | 46.9514
66.0335 | 59.9639 | 60.0398 | 61.1922 | 66.0121 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2586 | 66.0508 | 53.5614 | 60.0167 | 54.5016 | 66.0011 | 34.2484 | 60.034 | 34.5 | 66.0221 | 46.2473 | 59.9879 | 46.9552
66.0418 | 60.0349 | 60.0398 | 61.196 | 66.0204 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2611 | 66.0592 | 53.5614 | 60.0167 | 54.5041 | 66.0094 | 34.2484 | 60.034 | 34.5 | 66.0304 | 46.2431 | 59.9879 | 46.9589
66.0502 | 60.0349 | 60.0398 | 61.1997 | 66.0288 | 57.4051 | 60.0225 | 58.2636 | 66.0675 | 53.5576 | 60.0167 | 54.5066 | 66.0177 | 34.2484 | 60.034 | 34.5 | 66.0387 | 46.2431 | 59.9879 | 46.9627
66.0585 | 60.0349 | 60.0398 | 61.2035 | 66.0371 | 57.48 | 60.0225 | 58.2661 | 66.0759 | 53.5576 | 60.0167 | 54.5091 | 66.0261 | 34.2352 | 60.034 | 34.5 | 66.047 | 46.2385 | 59.9879 | 46.9664
66.0668 | 60.0349 | 60.0398 | 61.2072 | 66.0455 | 57.48 | 60.0225 | 58.2686 | 66.0842 | 53.5562 | 60.0167 | 54.5116 | 66.0344 | 34.2352 | 60.034 | 34.5 | 66.0554 | 46.2385 | 59.9879 | 46.9702
66.0751 | 60.0309 | 60.0398 | 61.211 | 66.0538 | 57.48 | 60.0225 | 58.2711 | 66.0925 | 53.5562 | 60.0167 | 54.5141 | 66.0427 | 34.2365 | 60.034 | 34.5 | 66.0637 | 46.3153 | 59.9879 | 46.9739
66.0835 | 60.0309 | 60.0398 | 61.2147 | 66.0621 | 57.48 | 60.0225 | 58.2736 | 66.1008 | 53.5562 | 60.0167 | 54.5166 | 66.051 | 34.2365 | 60.034 | 34.5 | 66.072 | 46.3153 | 59.9879 | 46.9777
66.0918 | 60.0373 | 60.0398 | 61.2185 | 66.0704 | 57.48 | 60.0225 | 58.2761 | 66.1092 | 53.5562 | 60.0167 | 54.5191 | 66.0593 | 34.2453 | 60.034 | 34.5 | 66.0804 | 46.3153 | 59.9879 | 46.9814
66.1001 | 60.0373 | 60.0398 | 61.2222 | 66.0788 | 57.48 | 60.0225 | 58.2786 | 66.1175 | 53.5602 | 60.0167 | 54.5216 | 66.0677 | 34.2453 | 60.034 | 34.5 | 66.0887 | 46.3153 | 59.9879 | 46.9852
66.1085 | 60.0373 | 60.0398 | 61.226 | 66.0871 | 57.5233 | 60.0225 | 58.2811 | 66.1259 | 53.5602 | 60.0167 | 54.5241 | 66.076 | 34.2453 | 60.034 | 34.5 | 66.097 | 46.315 | 59.9879 | 46.9889
66.1168 | 60.0373 | 60.0398 | 61.2297 | 66.0954 | 57.5233 | 60.0225 | 58.2836 | 66.1342 | 53.5602 | 60.0167 | 54.5266 | 66.0844 | 34.2453 | 60.034 | 34.5 | 66.1053 | 46.315 | 59.9879 | 46.9927
66.1251 | 60.0373 | 60.0398 | 61.2335 | 66.1038 | 57.5233 | 60.0225 | 58.2861 | 66.1425 | 53.5602 | 60.0167 | 54.5291 | 66.0927 | 34.2453 | 60.034 | 34.5 | 66.1138 | 46.315 | 59.9879 | 46.9964
66.1335 | 60.0373 | 60.0398 | 61.2372 | 66.1121 | 57.5233 | 60.0225 | 58.2886 | 66.1508 | 53.5602 | 60.0167 | 54.5316 | 66.1011 | 34.2453 | 60.034 | 34.5 | 66.1221 | 46.315 | 59.9879 | 47.0002
66.1418 | 60.0373 | 60.0398 | 61.241 | 66.1204 | 57.5233 | 60.0225 | 58.2911 | 66.1592 | 53.5602 | 60.0167 | 54.5341 | 66.1094 | 34.2567 | 60.034 | 34.5 | 66.1304 | 46.315 | 59.9879 | 47.0039
66.1501 | 60.0373 | 60.0398 | 61.2447 | 66.1287 | 57.5233 | 60.0225 | 58.2936 | 66.1675 | 53.6049 | 60.0167 | 54.5366 | 66.1177 | 34.2567 | 60.034 | 34.5 | 66.1387 | 46.315 | 59.9879 | 47.0077
66.1584 | 60.0354 | 60.0398 | 61.2485 | 66.1371 | 57.5186 | 60.0225 | 58.2961 | 66.1758 | 53.6049 | 60.0167 | 54.5391 | 66.126 | 34.2567 | 60.034 | 34.5 | 66.1471 | 46.317 | 59.9879 | 47.0114
66.1667 | 60.0354 | 60.0398 | 61.2522 | 66.1454 | 57.5186 | 60.0225 | 58.2985 | 66.1841 | 53.6041 | 60.0167 | 54.5416 | 66.1344 | 34.2567 | 60.034 | 34.5 | 66.1554 | 46.317 | 59.9879 | 47.0152
66.1751 | 60.0354 | 60.0398 | 61.2559 | 66.1537 | 57.5186 | 60.0225 | 58.301 | 66.1925 | 53.6041 | 60.0167 | 54.5441 | 66.1427 | 34.2567 | 60.034 | 34.5 | 66.1637 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0189
66.1834 | 60.0354 | 60.0398 | 61.2597 | 66.162 | 57.5186 | 60.0225 | 58.3035 | 66.2008 | 53.6041 | 60.0167 | 54.5466 | 66.151 | 34.2567 | 60.034 | 34.5 | 66.1721 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0227
66.1917 | 60.0497 | 60.0398 | 61.2634 | 66.1704 | 57.5186 | 60.0225 | 58.306 | 66.2092 | 53.6041 | 60.0167 | 54.5491 | 66.1593 | 34.2573 | 60.034 | 34.5 | 66.1804 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0264
66.2001 | 60.0497 | 60.0398 | 61.2672 | 66.1787 | 57.5186 | 60.0225 | 58.3085 | 66.2175 | 53.6041 | 60.0167 | 54.5516 | 66.1676 | 34.2573 | 60.034 | 34.5 | 66.1887 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0302
66.2084 | 60.043 | 60.0398 | 61.2709 | 66.1871 | 57.5186 | 60.0225 | 58.311 | 66.2258 | 53.6041 | 60.0167 | 54.5541 | 66.176 | 34.2496 | 60.034 | 34.5 | 66.197 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0339
66.2167 | 60.043 | 60.0398 | 61.2747 | 66.1954 | 57.5186 | 60.0225 | 58.3135 | 66.2341 | 53.5994 | 60.0167 | 54.5566 | 66.1843 | 34.2496 | 60.034 | 34.5 | 66.2054 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0377
66.225 | 60.0378 | 60.0398 | 61.2784 | 66.2037 | 57.5186 | 60.0225 | 58.316 | 66.2425 | 53.5994 | 60.0167 | 54.5591 | 66.1926 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 66.2137 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0414
66.2334 | 60.0378 | 60.0398 | 61.2822 | 66.212 | 57.5186 | 60.0225 | 58.3185 | 66.2508 | 53.5994 | 60.0167 | 54.5616 | 66.2009 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 66.222 | 46.3233 | 59.9879 | 47.0452
66.2417 | 60.0378 | 60.0398 | 61.2859 | 66.2204 | 57.5186 | 60.0225 | 58.321 | 66.2592 | 53.5994 | 60.0167 | 54.5641 | 66.2094 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 66.2305 | 46.3494 | 59.9879 | 47.0489
66.25 | 60.0378 | 60.0398 | 61.2897 | 66.2287 | 57.5186 | 60.0225 | 58.3235 | 66.2675 | 53.6319 | 60.0167 | 54.5666 | 66.2177 | 34.2415 | 60.034 | 34.5 | 66.2388 | 46.3494 | 59.9879 | 47.0527
66.2584 | 60.0665 | 60.0398 | 61.2934 | 66.2371 | 57.5186 | 60.0225 | 58.326 | 66.2758 | 53.6319 | 60.0167 | 54.5691 | 66.226 | 34.2408 | 60.034 | 34.5 | 66.2471 | 46.3494 | 59.9879 | 47.0564
66.2667 | 60.0665 | 60.0398 | 61.2972 | 66.2454 | 57.5186 | 60.0225 | 58.3285 | 66.2841 | 53.6331 | 60.0167 | 54.5716 | 66.2343 | 34.2408 | 60.034 | 34.5 | 66.2554 | 46.3494 | 59.9879 | 47.0602
66.275 | 60.0665 | 60.0398 | 61.3009 | 66.2537 | 57.5432 | 60.0225 | 58.331 | 66.2924 | 53.6331 | 60.0167 | 54.5741 | 66.2426 | 34.2412 | 60.034 | 34.5 | 66.2638 | 46.3549 | 59.9879 | 47.0639
66.2834 | 60.0665 | 60.0398 | 61.3047 | 66.262 | 57.5432 | 60.0225 | 58.3335 | 66.3008 | 53.6331 | 60.0224 | 54.5766 | 66.251 | 34.2412 | 60.034 | 34.5 | 66.2721 | 46.3549 | 59.9879 | 47.0677
66.2917 | 60.0649 | 60.0398 | 61.3084 | 66.2704 | 57.5432 | 60.0225 | 58.336 | 66.3091 | 53.6331 | 60.0224 | 54.5791 | 66.2593 | 34.2402 | 60.034 | 34.5 | 66.2804 | 46.3549 | 59.9879 | 47.0714
66.3 | 60.0649 | 60.0398 | 61.3122 | 66.2787 | 57.5432 | 60.0225 | 58.3385 | 66.3174 | 53.6988 | 60.0224 | 54.5816 | 66.2676 | 34.2402 | 60.034 | 34.5 | 66.2888 | 46.3549 | 59.9879 | 47.0752
66.3083 | 60.0649 | 60.0398 | 61.3159 | 66.287 | 57.5432 | 60.0225 | 58.341 | 66.3257 | 53.6988 | 60.0224 | 54.5841 | 66.2759 | 34.2384 | 60.034 | 34.5 | 66.2971 | 46.3568 | 59.9879 | 47.0789
66.3167 | 60.0649 | 60.0398 | 61.3197 | 66.2953 | 57.5432 | 60.0225 | 58.3435 | 66.3341 | 53.6989 | 60.0224 | 54.5866 | 66.2843 | 34.2384 | 60.034 | 34.5 | 66.3054 | 46.3568 | 59.9879 | 47.0827
66.325 | 60.0649 | 60.0398 | 61.3234 | 66.3037 | 57.5432 | 60.0225 | 58.346 | 66.3424 | 53.6989 | 60.0224 | 54.5891 | 66.2926 | 34.2384 | 60.034 | 34.5 | 66.3137 | 46.3568 | 59.9879 | 47.0864
66.3333 | 60.0649 | 60.0398 | 61.3271 | 66.312 | 57.5432 | 60.0225 | 58.3485 | 66.3508 | 53.6989 | 60.0224 | 54.5916 | 66.3009 | 34.2384 | 60.034 | 34.5 | 66.3221 | 46.3568 | 59.9879 | 47.0902
66.3416 | 60.0344 | 60.0398 | 61.3309 | 66.3204 | 57.5432 | 60.0225 | 58.351 | 66.3591 | 53.6989 | 60.0224 | 54.5941 | 66.3092 | 34.2384 | 60.034 | 34.5 | 66.3304 | 46.4081 | 59.9879 | 47.0939
66.35 | 60.0344 | 60.0398 | 61.3346 | 66.3287 | 57.5432 | 60.0225 | 58.3535 | 66.3674 | 53.6989 | 60.0224 | 54.5966 | 66.3176 | 34.2384 | 60.034 | 34.5 | 66.3387 | 46.4081 | 59.9879 | 47.0977
66.3583 | 60.0315 | 60.0398 | 61.3384 | 66.337 | 57.5432 | 60.0225 | 58.356 | 66.3757 | 53.6989 | 60.0224 | 54.5991 | 66.3259 | 34.2396 | 60.034 | 34.5 | 66.347 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1014
66.3666 | 60.0315 | 60.0398 | 61.3421 | 66.3453 | 57.5432 | 60.0225 | 58.3585 | 66.3841 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6016 | 66.3342 | 34.2396 | 60.034 | 34.5 | 66.3555 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1052
66.3749 | 60.0262 | 60.0398 | 61.3459 | 66.3536 | 57.5437 | 60.0225 | 58.361 | 66.3924 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6041 | 66.3425 | 34.24 | 60.034 | 34.5 | 66.3638 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1089
66.3833 | 60.0262 | 60.0398 | 61.3496 | 66.362 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3635 | 66.4008 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6066 | 66.3508 | 34.24 | 60.034 | 34.5 | 66.3721 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1127
66.3916 | 60.0262 | 60.0398 | 61.3534 | 66.3703 | 57.5437 | 60.0225 | 58.366 | 66.4091 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6091 | 66.3593 | 34.2608 | 60.034 | 34.5 | 66.3805 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1164
66.3999 | 60.0262 | 60.0398 | 61.3571 | 66.3787 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3685 | 66.4174 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6116 | 66.3676 | 34.2608 | 60.034 | 34.5 | 66.3888 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1202
66.4083 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3609 | 66.387 | 57.5437 | 60.0225 | 58.371 | 66.4257 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6141 | 66.3759 | 34.2754 | 60.034 | 34.5 | 66.3971 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1239
66.4166 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3646 | 66.3953 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3735 | 66.4341 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6166 | 66.3842 | 34.2754 | 60.034 | 34.5 | 66.4054 | 46.4032 | 59.9879 | 47.1277
66.4249 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3684 | 66.4036 | 57.5437 | 60.0225 | 58.376 | 66.4424 | 53.6989 | 60.0224 | 54.6191 | 66.3926 | 34.2716 | 60.034 | 34.5 | 66.4138 | 46.3986 | 59.9879 | 47.1314
66.4333 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3721 | 66.412 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3785 | 66.4507 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6216 | 66.4009 | 34.2716 | 60.034 | 34.5 | 66.4221 | 46.3986 | 59.9879 | 47.1352
66.4416 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3759 | 66.4203 | 57.5437 | 60.0225 | 58.381 | 66.459 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6241 | 66.4092 | 34.2684 | 60.034 | 34.5 | 66.4304 | 46.4135 | 59.9879 | 47.1389
66.4499 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3796 | 66.4286 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3835 | 66.4674 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6266 | 66.4175 | 34.2684 | 60.034 | 34.5 | 66.4388 | 46.4135 | 59.9879 | 47.1427
66.4582 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3834 | 66.437 | 57.5437 | 60.0225 | 58.386 | 66.4757 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6291 | 66.4258 | 34.2769 | 60.034 | 34.5 | 66.4471 | 46.4135 | 59.9879 | 47.1464
66.4666 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3871 | 66.4453 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3885 | 66.4841 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6316 | 66.4342 | 34.2769 | 60.034 | 34.5 | 66.4554 | 46.4135 | 59.9879 | 47.1502
66.4749 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3909 | 66.4536 | 57.5437 | 60.0225 | 58.391 | 66.4924 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6341 | 66.4425 | 34.2751 | 60.034 | 34.5 | 66.4637 | 46.4135 | 59.9879 | 47.1539
66.4832 | 60.0629 | 60.0398 | 61.3946 | 66.462 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3935 | 66.5007 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6366 | 66.4508 | 34.2751 | 60.034 | 34.5 | 66.4722 | 46.4135 | 59.9879 | 47.1577
66.4915 | 60.0628 | 60.0398 | 61.3983 | 66.4703 | 57.5437 | 60.0225 | 58.396 | 66.509 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6391 | 66.4591 | 34.2762 | 60.034 | 34.5 | 66.4805 | 46.4148 | 59.9879 | 47.1614
66.4999 | 60.0628 | 60.0398 | 61.4021 | 66.4786 | 57.5437 | 60.0225 | 58.3985 | 66.5174 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6416 | 66.4675 | 34.2762 | 60.034 | 34.5 | 66.4888 | 46.4148 | 59.9879 | 47.1652
66.5082 | 60.0628 | 60.0398 | 61.4058 | 66.4869 | 57.5437 | 60.0225 | 58.401 | 66.5257 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6441 | 66.4758 | 34.2793 | 60.034 | 34.5 | 66.4972 | 46.4148 | 59.9879 | 47.1689
66.5165 | 60.0628 | 60.0398 | 61.4096 | 66.4953 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4035 | 66.534 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6466 | 66.4841 | 34.2793 | 60.034 | 34.5 | 66.5055 | 46.4148 | 59.9879 | 47.1727
66.5248 | 60.0712 | 60.0398 | 61.4133 | 66.5036 | 57.5437 | 60.0225 | 58.406 | 66.5424 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6491 | 66.4924 | 34.2793 | 60.034 | 34.5 | 66.5138 | 46.4149 | 59.9879 | 47.1764
66.5332 | 60.0712 | 60.0398 | 61.4171 | 66.512 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4085 | 66.5507 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6516 | 66.5009 | 34.2793 | 60.034 | 34.5 | 66.5221 | 46.4149 | 59.9879 | 47.1802
66.5415 | 60.0703 | 60.0398 | 61.4208 | 66.5203 | 57.5437 | 60.0225 | 58.411 | 66.559 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6541 | 66.5092 | 34.2829 | 60.034 | 34.5 | 66.5305 | 46.4153 | 59.9879 | 47.1839
66.5498 | 60.0703 | 60.0398 | 61.4246 | 66.5286 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4135 | 66.5673 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6566 | 66.5175 | 34.2829 | 60.034 | 34.5 | 66.5388 | 46.4153 | 59.9879 | 47.1877
66.5582 | 60.0703 | 60.0398 | 61.4283 | 66.5369 | 57.5437 | 60.0225 | 58.416 | 66.5757 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6591 | 66.5258 | 34.2829 | 60.034 | 34.5 | 66.5471 | 46.4153 | 59.9879 | 47.1914
66.5665 | 60.0703 | 60.0398 | 61.4321 | 66.5453 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4185 | 66.584 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6616 | 66.5341 | 34.2829 | 60.034 | 34.5 | 66.5554 | 46.4153 | 59.9879 | 47.1952
66.5748 | 60.0703 | 60.0398 | 61.4358 | 66.5536 | 57.5437 | 60.0225 | 58.421 | 66.5923 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6641 | 66.5425 | 34.2651 | 60.034 | 34.5 | 66.5638 | 46.4385 | 59.9879 | 47.1989
66.5831 | 60.0703 | 60.0398 | 61.4396 | 66.5619 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4235 | 66.6006 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6666 | 66.5508 | 34.2651 | 60.034 | 34.5 | 66.5721 | 46.4385 | 59.9879 | 47.2027
66.5915 | 60.1076 | 60.0398 | 61.4433 | 66.5703 | 57.5437 | 60.0225 | 58.426 | 66.609 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6691 | 66.5591 | 34.2616 | 60.034 | 34.5 | 66.5804 | 46.4374 | 59.9879 | 47.2065
66.5998 | 60.1076 | 60.0398 | 61.4471 | 66.5786 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4285 | 66.6173 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6716 | 66.5674 | 34.2616 | 60.034 | 34.5 | 66.5889 | 46.4374 | 59.9879 | 47.2102
66.6081 | 60.1118 | 60.0398 | 61.4508 | 66.5869 | 57.5437 | 60.0225 | 58.431 | 66.6257 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6741 | 66.5758 | 34.2562 | 60.034 | 34.5 | 66.5972 | 46.4374 | 59.9879 | 47.214
66.6165 | 60.1118 | 60.0398 | 61.4546 | 66.5952 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4335 | 66.634 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6766 | 66.5841 | 34.2562 | 60.034 | 34.5 | 66.6055 | 46.4374 | 59.9879 | 47.2177
66.6248 | 60.1118 | 60.0398 | 61.4583 | 66.6036 | 57.5437 | 60.0225 | 58.436 | 66.6423 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6791 | 66.5924 | 34.2257 | 60.034 | 34.5 | 66.6138 | 46.438 | 59.9879 | 47.2215
66.6331 | 60.1118 | 60.0398 | 61.4621 | 66.6119 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4385 | 66.6506 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6816 | 66.6007 | 34.2257 | 60.034 | 34.5 | 66.6222 | 46.438 | 59.9879 | 47.2252
66.6414 | 60.1103 | 60.0398 | 61.4658 | 66.6202 | 57.5437 | 60.0225 | 58.441 | 66.659 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6841 | 66.6091 | 34.2271 | 60.034 | 34.5 | 66.6305 | 46.4378 | 59.9879 | 47.229
66.6498 | 60.1103 | 60.0398 | 61.4696 | 66.6285 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4435 | 66.6673 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6866 | 66.6174 | 34.2271 | 60.034 | 34.5 | 66.6388 | 46.4378 | 59.9879 | 47.2327
66.6581 | 60.1135 | 60.0398 | 61.4733 | 66.6369 | 57.5437 | 60.0225 | 58.446 | 66.6757 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6891 | 66.6257 | 34.2271 | 60.034 | 34.5 | 66.6472 | 46.4378 | 59.9879 | 47.2365
66.6664 | 60.1135 | 60.0398 | 61.477 | 66.6452 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4485 | 66.684 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6916 | 66.634 | 34.2271 | 60.034 | 34.5 | 66.6555 | 46.4378 | 59.9879 | 47.2402
66.6747 | 60.0991 | 60.0398 | 61.4808 | 66.6536 | 57.5437 | 60.0225 | 58.451 | 66.6923 | 53.7405 | 60.0224 | 54.694 | 66.6423 | 34.2228 | 60.034 | 34.5 | 66.6638 | 46.4378 | 59.9879 | 47.244
66.6831 | 60.0991 | 60.0398 | 61.4845 | 66.6619 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4535 | 66.7006 | 53.7405 | 60.0224 | 54.6965 | 66.6508 | 34.2228 | 60.034 | 34.5 | 66.6721 | 46.4378 | 59.9879 | 47.2477
66.6914 | 60.0991 | 60.0398 | 61.4883 | 66.6702 | 57.5437 | 60.0225 | 58.456 | 66.709 | 53.7405 | 60.0224 | 54.699 | 66.6591 | 34.2246 | 60.034 | 34.5 | 66.6805 | 46.4373 | 59.9879 | 47.2505
66.6997 | 60.0991 | 60.0398 | 61.492 | 66.6785 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4585 | 66.7173 | 53.7405 | 60.0224 | 54.7015 | 66.6674 | 34.2246 | 60.034 | 34.5 | 66.6888 | 46.4373 | 59.9879 | 47.2517
66.7081 | 60.1196 | 60.0398 | 61.4958 | 66.6869 | 57.5437 | 60.0225 | 58.461 | 66.7256 | 53.7405 | 60.0224 | 54.704 | 66.6757 | 34.2246 | 60.034 | 34.5 | 66.6971 | 46.4373 | 59.9879 | 47.253
66.7164 | 60.1196 | 60.0398 | 61.4995 | 66.6952 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4635 | 66.7339 | 53.7405 | 60.0224 | 54.7065 | 66.6841 | 34.2246 | 60.034 | 34.5 | 66.7056 | 46.4373 | 59.9879 | 47.2542
66.7247 | 60.1196 | 60.0398 | 61.5 | 66.7036 | 57.5437 | 60.0225 | 58.466 | 66.7423 | 53.7405 | 60.0224 | 54.709 | 66.6924 | 34.2255 | 60.034 | 34.5 | 66.7139 | 46.5015 | 59.9879 | 47.2555
66.733 | 60.1196 | 60.0398 | 61.5 | 66.7119 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4685 | 66.7506 | 53.7968 | 60.0224 | 54.7115 | 66.7007 | 34.2255 | 60.034 | 34.5 | 66.7222 | 46.5015 | 59.9879 | 47.2567
66.7414 | 60.1184 | 60.0398 | 61.5 | 66.7202 | 57.5437 | 60.0225 | 58.471 | 66.759 | 53.7968 | 60.0224 | 54.714 | 66.709 | 34.2224 | 60.034 | 34.5 | 66.7305 | 46.5019 | 59.9879 | 47.258
66.7497 | 60.1184 | 60.0398 | 61.5 | 66.7285 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4735 | 66.7673 | 53.7968 | 60.0224 | 54.7165 | 66.7173 | 34.2224 | 60.034 | 34.5 | 66.7389 | 46.5019 | 59.9879 | 47.2592
66.758 | 60.1184 | 60.0398 | 61.5 | 66.7369 | 57.5437 | 60.0225 | 58.476 | 66.7756 | 53.7968 | 60.0224 | 54.719 | 66.7257 | 34.2134 | 60.034 | 34.5 | 66.7472 | 46.5019 | 59.9879 | 47.2605
66.7664 | 60.1184 | 60.0398 | 61.5 | 66.7452 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4785 | 66.7839 | 53.7968 | 60.0224 | 54.7215 | 66.734 | 34.2134 | 60.034 | 34.5 | 66.7555 | 46.5019 | 59.9879 | 47.2617
66.7747 | 60.1266 | 60.0398 | 61.5 | 66.7535 | 57.5437 | 60.0225 | 58.481 | 66.7922 | 53.7968 | 60.0224 | 54.724 | 66.7423 | 34.2143 | 60.034 | 34.5 | 66.7639 | 46.5019 | 59.9879 | 47.263
66.783 | 60.1266 | 60.0398 | 61.5 | 66.7618 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4835 | 66.8006 | 53.7968 | 60.0224 | 54.7265 | 66.7506 | 34.2143 | 60.034 | 34.5 | 66.7722 | 46.5019 | 59.9879 | 47.2642
66.7914 | 60.1266 | 60.0398 | 61.5 | 66.7702 | 57.5437 | 60.0225 | 58.486 | 66.8089 | 53.7968 | 60.0224 | 54.729 | 66.759 | 34.216 | 60.034 | 34.5 | 66.7805 | 46.4958 | 59.9879 | 47.2655
66.7997 | 60.1266 | 60.0398 | 61.5 | 66.7785 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4885 | 66.8173 | 53.7968 | 60.0224 | 54.7315 | 66.7673 | 34.216 | 60.034 | 34.5 | 66.7888 | 46.4958 | 59.9879 | 47.2667
66.808 | 60.1178 | 60.0398 | 61.5 | 66.7869 | 57.5437 | 60.0225 | 58.491 | 66.8256 | 53.7968 | 60.0224 | 54.734 | 66.7756 | 34.2112 | 60.034 | 34.5 | 66.7972 | 46.4958 | 59.9879 | 47.268
66.8163 | 60.1178 | 60.0398 | 61.5 | 66.7952 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4935 | 66.8339 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7365 | 66.7839 | 34.2112 | 60.034 | 34.5 | 66.8055 | 46.4958 | 59.9879 | 47.2692
66.8246 | 60.1178 | 60.0398 | 61.5 | 66.8035 | 57.5437 | 60.0225 | 58.496 | 66.8422 | 53.8412 | 60.0224 | 54.739 | 66.7924 | 34.1897 | 60.034 | 34.5 | 66.8138 | 46.4958 | 59.9879 | 47.2705
66.833 | 60.1178 | 60.0398 | 61.5 | 66.8118 | 57.5437 | 60.0225 | 58.4985 | 66.8506 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7415 | 66.8007 | 34.1897 | 60.034 | 34.5 | 66.8221 | 46.4958 | 59.9879 | 47.2717
66.8413 | 60.1168 | 60.0398 | 61.5 | 66.8201 | 57.5437 | 60.0225 | 58.501 | 66.8589 | 53.8412 | 60.0224 | 54.744 | 66.809 | 34.1862 | 60.034 | 34.5 | 66.8306 | 46.5725 | 59.9879 | 47.273
66.8496 | 60.1168 | 60.0398 | 61.5 | 66.8285 | 57.5437 | 60.0225 | 58.5035 | 66.8672 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7465 | 66.8173 | 34.1862 | 60.034 | 34.5 | 66.8389 | 46.5725 | 59.9879 | 47.2742
66.858 | 60.1374 | 60.0398 | 61.5 | 66.8368 | 57.5437 | 60.0225 | 58.506 | 66.8755 | 53.8412 | 60.0224 | 54.749 | 66.8256 | 34.1848 | 60.034 | 34.5 | 66.8472 | 46.5725 | 59.9879 | 47.2755
66.8663 | 60.1374 | 60.0398 | 61.5 | 66.8452 | 57.5437 | 60.0225 | 58.5085 | 66.8839 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7515 | 66.834 | 34.1848 | 60.034 | 34.5 | 66.8556 | 46.5725 | 59.9879 | 47.2767
66.8746 | 60.1712 | 60.0398 | 61.5 | 66.8535 | 57.5437 | 60.0225 | 58.511 | 66.8922 | 53.8412 | 60.0224 | 54.754 | 66.8423 | 34.1824 | 60.0282 | 34.5 | 66.8639 | 46.5725 | 59.9879 | 47.278
66.8829 | 60.1712 | 60.0398 | 61.5 | 66.8618 | 57.5437 | 60.0225 | 58.5135 | 66.9006 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7565 | 66.8506 | 34.1824 | 60.0282 | 34.5 | 66.8722 | 46.5725 | 59.9879 | 47.2792
66.8913 | 60.1598 | 60.0398 | 61.5 | 66.8701 | 57.5437 | 60.0225 | 58.516 | 66.9089 | 53.8412 | 60.0224 | 54.759 | 66.8589 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.8805 | 46.569 | 59.9879 | 47.2805
66.8996 | 60.1598 | 60.0398 | 61.5 | 66.8785 | 57.5437 | 60.0225 | 58.5185 | 66.9172 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7615 | 66.8673 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.8889 | 46.569 | 59.9879 | 47.2817
66.9079 | 60.1701 | 60.0398 | 61.5 | 66.8868 | 57.5437 | 60.0225 | 58.521 | 66.9255 | 53.8412 | 60.0224 | 54.764 | 66.8756 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.8972 | 46.569 | 59.9879 | 47.283
66.9163 | 60.1701 | 60.0398 | 61.5 | 66.8951 | 57.5437 | 60.0225 | 58.5235 | 66.9339 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7665 | 66.8839 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.9055 | 46.569 | 59.9879 | 47.2842
66.9246 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9034 | 57.5437 | 60.0225 | 58.526 | 66.9422 | 53.8412 | 60.0224 | 54.769 | 66.8922 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.9139 | 46.569 | 59.9879 | 47.2855
66.9329 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9118 | 57.5437 | 60.0225 | 58.5285 | 66.9506 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7715 | 66.9006 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.9222 | 46.569 | 59.9879 | 47.2867
66.9413 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9201 | 57.5437 | 60.0225 | 58.531 | 66.9589 | 53.8412 | 60.0224 | 54.774 | 66.9089 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.9305 | 46.569 | 59.9879 | 47.288
66.9496 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9285 | 57.5437 | 60.0225 | 58.5335 | 66.9672 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7765 | 66.9172 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.9388 | 46.569 | 59.9879 | 47.2892
66.9579 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9368 | 57.5775 | 60.0225 | 58.536 | 66.9755 | 53.8412 | 60.0224 | 54.779 | 66.9255 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.9473 | 46.569 | 59.9879 | 47.2905
66.9662 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9451 | 57.5775 | 60.0225 | 58.5385 | 66.9839 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7815 | 66.9338 | 34.1828 | 60.0282 | 34.5 | 66.9556 | 46.569 | 59.9879 | 47.2917
66.9745 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9534 | 57.5775 | 60.0225 | 58.541 | 66.9922 | 53.8412 | 60.0224 | 54.784 | 66.9423 | 34.1827 | 60.0282 | 34.5 | 66.9639 | 46.569 | 59.9879 | 47.293
66.9829 | 60.1707 | 60.0398 | 61.5 | 66.9618 | 57.5775 | 60.0225 | 58.5435 | 67.0005 | 53.8412 | 60.0224 | 54.7865 | 66.9506 | 34.1827 | 60.0282 | 34.5 | 66.9723 | 46.569 | 59.9879 | 47.2942
66.9912 | 60.1897 | 60.0398 | 61.5 | 66.9701 | 57.5855 | 60.0225 | 58.546 | 67.0089 | 53.8412 | 60.0224 | 54.789 | 66.9589 | 34.1795 | 60.0282 | 34.5 | 66.9806 | 46.569 | 59.9879 | 47.2955
66.9995 | 60.1897 | 60.0398 | 61.5 | 66.9785 | 57.5855 | 60.0225 | 58.5485 | 67.0172 | 53.8413 | 60.0224 | 54.7915 | 66.9672 | 34.1795 | 60.0282 | 34.5 | 66.9889 | 46.569 | 59.9879 | 47.2967
67.0079 | 60.2187 | 60.0398 | 61.5 | 66.9868 | 57.5849 | 60.0225 | 58.551 | 67.0255 | 53.8413 | 60.0224 | 54.794 | 66.9756 | 34.1962 | 60.0282 | 34.5 | 66.9972 | 46.569 | 59.9879 | 47.298
67.0162 | 60.2187 | 60.0398 | 61.5 | 66.9951 | 57.5849 | 60.0225 | 58.5535 | 67.0338 | 53.8413 | 60.0224 | 54.7965 | 66.9839 | 34.1962 | 60.0282 | 34.5 | 67.0056 | 46.569 | 59.9879 | 47.2992
67.0245 | 60.2187 | 60.0398 | 61.5 | 67.0034 | 57.5849 | 60.0225 | 58.556 | 67.0422 | 53.8413 | 60.0224 | 54.799 | 66.9922 | 34.1962 | 60.0282 | 34.5 | 67.0139 | 46.5738 | 59.9879 | 47.3005
67.0328 | 60.2187 | 60.0398 | 61.5 | 67.0118 | 57.5849 | 60.0225 | 58.5585 | 67.0505 | 53.8413 | 60.0224 | 54.8015 | 67.0005 | 34.1962 | 60.0282 | 34.5 | 67.0222 | 46.5738 | 59.9879 | 47.3017
67.0412 | 60.2187 | 60.0398 | 61.5 | 67.0201 | 57.5849 | 60.0225 | 58.561 | 67.0588 | 53.8413 | 60.0224 | 54.804 | 67.0089 | 34.1962 | 60.0282 | 34.5 | 67.0305 | 46.5738 | 59.9879 | 47.303
67.0495 | 60.2187 | 60.0398 | 61.5 | 67.0284 | 57.5849 | 60.0225 | 58.5634 | 67.0671 | 53.8413 | 60.0224 | 54.8065 | 67.0172 | 34.1962 | 60.0282 | 34.5 | 67.0389 | 46.5738 | 59.9879 | 47.3042
67.0578 | 60.2195 | 60.0398 | 61.5 | 67.0367 | 57.5849 | 60.0225 | 58.5659 | 67.0755 | 53.8413 | 60.0224 | 54.809 | 67.0255 | 34.1883 | 60.0282 | 34.5 | 67.0472 | 46.5738 | 59.9879 | 47.3055
67.0662 | 60.2195 | 60.0398 | 61.5 | 67.045 | 57.5849 | 60.0225 | 58.5684 | 67.0838 | 53.8413 | 60.0224 | 54.8115 | 67.0338 | 34.1883 | 60.0282 | 34.5 | 67.0555 | 46.5738 | 59.9879 | 47.3067
67.0745 | 60.2188 | 60.0398 | 61.5 | 67.0534 | 57.5849 | 60.0225 | 58.5709 | 67.0922 | 53.8413 | 60.0224 | 54.814 | 67.0422 | 34.1888 | 60.0282 | 34.5 | 67.064 | 46.6 | 59.9879 | 47.308
67.0828 | 60.2188 | 60.0398 | 61.5 | 67.0617 | 57.5849 | 60.0225 | 58.5734 | 67.1005 | 53.8413 | 60.0224 | 54.8165 | 67.0505 | 34.1888 | 60.0282 | 34.5 | 67.0723 | 46.6 | 59.9879 | 47.3092
67.0912 | 60.2188 | 60.0398 | 61.5 | 67.0701 | 57.7173 | 60.0225 | 58.5759 | 67.1088 | 53.8413 | 60.0224 | 54.819 | 67.0588 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.0806 | 46.6 | 59.9879 | 47.3105
67.0995 | 60.2188 | 60.0398 | 61.5 | 67.0784 | 57.7173 | 60.0225 | 58.5784 | 67.1171 | 53.8302 | 60.0224 | 54.8215 | 67.0671 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.0889 | 46.6 | 59.9879 | 47.3117
67.1078 | 60.2188 | 60.0398 | 61.5 | 67.0867 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5809 | 67.1255 | 53.8302 | 60.0224 | 54.824 | 67.0754 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.0973 | 46.6 | 59.9879 | 47.313
67.1161 | 60.2188 | 60.0398 | 61.5 | 67.095 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5834 | 67.1338 | 53.8302 | 60.0224 | 54.8265 | 67.0839 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.1056 | 46.6 | 59.9879 | 47.3143
67.1245 | 60.2111 | 60.0398 | 61.5 | 67.1034 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5859 | 67.1422 | 53.8302 | 60.0224 | 54.829 | 67.0922 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.1139 | 46.6 | 59.9879 | 47.3155
67.1328 | 60.2111 | 60.0398 | 61.5 | 67.1117 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5884 | 67.1505 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8315 | 67.1005 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.1223 | 46.6 | 59.9879 | 47.3167
67.1411 | 60.221 | 60.0398 | 61.5 | 67.1201 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5909 | 67.1588 | 53.8645 | 60.0224 | 54.834 | 67.1088 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.1306 | 46.6 | 59.9879 | 47.318
67.1494 | 60.221 | 60.0398 | 61.5 | 67.1284 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5934 | 67.1671 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8365 | 67.1172 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.1389 | 46.6 | 59.9879 | 47.3193
67.1578 | 60.221 | 60.0398 | 61.5 | 67.1367 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5959 | 67.1755 | 53.8645 | 60.0224 | 54.839 | 67.1255 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.1472 | 46.6 | 59.9879 | 47.3205
67.1661 | 60.221 | 60.0398 | 61.5 | 67.145 | 57.7226 | 60.0225 | 58.5984 | 67.1838 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8415 | 67.1338 | 34.1891 | 60.0282 | 34.5 | 67.1556 | 46.6 | 59.9879 | 47.3218
67.1744 | 60.2217 | 60.0398 | 61.5 | 67.1534 | 57.7226 | 60.0225 | 58.6009 | 67.1921 | 53.8645 | 60.0224 | 54.844 | 67.1421 | 34.1887 | 60.0282 | 34.5 | 67.1639 | 46.6 | 59.9879 | 47.323
67.1827 | 60.2217 | 60.0398 | 61.5 | 67.1617 | 57.7226 | 60.0225 | 58.6034 | 67.2004 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8465 | 67.1505 | 34.1887 | 60.0282 | 34.5 | 67.1722 | 46.6 | 59.9879 | 47.3243
67.1911 | 60.2198 | 60.0398 | 61.5 | 67.17 | 57.7226 | 60.0225 | 58.6059 | 67.2088 | 53.8645 | 60.0224 | 54.849 | 67.1588 | 34.1881 | 60.0282 | 34.5 | 67.1807 | 46.6 | 59.9879 | 47.3255
67.1994 | 60.2198 | 60.0398 | 61.5 | 67.1783 | 57.7226 | 60.0225 | 58.6084 | 67.2171 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8515 | 67.1671 | 34.1881 | 60.0282 | 34.5 | 67.189 | 46.6 | 59.9879 | 47.3268
67.2077 | 60.2287 | 60.0398 | 61.5 | 67.1867 | 57.7226 | 60.0225 | 58.6109 | 67.2255 | 53.8645 | 60.0224 | 54.854 | 67.1754 | 34.1881 | 60.0282 | 34.5 | 67.1973 | 46.6 | 59.9879 | 47.328
67.2161 | 60.2287 | 60.0398 | 61.5 | 67.195 | 57.7226 | 60.0225 | 58.6134 | 67.2338 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8565 | 67.1838 | 34.1881 | 60.0282 | 34.5 | 67.2056 | 46.6 | 59.9879 | 47.3293
67.2244 | 60.2505 | 60.0398 | 61.5 | 67.2034 | 57.7286 | 60.0225 | 58.6159 | 67.2421 | 53.8645 | 60.0224 | 54.859 | 67.1921 | 34.1881 | 60.0282 | 34.5 | 67.214 | 46.6 | 59.9879 | 47.3305
67.2327 | 60.2505 | 60.0398 | 61.5 | 67.2117 | 57.7286 | 60.0225 | 58.6184 | 67.2504 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8615 | 67.2004 | 34.1881 | 60.0282 | 34.5 | 67.2223 | 46.6 | 59.9879 | 47.3318
67.241 | 60.2502 | 60.0398 | 61.5 | 67.22 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6209 | 67.2587 | 53.8645 | 60.0224 | 54.864 | 67.2087 | 34.2054 | 60.0282 | 34.5 | 67.2306 | 46.6 | 59.9879 | 47.333
67.2494 | 60.2502 | 60.0398 | 61.5 | 67.2283 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6234 | 67.2671 | 53.8645 | 60.0224 | 54.8665 | 67.217 | 34.2054 | 60.0282 | 34.5 | 67.2389 | 46.6 | 59.9879 | 47.3343
67.2577 | 60.2442 | 60.0398 | 61.5 | 67.2367 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6259 | 67.2754 | 53.8645 | 60.0224 | 54.869 | 67.2255 | 34.199 | 60.0282 | 34.5 | 67.2473 | 46.6 | 59.9879 | 47.3355
67.266 | 60.2442 | 60.0398 | 61.5 | 67.245 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6284 | 67.2838 | 53.8836 | 60.0224 | 54.8715 | 67.2338 | 34.199 | 60.0282 | 34.5 | 67.2556 | 46.6 | 59.9879 | 47.3368
67.2744 | 60.2442 | 60.0398 | 61.5 | 67.2534 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6309 | 67.2921 | 53.8836 | 60.0224 | 54.874 | 67.2421 | 34.199 | 60.0282 | 34.5 | 67.2639 | 46.6 | 59.9879 | 47.338
67.2827 | 60.2442 | 60.0398 | 61.5 | 67.2617 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6334 | 67.3004 | 53.9275 | 60.0224 | 54.8765 | 67.2504 | 34.199 | 60.0282 | 34.5 | 67.2723 | 46.6 | 59.9879 | 47.3393
67.291 | 60.284 | 60.0398 | 61.5 | 67.27 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6359 | 67.3087 | 53.9275 | 60.0224 | 54.879 | 67.2588 | 34.1984 | 60.0282 | 34.5 | 67.2806 | 46.6 | 59.9879 | 47.3405
67.2993 | 60.284 | 60.0398 | 61.5 | 67.2783 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6384 | 67.3171 | 53.9275 | 60.0224 | 54.8815 | 67.2671 | 34.1984 | 60.0282 | 34.5 | 67.2889 | 46.6 | 59.9879 | 47.3418
67.3077 | 60.284 | 60.0398 | 61.5 | 67.2866 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6409 | 67.3254 | 53.9275 | 60.0224 | 54.884 | 67.2754 | 34.1985 | 60.0282 | 34.5 | 67.2972 | 46.6 | 59.9879 | 47.343
67.316 | 60.284 | 60.0398 | 61.5 | 67.295 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6434 | 67.3337 | 53.9275 | 60.0224 | 54.8865 | 67.2837 | 34.1985 | 60.0282 | 34.5 | 67.3057 | 46.6 | 59.9879 | 47.3443
67.3243 | 60.3067 | 60.0398 | 61.5 | 67.3033 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6459 | 67.342 | 53.9275 | 60.0224 | 54.889 | 67.2921 | 34.1951 | 60.0282 | 34.5 | 67.314 | 46.6 | 59.9879 | 47.3455
67.3326 | 60.3067 | 60.0398 | 61.5 | 67.3116 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6484 | 67.3504 | 53.9275 | 60.0224 | 54.8915 | 67.3004 | 34.1951 | 60.0282 | 34.5 | 67.3223 | 46.6 | 59.9879 | 47.3468
67.341 | 60.3067 | 60.0398 | 61.5 | 67.3199 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6509 | 67.3587 | 53.9275 | 60.0224 | 54.894 | 67.3087 | 34.1981 | 60.0282 | 34.5 | 67.3307 | 46.6 | 59.9879 | 47.348
67.3493 | 60.3067 | 60.0398 | 61.5 | 67.3283 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6534 | 67.3671 | 53.9312 | 60.0224 | 54.8965 | 67.317 | 34.1981 | 60.0282 | 34.5 | 67.339 | 46.6 | 59.9879 | 47.3493
67.3576 | 60.2975 | 60.0398 | 61.5 | 67.3366 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6559 | 67.3754 | 53.9312 | 60.0224 | 54.899 | 67.3254 | 34.2164 | 60.0282 | 34.5 | 67.3473 | 46.6 | 59.9879 | 47.3505
67.366 | 60.2975 | 60.0398 | 61.5 | 67.345 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6584 | 67.3837 | 53.9312 | 60.0224 | 54.9007 | 67.3337 | 34.2164 | 60.0282 | 34.5 | 67.3556 | 46.6 | 59.9879 | 47.3518
67.3743 | 60.2994 | 60.0398 | 61.5 | 67.3533 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6609 | 67.392 | 53.9312 | 60.0224 | 54.902 | 67.342 | 34.2164 | 60.0282 | 34.5 | 67.364 | 46.6 | 59.9879 | 47.353
67.3826 | 60.2994 | 60.0398 | 61.5 | 67.3616 | 57.7798 | 60.0225 | 58.6634 | 67.4004 | 53.9312 | 60.0224 | 54.9032 | 67.3503 | 34.2164 | 60.0282 | 34.5 | 67.3723 | 46.6 | 59.9879 | 47.3543
67.3909 | 60.2836 | 60.0398 | 61.5 | 67.3699 | 57.7797 | 60.0225 | 58.6659 | 67.4087 | 53.9312 | 60.0224 | 54.9045 | 67.3586 | 34.2158 | 60.0282 | 34.5 | 67.3806 | 46.6 | 59.9879 | 47.3555
67.3993 | 60.2836 | 60.0398 | 61.5 | 67.3783 | 57.7797 | 60.0225 | 58.6684 | 67.4171 | 53.9842 | 60.0224 | 54.9057 | 67.3671 | 34.2158 | 60.0282 | 34.5 | 67.389 | 46.6 | 59.9879 | 47.3568
67.4076 | 60.2836 | 60.0398 | 61.5 | 67.3866 | 57.7797 | 60.0225 | 58.6709 | 67.4254 | 53.9842 | 60.0224 | 54.907 | 67.3754 | 34.2185 | 60.0282 | 34.5 | 67.3973 | 46.6 | 59.9879 | 47.358
67.4159 | 60.2836 | 60.0398 | 61.5 | 67.395 | 57.7797 | 60.0225 | 58.6734 | 67.4337 | 53.9842 | 60.0224 | 54.9082 | 67.3837 | 34.2185 | 60.0282 | 34.5 | 67.4056 | 46.6 | 59.9879 | 47.3593
67.4243 | 60.2816 | 60.0398 | 61.5 | 67.4033 | 57.7797 | 60.0225 | 58.6759 | 67.442 | 53.9842 | 60.0224 | 54.9095 | 67.392 | 34.2201 | 60.0282 | 34.5 | 67.4139 | 46.6 | 59.9879 | 47.3605
67.4326 | 60.2816 | 60.0398 | 61.5 | 67.4116 | 57.7797 | 60.0225 | 58.6784 | 67.4504 | 53.9913 | 60.0224 | 54.9107 | 67.4004 | 34.2201 | 60.0282 | 34.5 | 67.4224 | 46.6 | 59.9879 | 47.3618
67.4409 | 60.3277 | 60.0398 | 61.5 | 67.4199 | 57.7586 | 60.0225 | 58.6809 | 67.4587 | 53.9913 | 60.0224 | 54.912 | 67.4087 | 34.2201 | 60.0282 | 34.5 | 67.4307 | 46.6 | 59.9879 | 47.363
67.4492 | 60.3277 | 60.0398 | 61.5 | 67.4283 | 57.7586 | 60.0225 | 58.6834 | 67.467 | 53.9913 | 60.0224 | 54.9132 | 67.417 | 34.2201 | 60.0282 | 34.5 | 67.439 | 46.6 | 59.9879 | 47.3643
67.4576 | 60.3245 | 60.0398 | 61.5 | 67.4366 | 57.7586 | 60.0225 | 58.6859 | 67.4753 | 53.9913 | 60.0224 | 54.9145 | 67.4253 | 34.2201 | 60.0282 | 34.5 | 67.4474 | 46.6 | 59.9879 | 47.3655
67.4659 | 60.3245 | 60.0398 | 61.5 | 67.4449 | 57.7586 | 60.0225 | 58.6884 | 67.4836 | 53.9913 | 60.0224 | 54.9157 | 67.4337 | 34.2201 | 60.0282 | 34.5 | 67.4557 | 46.6 | 59.9879 | 47.3668
67.4742 | 60.3264 | 60.0398 | 61.5 | 67.4532 | 57.7586 | 60.0225 | 58.6909 | 67.492 | 53.9913 | 60.0224 | 54.917 | 67.442 | 34.2174 | 60.0282 | 34.5 | 67.464 | 46.6 | 59.9879 | 47.368
67.4825 | 60.3264 | 60.0398 | 61.5 | 67.4616 | 57.7586 | 60.0225 | 58.6934 | 67.5003 | 53.9913 | 60.0224 | 54.9182 | 67.4503 | 34.2174 | 60.0282 | 34.5 | 67.4723 | 46.6 | 59.9879 | 47.3693
67.4909 | 60.3263 | 60.0398 | 61.5 | 67.4699 | 57.7585 | 60.0225 | 58.6959 | 67.5087 | 53.9913 | 60.0224 | 54.9195 | 67.4586 | 34.1918 | 60.0282 | 34.5 | 67.4807 | 46.6 | 59.9879 | 47.3705
67.4992 | 60.3263 | 60.0398 | 61.5 | 67.4783 | 57.7585 | 60.0225 | 58.6984 | 67.517 | 53.9907 | 60.0224 | 54.9207 | 67.4669 | 34.1918 | 60.0282 | 34.5 | 67.489 | 46.6 | 59.9879 | 47.3718
67.5075 | 60.3255 | 60.0398 | 61.5 | 67.4866 | 57.7676 | 60.0225 | 58.7009 | 67.5253 | 53.9907 | 60.0224 | 54.922 | 67.4753 | 34.2075 | 60.0282 | 34.5 | 67.4973 | 46.6 | 59.9879 | 47.373
67.5159 | 60.3255 | 60.0398 | 61.5 | 67.4949 | 57.7676 | 60.0225 | 58.7034 | 67.5336 | 53.9907 | 60.0224 | 54.9232 | 67.4836 | 34.2075 | 60.0282 | 34.5 | 67.5056 | 46.6 | 59.9879 | 47.3743
67.5242 | 60.3493 | 60.0398 | 61.5 | 67.5032 | 57.7683 | 60.0225 | 58.7059 | 67.542 | 53.9907 | 60.0224 | 54.9245 | 67.4919 | 34.2075 | 60.0282 | 34.5 | 67.514 | 46.6 | 59.9879 | 47.3755
67.5325 | 60.3493 | 60.0398 | 61.5 | 67.5115 | 57.7683 | 60.0225 | 58.7084 | 67.5503 | 53.9813 | 60.0224 | 54.9257 | 67.5002 | 34.2075 | 60.0282 | 34.5 | 67.5223 | 46.6 | 59.9879 | 47.3768
67.5408 | 60.3408 | 60.0398 | 61.5 | 67.5199 | 57.7683 | 60.0225 | 58.7109 | 67.5587 | 53.9813 | 60.0224 | 54.927 | 67.5087 | 34.2048 | 60.0282 | 34.5 | 67.5306 | 46.6 | 59.9879 | 47.378
67.5492 | 60.3408 | 60.0398 | 61.5 | 67.5282 | 57.7683 | 60.0225 | 58.7134 | 67.567 | 53.9946 | 60.0224 | 54.9282 | 67.517 | 34.2048 | 60.0282 | 34.5 | 67.5391 | 46.6 | 59.9879 | 47.3793
67.5575 | 60.3338 | 60.0398 | 61.5 | 67.5366 | 57.7922 | 60.0225 | 58.7159 | 67.5753 | 53.9946 | 60.0224 | 54.9295 | 67.5253 | 34.2017 | 60.0282 | 34.5 | 67.5474 | 46.6 | 59.9879 | 47.3805
67.5658 | 60.3338 | 60.0398 | 61.5 | 67.5449 | 57.7922 | 60.0225 | 58.7184 | 67.5836 | 54.0004 | 60.0224 | 54.9307 | 67.5336 | 34.2017 | 60.0282 | 34.5 | 67.5557 | 46.6 | 59.9879 | 47.3818
67.5742 | 60.3338 | 60.0398 | 61.5 | 67.5532 | 57.7796 | 60.0225 | 58.7209 | 67.592 | 54.0004 | 60.0224 | 54.932 | 67.542 | 34.2049 | 60.0282 | 34.5 | 67.564 | 46.6 | 59.9879 | 47.383
67.5825 | 60.3338 | 60.0398 | 61.5 | 67.5615 | 57.7796 | 60.0225 | 58.7234 | 67.6003 | 54.0004 | 60.0224 | 54.9332 | 67.5503 | 34.2049 | 60.0282 | 34.5 | 67.5724 | 46.6 | 59.9879 | 47.3843
67.5908 | 60.3309 | 60.0398 | 61.5 | 67.5699 | 57.7796 | 60.0225 | 58.7259 | 67.6086 | 54.0004 | 60.0224 | 54.9345 | 67.5586 | 34.2072 | 60.0282 | 34.5 | 67.5807 | 46.6 | 59.9879 | 47.3855
67.5992 | 60.3309 | 60.0398 | 61.5 | 67.5782 | 57.7796 | 60.0225 | 58.7284 | 67.6169 | 54.0004 | 60.0224 | 54.9357 | 67.5669 | 34.2072 | 60.0282 | 34.5 | 67.589 | 46.6 | 59.9879 | 47.3868
67.6075 | 60.3337 | 60.0398 | 61.5 | 67.5865 | 57.7796 | 60.0225 | 58.7309 | 67.6253 | 54.0004 | 60.0224 | 54.937 | 67.5753 | 34.2072 | 60.0282 | 34.5 | 67.5974 | 46.6 | 59.9937 | 47.388
67.6158 | 60.3337 | 60.0398 | 61.5 | 67.5948 | 57.7796 | 60.0225 | 58.7334 | 67.6336 | 54.0004 | 60.0224 | 54.9382 | 67.5836 | 34.2072 | 60.0282 | 34.5 | 67.6057 | 46.6 | 59.9937 | 47.3893
67.6241 | 60.3337 | 60.0398 | 61.5 | 67.6032 | 57.7793 | 60.0225 | 58.7359 | 67.642 | 54.0004 | 60.0224 | 54.9395 | 67.5919 | 34.2091 | 60.0282 | 34.5 | 67.614 | 46.6 | 59.9937 | 47.3905
67.6324 | 60.3337 | 60.0398 | 61.5 | 67.6115 | 57.7793 | 60.0225 | 58.7384 | 67.6503 | 53.9763 | 60.0224 | 54.9407 | 67.6002 | 34.2091 | 60.0282 | 34.5 | 67.6223 | 46.6 | 59.9937 | 47.3918
67.6408 | 60.334 | 60.0398 | 61.5 | 67.6199 | 57.78 | 60.0225 | 58.7409 | 67.6586 | 53.9763 | 60.0224 | 54.942 | 67.6085 | 34.2088 | 60.0282 | 34.5 | 67.6307 | 46.6 | 59.9937 | 47.393
67.6491 | 60.334 | 60.0398 | 61.5 | 67.6282 | 57.78 | 60.0225 | 58.7434 | 67.6669 | 53.9763 | 60.0224 | 54.9432 | 67.6169 | 34.2088 | 60.0282 | 34.5 | 67.639 | 46.6 | 59.9937 | 47.3943
67.6574 | 60.3367 | 60.0398 | 61.5 | 67.6365 | 57.78 | 60.0225 | 58.7459 | 67.6753 | 53.9763 | 60.0224 | 54.9445 | 67.6252 | 34.1897 | 60.0282 | 34.5 | 67.6473 | 46.6 | 59.9937 | 47.3955
67.6658 | 60.3367 | 60.0398 | 61.5 | 67.6448 | 57.78 | 60.0225 | 58.7484 | 67.6836 | 53.9826 | 60.0224 | 54.9457 | 67.6335 | 34.1897 | 60.0282 | 34.5 | 67.6556 | 46.6 | 59.9937 | 47.3968
67.6741 | 60.3405 | 60.0398 | 61.5 | 67.6532 | 57.78 | 60.0225 | 58.7509 | 67.692 | 53.9826 | 60.0224 | 54.947 | 67.6418 | 34.1877 | 60.0282 | 34.5 | 67.6641 | 46.6792 | 59.9937 | 47.398
67.6824 | 60.3405 | 60.0398 | 61.5 | 67.6615 | 57.78 | 60.0225 | 58.7534 | 67.7003 | 53.9826 | 60.0224 | 54.9482 | 67.6503 | 34.1877 | 60.0282 | 34.5 | 67.6724 | 46.6792 | 59.9937 | 47.3993
67.6907 | 60.3405 | 60.0398 | 61.5 | 67.6699 | 57.78 | 60.0225 | 58.7559 | 67.7086 | 53.9826 | 60.0224 | 54.9495 | 67.6586 | 34.1877 | 60.0282 | 34.5 | 67.6807 | 46.6665 | 59.9937 | 47.401
67.6991 | 60.3405 | 60.0398 | 61.5 | 67.6782 | 57.78 | 60.0225 | 58.7584 | 67.7169 | 53.9881 | 60.0224 | 54.9507 | 67.6669 | 34.1877 | 60.0282 | 34.5 | 67.6891 | 46.6665 | 59.9937 | 47.4035
67.7074 | 60.3732 | 60.0398 | 61.5 | 67.6865 | 57.78 | 60.0225 | 58.7609 | 67.7252 | 53.9881 | 60.0224 | 54.952 | 67.6752 | 34.1877 | 60.0282 | 34.5 | 67.6974 | 46.6632 | 59.9937 | 47.406
67.7157 | 60.3732 | 60.0398 | 61.5 | 67.6948 | 57.78 | 60.0225 | 58.7634 | 67.7336 | 53.9881 | 60.0224 | 54.9532 | 67.6836 | 34.1877 | 60.0282 | 34.5 | 67.7057 | 46.6632 | 59.9937 | 47.4085
67.7241 | 60.3692 | 60.0398 | 61.5 | 67.7032 | 57.7786 | 60.0225 | 58.7659 | 67.7419 | 53.9881 | 60.0224 | 54.9545 | 67.6919 | 34.1852 | 60.0282 | 34.5 | 67.714 | 46.7151 | 59.9937 | 47.411
67.7324 | 60.3692 | 60.0398 | 61.5 | 67.7115 | 57.7786 | 60.0225 | 58.7684 | 67.7502 | 53.9881 | 60.0224 | 54.9557 | 67.7002 | 34.1852 | 60.0282 | 34.5 | 67.7224 | 46.7151 | 59.9937 | 47.4135
67.7407 | 60.3778 | 60.0398 | 61.5 | 67.7198 | 57.8031 | 60.0225 | 58.7709 | 67.7585 | 53.9881 | 60.0224 | 54.957 | 67.7085 | 34.1852 | 60.0282 | 34.5 | 67.7307 | 46.7151 | 59.9937 | 47.416
67.749 | 60.3778 | 60.0398 | 61.5 | 67.7281 | 57.8031 | 60.0225 | 58.7734 | 67.7669 | 53.9881 | 60.0224 | 54.9582 | 67.7169 | 34.1852 | 60.0282 | 34.5 | 67.739 | 46.7151 | 59.9937 | 47.4185
67.7574 | 60.3781 | 60.0398 | 61.5 | 67.7365 | 57.8087 | 60.0225 | 58.7759 | 67.7752 | 53.9881 | 60.0224 | 54.9595 | 67.7252 | 34.2041 | 60.0282 | 34.5 | 67.7473 | 46.7151 | 59.9937 | 47.421
67.7657 | 60.3781 | 60.0398 | 61.5 | 67.7448 | 57.8087 | 60.0225 | 58.7784 | 67.7836 | 54.0831 | 60.0224 | 54.9607 | 67.7335 | 34.2041 | 60.0282 | 34.5 | 67.7557 | 46.7151 | 59.9937 | 47.4235
67.774 | 60.3713 | 60.0398 | 61.5 | 67.7531 | 57.8087 | 60.0225 | 58.7809 | 67.7919 | 54.0831 | 60.0224 | 54.962 | 67.7418 | 34.2091 | 60.0282 | 34.5 | 67.764 | 46.7158 | 59.9937 | 47.426
67.7823 | 60.3713 | 60.0398 | 61.5 | 67.7615 | 57.8087 | 60.0225 | 58.7834 | 67.8002 | 54.0831 | 60.0224 | 54.9632 | 67.7501 | 34.2091 | 60.0282 | 34.5 | 67.7723 | 46.7158 | 59.9937 | 47.4285
67.7907 | 60.3699 | 60.0398 | 61.5 | 67.7698 | 57.8598 | 60.0225 | 58.7859 | 67.8085 | 54.0831 | 60.0224 | 54.9645 | 67.7585 | 34.2031 | 60.0282 | 34.5 | 67.7808 | 46.7662 | 59.9937 | 47.431
67.799 | 60.3699 | 60.0398 | 61.5 | 67.7781 | 57.8598 | 60.0225 | 58.7884 | 67.8169 | 54.0829 | 60.0224 | 54.9657 | 67.7668 | 34.2031 | 60.0282 | 34.5 | 67.7891 | 46.7662 | 59.9937 | 47.4335
67.8073 | 60.3692 | 60.0398 | 61.5 | 67.7864 | 57.8598 | 60.0225 | 58.7909 | 67.8252 | 54.0829 | 60.0224 | 54.967 | 67.7751 | 34.2031 | 60.0282 | 34.5 | 67.7974 | 46.7725 | 59.9937 | 47.436
67.8157 | 60.3692 | 60.0398 | 61.5 | 67.7948 | 57.8598 | 60.0225 | 58.7934 | 67.8336 | 54.0824 | 60.0224 | 54.9682 | 67.7834 | 34.2031 | 60.0282 | 34.5 | 67.8057 | 46.7725 | 59.9937 | 47.4385
67.824 | 60.3715 | 60.034 | 61.5 | 67.8031 | 57.8587 | 60.0225 | 58.7959 | 67.8419 | 54.0824 | 60.0224 | 54.9695 | 67.7919 | 34.2038 | 60.0282 | 34.5 | 67.8141 | 46.7725 | 59.9937 | 47.441
67.8323 | 60.3715 | 60.034 | 61.5 | 67.8115 | 57.8587 | 60.0225 | 58.7984 | 67.8502 | 54.0824 | 60.0224 | 54.9707 | 67.8002 | 34.2038 | 60.0282 | 34.5 | 67.8224 | 46.7725 | 59.9937 | 47.4435
67.8406 | 60.3715 | 60.034 | 61.5 | 67.8198 | 57.8596 | 60.0225 | 58.8009 | 67.8585 | 54.0824 | 60.0224 | 54.972 | 67.8085 | 34.2044 | 60.0282 | 34.5 | 67.8307 | 46.7725 | 59.9937 | 47.446
67.849 | 60.3715 | 60.034 | 61.5 | 67.8281 | 57.8596 | 60.0225 | 58.8034 | 67.8669 | 54.117 | 60.0224 | 54.9732 | 67.8168 | 34.2044 | 60.0282 | 34.5 | 67.839 | 46.7725 | 59.9937 | 47.4485
67.8573 | 60.3913 | 60.034 | 61.5 | 67.8364 | 57.8596 | 60.0225 | 58.8059 | 67.8752 | 54.117 | 60.0224 | 54.9745 | 67.8252 | 34.2061 | 60.0282 | 34.5 | 67.8474 | 46.7733 | 59.9937 | 47.451
67.8656 | 60.3913 | 60.034 | 61.5 | 67.8448 | 57.8596 | 60.0225 | 58.8084 | 67.8835 | 54.116 | 60.0224 | 54.9757 | 67.8335 | 34.2061 | 60.0282 | 34.5 | 67.8557 | 46.7733 | 59.9937 | 47.4535
67.874 | 60.3913 | 60.034 | 61.5 | 67.8531 | 57.8862 | 60.0225 | 58.8109 | 67.8918 | 54.116 | 60.0224 | 54.977 | 67.8418 | 34.2064 | 60.0282 | 34.5 | 67.864 | 46.7733 | 59.9937 | 47.456
67.8823 | 60.3913 | 60.034 | 61.5 | 67.8615 | 57.8862 | 60.0225 | 58.8134 | 67.9002 | 54.116 | 60.0224 | 54.9782 | 67.8501 | 34.2064 | 60.0282 | 34.5 | 67.8724 | 46.7733 | 59.9937 | 47.4585
67.8906 | 60.3913 | 60.034 | 61.5 | 67.8698 | 57.8573 | 60.0225 | 58.8159 | 67.9085 | 54.116 | 60.0224 | 54.9795 | 67.8585 | 34.2064 | 60.0282 | 34.5 | 67.8807 | 46.7733 | 59.9937 | 47.461
67.899 | 60.3913 | 60.034 | 61.5 | 67.8781 | 57.8573 | 60.0225 | 58.8184 | 67.9169 | 54.116 | 60.0224 | 54.9807 | 67.8668 | 34.2064 | 60.0282 | 34.5 | 67.889 | 46.7733 | 59.9937 | 47.4635
67.9073 | 60.3886 | 60.034 | 61.5 | 67.8864 | 57.8573 | 60.0225 | 58.8209 | 67.9252 | 54.116 | 60.0224 | 54.982 | 67.8751 | 34.2064 | 60.0282 | 34.5 | 67.8973 | 46.7679 | 59.9937 | 47.466
67.9156 | 60.3886 | 60.034 | 61.5 | 67.8948 | 57.8573 | 60.0225 | 58.8234 | 67.9335 | 54.1113 | 60.0224 | 54.9832 | 67.8834 | 34.2064 | 60.0282 | 34.5 | 67.9058 | 46.7679 | 59.9937 | 47.4685
67.9239 | 60.3886 | 60.034 | 61.5 | 67.9031 | 57.8544 | 60.0225 | 58.8259 | 67.9418 | 54.1113 | 60.0224 | 54.9845 | 67.8917 | 34.2056 | 60.0282 | 34.5 | 67.9141 | 46.7679 | 59.9937 | 47.471
67.9323 | 60.3886 | 60.034 | 61.5 | 67.9114 | 57.8544 | 60.0225 | 58.8284 | 67.9501 | 54.1113 | 60.0224 | 54.9857 | 67.9001 | 34.2056 | 60.0282 | 34.5 | 67.9224 | 46.7679 | 59.9937 | 47.4735
67.9406 | 60.3828 | 60.034 | 61.5 | 67.9197 | 57.8544 | 60.0225 | 58.8308 | 67.9585 | 54.1113 | 60.0224 | 54.987 | 67.9084 | 34.1985 | 60.0282 | 34.5 | 67.9308 | 46.7945 | 59.9937 | 47.476
67.9489 | 60.3828 | 60.034 | 61.5 | 67.9281 | 57.8544 | 60.0225 | 58.8333 | 67.9668 | 54.1141 | 60.034 | 54.9882 | 67.9167 | 34.1985 | 60.0282 | 34.5 | 67.9391 | 46.7945 | 59.9937 | 47.4785
67.9572 | 60.409 | 60.034 | 61.5 | 67.9364 | 57.8542 | 60.0225 | 58.8358 | 67.9752 | 54.1141 | 60.034 | 54.9895 | 67.925 | 34.1985 | 60.0282 | 34.5 | 67.9474 | 46.7945 | 59.9937 | 47.481
67.9656 | 60.409 | 60.034 | 61.5 | 67.9448 | 57.8542 | 60.0225 | 58.8383 | 67.9835 | 54.1141 | 60.034 | 54.9907 | 67.9335 | 34.1985 | 60.0282 | 34.5 | 67.9557 | 46.7945 | 59.9937 | 47.4835
67.9739 | 60.409 | 60.034 | 61.5 | 67.9531 | 57.8542 | 60.0225 | 58.8408 | 67.9918 | 54.1141 | 60.034 | 54.992 | 67.9418 | 34.1952 | 60.0282 | 34.5 | 67.9641 | 46.8469 | 59.9937 | 47.486
67.9822 | 60.409 | 60.034 | 61.5 | 67.9614 | 57.8542 | 60.0225 | 58.8433 | 68.0001 | 54.1141 | 60.034 | 54.9932 | 67.9501 | 34.1952 | 60.0282 | 34.5 | 67.9724 | 46.8469 | 59.9937 | 47.4885
67.9906 | 60.4111 | 60.034 | 61.5 | 67.9697 | 57.8587 | 60.0225 | 58.8458 | 68.0085 | 54.1141 | 60.034 | 54.9944 | 67.9584 | 34.1932 | 60.0282 | 34.5 | 67.9807 | 46.8472 | 59.9937 | 47.491
67.9989 | 60.4111 | 60.034 | 61.5 | 67.978 | 57.8587 | 60.0225 | 58.8483 | 68.0168 | 54.1141 | 60.034 | 54.9957 | 67.9668 | 34.1932 | 60.0282 | 34.5 | 67.989 | 46.8472 | 59.9937 | 47.4935
68.0072 | 60.4092 | 60.034 | 61.5 | 67.9864 | 57.8587 | 60.0225 | 58.8508 | 68.0251 | 54.1141 | 60.034 | 54.9969 | 67.9751 | 34.1932 | 60.0282 | 34.5 | 67.9974 | 46.8433 | 59.9937 | 47.496
68.0155 | 60.4092 | 60.034 | 61.5 | 67.9947 | 57.8587 | 60.0225 | 58.8533 | 68.0334 | 54.1136 | 60.034 | 54.9982 | 67.9834 | 34.1932 | 60.0282 | 34.5 | 68.0057 | 46.8433 | 59.9937 | 47.4985
68.0239 | 60.4508 | 60.034 | 61.5 | 68.0031 | 57.8576 | 60.0225 | 58.8558 | 68.0418 | 54.1136 | 60.034 | 54.9994 | 67.9917 | 34.1965 | 60.0282 | 34.5 | 68.014 | 46.844 | 59.9937 | 47.501
68.0322 | 60.4508 | 60.034 | 61.5 | 68.0114 | 57.8576 | 60.0225 | 58.8583 | 68.0501 | 54.1157 | 60.034 | 55.0007 | 68.0001 | 34.1965 | 60.0282 | 34.5 | 68.0225 | 46.844 | 59.9937 | 47.5035
68.0405 | 60.4508 | 60.034 | 61.5 | 68.0197 | 57.8945 | 60.0225 | 58.8608 | 68.0584 | 54.1157 | 60.034 | 55.0019 | 68.0084 | 34.1965 | 60.0282 | 34.5 | 68.0308 | 46.844 | 59.9937 | 47.506
68.0489 | 60.4508 | 60.034 | 61.5 | 68.028 | 57.8945 | 60.0225 | 58.8633 | 68.0668 | 54.1025 | 60.034 | 55.0032 | 68.0167 | 34.1965 | 60.0282 | 34.5 | 68.0391 | 46.844 | 59.9937 | 47.5085
68.0572 | 60.4817 | 60.034 | 61.5 | 68.0364 | 57.8903 | 60.0225 | 58.8658 | 68.0751 | 54.1025 | 60.034 | 55.0044 | 68.025 | 34.2032 | 60.0282 | 34.5 | 68.0474 | 46.844 | 59.9937 | 47.511
68.0655 | 60.4817 | 60.034 | 61.5 | 68.0447 | 57.8903 | 60.0225 | 58.8683 | 68.0834 | 54.1132 | 60.034 | 55.0057 | 68.0333 | 34.2032 | 60.0282 | 34.5 | 68.0558 | 46.844 | 59.9937 | 47.5135
68.0739 | 60.4817 | 60.034 | 61.5 | 68.053 | 57.916 | 60.0225 | 58.8708 | 68.0917 | 54.1132 | 60.034 | 55.0069 | 68.0417 | 34.2015 | 60.0282 | 34.5 | 68.0641 | 46.8994 | 59.9937 | 47.516
68.0822 | 60.4817 | 60.034 | 61.5 | 68.0613 | 57.916 | 60.0225 | 58.8733 | 68.1001 | 54.1132 | 60.034 | 55.0082 | 68.05 | 34.2015 | 60.0282 | 34.5 | 68.0724 | 46.8994 | 59.9937 | 47.5185
68.0905 | 60.5069 | 60.034 | 61.5 | 68.0697 | 58.0206 | 60.034 | 58.8758 | 68.1084 | 54.1132 | 60.034 | 55.0094 | 68.0583 | 34.2043 | 60.0282 | 34.5 | 68.0807 | 46.8948 | 59.9937 | 47.521
68.0988 | 60.5069 | 60.034 | 61.5 | 68.078 | 58.0206 | 60.034 | 58.8783 | 68.1168 | 54.1071 | 60.034 | 55.0107 | 68.0667 | 34.2043 | 60.0282 | 34.5 | 68.0891 | 46.8948 | 59.9937 | 47.5235
68.1071 | 60.5109 | 60.034 | 61.5 | 68.0864 | 58.0206 | 60.034 | 58.8808 | 68.1251 | 54.1071 | 60.034 | 55.0119 | 68.0751 | 34.2043 | 60.0282 | 34.5 | 68.0974 | 46.8966 | 59.9879 | 47.526
68.1155 | 60.5109 | 60.034 | 61.5 | 68.0947 | 58.0206 | 60.034 | 58.8833 | 68.1334 | 54.1143 | 60.034 | 55.0132 | 68.0834 | 34.2043 | 60.0282 | 34.5 | 68.1057 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5285
68.1238 | 60.5054 | 60.034 | 61.5 | 68.103 | 58.0206 | 60.034 | 58.8858 | 68.1417 | 54.1143 | 60.034 | 55.0144 | 68.0917 | 34.2043 | 60.0282 | 34.5 | 68.1141 | 46.8966 | 59.9879 | 47.531
68.1321 | 60.5054 | 60.034 | 61.5 | 68.1113 | 58.0206 | 60.034 | 58.8883 | 68.15 | 54.1104 | 60.034 | 55.0157 | 68.1 | 34.2043 | 60.0282 | 34.5 | 68.1224 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5335
68.1405 | 60.5054 | 60.034 | 61.5 | 68.1197 | 58.0206 | 60.034 | 58.8908 | 68.1584 | 54.1104 | 60.034 | 55.0169 | 68.1084 | 34.2023 | 60.0282 | 34.5 | 68.1307 | 46.8966 | 59.9879 | 47.536
68.1488 | 60.5054 | 60.034 | 61.5 | 68.128 | 58.0206 | 60.034 | 58.8933 | 68.1667 | 54.1104 | 60.034 | 55.0182 | 68.1167 | 34.2023 | 60.0282 | 34.5 | 68.139 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5385
68.1571 | 60.5104 | 60.034 | 61.5 | 68.1363 | 58.0206 | 60.034 | 58.8958 | 68.175 | 54.1104 | 60.034 | 55.0194 | 68.125 | 34.1992 | 60.0282 | 34.5 | 68.1475 | 46.8966 | 59.9879 | 47.541
68.1655 | 60.5104 | 60.034 | 61.5 | 68.1447 | 58.0206 | 60.034 | 58.8983 | 68.1833 | 54.1104 | 60.034 | 55.0207 | 68.1333 | 34.1992 | 60.0282 | 34.5 | 68.1558 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5435
68.1738 | 60.5236 | 60.034 | 61.5 | 68.153 | 58.0287 | 60.034 | 58.9008 | 68.1917 | 54.1104 | 60.034 | 55.0219 | 68.1416 | 34.1947 | 60.0282 | 34.5 | 68.1641 | 46.8966 | 59.9879 | 47.546
68.1821 | 60.5236 | 60.034 | 61.5 | 68.1613 | 58.0287 | 60.034 | 58.9033 | 68.2 | 54.1104 | 60.034 | 55.0232 | 68.15 | 34.1947 | 60.0282 | 34.5 | 68.1725 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5485
68.1905 | 60.5236 | 60.034 | 61.5 | 68.1696 | 58.0277 | 60.034 | 58.9058 | 68.2084 | 54.1104 | 60.034 | 55.0244 | 68.1583 | 34.1947 | 60.0282 | 34.5 | 68.1808 | 46.8966 | 59.9879 | 47.551
68.1988 | 60.5236 | 60.034 | 61.5 | 68.178 | 58.0277 | 60.034 | 58.9083 | 68.2167 | 54.1072 | 60.034 | 55.0257 | 68.1666 | 34.1947 | 60.0282 | 34.5 | 68.1891 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5536
68.2071 | 60.5236 | 60.034 | 61.5 | 68.1863 | 58.0277 | 60.034 | 58.9108 | 68.225 | 54.1072 | 60.034 | 55.0269 | 68.1749 | 34.1947 | 60.0282 | 34.5 | 68.1974 | 46.8966 | 59.9879 | 47.556
68.2154 | 60.5236 | 60.034 | 61.5 | 68.1946 | 58.0277 | 60.034 | 58.9133 | 68.2333 | 54.1729 | 60.034 | 55.0282 | 68.1833 | 34.1947 | 60.0282 | 34.5 | 68.2058 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5586
68.2238 | 60.5241 | 60.034 | 61.5 | 68.2029 | 58.0277 | 60.034 | 58.9158 | 68.2416 | 54.1729 | 60.034 | 55.0294 | 68.1917 | 34.1882 | 60.0282 | 34.5 | 68.2141 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5611
68.2321 | 60.5241 | 60.034 | 61.5 | 68.2113 | 58.0277 | 60.034 | 58.9183 | 68.25 | 54.2033 | 60.034 | 55.0307 | 68.2 | 34.1882 | 60.0282 | 34.5 | 68.2224 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5636
68.2404 | 60.516 | 60.034 | 61.5 | 68.2196 | 58.024 | 60.034 | 58.9208 | 68.2583 | 54.2033 | 60.034 | 55.0319 | 68.2083 | 34.1911 | 60.0282 | 34.5 | 68.2307 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5661
68.2487 | 60.516 | 60.034 | 61.5 | 68.2279 | 58.024 | 60.034 | 58.9233 | 68.2667 | 54.2033 | 60.034 | 55.0332 | 68.2167 | 34.1911 | 60.0282 | 34.5 | 68.2391 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5686
68.2571 | 60.5456 | 60.034 | 61.5 | 68.2363 | 58.024 | 60.034 | 58.9258 | 68.275 | 54.2033 | 60.034 | 55.0344 | 68.225 | 34.1918 | 60.0282 | 34.5 | 68.2474 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5711
68.2654 | 60.5456 | 60.034 | 61.5 | 68.2446 | 58.024 | 60.034 | 58.9283 | 68.2833 | 54.209 | 60.034 | 55.0357 | 68.2333 | 34.1918 | 60.0282 | 34.5 | 68.2557 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5736
68.2737 | 60.5511 | 60.034 | 61.5 | 68.2529 | 58.0148 | 60.034 | 58.9308 | 68.2916 | 54.209 | 60.034 | 55.0369 | 68.2416 | 34.1918 | 60.0282 | 34.5 | 68.2642 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5761
68.2821 | 60.5511 | 60.034 | 61.5 | 68.2612 | 58.0148 | 60.034 | 58.9333 | 68.3 | 54.2429 | 60.034 | 55.0382 | 68.25 | 34.1918 | 60.0282 | 34.5 | 68.2725 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5786
68.2904 | 60.5509 | 60.034 | 61.5 | 68.2696 | 58.0183 | 60.034 | 58.9358 | 68.3083 | 54.2429 | 60.034 | 55.0394 | 68.2583 | 34.19 | 60.0282 | 34.5 | 68.2808 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5811
68.2987 | 60.5509 | 60.034 | 61.5 | 68.2779 | 58.0183 | 60.034 | 58.9383 | 68.3167 | 54.2429 | 60.034 | 55.0407 | 68.2666 | 34.19 | 60.0282 | 34.5 | 68.2891 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5836
68.307 | 60.5357 | 60.034 | 61.5 | 68.2863 | 58.0194 | 60.034 | 58.9408 | 68.325 | 54.2429 | 60.034 | 55.0419 | 68.2749 | 34.1888 | 60.0282 | 34.5 | 68.2975 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5861
68.3154 | 60.5357 | 60.034 | 61.5 | 68.2946 | 58.0194 | 60.034 | 58.9433 | 68.3333 | 54.2429 | 60.034 | 55.0432 | 68.2832 | 34.1888 | 60.0282 | 34.5 | 68.3058 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5886
68.3237 | 60.5357 | 60.0282 | 61.5 | 68.3029 | 58.0272 | 60.034 | 58.9458 | 68.3416 | 54.2429 | 60.034 | 55.0444 | 68.2916 | 34.1888 | 60.0282 | 34.5 | 68.3141 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5911
68.332 | 60.5357 | 60.0282 | 61.5 | 68.3112 | 58.0272 | 60.034 | 58.9483 | 68.3499 | 54.2446 | 60.034 | 55.0457 | 68.2999 | 34.1888 | 60.0282 | 34.5 | 68.3225 | 46.8966 | 59.9879 | 47.5936
68.3404 | 60.5377 | 60.0282 | 61.5 | 68.3195 | 58.0272 | 60.034 | 58.9508 | 68.3583 | 54.2446 | 60.034 | 55.0469 | 68.3082 | 34.1896 | 60.0282 | 34.5 | 68.3308 | 46.897 | 59.9879 | 47.5961
68.3487 | 60.5377 | 60.0282 | 61.5 | 68.3279 | 58.0272 | 60.034 | 58.9533 | 68.3666 | 54.2452 | 60.034 | 55.0482 | 68.3165 | 34.1896 | 60.0282 | 34.5 | 68.3391 | 46.897 | 59.9879 | 47.5986
68.357 | 60.5374 | 60.0282 | 61.5 | 68.3362 | 58.0272 | 60.034 | 58.9558 | 68.3749 | 54.2452 | 60.034 | 55.0494 | 68.325 | 34.1898 | 60.0282 | 34.5 | 68.3474 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6011
68.3654 | 60.5374 | 60.0282 | 61.5 | 68.3445 | 58.0272 | 60.034 | 58.9583 | 68.3832 | 54.2452 | 60.034 | 55.0513 | 68.3333 | 34.1898 | 60.0282 | 34.5 | 68.3558 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6036
68.3737 | 60.5374 | 60.0282 | 61.5 | 68.3528 | 58.0272 | 60.034 | 58.9608 | 68.3916 | 54.2452 | 60.034 | 55.0538 | 68.3416 | 34.1907 | 60.0282 | 34.5 | 68.3641 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6061
68.382 | 60.5374 | 60.0282 | 61.5 | 68.3612 | 58.0272 | 60.034 | 58.9633 | 68.3999 | 54.246 | 60.034 | 55.0563 | 68.3499 | 34.1907 | 60.0282 | 34.5 | 68.3724 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6086
68.3904 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.3695 | 58.0324 | 60.034 | 58.9658 | 68.4083 | 54.246 | 60.034 | 55.0588 | 68.3583 | 34.1734 | 60.0282 | 34.5 | 68.3809 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6111
68.3987 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.3779 | 58.0324 | 60.034 | 58.9683 | 68.4166 | 54.2288 | 60.034 | 55.0613 | 68.3666 | 34.1734 | 60.0282 | 34.5 | 68.3892 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6136
68.407 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.3862 | 58.0334 | 60.034 | 58.9708 | 68.4249 | 54.2288 | 60.034 | 55.0638 | 68.3749 | 34.1734 | 60.0282 | 34.5 | 68.3975 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6161
68.4153 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.3945 | 58.0334 | 60.034 | 58.9733 | 68.4332 | 54.2224 | 60.034 | 55.0663 | 68.3832 | 34.1734 | 60.0282 | 34.5 | 68.4058 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6186
68.4236 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4028 | 58.0325 | 60.034 | 58.9758 | 68.4415 | 54.2224 | 60.034 | 55.0688 | 68.3916 | 34.1737 | 60.0282 | 34.5 | 68.4142 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6211
68.432 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4111 | 58.0325 | 60.034 | 58.9783 | 68.4499 | 54.227 | 60.034 | 55.0713 | 68.3999 | 34.1737 | 60.0282 | 34.5 | 68.4225 | 46.8949 | 59.9879 | 47.6236
68.4403 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4195 | 58.0344 | 60.034 | 58.9808 | 68.4582 | 54.227 | 60.034 | 55.0738 | 68.4082 | 34.1549 | 60.0282 | 34.5 | 68.4308 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6261
68.4486 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4278 | 58.0344 | 60.034 | 58.9833 | 68.4666 | 54.227 | 60.034 | 55.0763 | 68.4165 | 34.1549 | 60.0282 | 34.5 | 68.4391 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6286
68.457 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4362 | 58.0838 | 60.034 | 58.9858 | 68.4749 | 54.227 | 60.034 | 55.0788 | 68.4248 | 34.178 | 60.0282 | 34.5 | 68.4475 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6311
68.4653 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4445 | 58.0838 | 60.034 | 58.9883 | 68.4832 | 54.2232 | 60.034 | 55.0813 | 68.4332 | 34.178 | 60.0282 | 34.5 | 68.4558 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6336
68.4736 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4528 | 58.0838 | 60.034 | 58.9908 | 68.4915 | 54.2232 | 60.034 | 55.0838 | 68.4415 | 34.182 | 60.0282 | 34.5 | 68.4641 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6361
68.482 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4611 | 58.0838 | 60.034 | 58.9933 | 68.4999 | 54.2291 | 60.034 | 55.0863 | 68.4498 | 34.182 | 60.0282 | 34.5 | 68.4725 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6386
68.4903 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4695 | 58.0838 | 60.034 | 58.9958 | 68.5082 | 54.2291 | 60.034 | 55.0888 | 68.4581 | 34.1865 | 60.0282 | 34.5 | 68.4808 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6411
68.4986 | 60.5412 | 60.0282 | 61.5 | 68.4778 | 58.0838 | 60.034 | 58.9983 | 68.5165 | 54.2443 | 60.034 | 55.0913 | 68.4666 | 34.1865 | 60.0282 | 34.5 | 68.4891 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6436
68.507 | 60.5908 | 60.0282 | 61.5 | 68.4861 | 58.0768 | 60.034 | 59.0008 | 68.5248 | 54.2443 | 60.034 | 55.0938 | 68.4749 | 34.1876 | 60.0282 | 34.5 | 68.4974 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6461
68.5153 | 60.5908 | 60.0282 | 61.5 | 68.4944 | 58.0768 | 60.034 | 59.0033 | 68.5331 | 54.2371 | 60.034 | 55.0963 | 68.4832 | 34.1876 | 60.0282 | 34.5 | 68.5059 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6486
68.5236 | 60.5931 | 60.0282 | 61.5 | 68.5028 | 58.0732 | 60.034 | 59.0058 | 68.5415 | 54.2371 | 60.034 | 55.0988 | 68.4915 | 34.1876 | 60.0282 | 34.5 | 68.5142 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6511
68.532 | 60.5931 | 60.0282 | 61.5 | 68.5111 | 58.0732 | 60.034 | 59.0083 | 68.5498 | 54.2371 | 60.034 | 55.1013 | 68.4999 | 34.1876 | 60.0282 | 34.5 | 68.5225 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6536
68.5403 | 60.6236 | 60.0282 | 61.5 | 68.5194 | 58.0732 | 60.034 | 59.0108 | 68.5582 | 54.2371 | 60.034 | 55.1038 | 68.5082 | 34.1843 | 60.0282 | 34.5 | 68.5308 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6561
68.5486 | 60.6236 | 60.0282 | 61.5 | 68.5278 | 58.0732 | 60.034 | 59.0133 | 68.5665 | 54.2371 | 60.034 | 55.1063 | 68.5165 | 34.1843 | 60.0282 | 34.5 | 68.5392 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6586
68.5569 | 60.6236 | 60.0282 | 61.5 | 68.5361 | 58.0732 | 60.034 | 59.0158 | 68.5748 | 54.2371 | 60.034 | 55.1088 | 68.5248 | 34.1818 | 60.0282 | 34.5 | 68.5475 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6611
68.5652 | 60.6236 | 60.0282 | 61.5 | 68.5444 | 58.0732 | 60.034 | 59.0183 | 68.5831 | 54.2317 | 60.034 | 55.1113 | 68.5332 | 34.1818 | 60.0282 | 34.5 | 68.5558 | 46.8949 | 59.9937 | 47.6636
68.5736 | 60.6275 | 60.0282 | 61.5 | 68.5527 | 58.0732 | 60.034 | 59.0208 | 68.5915 | 54.2317 | 60.034 | 55.1138 | 68.5415 | 34.1818 | 60.0282 | 34.5 | 68.5642 | 46.9058 | 59.9937 | 47.6661
68.5819 | 60.6275 | 60.0282 | 61.5 | 68.5611 | 58.0732 | 60.034 | 59.0233 | 68.5998 | 54.2344 | 60.034 | 55.1163 | 68.5498 | 34.1818 | 60.0282 | 34.5 | 68.5725 | 46.9058 | 59.9937 | 47.6686
68.5902 | 60.6275 | 60.0282 | 61.5 | 68.5694 | 58.0732 | 60.034 | 59.0257 | 68.6082 | 54.2344 | 60.034 | 55.1188 | 68.5581 | 34.1741 | 60.0282 | 34.5 | 68.5808 | 46.9069 | 59.9937 | 47.6711
68.5986 | 60.6275 | 60.0282 | 61.5 | 68.5778 | 58.0732 | 60.034 | 59.0282 | 68.6165 | 54.2344 | 60.034 | 55.1213 | 68.5664 | 34.1741 | 60.0282 | 34.5 | 68.5891 | 46.9069 | 59.9937 | 47.6736
68.6069 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.5861 | 58.0936 | 60.034 | 59.0307 | 68.6248 | 54.2344 | 60.034 | 55.1238 | 68.5748 | 34.1672 | 60.0282 | 34.5 | 68.5975 | 46.9069 | 59.9937 | 47.6761
68.6152 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.5944 | 58.0936 | 60.034 | 59.0332 | 68.6331 | 54.2359 | 60.034 | 55.1263 | 68.5831 | 34.1672 | 60.0282 | 34.5 | 68.6058 | 46.9069 | 59.9937 | 47.6786
68.6236 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.6027 | 58.0959 | 60.034 | 59.0357 | 68.6414 | 54.2359 | 60.034 | 55.1288 | 68.5914 | 34.1669 | 60.0282 | 34.5 | 68.6141 | 46.9599 | 59.9937 | 47.6811
68.6319 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.611 | 58.0959 | 60.034 | 59.0382 | 68.6498 | 54.2359 | 60.034 | 55.1313 | 68.5997 | 34.1669 | 60.0282 | 34.5 | 68.6226 | 46.9599 | 59.9937 | 47.6836
68.6402 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.6194 | 58.1043 | 60.034 | 59.0407 | 68.6581 | 54.2359 | 60.034 | 55.1338 | 68.6082 | 34.1658 | 60.0282 | 34.5 | 68.6309 | 46.9597 | 59.9937 | 47.6861
68.6486 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.6277 | 58.1043 | 60.034 | 59.0432 | 68.6664 | 54.2359 | 60.034 | 55.1363 | 68.6165 | 34.1658 | 60.0282 | 34.5 | 68.6392 | 46.9597 | 59.9937 | 47.6886
68.6569 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.636 | 58.1043 | 60.034 | 59.0457 | 68.6747 | 54.2359 | 60.034 | 55.1388 | 68.6248 | 34.1667 | 60.0282 | 34.5 | 68.6475 | 46.9597 | 59.9937 | 47.6911
68.6652 | 60.6265 | 60.0282 | 61.5 | 68.6443 | 58.1043 | 60.034 | 59.0482 | 68.6831 | 54.2359 | 60.034 | 55.1413 | 68.6331 | 34.1667 | 60.0282 | 34.5 | 68.6559 | 46.9597 | 59.9937 | 47.6936
68.6736 | 60.647 | 60.0282 | 61.5 | 68.6527 | 58.1043 | 60.034 | 59.0507 | 68.6914 | 54.2359 | 60.034 | 55.1438 | 68.6415 | 34.1696 | 60.0282 | 34.5 | 68.6642 | 46.9597 | 59.9937 | 47.6961
68.6819 | 60.647 | 60.0282 | 61.5 | 68.661 | 58.1043 | 60.034 | 59.0532 | 68.6998 | 54.243 | 60.034 | 55.1463 | 68.6498 | 34.1696 | 60.0282 | 34.5 | 68.6725 | 46.9597 | 59.9937 | 47.6986
68.6902 | 60.647 | 60.0282 | 61.5 | 68.6694 | 58.1043 | 60.034 | 59.0557 | 68.7081 | 54.243 | 60.034 | 55.1488 | 68.6581 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 68.6808 | 46.9686 | 59.9937 | 47.7011
68.6985 | 60.647 | 60.0282 | 61.5 | 68.6777 | 58.1043 | 60.034 | 59.0582 | 68.7164 | 54.2369 | 60.034 | 55.1513 | 68.6664 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 68.6892 | 46.9686 | 59.9937 | 47.7036
68.7068 | 60.6425 | 60.0282 | 61.5 | 68.686 | 58.1371 | 60.034 | 59.0607 | 68.7247 | 54.2369 | 60.034 | 55.1538 | 68.6748 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 68.6975 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7061
68.7152 | 60.6425 | 60.0282 | 61.5 | 68.6943 | 58.1371 | 60.034 | 59.0632 | 68.733 | 54.2914 | 60.034 | 55.1563 | 68.6831 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 68.7058 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7086
68.7235 | 60.6423 | 60.0282 | 61.5 | 68.7026 | 58.1279 | 60.034 | 59.0657 | 68.7414 | 54.2914 | 60.034 | 55.1588 | 68.6914 | 34.1752 | 60.0282 | 34.5 | 68.7142 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7111
68.7318 | 60.6423 | 60.0282 | 61.5 | 68.711 | 58.1279 | 60.034 | 59.0682 | 68.7497 | 54.2914 | 60.034 | 55.1613 | 68.6997 | 34.1752 | 60.0282 | 34.5 | 68.7225 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7136
68.7402 | 60.6423 | 60.0282 | 61.5 | 68.7193 | 58.1279 | 60.034 | 59.0707 | 68.7581 | 54.2914 | 60.034 | 55.1638 | 68.708 | 34.1717 | 60.0282 | 34.5 | 68.7308 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7161
68.7485 | 60.6423 | 60.0282 | 61.5 | 68.7277 | 58.1279 | 60.034 | 59.0732 | 68.7664 | 54.2844 | 60.034 | 55.1663 | 68.7164 | 34.1717 | 60.0282 | 34.5 | 68.7391 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7186
68.7568 | 60.6 | 60.0282 | 61.5 | 68.736 | 58.1279 | 60.034 | 59.0757 | 68.7747 | 54.2844 | 60.034 | 55.1688 | 68.7247 | 34.1717 | 60.0282 | 34.5 | 68.7476 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7211
68.7652 | 60.6 | 60.0282 | 61.5 | 68.7443 | 58.1279 | 60.034 | 59.0782 | 68.783 | 54.2844 | 60.034 | 55.1713 | 68.733 | 34.1717 | 60.0282 | 34.5 | 68.7559 | 46.9732 | 59.9937 | 47.7236
68.7735 | 60.5937 | 60.0282 | 61.5 | 68.7526 | 58.1272 | 60.034 | 59.0807 | 68.7914 | 54.2844 | 60.034 | 55.1738 | 68.7413 | 34.1717 | 60.0282 | 34.5 | 68.7642 | 47.0396 | 59.9937 | 47.7261
68.7818 | 60.5937 | 60.0282 | 61.5 | 68.761 | 58.1272 | 60.034 | 59.0832 | 68.7997 | 54.2843 | 60.034 | 55.1763 | 68.7498 | 34.1717 | 60.0282 | 34.5 | 68.7725 | 47.0396 | 59.9937 | 47.7286
68.7902 | 60.5937 | 60.0282 | 61.5 | 68.7693 | 58.1272 | 60.034 | 59.0857 | 68.808 | 54.2843 | 60.034 | 55.1788 | 68.7581 | 34.1705 | 60.0282 | 34.5 | 68.7809 | 47.0396 | 59.9937 | 47.7311
68.7985 | 60.5937 | 60.0282 | 61.5 | 68.7776 | 58.1272 | 60.034 | 59.0882 | 68.8163 | 54.3181 | 60.034 | 55.1813 | 68.7664 | 34.1705 | 60.0282 | 34.5 | 68.7892 | 47.0396 | 59.9937 | 47.7336
68.8068 | 60.5892 | 60.0282 | 61.5 | 68.7859 | 58.1272 | 60.034 | 59.0907 | 68.8246 | 54.3181 | 60.034 | 55.1838 | 68.7747 | 34.1711 | 60.0282 | 34.5 | 68.7975 | 47.0334 | 59.9937 | 47.7361
68.8152 | 60.5892 | 60.0282 | 61.5 | 68.7943 | 58.1272 | 60.034 | 59.0932 | 68.833 | 54.3181 | 60.034 | 55.1863 | 68.7831 | 34.1711 | 60.0282 | 34.5 | 68.8059 | 47.0334 | 59.9937 | 47.7386
68.8235 | 60.5892 | 60.0282 | 61.5 | 68.8026 | 58.1272 | 60.034 | 59.0957 | 68.8413 | 54.3181 | 60.034 | 55.1888 | 68.7914 | 34.1711 | 60.0282 | 34.5 | 68.8142 | 47.0334 | 59.9937 | 47.7411
68.8318 | 60.5892 | 60.0282 | 61.5 | 68.8109 | 58.1272 | 60.034 | 59.0982 | 68.8497 | 54.3489 | 60.034 | 55.1913 | 68.7997 | 34.1711 | 60.0282 | 34.5 | 68.8225 | 47.0334 | 59.9937 | 47.7436
68.8401 | 60.6493 | 60.0282 | 61.5 | 68.8193 | 58.1272 | 60.034 | 59.1004 | 68.858 | 54.3489 | 60.034 | 55.1938 | 68.808 | 34.1743 | 60.0282 | 34.5 | 68.8308 | 47.0986 | 59.9937 | 47.7461
68.8484 | 60.6493 | 60.0282 | 61.5 | 68.8276 | 58.1272 | 60.034 | 59.1016 | 68.8663 | 54.3506 | 60.034 | 55.1963 | 68.8163 | 34.1743 | 60.0282 | 34.5 | 68.8392 | 47.0986 | 59.9937 | 47.7486
68.8568 | 60.6493 | 60.0282 | 61.5 | 68.8359 | 58.0984 | 60.034 | 59.1029 | 68.8746 | 54.3506 | 60.034 | 55.1988 | 68.8247 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 68.8475 | 47.0899 | 59.9937 | 47.7511
68.8651 | 60.6493 | 60.0282 | 61.5 | 68.8442 | 58.0984 | 60.034 | 59.1041 | 68.883 | 54.3506 | 60.034 | 55.2013 | 68.833 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 68.8558 | 47.0899 | 59.9937 | 47.7536
68.8734 | 60.651 | 60.0282 | 61.5 | 68.8526 | 58.0984 | 60.034 | 59.1054 | 68.8913 | 54.3506 | 60.034 | 55.2038 | 68.8413 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5 | 68.8641 | 47.0899 | 59.9937 | 47.7561
68.8818 | 60.651 | 60.0282 | 61.5 | 68.8609 | 58.0984 | 60.034 | 59.1066 | 68.8997 | 54.3603 | 60.034 | 55.2062 | 68.8496 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5 | 68.8726 | 47.0899 | 59.9937 | 47.7586
68.8901 | 60.6884 | 60.0282 | 61.5 | 68.8693 | 58.0984 | 60.034 | 59.1078 | 68.908 | 54.3603 | 60.034 | 55.2087 | 68.858 | 34.1671 | 60.0282 | 34.5 | 68.8809 | 47.09 | 59.9937 | 47.7611
68.8984 | 60.6884 | 60.0282 | 61.5 | 68.8776 | 58.0984 | 60.034 | 59.1091 | 68.9163 | 54.3754 | 60.034 | 55.2112 | 68.8663 | 34.1671 | 60.0282 | 34.5 | 68.8892 | 47.09 | 59.9937 | 47.7636
68.9068 | 60.6928 | 60.0282 | 61.5 | 68.8859 | 58.0899 | 60.034 | 59.1103 | 68.9246 | 54.3754 | 60.034 | 55.2137 | 68.8746 | 34.1654 | 60.0282 | 34.5 | 68.8976 | 47.09 | 59.9937 | 47.7661
68.9151 | 60.6928 | 60.0282 | 61.5 | 68.8942 | 58.0899 | 60.034 | 59.1116 | 68.9329 | 54.3754 | 60.034 | 55.2162 | 68.8829 | 34.1654 | 60.0282 | 34.5 | 68.9059 | 47.09 | 59.9937 | 47.7686
68.9234 | 60.6928 | 60.0282 | 61.5 | 68.9025 | 58.0899 | 60.034 | 59.1128 | 68.9413 | 54.3754 | 60.034 | 55.2187 | 68.8914 | 34.1654 | 60.0282 | 34.5 | 68.9142 | 47.09 | 59.9937 | 47.7711
68.9318 | 60.6928 | 60.0282 | 61.5 | 68.9109 | 58.0899 | 60.034 | 59.1141 | 68.9496 | 54.3784 | 60.034 | 55.2212 | 68.8997 | 34.1654 | 60.0282 | 34.5 | 68.9225 | 47.09 | 59.9937 | 47.7736
68.9401 | 60.725 | 60.0282 | 61.5 | 68.9192 | 58.0899 | 60.034 | 59.1153 | 68.9579 | 54.3784 | 60.034 | 55.2237 | 68.908 | 34.1655 | 60.0282 | 34.5 | 68.9309 | 47.09 | 59.9937 | 47.7761
68.9484 | 60.725 | 60.0282 | 61.5 | 68.9276 | 58.0899 | 60.034 | 59.1166 | 68.9662 | 54.3784 | 60.034 | 55.2262 | 68.9163 | 34.1655 | 60.0282 | 34.5 | 68.9392 | 47.09 | 59.9937 | 47.7786
68.9567 | 60.7252 | 60.0282 | 61.5 | 68.9359 | 58.0898 | 60.034 | 59.1178 | 68.9746 | 54.3784 | 60.034 | 55.2287 | 68.9247 | 34.1706 | 60.0282 | 34.5 | 68.9475 | 47.09 | 59.9937 | 47.7811
68.9651 | 60.7252 | 60.0282 | 61.5 | 68.9442 | 58.0898 | 60.034 | 59.1191 | 68.9829 | 54.3784 | 60.034 | 55.2312 | 68.933 | 34.1706 | 60.0282 | 34.5 | 68.9558 | 47.09 | 59.9937 | 47.7836
68.9734 | 60.7247 | 60.0282 | 61.5 | 68.9525 | 58.1202 | 60.034 | 59.1203 | 68.9913 | 54.3784 | 60.034 | 55.2337 | 68.9413 | 34.1751 | 60.0282 | 34.5 | 68.9642 | 47.09 | 59.9937 | 47.7861
68.9817 | 60.7247 | 60.0282 | 61.5 | 68.9609 | 58.1202 | 60.034 | 59.1216 | 68.9996 | 54.3733 | 60.034 | 55.2362 | 68.9496 | 34.1751 | 60.0282 | 34.5 | 68.9725 | 47.09 | 59.9937 | 47.7886
68.9901 | 60.7142 | 60.0282 | 61.5 | 68.9692 | 58.111 | 60.034 | 59.1228 | 69.0079 | 54.3733 | 60.034 | 55.2387 | 68.9579 | 34.1751 | 60.0282 | 34.5 | 68.9808 | 47.09 | 59.9937 | 47.7911
68.9984 | 60.7142 | 60.0282 | 61.5 | 68.9775 | 58.111 | 60.034 | 59.1241 | 69.0162 | 54.363 | 60.034 | 55.2412 | 68.9663 | 34.1751 | 60.0282 | 34.5 | 68.9893 | 47.09 | 59.9937 | 47.7936
69.0067 | 60.7142 | 60.0282 | 61.5 | 68.9858 | 58.111 | 60.034 | 59.1253 | 69.0245 | 54.363 | 60.034 | 55.2437 | 68.9746 | 34.17 | 60.0282 | 34.5 | 68.9976 | 47.0909 | 59.9937 | 47.7961
69.015 | 60.7142 | 60.0282 | 61.5 | 68.9941 | 58.111 | 60.034 | 59.1266 | 69.0329 | 54.363 | 60.034 | 55.2462 | 68.9829 | 34.17 | 60.0282 | 34.5 | 69.0059 | 47.0909 | 59.9937 | 47.7986
69.0234 | 60.7142 | 60.0282 | 61.5 | 69.0025 | 58.111 | 60.034 | 59.1278 | 69.0412 | 54.363 | 60.034 | 55.2487 | 68.9912 | 34.1563 | 60.0282 | 34.5 | 69.0142 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8011
69.0317 | 60.7142 | 60.0282 | 61.5 | 69.0108 | 58.111 | 60.034 | 59.1291 | 69.0496 | 54.363 | 60.034 | 55.2512 | 68.9996 | 34.1563 | 60.0282 | 34.5 | 69.0226 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8036
69.04 | 60.7066 | 60.0282 | 61.5 | 69.0192 | 58.1444 | 60.034 | 59.1303 | 69.0579 | 54.363 | 60.034 | 55.2537 | 69.0079 | 34.1602 | 60.0225 | 34.5 | 69.0309 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8061
69.0484 | 60.7066 | 60.0282 | 61.5 | 69.0275 | 58.1444 | 60.034 | 59.1316 | 69.0662 | 54.3716 | 60.034 | 55.2562 | 69.0162 | 34.1602 | 60.0225 | 34.5 | 69.0392 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8086
69.0567 | 60.7066 | 60.0282 | 61.5 | 69.0358 | 58.1444 | 60.034 | 59.1328 | 69.0745 | 54.3716 | 60.034 | 55.2587 | 69.0245 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5 | 69.0475 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8111
69.065 | 60.7066 | 60.0282 | 61.5 | 69.0441 | 58.1444 | 60.034 | 59.1341 | 69.0829 | 54.3806 | 60.034 | 55.2612 | 69.033 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5 | 69.0559 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8136
69.0734 | 60.7093 | 60.0282 | 61.5 | 69.0525 | 58.176 | 60.034 | 59.1353 | 69.0912 | 54.3806 | 60.034 | 55.2637 | 69.0413 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5 | 69.0642 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8161
69.0817 | 60.7093 | 60.0282 | 61.5 | 69.0608 | 58.176 | 60.034 | 59.1366 | 69.0995 | 54.3806 | 60.034 | 55.2662 | 69.0496 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5 | 69.0725 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8186
69.09 | 60.7088 | 60.0282 | 61.5 | 69.0692 | 58.1794 | 60.034 | 59.1378 | 69.1078 | 54.3806 | 60.034 | 55.2687 | 69.0579 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5 | 69.0809 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8211
69.0983 | 60.7088 | 60.0282 | 61.5 | 69.0775 | 58.1794 | 60.034 | 59.1391 | 69.1161 | 54.3806 | 60.034 | 55.2712 | 69.0663 | 34.1644 | 60.0225 | 34.5 | 69.0892 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8236
69.1067 | 60.7117 | 60.0282 | 61.5 | 69.0858 | 58.1794 | 60.034 | 59.1403 | 69.1245 | 54.3806 | 60.034 | 55.2737 | 69.0746 | 34.1627 | 60.0225 | 34.5 | 69.0975 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8261
69.115 | 60.7117 | 60.0282 | 61.5 | 69.0941 | 58.1794 | 60.034 | 59.1416 | 69.1328 | 54.3826 | 60.034 | 55.2762 | 69.0829 | 34.1627 | 60.0225 | 34.5 | 69.1058 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8286
69.1233 | 60.7117 | 60.0282 | 61.5 | 69.1024 | 58.1794 | 60.034 | 59.1428 | 69.1412 | 54.3826 | 60.034 | 55.2787 | 69.0912 | 34.1631 | 60.0225 | 34.5 | 69.1143 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8311
69.1317 | 60.7117 | 60.0282 | 61.5 | 69.1108 | 58.1794 | 60.034 | 59.1441 | 69.1495 | 54.3846 | 60.034 | 55.2812 | 69.0996 | 34.1631 | 60.0225 | 34.5 | 69.1226 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8336
69.14 | 60.7083 | 60.0282 | 61.5 | 69.1191 | 58.1794 | 60.034 | 59.1453 | 69.1578 | 54.3846 | 60.034 | 55.2837 | 69.1079 | 34.1631 | 60.0225 | 34.5 | 69.1309 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8361
69.1483 | 60.7083 | 60.0282 | 61.5 | 69.1274 | 58.1794 | 60.034 | 59.1466 | 69.1661 | 54.3846 | 60.034 | 55.2862 | 69.1162 | 34.1631 | 60.0225 | 34.5 | 69.1392 | 47.0909 | 59.9937 | 47.8386
69.1566 | 60.7015 | 60.0282 | 61.5 | 69.1357 | 58.1799 | 60.034 | 59.1478 | 69.1745 | 54.3846 | 60.034 | 55.2887 | 69.1245 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.1476 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8411
69.165 | 60.7015 | 60.0282 | 61.5 | 69.1441 | 58.1799 | 60.034 | 59.1491 | 69.1828 | 54.3846 | 60.034 | 55.2912 | 69.1329 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.1559 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8436
69.1733 | 60.704 | 60.0282 | 61.5 | 69.1524 | 58.1799 | 60.034 | 59.1503 | 69.1911 | 54.3846 | 60.034 | 55.2937 | 69.1412 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.1642 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8461
69.1816 | 60.704 | 60.0282 | 61.5 | 69.1608 | 58.1799 | 60.034 | 59.1516 | 69.1995 | 54.3846 | 60.034 | 55.2962 | 69.1495 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.1726 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8486
69.19 | 60.7608 | 60.0282 | 61.5 | 69.1691 | 58.2231 | 60.034 | 59.1528 | 69.2078 | 54.3846 | 60.034 | 55.2987 | 69.1578 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.1809 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8511
69.1983 | 60.7608 | 60.0282 | 61.5 | 69.1774 | 58.2231 | 60.034 | 59.1541 | 69.2161 | 54.3878 | 60.034 | 55.3012 | 69.1661 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.1892 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8536
69.2066 | 60.7608 | 60.0282 | 61.5 | 69.1857 | 58.2231 | 60.034 | 59.1553 | 69.2244 | 54.3878 | 60.034 | 55.3037 | 69.1746 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.1975 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8561
69.215 | 60.7608 | 60.0282 | 61.5 | 69.194 | 58.2231 | 60.034 | 59.1566 | 69.2328 | 54.3878 | 60.034 | 55.3062 | 69.1829 | 34.1647 | 60.0225 | 34.5 | 69.2059 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8586
69.2233 | 60.7563 | 60.0282 | 61.5 | 69.2024 | 58.225 | 60.034 | 59.1578 | 69.2411 | 54.3878 | 60.034 | 55.3087 | 69.1912 | 34.1682 | 60.0225 | 34.5 | 69.2142 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8611
69.2316 | 60.7563 | 60.0282 | 61.5 | 69.2107 | 58.225 | 60.034 | 59.1591 | 69.2495 | 54.3878 | 60.034 | 55.3112 | 69.1995 | 34.1682 | 60.0225 | 34.5 | 69.2225 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8636
69.2399 | 60.7533 | 60.0282 | 61.5 | 69.2191 | 58.225 | 60.034 | 59.1603 | 69.2578 | 54.3878 | 60.034 | 55.3137 | 69.2079 | 34.1723 | 60.0225 | 34.5 | 69.2308 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8661
69.2483 | 60.7533 | 60.0282 | 61.5 | 69.2274 | 58.225 | 60.034 | 59.1616 | 69.2661 | 54.3826 | 60.034 | 55.3162 | 69.2162 | 34.1723 | 60.0225 | 34.5 | 69.2393 | 47.0903 | 59.9937 | 47.8686
69.2566 | 60.7533 | 60.0282 | 61.5 | 69.2357 | 58.225 | 60.034 | 59.1628 | 69.2744 | 54.3826 | 60.034 | 55.3187 | 69.2245 | 34.1723 | 60.0225 | 34.5 | 69.2476 | 47.0879 | 59.9937 | 47.8711
69.2649 | 60.7533 | 60.0282 | 61.5 | 69.244 | 58.225 | 60.034 | 59.1641 | 69.2827 | 54.3826 | 60.034 | 55.3212 | 69.2328 | 34.1723 | 60.0225 | 34.5 | 69.2559 | 47.0879 | 59.9937 | 47.8736
69.2733 | 60.759 | 60.0282 | 61.5 | 69.2524 | 58.225 | 60.034 | 59.1653 | 69.2911 | 54.3826 | 60.034 | 55.3237 | 69.2412 | 34.1671 | 60.0225 | 34.5 | 69.2643 | 47.0879 | 59.9937 | 47.8761
69.2816 | 60.759 | 60.0282 | 61.5 | 69.2607 | 58.225 | 60.034 | 59.1666 | 69.2994 | 54.3826 | 60.034 | 55.3262 | 69.2495 | 34.1671 | 60.0225 | 34.5 | 69.2726 | 47.0879 | 59.9937 | 47.8786
69.2899 | 60.759 | 60.0282 | 61.5 | 69.269 | 58.2315 | 60.034 | 59.1678 | 69.3077 | 54.3826 | 60.034 | 55.3287 | 69.2578 | 34.1691 | 60.0225 | 34.5 | 69.2809 | 47.0879 | 59.9937 | 47.8811
69.2982 | 60.759 | 60.0282 | 61.5 | 69.2773 | 58.2315 | 60.034 | 59.1691 | 69.316 | 54.3826 | 60.034 | 55.3312 | 69.2661 | 34.1691 | 60.0225 | 34.5 | 69.2892 | 47.0879 | 59.9937 | 47.8836
69.3066 | 60.7623 | 60.0282 | 61.5 | 69.2856 | 58.2315 | 60.034 | 59.1703 | 69.3244 | 54.3826 | 60.034 | 55.3337 | 69.2745 | 34.1691 | 60.0225 | 34.5 | 69.2976 | 47.1419 | 59.9937 | 47.8861
69.3149 | 60.7623 | 60.0282 | 61.5 | 69.294 | 58.2315 | 60.034 | 59.1716 | 69.3327 | 54.3877 | 60.034 | 55.3362 | 69.2828 | 34.1691 | 60.0225 | 34.5 | 69.3059 | 47.1419 | 59.9937 | 47.8886
69.3232 | 60.7368 | 60.0282 | 61.5 | 69.3023 | 58.2315 | 60.034 | 59.1728 | 69.3411 | 54.3877 | 60.034 | 55.3387 | 69.2911 | 34.166 | 60.0225 | 34.5 | 69.3142 | 47.1419 | 59.9937 | 47.8911
69.3316 | 60.7368 | 60.0282 | 61.5 | 69.3107 | 58.2315 | 60.034 | 59.1741 | 69.3494 | 54.3877 | 60.034 | 55.3412 | 69.2994 | 34.166 | 60.0225 | 34.5 | 69.3226 | 47.1419 | 59.9937 | 47.8936
69.3399 | 60.7296 | 60.0282 | 61.5 | 69.319 | 58.2315 | 60.034 | 59.1753 | 69.3577 | 54.3877 | 60.034 | 55.3437 | 69.3079 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3309 | 47.1419 | 59.9937 | 47.8961
69.3482 | 60.7296 | 60.0282 | 61.5 | 69.3273 | 58.2315 | 60.034 | 59.1766 | 69.366 | 54.3902 | 60.034 | 55.3462 | 69.3162 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3392 | 47.1419 | 59.9937 | 47.8986
69.3566 | 60.7305 | 60.0282 | 61.5 | 69.3356 | 58.2402 | 60.034 | 59.1778 | 69.3744 | 54.3902 | 60.034 | 55.3487 | 69.3245 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3475 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9011
69.3649 | 60.7305 | 60.0282 | 61.5 | 69.344 | 58.2402 | 60.034 | 59.1791 | 69.3827 | 54.4351 | 60.034 | 55.3512 | 69.3328 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.356 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9036
69.3732 | 60.7305 | 60.0282 | 61.5 | 69.3523 | 58.2546 | 60.034 | 59.1803 | 69.391 | 54.4351 | 60.034 | 55.3537 | 69.3412 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3643 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9061
69.3815 | 60.7305 | 60.0282 | 61.5 | 69.3606 | 58.2546 | 60.034 | 59.1816 | 69.3994 | 54.4775 | 60.034 | 55.3562 | 69.3495 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3726 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9086
69.3899 | 60.7342 | 60.0282 | 61.5 | 69.369 | 58.2546 | 60.034 | 59.1828 | 69.4077 | 54.4775 | 60.034 | 55.3587 | 69.3578 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3809 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9111
69.3982 | 60.7342 | 60.0282 | 61.5 | 69.3773 | 58.2546 | 60.034 | 59.1841 | 69.416 | 54.4775 | 60.034 | 55.3612 | 69.3661 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3893 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9136
69.4065 | 60.7377 | 60.0282 | 61.5 | 69.3856 | 58.2565 | 60.034 | 59.1853 | 69.4243 | 54.4775 | 60.034 | 55.3637 | 69.3745 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.3976 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9161
69.4149 | 60.7377 | 60.0282 | 61.5 | 69.3939 | 58.2565 | 60.034 | 59.1866 | 69.4327 | 54.5081 | 60.034 | 55.3662 | 69.3828 | 34.1654 | 60.0225 | 34.5 | 69.4059 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9186
69.4232 | 60.7377 | 60.0282 | 61.5 | 69.4023 | 58.2565 | 60.034 | 59.1878 | 69.441 | 54.5081 | 60.034 | 55.3687 | 69.3911 | 34.1707 | 60.0225 | 34.5 | 69.4143 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9211
69.4315 | 60.7377 | 60.0282 | 61.5 | 69.4106 | 58.2565 | 60.034 | 59.1891 | 69.4493 | 54.5081 | 60.034 | 55.3712 | 69.3994 | 34.1707 | 60.0225 | 34.5 | 69.4226 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9236
69.4398 | 60.7431 | 60.0282 | 61.5 | 69.4189 | 58.2301 | 60.034 | 59.1903 | 69.4576 | 54.5081 | 60.034 | 55.3737 | 69.4077 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.4309 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9261
69.4482 | 60.7431 | 60.0282 | 61.5 | 69.4272 | 58.2301 | 60.034 | 59.1916 | 69.466 | 54.5081 | 60.034 | 55.3762 | 69.4161 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.4392 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9286
69.4565 | 60.7451 | 60.0282 | 61.5 | 69.4356 | 58.2301 | 60.034 | 59.1928 | 69.4743 | 54.5081 | 60.034 | 55.3787 | 69.4244 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.4476 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9311
69.4648 | 60.7451 | 60.0282 | 61.5 | 69.4439 | 58.2301 | 60.034 | 59.194 | 69.4826 | 54.5081 | 60.034 | 55.3811 | 69.4327 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.4559 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9336
69.4732 | 60.8399 | 60.0282 | 61.5 | 69.4522 | 58.2301 | 60.034 | 59.1953 | 69.491 | 54.5081 | 60.034 | 55.3836 | 69.441 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.4642 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9361
69.4815 | 60.8399 | 60.0282 | 61.5 | 69.4606 | 58.2301 | 60.034 | 59.1965 | 69.4993 | 54.5189 | 60.034 | 55.3861 | 69.4495 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.4725 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9386
69.4898 | 60.8368 | 60.0282 | 61.5 | 69.4689 | 58.2308 | 60.034 | 59.1978 | 69.5076 | 54.5189 | 60.034 | 55.3886 | 69.4578 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.481 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9411
69.4981 | 60.8368 | 60.0282 | 61.5 | 69.4772 | 58.2308 | 60.034 | 59.199 | 69.5159 | 54.5189 | 60.034 | 55.3911 | 69.4661 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5 | 69.4893 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9436
69.5065 | 60.8432 | 60.0282 | 61.5 | 69.4855 | 58.2308 | 60.034 | 59.2003 | 69.5243 | 54.5189 | 60.034 | 55.3936 | 69.4744 | 34.1523 | 60.0225 | 34.5 | 69.4976 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9461
69.5148 | 60.8432 | 60.0282 | 61.5 | 69.4939 | 58.2308 | 60.034 | 59.2015 | 69.5326 | 54.5189 | 60.034 | 55.3961 | 69.4828 | 34.1523 | 60.0225 | 34.5 | 69.506 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9486
69.5231 | 60.8373 | 60.0282 | 61.5 | 69.5022 | 58.2229 | 60.034 | 59.2028 | 69.541 | 54.5189 | 60.034 | 55.3986 | 69.4911 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 69.5143 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9511
69.5315 | 60.8373 | 60.0282 | 61.5 | 69.5106 | 58.2229 | 60.034 | 59.204 | 69.5493 | 54.5039 | 60.034 | 55.4011 | 69.4994 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 69.5226 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9536
69.5398 | 60.8414 | 60.0282 | 61.5 | 69.5189 | 58.2229 | 60.034 | 59.2053 | 69.5576 | 54.5039 | 60.034 | 55.4036 | 69.5077 | 34.1555 | 60.0225 | 34.5 | 69.5309 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9561
69.5481 | 60.8414 | 60.0282 | 61.5 | 69.5272 | 58.2229 | 60.034 | 59.2065 | 69.5659 | 54.5039 | 60.034 | 55.4061 | 69.5161 | 34.1555 | 60.0225 | 34.5 | 69.5393 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9586
69.5565 | 60.8384 | 60.0282 | 61.5 | 69.5355 | 58.2144 | 60.034 | 59.2078 | 69.5742 | 54.5039 | 60.034 | 55.4086 | 69.5244 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5 | 69.5476 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9611
69.5648 | 60.8384 | 60.0282 | 61.5 | 69.5439 | 58.2144 | 60.034 | 59.209 | 69.5826 | 54.5039 | 60.034 | 55.4111 | 69.5327 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5 | 69.5559 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9636
69.5731 | 60.8394 | 60.0282 | 61.5 | 69.5522 | 58.2144 | 60.034 | 59.2103 | 69.5909 | 54.5039 | 60.034 | 55.4136 | 69.541 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5 | 69.5642 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9661
69.5815 | 60.8394 | 60.0282 | 61.5 | 69.5605 | 58.2144 | 60.034 | 59.2115 | 69.5992 | 54.5039 | 60.034 | 55.4161 | 69.5494 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5 | 69.5726 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9686
69.5898 | 60.8356 | 60.0282 | 61.5 | 69.5688 | 58.2144 | 60.034 | 59.2128 | 69.6075 | 54.5039 | 60.034 | 55.4186 | 69.5577 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5 | 69.5809 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9711
69.5981 | 60.8356 | 60.0282 | 61.5 | 69.5771 | 58.2144 | 60.034 | 59.214 | 69.6159 | 54.5039 | 60.034 | 55.4211 | 69.566 | 34.1579 | 60.0225 | 34.5 | 69.5892 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9736
69.6064 | 60.8453 | 60.0282 | 61.5 | 69.5855 | 58.2144 | 60.034 | 59.2153 | 69.6242 | 54.5039 | 60.034 | 55.4236 | 69.5743 | 34.1568 | 60.0225 | 34.5 | 69.5977 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9761
69.6148 | 60.8453 | 60.0282 | 61.5 | 69.5938 | 58.2144 | 60.034 | 59.2165 | 69.6326 | 54.5039 | 60.034 | 55.4261 | 69.5828 | 34.1568 | 60.0225 | 34.5 | 69.606 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9786
69.6231 | 60.8413 | 60.0282 | 61.5 | 69.6022 | 58.2144 | 60.034 | 59.2178 | 69.6409 | 54.5039 | 60.034 | 55.4286 | 69.5911 | 34.1558 | 60.0225 | 34.5 | 69.6143 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9811
69.6314 | 60.8413 | 60.0282 | 61.5 | 69.6105 | 58.2144 | 60.034 | 59.219 | 69.6492 | 54.5181 | 60.034 | 55.4311 | 69.5994 | 34.1558 | 60.0225 | 34.5 | 69.6226 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9836
69.6397 | 60.8385 | 60.0282 | 61.5 | 69.6188 | 58.2144 | 60.034 | 59.2203 | 69.6575 | 54.5181 | 60.034 | 55.4336 | 69.6077 | 34.1558 | 60.0225 | 34.5 | 69.631 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9861
69.6481 | 60.8385 | 60.0282 | 61.5 | 69.6271 | 58.2144 | 60.034 | 59.2215 | 69.6658 | 54.5181 | 60.034 | 55.4361 | 69.616 | 34.1558 | 60.0225 | 34.5 | 69.6393 | 47.1419 | 59.9937 | 47.9886
69.6564 | 60.8385 | 60.0225 | 61.5 | 69.6355 | 58.2144 | 60.034 | 59.2228 | 69.6742 | 54.5181 | 60.034 | 55.4386 | 69.6244 | 34.1796 | 60.0225 | 34.5 | 69.6476 | 47.1579 | 59.9937 | 47.9911
69.6647 | 60.8385 | 60.0225 | 61.5 | 69.6438 | 58.2144 | 60.034 | 59.224 | 69.6825 | 54.5125 | 60.034 | 55.4411 | 69.6327 | 34.1796 | 60.0225 | 34.5 | 69.6559 | 47.1579 | 59.9937 | 47.9936
69.6731 | 60.8279 | 60.0225 | 61.5 | 69.6521 | 58.2535 | 60.034 | 59.2253 | 69.6909 | 54.5125 | 60.034 | 55.4436 | 69.641 | 34.1796 | 60.0225 | 34.5 | 69.6643 | 47.1579 | 59.9937 | 47.9961
69.6814 | 60.8279 | 60.0225 | 61.5 | 69.6605 | 58.2535 | 60.034 | 59.2265 | 69.6992 | 54.5125 | 60.034 | 55.4461 | 69.6493 | 34.1796 | 60.0225 | 34.5 | 69.6726 | 47.1579 | 59.9937 | 47.9986
69.6897 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.6688 | 58.2435 | 60.034 | 59.2278 | 69.7075 | 54.5125 | 60.034 | 55.4486 | 69.6577 | 34.1781 | 60.0225 | 34.5 | 69.6809 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.6981 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.6771 | 58.2435 | 60.034 | 59.229 | 69.7158 | 54.5124 | 60.034 | 55.4511 | 69.666 | 34.1781 | 60.0225 | 34.5 | 69.6893 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7064 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.6854 | 58.2435 | 60.034 | 59.2303 | 69.7242 | 54.5124 | 60.034 | 55.4536 | 69.6743 | 34.1767 | 60.0225 | 34.5 | 69.6976 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7147 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.6938 | 58.2435 | 60.034 | 59.2315 | 69.7325 | 54.5071 | 60.034 | 55.4561 | 69.6826 | 34.1767 | 60.0225 | 34.5 | 69.7059 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7231 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.7021 | 58.2435 | 60.034 | 59.2328 | 69.7408 | 54.5071 | 60.034 | 55.4586 | 69.691 | 34.1767 | 60.0225 | 34.5 | 69.7142 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7314 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.7104 | 58.2435 | 60.034 | 59.234 | 69.7491 | 54.5071 | 60.034 | 55.4611 | 69.6993 | 34.1767 | 60.0225 | 34.5 | 69.7227 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7397 | 60.8159 | 60.0225 | 61.5 | 69.7188 | 58.2718 | 60.034 | 59.2353 | 69.7574 | 54.5071 | 60.034 | 55.4636 | 69.7076 | 34.1754 | 60.0225 | 34.5 | 69.731 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.748 | 60.8159 | 60.0225 | 61.5 | 69.7271 | 58.2718 | 60.034 | 59.2365 | 69.7658 | 54.5071 | 60.034 | 55.4661 | 69.7159 | 34.1754 | 60.0225 | 34.5 | 69.7393 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7564 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.7354 | 58.2736 | 60.034 | 59.2378 | 69.7741 | 54.5071 | 60.034 | 55.4686 | 69.7244 | 34.1774 | 60.0225 | 34.5 | 69.7476 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7647 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.7437 | 58.2736 | 60.034 | 59.239 | 69.7825 | 54.5125 | 60.034 | 55.4711 | 69.7327 | 34.1774 | 60.0225 | 34.5 | 69.756 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.773 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.7521 | 58.2736 | 60.034 | 59.2403 | 69.7908 | 54.5125 | 60.034 | 55.4736 | 69.741 | 34.1774 | 60.0225 | 34.5 | 69.7643 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7814 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.7604 | 58.2736 | 60.034 | 59.2415 | 69.7991 | 54.5125 | 60.034 | 55.4761 | 69.7493 | 34.1774 | 60.0225 | 34.5 | 69.7726 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.7897 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.7687 | 58.2736 | 60.034 | 59.2428 | 69.8074 | 54.5125 | 60.034 | 55.4786 | 69.7577 | 34.1814 | 60.0225 | 34.5 | 69.781 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.798 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.777 | 58.2736 | 60.034 | 59.244 | 69.8158 | 54.5125 | 60.034 | 55.4811 | 69.766 | 34.1814 | 60.0225 | 34.5 | 69.7893 | 47.1636 | 59.9937 | 48
69.8064 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.7854 | 58.3389 | 60.034 | 59.2453 | 69.8241 | 54.5125 | 60.034 | 55.4836 | 69.7743 | 34.1812 | 60.0225 | 34.5 | 69.7976 | 47.1624 | 59.9937 | 48
69.8147 | 60.821 | 60.0225 | 61.5 | 69.7937 | 58.3389 | 60.034 | 59.2465 | 69.8325 | 54.5125 | 60.034 | 55.4861 | 69.7826 | 34.1812 | 60.0225 | 34.5 | 69.8059 | 47.1624 | 59.9937 | 48
69.823 | 60.8203 | 60.0225 | 61.5 | 69.8021 | 58.3389 | 60.034 | 59.2478 | 69.8408 | 54.5125 | 60.034 | 55.4886 | 69.791 | 34.1606 | 60.0225 | 34.5 | 69.8143 | 47.1544 | 59.9937 | 48
69.8314 | 60.8203 | 60.0225 | 61.5 | 69.8104 | 58.3389 | 60.034 | 59.249 | 69.8491 | 54.5831 | 60.034 | 55.4911 | 69.7993 | 34.1606 | 60.0225 | 34.5 | 69.8226 | 47.1544 | 59.9937 | 48
69.8397 | 60.8154 | 60.0225 | 61.5 | 69.8187 | 58.3389 | 60.034 | 59.2505 | 69.8574 | 54.5831 | 60.034 | 55.4936 | 69.8076 | 34.1606 | 60.0225 | 34.5 | 69.8309 | 47.1544 | 59.9937 | 48
69.848 | 60.8154 | 60.0225 | 61.5 | 69.827 | 58.3389 | 60.034 | 59.253 | 69.8657 | 54.5831 | 60.034 | 55.4961 | 69.8159 | 34.1606 | 60.0225 | 34.5 | 69.8392 | 47.1544 | 59.9937 | 48
69.8563 | 60.8173 | 60.0225 | 61.5 | 69.8353 | 58.3389 | 60.034 | 59.2555 | 69.8741 | 54.5831 | 60.034 | 55.4986 | 69.8243 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 69.8477 | 47.1543 | 59.9937 | 48
69.8647 | 60.8173 | 60.0225 | 61.5 | 69.8437 | 58.3389 | 60.034 | 59.258 | 69.8824 | 54.5831 | 60.034 | 55.5011 | 69.8326 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 69.856 | 47.1543 | 59.9937 | 48
69.873 | 60.8173 | 60.0225 | 61.5 | 69.852 | 58.3393 | 60.034 | 59.2605 | 69.8907 | 54.5831 | 60.034 | 55.5036 | 69.8409 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 69.8643 | 47.1543 | 59.9937 | 48
69.8813 | 60.8173 | 60.0225 | 61.5 | 69.8604 | 58.3393 | 60.034 | 59.263 | 69.899 | 54.5832 | 60.034 | 55.5061 | 69.8492 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 69.8727 | 47.1543 | 59.9937 | 48
69.8896 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.8687 | 58.3393 | 60.034 | 59.2655 | 69.9074 | 54.5832 | 60.034 | 55.5086 | 69.8575 | 34.1544 | 60.0225 | 34.5 | 69.881 | 47.1844 | 59.9937 | 48
69.898 | 60.7914 | 60.0225 | 61.5 | 69.877 | 58.3393 | 60.034 | 59.268 | 69.9157 | 54.5814 | 60.034 | 55.5111 | 69.866 | 34.1544 | 60.0225 | 34.5 | 69.8893 | 47.1844 | 59.9937 | 48
69.9063 | 60.7961 | 60.0225 | 61.5 | 69.8853 | 58.3393 | 60.034 | 59.2705 | 69.9241 | 54.5814 | 60.034 | 55.5136 | 69.8743 | 34.1431 | 60.0225 | 34.5 | 69.8976 | 47.1844 | 59.9937 | 48
69.9146 | 60.7961 | 60.0225 | 61.5 | 69.8937 | 58.3393 | 60.034 | 59.273 | 69.9324 | 54.5814 | 60.034 | 55.5161 | 69.8826 | 34.1431 | 60.0225 | 34.5 | 69.906 | 47.1844 | 59.9937 | 48
69.923 | 60.7961 | 60.0225 | 61.5 | 69.902 | 58.3444 | 60.034 | 59.2755 | 69.9407 | 54.5814 | 60.034 | 55.5186 | 69.8909 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 69.9143 | 47.2359 | 59.9937 | 48
69.9313 | 60.7961 | 60.0225 | 61.5 | 69.9103 | 58.3444 | 60.034 | 59.278 | 69.949 | 54.5761 | 60.034 | 55.5211 | 69.8993 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 69.9226 | 47.2359 | 59.9937 | 48
69.9396 | 60.7928 | 60.0225 | 61.5 | 69.9186 | 58.3444 | 60.034 | 59.2805 | 69.9573 | 54.5761 | 60.034 | 55.5236 | 69.9076 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 69.931 | 47.2359 | 59.9937 | 48
69.948 | 60.7928 | 60.0225 | 61.5 | 69.9269 | 58.3444 | 60.034 | 59.283 | 69.9657 | 54.5366 | 60.034 | 55.5261 | 69.9159 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 69.9393 | 47.2359 | 59.9937 | 48
69.9563 | 60.8078 | 60.0225 | 61.5 | 69.9353 | 58.3987 | 60.034 | 59.2855 | 69.974 | 54.5366 | 60.034 | 55.5286 | 69.9242 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 69.9476 | 47.2359 | 59.9937 | 48
69.9646 | 60.8078 | 60.0225 | 61.5 | 69.9436 | 58.3987 | 60.034 | 59.288 | 69.9824 | 54.5366 | 60.034 | 55.5311 | 69.9326 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 69.9559 | 47.2359 | 59.9937 | 48
69.973 | 60.8068 | 60.0225 | 61.5 | 69.952 | 58.3987 | 60.034 | 59.2905 | 69.9907 | 54.5366 | 60.034 | 55.5336 | 69.9409 | 34.1248 | 60.0225 | 34.5 | 69.9644 | 47.2353 | 59.9937 | 48
69.9813 | 60.8068 | 60.0225 | 61.5 | 69.9603 | 58.3987 | 60.034 | 59.293 | 69.999 | 54.5366 | 60.034 | 55.5361 | 69.9492 | 34.1248 | 60.0225 | 34.5 | 69.9727 | 47.2353 | 59.9937 | 48
69.9896 | 60.8068 | 60.0225 | 61.5 | 69.9686 | 58.3987 | 60.034 | 59.2955 | 70.0073 | 54.5366 | 60.034 | 55.5386 | 69.9575 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 69.981 | 47.2353 | 59.9937 | 48
69.998 | 60.8068 | 60.0225 | 61.5 | 69.9769 | 58.3987 | 60.034 | 59.298 | 70.0157 | 54.5366 | 60.034 | 55.5411 | 69.9659 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 69.9893 | 47.2353 | 59.9937 | 48
70.0063 | 60.8144 | 60.0225 | 61.5 | 69.9853 | 58.3987 | 60.034 | 59.3005 | 70.024 | 54.5366 | 60.034 | 55.5436 | 69.9742 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 69.9977 | 47.235 | 59.9937 | 48
70.0146 | 60.8144 | 60.0225 | 61.5 | 69.9936 | 58.3987 | 60.034 | 59.303 | 70.0323 | 54.5366 | 60.034 | 55.5461 | 69.9825 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 70.006 | 47.235 | 59.9937 | 48
70.0229 | 60.8102 | 60.0225 | 61.5 | 70.002 | 58.3987 | 60.034 | 59.3055 | 70.0406 | 54.5366 | 60.034 | 55.5486 | 69.9908 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 70.0143 | 47.235 | 59.9937 | 48
70.0313 | 60.8102 | 60.0225 | 61.5 | 70.0103 | 58.3987 | 60.034 | 59.308 | 70.049 | 54.5378 | 60.034 | 55.5511 | 69.9993 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 70.0227 | 47.235 | 59.9937 | 48
70.0396 | 60.8055 | 60.0225 | 61.5 | 70.0186 | 58.3987 | 60.034 | 59.3105 | 70.0573 | 54.5378 | 60.034 | 55.5536 | 70.0076 | 34.1521 | 60.0225 | 34.5 | 70.031 | 47.2339 | 59.9937 | 48
70.0479 | 60.8055 | 60.0225 | 61.5 | 70.0269 | 58.3987 | 60.034 | 59.313 | 70.0656 | 54.5378 | 60.034 | 55.556 | 70.0159 | 34.1521 | 60.0225 | 34.5 | 70.0393 | 47.2339 | 59.9937 | 48
70.0563 | 60.8118 | 60.0225 | 61.5 | 70.0352 | 58.4123 | 60.034 | 59.3155 | 70.074 | 54.5378 | 60.034 | 55.5585 | 70.0242 | 34.1568 | 60.0225 | 34.5 | 70.0476 | 47.2879 | 59.9937 | 48
70.0646 | 60.8118 | 60.0225 | 61.5 | 70.0436 | 58.4123 | 60.034 | 59.318 | 70.0823 | 54.5378 | 60.034 | 55.561 | 70.0326 | 34.1568 | 60.0225 | 34.5 | 70.056 | 47.2879 | 59.9937 | 48
70.0729 | 60.8324 | 60.0225 | 61.5 | 70.0519 | 58.4123 | 60.034 | 59.3205 | 70.0906 | 54.5378 | 60.034 | 55.5635 | 70.0409 | 34.1622 | 60.0225 | 34.5 | 70.0643 | 47.2879 | 59.9937 | 48
70.0812 | 60.8324 | 60.0225 | 61.5 | 70.0602 | 58.4123 | 60.034 | 59.323 | 70.0989 | 54.5378 | 60.034 | 55.566 | 70.0492 | 34.1622 | 60.0225 | 34.5 | 70.0726 | 47.2879 | 59.9937 | 48
70.0896 | 60.8206 | 60.0225 | 61.5 | 70.0685 | 58.4054 | 60.034 | 59.3255 | 70.1073 | 54.5378 | 60.034 | 55.5685 | 70.0575 | 34.1622 | 60.0225 | 34.5 | 70.0809 | 47.2897 | 59.9937 | 48
70.0979 | 60.8206 | 60.0225 | 61.5 | 70.0769 | 58.4054 | 60.034 | 59.328 | 70.1156 | 54.5378 | 60.034 | 55.571 | 70.0659 | 34.1622 | 60.0225 | 34.5 | 70.0894 | 47.2897 | 59.9937 | 48
70.1062 | 60.818 | 60.0225 | 61.5 | 70.0852 | 58.4054 | 60.034 | 59.3305 | 70.124 | 54.5378 | 60.034 | 55.5735 | 70.0742 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5 | 70.0977 | 47.2897 | 59.9937 | 48
70.1146 | 60.818 | 60.0225 | 61.5 | 70.0936 | 58.4054 | 60.034 | 59.333 | 70.1323 | 54.573 | 60.034 | 55.576 | 70.0825 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5 | 70.106 | 47.2897 | 59.9937 | 48
70.1229 | 60.8175 | 60.0225 | 61.5 | 70.1019 | 58.4054 | 60.034 | 59.3355 | 70.1406 | 54.573 | 60.034 | 55.5785 | 70.0908 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5 | 70.1144 | 47.2897 | 59.9937 | 48
70.1312 | 60.8175 | 60.0225 | 61.5 | 70.1102 | 58.4054 | 60.034 | 59.338 | 70.1489 | 54.573 | 60.034 | 55.581 | 70.0991 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5 | 70.1227 | 47.2897 | 59.9937 | 48
70.1396 | 60.826 | 60.0225 | 61.5 | 70.1185 | 58.412 | 60.034 | 59.3405 | 70.1572 | 54.573 | 60.034 | 55.5835 | 70.1075 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5 | 70.131 | 47.2987 | 59.9937 | 48
70.1479 | 60.826 | 60.0225 | 61.5 | 70.1268 | 58.412 | 60.034 | 59.343 | 70.1656 | 54.5769 | 60.034 | 55.586 | 70.1158 | 34.1611 | 60.0225 | 34.5 | 70.1393 | 47.2987 | 59.9937 | 48
70.1562 | 60.8186 | 60.0225 | 61.5 | 70.1352 | 58.412 | 60.034 | 59.3455 | 70.1739 | 54.5769 | 60.034 | 55.5885 | 70.1241 | 34.1602 | 60.0225 | 34.5 | 70.1477 | 47.2987 | 59.9937 | 48
70.1646 | 60.8186 | 60.0225 | 61.5 | 70.1435 | 58.412 | 60.034 | 59.348 | 70.1823 | 54.5714 | 60.034 | 55.591 | 70.1324 | 34.1602 | 60.0225 | 34.5 | 70.156 | 47.2987 | 59.9937 | 48
70.1729 | 60.8186 | 60.0225 | 61.5 | 70.1519 | 58.412 | 60.034 | 59.3505 | 70.1906 | 54.5714 | 60.034 | 55.5935 | 70.1409 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5 | 70.1643 | 47.2987 | 59.9937 | 48
70.1812 | 60.8186 | 60.0225 | 61.5 | 70.1602 | 58.412 | 60.034 | 59.353 | 70.1989 | 54.5714 | 60.034 | 55.596 | 70.1492 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5 | 70.1726 | 47.2987 | 59.9937 | 48
70.1895 | 60.8268 | 60.0225 | 61.5 | 70.1685 | 58.412 | 60.034 | 59.3555 | 70.2072 | 54.5714 | 60.034 | 55.5985 | 70.1575 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5 | 70.181 | 47.2953 | 59.9937 | 48
70.1979 | 60.8268 | 60.0225 | 61.5 | 70.1768 | 58.412 | 60.034 | 59.358 | 70.2156 | 54.5714 | 60.034 | 55.601 | 70.1658 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5 | 70.1893 | 47.2953 | 59.9937 | 48
70.2062 | 60.8256 | 60.0225 | 61.5 | 70.1852 | 58.4784 | 60.034 | 59.3605 | 70.2239 | 54.5714 | 60.034 | 55.6035 | 70.1742 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5 | 70.1976 | 47.3497 | 59.9937 | 48
70.2145 | 60.8256 | 60.0225 | 61.5 | 70.1935 | 58.4784 | 60.034 | 59.363 | 70.2322 | 54.6401 | 60.034 | 55.606 | 70.1825 | 34.1546 | 60.0225 | 34.5 | 70.2061 | 47.3497 | 59.9937 | 48
70.2229 | 60.829 | 60.0225 | 61.5 | 70.2018 | 58.5221 | 60.034 | 59.3655 | 70.2405 | 54.6401 | 60.034 | 55.6085 | 70.1908 | 34.1544 | 60.0225 | 34.5 | 70.2144 | 47.3411 | 59.9937 | 48
70.2312 | 60.829 | 60.0225 | 61.5 | 70.2101 | 58.5221 | 60.034 | 59.368 | 70.2488 | 54.6401 | 60.034 | 55.611 | 70.1991 | 34.1544 | 60.0225 | 34.5 | 70.2227 | 47.3411 | 59.9937 | 48
70.2395 | 60.8282 | 60.0225 | 61.5 | 70.2184 | 58.5719 | 60.034 | 59.3705 | 70.2572 | 54.6401 | 60.034 | 55.6135 | 70.2075 | 34.1534 | 60.0225 | 34.5 | 70.231 | 47.3324 | 59.9937 | 48
70.2479 | 60.8282 | 60.0225 | 61.5 | 70.2268 | 58.5719 | 60.034 | 59.373 | 70.2655 | 54.6401 | 60.034 | 55.616 | 70.2158 | 34.1534 | 60.0225 | 34.5 | 70.2394 | 47.3324 | 59.9937 | 48
70.2562 | 60.8247 | 60.0225 | 61.5 | 70.2351 | 58.5719 | 60.034 | 59.3755 | 70.2739 | 54.6401 | 60.034 | 55.6185 | 70.2241 | 34.1522 | 60.0225 | 34.5 | 70.2477 | 47.3324 | 59.9937 | 48
70.2645 | 60.8247 | 60.0225 | 61.5 | 70.2435 | 58.5719 | 60.034 | 59.378 | 70.2822 | 54.643 | 60.034 | 55.621 | 70.2324 | 34.1522 | 60.0225 | 34.5 | 70.256 | 47.3324 | 59.9937 | 48
70.2729 | 60.8354 | 60.0225 | 61.5 | 70.2518 | 58.5719 | 60.034 | 59.3805 | 70.2905 | 54.643 | 60.034 | 55.6235 | 70.2408 | 34.1516 | 60.0225 | 34.5 | 70.2643 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.2812 | 60.8354 | 60.0225 | 61.5 | 70.2601 | 58.5719 | 60.034 | 59.383 | 70.2988 | 54.643 | 60.034 | 55.626 | 70.2491 | 34.1516 | 60.0225 | 34.5 | 70.2727 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.2895 | 60.7879 | 60.0225 | 61.5 | 70.2684 | 58.5719 | 60.034 | 59.3855 | 70.3072 | 54.643 | 60.034 | 55.6285 | 70.2574 | 34.1516 | 60.0225 | 34.5 | 70.281 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.2979 | 60.7879 | 60.0225 | 61.5 | 70.2768 | 58.5719 | 60.034 | 59.388 | 70.3155 | 54.643 | 60.034 | 55.631 | 70.2657 | 34.1516 | 60.0225 | 34.5 | 70.2893 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3062 | 60.7935 | 60.0225 | 61.5 | 70.2851 | 58.5688 | 60.034 | 59.3905 | 70.3238 | 54.643 | 60.034 | 55.6335 | 70.2742 | 34.1433 | 60.0225 | 34.5 | 70.2977 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3145 | 60.7935 | 60.0225 | 61.5 | 70.2935 | 58.5688 | 60.034 | 59.393 | 70.3322 | 54.643 | 60.034 | 55.636 | 70.2825 | 34.1433 | 60.0225 | 34.5 | 70.306 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3228 | 60.7935 | 60.0167 | 61.5 | 70.3018 | 58.5688 | 60.034 | 59.3955 | 70.3405 | 54.643 | 60.034 | 55.6385 | 70.2908 | 34.143 | 60.0225 | 34.5 | 70.3143 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3311 | 60.7935 | 60.0167 | 61.5 | 70.3101 | 58.5688 | 60.034 | 59.398 | 70.3488 | 54.6469 | 60.034 | 55.641 | 70.2991 | 34.143 | 60.0225 | 34.5 | 70.3226 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3395 | 60.7907 | 60.0167 | 61.5 | 70.3184 | 58.5688 | 60.034 | 59.4005 | 70.3571 | 54.6469 | 60.034 | 55.6435 | 70.3075 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.3311 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3478 | 60.7907 | 60.0167 | 61.5 | 70.3267 | 58.5688 | 60.034 | 59.403 | 70.3655 | 54.6525 | 60.034 | 55.646 | 70.3158 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.3394 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3561 | 60.7896 | 60.0167 | 61.5 | 70.3351 | 58.5688 | 60.034 | 59.4054 | 70.3738 | 54.6525 | 60.034 | 55.6485 | 70.3241 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.3477 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3645 | 60.7896 | 60.0167 | 61.5 | 70.3434 | 58.5688 | 60.034 | 59.4079 | 70.3821 | 54.7191 | 60.034 | 55.6505 | 70.3324 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.356 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3728 | 60.7896 | 60.0167 | 61.5 | 70.3517 | 58.5809 | 60.034 | 59.4104 | 70.3904 | 54.7191 | 60.034 | 55.6517 | 70.3407 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.3644 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3811 | 60.7896 | 60.0167 | 61.5 | 70.36 | 58.5809 | 60.034 | 59.4129 | 70.3988 | 54.7191 | 60.034 | 55.653 | 70.3491 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.3727 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3895 | 60.8026 | 60.0167 | 61.5 | 70.3684 | 58.5809 | 60.034 | 59.4154 | 70.4071 | 54.7191 | 60.034 | 55.6542 | 70.3574 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.381 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.3978 | 60.8026 | 60.0167 | 61.5 | 70.3767 | 58.5809 | 60.034 | 59.4179 | 70.4155 | 54.7191 | 60.034 | 55.6555 | 70.3657 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.3893 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4061 | 60.8026 | 60.0167 | 61.5 | 70.3851 | 58.5809 | 60.034 | 59.4204 | 70.4238 | 54.7191 | 60.034 | 55.6567 | 70.374 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.3977 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4145 | 60.8026 | 60.0167 | 61.5 | 70.3934 | 58.5809 | 60.034 | 59.4229 | 70.4321 | 54.7191 | 60.034 | 55.658 | 70.3824 | 34.1276 | 60.0225 | 34.5 | 70.406 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4228 | 60.8026 | 60.0167 | 61.5 | 70.4017 | 58.5809 | 60.034 | 59.4254 | 70.4404 | 54.7191 | 60.034 | 55.6592 | 70.3907 | 34.129 | 60.0225 | 34.5 | 70.4143 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4311 | 60.8026 | 60.0167 | 61.5 | 70.41 | 58.5809 | 60.034 | 59.4279 | 70.4487 | 54.7191 | 60.034 | 55.6605 | 70.399 | 34.129 | 60.0225 | 34.5 | 70.4227 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4395 | 60.8025 | 60.0167 | 61.5 | 70.4183 | 58.5809 | 60.034 | 59.4304 | 70.4571 | 54.7191 | 60.034 | 55.6617 | 70.4073 | 34.129 | 60.0225 | 34.5 | 70.431 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4478 | 60.8025 | 60.0167 | 61.5 | 70.4267 | 58.5809 | 60.034 | 59.4329 | 70.4654 | 54.722 | 60.034 | 55.663 | 70.4158 | 34.129 | 60.0225 | 34.5 | 70.4393 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4561 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.435 | 58.5809 | 60.034 | 59.4354 | 70.4738 | 54.722 | 60.034 | 55.6642 | 70.4241 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 70.4476 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4644 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.4434 | 58.5809 | 60.034 | 59.4379 | 70.4821 | 54.717 | 60.034 | 55.6655 | 70.4324 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 70.4561 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4728 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.4517 | 58.5728 | 60.034 | 59.4404 | 70.4904 | 54.717 | 60.034 | 55.6667 | 70.4407 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.4644 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4811 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.46 | 58.5728 | 60.034 | 59.4429 | 70.4987 | 54.7199 | 60.034 | 55.668 | 70.4491 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.4727 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4894 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.4683 | 58.5728 | 60.034 | 59.4454 | 70.5071 | 54.7199 | 60.034 | 55.6692 | 70.4574 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.481 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.4978 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.4767 | 58.5728 | 60.034 | 59.4479 | 70.5154 | 54.7199 | 60.034 | 55.6705 | 70.4657 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.4894 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5061 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.485 | 58.5728 | 60.034 | 59.4504 | 70.5237 | 54.7199 | 60.034 | 55.6717 | 70.474 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.4977 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5144 | 60.8403 | 60.0167 | 61.5 | 70.4933 | 58.5728 | 60.034 | 59.4529 | 70.532 | 54.7199 | 60.034 | 55.673 | 70.4824 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.506 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5228 | 60.8433 | 60.0167 | 61.5 | 70.5016 | 58.5691 | 60.034 | 59.4554 | 70.5403 | 54.7199 | 60.034 | 55.6742 | 70.4907 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5143 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5311 | 60.8433 | 60.0167 | 61.5 | 70.5099 | 58.5691 | 60.034 | 59.4579 | 70.5487 | 54.7199 | 60.034 | 55.6755 | 70.499 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5227 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5394 | 60.8424 | 60.0167 | 61.5 | 70.5183 | 58.5691 | 60.034 | 59.4604 | 70.557 | 54.7199 | 60.034 | 55.6767 | 70.5073 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.531 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5478 | 60.8424 | 60.0167 | 61.5 | 70.5266 | 58.5691 | 60.034 | 59.4629 | 70.5654 | 54.7199 | 60.034 | 55.678 | 70.5157 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5393 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5561 | 60.8465 | 60.0167 | 61.5 | 70.535 | 58.569 | 60.034 | 59.4654 | 70.5737 | 54.7199 | 60.034 | 55.6792 | 70.524 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5477 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5644 | 60.8465 | 60.0167 | 61.5 | 70.5433 | 58.569 | 60.034 | 59.4679 | 70.582 | 54.7608 | 60.034 | 55.6805 | 70.5323 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.556 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5728 | 60.8465 | 60.0167 | 61.5 | 70.5516 | 58.6107 | 60.034 | 59.4704 | 70.5903 | 54.7608 | 60.034 | 55.6817 | 70.5406 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5643 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5811 | 60.8465 | 60.0167 | 61.5 | 70.5599 | 58.6107 | 60.034 | 59.4729 | 70.5987 | 54.7396 | 60.034 | 55.683 | 70.549 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5726 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5894 | 60.8465 | 60.0167 | 61.5 | 70.5683 | 58.6107 | 60.034 | 59.4754 | 70.607 | 54.7396 | 60.034 | 55.6842 | 70.5574 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5811 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.5977 | 60.8465 | 60.0167 | 61.5 | 70.5766 | 58.6107 | 60.034 | 59.4779 | 70.6153 | 54.7396 | 60.034 | 55.6855 | 70.5657 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5894 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6061 | 60.8601 | 60.0167 | 61.5 | 70.585 | 58.5986 | 60.034 | 59.4804 | 70.6237 | 54.7396 | 60.034 | 55.6867 | 70.574 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.5977 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6144 | 60.8601 | 60.0167 | 61.5 | 70.5933 | 58.5986 | 60.034 | 59.4829 | 70.632 | 54.7396 | 60.034 | 55.688 | 70.5823 | 34.1311 | 60.0225 | 34.5 | 70.606 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6227 | 60.8601 | 60.0167 | 61.5 | 70.6016 | 58.5985 | 60.034 | 59.4854 | 70.6403 | 54.7396 | 60.034 | 55.6892 | 70.5907 | 34.1286 | 60.0225 | 34.5 | 70.6144 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6311 | 60.8601 | 60.0167 | 61.5 | 70.6099 | 58.5985 | 60.034 | 59.4879 | 70.6486 | 54.7396 | 60.034 | 55.6905 | 70.599 | 34.1286 | 60.0225 | 34.5 | 70.6227 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6394 | 60.8601 | 60.0167 | 61.5 | 70.6182 | 58.5919 | 60.034 | 59.4904 | 70.657 | 54.7396 | 60.034 | 55.6917 | 70.6073 | 34.129 | 60.0225 | 34.5 | 70.631 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6477 | 60.8601 | 60.0167 | 61.5 | 70.6266 | 58.5919 | 60.034 | 59.4929 | 70.6653 | 54.7349 | 60.034 | 55.693 | 70.6156 | 34.129 | 60.0225 | 34.5 | 70.6393 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6561 | 60.8784 | 60.0167 | 61.5 | 70.6349 | 58.5919 | 60.034 | 59.4954 | 70.6736 | 54.7349 | 60.034 | 55.6942 | 70.624 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.6477 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6644 | 60.8784 | 60.0167 | 61.5 | 70.6432 | 58.5919 | 60.034 | 59.4979 | 70.6819 | 54.7449 | 60.034 | 55.6955 | 70.6323 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.656 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6727 | 60.8842 | 60.0167 | 61.5 | 70.6516 | 58.5919 | 60.034 | 59.5004 | 70.6903 | 54.7449 | 60.034 | 55.6967 | 70.6406 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.6643 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6811 | 60.8842 | 60.0167 | 61.5 | 70.6599 | 58.5919 | 60.034 | 59.5029 | 70.6986 | 54.7449 | 60.034 | 55.698 | 70.6489 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.6727 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6894 | 60.882 | 60.0167 | 61.5 | 70.6682 | 58.5919 | 60.034 | 59.5054 | 70.7069 | 54.7449 | 60.034 | 55.6992 | 70.6573 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.681 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.6977 | 60.882 | 60.0167 | 61.5 | 70.6766 | 58.5919 | 60.034 | 59.5079 | 70.7153 | 54.7449 | 60.034 | 55.7005 | 70.6656 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.6893 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7061 | 60.882 | 60.0167 | 61.5 | 70.6849 | 58.5919 | 60.034 | 59.5104 | 70.7236 | 54.7449 | 60.034 | 55.7017 | 70.674 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.6976 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7144 | 60.882 | 60.0167 | 61.5 | 70.6932 | 58.5919 | 60.034 | 59.5129 | 70.7319 | 54.7449 | 60.034 | 55.703 | 70.6823 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7061 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7227 | 60.882 | 60.0167 | 61.5 | 70.7015 | 58.6901 | 60.034 | 59.5154 | 70.7402 | 54.7449 | 60.034 | 55.7042 | 70.6907 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7144 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.731 | 60.882 | 60.0167 | 61.5 | 70.7098 | 58.6901 | 60.034 | 59.5179 | 70.7486 | 54.749 | 60.034 | 55.7055 | 70.699 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7227 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7394 | 60.8793 | 60.0167 | 61.5 | 70.7182 | 58.6901 | 60.034 | 59.5204 | 70.7569 | 54.749 | 60.034 | 55.7067 | 70.7073 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.731 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7477 | 60.8793 | 60.0167 | 61.5 | 70.7265 | 58.6901 | 60.034 | 59.5229 | 70.7653 | 54.7657 | 60.034 | 55.708 | 70.7156 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7394 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.756 | 60.8863 | 60.0167 | 61.5 | 70.7349 | 58.6901 | 60.034 | 59.5254 | 70.7736 | 54.7657 | 60.034 | 55.7092 | 70.724 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7477 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7644 | 60.8863 | 60.0167 | 61.5 | 70.7432 | 58.6901 | 60.034 | 59.5279 | 70.7819 | 54.7657 | 60.034 | 55.7105 | 70.7323 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.756 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7727 | 60.888 | 60.0167 | 61.5 | 70.7515 | 58.678 | 60.034 | 59.5304 | 70.7902 | 54.7657 | 60.034 | 55.7117 | 70.7406 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7643 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.781 | 60.888 | 60.0167 | 61.5 | 70.7598 | 58.678 | 60.034 | 59.5329 | 70.7985 | 54.7935 | 60.034 | 55.713 | 70.7489 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7727 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7894 | 60.888 | 60.0167 | 61.5 | 70.7682 | 58.678 | 60.034 | 59.5354 | 70.8069 | 54.7935 | 60.034 | 55.7142 | 70.7573 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.781 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.7977 | 60.888 | 60.0167 | 61.5 | 70.7765 | 58.678 | 60.034 | 59.5379 | 70.8152 | 54.7967 | 60.034 | 55.7155 | 70.7656 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7893 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.806 | 60.866 | 60.0167 | 61.5 | 70.7848 | 58.678 | 60.034 | 59.5404 | 70.8235 | 54.7967 | 60.034 | 55.7167 | 70.7739 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.7977 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8144 | 60.866 | 60.0167 | 61.5 | 70.7932 | 58.678 | 60.034 | 59.5429 | 70.8318 | 54.7967 | 60.034 | 55.718 | 70.7822 | 34.1259 | 60.0225 | 34.5 | 70.806 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8227 | 60.866 | 60.0167 | 61.5 | 70.8015 | 58.678 | 60.034 | 59.5454 | 70.8402 | 54.7967 | 60.034 | 55.7192 | 70.7905 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8143 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.831 | 60.866 | 60.0167 | 61.5 | 70.8098 | 58.678 | 60.034 | 59.5479 | 70.8485 | 54.8139 | 60.034 | 55.7205 | 70.799 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8226 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8394 | 60.8922 | 60.0167 | 61.5 | 70.8181 | 58.678 | 60.034 | 59.5504 | 70.8569 | 54.8139 | 60.034 | 55.7217 | 70.8073 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8311 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8477 | 60.8922 | 60.0167 | 61.5 | 70.8265 | 58.678 | 60.034 | 59.5529 | 70.8652 | 54.8139 | 60.034 | 55.723 | 70.8156 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8394 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.856 | 60.8822 | 60.0167 | 61.5 | 70.8348 | 58.678 | 60.034 | 59.5554 | 70.8735 | 54.8139 | 60.034 | 55.7242 | 70.8239 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8477 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8643 | 60.8822 | 60.0167 | 61.5 | 70.8431 | 58.678 | 60.034 | 59.5579 | 70.8818 | 54.8608 | 60.034 | 55.7255 | 70.8323 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.856 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8727 | 60.9045 | 60.0167 | 61.5 | 70.8514 | 58.678 | 60.034 | 59.5604 | 70.8902 | 54.8608 | 60.034 | 55.7267 | 70.8406 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8644 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.881 | 60.9045 | 60.0167 | 61.5 | 70.8598 | 58.678 | 60.034 | 59.5629 | 70.8985 | 54.8607 | 60.034 | 55.728 | 70.8489 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8727 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8893 | 60.9018 | 60.0167 | 61.5 | 70.8681 | 58.6832 | 60.034 | 59.5654 | 70.9068 | 54.8607 | 60.034 | 55.7292 | 70.8572 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.881 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.8977 | 60.9018 | 60.0167 | 61.5 | 70.8764 | 58.6832 | 60.034 | 59.5679 | 70.9152 | 54.8524 | 60.034 | 55.7305 | 70.8656 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8894 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.906 | 60.8993 | 60.0167 | 61.5 | 70.8848 | 58.6832 | 60.034 | 59.5704 | 70.9235 | 54.8524 | 60.034 | 55.7317 | 70.8739 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.8977 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9143 | 60.8993 | 60.0167 | 61.5 | 70.8931 | 58.6832 | 60.034 | 59.5729 | 70.9318 | 54.8524 | 60.034 | 55.733 | 70.8822 | 34.1228 | 60.0225 | 34.5 | 70.906 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9227 | 60.8974 | 60.0167 | 61.5 | 70.9014 | 58.6832 | 60.034 | 59.5754 | 70.9401 | 54.8524 | 60.034 | 55.7342 | 70.8905 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9143 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.931 | 60.8974 | 60.0167 | 61.5 | 70.9097 | 58.6832 | 60.034 | 59.5779 | 70.9485 | 54.848 | 60.034 | 55.7355 | 70.8989 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9227 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9393 | 60.8964 | 60.0167 | 61.5 | 70.9181 | 58.6832 | 60.034 | 59.5803 | 70.9568 | 54.848 | 60.034 | 55.7367 | 70.9072 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.931 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9477 | 60.8964 | 60.0167 | 61.5 | 70.9264 | 58.6832 | 60.034 | 59.5828 | 70.9651 | 54.8428 | 60.034 | 55.7379 | 70.9155 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9393 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.956 | 60.889 | 60.0167 | 61.5 | 70.9348 | 58.6832 | 60.034 | 59.5853 | 70.9734 | 54.8428 | 60.034 | 55.7392 | 70.9238 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9476 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9643 | 60.889 | 60.0167 | 61.5 | 70.9431 | 58.6832 | 60.034 | 59.5878 | 70.9818 | 54.84 | 60.034 | 55.7404 | 70.9323 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9561 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9727 | 60.8609 | 60.0167 | 61.5 | 70.9514 | 58.6688 | 60.034 | 59.5903 | 70.9901 | 54.84 | 60.034 | 55.7417 | 70.9406 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9644 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.981 | 60.8609 | 60.0167 | 61.5 | 70.9597 | 58.6688 | 60.034 | 59.5928 | 70.9984 | 54.84 | 60.034 | 55.7429 | 70.9489 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9727 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9893 | 60.8475 | 60.0109 | 61.5 | 70.968 | 58.6688 | 60.034 | 59.5953 | 71.0068 | 54.84 | 60.034 | 55.7442 | 70.9572 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.981 | 47.4035 | 59.9994 | 48
70.9977 | 60.8475 | 60.0109 | 61.5 | 70.9764 | 58.6688 | 60.034 | 59.5978 | 71.0151 | 54.8371 | 60.034 | 55.7454 | 70.9656 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9894 | 47.4035 | 59.9994 | 48
71.006 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 70.9847 | 58.6688 | 60.034 | 59.6003 | 71.0234 | 54.8371 | 60.034 | 55.7467 | 70.9739 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 70.9977 | 47.4035 | 59.9994 | 48
71.0143 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 70.993 | 58.6688 | 60.034 | 59.6028 | 71.0317 | 54.8401 | 60.034 | 55.7479 | 70.9822 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.006 | 47.4035 | 59.9994 | 48
71.0226 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.0013 | 58.6688 | 60.034 | 59.6053 | 71.0401 | 54.8401 | 60.034 | 55.7492 | 70.9905 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0144 | 47.4035 | 59.9994 | 48
71.031 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.0097 | 58.6688 | 60.034 | 59.6078 | 71.0484 | 54.8728 | 60.034 | 55.7504 | 70.9989 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0227 | 47.4035 | 59.9994 | 48
71.0393 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.018 | 58.6688 | 60.034 | 59.6103 | 71.0568 | 54.8728 | 60.034 | 55.7517 | 71.0072 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.031 | 47.406 | 59.9994 | 48
71.0476 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.0264 | 58.6688 | 60.034 | 59.6128 | 71.0651 | 54.8723 | 60.034 | 55.7529 | 71.0155 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0393 | 47.406 | 59.9994 | 48
71.056 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.0347 | 58.673 | 60.034 | 59.6153 | 71.0734 | 54.8723 | 60.034 | 55.7542 | 71.0238 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0477 | 47.406 | 59.9994 | 48
71.0643 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.043 | 58.673 | 60.034 | 59.6178 | 71.0817 | 54.8723 | 60.034 | 55.7554 | 71.0321 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.056 | 47.406 | 59.9994 | 48
71.0726 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.0513 | 58.673 | 60.034 | 59.6203 | 71.09 | 54.8723 | 60.034 | 55.7567 | 71.0405 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0643 | 47.406 | 59.9994 | 48
71.081 | 60.8543 | 60.0109 | 61.5 | 71.0597 | 58.673 | 60.034 | 59.6228 | 71.0984 | 54.8581 | 60.034 | 55.7579 | 71.0488 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0726 | 47.406 | 59.9994 | 48
71.0893 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.068 | 58.673 | 60.034 | 59.6253 | 71.1067 | 54.8581 | 60.034 | 55.7592 | 71.0571 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0811 | 47.4052 | 59.9994 | 48
71.0976 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.0763 | 58.673 | 60.034 | 59.6278 | 71.1151 | 54.8869 | 60.034 | 55.7604 | 71.0654 | 34.1175 | 60.0225 | 34.5 | 71.0894 | 47.4052 | 59.9994 | 48
71.106 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.0847 | 58.673 | 60.034 | 59.6303 | 71.1234 | 54.8869 | 60.034 | 55.7617 | 71.0739 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.0977 | 47.4052 | 59.9994 | 48
71.1143 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.093 | 58.673 | 60.034 | 59.6328 | 71.1317 | 54.8869 | 60.034 | 55.7629 | 71.0822 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.106 | 47.4052 | 59.9994 | 48
71.1226 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.1013 | 58.673 | 60.034 | 59.6353 | 71.14 | 54.8869 | 60.034 | 55.7642 | 71.0905 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1144 | 47.4052 | 59.9994 | 48
71.131 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.1096 | 58.673 | 60.034 | 59.6378 | 71.1484 | 54.8869 | 60.034 | 55.7654 | 71.0988 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1227 | 47.4052 | 59.9994 | 48
71.1393 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.118 | 58.6729 | 60.034 | 59.6403 | 71.1567 | 54.8869 | 60.034 | 55.7667 | 71.1072 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.131 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.1476 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.1263 | 58.6729 | 60.034 | 59.6428 | 71.165 | 54.89 | 60.034 | 55.7679 | 71.1155 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1394 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.1559 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.1346 | 58.6729 | 60.034 | 59.6453 | 71.1733 | 54.89 | 60.034 | 55.7692 | 71.1238 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1477 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.1643 | 60.8565 | 60.0109 | 61.5 | 71.1429 | 58.6729 | 60.034 | 59.6478 | 71.1816 | 54.89 | 60.034 | 55.7704 | 71.1321 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.156 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.1726 | 60.8544 | 60.0109 | 61.5 | 71.1513 | 58.7323 | 60.034 | 59.6503 | 71.19 | 54.89 | 60.034 | 55.7717 | 71.1405 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1643 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.1809 | 60.8544 | 60.0109 | 61.5 | 71.1596 | 58.7323 | 60.034 | 59.6528 | 71.1983 | 54.8911 | 60.034 | 55.7729 | 71.1488 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1727 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.1893 | 60.859 | 60.0109 | 61.5 | 71.1679 | 58.7323 | 60.034 | 59.6553 | 71.2067 | 54.8911 | 60.034 | 55.7742 | 71.1571 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.181 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.1976 | 60.859 | 60.0109 | 61.5 | 71.1763 | 58.7323 | 60.034 | 59.6578 | 71.215 | 54.8911 | 60.034 | 55.7754 | 71.1654 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1893 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.2059 | 60.868 | 60.0109 | 61.5 | 71.1846 | 58.7345 | 60.034 | 59.6603 | 71.2233 | 54.8911 | 60.034 | 55.7767 | 71.1738 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.1976 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.2143 | 60.868 | 60.0109 | 61.5 | 71.1929 | 58.7345 | 60.034 | 59.6628 | 71.2316 | 54.8909 | 60.034 | 55.7779 | 71.1821 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2061 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.2226 | 60.868 | 60.0109 | 61.5 | 71.2012 | 58.8132 | 60.034 | 59.6653 | 71.24 | 54.8909 | 60.034 | 55.7792 | 71.1904 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2144 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.2309 | 60.868 | 60.0109 | 61.5 | 71.2096 | 58.8132 | 60.034 | 59.6678 | 71.2483 | 54.888 | 60.034 | 55.7804 | 71.1987 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2227 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.2393 | 60.868 | 60.0109 | 61.5 | 71.2179 | 58.8132 | 60.034 | 59.6703 | 71.2567 | 54.888 | 60.034 | 55.7817 | 71.2072 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.231 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.2476 | 60.868 | 60.0109 | 61.5 | 71.2263 | 58.8132 | 60.034 | 59.6728 | 71.265 | 54.8882 | 60.034 | 55.7829 | 71.2155 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2394 | 47.4663 | 59.9994 | 48
71.2559 | 60.8683 | 60.0109 | 61.5 | 71.2346 | 58.8549 | 60.034 | 59.6753 | 71.2733 | 54.8882 | 60.034 | 55.7842 | 71.2238 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2477 | 47.4694 | 59.9994 | 48
71.2643 | 60.8683 | 60.0109 | 61.5 | 71.2429 | 58.8549 | 60.034 | 59.6778 | 71.2816 | 54.8882 | 60.034 | 55.7854 | 71.2321 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.256 | 47.4694 | 59.9994 | 48
71.2726 | 60.8683 | 60.0109 | 61.5 | 71.2512 | 58.8549 | 60.034 | 59.6803 | 71.2899 | 54.8882 | 60.034 | 55.7867 | 71.2405 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2644 | 47.5449 | 59.9994 | 48
71.2809 | 60.8683 | 60.0109 | 61.5 | 71.2595 | 58.8549 | 60.034 | 59.6828 | 71.2983 | 54.8882 | 60.034 | 55.7879 | 71.2488 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2727 | 47.5449 | 59.9994 | 48
71.2892 | 60.8724 | 60.0109 | 61.5 | 71.2679 | 58.8685 | 60.034 | 59.6853 | 71.3066 | 54.8882 | 60.034 | 55.7892 | 71.2571 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.281 | 47.5449 | 59.9994 | 48
71.2976 | 60.8724 | 60.0109 | 61.5 | 71.2762 | 58.8685 | 60.034 | 59.6878 | 71.3149 | 54.8817 | 60.034 | 55.7904 | 71.2654 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2893 | 47.5449 | 59.9994 | 48
71.3059 | 60.8724 | 60.0109 | 61.5 | 71.2845 | 58.8685 | 60.034 | 59.6903 | 71.3232 | 54.8817 | 60.034 | 55.7917 | 71.2737 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.2977 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3142 | 60.8724 | 60.0109 | 61.5 | 71.2928 | 58.8685 | 60.034 | 59.6928 | 71.3316 | 54.9005 | 60.034 | 55.7929 | 71.2821 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.306 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3226 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 71.3012 | 58.8685 | 60.034 | 59.6953 | 71.3399 | 54.9005 | 60.034 | 55.7942 | 71.2904 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3143 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3309 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 71.3095 | 58.8685 | 60.034 | 59.6978 | 71.3483 | 54.9005 | 60.034 | 55.7954 | 71.2987 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3226 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3392 | 60.8671 | 60.0109 | 61.5 | 71.3179 | 58.8685 | 60.034 | 59.7003 | 71.3566 | 54.9005 | 60.034 | 55.7967 | 71.307 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3311 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3476 | 60.8671 | 60.0109 | 61.5 | 71.3262 | 58.8685 | 60.034 | 59.7028 | 71.3649 | 54.9348 | 60.034 | 55.7979 | 71.3154 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3394 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3559 | 60.8601 | 60.0109 | 61.5 | 71.3345 | 58.8685 | 60.034 | 59.7053 | 71.3732 | 54.9348 | 60.034 | 55.7992 | 71.3237 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3477 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3642 | 60.8601 | 60.0109 | 61.5 | 71.3428 | 58.8685 | 60.034 | 59.7078 | 71.3815 | 54.942 | 60.034 | 55.8008 | 71.332 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.356 | 47.5453 | 59.9994 | 48
71.3726 | 60.8541 | 60.0109 | 61.5 | 71.3511 | 58.8685 | 60.034 | 59.7103 | 71.3899 | 54.942 | 60.034 | 55.8033 | 71.3403 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3644 | 47.5448 | 59.9994 | 48
71.3809 | 60.8541 | 60.0109 | 61.5 | 71.3595 | 58.8685 | 60.034 | 59.7128 | 71.3982 | 54.942 | 60.034 | 55.8058 | 71.3488 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3727 | 47.5448 | 59.9994 | 48
71.3893 | 60.8541 | 60.0109 | 61.5 | 71.3678 | 58.8952 | 60.034 | 59.7153 | 71.4066 | 54.942 | 60.034 | 55.8083 | 71.3571 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.381 | 47.5435 | 59.9994 | 48
71.3976 | 60.8541 | 60.0109 | 61.5 | 71.3762 | 58.8952 | 60.034 | 59.7178 | 71.4149 | 54.9471 | 60.034 | 55.8108 | 71.3654 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3894 | 47.5435 | 59.9994 | 48
71.4059 | 60.8877 | 60.0109 | 61.5 | 71.3845 | 58.8952 | 60.034 | 59.7203 | 71.4232 | 54.9471 | 60.034 | 55.8133 | 71.3737 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.3977 | 47.5435 | 59.9994 | 48
71.4142 | 60.8877 | 60.0109 | 61.5 | 71.3928 | 58.8952 | 60.034 | 59.7228 | 71.4315 | 54.9916 | 60.034 | 55.8158 | 71.3821 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.406 | 47.5435 | 59.9994 | 48
71.4226 | 60.8877 | 60.0109 | 61.5 | 71.4011 | 58.8952 | 60.034 | 59.7253 | 71.4399 | 54.9916 | 60.034 | 55.8183 | 71.3904 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4143 | 47.5435 | 59.9994 | 48
71.4309 | 60.8877 | 60.0109 | 61.5 | 71.4095 | 58.8952 | 60.034 | 59.7278 | 71.4482 | 54.996 | 60.034 | 55.8208 | 71.3987 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4227 | 47.5435 | 59.9994 | 48
71.4392 | 60.8894 | 60.0109 | 61.5 | 71.4178 | 58.8952 | 60.034 | 59.7303 | 71.4565 | 54.996 | 60.034 | 55.8233 | 71.407 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.431 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.4476 | 60.8894 | 60.0109 | 61.5 | 71.4261 | 58.8952 | 60.034 | 59.7328 | 71.4648 | 54.996 | 60.034 | 55.8258 | 71.4154 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4393 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.4559 | 60.8894 | 60.0109 | 61.5 | 71.4344 | 58.8952 | 60.034 | 59.7353 | 71.4731 | 54.996 | 60.034 | 55.8283 | 71.4237 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4476 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.4642 | 60.8894 | 60.0109 | 61.5 | 71.4427 | 58.8952 | 60.034 | 59.7378 | 71.4815 | 54.9882 | 60.034 | 55.8308 | 71.432 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4561 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.4726 | 60.8934 | 60.0109 | 61.5 | 71.4511 | 58.8952 | 60.034 | 59.7403 | 71.4898 | 54.9882 | 60.034 | 55.8333 | 71.4403 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4644 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.4809 | 60.8934 | 60.0109 | 61.5 | 71.4594 | 58.8952 | 60.034 | 59.7428 | 71.4982 | 54.9882 | 60.034 | 55.8358 | 71.4487 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4727 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.4892 | 60.8934 | 60.0109 | 61.5 | 71.4678 | 58.8952 | 60.034 | 59.7453 | 71.5065 | 54.9882 | 60.034 | 55.8383 | 71.457 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.481 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.4976 | 60.8934 | 60.0109 | 61.5 | 71.4761 | 58.8952 | 60.034 | 59.7478 | 71.5148 | 54.9844 | 60.034 | 55.8408 | 71.4653 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4894 | 47.6443 | 60.0109 | 48
71.5059 | 60.8926 | 60.0109 | 61.5 | 71.4844 | 58.8952 | 60.034 | 59.7503 | 71.5231 | 54.9844 | 60.034 | 55.8433 | 71.4736 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.4977 | 47.644 | 60.0109 | 48
71.5142 | 60.8926 | 60.0109 | 61.5 | 71.4927 | 58.8952 | 60.034 | 59.7528 | 71.5315 | 54.9844 | 60.034 | 55.8458 | 71.4821 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.506 | 47.644 | 60.0109 | 48
71.5226 | 60.8838 | 60.0109 | 61.5 | 71.5011 | 58.8952 | 60.034 | 59.7552 | 71.5398 | 54.9844 | 60.034 | 55.8483 | 71.4904 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5143 | 47.646 | 60.0109 | 48
71.5309 | 60.8838 | 60.0109 | 61.5 | 71.5094 | 58.8952 | 60.034 | 59.7577 | 71.5482 | 54.9801 | 60.034 | 55.8508 | 71.4987 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5227 | 47.646 | 60.0109 | 48
71.5392 | 60.8652 | 60.0109 | 61.5 | 71.5178 | 58.8952 | 60.034 | 59.7602 | 71.5565 | 54.9801 | 60.034 | 55.8533 | 71.507 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.531 | 47.646 | 60.0109 | 48
71.5475 | 60.8652 | 60.0109 | 61.5 | 71.5261 | 58.8952 | 60.034 | 59.7627 | 71.5648 | 54.9852 | 60.034 | 55.8558 | 71.5153 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5393 | 47.646 | 60.0109 | 48
71.5559 | 60.8652 | 60.0109 | 61.5 | 71.5344 | 58.8952 | 60.034 | 59.7652 | 71.5731 | 54.9852 | 60.034 | 55.8583 | 71.5237 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5476 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.5642 | 60.8652 | 60.0109 | 61.5 | 71.5427 | 58.8952 | 60.034 | 59.7677 | 71.5814 | 54.9927 | 60.034 | 55.8608 | 71.532 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.556 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.5725 | 60.8676 | 60.0109 | 61.5 | 71.551 | 58.8952 | 60.034 | 59.7702 | 71.5898 | 54.9927 | 60.034 | 55.8633 | 71.5403 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5643 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.5809 | 60.8676 | 60.0109 | 61.5 | 71.5594 | 58.8952 | 60.034 | 59.7727 | 71.5981 | 54.9974 | 60.034 | 55.8658 | 71.5486 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5726 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.5892 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.5677 | 58.8952 | 60.034 | 59.7752 | 71.6064 | 54.9974 | 60.034 | 55.8683 | 71.557 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5809 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.5975 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.576 | 58.8952 | 60.034 | 59.7777 | 71.6147 | 54.9974 | 60.034 | 55.8708 | 71.5653 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5894 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.6059 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.5844 | 58.8952 | 60.034 | 59.7802 | 71.6231 | 54.9974 | 60.034 | 55.8733 | 71.5736 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.5977 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.6142 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.5927 | 58.8952 | 60.034 | 59.7827 | 71.6314 | 55.0294 | 60.034 | 55.8758 | 71.5819 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.606 | 47.643 | 60.0109 | 48
71.6225 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.601 | 58.8952 | 60.034 | 59.7852 | 71.6398 | 55.0294 | 60.034 | 55.8783 | 71.5903 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6143 | 47.6834 | 60.0109 | 48
71.6309 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.6094 | 58.8952 | 60.034 | 59.7877 | 71.6481 | 55.028 | 60.034 | 55.8808 | 71.5986 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6227 | 47.6834 | 60.0109 | 48
71.6392 | 60.8645 | 60.0109 | 61.5 | 71.6177 | 58.8952 | 60.034 | 59.7902 | 71.6564 | 55.028 | 60.034 | 55.8833 | 71.6069 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.631 | 47.6834 | 60.0109 | 48
71.6475 | 60.8645 | 60.0109 | 61.5 | 71.626 | 58.8952 | 60.034 | 59.7927 | 71.6647 | 55.0257 | 60.034 | 55.8858 | 71.6152 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6393 | 47.6834 | 60.0109 | 48
71.6559 | 60.8739 | 60.0109 | 61.5 | 71.6343 | 58.8867 | 60.034 | 59.7952 | 71.673 | 55.0257 | 60.034 | 55.8883 | 71.6237 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6476 | 47.6263 | 60.0109 | 48
71.6642 | 60.8739 | 60.0109 | 61.5 | 71.6426 | 58.8867 | 60.034 | 59.7977 | 71.6814 | 55.0257 | 60.034 | 55.8908 | 71.632 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.656 | 47.6263 | 60.0109 | 48
71.6725 | 60.8739 | 60.0109 | 61.5 | 71.651 | 58.8867 | 60.034 | 59.8002 | 71.6897 | 55.0257 | 60.034 | 55.8933 | 71.6403 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6643 | 47.6273 | 60.0109 | 48
71.6808 | 60.8739 | 60.0109 | 61.5 | 71.6593 | 58.8867 | 60.034 | 59.8027 | 71.6981 | 55.0257 | 60.034 | 55.8958 | 71.6486 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6726 | 47.6273 | 60.0109 | 48
71.6892 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 71.6677 | 58.8867 | 60.034 | 59.8052 | 71.7064 | 55.0257 | 60.034 | 55.8983 | 71.657 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.681 | 47.6278 | 60.0109 | 48
71.6975 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 71.676 | 58.8867 | 60.034 | 59.8077 | 71.7147 | 55.0257 | 60.034 | 55.9008 | 71.6653 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6893 | 47.6278 | 60.0109 | 48
71.7058 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 71.6843 | 58.8867 | 60.034 | 59.8102 | 71.723 | 55.0257 | 60.034 | 55.9033 | 71.6736 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.6976 | 47.6278 | 60.0109 | 48
71.7142 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 71.6926 | 58.8867 | 60.034 | 59.8127 | 71.7314 | 55.0197 | 60.034 | 55.9058 | 71.6819 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7059 | 47.6278 | 60.0109 | 48
71.7225 | 60.8693 | 60.0109 | 61.5 | 71.701 | 58.8867 | 60.034 | 59.8152 | 71.7397 | 55.0197 | 60.034 | 55.9083 | 71.6903 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7144 | 47.625 | 60.0109 | 48
71.7308 | 60.8693 | 60.0109 | 61.5 | 71.7093 | 58.8867 | 60.034 | 59.8177 | 71.748 | 55.0156 | 60.034 | 55.9108 | 71.6986 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7227 | 47.625 | 60.0109 | 48
71.7392 | 60.8711 | 60.0109 | 61.5 | 71.7177 | 58.8867 | 60.034 | 59.8202 | 71.7563 | 55.0156 | 60.034 | 55.9133 | 71.7069 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.731 | 47.6263 | 60.0109 | 48
71.7475 | 60.8711 | 60.0109 | 61.5 | 71.726 | 58.8867 | 60.034 | 59.8227 | 71.7646 | 55.0509 | 60.034 | 55.9158 | 71.7152 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7393 | 47.6263 | 60.0109 | 48
71.7558 | 60.8785 | 60.0109 | 61.5 | 71.7343 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8252 | 71.773 | 55.0509 | 60.034 | 55.9183 | 71.7235 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7477 | 47.6206 | 60.0109 | 48
71.7642 | 60.8785 | 60.0109 | 61.5 | 71.7426 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8277 | 71.7813 | 55.0509 | 60.034 | 55.9208 | 71.7319 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.756 | 47.6206 | 60.0109 | 48
71.7725 | 60.8785 | 60.0109 | 61.5 | 71.7509 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8302 | 71.7897 | 55.0509 | 60.034 | 55.9233 | 71.7402 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7643 | 47.624 | 60.0052 | 48
71.7808 | 60.8785 | 60.0109 | 61.5 | 71.7593 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8327 | 71.798 | 55.0509 | 60.034 | 55.9258 | 71.7485 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7726 | 47.624 | 60.0052 | 48
71.7892 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.7676 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8352 | 71.8063 | 55.0509 | 60.034 | 55.9283 | 71.7568 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.781 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.7975 | 60.8685 | 60.0109 | 61.5 | 71.7759 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8377 | 71.8146 | 55.0685 | 60.034 | 55.9308 | 71.7653 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7893 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8058 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 71.7842 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8402 | 71.823 | 55.0685 | 60.034 | 55.9333 | 71.7736 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.7976 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8141 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 71.7926 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8427 | 71.8313 | 55.0591 | 60.034 | 55.9357 | 71.7819 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8059 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8225 | 60.8597 | 60.0109 | 61.5 | 71.8009 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8452 | 71.8396 | 55.0591 | 60.034 | 55.9382 | 71.7902 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8143 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8308 | 60.8597 | 60.0109 | 61.5 | 71.8092 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8477 | 71.848 | 55.0591 | 60.034 | 55.9407 | 71.7986 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8226 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8391 | 60.8712 | 60.0109 | 61.5 | 71.8176 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8502 | 71.8563 | 55.0591 | 60.034 | 55.9432 | 71.8069 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8309 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8475 | 60.8712 | 60.0109 | 61.5 | 71.8259 | 58.8867 | 60.0398 | 59.8527 | 71.8646 | 55.0591 | 60.034 | 55.9457 | 71.8152 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8392 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8558 | 60.8706 | 60.0109 | 61.5 | 71.8342 | 58.9099 | 60.0398 | 59.8552 | 71.8729 | 55.0591 | 60.034 | 55.9482 | 71.8235 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8477 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8641 | 60.8706 | 60.0109 | 61.5 | 71.8425 | 58.9099 | 60.0398 | 59.8577 | 71.8813 | 55.0591 | 60.034 | 55.9507 | 71.8319 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.856 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8725 | 60.8703 | 60.0109 | 61.5 | 71.8509 | 58.9029 | 60.0398 | 59.8602 | 71.8896 | 55.0591 | 60.034 | 55.9532 | 71.8402 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8643 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8808 | 60.8703 | 60.0109 | 61.5 | 71.8592 | 58.9029 | 60.0398 | 59.8627 | 71.8979 | 55.0559 | 60.034 | 55.9557 | 71.8485 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8726 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8892 | 60.9029 | 60.0109 | 61.5 | 71.8676 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8652 | 71.9062 | 55.0559 | 60.034 | 55.9582 | 71.8568 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.881 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.8975 | 60.9029 | 60.0109 | 61.5 | 71.8759 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8677 | 71.9146 | 55.0559 | 60.034 | 55.9607 | 71.8652 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8893 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9058 | 60.9068 | 60.0109 | 61.5 | 71.8842 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8702 | 71.9229 | 55.0559 | 60.034 | 55.9632 | 71.8735 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.8976 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9142 | 60.9068 | 60.0109 | 61.5 | 71.8925 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8727 | 71.9313 | 55.0504 | 60.034 | 55.9657 | 71.8818 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9059 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9225 | 60.9068 | 60.0109 | 61.5 | 71.9008 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8752 | 71.9396 | 55.0504 | 60.034 | 55.9682 | 71.8901 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9143 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9308 | 60.9068 | 60.0109 | 61.5 | 71.9092 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8777 | 71.9479 | 55.0504 | 60.034 | 55.9707 | 71.8986 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9226 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9391 | 60.8974 | 60.0109 | 61.5 | 71.9175 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8802 | 71.9562 | 55.0504 | 60.034 | 55.9732 | 71.9069 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9309 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9475 | 60.8974 | 60.0109 | 61.5 | 71.9258 | 58.8916 | 60.0398 | 59.8827 | 71.9645 | 55.0504 | 60.034 | 55.9757 | 71.9152 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9393 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9558 | 60.9055 | 60.0109 | 61.5 | 71.9341 | 58.8852 | 60.0398 | 59.8852 | 71.9729 | 55.0504 | 60.034 | 55.9782 | 71.9235 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9476 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9641 | 60.9055 | 60.0109 | 61.5 | 71.9425 | 58.8852 | 60.0398 | 59.8877 | 71.9812 | 55.0677 | 60.034 | 55.9807 | 71.9319 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9559 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9725 | 60.9055 | 60.0109 | 61.5 | 71.9508 | 58.8869 | 60.0398 | 59.8902 | 71.9896 | 55.0677 | 60.034 | 55.9832 | 71.9402 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9642 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9808 | 60.9055 | 60.0109 | 61.5 | 71.9591 | 58.8869 | 60.0398 | 59.8927 | 71.9979 | 55.0677 | 60.034 | 55.9857 | 71.9485 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9727 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9891 | 60.9012 | 60.0052 | 61.5 | 71.9675 | 58.8892 | 60.0398 | 59.8952 | 72.0062 | 55.0677 | 60.034 | 55.9882 | 71.9568 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.981 | 47.5972 | 60.0052 | 48
71.9975 | 60.9012 | 60.0052 | 61.5 | 71.9758 | 58.8892 | 60.0398 | 59.8977 | 72.0145 | 55.1215 | 60.034 | 55.9907 | 71.9651 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9893 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0058 | 60.8962 | 60.0052 | 61.5 | 71.9841 | 58.9359 | 60.0398 | 59.9002 | 72.0229 | 55.1215 | 60.034 | 55.9932 | 71.9735 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 71.9976 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0141 | 60.8962 | 60.0052 | 61.5 | 71.9924 | 58.9359 | 60.0398 | 59.9027 | 72.0312 | 55.1562 | 60.034 | 55.9957 | 71.9818 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.006 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0225 | 60.8941 | 60.0052 | 61.5 | 72.0008 | 58.9359 | 60.0398 | 59.9052 | 72.0395 | 55.1562 | 60.034 | 55.9982 | 71.9901 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0143 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0308 | 60.8941 | 60.0052 | 61.5 | 72.0091 | 58.9359 | 60.0398 | 59.9077 | 72.0479 | 55.1532 | 60.034 | 56.0007 | 71.9984 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0226 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0391 | 60.8941 | 60.0052 | 61.5 | 72.0175 | 58.9382 | 60.0398 | 59.9102 | 72.0562 | 55.1532 | 60.034 | 56.0032 | 72.0068 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0309 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0475 | 60.8941 | 60.0052 | 61.5 | 72.0258 | 58.9382 | 60.0398 | 59.9127 | 72.0645 | 55.1532 | 60.034 | 56.0057 | 72.0151 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0393 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0558 | 60.8864 | 60.0052 | 61.5 | 72.0341 | 58.9307 | 60.0398 | 59.9151 | 72.0728 | 55.1532 | 60.034 | 56.0082 | 72.0234 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0476 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0641 | 60.8864 | 60.0052 | 61.5 | 72.0424 | 58.9307 | 60.0398 | 59.9176 | 72.0812 | 55.1532 | 60.034 | 56.0107 | 72.0317 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0559 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0724 | 60.8854 | 60.0052 | 61.5 | 72.0507 | 58.9307 | 60.0398 | 59.9201 | 72.0895 | 55.1532 | 60.034 | 56.0132 | 72.0402 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0642 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0808 | 60.8854 | 60.0052 | 61.5 | 72.0591 | 58.9307 | 60.0398 | 59.9226 | 72.0978 | 55.1511 | 60.034 | 56.0157 | 72.0485 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0726 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0891 | 60.8986 | 60.0052 | 61.5 | 72.0674 | 58.9602 | 60.0398 | 59.9251 | 72.1061 | 55.1511 | 60.034 | 56.0182 | 72.0568 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0809 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.0974 | 60.8986 | 60.0052 | 61.5 | 72.0757 | 58.9602 | 60.0398 | 59.9276 | 72.1145 | 55.1476 | 60.034 | 56.0207 | 72.0651 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0892 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1058 | 60.8985 | 60.0052 | 61.5 | 72.084 | 58.9326 | 60.0398 | 59.9301 | 72.1228 | 55.1476 | 60.034 | 56.0232 | 72.0735 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.0975 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1141 | 60.8985 | 60.0052 | 61.5 | 72.0923 | 58.9326 | 60.0398 | 59.9326 | 72.1311 | 55.1182 | 60.034 | 56.0257 | 72.0818 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.106 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1224 | 60.8985 | 60.0052 | 61.5 | 72.1007 | 58.9253 | 60.0398 | 59.9351 | 72.1395 | 55.1182 | 60.034 | 56.0282 | 72.0901 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.1143 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1308 | 60.8985 | 60.0052 | 61.5 | 72.109 | 58.9253 | 60.0398 | 59.9376 | 72.1478 | 55.1182 | 60.034 | 56.0307 | 72.0984 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.1226 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1391 | 60.9001 | 60.0052 | 61.5 | 72.1174 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9401 | 72.1561 | 55.1182 | 60.034 | 56.0332 | 72.1068 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.131 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1475 | 60.9001 | 60.0052 | 61.5 | 72.1257 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9426 | 72.1644 | 55.1182 | 60.034 | 56.0357 | 72.1151 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.1393 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1558 | 60.8851 | 60.0052 | 61.5 | 72.134 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9451 | 72.1728 | 55.1182 | 60.034 | 56.0382 | 72.1234 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 72.1476 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1641 | 60.8851 | 60.0052 | 61.5 | 72.1423 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9476 | 72.1811 | 55.127 | 60.034 | 56.0407 | 72.1317 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 72.1559 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1725 | 60.9267 | 60.0052 | 61.5 | 72.1507 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9501 | 72.1895 | 55.127 | 60.034 | 56.0432 | 72.1401 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 72.1643 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1808 | 60.9267 | 60.0052 | 61.5 | 72.159 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9526 | 72.1978 | 55.1237 | 60.034 | 56.0457 | 72.1484 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 72.1726 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1891 | 60.9267 | 60.0052 | 61.5 | 72.1673 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9551 | 72.2061 | 55.1237 | 60.034 | 56.0482 | 72.1567 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.1809 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.1974 | 60.9267 | 60.0052 | 61.5 | 72.1757 | 58.9787 | 60.0398 | 59.9576 | 72.2144 | 55.1237 | 60.034 | 56.0507 | 72.165 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.1892 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.2058 | 60.9222 | 60.0052 | 61.5 | 72.184 | 58.9789 | 60.0398 | 59.9601 | 72.2227 | 55.1237 | 60.034 | 56.0532 | 72.1735 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.1976 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.2141 | 60.9222 | 60.0052 | 61.5 | 72.1923 | 58.9789 | 60.0398 | 59.9626 | 72.2311 | 55.1237 | 60.034 | 56.0557 | 72.1818 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2059 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.2224 | 60.8803 | 60.0052 | 61.5 | 72.2006 | 58.996 | 60.0398 | 59.9651 | 72.2394 | 55.1237 | 60.034 | 56.0582 | 72.1901 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2142 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.2308 | 60.8803 | 60.0052 | 61.5 | 72.209 | 58.996 | 60.0398 | 59.9676 | 72.2477 | 55.1237 | 60.034 | 56.0607 | 72.1984 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2225 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.2391 | 60.8893 | 60.0052 | 61.5 | 72.2173 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9701 | 72.256 | 55.1237 | 60.034 | 56.0632 | 72.2067 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.231 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.2474 | 60.8893 | 60.0052 | 61.5 | 72.2256 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9726 | 72.2644 | 55.1643 | 60.034 | 56.0657 | 72.2151 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2393 | 47.5972 | 60.0052 | 48
72.2558 | 60.8897 | 60.0052 | 61.5 | 72.2339 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9751 | 72.2727 | 55.1643 | 60.034 | 56.0682 | 72.2234 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2476 | 47.5982 | 60.0052 | 48
72.2641 | 60.8897 | 60.0052 | 61.5 | 72.2422 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9776 | 72.2811 | 55.1365 | 60.034 | 56.0707 | 72.2317 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2559 | 47.5982 | 60.0052 | 48
72.2724 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.2506 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9801 | 72.2894 | 55.1365 | 60.034 | 56.0732 | 72.24 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2643 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.2808 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.2589 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9826 | 72.2977 | 55.1365 | 60.034 | 56.0757 | 72.2484 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2726 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.2891 | 60.8899 | 60.0052 | 61.5 | 72.2673 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9851 | 72.306 | 55.1365 | 60.034 | 56.0782 | 72.2567 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2809 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.2974 | 60.8899 | 60.0052 | 61.5 | 72.2756 | 59.0266 | 60.0398 | 59.9876 | 72.3143 | 55.1365 | 60.034 | 56.0807 | 72.265 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2892 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3058 | 60.8714 | 60.0052 | 61.5 | 72.2839 | 59.0302 | 60.0398 | 59.9901 | 72.3227 | 55.1365 | 60.034 | 56.0832 | 72.2733 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.2976 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3141 | 60.8714 | 60.0052 | 61.5 | 72.2922 | 59.0302 | 60.0398 | 59.9926 | 72.331 | 55.1365 | 60.034 | 56.0857 | 72.2817 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3059 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3224 | 60.8714 | 60.0052 | 61.5 | 72.3006 | 59.0358 | 60.0398 | 59.9951 | 72.3394 | 55.1365 | 60.034 | 56.0882 | 72.29 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3142 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3308 | 60.8714 | 60.0052 | 61.5 | 72.3089 | 59.0358 | 60.0398 | 59.9976 | 72.3477 | 55.1337 | 60.034 | 56.0907 | 72.2983 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3225 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3391 | 60.8714 | 60.0052 | 61.5 | 72.3172 | 59.0358 | 60.0398 | 60.0001 | 72.356 | 55.1337 | 60.034 | 56.0932 | 72.3066 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3309 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3474 | 60.8714 | 60.0052 | 61.5 | 72.3256 | 59.0358 | 60.0398 | 60.0026 | 72.3643 | 55.1337 | 60.034 | 56.0957 | 72.3151 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3392 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3558 | 60.8751 | 60.0052 | 61.5 | 72.3339 | 59.0358 | 60.0398 | 60.0051 | 72.3727 | 55.1337 | 60.034 | 56.0982 | 72.3234 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3475 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3641 | 60.8751 | 60.0052 | 61.5 | 72.3422 | 59.0358 | 60.0398 | 60.0076 | 72.381 | 55.1337 | 60.034 | 56.1007 | 72.3317 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3558 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3724 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.3505 | 59.0661 | 60.0398 | 60.0101 | 72.3893 | 55.1337 | 60.034 | 56.1032 | 72.34 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3643 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3808 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.3589 | 59.0661 | 60.0398 | 60.0126 | 72.3976 | 55.1337 | 60.034 | 56.1057 | 72.3484 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3726 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3891 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.3672 | 59.1117 | 60.0398 | 60.0151 | 72.406 | 55.1337 | 60.034 | 56.1082 | 72.3567 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3809 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.3974 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.3755 | 59.1117 | 60.0398 | 60.0176 | 72.4143 | 55.167 | 60.034 | 56.1106 | 72.365 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3893 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.4058 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.3839 | 59.1117 | 60.0398 | 60.0201 | 72.4226 | 55.167 | 60.034 | 56.1131 | 72.3733 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.3976 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.4141 | 60.8837 | 60.0052 | 61.5 | 72.3922 | 59.1117 | 60.0398 | 60.0226 | 72.431 | 55.167 | 60.034 | 56.1156 | 72.3817 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4059 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.4224 | 60.8863 | 60.0052 | 61.5 | 72.4005 | 59.1096 | 60.0398 | 60.0251 | 72.4393 | 55.167 | 60.034 | 56.1181 | 72.39 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4142 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.4308 | 60.8863 | 60.0052 | 61.5 | 72.4088 | 59.1096 | 60.0398 | 60.0276 | 72.4476 | 55.167 | 60.034 | 56.1206 | 72.3983 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4226 | 47.5978 | 60.0109 | 48
72.4391 | 60.9329 | 60.0052 | 61.5 | 72.4172 | 59.1096 | 60.0398 | 60.0301 | 72.4559 | 55.167 | 60.034 | 56.1231 | 72.4066 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4309 | 47.5978 | 60.0167 | 48
72.4474 | 60.9329 | 60.0052 | 61.5 | 72.4255 | 59.1096 | 60.0398 | 60.0326 | 72.4643 | 55.2092 | 60.034 | 56.1256 | 72.415 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4392 | 47.5978 | 60.0167 | 48
72.4557 | 60.9329 | 60.0052 | 61.5 | 72.4338 | 59.1011 | 60.0398 | 60.0351 | 72.4726 | 55.2092 | 60.034 | 56.1281 | 72.4233 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4475 | 47.5956 | 60.0167 | 48
72.4641 | 60.9329 | 60.0052 | 61.5 | 72.4421 | 59.1011 | 60.0398 | 60.0376 | 72.481 | 55.2681 | 60.034 | 56.1306 | 72.4316 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4559 | 47.5956 | 60.0167 | 48
72.4724 | 60.9329 | 60.0052 | 61.5 | 72.4505 | 59.1011 | 60.0398 | 60.0401 | 72.4893 | 55.2681 | 60.034 | 56.1331 | 72.4399 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4642 | 47.5999 | 60.0167 | 48
72.4807 | 60.9329 | 60.0052 | 61.5 | 72.4588 | 59.1011 | 60.0398 | 60.0426 | 72.4976 | 55.2681 | 60.034 | 56.1356 | 72.4482 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4725 | 47.5999 | 60.0167 | 48
72.4891 | 60.9246 | 60.0052 | 61.5 | 72.4671 | 59.0943 | 60.0398 | 60.0451 | 72.5059 | 55.2681 | 60.034 | 56.1381 | 72.4567 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4808 | 47.5999 | 60.0167 | 48
72.4974 | 60.9246 | 60.0052 | 61.5 | 72.4755 | 59.0943 | 60.0398 | 60.0476 | 72.5142 | 55.2681 | 60.034 | 56.1406 | 72.465 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4893 | 47.5999 | 60.0167 | 48
72.5057 | 60.9183 | 60.0052 | 61.5 | 72.4838 | 59.0962 | 60.0398 | 60.0501 | 72.5226 | 55.2681 | 60.034 | 56.1431 | 72.4733 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.4976 | 47.6278 | 60.0167 | 48
72.5141 | 60.9183 | 60.0052 | 61.5 | 72.4921 | 59.0962 | 60.0398 | 60.0526 | 72.5309 | 55.2681 | 60.034 | 56.1456 | 72.4816 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5059 | 47.6278 | 60.0167 | 48
72.5224 | 60.9679 | 60.0052 | 61.5 | 72.5004 | 59.0939 | 60.0398 | 60.0551 | 72.5392 | 55.2681 | 60.034 | 56.1481 | 72.49 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5142 | 47.6352 | 60.0167 | 48
72.5308 | 60.9679 | 60.0052 | 61.5 | 72.5088 | 59.0939 | 60.0398 | 60.0576 | 72.5475 | 55.2631 | 60.034 | 56.1506 | 72.4983 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5226 | 47.6352 | 60.0167 | 48
72.5391 | 60.9679 | 60.0052 | 61.5 | 72.5171 | 59.0939 | 60.0398 | 60.0601 | 72.5559 | 55.2631 | 60.034 | 56.1531 | 72.5066 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5309 | 47.6317 | 60.0167 | 48
72.5474 | 60.9679 | 60.0052 | 61.5 | 72.5255 | 59.0939 | 60.0398 | 60.0626 | 72.5642 | 55.2631 | 60.034 | 56.1556 | 72.5149 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5392 | 47.6317 | 60.0167 | 48
72.5558 | 60.8924 | 60.0052 | 61.5 | 72.5338 | 59.0939 | 60.0398 | 60.0651 | 72.5726 | 55.2631 | 60.034 | 56.1581 | 72.5233 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5475 | 47.6559 | 60.0167 | 48
72.5641 | 60.8924 | 60.0052 | 61.5 | 72.5421 | 59.0939 | 60.0398 | 60.0676 | 72.5809 | 55.2631 | 60.034 | 56.1606 | 72.5316 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5558 | 47.6559 | 60.0167 | 48
72.5724 | 60.8946 | 60.0052 | 61.5 | 72.5504 | 59.0979 | 60.0398 | 60.07 | 72.5892 | 55.2631 | 60.034 | 56.1631 | 72.5399 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5642 | 47.6559 | 60.0167 | 48
72.5807 | 60.8946 | 60.0052 | 61.5 | 72.5587 | 59.0979 | 60.0398 | 60.0725 | 72.5975 | 55.2631 | 60.034 | 56.1656 | 72.5482 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5725 | 47.6559 | 60.0167 | 48
72.5891 | 60.903 | 60.0052 | 61.5 | 72.5671 | 59.112 | 60.0398 | 60.075 | 72.6058 | 55.2631 | 60.034 | 56.1681 | 72.5566 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5808 | 47.6602 | 60.0167 | 48
72.5974 | 60.903 | 60.0052 | 61.5 | 72.5754 | 59.112 | 60.0398 | 60.0775 | 72.6142 | 55.2653 | 60.034 | 56.1706 | 72.5649 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5891 | 47.6602 | 60.0167 | 48
72.6057 | 60.8963 | 60.0052 | 61.5 | 72.5837 | 59.1017 | 60.0398 | 60.08 | 72.6225 | 55.2653 | 60.034 | 56.1731 | 72.5732 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.5975 | 47.6513 | 60.0167 | 48
72.6141 | 60.8963 | 60.0052 | 61.5 | 72.592 | 59.1017 | 60.0398 | 60.0825 | 72.6309 | 55.235 | 60.0282 | 56.1756 | 72.5815 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.6058 | 47.6513 | 60.0167 | 48
72.6224 | 60.8963 | 60.0052 | 61.5 | 72.6004 | 59.1448 | 60.0398 | 60.085 | 72.6392 | 55.235 | 60.0282 | 56.1781 | 72.59 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.6141 | 47.6527 | 60.0167 | 48
72.6307 | 60.8963 | 60.0052 | 61.5 | 72.6087 | 59.1448 | 60.0398 | 60.0875 | 72.6475 | 55.235 | 60.0282 | 56.1806 | 72.5983 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.6224 | 47.6527 | 60.0167 | 48
72.6391 | 60.8921 | 60.0052 | 61.5 | 72.617 | 59.1448 | 60.0398 | 60.09 | 72.6558 | 55.235 | 60.0282 | 56.1831 | 72.6066 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.6309 | 47.6527 | 60.0167 | 48
72.6474 | 60.8921 | 60.0052 | 61.5 | 72.6254 | 59.1448 | 60.0398 | 60.0925 | 72.6642 | 55.235 | 60.0282 | 56.1856 | 72.6149 | 34.1262 | 60.0225 | 34.5 | 72.6392 | 47.6527 | 60.0167 | 48
72.6557 | 60.8901 | 60.0052 | 61.5 | 72.6337 | 59.1153 | 60.0398 | 60.095 | 72.6725 | 55.235 | 60.0282 | 56.1881 | 72.6233 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.6475 | 47.6527 | 60.0167 | 48
72.6641 | 60.8901 | 60.0052 | 61.5 | 72.642 | 59.1153 | 60.0398 | 60.0975 | 72.6808 | 55.235 | 60.0282 | 56.1906 | 72.6316 | 34.1261 | 60.0225 | 34.5 | 72.6558 | 47.6527 | 60.0167 | 48
72.6724 | 60.8955 | 60.0052 | 61.5 | 72.6503 | 59.1228 | 60.0398 | 60.1 | 72.6891 | 55.235 | 60.0282 | 56.1931 | 72.6399 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.6642 | 47.6512 | 60.0167 | 48
72.6807 | 60.8955 | 60.0052 | 61.5 | 72.6587 | 59.1228 | 60.0398 | 60.1025 | 72.6975 | 55.2476 | 60.0282 | 56.1956 | 72.6482 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.6725 | 47.6512 | 60.0167 | 48
72.6891 | 60.896 | 60.0052 | 61.5 | 72.667 | 59.1228 | 60.0398 | 60.105 | 72.7058 | 55.2476 | 60.0282 | 56.1981 | 72.6565 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.6808 | 47.6529 | 60.0167 | 48
72.6974 | 60.896 | 60.0052 | 61.5 | 72.6753 | 59.1228 | 60.0398 | 60.1075 | 72.7142 | 55.2476 | 60.0282 | 56.2006 | 72.6649 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.6891 | 47.6529 | 60.0167 | 48
72.7057 | 60.9091 | 60.0052 | 61.5 | 72.6837 | 59.13 | 60.0398 | 60.11 | 72.7225 | 55.2476 | 60.0282 | 56.2031 | 72.6732 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.6975 | 47.6528 | 60.0167 | 48
72.7141 | 60.9091 | 60.0052 | 61.5 | 72.692 | 59.13 | 60.0398 | 60.1125 | 72.7308 | 55.2476 | 60.0282 | 56.2056 | 72.6815 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7058 | 47.6528 | 60.0167 | 48
72.7224 | 60.894 | 60.0052 | 61.5 | 72.7003 | 59.13 | 60.0398 | 60.115 | 72.7391 | 55.2476 | 60.0282 | 56.2081 | 72.6898 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7141 | 47.6528 | 60.0167 | 48
72.7307 | 60.894 | 60.0052 | 61.5 | 72.7086 | 59.13 | 60.0398 | 60.1175 | 72.7474 | 55.246 | 60.0282 | 56.2106 | 72.6982 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7224 | 47.6528 | 60.0167 | 48
72.7391 | 60.9088 | 60.0052 | 61.5 | 72.717 | 59.13 | 60.0398 | 60.12 | 72.7558 | 55.246 | 60.0282 | 56.2131 | 72.7065 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7308 | 47.6268 | 60.0167 | 48
72.7474 | 60.9088 | 60.0052 | 61.5 | 72.7253 | 59.13 | 60.0398 | 60.1225 | 72.7641 | 55.2523 | 60.0282 | 56.2156 | 72.7148 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7391 | 47.6268 | 60.0167 | 48
72.7557 | 60.9025 | 60.0052 | 61.5 | 72.7336 | 59.1028 | 60.0398 | 60.125 | 72.7725 | 55.2523 | 60.0282 | 56.2181 | 72.7231 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7474 | 47.6309 | 60.0167 | 48
72.7641 | 60.9025 | 60.0052 | 61.5 | 72.7419 | 59.1028 | 60.0398 | 60.1275 | 72.7808 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2206 | 72.7316 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7557 | 47.6309 | 60.0167 | 48
72.7724 | 60.9023 | 60.0052 | 61.5 | 72.7502 | 59.1028 | 60.0398 | 60.13 | 72.7891 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2231 | 72.7399 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7642 | 47.6309 | 60.0167 | 48
72.7807 | 60.9023 | 60.0052 | 61.5 | 72.7586 | 59.1028 | 60.0398 | 60.1325 | 72.7974 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2256 | 72.7482 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7725 | 47.6309 | 60.0167 | 48
72.7891 | 60.8831 | 60.0052 | 61.5 | 72.7669 | 59.1867 | 60.0398 | 60.135 | 72.8058 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2281 | 72.7565 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7808 | 47.613 | 60.0167 | 48
72.7974 | 60.8831 | 60.0052 | 61.5 | 72.7753 | 59.1867 | 60.0398 | 60.1375 | 72.8141 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2306 | 72.7649 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7891 | 47.613 | 60.0167 | 48
72.8057 | 60.8748 | 60.0052 | 61.5 | 72.7836 | 59.1867 | 60.0398 | 60.14 | 72.8224 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2331 | 72.7732 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.7975 | 47.613 | 60.0167 | 48
72.8141 | 60.8748 | 60.0052 | 61.5 | 72.7919 | 59.1867 | 60.0398 | 60.1425 | 72.8307 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2356 | 72.7815 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8058 | 47.613 | 60.0167 | 48
72.8224 | 60.8809 | 59.9994 | 61.5 | 72.8002 | 59.2101 | 60.0398 | 60.145 | 72.8391 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2381 | 72.7898 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8141 | 47.613 | 60.0167 | 48
72.8307 | 60.8809 | 59.9994 | 61.5 | 72.8086 | 59.2101 | 60.0398 | 60.1475 | 72.8474 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2406 | 72.7982 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8224 | 47.613 | 60.0167 | 48
72.8391 | 60.8833 | 59.9994 | 61.5 | 72.8169 | 59.2049 | 60.0398 | 60.15 | 72.8557 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2431 | 72.8065 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8308 | 47.6117 | 60.0167 | 48
72.8474 | 60.8833 | 59.9994 | 61.5 | 72.8252 | 59.2049 | 60.0398 | 60.1512 | 72.8641 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2456 | 72.8148 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8391 | 47.6117 | 60.0167 | 48
72.8557 | 60.8833 | 59.9994 | 61.5 | 72.8336 | 59.2049 | 60.0398 | 60.1525 | 72.8724 | 55.2524 | 60.0282 | 56.2481 | 72.8231 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8474 | 47.6123 | 60.0167 | 48
72.864 | 60.8833 | 59.9994 | 61.5 | 72.8419 | 59.2049 | 60.0398 | 60.1537 | 72.8807 | 55.3012 | 60.0282 | 56.2506 | 72.8315 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8557 | 47.6123 | 60.0167 | 48
72.8724 | 60.8833 | 59.9994 | 61.5 | 72.8502 | 59.2073 | 60.0398 | 60.155 | 72.889 | 55.3012 | 60.0282 | 56.2531 | 72.8398 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8641 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.8807 | 60.8833 | 59.9994 | 61.5 | 72.8585 | 59.2073 | 60.0398 | 60.1562 | 72.8974 | 55.3012 | 60.0282 | 56.2556 | 72.8481 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8724 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.8891 | 60.8884 | 59.9994 | 61.5 | 72.8669 | 59.2073 | 60.0398 | 60.1575 | 72.9057 | 55.3012 | 60.0282 | 56.2581 | 72.8564 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8807 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.8974 | 60.8884 | 59.9994 | 61.5 | 72.8752 | 59.2073 | 60.0398 | 60.1587 | 72.9141 | 55.2984 | 60.0282 | 56.2606 | 72.8649 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.889 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.9057 | 60.8785 | 59.9994 | 61.5 | 72.8835 | 59.2073 | 60.0398 | 60.16 | 72.9224 | 55.2984 | 60.0282 | 56.2631 | 72.8732 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.8975 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.9141 | 60.8785 | 59.9994 | 61.5 | 72.8918 | 59.2073 | 60.0398 | 60.1612 | 72.9307 | 55.3004 | 60.0282 | 56.2656 | 72.8815 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9058 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.9224 | 60.8785 | 59.9994 | 61.5 | 72.9001 | 59.2139 | 60.0398 | 60.1625 | 72.939 | 55.3004 | 60.0282 | 56.2681 | 72.8898 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9141 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.9307 | 60.8785 | 59.9994 | 61.5 | 72.9085 | 59.2139 | 60.0398 | 60.1637 | 72.9474 | 55.3004 | 60.0282 | 56.2706 | 72.8981 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9224 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.9391 | 60.9688 | 59.9994 | 61.5 | 72.9168 | 59.2074 | 60.0398 | 60.165 | 72.9557 | 55.3004 | 60.0282 | 56.2731 | 72.9065 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9308 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.9474 | 60.9688 | 59.9994 | 61.5 | 72.9252 | 59.2074 | 60.0398 | 60.1662 | 72.9641 | 55.3002 | 60.0282 | 56.2756 | 72.9148 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9391 | 47.603 | 60.0167 | 48
72.9557 | 60.9688 | 59.9994 | 61.5 | 72.9335 | 59.23 | 60.0398 | 60.1675 | 72.9724 | 55.3002 | 60.0282 | 56.2781 | 72.9231 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9474 | 47.5972 | 60.0167 | 48
72.9641 | 60.9688 | 59.9994 | 61.5 | 72.9418 | 59.23 | 60.0398 | 60.1687 | 72.9807 | 55.3126 | 60.0282 | 56.2806 | 72.9314 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9557 | 47.5972 | 60.0167 | 48
72.9724 | 60.9688 | 59.9994 | 61.5 | 72.9501 | 59.209 | 60.0398 | 60.17 | 72.989 | 55.3126 | 60.0282 | 56.2831 | 72.9398 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9641 | 47.5915 | 60.0167 | 48
72.9807 | 60.9688 | 59.9994 | 61.5 | 72.9585 | 59.209 | 60.0398 | 60.1712 | 72.9973 | 55.3588 | 60.0282 | 56.2856 | 72.9481 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9724 | 47.5915 | 60.0167 | 48
72.989 | 60.9654 | 59.9994 | 61.5 | 72.9668 | 59.209 | 60.0398 | 60.1725 | 73.0057 | 55.3588 | 60.0282 | 56.2881 | 72.9564 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9807 | 47.5936 | 60.0167 | 48
72.9974 | 60.9654 | 59.9994 | 61.5 | 72.9751 | 59.209 | 60.0398 | 60.1737 | 73.014 | 55.3664 | 60.0282 | 56.2906 | 72.9647 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.989 | 47.5936 | 60.0167 | 48
73.0057 | 60.9683 | 59.9994 | 61.5 | 72.9835 | 59.204 | 60.0398 | 60.175 | 73.0223 | 55.3664 | 60.0282 | 56.2931 | 72.9731 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 72.9974 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0141 | 60.9683 | 59.9994 | 61.5 | 72.9918 | 59.204 | 60.0398 | 60.1762 | 73.0306 | 55.3664 | 60.0282 | 56.2956 | 72.9814 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0057 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0224 | 60.9683 | 59.9994 | 61.5 | 73.0001 | 59.2001 | 60.0398 | 60.1775 | 73.039 | 55.3664 | 60.0282 | 56.2981 | 72.9897 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.014 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0307 | 60.9683 | 59.9994 | 61.5 | 73.0084 | 59.2001 | 60.0398 | 60.1787 | 73.0473 | 55.368 | 60.0282 | 56.3006 | 72.998 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0223 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0391 | 60.9708 | 59.9994 | 61.5 | 73.0168 | 59.2001 | 60.0398 | 60.18 | 73.0557 | 55.368 | 60.0282 | 56.3031 | 73.0065 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0308 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0474 | 60.9708 | 59.9994 | 61.5 | 73.0251 | 59.2001 | 60.0398 | 60.1812 | 73.064 | 55.3626 | 60.0282 | 56.3056 | 73.0148 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0391 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0557 | 60.9708 | 59.9994 | 61.5 | 73.0334 | 59.2029 | 60.0398 | 60.1825 | 73.0723 | 55.3626 | 60.0282 | 56.3081 | 73.0231 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0474 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0641 | 60.9708 | 59.9994 | 61.5 | 73.0417 | 59.2029 | 60.0398 | 60.1837 | 73.0806 | 55.3626 | 60.0282 | 56.3106 | 73.0314 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0557 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0724 | 60.9834 | 59.9994 | 61.5 | 73.05 | 59.2029 | 60.0398 | 60.185 | 73.089 | 55.3626 | 60.0282 | 56.313 | 73.0398 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0641 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0807 | 60.9834 | 59.9994 | 61.5 | 73.0584 | 59.2029 | 60.0398 | 60.1862 | 73.0973 | 55.3626 | 60.0282 | 56.3155 | 73.0481 | 34.0821 | 60.0225 | 34.5 | 73.0724 | 47.5964 | 60.0167 | 48
73.0891 | 60.9792 | 59.9994 | 61.5 | 73.0667 | 59.2075 | 60.0398 | 60.1875 | 73.1057 | 55.3626 | 60.0282 | 56.318 | 73.0564 | 34.0775 | 60.0225 | 34.5 | 73.0807 | 47.5962 | 60.0167 | 48
73.0974 | 60.9792 | 59.9994 | 61.5 | 73.0751 | 59.2075 | 60.0398 | 60.1887 | 73.114 | 55.3608 | 60.0282 | 56.3205 | 73.0647 | 34.0775 | 60.0225 | 34.5 | 73.089 | 47.5962 | 60.0167 | 48
73.1057 | 60.9792 | 59.9994 | 61.5 | 73.0834 | 59.2075 | 60.0398 | 60.19 | 73.1223 | 55.3608 | 60.0282 | 56.323 | 73.0731 | 34.0775 | 60.0225 | 34.5 | 73.0974 | 47.5962 | 60.0167 | 48
73.114 | 60.9792 | 59.9994 | 61.5 | 73.0917 | 59.2075 | 60.0398 | 60.1912 | 73.1306 | 55.3608 | 60.0282 | 56.3255 | 73.0814 | 34.0775 | 60.0225 | 34.5 | 73.1057 | 47.5962 | 60.0167 | 48
73.1224 | 60.976 | 59.9994 | 61.5 | 73.1 | 59.2525 | 60.0398 | 60.1925 | 73.1389 | 55.3608 | 60.0282 | 56.328 | 73.0897 | 34.0775 | 60.0225 | 34.5 | 73.114 | 47.5981 | 60.0167 | 48
73.1307 | 60.976 | 59.9994 | 61.5 | 73.1084 | 59.2525 | 60.0398 | 60.1937 | 73.1473 | 55.3587 | 60.0282 | 56.3305 | 73.098 | 34.0775 | 60.0225 | 34.5 | 73.1223 | 47.5981 | 60.0167 | 48
73.1391 | 60.9704 | 59.9994 | 61.5 | 73.1167 | 59.2552 | 60.0398 | 60.195 | 73.1556 | 55.3587 | 60.0282 | 56.333 | 73.1064 | 34.0827 | 60.0225 | 34.5 | 73.1307 | 47.5981 | 60.0167 | 48
73.1474 | 60.9704 | 59.9994 | 61.5 | 73.125 | 59.2552 | 60.0398 | 60.1962 | 73.1639 | 55.3587 | 60.0282 | 56.3355 | 73.1147 | 34.0827 | 60.0225 | 34.5 | 73.139 | 47.5981 | 60.0167 | 48
73.1557 | 60.9656 | 59.9994 | 61.5 | 73.1334 | 59.2552 | 60.0398 | 60.1975 | 73.1722 | 55.3587 | 60.0282 | 56.338 | 73.123 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.1473 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.1641 | 60.9656 | 59.9994 | 61.5 | 73.1417 | 59.2552 | 60.0398 | 60.1987 | 73.1806 | 55.3589 | 60.0282 | 56.3405 | 73.1313 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.1556 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.1724 | 60.9656 | 59.9994 | 61.5 | 73.15 | 59.2496 | 60.0398 | 60.2 | 73.1889 | 55.3589 | 60.0282 | 56.343 | 73.1396 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.1641 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.1807 | 60.9656 | 59.9994 | 61.5 | 73.1583 | 59.2496 | 60.0398 | 60.2012 | 73.1973 | 55.3589 | 60.0282 | 56.3455 | 73.1481 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.1724 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.1891 | 60.9683 | 59.9994 | 61.5 | 73.1667 | 59.2496 | 60.0398 | 60.2025 | 73.2056 | 55.3589 | 60.0282 | 56.348 | 73.1564 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.1807 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.1974 | 60.9683 | 59.9994 | 61.5 | 73.175 | 59.2496 | 60.0398 | 60.2037 | 73.2139 | 55.3724 | 60.0282 | 56.3505 | 73.1647 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.189 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.2057 | 60.9882 | 59.9994 | 61.5 | 73.1833 | 59.2546 | 60.0398 | 60.205 | 73.2222 | 55.3724 | 60.0282 | 56.353 | 73.173 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.1974 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.2141 | 60.9882 | 59.9994 | 61.5 | 73.1917 | 59.2546 | 60.0398 | 60.2062 | 73.2306 | 55.3709 | 60.0282 | 56.3555 | 73.1814 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2057 | 47.5983 | 60.0167 | 48
73.2224 | 60.97 | 59.9994 | 61.5 | 73.2 | 59.2463 | 60.0398 | 60.2075 | 73.2389 | 55.3709 | 60.0282 | 56.358 | 73.1897 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.214 | 47.5934 | 60.0167 | 48
73.2307 | 60.97 | 59.9994 | 61.5 | 73.2083 | 59.2463 | 60.0398 | 60.2087 | 73.2473 | 55.3709 | 60.0282 | 56.3605 | 73.198 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2223 | 47.5934 | 60.0167 | 48
73.2391 | 60.973 | 59.9994 | 61.5 | 73.2166 | 59.246 | 60.0398 | 60.21 | 73.2556 | 55.3709 | 60.0282 | 56.363 | 73.2063 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2307 | 47.5752 | 60.0167 | 48
73.2474 | 60.973 | 59.9994 | 61.5 | 73.225 | 59.246 | 60.0398 | 60.2112 | 73.2639 | 55.3739 | 60.0282 | 56.3655 | 73.2147 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.239 | 47.5752 | 60.0167 | 48
73.2557 | 60.9753 | 59.9994 | 61.5 | 73.2333 | 59.3062 | 60.0398 | 60.2125 | 73.2722 | 55.3739 | 60.0282 | 56.368 | 73.223 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2473 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.2641 | 60.9753 | 59.9994 | 61.5 | 73.2416 | 59.3062 | 60.0398 | 60.2137 | 73.2805 | 55.3756 | 60.0282 | 56.3705 | 73.2313 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2556 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.2724 | 60.9687 | 59.9994 | 61.5 | 73.2499 | 59.3021 | 60.0398 | 60.215 | 73.2889 | 55.3756 | 60.0282 | 56.373 | 73.2396 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.264 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.2807 | 60.9687 | 59.9994 | 61.5 | 73.2582 | 59.3021 | 60.0398 | 60.2162 | 73.2972 | 55.3756 | 60.0282 | 56.3755 | 73.248 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2723 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.2891 | 60.9592 | 59.9994 | 61.5 | 73.2666 | 59.3203 | 60.0398 | 60.2175 | 73.3055 | 55.3756 | 60.0282 | 56.378 | 73.2563 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2806 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.2974 | 60.9592 | 59.9994 | 61.5 | 73.2749 | 59.3203 | 60.0398 | 60.2187 | 73.3138 | 55.3756 | 60.0282 | 56.3805 | 73.2646 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2889 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3057 | 60.9592 | 59.9994 | 61.5 | 73.2833 | 59.3203 | 60.0398 | 60.22 | 73.3222 | 55.3756 | 60.0282 | 56.383 | 73.2729 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.2974 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3141 | 60.9592 | 59.9994 | 61.5 | 73.2916 | 59.3203 | 60.0398 | 60.2212 | 73.3305 | 55.4223 | 60.0282 | 56.3855 | 73.2814 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.3057 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3224 | 60.9516 | 59.9994 | 61.5 | 73.2999 | 59.3167 | 60.0398 | 60.2225 | 73.3389 | 55.4223 | 60.0282 | 56.388 | 73.2897 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.314 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3307 | 60.9516 | 59.9994 | 61.5 | 73.3082 | 59.3167 | 60.0398 | 60.2237 | 73.3472 | 55.4124 | 60.0282 | 56.3905 | 73.298 | 34.0871 | 60.0225 | 34.5 | 73.3223 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3391 | 60.9561 | 59.9994 | 61.5 | 73.3166 | 59.3119 | 60.0398 | 60.2249 | 73.3555 | 55.4124 | 60.0282 | 56.393 | 73.3063 | 34.0873 | 60.0225 | 34.5 | 73.3307 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3474 | 60.9561 | 59.9994 | 61.5 | 73.3249 | 59.3119 | 60.0398 | 60.2262 | 73.3638 | 55.4124 | 60.0282 | 56.3955 | 73.3147 | 34.0873 | 60.0225 | 34.5 | 73.339 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3557 | 60.9888 | 59.9994 | 61.5 | 73.3332 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2274 | 73.3722 | 55.4124 | 60.0282 | 56.398 | 73.323 | 34.0873 | 60.0225 | 34.5 | 73.3473 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3641 | 60.9888 | 59.9994 | 61.5 | 73.3416 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2287 | 73.3805 | 55.4119 | 60.0282 | 56.4003 | 73.3313 | 34.0873 | 60.0225 | 34.5 | 73.3556 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3724 | 60.9888 | 59.9994 | 61.5 | 73.3499 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2299 | 73.3889 | 55.4119 | 60.0282 | 56.4015 | 73.3396 | 34.0873 | 60.0225 | 34.5 | 73.364 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3807 | 60.9888 | 59.9994 | 61.5 | 73.3582 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2312 | 73.3972 | 55.4119 | 60.0282 | 56.4028 | 73.348 | 34.0873 | 60.0225 | 34.5 | 73.3723 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3891 | 60.9847 | 59.9994 | 61.5 | 73.3665 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2324 | 73.4055 | 55.4119 | 60.0282 | 56.404 | 73.3563 | 34.087 | 60.0225 | 34.5 | 73.3806 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.3974 | 60.9847 | 59.9994 | 61.5 | 73.3749 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2337 | 73.4138 | 55.4107 | 60.0282 | 56.4053 | 73.3646 | 34.087 | 60.0225 | 34.5 | 73.3889 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.4057 | 60.9847 | 59.9994 | 61.5 | 73.3832 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2349 | 73.4221 | 55.4107 | 60.0282 | 56.4065 | 73.3729 | 34.087 | 60.0225 | 34.5 | 73.3973 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.4141 | 60.9847 | 59.9994 | 61.5 | 73.3915 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2362 | 73.4305 | 55.4107 | 60.0282 | 56.4077 | 73.3812 | 34.087 | 60.0225 | 34.5 | 73.4056 | 47.5703 | 60.0167 | 48
73.4224 | 60.9497 | 59.9994 | 61.5 | 73.3998 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2374 | 73.4388 | 55.4107 | 60.0282 | 56.409 | 73.3896 | 34.087 | 60.0225 | 34.5 | 73.4139 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4307 | 60.9497 | 59.9994 | 61.5 | 73.4081 | 59.3172 | 60.0398 | 60.2387 | 73.4471 | 55.4107 | 60.0282 | 56.4102 | 73.3979 | 34.087 | 60.0225 | 34.5 | 73.4222 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4391 | 60.9538 | 59.9994 | 61.5 | 73.4165 | 59.3176 | 60.0398 | 60.2399 | 73.4554 | 55.4107 | 60.0282 | 56.4115 | 73.4062 | 34.091 | 60.0225 | 34.5 | 73.4307 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4474 | 60.9538 | 59.9994 | 61.5 | 73.4248 | 59.3176 | 60.0398 | 60.2412 | 73.4638 | 55.4107 | 60.0282 | 56.4127 | 73.4146 | 34.091 | 60.0225 | 34.5 | 73.439 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4557 | 60.952 | 59.9994 | 61.5 | 73.4332 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2424 | 73.4721 | 55.4107 | 60.0282 | 56.414 | 73.423 | 34.091 | 60.0225 | 34.5 | 73.4473 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4641 | 60.952 | 59.9994 | 61.5 | 73.4415 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2437 | 73.4805 | 55.409 | 60.0282 | 56.4152 | 73.4313 | 34.091 | 60.0225 | 34.5 | 73.4556 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4724 | 60.952 | 59.9994 | 61.5 | 73.4498 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2449 | 73.4888 | 55.409 | 60.0282 | 56.4165 | 73.4396 | 34.091 | 60.0225 | 34.5 | 73.4639 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4807 | 60.952 | 59.9994 | 61.5 | 73.4581 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2462 | 73.4971 | 55.4316 | 60.0282 | 56.4177 | 73.4479 | 34.091 | 60.0225 | 34.5 | 73.4723 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4891 | 60.982 | 59.9994 | 61.5 | 73.4665 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2474 | 73.5054 | 55.4316 | 60.0282 | 56.419 | 73.4563 | 34.0819 | 60.0225 | 34.5 | 73.4806 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.4974 | 60.982 | 59.9994 | 61.5 | 73.4748 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2487 | 73.5138 | 55.4316 | 60.0282 | 56.4202 | 73.4646 | 34.0819 | 60.0225 | 34.5 | 73.4889 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.5057 | 60.9297 | 59.9994 | 61.5 | 73.4831 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2499 | 73.5221 | 55.4316 | 60.0282 | 56.4215 | 73.4729 | 34.0819 | 60.0225 | 34.5 | 73.4972 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.5141 | 60.9297 | 59.9994 | 61.5 | 73.4915 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2512 | 73.5304 | 55.4316 | 60.0282 | 56.4227 | 73.4812 | 34.0819 | 60.0225 | 34.5 | 73.5056 | 47.5718 | 60.0167 | 48
73.5224 | 60.9297 | 59.9994 | 61.5 | 73.4998 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2524 | 73.5388 | 55.4316 | 60.0282 | 56.424 | 73.4896 | 34.0819 | 60.0225 | 34.5 | 73.5139 | 47.5723 | 60.0167 | 48
73.5307 | 60.9297 | 59.9994 | 61.5 | 73.5081 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2537 | 73.5471 | 55.4316 | 60.0282 | 56.4252 | 73.4979 | 34.0819 | 60.0225 | 34.5 | 73.5222 | 47.5723 | 60.0167 | 48
73.5391 | 60.9218 | 59.9994 | 61.5 | 73.5164 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2549 | 73.5554 | 55.4316 | 60.0282 | 56.4265 | 73.5062 | 34.0891 | 60.0225 | 34.5 | 73.5305 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.5474 | 60.9218 | 59.9994 | 61.5 | 73.5248 | 59.3189 | 60.0398 | 60.2562 | 73.5637 | 55.4646 | 60.0282 | 56.4277 | 73.5145 | 34.0891 | 60.0225 | 34.5 | 73.5389 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.5557 | 60.921 | 59.9994 | 61.5 | 73.5331 | 59.3206 | 60.0398 | 60.2574 | 73.5721 | 55.4646 | 60.0282 | 56.429 | 73.5229 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.5472 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.5641 | 60.921 | 59.9994 | 61.5 | 73.5414 | 59.3206 | 60.0398 | 60.2587 | 73.5804 | 55.4568 | 60.0282 | 56.4302 | 73.5312 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.5555 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.5724 | 60.9119 | 59.9994 | 61.5 | 73.5497 | 59.3257 | 60.0398 | 60.2599 | 73.5887 | 55.4568 | 60.0282 | 56.4315 | 73.5396 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.5638 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.5807 | 60.9119 | 59.9994 | 61.5 | 73.558 | 59.3257 | 60.0398 | 60.2612 | 73.597 | 55.4568 | 60.0282 | 56.4327 | 73.5479 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.5723 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.5891 | 60.9121 | 59.9994 | 61.5 | 73.5664 | 59.3257 | 60.0398 | 60.2624 | 73.6054 | 55.4568 | 60.0282 | 56.434 | 73.5563 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.5806 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.5974 | 60.9121 | 59.9994 | 61.5 | 73.5747 | 59.3257 | 60.0398 | 60.2637 | 73.6137 | 55.4568 | 60.0282 | 56.4352 | 73.5646 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.5889 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.6057 | 60.9005 | 59.9994 | 61.5 | 73.5831 | 59.3257 | 60.0398 | 60.2649 | 73.6221 | 55.4568 | 60.0282 | 56.4365 | 73.5729 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.5972 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.6141 | 60.9005 | 59.9994 | 61.5 | 73.5914 | 59.3257 | 60.0398 | 60.2662 | 73.6304 | 55.4568 | 60.0282 | 56.4377 | 73.5812 | 34.1211 | 60.0225 | 34.5 | 73.6056 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.6224 | 60.8949 | 59.9994 | 61.5 | 73.5997 | 59.3131 | 60.0398 | 60.2674 | 73.6387 | 55.4568 | 60.0282 | 56.439 | 73.5896 | 34.1222 | 60.0225 | 34.5 | 73.6139 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.6307 | 60.8949 | 59.9994 | 61.5 | 73.608 | 59.3131 | 60.0398 | 60.2687 | 73.647 | 55.444 | 60.0282 | 56.4402 | 73.5979 | 34.1222 | 60.0225 | 34.5 | 73.6222 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.6391 | 60.9337 | 59.9994 | 61.5 | 73.6164 | 59.3131 | 60.0398 | 60.2699 | 73.6554 | 55.444 | 60.0282 | 56.4415 | 73.6062 | 34.1222 | 60.0225 | 34.5 | 73.6305 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.6474 | 60.9337 | 59.9994 | 61.5 | 73.6247 | 59.3131 | 60.0398 | 60.2712 | 73.6637 | 55.444 | 60.0282 | 56.4427 | 73.6145 | 34.1222 | 60.0225 | 34.5 | 73.6389 | 47.5757 | 60.0167 | 48
73.6557 | 60.9359 | 59.9936 | 61.5 | 73.633 | 59.309 | 60.0398 | 60.2724 | 73.672 | 55.444 | 60.0282 | 56.444 | 73.6228 | 34.1222 | 60.0225 | 34.5 | 73.6472 | 47.5859 | 60.0167 | 48
73.6641 | 60.9359 | 59.9936 | 61.5 | 73.6414 | 59.309 | 60.0398 | 60.2737 | 73.6804 | 55.444 | 60.0282 | 56.4452 | 73.6312 | 34.1222 | 60.0225 | 34.5 | 73.6555 | 47.5859 | 60.0167 | 48
73.6724 | 60.9306 | 59.9936 | 61.5 | 73.6497 | 59.378 | 60.0398 | 60.2749 | 73.6887 | 55.444 | 60.0282 | 56.4465 | 73.6395 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.6638 | 47.5859 | 60.0167 | 48
73.6807 | 60.9306 | 59.9936 | 61.5 | 73.658 | 59.378 | 60.0398 | 60.2762 | 73.697 | 55.444 | 60.0282 | 56.4477 | 73.6478 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.6722 | 47.5859 | 60.0167 | 48
73.6891 | 60.9251 | 59.9936 | 61.5 | 73.6663 | 59.3749 | 60.0398 | 60.2774 | 73.7053 | 55.444 | 60.0282 | 56.449 | 73.6561 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.6805 | 47.5859 | 60.0167 | 48
73.6974 | 60.9251 | 59.9936 | 61.5 | 73.6747 | 59.3749 | 60.0398 | 60.2787 | 73.7137 | 55.4595 | 60.0282 | 56.4502 | 73.6646 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.6888 | 47.5859 | 60.0167 | 48
73.7057 | 60.9251 | 59.9936 | 61.5 | 73.683 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2799 | 73.722 | 55.4595 | 60.0282 | 56.4515 | 73.6729 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.6971 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7141 | 60.9251 | 59.9936 | 61.5 | 73.6913 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2812 | 73.7303 | 55.4854 | 60.0282 | 56.4527 | 73.6812 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.7056 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7224 | 60.9466 | 59.9936 | 61.5 | 73.6996 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2824 | 73.7386 | 55.4854 | 60.0282 | 56.454 | 73.6895 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.7139 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7307 | 60.9466 | 59.9936 | 61.5 | 73.7079 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2837 | 73.747 | 55.4854 | 60.0282 | 56.4552 | 73.6979 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.7222 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7391 | 60.9466 | 59.9936 | 61.5 | 73.7163 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2849 | 73.7553 | 55.4854 | 60.0282 | 56.4565 | 73.7062 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.7305 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7474 | 60.9466 | 59.9936 | 61.5 | 73.7246 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2862 | 73.7637 | 55.4845 | 60.0282 | 56.4577 | 73.7145 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.7389 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7557 | 60.9567 | 59.9936 | 61.5 | 73.733 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2874 | 73.772 | 55.4845 | 60.0282 | 56.459 | 73.7228 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.7472 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7641 | 60.9567 | 59.9936 | 61.5 | 73.7413 | 59.3785 | 60.0398 | 60.2887 | 73.7803 | 55.4807 | 60.0282 | 56.4602 | 73.7312 | 34.125 | 60.0225 | 34.5 | 73.7555 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7724 | 60.9753 | 59.9936 | 61.5 | 73.7496 | 59.3744 | 60.0398 | 60.2899 | 73.7886 | 55.4807 | 60.0282 | 56.4615 | 73.7395 | 34.118 | 60.0225 | 34.5 | 73.7638 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7807 | 60.9753 | 59.9936 | 61.5 | 73.7579 | 59.3744 | 60.0398 | 60.2912 | 73.797 | 55.4735 | 60.0282 | 56.4627 | 73.7478 | 34.118 | 60.0225 | 34.5 | 73.7722 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7891 | 60.957 | 59.9936 | 61.5 | 73.7663 | 59.3744 | 60.0398 | 60.2924 | 73.8053 | 55.4735 | 60.0282 | 56.464 | 73.7561 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.7805 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.7974 | 60.957 | 59.9936 | 61.5 | 73.7746 | 59.3744 | 60.0398 | 60.2937 | 73.8136 | 55.4735 | 60.0282 | 56.4652 | 73.7645 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.7888 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8058 | 60.957 | 59.9936 | 61.5 | 73.7829 | 59.3744 | 60.0398 | 60.2949 | 73.822 | 55.4735 | 60.0282 | 56.4665 | 73.7728 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.7971 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8141 | 60.957 | 59.9936 | 61.5 | 73.7913 | 59.3744 | 60.0398 | 60.2962 | 73.8303 | 55.4728 | 60.0282 | 56.4677 | 73.7811 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8055 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8224 | 60.957 | 59.9936 | 61.5 | 73.7996 | 59.3676 | 60.0398 | 60.2974 | 73.8386 | 55.4728 | 60.0282 | 56.469 | 73.7894 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8138 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8307 | 60.957 | 59.9936 | 61.5 | 73.8079 | 59.3676 | 60.0398 | 60.2986 | 73.8469 | 55.4728 | 60.0282 | 56.4702 | 73.7979 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8221 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8391 | 60.9619 | 59.9936 | 61.5 | 73.8162 | 59.4387 | 60.0398 | 60.2999 | 73.8553 | 55.4728 | 60.0282 | 56.4715 | 73.8062 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8304 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8474 | 60.9619 | 59.9936 | 61.5 | 73.8246 | 59.4387 | 60.0398 | 60.3023 | 73.8636 | 55.4814 | 60.0282 | 56.4727 | 73.8145 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8389 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8557 | 60.9456 | 59.9936 | 61.5 | 73.8329 | 59.4387 | 60.0398 | 60.3048 | 73.8719 | 55.4814 | 60.0282 | 56.474 | 73.8228 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8472 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8641 | 60.9456 | 59.9936 | 61.5 | 73.8412 | 59.4387 | 60.0398 | 60.3073 | 73.8802 | 55.5036 | 60.0282 | 56.4752 | 73.8311 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8555 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8724 | 60.9493 | 59.9936 | 61.5 | 73.8495 | 59.4435 | 60.0398 | 60.3098 | 73.8886 | 55.5036 | 60.0282 | 56.4765 | 73.8395 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8638 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8808 | 60.9493 | 59.9936 | 61.5 | 73.8578 | 59.4435 | 60.0398 | 60.3123 | 73.8969 | 55.5036 | 60.0282 | 56.4777 | 73.8478 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8722 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8891 | 60.9493 | 59.9936 | 61.5 | 73.8662 | 59.4602 | 60.0398 | 60.3148 | 73.9053 | 55.5036 | 60.0282 | 56.479 | 73.8561 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8805 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.8974 | 60.9493 | 59.9936 | 61.5 | 73.8745 | 59.4602 | 60.0398 | 60.3173 | 73.9136 | 55.5052 | 60.0282 | 56.4802 | 73.8644 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8888 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.9058 | 60.9493 | 59.9936 | 61.5 | 73.8829 | 59.4602 | 60.0398 | 60.3198 | 73.9219 | 55.5052 | 60.0282 | 56.4815 | 73.8728 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.8971 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.9141 | 60.9493 | 59.9936 | 61.5 | 73.8912 | 59.4602 | 60.0398 | 60.3223 | 73.9302 | 55.5094 | 60.0282 | 56.4827 | 73.8811 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.9055 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.9224 | 60.9887 | 59.9936 | 61.5 | 73.8995 | 59.4602 | 60.0398 | 60.3248 | 73.9385 | 55.5094 | 60.0282 | 56.484 | 73.8894 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.9138 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.9308 | 60.9887 | 59.9936 | 61.5 | 73.9078 | 59.4602 | 60.0398 | 60.3273 | 73.9469 | 55.5094 | 60.0282 | 56.4852 | 73.8977 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.9221 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.9391 | 60.9936 | 59.9936 | 61.5 | 73.9161 | 59.4644 | 60.0398 | 60.3298 | 73.9552 | 55.5094 | 60.0282 | 56.4865 | 73.9061 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.9304 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.9474 | 60.9936 | 59.9936 | 61.5 | 73.9245 | 59.4644 | 60.0398 | 60.3323 | 73.9636 | 55.5511 | 60.0282 | 56.4877 | 73.9144 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.9388 | 47.5861 | 60.0167 | 48
73.9557 | 60.9971 | 59.9936 | 61.5 | 73.9328 | 59.4723 | 60.0398 | 60.3348 | 73.9719 | 55.5511 | 60.0282 | 56.489 | 73.9227 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.9471 | 47.5892 | 60.0167 | 48
73.9641 | 60.9971 | 59.9936 | 61.5 | 73.9412 | 59.4723 | 60.0398 | 60.3373 | 73.9802 | 55.5521 | 60.0282 | 56.4902 | 73.931 | 34.1092 | 60.0225 | 34.5 | 73.9554 | 47.5892 | 60.0167 | 48
73.9724 | 60.9971 | 59.9936 | 61.5 | 73.9495 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3398 | 73.9885 | 55.5521 | 60.0282 | 56.4915 | 73.9395 | 34.108 | 60.0225 | 34.5 | 73.9637 | 47.5892 | 60.0167 | 48
73.9808 | 60.9971 | 59.9936 | 61.5 | 73.9578 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3423 | 73.9969 | 55.5443 | 60.0282 | 56.4927 | 73.9478 | 34.108 | 60.0225 | 34.5 | 73.9722 | 47.5892 | 60.0167 | 48
73.9891 | 61.0367 | 59.9936 | 61.5 | 73.9661 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3448 | 74.0052 | 55.5443 | 60.0282 | 56.494 | 73.9561 | 34.108 | 60.0225 | 34.5 | 73.9805 | 47.5764 | 60.0167 | 48
73.9974 | 61.0367 | 59.9936 | 61.5 | 73.9745 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3473 | 74.0135 | 55.581 | 60.0282 | 56.4952 | 73.9644 | 34.108 | 60.0225 | 34.5 | 73.9888 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0058 | 61.0367 | 59.9936 | 61.5 | 73.9828 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3498 | 74.0219 | 55.581 | 60.0282 | 56.4965 | 73.9728 | 34.1016 | 60.0225 | 34.5 | 73.9971 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0141 | 61.0367 | 59.9936 | 61.5 | 73.9911 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3523 | 74.0302 | 55.5824 | 60.0282 | 56.4977 | 73.9811 | 34.1016 | 60.0225 | 34.5 | 74.0055 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0224 | 61.0279 | 59.9936 | 61.5 | 73.9995 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3548 | 74.0385 | 55.5824 | 60.0282 | 56.499 | 73.9894 | 34.1016 | 60.0225 | 34.5 | 74.0138 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0308 | 61.0279 | 59.9936 | 61.5 | 74.0078 | 59.4677 | 60.0398 | 60.3573 | 74.0469 | 55.582 | 60.0282 | 56.5002 | 73.9977 | 34.1016 | 60.0225 | 34.5 | 74.0221 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0391 | 61.0279 | 59.9936 | 61.5 | 74.0161 | 59.4717 | 60.0398 | 60.3598 | 74.0552 | 55.582 | 60.0282 | 56.5015 | 74.0061 | 34.1021 | 60.0225 | 34.5 | 74.0304 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0474 | 61.0279 | 59.9936 | 61.5 | 74.0244 | 59.4717 | 60.0398 | 60.3623 | 74.0635 | 55.5864 | 60.0282 | 56.5027 | 74.0144 | 34.1021 | 60.0225 | 34.5 | 74.0388 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0558 | 60.989 | 59.9936 | 61.5 | 74.0328 | 59.491 | 60.0398 | 60.3648 | 74.0718 | 55.5864 | 60.0282 | 56.504 | 74.0227 | 34.1021 | 60.0225 | 34.5 | 74.0471 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0641 | 60.989 | 59.9936 | 61.5 | 74.0411 | 59.491 | 60.0398 | 60.3673 | 74.0801 | 55.6117 | 60.0282 | 56.5052 | 74.031 | 34.1021 | 60.0225 | 34.5 | 74.0554 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0724 | 60.9629 | 59.9936 | 61.5 | 74.0494 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3698 | 74.0885 | 55.6117 | 60.0282 | 56.5065 | 74.0394 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.0637 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0808 | 60.9629 | 59.9936 | 61.5 | 74.0577 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3722 | 74.0968 | 55.6061 | 60.0282 | 56.5077 | 74.0477 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.0721 | 47.5764 | 60.0167 | 48
74.0891 | 60.9649 | 59.9936 | 61.5 | 74.066 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3747 | 74.1052 | 55.6061 | 60.0282 | 56.509 | 74.056 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.0804 | 47.5817 | 60.0167 | 48
74.0974 | 60.9649 | 59.9936 | 61.5 | 74.0744 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3772 | 74.1135 | 55.606 | 60.0282 | 56.5102 | 74.0643 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.0887 | 47.5817 | 60.0167 | 48
74.1058 | 60.9612 | 59.9936 | 61.5 | 74.0827 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3797 | 74.1218 | 55.606 | 60.0282 | 56.5115 | 74.0726 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.097 | 47.5817 | 60.0167 | 48
74.1141 | 60.9612 | 59.9936 | 61.5 | 74.0911 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3822 | 74.1301 | 55.6063 | 60.0282 | 56.5127 | 74.0811 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1055 | 47.5817 | 60.0167 | 48
74.1224 | 60.9612 | 59.9936 | 61.5 | 74.0994 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3847 | 74.1385 | 55.6063 | 60.0282 | 56.514 | 74.0894 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1138 | 47.5798 | 60.0167 | 48
74.1308 | 60.9612 | 59.9936 | 61.5 | 74.1077 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3872 | 74.1468 | 55.6035 | 60.0282 | 56.5152 | 74.0977 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1221 | 47.5798 | 60.0167 | 48
74.1391 | 60.9642 | 59.9936 | 61.5 | 74.116 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3897 | 74.1552 | 55.6035 | 60.0282 | 56.5164 | 74.106 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1304 | 47.5666 | 60.0167 | 48
74.1475 | 60.9642 | 59.9936 | 61.5 | 74.1244 | 59.4882 | 60.0398 | 60.3922 | 74.1635 | 55.6024 | 60.0282 | 56.5177 | 74.1144 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1388 | 47.5666 | 60.0167 | 48
74.1558 | 60.9795 | 59.9936 | 61.5 | 74.1327 | 59.4738 | 60.0398 | 60.3947 | 74.1718 | 55.6024 | 60.0282 | 56.5189 | 74.1227 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1471 | 47.5666 | 60.0167 | 48
74.1641 | 60.9795 | 59.9936 | 61.5 | 74.141 | 59.4738 | 60.0398 | 60.3972 | 74.1801 | 55.6031 | 60.0282 | 56.5202 | 74.131 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1554 | 47.5666 | 60.0167 | 48
74.1725 | 60.9795 | 59.9936 | 61.5 | 74.1494 | 59.4738 | 60.0398 | 60.3997 | 74.1885 | 55.6031 | 60.0282 | 56.5214 | 74.1393 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1637 | 47.5656 | 60.0167 | 48
74.1808 | 60.9795 | 59.9936 | 61.5 | 74.1577 | 59.4738 | 60.0398 | 60.4022 | 74.1968 | 55.6052 | 60.0282 | 56.5227 | 74.1477 | 34.1032 | 60.0225 | 34.5 | 74.1721 | 47.5656 | 60.0167 | 48
74.1891 | 60.9726 | 59.9936 | 61.5 | 74.166 | 59.4738 | 60.0398 | 60.4047 | 74.2051 | 55.6052 | 60.0282 | 56.5239 | 74.156 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 74.1804 | 47.5366 | 60.0167 | 48
74.1974 | 60.9726 | 59.9936 | 61.5 | 74.1743 | 59.4738 | 60.0398 | 60.4072 | 74.2134 | 55.6054 | 60.0282 | 56.5252 | 74.1643 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 74.1887 | 47.5366 | 60.0167 | 48
74.2058 | 60.9645 | 59.9936 | 61.5 | 74.1827 | 59.4738 | 60.0398 | 60.4097 | 74.2217 | 55.6054 | 60.0282 | 56.5264 | 74.1726 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.197 | 47.5366 | 60.0167 | 48
74.2141 | 60.9645 | 59.9936 | 61.5 | 74.191 | 59.4738 | 60.0398 | 60.4122 | 74.2301 | 55.64 | 60.0282 | 56.5277 | 74.181 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2054 | 47.5366 | 60.0167 | 48
74.2224 | 60.965 | 59.9936 | 61.5 | 74.1993 | 59.4712 | 60.0398 | 60.4147 | 74.2384 | 55.64 | 60.0282 | 56.5289 | 74.1893 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2137 | 47.535 | 60.0167 | 48
74.2308 | 60.965 | 59.9936 | 61.5 | 74.2076 | 59.4712 | 60.0398 | 60.4172 | 74.2468 | 55.667 | 60.0282 | 56.5302 | 74.1976 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.222 | 47.535 | 60.0167 | 48
74.2391 | 60.965 | 59.9936 | 61.5 | 74.2159 | 59.5282 | 60.0398 | 60.4197 | 74.2551 | 55.667 | 60.0282 | 56.5314 | 74.2059 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2303 | 47.535 | 60.0167 | 48
74.2475 | 60.965 | 59.9936 | 61.5 | 74.2243 | 59.5282 | 60.0398 | 60.4222 | 74.2634 | 55.6593 | 60.0282 | 56.5327 | 74.2144 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2388 | 47.535 | 60.0167 | 48
74.2558 | 60.9557 | 59.9936 | 61.5 | 74.2326 | 59.5282 | 60.0398 | 60.4247 | 74.2717 | 55.6593 | 60.0282 | 56.5339 | 74.2227 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2471 | 47.535 | 60.0167 | 48
74.2641 | 60.9557 | 59.9936 | 61.5 | 74.241 | 59.5282 | 60.0398 | 60.4272 | 74.2801 | 55.657 | 60.0282 | 56.5352 | 74.231 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2554 | 47.535 | 60.0167 | 48
74.2725 | 60.9444 | 59.9936 | 61.5 | 74.2493 | 59.5336 | 60.0398 | 60.4297 | 74.2884 | 55.657 | 60.0282 | 56.5364 | 74.2393 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2637 | 47.5371 | 60.0167 | 48
74.2808 | 60.9444 | 59.9936 | 61.5 | 74.2576 | 59.5336 | 60.0398 | 60.4322 | 74.2968 | 55.6554 | 60.0224 | 56.5377 | 74.2477 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2721 | 47.5371 | 60.0167 | 48
74.2891 | 60.9373 | 59.9936 | 61.5 | 74.2659 | 59.5336 | 60.0398 | 60.4347 | 74.3051 | 55.6554 | 60.0224 | 56.5389 | 74.256 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2804 | 47.5367 | 60.0167 | 48
74.2975 | 60.9373 | 59.9936 | 61.5 | 74.2743 | 59.5336 | 60.0398 | 60.4372 | 74.3134 | 55.6635 | 60.0224 | 56.5402 | 74.2643 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.2887 | 47.5367 | 60.0167 | 48
74.3058 | 60.9261 | 59.9936 | 61.5 | 74.2826 | 59.5336 | 60.0398 | 60.4397 | 74.3217 | 55.6635 | 60.0224 | 56.5414 | 74.2726 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.297 | 47.5367 | 60.0167 | 48
74.3141 | 60.9261 | 59.9936 | 61.5 | 74.2909 | 59.5336 | 60.0398 | 60.4422 | 74.3301 | 55.6635 | 60.0224 | 56.5427 | 74.281 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.3054 | 47.5367 | 60.0167 | 48
74.3225 | 60.9261 | 59.9879 | 61.5 | 74.2993 | 59.5303 | 60.0398 | 60.4447 | 74.3384 | 55.6635 | 60.0224 | 56.5439 | 74.2893 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.3137 | 47.5431 | 60.0167 | 48
74.3308 | 60.9261 | 59.9879 | 61.5 | 74.3076 | 59.5303 | 60.0398 | 60.4472 | 74.3467 | 55.6635 | 60.0224 | 56.5452 | 74.2976 | 34.098 | 60.0225 | 34.5 | 74.322 | 47.5431 | 60.0167 | 48
74.3391 | 60.9329 | 59.9879 | 61.5 | 74.3159 | 59.5303 | 60.0398 | 60.4497 | 74.355 | 55.6635 | 60.0224 | 56.5464 | 74.3059 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.3303 | 47.5431 | 60.0167 | 48
74.3475 | 60.9329 | 59.9879 | 61.5 | 74.3242 | 59.5303 | 60.0398 | 60.4522 | 74.3634 | 55.6569 | 60.0224 | 56.5477 | 74.3142 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.3386 | 47.5431 | 60.0167 | 48
74.3558 | 60.9329 | 59.9879 | 61.5 | 74.3326 | 59.5278 | 60.0398 | 60.4547 | 74.3717 | 55.6569 | 60.0224 | 56.5489 | 74.3226 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.347 | 47.545 | 60.0167 | 48
74.3641 | 60.9329 | 59.9879 | 61.5 | 74.3409 | 59.5278 | 60.0398 | 60.4572 | 74.38 | 55.6569 | 60.0224 | 56.5504 | 74.3309 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.3553 | 47.545 | 60.0167 | 48
74.3725 | 60.9403 | 59.9879 | 61.5 | 74.3492 | 59.5655 | 60.0398 | 60.4597 | 74.3884 | 55.6569 | 60.0224 | 56.5529 | 74.3392 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.3636 | 47.545 | 60.0167 | 48
74.3808 | 60.9403 | 59.9879 | 61.5 | 74.3575 | 59.5655 | 60.0398 | 60.4622 | 74.3967 | 55.6512 | 60.0224 | 56.5554 | 74.3475 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.3719 | 47.545 | 60.0167 | 48
74.3892 | 60.9403 | 59.9879 | 61.5 | 74.3658 | 59.5621 | 60.0398 | 60.4647 | 74.405 | 55.6512 | 60.0224 | 56.5579 | 74.356 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.3804 | 47.545 | 60.0167 | 48
74.3975 | 60.9403 | 59.9879 | 61.5 | 74.3742 | 59.5621 | 60.0398 | 60.4672 | 74.4133 | 55.6512 | 60.0224 | 56.5604 | 74.3643 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.3887 | 47.545 | 60.0167 | 48
74.4058 | 60.9406 | 59.9879 | 61.5 | 74.3825 | 59.5773 | 60.0398 | 60.4697 | 74.4217 | 55.6512 | 60.0224 | 56.5629 | 74.3726 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.397 | 47.541 | 60.0167 | 48
74.4142 | 60.9406 | 59.9879 | 61.5 | 74.3909 | 59.5773 | 60.0398 | 60.4722 | 74.43 | 55.6433 | 60.0224 | 56.5654 | 74.3809 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4053 | 47.541 | 60.0167 | 48
74.4225 | 61.0029 | 59.9879 | 61.5 | 74.3992 | 59.5739 | 60.0398 | 60.4747 | 74.4384 | 55.6433 | 60.0224 | 56.5679 | 74.3893 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4137 | 47.541 | 60.0167 | 48
74.4308 | 61.0029 | 59.9879 | 61.5 | 74.4075 | 59.5739 | 60.0398 | 60.4772 | 74.4467 | 55.6433 | 60.0224 | 56.5704 | 74.3976 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.422 | 47.541 | 60.0167 | 48
74.4391 | 61.0029 | 59.9879 | 61.5 | 74.4158 | 59.5724 | 60.0398 | 60.4797 | 74.455 | 55.6433 | 60.0224 | 56.5729 | 74.4059 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4303 | 47.541 | 60.0225 | 48
74.4475 | 61.0029 | 59.9879 | 61.5 | 74.4242 | 59.5724 | 60.0398 | 60.4822 | 74.4633 | 55.6433 | 60.0224 | 56.5754 | 74.4142 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4386 | 47.541 | 60.0225 | 48
74.4558 | 61.0027 | 59.9879 | 61.5 | 74.4325 | 59.5724 | 60.0398 | 60.4847 | 74.4717 | 55.6433 | 60.0224 | 56.5779 | 74.4226 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.447 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.4642 | 61.0027 | 59.9879 | 61.5 | 74.4408 | 59.5724 | 60.0398 | 60.4872 | 74.48 | 55.6496 | 60.0224 | 56.5804 | 74.4309 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4553 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.4725 | 61.0027 | 59.9879 | 61.5 | 74.4492 | 59.579 | 60.0398 | 60.4897 | 74.4883 | 55.6496 | 60.0224 | 56.5829 | 74.4392 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4636 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.4808 | 61.0027 | 59.9879 | 61.5 | 74.4575 | 59.579 | 60.0398 | 60.4922 | 74.4966 | 55.7128 | 60.0224 | 56.5854 | 74.4475 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4719 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.4892 | 60.9699 | 59.9879 | 61.5 | 74.4658 | 59.5836 | 60.0398 | 60.4947 | 74.505 | 55.7128 | 60.0224 | 56.5879 | 74.4559 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4803 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.4975 | 60.9699 | 59.9879 | 61.5 | 74.4741 | 59.5836 | 60.0398 | 60.4972 | 74.5133 | 55.7132 | 60.0224 | 56.5904 | 74.4642 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4886 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.5058 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.4825 | 59.5836 | 60.0398 | 60.4997 | 74.5217 | 55.7132 | 60.0224 | 56.5929 | 74.4725 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.4969 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.5142 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.4908 | 59.5836 | 60.0398 | 60.5022 | 74.53 | 55.7673 | 60.0224 | 56.5954 | 74.4808 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5052 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.5225 | 60.9699 | 59.9879 | 61.5 | 74.4991 | 59.6034 | 60.0398 | 60.5047 | 74.5383 | 55.7673 | 60.0224 | 56.5979 | 74.4893 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5137 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.5309 | 60.9699 | 59.9879 | 61.5 | 74.5074 | 59.6034 | 60.0398 | 60.5072 | 74.5466 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6003 | 74.4976 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.522 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.5392 | 60.9699 | 59.9879 | 61.5 | 74.5157 | 59.6003 | 60.0398 | 60.5097 | 74.555 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6029 | 74.5059 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5303 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.5475 | 60.9699 | 59.9879 | 61.5 | 74.5241 | 59.6003 | 60.0398 | 60.5122 | 74.5633 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6054 | 74.5142 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5386 | 47.5407 | 60.0225 | 48
74.5558 | 60.9582 | 59.9879 | 61.5 | 74.5324 | 59.6003 | 60.0398 | 60.5147 | 74.5717 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6078 | 74.5226 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.547 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.5642 | 60.9582 | 59.9879 | 61.5 | 74.5408 | 59.6003 | 60.0398 | 60.5172 | 74.58 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6103 | 74.5309 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5553 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.5725 | 60.9654 | 59.9879 | 61.5 | 74.5491 | 59.5973 | 60.0398 | 60.5196 | 74.5883 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6128 | 74.5392 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5636 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.5808 | 60.9654 | 59.9879 | 61.5 | 74.5574 | 59.5973 | 60.0398 | 60.5221 | 74.5966 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6153 | 74.5475 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5719 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.5892 | 60.964 | 59.9879 | 61.5 | 74.5657 | 59.5953 | 60.0398 | 60.5246 | 74.6049 | 55.7673 | 60.0224 | 56.6178 | 74.5558 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5803 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.5975 | 60.964 | 59.9879 | 61.5 | 74.574 | 59.5953 | 60.0398 | 60.5271 | 74.6133 | 55.7761 | 60.0224 | 56.6203 | 74.5642 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5886 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6059 | 60.9693 | 59.9879 | 61.5 | 74.5824 | 59.5913 | 60.0398 | 60.5296 | 74.6216 | 55.7761 | 60.0224 | 56.6228 | 74.5725 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.5969 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6142 | 60.9693 | 59.9879 | 61.5 | 74.5907 | 59.5913 | 60.0398 | 60.5321 | 74.6299 | 55.7761 | 60.0224 | 56.6253 | 74.5808 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6052 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6225 | 60.9693 | 59.9879 | 61.5 | 74.5991 | 59.5913 | 60.0398 | 60.5346 | 74.6382 | 55.7761 | 60.0224 | 56.6278 | 74.5891 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6136 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6309 | 60.9693 | 59.9879 | 61.5 | 74.6074 | 59.5913 | 60.0398 | 60.5371 | 74.6466 | 55.7761 | 60.0224 | 56.6303 | 74.5975 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6219 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6392 | 60.9667 | 59.9879 | 61.5 | 74.6157 | 59.5913 | 60.0398 | 60.5396 | 74.6549 | 55.7761 | 60.0224 | 56.6328 | 74.6058 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6302 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6475 | 60.9667 | 59.9879 | 61.5 | 74.624 | 59.5913 | 60.0398 | 60.5421 | 74.6633 | 55.7767 | 60.0224 | 56.6353 | 74.6141 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6385 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6559 | 60.9667 | 59.9879 | 61.5 | 74.6324 | 59.5961 | 60.0398 | 60.5446 | 74.6716 | 55.7767 | 60.0224 | 56.6378 | 74.6224 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6469 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6642 | 60.9667 | 59.9879 | 61.5 | 74.6407 | 59.5961 | 60.0398 | 60.5471 | 74.6799 | 55.7766 | 60.0224 | 56.6403 | 74.6309 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6553 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6725 | 60.9739 | 59.9879 | 61.5 | 74.649 | 59.6196 | 60.0398 | 60.5496 | 74.6882 | 55.7766 | 60.0224 | 56.6428 | 74.6392 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6636 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6809 | 60.9739 | 59.9879 | 61.5 | 74.6573 | 59.6196 | 60.0398 | 60.5521 | 74.6966 | 55.7766 | 60.0224 | 56.6453 | 74.6475 | 34.0956 | 60.0225 | 34.5 | 74.6719 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6892 | 60.9712 | 59.9879 | 61.5 | 74.6656 | 59.626 | 60.0398 | 60.5546 | 74.7049 | 55.7766 | 60.0224 | 56.6478 | 74.6558 | 34.0962 | 60.0225 | 34.5 | 74.6802 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.6975 | 60.9712 | 59.9879 | 61.5 | 74.674 | 59.626 | 60.0398 | 60.5571 | 74.7133 | 55.7848 | 60.0224 | 56.6503 | 74.6642 | 34.0962 | 60.0225 | 34.5 | 74.6886 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7059 | 60.9712 | 59.9879 | 61.5 | 74.6823 | 59.626 | 60.0398 | 60.5596 | 74.7216 | 55.7848 | 60.0224 | 56.6528 | 74.6725 | 34.0962 | 60.0225 | 34.5 | 74.6969 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7142 | 60.9712 | 59.9879 | 61.5 | 74.6907 | 59.626 | 60.0398 | 60.5621 | 74.7299 | 55.7785 | 60.0224 | 56.6553 | 74.6808 | 34.0962 | 60.0225 | 34.5 | 74.7052 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7225 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.699 | 59.6233 | 60.0398 | 60.5646 | 74.7382 | 55.7785 | 60.0224 | 56.6578 | 74.6891 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7135 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7309 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.7073 | 59.6233 | 60.0398 | 60.5671 | 74.7466 | 55.8194 | 60.0224 | 56.6603 | 74.6975 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7219 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7392 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.7156 | 59.623 | 60.0398 | 60.5696 | 74.7549 | 55.8194 | 60.0224 | 56.6628 | 74.7058 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7302 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7476 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.7239 | 59.623 | 60.0398 | 60.5721 | 74.7632 | 55.8278 | 60.0224 | 56.6653 | 74.7141 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7385 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7559 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.7323 | 59.6203 | 60.0398 | 60.5746 | 74.7715 | 55.8278 | 60.0224 | 56.6678 | 74.7224 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7468 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7642 | 60.9685 | 59.9879 | 61.5 | 74.7406 | 59.6203 | 60.0398 | 60.5771 | 74.7799 | 55.8288 | 60.0224 | 56.6703 | 74.7308 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7552 | 47.521 | 60.0225 | 48
74.7726 | 60.9787 | 59.9879 | 61.5 | 74.749 | 59.6188 | 60.0398 | 60.5796 | 74.7882 | 55.8288 | 60.0224 | 56.6728 | 74.7391 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7635 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.7809 | 60.9787 | 59.9879 | 61.5 | 74.7573 | 59.6188 | 60.0398 | 60.5821 | 74.7966 | 55.8314 | 60.0224 | 56.6753 | 74.7474 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7719 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.7892 | 60.9853 | 59.9879 | 61.5 | 74.7656 | 59.6186 | 60.0398 | 60.5846 | 74.8049 | 55.8314 | 60.0224 | 56.6778 | 74.7557 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7802 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.7976 | 60.9853 | 59.9879 | 61.5 | 74.7739 | 59.6186 | 60.0398 | 60.5871 | 74.8132 | 55.8374 | 60.0224 | 56.6803 | 74.7642 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7886 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8059 | 60.9853 | 59.9879 | 61.5 | 74.7823 | 59.608 | 60.0398 | 60.5896 | 74.8215 | 55.8374 | 60.0224 | 56.6828 | 74.7725 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.7969 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8142 | 60.9853 | 59.9879 | 61.5 | 74.7906 | 59.608 | 60.0398 | 60.5921 | 74.8299 | 55.8383 | 60.0224 | 56.6853 | 74.7808 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.8052 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8226 | 60.9853 | 59.9879 | 61.5 | 74.7989 | 59.6279 | 60.0398 | 60.5946 | 74.8382 | 55.8383 | 60.0224 | 56.6878 | 74.7891 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.8135 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8309 | 60.9853 | 59.9879 | 61.5 | 74.8073 | 59.6279 | 60.0398 | 60.5971 | 74.8465 | 55.8394 | 60.0224 | 56.6903 | 74.7974 | 34.0991 | 60.0225 | 34.5 | 74.8219 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8392 | 60.9863 | 59.9879 | 61.5 | 74.8156 | 59.6459 | 60.0398 | 60.5996 | 74.8549 | 55.8394 | 60.0224 | 56.6928 | 74.8058 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8302 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8476 | 60.9863 | 59.9879 | 61.5 | 74.8239 | 59.6459 | 60.0398 | 60.601 | 74.8632 | 55.8349 | 60.0224 | 56.6953 | 74.8141 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8385 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8559 | 60.9781 | 59.9879 | 61.5 | 74.8322 | 59.654 | 60.0398 | 60.6023 | 74.8715 | 55.8349 | 60.0224 | 56.6978 | 74.8224 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8468 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8643 | 60.9781 | 59.9879 | 61.5 | 74.8406 | 59.654 | 60.0398 | 60.6035 | 74.8798 | 55.8349 | 60.0224 | 56.7003 | 74.8307 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8552 | 47.5194 | 60.0225 | 48
74.8726 | 60.9781 | 59.9879 | 61.5 | 74.8489 | 59.654 | 60.0398 | 60.6048 | 74.8882 | 55.8349 | 60.0224 | 56.7028 | 74.8391 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8635 | 47.5246 | 60.0225 | 48
74.8809 | 60.9781 | 59.9879 | 61.5 | 74.8572 | 59.654 | 60.0398 | 60.606 | 74.8965 | 55.829 | 60.0224 | 56.7053 | 74.8474 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8718 | 47.5246 | 60.0225 | 48
74.8893 | 60.9781 | 59.9879 | 61.5 | 74.8655 | 59.6422 | 60.0398 | 60.6073 | 74.9048 | 55.829 | 60.0224 | 56.7078 | 74.8557 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8801 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.8976 | 60.9781 | 59.9879 | 61.5 | 74.8738 | 59.6422 | 60.0398 | 60.6085 | 74.9131 | 55.8248 | 60.0224 | 56.7103 | 74.864 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8884 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9059 | 60.9994 | 59.9879 | 61.5 | 74.8822 | 59.6607 | 60.0398 | 60.6098 | 74.9215 | 55.8248 | 60.0224 | 56.7128 | 74.8724 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.8969 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9142 | 60.9994 | 59.9879 | 61.5 | 74.8905 | 59.6607 | 60.0398 | 60.611 | 74.9298 | 55.82 | 60.0224 | 56.7153 | 74.8807 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.9052 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9226 | 60.9913 | 59.9879 | 61.5 | 74.8989 | 59.696 | 60.0398 | 60.6123 | 74.9382 | 55.82 | 60.0224 | 56.7178 | 74.889 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.9135 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9309 | 60.9913 | 59.9879 | 61.5 | 74.9072 | 59.696 | 60.0398 | 60.6135 | 74.9465 | 55.82 | 60.0224 | 56.7203 | 74.8973 | 34.0934 | 60.0225 | 34.5 | 74.9218 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9393 | 60.9913 | 59.9879 | 61.5 | 74.9155 | 59.696 | 60.0398 | 60.6148 | 74.9548 | 55.82 | 60.0224 | 56.7228 | 74.9058 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9302 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9476 | 60.9913 | 59.9879 | 61.5 | 74.9238 | 59.696 | 60.0398 | 60.616 | 74.9631 | 55.8634 | 60.0224 | 56.7253 | 74.9141 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9385 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9559 | 60.9913 | 59.9879 | 61.5 | 74.9322 | 59.6949 | 60.0398 | 60.6173 | 74.9715 | 55.8634 | 60.0224 | 56.7278 | 74.9224 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9468 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9643 | 60.9913 | 59.9879 | 61.5 | 74.9405 | 59.6949 | 60.0398 | 60.6185 | 74.9798 | 55.883 | 60.0224 | 56.7303 | 74.9307 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9551 | 47.5434 | 60.0225 | 48
74.9726 | 60.987 | 59.9879 | 61.5 | 74.9488 | 59.7252 | 60.0398 | 60.6198 | 74.9882 | 55.883 | 60.0224 | 56.7328 | 74.9391 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9635 | 47.552 | 60.0225 | 48
74.9809 | 60.987 | 59.9879 | 61.5 | 74.9572 | 59.7252 | 60.0398 | 60.621 | 74.9965 | 55.8866 | 60.0224 | 56.7353 | 74.9474 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9718 | 47.552 | 60.0225 | 48
74.9893 | 60.9911 | 59.9879 | 61.5 | 74.9655 | 59.725 | 60.0398 | 60.6223 | 75.0048 | 55.8866 | 60.0224 | 56.7378 | 74.9557 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9801 | 47.552 | 60.0225 | 48
74.9976 | 60.9911 | 59.9879 | 61.5 | 74.9738 | 59.725 | 60.0398 | 60.6235 | 75.0131 | 55.8866 | 60.0224 | 56.7403 | 74.964 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9884 | 47.552 | 60.0225 | 48
75.006 | 60.9911 | 59.9879 | 61.5 | 74.9821 | 59.725 | 60.0398 | 60.6248 | 75.0215 | 55.8866 | 60.0224 | 56.7428 | 74.9724 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 74.9968 | 47.5505 | 60.0225 | 48
75.0143 | 60.9911 | 59.9879 | 61.5 | 74.9905 | 59.725 | 60.0398 | 60.626 | 75.0298 | 55.8931 | 60.0224 | 56.7453 | 74.9807 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 75.0051 | 47.5505 | 60.0225 | 48
75.0226 | 60.9936 | 59.9879 | 61.5 | 74.9988 | 59.7222 | 60.0398 | 60.6273 | 75.0381 | 55.8931 | 60.0224 | 56.7478 | 74.989 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 75.0134 | 47.5505 | 60.0225 | 48
75.0309 | 60.9936 | 59.9879 | 61.5 | 75.0071 | 59.7222 | 60.0398 | 60.6285 | 75.0464 | 55.8944 | 60.0224 | 56.7503 | 74.9973 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 75.0217 | 47.5505 | 60.0225 | 48
75.0393 | 60.9629 | 59.9879 | 61.5 | 75.0154 | 59.7201 | 60.0398 | 60.6298 | 75.0548 | 55.8944 | 60.0224 | 56.7528 | 75.0056 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 75.0302 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.0476 | 60.9629 | 59.9879 | 61.5 | 75.0237 | 59.7201 | 60.0398 | 60.631 | 75.0631 | 55.9633 | 60.0224 | 56.7553 | 75.014 | 34.0915 | 60.0225 | 34.5 | 75.0385 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.0559 | 60.9672 | 59.9879 | 61.5 | 75.0321 | 59.7201 | 60.0398 | 60.6323 | 75.0715 | 55.9633 | 60.0224 | 56.7578 | 75.0223 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.0468 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.0643 | 60.9672 | 59.9879 | 61.5 | 75.0404 | 59.7201 | 60.0398 | 60.6335 | 75.0798 | 55.9633 | 60.0224 | 56.7603 | 75.0306 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.0551 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.0726 | 60.9672 | 59.9879 | 61.5 | 75.0488 | 59.7143 | 60.0398 | 60.6348 | 75.0881 | 55.9633 | 60.0224 | 56.7628 | 75.0389 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.0635 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.081 | 60.9672 | 59.9879 | 61.5 | 75.0571 | 59.7143 | 60.0398 | 60.636 | 75.0964 | 55.9645 | 60.0224 | 56.7653 | 75.0474 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.0718 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.0893 | 60.9733 | 59.9879 | 61.5 | 75.0654 | 59.7025 | 60.0398 | 60.6373 | 75.1047 | 55.9645 | 60.0224 | 56.7678 | 75.0557 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.0801 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.0976 | 60.9733 | 59.9879 | 61.5 | 75.0737 | 59.7025 | 60.0398 | 60.6385 | 75.1131 | 55.9978 | 60.0224 | 56.7703 | 75.064 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.0884 | 47.5501 | 60.0225 | 48
75.106 | 60.9811 | 59.9879 | 61.5 | 75.082 | 59.7034 | 60.0398 | 60.6398 | 75.1214 | 55.9978 | 60.0224 | 56.7728 | 75.0723 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.0968 | 47.549 | 60.0225 | 48
75.1143 | 60.9811 | 59.9879 | 61.5 | 75.0904 | 59.7034 | 60.0398 | 60.641 | 75.1298 | 55.9978 | 60.0224 | 56.7753 | 75.0807 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1051 | 47.549 | 60.0225 | 48
75.1226 | 60.9862 | 59.9879 | 61.5 | 75.0987 | 59.7034 | 60.0398 | 60.6423 | 75.1381 | 55.9978 | 60.0224 | 56.7778 | 75.089 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1134 | 47.5476 | 60.0225 | 48
75.131 | 60.9862 | 59.9879 | 61.5 | 75.1071 | 59.7034 | 60.0398 | 60.6435 | 75.1464 | 55.9361 | 60.0224 | 56.7803 | 75.0973 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1217 | 47.5476 | 60.0225 | 48
75.1393 | 60.9862 | 59.9879 | 61.5 | 75.1154 | 59.7115 | 60.0398 | 60.6448 | 75.1547 | 55.9361 | 60.0224 | 56.7828 | 75.1056 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.13 | 47.5476 | 60.0225 | 48
75.1476 | 60.9862 | 59.9879 | 61.5 | 75.1237 | 59.7115 | 60.0398 | 60.646 | 75.1631 | 55.9437 | 60.0224 | 56.7853 | 75.114 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1384 | 47.5476 | 60.0225 | 48
75.156 | 60.9827 | 59.9879 | 61.5 | 75.132 | 59.7145 | 60.0398 | 60.6473 | 75.1714 | 55.9437 | 60.0224 | 56.7878 | 75.1223 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1467 | 47.5469 | 60.0225 | 48
75.1643 | 60.9827 | 59.9879 | 61.5 | 75.1404 | 59.7145 | 60.0398 | 60.6485 | 75.1797 | 55.9431 | 60.0224 | 56.7903 | 75.1306 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.155 | 47.5469 | 60.0225 | 48
75.1726 | 60.9822 | 59.9879 | 61.5 | 75.1487 | 59.7145 | 60.0398 | 60.6498 | 75.188 | 55.9431 | 60.0224 | 56.7928 | 75.1389 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1633 | 47.5583 | 60.0225 | 48
75.181 | 60.9822 | 59.9879 | 61.5 | 75.157 | 59.7145 | 60.0398 | 60.651 | 75.1964 | 55.9477 | 60.0224 | 56.7953 | 75.1473 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1718 | 47.5583 | 60.0225 | 48
75.1893 | 60.9885 | 59.9879 | 61.5 | 75.1653 | 59.7127 | 60.0398 | 60.6523 | 75.2047 | 55.9477 | 60.0224 | 56.7978 | 75.1556 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1801 | 47.5415 | 60.0225 | 48
75.1976 | 60.9885 | 59.9879 | 61.5 | 75.1736 | 59.7127 | 60.0398 | 60.6535 | 75.2131 | 55.9674 | 60.0224 | 56.8003 | 75.1639 | 34.101 | 60.0225 | 34.5 | 75.1884 | 47.5415 | 60.0225 | 48
75.206 | 61.0172 | 59.9879 | 61.5 | 75.182 | 59.7122 | 60.0398 | 60.6548 | 75.2214 | 55.9674 | 60.0224 | 56.8028 | 75.1722 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.1967 | 47.5677 | 60.0225 | 48
75.2143 | 61.0172 | 59.9879 | 61.5 | 75.1903 | 59.7122 | 60.0398 | 60.656 | 75.2297 | 55.973 | 60.0224 | 56.8053 | 75.1807 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.2051 | 47.5677 | 60.0225 | 48
75.2227 | 61.0172 | 59.9879 | 61.5 | 75.1987 | 59.7136 | 60.0398 | 60.6573 | 75.238 | 55.973 | 60.0224 | 56.8078 | 75.189 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.2134 | 47.5568 | 60.0225 | 48
75.231 | 61.0172 | 59.9879 | 61.5 | 75.207 | 59.7136 | 60.0398 | 60.6585 | 75.2464 | 55.9657 | 60.0224 | 56.8103 | 75.1973 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.2217 | 47.5568 | 60.0225 | 48
75.2393 | 61.0177 | 59.9879 | 61.5 | 75.2153 | 59.7216 | 60.0398 | 60.6598 | 75.2547 | 55.9657 | 60.0224 | 56.8128 | 75.2056 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.23 | 47.5568 | 60.0225 | 48
75.2477 | 61.0177 | 59.9879 | 61.5 | 75.2236 | 59.7216 | 60.0398 | 60.661 | 75.2631 | 55.9912 | 60.0224 | 56.8153 | 75.214 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.2384 | 47.5568 | 60.0225 | 48
75.256 | 61.0163 | 59.9879 | 61.5 | 75.2319 | 59.7216 | 60.0398 | 60.6623 | 75.2714 | 55.9912 | 60.0224 | 56.8178 | 75.2223 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.2467 | 47.5568 | 60.0225 | 48
75.2643 | 61.0163 | 59.9879 | 61.5 | 75.2403 | 59.7216 | 60.0398 | 60.6635 | 75.2797 | 55.9823 | 60.0224 | 56.8203 | 75.2306 | 34.1123 | 60.0225 | 34.5 | 75.255 | 47.5568 | 60.0225 | 48
75.2726 | 61.0159 | 59.9879 | 61.5 | 75.2486 | 59.696 | 60.0398 | 60.6648 | 75.288 | 55.9823 | 60.0224 | 56.8228 | 75.2389 | 34.1114 | 60.0225 | 34.5 | 75.2633 | 47.5524 | 60.0225 | 48
75.281 | 61.0159 | 59.9879 | 61.5 | 75.257 | 59.696 | 60.0398 | 60.666 | 75.2964 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8253 | 75.2472 | 34.1114 | 60.0225 | 34.5 | 75.2717 | 47.5524 | 60.0225 | 48
75.2893 | 61.0158 | 59.9879 | 61.5 | 75.2653 | 59.696 | 60.0398 | 60.6673 | 75.3047 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8278 | 75.2556 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.28 | 47.5435 | 60.0225 | 48
75.2977 | 61.0158 | 59.9879 | 61.5 | 75.2736 | 59.696 | 60.0398 | 60.6685 | 75.313 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8303 | 75.2639 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.2883 | 47.5435 | 60.0225 | 48
75.306 | 61.0139 | 59.9879 | 61.5 | 75.2819 | 59.709 | 60.0398 | 60.6698 | 75.3214 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8328 | 75.2722 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.2966 | 47.5435 | 60.0225 | 48
75.3143 | 61.0139 | 59.9879 | 61.5 | 75.2903 | 59.709 | 60.0398 | 60.671 | 75.3297 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8353 | 75.2805 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.3051 | 47.5435 | 60.0225 | 48
75.3227 | 61.0121 | 59.9879 | 61.5 | 75.2986 | 59.709 | 60.0398 | 60.6723 | 75.338 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8378 | 75.2889 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.3134 | 47.5459 | 60.0225 | 48
75.331 | 61.0121 | 59.9879 | 61.5 | 75.3069 | 59.709 | 60.0398 | 60.6735 | 75.3463 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8403 | 75.2972 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.3217 | 47.5459 | 60.0225 | 48
75.3393 | 60.9991 | 59.9879 | 61.5 | 75.3152 | 59.7074 | 60.0398 | 60.6747 | 75.3547 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8428 | 75.3055 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.33 | 47.5459 | 60.0225 | 48
75.3477 | 60.9991 | 59.9879 | 61.5 | 75.3235 | 59.7074 | 60.0398 | 60.676 | 75.363 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8453 | 75.3138 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.3384 | 47.5459 | 60.0225 | 48
75.356 | 60.9979 | 59.9879 | 61.5 | 75.3319 | 59.7074 | 60.0398 | 60.6772 | 75.3713 | 55.9816 | 60.0167 | 56.8478 | 75.3223 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.3467 | 47.5459 | 60.0225 | 48
75.3643 | 60.9979 | 59.9879 | 61.5 | 75.3402 | 59.7074 | 60.0398 | 60.6785 | 75.3796 | 55.9987 | 60.0167 | 56.8503 | 75.3306 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.355 | 47.5459 | 60.0225 | 48
75.3727 | 60.9979 | 59.9879 | 61.5 | 75.3486 | 59.7057 | 60.0398 | 60.6797 | 75.388 | 55.9987 | 60.0167 | 56.8528 | 75.3389 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.3633 | 47.5633 | 60.0225 | 48
75.381 | 60.9979 | 59.9879 | 61.5 | 75.3569 | 59.7057 | 60.0398 | 60.681 | 75.3963 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8553 | 75.3472 | 34.1107 | 60.0225 | 34.5 | 75.3716 | 47.5633 | 60.0225 | 48
75.3893 | 60.9973 | 59.9879 | 61.5 | 75.3652 | 59.7057 | 60.0398 | 60.6822 | 75.4047 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8578 | 75.3556 | 34.1116 | 60.0225 | 34.5 | 75.38 | 47.5633 | 60.0225 | 48
75.3977 | 60.9973 | 59.9879 | 61.5 | 75.3735 | 59.7057 | 60.0398 | 60.6835 | 75.413 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8603 | 75.3639 | 34.1116 | 60.0225 | 34.5 | 75.3883 | 47.5633 | 60.0225 | 48
75.406 | 60.9958 | 59.9879 | 61.5 | 75.3818 | 59.7635 | 60.0398 | 60.6847 | 75.4213 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8628 | 75.3722 | 34.1116 | 60.0225 | 34.5 | 75.3966 | 47.5633 | 60.0225 | 48
75.4144 | 60.9958 | 59.9879 | 61.5 | 75.3902 | 59.7635 | 60.0398 | 60.686 | 75.4296 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8653 | 75.3805 | 34.1116 | 60.0225 | 34.5 | 75.4049 | 47.5633 | 60.0225 | 48
75.4227 | 60.9958 | 59.9879 | 61.5 | 75.3985 | 59.8432 | 60.034 | 60.6872 | 75.438 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8678 | 75.3889 | 34.113 | 60.0225 | 34.5 | 75.4133 | 47.5737 | 60.0225 | 48
75.431 | 60.9958 | 59.9879 | 61.5 | 75.4069 | 59.8432 | 60.034 | 60.6885 | 75.4463 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8703 | 75.3972 | 34.113 | 60.0225 | 34.5 | 75.4216 | 47.5737 | 60.0225 | 48
75.4394 | 60.995 | 59.9879 | 61.5 | 75.4152 | 59.8432 | 60.034 | 60.6897 | 75.4547 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8728 | 75.4055 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.4299 | 47.5737 | 60.0225 | 48
75.4477 | 60.995 | 59.9879 | 61.5 | 75.4235 | 59.8432 | 60.034 | 60.691 | 75.463 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8753 | 75.4138 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.4382 | 47.5737 | 60.0225 | 48
75.456 | 60.9643 | 59.9879 | 61.5 | 75.4318 | 59.8432 | 60.034 | 60.6922 | 75.4713 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8778 | 75.4222 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.4467 | 47.5725 | 60.0225 | 48
75.4644 | 60.9643 | 59.9879 | 61.5 | 75.4402 | 59.8432 | 60.034 | 60.6935 | 75.4796 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8803 | 75.4305 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.455 | 47.5725 | 60.0225 | 48
75.4727 | 60.9803 | 59.9879 | 61.5 | 75.4485 | 59.8432 | 60.034 | 60.6947 | 75.488 | 55.9948 | 60.0167 | 56.8828 | 75.4388 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.4633 | 47.5684 | 60.0225 | 48
75.481 | 60.9803 | 59.9879 | 61.5 | 75.4568 | 59.8432 | 60.034 | 60.696 | 75.4963 | 55.9963 | 60.0167 | 56.8853 | 75.4471 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.4716 | 47.5684 | 60.0225 | 48
75.4894 | 60.9768 | 59.9821 | 61.5 | 75.4651 | 59.8432 | 60.034 | 60.6972 | 75.5046 | 55.9963 | 60.0167 | 56.8877 | 75.4556 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.48 | 47.5153 | 60.0225 | 48
75.4977 | 60.9768 | 59.9821 | 61.5 | 75.4734 | 59.8432 | 60.034 | 60.6985 | 75.5129 | 55.992 | 60.0167 | 56.8902 | 75.4639 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.4883 | 47.5153 | 60.0225 | 48
75.506 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.4818 | 59.8354 | 60.034 | 60.6997 | 75.5213 | 55.992 | 60.0167 | 56.8927 | 75.4722 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.4966 | 47.5143 | 60.0225 | 48
75.5144 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.4901 | 59.8354 | 60.034 | 60.701 | 75.5296 | 55.9918 | 60.0167 | 56.8952 | 75.4805 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5049 | 47.5143 | 60.0225 | 48
75.5227 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.4985 | 59.8345 | 60.034 | 60.7022 | 75.538 | 55.9918 | 60.0167 | 56.8977 | 75.4888 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5133 | 47.5143 | 60.0225 | 48
75.531 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.5068 | 59.8345 | 60.034 | 60.7035 | 75.5463 | 55.9918 | 60.0167 | 56.9002 | 75.4972 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5216 | 47.5143 | 60.0225 | 48
75.5394 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.5151 | 59.8345 | 60.034 | 60.7047 | 75.5546 | 55.9918 | 60.0167 | 56.9027 | 75.5055 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5299 | 47.5133 | 60.0225 | 48
75.5477 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.5234 | 59.8345 | 60.034 | 60.706 | 75.5629 | 56.0035 | 60.0167 | 56.9052 | 75.5138 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5382 | 47.5133 | 60.0225 | 48
75.5561 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.5318 | 59.8238 | 60.034 | 60.7072 | 75.5713 | 56.0035 | 60.0167 | 56.9077 | 75.5221 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5466 | 47.511 | 60.0225 | 48
75.5644 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.5401 | 59.8238 | 60.034 | 60.7085 | 75.5796 | 56.0266 | 60.0167 | 56.9102 | 75.5305 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5549 | 47.511 | 60.0225 | 48
75.5727 | 60.9664 | 59.9821 | 61.5 | 75.5485 | 59.8238 | 60.034 | 60.7097 | 75.588 | 56.0266 | 60.0167 | 56.9127 | 75.5388 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5632 | 47.4984 | 60.0225 | 48
75.5811 | 60.9664 | 59.9821 | 61.5 | 75.5568 | 59.8238 | 60.034 | 60.711 | 75.5963 | 56.0263 | 60.0167 | 56.9152 | 75.5471 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5715 | 47.4984 | 60.0225 | 48
75.5894 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.5651 | 59.8238 | 60.034 | 60.7122 | 75.6046 | 56.0263 | 60.0167 | 56.9177 | 75.5554 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5798 | 47.4995 | 60.0225 | 48
75.5977 | 60.9658 | 59.9821 | 61.5 | 75.5734 | 59.8238 | 60.034 | 60.7135 | 75.6129 | 56.0221 | 60.0167 | 56.9202 | 75.5638 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5883 | 47.4995 | 60.0225 | 48
75.6061 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.5817 | 59.8238 | 60.034 | 60.7147 | 75.6213 | 56.0221 | 60.0167 | 56.9227 | 75.5721 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.5966 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6144 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.5901 | 59.8238 | 60.034 | 60.716 | 75.6296 | 56.0221 | 60.0167 | 56.9252 | 75.5804 | 34.1105 | 60.0225 | 34.5 | 75.6049 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6227 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.5984 | 59.8238 | 60.034 | 60.7172 | 75.6379 | 56.0221 | 60.0167 | 56.9277 | 75.5887 | 34.1124 | 60.0225 | 34.5 | 75.6132 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6311 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.6068 | 59.8238 | 60.034 | 60.7185 | 75.6462 | 56.0221 | 60.0167 | 56.9302 | 75.5972 | 34.1124 | 60.0225 | 34.5 | 75.6216 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6394 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.6151 | 59.8238 | 60.034 | 60.7197 | 75.6546 | 56.0221 | 60.0167 | 56.9327 | 75.6055 | 34.1115 | 60.0225 | 34.5 | 75.6299 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6477 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.6234 | 59.8238 | 60.034 | 60.721 | 75.6629 | 56.0245 | 60.0167 | 56.9352 | 75.6138 | 34.1115 | 60.0225 | 34.5 | 75.6382 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6561 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.6317 | 59.8238 | 60.034 | 60.7222 | 75.6713 | 56.0245 | 60.0167 | 56.9377 | 75.6221 | 34.1115 | 60.0225 | 34.5 | 75.6465 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6644 | 60.9846 | 59.9821 | 61.5 | 75.6401 | 59.8238 | 60.034 | 60.7235 | 75.6796 | 56.0245 | 60.0167 | 56.9402 | 75.6305 | 34.1115 | 60.0225 | 34.5 | 75.6549 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6728 | 60.9861 | 59.9821 | 61.5 | 75.6484 | 59.8238 | 60.034 | 60.7247 | 75.6879 | 56.0245 | 60.0167 | 56.9427 | 75.6388 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.6632 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6811 | 60.9861 | 59.9821 | 61.5 | 75.6567 | 59.8238 | 60.034 | 60.726 | 75.6962 | 56.0318 | 60.0167 | 56.9452 | 75.6471 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.6715 | 47.4991 | 60.034 | 48
75.6894 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.665 | 59.8247 | 60.034 | 60.7272 | 75.7046 | 56.0318 | 60.0167 | 56.9477 | 75.6554 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.6798 | 47.5003 | 60.034 | 48
75.6978 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.6733 | 59.8247 | 60.034 | 60.7285 | 75.7129 | 56.042 | 60.0167 | 56.9502 | 75.6638 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.6881 | 47.5003 | 60.034 | 48
75.7061 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.6817 | 59.8231 | 60.034 | 60.7297 | 75.7213 | 56.042 | 60.0167 | 56.9527 | 75.6721 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.6965 | 47.5008 | 60.034 | 48
75.7144 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.69 | 59.8231 | 60.034 | 60.731 | 75.7296 | 56.0359 | 60.0167 | 56.9552 | 75.6804 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.7048 | 47.5008 | 60.034 | 48
75.7228 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.6984 | 59.8197 | 60.034 | 60.7322 | 75.7379 | 56.0359 | 60.0167 | 56.9577 | 75.6887 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.7131 | 47.5008 | 60.034 | 48
75.7311 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.7067 | 59.8197 | 60.034 | 60.7335 | 75.7462 | 56.0526 | 60.0167 | 56.9602 | 75.6971 | 34.1127 | 60.0225 | 34.5 | 75.7214 | 47.5008 | 60.034 | 48
75.7394 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.715 | 59.8197 | 60.034 | 60.7347 | 75.7546 | 56.0526 | 60.0167 | 56.9627 | 75.7054 | 34.1104 | 60.0225 | 34.5 | 75.7299 | 47.5008 | 60.034 | 48
75.7478 | 60.9481 | 59.9821 | 61.5 | 75.7233 | 59.8197 | 60.034 | 60.736 | 75.7629 | 56.0526 | 60.0167 | 56.9652 | 75.7137 | 34.1104 | 60.0225 | 34.5 | 75.7382 | 47.5008 | 60.034 | 48
75.7561 | 60.9517 | 59.9821 | 61.5 | 75.7317 | 59.82 | 60.034 | 60.7372 | 75.7712 | 56.0526 | 60.0167 | 56.9677 | 75.722 | 34.1104 | 60.0225 | 34.5 | 75.7465 | 47.5281 | 60.034 | 48
75.7645 | 60.9517 | 59.9821 | 61.5 | 75.74 | 59.82 | 60.034 | 60.7385 | 75.7795 | 56.0442 | 60.0167 | 56.9702 | 75.7303 | 34.1104 | 60.0225 | 34.5 | 75.7548 | 47.5281 | 60.034 | 48
75.7728 | 60.9523 | 59.9821 | 61.5 | 75.7483 | 59.8112 | 60.034 | 60.7397 | 75.7879 | 56.0442 | 60.0167 | 56.9727 | 75.7388 | 34.1104 | 60.0225 | 34.5 | 75.7632 | 47.508 | 60.034 | 48
75.7811 | 60.9523 | 59.9821 | 61.5 | 75.7567 | 59.8112 | 60.034 | 60.741 | 75.7962 | 56.0467 | 60.0167 | 56.9752 | 75.7471 | 34.1104 | 60.0225 | 34.5 | 75.7715 | 47.508 | 60.034 | 48
75.7895 | 60.9597 | 59.9821 | 61.5 | 75.765 | 59.8112 | 60.034 | 60.7422 | 75.8046 | 56.0467 | 60.0167 | 56.9777 | 75.7554 | 34.1124 | 60.0225 | 34.5 | 75.7798 | 47.508 | 60.034 | 48
75.7978 | 60.9597 | 59.9821 | 61.5 | 75.7733 | 59.8112 | 60.034 | 60.7435 | 75.8129 | 56.0467 | 60.0167 | 56.9802 | 75.7637 | 34.1124 | 60.0225 | 34.5 | 75.7881 | 47.508 | 60.034 | 48
75.8061 | 60.9596 | 59.9821 | 61.5 | 75.7816 | 59.8112 | 60.034 | 60.7447 | 75.8212 | 56.0467 | 60.0167 | 56.9827 | 75.7721 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.7964 | 47.508 | 60.034 | 48
75.8145 | 60.9596 | 59.9821 | 61.5 | 75.79 | 59.8112 | 60.034 | 60.746 | 75.8295 | 56.0246 | 60.0167 | 56.9852 | 75.7804 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.8048 | 47.508 | 60.034 | 48
75.8228 | 60.974 | 59.9821 | 61.5 | 75.7983 | 59.8112 | 60.034 | 60.7472 | 75.8379 | 56.0246 | 60.0167 | 56.9877 | 75.7887 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.8131 | 47.509 | 60.034 | 48
75.8311 | 60.974 | 59.9821 | 61.5 | 75.8066 | 59.8112 | 60.034 | 60.7485 | 75.8462 | 56.0316 | 60.0167 | 56.9902 | 75.797 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.8214 | 47.509 | 60.034 | 48
75.8395 | 60.9738 | 59.9821 | 61.5 | 75.8149 | 59.8112 | 60.034 | 60.7497 | 75.8546 | 56.0316 | 60.0167 | 56.9927 | 75.8054 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.8297 | 47.4871 | 60.034 | 48
75.8478 | 60.9738 | 59.9821 | 61.5 | 75.8233 | 59.8112 | 60.034 | 60.7519 | 75.8629 | 56.0316 | 60.0167 | 56.9952 | 75.8137 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.8381 | 47.4871 | 60.034 | 48
75.8561 | 60.9539 | 59.9821 | 61.5 | 75.8316 | 59.8112 | 60.034 | 60.7544 | 75.8712 | 56.0316 | 60.0167 | 56.9977 | 75.822 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.8464 | 47.4928 | 60.034 | 48
75.8645 | 60.9539 | 59.9821 | 61.5 | 75.8399 | 59.8112 | 60.034 | 60.7569 | 75.8795 | 56.0316 | 60.0167 | 57.0002 | 75.8303 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 75.8547 | 47.4928 | 60.034 | 48
75.8728 | 60.9539 | 59.9821 | 61.5 | 75.8483 | 59.8654 | 60.034 | 60.7594 | 75.8879 | 56.0316 | 60.0167 | 57.0027 | 75.8387 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 75.863 | 47.4939 | 60.034 | 48
75.8812 | 60.9539 | 59.9821 | 61.5 | 75.8566 | 59.8654 | 60.034 | 60.7619 | 75.8962 | 56.0828 | 60.0167 | 57.0052 | 75.847 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 75.8715 | 47.4939 | 60.034 | 48
75.8895 | 60.9536 | 59.9821 | 61.5 | 75.8649 | 59.8647 | 60.034 | 60.7644 | 75.9045 | 56.0828 | 60.0167 | 57.0077 | 75.8553 | 34.1282 | 60.0225 | 34.5 | 75.8798 | 47.4939 | 60.034 | 48
75.8978 | 60.9536 | 59.9821 | 61.5 | 75.8732 | 59.8647 | 60.034 | 60.7669 | 75.9128 | 56.1077 | 60.0167 | 57.0102 | 75.8636 | 34.1282 | 60.0225 | 34.5 | 75.8881 | 47.4939 | 60.034 | 48
75.9062 | 60.9669 | 59.9821 | 61.5 | 75.8816 | 59.8679 | 60.034 | 60.7694 | 75.9212 | 56.1077 | 60.0167 | 57.0127 | 75.8721 | 34.1133 | 60.0225 | 34.5 | 75.8964 | 47.4935 | 60.034 | 48
75.9145 | 60.9669 | 59.9821 | 61.5 | 75.8899 | 59.8679 | 60.034 | 60.7719 | 75.9295 | 56.1077 | 60.0167 | 57.0152 | 75.8804 | 34.1133 | 60.0225 | 34.5 | 75.9047 | 47.4935 | 60.034 | 48
75.9228 | 60.9796 | 59.9821 | 61.5 | 75.8983 | 59.8679 | 60.034 | 60.7744 | 75.9379 | 56.1077 | 60.0167 | 57.0177 | 75.8887 | 34.1133 | 60.0225 | 34.5 | 75.9131 | 47.4935 | 60.034 | 48
75.9312 | 60.9796 | 59.9821 | 61.5 | 75.9066 | 59.8679 | 60.034 | 60.7769 | 75.9462 | 56.1077 | 60.0167 | 57.0202 | 75.897 | 34.1133 | 60.0225 | 34.5 | 75.9214 | 47.4935 | 60.034 | 48
75.9395 | 60.9796 | 59.9821 | 61.5 | 75.9149 | 59.8679 | 60.034 | 60.7794 | 75.9545 | 56.1077 | 60.0167 | 57.0227 | 75.9054 | 34.1146 | 60.0225 | 34.5 | 75.9297 | 47.4944 | 60.034 | 48
75.9478 | 60.9796 | 59.9821 | 61.5 | 75.9232 | 59.8679 | 60.034 | 60.7819 | 75.9628 | 56.1126 | 60.0167 | 57.0252 | 75.9137 | 34.1146 | 60.0225 | 34.5 | 75.938 | 47.4944 | 60.034 | 48
75.9562 | 60.9771 | 59.9821 | 61.5 | 75.9316 | 59.8679 | 60.034 | 60.7844 | 75.9712 | 56.1126 | 60.0167 | 57.0277 | 75.922 | 34.1146 | 60.0225 | 34.5 | 75.9464 | 47.488 | 60.034 | 48
75.9645 | 60.9771 | 59.9821 | 61.5 | 75.9399 | 59.8679 | 60.034 | 60.7869 | 75.9795 | 56.1127 | 60.0167 | 57.0302 | 75.9303 | 34.1146 | 60.0225 | 34.5 | 75.9547 | 47.488 | 60.034 | 48
75.9728 | 60.9949 | 59.9821 | 61.5 | 75.9482 | 59.8679 | 60.034 | 60.7894 | 75.9879 | 56.1127 | 60.0167 | 57.0327 | 75.9387 | 34.1146 | 60.0225 | 34.5 | 75.963 | 47.488 | 60.034 | 48
75.9812 | 60.9949 | 59.9821 | 61.5 | 75.9565 | 59.8679 | 60.034 | 60.7919 | 75.9962 | 56.1127 | 60.0167 | 57.0352 | 75.947 | 34.1146 | 60.0225 | 34.5 | 75.9713 | 47.488 | 60.034 | 48
75.9895 | 60.988 | 59.9821 | 61.5 | 75.9648 | 59.9194 | 60.034 | 60.7944 | 76.0045 | 56.1127 | 60.0167 | 57.0377 | 75.9553 | 34.1219 | 60.0225 | 34.5 | 75.9796 | 47.488 | 60.034 | 48
75.9979 | 60.988 | 59.9821 | 61.5 | 75.9732 | 59.9194 | 60.034 | 60.7969 | 76.0128 | 56.1101 | 60.0167 | 57.0402 | 75.9636 | 34.1219 | 60.0225 | 34.5 | 75.988 | 47.488 | 60.034 | 48
76.0062 | 60.988 | 59.9821 | 61.5 | 75.9815 | 59.9194 | 60.034 | 60.7994 | 76.0212 | 56.1101 | 60.0167 | 57.0427 | 75.9719 | 34.1221 | 60.0225 | 34.5 | 75.9963 | 47.4826 | 60.034 | 48
76.0145 | 60.988 | 59.9821 | 61.5 | 75.9899 | 59.9194 | 60.034 | 60.8019 | 76.0295 | 56.145 | 60.0167 | 57.0452 | 75.9803 | 34.1221 | 60.0225 | 34.5 | 76.0046 | 47.4826 | 60.034 | 48
76.0229 | 60.9979 | 59.9821 | 61.5 | 75.9982 | 59.9194 | 60.034 | 60.8044 | 76.0378 | 56.145 | 60.0167 | 57.0477 | 75.9886 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 76.0129 | 47.4806 | 60.034 | 48
76.0312 | 60.9979 | 59.9821 | 61.5 | 76.0065 | 59.9194 | 60.034 | 60.8069 | 76.0461 | 56.1998 | 60.0167 | 57.0502 | 75.9969 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 76.0214 | 47.4806 | 60.034 | 48
76.0395 | 60.9976 | 59.9821 | 61.5 | 76.0148 | 59.9194 | 60.034 | 60.8094 | 76.0545 | 56.1998 | 60.0167 | 57.0527 | 76.0052 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 76.0297 | 47.4882 | 60.034 | 48
76.0479 | 60.9976 | 59.9821 | 61.5 | 76.0232 | 59.9194 | 60.034 | 60.8119 | 76.0628 | 56.2052 | 60.0167 | 57.0552 | 76.0137 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 76.038 | 47.4882 | 60.034 | 48
76.0562 | 60.9976 | 59.9821 | 61.5 | 76.0315 | 59.9118 | 60.034 | 60.8144 | 76.0712 | 56.2052 | 60.0167 | 57.0577 | 76.022 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 76.0463 | 47.5039 | 60.034 | 48
76.0645 | 60.9976 | 59.9821 | 61.5 | 76.0398 | 59.9118 | 60.034 | 60.8169 | 76.0795 | 56.209 | 60.0167 | 57.0602 | 76.0303 | 34.1254 | 60.0225 | 34.5 | 76.0547 | 47.5039 | 60.034 | 48
76.0729 | 60.9976 | 59.9821 | 61.5 | 76.0482 | 59.9105 | 60.034 | 60.8194 | 76.0878 | 56.209 | 60.0167 | 57.0627 | 76.0386 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 76.063 | 47.5039 | 60.034 | 48
76.0812 | 60.9976 | 59.9821 | 61.5 | 76.0565 | 59.9105 | 60.034 | 60.8219 | 76.0961 | 56.209 | 60.0167 | 57.0652 | 76.047 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 76.0713 | 47.5039 | 60.034 | 48
76.0895 | 60.9997 | 59.9821 | 61.5 | 76.0648 | 59.9105 | 60.034 | 60.8244 | 76.1045 | 56.209 | 60.0167 | 57.0677 | 76.0553 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 76.0796 | 47.505 | 60.034 | 48
76.0979 | 60.9997 | 59.9821 | 61.5 | 76.0731 | 59.9105 | 60.034 | 60.8269 | 76.1128 | 56.2081 | 60.0167 | 57.0702 | 76.0636 | 34.1272 | 60.0225 | 34.5 | 76.0879 | 47.505 | 60.034 | 48
76.1062 | 61.0295 | 59.9821 | 61.5 | 76.0815 | 59.9105 | 60.034 | 60.8294 | 76.1212 | 56.2081 | 60.0167 | 57.0727 | 76.0719 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 76.0963 | 47.5009 | 60.034 | 48
76.1146 | 61.0295 | 59.9821 | 61.5 | 76.0898 | 59.9105 | 60.034 | 60.8319 | 76.1295 | 56.2032 | 60.0109 | 57.0752 | 76.0803 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 76.1046 | 47.5009 | 60.034 | 48
76.1229 | 61.0295 | 59.9821 | 61.5 | 76.0981 | 59.9105 | 60.034 | 60.8344 | 76.1378 | 56.2032 | 60.0109 | 57.0777 | 76.0886 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 76.1129 | 47.5009 | 60.034 | 48
76.1312 | 61.0295 | 59.9821 | 61.5 | 76.1064 | 59.9105 | 60.034 | 60.8369 | 76.1461 | 56.2032 | 60.0109 | 57.0802 | 76.0969 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 76.1212 | 47.5009 | 60.034 | 48
76.1396 | 61.0295 | 59.9821 | 61.5 | 76.1148 | 59.9386 | 60.034 | 60.8394 | 76.1545 | 56.2032 | 60.0109 | 57.0827 | 76.1052 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 76.1296 | 47.5009 | 60.034 | 48
76.1479 | 61.0295 | 59.9821 | 61.5 | 76.1231 | 59.9386 | 60.034 | 60.8419 | 76.1628 | 56.1968 | 60.0109 | 57.0852 | 76.1136 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 76.1379 | 47.5009 | 60.034 | 48
76.1562 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 76.1314 | 59.9386 | 60.034 | 60.8444 | 76.1711 | 56.1968 | 60.0109 | 57.0877 | 76.1219 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 76.1462 | 47.5025 | 60.034 | 48
76.1646 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 76.1398 | 59.9386 | 60.034 | 60.8469 | 76.1794 | 56.1968 | 60.0109 | 57.0902 | 76.1302 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 76.1545 | 47.5025 | 60.034 | 48
76.1729 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.1481 | 59.9386 | 60.034 | 60.8494 | 76.1878 | 56.1968 | 60.0109 | 57.0927 | 76.1385 | 34.1264 | 60.0225 | 34.5 | 76.1628 | 47.5025 | 60.034 | 48
76.1812 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.1564 | 59.9386 | 60.034 | 60.8519 | 76.1961 | 56.2013 | 60.0109 | 57.0952 | 76.147 | 34.1264 | 60.0225 | 34.5 | 76.1713 | 47.5025 | 60.034 | 48
76.1896 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.1647 | 59.9378 | 60.034 | 60.8544 | 76.2045 | 56.2013 | 60.0109 | 57.0977 | 76.1553 | 34.1245 | 60.0225 | 34.5 | 76.1796 | 47.5053 | 60.034 | 48
76.1979 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.1731 | 59.9378 | 60.034 | 60.8568 | 76.2128 | 56.2047 | 60.0109 | 57.1002 | 76.1636 | 34.1245 | 60.0225 | 34.5 | 76.1879 | 47.5053 | 60.034 | 48
76.2063 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.1814 | 59.9461 | 60.034 | 60.8593 | 76.2211 | 56.2047 | 60.0109 | 57.1027 | 76.1719 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.1962 | 47.5053 | 60.034 | 48
76.2146 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.1898 | 59.9461 | 60.034 | 60.8618 | 76.2294 | 56.2047 | 60.0109 | 57.1052 | 76.1802 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2046 | 47.5053 | 60.034 | 48
76.2229 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.1981 | 59.9434 | 60.034 | 60.8643 | 76.2378 | 56.2047 | 60.0109 | 57.1077 | 76.1886 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2129 | 47.5053 | 60.034 | 48
76.2313 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.2064 | 59.9434 | 60.034 | 60.8668 | 76.2461 | 56.2047 | 60.0109 | 57.1102 | 76.1969 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2212 | 47.5053 | 60.034 | 48
76.2396 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.2147 | 59.9434 | 60.034 | 60.8693 | 76.2545 | 56.2047 | 60.0109 | 57.1127 | 76.2052 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2295 | 47.5072 | 60.034 | 48
76.2479 | 60.9892 | 59.9764 | 61.5 | 76.223 | 59.9434 | 60.034 | 60.8718 | 76.2628 | 56.1934 | 60.0109 | 57.1152 | 76.2135 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2379 | 47.5072 | 60.034 | 48
76.2563 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.2314 | 59.9434 | 60.034 | 60.8743 | 76.2711 | 56.1934 | 60.0109 | 57.1177 | 76.2219 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2462 | 47.5072 | 60.034 | 48
76.2646 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.2397 | 59.9434 | 60.034 | 60.8768 | 76.2794 | 56.1953 | 60.0109 | 57.1202 | 76.2302 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2545 | 47.5072 | 60.034 | 48
76.2729 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.248 | 59.9434 | 60.034 | 60.8793 | 76.2878 | 56.1953 | 60.0109 | 57.1227 | 76.2385 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2628 | 47.5042 | 60.034 | 48
76.2813 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.2563 | 59.9434 | 60.034 | 60.8818 | 76.2961 | 56.1953 | 60.0109 | 57.1252 | 76.2468 | 34.1239 | 60.034 | 34.5 | 76.2711 | 47.5042 | 60.034 | 48
76.2896 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.2647 | 59.965 | 60.034 | 60.8843 | 76.3044 | 56.1953 | 60.0109 | 57.1277 | 76.2552 | 34.1228 | 60.034 | 34.5 | 76.2795 | 47.4992 | 60.034 | 48
76.2979 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.273 | 59.965 | 60.034 | 60.8868 | 76.3127 | 56.1941 | 60.0109 | 57.1302 | 76.2635 | 34.1228 | 60.034 | 34.5 | 76.2878 | 47.4992 | 60.034 | 48
76.3063 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.2814 | 59.9645 | 60.034 | 60.8893 | 76.3211 | 56.1941 | 60.0109 | 57.1327 | 76.2719 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.2961 | 47.4992 | 60.034 | 48
76.3146 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.2897 | 59.9645 | 60.034 | 60.8918 | 76.3294 | 56.2284 | 60.0109 | 57.1352 | 76.2802 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3044 | 47.4992 | 60.034 | 48
76.323 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.298 | 59.9578 | 60.034 | 60.8943 | 76.3378 | 56.2284 | 60.0109 | 57.1377 | 76.2885 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3129 | 47.4935 | 60.034 | 48
76.3313 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 76.3063 | 59.9578 | 60.034 | 60.8968 | 76.3461 | 56.1916 | 60.0109 | 57.1402 | 76.2969 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3212 | 47.4935 | 60.034 | 48
76.3396 | 60.9937 | 59.9764 | 61.5 | 76.3146 | 59.9578 | 60.034 | 60.8993 | 76.3544 | 56.1916 | 60.0109 | 57.1427 | 76.3052 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3295 | 47.4823 | 60.034 | 48
76.348 | 60.9937 | 59.9764 | 61.5 | 76.323 | 59.9578 | 60.034 | 60.9018 | 76.3627 | 56.1891 | 60.0109 | 57.1452 | 76.3135 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3378 | 47.4823 | 60.034 | 48
76.3563 | 60.9937 | 59.9764 | 61.5 | 76.3313 | 60.0226 | 60.034 | 60.9043 | 76.3711 | 56.1891 | 60.0109 | 57.1477 | 76.3218 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3462 | 47.4823 | 60.034 | 48
76.3647 | 60.9937 | 59.9764 | 61.5 | 76.3397 | 60.0226 | 60.034 | 60.9068 | 76.3794 | 56.1891 | 60.0109 | 57.1501 | 76.3302 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3545 | 47.4823 | 60.034 | 48
76.373 | 61.0009 | 59.9764 | 61.5 | 76.348 | 60.0226 | 60.034 | 60.9093 | 76.3878 | 56.1891 | 60.0109 | 57.1513 | 76.3385 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3628 | 47.4893 | 60.034 | 48
76.3813 | 61.0009 | 59.9764 | 61.5 | 76.3563 | 60.0226 | 60.034 | 60.9118 | 76.3961 | 56.1841 | 60.0109 | 57.1526 | 76.3468 | 34.1205 | 60.034 | 34.5 | 76.3711 | 47.4893 | 60.034 | 48
76.3896 | 60.9737 | 59.9764 | 61.5 | 76.3646 | 60.0125 | 60.034 | 60.9143 | 76.4044 | 56.1841 | 60.0109 | 57.1538 | 76.3551 | 34.1254 | 60.034 | 34.5 | 76.3794 | 47.4893 | 60.034 | 48
76.398 | 60.9737 | 59.9764 | 61.5 | 76.373 | 60.0125 | 60.034 | 60.9168 | 76.4127 | 56.2155 | 60.0109 | 57.1551 | 76.3634 | 34.1254 | 60.034 | 34.5 | 76.3878 | 47.4893 | 60.034 | 48
76.4063 | 61.0036 | 59.9764 | 61.5 | 76.3813 | 60.0125 | 60.034 | 60.9193 | 76.4211 | 56.2155 | 60.0109 | 57.1563 | 76.3718 | 34.1254 | 60.034 | 34.5 | 76.3961 | 47.4912 | 60.034 | 48
76.4147 | 61.0036 | 59.9764 | 61.5 | 76.3896 | 60.0125 | 60.034 | 60.9218 | 76.4294 | 56.2155 | 60.0109 | 57.1576 | 76.3801 | 34.1254 | 60.034 | 34.5 | 76.4044 | 47.4912 | 60.034 | 48
76.423 | 61.0036 | 59.9764 | 61.5 | 76.3979 | 60.0136 | 60.034 | 60.9243 | 76.4377 | 56.2155 | 60.0109 | 57.1588 | 76.3884 | 34.1236 | 60.034 | 34.5 | 76.4127 | 47.4912 | 60.034 | 48
76.4313 | 61.0036 | 59.9764 | 61.5 | 76.4063 | 60.0136 | 60.034 | 60.9268 | 76.446 | 56.2155 | 60.0109 | 57.1601 | 76.3967 | 34.1236 | 60.034 | 34.5 | 76.4211 | 47.4912 | 60.034 | 48
76.4397 | 61.0045 | 59.9764 | 61.5 | 76.4146 | 60.0175 | 60.034 | 60.9293 | 76.4544 | 56.2155 | 60.0109 | 57.1613 | 76.4052 | 34.1236 | 60.034 | 34.5 | 76.4294 | 47.5035 | 60.034 | 48
76.448 | 61.0045 | 59.9764 | 61.5 | 76.4229 | 60.0175 | 60.034 | 60.9318 | 76.4627 | 56.2256 | 60.0109 | 57.1626 | 76.4135 | 34.1236 | 60.034 | 34.5 | 76.4377 | 47.5035 | 60.034 | 48
76.4564 | 61.0045 | 59.9764 | 61.5 | 76.4313 | 60.0175 | 60.034 | 60.9343 | 76.4711 | 56.2256 | 60.0109 | 57.1638 | 76.4218 | 34.1236 | 60.034 | 34.5 | 76.446 | 47.5035 | 60.034 | 48
76.4647 | 61.0045 | 59.9764 | 61.5 | 76.4396 | 60.0175 | 60.034 | 60.9368 | 76.4794 | 56.3202 | 60.0109 | 57.1651 | 76.4301 | 34.1236 | 60.034 | 34.5 | 76.4543 | 47.5035 | 60.034 | 48
76.473 | 60.9983 | 59.9764 | 61.5 | 76.4479 | 60.0175 | 60.034 | 60.9393 | 76.4877 | 56.3202 | 60.0109 | 57.1663 | 76.4385 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.4628 | 47.4985 | 60.034 | 48
76.4814 | 60.9983 | 59.9764 | 61.5 | 76.4562 | 60.0175 | 60.034 | 60.9418 | 76.496 | 56.3231 | 60.0109 | 57.1676 | 76.4468 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.4711 | 47.4985 | 60.034 | 48
76.4897 | 60.9983 | 59.9764 | 61.5 | 76.4646 | 60.0266 | 60.034 | 60.9443 | 76.5044 | 56.3231 | 60.0109 | 57.1688 | 76.4551 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.4794 | 47.5003 | 60.034 | 48
76.498 | 60.9983 | 59.9764 | 61.5 | 76.4729 | 60.0266 | 60.034 | 60.9468 | 76.5127 | 56.2985 | 60.0109 | 57.1701 | 76.4634 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.4877 | 47.5003 | 60.034 | 48
76.5064 | 60.9983 | 59.9764 | 61.5 | 76.4813 | 60.0732 | 60.034 | 60.9493 | 76.5211 | 56.2985 | 60.0109 | 57.1713 | 76.4717 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.4961 | 47.4721 | 60.034 | 48
76.5147 | 60.9983 | 59.9764 | 61.5 | 76.4896 | 60.0732 | 60.034 | 60.9518 | 76.5294 | 56.3086 | 60.0109 | 57.1726 | 76.4801 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.5044 | 47.4721 | 60.034 | 48
76.523 | 60.9992 | 59.9764 | 61.5 | 76.4979 | 60.0746 | 60.034 | 60.9543 | 76.5377 | 56.3086 | 60.0109 | 57.1738 | 76.4884 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.5127 | 47.4721 | 60.034 | 48
76.5314 | 60.9992 | 59.9764 | 61.5 | 76.5062 | 60.0746 | 60.034 | 60.9568 | 76.546 | 56.3653 | 60.0109 | 57.1751 | 76.4967 | 34.1211 | 60.034 | 34.5 | 76.521 | 47.4721 | 60.034 | 48
76.5397 | 61.0264 | 59.9764 | 61.5 | 76.5145 | 60.0748 | 60.034 | 60.9593 | 76.5544 | 56.3653 | 60.0109 | 57.1763 | 76.505 | 34.1251 | 60.034 | 34.5 | 76.5294 | 47.4626 | 60.034 | 48
76.5481 | 61.0264 | 59.9764 | 61.5 | 76.5229 | 60.0748 | 60.034 | 60.9618 | 76.5627 | 56.3653 | 60.0109 | 57.1776 | 76.5134 | 34.1251 | 60.034 | 34.5 | 76.5377 | 47.4626 | 60.034 | 48
76.5564 | 61.0198 | 59.9764 | 61.5 | 76.5312 | 60.0649 | 60.034 | 60.9643 | 76.571 | 56.3653 | 60.0109 | 57.1788 | 76.5217 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.546 | 47.4626 | 60.034 | 48
76.5647 | 61.0198 | 59.9764 | 61.5 | 76.5396 | 60.0649 | 60.034 | 60.9668 | 76.5794 | 56.3359 | 60.0109 | 57.1801 | 76.53 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.5543 | 47.4626 | 60.034 | 48
76.5731 | 61.0198 | 59.9764 | 61.5 | 76.5479 | 60.0649 | 60.034 | 60.9693 | 76.5877 | 56.3359 | 60.0109 | 57.1813 | 76.5383 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.5626 | 47.4543 | 60.034 | 48
76.5814 | 61.0198 | 59.9764 | 61.5 | 76.5562 | 60.0649 | 60.034 | 60.9718 | 76.5961 | 56.3405 | 60.0109 | 57.1826 | 76.5468 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.571 | 47.4543 | 60.034 | 48
76.5898 | 61.0198 | 59.9764 | 61.5 | 76.5645 | 60.0649 | 60.034 | 60.9743 | 76.6044 | 56.3405 | 60.0109 | 57.1838 | 76.5551 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.5793 | 47.4543 | 60.034 | 48
76.5981 | 61.0198 | 59.9764 | 61.5 | 76.5729 | 60.0649 | 60.034 | 60.9768 | 76.6127 | 56.3555 | 60.0109 | 57.1851 | 76.5634 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.5876 | 47.4543 | 60.034 | 48
76.6064 | 61.0208 | 59.9764 | 61.5 | 76.5812 | 60.0587 | 60.034 | 60.9793 | 76.621 | 56.3555 | 60.0109 | 57.1863 | 76.5717 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.5959 | 47.4543 | 60.034 | 48
76.6147 | 61.0208 | 59.9764 | 61.5 | 76.5895 | 60.0587 | 60.034 | 60.9818 | 76.6294 | 56.3555 | 60.0109 | 57.1876 | 76.58 | 34.1226 | 60.034 | 34.5 | 76.6044 | 47.4543 | 60.034 | 48
76.6231 | 61.0212 | 59.9764 | 61.5 | 76.5978 | 60.058 | 60.034 | 60.9843 | 76.6377 | 56.3555 | 60.0109 | 57.1888 | 76.5884 | 34.119 | 60.034 | 34.5 | 76.6127 | 47.4463 | 60.034 | 48
76.6314 | 61.0212 | 59.9764 | 61.5 | 76.6061 | 60.058 | 60.034 | 60.9868 | 76.6461 | 56.3555 | 60.0109 | 57.1901 | 76.5967 | 34.119 | 60.034 | 34.5 | 76.621 | 47.4463 | 60.034 | 48
76.6398 | 61.0258 | 59.9764 | 61.5 | 76.6145 | 60.0659 | 60.034 | 60.9893 | 76.6544 | 56.3555 | 60.0109 | 57.1913 | 76.605 | 34.1184 | 60.034 | 34.5 | 76.6293 | 47.4483 | 60.034 | 48
76.6481 | 61.0258 | 59.9764 | 61.5 | 76.6228 | 60.0659 | 60.034 | 60.9918 | 76.6627 | 56.3605 | 60.0109 | 57.1926 | 76.6133 | 34.1184 | 60.034 | 34.5 | 76.6376 | 47.4483 | 60.034 | 48
76.6564 | 61.0258 | 59.9764 | 61.5 | 76.6312 | 60.0659 | 60.034 | 60.9943 | 76.671 | 56.3605 | 60.0109 | 57.1938 | 76.6217 | 34.1192 | 60.034 | 34.5 | 76.646 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.6648 | 61.0258 | 59.9764 | 61.5 | 76.6395 | 60.0659 | 60.034 | 60.9968 | 76.6794 | 56.3692 | 60.0109 | 57.1951 | 76.63 | 34.1192 | 60.034 | 34.5 | 76.6543 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.6731 | 61.0256 | 59.9764 | 61.5 | 76.6478 | 60.0756 | 60.034 | 60.9993 | 76.6877 | 56.3692 | 60.0109 | 57.1963 | 76.6383 | 34.1192 | 60.034 | 34.5 | 76.6626 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.6814 | 61.0256 | 59.9764 | 61.5 | 76.6561 | 60.0756 | 60.034 | 61.0018 | 76.696 | 56.3952 | 60.0109 | 57.1976 | 76.6466 | 34.1192 | 60.034 | 34.5 | 76.6709 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.6898 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 76.6645 | 60.0808 | 60.034 | 61.0043 | 76.7043 | 56.3952 | 60.0109 | 57.1988 | 76.6549 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.6793 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.6981 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 76.6728 | 60.0808 | 60.034 | 61.0068 | 76.7127 | 56.3952 | 60.0109 | 57.2001 | 76.6633 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.6876 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.7065 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 76.6812 | 60.0646 | 60.034 | 61.0093 | 76.721 | 56.3952 | 60.0109 | 57.2013 | 76.6716 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.6959 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.7148 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 76.6895 | 60.0646 | 60.034 | 61.0118 | 76.7294 | 56.3951 | 60.0109 | 57.2026 | 76.6799 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.7042 | 47.4514 | 60.034 | 48
76.7231 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 76.6978 | 60.0661 | 60.034 | 61.0143 | 76.7377 | 56.3951 | 60.0109 | 57.2038 | 76.6882 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.7126 | 47.4567 | 60.034 | 48
76.7315 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 76.7061 | 60.0661 | 60.034 | 61.0168 | 76.746 | 56.3618 | 60.0109 | 57.2051 | 76.6967 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.7209 | 47.4567 | 60.034 | 48
76.7398 | 61.0106 | 59.9764 | 61.5 | 76.7144 | 60.066 | 60.034 | 61.0193 | 76.7543 | 56.3618 | 60.0109 | 57.2063 | 76.705 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.7292 | 47.4567 | 60.034 | 48
76.7481 | 61.0106 | 59.9764 | 61.5 | 76.7228 | 60.066 | 60.034 | 61.0218 | 76.7627 | 56.3866 | 60.0109 | 57.2076 | 76.7133 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 76.7375 | 47.4567 | 60.034 | 48
76.7565 | 61.0044 | 59.9764 | 61.5 | 76.7311 | 60.0556 | 60.034 | 61.0243 | 76.771 | 56.3866 | 60.0109 | 57.2088 | 76.7216 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 76.7458 | 47.4515 | 60.034 | 48
76.7648 | 61.0044 | 59.9764 | 61.5 | 76.7394 | 60.0556 | 60.034 | 61.0268 | 76.7794 | 56.3819 | 60.0109 | 57.2101 | 76.73 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 76.7543 | 47.4515 | 60.034 | 48
76.7731 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.7477 | 60.0481 | 60.034 | 61.0293 | 76.7877 | 56.3819 | 60.0109 | 57.2113 | 76.7383 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 76.7626 | 47.453 | 60.034 | 48
76.7815 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.7561 | 60.0481 | 60.034 | 61.0317 | 76.796 | 56.3258 | 60.0109 | 57.2126 | 76.7466 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 76.7709 | 47.453 | 60.034 | 48
76.7898 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.7644 | 60.0481 | 60.034 | 61.0342 | 76.8043 | 56.3258 | 60.0109 | 57.2138 | 76.7549 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 76.7792 | 47.4265 | 60.034 | 48
76.7982 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.7728 | 60.0481 | 60.034 | 61.0367 | 76.8127 | 56.321 | 60.0109 | 57.2151 | 76.7632 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 76.7876 | 47.4265 | 60.034 | 48
76.8065 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.7811 | 60.1161 | 60.034 | 61.0392 | 76.821 | 56.321 | 60.0109 | 57.2163 | 76.7716 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.7959 | 47.4503 | 60.034 | 48
76.8148 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.7894 | 60.1161 | 60.034 | 61.0417 | 76.8293 | 56.3353 | 60.0109 | 57.2176 | 76.7799 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8042 | 47.4503 | 60.034 | 48
76.8232 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.7977 | 60.118 | 60.034 | 61.0442 | 76.8376 | 56.3353 | 60.0109 | 57.2188 | 76.7882 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8125 | 47.4495 | 60.034 | 48
76.8315 | 61.0056 | 59.9764 | 61.5 | 76.806 | 60.118 | 60.034 | 61.0467 | 76.846 | 56.3342 | 60.0109 | 57.2201 | 76.7965 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8208 | 47.4495 | 60.034 | 48
76.8398 | 60.9765 | 59.9764 | 61.5 | 76.8144 | 60.1268 | 60.034 | 61.0492 | 76.8543 | 56.3342 | 60.0109 | 57.2213 | 76.8049 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8292 | 47.4519 | 60.034 | 48
76.8482 | 60.9765 | 59.9764 | 61.5 | 76.8227 | 60.1268 | 60.034 | 61.0517 | 76.8627 | 56.3532 | 60.0109 | 57.2226 | 76.8132 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8375 | 47.4519 | 60.034 | 48
76.8565 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.8311 | 60.1268 | 60.034 | 61.0542 | 76.871 | 56.3532 | 60.0109 | 57.2238 | 76.8215 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8458 | 47.4518 | 60.034 | 48
76.8648 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.8394 | 60.1268 | 60.034 | 61.0567 | 76.8793 | 56.3484 | 60.0109 | 57.2251 | 76.8298 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8541 | 47.4518 | 60.034 | 48
76.8732 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.8477 | 60.1268 | 60.034 | 61.0592 | 76.8876 | 56.3484 | 60.0109 | 57.2263 | 76.8381 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8625 | 47.4536 | 60.034 | 48
76.8815 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.856 | 60.1268 | 60.034 | 61.0617 | 76.896 | 56.342 | 60.0109 | 57.2276 | 76.8466 | 34.1212 | 60.034 | 34.5 | 76.8708 | 47.4536 | 60.034 | 48
76.8899 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.8644 | 60.1582 | 60.034 | 61.0642 | 76.9043 | 56.342 | 60.0109 | 57.2288 | 76.8549 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 76.8792 | 47.4536 | 60.034 | 48
76.8982 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.8727 | 60.1582 | 60.034 | 61.0667 | 76.9127 | 56.3424 | 60.0109 | 57.2301 | 76.8632 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 76.8875 | 47.4536 | 60.034 | 48
76.9065 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.881 | 60.1425 | 60.034 | 61.0692 | 76.921 | 56.3424 | 60.0109 | 57.2313 | 76.8715 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 76.8959 | 47.4536 | 60.034 | 48
76.9149 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.8893 | 60.1425 | 60.034 | 61.0717 | 76.9293 | 56.3424 | 60.0109 | 57.2326 | 76.8799 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 76.9042 | 47.4536 | 60.034 | 48
76.9232 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.8976 | 60.1425 | 60.0282 | 61.0742 | 76.9376 | 56.3424 | 60.0109 | 57.2338 | 76.8882 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 76.9125 | 47.4533 | 60.034 | 48
76.9315 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 76.906 | 60.1425 | 60.0282 | 61.0767 | 76.946 | 56.3478 | 60.0109 | 57.2351 | 76.8965 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 76.9208 | 47.4533 | 60.034 | 48
76.9399 | 60.9925 | 59.9764 | 61.5 | 76.9143 | 60.1457 | 60.0282 | 61.0792 | 76.9543 | 56.3478 | 60.0109 | 57.2363 | 76.9048 | 34.1221 | 60.034 | 34.5 | 76.9291 | 47.4553 | 60.034 | 48
76.9482 | 60.9925 | 59.9764 | 61.5 | 76.9227 | 60.1457 | 60.0282 | 61.0817 | 76.9626 | 56.3273 | 60.0109 | 57.2376 | 76.9132 | 34.1221 | 60.034 | 34.5 | 76.9375 | 47.4553 | 60.034 | 48
76.9565 | 60.9925 | 59.9764 | 61.5 | 76.931 | 60.1724 | 60.0282 | 61.0842 | 76.9709 | 56.3273 | 60.0109 | 57.2388 | 76.9215 | 34.1221 | 60.034 | 34.5 | 76.9458 | 47.4553 | 60.034 | 48
76.9649 | 60.9925 | 59.9764 | 61.5 | 76.9393 | 60.1724 | 60.0282 | 61.0867 | 76.9793 | 56.3515 | 60.0109 | 57.2401 | 76.9298 | 34.1221 | 60.034 | 34.5 | 76.9541 | 47.4553 | 60.034 | 48
76.9732 | 60.9592 | 59.9764 | 61.5 | 76.9476 | 60.1724 | 60.0282 | 61.0892 | 76.9876 | 56.3515 | 60.0109 | 57.2413 | 76.9381 | 34.1221 | 60.034 | 34.5 | 76.9624 | 47.4537 | 60.034 | 48
76.9816 | 60.9592 | 59.9764 | 61.5 | 76.956 | 60.1724 | 60.0282 | 61.0917 | 76.996 | 56.3515 | 60.0109 | 57.2426 | 76.9464 | 34.1221 | 60.034 | 34.5 | 76.9708 | 47.4537 | 60.034 | 48
76.9899 | 60.9592 | 59.9764 | 61.5 | 76.9643 | 60.1724 | 60.0282 | 61.0942 | 77.0043 | 56.3515 | 60.0109 | 57.2438 | 76.9548 | 34.1253 | 60.034 | 34.5 | 76.9791 | 47.4869 | 60.034 | 48
76.9982 | 60.9592 | 59.9764 | 61.5 | 76.9727 | 60.1724 | 60.0282 | 61.0967 | 77.0126 | 56.3481 | 60.0109 | 57.2451 | 76.9631 | 34.1253 | 60.034 | 34.5 | 76.9874 | 47.4869 | 60.034 | 48
77.0066 | 60.9592 | 59.9764 | 61.5 | 76.981 | 60.162 | 60.0282 | 61.0992 | 77.0209 | 56.3481 | 60.0109 | 57.2463 | 76.9714 | 34.1253 | 60.034 | 34.5 | 76.9957 | 47.4869 | 60.034 | 48
77.0149 | 60.9592 | 59.9764 | 61.5 | 76.9893 | 60.162 | 60.0282 | 61.1017 | 77.0293 | 56.3267 | 60.0109 | 57.2476 | 76.9797 | 34.1253 | 60.034 | 34.5 | 77.0042 | 47.4869 | 60.034 | 48
77.0233 | 60.935 | 59.9764 | 61.5 | 76.9976 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1042 | 77.0376 | 56.3267 | 60.0109 | 57.2488 | 76.9882 | 34.1253 | 60.034 | 34.5 | 77.0125 | 47.4823 | 60.034 | 48
77.0316 | 60.935 | 59.9764 | 61.5 | 77.006 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1067 | 77.046 | 56.3941 | 60.0109 | 57.2501 | 76.9965 | 34.1253 | 60.034 | 34.5 | 77.0208 | 47.4823 | 60.034 | 48
77.0399 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0143 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1092 | 77.0543 | 56.3941 | 60.0109 | 57.2513 | 77.0048 | 34.1208 | 60.034 | 34.5 | 77.0291 | 47.4847 | 60.034 | 48
77.0482 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0226 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1117 | 77.0626 | 56.3941 | 60.0109 | 57.2526 | 77.0131 | 34.1208 | 60.034 | 34.5 | 77.0374 | 47.4847 | 60.034 | 48
77.0566 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0309 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1142 | 77.071 | 56.3941 | 60.0109 | 57.2538 | 77.0215 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.0458 | 47.4847 | 60.034 | 48
77.0649 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0392 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1167 | 77.0793 | 56.4 | 60.0109 | 57.2551 | 77.0298 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.0541 | 47.4847 | 60.034 | 48
77.0733 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0476 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1192 | 77.0876 | 56.4 | 60.0109 | 57.2563 | 77.0381 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.0624 | 47.4847 | 60.034 | 48
77.0816 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0559 | 60.1625 | 60.0282 | 61.1217 | 77.0959 | 56.4076 | 60.0109 | 57.2576 | 77.0464 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.0707 | 47.4847 | 60.034 | 48
77.0899 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0643 | 60.1636 | 60.0282 | 61.1242 | 77.1043 | 56.4076 | 60.0109 | 57.2588 | 77.0547 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.0791 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.0983 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 77.0726 | 60.1636 | 60.0282 | 61.1267 | 77.1126 | 56.433 | 60.0109 | 57.2601 | 77.0631 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.0874 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.1066 | 60.9722 | 59.9764 | 61.5 | 77.0809 | 60.1636 | 60.0282 | 61.1292 | 77.121 | 56.433 | 60.0109 | 57.2613 | 77.0714 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.0957 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.115 | 60.9722 | 59.9764 | 61.5 | 77.0892 | 60.1636 | 60.0282 | 61.1317 | 77.1293 | 56.4315 | 60.0109 | 57.2626 | 77.0797 | 34.1201 | 60.034 | 34.5 | 77.104 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.1233 | 60.9794 | 59.9764 | 61.5 | 77.0976 | 60.1636 | 60.0282 | 61.1342 | 77.1376 | 56.4315 | 60.0109 | 57.2638 | 77.088 | 34.1279 | 60.034 | 34.5 | 77.1123 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.1316 | 60.9794 | 59.9764 | 61.5 | 77.1059 | 60.1636 | 60.0282 | 61.1367 | 77.1459 | 56.4288 | 60.0109 | 57.2651 | 77.0964 | 34.1279 | 60.034 | 34.5 | 77.1207 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.14 | 60.9794 | 59.9764 | 61.5 | 77.1143 | 60.1635 | 60.0282 | 61.1392 | 77.1543 | 56.4288 | 60.0109 | 57.2663 | 77.1047 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.129 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.1483 | 60.9794 | 59.9764 | 61.5 | 77.1226 | 60.1635 | 60.0282 | 61.1417 | 77.1626 | 56.4276 | 60.0109 | 57.2676 | 77.113 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.1373 | 47.4775 | 60.034 | 48
77.1566 | 60.9794 | 59.9764 | 61.5 | 77.1309 | 60.1635 | 60.0282 | 61.1442 | 77.171 | 56.4276 | 60.0109 | 57.2688 | 77.1213 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.1456 | 47.4755 | 60.034 | 48
77.165 | 60.9794 | 59.9764 | 61.5 | 77.1392 | 60.1635 | 60.0282 | 61.1467 | 77.1793 | 56.465 | 60.0109 | 57.2701 | 77.1296 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.1541 | 47.4755 | 60.034 | 48
77.1733 | 61.0085 | 59.9764 | 61.5 | 77.1475 | 60.1657 | 60.0282 | 61.1492 | 77.1876 | 56.465 | 60.0109 | 57.2713 | 77.1381 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.1624 | 47.4755 | 60.034 | 48
77.1816 | 61.0085 | 59.9764 | 61.5 | 77.1559 | 60.1657 | 60.0282 | 61.1517 | 77.1959 | 56.4641 | 60.0109 | 57.2726 | 77.1464 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.1707 | 47.4755 | 60.034 | 48
77.19 | 61.0099 | 59.9764 | 61.5 | 77.1642 | 60.1657 | 60.0282 | 61.1542 | 77.2043 | 56.4641 | 60.0109 | 57.2738 | 77.1547 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.179 | 47.4755 | 60.034 | 48
77.1983 | 61.0099 | 59.9764 | 61.5 | 77.1725 | 60.1657 | 60.0282 | 61.1567 | 77.2126 | 56.4608 | 60.0109 | 57.2751 | 77.163 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.1874 | 47.4755 | 60.034 | 48
77.2066 | 61.0112 | 59.9764 | 61.5 | 77.1808 | 60.1657 | 60.0282 | 61.1592 | 77.2209 | 56.4608 | 60.0109 | 57.2763 | 77.1714 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.1957 | 47.4713 | 60.034 | 48
77.215 | 61.0112 | 59.9764 | 61.5 | 77.1892 | 60.1657 | 60.0282 | 61.1617 | 77.2292 | 56.4608 | 60.0109 | 57.2776 | 77.1797 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.204 | 47.4713 | 60.034 | 48
77.2233 | 61.0112 | 59.9764 | 61.5 | 77.1975 | 60.1693 | 60.0282 | 61.1642 | 77.2376 | 56.4608 | 60.0109 | 57.2788 | 77.188 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.2123 | 47.4713 | 60.034 | 48
77.2317 | 61.0112 | 59.9764 | 61.5 | 77.2059 | 60.1693 | 60.0282 | 61.1667 | 77.2459 | 56.496 | 60.0109 | 57.2801 | 77.1963 | 34.1225 | 60.034 | 34.5 | 77.2206 | 47.4713 | 60.034 | 48
77.24 | 61.0416 | 59.9764 | 61.5 | 77.2142 | 60.1697 | 60.0282 | 61.1692 | 77.2543 | 56.496 | 60.0109 | 57.2813 | 77.2047 | 34.1216 | 60.034 | 34.5 | 77.229 | 47.4701 | 60.034 | 48
77.2483 | 61.0416 | 59.9764 | 61.5 | 77.2225 | 60.1697 | 60.0282 | 61.1717 | 77.2626 | 56.4751 | 60.0109 | 57.2826 | 77.213 | 34.1216 | 60.034 | 34.5 | 77.2373 | 47.4701 | 60.034 | 48
77.2567 | 61.0335 | 59.9764 | 61.5 | 77.2308 | 60.1697 | 60.0282 | 61.1742 | 77.2709 | 56.4751 | 60.0109 | 57.2838 | 77.2213 | 34.1216 | 60.034 | 34.5 | 77.2456 | 47.4745 | 60.034 | 48
77.265 | 61.0335 | 59.9764 | 61.5 | 77.2392 | 60.1697 | 60.0282 | 61.1767 | 77.2792 | 56.4652 | 60.0109 | 57.2851 | 77.2296 | 34.1216 | 60.034 | 34.5 | 77.2539 | 47.4745 | 60.034 | 48
77.2733 | 61.0335 | 59.9764 | 61.5 | 77.2475 | 60.18 | 60.0282 | 61.1792 | 77.2876 | 56.4652 | 60.0109 | 57.2863 | 77.2379 | 34.1216 | 60.034 | 34.5 | 77.2623 | 47.4745 | 60.034 | 48
77.2817 | 61.0335 | 59.9764 | 61.5 | 77.2559 | 60.18 | 60.0282 | 61.1817 | 77.2959 | 56.4652 | 60.0052 | 57.2876 | 77.2463 | 34.1216 | 60.034 | 34.5 | 77.2706 | 47.4745 | 60.034 | 48
77.29 | 61.0315 | 59.9764 | 61.5 | 77.2642 | 60.18 | 60.0282 | 61.1842 | 77.3043 | 56.4652 | 60.0052 | 57.2888 | 77.2546 | 34.1207 | 60.034 | 34.5 | 77.2789 | 47.4745 | 60.034 | 48
77.2983 | 61.0315 | 59.9764 | 61.5 | 77.2725 | 60.18 | 60.0282 | 61.1867 | 77.3126 | 56.495 | 60.0052 | 57.2901 | 77.2629 | 34.1207 | 60.034 | 34.5 | 77.2872 | 47.4745 | 60.034 | 48
77.3067 | 61.0315 | 59.9764 | 61.5 | 77.2808 | 60.2253 | 60.0282 | 61.1892 | 77.3209 | 56.495 | 60.0052 | 57.2913 | 77.2712 | 34.1207 | 60.034 | 34.5 | 77.2955 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.315 | 61.0315 | 59.9764 | 61.5 | 77.2891 | 60.2253 | 60.0282 | 61.1917 | 77.3292 | 56.471 | 60.0052 | 57.2926 | 77.2797 | 34.1207 | 60.034 | 34.5 | 77.304 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.3234 | 61.0102 | 59.9764 | 61.5 | 77.2975 | 60.2241 | 60.0282 | 61.1942 | 77.3376 | 56.471 | 60.0052 | 57.2938 | 77.288 | 34.1207 | 60.034 | 34.5 | 77.3123 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.3317 | 61.0102 | 59.9764 | 61.5 | 77.3058 | 60.2241 | 60.0282 | 61.1967 | 77.3459 | 56.4649 | 60.0052 | 57.2951 | 77.2963 | 34.1207 | 60.034 | 34.5 | 77.3206 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.34 | 61.0102 | 59.9764 | 61.5 | 77.3141 | 60.2241 | 60.0282 | 61.1992 | 77.3542 | 56.4649 | 60.0052 | 57.2963 | 77.3046 | 34.1152 | 60.034 | 34.5 | 77.3289 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.3484 | 61.0102 | 59.9764 | 61.5 | 77.3224 | 60.2241 | 60.0282 | 61.2017 | 77.3625 | 56.461 | 60.0052 | 57.2976 | 77.3129 | 34.1152 | 60.034 | 34.5 | 77.3373 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.3567 | 61.0055 | 59.9764 | 61.5 | 77.3308 | 60.2203 | 60.0282 | 61.2042 | 77.3709 | 56.461 | 60.0052 | 57.2988 | 77.3213 | 34.1148 | 60.034 | 34.5 | 77.3456 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.3651 | 61.0055 | 59.9764 | 61.5 | 77.3391 | 60.2203 | 60.0282 | 61.2067 | 77.3792 | 56.4638 | 60.0052 | 57.3001 | 77.3296 | 34.1148 | 60.034 | 34.5 | 77.3539 | 47.4767 | 60.034 | 48
77.3734 | 61.0053 | 59.9764 | 61.5 | 77.3475 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2092 | 77.3876 | 56.4638 | 60.0052 | 57.3026 | 77.3379 | 34.1148 | 60.034 | 34.5 | 77.3622 | 47.4864 | 60.034 | 48
77.3817 | 61.0053 | 59.9764 | 61.5 | 77.3558 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2117 | 77.3959 | 56.4638 | 60.0052 | 57.3051 | 77.3462 | 34.1148 | 60.034 | 34.5 | 77.3706 | 47.4864 | 60.034 | 48
77.39 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 77.3641 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2142 | 77.4042 | 56.4638 | 60.0052 | 57.3076 | 77.3546 | 34.1197 | 60.034 | 34.5 | 77.3789 | 47.4864 | 60.034 | 48
77.3984 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 77.3724 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2167 | 77.4126 | 56.4991 | 60.0052 | 57.3101 | 77.3629 | 34.1197 | 60.034 | 34.5 | 77.3872 | 47.4864 | 60.034 | 48
77.4067 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 77.3808 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2192 | 77.4209 | 56.4991 | 60.0052 | 57.3126 | 77.3712 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.3955 | 47.4931 | 60.034 | 48
77.4151 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 77.3891 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2217 | 77.4293 | 56.4991 | 60.0052 | 57.3151 | 77.3795 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.4038 | 47.4931 | 60.034 | 48
77.4234 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 77.3975 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2242 | 77.4376 | 56.4991 | 60.0052 | 57.3176 | 77.3879 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.4122 | 47.4931 | 60.034 | 48
77.4317 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 77.4058 | 60.2212 | 60.0282 | 61.2267 | 77.4459 | 56.4991 | 60.0052 | 57.3201 | 77.3962 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.4205 | 47.4931 | 60.034 | 48
77.4401 | 61.0076 | 59.9764 | 61.5 | 77.4141 | 60.2237 | 60.0282 | 61.2292 | 77.4542 | 56.4991 | 60.0052 | 57.3226 | 77.4045 | 34.1313 | 60.034 | 34.5 | 77.4288 | 47.4931 | 60.034 | 48
77.4484 | 61.0076 | 59.9764 | 61.5 | 77.4224 | 60.2237 | 60.0282 | 61.2317 | 77.4626 | 56.4877 | 60.0052 | 57.3251 | 77.4128 | 34.1313 | 60.034 | 34.5 | 77.4371 | 47.4931 | 60.034 | 48
77.4568 | 60.9829 | 59.9764 | 61.5 | 77.4307 | 60.2328 | 60.0282 | 61.2342 | 77.4709 | 56.4877 | 60.0052 | 57.3276 | 77.4211 | 34.1305 | 60.034 | 34.5 | 77.4456 | 47.4764 | 60.034 | 48
77.4651 | 60.9829 | 59.9764 | 61.5 | 77.4391 | 60.2328 | 60.0282 | 61.2367 | 77.4792 | 56.4877 | 60.0052 | 57.3301 | 77.4296 | 34.1305 | 60.034 | 34.5 | 77.4539 | 47.4764 | 60.034 | 48
77.4734 | 61.0141 | 59.9764 | 61.5 | 77.4474 | 60.2503 | 60.0282 | 61.2392 | 77.4875 | 56.4877 | 60.0052 | 57.3326 | 77.4379 | 34.1305 | 60.034 | 34.5 | 77.4622 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.4818 | 61.0141 | 59.9764 | 61.5 | 77.4557 | 60.2503 | 60.0282 | 61.2416 | 77.4959 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3351 | 77.4462 | 34.1305 | 60.034 | 34.5 | 77.4705 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.4901 | 61.0141 | 59.9764 | 61.5 | 77.4641 | 60.2503 | 60.0282 | 61.2441 | 77.5042 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3376 | 77.4545 | 34.1305 | 60.034 | 34.5 | 77.4789 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.4984 | 61.0141 | 59.9764 | 61.5 | 77.4724 | 60.2503 | 60.0282 | 61.2466 | 77.5126 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3401 | 77.4629 | 34.1305 | 60.034 | 34.5 | 77.4872 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.5068 | 61.0141 | 59.9764 | 61.5 | 77.4807 | 60.2503 | 60.0282 | 61.2491 | 77.5209 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3426 | 77.4712 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 77.4955 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.5151 | 61.0141 | 59.9764 | 61.5 | 77.4891 | 60.2503 | 60.0282 | 61.2516 | 77.5292 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3451 | 77.4795 | 34.1258 | 60.034 | 34.5 | 77.5038 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.5234 | 61.0145 | 59.9764 | 61.5 | 77.4974 | 60.2492 | 60.0282 | 61.2541 | 77.5375 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3476 | 77.4878 | 34.1285 | 60.034 | 34.5 | 77.5121 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.5318 | 61.0145 | 59.9764 | 61.5 | 77.5057 | 60.2492 | 60.0282 | 61.2566 | 77.5459 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3501 | 77.4962 | 34.1285 | 60.034 | 34.5 | 77.5205 | 47.4797 | 60.034 | 48
77.5401 | 61.0145 | 59.9764 | 61.5 | 77.514 | 60.3065 | 60.0282 | 61.2591 | 77.5542 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3526 | 77.5045 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.5288 | 47.4774 | 60.034 | 48
77.5485 | 61.0145 | 59.9764 | 61.5 | 77.5224 | 60.3065 | 60.0282 | 61.2616 | 77.5626 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3551 | 77.5128 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.5371 | 47.4774 | 60.034 | 48
77.5568 | 61.0145 | 59.9764 | 61.5 | 77.5307 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2641 | 77.5709 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3576 | 77.5211 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.5454 | 47.4774 | 60.034 | 48
77.5651 | 61.0145 | 59.9764 | 61.5 | 77.5391 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2666 | 77.5792 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3601 | 77.5294 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.5538 | 47.4774 | 60.034 | 48
77.5735 | 61.0115 | 59.9764 | 61.5 | 77.5474 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2691 | 77.5875 | 56.4904 | 60.0052 | 57.3626 | 77.5378 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.5621 | 47.4774 | 60.034 | 48
77.5818 | 61.0115 | 59.9764 | 61.5 | 77.5557 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2716 | 77.5959 | 56.4953 | 60.0052 | 57.3651 | 77.5461 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.5704 | 47.4774 | 60.034 | 48
77.5901 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.564 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2741 | 77.6042 | 56.4953 | 60.0052 | 57.3676 | 77.5544 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.5787 | 47.4732 | 60.034 | 48
77.5985 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.5723 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2766 | 77.6125 | 56.5297 | 60.0052 | 57.3701 | 77.5627 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 77.587 | 47.4732 | 60.034 | 48
77.6068 | 61.019 | 59.9764 | 61.5 | 77.5807 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2791 | 77.6209 | 56.5297 | 60.0052 | 57.3726 | 77.5712 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.5955 | 47.4732 | 60.034 | 48
77.6151 | 61.019 | 59.9764 | 61.5 | 77.589 | 60.3062 | 60.0282 | 61.2816 | 77.6292 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3751 | 77.5795 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6038 | 47.4732 | 60.034 | 48
77.6235 | 61.019 | 59.9764 | 61.5 | 77.5974 | 60.329 | 60.0282 | 61.2841 | 77.6376 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3776 | 77.5878 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6121 | 47.4732 | 60.034 | 48
77.6318 | 61.019 | 59.9764 | 61.5 | 77.6057 | 60.329 | 60.0282 | 61.2866 | 77.6459 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3801 | 77.5961 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6204 | 47.4732 | 60.034 | 48
77.6401 | 61.0219 | 59.9764 | 61.5 | 77.614 | 60.329 | 60.0282 | 61.2891 | 77.6542 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3826 | 77.6044 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6288 | 47.4759 | 60.034 | 48
77.6485 | 61.0219 | 59.9764 | 61.5 | 77.6223 | 60.329 | 60.0282 | 61.2916 | 77.6625 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3851 | 77.6128 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6371 | 47.4759 | 60.034 | 48
77.6568 | 61.0175 | 59.9764 | 61.5 | 77.6307 | 60.3281 | 60.0282 | 61.2941 | 77.6709 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3876 | 77.6211 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6454 | 47.4802 | 60.034 | 48
77.6652 | 61.0175 | 59.9764 | 61.5 | 77.639 | 60.3281 | 60.0282 | 61.2966 | 77.6792 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3901 | 77.6294 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6537 | 47.4802 | 60.034 | 48
77.6735 | 60.9961 | 59.9764 | 61.5 | 77.6473 | 60.3335 | 60.0282 | 61.2991 | 77.6876 | 56.5291 | 60.0052 | 57.3926 | 77.6377 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6621 | 47.4802 | 60.034 | 48
77.6818 | 60.9961 | 59.9764 | 61.5 | 77.6556 | 60.3335 | 60.0282 | 61.3016 | 77.6959 | 56.5572 | 60.0052 | 57.3951 | 77.6461 | 34.1275 | 60.034 | 34.5 | 77.6704 | 47.4802 | 60.034 | 48
77.6902 | 60.9994 | 59.9764 | 61.5 | 77.664 | 60.2838 | 60.0282 | 61.3041 | 77.7042 | 56.5572 | 60.0052 | 57.3976 | 77.6544 | 34.1208 | 60.034 | 34.5 | 77.6787 | 47.4763 | 60.034 | 48
77.6985 | 60.9994 | 59.9764 | 61.5 | 77.6723 | 60.2838 | 60.0282 | 61.3066 | 77.7125 | 56.5572 | 60.0052 | 57.4001 | 77.6627 | 34.1208 | 60.034 | 34.5 | 77.687 | 47.4763 | 60.034 | 48
77.7068 | 60.9917 | 59.9764 | 61.5 | 77.6807 | 60.2878 | 60.0282 | 61.3091 | 77.7209 | 56.5572 | 60.0052 | 57.4026 | 77.671 | 34.1196 | 60.034 | 34.5 | 77.6953 | 47.4763 | 60.034 | 48
77.7152 | 60.9917 | 59.9764 | 61.5 | 77.689 | 60.2878 | 60.0282 | 61.3116 | 77.7292 | 56.5572 | 60.0052 | 57.4051 | 77.6794 | 34.1196 | 60.034 | 34.5 | 77.7037 | 47.4763 | 60.034 | 48
77.7235 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 77.6973 | 60.2878 | 60.0282 | 61.3141 | 77.7375 | 56.5572 | 60.0052 | 57.4076 | 77.6877 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.712 | 47.4726 | 60.034 | 48
77.7318 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 77.7056 | 60.2878 | 60.0282 | 61.3166 | 77.7458 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4101 | 77.696 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.7203 | 47.4726 | 60.034 | 48
77.7402 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 77.7139 | 60.2898 | 60.0282 | 61.3191 | 77.7542 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4126 | 77.7043 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.7286 | 47.4726 | 60.034 | 48
77.7485 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 77.7223 | 60.2898 | 60.0282 | 61.3216 | 77.7625 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4151 | 77.7126 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.7371 | 47.4726 | 60.034 | 48
77.7569 | 61.0214 | 59.9764 | 61.5 | 77.7306 | 60.2815 | 60.0282 | 61.3241 | 77.7709 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4176 | 77.7211 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.7454 | 47.4764 | 60.034 | 48
77.7652 | 61.0214 | 59.9764 | 61.5 | 77.739 | 60.2815 | 60.0282 | 61.3266 | 77.7792 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4201 | 77.7294 | 34.1194 | 60.034 | 34.5 | 77.7537 | 47.4764 | 60.034 | 48
77.7735 | 61.0174 | 59.9764 | 61.5 | 77.7473 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3291 | 77.7875 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4226 | 77.7377 | 34.1193 | 60.034 | 34.5 | 77.762 | 47.4717 | 60.034 | 48
77.7819 | 61.0174 | 59.9764 | 61.5 | 77.7556 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3316 | 77.7959 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4251 | 77.746 | 34.1193 | 60.034 | 34.5 | 77.7703 | 47.4717 | 60.034 | 48
77.7902 | 61.0174 | 59.9764 | 61.5 | 77.7639 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3341 | 77.8042 | 56.5544 | 60.0052 | 57.4276 | 77.7544 | 34.1264 | 60.034 | 34.5 | 77.7787 | 47.4568 | 60.034 | 48
77.7986 | 61.0174 | 59.9764 | 61.5 | 77.7723 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3366 | 77.8126 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4301 | 77.7627 | 34.1264 | 60.034 | 34.5 | 77.787 | 47.4568 | 60.034 | 48
77.8069 | 61.018 | 59.9764 | 61.5 | 77.7806 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3391 | 77.8209 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4326 | 77.771 | 34.1259 | 60.034 | 34.5 | 77.7953 | 47.4568 | 60.034 | 48
77.8152 | 61.018 | 59.9764 | 61.5 | 77.7889 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3416 | 77.8292 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4351 | 77.7793 | 34.1259 | 60.034 | 34.5 | 77.8036 | 47.4568 | 60.034 | 48
77.8235 | 61.0317 | 59.9764 | 61.5 | 77.7972 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3441 | 77.8375 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4376 | 77.7876 | 34.1252 | 60.034 | 34.5 | 77.812 | 47.4568 | 60.034 | 48
77.8319 | 61.0317 | 59.9764 | 61.5 | 77.8056 | 60.2811 | 60.0282 | 61.3466 | 77.8459 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4401 | 77.796 | 34.1252 | 60.034 | 34.5 | 77.8203 | 47.4568 | 60.034 | 48
77.8402 | 61.0255 | 59.9764 | 61.5 | 77.8139 | 60.285 | 60.0282 | 61.3491 | 77.8542 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4426 | 77.8043 | 34.1252 | 60.034 | 34.5 | 77.8286 | 47.4637 | 60.034 | 48
77.8486 | 61.0255 | 59.9764 | 61.5 | 77.8222 | 60.285 | 60.0282 | 61.3508 | 77.8625 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4451 | 77.8126 | 34.1252 | 60.034 | 34.5 | 77.8369 | 47.4637 | 60.034 | 48
77.8569 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 77.8306 | 60.2719 | 60.0282 | 61.352 | 77.8708 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4476 | 77.8209 | 34.1252 | 60.034 | 34.5 | 77.8453 | 47.4668 | 60.034 | 48
77.8652 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 77.8389 | 60.2719 | 60.0282 | 61.3533 | 77.8792 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4501 | 77.8293 | 34.1252 | 60.034 | 34.5 | 77.8536 | 47.4668 | 60.034 | 48
77.8736 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 77.8472 | 60.3275 | 60.0282 | 61.3545 | 77.8875 | 56.6076 | 60.0052 | 57.4526 | 77.8376 | 34.1203 | 60.034 | 34.5 | 77.8619 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.8819 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 77.8555 | 60.3275 | 60.0282 | 61.3558 | 77.8959 | 56.6212 | 60.0052 | 57.4551 | 77.8459 | 34.1203 | 60.034 | 34.5 | 77.8702 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.8903 | 61.0087 | 59.9764 | 61.5 | 77.8639 | 60.3292 | 60.0282 | 61.357 | 77.9042 | 56.6212 | 60.0052 | 57.4576 | 77.8542 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 77.8785 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.8986 | 61.0087 | 59.9764 | 61.5 | 77.8722 | 60.3292 | 60.0282 | 61.3583 | 77.9125 | 56.6212 | 60.0052 | 57.4601 | 77.8627 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 77.887 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9069 | 61.0182 | 59.9764 | 61.5 | 77.8806 | 60.3292 | 60.0282 | 61.3595 | 77.9208 | 56.6212 | 60.0052 | 57.4626 | 77.871 | 34.1418 | 60.034 | 34.5 | 77.8953 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9153 | 61.0182 | 59.9764 | 61.5 | 77.8889 | 60.3292 | 60.0282 | 61.3608 | 77.9292 | 56.6212 | 60.0052 | 57.4651 | 77.8793 | 34.1418 | 60.034 | 34.5 | 77.9036 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9236 | 61.0146 | 59.9764 | 61.5 | 77.8972 | 60.3139 | 60.0282 | 61.362 | 77.9375 | 56.6212 | 60.0052 | 57.4676 | 77.8876 | 34.1418 | 60.034 | 34.5 | 77.9119 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9319 | 61.0146 | 59.9764 | 61.5 | 77.9055 | 60.3139 | 60.0282 | 61.3633 | 77.9459 | 56.6134 | 60.0052 | 57.4701 | 77.8959 | 34.1418 | 60.034 | 34.5 | 77.9203 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9403 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.9139 | 60.3139 | 60.0282 | 61.3645 | 77.9542 | 56.6134 | 60.0052 | 57.4726 | 77.9043 | 34.1418 | 60.034 | 34.5 | 77.9286 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9486 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.9222 | 60.3139 | 60.0282 | 61.3658 | 77.9625 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4751 | 77.9126 | 34.1418 | 60.034 | 34.5 | 77.9369 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9569 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.9305 | 60.3825 | 60.0282 | 61.367 | 77.9708 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4776 | 77.9209 | 34.141 | 60.034 | 34.5 | 77.9452 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9653 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.9388 | 60.3825 | 60.0282 | 61.3683 | 77.9792 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4801 | 77.9292 | 34.141 | 60.034 | 34.5 | 77.9536 | 47.4621 | 60.034 | 48
77.9736 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.9472 | 60.3825 | 60.0282 | 61.3695 | 77.9875 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4826 | 77.9376 | 34.141 | 60.034 | 34.5 | 77.9619 | 47.4476 | 60.034 | 48
77.982 | 61.0184 | 59.9764 | 61.5 | 77.9555 | 60.3825 | 60.0282 | 61.3708 | 77.9958 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4851 | 77.9459 | 34.141 | 60.034 | 34.5 | 77.9702 | 47.4476 | 60.034 | 48
77.9903 | 61.0257 | 59.9764 | 61.5 | 77.9638 | 60.3947 | 60.0282 | 61.372 | 78.0042 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4876 | 77.9542 | 34.1408 | 60.034 | 34.5 | 77.9785 | 47.4506 | 60.034 | 48
77.9986 | 61.0257 | 59.9764 | 61.5 | 77.9722 | 60.3947 | 60.0282 | 61.3733 | 78.0125 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4901 | 77.9625 | 34.1408 | 60.034 | 34.5 | 77.9868 | 47.4506 | 60.034 | 48
78.007 | 61.0191 | 59.9764 | 61.5 | 77.9805 | 60.4537 | 60.0282 | 61.3745 | 78.0209 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4926 | 77.9709 | 34.1408 | 60.034 | 34.5 | 77.9952 | 47.4506 | 60.034 | 48
78.0153 | 61.0191 | 59.9764 | 61.5 | 77.9888 | 60.4537 | 60.0282 | 61.3758 | 78.0292 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4951 | 77.9792 | 34.1408 | 60.034 | 34.5 | 78.0035 | 47.4506 | 60.034 | 48
78.0237 | 61.0191 | 59.9764 | 61.5 | 77.9971 | 60.4559 | 60.0282 | 61.377 | 78.0375 | 56.6135 | 60.0052 | 57.4976 | 77.9875 | 34.1408 | 60.034 | 34.5 | 78.0118 | 47.4506 | 60.034 | 48
78.032 | 61.0191 | 59.9764 | 61.5 | 78.0055 | 60.4559 | 60.0282 | 61.3783 | 78.0458 | 56.6242 | 60.0052 | 57.5001 | 77.9958 | 34.1408 | 60.034 | 34.5 | 78.0201 | 47.4506 | 60.034 | 48
78.0403 | 61.0003 | 59.9764 | 61.5 | 78.0138 | 60.4559 | 60.0282 | 61.3795 | 78.0542 | 56.6242 | 60.0052 | 57.5026 | 78.0042 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 78.0286 | 47.4506 | 60.034 | 48
78.0486 | 61.0003 | 59.9764 | 61.5 | 78.0222 | 60.4559 | 60.0282 | 61.3808 | 78.0625 | 56.6242 | 60.0052 | 57.5051 | 78.0126 | 34.126 | 60.034 | 34.5 | 78.0369 | 47.4506 | 60.034 | 48
78.057 | 61.0062 | 59.9764 | 61.5 | 78.0305 | 60.4511 | 60.0282 | 61.382 | 78.0709 | 56.6242 | 60.0052 | 57.5076 | 78.0209 | 34.1316 | 60.034 | 34.5 | 78.0452 | 47.457 | 60.034 | 48
78.0653 | 61.0062 | 59.9764 | 61.5 | 78.0388 | 60.4511 | 60.0282 | 61.3833 | 78.0792 | 56.6242 | 60.0052 | 57.5101 | 78.0292 | 34.1316 | 60.034 | 34.5 | 78.0535 | 47.457 | 60.034 | 48
78.0737 | 61.0025 | 59.9764 | 61.5 | 78.0471 | 60.4458 | 60.0282 | 61.3845 | 78.0875 | 56.6242 | 60.0052 | 57.5126 | 78.0375 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.0618 | 47.4515 | 60.034 | 48
78.082 | 61.0025 | 59.9764 | 61.5 | 78.0555 | 60.4458 | 60.0282 | 61.3858 | 78.0958 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5151 | 78.0459 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.0702 | 47.4515 | 60.034 | 48
78.0903 | 61.0025 | 59.9764 | 61.5 | 78.0638 | 60.4393 | 60.0282 | 61.387 | 78.1042 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5176 | 78.0542 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.0785 | 47.458 | 60.034 | 48
78.0987 | 61.0025 | 59.9764 | 61.5 | 78.0721 | 60.4393 | 60.0282 | 61.3883 | 78.1125 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5201 | 78.0625 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.0868 | 47.458 | 60.034 | 48
78.107 | 61.0025 | 59.9764 | 61.5 | 78.0804 | 60.4356 | 60.0282 | 61.3895 | 78.1208 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5226 | 78.0708 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.0951 | 47.4571 | 60.034 | 48
78.1153 | 61.0025 | 59.9764 | 61.5 | 78.0888 | 60.4356 | 60.0282 | 61.3908 | 78.1292 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5251 | 78.0791 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.1035 | 47.4571 | 60.034 | 48
78.1237 | 61.003 | 59.9764 | 61.5 | 78.0971 | 60.4446 | 60.0282 | 61.392 | 78.1375 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5276 | 78.0875 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.1118 | 47.4571 | 60.034 | 48
78.132 | 61.003 | 59.9764 | 61.5 | 78.1054 | 60.4446 | 60.0282 | 61.3933 | 78.1458 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5301 | 78.0958 | 34.1318 | 60.034 | 34.5 | 78.1201 | 47.4571 | 60.034 | 48
78.1404 | 61.0067 | 59.9764 | 61.5 | 78.1138 | 60.4387 | 60.0282 | 61.3945 | 78.1542 | 56.6246 | 60.0052 | 57.5326 | 78.1041 | 34.127 | 60.034 | 34.5 | 78.1284 | 47.4719 | 60.034 | 48
78.1487 | 61.0067 | 59.9764 | 61.5 | 78.1221 | 60.4387 | 60.0282 | 61.3958 | 78.1625 | 56.646 | 60.0052 | 57.5351 | 78.1124 | 34.127 | 60.034 | 34.5 | 78.1368 | 47.4719 | 60.034 | 48
78.157 | 61.0067 | 59.9764 | 61.5 | 78.1304 | 60.4549 | 60.0282 | 61.397 | 78.1708 | 56.646 | 60.0052 | 57.5376 | 78.1208 | 34.127 | 60.034 | 34.5 | 78.1451 | 47.4757 | 60.034 | 48
78.1653 | 61.0067 | 59.9764 | 61.5 | 78.1387 | 60.4549 | 60.0282 | 61.3983 | 78.1792 | 56.646 | 60.0052 | 57.5401 | 78.1292 | 34.127 | 60.034 | 34.5 | 78.1534 | 47.4757 | 60.034 | 48
78.1737 | 61.0067 | 59.9764 | 61.5 | 78.1471 | 60.4504 | 60.0282 | 61.3995 | 78.1875 | 56.646 | 60.0052 | 57.5426 | 78.1375 | 34.127 | 60.034 | 34.5 | 78.1617 | 47.4757 | 60.034 | 48
78.182 | 61.0067 | 59.9764 | 61.5 | 78.1554 | 60.4504 | 60.0282 | 61.4008 | 78.1959 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5451 | 78.1458 | 34.127 | 60.034 | 34.5 | 78.17 | 47.4757 | 60.034 | 48
78.1904 | 61.0135 | 59.9764 | 61.5 | 78.1638 | 60.4504 | 60.0282 | 61.402 | 78.2042 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5476 | 78.1542 | 34.1238 | 60.034 | 34.5 | 78.1785 | 47.4726 | 60.034 | 48
78.1987 | 61.0135 | 59.9764 | 61.5 | 78.1721 | 60.4504 | 60.0282 | 61.4033 | 78.2125 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5501 | 78.1625 | 34.1238 | 60.034 | 34.5 | 78.1868 | 47.4726 | 60.034 | 48
78.207 | 60.9915 | 59.9764 | 61.5 | 78.1804 | 60.4586 | 60.0282 | 61.4045 | 78.2208 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5526 | 78.1708 | 34.1238 | 60.034 | 34.5 | 78.1951 | 47.4726 | 60.034 | 48
78.2154 | 60.9915 | 59.9764 | 61.5 | 78.1887 | 60.4586 | 60.0282 | 61.4058 | 78.2292 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5551 | 78.1791 | 34.1238 | 60.034 | 34.5 | 78.2034 | 47.4726 | 60.034 | 48
78.2237 | 60.9879 | 59.9764 | 61.5 | 78.1971 | 60.4517 | 60.0282 | 61.407 | 78.2375 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5576 | 78.1874 | 34.1238 | 60.034 | 34.5 | 78.2118 | 47.4752 | 60.034 | 48
78.2321 | 60.9879 | 59.9764 | 61.5 | 78.2054 | 60.4517 | 60.0282 | 61.4083 | 78.2458 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5601 | 78.1958 | 34.1238 | 60.034 | 34.5 | 78.2201 | 47.4752 | 60.034 | 48
78.2404 | 60.9879 | 59.9764 | 61.5 | 78.2137 | 60.5062 | 60.0282 | 61.4095 | 78.2542 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5626 | 78.2041 | 34.1245 | 60.034 | 34.5 | 78.2284 | 47.4752 | 60.034 | 48
78.2487 | 60.9879 | 59.9764 | 61.5 | 78.222 | 60.5062 | 60.0282 | 61.4108 | 78.2625 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5651 | 78.2124 | 34.1245 | 60.034 | 34.5 | 78.2367 | 47.4752 | 60.034 | 48
78.257 | 60.9673 | 59.9764 | 61.5 | 78.2303 | 60.5062 | 60.0225 | 61.412 | 78.2708 | 56.6361 | 60.0052 | 57.5676 | 78.2207 | 34.1245 | 60.034 | 34.5 | 78.245 | 47.4716 | 60.034 | 48
78.2654 | 60.9673 | 59.9764 | 61.5 | 78.2387 | 60.5062 | 60.0225 | 61.4133 | 78.2792 | 56.6367 | 60.0052 | 57.5701 | 78.2291 | 34.1245 | 60.034 | 34.5 | 78.2534 | 47.4716 | 60.034 | 48
78.2737 | 60.9673 | 59.9764 | 61.5 | 78.247 | 60.5012 | 60.0225 | 61.4145 | 78.2875 | 56.6367 | 60.0052 | 57.5726 | 78.2374 | 34.0962 | 60.034 | 34.5 | 78.2617 | 47.4716 | 60.034 | 48
78.2821 | 60.9673 | 59.9764 | 61.5 | 78.2554 | 60.5012 | 60.0225 | 61.4158 | 78.2958 | 56.6544 | 60.0052 | 57.5751 | 78.2457 | 34.0962 | 60.034 | 34.5 | 78.27 | 47.4716 | 60.034 | 48
78.2904 | 60.9661 | 59.9764 | 61.5 | 78.2637 | 60.5036 | 60.0225 | 61.417 | 78.3041 | 56.6544 | 60.0052 | 57.5776 | 78.254 | 34.0962 | 60.034 | 34.5 | 78.2783 | 47.4435 | 60.034 | 48
78.2987 | 60.9661 | 59.9764 | 61.5 | 78.272 | 60.5036 | 60.0225 | 61.4183 | 78.3125 | 56.6544 | 60.0052 | 57.5801 | 78.2623 | 34.0962 | 60.034 | 34.5 | 78.2867 | 47.4435 | 60.034 | 48
78.3071 | 60.9661 | 59.9764 | 61.5 | 78.2803 | 60.5036 | 60.0225 | 61.4195 | 78.3208 | 56.6544 | 60.0052 | 57.5826 | 78.2708 | 34.1071 | 60.034 | 34.5 | 78.295 | 47.4782 | 60.034 | 48
78.3154 | 60.9661 | 59.9764 | 61.5 | 78.2887 | 60.5036 | 60.0225 | 61.4208 | 78.3292 | 56.6544 | 60.0052 | 57.5851 | 78.2791 | 34.1071 | 60.034 | 34.5 | 78.3033 | 47.4782 | 60.034 | 48
78.3238 | 60.9567 | 59.9764 | 61.5 | 78.297 | 60.5036 | 60.0225 | 61.422 | 78.3375 | 56.6544 | 60.0052 | 57.5876 | 78.2874 | 34.1069 | 60.034 | 34.5 | 78.3116 | 47.4789 | 60.034 | 48
78.3321 | 60.9567 | 59.9764 | 61.5 | 78.3054 | 60.5036 | 60.0225 | 61.4233 | 78.3458 | 56.652 | 60.0052 | 57.5901 | 78.2957 | 34.1069 | 60.034 | 34.5 | 78.3201 | 47.4789 | 60.034 | 48
78.3404 | 60.9567 | 59.9764 | 61.5 | 78.3137 | 60.5036 | 60.0225 | 61.4245 | 78.3541 | 56.652 | 60.0052 | 57.5926 | 78.3041 | 34.1069 | 60.034 | 34.5 | 78.3284 | 47.4789 | 60.034 | 48
78.3488 | 60.9567 | 59.9764 | 61.5 | 78.322 | 60.5036 | 60.0225 | 61.4258 | 78.3625 | 56.692 | 60.0052 | 57.5951 | 78.3124 | 34.1069 | 60.034 | 34.5 | 78.3367 | 47.4789 | 60.034 | 48
78.3571 | 60.9533 | 59.9764 | 61.5 | 78.3303 | 60.5519 | 60.0225 | 61.427 | 78.3708 | 56.692 | 60.0052 | 57.5976 | 78.3207 | 34.1095 | 60.034 | 34.5 | 78.345 | 47.4825 | 60.034 | 48
78.3654 | 60.9533 | 59.9764 | 61.5 | 78.3387 | 60.5519 | 60.0225 | 61.4283 | 78.3792 | 56.6845 | 60.0052 | 57.6001 | 78.329 | 34.1095 | 60.034 | 34.5 | 78.3533 | 47.4825 | 60.034 | 48
78.3738 | 60.9491 | 59.9764 | 61.5 | 78.347 | 60.5519 | 60.0225 | 61.4295 | 78.3875 | 56.6845 | 60.0052 | 57.6013 | 78.3374 | 34.1096 | 60.034 | 34.5 | 78.3617 | 47.4855 | 60.034 | 48
78.3821 | 60.9491 | 59.9764 | 61.5 | 78.3553 | 60.5519 | 60.0225 | 61.4308 | 78.3958 | 56.6845 | 60.0052 | 57.6026 | 78.3457 | 34.1096 | 60.034 | 34.5 | 78.37 | 47.4855 | 60.034 | 48
78.3904 | 60.9515 | 59.9764 | 61.5 | 78.3636 | 60.5517 | 60.0225 | 61.432 | 78.4042 | 56.6845 | 60.0052 | 57.6038 | 78.354 | 34.1058 | 60.034 | 34.5 | 78.3783 | 47.4855 | 60.034 | 48
78.3988 | 60.9515 | 59.9764 | 61.5 | 78.372 | 60.5517 | 60.0225 | 61.4333 | 78.4125 | 56.6845 | 60.0052 | 57.6051 | 78.3623 | 34.1058 | 60.034 | 34.5 | 78.3866 | 47.4855 | 60.034 | 48
78.4071 | 60.9515 | 59.9764 | 61.5 | 78.3803 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4345 | 78.4208 | 56.6845 | 60.0052 | 57.6063 | 78.3706 | 34.1058 | 60.034 | 34.5 | 78.395 | 47.4668 | 60.034 | 48
78.4155 | 60.9515 | 59.9764 | 61.5 | 78.3887 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4358 | 78.4291 | 56.6816 | 60.0052 | 57.6076 | 78.379 | 34.1058 | 60.034 | 34.5 | 78.4033 | 47.4668 | 60.034 | 48
78.4238 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 78.397 | 60.5475 | 60.0225 | 61.437 | 78.4375 | 56.6816 | 60.0052 | 57.6088 | 78.3873 | 34.1058 | 60.034 | 34.5 | 78.4116 | 47.4633 | 60.034 | 48
78.4321 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 78.4053 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4383 | 78.4458 | 56.6821 | 60.0052 | 57.6101 | 78.3956 | 34.1058 | 60.034 | 34.5 | 78.4199 | 47.4633 | 60.034 | 48
78.4405 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 78.4136 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4395 | 78.4542 | 56.6821 | 60.0052 | 57.6113 | 78.4039 | 34.1029 | 60.034 | 34.5 | 78.4283 | 47.4633 | 60.034 | 48
78.4488 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 78.422 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4408 | 78.4625 | 56.6824 | 60.0052 | 57.6126 | 78.4124 | 34.1029 | 60.034 | 34.5 | 78.4366 | 47.4633 | 60.034 | 48
78.4572 | 60.959 | 59.9764 | 61.5 | 78.4303 | 60.5475 | 60.0225 | 61.442 | 78.4708 | 56.6824 | 60.0052 | 57.6138 | 78.4207 | 34.0997 | 60.034 | 34.5 | 78.4449 | 47.4756 | 60.034 | 48
78.4655 | 60.959 | 59.9764 | 61.5 | 78.4387 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4433 | 78.4791 | 56.6824 | 60.0052 | 57.6151 | 78.429 | 34.0997 | 60.034 | 34.5 | 78.4532 | 47.4756 | 60.034 | 48
78.4738 | 60.959 | 59.9764 | 61.5 | 78.447 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4445 | 78.4875 | 56.6824 | 60.0052 | 57.6163 | 78.4373 | 34.0995 | 60.034 | 34.5 | 78.4615 | 47.4457 | 60.034 | 48
78.4821 | 60.959 | 59.9764 | 61.5 | 78.4553 | 60.5475 | 60.0225 | 61.4458 | 78.4958 | 56.7315 | 60.0052 | 57.6175 | 78.4457 | 34.0995 | 60.034 | 34.5 | 78.47 | 47.4457 | 60.034 | 48
78.4905 | 60.9843 | 59.9764 | 61.5 | 78.4636 | 60.5465 | 60.0225 | 61.447 | 78.5042 | 56.7315 | 60.0052 | 57.6188 | 78.454 | 34.1502 | 60.034 | 34.5 | 78.4783 | 47.4418 | 60.034 | 48
78.4988 | 60.9843 | 59.9764 | 61.5 | 78.4719 | 60.5465 | 60.0225 | 61.4483 | 78.5125 | 56.7415 | 60.0052 | 57.6201 | 78.4623 | 34.1502 | 60.034 | 34.5 | 78.4866 | 47.4418 | 60.034 | 48
78.5072 | 60.9843 | 59.9764 | 61.5 | 78.4803 | 60.5387 | 60.0225 | 61.4495 | 78.5208 | 56.7415 | 60.0052 | 57.6213 | 78.4706 | 34.1502 | 60.034 | 34.5 | 78.4949 | 47.4418 | 60.034 | 48
78.5155 | 60.9843 | 59.9764 | 61.5 | 78.4886 | 60.5387 | 60.0225 | 61.4508 | 78.5291 | 56.7394 | 60.0052 | 57.6226 | 78.4789 | 34.1502 | 60.034 | 34.5 | 78.5033 | 47.4418 | 60.034 | 48
78.5238 | 60.9825 | 59.9764 | 61.5 | 78.4969 | 60.5414 | 60.0225 | 61.452 | 78.5375 | 56.7394 | 60.0052 | 57.6238 | 78.4873 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5116 | 47.4392 | 60.034 | 48
78.5322 | 60.9825 | 59.9764 | 61.5 | 78.5052 | 60.5414 | 60.0225 | 61.4533 | 78.5458 | 56.7949 | 60.0052 | 57.625 | 78.4956 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5199 | 47.4392 | 60.034 | 48
78.5405 | 60.976 | 59.9764 | 61.5 | 78.5136 | 60.5414 | 60.0225 | 61.4545 | 78.5541 | 56.7949 | 60.0052 | 57.6263 | 78.5039 | 34.1308 | 60.034 | 34.5 | 78.5282 | 47.4367 | 60.034 | 48
78.5488 | 60.976 | 59.9764 | 61.5 | 78.5219 | 60.5414 | 60.0225 | 61.4558 | 78.5625 | 56.7949 | 60.0052 | 57.6276 | 78.5122 | 34.1308 | 60.034 | 34.5 | 78.5365 | 47.4367 | 60.034 | 48
78.5572 | 60.976 | 59.9764 | 61.5 | 78.5303 | 60.5414 | 60.0225 | 61.457 | 78.5708 | 56.7949 | 60.0052 | 57.6288 | 78.5206 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5449 | 47.4412 | 60.034 | 48
78.5655 | 60.976 | 59.9764 | 61.5 | 78.5386 | 60.5414 | 60.0225 | 61.4583 | 78.5792 | 56.7887 | 60.0052 | 57.6301 | 78.5289 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5532 | 47.4412 | 60.034 | 48
78.5739 | 60.9785 | 59.9764 | 61.5 | 78.5469 | 60.5414 | 60.0225 | 61.4595 | 78.5875 | 56.7887 | 60.0052 | 57.6313 | 78.5372 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5615 | 47.4412 | 60.034 | 48
78.5822 | 60.9785 | 59.9764 | 61.5 | 78.5552 | 60.5414 | 60.0225 | 61.4608 | 78.5958 | 56.7814 | 60.0052 | 57.6325 | 78.5455 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5698 | 47.4412 | 60.034 | 48
78.5905 | 61.0267 | 59.9764 | 61.5 | 78.5636 | 60.5414 | 60.0225 | 61.462 | 78.6041 | 56.7814 | 60.0052 | 57.6338 | 78.5538 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5782 | 47.4412 | 60.034 | 48
78.5989 | 61.0267 | 59.9764 | 61.5 | 78.5719 | 60.5414 | 60.0225 | 61.4632 | 78.6125 | 56.7786 | 60.0052 | 57.635 | 78.5623 | 34.1307 | 60.034 | 34.5 | 78.5865 | 47.4412 | 60.034 | 48
78.6072 | 61.035 | 59.9764 | 61.5 | 78.5803 | 60.5698 | 60.0225 | 61.4645 | 78.6208 | 56.7786 | 60.0052 | 57.6363 |  |  |  |  | 78.5948 | 47.4487 | 60.034 | 48
78.6155 | 61.035 | 59.9764 | 61.5 | 78.5886 | 60.5698 | 60.0225 | 61.4657 | 78.6292 | 56.7786 | 60.0052 | 57.6376 |  |  |  |  | 78.6031 | 47.4487 | 60.034 | 48
78.6239 | 61.035 | 59.9764 | 61.5 | 78.5969 | 60.5794 | 60.0225 | 61.467 | 78.6375 | 56.7786 | 60.0052 | 57.6388 |  |  |  |  | 78.6116 | 47.4459 | 60.034 | 48
78.6322 | 61.035 | 59.9764 | 61.5 | 78.6052 | 60.5794 | 60.0225 | 61.4683 | 78.6458 | 56.7786 | 60.0052 | 57.64 |  |  |  |  | 78.6199 | 47.4459 | 60.034 | 48
78.6405 | 61.035 | 59.9764 | 61.5 | 78.6136 | 60.5794 | 60.0225 | 61.4695 | 78.6541 | 56.7786 | 60.0052 | 57.6413 |  |  |  |  | 78.6282 | 47.4459 | 60.034 | 48
78.6489 | 61.035 | 59.9764 | 61.5 | 78.6219 | 60.5794 | 60.0225 | 61.4707 | 78.6625 | 56.7875 | 60.0052 | 57.6425 |  |  |  |  | 78.6365 | 47.4459 | 60.034 | 48
78.6572 | 61.0321 | 59.9764 | 61.5 | 78.6302 | 60.5794 | 60.0225 | 61.472 | 78.6708 | 56.7875 | 60.0052 | 57.6438 |  |  |  |  | 78.6448 | 47.4459 | 60.034 | 48
78.6656 | 61.0321 | 59.9764 | 61.5 | 78.6385 | 60.5794 | 60.0225 | 61.4732 | 78.6791 | 56.791 | 60.0052 | 57.6451 |  |  |  |  | 78.6532 | 47.4459 | 60.034 | 48
78.6739 | 61.0252 | 59.9764 | 61.5 | 78.6469 | 60.6403 | 60.0225 | 61.4745 | 78.6874 | 56.791 | 60.0052 | 57.6463 |  |  |  |  | 78.6615 | 47.436 | 60.034 | 48
78.6822 | 61.0252 | 59.9764 | 61.5 | 78.6552 | 60.6403 | 60.0225 | 61.4757 | 78.6958 | 56.791 | 60.0052 | 57.6475 |  |  |  |  | 78.6698 | 47.436 | 60.034 | 48
78.6906 | 61.0252 | 59.9764 | 61.5 | 78.6636 | 60.6403 | 60.0225 | 61.477 | 78.7041 | 56.791 | 60.0052 | 57.6488 |  |  |  |  | 78.6781 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.6989 | 61.0252 | 59.9764 | 61.5 | 78.6719 | 60.6403 | 60.0225 | 61.4782 | 78.7125 | 56.8108 | 60.0052 | 57.65 |  |  |  |  | 78.6865 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.7072 | 61.0252 | 59.9764 | 61.5 | 78.6802 | 60.6661 | 60.0225 | 61.4795 | 78.7208 | 56.8108 | 60.0052 | 57.6513 |  |  |  |  | 78.6948 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.7156 | 61.0252 | 59.9764 | 61.5 | 78.6885 | 60.6661 | 60.0225 | 61.4807 | 78.7291 | 56.8108 | 60.0052 | 57.6525 |  |  |  |  | 78.7031 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.7239 | 61.0284 | 59.9764 | 61.5 | 78.6968 | 60.6661 | 60.0225 | 61.482 | 78.7374 | 56.8108 | 60.0052 | 57.6538 |  |  |  |  | 78.7114 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.7322 | 61.0284 | 59.9764 | 61.5 | 78.7052 | 60.6661 | 60.0225 | 61.4832 | 78.7458 | 56.8159 | 60.0052 | 57.655 |  |  |  |  | 78.7197 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.7406 | 61.0653 | 59.9764 | 61.5 | 78.7135 | 60.6778 | 60.0225 | 61.4845 | 78.7542 | 56.8159 | 60.0052 | 57.6563 |  |  |  |  | 78.7281 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.7489 | 61.0653 | 59.9764 | 61.5 | 78.7219 | 60.6778 | 60.0225 | 61.4857 | 78.7625 | 56.8172 | 60.0052 | 57.6575 |  |  |  |  | 78.7365 | 47.4409 | 60.034 | 48
78.7573 | 61.0639 | 59.9764 | 61.5 | 78.7302 | 60.6656 | 60.0225 | 61.487 | 78.7708 | 56.8172 | 60.0052 | 57.6588 |  |  |  |  | 78.7448 | 47.449 | 60.034 | 48
78.7656 | 61.0639 | 59.9764 | 61.5 | 78.7385 | 60.6656 | 60.0225 | 61.4882 | 78.7791 | 56.817 | 60.0052 | 57.66 |  |  |  |  | 78.7531 | 47.449 | 60.034 | 48
78.7739 | 61.0639 | 59.9764 | 61.5 | 78.7468 | 60.6656 | 60.0225 | 61.4895 | 78.7875 | 56.817 | 60.0052 | 57.6613 |  |  |  |  | 78.7615 | 47.4489 | 60.034 | 48
78.7823 | 61.0639 | 59.9764 | 61.5 | 78.7552 | 60.6656 | 60.0225 | 61.4907 | 78.7958 | 56.817 | 60.0052 | 57.6625 |  |  |  |  | 78.7698 | 47.4489 | 60.034 | 48
78.7906 | 61.0526 | 59.9764 | 61.5 | 78.7635 | 60.6663 | 60.0225 | 61.492 | 78.8041 | 56.817 | 60.0052 | 57.6638 |  |  |  |  | 78.7781 | 47.4323 | 60.034 | 48
78.799 | 61.0526 | 59.9764 | 61.5 | 78.7719 | 60.6663 | 60.0225 | 61.4932 | 78.8124 | 56.8147 | 60.0052 | 57.665 |  |  |  |  | 78.7864 | 47.4323 | 60.034 | 48
78.8073 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.7802 | 60.6644 | 60.0225 | 61.4945 | 78.8208 | 56.8147 | 60.0052 | 57.6663 |  |  |  |  | 78.7948 | 47.429 | 60.034 | 48
78.8156 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.7885 | 60.6644 | 60.0225 | 61.4957 | 78.8291 | 56.8123 | 60.0052 | 57.6675 |  |  |  |  | 78.8031 | 47.429 | 60.034 | 48
78.8239 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.7968 | 60.6979 | 60.0225 | 61.497 | 78.8375 | 56.8123 | 60.0052 | 57.6688 |  |  |  |  | 78.8114 | 47.42 | 60.034 | 48
78.8323 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.8052 | 60.6979 | 60.0225 | 61.4982 | 78.8458 | 56.8081 | 60.0052 | 57.67 |  |  |  |  | 78.8197 | 47.42 | 60.034 | 48
78.8406 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.8135 | 60.6979 | 60.0225 | 61.4995 | 78.8541 | 56.8081 | 60.0052 | 57.6713 |  |  |  |  | 78.828 | 47.434 | 60.034 | 48
78.849 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.8218 | 60.6979 | 60.0225 | 61.5 | 78.8624 | 56.8081 | 60.0052 | 57.6725 |  |  |  |  | 78.8364 | 47.434 | 60.034 | 48
78.8573 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.8301 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.8708 | 56.8081 | 60.0052 | 57.6738 |  |  |  |  | 78.8447 | 47.4307 | 60.034 | 48
78.8656 | 61.0392 | 59.9764 | 61.5 | 78.8385 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.8791 | 56.8244 | 60.0052 | 57.675 |  |  |  |  | 78.853 | 47.4307 | 60.034 | 48
78.874 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.8468 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.8875 | 56.8244 | 60.0052 | 57.6763 |  |  |  |  | 78.8613 | 47.4289 | 60.034 | 48
78.8823 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.8552 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.8958 | 56.8704 | 60.0052 | 57.6775 |  |  |  |  | 78.8698 | 47.4289 | 60.034 | 48
78.8907 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.8635 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.9041 | 56.8704 | 60.0052 | 57.6788 |  |  |  |  | 78.8781 | 47.4312 | 60.034 | 48
78.899 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.8718 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.9124 | 56.8704 | 60.0052 | 57.68 |  |  |  |  | 78.8864 | 47.4312 | 60.034 | 48
78.9073 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.8801 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.9208 | 56.8704 | 60.0052 | 57.6813 |  |  |  |  | 78.8947 | 47.4373 | 60.034 | 48
78.9156 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.8885 | 60.6937 | 60.0225 | 61.5 | 78.9291 | 56.8705 | 60.0052 | 57.6825 |  |  |  |  | 78.903 | 47.4373 | 60.034 | 48
78.924 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.8968 | 60.6905 | 60.0225 | 61.5 | 78.9374 | 56.8705 | 60.0052 | 57.6838 |  |  |  |  | 78.9114 | 47.4371 | 60.034 | 48
78.9323 | 61.0286 | 59.9764 | 61.5 | 78.9052 | 60.6905 | 60.0225 | 61.5 | 78.9458 | 56.8664 | 60.0052 | 57.685 |  |  |  |  | 78.9197 | 47.4371 | 60.034 | 48
78.9407 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 78.9135 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 78.9541 | 56.8664 | 60.0052 | 57.6863 |  |  |  |  | 78.928 | 47.4553 | 60.0282 | 48
78.949 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 78.9218 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 78.9625 | 56.8612 | 59.9994 | 57.6875 |  |  |  |  | 78.9363 | 47.4553 | 60.0282 | 48
78.9573 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 78.9301 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 78.9708 | 56.8612 | 59.9994 | 57.6888 |  |  |  |  | 78.9447 | 47.4547 | 60.0282 | 48
78.9657 | 61.0275 | 59.9764 | 61.5 | 78.9384 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 78.9791 | 56.8612 | 59.9994 | 57.69 |  |  |  |  | 78.953 | 47.4547 | 60.0282 | 48
78.974 | 61.0395 | 59.9764 | 61.5 | 78.9468 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 78.9874 | 56.8612 | 59.9994 | 57.6913 |  |  |  |  | 78.9613 | 47.4547 | 60.0282 | 48
78.9824 | 61.0395 | 59.9764 | 61.5 | 78.9551 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 78.9958 | 56.8683 | 59.9994 | 57.6925 |  |  |  |  | 78.9696 | 47.4547 | 60.0282 | 48
78.9907 | 61.0076 | 59.9764 | 61.5 | 78.9634 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 79.0041 | 56.8683 | 59.9994 | 57.6938 |  |  |  |  | 78.978 | 47.459 | 60.0282 | 48
78.999 | 61.0076 | 59.9764 | 61.5 | 78.9717 | 60.6842 | 60.0225 | 61.5 | 79.0125 | 56.8683 | 59.9994 | 57.695 |  |  |  |  | 78.9863 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0074 | 61.007 | 59.9764 | 61.5 | 78.9801 | 60.6742 | 60.0225 | 61.5 | 79.0208 | 56.8683 | 59.9994 | 57.6963 |  |  |  |  | 78.9946 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0157 | 61.007 | 59.9764 | 61.5 | 78.9884 | 60.6742 | 60.0225 | 61.5 | 79.0291 | 56.8683 | 59.9994 | 57.6975 |  |  |  |  | 79.0029 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.024 | 60.9978 | 59.9764 | 61.5 | 78.9968 | 60.6742 | 60.0225 | 61.5 | 79.0374 | 56.8683 | 59.9994 | 57.6988 |  |  |  |  | 79.0114 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0324 | 60.9978 | 59.9764 | 61.5 | 79.0051 | 60.6742 | 60.0225 | 61.5 | 79.0458 | 56.8683 | 59.9994 | 57.7 |  |  |  |  | 79.0197 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0407 | 60.9978 | 59.9764 | 61.5 | 79.0134 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.0541 | 56.8683 | 59.9994 | 57.7013 |  |  |  |  | 79.028 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.049 | 60.9978 | 59.9764 | 61.5 | 79.0217 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.0624 | 56.8683 | 59.9994 | 57.7025 |  |  |  |  | 79.0363 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0574 | 60.9899 | 59.9764 | 61.5 | 79.0301 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.0708 | 56.8683 | 59.9994 | 57.7038 |  |  |  |  | 79.0446 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0657 | 60.9899 | 59.9764 | 61.5 | 79.0384 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.0791 | 56.8683 | 59.9994 | 57.705 |  |  |  |  | 79.053 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.074 | 60.994 | 59.9764 | 61.5 | 79.0468 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.0875 | 56.8683 | 59.9994 | 57.7063 |  |  |  |  | 79.0613 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0824 | 60.994 | 59.9764 | 61.5 | 79.0551 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.0958 | 56.8683 | 59.9994 | 57.7075 |  |  |  |  | 79.0696 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0907 | 60.994 | 59.9764 | 61.5 | 79.0634 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.1041 | 56.8683 | 59.9994 | 57.7088 |  |  |  |  | 79.0779 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.0991 | 60.994 | 59.9764 | 61.5 | 79.0717 | 60.7155 | 60.0225 | 61.5 | 79.1124 | 56.8669 | 59.9994 | 57.71 |  |  |  |  | 79.0863 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.1074 | 60.9987 | 59.9764 | 61.5 | 79.0801 | 60.7442 | 60.0225 | 61.5 | 79.1208 | 56.8669 | 59.9994 | 57.7113 |  |  |  |  | 79.0946 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.1157 | 60.9987 | 59.9764 | 61.5 | 79.0884 | 60.7442 | 60.0225 | 61.5 | 79.1291 | 56.908 | 59.9994 | 57.7125 |  |  |  |  | 79.1029 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.1241 | 60.9961 | 59.9764 | 61.5 | 79.0967 | 60.7456 | 60.0225 | 61.5 | 79.1375 | 56.908 | 59.9994 | 57.7138 |  |  |  |  | 79.1112 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.1324 | 60.9961 | 59.9764 | 61.5 | 79.105 | 60.7456 | 60.0225 | 61.5 | 79.1458 | 56.908 | 59.9994 | 57.715 |  |  |  |  | 79.1196 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.1407 | 61.0222 | 59.9764 | 61.5 | 79.1134 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.1541 | 56.908 | 59.9994 | 57.7163 |  |  |  |  | 79.1279 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.1491 | 61.0222 | 59.9764 | 61.5 | 79.1217 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.1624 | 56.908 | 59.9994 | 57.7175 |  |  |  |  | 79.1362 | 47.459 | 60.0282 | 48
79.1574 | 61.0222 | 59.9764 | 61.5 | 79.1301 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.1708 | 56.908 | 59.9994 | 57.7188 |  |  |  |  | 79.1445 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.1657 | 61.0222 | 59.9764 | 61.5 | 79.1384 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.1791 | 56.908 | 59.9994 | 57.72 |  |  |  |  | 79.153 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.1741 | 61.0222 | 59.9764 | 61.5 | 79.1467 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.1874 | 56.908 | 59.9994 | 57.7213 |  |  |  |  | 79.1613 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.1824 | 61.0222 | 59.9764 | 61.5 | 79.155 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.1958 | 56.908 | 59.9994 | 57.7225 |  |  |  |  | 79.1696 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.1908 | 61.0291 | 59.9764 | 61.5 | 79.1633 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.2041 | 56.908 | 59.9994 | 57.7238 |  |  |  |  | 79.1779 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.1991 | 61.0291 | 59.9764 | 61.5 | 79.1717 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.2125 | 56.8988 | 59.9994 | 57.725 |  |  |  |  | 79.1862 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2074 | 61.0124 | 59.9764 | 61.5 | 79.18 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.2208 | 56.8988 | 59.9994 | 57.7263 |  |  |  |  | 79.1946 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2158 | 61.0124 | 59.9764 | 61.5 | 79.1884 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.2291 | 56.9638 | 59.9994 | 57.7275 |  |  |  |  | 79.2029 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2241 | 61.0032 | 59.9764 | 61.5 | 79.1967 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.2374 | 56.9638 | 59.9994 | 57.7288 |  |  |  |  | 79.2112 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2325 | 61.0032 | 59.9764 | 61.5 | 79.205 | 60.7356 | 60.0225 | 61.5 | 79.2458 | 56.9638 | 59.9994 | 57.73 |  |  |  |  | 79.2195 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2408 | 61.0032 | 59.9764 | 61.5 | 79.2133 | 60.7387 | 60.0225 | 61.5 | 79.2541 | 56.9638 | 59.9994 | 57.7313 |  |  |  |  | 79.2279 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2491 | 61.0032 | 59.9764 | 61.5 | 79.2217 | 60.7387 | 60.0225 | 61.5 | 79.2625 | 56.9638 | 59.9994 | 57.7325 |  |  |  |  | 79.2362 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2574 | 61.0032 | 59.9764 | 61.5 | 79.23 | 60.7323 | 60.0225 | 61.5 | 79.2708 | 56.9638 | 59.9994 | 57.7338 |  |  |  |  | 79.2445 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2658 | 61.0032 | 59.9764 | 61.5 | 79.2383 | 60.7323 | 60.0225 | 61.5 | 79.2791 | 56.9657 | 59.9994 | 57.735 |  |  |  |  | 79.2528 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2741 | 61.0003 | 59.9764 | 61.5 | 79.2466 | 60.7323 | 60.0225 | 61.5 | 79.2874 | 56.9657 | 59.9994 | 57.7363 |  |  |  |  | 79.2612 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2825 | 61.0003 | 59.9764 | 61.5 | 79.255 | 60.7323 | 60.0225 | 61.5 | 79.2958 | 56.9657 | 59.9994 | 57.7375 |  |  |  |  | 79.2695 | 47.4555 | 60.0282 | 48
79.2908 | 61.0082 | 59.9764 | 61.5 | 79.2633 | 60.7142 | 60.0225 | 61.5 | 79.3041 | 56.9657 | 59.9994 | 57.7388 |  |  |  |  | 79.2778 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.2991 | 61.0082 | 59.9764 | 61.5 | 79.2717 | 60.7142 | 60.0225 | 61.5 | 79.3124 | 56.9656 | 59.9994 | 57.74 |  |  |  |  | 79.2861 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.3075 | 61.0082 | 59.9764 | 61.5 | 79.28 | 60.714 | 60.0225 | 61.5 | 79.3208 | 56.9656 | 59.9994 | 57.7413 |  |  |  |  | 79.2946 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.3158 | 61.0082 | 59.9764 | 61.5 | 79.2883 | 60.714 | 60.0225 | 61.5 | 79.3291 | 56.9656 | 59.9994 | 57.7425 |  |  |  |  | 79.3029 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.3242 | 61.0082 | 59.9764 | 61.5 | 79.2966 | 60.714 | 60.0225 | 61.5 | 79.3375 | 56.9656 | 59.9994 | 57.7438 |  |  |  |  | 79.3112 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.3325 | 61.0082 | 59.9764 | 61.5 | 79.305 | 60.714 | 60.0225 | 61.5 | 79.3458 | 56.9656 | 59.9994 | 57.745 |  |  |  |  | 79.3195 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.3408 | 61.0042 | 59.9764 | 61.5 | 79.3133 | 60.7092 | 60.0225 | 61.5 | 79.3541 | 56.9656 | 59.9994 | 57.7463 |  |  |  |  | 79.3278 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.3492 | 61.0042 | 59.9764 | 61.5 | 79.3217 | 60.7092 | 60.0225 | 61.5 | 79.3624 | 56.9656 | 59.9994 | 57.7475 |  |  |  |  | 79.3362 | 47.4553 | 60.0282 | 48
79.3575 | 60.9865 | 59.9764 | 61.5 | 79.33 | 60.7345 | 60.0225 | 61.5 | 79.3708 | 56.9656 | 59.9994 | 57.7488 |  |  |  |  | 79.3445 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.3658 | 60.9865 | 59.9764 | 61.5 | 79.3383 | 60.7345 | 60.0225 | 61.5 | 79.3791 | 56.9713 | 59.9994 | 57.7501 |  |  |  |  | 79.3528 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.3742 | 60.983 | 59.9764 | 61.5 | 79.3466 | 60.7335 | 60.0225 | 61.5 | 79.3875 | 56.9713 | 59.9994 | 57.7526 |  |  |  |  | 79.3611 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.3825 | 60.983 | 59.9764 | 61.5 | 79.355 | 60.7335 | 60.0225 | 61.5 | 79.3958 | 56.9713 | 59.9994 | 57.7551 |  |  |  |  | 79.3695 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.3908 | 60.983 | 59.9764 | 61.5 | 79.3633 | 60.7339 | 60.0225 | 61.5 | 79.4041 | 56.9713 | 59.9994 | 57.7576 |  |  |  |  | 79.3778 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.3992 | 60.983 | 59.9764 | 61.5 | 79.3716 | 60.7339 | 60.0225 | 61.5 | 79.4124 | 56.984 | 59.9994 | 57.7601 |  |  |  |  | 79.3861 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.4075 | 60.9748 | 59.9764 | 61.5 | 79.3799 | 60.7374 | 60.0225 | 61.5 | 79.4208 | 56.984 | 59.9994 | 57.7626 |  |  |  |  | 79.3944 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.4159 | 60.9748 | 59.9764 | 61.5 | 79.3883 | 60.7374 | 60.0225 | 61.5 | 79.4291 | 56.984 | 59.9994 | 57.7651 |  |  |  |  | 79.4028 | 47.4535 | 60.0282 | 48
79.4242 | 60.9748 | 59.9764 | 61.5 | 79.3966 | 60.7374 | 60.0225 | 61.5 | 79.4374 | 56.984 | 59.9994 | 57.7676 |  |  |  |  | 79.4111 | 47.458 | 60.0282 | 48
79.4325 | 60.9748 | 59.9764 | 61.5 | 79.4049 | 60.7374 | 60.0225 | 61.5 | 79.4458 | 56.984 | 59.9994 | 57.7701 |  |  |  |  | 79.4194 | 47.458 | 60.0282 | 48
79.4409 | 60.9791 | 59.9764 | 61.5 | 79.4133 | 60.7385 | 60.0225 | 61.5 | 79.4541 | 56.984 | 59.9994 | 57.7726 |  |  |  |  | 79.4277 | 47.4607 | 60.0282 | 48
79.4492 | 60.9791 | 59.9764 | 61.5 | 79.4216 | 60.7385 | 60.0225 | 61.5 | 79.4625 | 56.984 | 59.9994 | 57.7751 |  |  |  |  | 79.436 | 47.4607 | 60.0282 | 48
79.4575 | 60.9791 | 59.9764 | 61.5 | 79.4299 | 60.7385 | 60.0225 | 61.5 | 79.4708 | 56.984 | 59.9994 | 57.7776 |  |  |  |  | 79.4445 | 47.4607 | 60.0282 | 48
79.4659 | 60.9791 | 59.9764 | 61.5 | 79.4382 | 60.7385 | 60.0225 | 61.5 | 79.4791 | 56.932 | 59.9994 | 57.7801 |  |  |  |  | 79.4528 | 47.4607 | 60.0282 | 48
79.4742 | 60.9753 | 59.9764 | 61.5 | 79.4466 | 60.7385 | 60.0225 | 61.5 | 79.4874 | 56.932 | 59.9994 | 57.7826 |  |  |  |  | 79.4611 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.4825 | 60.9753 | 59.9764 | 61.5 | 79.4549 | 60.7385 | 60.0225 | 61.5 | 79.4958 | 56.932 | 59.9994 | 57.7851 |  |  |  |  | 79.4694 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.4909 | 60.9753 | 59.9764 | 61.5 | 79.4633 | 60.7322 | 60.0225 | 61.5 | 79.5041 | 56.932 | 59.9994 | 57.7876 |  |  |  |  | 79.4778 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.4992 | 60.9753 | 59.9764 | 61.5 | 79.4716 | 60.7322 | 60.0225 | 61.5 | 79.5125 | 56.932 | 59.9994 | 57.7901 |  |  |  |  | 79.4861 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.5076 | 60.9873 | 59.9764 | 61.5 | 79.4799 | 60.7659 | 60.0225 | 61.5 | 79.5208 | 56.932 | 59.9994 | 57.7926 |  |  |  |  | 79.4944 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.5159 | 60.9873 | 59.9764 | 61.5 | 79.4882 | 60.7659 | 60.0225 | 61.5 | 79.5291 | 56.9304 | 59.9994 | 57.7951 |  |  |  |  | 79.5027 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.5242 | 60.9867 | 59.9764 | 61.5 | 79.4966 | 60.7629 | 60.0225 | 61.5 | 79.5374 | 56.9304 | 59.9994 | 57.7976 |  |  |  |  | 79.5111 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.5326 | 60.9867 | 59.9764 | 61.5 | 79.5049 | 60.7629 | 60.0225 | 61.5 | 79.5458 | 56.9304 | 59.9994 | 57.8001 |  |  |  |  | 79.5194 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.5409 | 60.9832 | 59.9764 | 61.5 | 79.5132 | 60.7729 | 60.0225 | 61.5 | 79.5541 | 56.9304 | 59.9994 | 57.8026 |  |  |  |  | 79.5277 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.5492 | 60.9832 | 59.9764 | 61.5 | 79.5215 | 60.7729 | 60.0225 | 61.5 | 79.5624 | 56.9304 | 59.9994 | 57.8051 |  |  |  |  | 79.536 | 47.4511 | 60.0282 | 48
79.5576 | 60.9832 | 59.9764 | 61.5 | 79.5299 | 60.7767 | 60.0225 | 61.5 | 79.5708 | 56.9304 | 59.9994 | 57.8076 |  |  |  |  | 79.5444 | 47.4648 | 60.0282 | 48
79.5659 | 60.9832 | 59.9764 | 61.5 | 79.5382 | 60.7767 | 60.0225 | 61.5 | 79.5791 | 56.9304 | 59.9994 | 57.8101 |  |  |  |  | 79.5527 | 47.4648 | 60.0282 | 48
79.5742 | 61.0185 | 59.9764 | 61.5 | 79.5466 | 60.7899 | 60.0225 | 61.5 | 79.5875 | 56.9304 | 59.9994 | 57.8126 |  |  |  |  | 79.561 | 47.4648 | 60.0282 | 48
79.5826 | 61.0185 | 59.9764 | 61.5 | 79.5549 | 60.7899 | 60.0225 | 61.5 | 79.5958 | 56.9325 | 59.9994 | 57.8151 |  |  |  |  | 79.5693 | 47.4648 | 60.0282 | 48
79.5909 | 61.0183 | 59.9764 | 61.5 | 79.5632 | 60.7968 | 60.0225 | 61.5 | 79.6041 | 56.9325 | 59.9994 | 57.8176 |  |  |  |  | 79.5776 | 47.4632 | 60.0282 | 48
79.5992 | 61.0183 | 59.9764 | 61.5 | 79.5715 | 60.7968 | 60.0225 | 61.5 | 79.6124 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8201 |  |  |  |  | 79.5861 | 47.4632 | 60.0282 | 48
79.6076 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.5799 | 60.7934 | 60.0225 | 61.5 | 79.6208 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8226 |  |  |  |  | 79.5944 | 47.4632 | 60.0282 | 48
79.6159 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.5882 | 60.7934 | 60.0225 | 61.5 | 79.6291 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8251 |  |  |  |  | 79.6027 | 47.4632 | 60.0282 | 48
79.6243 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.5966 | 60.8179 | 60.0225 | 61.5 | 79.6375 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8276 |  |  |  |  | 79.611 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6326 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.6049 | 60.8179 | 60.0225 | 61.5 | 79.6458 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8301 |  |  |  |  | 79.6194 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6409 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.6132 | 60.8179 | 60.0225 | 61.5 | 79.6541 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8326 |  |  |  |  | 79.6277 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6493 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.6215 | 60.8179 | 60.0225 | 61.5 | 79.6624 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8351 |  |  |  |  | 79.636 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6576 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.6298 | 60.8753 | 60.0225 | 61.5 | 79.6708 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8376 |  |  |  |  | 79.6443 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.666 | 61.0155 | 59.9764 | 61.5 | 79.6382 | 60.8753 | 60.0225 | 61.5 | 79.6791 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8401 |  |  |  |  | 79.6527 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6743 | 61.0284 | 59.9764 | 61.5 | 79.6465 | 60.8753 | 60.0225 | 61.5 | 79.6874 | 56.9311 | 59.9994 | 57.8426 |  |  |  |  | 79.661 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6826 | 61.0284 | 59.9764 | 61.5 | 79.6548 | 60.8753 | 60.0225 | 61.5 | 79.6958 | 56.931 | 59.9994 | 57.8451 |  |  |  |  | 79.6693 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6909 | 61.0238 | 59.9764 | 61.5 | 79.6631 | 60.8846 | 60.0225 | 61.5 | 79.7041 | 56.931 | 59.9994 | 57.8476 |  |  |  |  | 79.6776 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.6993 | 61.0238 | 59.9764 | 61.5 | 79.6715 | 60.8846 | 60.0225 | 61.5 | 79.7125 | 56.931 | 59.9994 | 57.8501 |  |  |  |  | 79.686 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.7076 | 61.0179 | 59.9764 | 61.5 | 79.6798 | 60.8846 | 60.0225 | 61.5 | 79.7208 | 56.931 | 59.9994 | 57.8526 |  |  |  |  | 79.6943 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.716 | 61.0179 | 59.9764 | 61.5 | 79.6882 | 60.8846 | 60.0225 | 61.5 | 79.7291 | 56.931 | 59.9994 | 57.8551 |  |  |  |  | 79.7026 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.7243 | 61.0179 | 59.9764 | 61.5 | 79.6965 | 60.8827 | 60.0225 | 61.5 | 79.7374 | 56.931 | 59.9994 | 57.8576 |  |  |  |  | 79.7109 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.7326 | 61.0179 | 59.9764 | 61.5 | 79.7048 | 60.8827 | 60.0225 | 61.5 | 79.7458 | 56.9314 | 59.9994 | 57.8601 |  |  |  |  | 79.7192 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.741 | 61.0179 | 59.9764 | 61.5 | 79.7131 | 60.8618 | 60.0225 | 61.5 | 79.7541 | 56.9314 | 59.9994 | 57.8626 |  |  |  |  | 79.7277 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.7493 | 61.0179 | 59.9764 | 61.5 | 79.7215 | 60.8618 | 60.0225 | 61.5 | 79.7625 | 56.9314 | 59.9994 | 57.8651 |  |  |  |  | 79.736 | 47.4594 | 60.0282 | 48
79.7577 | 61.0212 | 59.9764 | 61.5 | 79.7298 | 60.8535 | 60.0225 | 61.5 | 79.7708 | 56.9314 | 59.9994 | 57.8676 |  |  |  |  | 79.7443 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.766 | 61.0212 | 59.9764 | 61.5 | 79.7382 | 60.8535 | 60.0225 | 61.5 | 79.7791 | 56.9451 | 59.9994 | 57.8701 |  |  |  |  | 79.7526 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.7743 | 61.0212 | 59.9764 | 61.5 | 79.7465 | 60.8612 | 60.0225 | 61.5 | 79.7874 | 56.9451 | 59.9994 | 57.8726 |  |  |  |  | 79.761 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.7827 | 61.0212 | 59.9764 | 61.5 | 79.7548 | 60.8612 | 60.0225 | 61.5 | 79.7958 | 56.9451 | 59.9994 | 57.8751 |  |  |  |  | 79.7693 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.791 | 60.9945 | 59.9764 | 61.5 | 79.7631 | 60.872 | 60.0225 | 61.5 | 79.8041 | 56.9451 | 59.9994 | 57.8776 |  |  |  |  | 79.7776 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.7993 | 60.9945 | 59.9764 | 61.5 | 79.7715 | 60.872 | 60.0225 | 61.5 | 79.8124 | 56.9451 | 59.9994 | 57.8801 |  |  |  |  | 79.7859 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.8077 | 60.9804 | 59.9764 | 61.5 | 79.7798 | 60.872 | 60.0225 | 61.5 | 79.8208 | 56.9451 | 59.9994 | 57.8826 |  |  |  |  | 79.7943 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.816 | 60.9804 | 59.9764 | 61.5 | 79.7881 | 60.872 | 60.0225 | 61.5 | 79.8291 | 56.9727 | 59.9994 | 57.8851 |  |  |  |  | 79.8026 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.8243 | 60.9758 | 59.9764 | 61.5 | 79.7964 | 60.8673 | 60.0225 | 61.5 | 79.8375 | 56.9727 | 59.9994 | 57.8876 |  |  |  |  | 79.8109 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.8327 | 60.9758 | 59.9764 | 61.5 | 79.8048 | 60.8673 | 60.0225 | 61.5 | 79.8458 | 56.972 | 59.9994 | 57.8901 |  |  |  |  | 79.8192 | 47.4722 | 60.0282 | 48
79.841 | 60.9642 | 59.9764 | 61.5 | 79.8131 | 60.8647 | 60.0225 | 61.5 | 79.8541 | 56.972 | 59.9994 | 57.8926 |  |  |  |  | 79.8276 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.8494 | 60.9642 | 59.9764 | 61.5 | 79.8215 | 60.8647 | 60.0225 | 61.5 | 79.8624 | 56.972 | 59.9994 | 57.8951 |  |  |  |  | 79.8359 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.8577 | 60.9642 | 59.9764 | 61.5 | 79.8298 | 60.863 | 60.0225 | 61.5 | 79.8708 | 56.972 | 59.9994 | 57.8976 |  |  |  |  | 79.8442 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.866 | 60.9642 | 59.9764 | 61.5 | 79.8381 | 60.863 | 60.0225 | 61.5 | 79.8791 | 56.9719 | 59.9994 | 57.9001 |  |  |  |  | 79.8525 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.8744 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 79.8464 | 60.863 | 60.0225 | 61.5 | 79.8875 | 56.9719 | 59.9994 | 57.9026 |  |  |  |  | 79.8608 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.8827 | 61.0074 | 59.9764 | 61.5 | 79.8548 | 60.863 | 60.0225 | 61.5 | 79.8958 | 57.0107 | 59.9994 | 57.9051 |  |  |  |  | 79.8693 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.8911 | 61.014 | 59.9764 | 61.5 | 79.8631 | 60.8664 | 60.0225 | 61.5 | 79.9041 | 57.0107 | 59.9994 | 57.9076 |  |  |  |  | 79.8776 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.8994 | 61.014 | 59.9764 | 61.5 | 79.8714 | 60.8664 | 60.0225 | 61.5 | 79.9125 | 57.0107 | 59.9994 | 57.9101 |  |  |  |  | 79.8859 | 47.473 | 60.0282 | 48
79.9077 | 61.014 | 59.9764 | 61.5 | 79.8798 | 60.8664 | 60.0225 | 61.5 | 79.9208 | 57.0107 | 59.9994 | 57.9126 |  |  |  |  | 79.8942 | 47.4715 | 60.0282 | 48
79.916 | 61.014 | 59.9764 | 61.5 | 79.8881 | 60.8664 | 60.0225 | 61.5 | 79.9291 | 57.0125 | 59.9994 | 57.9151 |  |  |  |  | 79.9026 | 47.4715 | 60.0282 | 48
79.9244 | 61.0149 | 59.9764 | 61.5 | 79.8964 | 60.8644 | 60.0225 | 61.5 | 79.9374 | 57.0125 | 59.9994 | 57.9176 |  |  |  |  | 79.9109 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9327 | 61.0149 | 59.9764 | 61.5 | 79.9047 | 60.8644 | 60.0225 | 61.5 | 79.9458 | 57.0125 | 59.9994 | 57.9201 |  |  |  |  | 79.9192 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9411 | 61.016 | 59.9764 | 61.5 | 79.9131 | 60.8727 | 60.0225 | 61.5 | 79.9541 | 57.0125 | 59.9994 | 57.9226 |  |  |  |  | 79.9275 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9494 | 61.016 | 59.9764 | 61.5 | 79.9214 | 60.8727 | 60.0225 | 61.5 | 79.9625 | 57.0125 | 59.9994 | 57.9251 |  |  |  |  | 79.9359 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9577 | 61.016 | 59.9764 | 61.5 | 79.9297 | 60.8727 | 60.0225 | 61.5 | 79.9708 | 57.0125 | 59.9994 | 57.9276 |  |  |  |  | 79.9442 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9661 | 61.016 | 59.9764 | 61.5 | 79.938 | 60.8727 | 60.0225 | 61.5 | 79.9791 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9301 |  |  |  |  | 79.9525 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9744 | 61.0166 | 59.9764 | 61.5 | 79.9464 | 60.8768 | 60.0225 | 61.5 | 79.9874 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9326 |  |  |  |  | 79.9608 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9827 | 61.0166 | 59.9764 | 61.5 | 79.9547 | 60.8768 | 60.0225 | 61.5 | 79.9958 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9351 |  |  |  |  | 79.9692 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9911 | 61.0258 | 59.9764 | 61.5 | 79.9631 | 60.8768 | 60.0225 | 61.5 | 80.0041 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9376 |  |  |  |  | 79.9775 | 47.4806 | 60.0282 | 48
79.9994 | 61.0258 | 59.9764 | 61.5 | 79.9714 | 60.8768 | 60.0225 | 61.5 | 80.0125 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9401 |  |  |  |  | 79.9858 | 47.4806 | 60.0282 | 48
80.0078 | 61.0242 | 59.9764 | 61.5 | 79.9797 | 60.8715 | 60.0225 | 61.5 | 80.0208 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9426 |  |  |  |  | 79.9941 | 47.4806 | 60.0282 | 48
80.0161 | 61.0242 | 59.9764 | 61.5 | 79.988 | 60.8715 | 60.0225 | 61.5 | 80.0291 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9451 |  |  |  |  | 80.0024 | 47.4806 | 60.0282 | 48
80.0244 | 61.0242 | 59.9764 | 61.5 | 79.9964 | 60.8782 | 60.0225 | 61.5 | 80.0375 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9476 |  |  |  |  | 80.0109 | 47.4806 | 60.0282 | 48
80.0328 | 61.0242 | 59.9764 | 61.5 | 80.0047 | 60.8782 | 60.0225 | 61.5 | 80.0458 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9501 |  |  |  |  | 80.0192 | 47.4806 | 60.0282 | 48
80.0411 | 61.0242 | 59.9764 | 61.5 | 80.0131 | 60.9045 | 60.0225 | 61.5 | 80.0541 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9526 |  |  |  |  | 80.0275 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.0494 | 61.0242 | 59.9764 | 61.5 | 80.0214 | 60.9045 | 60.0225 | 61.5 | 80.0624 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9551 |  |  |  |  | 80.0358 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.0578 | 61.0256 | 59.9764 | 61.5 | 80.0297 | 60.9103 | 60.0225 | 61.5 | 80.0708 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9576 |  |  |  |  | 80.0442 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.0661 | 61.0256 | 59.9764 | 61.5 | 80.038 | 60.9103 | 60.0225 | 61.5 | 80.0791 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9601 |  |  |  |  | 80.0525 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.0744 | 61.0268 | 59.9764 | 61.5 | 80.0464 | 60.9103 | 60.0225 | 61.5 | 80.0875 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9626 |  |  |  |  | 80.0608 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.0828 | 61.0268 | 59.9764 | 61.5 | 80.0547 | 60.9103 | 60.0225 | 61.5 | 80.0958 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9651 |  |  |  |  | 80.0691 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.0911 | 61.0268 | 59.9764 | 61.5 | 80.063 | 60.9505 | 60.0167 | 61.5 | 80.1041 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9676 |  |  |  |  | 80.0775 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.0995 | 61.0268 | 59.9764 | 61.5 | 80.0714 | 60.9505 | 60.0167 | 61.5 | 80.1124 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9701 |  |  |  |  | 80.0858 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.1078 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 80.0797 | 60.9505 | 60.0167 | 61.5 | 80.1208 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9726 |  |  |  |  | 80.0941 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.1161 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 80.088 | 60.9505 | 60.0167 | 61.5 | 80.1291 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9751 |  |  |  |  | 80.1024 | 47.4791 | 60.0282 | 48
80.1245 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 80.0964 | 60.9527 | 60.0167 | 61.5 | 80.1375 | 57.0187 | 59.9994 | 57.9776 |  |  |  |  | 80.1107 | 47.4822 | 60.0282 | 48
80.1328 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 80.1047 | 60.9527 | 60.0167 | 61.5 | 80.1458 | 57.0212 | 59.9994 | 57.9801 |  |  |  |  | 80.1191 | 47.4822 | 60.0282 | 48
80.1411 | 60.9889 | 59.9764 | 61.5 | 80.113 | 60.9466 | 60.0167 | 61.5 | 80.1541 | 57.0212 | 59.9994 | 57.9826 |  |  |  |  | 80.1274 | 47.4363 | 60.0282 | 48
80.1495 | 60.9889 | 59.9764 | 61.5 | 80.1213 | 60.9466 | 60.0167 | 61.5 | 80.1625 | 57.0023 | 59.9994 | 57.9851 |  |  |  |  | 80.1357 | 47.4363 | 60.0282 | 48
80.1578 | 60.982 | 59.9764 | 61.5 | 80.1297 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.1708 | 57.0023 | 59.9994 | 57.9876 |  |  |  |  | 80.144 | 47.4363 | 60.0282 | 48
80.1661 | 60.982 | 59.9764 | 61.5 | 80.138 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.1791 | 57.0417 | 59.9994 | 57.9901 |  |  |  |  | 80.1525 | 47.4363 | 60.0282 | 48
80.1745 | 60.9842 | 59.9764 | 61.5 | 80.1464 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.1874 | 57.0417 | 59.9994 | 57.9926 |  |  |  |  | 80.1608 | 47.4363 | 60.0282 | 48
80.1828 | 60.9842 | 59.9764 | 61.5 | 80.1547 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.1958 | 57.0417 | 59.9994 | 57.9951 |  |  |  |  | 80.1691 | 47.4363 | 60.0282 | 48
80.1912 | 60.9846 | 59.9764 | 61.5 | 80.163 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2041 | 57.0417 | 59.9994 | 57.9976 |  |  |  |  | 80.1774 | 47.4307 | 60.0282 | 48
80.1995 | 60.9846 | 59.9764 | 61.5 | 80.1713 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2125 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0001 |  |  |  |  | 80.1858 | 47.4307 | 60.0282 | 48
80.2078 | 60.9846 | 59.9764 | 61.5 | 80.1797 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2208 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0026 |  |  |  |  | 80.1941 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2162 | 60.9846 | 59.9764 | 61.5 | 80.188 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2291 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0051 |  |  |  |  | 80.2024 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2245 | 60.982 | 59.9764 | 61.5 | 80.1963 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2374 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0076 |  |  |  |  | 80.2107 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2328 | 60.982 | 59.9764 | 61.5 | 80.2047 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2458 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0101 |  |  |  |  | 80.2191 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2412 | 60.982 | 59.9764 | 61.5 | 80.213 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2541 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0126 |  |  |  |  | 80.2274 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2495 | 60.982 | 59.9764 | 61.5 | 80.2213 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2625 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0151 |  |  |  |  | 80.2357 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2578 | 60.9675 | 59.9764 | 61.5 | 80.2296 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2708 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0176 |  |  |  |  | 80.244 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2662 | 60.9675 | 59.9764 | 61.5 | 80.238 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2791 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0201 |  |  |  |  | 80.2523 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.2745 | 60.9751 | 59.9764 | 61.5 | 80.2463 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2875 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0226 |  |  |  |  | 80.2607 | 47.4419 | 60.0282 | 48
80.2829 | 60.9751 | 59.9764 | 61.5 | 80.2546 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.2958 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0251 |  |  |  |  | 80.269 | 47.4419 | 60.0282 | 48
80.2912 | 60.9751 | 59.9764 | 61.5 | 80.2629 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3041 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0276 |  |  |  |  | 80.2773 | 47.4419 | 60.0282 | 48
80.2995 | 60.9751 | 59.9764 | 61.5 | 80.2713 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3124 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0301 |  |  |  |  | 80.2856 | 47.4419 | 60.0282 | 48
80.3079 | 60.9727 | 59.9764 | 61.5 | 80.2796 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3208 | 57.0417 | 59.9994 | 58.0326 |  |  |  |  | 80.2941 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.3162 | 60.9727 | 59.9764 | 61.5 | 80.288 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3291 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0351 |  |  |  |  | 80.3024 | 47.4409 | 60.0282 | 48
80.3246 | 60.9727 | 59.9764 | 61.5 | 80.2963 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3375 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0376 |  |  |  |  | 80.3107 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3329 | 60.9727 | 59.9764 | 61.5 | 80.3046 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3458 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0401 |  |  |  |  | 80.319 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3412 | 60.9743 | 59.9764 | 61.5 | 80.3129 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3541 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0426 |  |  |  |  | 80.3274 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3495 | 60.9743 | 59.9764 | 61.5 | 80.3213 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3624 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0451 |  |  |  |  | 80.3357 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3579 | 60.9743 | 59.9764 | 61.5 | 80.3296 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3708 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0476 |  |  |  |  | 80.344 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3662 | 60.9743 | 59.9764 | 61.5 | 80.338 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3791 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0501 |  |  |  |  | 80.3523 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3746 | 60.9659 | 59.9764 | 61.5 | 80.3463 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3875 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0526 |  |  |  |  | 80.3607 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3829 | 60.9659 | 59.9764 | 61.5 | 80.3546 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.3958 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0551 |  |  |  |  | 80.369 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3912 | 60.9659 | 59.9764 | 61.5 | 80.3629 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4041 | 57.1238 | 59.9994 | 58.0576 |  |  |  |  | 80.3773 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.3996 | 60.9659 | 59.9764 | 61.5 | 80.3713 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4125 | 57.1207 | 59.9994 | 58.0601 |  |  |  |  | 80.3856 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.4079 | 60.9659 | 59.9764 | 61.5 | 80.3796 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4208 | 57.1207 | 59.9994 | 58.0626 |  |  |  |  | 80.3939 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.4163 | 60.9659 | 59.9764 | 61.5 | 80.3879 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4291 | 57.1207 | 59.9994 | 58.0651 |  |  |  |  | 80.4023 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.4246 | 60.9701 | 59.9764 | 61.5 | 80.3962 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4374 | 57.1207 | 59.9994 | 58.0676 |  |  |  |  | 80.4106 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.4329 | 60.9701 | 59.9764 | 61.5 | 80.4046 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4458 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0701 |  |  |  |  | 80.4189 | 47.438 | 60.0282 | 48
80.4413 | 60.9701 | 59.9764 | 61.5 | 80.4129 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4541 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0726 |  |  |  |  | 80.4272 | 47.436 | 60.0282 | 48
80.4496 | 60.9701 | 59.9764 | 61.5 | 80.4213 | 60.9251 | 60.0167 | 61.5 | 80.4625 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0751 |  |  |  |  | 80.4357 | 47.436 | 60.0282 | 48
80.4579 | 60.9663 | 59.9764 | 61.5 | 80.4296 | 60.9242 | 60.0167 | 61.5 | 80.4708 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0776 |  |  |  |  | 80.444 | 47.436 | 60.0282 | 48
80.4663 | 60.9663 | 59.9764 | 61.5 | 80.4379 | 60.9242 | 60.0167 | 61.5 | 80.4791 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0801 |  |  |  |  | 80.4523 | 47.436 | 60.0282 | 48
80.4746 | 60.9626 | 59.9764 | 61.5 | 80.4462 | 60.9202 | 60.0167 | 61.5 | 80.4874 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0826 |  |  |  |  | 80.4606 | 47.4412 | 60.0282 | 48
80.4829 | 60.9626 | 59.9764 | 61.5 | 80.4546 | 60.9202 | 60.0167 | 61.5 | 80.4958 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0851 |  |  |  |  | 80.469 | 47.4412 | 60.0282 | 48
80.4913 | 60.9737 | 59.9764 | 61.5 | 80.4629 | 60.9202 | 60.0167 | 61.5 | 80.5041 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0876 |  |  |  |  | 80.4773 | 47.4343 | 60.0282 | 48
80.4996 | 60.9737 | 59.9764 | 61.5 | 80.4713 | 60.9202 | 60.0167 | 61.5 | 80.5125 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0901 |  |  |  |  | 80.4856 | 47.4343 | 60.0282 | 48
80.5079 | 60.9666 | 59.9764 | 61.5 | 80.4796 | 60.9605 | 60.0167 | 61.5 | 80.5208 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0926 |  |  |  |  | 80.4939 | 47.4631 | 60.0282 | 48
80.5163 | 60.9666 | 59.9764 | 61.5 | 80.4879 | 60.9605 | 60.0167 | 61.5 | 80.5291 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0951 |  |  |  |  | 80.5023 | 47.4631 | 60.0282 | 48
80.5246 | 60.9666 | 59.9764 | 61.5 | 80.4962 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5375 | 57.1206 | 59.9994 | 58.0976 |  |  |  |  | 80.5106 | 47.4501 | 60.0282 | 48
80.533 | 60.9666 | 59.9764 | 61.5 | 80.5046 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5458 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1001 |  |  |  |  | 80.5189 | 47.4501 | 60.0282 | 48
80.5413 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5129 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5541 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1026 |  |  |  |  | 80.5272 | 47.4554 | 60.0282 | 48
80.5496 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5212 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5624 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1051 |  |  |  |  | 80.5355 | 47.4554 | 60.0282 | 48
80.558 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5295 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5708 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1076 |  |  |  |  | 80.5439 | 47.4554 | 60.0282 | 48
80.5663 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5379 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5791 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1101 |  |  |  |  | 80.5522 | 47.4554 | 60.0282 | 48
80.5746 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5462 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5875 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1126 |  |  |  |  | 80.5605 | 47.4278 | 60.0282 | 48
80.583 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5546 | 60.9789 | 60.0167 | 61.5 | 80.5958 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1151 |  |  |  |  | 80.5688 | 47.4278 | 60.0282 | 48
80.5913 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5629 | 60.9706 | 60.0167 | 61.5 | 80.6041 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1176 |  |  |  |  | 80.5773 | 47.4378 | 60.0282 | 48
80.5996 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 80.5712 | 60.9706 | 60.0167 | 61.5 | 80.6124 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1201 |  |  |  |  | 80.5856 | 47.4378 | 60.0282 | 48
80.608 | 60.9677 | 59.9764 | 61.5 | 80.5795 | 60.9706 | 60.0167 | 61.5 | 80.6208 | 57.1206 | 59.9994 | 58.1226 |  |  |  |  | 80.5939 | 47.4378 | 60.0282 | 48
80.6163 | 60.9677 | 59.9764 | 61.5 | 80.5879 | 60.9706 | 60.0167 | 61.5 | 80.6291 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1251 |  |  |  |  | 80.6022 | 47.4378 | 60.0282 | 48
80.6247 | 60.9713 | 59.9764 | 61.5 | 80.5962 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6375 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1276 |  |  |  |  | 80.6106 | 47.4355 | 60.0282 | 48
80.633 | 60.9713 | 59.9764 | 61.5 | 80.6046 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6458 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1301 |  |  |  |  | 80.6189 | 47.4355 | 60.0282 | 48
80.6413 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 80.6129 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6541 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1326 |  |  |  |  | 80.6272 | 47.4355 | 60.0282 | 48
80.6497 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 80.6212 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6625 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1351 |  |  |  |  | 80.6355 | 47.4355 | 60.0282 | 48
80.658 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 80.6295 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6708 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1376 |  |  |  |  | 80.6438 | 47.4355 | 60.0282 | 48
80.6664 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 80.6379 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6791 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1401 |  |  |  |  | 80.6522 | 47.4355 | 60.0282 | 48
80.6747 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 80.6462 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6874 | 57.1231 | 59.9994 | 58.1426 |  |  |  |  | 80.6605 | 47.4275 | 60.0282 | 48
80.683 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 80.6545 | 60.9832 | 60.0167 | 61.5 | 80.6958 | 57.132 | 59.9994 | 58.1451 |  |  |  |  | 80.6688 | 47.4275 | 60.0282 | 48
80.6913 | 60.925 | 59.9764 | 61.5 | 80.6628 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7041 | 57.132 | 59.9994 | 58.1476 |  |  |  |  | 80.6771 | 47.427 | 60.0282 | 48
80.6997 | 60.925 | 59.9764 | 61.5 | 80.6712 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7125 | 57.132 | 59.9994 | 58.1501 |  |  |  |  | 80.6855 | 47.427 | 60.0282 | 48
80.708 | 60.9407 | 59.9764 | 61.5 | 80.6795 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7208 | 57.132 | 59.9994 | 58.1526 |  |  |  |  | 80.6938 | 47.4236 | 60.0282 | 48
80.7164 | 60.9407 | 59.9764 | 61.5 | 80.6879 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7291 | 57.132 | 59.9994 | 58.1551 |  |  |  |  | 80.7021 | 47.4236 | 60.0282 | 48
80.7247 | 60.9428 | 59.9764 | 61.5 | 80.6962 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7374 | 57.132 | 59.9994 | 58.1576 |  |  |  |  | 80.7104 | 47.4236 | 60.0282 | 48
80.733 | 60.9428 | 59.9764 | 61.5 | 80.7045 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7458 | 57.132 | 59.9994 | 58.1601 |  |  |  |  | 80.7189 | 47.4236 | 60.0282 | 48
80.7414 | 60.9409 | 59.9764 | 61.5 | 80.7128 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7542 | 57.132 | 59.9994 | 58.1626 |  |  |  |  | 80.7272 | 47.4292 | 60.0282 | 48
80.7497 | 60.9409 | 59.9764 | 61.5 | 80.7212 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7625 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1651 |  |  |  |  | 80.7355 | 47.4292 | 60.0282 | 48
80.7581 | 60.9409 | 59.9764 | 61.5 | 80.7295 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7708 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1676 |  |  |  |  | 80.7438 | 47.4351 | 60.0282 | 48
80.7664 | 60.9409 | 59.9764 | 61.5 | 80.7379 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7791 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1701 |  |  |  |  | 80.7522 | 47.4351 | 60.0282 | 48
80.7747 | 60.9422 | 59.9764 | 61.5 | 80.7462 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7875 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1726 |  |  |  |  | 80.7605 | 47.4405 | 60.0282 | 48
80.7831 | 60.9422 | 59.9764 | 61.5 | 80.7545 | 60.9762 | 60.0167 | 61.5 | 80.7958 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1751 |  |  |  |  | 80.7688 | 47.4405 | 60.0282 | 48
80.7914 | 60.9422 | 59.9764 | 61.5 | 80.7628 | 60.9715 | 60.0167 | 61.5 | 80.8041 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1776 |  |  |  |  | 80.7771 | 47.4505 | 60.0282 | 48
80.7997 | 60.9422 | 59.9764 | 61.5 | 80.7712 | 60.9715 | 60.0167 | 61.5 | 80.8124 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1801 |  |  |  |  | 80.7854 | 47.4505 | 60.0282 | 48
80.8081 | 60.9442 | 59.9764 | 61.5 | 80.7795 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8208 | 57.1291 | 59.9994 | 58.1826 |  |  |  |  | 80.7938 | 47.4505 | 60.0282 | 48
80.8164 | 60.9442 | 59.9764 | 61.5 | 80.7878 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8291 | 57.1977 | 59.9994 | 58.1851 |  |  |  |  | 80.8021 | 47.4505 | 60.0282 | 48
80.8247 | 60.9442 | 59.9764 | 61.5 | 80.7961 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8375 | 57.1977 | 59.9994 | 58.1876 |  |  |  |  | 80.8104 | 47.4505 | 60.0282 | 48
80.8331 | 60.9442 | 59.9764 | 61.5 | 80.8045 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8458 | 57.1977 | 59.9994 | 58.1901 |  |  |  |  | 80.8187 | 47.4505 | 60.0282 | 48
80.8414 | 60.9442 | 59.9764 | 61.5 | 80.8128 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8541 | 57.1977 | 59.9994 | 58.1926 |  |  |  |  | 80.8271 | 47.4448 | 60.0282 | 48
80.8498 | 60.9442 | 59.9764 | 61.5 | 80.8212 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8624 | 57.1977 | 59.9994 | 58.1951 |  |  |  |  | 80.8354 | 47.4448 | 60.0282 | 48
80.8581 | 60.9519 | 59.9764 | 61.5 | 80.8295 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8708 | 57.1977 | 59.9994 | 58.1976 |  |  |  |  | 80.8438 | 47.4808 | 60.0282 | 48
80.8664 | 60.9519 | 59.9764 | 61.5 | 80.8378 | 60.9633 | 60.0167 | 61.5 | 80.8792 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2001 |  |  |  |  | 80.8521 | 47.4808 | 60.0282 | 48
80.8748 | 60.9521 | 59.9764 | 61.5 | 80.8461 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.8875 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2026 |  |  |  |  | 80.8605 | 47.4808 | 60.0282 | 48
80.8831 | 60.9521 | 59.9764 | 61.5 | 80.8545 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.8958 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2051 |  |  |  |  | 80.8688 | 47.4808 | 60.0282 | 48
80.8914 | 60.9521 | 59.9764 | 61.5 | 80.8628 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.9041 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2076 |  |  |  |  | 80.8771 | 47.4814 | 60.0282 | 48
80.8998 | 60.9521 | 59.9764 | 61.5 | 80.8712 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.9125 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2101 |  |  |  |  | 80.8854 | 47.4814 | 60.0282 | 48
80.9081 | 60.961 | 59.9764 | 61.5 | 80.8795 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.9208 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2126 |  |  |  |  | 80.8938 | 47.4802 | 60.0282 | 48
80.9164 | 60.961 | 59.9764 | 61.5 | 80.8878 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.9291 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2151 |  |  |  |  | 80.9021 | 47.4802 | 60.0282 | 48
80.9248 | 60.961 | 59.9764 | 61.5 | 80.8961 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.9374 | 57.1977 | 59.9994 | 58.2176 |  |  |  |  | 80.9104 | 47.4794 | 60.0282 | 48
80.9331 | 60.961 | 59.9764 | 61.5 | 80.9045 | 60.9565 | 60.0167 | 61.5 | 80.9458 | 57.1966 | 59.9994 | 58.2201 |  |  |  |  | 80.9187 | 47.4794 | 60.0282 | 48
80.9414 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 80.9128 | 60.9619 | 60.0167 | 61.5 | 80.9541 | 57.1966 | 59.9994 | 58.2226 |  |  |  |  | 80.927 | 47.4794 | 60.0282 | 48
80.9498 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 80.9211 | 60.9619 | 60.0167 | 61.5 | 80.9625 | 57.25 | 59.9994 | 58.2251 |  |  |  |  | 80.9354 | 47.4794 | 60.0282 | 48
80.9581 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 80.9294 | 60.9619 | 60.0167 | 61.5 | 80.9708 | 57.25 | 59.9994 | 58.2276 |  |  |  |  | 80.9437 | 47.4858 | 60.0282 | 48
80.9665 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 80.9378 | 60.9619 | 60.0167 | 61.5 | 80.9791 | 57.2462 | 59.9994 | 58.2301 |  |  |  |  | 80.952 | 47.4858 | 60.0282 | 48
80.9748 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 80.9461 | 60.9618 | 60.0167 | 61.5 | 80.9874 | 57.2462 | 59.9994 | 58.2326 |  |  |  |  | 80.9603 | 47.4925 | 60.0282 | 48
80.9831 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 80.9545 | 60.9618 | 60.0167 | 61.5 | 80.9958 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2351 |  |  |  |  | 80.9688 | 47.4925 | 60.0282 | 48
80.9915 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 80.9628 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0042 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2376 |  |  |  |  | 80.9771 | 47.4996 | 60.0282 | 48
80.9998 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 80.9711 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0125 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2401 |  |  |  |  | 80.9854 | 47.4996 | 60.0282 | 48
81.0081 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 80.9794 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0208 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2426 |  |  |  |  | 80.9937 | 47.4993 | 60.0282 | 48
81.0165 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 80.9878 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0291 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2451 |  |  |  |  | 81.0021 | 47.4993 | 60.0282 | 48
81.0248 | 60.9504 | 59.9764 | 61.5 | 80.9961 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0375 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2476 |  |  |  |  | 81.0104 | 47.4993 | 60.0282 | 48
81.0331 | 60.9504 | 59.9764 | 61.5 | 81.0045 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0458 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2501 |  |  |  |  | 81.0187 | 47.4993 | 60.0282 | 48
81.0415 | 60.9504 | 59.9764 | 61.5 | 81.0128 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0541 | 57.2458 | 59.9994 | 58.2526 |  |  |  |  | 81.027 | 47.4993 | 60.0282 | 48
81.0498 | 60.9504 | 59.9764 | 61.5 | 81.0211 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0624 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2551 |  |  |  |  | 81.0354 | 47.4993 | 60.0282 | 48
81.0582 | 60.9626 | 59.9764 | 61.5 | 81.0294 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0708 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2576 |  |  |  |  | 81.0437 | 47.497 | 60.0282 | 48
81.0665 | 60.9626 | 59.9764 | 61.5 | 81.0378 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0791 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2601 |  |  |  |  | 81.052 | 47.497 | 60.0282 | 48
81.0748 | 60.9611 | 59.9764 | 61.5 | 81.0461 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0875 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2626 |  |  |  |  | 81.0603 | 47.4931 | 60.0282 | 48
81.0832 | 60.9611 | 59.9764 | 61.5 | 81.0544 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.0958 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2651 |  |  |  |  | 81.0686 | 47.4931 | 60.0282 | 48
81.0915 | 60.9569 | 59.9764 | 61.5 | 81.0627 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.1041 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2676 |  |  |  |  | 81.077 | 47.4931 | 60.0282 | 48
81.0999 | 60.9569 | 59.9764 | 61.5 | 81.0711 | 60.9607 | 60.0167 | 61.5 | 81.1125 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2701 |  |  |  |  | 81.0853 | 47.4931 | 60.0282 | 48
81.1082 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 81.0794 | 60.9541 | 60.0167 | 61.5 | 81.1208 | 57.2454 | 59.9994 | 58.2726 |  |  |  |  | 81.0936 | 47.4931 | 60.0282 | 48
81.1165 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 81.0878 | 60.9541 | 60.0167 | 61.5 | 81.1292 | 57.254 | 59.9994 | 58.2751 |  |  |  |  | 81.1019 | 47.4931 | 60.0282 | 48
81.1248 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 81.0961 | 60.9541 | 60.0167 | 61.5 | 81.1375 | 57.254 | 59.9994 | 58.2776 |  |  |  |  | 81.1104 | 47.4921 | 60.0282 | 48
81.1332 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 81.1044 | 60.9541 | 60.0167 | 61.5 | 81.1458 | 57.3031 | 59.9994 | 58.2801 |  |  |  |  | 81.1187 | 47.4921 | 60.0282 | 48
81.1415 | 60.9657 | 59.9764 | 61.5 | 81.1127 | 60.9493 | 60.0167 | 61.5 | 81.1541 | 57.3031 | 59.9994 | 58.2826 |  |  |  |  | 81.127 | 47.4731 | 60.0282 | 48
81.1499 | 60.9657 | 59.9764 | 61.5 | 81.121 | 60.9493 | 60.0167 | 61.5 | 81.1625 | 57.3031 | 59.9994 | 58.2851 |  |  |  |  | 81.1353 | 47.4731 | 60.0282 | 48
81.1582 | 60.9681 | 59.9764 | 61.5 | 81.1294 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.1708 | 57.3031 | 59.9994 | 58.2876 |  |  |  |  | 81.1437 | 47.4565 | 60.0282 | 48
81.1665 | 60.9681 | 59.9764 | 61.5 | 81.1377 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.1791 | 57.3024 | 59.9994 | 58.2901 |  |  |  |  | 81.152 | 47.4565 | 60.0282 | 48
81.1749 | 60.9679 | 59.9764 | 61.5 | 81.1461 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.1874 | 57.3024 | 59.9994 | 58.2926 |  |  |  |  | 81.1603 | 47.4613 | 60.0282 | 48
81.1832 | 60.9679 | 59.9764 | 61.5 | 81.1544 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.1958 | 57.3024 | 59.9994 | 58.2951 |  |  |  |  | 81.1686 | 47.4613 | 60.0282 | 48
81.1916 | 60.9667 | 59.9764 | 61.5 | 81.1627 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.2041 | 57.3024 | 59.9994 | 58.2976 |  |  |  |  | 81.177 | 47.4783 | 60.0282 | 48
81.1999 | 60.9667 | 59.9764 | 61.5 | 81.171 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.2125 | 57.3024 | 59.9994 | 58.3001 |  |  |  |  | 81.1853 | 47.4783 | 60.0282 | 48
81.2082 | 60.9667 | 59.9764 | 61.5 | 81.1794 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.2208 | 57.3024 | 59.9994 | 58.3026 |  |  |  |  | 81.1936 | 47.4797 | 60.0282 | 48
81.2166 | 60.9667 | 59.9764 | 61.5 | 81.1877 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.2291 | 57.2968 | 59.9994 | 58.3051 |  |  |  |  | 81.2019 | 47.4797 | 60.0282 | 48
81.2249 | 60.9566 | 59.9764 | 61.5 | 81.196 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2375 | 57.2968 | 59.9994 | 58.3076 |  |  |  |  | 81.2102 | 47.4794 | 60.0282 | 48
81.2332 | 60.9566 | 59.9764 | 61.5 | 81.2043 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2458 | 57.2999 | 59.9994 | 58.3101 |  |  |  |  | 81.2186 | 47.4794 | 60.0282 | 48
81.2416 | 60.9825 | 59.9764 | 61.5 | 81.2127 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2542 | 57.2999 | 59.9994 | 58.3126 |  |  |  |  | 81.2269 | 47.4788 | 60.0282 | 48
81.2499 | 60.9825 | 59.9764 | 61.5 | 81.221 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2625 | 57.3073 | 59.9994 | 58.3151 |  |  |  |  | 81.2352 | 47.4788 | 60.0282 | 48
81.2582 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 81.2294 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2708 | 57.3073 | 59.9994 | 58.3176 |  |  |  |  | 81.2435 | 47.4834 | 60.0282 | 48
81.2666 | 60.9779 | 59.9764 | 61.5 | 81.2377 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2791 | 57.3073 | 59.9994 | 58.3201 |  |  |  |  | 81.252 | 47.4834 | 60.0282 | 48
81.2749 | 60.9788 | 59.9764 | 61.5 | 81.246 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2875 | 57.3073 | 59.9994 | 58.3226 |  |  |  |  | 81.2603 | 47.4806 | 60.0282 | 48
81.2833 | 60.9788 | 59.9764 | 61.5 | 81.2543 | 60.9661 | 60.0167 | 61.5 | 81.2958 | 57.3073 | 59.9994 | 58.3251 |  |  |  |  | 81.2686 | 47.4806 | 60.0282 | 48
81.2916 | 60.9788 | 59.9764 | 61.5 | 81.2627 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3041 | 57.3073 | 59.9994 | 58.3276 |  |  |  |  | 81.2769 | 47.4806 | 60.0282 | 48
81.2999 | 60.9788 | 59.9764 | 61.5 | 81.271 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3124 | 57.3098 | 59.9994 | 58.3301 |  |  |  |  | 81.2853 | 47.4806 | 60.0282 | 48
81.3083 | 60.9834 | 59.9764 | 61.5 | 81.2794 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3208 | 57.3098 | 59.9994 | 58.3326 |  |  |  |  | 81.2936 | 47.454 | 60.0282 | 48
81.3166 | 60.9834 | 59.9764 | 61.5 | 81.2877 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3291 | 57.297 | 59.9994 | 58.3351 |  |  |  |  | 81.3019 | 47.454 | 60.0282 | 48
81.3249 | 60.9831 | 59.9764 | 61.5 | 81.296 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3375 | 57.297 | 59.9994 | 58.3376 |  |  |  |  | 81.3102 | 47.453 | 60.0282 | 48
81.3333 | 60.9831 | 59.9764 | 61.5 | 81.3043 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3458 | 57.2982 | 59.9994 | 58.3401 |  |  |  |  | 81.3186 | 47.453 | 60.0282 | 48
81.3416 | 60.9831 | 59.9764 | 61.5 | 81.3127 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3541 | 57.2982 | 59.9994 | 58.3426 |  |  |  |  | 81.3269 | 47.4711 | 60.0282 | 48
81.3499 | 60.9831 | 59.9764 | 61.5 | 81.321 | 60.9698 | 60.0167 | 61.5 | 81.3625 | 57.2982 | 59.9994 | 58.3451 |  |  |  |  | 81.3352 | 47.4711 | 60.0282 | 48
81.3583 | 60.9856 | 59.9764 | 61.5 | 81.3293 | 60.9766 | 60.0167 | 61.5 | 81.3708 | 57.2982 | 59.9994 | 58.3476 |  |  |  |  | 81.3435 | 47.4779 | 60.0282 | 48
81.3666 | 60.9856 | 59.9764 | 61.5 | 81.3376 | 60.9766 | 60.0167 | 61.5 | 81.3792 | 57.3288 | 59.9994 | 58.35 |  |  |  |  | 81.3518 | 47.4779 | 60.0282 | 48
81.375 | 60.9856 | 59.9764 | 61.5 | 81.346 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.3875 | 57.3288 | 59.9994 | 58.3513 |  |  |  |  | 81.3602 | 47.4767 | 60.0282 | 48
81.3833 | 60.9856 | 59.9764 | 61.5 | 81.3543 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.3958 | 57.3635 | 59.9994 | 58.3526 |  |  |  |  | 81.3685 | 47.4767 | 60.0282 | 48
81.3916 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 81.3627 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.4041 | 57.3635 | 59.9994 | 58.3538 |  |  |  |  | 81.3768 | 47.4411 | 60.0282 | 48
81.4 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 81.371 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.4125 | 57.3647 | 59.9994 | 58.355 |  |  |  |  | 81.3851 | 47.4411 | 60.0282 | 48
81.4083 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 81.3793 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.4208 | 57.3647 | 59.9994 | 58.3563 |  |  |  |  | 81.3936 | 47.4349 | 60.0282 | 48
81.4166 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 81.3876 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.4291 | 57.3647 | 59.9994 | 58.3575 |  |  |  |  | 81.4019 | 47.4349 | 60.0282 | 48
81.425 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 81.396 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.4374 | 57.3647 | 59.9994 | 58.3588 |  |  |  |  | 81.4102 | 47.4413 | 60.0282 | 48
81.4333 | 60.9887 | 59.9764 | 61.5 | 81.4043 | 60.9836 | 60.0167 | 61.5 | 81.4458 | 57.3685 | 59.9994 | 58.3601 |  |  |  |  | 81.4185 | 47.4413 | 60.0282 | 48
81.4417 | 60.987 | 59.9764 | 61.5 | 81.4127 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.4541 | 57.3685 | 59.9994 | 58.3613 |  |  |  |  | 81.4269 | 47.4411 | 60.0282 | 48
81.45 | 60.987 | 59.9764 | 61.5 | 81.421 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.4625 | 57.3777 | 59.9994 | 58.3625 |  |  |  |  | 81.4352 | 47.4411 | 60.0282 | 48
81.4583 | 60.987 | 59.9764 | 61.5 | 81.4293 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.4708 | 57.3777 | 59.9994 | 58.3638 |  |  |  |  | 81.4435 | 47.4456 | 60.0282 | 48
81.4666 | 60.987 | 59.9764 | 61.5 | 81.4376 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.4791 | 57.3775 | 59.9994 | 58.365 |  |  |  |  | 81.4518 | 47.4456 | 60.0282 | 48
81.475 | 60.9764 | 59.9764 | 61.5 | 81.446 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.4875 | 57.3775 | 59.9994 | 58.3663 |  |  |  |  | 81.4601 | 47.4649 | 60.0282 | 48
81.4833 | 60.9764 | 59.9764 | 61.5 | 81.4543 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.4958 | 57.3687 | 59.9994 | 58.3675 |  |  |  |  | 81.4685 | 47.4649 | 60.0282 | 48
81.4917 | 60.9697 | 59.9764 | 61.5 | 81.4626 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.5042 | 57.3687 | 59.9994 | 58.3688 |  |  |  |  | 81.4768 | 47.4726 | 60.0282 | 48
81.5 | 60.9697 | 59.9764 | 61.5 | 81.4709 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.5125 | 57.3662 | 59.9994 | 58.37 |  |  |  |  | 81.4851 | 47.4726 | 60.0282 | 48
81.5083 | 60.9697 | 59.9764 | 61.5 | 81.4793 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.5208 | 57.3662 | 59.9994 | 58.3713 |  |  |  |  | 81.4934 | 47.4726 | 60.0282 | 48
81.5167 | 60.9697 | 59.9764 | 61.5 | 81.4876 | 60.9878 | 60.0167 | 61.5 | 81.5291 | 57.3644 | 59.9994 | 58.3726 |  |  |  |  | 81.5018 | 47.4726 | 60.0282 | 48
81.525 | 60.9705 | 59.9764 | 61.5 | 81.496 | 60.9703 | 60.0167 | 61.5 | 81.5375 | 57.3644 | 59.9994 | 58.3738 |  |  |  |  | 81.5101 | 47.4654 | 60.0282 | 48
81.5334 | 60.9705 | 59.9764 | 61.5 | 81.5043 | 60.9703 | 60.0167 | 61.5 | 81.5458 | 57.3644 | 59.9994 | 58.375 |  |  |  |  | 81.5184 | 47.4654 | 60.0282 | 48
81.5417 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 81.5126 | 60.9703 | 60.0167 | 61.5 | 81.5541 | 57.3644 | 59.9994 | 58.3763 |  |  |  |  | 81.5267 | 47.4646 | 60.0282 | 48
81.55 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 81.5209 | 60.9703 | 60.0167 | 61.5 | 81.5624 | 57.3659 | 59.9994 | 58.3775 |  |  |  |  | 81.5352 | 47.4646 | 60.0282 | 48
81.5583 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 81.5293 | 60.9703 | 60.0167 | 61.5 | 81.5708 | 57.3659 | 59.9994 | 58.3788 |  |  |  |  | 81.5435 | 47.459 | 60.0282 | 48
81.5667 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 81.5376 | 60.9703 | 60.0167 | 61.5 | 81.5791 | 57.3659 | 59.9994 | 58.3801 |  |  |  |  | 81.5518 | 47.459 | 60.0282 | 48
81.575 | 61.0038 | 59.9764 | 61.5 | 81.546 | 60.9662 | 60.0167 | 61.5 | 81.5875 | 57.3659 | 59.9994 | 58.3813 |  |  |  |  | 81.5601 | 47.459 | 60.0282 | 48
81.5834 | 61.0038 | 59.9764 | 61.5 | 81.5543 | 60.9662 | 60.0167 | 61.5 | 81.5958 | 57.4234 | 59.9994 | 58.3825 |  |  |  |  | 81.5685 | 47.459 | 60.0282 | 48
81.5917 | 61.0038 | 59.9764 | 61.5 | 81.5626 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6041 | 57.4234 | 59.9994 | 58.3838 |  |  |  |  | 81.5768 | 47.462 | 60.0282 | 48
81.6 | 61.0038 | 59.9764 | 61.5 | 81.5709 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6125 | 57.4234 | 59.9994 | 58.385 |  |  |  |  | 81.5851 | 47.462 | 60.0282 | 48
81.6084 | 61.0033 | 59.9764 | 61.5 | 81.5793 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6208 | 57.4234 | 59.9994 | 58.3863 |  |  |  |  | 81.5934 | 47.462 | 60.0225 | 48
81.6167 | 61.0033 | 59.9764 | 61.5 | 81.5876 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6292 | 57.4234 | 59.9994 | 58.3876 |  |  |  |  | 81.6017 | 47.462 | 60.0225 | 48
81.6251 | 61.0033 | 59.9764 | 61.5 | 81.5959 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6375 | 57.4234 | 59.9994 | 58.3888 |  |  |  |  | 81.6101 | 47.462 | 60.0225 | 48
81.6334 | 61.0033 | 59.9764 | 61.5 | 81.6042 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6458 | 57.4273 | 59.9994 | 58.39 |  |  |  |  | 81.6184 | 47.462 | 60.0225 | 48
81.6417 | 61.0022 | 59.9764 | 61.5 | 81.6126 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6541 | 57.4273 | 59.9994 | 58.3913 |  |  |  |  | 81.6267 | 47.4529 | 60.0225 | 48
81.6501 | 61.0022 | 59.9764 | 61.5 | 81.6209 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6625 | 57.4273 | 59.9994 | 58.3926 |  |  |  |  | 81.635 | 47.4529 | 60.0225 | 48
81.6584 | 61.0022 | 59.9764 | 61.5 | 81.6293 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6708 | 57.4273 | 59.9994 | 58.3938 |  |  |  |  | 81.6434 | 47.4529 | 60.0225 | 48
81.6667 | 61.0022 | 59.9764 | 61.5 | 81.6376 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6791 | 57.4182 | 59.9994 | 58.3951 |  |  |  |  | 81.6517 | 47.4529 | 60.0225 | 48
81.6751 | 60.9987 | 59.9764 | 61.5 | 81.6459 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6874 | 57.4182 | 59.9994 | 58.3963 |  |  |  |  | 81.66 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.6834 | 60.9987 | 59.9764 | 61.5 | 81.6542 | 60.9454 | 60.0167 | 61.5 | 81.6958 | 57.4649 | 59.9994 | 58.3975 |  |  |  |  | 81.6683 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.6917 | 61.0121 | 59.9764 | 61.5 | 81.6626 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7042 | 57.4649 | 59.9994 | 58.3988 |  |  |  |  | 81.6768 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7001 | 61.0121 | 59.9764 | 61.5 | 81.6709 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7125 | 57.4654 | 59.9994 | 58.4001 |  |  |  |  | 81.6851 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7084 | 61.0121 | 59.9764 | 61.5 | 81.6793 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7208 | 57.4654 | 59.9994 | 58.4013 |  |  |  |  | 81.6934 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7168 | 61.0121 | 59.9764 | 61.5 | 81.6876 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7291 | 57.4654 | 59.9994 | 58.4025 |  |  |  |  | 81.7017 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7251 | 61.012 | 59.9764 | 61.5 | 81.6959 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7375 | 57.4654 | 59.9994 | 58.4038 |  |  |  |  | 81.7101 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7334 | 61.012 | 59.9764 | 61.5 | 81.7042 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7458 | 57.5002 | 59.9994 | 58.405 |  |  |  |  | 81.7184 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7418 | 61.012 | 59.9764 | 61.5 | 81.7126 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7542 | 57.5002 | 59.9994 | 58.4063 |  |  |  |  | 81.7267 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7501 | 61.012 | 59.9764 | 61.5 | 81.7209 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7625 | 57.4967 | 59.9994 | 58.4076 |  |  |  |  | 81.735 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7585 | 61.0126 | 59.9764 | 61.5 | 81.7292 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7708 | 57.4967 | 59.9994 | 58.4088 |  |  |  |  | 81.7434 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7668 | 61.0126 | 59.9764 | 61.5 | 81.7375 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7791 | 57.4924 | 59.9994 | 58.41 |  |  |  |  | 81.7517 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7751 | 61.0156 | 59.9764 | 61.5 | 81.7459 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7875 | 57.4924 | 59.9994 | 58.4113 |  |  |  |  | 81.76 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7834 | 61.0156 | 59.9764 | 61.5 | 81.7542 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.7958 | 57.4924 | 59.9994 | 58.4125 |  |  |  |  | 81.7683 | 47.4551 | 60.0225 | 48
81.7918 | 61.0191 | 59.9764 | 61.5 | 81.7626 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.8041 | 57.4924 | 59.9994 | 58.4138 |  |  |  |  | 81.7767 | 47.4534 | 60.0225 | 48
81.8001 | 61.0191 | 59.9764 | 61.5 | 81.7709 | 60.9443 | 60.0167 | 61.5 | 81.8124 | 57.4924 | 59.9994 | 58.4151 |  |  |  |  | 81.785 | 47.4534 | 60.0225 | 48
81.8085 | 61.0011 | 59.9764 | 61.5 | 81.7792 | 60.9403 | 60.0167 | 61.5 | 81.8208 | 57.4924 | 59.9994 | 58.4163 |  |  |  |  | 81.7933 | 47.4494 | 60.0225 | 48
81.8168 | 61.0011 | 59.9764 | 61.5 | 81.7875 | 60.9403 | 60.0167 | 61.5 | 81.8292 | 57.4687 | 59.9994 | 58.4175 |  |  |  |  | 81.8016 | 47.4494 | 60.0225 | 48
81.8251 | 61.0009 | 59.9764 | 61.5 | 81.7959 | 60.9403 | 60.0167 | 61.5 | 81.8375 | 57.4687 | 59.9994 | 58.4188 |  |  |  |  | 81.8101 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8335 | 61.0009 | 59.9764 | 61.5 | 81.8042 | 60.9403 | 60.0167 | 61.5 | 81.8458 | 57.473 | 59.9994 | 58.4201 |  |  |  |  | 81.8184 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8418 | 61.0009 | 59.9764 | 61.5 | 81.8126 | 60.9403 | 60.0167 | 61.5 | 81.8541 | 57.473 | 59.9994 | 58.4213 |  |  |  |  | 81.8267 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8501 | 61.0009 | 59.9764 | 61.5 | 81.8209 | 60.9403 | 60.0167 | 61.5 | 81.8625 | 57.473 | 59.9994 | 58.4226 |  |  |  |  | 81.835 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8585 | 60.9985 | 59.9764 | 61.5 | 81.8292 | 60.9399 | 60.0167 | 61.5 | 81.8708 | 57.473 | 59.9994 | 58.4238 |  |  |  |  | 81.8433 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8668 | 60.9985 | 59.9764 | 61.5 | 81.8375 | 60.9399 | 60.0167 | 61.5 | 81.8792 | 57.4733 | 59.9994 | 58.425 |  |  |  |  | 81.8517 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8752 | 60.9997 | 59.9764 | 61.5 | 81.8459 | 60.9399 | 60.0167 | 61.5 | 81.8875 | 57.4733 | 59.9994 | 58.4263 |  |  |  |  | 81.86 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8835 | 60.9997 | 59.9764 | 61.5 | 81.8542 | 60.9399 | 60.0167 | 61.5 | 81.8958 | 57.4663 | 59.9994 | 58.4276 |  |  |  |  | 81.8683 | 47.4497 | 60.0225 | 48
81.8918 | 60.9995 | 59.9764 | 61.5 | 81.8625 | 60.9399 | 60.0167 | 61.5 | 81.9041 | 57.4663 | 59.9994 | 58.4288 |  |  |  |  | 81.8766 | 47.4389 | 60.0225 | 48
81.9002 | 60.9995 | 59.9764 | 61.5 | 81.8708 | 60.9399 | 60.0167 | 61.5 | 81.9125 | 57.4991 | 59.9994 | 58.43 |  |  |  |  | 81.885 | 47.4389 | 60.0225 | 48
81.9085 | 60.9674 | 59.9764 | 61.5 | 81.8792 | 60.9435 | 60.0167 | 61.5 | 81.9208 | 57.4991 | 59.9994 | 58.4313 |  |  |  |  | 81.8933 | 47.4389 | 60.0225 | 48
81.9168 | 60.9674 | 59.9764 | 61.5 | 81.8875 | 60.9435 | 60.0167 | 61.5 | 81.9291 | 57.4991 | 59.9994 | 58.4325 |  |  |  |  | 81.9016 | 47.4389 | 60.0225 | 48
81.9252 | 60.9674 | 59.9764 | 61.5 | 81.8959 | 60.9435 | 60.0167 | 61.5 | 81.9374 | 57.4991 | 59.9994 | 58.4338 |  |  |  |  | 81.9099 | 47.4347 | 60.0225 | 48
81.9335 | 60.9674 | 59.9764 | 61.5 | 81.9042 | 60.9435 | 60.0167 | 61.5 | 81.9458 | 57.5015 | 59.9994 | 58.4351 |  |  |  |  | 81.9183 | 47.4347 | 60.0225 | 48
81.9418 | 60.9674 | 59.9764 | 61.5 | 81.9125 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.9542 | 57.5015 | 59.9994 | 58.4363 |  |  |  |  | 81.9266 | 47.4347 | 60.0225 | 48
81.9502 | 60.9674 | 59.9764 | 61.5 | 81.9208 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.9625 | 57.495 | 59.9994 | 58.4375 |  |  |  |  | 81.9349 | 47.4347 | 60.0225 | 48
81.9585 | 60.9803 | 59.9764 | 61.5 | 81.9292 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.9708 | 57.495 | 59.9994 | 58.4388 |  |  |  |  | 81.9432 | 47.4303 | 60.0225 | 48
81.9669 | 60.9803 | 59.9764 | 61.5 | 81.9375 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.9791 | 57.5199 | 59.9994 | 58.44 |  |  |  |  | 81.9517 | 47.4303 | 60.0225 | 48
81.9752 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 81.9459 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.9875 | 57.5199 | 59.9994 | 58.4413 |  |  |  |  | 81.96 | 47.4311 | 60.0225 | 48
81.9835 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 81.9542 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 81.9958 | 57.5215 | 59.9994 | 58.4426 |  |  |  |  | 81.9683 | 47.4311 | 60.0225 | 48
81.9919 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 81.9625 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 82.0042 | 57.5215 | 59.9994 | 58.4438 |  |  |  |  | 81.9766 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0002 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 81.9708 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 82.0125 | 57.5174 | 59.9994 | 58.445 |  |  |  |  | 81.985 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0085 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 81.9791 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 82.0208 | 57.5174 | 59.9994 | 58.4463 |  |  |  |  | 81.9933 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0169 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 81.9875 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 82.0291 | 57.493 | 59.9994 | 58.4476 |  |  |  |  | 82.0016 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0252 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 81.9958 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 82.0375 | 57.493 | 59.9994 | 58.4488 |  |  |  |  | 82.0099 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0335 | 60.9824 | 59.9764 | 61.5 | 82.0042 | 60.9492 | 60.0167 | 61.5 | 82.0458 | 57.4833 | 59.9994 | 58.4501 |  |  |  |  | 82.0183 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0419 | 60.9839 | 59.9764 | 61.5 | 82.0125 | 60.9539 | 60.0167 | 61.5 | 82.0541 | 57.4833 | 59.9994 | 58.4513 |  |  |  |  | 82.0266 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0502 | 60.9839 | 59.9764 | 61.5 | 82.0208 | 60.9539 | 60.0167 | 61.5 | 82.0625 | 57.4951 | 59.9994 | 58.4525 |  |  |  |  | 82.0349 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0586 | 60.9729 | 59.9764 | 61.5 | 82.0291 | 60.9539 | 60.0167 | 61.5 | 82.0708 | 57.4951 | 59.9994 | 58.4538 |  |  |  |  | 82.0432 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0669 | 60.9729 | 59.9764 | 61.5 | 82.0375 | 60.9539 | 60.0167 | 61.5 | 82.0792 | 57.4951 | 59.9994 | 58.4551 |  |  |  |  | 82.0516 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0752 | 60.9729 | 59.9764 | 61.5 | 82.0458 | 60.9539 | 60.0167 | 61.5 | 82.0875 | 57.4951 | 59.9994 | 58.4563 |  |  |  |  | 82.0599 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0836 | 60.9729 | 59.9764 | 61.5 | 82.0541 | 60.9539 | 60.0167 | 61.5 | 82.0958 | 57.496 | 59.9994 | 58.4576 |  |  |  |  | 82.0682 | 47.4242 | 60.0225 | 48
82.0919 | 60.9717 | 59.9764 | 61.5 | 82.0624 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1041 | 57.496 | 59.9994 | 58.4588 |  |  |  |  | 82.0765 | 47.4242 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.0708 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1125 | 57.4943 | 59.9994 | 58.46 |  |  |  |  | 82.0848 | 47.4242 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.0791 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1208 | 57.4943 | 59.9994 | 58.4613 |  |  |  |  | 82.0933 | 47.4259 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.0875 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1292 | 57.4968 | 59.9994 | 58.4626 |  |  |  |  | 82.1016 | 47.4259 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.0958 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1375 | 57.4968 | 59.9994 | 58.4638 |  |  |  |  | 82.1099 | 47.4254 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1041 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1458 | 57.5302 | 59.9994 | 58.465 |  |  |  |  | 82.1182 | 47.4254 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1124 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1541 | 57.5302 | 59.9994 | 58.4663 |  |  |  |  | 82.1266 | 47.4335 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1208 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1625 | 57.5359 | 59.9994 | 58.4676 |  |  |  |  | 82.1349 | 47.4335 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1291 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1708 | 57.5359 | 59.9994 | 58.4688 |  |  |  |  | 82.1432 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1375 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1791 | 57.5657 | 59.9994 | 58.4701 |  |  |  |  | 82.1515 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1458 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1875 | 57.5657 | 59.9994 | 58.4713 |  |  |  |  | 82.1599 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1541 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.1958 | 57.5676 | 59.9994 | 58.4725 |  |  |  |  | 82.1682 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1624 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.2042 | 57.5676 | 59.9994 | 58.4738 |  |  |  |  | 82.1765 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1708 | 60.9503 | 60.0167 | 61.5 | 82.2125 | 57.5676 | 59.9994 | 58.4751 |  |  |  |  | 82.1848 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1791 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2208 | 57.5676 | 59.9994 | 58.4763 |  |  |  |  | 82.1932 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1874 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2291 | 57.5774 | 59.9994 | 58.4776 |  |  |  |  | 82.2015 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.1957 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2375 | 57.5774 | 59.9994 | 58.4788 |  |  |  |  | 82.2098 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2041 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2458 | 57.5574 | 59.9994 | 58.48 |  |  |  |  | 82.2181 | 47.4216 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2124 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2542 | 57.5574 | 59.9994 | 58.4813 |  |  |  |  | 82.2266 | 47.4412 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2208 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2625 | 57.5574 | 59.9994 | 58.4826 |  |  |  |  | 82.2349 | 47.4412 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2291 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2708 | 57.5574 | 59.9994 | 58.4838 |  |  |  |  | 82.2432 | 47.4577 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2374 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2791 | 57.5602 | 59.9994 | 58.4851 |  |  |  |  | 82.2515 | 47.4577 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2457 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2875 | 57.5602 | 59.9994 | 58.4863 |  |  |  |  | 82.2599 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2541 | 60.9573 | 60.0167 | 61.5 | 82.2958 | 57.5544 | 59.9936 | 58.4875 |  |  |  |  | 82.2682 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2624 | 60.9534 | 60.0167 | 61.5 | 82.3041 | 57.5544 | 59.9936 | 58.4888 |  |  |  |  | 82.2765 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2708 | 60.9534 | 60.0167 | 61.5 | 82.3125 | 57.5516 | 59.9936 | 58.4901 |  |  |  |  | 82.2848 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2791 | 60.9356 | 60.0167 | 61.5 | 82.3208 | 57.5516 | 59.9936 | 58.4913 |  |  |  |  | 82.2931 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2874 | 60.9356 | 60.0167 | 61.5 | 82.3292 | 57.5515 | 59.9936 | 58.4925 |  |  |  |  | 82.3015 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.2957 | 60.9356 | 60.0167 | 61.5 | 82.3375 | 57.5515 | 59.9936 | 58.4938 |  |  |  |  | 82.3098 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3041 | 60.9356 | 60.0167 | 61.5 | 82.3458 | 57.5515 | 59.9936 | 58.4951 |  |  |  |  | 82.3181 | 47.4622 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3124 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.3541 | 57.5515 | 59.9936 | 58.4963 |  |  |  |  | 82.3264 | 47.4619 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3207 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.3625 | 57.5515 | 59.9936 | 58.4976 |  |  |  |  | 82.3348 | 47.4619 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.329 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.3708 | 57.5515 | 59.9936 | 58.4988 |  |  |  |  | 82.3431 | 47.4619 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3374 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.3792 | 57.5485 | 59.9936 | 58.5001 |  |  |  |  | 82.3514 | 47.4619 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3457 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.3875 | 57.5485 | 59.9936 | 58.5026 |  |  |  |  | 82.3597 | 47.4655 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3541 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.3958 | 57.6014 | 59.9936 | 58.5051 |  |  |  |  | 82.3682 | 47.4655 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3624 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.4042 | 57.6014 | 59.9936 | 58.5076 |  |  |  |  | 82.3765 | 47.4623 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3707 | 60.9363 | 60.0167 | 61.5 | 82.4125 | 57.612 | 59.9936 | 58.5101 |  |  |  |  | 82.3848 | 47.4623 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.379 | 60.9037 | 60.0167 | 61.5 | 82.4208 | 57.612 | 59.9936 | 58.5126 |  |  |  |  | 82.3931 | 47.4623 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3874 | 60.9037 | 60.0167 | 61.5 | 82.4291 | 57.612 | 59.9936 | 58.5151 |  |  |  |  | 82.4015 | 47.4623 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.3957 | 60.9037 | 60.0167 | 61.5 | 82.4375 | 57.612 | 59.9936 | 58.5176 |  |  |  |  | 82.4098 | 47.4623 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4041 | 60.9037 | 60.0167 | 61.5 | 82.4458 | 57.612 | 59.9936 | 58.5201 |  |  |  |  | 82.4181 | 47.4623 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4124 | 60.9037 | 60.0167 | 61.5 | 82.4542 | 57.612 | 59.9936 | 58.5226 |  |  |  |  | 82.4264 | 47.4625 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4207 | 60.9037 | 60.0167 | 61.5 | 82.4625 | 57.6115 | 59.9936 | 58.5251 |  |  |  |  | 82.4348 | 47.4625 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.429 | 60.9035 | 60.0167 | 61.5 | 82.4708 | 57.6115 | 59.9936 | 58.5276 |  |  |  |  | 82.4431 | 47.4625 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4374 | 60.9035 | 60.0167 | 61.5 | 82.4792 | 57.6115 | 59.9936 | 58.5301 |  |  |  |  | 82.4514 | 47.4625 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4457 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.4875 | 57.6115 | 59.9936 | 58.5326 |  |  |  |  | 82.4597 | 47.4701 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.454 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.4958 | 57.6114 | 59.9936 | 58.5351 |  |  |  |  | 82.4681 | 47.4701 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4623 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5042 | 57.6114 | 59.9936 | 58.5376 |  |  |  |  | 82.4764 | 47.4701 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4707 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5125 | 57.6114 | 59.9936 | 58.5401 |  |  |  |  | 82.4847 | 47.4701 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.479 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5208 | 57.6114 | 59.9936 | 58.5426 |  |  |  |  | 82.493 | 47.4701 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4874 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5292 | 57.6114 | 59.9936 | 58.5451 |  |  |  |  | 82.5015 | 47.4701 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.4957 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5375 | 57.6114 | 59.9936 | 58.5476 |  |  |  |  | 82.5098 | 47.4665 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.504 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5458 | 57.6093 | 59.9936 | 58.5501 |  |  |  |  | 82.5181 | 47.4665 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5123 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5541 | 57.6093 | 59.9936 | 58.5526 |  |  |  |  | 82.5264 | 47.465 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5207 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5625 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5551 |  |  |  |  | 82.5347 | 47.465 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.529 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5709 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5576 |  |  |  |  | 82.5431 | 47.465 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5374 | 60.9011 | 60.0167 | 61.5 | 82.5792 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5601 |  |  |  |  | 82.5514 | 47.465 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5457 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.5875 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5626 |  |  |  |  | 82.5597 | 47.4658 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.554 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.5958 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5651 |  |  |  |  | 82.568 | 47.4658 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5623 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6042 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5676 |  |  |  |  | 82.5764 | 47.4658 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5707 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6125 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5701 |  |  |  |  | 82.5847 | 47.4658 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.579 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6208 | 57.6211 | 59.9936 | 58.5726 |  |  |  |  | 82.593 | 47.4673 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5873 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6292 | 57.6762 | 59.9936 | 58.5751 |  |  |  |  | 82.6013 | 47.4673 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.5956 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6375 | 57.6762 | 59.9936 | 58.5776 |  |  |  |  | 82.6097 | 47.4694 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.604 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6458 | 57.6762 | 59.9936 | 58.5801 |  |  |  |  | 82.618 | 47.4694 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6123 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6542 | 57.6762 | 59.9936 | 58.5826 |  |  |  |  | 82.6263 | 47.4694 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6207 | 60.9164 | 60.0167 | 61.5 | 82.6625 | 57.6765 | 59.9936 | 58.5851 |  |  |  |  | 82.6346 | 47.4694 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.629 | 60.9159 | 60.0167 | 61.5 | 82.6708 | 57.6765 | 59.9936 | 58.5876 |  |  |  |  | 82.6431 | 47.4682 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6373 | 60.9159 | 60.0167 | 61.5 | 82.6792 | 57.6765 | 59.9936 | 58.5901 |  |  |  |  | 82.6514 | 47.4682 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6456 | 60.9159 | 60.0167 | 61.5 | 82.6875 | 57.6765 | 59.9936 | 58.5926 |  |  |  |  | 82.6597 | 47.4681 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.654 | 60.9159 | 60.0167 | 61.5 | 82.6959 | 57.6765 | 59.9936 | 58.5951 |  |  |  |  | 82.668 | 47.4681 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6623 | 60.9332 | 60.0167 | 61.5 | 82.7042 | 57.6765 | 59.9936 | 58.5976 |  |  |  |  | 82.6764 | 47.4702 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6707 | 60.9332 | 60.0167 | 61.5 | 82.7125 | 57.6765 | 59.9936 | 58.6001 |  |  |  |  | 82.6847 | 47.4702 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.679 | 60.9601 | 60.0167 | 61.5 | 82.7208 | 57.6765 | 59.9936 | 58.6026 |  |  |  |  | 82.693 | 47.4702 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6873 | 60.9601 | 60.0167 | 61.5 | 82.7292 | 57.6765 | 59.9936 | 58.6051 |  |  |  |  | 82.7013 | 47.4702 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.6956 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7375 | 57.6765 | 59.9936 | 58.6076 |  |  |  |  | 82.7097 | 47.4753 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.704 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7458 | 57.6765 | 59.9936 | 58.6101 |  |  |  |  | 82.718 | 47.4753 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7123 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7542 | 57.6765 | 59.9936 | 58.6126 |  |  |  |  | 82.7263 | 47.4753 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7206 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7625 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6151 |  |  |  |  | 82.7346 | 47.4753 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7289 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7709 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6176 |  |  |  |  | 82.743 | 47.4753 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7373 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7792 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6201 |  |  |  |  | 82.7513 | 47.4753 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7456 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7875 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6226 |  |  |  |  | 82.7596 | 47.4446 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.754 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.7958 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6251 |  |  |  |  | 82.7679 | 47.4446 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7623 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.8042 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6276 |  |  |  |  | 82.7762 | 47.4423 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7706 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.8125 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6301 |  |  |  |  | 82.7847 | 47.4423 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7789 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.8209 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6326 |  |  |  |  | 82.793 | 47.4481 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7873 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.8292 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6351 |  |  |  |  | 82.8013 | 47.4481 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.7956 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.8375 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6376 |  |  |  |  | 82.8096 | 47.4481 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.804 | 60.9571 | 60.0167 | 61.5 | 82.8459 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6401 |  |  |  |  | 82.818 | 47.4481 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8123 | 60.9576 | 60.0167 | 61.5 | 82.8542 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6426 |  |  |  |  | 82.8263 | 47.4481 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8206 | 60.9576 | 60.0167 | 61.5 | 82.8625 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6451 |  |  |  |  | 82.8346 | 47.4481 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8289 | 60.9576 | 60.0167 | 61.5 | 82.8708 | 57.6768 | 59.9936 | 58.6476 |  |  |  |  | 82.8429 | 47.4426 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8373 | 60.9576 | 60.0167 | 61.5 | 82.8792 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6501 |  |  |  |  | 82.8513 | 47.4426 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8456 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.8875 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6526 |  |  |  |  | 82.8596 | 47.434 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8539 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.8959 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6551 |  |  |  |  | 82.8679 | 47.434 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8622 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.9042 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6576 |  |  |  |  | 82.8762 | 47.4341 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8706 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.9125 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6601 |  |  |  |  | 82.8846 | 47.4341 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8789 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.9209 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6626 |  |  |  |  | 82.8929 | 47.4341 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8872 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.9292 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6651 |  |  |  |  | 82.9012 | 47.4341 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.8956 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.9376 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6676 |  |  |  |  | 82.9095 | 47.44 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9039 | 60.9628 | 60.0167 | 61.5 | 82.9459 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6701 |  |  |  |  | 82.918 | 47.44 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9122 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 82.9542 | 57.6673 | 59.9936 | 58.6726 |  |  |  |  | 82.9263 | 47.5001 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9205 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 82.9625 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6751 |  |  |  |  | 82.9346 | 47.5001 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9289 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 82.9709 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6776 |  |  |  |  | 82.9429 | 47.5001 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9372 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 82.9792 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6801 |  |  |  |  | 82.9513 | 47.5001 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9456 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 82.9875 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6826 |  |  |  |  | 82.9596 | 47.5001 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9539 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 82.9958 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6851 |  |  |  |  | 82.9679 | 47.5001 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9622 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 83.0042 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6876 |  |  |  |  | 82.9762 | 47.4949 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9705 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 83.0126 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6901 |  |  |  |  | 82.9846 | 47.4949 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9789 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 83.0209 | 57.6576 | 59.9936 | 58.6926 |  |  |  |  | 82.9929 | 47.4929 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9872 | 60.9629 | 60.0167 | 61.5 | 83.0292 | 57.7187 | 59.9936 | 58.6951 |  |  |  |  | 83.0012 | 47.4929 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 82.9955 | 60.96 | 60.0167 | 61.5 | 83.0375 | 57.7187 | 59.9936 | 58.6976 |  |  |  |  | 83.0095 | 47.4929 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0038 | 60.96 | 60.0167 | 61.5 | 83.0459 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7001 |  |  |  |  | 83.0178 | 47.4929 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0122 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.0542 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7026 |  |  |  |  | 83.0262 | 47.4929 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0205 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.0626 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7051 |  |  |  |  | 83.0345 | 47.4929 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0289 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.0709 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7076 |  |  |  |  | 83.0428 | 47.495 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0372 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.0792 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7101 |  |  |  |  | 83.0511 | 47.495 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0455 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.0876 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7126 |  |  |  |  | 83.0596 | 47.4961 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0538 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.0959 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7151 |  |  |  |  | 83.0679 | 47.4961 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0622 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.1042 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7176 |  |  |  |  | 83.0762 | 47.4987 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0705 | 60.9504 | 60.0167 | 61.5 | 83.1125 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7201 |  |  |  |  | 83.0845 | 47.4987 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0789 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 83.1209 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7226 |  |  |  |  | 83.0929 | 47.4759 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0872 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 83.1292 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7251 |  |  |  |  | 83.1012 | 47.4759 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.0955 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 83.1376 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7276 |  |  |  |  | 83.1095 | 47.4715 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1038 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 83.1459 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7301 |  |  |  |  | 83.1178 | 47.4715 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1122 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 83.1542 | 57.7367 | 59.9936 | 58.7326 |  |  |  |  | 83.1262 | 47.4647 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1205 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 83.1625 | 57.7298 | 59.9936 | 58.7351 |  |  |  |  | 83.1345 | 47.4647 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1288 | 60.9483 | 60.0167 | 61.5 | 83.1709 | 57.7298 | 59.9936 | 58.7376 |  |  |  |  | 83.1428 | 47.4647 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1371 | 60.9483 | 60.0167 | 61.5 | 83.1793 | 57.7298 | 59.9936 | 58.7401 |  |  |  |  | 83.1511 | 47.4647 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1455 | 60.9485 | 60.0167 | 61.5 | 83.1876 | 57.7298 | 59.9936 | 58.7426 |  |  |  |  | 83.1595 | 47.4691 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1538 | 60.9485 | 60.0167 | 61.5 | 83.1959 | 57.7356 | 59.9936 | 58.7451 |  |  |  |  | 83.1678 | 47.4691 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1622 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2042 | 57.7356 | 59.9936 | 58.7476 |  |  |  |  | 83.1761 | 47.4716 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1705 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2126 | 57.8919 | 59.9936 | 58.7501 |  |  |  |  | 83.1844 | 47.4716 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1788 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2209 | 57.8919 | 59.9936 | 58.7526 |  |  |  |  | 83.1929 | 47.4716 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1871 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2292 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7551 |  |  |  |  | 83.2012 | 47.4716 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.1955 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2375 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7576 |  |  |  |  | 83.2095 | 47.4667 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2038 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2459 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7601 |  |  |  |  | 83.2178 | 47.4667 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2122 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2542 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7626 |  |  |  |  | 83.2261 | 47.4668 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2205 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2626 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7651 |  |  |  |  | 83.2345 | 47.4668 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2288 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2709 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7676 |  |  |  |  | 83.2428 | 47.4668 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2371 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2792 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7701 |  |  |  |  | 83.2511 | 47.4668 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2455 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2876 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7726 |  |  |  |  | 83.2594 | 47.4683 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2538 | 60.9489 | 60.0167 | 61.5 | 83.2959 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7751 |  |  |  |  | 83.2678 | 47.4683 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2621 | 60.9494 | 60.0167 | 61.5 | 83.3043 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7776 |  |  |  |  | 83.2761 | 47.4625 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2704 | 60.9494 | 60.0167 | 61.5 | 83.3126 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7801 |  |  |  |  | 83.2844 | 47.4625 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2788 | 60.9522 | 60.0167 | 61.5 | 83.3209 | 57.8917 | 59.9936 | 58.7826 |  |  |  |  | 83.2927 | 47.4706 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2871 | 60.9522 | 60.0167 | 61.5 | 83.3292 | 57.8914 | 59.9936 | 58.7851 |  |  |  |  | 83.3011 | 47.4706 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.2955 | 60.9522 | 60.0167 | 61.5 | 83.3376 | 57.8914 | 59.9936 | 58.7876 |  |  |  |  | 83.3094 | 47.4725 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3038 | 60.9522 | 60.0167 | 61.5 | 83.3459 | 57.8914 | 59.9936 | 58.7901 |  |  |  |  | 83.3177 | 47.4725 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3121 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.3542 | 57.8914 | 59.9936 | 58.7926 |  |  |  |  | 83.326 | 47.4375 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3204 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.3626 | 57.8914 | 59.9936 | 58.7951 |  |  |  |  | 83.3345 | 47.4375 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3288 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.3709 | 57.8914 | 59.9936 | 58.7976 |  |  |  |  | 83.3428 | 47.4375 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3371 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.3793 | 57.8914 | 59.9936 | 58.8001 |  |  |  |  | 83.3511 | 47.4375 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3455 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.3876 | 57.8914 | 59.9936 | 58.8026 |  |  |  |  | 83.3594 | 47.4205 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3538 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.3959 | 57.8914 | 59.9936 | 58.8051 |  |  |  |  | 83.3678 | 47.4205 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3621 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.4042 | 57.8914 | 59.9936 | 58.8076 |  |  |  |  | 83.3761 | 47.4234 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3704 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.4126 | 57.8885 | 59.9936 | 58.8101 |  |  |  |  | 83.3844 | 47.4234 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3788 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.4209 | 57.8885 | 59.9936 | 58.8126 |  |  |  |  | 83.3927 | 47.4234 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3871 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.4293 | 57.8903 | 59.9936 | 58.8151 |  |  |  |  | 83.4011 | 47.4234 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.3954 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.4376 | 57.8903 | 59.9936 | 58.8176 |  |  |  |  | 83.4094 | 47.4237 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.4037 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.4459 | 57.8903 | 59.9936 | 58.8201 |  |  |  |  | 83.4177 | 47.4237 | 60.0225 | 48
|  |  |  | 83.4121 | 60.9286 | 60.0167 | 61.5 | 83.4543 | 57.8903 | 59.9936 | 58.8226 |  |  |  |  | 83.426 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4204 | 60.9286 | 60.0167 | 61.5 | 83.4626 | 57.8903 | 59.9936 | 58.8251 |  |  |  |  | 83.4344 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4288 | 60.9293 | 60.0167 | 61.5 | 83.4709 | 57.8903 | 59.9936 | 58.8276 |  |  |  |  | 83.4427 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4371 | 60.9293 | 60.0167 | 61.5 | 83.4792 | 57.8902 | 59.9936 | 58.8301 |  |  |  |  | 83.451 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4454 | 60.9305 | 60.0167 | 61.5 | 83.4876 | 57.8902 | 59.9936 | 58.8326 |  |  |  |  | 83.4594 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4537 | 60.9305 | 60.0167 | 61.5 | 83.4959 | 57.8902 | 59.9936 | 58.8351 |  |  |  |  | 83.4678 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4621 | 60.9408 | 60.0167 | 61.5 | 83.5043 | 57.8902 | 59.9936 | 58.8376 |  |  |  |  | 83.4761 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4704 | 60.9408 | 60.0167 | 61.5 | 83.5126 | 57.9289 | 59.9936 | 58.8401 |  |  |  |  | 83.4844 | 47.4588 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4788 | 60.9408 | 60.0167 | 61.5 | 83.5209 | 57.9289 | 59.9936 | 58.8426 |  |  |  |  | 83.4927 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4871 | 60.9408 | 60.0167 | 61.5 | 83.5293 | 57.9006 | 59.9936 | 58.8451 |  |  |  |  | 83.5011 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.4954 | 60.9408 | 60.0167 | 61.5 | 83.5376 | 57.9006 | 59.9936 | 58.8476 |  |  |  |  | 83.5094 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5037 | 60.9408 | 60.0167 | 61.5 | 83.546 | 57.898 | 59.9936 | 58.8501 |  |  |  |  | 83.5177 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5121 | 60.9406 | 60.0167 | 61.5 | 83.5543 | 57.898 | 59.9936 | 58.8526 |  |  |  |  | 83.526 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5204 | 60.9406 | 60.0167 | 61.5 | 83.5626 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8551 |  |  |  |  | 83.5344 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5287 | 60.9385 | 60.0167 | 61.5 | 83.5709 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8576 |  |  |  |  | 83.5427 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.537 | 60.9385 | 60.0167 | 61.5 | 83.5793 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8601 |  |  |  |  | 83.551 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5454 | 60.9385 | 60.0167 | 61.5 | 83.5876 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8626 |  |  |  |  | 83.5593 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5537 | 60.9385 | 60.0167 | 61.5 | 83.5959 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8651 |  |  |  |  | 83.5676 | 47.48 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5621 | 60.9389 | 60.0167 | 61.5 | 83.6042 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8676 |  |  |  |  | 83.576 | 47.4814 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5704 | 60.9389 | 60.0167 | 61.5 | 83.6126 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8701 |  |  |  |  | 83.5844 | 47.4814 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5787 | 60.9389 | 60.0167 | 61.5 | 83.621 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8726 |  |  |  |  | 83.5927 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.587 | 60.9389 | 60.0167 | 61.5 | 83.6293 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8751 |  |  |  |  | 83.601 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.5954 | 60.9389 | 60.0167 | 61.5 | 83.6376 | 57.8851 | 59.9936 | 58.8776 |  |  |  |  | 83.6094 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6037 | 60.9389 | 60.0167 | 61.5 | 83.6459 | 57.8992 | 59.9936 | 58.8801 |  |  |  |  | 83.6177 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6121 | 60.9382 | 60.0167 | 61.5 | 83.6543 | 57.8992 | 59.9936 | 58.8826 |  |  |  |  | 83.626 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6204 | 60.9382 | 60.0167 | 61.5 | 83.6626 | 57.8992 | 59.9936 | 58.8851 |  |  |  |  | 83.6343 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6287 | 60.9382 | 60.0167 | 61.5 | 83.671 | 57.8992 | 59.9936 | 58.8876 |  |  |  |  | 83.6427 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.637 | 60.9382 | 60.0167 | 61.5 | 83.6793 | 57.9057 | 59.9936 | 58.8901 |  |  |  |  | 83.651 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6454 | 60.9426 | 60.0167 | 61.5 | 83.6876 | 57.9057 | 59.9936 | 58.8926 |  |  |  |  | 83.6593 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6537 | 60.9426 | 60.0167 | 61.5 | 83.696 | 57.9057 | 59.9936 | 58.8951 |  |  |  |  | 83.6676 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.662 | 60.9439 | 60.0167 | 61.5 | 83.7043 | 57.9057 | 59.9936 | 58.8976 |  |  |  |  | 83.676 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6703 | 60.9439 | 60.0167 | 61.5 | 83.7126 | 57.9057 | 59.9936 | 58.9001 |  |  |  |  | 83.6843 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6787 | 60.9439 | 60.0167 | 61.5 | 83.7209 | 57.9057 | 59.9936 | 58.9026 |  |  |  |  | 83.6926 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.687 | 60.9439 | 60.0167 | 61.5 | 83.7293 | 57.964 | 59.9936 | 58.9051 |  |  |  |  | 83.7009 | 47.4801 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.6954 | 60.939 | 60.0167 | 61.5 | 83.7376 | 57.964 | 59.9936 | 58.9076 |  |  |  |  | 83.7094 | 47.469 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7037 | 60.939 | 60.0167 | 61.5 | 83.746 | 57.964 | 59.9936 | 58.9101 |  |  |  |  | 83.7177 | 47.469 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.712 | 60.939 | 60.0167 | 61.5 | 83.7543 | 57.964 | 59.9936 | 58.9126 |  |  |  |  | 83.726 | 47.469 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7203 | 60.939 | 60.0167 | 61.5 | 83.7626 | 57.964 | 59.9936 | 58.9151 |  |  |  |  | 83.7343 | 47.469 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7287 | 60.939 | 60.0167 | 61.5 | 83.7709 | 57.964 | 59.9936 | 58.9176 |  |  |  |  | 83.7427 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.737 | 60.939 | 60.0167 | 61.5 | 83.7793 | 57.9646 | 59.9936 | 58.9201 |  |  |  |  | 83.751 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7454 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.7877 | 57.9646 | 59.9936 | 58.9226 |  |  |  |  | 83.7593 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7537 | 60.9395 | 60.0167 | 61.5 | 83.796 | 57.9409 | 59.9936 | 58.9251 |  |  |  |  | 83.7676 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.762 | 60.9332 | 60.0167 | 61.5 | 83.8043 | 57.9409 | 59.9936 | 58.9277 |  |  |  |  | 83.776 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7703 | 60.9332 | 60.0167 | 61.5 | 83.8126 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9301 |  |  |  |  | 83.7843 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7787 | 60.9332 | 60.0167 | 61.5 | 83.821 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9326 |  |  |  |  | 83.7926 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.787 | 60.9332 | 60.0167 | 61.5 | 83.8293 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9352 |  |  |  |  | 83.8009 | 47.4619 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.7953 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.8376 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9376 |  |  |  |  | 83.8093 | 47.46 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8036 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.8459 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9402 |  |  |  |  | 83.8176 | 47.46 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.812 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.8543 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9426 |  |  |  |  | 83.8259 | 47.4581 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8203 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.8626 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9452 |  |  |  |  | 83.8342 | 47.4581 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8286 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.871 | 57.9441 | 59.9936 | 58.9477 |  |  |  |  | 83.8427 | 47.4581 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.837 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.8793 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9501 |  |  |  |  | 83.851 | 47.4581 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8453 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.8876 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9527 |  |  |  |  | 83.8593 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8536 | 60.9158 | 60.0167 | 61.5 | 83.896 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9552 |  |  |  |  | 83.8676 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8619 | 60.925 | 60.0167 | 61.5 | 83.9043 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9577 |  |  |  |  | 83.876 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8703 | 60.925 | 60.0167 | 61.5 | 83.9127 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9602 |  |  |  |  | 83.8843 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8786 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.921 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9627 |  |  |  |  | 83.8926 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.887 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.9293 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9652 |  |  |  |  | 83.9009 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.8953 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.9376 | 57.9451 | 59.9936 | 58.9677 |  |  |  |  | 83.9093 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9036 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.946 | 57.9569 | 59.9936 | 58.9702 |  |  |  |  | 83.9176 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9119 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.9543 | 57.9569 | 59.9936 | 58.9727 |  |  |  |  | 83.9259 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9203 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.9626 | 57.9579 | 59.9936 | 58.9752 |  |  |  |  | 83.9342 | 47.4598 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9286 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.971 | 57.9579 | 59.9936 | 58.9777 |  |  |  |  | 83.9426 | 47.4541 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.937 | 60.9226 | 60.0167 | 61.5 | 83.9793 | 57.9579 | 59.9936 | 58.9802 |  |  |  |  | 83.9509 | 47.4541 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9453 | 60.9191 | 60.0167 | 61.5 | 83.9877 | 57.9579 | 59.9936 | 58.9827 |  |  |  |  | 83.9592 | 47.4567 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9536 | 60.9191 | 60.0167 | 61.5 | 83.996 | 57.9579 | 59.9936 | 58.9852 |  |  |  |  | 83.9675 | 47.4567 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9619 | 60.9169 | 60.0167 | 61.5 | 84.0043 | 57.9579 | 59.9936 | 58.9877 |  |  |  |  | 83.976 | 47.4567 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9703 | 60.9169 | 60.0167 | 61.5 | 84.0126 | 58.0522 | 59.9936 | 58.9902 |  |  |  |  | 83.9843 | 47.4567 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9786 | 60.9169 | 60.0167 | 61.5 | 84.021 | 58.0522 | 59.9936 | 58.9927 |  |  |  |  | 83.9926 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9869 | 60.9169 | 60.0167 | 61.5 | 84.0293 | 58.0442 | 59.9936 | 58.9952 |  |  |  |  | 84.0009 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 83.9952 | 60.9133 | 60.0167 | 61.5 | 84.0377 | 58.0442 | 59.9936 | 58.9977 |  |  |  |  | 84.0093 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0036 | 60.9133 | 60.0167 | 61.5 | 84.046 | 58.0442 | 59.9936 | 59.0002 |  |  |  |  | 84.0176 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0119 | 60.9127 | 60.0167 | 61.5 | 84.0543 | 58.0442 | 59.9936 | 59.0027 |  |  |  |  | 84.0259 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0203 | 60.9127 | 60.0167 | 61.5 | 84.0627 | 58.0442 | 59.9936 | 59.0052 |  |  |  |  | 84.0342 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0286 | 60.9005 | 60.0167 | 61.5 | 84.071 | 58.0442 | 59.9936 | 59.0077 |  |  |  |  | 84.0426 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0369 | 60.9005 | 60.0167 | 61.5 | 84.0793 | 58.0237 | 59.9936 | 59.0102 |  |  |  |  | 84.0509 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0452 | 60.9014 | 60.0167 | 61.5 | 84.0876 | 58.0237 | 59.9936 | 59.0127 |  |  |  |  | 84.0592 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0536 | 60.9014 | 60.0167 | 61.5 | 84.096 | 58.0268 | 59.9936 | 59.0152 |  |  |  |  | 84.0675 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0619 | 60.9132 | 60.0167 | 61.5 | 84.1043 | 58.0268 | 59.9936 | 59.0177 |  |  |  |  | 84.0759 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0703 | 60.9132 | 60.0167 | 61.5 | 84.1127 | 58.0283 | 59.9936 | 59.0202 |  |  |  |  | 84.0842 | 47.4746 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0786 | 60.9132 | 60.0167 | 61.5 | 84.121 | 58.0283 | 59.9936 | 59.0227 |  |  |  |  | 84.0925 | 47.4706 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0869 | 60.9132 | 60.0167 | 61.5 | 84.1293 | 58.0263 | 59.9936 | 59.0252 |  |  |  |  | 84.1008 | 47.4706 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.0952 | 60.9096 | 60.0167 | 61.5 | 84.1377 | 58.0263 | 59.9936 | 59.0277 |  |  |  |  | 84.1093 | 47.4706 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1036 | 60.9096 | 60.0167 | 61.5 | 84.146 | 58.0424 | 59.9936 | 59.0302 |  |  |  |  | 84.1176 | 47.4706 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1119 | 60.919 | 60.0167 | 61.5 | 84.1544 | 58.0424 | 59.9936 | 59.0327 |  |  |  |  | 84.1259 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1202 | 60.919 | 60.0167 | 61.5 | 84.1627 | 58.048 | 59.9936 | 59.0352 |  |  |  |  | 84.1342 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1285 | 60.9206 | 60.0167 | 61.5 | 84.171 | 58.048 | 59.9936 | 59.0377 |  |  |  |  | 84.1426 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1369 | 60.9206 | 60.0167 | 61.5 | 84.1793 | 58.0853 | 59.9936 | 59.0402 |  |  |  |  | 84.1509 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1452 | 60.9206 | 60.0167 | 61.5 | 84.1877 | 58.0853 | 59.9936 | 59.0427 |  |  |  |  | 84.1592 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1536 | 60.9206 | 60.0167 | 61.5 | 84.196 | 58.0851 | 59.9936 | 59.0452 |  |  |  |  | 84.1675 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1619 | 60.9222 | 60.0167 | 61.5 | 84.2043 | 58.0851 | 59.9936 | 59.0477 |  |  |  |  | 84.1759 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1702 | 60.9222 | 60.0167 | 61.5 | 84.2126 | 58.0766 | 59.9936 | 59.0502 |  |  |  |  | 84.1842 | 47.4709 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1785 | 60.9203 | 60.0167 | 61.5 | 84.221 | 58.0766 | 59.9936 | 59.0527 |  |  |  |  | 84.1925 | 47.4669 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1869 | 60.9203 | 60.0167 | 61.5 | 84.2294 | 58.0766 | 59.9936 | 59.0552 |  |  |  |  | 84.2008 | 47.4669 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.1952 | 60.9149 | 60.0167 | 61.5 | 84.2377 | 58.0766 | 59.9936 | 59.0577 |  |  |  |  | 84.2092 | 47.4669 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2036 | 60.9149 | 60.0167 | 61.5 | 84.246 | 58.075 | 59.9936 | 59.0602 |  |  |  |  | 84.2175 | 47.4669 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2119 | 60.9171 | 60.0167 | 61.5 | 84.2543 | 58.075 | 59.9936 | 59.0627 |  |  |  |  | 84.2258 | 47.463 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2202 | 60.9171 | 60.0167 | 61.5 | 84.2627 | 58.0713 | 59.9936 | 59.0652 |  |  |  |  | 84.2341 | 47.463 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2285 | 60.943 | 60.0167 | 61.5 | 84.271 | 58.0713 | 59.9936 | 59.0677 |  |  |  |  | 84.2426 | 47.463 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2369 | 60.943 | 60.0167 | 61.5 | 84.2794 | 58.0713 | 59.9936 | 59.0702 |  |  |  |  | 84.2509 | 47.463 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2452 | 60.9426 | 60.0167 | 61.5 | 84.2877 | 58.0713 | 59.9936 | 59.0727 |  |  |  |  | 84.2592 | 47.4674 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2535 | 60.9426 | 60.0167 | 61.5 | 84.296 | 58.1228 | 59.9936 | 59.0752 |  |  |  |  | 84.2675 | 47.4674 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2618 | 60.9644 | 60.0167 | 61.5 | 84.3043 | 58.1228 | 59.9936 | 59.0777 |  |  |  |  | 84.2759 | 47.4993 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2702 | 60.9644 | 60.0167 | 61.5 | 84.3127 | 58.1143 | 59.9936 | 59.0802 |  |  |  |  | 84.2842 | 47.4993 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2785 | 60.9644 | 60.0167 | 61.5 | 84.321 | 58.1143 | 59.9936 | 59.0827 |  |  |  |  | 84.2925 | 47.497 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2869 | 60.9644 | 60.0167 | 61.5 | 84.3293 | 58.1143 | 59.9936 | 59.0852 |  |  |  |  | 84.3008 | 47.497 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.2952 | 60.9671 | 60.0167 | 61.5 | 84.3377 | 58.1143 | 59.9936 | 59.0877 |  |  |  |  | 84.3092 | 47.497 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3035 | 60.9671 | 60.0167 | 61.5 | 84.346 | 58.1165 | 59.9936 | 59.0902 |  |  |  |  | 84.3175 | 47.497 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3118 | 60.969 | 60.0167 | 61.5 | 84.3544 | 58.1165 | 59.9936 | 59.0927 |  |  |  |  | 84.3258 | 47.5007 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3202 | 60.969 | 60.0167 | 61.5 | 84.3627 | 58.113 | 59.9936 | 59.0952 |  |  |  |  | 84.3341 | 47.5007 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3285 | 60.9495 | 60.0167 | 61.5 | 84.371 | 58.113 | 59.9936 | 59.0977 |  |  |  |  | 84.3425 | 47.5007 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3369 | 60.9495 | 60.0167 | 61.5 | 84.3793 | 58.149 | 59.9936 | 59.1002 |  |  |  |  | 84.3508 | 47.5007 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3452 | 60.9495 | 60.0167 | 61.5 | 84.3877 | 58.149 | 59.9936 | 59.1027 |  |  |  |  | 84.3591 | 47.5007 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3535 | 60.9495 | 60.0167 | 61.5 | 84.3961 | 58.149 | 59.9936 | 59.1052 |  |  |  |  | 84.3674 | 47.5007 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3618 | 60.9495 | 60.0167 | 61.5 | 84.4044 | 58.149 | 59.9936 | 59.1077 |  |  |  |  | 84.3759 | 47.4951 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3702 | 60.9495 | 60.0167 | 61.5 | 84.4127 | 58.1469 | 59.9936 | 59.1102 |  |  |  |  | 84.3842 | 47.4951 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3785 | 60.9379 | 60.0167 | 61.5 | 84.421 | 58.1469 | 59.9936 | 59.1127 |  |  |  |  | 84.3925 | 47.4951 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3868 | 60.9379 | 60.0167 | 61.5 | 84.4294 | 58.1481 | 59.9936 | 59.1152 |  |  |  |  | 84.4008 | 47.4951 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.3951 | 60.9317 | 60.0167 | 61.5 | 84.4377 | 58.1481 | 59.9936 | 59.1177 |  |  |  |  | 84.4092 | 47.4892 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4035 | 60.9317 | 60.0167 | 61.5 | 84.446 | 58.1481 | 59.9936 | 59.1202 |  |  |  |  | 84.4175 | 47.4892 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4118 | 60.9317 | 60.0167 | 61.5 | 84.4543 | 58.1481 | 59.9936 | 59.1227 |  |  |  |  | 84.4258 | 47.4892 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4202 | 60.9317 | 60.0167 | 61.5 | 84.4627 | 58.1481 | 59.9879 | 59.1252 |  |  |  |  | 84.4341 | 47.4892 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4285 | 60.9317 | 60.0167 | 61.5 | 84.471 | 58.1481 | 59.9879 | 59.1277 |  |  |  |  | 84.4424 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4368 | 60.9317 | 60.0167 | 61.5 | 84.4794 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1302 |  |  |  |  | 84.4508 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4451 | 60.9585 | 60.0167 | 61.5 | 84.4877 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1327 |  |  |  |  | 84.4591 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4535 | 60.9585 | 60.0167 | 61.5 | 84.496 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1352 |  |  |  |  | 84.4674 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4618 | 60.9579 | 60.0167 | 61.5 | 84.5044 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1377 |  |  |  |  | 84.4757 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4702 | 60.9579 | 60.0167 | 61.5 | 84.5127 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1402 |  |  |  |  | 84.4841 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4785 | 60.9579 | 60.0167 | 61.5 | 84.5211 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1427 |  |  |  |  | 84.4924 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4868 | 60.9579 | 60.0167 | 61.5 | 84.5294 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1452 |  |  |  |  | 84.5007 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.4951 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 84.5377 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1477 |  |  |  |  | 84.509 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5035 | 60.9513 | 60.0167 | 61.5 | 84.5461 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1502 |  |  |  |  | 84.5175 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5118 | 60.947 | 60.0167 | 61.5 | 84.5544 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1527 |  |  |  |  | 84.5258 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5201 | 60.947 | 60.0167 | 61.5 | 84.5627 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1552 |  |  |  |  | 84.5341 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5284 | 60.9324 | 60.0167 | 61.5 | 84.571 | 58.2116 | 59.9879 | 59.1577 |  |  |  |  | 84.5424 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5368 | 60.9324 | 60.0167 | 61.5 | 84.5794 | 58.2219 | 59.9879 | 59.1602 |  |  |  |  | 84.5508 | 47.4923 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5451 | 60.9266 | 60.0167 | 61.5 | 84.5877 | 58.2219 | 59.9879 | 59.1627 |  |  |  |  | 84.5591 | 47.5106 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5535 | 60.9266 | 60.0167 | 61.5 | 84.5961 | 58.2172 | 59.9879 | 59.1652 |  |  |  |  | 84.5674 | 47.5106 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5618 | 60.9275 | 60.0167 | 61.5 | 84.6044 | 58.2172 | 59.9879 | 59.1677 |  |  |  |  | 84.5757 | 47.5064 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5701 | 60.9275 | 60.0167 | 61.5 | 84.6127 | 58.217 | 59.9879 | 59.1702 |  |  |  |  | 84.5841 | 47.5064 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5784 | 60.9369 | 60.0167 | 61.5 | 84.6211 | 58.217 | 59.9879 | 59.1727 |  |  |  |  | 84.5924 | 47.5062 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5868 | 60.9369 | 60.0167 | 61.5 | 84.6294 | 58.217 | 59.9879 | 59.1752 |  |  |  |  | 84.6007 | 47.5062 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.5951 | 60.9582 | 60.0167 | 61.5 | 84.6378 | 58.217 | 59.9879 | 59.1777 |  |  |  |  | 84.609 | 47.5062 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6035 | 60.9582 | 60.0167 | 61.5 | 84.6461 | 58.217 | 59.9879 | 59.1802 |  |  |  |  | 84.6174 | 47.5062 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6118 | 60.9557 | 60.0167 | 61.5 | 84.6544 | 58.217 | 59.9879 | 59.1827 |  |  |  |  | 84.6257 | 47.4996 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6201 | 60.9557 | 60.0167 | 61.5 | 84.6627 | 58.217 | 59.9879 | 59.1852 |  |  |  |  | 84.634 | 47.4996 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6284 | 60.9557 | 60.0167 | 61.5 | 84.6711 | 58.217 | 59.9879 | 59.1877 |  |  |  |  | 84.6423 | 47.4575 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6368 | 60.9557 | 60.0167 | 61.5 | 84.6794 | 58.2168 | 59.9879 | 59.1902 |  |  |  |  | 84.6508 | 47.4575 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6451 | 60.9391 | 60.0167 | 61.5 | 84.6877 | 58.2168 | 59.9879 | 59.1927 |  |  |  |  | 84.6591 | 47.454 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6534 | 60.9391 | 60.0167 | 61.5 | 84.6961 | 58.2168 | 59.9879 | 59.1952 |  |  |  |  | 84.6674 | 47.454 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6617 | 60.9411 | 60.0167 | 61.5 | 84.7044 | 58.2168 | 59.9879 | 59.1977 |  |  |  |  | 84.6757 | 47.4542 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.67 | 60.9411 | 60.0167 | 61.5 | 84.7128 | 58.2168 | 59.9879 | 59.2002 |  |  |  |  | 84.6841 | 47.4542 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6784 | 60.9328 | 60.0167 | 61.5 | 84.7211 | 58.2168 | 59.9879 | 59.2027 |  |  |  |  | 84.6924 | 47.4542 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6867 | 60.9328 | 60.0167 | 61.5 | 84.7294 | 58.2168 | 59.9879 | 59.2052 |  |  |  |  | 84.7007 | 47.4542 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.6951 | 60.9202 | 60.0167 | 61.5 | 84.7377 | 58.2168 | 59.9879 | 59.2077 |  |  |  |  | 84.709 | 47.4521 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7034 | 60.9202 | 60.0167 | 61.5 | 84.7461 | 58.2168 | 59.9879 | 59.2102 |  |  |  |  | 84.7174 | 47.4521 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7117 | 60.9224 | 60.0167 | 61.5 | 84.7545 | 58.2168 | 59.9879 | 59.2127 |  |  |  |  | 84.7257 | 47.4555 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.72 | 60.9224 | 60.0167 | 61.5 | 84.7628 | 58.2358 | 59.9879 | 59.2152 |  |  |  |  | 84.734 | 47.4555 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7284 | 60.9224 | 60.0109 | 61.5 | 84.7711 | 58.2358 | 59.9879 | 59.2177 |  |  |  |  | 84.7423 | 47.4555 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7367 | 60.9224 | 60.0109 | 61.5 | 84.7794 | 58.2358 | 59.9879 | 59.2202 |  |  |  |  | 84.7507 | 47.4555 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7451 | 60.9267 | 60.0109 | 61.5 | 84.7878 | 58.2358 | 59.9879 | 59.2227 |  |  |  |  | 84.759 | 47.4579 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7534 | 60.9267 | 60.0109 | 61.5 | 84.7961 | 58.2807 | 59.9879 | 59.2252 |  |  |  |  | 84.7673 | 47.4579 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7617 | 60.9267 | 60.0109 | 61.5 | 84.8044 | 58.2807 | 59.9879 | 59.2277 |  |  |  |  | 84.7756 | 47.4628 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7701 | 60.9267 | 60.0109 | 61.5 | 84.8127 | 58.2807 | 59.9879 | 59.2302 |  |  |  |  | 84.7841 | 47.4628 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7784 | 60.9267 | 60.0109 | 61.5 | 84.8211 | 58.2807 | 59.9879 | 59.2327 |  |  |  |  | 84.7924 | 47.4628 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.7867 | 60.9267 | 60.0109 | 61.5 | 84.8295 | 58.2807 | 59.9879 | 59.2352 |  |  |  |  | 84.8007 | 47.4628 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.795 | 60.9263 | 60.0109 | 61.5 | 84.8378 | 58.2807 | 59.9879 | 59.2377 |  |  |  |  | 84.809 | 47.4594 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8034 | 60.9263 | 60.0109 | 61.5 | 84.8461 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2402 |  |  |  |  | 84.8174 | 47.4594 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8117 | 60.9263 | 60.0109 | 61.5 | 84.8544 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2427 |  |  |  |  | 84.8257 | 47.4591 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8201 | 60.9263 | 60.0109 | 61.5 | 84.8628 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2452 |  |  |  |  | 84.834 | 47.4591 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8284 | 60.9263 | 60.0109 | 61.5 | 84.8711 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2477 |  |  |  |  | 84.8423 | 47.454 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8367 | 60.9263 | 60.0109 | 61.5 | 84.8795 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2502 |  |  |  |  | 84.8507 | 47.454 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.845 | 60.9167 | 60.0109 | 61.5 | 84.8878 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2527 |  |  |  |  | 84.859 | 47.4769 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8534 | 60.9167 | 60.0109 | 61.5 | 84.8961 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2552 |  |  |  |  | 84.8673 | 47.4769 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8617 | 60.9167 | 60.0109 | 61.5 | 84.9045 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2577 |  |  |  |  | 84.8756 | 47.4995 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8701 | 60.9167 | 60.0109 | 61.5 | 84.9128 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2602 |  |  |  |  | 84.884 | 47.4995 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8784 | 60.9167 | 60.0109 | 61.5 | 84.9211 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2627 |  |  |  |  | 84.8923 | 47.4995 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.8867 | 60.9167 | 60.0109 | 61.5 | 84.9294 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2652 |  |  |  |  | 84.9006 | 47.4995 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.895 | 60.9164 | 60.0109 | 61.5 | 84.9378 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2677 |  |  |  |  | 84.9089 | 47.4995 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9034 | 60.9164 | 60.0109 | 61.5 | 84.9461 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2702 |  |  |  |  | 84.9174 | 47.4995 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9117 | 60.9165 | 60.0109 | 61.5 | 84.9545 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2727 |  |  |  |  | 84.9257 | 47.5028 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.92 | 60.9165 | 60.0109 | 61.5 | 84.9628 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2752 |  |  |  |  | 84.934 | 47.5028 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9283 | 60.9064 | 60.0109 | 61.5 | 84.9711 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2777 |  |  |  |  | 84.9423 | 47.5025 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9367 | 60.9064 | 60.0109 | 61.5 | 84.9795 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2802 |  |  |  |  | 84.9507 | 47.5025 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.945 | 60.9064 | 60.0109 | 61.5 | 84.9878 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2827 |  |  |  |  | 84.959 | 47.5099 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9534 | 60.9064 | 60.0109 | 61.5 | 84.9962 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2852 |  |  |  |  | 84.9673 | 47.5099 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9617 | 60.9182 | 60.0109 | 61.5 | 85.0045 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2877 |  |  |  |  | 84.9756 | 47.5099 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.97 | 60.9182 | 60.0109 | 61.5 | 85.0128 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2902 |  |  |  |  | 84.984 | 47.5099 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9783 | 60.8826 | 60.0109 | 61.5 | 85.0211 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2927 |  |  |  |  | 84.9923 | 47.5072 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.9867 | 60.8826 | 60.0109 | 61.5 | 85.0295 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2952 |  |  |  |  | 85.0006 | 47.5072 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 84.995 | 60.8863 | 60.0109 | 61.5 | 85.0378 | 58.2766 | 59.9879 | 59.2977 |  |  |  |  | 85.0089 | 47.5072 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0034 | 60.8863 | 60.0109 | 61.5 | 85.0461 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3002 |  |  |  |  | 85.0173 | 47.5072 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0117 | 60.884 | 60.0109 | 61.5 | 85.0545 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3027 |  |  |  |  | 85.0256 | 47.5056 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.02 | 60.884 | 60.0109 | 61.5 | 85.0628 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3052 |  |  |  |  | 85.0339 | 47.5056 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0283 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.0712 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3077 |  |  |  |  | 85.0422 | 47.5056 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0367 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.0795 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3102 |  |  |  |  | 85.0507 | 47.5056 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.045 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.0878 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3127 |  |  |  |  | 85.059 | 47.4879 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0533 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.0962 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3152 |  |  |  |  | 85.0673 | 47.4879 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0616 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.1045 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3177 |  |  |  |  | 85.0756 | 47.4906 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.07 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.1129 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3202 |  |  |  |  | 85.084 | 47.4906 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0783 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.1212 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3227 |  |  |  |  | 85.0923 | 47.4906 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.0867 | 60.8847 | 60.0109 | 61.5 | 85.1295 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3252 |  |  |  |  | 85.1006 | 47.4906 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.095 | 60.8887 | 60.0109 | 61.5 | 85.1378 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3277 |  |  |  |  | 85.1089 | 47.493 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1033 | 60.8887 | 60.0109 | 61.5 | 85.1462 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3302 |  |  |  |  | 85.1173 | 47.493 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1116 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.1545 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3327 |  |  |  |  | 85.1256 | 47.4665 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.12 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.1628 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3352 |  |  |  |  | 85.1339 | 47.4665 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1283 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.1712 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3377 |  |  |  |  | 85.1422 | 47.484 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1367 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.1795 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3402 |  |  |  |  | 85.1506 | 47.484 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.145 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.1879 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3427 |  |  |  |  | 85.1589 | 47.484 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1533 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.1962 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3452 |  |  |  |  | 85.1672 | 47.484 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1616 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.2045 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3477 |  |  |  |  | 85.1755 | 47.4811 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.17 | 60.8929 | 60.0109 | 61.5 | 85.2128 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3502 |  |  |  |  | 85.184 | 47.4811 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1783 | 60.9589 | 60.0109 | 61.5 | 85.2212 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3527 |  |  |  |  | 85.1923 | 47.4811 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1866 | 60.9589 | 60.0109 | 61.5 | 85.2296 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3552 |  |  |  |  | 85.2006 | 47.4811 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.1949 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2379 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3577 |  |  |  |  | 85.2089 | 47.4862 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2033 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2462 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3602 |  |  |  |  | 85.2173 | 47.4862 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2116 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2545 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3627 |  |  |  |  | 85.2256 | 47.4867 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.22 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2629 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3652 |  |  |  |  | 85.2339 | 47.4867 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2283 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2712 | 58.2766 | 59.9879 | 59.3677 |  |  |  |  | 85.2422 | 47.4817 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2366 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2795 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3702 |  |  |  |  | 85.2506 | 47.4817 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2449 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2878 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3727 |  |  |  |  | 85.2589 | 47.4817 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2533 | 60.9177 | 60.0109 | 61.5 | 85.2962 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3752 |  |  |  |  | 85.2672 | 47.4817 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2616 | 60.9197 | 60.0109 | 61.5 | 85.3046 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3777 |  |  |  |  | 85.2755 | 47.4426 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.27 | 60.9197 | 60.0109 | 61.5 | 85.3129 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3802 |  |  |  |  | 85.2839 | 47.4426 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2783 | 60.9197 | 60.0109 | 61.5 | 85.3212 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3827 |  |  |  |  | 85.2922 | 47.4379 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.2866 | 60.9197 | 60.0109 | 61.5 | 85.3295 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3852 |  |  |  |  | 85.3005 | 47.4379 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.295 | 60.9244 | 60.0109 | 61.5 | 85.3379 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3877 |  |  |  |  | 85.3088 | 47.4328 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3033 | 60.9244 | 60.0109 | 61.5 | 85.3462 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3902 |  |  |  |  | 85.3173 | 47.4328 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3116 | 60.9244 | 60.0109 | 61.5 | 85.3546 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3927 |  |  |  |  | 85.3256 | 47.4497 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3199 | 60.9244 | 60.0109 | 61.5 | 85.3629 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3952 |  |  |  |  | 85.3339 | 47.4497 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3283 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 85.3712 | 58.3148 | 59.9879 | 59.3977 |  |  |  |  | 85.3422 | 47.4527 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3366 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 85.3796 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4001 |  |  |  |  | 85.3505 | 47.4527 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.345 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 85.3879 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4014 |  |  |  |  | 85.3589 | 47.4656 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3533 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 85.3962 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4026 |  |  |  |  | 85.3672 | 47.4656 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3616 | 60.9168 | 60.0109 | 61.5 | 85.4045 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4039 |  |  |  |  | 85.3755 | 47.4684 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3699 | 60.9168 | 60.0109 | 61.5 | 85.4129 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4051 |  |  |  |  | 85.3838 | 47.4684 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3783 | 60.9147 | 60.0109 | 61.5 | 85.4212 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4064 |  |  |  |  | 85.3922 | 47.4701 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.3866 | 60.9147 | 60.0109 | 61.5 | 85.4296 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4076 |  |  |  |  | 85.4005 | 47.4701 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.395 | 60.9822 | 60.0109 | 61.5 | 85.4379 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4089 |  |  |  |  | 85.4088 | 47.4701 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4033 | 60.9822 | 60.0109 | 61.5 | 85.4462 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4101 |  |  |  |  | 85.4171 | 47.4701 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4116 | 60.9822 | 60.0109 | 61.5 | 85.4546 | 58.3148 | 59.9879 | 59.4114 |  |  |  |  | 85.4255 | 47.5181 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4199 | 60.9822 | 60.0109 | 61.5 | 85.4629 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4126 |  |  |  |  | 85.4338 | 47.5181 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4283 | 60.9734 | 60.0109 | 61.5 | 85.4713 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4139 |  |  |  |  | 85.4421 | 47.5101 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4366 | 60.9734 | 60.0109 | 61.5 | 85.4796 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4151 |  |  |  |  | 85.4504 | 47.5101 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4449 | 60.9592 | 60.0109 | 61.5 | 85.4879 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4164 |  |  |  |  | 85.4589 | 47.5101 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4532 | 60.9592 | 60.0109 | 61.5 | 85.4962 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4176 |  |  |  |  | 85.4672 | 47.5101 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4616 | 60.9592 | 60.0109 | 61.5 | 85.5046 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4189 |  |  |  |  | 85.4755 | 47.5101 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4699 | 60.9592 | 60.0109 | 61.5 | 85.5129 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4201 |  |  |  |  | 85.4838 | 47.5101 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4783 | 60.9736 | 60.0109 | 61.5 | 85.5212 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4214 |  |  |  |  | 85.4922 | 47.5139 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4866 | 60.9736 | 60.0109 | 61.5 | 85.5296 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4226 |  |  |  |  | 85.5005 | 47.5139 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.4949 | 60.9794 | 60.0109 | 61.5 | 85.5379 | 58.3148 | 59.9936 | 59.4239 |  |  |  |  | 85.5088 | 47.5058 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5032 | 60.9794 | 60.0109 | 61.5 | 85.5463 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4251 |  |  |  |  | 85.5171 | 47.5058 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5116 | 60.9794 | 60.0109 | 61.5 | 85.5546 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4264 |  |  |  |  | 85.5255 | 47.5058 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5199 | 60.9794 | 60.0109 | 61.5 | 85.5629 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4276 |  |  |  |  | 85.5338 | 47.5058 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5283 | 60.9794 | 60.0109 | 61.5 | 85.5712 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4289 |  |  |  |  | 85.5421 | 47.5035 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5366 | 60.9794 | 60.0109 | 61.5 | 85.5796 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4301 |  |  |  |  | 85.5504 | 47.5035 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5449 | 61.0094 | 60.0109 | 61.5 | 85.5879 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4314 |  |  |  |  | 85.5588 | 47.4913 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5532 | 61.0094 | 60.0109 | 61.5 | 85.5963 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4326 |  |  |  |  | 85.5671 | 47.4913 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5616 | 61.009 | 60.0052 | 61.5 | 85.6046 | 58.3045 | 59.9936 | 59.4339 |  |  |  |  | 85.5754 | 47.4872 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5699 | 61.009 | 60.0052 | 61.5 | 85.6129 | 58.3198 | 59.9936 | 59.4351 |  |  |  |  | 85.5837 | 47.4872 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5782 | 61.0088 | 60.0052 | 61.5 | 85.6213 | 58.3198 | 59.9936 | 59.4364 |  |  |  |  | 85.5922 | 47.4903 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5865 | 61.0088 | 60.0052 | 61.5 | 85.6296 | 58.3268 | 59.9936 | 59.4376 |  |  |  |  | 85.6005 | 47.4903 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.5949 | 60.996 | 60.0052 | 61.5 | 85.6379 | 58.3268 | 59.9936 | 59.4389 |  |  |  |  | 85.6088 | 47.5035 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6032 | 60.996 | 60.0052 | 61.5 | 85.6462 | 58.3268 | 59.9936 | 59.4401 |  |  |  |  | 85.6171 | 47.5035 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6116 | 61.0077 | 60.0052 | 61.5 | 85.6546 | 58.3268 | 59.9936 | 59.4414 |  |  |  |  | 85.6255 | 47.4911 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6199 | 61.0077 | 60.0052 | 61.5 | 85.6629 | 58.3268 | 59.9936 | 59.4426 |  |  |  |  | 85.6338 | 47.4911 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6282 | 60.9839 | 60.0052 | 61.5 | 85.6713 | 58.3268 | 59.9936 | 59.4439 |  |  |  |  | 85.6421 | 47.4893 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6365 | 60.9839 | 60.0052 | 61.5 | 85.6796 | 58.3239 | 59.9936 | 59.4451 |  |  |  |  | 85.6504 | 47.4893 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6449 | 60.9794 | 60.0052 | 61.5 | 85.6879 | 58.3239 | 59.9936 | 59.4464 |  |  |  |  | 85.6588 | 47.4936 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6533 | 60.9794 | 60.0052 | 61.5 | 85.6963 | 58.327 | 59.9936 | 59.4476 |  |  |  |  | 85.6671 | 47.4936 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6616 | 60.9756 | 60.0052 | 61.5 | 85.7046 | 58.327 | 59.9936 | 59.4489 |  |  |  |  | 85.6754 | 47.4936 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6699 | 60.9756 | 60.0052 | 61.5 | 85.713 | 58.327 | 59.9936 | 59.4501 |  |  |  |  | 85.6837 | 47.4936 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6782 | 60.9768 | 60.0052 | 61.5 | 85.7213 | 58.327 | 59.9936 | 59.4514 |  |  |  |  | 85.6921 | 47.5092 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6866 | 60.9768 | 60.0052 | 61.5 | 85.7296 | 58.3354 | 59.9936 | 59.4526 |  |  |  |  | 85.7004 | 47.5092 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.6949 | 60.9827 | 60.0052 | 61.5 | 85.7379 | 58.3354 | 59.9936 | 59.4539 |  |  |  |  | 85.7087 | 47.5087 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.7032 | 60.9827 | 60.0052 | 61.5 | 85.7463 | 58.3331 | 59.9936 | 59.4551 |  |  |  |  | 85.717 | 47.5087 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.7115 | 60.9827 | 60.0052 | 61.5 | 85.7546 | 58.3331 | 59.9936 | 59.4564 |  |  |  |  | 85.7255 | 47.5087 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.7199 | 60.9827 | 60.0052 | 61.5 | 85.7629 | 58.3331 | 59.9936 | 59.4576 |  |  |  |  | 85.7338 | 47.5087 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.7282 | 60.9789 | 60.0052 | 61.5 | 85.7712 | 58.3331 | 59.9936 | 59.4589 |  |  |  |  | 85.7421 | 47.5049 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.7366 | 60.9789 | 60.0052 | 61.5 | 85.7796 | 58.4221 | 59.9936 | 59.4601 |  |  |  |  | 85.7504 | 47.5049 | 60.0167 | 48
|  |  |  | 85.7449 | 60.9451 | 60.0052 | 61.5 | 85.788 | 58.4221 | 59.9936 | 59.4614 |  |  |  |  | 85.7588 | 47.4987 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.7532 | 60.9451 | 60.0052 | 61.5 | 85.7963 | 58.4195 | 59.9936 | 59.4626 |  |  |  |  | 85.7671 | 47.4987 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.7615 | 60.9339 | 60.0052 | 61.5 | 85.8046 | 58.4195 | 59.9936 | 59.4639 |  |  |  |  | 85.7754 | 47.4984 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.7699 | 60.9339 | 60.0052 | 61.5 | 85.8129 | 58.4157 | 59.9936 | 59.4651 |  |  |  |  | 85.7837 | 47.4984 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.7782 | 60.9394 | 60.0052 | 61.5 | 85.8213 | 58.4157 | 59.9936 | 59.4664 |  |  |  |  | 85.7921 | 47.4984 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.7866 | 60.9394 | 60.0052 | 61.5 | 85.8296 | 58.4684 | 59.9936 | 59.4676 |  |  |  |  | 85.8004 | 47.4984 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.7949 | 60.9394 | 60.0052 | 61.5 | 85.838 | 58.4684 | 59.9936 | 59.4689 |  |  |  |  | 85.8087 | 47.4984 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8032 | 60.9394 | 60.0052 | 61.5 | 85.8463 | 58.4721 | 59.9936 | 59.4701 |  |  |  |  | 85.817 | 47.4984 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8115 | 60.9262 | 60.0052 | 61.5 | 85.8546 | 58.4721 | 59.9936 | 59.4714 |  |  |  |  | 85.8254 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8199 | 60.9262 | 60.0052 | 61.5 | 85.863 | 58.4691 | 59.9936 | 59.4726 |  |  |  |  | 85.8337 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8282 | 60.9389 | 60.0052 | 61.5 | 85.8713 | 58.4691 | 59.9936 | 59.4739 |  |  |  |  | 85.842 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8365 | 60.9389 | 60.0052 | 61.5 | 85.8796 | 58.4674 | 59.9936 | 59.4751 |  |  |  |  | 85.8503 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8449 | 60.9414 | 60.0052 | 61.5 | 85.8879 | 58.4674 | 59.9936 | 59.4764 |  |  |  |  | 85.8588 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8532 | 60.9414 | 60.0052 | 61.5 | 85.8963 | 58.4674 | 59.9936 | 59.4776 |  |  |  |  | 85.8671 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8616 | 60.9451 | 60.0052 | 61.5 | 85.9046 | 58.4674 | 59.9936 | 59.4789 |  |  |  |  | 85.8754 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8699 | 60.9451 | 60.0052 | 61.5 | 85.913 | 58.5208 | 59.9936 | 59.4801 |  |  |  |  | 85.8837 | 47.4716 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8782 | 60.9451 | 60.0052 | 61.5 | 85.9213 | 58.5208 | 59.9936 | 59.4814 |  |  |  |  | 85.8921 | 47.4736 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8865 | 60.9451 | 60.0052 | 61.5 | 85.9296 | 58.5254 | 59.9936 | 59.4826 |  |  |  |  | 85.9004 | 47.4736 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.8949 | 60.9543 | 60.0052 | 61.5 | 85.9379 | 58.5254 | 59.9936 | 59.4839 |  |  |  |  | 85.9087 | 47.4935 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9032 | 60.9543 | 60.0052 | 61.5 | 85.9463 | 58.5254 | 59.9936 | 59.4851 |  |  |  |  | 85.917 | 47.4935 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9116 | 60.94 | 60.0052 | 61.5 | 85.9547 | 58.5254 | 59.9936 | 59.4864 |  |  |  |  | 85.9254 | 47.4953 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9199 | 60.94 | 60.0052 | 61.5 | 85.963 | 58.5253 | 59.9936 | 59.4876 |  |  |  |  | 85.9337 | 47.4953 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9282 | 60.94 | 60.0052 | 61.5 | 85.9713 | 58.5253 | 59.9936 | 59.4889 |  |  |  |  | 85.942 | 47.4953 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9365 | 60.94 | 60.0052 | 61.5 | 85.9796 | 58.5159 | 59.9936 | 59.4901 |  |  |  |  | 85.9503 | 47.4953 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9449 | 60.94 | 60.0052 | 61.5 | 85.988 | 58.5159 | 59.9936 | 59.4914 |  |  |  |  | 85.9587 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9532 | 60.94 | 60.0052 | 61.5 | 85.9963 | 58.5159 | 59.9936 | 59.4926 |  |  |  |  | 85.967 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9615 | 60.9804 | 60.0052 | 61.5 | 86.0046 | 58.5159 | 59.9936 | 59.4939 |  |  |  |  | 85.9753 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9698 | 60.9804 | 60.0052 | 61.5 | 86.0129 | 58.516 | 59.9936 | 59.4951 |  |  |  |  | 85.9836 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9782 | 60.9943 | 60.0052 | 61.5 | 86.0213 | 58.516 | 59.9936 | 59.4964 |  |  |  |  | 85.9921 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9865 | 60.9943 | 60.0052 | 61.5 | 86.0296 | 58.5146 | 59.9936 | 59.4976 |  |  |  |  | 86.0004 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 85.9949 | 60.9943 | 60.0052 | 61.5 | 86.038 | 58.5146 | 59.9936 | 59.4989 |  |  |  |  | 86.0087 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0032 | 60.9943 | 60.0052 | 61.5 | 86.0463 | 58.5253 | 59.9936 | 59.5001 |  |  |  |  | 86.0171 | 47.4937 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0115 | 61.0015 | 60.0052 | 61.5 | 86.0546 | 58.5253 | 59.9936 | 59.5014 |  |  |  |  | 86.0254 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0199 | 61.0015 | 60.0052 | 61.5 | 86.063 | 58.5639 | 59.9936 | 59.5026 |  |  |  |  | 86.0337 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0282 | 61.0048 | 60.0052 | 61.5 | 86.0713 | 58.5639 | 59.9936 | 59.5039 |  |  |  |  | 86.042 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0366 | 61.0048 | 60.0052 | 61.5 | 86.0797 | 58.5639 | 59.9936 | 59.5051 |  |  |  |  | 86.0504 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0449 | 61.0046 | 60.0052 | 61.5 | 86.088 | 58.5639 | 59.9936 | 59.5064 |  |  |  |  | 86.0587 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0532 | 61.0046 | 60.0052 | 61.5 | 86.0963 | 58.5636 | 59.9936 | 59.5076 |  |  |  |  | 86.067 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0615 | 60.9971 | 60.0052 | 61.5 | 86.1046 | 58.5636 | 59.9936 | 59.5089 |  |  |  |  | 86.0753 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0699 | 60.9971 | 60.0052 | 61.5 | 86.113 | 58.5636 | 59.9936 | 59.5101 |  |  |  |  | 86.0837 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0782 | 60.9971 | 60.0052 | 61.5 | 86.1213 | 58.5636 | 59.9936 | 59.5114 |  |  |  |  | 86.092 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0865 | 60.9971 | 60.0052 | 61.5 | 86.1296 | 58.5123 | 59.9879 | 59.5126 |  |  |  |  | 86.1003 | 47.491 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.0948 | 60.9758 | 60.0052 | 61.5 | 86.138 | 58.5123 | 59.9879 | 59.5139 |  |  |  |  | 86.1086 | 47.4916 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1032 | 60.9758 | 60.0052 | 61.5 | 86.1463 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5151 |  |  |  |  | 86.1171 | 47.4916 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1115 | 60.9605 | 60.0052 | 61.5 | 86.1547 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5164 |  |  |  |  | 86.1254 | 47.4916 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1199 | 60.9605 | 60.0052 | 61.5 | 86.163 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5176 |  |  |  |  | 86.1337 | 47.4916 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1282 | 60.9605 | 60.0052 | 61.5 | 86.1713 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5189 |  |  |  |  | 86.142 | 47.4916 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1365 | 60.9605 | 60.0052 | 61.5 | 86.1796 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5201 |  |  |  |  | 86.1504 | 47.4916 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1448 | 60.9605 | 60.0052 | 61.5 | 86.188 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5214 |  |  |  |  | 86.1587 | 47.4979 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1532 | 60.9605 | 60.0052 | 61.5 | 86.1964 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5226 |  |  |  |  | 86.167 | 47.4979 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1615 | 60.9683 | 60.0052 | 61.5 | 86.2047 | 58.5007 | 59.9879 | 59.5239 |  |  |  |  | 86.1753 | 47.4948 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1699 | 60.9683 | 60.0052 | 61.5 | 86.213 | 58.503 | 59.9879 | 59.5251 |  |  |  |  | 86.1837 | 47.4948 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1782 | 60.9548 | 60.0052 | 61.5 | 86.2213 | 58.503 | 59.9879 | 59.5264 |  |  |  |  | 86.192 | 47.4931 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1865 | 60.9548 | 60.0052 | 61.5 | 86.2297 | 58.503 | 59.9879 | 59.5276 |  |  |  |  | 86.2003 | 47.4931 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.1948 | 60.9548 | 60.0052 | 61.5 | 86.238 | 58.503 | 59.9879 | 59.5289 |  |  |  |  | 86.2086 | 47.4844 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2032 | 60.9548 | 60.0052 | 61.5 | 86.2463 | 58.503 | 59.9879 | 59.5301 |  |  |  |  | 86.217 | 47.4844 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2115 | 60.9457 | 60.0052 | 61.5 | 86.2546 | 58.503 | 59.9879 | 59.5314 |  |  |  |  | 86.2253 | 47.4844 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2198 | 60.9457 | 60.0052 | 61.5 | 86.263 | 58.503 | 59.9879 | 59.5326 |  |  |  |  | 86.2336 | 47.4844 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2282 | 60.9457 | 59.9994 | 61.5 | 86.2714 | 58.503 | 59.9879 | 59.5339 |  |  |  |  | 86.2419 | 47.4792 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2365 | 60.9457 | 59.9994 | 61.5 | 86.2797 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5351 |  |  |  |  | 86.2504 | 47.4792 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2449 | 60.9277 | 59.9994 | 61.5 | 86.288 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5364 |  |  |  |  | 86.2587 | 47.4792 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2532 | 60.9277 | 59.9994 | 61.5 | 86.2963 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5376 |  |  |  |  | 86.267 | 47.4792 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2615 | 60.9255 | 59.9994 | 61.5 | 86.3047 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5389 |  |  |  |  | 86.2753 | 47.4792 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2698 | 60.9255 | 59.9994 | 61.5 | 86.313 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5401 |  |  |  |  | 86.2837 | 47.4792 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2782 | 60.9255 | 59.9994 | 61.5 | 86.3214 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5414 |  |  |  |  | 86.292 | 47.4779 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2865 | 60.9255 | 59.9994 | 61.5 | 86.3297 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5426 |  |  |  |  | 86.3003 | 47.4779 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.2949 | 60.9255 | 59.9994 | 61.5 | 86.338 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5439 |  |  |  |  | 86.3086 | 47.499 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3032 | 60.9255 | 59.9994 | 61.5 | 86.3464 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5451 |  |  |  |  | 86.317 | 47.499 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3115 | 60.9253 | 59.9994 | 61.5 | 86.3547 | 58.5438 | 59.9879 | 59.5464 |  |  |  |  | 86.3253 | 47.4993 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3198 | 60.9253 | 59.9994 | 61.5 | 86.363 | 58.5458 | 59.9879 | 59.5476 |  |  |  |  | 86.3336 | 47.4993 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3282 | 60.9253 | 59.9994 | 61.5 | 86.3713 | 58.5458 | 59.9879 | 59.5489 |  |  |  |  | 86.3419 | 47.4993 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3365 | 60.9253 | 59.9994 | 61.5 | 86.3797 | 58.5458 | 59.9879 | 59.5503 |  |  |  |  | 86.3503 | 47.4993 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3448 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.388 | 58.5458 | 59.9879 | 59.5528 |  |  |  |  | 86.3586 | 47.4993 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3532 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.3964 | 58.5721 | 59.9879 | 59.5553 |  |  |  |  | 86.3669 | 47.4993 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3615 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.4047 | 58.5721 | 59.9879 | 59.5578 |  |  |  |  | 86.3752 | 47.4962 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3699 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.413 | 58.5721 | 59.9879 | 59.5603 |  |  |  |  | 86.3837 | 47.4962 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3782 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.4214 | 58.5721 | 59.9879 | 59.5628 |  |  |  |  | 86.392 | 47.4962 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3865 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.4297 | 58.5721 | 59.9879 | 59.5653 |  |  |  |  | 86.4003 | 47.4962 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.3948 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.438 | 58.5721 | 59.9879 | 59.5678 |  |  |  |  | 86.4086 | 47.4962 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4032 | 60.9182 | 59.9994 | 61.5 | 86.4464 | 58.5592 | 59.9879 | 59.5703 |  |  |  |  | 86.417 | 47.4962 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4115 | 60.9109 | 59.9994 | 61.5 | 86.4547 | 58.5592 | 59.9879 | 59.5728 |  |  |  |  | 86.4253 | 47.5056 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4199 | 60.9109 | 59.9994 | 61.5 | 86.463 | 58.5597 | 59.9879 | 59.5753 |  |  |  |  | 86.4336 | 47.5056 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4282 | 60.9109 | 59.9994 | 61.5 | 86.4714 | 58.5597 | 59.9879 | 59.5778 |  |  |  |  | 86.4419 | 47.5061 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4365 | 60.9109 | 59.9994 | 61.5 | 86.4797 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5803 |  |  |  |  | 86.4503 | 47.5061 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4448 | 60.9046 | 59.9994 | 61.5 | 86.488 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5828 |  |  |  |  | 86.4586 | 47.5105 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4532 | 60.9046 | 59.9994 | 61.5 | 86.4964 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5853 |  |  |  |  | 86.4669 | 47.5105 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4615 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 86.5047 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5878 |  |  |  |  | 86.4752 | 47.5105 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4698 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 86.5131 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5903 |  |  |  |  | 86.4836 | 47.5105 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4782 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 86.5214 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5928 |  |  |  |  | 86.4919 | 47.5105 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4865 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 86.5297 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5953 |  |  |  |  | 86.5002 | 47.5105 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.4949 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.5381 | 58.5991 | 59.9879 | 59.5978 |  |  |  |  | 86.5087 | 47.5176 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5032 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.5464 | 58.5905 | 59.9879 | 59.6003 |  |  |  |  | 86.517 | 47.5176 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5115 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.5547 | 58.5905 | 59.9879 | 59.6028 |  |  |  |  | 86.5253 | 47.5195 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5198 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.563 | 58.5905 | 59.9879 | 59.6053 |  |  |  |  | 86.5336 | 47.5195 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5282 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.5714 | 58.5905 | 59.9879 | 59.6078 |  |  |  |  | 86.542 | 47.5195 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5365 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.5797 | 58.5905 | 59.9879 | 59.6103 |  |  |  |  | 86.5503 | 47.5195 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5449 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.5881 | 58.5905 | 59.9879 | 59.6128 |  |  |  |  | 86.5586 | 47.5194 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5532 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.5964 | 58.5809 | 59.9879 | 59.6153 |  |  |  |  | 86.5669 | 47.5194 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5615 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.6047 | 58.5809 | 59.9879 | 59.6178 |  |  |  |  | 86.5753 | 47.5194 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5698 | 60.8952 | 59.9994 | 61.5 | 86.6131 | 58.5781 | 59.9879 | 59.6203 |  |  |  |  | 86.5836 | 47.5194 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5782 | 60.9116 | 59.9994 | 61.5 | 86.6214 | 58.5781 | 59.9879 | 59.6228 |  |  |  |  | 86.5919 | 47.5173 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5865 | 60.9116 | 59.9994 | 61.5 | 86.6298 | 58.5781 | 59.9879 | 59.6253 |  |  |  |  | 86.6002 | 47.5173 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.5948 | 60.9084 | 59.9994 | 61.5 | 86.6381 | 58.5781 | 59.9879 | 59.6278 |  |  |  |  | 86.6086 | 47.5626 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6032 | 60.9084 | 59.9994 | 61.5 | 86.6464 | 58.5781 | 59.9879 | 59.6303 |  |  |  |  | 86.6169 | 47.5626 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6115 | 60.9031 | 59.9994 | 61.5 | 86.6547 | 58.5781 | 59.9879 | 59.6328 |  |  |  |  | 86.6252 | 47.5601 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6199 | 60.9031 | 59.9994 | 61.5 | 86.6631 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6353 |  |  |  |  | 86.6335 | 47.5601 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6282 | 60.8947 | 59.9994 | 61.5 | 86.6714 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6378 |  |  |  |  | 86.642 | 47.5601 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6365 | 60.8947 | 59.9994 | 61.5 | 86.6797 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6403 |  |  |  |  | 86.6503 | 47.5601 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6448 | 60.8947 | 59.9994 | 61.5 | 86.6881 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6428 |  |  |  |  | 86.6586 | 47.5475 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6532 | 60.8947 | 59.9994 | 61.5 | 86.6964 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6453 |  |  |  |  | 86.6669 | 47.5475 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6615 | 60.9092 | 59.9994 | 61.5 | 86.7048 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6478 |  |  |  |  | 86.6753 | 47.5467 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6699 | 60.9092 | 59.9994 | 61.5 | 86.7131 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6503 |  |  |  |  | 86.6836 | 47.5467 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6782 | 60.9092 | 59.9994 | 61.5 | 86.7214 | 58.5785 | 59.9879 | 59.6528 |  |  |  |  | 86.6919 | 47.5466 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6865 | 60.9092 | 59.9994 | 61.5 | 86.7297 | 58.6139 | 59.9879 | 59.6553 |  |  |  |  | 86.7002 | 47.5466 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.6948 | 60.9071 | 59.9994 | 61.5 | 86.7381 | 58.6139 | 59.9879 | 59.6578 |  |  |  |  | 86.7086 | 47.5451 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.7032 | 60.9071 | 59.9994 | 61.5 | 86.7465 | 58.6779 | 59.9879 | 59.6603 |  |  |  |  | 86.7169 | 47.5451 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.7115 | 60.9126 | 59.9994 | 61.5 | 86.7548 | 58.6779 | 59.9879 | 59.6628 |  |  |  |  | 86.7252 | 47.5453 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.7198 | 60.9126 | 59.9994 | 61.5 | 86.7631 | 58.6779 | 59.9879 | 59.6653 |  |  |  |  | 86.7335 | 47.5453 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.7282 | 60.907 | 59.9994 | 61.5 | 86.7714 | 58.6779 | 59.9879 | 59.6678 |  |  |  |  | 86.7419 | 47.5154 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.7365 | 60.907 | 59.9994 | 61.5 | 86.7798 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6703 |  |  |  |  | 86.7502 | 47.5154 | 60.0109 | 48
|  |  |  | 86.7449 | 60.907 | 59.9994 | 61.5 | 86.7881 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6728 |  |  |  |  | 86.7585 | 47.5154 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.7532 | 60.907 | 59.9994 | 61.5 | 86.7964 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6753 |  |  |  |  | 86.7668 | 47.5154 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.7615 | 60.9049 | 59.9994 | 61.5 | 86.8047 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6778 |  |  |  |  | 86.7753 | 47.5177 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.7698 | 60.9049 | 59.9994 | 61.5 | 86.8131 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6803 |  |  |  |  | 86.7836 | 47.5177 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.7782 | 60.9049 | 59.9994 | 61.5 | 86.8215 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6828 |  |  |  |  | 86.7919 | 47.5177 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.7865 | 60.9049 | 59.9994 | 61.5 | 86.8298 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6853 |  |  |  |  | 86.8002 | 47.5177 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.7949 | 60.8885 | 59.9994 | 61.5 | 86.8381 | 58.6769 | 59.9879 | 59.6878 |  |  |  |  | 86.8086 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8032 | 60.8885 | 59.9994 | 61.5 | 86.8464 | 58.6942 | 59.9879 | 59.6903 |  |  |  |  | 86.8169 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8115 | 60.8884 | 59.9994 | 61.5 | 86.8548 | 58.6942 | 59.9879 | 59.6928 |  |  |  |  | 86.8252 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8198 | 60.8884 | 59.9994 | 61.5 | 86.8631 | 58.6942 | 59.9879 | 59.6953 |  |  |  |  | 86.8335 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8282 | 60.8893 | 59.9994 | 61.5 | 86.8715 | 58.6942 | 59.9879 | 59.6978 |  |  |  |  | 86.8419 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8365 | 60.8893 | 59.9994 | 61.5 | 86.8798 | 58.6949 | 59.9879 | 59.7003 |  |  |  |  | 86.8502 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8448 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 86.8881 | 58.6949 | 59.9879 | 59.7028 |  |  |  |  | 86.8585 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8532 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 86.8965 | 58.6949 | 59.9879 | 59.7053 |  |  |  |  | 86.8669 | 47.5115 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8615 | 60.8857 | 59.9994 | 61.5 | 86.9048 | 58.6949 | 59.9879 | 59.7078 |  |  |  |  | 86.8752 | 47.5102 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8699 | 60.8857 | 59.9994 | 61.5 | 86.9131 | 58.6948 | 59.9879 | 59.7103 |  |  |  |  | 86.8835 | 47.5102 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8782 | 60.8897 | 59.9994 | 61.5 | 86.9214 | 58.6948 | 59.9879 | 59.7128 |  |  |  |  | 86.8918 | 47.5126 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8865 | 60.8897 | 59.9994 | 61.5 | 86.9298 | 58.6921 | 59.9879 | 59.7153 |  |  |  |  | 86.9003 | 47.5126 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.8948 | 60.8897 | 59.9994 | 61.5 | 86.9381 | 58.6921 | 59.9879 | 59.7178 |  |  |  |  | 86.9086 | 47.5126 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9032 | 60.8897 | 59.9994 | 61.5 | 86.9465 | 58.7056 | 59.9879 | 59.7203 |  |  |  |  | 86.9169 | 47.5126 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9115 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 86.9548 | 58.7056 | 59.9879 | 59.7228 |  |  |  |  | 86.9252 | 47.5126 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9199 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 86.9631 | 58.7303 | 59.9879 | 59.7253 |  |  |  |  | 86.9336 | 47.5126 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9282 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 86.9715 | 58.7303 | 59.9879 | 59.7278 |  |  |  |  | 86.9419 | 47.5101 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9365 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 86.9798 | 58.7338 | 59.9879 | 59.7303 |  |  |  |  | 86.9502 | 47.5101 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9449 | 60.8835 | 59.9994 | 61.5 | 86.9882 | 58.7338 | 59.9879 | 59.7328 |  |  |  |  | 86.9585 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9532 | 60.8835 | 59.9994 | 61.5 | 86.9965 | 58.7338 | 59.9879 | 59.7353 |  |  |  |  | 86.9669 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9615 | 60.8834 | 59.9994 | 61.5 | 87.0048 | 58.7338 | 59.9879 | 59.7378 |  |  |  |  | 86.9752 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9698 | 60.8834 | 59.9994 | 61.5 | 87.0131 | 58.7308 | 59.9879 | 59.7403 |  |  |  |  | 86.9835 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9782 | 60.8882 | 59.9994 | 61.5 | 87.0215 | 58.7308 | 59.9879 | 59.7428 |  |  |  |  | 86.9918 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9865 | 60.8882 | 59.9994 | 61.5 | 87.0298 | 58.7308 | 59.9879 | 59.7453 |  |  |  |  | 87.0002 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 86.9949 | 60.9566 | 59.9994 | 61.5 | 87.0381 | 58.7308 | 59.9879 | 59.7478 |  |  |  |  | 87.0085 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0032 | 60.9566 | 59.9994 | 61.5 | 87.0465 | 58.7246 | 59.9879 | 59.7503 |  |  |  |  | 87.0168 | 47.5106 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0115 | 60.9601 | 59.9994 | 61.5 | 87.0548 | 58.7246 | 59.9879 | 59.7528 |  |  |  |  | 87.0251 | 47.5085 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0198 | 60.9601 | 59.9994 | 61.5 | 87.0632 | 58.7246 | 59.9879 | 59.7553 |  |  |  |  | 87.0336 | 47.5085 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0282 | 60.9601 | 59.9994 | 61.5 | 87.0715 | 58.7246 | 59.9879 | 59.7578 |  |  |  |  | 87.0419 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0365 | 60.9601 | 59.9994 | 61.5 | 87.0798 | 58.7276 | 59.9879 | 59.7603 |  |  |  |  | 87.0502 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0449 | 60.9561 | 59.9994 | 61.5 | 87.0882 | 58.7276 | 59.9879 | 59.7628 |  |  |  |  | 87.0586 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0532 | 60.9561 | 59.9994 | 61.5 | 87.0965 | 58.7276 | 59.9879 | 59.7653 |  |  |  |  | 87.0669 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0615 | 60.9399 | 59.9994 | 61.5 | 87.1049 | 58.7276 | 59.9879 | 59.7678 |  |  |  |  | 87.0752 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0699 | 60.9399 | 59.9994 | 61.5 | 87.1132 | 58.7079 | 59.9879 | 59.7703 |  |  |  |  | 87.0835 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0782 | 60.9844 | 59.9994 | 61.5 | 87.1215 | 58.7079 | 59.9879 | 59.7728 |  |  |  |  | 87.0919 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0865 | 60.9844 | 59.9994 | 61.5 | 87.1298 | 58.7079 | 59.9879 | 59.7753 |  |  |  |  | 87.1002 | 47.5084 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.0948 | 61.019 | 59.9994 | 61.5 | 87.1382 | 58.7079 | 59.9879 | 59.7778 |  |  |  |  | 87.1085 | 47.517 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1032 | 61.019 | 59.9994 | 61.5 | 87.1465 | 58.7126 | 59.9879 | 59.7803 |  |  |  |  | 87.1168 | 47.517 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1115 | 61.0104 | 59.9994 | 61.5 | 87.1548 | 58.7126 | 59.9879 | 59.7828 |  |  |  |  | 87.1252 | 47.504 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1199 | 61.0104 | 59.9994 | 61.5 | 87.1632 | 58.7228 | 59.9879 | 59.7853 |  |  |  |  | 87.1335 | 47.504 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1282 | 61.0104 | 59.9994 | 61.5 | 87.1715 | 58.7228 | 59.9879 | 59.7878 |  |  |  |  | 87.1418 | 47.504 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1365 | 61.0104 | 59.9994 | 61.5 | 87.1799 | 58.6977 | 59.9879 | 59.7903 |  |  |  |  | 87.1501 | 47.504 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1448 | 61.0128 | 59.9994 | 61.5 | 87.1882 | 58.6977 | 59.9879 | 59.7928 |  |  |  |  | 87.1586 | 47.5035 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1532 | 61.0128 | 59.9994 | 61.5 | 87.1965 | 58.6973 | 59.9879 | 59.7953 |  |  |  |  | 87.1669 | 47.5035 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1615 | 61.0239 | 59.9994 | 61.5 | 87.2048 | 58.6973 | 59.9879 | 59.7978 |  |  |  |  | 87.1752 | 47.5035 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1699 | 61.0239 | 59.9994 | 61.5 | 87.2132 | 58.6973 | 59.9879 | 59.8003 |  |  |  |  | 87.1835 | 47.5035 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1782 | 61.0239 | 59.9994 | 61.5 | 87.2216 | 58.6973 | 59.9879 | 59.8028 |  |  |  |  | 87.1919 | 47.5128 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1865 | 61.0239 | 59.9994 | 61.5 | 87.2299 | 58.6937 | 59.9879 | 59.8053 |  |  |  |  | 87.2002 | 47.5128 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.1949 | 61.0239 | 59.9994 | 61.5 | 87.2382 | 58.6937 | 59.9879 | 59.8078 |  |  |  |  | 87.2085 | 47.509 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2032 | 61.0239 | 59.9994 | 61.5 | 87.2465 | 58.7463 | 59.9879 | 59.8103 |  |  |  |  | 87.2168 | 47.509 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2115 | 60.924 | 59.9994 | 61.5 | 87.2549 | 58.7463 | 59.9879 | 59.8128 |  |  |  |  | 87.2252 | 47.509 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2198 | 60.924 | 59.9994 | 61.5 | 87.2632 | 58.7463 | 59.9879 | 59.8153 |  |  |  |  | 87.2335 | 47.509 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2282 | 60.9253 | 59.9936 | 61.5 | 87.2715 | 58.7463 | 59.9879 | 59.8178 |  |  |  |  | 87.2418 | 47.5015 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2365 | 60.9253 | 59.9936 | 61.5 | 87.2798 | 58.7479 | 59.9879 | 59.8203 |  |  |  |  | 87.2502 | 47.5015 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2449 | 60.9253 | 59.9936 | 61.5 | 87.2882 | 58.7479 | 59.9879 | 59.8228 |  |  |  |  | 87.2585 | 47.5015 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2532 | 60.9253 | 59.9936 | 61.5 | 87.2966 | 58.7479 | 59.9879 | 59.8253 |  |  |  |  | 87.2668 | 47.5015 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2615 | 60.9253 | 59.9936 | 61.5 | 87.3049 | 58.7479 | 59.9879 | 59.8278 |  |  |  |  | 87.2751 | 47.5013 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2698 | 60.9253 | 59.9936 | 61.5 | 87.3132 | 58.7422 | 59.9879 | 59.8303 |  |  |  |  | 87.2836 | 47.5013 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2782 | 60.9378 | 59.9936 | 61.5 | 87.3215 | 58.7422 | 59.9879 | 59.8328 |  |  |  |  | 87.2919 | 47.5013 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2866 | 60.9378 | 59.9936 | 61.5 | 87.3299 | 58.7739 | 59.9879 | 59.8353 |  |  |  |  | 87.3002 | 47.5013 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.2949 | 60.9378 | 59.9936 | 61.5 | 87.3382 | 58.7739 | 59.9879 | 59.8378 |  |  |  |  | 87.3085 | 47.4995 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3032 | 60.9378 | 59.9936 | 61.5 | 87.3466 | 58.7748 | 59.9879 | 59.8403 |  |  |  |  | 87.3169 | 47.4995 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3115 | 60.9378 | 59.9936 | 61.5 | 87.3549 | 58.7748 | 59.9879 | 59.8428 |  |  |  |  | 87.3252 | 47.4995 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3199 | 60.9378 | 59.9936 | 61.5 | 87.3632 | 58.7748 | 59.9879 | 59.8453 |  |  |  |  | 87.3335 | 47.4995 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3282 | 60.9473 | 59.9936 | 61.5 | 87.3716 | 58.7748 | 59.9879 | 59.8478 |  |  |  |  | 87.3418 | 47.5082 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3365 | 60.9473 | 59.9936 | 61.5 | 87.3799 | 58.7821 | 59.9879 | 59.8502 |  |  |  |  | 87.3502 | 47.5082 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3448 | 60.9473 | 59.9936 | 61.5 | 87.3882 | 58.7821 | 59.9879 | 59.8514 |  |  |  |  | 87.3585 | 47.508 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3532 | 60.9473 | 59.9936 | 61.5 | 87.3965 | 58.7919 | 59.9879 | 59.8527 |  |  |  |  | 87.3668 | 47.508 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3615 | 60.9473 | 59.9936 | 61.5 | 87.4049 | 58.7919 | 59.9879 | 59.8539 |  |  |  |  | 87.3751 | 47.508 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3699 | 60.9473 | 59.9936 | 61.5 | 87.4132 | 58.7919 | 59.9879 | 59.8552 |  |  |  |  | 87.3835 | 47.508 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3782 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5 | 87.4216 | 58.7919 | 59.9879 | 59.8564 |  |  |  |  | 87.3918 | 47.5146 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3865 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5 | 87.4299 | 58.7928 | 59.9879 | 59.8577 |  |  |  |  | 87.4001 | 47.5146 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.3949 | 60.8819 | 59.9936 | 61.5 | 87.4382 | 58.7928 | 59.9879 | 59.8589 |  |  |  |  | 87.4084 | 47.525 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4032 | 60.8819 | 59.9936 | 61.5 | 87.4466 | 58.7928 | 59.9879 | 59.8602 |  |  |  |  | 87.4169 | 47.525 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4116 | 60.8819 | 59.9936 | 61.5 | 87.4549 | 58.7928 | 59.9879 | 59.8614 |  |  |  |  | 87.4252 | 47.525 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4199 | 60.8819 | 59.9936 | 61.5 | 87.4633 | 58.7935 | 59.9879 | 59.8627 |  |  |  |  | 87.4335 | 47.525 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4282 | 60.9023 | 59.9936 | 61.5 | 87.4716 | 58.7935 | 59.9879 | 59.8639 |  |  |  |  | 87.4419 | 47.5225 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4365 | 60.9023 | 59.9936 | 61.5 | 87.4799 | 58.8278 | 59.9879 | 59.8652 |  |  |  |  | 87.4502 | 47.5225 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4449 | 60.9023 | 59.9936 | 61.5 | 87.4882 | 58.8278 | 59.9879 | 59.8664 |  |  |  |  | 87.4585 | 47.5158 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4532 | 60.9023 | 59.9936 | 61.5 | 87.4966 | 58.8278 | 59.9879 | 59.8677 |  |  |  |  | 87.4668 | 47.5158 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4615 | 60.9023 | 59.9936 | 61.5 | 87.5049 | 58.8278 | 59.9879 | 59.8689 |  |  |  |  | 87.4752 | 47.5445 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4699 | 60.9023 | 59.9936 | 61.5 | 87.5132 | 58.8278 | 59.9879 | 59.8702 |  |  |  |  | 87.4835 | 47.5445 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4782 | 60.8983 | 59.9936 | 61.5 | 87.5216 | 58.8278 | 59.9879 | 59.8714 |  |  |  |  | 87.4918 | 47.5445 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4866 | 60.8983 | 59.9936 | 61.5 | 87.5299 | 58.8294 | 59.9879 | 59.8727 |  |  |  |  | 87.5001 | 47.5445 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.4949 | 60.8983 | 59.9936 | 61.5 | 87.5383 | 58.8294 | 59.9879 | 59.8739 |  |  |  |  | 87.5085 | 47.5445 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5032 | 60.8983 | 59.9936 | 61.5 | 87.5466 | 58.8596 | 59.9879 | 59.8752 |  |  |  |  | 87.5168 | 47.5445 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5115 | 60.8983 | 59.9936 | 61.5 | 87.5549 | 58.8596 | 59.9879 | 59.8764 |  |  |  |  | 87.5251 | 47.5453 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5199 | 60.8983 | 59.9936 | 61.5 | 87.5632 | 58.8574 | 59.9879 | 59.8777 |  |  |  |  | 87.5334 | 47.5453 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5282 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.5716 | 58.8574 | 59.9879 | 59.8789 |  |  |  |  | 87.5419 | 47.5503 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5366 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.58 | 58.8574 | 59.9879 | 59.8802 |  |  |  |  | 87.5502 | 47.5503 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5449 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.5883 | 58.8574 | 59.9879 | 59.8814 |  |  |  |  | 87.5585 | 47.5503 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5532 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.5966 | 58.8574 | 59.9879 | 59.8827 |  |  |  |  | 87.5668 | 47.5503 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5616 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.6049 | 58.8574 | 59.9879 | 59.8839 |  |  |  |  | 87.5752 | 47.5503 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5699 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.6133 | 58.8593 | 59.9879 | 59.8852 |  |  |  |  | 87.5835 | 47.5503 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5782 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.6216 | 58.8593 | 59.9879 | 59.8864 |  |  |  |  | 87.5918 | 47.5487 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5865 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.6299 | 58.8593 | 59.9879 | 59.8877 |  |  |  |  | 87.6001 | 47.5487 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.5949 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.6383 | 58.8593 | 59.9879 | 59.8889 |  |  |  |  | 87.6085 | 47.5582 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6032 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.6466 | 58.8456 | 59.9879 | 59.8902 |  |  |  |  | 87.6168 | 47.5582 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6116 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.655 | 58.8456 | 59.9879 | 59.8914 |  |  |  |  | 87.6251 | 47.5615 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6199 | 60.8975 | 59.9936 | 61.5 | 87.6633 | 58.8552 | 59.9879 | 59.8927 |  |  |  |  | 87.6335 | 47.5615 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6282 | 60.892 | 59.9936 | 61.5 | 87.6716 | 58.8552 | 59.9879 | 59.8939 |  |  |  |  | 87.6418 | 47.5615 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6366 | 60.892 | 59.9936 | 61.5 | 87.6799 | 58.8479 | 59.9879 | 59.8952 |  |  |  |  | 87.6501 | 47.5615 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6449 | 60.8876 | 59.9936 | 61.5 | 87.6883 | 58.8479 | 59.9879 | 59.8964 |  |  |  |  | 87.6584 | 47.5615 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6533 | 60.8876 | 59.9936 | 61.5 | 87.6966 | 58.8479 | 59.9879 | 59.8977 |  |  |  |  | 87.6669 | 47.5615 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6616 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5 | 87.705 | 58.8479 | 59.9879 | 59.8989 |  |  |  |  | 87.6752 | 47.553 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6699 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5 | 87.7133 | 58.8772 | 59.9879 | 59.9002 |  |  |  |  | 87.6835 | 47.553 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6782 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5 | 87.7216 | 58.8772 | 59.9879 | 59.9014 |  |  |  |  | 87.6918 | 47.5811 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6866 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5 | 87.73 | 58.871 | 59.9879 | 59.9027 |  |  |  |  | 87.7002 | 47.5811 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.6949 | 60.9211 | 59.9936 | 61.5 | 87.7383 | 58.871 | 59.9879 | 59.9039 |  |  |  |  | 87.7085 | 47.58 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7032 | 60.9211 | 59.9936 | 61.5 | 87.7466 | 58.878 | 59.9879 | 59.9052 |  |  |  |  | 87.7168 | 47.58 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7115 | 60.9313 | 59.9936 | 61.5 | 87.7549 | 58.878 | 59.9879 | 59.9064 |  |  |  |  | 87.7251 | 47.5535 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7199 | 60.9313 | 59.9936 | 61.5 | 87.7633 | 58.8802 | 59.9879 | 59.9077 |  |  |  |  | 87.7335 | 47.5535 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7283 | 60.9313 | 59.9936 | 61.5 | 87.7717 | 58.8802 | 59.9879 | 59.9089 |  |  |  |  | 87.7418 | 47.5535 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7366 | 60.9313 | 59.9936 | 61.5 | 87.78 | 58.8802 | 59.9879 | 59.9102 |  |  |  |  | 87.7501 | 47.5535 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7449 | 60.9319 | 59.9936 | 61.5 | 87.7883 | 58.8802 | 59.9879 | 59.9114 |  |  |  |  | 87.7584 | 47.5571 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7532 | 60.9319 | 59.9936 | 61.5 | 87.7966 | 58.9066 | 59.9879 | 59.9127 |  |  |  |  | 87.7668 | 47.5571 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7616 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.805 | 58.9066 | 59.9879 | 59.9139 |  |  |  |  | 87.7751 | 47.5561 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7699 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.8133 | 58.8995 | 59.9879 | 59.9152 |  |  |  |  | 87.7834 | 47.5561 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7783 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.8217 | 58.8995 | 59.9879 | 59.9164 |  |  |  |  | 87.7917 | 47.5476 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7866 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.83 | 58.8924 | 59.9879 | 59.9177 |  |  |  |  | 87.8002 | 47.5476 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.7949 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.8383 | 58.8924 | 59.9879 | 59.9189 |  |  |  |  | 87.8085 | 47.5398 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8032 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.8467 | 58.8924 | 59.9879 | 59.9202 |  |  |  |  | 87.8168 | 47.5398 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8116 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.855 | 58.8924 | 59.9879 | 59.9214 |  |  |  |  | 87.8252 | 47.5398 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8199 | 60.8756 | 59.9936 | 61.5 | 87.8633 | 58.9426 | 59.9879 | 59.9227 |  |  |  |  | 87.8335 | 47.5398 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8282 | 60.8752 | 59.9936 | 61.5 | 87.8716 | 58.9426 | 59.9879 | 59.9239 |  |  |  |  | 87.8418 | 47.5058 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8366 | 60.8752 | 59.9936 | 61.5 | 87.88 | 58.9426 | 59.9879 | 59.9252 |  |  |  |  | 87.8501 | 47.5058 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8449 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 87.8883 | 58.9426 | 59.9879 | 59.9264 |  |  |  |  | 87.8585 | 47.5071 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8533 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 87.8967 | 58.9454 | 59.9879 | 59.9277 |  |  |  |  | 87.8668 | 47.5071 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8616 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 87.905 | 58.9454 | 59.9879 | 59.9289 |  |  |  |  | 87.8751 | 47.5086 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8699 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 87.9133 | 58.9531 | 59.9879 | 59.9302 |  |  |  |  | 87.8834 | 47.5086 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8782 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.9217 | 58.9531 | 59.9879 | 59.9314 |  |  |  |  | 87.8918 | 47.5043 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.8866 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.93 | 59.0039 | 59.9879 | 59.9327 |  |  |  |  | 87.9001 | 47.5043 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.895 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.9384 | 59.0039 | 59.9879 | 59.9339 |  |  |  |  | 87.9084 | 47.532 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9033 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.9467 | 59.0039 | 59.9879 | 59.9352 |  |  |  |  | 87.9167 | 47.532 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9116 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.955 | 59.0039 | 59.9879 | 59.9364 |  |  |  |  | 87.9252 | 47.532 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9199 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.9633 | 59.0039 | 59.9879 | 59.9377 |  |  |  |  | 87.9335 | 47.532 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9283 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.9717 | 59.0039 | 59.9879 | 59.9389 |  |  |  |  | 87.9418 | 47.5315 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9366 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5 | 87.98 | 59.0248 | 59.9879 | 59.9402 |  |  |  |  | 87.9501 | 47.5315 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9449 | 60.8768 | 59.9936 | 61.5 | 87.9883 | 59.0248 | 59.9879 | 59.9414 |  |  |  |  | 87.9585 | 47.5393 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9532 | 60.8768 | 59.9936 | 61.5 | 87.9967 | 59.0248 | 59.9879 | 59.9427 |  |  |  |  | 87.9668 | 47.5393 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9616 | 60.8768 | 59.9936 | 61.5 | 88.005 | 59.0248 | 59.9879 | 59.9439 |  |  |  |  | 87.9751 | 47.5658 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9699 | 60.8768 | 59.9936 | 61.5 | 88.0134 | 59.0251 | 59.9879 | 59.9452 |  |  |  |  | 87.9834 | 47.5658 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9783 | 60.8728 | 59.9936 | 61.5 | 88.0217 | 59.0251 | 59.9879 | 59.9464 |  |  |  |  | 87.9918 | 47.5667 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9866 | 60.8728 | 59.9936 | 61.5 | 88.03 | 59.0251 | 59.9879 | 59.9477 |  |  |  |  | 88.0001 | 47.5667 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 87.9949 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 88.0383 | 59.0251 | 59.9879 | 59.9489 |  |  |  |  | 88.0084 | 47.5667 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0033 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 88.0467 | 59.0206 | 59.9879 | 59.9502 |  |  |  |  | 88.0168 | 47.5667 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0116 | 60.9059 | 59.9936 | 61.5 | 88.0551 | 59.0206 | 59.9879 | 59.9514 |  |  |  |  | 88.0251 | 47.5414 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.02 | 60.9059 | 59.9936 | 61.5 | 88.0634 | 59.0217 | 59.9879 | 59.9527 |  |  |  |  | 88.0334 | 47.5414 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0283 | 60.9216 | 59.9936 | 61.5 | 88.0717 | 59.0217 | 59.9879 | 59.9539 |  |  |  |  | 88.0417 | 47.5409 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0366 | 60.9216 | 59.9936 | 61.5 | 88.08 | 59.0217 | 59.9879 | 59.9552 |  |  |  |  | 88.0502 | 47.5409 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0449 | 60.9216 | 59.9936 | 61.5 | 88.0884 | 59.0217 | 59.9879 | 59.9564 |  |  |  |  | 88.0585 | 47.5409 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0533 | 60.9216 | 59.9936 | 61.5 | 88.0967 | 59.0225 | 59.9879 | 59.9577 |  |  |  |  | 88.0668 | 47.5409 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0616 | 60.9206 | 59.9936 | 61.5 | 88.105 | 59.0225 | 59.9879 | 59.9589 |  |  |  |  | 88.0751 | 47.5438 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0699 | 60.9206 | 59.9936 | 61.5 | 88.1134 | 58.9801 | 59.9879 | 59.9602 |  |  |  |  | 88.0835 | 47.5438 | 60.0052 | 48
|  |  |  | 88.0783 | 60.9206 | 59.9936 | 61.5 | 88.1217 | 58.9801 | 59.9879 | 59.9614 |  |  |  |  | 88.0918 | 47.5424 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.0866 | 60.9206 | 59.9936 | 61.5 | 88.1301 | 58.9659 | 59.9879 | 59.9627 |  |  |  |  | 88.1001 | 47.5424 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.095 | 60.9256 | 59.9936 | 61.5 | 88.1384 | 58.9659 | 59.9879 | 59.9639 |  |  |  |  | 88.1084 | 47.549 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1033 | 60.9256 | 59.9936 | 61.5 | 88.1467 | 58.9671 | 59.9879 | 59.9652 |  |  |  |  | 88.1168 | 47.549 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1116 | 60.9256 | 59.9936 | 61.5 | 88.155 | 58.9671 | 59.9879 | 59.9664 |  |  |  |  | 88.1251 | 47.5341 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1199 | 60.9256 | 59.9936 | 61.5 | 88.1634 | 58.9671 | 59.9879 | 59.9677 |  |  |  |  | 88.1334 | 47.5341 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1283 | 60.9256 | 59.9936 | 61.5 | 88.1717 | 58.9671 | 59.9879 | 59.9689 |  |  |  |  | 88.1417 | 47.5339 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1366 | 60.9256 | 59.9936 | 61.5 | 88.1801 | 58.9677 | 59.9879 | 59.9702 |  |  |  |  | 88.1501 | 47.5339 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.145 | 60.9296 | 59.9936 | 61.5 | 88.1884 | 58.9677 | 59.9879 | 59.9714 |  |  |  |  | 88.1584 | 47.5339 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1533 | 60.9296 | 59.9936 | 61.5 | 88.1967 | 58.9841 | 59.9879 | 59.9727 |  |  |  |  | 88.1667 | 47.5339 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1616 | 60.9296 | 59.9936 | 61.5 | 88.2051 | 58.9841 | 59.9879 | 59.9739 |  |  |  |  | 88.1752 | 47.5339 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.17 | 60.9296 | 59.9936 | 61.5 | 88.2134 | 58.9841 | 59.9879 | 59.9752 |  |  |  |  | 88.1835 | 47.5339 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1783 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.2217 | 58.9841 | 59.9879 | 59.9764 |  |  |  |  | 88.1918 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1866 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.23 | 58.9856 | 59.9879 | 59.9777 |  |  |  |  | 88.2001 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.1949 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.2384 | 58.9856 | 59.9879 | 59.9789 |  |  |  |  | 88.2085 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2033 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.2467 | 58.9856 | 59.9879 | 59.9802 |  |  |  |  | 88.2168 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2116 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.2551 | 58.9856 | 59.9879 | 59.9814 |  |  |  |  | 88.2251 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.22 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.2634 | 58.9852 | 59.9879 | 59.9827 |  |  |  |  | 88.2334 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2283 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.2717 | 58.9852 | 59.9879 | 59.9839 |  |  |  |  | 88.2418 | 47.5308 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2366 | 60.9304 | 59.9936 | 61.5 | 88.2801 | 58.9852 | 59.9879 | 59.9852 |  |  |  |  | 88.2501 | 47.5308 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.245 | 60.9301 | 59.9936 | 61.5 | 88.2884 | 58.9852 | 59.9879 | 59.9864 |  |  |  |  | 88.2584 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2533 | 60.9301 | 59.9936 | 61.5 | 88.2968 | 58.9873 | 59.9879 | 59.9877 |  |  |  |  | 88.2667 | 47.5305 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2617 | 60.9342 | 59.9936 | 61.5 | 88.3051 | 58.9873 | 59.9879 | 59.9889 |  |  |  |  | 88.2751 | 47.524 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.27 | 60.9342 | 59.9936 | 61.5 | 88.3134 | 58.9873 | 59.9879 | 59.9902 |  |  |  |  | 88.2834 | 47.524 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2783 | 60.9394 | 59.9936 | 61.5 | 88.3218 | 58.9873 | 59.9879 | 59.9914 |  |  |  |  | 88.2917 | 47.5196 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.2866 | 60.9394 | 59.9936 | 61.5 | 88.3301 | 59.029 | 59.9879 | 59.9927 |  |  |  |  | 88.3002 | 47.5196 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.295 | 60.9394 | 59.9936 | 61.5 | 88.3384 | 59.029 | 59.9879 | 59.9939 |  |  |  |  | 88.3085 | 47.5196 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3033 | 60.9394 | 59.9936 | 61.5 | 88.3467 | 59.03 | 59.9879 | 59.9952 |  |  |  |  | 88.3168 | 47.5196 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3116 | 60.9295 | 59.9936 | 61.5 | 88.3551 | 59.03 | 59.9879 | 59.9964 |  |  |  |  | 88.3251 | 47.5029 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3199 | 60.9295 | 59.9936 | 61.5 | 88.3634 | 59.0332 | 59.9879 | 59.9977 |  |  |  |  | 88.3335 | 47.5029 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3283 | 60.8933 | 59.9936 | 61.5 | 88.3718 | 59.0332 | 59.9879 | 59.9989 |  |  |  |  | 88.3418 | 47.5043 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3367 | 60.8933 | 59.9936 | 61.5 | 88.3801 | 59.0451 | 59.9879 | 60.0004 |  |  |  |  | 88.3501 | 47.5043 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.345 | 60.8934 | 59.9936 | 61.5 | 88.3884 | 59.0451 | 59.9879 | 60.0029 |  |  |  |  | 88.3584 | 47.5043 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3533 | 60.8934 | 59.9936 | 61.5 | 88.3968 | 59.0362 | 59.9879 | 60.0054 |  |  |  |  | 88.3668 | 47.5043 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3616 | 60.8931 | 59.9936 | 61.5 | 88.4051 | 59.0362 | 59.9879 | 60.0079 |  |  |  |  | 88.3751 | 47.5043 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.37 | 60.8931 | 59.9936 | 61.5 | 88.4135 | 59.0242 | 59.9879 | 60.0104 |  |  |  |  | 88.3834 | 47.5043 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3783 | 60.8836 | 59.9936 | 61.5 | 88.4218 | 59.0242 | 59.9879 | 60.0129 |  |  |  |  | 88.3917 | 47.5219 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.3867 | 60.8836 | 59.9936 | 61.5 | 88.4301 | 59.0242 | 59.9879 | 60.0154 |  |  |  |  | 88.4001 | 47.5219 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.395 | 60.8836 | 59.9936 | 61.5 | 88.4384 | 59.0242 | 59.9879 | 60.0179 |  |  |  |  | 88.4084 | 47.5216 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4033 | 60.8836 | 59.9936 | 61.5 | 88.4468 | 59.0246 | 59.9879 | 60.0204 |  |  |  |  | 88.4167 | 47.5216 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4116 | 60.8836 | 59.9936 | 61.5 | 88.4551 | 59.0246 | 59.9879 | 60.0229 |  |  |  |  | 88.4252 | 47.523 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.42 | 60.8836 | 59.9936 | 61.5 | 88.4634 | 59.0241 | 59.9879 | 60.0254 |  |  |  |  | 88.4335 | 47.523 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4283 | 60.8837 | 59.9936 | 61.5 | 88.4718 | 59.0241 | 59.9879 | 60.0279 |  |  |  |  | 88.4418 | 47.523 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4366 | 60.8837 | 59.9936 | 61.5 | 88.4801 | 59.0347 | 59.9879 | 60.0304 |  |  |  |  | 88.4501 | 47.523 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.445 | 60.8767 | 59.9936 | 61.5 | 88.4885 | 59.0347 | 59.9879 | 60.0329 |  |  |  |  | 88.4585 | 47.523 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4533 | 60.8767 | 59.9936 | 61.5 | 88.4968 | 59.0666 | 59.9879 | 60.0354 |  |  |  |  | 88.4668 | 47.523 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4617 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 88.5051 | 59.0666 | 59.9879 | 60.0379 |  |  |  |  | 88.4751 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.47 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 88.5134 | 59.115 | 59.9879 | 60.0404 |  |  |  |  | 88.4834 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4783 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 88.5218 | 59.115 | 59.9879 | 60.0429 |  |  |  |  | 88.4918 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.4866 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 88.5302 | 59.115 | 59.9879 | 60.0454 |  |  |  |  | 88.5001 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.495 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 88.5385 | 59.115 | 59.9879 | 60.0479 |  |  |  |  | 88.5084 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5033 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 88.5468 | 59.1335 | 59.9879 | 60.0504 |  |  |  |  | 88.5167 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5117 | 60.8853 | 59.9936 | 61.5 | 88.5551 | 59.1335 | 59.9879 | 60.0529 |  |  |  |  | 88.5251 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.52 | 60.8853 | 59.9936 | 61.5 | 88.5635 | 59.1335 | 59.9879 | 60.0554 |  |  |  |  | 88.5334 | 47.5316 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5283 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5 | 88.5718 | 59.1335 | 59.9879 | 60.0579 |  |  |  |  | 88.5417 | 47.5267 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5367 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5 | 88.5801 | 59.1335 | 59.9879 | 60.0604 |  |  |  |  | 88.5502 | 47.5267 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.545 | 60.8745 | 59.9936 | 61.5 | 88.5884 | 59.1335 | 59.9879 | 60.0629 |  |  |  |  | 88.5585 | 47.5278 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5533 | 60.8745 | 59.9936 | 61.5 | 88.5968 | 59.1244 | 59.9879 | 60.0654 |  |  |  |  | 88.5668 | 47.5278 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5616 | 60.8745 | 59.9936 | 61.5 | 88.6052 | 59.1244 | 59.9879 | 60.0679 |  |  |  |  | 88.5751 | 47.5278 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.57 | 60.8745 | 59.9936 | 61.5 | 88.6135 | 59.1082 | 59.9879 | 60.0704 |  |  |  |  | 88.5835 | 47.5278 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5783 | 60.8745 | 59.9936 | 61.5 | 88.6218 | 59.1082 | 59.9879 | 60.0729 |  |  |  |  | 88.5918 | 47.5278 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.5867 | 60.8745 | 59.9936 | 61.5 | 88.6301 | 59.0969 | 59.9879 | 60.0754 |  |  |  |  | 88.6001 | 47.5278 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.595 | 60.8873 | 59.9936 | 61.5 | 88.6385 | 59.0969 | 59.9879 | 60.0779 |  |  |  |  | 88.6084 | 47.5296 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6033 | 60.8873 | 59.9936 | 61.5 | 88.6468 | 59.0969 | 59.9879 | 60.0804 |  |  |  |  | 88.6168 | 47.5296 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6117 | 60.9011 | 59.9936 | 61.5 | 88.6552 | 59.0969 | 59.9879 | 60.0829 |  |  |  |  | 88.6251 | 47.5262 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.62 | 60.9011 | 59.9936 | 61.5 | 88.6635 | 59.0974 | 59.9879 | 60.0854 |  |  |  |  | 88.6334 | 47.5262 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6284 | 60.9011 | 59.9936 | 61.5 | 88.6718 | 59.0974 | 59.9879 | 60.0879 |  |  |  |  | 88.6418 | 47.521 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6367 | 60.9011 | 59.9936 | 61.5 | 88.6802 | 59.0686 | 59.9879 | 60.0904 |  |  |  |  | 88.6501 | 47.521 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.645 | 60.898 | 59.9936 | 61.5 | 88.6885 | 59.0686 | 59.9879 | 60.0929 |  |  |  |  | 88.6584 | 47.521 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6533 | 60.898 | 59.9936 | 61.5 | 88.6968 | 59.0724 | 59.9879 | 60.0954 |  |  |  |  | 88.6667 | 47.521 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6617 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 88.7051 | 59.0724 | 59.9879 | 60.0979 |  |  |  |  | 88.6752 | 47.51 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.67 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 88.7135 | 59.0797 | 59.9879 | 60.1004 |  |  |  |  | 88.6835 | 47.51 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6783 | 60.9143 | 59.9936 | 61.5 | 88.7218 | 59.0797 | 59.9879 | 60.1029 |  |  |  |  | 88.6918 | 47.5076 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.6867 | 60.9143 | 59.9936 | 61.5 | 88.7302 | 59.0797 | 59.9879 | 60.1054 |  |  |  |  | 88.7001 | 47.5076 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.695 | 60.909 | 59.9936 | 61.5 | 88.7385 | 59.0797 | 59.9879 | 60.1079 |  |  |  |  | 88.7085 | 47.5076 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7034 | 60.909 | 59.9936 | 61.5 | 88.7468 | 59.0834 | 59.9879 | 60.1104 |  |  |  |  | 88.7168 | 47.5076 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7117 | 60.9111 | 59.9936 | 61.5 | 88.7552 | 59.0834 | 59.9879 | 60.1129 |  |  |  |  | 88.7251 | 47.5101 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.72 | 60.9111 | 59.9936 | 61.5 | 88.7635 | 59.0834 | 59.9879 | 60.1154 |  |  |  |  | 88.7334 | 47.5101 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7283 | 60.9048 | 59.9879 | 61.5 | 88.7719 | 59.0834 | 59.9879 | 60.1179 |  |  |  |  | 88.7418 | 47.5045 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7367 | 60.9048 | 59.9879 | 61.5 | 88.7802 | 59.0876 | 59.9879 | 60.1204 |  |  |  |  | 88.7501 | 47.5045 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.745 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.7885 | 59.0876 | 59.9879 | 60.1229 |  |  |  |  | 88.7584 | 47.5152 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7534 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.7969 | 59.0876 | 59.9879 | 60.1254 |  |  |  |  | 88.7668 | 47.5152 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7617 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8052 | 59.0876 | 59.9879 | 60.1279 |  |  |  |  | 88.7751 | 47.5152 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.77 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8135 | 59.0772 | 59.9879 | 60.1304 |  |  |  |  | 88.7834 | 47.5152 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7784 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8218 | 59.0772 | 59.9879 | 60.1329 |  |  |  |  | 88.7917 | 47.5152 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.7867 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8302 | 59.082 | 59.9879 | 60.1354 |  |  |  |  | 88.8002 | 47.5152 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.795 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8385 | 59.082 | 59.9879 | 60.1379 |  |  |  |  | 88.8085 | 47.5173 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8033 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8469 | 59.0741 | 59.9879 | 60.1404 |  |  |  |  | 88.8168 | 47.5173 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8117 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8552 | 59.0741 | 59.9879 | 60.1429 |  |  |  |  | 88.8251 | 47.5163 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.82 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8635 | 59.0676 | 59.9879 | 60.1454 |  |  |  |  | 88.8335 | 47.5163 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8284 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8719 | 59.0676 | 59.9879 | 60.1479 |  |  |  |  | 88.8418 | 47.5174 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8367 | 60.9128 | 59.9879 | 61.5 | 88.8802 | 59.0675 | 59.9879 | 60.1504 |  |  |  |  | 88.8501 | 47.5174 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.845 | 60.9035 | 59.9879 | 61.5 | 88.8885 | 59.0675 | 59.9879 | 60.1529 |  |  |  |  | 88.8584 | 47.5174 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8534 | 60.9035 | 59.9879 | 61.5 | 88.8969 | 59.0675 | 59.9879 | 60.1554 |  |  |  |  | 88.8668 | 47.5174 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8617 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9052 | 59.0675 | 59.9879 | 60.1579 |  |  |  |  | 88.8751 | 47.577 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8701 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9135 | 59.1049 | 59.9879 | 60.1604 |  |  |  |  | 88.8834 | 47.577 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8784 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9219 | 59.1049 | 59.9879 | 60.1629 |  |  |  |  | 88.8918 | 47.578 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8867 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9302 | 59.1855 | 59.9879 | 60.1654 |  |  |  |  | 88.9001 | 47.578 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.8951 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9385 | 59.1855 | 59.9879 | 60.1679 |  |  |  |  | 88.9084 | 47.5663 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9034 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9469 | 59.1855 | 59.9879 | 60.1704 |  |  |  |  | 88.9167 | 47.5663 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9117 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9552 | 59.1855 | 59.9879 | 60.1729 |  |  |  |  | 88.9252 | 47.5663 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.92 | 60.8798 | 59.9879 | 61.5 | 88.9636 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1754 |  |  |  |  | 88.9335 | 47.5663 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9284 | 60.8778 | 59.9879 | 61.5 | 88.9719 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1779 |  |  |  |  | 88.9418 | 47.5663 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9367 | 60.8778 | 59.9879 | 61.5 | 88.9802 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1804 |  |  |  |  | 88.9501 | 47.5663 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9451 | 60.8721 | 59.9879 | 61.5 | 88.9885 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1829 |  |  |  |  | 88.9585 | 47.5607 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9534 | 60.8721 | 59.9879 | 61.5 | 88.9969 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1854 |  |  |  |  | 88.9668 | 47.5607 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9617 | 60.8699 | 59.9879 | 61.5 | 89.0052 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1879 |  |  |  |  | 88.9751 | 47.5622 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9701 | 60.8699 | 59.9879 | 61.5 | 89.0135 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1904 |  |  |  |  | 88.9834 | 47.5622 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9784 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0219 | 59.1896 | 59.9879 | 60.1929 |  |  |  |  | 88.9918 | 47.5676 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9868 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0302 | 59.1894 | 59.9879 | 60.1954 |  |  |  |  | 89.0001 | 47.5676 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 88.9951 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0386 | 59.1894 | 59.9879 | 60.1979 |  |  |  |  | 89.0084 | 47.5676 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0034 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0469 | 59.1831 | 59.9879 | 60.2004 |  |  |  |  | 89.0168 | 47.5676 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0117 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0552 | 59.1831 | 59.9879 | 60.2029 |  |  |  |  | 89.0251 | 47.5779 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0201 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0635 | 59.1871 | 59.9879 | 60.2054 |  |  |  |  | 89.0334 | 47.5779 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0284 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0719 | 59.1871 | 59.9879 | 60.2079 |  |  |  |  | 89.0417 | 47.5786 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0367 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0803 | 59.1871 | 59.9879 | 60.2104 |  |  |  |  | 89.0502 | 47.5786 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0451 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0886 | 59.1871 | 59.9879 | 60.2129 |  |  |  |  | 89.0585 | 47.5796 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0534 | 60.8604 | 59.9879 | 61.5 | 89.0969 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2154 |  |  |  |  | 89.0668 | 47.5796 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0618 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1052 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2179 |  |  |  |  | 89.0751 | 47.5808 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0701 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1136 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2204 |  |  |  |  | 89.0835 | 47.5808 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0784 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1219 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2229 |  |  |  |  | 89.0918 | 47.5808 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0867 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1302 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2254 |  |  |  |  | 89.1001 | 47.5808 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.0951 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1386 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2279 |  |  |  |  | 89.1084 | 47.5755 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1034 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1469 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2304 |  |  |  |  | 89.1168 | 47.5755 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1118 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1553 | 59.2508 | 59.9879 | 60.2329 |  |  |  |  | 89.1251 | 47.58 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1201 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1636 | 59.2521 | 59.9879 | 60.2354 |  |  |  |  | 89.1334 | 47.58 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1284 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1719 | 59.2521 | 59.9879 | 60.2379 |  |  |  |  | 89.1418 | 47.5721 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1368 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1802 | 59.2471 | 59.9879 | 60.2404 |  |  |  |  | 89.1501 | 47.5721 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1451 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1886 | 59.2471 | 59.9879 | 60.2429 |  |  |  |  | 89.1584 | 47.5524 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1534 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 89.1969 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2454 |  |  |  |  | 89.1667 | 47.5524 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1617 | 60.879 | 59.9936 | 61.5 | 89.2053 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2479 |  |  |  |  | 89.1752 | 47.5531 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1701 | 60.879 | 59.9936 | 61.5 | 89.2136 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2504 |  |  |  |  | 89.1835 | 47.5531 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1784 | 60.8561 | 59.9936 | 61.5 | 89.2219 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2529 |  |  |  |  | 89.1918 | 47.5496 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1868 | 60.8561 | 59.9936 | 61.5 | 89.2303 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2554 |  |  |  |  | 89.2001 | 47.5496 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.1951 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 89.2386 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2579 |  |  |  |  | 89.2085 | 47.5167 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2034 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 89.2469 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2604 |  |  |  |  | 89.2168 | 47.5167 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2118 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 89.2552 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2629 |  |  |  |  | 89.2251 | 47.5167 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2201 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 89.2636 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2654 |  |  |  |  | 89.2334 | 47.5167 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2285 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 89.2719 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2679 |  |  |  |  | 89.2418 | 47.5194 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2368 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 89.2803 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2704 |  |  |  |  | 89.2501 | 47.5194 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2451 | 60.8553 | 59.9936 | 61.5 | 89.2886 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2729 |  |  |  |  | 89.2584 | 47.5212 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2534 | 60.8553 | 59.9936 | 61.5 | 89.2969 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2754 |  |  |  |  | 89.2668 | 47.5212 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2618 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 89.3053 | 59.2318 | 59.9879 | 60.2779 |  |  |  |  | 89.2751 | 47.5211 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2701 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 89.3136 | 59.2361 | 59.9879 | 60.2804 |  |  |  |  | 89.2834 | 47.5211 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2784 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 89.322 | 59.2361 | 59.9879 | 60.2829 |  |  |  |  | 89.2917 | 47.5168 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2868 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 89.3303 | 59.2442 | 59.9879 | 60.2854 |  |  |  |  | 89.3002 | 47.5168 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.2951 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 89.3386 | 59.2442 | 59.9879 | 60.2879 |  |  |  |  | 89.3085 | 47.5194 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3035 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 89.347 | 59.2862 | 59.9879 | 60.2904 |  |  |  |  | 89.3168 | 47.5194 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3118 | 60.8928 | 59.9936 | 61.5 | 89.3553 | 59.2862 | 59.9879 | 60.2929 |  |  |  |  | 89.3251 | 47.5168 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3201 | 60.8928 | 59.9936 | 61.5 | 89.3636 | 59.2888 | 59.9879 | 60.2954 |  |  |  |  | 89.3335 | 47.5168 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3284 | 60.8928 | 59.9936 | 61.5 | 89.3719 | 59.2888 | 59.9879 | 60.2979 |  |  |  |  | 89.3418 | 47.5163 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3368 | 60.8928 | 59.9936 | 61.5 | 89.3803 | 59.2888 | 59.9879 | 60.3004 |  |  |  |  | 89.3501 | 47.5163 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3451 | 60.896 | 59.9936 | 61.5 | 89.3886 | 59.2888 | 59.9879 | 60.3029 |  |  |  |  | 89.3584 | 47.5224 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3535 | 60.896 | 59.9936 | 61.5 | 89.397 | 59.3248 | 59.9879 | 60.3055 |  |  |  |  | 89.3668 | 47.5224 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3618 | 60.903 | 59.9936 | 61.5 | 89.4053 | 59.3248 | 59.9879 | 60.3079 |  |  |  |  | 89.3751 | 47.5222 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3701 | 60.903 | 59.9936 | 61.5 | 89.4136 | 59.3248 | 59.9879 | 60.3105 |  |  |  |  | 89.3834 | 47.5222 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3785 | 60.903 | 59.9936 | 61.5 | 89.422 | 59.3248 | 59.9879 | 60.313 |  |  |  |  | 89.3918 | 47.5205 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3868 | 60.903 | 59.9936 | 61.5 | 89.4303 | 59.3248 | 59.9879 | 60.3155 |  |  |  |  | 89.4001 | 47.5205 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.3951 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.4387 | 59.3248 | 59.9879 | 60.318 |  |  |  |  | 89.4084 | 47.5225 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.4034 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.447 | 59.3209 | 59.9879 | 60.3205 |  |  |  |  | 89.4167 | 47.5225 | 59.9994 | 48
|  |  |  | 89.4118 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.4553 | 59.3209 | 59.9879 | 60.323 |  |  |  |  | 89.4252 | 47.5221 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4201 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.4636 | 59.3209 | 59.9879 | 60.3255 |  |  |  |  | 89.4335 | 47.5221 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4285 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.472 | 59.3209 | 59.9879 | 60.328 |  |  |  |  | 89.4418 | 47.5221 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4368 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.4803 | 59.3512 | 59.9879 | 60.3305 |  |  |  |  | 89.4501 | 47.5221 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4451 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.4886 | 59.3512 | 59.9879 | 60.333 |  |  |  |  | 89.4585 | 47.5206 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4535 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.497 | 59.3438 | 59.9879 | 60.3355 |  |  |  |  | 89.4668 | 47.5206 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4618 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5053 | 59.3438 | 59.9879 | 60.338 |  |  |  |  | 89.4751 | 47.5168 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4702 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5137 | 59.3438 | 59.9879 | 60.3405 |  |  |  |  | 89.4835 | 47.5168 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4785 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.522 | 59.3438 | 59.9879 | 60.343 |  |  |  |  | 89.4918 | 47.5104 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4868 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5303 | 59.339 | 59.9879 | 60.3455 |  |  |  |  | 89.5001 | 47.5104 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.4951 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5386 | 59.339 | 59.9879 | 60.348 |  |  |  |  | 89.5084 | 47.5103 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5035 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.547 | 59.339 | 59.9879 | 60.3505 |  |  |  |  | 89.5168 | 47.5103 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5118 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5554 | 59.339 | 59.9879 | 60.353 |  |  |  |  | 89.5251 | 47.5103 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5201 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5637 | 59.339 | 59.9879 | 60.3555 |  |  |  |  | 89.5334 | 47.5103 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5285 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.572 | 59.339 | 59.9879 | 60.358 |  |  |  |  | 89.5417 | 47.5054 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5368 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5803 | 59.339 | 59.9879 | 60.3605 |  |  |  |  | 89.5502 | 47.5054 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5452 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.5887 | 59.339 | 59.9879 | 60.363 |  |  |  |  | 89.5585 | 47.5268 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5535 | 60.903 | 59.9879 | 61.5 | 89.597 | 59.3435 | 59.9879 | 60.3655 |  |  |  |  | 89.5668 | 47.5268 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5618 | 60.9006 | 59.9879 | 61.5 | 89.6053 | 59.3435 | 59.9879 | 60.368 |  |  |  |  | 89.5752 | 47.5268 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5701 | 60.9006 | 59.9879 | 61.5 | 89.6136 | 59.3435 | 59.9879 | 60.3705 |  |  |  |  | 89.5835 | 47.5268 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5785 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.622 | 59.3435 | 59.9879 | 60.373 |  |  |  |  | 89.5918 | 47.5324 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5869 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.6304 | 59.3435 | 59.9879 | 60.3755 |  |  |  |  | 89.6001 | 47.5324 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.5952 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.6387 | 59.3435 | 59.9879 | 60.378 |  |  |  |  | 89.6085 | 47.5278 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6035 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.647 | 59.3435 | 59.9879 | 60.3805 |  |  |  |  | 89.6168 | 47.5278 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6118 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.6553 | 59.3435 | 59.9879 | 60.383 |  |  |  |  | 89.6251 | 47.5278 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6202 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.6637 | 59.3435 | 59.9879 | 60.3855 |  |  |  |  | 89.6334 | 47.5278 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6285 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.672 | 59.3435 | 59.9879 | 60.388 |  |  |  |  | 89.6418 | 47.5732 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6368 | 60.8978 | 59.9879 | 61.5 | 89.6804 | 59.3542 | 59.9879 | 60.3905 |  |  |  |  | 89.6501 | 47.5732 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6451 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.6887 | 59.3542 | 59.9879 | 60.393 |  |  |  |  | 89.6584 | 47.5755 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6535 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.697 | 59.336 | 59.9879 | 60.3955 |  |  |  |  | 89.6669 | 47.5755 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6619 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.7054 | 59.336 | 59.9879 | 60.398 |  |  |  |  | 89.6752 | 47.5755 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6702 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.7137 | 59.336 | 59.9879 | 60.4005 |  |  |  |  | 89.6835 | 47.5755 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6785 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.722 | 59.336 | 59.9879 | 60.403 |  |  |  |  | 89.6918 | 47.5697 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6868 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.7303 | 59.336 | 59.9879 | 60.4055 |  |  |  |  | 89.7002 | 47.5697 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.6952 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.7387 | 59.336 | 59.9879 | 60.408 |  |  |  |  | 89.7085 | 47.5798 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7035 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.747 | 59.336 | 59.9879 | 60.4105 |  |  |  |  | 89.7168 | 47.5798 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7119 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.7554 | 59.336 | 59.9879 | 60.413 |  |  |  |  | 89.7251 | 47.5798 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7202 | 60.8946 | 59.9879 | 61.5 | 89.7637 | 59.3338 | 59.9879 | 60.4155 |  |  |  |  | 89.7335 | 47.5798 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7285 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.772 | 59.3338 | 59.9879 | 60.418 |  |  |  |  | 89.7418 | 47.5802 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7369 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.7804 | 59.3293 | 59.9879 | 60.4205 |  |  |  |  | 89.7501 | 47.5802 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7452 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.7887 | 59.3293 | 59.9879 | 60.423 |  |  |  |  | 89.7585 | 47.5802 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7535 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.7971 | 59.3293 | 59.9879 | 60.4255 |  |  |  |  | 89.7668 | 47.5802 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7618 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.8054 | 59.3293 | 59.9879 | 60.428 |  |  |  |  | 89.7751 | 47.5961 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7702 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.8137 | 59.3293 | 59.9879 | 60.4305 |  |  |  |  | 89.7834 | 47.5961 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7785 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.822 | 59.3293 | 59.9879 | 60.433 |  |  |  |  | 89.7919 | 47.5942 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7869 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.8304 | 59.3293 | 59.9879 | 60.4355 |  |  |  |  | 89.8002 | 47.5942 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.7952 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.8387 | 59.3293 | 59.9879 | 60.438 |  |  |  |  | 89.8085 | 47.5942 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8035 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.847 | 59.3293 | 59.9879 | 60.4405 |  |  |  |  | 89.8169 | 47.5942 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8119 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.8554 | 59.3293 | 59.9879 | 60.443 |  |  |  |  | 89.8252 | 47.5942 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8202 | 60.8946 | 59.9936 | 61.5 | 89.8637 | 59.3293 | 59.9879 | 60.4455 |  |  |  |  | 89.8335 | 47.5942 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8286 | 60.9099 | 59.9936 | 61.5 | 89.8721 | 59.3293 | 59.9879 | 60.448 |  |  |  |  | 89.8418 | 47.5694 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8369 | 60.9099 | 59.9936 | 61.5 | 89.8804 | 59.3293 | 59.9879 | 60.4505 |  |  |  |  | 89.8502 | 47.5694 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8452 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.8887 | 59.3293 | 59.9879 | 60.453 |  |  |  |  | 89.8585 | 47.5681 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8535 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.8971 | 59.3311 | 59.9879 | 60.4555 |  |  |  |  | 89.8668 | 47.5681 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8619 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9054 | 59.3311 | 59.9879 | 60.458 |  |  |  |  | 89.8751 | 47.5666 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8702 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9138 | 59.3311 | 59.9879 | 60.4605 |  |  |  |  | 89.8835 | 47.5666 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8785 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9221 | 59.3311 | 59.9879 | 60.463 |  |  |  |  | 89.8918 | 47.5666 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8868 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9304 | 59.3311 | 59.9879 | 60.4655 |  |  |  |  | 89.9001 | 47.5666 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.8952 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9387 | 59.3311 | 59.9879 | 60.468 |  |  |  |  | 89.9086 | 47.5666 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9036 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9471 | 59.3311 | 59.9879 | 60.4705 |  |  |  |  | 89.9169 | 47.5666 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9119 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9554 | 59.3311 | 59.9879 | 60.473 |  |  |  |  | 89.9252 | 47.57 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9202 | 60.9153 | 59.9936 | 61.5 | 89.9637 | 59.3266 | 59.9879 | 60.4755 |  |  |  |  | 89.9335 | 47.57 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9285 | 60.9094 | 59.9936 | 61.5 | 89.9721 | 59.3266 | 59.9879 | 60.478 |  |  |  |  | 89.9419 | 47.5665 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9369 | 60.9094 | 59.9936 | 61.5 | 89.9804 | 59.3699 | 59.9879 | 60.4805 |  |  |  |  | 89.9502 | 47.5665 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9452 | 60.91 | 59.9936 | 61.5 | 89.9888 | 59.3699 | 59.9879 | 60.483 |  |  |  |  | 89.9585 | 47.5692 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9536 | 60.91 | 59.9936 | 61.5 | 89.9971 | 59.3699 | 59.9879 | 60.4855 |  |  |  |  | 89.9668 | 47.5692 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9619 | 60.9252 | 59.9936 | 61.5 | 90.0054 | 59.3699 | 59.9879 | 60.488 |  |  |  |  | 89.9752 | 47.5695 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9702 | 60.9252 | 59.9936 | 61.5 | 90.0137 | 59.3699 | 59.9879 | 60.4905 |  |  |  |  | 89.9835 | 47.5695 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9786 | 60.9284 | 59.9936 | 61.5 | 90.0221 | 59.3699 | 59.9879 | 60.493 |  |  |  |  | 89.9918 | 47.5526 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9869 | 60.9284 | 59.9936 | 61.5 | 90.0305 | 59.3699 | 59.9879 | 60.4955 |  |  |  |  | 90.0002 | 47.5526 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 89.9952 | 60.9284 | 59.9936 | 61.5 | 90.0388 | 59.3699 | 59.9879 | 60.498 |  |  |  |  | 90.0085 | 47.5526 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0035 | 60.9284 | 59.9936 | 61.5 | 90.0471 | 59.3699 | 59.9879 | 60.5005 |  |  |  |  | 90.0168 | 47.5526 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0119 | 60.928 | 59.9936 | 61.5 | 90.0554 | 59.3699 | 59.9879 | 60.503 |  |  |  |  | 90.0251 | 47.554 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0202 | 60.928 | 59.9936 | 61.5 | 90.0638 | 59.4094 | 59.9879 | 60.5055 |  |  |  |  | 90.0336 | 47.554 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0286 | 60.928 | 59.9936 | 61.5 | 90.0721 | 59.4094 | 59.9879 | 60.508 |  |  |  |  | 90.0419 | 47.5576 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0369 | 60.928 | 59.9936 | 61.5 | 90.0804 | 59.4016 | 59.9879 | 60.5105 |  |  |  |  | 90.0502 | 47.5576 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0452 | 60.9343 | 59.9936 | 61.5 | 90.0887 | 59.4016 | 59.9879 | 60.513 |  |  |  |  | 90.0585 | 47.5157 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0535 | 60.9343 | 59.9936 | 61.5 | 90.0971 | 59.4016 | 59.9879 | 60.5155 |  |  |  |  | 90.0669 | 47.5157 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0619 | 60.9325 | 59.9879 | 61.5 | 90.1055 | 59.4016 | 59.9879 | 60.518 |  |  |  |  | 90.0752 | 47.5157 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0703 | 60.9325 | 59.9879 | 61.5 | 90.1138 | 59.4533 | 59.9879 | 60.5205 |  |  |  |  | 90.0835 | 47.5157 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0786 | 60.9325 | 59.9879 | 61.5 | 90.1221 | 59.4533 | 59.9879 | 60.523 |  |  |  |  | 90.0919 | 47.5123 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0869 | 60.9325 | 59.9879 | 61.5 | 90.1304 | 59.4569 | 59.9879 | 60.5255 |  |  |  |  | 90.1002 | 47.5123 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.0952 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1388 | 59.4569 | 59.9879 | 60.528 |  |  |  |  | 90.1085 | 47.5246 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1036 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1471 | 59.4604 | 59.9879 | 60.5305 |  |  |  |  | 90.1168 | 47.5246 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1119 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1555 | 59.4604 | 59.9879 | 60.533 |  |  |  |  | 90.1252 | 47.5246 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1202 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1638 | 59.4604 | 59.9879 | 60.5355 |  |  |  |  | 90.1335 | 47.5246 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1285 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1721 | 59.4604 | 59.9879 | 60.538 |  |  |  |  | 90.1418 | 47.5246 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1369 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1805 | 59.4604 | 59.9879 | 60.5405 |  |  |  |  | 90.1501 | 47.5246 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1453 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1888 | 59.4604 | 59.9879 | 60.543 |  |  |  |  | 90.1586 | 47.5257 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1536 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.1971 | 59.4604 | 59.9879 | 60.5455 |  |  |  |  | 90.1669 | 47.5257 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1619 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2054 | 59.4604 | 59.9879 | 60.548 |  |  |  |  | 90.1752 | 47.5211 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1702 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2138 | 59.4604 | 59.9879 | 60.5505 |  |  |  |  | 90.1836 | 47.5211 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1786 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2221 | 59.4604 | 59.9879 | 60.553 |  |  |  |  | 90.1919 | 47.5351 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1869 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2305 | 59.4586 | 59.9879 | 60.5555 |  |  |  |  | 90.2002 | 47.5351 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.1953 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2388 | 59.4586 | 59.9879 | 60.558 |  |  |  |  | 90.2085 | 47.5351 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2036 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2471 | 59.4586 | 59.9879 | 60.5605 |  |  |  |  | 90.2169 | 47.5351 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2119 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2555 | 59.4586 | 59.9879 | 60.563 |  |  |  |  | 90.2252 | 47.5459 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2203 | 60.8966 | 59.9879 | 61.5 | 90.2638 | 59.4543 | 59.9879 | 60.5655 |  |  |  |  | 90.2335 | 47.5459 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2286 | 60.8941 | 59.9879 | 61.5 | 90.2722 | 59.4543 | 59.9879 | 60.568 |  |  |  |  | 90.2418 | 47.5492 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2369 | 60.8941 | 59.9879 | 61.5 | 90.2805 | 59.4543 | 59.9879 | 60.5705 |  |  |  |  | 90.2502 | 47.5492 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2452 | 60.888 | 59.9879 | 61.5 | 90.2888 | 59.4543 | 59.9879 | 60.573 |  |  |  |  | 90.2585 | 47.5492 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2536 | 60.888 | 59.9879 | 61.5 | 90.2971 | 59.4543 | 59.9879 | 60.5755 |  |  |  |  | 90.2668 | 47.5492 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2619 | 60.888 | 59.9879 | 61.5 | 90.3055 | 59.4543 | 59.9879 | 60.578 |  |  |  |  | 90.2753 | 47.5492 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2703 | 60.888 | 59.9879 | 61.5 | 90.3138 | 59.4527 | 59.9879 | 60.5805 |  |  |  |  | 90.2836 | 47.5492 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2786 | 60.888 | 59.9879 | 61.5 | 90.3221 | 59.4527 | 59.9879 | 60.583 |  |  |  |  | 90.2919 | 47.555 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2869 | 60.888 | 59.9879 | 61.5 | 90.3305 | 59.4527 | 59.9879 | 60.5855 |  |  |  |  | 90.3002 | 47.555 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.2953 | 60.8911 | 59.9879 | 61.5 | 90.3388 | 59.4527 | 59.9879 | 60.588 |  |  |  |  | 90.3086 | 47.5562 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3036 | 60.8911 | 59.9879 | 61.5 | 90.3472 | 59.4526 | 59.9879 | 60.5905 |  |  |  |  | 90.3169 | 47.5562 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.312 | 60.8911 | 59.9879 | 61.5 | 90.3555 | 59.4526 | 59.9879 | 60.593 |  |  |  |  | 90.3252 | 47.5713 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3203 | 60.8911 | 59.9879 | 61.5 | 90.3638 | 59.5036 | 59.9879 | 60.5955 |  |  |  |  | 90.3335 | 47.5713 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3286 | 60.8911 | 59.9879 | 61.5 | 90.3722 | 59.5036 | 59.9879 | 60.598 |  |  |  |  | 90.3419 | 47.5551 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3369 | 60.8911 | 59.9879 | 61.5 | 90.3805 | 59.5095 | 59.9879 | 60.6005 |  |  |  |  | 90.3502 | 47.5551 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3453 | 60.9079 | 59.9879 | 61.5 | 90.3889 | 59.5095 | 59.9879 | 60.603 |  |  |  |  | 90.3585 | 47.5549 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3536 | 60.9079 | 59.9879 | 61.5 | 90.3972 | 59.5095 | 59.9879 | 60.6055 |  |  |  |  | 90.3669 | 47.5549 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3619 | 60.9079 | 59.9879 | 61.5 | 90.4055 | 59.5095 | 59.9879 | 60.608 |  |  |  |  | 90.3752 | 47.5575 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3703 | 60.9079 | 59.9879 | 61.5 | 90.4138 | 59.5095 | 59.9879 | 60.6105 |  |  |  |  | 90.3835 | 47.5575 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3786 | 60.9079 | 59.9879 | 61.5 | 90.4222 | 59.5095 | 59.9879 | 60.613 |  |  |  |  | 90.3918 | 47.5575 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.387 | 60.9079 | 59.9879 | 61.5 | 90.4305 | 59.5095 | 59.9879 | 60.6155 |  |  |  |  | 90.4003 | 47.5575 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.3953 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4388 | 59.5095 | 59.9879 | 60.618 |  |  |  |  | 90.4086 | 47.56 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4036 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4472 | 59.5095 | 59.9879 | 60.6205 |  |  |  |  | 90.4169 | 47.56 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.412 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4555 | 59.5095 | 59.9879 | 60.623 |  |  |  |  | 90.4252 | 47.5565 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4203 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4639 | 59.5095 | 59.9879 | 60.6255 |  |  |  |  | 90.4336 | 47.5565 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4286 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4722 | 59.5095 | 59.9879 | 60.628 |  |  |  |  | 90.4419 | 47.5602 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.437 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4805 | 59.5095 | 59.9879 | 60.6305 |  |  |  |  | 90.4502 | 47.5602 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4453 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4888 | 59.5095 | 59.9879 | 60.633 |  |  |  |  | 90.4586 | 47.5602 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4536 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.4972 | 59.506 | 59.9879 | 60.6355 |  |  |  |  | 90.4669 | 47.5602 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.462 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5056 | 59.506 | 59.9879 | 60.638 |  |  |  |  | 90.4752 | 47.5512 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4703 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5139 | 59.5401 | 59.9879 | 60.6405 |  |  |  |  | 90.4835 | 47.5512 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4786 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5222 | 59.5401 | 59.9879 | 60.643 |  |  |  |  | 90.4919 | 47.5356 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4869 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5305 | 59.5401 | 59.9879 | 60.6455 |  |  |  |  | 90.5002 | 47.5356 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.4953 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5389 | 59.5401 | 59.9879 | 60.648 |  |  |  |  | 90.5085 | 47.5337 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.5037 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5472 | 59.5376 | 59.9879 | 60.6505 |  |  |  |  | 90.517 | 47.5337 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.512 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5555 | 59.5376 | 59.9879 | 60.653 |  |  |  |  | 90.5253 | 47.5383 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.5203 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 90.5638 | 59.5424 | 59.9879 | 60.6555 |  |  |  |  | 90.5336 | 47.5383 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.5286 | 60.9028 | 59.9936 | 61.5 | 90.5722 | 59.5424 | 59.9879 | 60.658 |  |  |  |  | 90.5419 | 47.5264 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.537 | 60.9028 | 59.9936 | 61.5 | 90.5806 | 59.5424 | 59.9879 | 60.6605 |  |  |  |  | 90.5503 | 47.5264 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.5453 | 60.8963 | 59.9936 | 61.5 | 90.5889 | 59.5424 | 59.9879 | 60.663 |  |  |  |  | 90.5586 | 47.5264 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.5536 | 60.8963 | 59.9936 | 61.5 | 90.5972 | 59.5424 | 59.9879 | 60.6655 |  |  |  |  | 90.5669 | 47.5264 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.562 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6055 | 59.5424 | 59.9879 | 60.668 |  |  |  |  | 90.5752 | 47.5249 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.5703 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6139 | 59.5424 | 59.9879 | 60.6705 |  |  |  |  | 90.5836 | 47.5249 | 59.9937 | 48
|  |  |  | 90.5786 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6222 | 59.5424 | 59.9879 | 60.673 |  |  |  |  | 90.5919 | 47.5247 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.587 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6306 | 59.5424 | 59.9879 | 60.6755 |  |  |  |  | 90.6002 | 47.5247 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.5953 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6389 | 59.5424 | 59.9879 | 60.678 |  |  |  |  | 90.6086 | 47.525 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6036 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6472 | 59.5424 | 59.9879 | 60.6805 |  |  |  |  | 90.6169 | 47.525 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.612 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6556 | 59.5424 | 59.9879 | 60.683 |  |  |  |  | 90.6252 | 47.5213 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6203 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6639 | 59.5965 | 59.9879 | 60.6855 |  |  |  |  | 90.6335 | 47.5213 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6287 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6722 | 59.5965 | 59.9879 | 60.688 |  |  |  |  | 90.642 | 47.5213 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.637 | 60.888 | 59.9936 | 61.5 | 90.6805 | 59.5965 | 59.9879 | 60.6905 |  |  |  |  | 90.6503 | 47.5213 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6453 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5 | 90.6889 | 59.5965 | 59.9879 | 60.693 |  |  |  |  | 90.6586 | 47.5213 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6536 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5 | 90.6972 | 59.5965 | 59.9879 | 60.6955 |  |  |  |  | 90.667 | 47.5213 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.662 | 60.843 | 59.9936 | 61.5 | 90.7056 | 59.5965 | 59.9879 | 60.698 |  |  |  |  | 90.6753 | 47.5384 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6703 | 60.843 | 59.9936 | 61.5 | 90.7139 | 59.6006 | 59.9879 | 60.7005 |  |  |  |  | 90.6836 | 47.5384 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6786 | 60.866 | 59.9936 | 61.5 | 90.7222 | 59.6006 | 59.9879 | 60.703 |  |  |  |  | 90.6919 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.687 | 60.866 | 59.9936 | 61.5 | 90.7306 | 59.5967 | 59.9879 | 60.7055 |  |  |  |  | 90.7003 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.6953 | 60.866 | 59.9936 | 61.5 | 90.7389 | 59.5967 | 59.9879 | 60.708 |  |  |  |  | 90.7086 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7037 | 60.866 | 59.9936 | 61.5 | 90.7473 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7105 |  |  |  |  | 90.7169 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.712 | 60.8718 | 59.9936 | 61.5 | 90.7556 | 59.6072 | 59.9879 | 60.713 |  |  |  |  | 90.7252 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7203 | 60.8718 | 59.9936 | 61.5 | 90.7639 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7155 |  |  |  |  | 90.7336 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7286 | 60.8718 | 59.9936 | 61.5 | 90.7722 | 59.6072 | 59.9879 | 60.718 |  |  |  |  | 90.7419 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.737 | 60.8718 | 59.9936 | 61.5 | 90.7806 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7205 |  |  |  |  | 90.7502 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7453 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5 | 90.7889 | 59.6072 | 59.9879 | 60.723 |  |  |  |  | 90.7587 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7537 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5 | 90.7972 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7255 |  |  |  |  | 90.767 | 47.5347 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.762 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5 | 90.8056 | 59.6072 | 59.9879 | 60.728 |  |  |  |  | 90.7753 | 47.5313 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7703 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5 | 90.8139 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7305 |  |  |  |  | 90.7836 | 47.5313 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7787 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.8223 | 59.6072 | 59.9879 | 60.733 |  |  |  |  | 90.792 | 47.5313 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.787 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.8306 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7355 |  |  |  |  | 90.8003 | 47.5313 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.7953 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.8389 | 59.6072 | 59.9879 | 60.738 |  |  |  |  | 90.8086 | 47.5313 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8036 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.8472 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7405 |  |  |  |  | 90.817 | 47.5313 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.812 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.8556 | 59.6072 | 59.9879 | 60.743 |  |  |  |  | 90.8253 | 47.5278 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8203 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.864 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7455 |  |  |  |  | 90.8336 | 47.5278 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8287 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.8723 | 59.6072 | 59.9879 | 60.748 |  |  |  |  | 90.8419 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.837 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5 | 90.8806 | 59.6072 | 59.9879 | 60.7505 |  |  |  |  | 90.8503 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8453 | 60.878 | 59.9936 | 61.5 | 90.8889 | 59.6072 | 59.9879 | 60.753 |  |  |  |  | 90.8586 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8537 | 60.878 | 59.9936 | 61.5 | 90.8973 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7555 |  |  |  |  | 90.8669 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.862 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 90.9056 | 59.6287 | 59.9879 | 60.758 |  |  |  |  | 90.8754 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8704 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 90.9139 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7605 |  |  |  |  | 90.8837 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8787 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 90.9223 | 59.6287 | 59.9879 | 60.763 |  |  |  |  | 90.892 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.887 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 90.9306 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7655 |  |  |  |  | 90.9003 | 47.5258 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.8953 | 60.876 | 59.9879 | 61.5 | 90.939 | 59.6287 | 59.9879 | 60.768 |  |  |  |  | 90.9087 | 47.5257 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9037 | 60.876 | 59.9879 | 61.5 | 90.9473 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7705 |  |  |  |  | 90.917 | 47.5257 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.912 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 90.9556 | 59.6287 | 59.9879 | 60.773 |  |  |  |  | 90.9253 | 47.5297 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9203 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 90.9639 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7755 |  |  |  |  | 90.9336 | 47.5297 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9287 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 90.9723 | 59.6287 | 59.9879 | 60.778 |  |  |  |  | 90.942 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.937 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 90.9806 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7805 |  |  |  |  | 90.9503 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9454 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 90.989 | 59.6287 | 59.9879 | 60.783 |  |  |  |  | 90.9586 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9537 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 90.9973 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7855 |  |  |  |  | 90.967 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.962 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0056 | 59.6287 | 59.9879 | 60.788 |  |  |  |  | 90.9753 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9703 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.014 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7905 |  |  |  |  | 90.9836 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9787 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0223 | 59.6287 | 59.9879 | 60.793 |  |  |  |  | 90.9919 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.987 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0306 | 59.6287 | 59.9879 | 60.7955 |  |  |  |  | 91.0004 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 90.9954 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0389 | 59.6287 | 59.9879 | 60.798 |  |  |  |  | 91.0087 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0037 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0473 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8005 |  |  |  |  | 91.017 | 47.5345 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.012 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0557 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8031 |  |  |  |  | 91.0254 | 47.4987 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0204 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.064 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8055 |  |  |  |  | 91.0337 | 47.4987 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0287 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0723 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8081 |  |  |  |  | 91.042 | 47.4987 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.037 | 60.8844 | 59.9879 | 61.5 | 91.0806 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8106 |  |  |  |  | 91.0503 | 47.4987 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0453 | 60.8778 | 59.9879 | 61.5 | 91.089 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8131 |  |  |  |  | 91.0587 | 47.4953 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0537 | 60.8778 | 59.9879 | 61.5 | 91.0973 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8156 |  |  |  |  | 91.067 | 47.4953 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.062 | 60.8778 | 59.9879 | 61.5 | 91.1057 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8181 |  |  |  |  | 91.0753 | 47.4926 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0704 | 60.8778 | 59.9879 | 61.5 | 91.114 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8206 |  |  |  |  | 91.0837 | 47.4926 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0787 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.1223 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8231 |  |  |  |  | 91.092 | 47.4926 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.087 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.1307 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8256 |  |  |  |  | 91.1003 | 47.4926 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.0954 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.139 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8281 |  |  |  |  | 91.1086 | 47.4926 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1037 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.1473 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8306 |  |  |  |  | 91.1171 | 47.4926 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1121 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.1556 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8331 |  |  |  |  | 91.1254 | 47.4827 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1204 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.164 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8356 |  |  |  |  | 91.1337 | 47.4827 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1287 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.1723 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8381 |  |  |  |  | 91.142 | 47.4827 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1371 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.1807 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8406 |  |  |  |  | 91.1504 | 47.4827 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1454 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.189 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8431 |  |  |  |  | 91.1587 | 47.4914 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1537 | 60.8795 | 59.9879 | 61.5 | 91.1973 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8456 |  |  |  |  | 91.167 | 47.4914 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.162 | 60.8968 | 59.9879 | 61.5 | 91.2057 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8481 |  |  |  |  | 91.1754 | 47.4914 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1704 | 60.8968 | 59.9879 | 61.5 | 91.214 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8506 |  |  |  |  | 91.1837 | 47.4914 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1787 | 60.8968 | 59.9879 | 61.5 | 91.2224 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8531 |  |  |  |  | 91.192 | 47.4903 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1871 | 60.8968 | 59.9879 | 61.5 | 91.2307 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8556 |  |  |  |  | 91.2003 | 47.4903 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.1954 | 60.9035 | 59.9879 | 61.5 | 91.239 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8581 |  |  |  |  | 91.2087 | 47.4875 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2037 | 60.9035 | 59.9879 | 61.5 | 91.2473 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8606 |  |  |  |  | 91.217 | 47.4875 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2121 | 60.9035 | 59.9879 | 61.5 | 91.2557 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8631 |  |  |  |  | 91.2253 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2204 | 60.9035 | 59.9879 | 61.5 | 91.264 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8656 |  |  |  |  | 91.2338 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2288 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.2723 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8681 |  |  |  |  | 91.2421 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2371 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.2807 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8706 |  |  |  |  | 91.2504 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2454 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.289 | 59.6287 | 59.9879 | 60.8731 |  |  |  |  | 91.2587 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2537 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.2974 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8756 |  |  |  |  | 91.2671 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2621 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3057 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8781 |  |  |  |  | 91.2754 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2704 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.314 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8806 |  |  |  |  | 91.2837 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2787 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3223 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8831 |  |  |  |  | 91.2921 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2871 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3307 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8856 |  |  |  |  | 91.3004 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.2954 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3391 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8881 |  |  |  |  | 91.3087 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3038 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3474 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8906 |  |  |  |  | 91.317 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3121 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3557 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8931 |  |  |  |  | 91.3254 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3204 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.364 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8956 |  |  |  |  | 91.3337 | 47.4851 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3287 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3724 | 59.6287 | 59.9936 | 60.8981 |  |  |  |  | 91.342 | 47.4854 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3371 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5 | 91.3807 | 59.635 | 59.9936 | 60.9003 |  |  |  |  | 91.3503 | 47.4854 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3454 | 60.9029 | 59.9936 | 61.5 | 91.389 | 59.635 | 59.9936 | 60.9015 |  |  |  |  | 91.3588 | 47.477 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3538 | 60.9029 | 59.9936 | 61.5 | 91.3973 | 59.6292 | 59.9936 | 60.9028 |  |  |  |  | 91.3671 | 47.477 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3621 | 60.9037 | 59.9936 | 61.5 | 91.4057 | 59.6292 | 59.9936 | 60.904 |  |  |  |  | 91.3754 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3704 | 60.9037 | 59.9936 | 61.5 | 91.414 | 59.7938 | 59.9936 | 60.9053 |  |  |  |  | 91.3838 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3788 | 60.9037 | 59.9936 | 61.5 | 91.4224 | 59.7938 | 59.9936 | 60.9065 |  |  |  |  | 91.3921 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3871 | 60.9037 | 59.9936 | 61.5 | 91.4307 | 59.7938 | 59.9936 | 60.9078 |  |  |  |  | 91.4004 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.3954 | 60.9037 | 59.9936 | 61.5 | 91.439 | 59.7938 | 59.9936 | 60.909 |  |  |  |  | 91.4087 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4037 | 60.9037 | 59.9936 | 61.5 | 91.4474 | 59.7938 | 59.9936 | 60.9103 |  |  |  |  | 91.4171 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4121 | 60.9032 | 59.9936 | 61.5 | 91.4557 | 59.7938 | 59.9936 | 60.9115 |  |  |  |  | 91.4254 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4204 | 60.9032 | 59.9936 | 61.5 | 91.4641 | 59.7938 | 59.9936 | 60.9128 |  |  |  |  | 91.4337 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4288 | 60.9032 | 59.9936 | 61.5 | 91.4724 | 59.7938 | 59.9936 | 60.914 |  |  |  |  | 91.4421 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4371 | 60.9032 | 59.9936 | 61.5 | 91.4807 | 59.7894 | 59.9936 | 60.9153 |  |  |  |  | 91.4504 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4454 | 60.886 | 59.9936 | 61.5 | 91.489 | 59.7894 | 59.9936 | 60.9165 |  |  |  |  | 91.4587 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4538 | 60.886 | 59.9936 | 61.5 | 91.4974 | 59.8284 | 59.9936 | 60.9178 |  |  |  |  | 91.467 | 47.4745 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4621 | 60.886 | 59.9936 | 61.5 | 91.5057 | 59.8284 | 59.9936 | 60.919 |  |  |  |  | 91.4755 | 47.4721 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4705 | 60.886 | 59.9936 | 61.5 | 91.514 | 59.8284 | 59.9936 | 60.9203 |  |  |  |  | 91.4838 | 47.4721 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4788 | 60.8793 | 59.9936 | 61.5 | 91.5224 | 59.8284 | 59.9936 | 60.9215 |  |  |  |  | 91.4921 | 47.471 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4871 | 60.8793 | 59.9936 | 61.5 | 91.5307 | 59.8329 | 59.9936 | 60.9228 |  |  |  |  | 91.5005 | 47.471 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.4954 | 60.8793 | 59.9936 | 61.5 | 91.5391 | 59.8329 | 59.9936 | 60.924 |  |  |  |  | 91.5088 | 47.471 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5038 | 60.8793 | 59.9936 | 61.5 | 91.5474 | 59.8329 | 59.9936 | 60.9253 |  |  |  |  | 91.5171 | 47.471 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5121 | 60.8733 | 59.9936 | 61.5 | 91.5557 | 59.8329 | 59.9936 | 60.9265 |  |  |  |  | 91.5254 | 47.4713 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5204 | 60.8733 | 59.9936 | 61.5 | 91.564 | 59.8393 | 59.9936 | 60.9278 |  |  |  |  | 91.5338 | 47.4713 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5287 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 91.5724 | 59.8393 | 59.9936 | 60.929 |  |  |  |  | 91.5421 | 47.4713 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5371 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 91.5807 | 59.8393 | 59.9936 | 60.9303 |  |  |  |  | 91.5504 | 47.4713 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5455 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 91.5891 | 59.8393 | 59.9936 | 60.9315 |  |  |  |  | 91.5588 | 47.4713 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5538 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 91.5974 | 59.8393 | 59.9936 | 60.9328 |  |  |  |  | 91.5671 | 47.4713 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5621 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 91.6057 | 59.8393 | 59.9936 | 60.934 |  |  |  |  | 91.5754 | 47.4775 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5704 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 91.6141 | 59.8393 | 59.9936 | 60.9353 |  |  |  |  | 91.5837 | 47.4775 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5788 | 60.8598 | 59.9936 | 61.5 | 91.6224 | 59.8393 | 59.9936 | 60.9365 |  |  |  |  | 91.5922 | 47.475 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5871 | 60.8598 | 59.9936 | 61.5 | 91.6307 | 59.8004 | 59.9936 | 60.9378 |  |  |  |  | 91.6005 | 47.475 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.5955 | 60.8598 | 59.9936 | 61.5 | 91.639 | 59.8004 | 59.9936 | 60.939 |  |  |  |  | 91.6088 | 47.475 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6038 | 60.8598 | 59.9936 | 61.5 | 91.6474 | 59.8004 | 59.9936 | 60.9403 |  |  |  |  | 91.6171 | 47.475 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6121 | 60.8598 | 59.9936 | 61.5 | 91.6557 | 59.8004 | 59.9936 | 60.9415 |  |  |  |  | 91.6255 | 47.475 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6204 | 60.8598 | 59.9936 | 61.5 | 91.6641 | 59.8004 | 59.9936 | 60.9428 |  |  |  |  | 91.6338 | 47.475 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6288 | 60.8611 | 59.9936 | 61.5 | 91.6724 | 59.8004 | 59.9936 | 60.944 |  |  |  |  | 91.6421 | 47.4985 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6371 | 60.8611 | 59.9936 | 61.5 | 91.6807 | 59.8004 | 59.9936 | 60.9453 |  |  |  |  | 91.6505 | 47.4985 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6454 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.6891 | 59.8004 | 59.9936 | 60.9465 |  |  |  |  | 91.6588 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6538 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.6974 | 59.8004 | 59.9936 | 60.9478 |  |  |  |  | 91.6671 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6621 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.7057 | 59.8004 | 59.9936 | 60.949 |  |  |  |  | 91.6754 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6705 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.7141 | 59.7925 | 59.9936 | 60.9503 |  |  |  |  | 91.6838 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6788 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.7224 | 59.7925 | 59.9936 | 60.9515 |  |  |  |  | 91.6921 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6871 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.7307 | 59.7907 | 59.9936 | 60.9528 |  |  |  |  | 91.7004 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.6954 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.7391 | 59.7907 | 59.9936 | 60.954 |  |  |  |  | 91.7089 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7038 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.7474 | 59.7907 | 59.9936 | 60.9553 |  |  |  |  | 91.7172 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7121 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.7557 | 59.7907 | 59.9936 | 60.9565 |  |  |  |  | 91.7255 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7205 | 60.855 | 59.9936 | 61.5 | 91.764 | 59.7907 | 59.9936 | 60.9578 |  |  |  |  | 91.7338 | 47.5027 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7288 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.7724 | 59.7907 | 59.9936 | 60.959 |  |  |  |  | 91.7422 | 47.5079 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7371 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.7808 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9603 |  |  |  |  | 91.7505 | 47.5079 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7455 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.7891 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9615 |  |  |  |  | 91.7588 | 47.5291 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7538 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.7974 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9628 |  |  |  |  | 91.7672 | 47.5291 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7621 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.8057 | 59.7871 | 59.9936 | 60.964 |  |  |  |  | 91.7755 | 47.5291 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7704 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.8141 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9653 |  |  |  |  | 91.7838 | 47.5291 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7788 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.8224 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9665 |  |  |  |  | 91.7921 | 47.5291 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7872 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.8307 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9678 |  |  |  |  | 91.8005 | 47.5291 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.7955 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.8391 | 59.7871 | 59.9936 | 60.969 |  |  |  |  | 91.8088 | 47.5291 | 59.9879 | 48
|  |  |  | 91.8038 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 91.8474 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9703 |  |  |  |  | 91.8171 | 47.5291 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.8557 | 59.7871 | 59.9936 | 60.9715 |  |  |  |  | 91.8254 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.8641 | 59.7853 | 59.9936 | 60.9728 |  |  |  |  | 91.8339 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.8724 | 59.7853 | 59.9936 | 60.974 |  |  |  |  | 91.8422 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.8807 | 59.7898 | 59.9936 | 60.9753 |  |  |  |  | 91.8505 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.8891 | 59.7898 | 59.9936 | 60.9765 |  |  |  |  | 91.8589 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.8974 | 59.8148 | 59.9936 | 60.9778 |  |  |  |  | 91.8672 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9058 | 59.8148 | 59.9936 | 60.979 |  |  |  |  | 91.8755 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9141 | 59.8553 | 59.9936 | 60.9803 |  |  |  |  | 91.8838 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9224 | 59.8553 | 59.9936 | 60.9815 |  |  |  |  | 91.8922 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9307 | 59.8553 | 59.9936 | 60.9828 |  |  |  |  | 91.9005 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9391 | 59.8553 | 59.9936 | 60.984 |  |  |  |  | 91.9088 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9474 | 59.8553 | 59.9936 | 60.9853 |  |  |  |  | 91.9172 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9557 | 59.8553 | 59.9936 | 60.9865 |  |  |  |  | 91.9255 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9641 | 59.8553 | 59.9936 | 60.9878 |  |  |  |  | 91.9338 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9724 | 59.8553 | 59.9936 | 60.989 |  |  |  |  | 91.9421 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9808 | 59.8151 | 59.9936 | 60.9903 |  |  |  |  | 91.9506 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9891 | 59.8151 | 59.9936 | 60.9915 |  |  |  |  | 91.9589 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 91.9974 | 59.8151 | 59.9936 | 60.9928 |  |  |  |  | 91.9672 | 47.5342 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0057 | 59.8151 | 59.9936 | 60.994 |  |  |  |  | 91.9756 | 47.5579 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0141 | 59.8151 | 59.9936 | 60.9953 |  |  |  |  | 91.9839 | 47.5579 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0224 | 59.8151 | 59.9936 | 60.9965 |  |  |  |  | 91.9922 | 47.5571 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0308 | 59.8151 | 59.9936 | 60.9978 |  |  |  |  | 92.0005 | 47.5571 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0391 | 59.8151 | 59.9936 | 60.999 |  |  |  |  | 92.0089 | 47.5571 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0474 | 59.8151 | 59.9936 | 61.0003 |  |  |  |  | 92.0172 | 47.5571 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0558 | 59.8151 | 59.9936 | 61.0015 |  |  |  |  | 92.0255 | 47.555 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0641 | 59.8135 | 59.9936 | 61.0028 |  |  |  |  | 92.0338 | 47.555 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0724 | 59.8135 | 59.9936 | 61.004 |  |  |  |  | 92.0422 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0807 | 59.8103 | 59.9936 | 61.0053 |  |  |  |  | 92.0505 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0891 | 59.8103 | 59.9936 | 61.0065 |  |  |  |  | 92.0588 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.0974 | 59.8047 | 59.9936 | 61.0078 |  |  |  |  | 92.0673 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1058 | 59.8047 | 59.9936 | 61.009 |  |  |  |  | 92.0756 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1141 | 59.8047 | 59.9936 | 61.0103 |  |  |  |  | 92.0839 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1224 | 59.8047 | 59.9936 | 61.0115 |  |  |  |  | 92.0922 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1308 | 59.8047 | 59.9936 | 61.0128 |  |  |  |  | 92.1006 | 47.5424 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1391 | 59.8047 | 59.9936 | 61.014 |  |  |  |  | 92.1089 | 47.5583 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1475 | 59.8047 | 59.9936 | 61.0153 |  |  |  |  | 92.1172 | 47.5583 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1558 | 59.8047 | 59.9936 | 61.0165 |  |  |  |  | 92.1256 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1641 | 59.8047 | 59.9936 | 61.0178 |  |  |  |  | 92.1339 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1724 | 59.8047 | 59.9936 | 61.019 |  |  |  |  | 92.1422 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1808 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0203 |  |  |  |  | 92.1505 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1891 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0215 |  |  |  |  | 92.1589 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.1974 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0228 |  |  |  |  | 92.1672 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2057 | 59.9098 | 59.9936 | 61.024 |  |  |  |  | 92.1755 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2141 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0253 |  |  |  |  | 92.184 | 47.5557 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2225 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0265 |  |  |  |  | 92.1923 | 47.5454 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2308 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0278 |  |  |  |  | 92.2006 | 47.5454 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2391 | 59.9098 | 59.9936 | 61.029 |  |  |  |  | 92.2089 | 47.5389 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2474 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0303 |  |  |  |  | 92.2173 | 47.5389 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2558 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0315 |  |  |  |  | 92.2256 | 47.5389 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2641 | 59.9098 | 59.9936 | 61.0328 |  |  |  |  | 92.2339 | 47.5389 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2725 | 59.9098 | 59.9936 | 61.034 |  |  |  |  | 92.2423 | 47.5389 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2808 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0353 |  |  |  |  | 92.2506 | 47.5389 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2891 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0365 |  |  |  |  | 92.2589 | 47.5387 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.2975 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0378 |  |  |  |  | 92.2672 | 47.5387 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3058 | 59.9775 | 59.9936 | 61.039 |  |  |  |  | 92.2756 | 47.5433 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3141 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0403 |  |  |  |  | 92.2839 | 47.5433 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3224 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0415 |  |  |  |  | 92.2922 | 47.5486 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3308 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0428 |  |  |  |  | 92.3005 | 47.5486 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3391 | 59.9775 | 59.9936 | 61.044 |  |  |  |  | 92.309 | 47.5522 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3475 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0453 |  |  |  |  | 92.3173 | 47.5522 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3558 | 59.9775 | 59.9936 | 61.0466 |  |  |  |  | 92.3256 | 47.5522 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3641 | 59.9737 | 59.9936 | 61.0478 |  |  |  |  | 92.334 | 47.5522 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3724 | 59.9737 | 59.9936 | 61.049 |  |  |  |  | 92.3423 | 47.5522 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3808 | 60.0371 | 59.9936 | 61.0506 |  |  |  |  | 92.3506 | 47.5522 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3892 | 60.0371 | 59.9936 | 61.0531 |  |  |  |  | 92.3589 | 47.5536 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.3975 | 60.0293 | 59.9936 | 61.0556 |  |  |  |  | 92.3673 | 47.5536 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4058 | 60.0293 | 59.9936 | 61.0581 |  |  |  |  | 92.3756 | 47.5518 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4141 | 60.0247 | 59.9936 | 61.0606 |  |  |  |  | 92.3839 | 47.5518 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4225 | 60.0247 | 59.9936 | 61.0631 |  |  |  |  | 92.3923 | 47.5518 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4308 | 60.0247 | 59.9936 | 61.0656 |  |  |  |  | 92.4006 | 47.5518 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4391 | 60.0247 | 59.9936 | 61.0681 |  |  |  |  | 92.4089 | 47.5594 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4474 | 60.0253 | 59.9936 | 61.0706 |  |  |  |  | 92.4172 | 47.5594 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4558 | 60.0253 | 59.9936 | 61.0731 |  |  |  |  | 92.4257 | 47.5594 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4641 | 60.0253 | 59.9936 | 61.0756 |  |  |  |  | 92.434 | 47.5594 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4725 | 60.0253 | 59.9936 | 61.0781 |  |  |  |  | 92.4423 | 47.5576 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4808 | 60.0222 | 59.9936 | 61.0806 |  |  |  |  | 92.4507 | 47.5576 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4891 | 60.0222 | 59.9936 | 61.0831 |  |  |  |  | 92.459 | 47.5278 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.4975 | 60.0218 | 59.9936 | 61.0856 |  |  |  |  | 92.4673 | 47.5278 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5058 | 60.0218 | 59.9936 | 61.0881 |  |  |  |  | 92.4756 | 47.5234 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5142 | 60.0289 | 59.9936 | 61.0906 |  |  |  |  | 92.484 | 47.5234 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5225 | 60.0289 | 59.9936 | 61.0931 |  |  |  |  | 92.4923 | 47.5294 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5308 | 60.0317 | 59.9936 | 61.0956 |  |  |  |  | 92.5006 | 47.5294 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5391 | 60.0317 | 59.9936 | 61.0981 |  |  |  |  | 92.5089 | 47.5294 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5475 | 60.0317 | 59.9936 | 61.1006 |  |  |  |  | 92.5173 | 47.5294 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5558 | 60.0317 | 59.9936 | 61.1031 |  |  |  |  | 92.5256 | 47.5348 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5641 | 60.0317 | 59.9936 | 61.1056 |  |  |  |  | 92.5339 | 47.5348 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5725 | 60.0317 | 59.9936 | 61.1081 |  |  |  |  | 92.5424 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5808 | 60.0317 | 59.9936 | 61.1106 |  |  |  |  | 92.5507 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5892 | 60.0317 | 59.9936 | 61.1131 |  |  |  |  | 92.559 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.5975 | 60.0293 | 59.9936 | 61.1156 |  |  |  |  | 92.5673 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6058 | 60.0293 | 59.9936 | 61.1181 |  |  |  |  | 92.5757 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6141 | 60.0293 | 59.9936 | 61.1206 |  |  |  |  | 92.584 | 47.5337 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6225 | 60.0293 | 59.9936 | 61.1231 |  |  |  |  | 92.5923 | 47.5401 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6308 | 60.0255 | 59.9936 | 61.1256 |  |  |  |  | 92.6007 | 47.5401 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6392 | 60.0255 | 59.9936 | 61.1281 |  |  |  |  | 92.609 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6475 | 60.0206 | 59.9936 | 61.1306 |  |  |  |  | 92.6173 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6558 | 60.0206 | 59.9936 | 61.1331 |  |  |  |  | 92.6256 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6642 | 60.0178 | 59.9936 | 61.1356 |  |  |  |  | 92.634 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6725 | 60.0178 | 59.9936 | 61.1381 |  |  |  |  | 92.6423 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6808 | 60.0769 | 59.9936 | 61.1406 |  |  |  |  | 92.6506 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6891 | 60.0769 | 59.9936 | 61.1431 |  |  |  |  | 92.6591 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.6975 | 60.0769 | 59.9936 | 61.1456 |  |  |  |  | 92.6674 | 47.5582 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7058 | 60.0769 | 59.9936 | 61.1481 |  |  |  |  | 92.6757 | 47.558 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7142 | 60.0769 | 59.9936 | 61.1506 |  |  |  |  | 92.684 | 47.558 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7225 | 60.0769 | 59.9936 | 61.1531 |  |  |  |  | 92.6924 | 47.5517 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7308 | 60.0759 | 59.9936 | 61.1556 |  |  |  |  | 92.7007 | 47.5517 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7392 | 60.0759 | 59.9936 | 61.1581 |  |  |  |  | 92.709 | 47.5517 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7475 | 60.0759 | 59.9936 | 61.1606 |  |  |  |  | 92.7173 | 47.5517 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7559 | 60.0759 | 59.9936 | 61.1631 |  |  |  |  | 92.7257 | 47.5171 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7642 | 60.0816 | 59.9936 | 61.1656 |  |  |  |  | 92.734 | 47.5171 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7725 | 60.0816 | 59.9936 | 61.1681 |  |  |  |  | 92.7423 | 47.5131 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7808 | 60.0879 | 59.9936 | 61.1706 |  |  |  |  | 92.7507 | 47.5131 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7892 | 60.0879 | 59.9936 | 61.1731 |  |  |  |  | 92.759 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.7975 | 60.0879 | 59.9936 | 61.1756 |  |  |  |  | 92.7673 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8058 | 60.0879 | 59.9936 | 61.1781 |  |  |  |  | 92.7756 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8141 | 60.0879 | 59.9936 | 61.1806 |  |  |  |  | 92.7841 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8225 | 60.0879 | 59.9936 | 61.1831 |  |  |  |  | 92.7924 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8309 | 60.0764 | 59.9936 | 61.1856 |  |  |  |  | 92.8007 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8392 | 60.0764 | 59.9936 | 61.1881 |  |  |  |  | 92.8091 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8475 | 60.0745 | 59.9936 | 61.1906 |  |  |  |  | 92.8174 | 47.5213 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8558 | 60.0745 | 59.9936 | 61.1931 |  |  |  |  | 92.8257 | 47.4959 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8642 | 60.0996 | 59.9936 | 61.1956 |  |  |  |  | 92.834 | 47.4959 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8725 | 60.0996 | 59.9936 | 61.1981 |  |  |  |  | 92.8424 | 47.49 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8809 | 60.0996 | 59.9936 | 61.2006 |  |  |  |  | 92.8507 | 47.49 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8892 | 60.0996 | 59.9936 | 61.2031 |  |  |  |  | 92.859 | 47.49 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.8975 | 60.0996 | 59.9936 | 61.2056 |  |  |  |  | 92.8674 | 47.49 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9059 | 60.0996 | 59.9936 | 61.2081 |  |  |  |  | 92.8757 | 47.49 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9142 | 60.1274 | 59.9936 | 61.2106 |  |  |  |  | 92.884 | 47.49 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9225 | 60.1274 | 59.9936 | 61.2131 |  |  |  |  | 92.8923 | 47.504 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9308 | 60.1274 | 59.9936 | 61.2156 |  |  |  |  | 92.9008 | 47.504 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9392 | 60.1274 | 59.9936 | 61.2181 |  |  |  |  | 92.9091 | 47.5021 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9475 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2206 |  |  |  |  | 92.9174 | 47.5021 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9559 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2231 |  |  |  |  | 92.9257 | 47.5021 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9642 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2256 |  |  |  |  | 92.9341 | 47.5021 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9725 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2281 |  |  |  |  | 92.9424 | 47.5021 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9808 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2306 |  |  |  |  | 92.9507 | 47.5021 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9892 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2331 |  |  |  |  | 92.9591 | 47.4716 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 92.9976 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2356 |  |  |  |  | 92.9674 | 47.4716 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0059 | 60.1353 | 59.9936 | 61.2381 |  |  |  |  | 92.9757 | 47.4716 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0142 | 60.1435 | 59.9936 | 61.2406 |  |  |  |  | 92.984 | 47.4716 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0225 | 60.1435 | 59.9936 | 61.2431 |  |  |  |  | 92.9924 | 47.4704 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0309 | 60.1412 | 59.9936 | 61.2456 |  |  |  |  | 93.0007 | 47.4704 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0392 | 60.1412 | 59.9936 | 61.2481 |  |  |  |  | 93.009 | 47.4746 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0475 | 60.1901 | 59.9936 | 61.2506 |  |  |  |  | 93.0175 | 47.4746 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0558 | 60.1901 | 59.9936 | 61.2531 |  |  |  |  | 93.0258 | 47.4982 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0642 | 60.1901 | 59.9936 | 61.2556 |  |  |  |  | 93.0341 | 47.4982 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0725 | 60.1901 | 59.9936 | 61.2581 |  |  |  |  | 93.0424 | 47.4982 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0809 | 60.1901 | 59.9936 | 61.2606 |  |  |  |  | 93.0508 | 47.4982 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0892 | 60.1901 | 59.9936 | 61.2631 |  |  |  |  | 93.0591 | 47.4982 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.0975 | 60.1812 | 59.9936 | 61.2656 |  |  |  |  | 93.0674 | 47.4982 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1059 | 60.1812 | 59.9936 | 61.2681 |  |  |  |  | 93.0758 | 47.4973 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1142 | 60.1763 | 59.9936 | 61.2706 |  |  |  |  | 93.0841 | 47.4973 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1226 | 60.1763 | 59.9936 | 61.2731 |  |  |  |  | 93.0924 | 47.4941 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1309 | 60.174 | 59.9936 | 61.2756 |  |  |  |  | 93.1007 | 47.4941 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1392 | 60.174 | 59.9936 | 61.2781 |  |  |  |  | 93.1091 | 47.5533 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1475 | 60.218 | 59.9936 | 61.2806 |  |  |  |  | 93.1174 | 47.5533 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1559 | 60.218 | 59.9936 | 61.2831 |  |  |  |  | 93.1257 | 47.5533 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1642 | 60.218 | 59.9936 | 61.2856 |  |  |  |  | 93.1342 | 47.5533 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1725 | 60.218 | 59.9936 | 61.2881 |  |  |  |  | 93.1425 | 47.5533 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1809 | 60.218 | 59.9936 | 61.2906 |  |  |  |  | 93.1508 | 47.5533 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1892 | 60.218 | 59.9936 | 61.2931 |  |  |  |  | 93.1591 | 47.5524 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.1976 | 60.218 | 59.9936 | 61.2956 |  |  |  |  | 93.1675 | 47.5524 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2059 | 60.218 | 59.9936 | 61.2981 |  |  |  |  | 93.1758 | 47.5327 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2142 | 60.23 | 59.9936 | 61.3006 |  |  |  |  | 93.1841 | 47.5327 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2225 | 60.23 | 59.9936 | 61.3031 |  |  |  |  | 93.1924 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2309 | 60.216 | 59.9936 | 61.3056 |  |  |  |  | 93.2008 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2392 | 60.216 | 59.9936 | 61.3081 |  |  |  |  | 93.2091 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2476 | 60.2143 | 59.9936 | 61.3106 |  |  |  |  | 93.2174 | 47.5365 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2559 | 60.2143 | 59.9936 | 61.3131 |  |  |  |  | 93.2258 | 47.525 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2642 | 60.2143 | 59.9936 | 61.3156 |  |  |  |  | 93.2341 | 47.525 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2726 | 60.2143 | 59.9936 | 61.3181 |  |  |  |  | 93.2424 | 47.525 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2809 | 60.2143 | 59.9936 | 61.3206 |  |  |  |  | 93.2507 | 47.525 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2892 | 60.2143 | 59.9936 | 61.3231 |  |  |  |  | 93.2592 | 47.525 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.2975 | 60.2292 | 59.9936 | 61.3256 |  |  |  |  | 93.2675 | 47.525 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3059 | 60.2292 | 59.9936 | 61.3281 |  |  |  |  | 93.2758 | 47.5246 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3142 | 60.2247 | 59.9936 | 61.3306 |  |  |  |  | 93.2842 | 47.5246 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3226 | 60.2247 | 59.9936 | 61.3331 |  |  |  |  | 93.2925 | 47.5246 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3309 | 60.223 | 59.9936 | 61.3356 |  |  |  |  | 93.3008 | 47.5246 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3392 | 60.223 | 59.9936 | 61.3381 |  |  |  |  | 93.3091 | 47.5246 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3476 | 60.223 | 59.9936 | 61.3406 |  |  |  |  | 93.3175 | 47.5246 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3559 | 60.223 | 59.9936 | 61.3431 |  |  |  |  | 93.3258 | 47.5224 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3643 | 60.2209 | 59.9936 | 61.3456 |  |  |  |  | 93.3341 | 47.5224 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3726 | 60.2209 | 59.9936 | 61.3481 |  |  |  |  | 93.3425 | 47.5224 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3809 | 60.2171 | 59.9936 | 61.3503 |  |  |  |  | 93.3508 | 47.5224 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3892 | 60.2171 | 59.9936 | 61.3516 |  |  |  |  | 93.3591 | 47.5224 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.3976 | 60.2317 | 59.9936 | 61.3528 |  |  |  |  | 93.3674 | 47.5224 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4059 | 60.2317 | 59.9936 | 61.3541 |  |  |  |  | 93.3759 | 47.5221 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4142 | 60.2395 | 59.9936 | 61.3553 |  |  |  |  | 93.3842 | 47.5221 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4225 | 60.2395 | 59.9936 | 61.3566 |  |  |  |  | 93.3925 | 47.529 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4309 | 60.2395 | 59.9936 | 61.3578 |  |  |  |  | 93.4008 | 47.529 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4393 | 60.2395 | 59.9936 | 61.3591 |  |  |  |  | 93.4092 | 47.529 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4476 | 60.2377 | 59.9936 | 61.3603 |  |  |  |  | 93.4175 | 47.529 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4559 | 60.2377 | 59.9936 | 61.3616 |  |  |  |  | 93.4258 | 47.529 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4642 | 60.2601 | 59.9936 | 61.3628 |  |  |  |  | 93.4342 | 47.529 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4726 | 60.2601 | 59.9936 | 61.3641 |  |  |  |  | 93.4425 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4809 | 60.2601 | 59.9936 | 61.3653 |  |  |  |  | 93.4508 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4893 | 60.2601 | 59.9936 | 61.3666 |  |  |  |  | 93.4591 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.4976 | 60.2538 | 59.9936 | 61.3678 |  |  |  |  | 93.4675 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5059 | 60.2538 | 59.9936 | 61.3691 |  |  |  |  | 93.4758 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5142 | 60.2538 | 59.9936 | 61.3703 |  |  |  |  | 93.4841 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5226 | 60.2538 | 59.9936 | 61.3716 |  |  |  |  | 93.4926 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5309 | 60.2853 | 59.9936 | 61.3728 |  |  |  |  | 93.5009 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5392 | 60.2853 | 59.9936 | 61.3741 |  |  |  |  | 93.5092 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5476 | 60.2841 | 59.9936 | 61.3753 |  |  |  |  | 93.5175 | 47.5276 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5559 | 60.2841 | 59.9936 | 61.3766 |  |  |  |  | 93.5259 | 47.5283 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5643 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3778 |  |  |  |  | 93.5342 | 47.5283 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5726 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3791 |  |  |  |  | 93.5425 | 47.5283 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5809 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3803 |  |  |  |  | 93.5509 | 47.5283 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5892 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3816 |  |  |  |  | 93.5592 | 47.5302 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.5976 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3828 |  |  |  |  | 93.5675 | 47.5302 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.606 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3841 |  |  |  |  | 93.5758 | 47.5579 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6143 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3853 |  |  |  |  | 93.5842 | 47.5579 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6226 | 60.2839 | 59.9936 | 61.3866 |  |  |  |  | 93.5925 | 47.5579 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6309 | 60.2759 | 59.9936 | 61.3878 |  |  |  |  | 93.6008 | 47.5579 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6393 | 60.2759 | 59.9936 | 61.3891 |  |  |  |  | 93.6091 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6476 | 60.2744 | 59.9936 | 61.3903 |  |  |  |  | 93.6176 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6559 | 60.2744 | 59.9936 | 61.3916 |  |  |  |  | 93.6259 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6642 | 60.2744 | 59.9936 | 61.3928 |  |  |  |  | 93.6342 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6726 | 60.2744 | 59.9936 | 61.3941 |  |  |  |  | 93.6426 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6809 | 60.2606 | 59.9936 | 61.3953 |  |  |  |  | 93.6509 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6893 | 60.2606 | 59.9936 | 61.3966 |  |  |  |  | 93.6592 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.6976 | 60.2606 | 59.9936 | 61.3978 |  |  |  |  | 93.6675 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7059 | 60.2606 | 59.9936 | 61.3991 |  |  |  |  | 93.6759 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7143 | 60.2606 | 59.9936 | 61.4003 |  |  |  |  | 93.6842 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7226 | 60.2606 | 59.9936 | 61.4016 |  |  |  |  | 93.6925 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.731 | 60.2814 | 59.9936 | 61.4028 |  |  |  |  | 93.7009 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7393 | 60.2814 | 59.9936 | 61.4041 |  |  |  |  | 93.7092 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7476 | 60.286 | 59.9936 | 61.4053 |  |  |  |  | 93.7175 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7559 | 60.286 | 59.9936 | 61.4066 |  |  |  |  | 93.7258 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7643 | 60.286 | 59.9936 | 61.4078 |  |  |  |  | 93.7343 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7726 | 60.286 | 59.9936 | 61.4091 |  |  |  |  | 93.7426 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7809 | 60.2847 | 59.9936 | 61.4103 |  |  |  |  | 93.7509 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7893 | 60.2847 | 59.9936 | 61.4116 |  |  |  |  | 93.7593 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.7976 | 60.3442 | 59.9936 | 61.4128 |  |  |  |  | 93.7676 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.806 | 60.3442 | 59.9936 | 61.4141 |  |  |  |  | 93.7759 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8143 | 60.357 | 59.9936 | 61.4153 |  |  |  |  | 93.7842 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8226 | 60.357 | 59.9936 | 61.4166 |  |  |  |  | 93.7926 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8309 | 60.357 | 59.9936 | 61.4178 |  |  |  |  | 93.8009 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8393 | 60.357 | 59.9936 | 61.4191 |  |  |  |  | 93.8092 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8476 | 60.357 | 59.9936 | 61.4203 |  |  |  |  | 93.8176 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.856 | 60.357 | 59.9936 | 61.4216 |  |  |  |  | 93.8259 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8643 | 60.357 | 59.9936 | 61.4228 |  |  |  |  | 93.8342 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8726 | 60.357 | 59.9936 | 61.4241 |  |  |  |  | 93.8425 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.881 | 60.3557 | 59.9936 | 61.4253 |  |  |  |  | 93.851 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8893 | 60.3557 | 59.9936 | 61.4266 |  |  |  |  | 93.8593 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.8976 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4278 |  |  |  |  | 93.8676 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.9059 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4291 |  |  |  |  | 93.8759 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.9143 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4303 |  |  |  |  | 93.8843 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.9226 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4316 |  |  |  |  | 93.8926 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.931 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4328 |  |  |  |  | 93.9009 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.9393 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4341 |  |  |  |  | 93.9093 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.9476 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4353 |  |  |  |  | 93.9176 | 47.5575 | 59.9879 | 48
[8 empty] | 93.956 | 60.3483 | 59.9936 | 61.4366 |  |  |  |  | 93.9259 | 47.5575 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 93.9643 | 60.3448 | 59.9936 | 61.4378 |  |  |  |  | 93.9342 | 47.5575 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 93.9727 | 60.3448 | 59.9936 | 61.4391 |  |  |  |  | 93.9426 | 47.548 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 93.981 | 60.3686 | 59.9936 | 61.4403 |  |  |  |  | 93.9509 | 47.548 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 93.9893 | 60.3686 | 59.9936 | 61.4416 |  |  |  |  | 93.9592 | 47.548 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 93.9976 | 60.3687 | 59.9936 | 61.4428 |  |  |  |  | 93.9677 | 47.548 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.006 | 60.3687 | 59.9936 | 61.4441 |  |  |  |  | 93.976 | 47.548 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0143 | 60.3687 | 59.9936 | 61.4453 |  |  |  |  | 93.9843 | 47.548 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0226 | 60.3687 | 59.9936 | 61.4466 |  |  |  |  | 93.9926 | 47.5464 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0309 | 60.3687 | 59.9936 | 61.4478 |  |  |  |  | 94.001 | 47.5464 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0393 | 60.3687 | 59.9936 | 61.4491 |  |  |  |  | 94.0093 | 47.5391 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0477 | 60.4057 | 59.9936 | 61.4503 |  |  |  |  | 94.0176 | 47.5391 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.056 | 60.4057 | 59.9936 | 61.4516 |  |  |  |  | 94.0259 | 47.5391 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0643 | 60.4057 | 59.9936 | 61.4528 |  |  |  |  | 94.0343 | 47.5391 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0726 | 60.4057 | 59.9936 | 61.4541 |  |  |  |  | 94.0426 | 47.5103 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.081 | 60.4068 | 59.9936 | 61.4553 |  |  |  |  | 94.0509 | 47.5103 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0893 | 60.4068 | 59.9936 | 61.4566 |  |  |  |  | 94.0593 | 47.5103 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.0977 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4578 |  |  |  |  | 94.0676 | 47.5103 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.106 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4591 |  |  |  |  | 94.0759 | 47.5113 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1143 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4603 |  |  |  |  | 94.0842 | 47.5113 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1226 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4616 |  |  |  |  | 94.0927 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.131 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4628 |  |  |  |  | 94.101 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1393 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4641 |  |  |  |  | 94.1093 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1476 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4653 |  |  |  |  | 94.1176 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.156 | 60.4074 | 59.9936 | 61.4666 |  |  |  |  | 94.126 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1643 | 60.4025 | 59.9936 | 61.4678 |  |  |  |  | 94.1343 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1727 | 60.4025 | 59.9936 | 61.4691 |  |  |  |  | 94.1426 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.181 | 60.4014 | 59.9936 | 61.4703 |  |  |  |  | 94.151 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1893 | 60.4014 | 59.9936 | 61.4716 |  |  |  |  | 94.1593 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.1976 | 60.4014 | 59.9936 | 61.4728 |  |  |  |  | 94.1676 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.206 | 60.4014 | 59.9936 | 61.4741 |  |  |  |  | 94.1759 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2144 | 60.3977 | 59.9936 | 61.4753 |  |  |  |  | 94.1843 | 47.5149 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2227 | 60.3977 | 59.9936 | 61.4766 |  |  |  |  | 94.1926 | 47.5083 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.231 | 60.3977 | 59.9936 | 61.4778 |  |  |  |  | 94.2009 | 47.5083 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2393 | 60.3977 | 59.9936 | 61.4791 |  |  |  |  | 94.2092 | 47.5083 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2477 | 60.3977 | 59.9936 | 61.4803 |  |  |  |  | 94.2177 | 47.5083 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.256 | 60.3977 | 59.9936 | 61.4816 |  |  |  |  | 94.226 | 47.5144 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2643 | 60.386 | 59.9936 | 61.4828 |  |  |  |  | 94.2343 | 47.5144 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2726 | 60.386 | 59.9936 | 61.4841 |  |  |  |  | 94.2427 | 47.5386 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.281 | 60.4325 | 59.9936 | 61.4853 |  |  |  |  | 94.251 | 47.5386 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2893 | 60.4325 | 59.9936 | 61.4866 |  |  |  |  | 94.2593 | 47.5108 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.2977 | 60.4325 | 59.9936 | 61.4878 |  |  |  |  | 94.2676 | 47.5108 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.306 | 60.4325 | 59.9936 | 61.4891 |  |  |  |  | 94.276 | 47.5108 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3143 | 60.4325 | 59.9936 | 61.4903 |  |  |  |  | 94.2843 | 47.5108 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3227 | 60.4325 | 59.9936 | 61.4916 |  |  |  |  | 94.2926 | 47.5108 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.331 | 60.4407 | 59.9936 | 61.4928 |  |  |  |  | 94.3009 | 47.5108 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3394 | 60.4407 | 59.9936 | 61.4941 |  |  |  |  | 94.3093 | 47.5084 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3477 | 60.4407 | 59.9936 | 61.4953 |  |  |  |  | 94.3176 | 47.5084 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.356 | 60.4407 | 59.9936 | 61.4966 |  |  |  |  | 94.3259 | 47.4983 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3643 | 60.4407 | 59.9936 | 61.4978 |  |  |  |  | 94.3344 | 47.4983 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3727 | 60.4407 | 59.9936 | 61.4991 |  |  |  |  | 94.3427 | 47.4991 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.381 | 60.4407 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.351 | 47.4991 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3893 | 60.4407 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.3593 | 47.4989 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.3977 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.3677 | 47.4989 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.406 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.376 | 47.4989 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4144 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.3843 | 47.4989 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4227 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.3926 | 47.504 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.431 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.401 | 47.504 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4393 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4093 | 47.504 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4477 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4176 | 47.504 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.456 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.426 | 47.5026 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4644 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4343 | 47.5026 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4727 | 60.4512 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4426 | 47.5026 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.481 | 60.4505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4509 | 47.5026 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4894 | 60.4505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4594 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.4977 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4677 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.506 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.476 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5143 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4844 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5227 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.4927 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.531 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.501 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5394 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5093 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5477 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5177 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.556 | 60.5342 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.526 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5644 | 60.5264 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5343 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5727 | 60.5264 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5426 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5811 | 60.5264 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.551 | 47.5066 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5894 | 60.5264 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5593 | 47.511 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.5977 | 60.5159 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5676 | 47.511 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.606 | 60.5159 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.576 | 47.511 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6144 | 60.5166 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5844 | 47.511 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6227 | 60.5166 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.5927 | 47.5075 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.631 | 60.5166 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.601 | 47.5075 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6393 | 60.5166 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6094 | 47.5075 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6477 | 60.5393 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6177 | 47.5075 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6561 | 60.5393 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.626 | 47.5292 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6644 | 60.5415 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6343 | 47.5292 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6727 | 60.5415 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6427 | 47.5292 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.681 | 60.5505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.651 | 47.5292 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6894 | 60.5505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6593 | 47.5292 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.6977 | 60.5505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6677 | 47.5292 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7061 | 60.5505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.676 | 47.5275 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7144 | 60.5505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6843 | 47.5275 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7227 | 60.5505 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.6926 | 47.5273 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.731 | 60.559 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.701 | 47.5273 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7394 | 60.559 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7094 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7477 | 60.559 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7177 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.756 | 60.559 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.726 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7644 | 60.5645 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7344 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7727 | 60.5645 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7427 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7811 | 60.5665 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.751 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7894 | 60.5665 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7594 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.7977 | 60.5665 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7677 | 47.5276 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.806 | 60.5665 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.776 | 47.5296 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8144 | 60.5778 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7843 | 47.5296 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8227 | 60.5778 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.7927 | 47.53 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8311 | 60.5916 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.801 | 47.53 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8394 | 60.5916 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8093 | 47.53 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8477 | 60.5916 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8176 | 47.53 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8561 | 60.5916 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.826 | 47.5277 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8644 | 60.5892 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8344 | 47.5277 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8727 | 60.5892 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8427 | 47.5336 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.881 | 60.5892 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8511 | 47.5336 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8894 | 60.5892 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8594 | 47.5332 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.8977 | 60.5892 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8677 | 47.5332 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9061 | 60.5892 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.876 | 47.5332 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9144 | 60.6036 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8844 | 47.5332 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9227 | 60.6036 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.8927 | 47.5332 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9311 | 60.599 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.901 | 47.5332 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9394 | 60.599 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9093 | 47.521 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9478 | 60.5988 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9177 | 47.521 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9561 | 60.5988 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.926 | 47.521 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9644 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9343 | 47.521 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9727 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9427 | 47.5052 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9811 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.951 | 47.5052 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9894 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9594 | 47.5129 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 94.9977 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9677 | 47.5129 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0061 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9761 | 47.5129 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0144 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9844 | 47.5129 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0228 | 60.5835 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 94.9927 | 47.5129 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0311 | 60.5886 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.001 | 47.5129 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0394 | 60.5886 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0094 | 47.4864 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0477 | 60.5997 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0177 | 47.4864 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0561 | 60.5997 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.026 | 47.4887 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0644 | 60.6104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0344 | 47.4887 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0728 | 60.6104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0427 | 47.4893 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0811 | 60.6104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.051 | 47.4893 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0894 | 60.6104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0593 | 47.4893 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.0978 | 60.6605 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0677 | 47.4893 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1061 | 60.6605 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.076 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1144 | 60.6722 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0844 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1227 | 60.6722 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.0927 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1311 | 60.6722 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1011 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1394 | 60.6722 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1094 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1478 | 60.6659 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1177 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1561 | 60.6659 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1261 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1644 | 60.6659 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1344 | 47.4859 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1727 | 60.6659 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1427 | 47.4925 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1811 | 60.666 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.151 | 47.4925 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1895 | 60.666 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1594 | 47.4951 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.1978 | 60.6668 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1677 | 47.4951 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2061 | 60.6668 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.176 | 47.4951 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2144 | 60.6694 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1844 | 47.4951 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2228 | 60.6694 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.1927 | 47.4951 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2311 | 60.6694 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.201 | 47.4951 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2394 | 60.6694 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2094 | 47.4962 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2477 | 60.6666 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2178 | 47.4962 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2561 | 60.6666 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2261 | 47.5231 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2645 | 60.7218 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2344 | 47.5231 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2728 | 60.7218 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2427 | 47.5231 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2811 | 60.7188 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2511 | 47.5231 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2894 | 60.7188 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2594 | 47.5231 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.2978 | 60.7176 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2677 | 47.5231 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3061 | 60.7176 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2761 | 47.5238 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3145 | 60.718 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2844 | 47.5238 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3228 | 60.718 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.2927 | 47.5166 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3311 | 60.718 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.301 | 47.5166 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3394 | 60.718 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3094 | 47.5166 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3478 | 60.718 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3177 | 47.5166 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3561 | 60.718 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.326 | 47.5153 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3644 | 60.7126 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3344 | 47.5153 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3728 | 60.7126 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3428 | 47.5158 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3811 | 60.7131 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3511 | 47.5158 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3895 | 60.7131 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3594 | 47.5158 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.3978 | 60.7131 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3678 | 47.5158 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4061 | 60.7131 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3761 | 47.4919 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4144 | 60.7198 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3844 | 47.4919 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4228 | 60.7198 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.3927 | 47.4928 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4311 | 60.7202 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4011 | 47.4928 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4395 | 60.7202 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4094 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4478 | 60.7113 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4177 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4561 | 60.7113 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.426 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4645 | 60.7113 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4344 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4728 | 60.7113 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4427 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4811 | 60.7113 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.451 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4894 | 60.7113 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4595 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.4978 | 60.7141 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4678 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5061 | 60.7141 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4761 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5145 | 60.7647 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4844 | 47.5015 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5228 | 60.7647 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.4928 | 47.4984 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5311 | 60.7647 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5011 | 47.4984 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5395 | 60.7647 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5094 | 47.499 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5478 | 60.7647 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5177 | 47.499 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5562 | 60.7647 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5261 | 47.499 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5645 | 60.8118 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5344 | 47.499 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5728 | 60.8118 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5427 | 47.5067 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5811 | 60.8116 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5511 | 47.5067 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5895 | 60.8116 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5594 | 47.5067 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.5978 | 60.8015 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5677 | 47.5067 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6061 | 60.8015 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.576 | 47.5067 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6145 | 60.8015 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5845 | 47.5067 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6228 | 60.8015 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.5928 | 47.5029 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6312 | 60.805 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6011 | 47.5029 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6395 | 60.805 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6094 | 47.5041 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6478 | 60.8465 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6178 | 47.5041 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6561 | 60.8465 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6261 | 47.5041 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6645 | 60.8496 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6344 | 47.5041 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6728 | 60.8496 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6428 | 47.5041 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6812 | 60.8409 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6511 | 47.5041 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6895 | 60.8409 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6594 | 47.5164 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.6978 | 60.8428 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6677 | 47.5164 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7062 | 60.8428 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6761 | 47.5164 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7145 | 60.8312 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6844 | 47.5164 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7228 | 60.8312 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.6927 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7311 | 60.8305 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.701 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7395 | 60.8305 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7095 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7478 | 60.8314 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7178 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7562 | 60.8314 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7261 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7645 | 60.8314 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7345 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7728 | 60.8314 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7428 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7811 | 60.8298 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7511 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7895 | 60.8298 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7594 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.7979 | 60.8034 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7678 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8062 | 60.8034 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7761 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8145 | 60.7842 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7844 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8228 | 60.7842 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.7928 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8312 | 60.7842 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8011 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8395 | 60.7842 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8094 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8478 | 60.7826 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8177 | 47.5176 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8561 | 60.7826 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8262 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8645 | 60.7826 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8345 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8729 | 60.7826 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8428 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8812 | 60.7836 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8511 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8895 | 60.7836 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8595 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.8978 | 60.8046 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8678 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9062 | 60.8046 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8761 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9145 | 60.8076 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8845 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9229 | 60.8076 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.8928 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9312 | 60.8401 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9011 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9395 | 60.8401 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9094 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9478 | 60.8393 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9178 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9562 | 60.8393 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9261 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9645 | 60.8233 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9344 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9728 | 60.8233 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9427 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9812 | 60.8232 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9512 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9895 | 60.8232 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9595 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 95.9979 | 60.823 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9678 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0062 | 60.823 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9762 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0145 | 60.8242 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9845 | 47.5165 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0228 | 60.8242 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 95.9928 | 47.5096 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0312 | 60.8242 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0011 | 47.5096 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0395 | 60.8242 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0095 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0479 | 60.8292 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0178 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0562 | 60.8292 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0261 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0645 | 60.8292 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0344 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0729 | 60.8292 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0428 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0812 | 60.8345 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0511 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0895 | 60.8345 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0594 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.0978 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0679 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1062 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0762 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1145 | 60.9105 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0845 | 47.5005 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1229 | 60.9105 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.0928 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1312 | 60.9105 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1012 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1395 | 60.9105 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1095 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1479 | 60.9104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1178 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1562 | 60.9104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1261 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1646 | 60.9104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1345 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1729 | 60.9104 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1428 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1812 | 60.9069 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1511 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1895 | 60.9069 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1595 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.1979 | 60.9069 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1678 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.2062 | 60.9069 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1761 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.2145 | 60.9069 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1844 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.2229 | 60.9069 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.1929 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.2312 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.2012 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.2396 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.2095 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.2479 | 60.8988 | 59.9936 | 61.5 |  |  |  |  | 96.2178 | 47.4886 | 59.9937 | 48
[8 empty] | 96.2562 | 60.8988 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.2645 | 60.9282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.2729 | 60.9282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.2812 | 60.9282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.2896 | 60.9282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.2979 | 60.9369 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3062 | 60.9369 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3146 | 60.9407 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3229 | 60.9407 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3312 | 60.9336 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3395 | 60.9336 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3479 | 60.9195 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3562 | 60.9195 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3646 | 60.9347 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3729 | 60.9347 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3812 | 60.9303 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3895 | 60.9303 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.3979 | 60.9328 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4062 | 60.9328 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4146 | 60.909 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4229 | 60.909 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4312 | 60.9071 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4396 | 60.9071 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4479 | 60.9086 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4562 | 60.9086 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4645 | 60.9086 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4729 | 60.9086 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4813 | 60.9086 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4896 | 60.9086 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.4979 | 60.912 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5062 | 60.912 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5146 | 60.8934 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5229 | 60.8934 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5312 | 60.8934 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5396 | 60.8934 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5479 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5562 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5646 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5729 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5812 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5896 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.5979 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6063 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6146 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6229 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6312 | 60.8718 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6396 | 60.8718 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6479 | 60.8513 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6562 | 60.8513 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6646 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6729 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6813 | 60.8753 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6896 | 60.8753 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.6979 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7062 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7146 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7229 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7313 | 60.8629 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7396 | 60.8629 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7479 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7563 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7646 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7729 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7812 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7896 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.7979 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8063 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8146 | 60.896 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8229 | 60.896 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8313 | 60.9044 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8396 | 60.9044 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.848 | 60.9049 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8563 | 60.9049 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8646 | 60.9049 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8729 | 60.9049 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8813 | 60.9082 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8896 | 60.9082 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.8979 | 60.909 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9062 | 60.909 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9146 | 60.9075 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.923 | 60.9075 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9313 | 60.9075 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9396 | 60.9075 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9479 | 60.9109 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9563 | 60.9109 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9646 | 60.9148 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.973 | 60.9148 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9813 | 60.9114 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9896 | 60.9114 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 96.9979 | 60.9 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0063 | 60.9 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0146 | 60.9048 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0229 | 60.9048 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0313 | 60.8989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0396 | 60.8989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.048 | 60.8989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0563 | 60.8989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0646 | 60.8989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0729 | 60.8989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0813 | 60.8916 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.0896 | 60.8916 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.098 | 60.8916 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1063 | 60.8916 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1146 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.123 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1313 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1396 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1479 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1563 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1646 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.173 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1813 | 60.8941 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.1896 | 60.8941 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.198 | 60.8939 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2063 | 60.8939 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2147 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.223 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2313 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2396 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.248 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2563 | 60.8887 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2646 | 60.8902 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.273 | 60.8902 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2813 | 60.8853 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.2897 | 60.8853 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.298 | 60.8853 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3063 | 60.8853 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3146 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.323 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3313 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3397 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.348 | 60.8898 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3563 | 60.8898 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3647 | 60.8898 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.373 | 60.8898 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3813 | 60.8937 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.3896 | 60.8937 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.398 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4063 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4147 | 60.8963 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.423 | 60.8963 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4313 | 60.8935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4397 | 60.8935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.448 | 60.8996 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4564 | 60.8996 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4647 | 60.8474 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.473 | 60.8474 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4813 | 60.8474 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.4897 | 60.8474 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.498 | 60.8474 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5063 | 60.8474 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5146 | 60.8486 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.523 | 60.8486 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5314 | 60.8486 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5397 | 60.8486 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.548 | 60.8528 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5563 | 60.8528 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5647 | 60.8527 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.573 | 60.8527 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5814 | 60.8527 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.5897 | 60.8527 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.598 | 60.8527 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6063 | 60.8527 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6147 | 60.8504 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.623 | 60.8504 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6313 | 60.86 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6397 | 60.86 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.648 | 60.8556 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6564 | 60.8556 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6647 | 60.8556 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.673 | 60.8556 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6813 | 60.8556 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.6897 | 60.8556 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.698 | 60.9112 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7064 | 60.9112 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7147 | 60.9085 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.723 | 60.9085 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7314 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7397 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.748 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7563 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7647 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.773 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7814 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.7897 | 60.9078 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.798 | 60.9016 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8064 | 60.9016 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8147 | 60.9016 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8231 | 60.9016 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8314 | 60.89 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8397 | 60.89 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.848 | 60.89 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8564 | 60.89 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8647 | 60.8964 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.873 | 60.8964 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8814 | 60.9022 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8897 | 60.9022 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.8981 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9064 | 60.9035 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9147 | 60.9061 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.923 | 60.9061 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9314 | 60.9061 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9397 | 60.9061 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9481 | 60.9045 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9564 | 60.9045 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9647 | 60.8936 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9731 | 60.8936 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9814 | 60.8936 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.9897 | 60.8936 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 97.998 | 60.8935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0064 | 60.8935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0147 | 60.8935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0231 | 60.8935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0314 | 60.8816 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0397 | 60.8816 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.048 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0564 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0648 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0731 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0814 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0897 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.0981 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1064 | 60.8815 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1147 | 60.8357 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.123 | 60.8357 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1314 | 60.8439 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1398 | 60.8439 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1481 | 60.8447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1564 | 60.8447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1647 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1731 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1814 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1898 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.1981 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2064 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2147 | 60.8499 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2231 | 60.8499 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2314 | 60.8435 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2397 | 60.8435 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2481 | 60.8302 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2564 | 60.8302 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2648 | 60.8326 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2731 | 60.8326 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2814 | 60.8326 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2897 | 60.8326 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.2981 | 60.8282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3064 | 60.8282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3148 | 60.8282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3231 | 60.8282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3314 | 60.8282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3398 | 60.8282 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3481 | 60.8249 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3564 | 60.8249 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3647 | 60.8248 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3731 | 60.8248 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3814 | 60.845 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3898 | 60.845 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.3981 | 60.864 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4064 | 60.864 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4148 | 60.864 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4231 | 60.864 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4315 | 60.864 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4398 | 60.864 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4481 | 60.8691 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4564 | 60.8691 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4648 | 60.8661 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4731 | 60.8661 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4814 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4898 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.4981 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5065 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5148 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5231 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5314 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5398 | 60.8601 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5481 | 60.8623 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5565 | 60.8623 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5648 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5731 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5815 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5898 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.5981 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6064 | 60.8578 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6148 | 60.8703 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6231 | 60.8703 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6315 | 60.8625 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6398 | 60.8625 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6481 | 60.86 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6564 | 60.86 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6648 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6732 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6815 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6898 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.6981 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7065 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7148 | 60.8648 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7231 | 60.8648 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7314 | 60.8648 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7398 | 60.8648 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7482 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7565 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7648 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7731 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7815 | 60.857 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7898 | 60.857 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.7982 | 60.8506 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8065 | 60.8506 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8148 | 60.8506 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8231 | 60.8506 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8315 | 60.8456 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8398 | 60.8456 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8481 | 60.8747 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8565 | 60.8747 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8648 | 60.8747 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8732 | 60.8747 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8815 | 60.8747 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8898 | 60.8747 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.8981 | 60.8709 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9065 | 60.8709 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9148 | 60.8785 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9232 | 60.8785 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9315 | 60.8838 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9398 | 60.8838 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9482 | 60.8838 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9565 | 60.8838 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9648 | 60.8838 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9731 | 60.8838 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9815 | 60.8837 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9898 | 60.8837 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 98.9982 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0065 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0148 | 60.8993 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0232 | 60.8993 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0315 | 60.8992 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0399 | 60.8992 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0482 | 60.8992 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0565 | 60.8992 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0648 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0732 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0815 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0898 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.0982 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1065 | 60.9447 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1149 | 60.943 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1232 | 60.943 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1315 | 60.943 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1398 | 60.943 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1482 | 60.9405 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1565 | 60.9405 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1649 | 60.9405 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1732 | 60.9405 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1815 | 60.9404 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1899 | 60.9404 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.1982 | 60.9401 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2065 | 60.9401 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2148 | 60.9385 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2232 | 60.9385 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2315 | 60.8942 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2399 | 60.8942 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2482 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2565 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2648 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2732 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2816 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2899 | 60.8932 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.2982 | 60.8788 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3065 | 60.8788 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3149 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3232 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3315 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3398 | 60.8677 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3482 | 60.8729 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3565 | 60.8729 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3649 | 60.8729 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3732 | 60.8729 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3815 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3899 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.3982 | 60.869 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4066 | 60.869 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4149 | 60.8741 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4232 | 60.8741 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4315 | 60.8741 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4399 | 60.8741 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4482 | 60.8741 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4565 | 60.8741 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4649 | 60.8743 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4732 | 60.8743 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4816 | 60.8724 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4899 | 60.8724 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.4982 | 60.8724 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5065 | 60.8724 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5149 | 60.8664 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5232 | 60.8664 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5316 | 60.8576 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5399 | 60.8576 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5482 | 60.8576 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5566 | 60.8576 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5649 | 60.8516 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5732 | 60.8516 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5815 | 60.8516 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5899 | 60.8516 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.5982 | 60.8357 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6066 | 60.8357 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6149 | 60.8357 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6232 | 60.8357 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6316 | 60.8362 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6399 | 60.8362 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6483 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6566 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6649 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6732 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6816 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6899 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.6982 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7066 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7149 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7233 | 60.8804 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7316 | 60.8707 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7399 | 60.8707 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7482 | 60.872 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7566 | 60.872 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7649 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7733 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7816 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7899 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.7983 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8066 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8149 | 60.8574 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8232 | 60.8574 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8316 | 60.8555 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8399 | 60.8555 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8483 | 60.8475 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8566 | 60.8475 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8649 | 60.8473 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8732 | 60.8473 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8816 | 60.8473 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.89 | 60.8473 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.8983 | 60.8309 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9066 | 60.8309 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9149 | 60.8309 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9233 | 60.8309 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9316 | 60.8306 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9399 | 60.8306 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9482 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9566 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9649 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9733 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9816 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9899 | 60.8494 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 99.9983 | 60.8492 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0066 | 60.8492 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.015 | 60.8882 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0233 | 60.8882 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0316 | 60.8873 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0399 | 60.8873 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0483 | 60.8854 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0566 | 60.8854 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0649 | 60.8854 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0733 | 60.8854 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0816 | 60.8856 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.09 | 60.8856 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.0983 | 60.8856 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1066 | 60.8856 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1149 | 60.8856 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1233 | 60.8856 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1316 | 60.879 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.14 | 60.879 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1483 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1566 | 60.8774 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.165 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1733 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1816 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1899 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.1983 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2066 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.215 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2233 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2316 | 60.8709 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.24 | 60.8709 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2483 | 60.8709 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2567 | 60.8709 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.265 | 60.8647 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2733 | 60.8647 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2816 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.29 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.2983 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3066 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3149 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3233 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3317 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.34 | 60.8646 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3483 | 60.8676 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3566 | 60.8676 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.365 | 60.8685 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3733 | 60.8685 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3817 | 60.867 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.39 | 60.867 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.3983 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4067 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.415 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4233 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4316 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.44 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4483 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4567 | 60.8674 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.465 | 60.8561 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4733 | 60.8561 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4816 | 60.8524 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.49 | 60.8524 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.4984 | 60.8453 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5067 | 60.8453 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.515 | 60.8453 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5233 | 60.8453 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5317 | 60.8453 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.54 | 60.8453 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5483 | 60.8536 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5566 | 60.8536 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.565 | 60.8552 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5733 | 60.8552 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5817 | 60.8212 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.59 | 60.8212 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.5983 | 60.8222 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6067 | 60.8222 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.615 | 60.8221 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6234 | 60.8221 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6317 | 60.8122 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.64 | 60.8122 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6483 | 60.8052 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6567 | 60.8052 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.665 | 60.8554 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6733 | 60.8554 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6817 | 60.8662 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.69 | 60.8662 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.6984 | 60.8734 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7067 | 60.8734 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.715 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7233 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7317 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.74 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7484 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7567 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.765 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7734 | 60.8735 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7817 | 60.8826 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.79 | 60.8826 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.7983 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8067 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.815 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8234 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8317 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.84 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8484 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8567 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8651 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8734 | 60.8579 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8817 | 60.8608 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.89 | 60.8608 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.8984 | 60.8608 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9067 | 60.8608 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.915 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9233 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9317 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9401 | 60.8617 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9484 | 60.8507 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9567 | 60.8507 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.965 | 60.8441 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9734 | 60.8441 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9817 | 60.8441 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9901 | 60.8441 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 100.9984 | 60.8441 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0067 | 60.8441 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.015 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0234 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0317 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.04 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0484 | 60.8586 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0567 | 60.8586 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0651 | 60.8586 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0734 | 60.8586 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0817 | 60.8776 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.09 | 60.8776 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.0984 | 60.8386 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1068 | 60.8386 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1151 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1234 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1317 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1401 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1484 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1567 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.165 | 60.8548 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1734 | 60.8548 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1817 | 60.8493 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1901 | 60.8493 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.1984 | 60.8493 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2067 | 60.8493 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2151 | 60.8493 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2234 | 60.8493 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2318 | 60.8511 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2401 | 60.8511 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2484 | 60.873 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2567 | 60.873 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2651 | 60.8618 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2734 | 60.8618 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2817 | 60.8618 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2901 | 60.8618 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.2984 | 60.8534 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3068 | 60.8534 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3151 | 60.8539 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3234 | 60.8539 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3317 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3401 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3484 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3568 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3651 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3734 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3818 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3901 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.3984 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4067 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4151 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4234 | 60.8378 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4318 | 60.8351 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4401 | 60.8351 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4484 | 60.839 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4568 | 60.839 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4651 | 60.8072 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4734 | 60.8072 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4818 | 60.8072 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4901 | 60.8072 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.4984 | 60.7989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5068 | 60.7989 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5151 | 60.8001 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5234 | 60.8001 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5317 | 60.8001 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5401 | 60.8001 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5485 | 60.79 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5568 | 60.79 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5651 | 60.7935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5734 | 60.7935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5818 | 60.7935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5901 | 60.7935 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.5984 | 60.7962 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6068 | 60.7962 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6151 | 60.8468 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6234 | 60.8468 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6318 | 60.8503 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6401 | 60.8503 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6484 | 60.849 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6568 | 60.849 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6651 | 60.849 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6735 | 60.849 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6818 | 60.8509 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6901 | 60.8509 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.6984 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7068 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7151 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7234 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7318 | 60.8516 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7401 | 60.8516 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7485 | 60.8555 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7568 | 60.8555 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7651 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7734 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7818 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7901 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 101.7985 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8068 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8151 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8235 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8318 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8401 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8484 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8568 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8651 | 60.8729 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8735 | 60.8729 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8818 | 60.8729 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8901 | 60.8729 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.8985 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9068 | 60.8688 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9152 | 60.8681 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9235 | 60.8681 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9318 | 60.8681 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9402 | 60.8681 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9485 | 60.868 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9568 | 60.868 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9651 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9735 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9818 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9902 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 101.9985 | 60.8851 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0068 | 60.8851 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0152 | 60.8905 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0235 | 60.8905 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0319 | 60.8463 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0402 | 60.8463 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0485 | 60.8463 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0568 | 60.8463 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0652 | 60.8463 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0735 | 60.8463 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0818 | 60.8388 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0902 | 60.8388 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.0985 | 60.8388 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1069 | 60.8388 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1152 | 60.8388 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1235 | 60.8388 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1318 | 60.8291 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1402 | 60.8291 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1486 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1569 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1652 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1735 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1819 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1902 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.1985 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2068 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2152 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2236 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2319 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2402 | 60.8181 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2485 | 60.8346 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2569 | 60.8346 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2652 | 60.8654 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2736 | 60.8654 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2819 | 60.8735 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2902 | 60.8735 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.2986 | 60.8735 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3069 | 60.8735 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3152 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3235 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3319 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3402 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3486 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3569 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3652 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3736 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3819 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3903 | 60.8781 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.3986 | 60.8801 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4069 | 60.8801 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4153 | 60.872 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4236 | 60.872 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4319 | 60.8743 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4402 | 60.8743 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4486 | 60.8743 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4569 | 60.8743 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4653 | 60.8743 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4736 | 60.8743 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4819 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4903 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.4986 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.507 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5153 | 60.8684 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5236 | 60.8684 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5319 | 60.8289 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5403 | 60.8289 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5486 | 60.8289 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5569 | 60.8289 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5653 | 60.8289 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5736 | 60.8289 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.582 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5903 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.5986 | 60.8442 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6069 | 60.8442 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6153 | 60.8381 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6237 | 60.8381 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.632 | 60.8381 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6403 | 60.8381 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6486 | 60.8381 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.657 | 60.8381 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6653 | 60.838 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6736 | 60.838 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6819 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6903 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.6987 | 60.8402 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.707 | 60.8402 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7153 | 60.8402 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7236 | 60.8402 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.732 | 60.8402 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7403 | 60.8402 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7487 | 60.8426 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.757 | 60.8426 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7653 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7737 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.782 | 60.8275 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7903 | 60.8275 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.7986 | 60.8275 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.807 | 60.8275 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8153 | 60.8208 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8237 | 60.8208 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.832 | 60.8208 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8403 | 60.8208 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8487 | 60.8152 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.857 | 60.8152 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8654 | 60.8136 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8737 | 60.8136 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.882 | 60.8097 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8903 | 60.8097 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.8987 | 60.794 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.907 | 60.794 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9153 | 60.8003 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9237 | 60.8003 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.932 | 60.8003 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9404 | 60.8003 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9487 | 60.818 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.957 | 60.818 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9654 | 60.8637 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9737 | 60.8637 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9821 | 60.86 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9904 | 60.86 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 102.9987 | 60.86 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.007 | 60.86 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0154 | 60.8536 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0237 | 60.8536 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.032 | 60.8536 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0404 | 60.8536 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0487 | 60.8837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0571 | 60.8837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0654 | 60.8837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0737 | 60.8837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.082 | 60.8559 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0904 | 60.8559 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.0987 | 60.8559 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1071 | 60.8559 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1154 | 60.8497 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1237 | 60.8497 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1321 | 60.8497 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1404 | 60.8497 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1487 | 60.8419 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.157 | 60.8419 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1654 | 60.8419 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1738 | 60.8419 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1821 | 60.8393 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1904 | 60.8393 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.1987 | 60.8387 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2071 | 60.8387 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2154 | 60.8735 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2238 | 60.8735 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2321 | 60.8797 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2404 | 60.8797 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2488 | 60.8797 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2571 | 60.8797 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2654 | 60.8787 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2737 | 60.8787 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2821 | 60.8741 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2904 | 60.8741 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.2988 | 60.8559 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3071 | 60.8559 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3154 | 60.8533 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3238 | 60.8533 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3321 | 60.8466 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3405 | 60.8466 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3488 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3571 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3654 | 60.835 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3738 | 60.835 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3821 | 60.8414 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3904 | 60.8414 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.3988 | 60.8382 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4071 | 60.8382 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4155 | 60.8359 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4238 | 60.8359 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4321 | 60.8359 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4404 | 60.8359 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4488 | 60.7949 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4572 | 60.7949 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4655 | 60.8016 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4738 | 60.8016 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4821 | 60.8573 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4905 | 60.8573 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.4988 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5071 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5155 | 60.8596 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5238 | 60.8596 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5322 | 60.8596 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5405 | 60.8596 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5488 | 60.8769 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5571 | 60.8769 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5655 | 60.8776 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5738 | 60.8776 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5822 | 60.8775 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5905 | 60.8775 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.5988 | 60.8389 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6072 | 60.8389 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6155 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6238 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6321 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6405 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6489 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6572 | 60.8479 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6655 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6738 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6822 | 60.8578 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6905 | 60.8578 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.6989 | 60.8389 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7072 | 60.8389 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7155 | 60.8396 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7239 | 60.8396 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7322 | 60.8337 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7405 | 60.8337 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7488 | 60.8343 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7572 | 60.8343 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7655 | 60.8385 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7739 | 60.8385 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7822 | 60.8385 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7905 | 60.8385 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 103.7989 | 60.8334 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8072 | 60.8334 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8156 | 60.8285 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8239 | 60.8285 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8322 | 60.8479 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8405 | 60.8479 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8489 | 60.8479 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8572 | 60.8479 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8655 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8739 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8822 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8906 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.8989 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9072 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9156 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9239 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9323 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9406 | 60.8484 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9489 | 60.8491 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9573 | 60.8491 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9656 | 60.8539 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9739 | 60.8539 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9822 | 60.8551 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9906 | 60.8551 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 103.9989 | 60.8551 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0073 | 60.8551 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0156 | 60.8551 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0239 | 60.8551 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0323 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0406 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.049 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0573 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0656 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.074 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0823 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0906 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.0989 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1073 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1156 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.124 | 60.8328 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1323 | 60.8349 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1406 | 60.8349 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.149 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1573 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1656 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.174 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1823 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.1907 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.199 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2073 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2156 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.224 | 60.8517 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2323 | 60.8705 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2407 | 60.8705 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.249 | 60.8732 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2573 | 60.8732 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2657 | 60.8713 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.274 | 60.8713 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2823 | 60.8591 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.2906 | 60.8591 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.299 | 60.8591 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3074 | 60.8591 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3157 | 60.8792 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.324 | 60.8792 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3323 | 60.8792 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3407 | 60.8792 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.349 | 60.8792 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3574 | 60.8792 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3657 | 60.8699 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.374 | 60.8699 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3824 | 60.8699 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.3907 | 60.8699 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.399 | 60.8699 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4074 | 60.8699 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4157 | 60.8721 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4241 | 60.8721 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4324 | 60.8463 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4407 | 60.8463 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.449 | 60.8463 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4574 | 60.8463 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4658 | 60.853 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4741 | 60.853 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4824 | 60.853 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4907 | 60.853 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.4991 | 60.853 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5074 | 60.853 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5157 | 60.8677 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5241 | 60.8677 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5324 | 60.8677 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5408 | 60.8677 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5491 | 60.87 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5574 | 60.87 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5657 | 60.8696 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5741 | 60.8696 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5825 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5908 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.5991 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6074 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6158 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6241 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6324 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6408 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6491 | 60.8388 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6575 | 60.8388 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6658 | 60.8409 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6741 | 60.8409 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6824 | 60.8389 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6908 | 60.8389 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.6992 | 60.8453 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7075 | 60.8453 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7158 | 60.8453 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7241 | 60.8453 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7325 | 60.8452 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7408 | 60.8452 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7491 | 60.8452 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7575 | 60.8452 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7658 | 60.8452 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7742 | 60.8452 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7825 | 60.8451 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7908 | 60.8451 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.7991 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8075 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8159 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8242 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8325 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8408 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8492 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8575 | 60.8408 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8658 | 60.8214 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8742 | 60.8214 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8825 | 60.8253 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8909 | 60.8253 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.8992 | 60.8253 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9075 | 60.8253 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9159 | 60.8277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9242 | 60.8277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9326 | 60.8277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9409 | 60.8277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9492 | 60.8277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9575 | 60.8277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9659 | 60.8278 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9742 | 60.8278 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9825 | 60.8161 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9909 | 60.8161 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 104.9992 | 60.8508 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0076 | 60.8508 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0159 | 60.8718 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0242 | 60.8718 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0326 | 60.861 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0409 | 60.861 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0493 | 60.871 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0576 | 60.871 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0659 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0742 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0826 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0909 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.0992 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1076 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1159 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1243 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1326 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1409 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1493 | 60.8533 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1576 | 60.8533 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.166 | 60.8707 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1743 | 60.8707 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1826 | 60.8707 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1909 | 60.8707 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.1993 | 60.8707 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2076 | 60.8707 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2159 | 60.8665 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2243 | 60.8665 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2326 | 60.8665 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.241 | 60.8665 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2493 | 60.8665 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2576 | 60.8665 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.266 | 60.8682 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2743 | 60.8682 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2827 | 60.8686 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.291 | 60.8686 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.2993 | 60.8686 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3077 | 60.8686 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.316 | 60.9005 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3243 | 60.9005 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3326 | 60.8882 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.341 | 60.8882 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3493 | 60.8888 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3577 | 60.8888 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.366 | 60.8888 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3743 | 60.8888 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3827 | 60.8861 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.391 | 60.8861 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.3994 | 60.8832 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4077 | 60.8832 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.416 | 60.8832 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4244 | 60.8832 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4327 | 60.8741 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.441 | 60.8741 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4493 | 60.8741 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4577 | 60.8741 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.466 | 60.8714 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4744 | 60.8714 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4827 | 60.8714 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.491 | 60.8714 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.4994 | 60.902 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5077 | 60.902 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5161 | 60.8943 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5244 | 60.8943 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5327 | 60.8943 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5411 | 60.8943 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5494 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5577 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.566 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5744 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5827 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5911 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.5994 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6077 | 60.8926 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6161 | 60.8961 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6244 | 60.8961 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6328 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6411 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6494 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6578 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6661 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6744 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6827 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6911 | 60.8998 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.6994 | 60.9079 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7078 | 60.9079 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7161 | 60.9092 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7244 | 60.9092 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7328 | 60.8827 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7411 | 60.8827 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7495 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7578 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7661 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7745 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7828 | 60.852 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7911 | 60.852 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.7994 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8078 | 60.8507 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8162 | 60.8544 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8245 | 60.8544 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8328 | 60.8544 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8411 | 60.8544 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8495 | 60.8544 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8578 | 60.8544 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8661 | 60.8556 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8745 | 60.8556 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8828 | 60.8537 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8912 | 60.8537 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.8995 | 60.8537 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9078 | 60.8537 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9161 | 60.8444 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9245 | 60.8444 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9329 | 60.8457 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9412 | 60.8457 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9495 | 60.8385 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9578 | 60.8385 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9662 | 60.8561 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9745 | 60.8561 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9828 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9912 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 105.9995 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0079 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0162 | 60.8548 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0245 | 60.8548 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0328 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0412 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0496 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0579 | 60.8532 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0662 | 60.8501 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0745 | 60.8501 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0829 | 60.8443 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0912 | 60.8443 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.0995 | 60.8761 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1079 | 60.8761 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1162 | 60.8765 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1246 | 60.8765 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1329 | 60.8778 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1412 | 60.8778 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1495 | 60.8832 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1579 | 60.8832 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1663 | 60.886 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1746 | 60.886 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1829 | 60.9128 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1912 | 60.9128 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.1996 | 60.9128 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2079 | 60.9128 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2162 | 60.9128 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2246 | 60.9128 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2329 | 60.9206 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2413 | 60.9206 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2496 | 60.923 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2579 | 60.923 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2663 | 60.9232 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2746 | 60.9232 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.283 | 60.9232 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2913 | 60.9232 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.2996 | 60.9156 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3079 | 60.9156 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3163 | 60.8952 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3246 | 60.8952 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3329 | 60.866 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3413 | 60.866 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3496 | 60.8682 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.358 | 60.8682 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3663 | 60.8751 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3746 | 60.8751 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.383 | 60.8749 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3913 | 60.8749 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.3997 | 60.8749 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.408 | 60.8749 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4163 | 60.8754 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4246 | 60.8754 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.433 | 60.8754 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4413 | 60.8754 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4496 | 60.8835 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.458 | 60.8835 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4663 | 60.904 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4747 | 60.904 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.483 | 60.9057 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4913 | 60.9057 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.4997 | 60.9057 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.508 | 60.9057 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5164 | 60.93 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5247 | 60.93 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.533 | 60.9289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5413 | 60.9289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5497 | 60.9303 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.558 | 60.9303 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5663 | 60.9303 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5747 | 60.9303 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.583 | 60.9334 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5914 | 60.9334 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.5997 | 60.921 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.608 | 60.921 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6164 | 60.921 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6247 | 60.921 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6331 | 60.921 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6414 | 60.921 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6497 | 60.9212 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.658 | 60.9212 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6664 | 60.9227 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6747 | 60.9227 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.683 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6914 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.6997 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7081 | 60.874 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7164 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7247 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7331 | 60.8769 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7414 | 60.8769 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7498 | 60.8769 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7581 | 60.8769 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7664 | 60.8769 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7748 | 60.8769 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7831 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7914 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.7997 | 60.8809 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8081 | 60.8809 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8164 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8248 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8331 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8414 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8498 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8581 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8665 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8748 | 60.8841 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8831 | 60.8843 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8915 | 60.8843 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.8998 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9081 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9164 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9248 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9331 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9415 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9498 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9581 | 60.8838 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9665 | 60.8797 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9748 | 60.8797 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9832 | 60.8797 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9915 | 60.8797 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 106.9998 | 60.8736 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0082 | 60.8736 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0165 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0248 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0331 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0415 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0498 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0582 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0665 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0748 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0832 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0915 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.0999 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1082 | 60.8737 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1165 | 60.8335 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1249 | 60.8335 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1332 | 60.8335 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1415 | 60.8335 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1498 | 60.8266 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1582 | 60.8266 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1666 | 60.8266 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1749 | 60.8266 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1832 | 60.8266 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1915 | 60.8266 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.1999 | 60.804 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2082 | 60.804 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2166 | 60.804 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2249 | 60.804 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2332 | 60.8143 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2416 | 60.8143 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2499 | 60.8145 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2582 | 60.8145 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2665 | 60.8145 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2749 | 60.8145 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2833 | 60.8183 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2916 | 60.8183 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.2999 | 60.8183 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3082 | 60.8183 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3166 | 60.8183 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3249 | 60.8183 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3333 | 60.8508 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3416 | 60.8508 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3499 | 60.8654 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3583 | 60.8654 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3666 | 60.8654 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3749 | 60.8654 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3832 | 60.8654 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.3916 | 60.8654 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4083 | 60.8524 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4166 | 60.8571 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4249 | 60.8571 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4333 | 60.8571 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4416 | 60.8571 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.45 | 60.8571 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4583 | 60.8571 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4666 | 60.8542 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.475 | 60.8542 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4833 | 60.8542 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4916 | 60.8542 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.4999 | 60.8542 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5083 | 60.8542 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5167 | 60.8582 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.525 | 60.8582 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5333 | 60.8582 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5416 | 60.8582 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.55 | 60.8597 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5583 | 60.8597 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5667 | 60.8668 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.575 | 60.8668 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5833 | 60.8611 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.5917 | 60.8611 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6 | 60.8617 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6083 | 60.8617 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6167 | 60.8575 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.625 | 60.8575 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6334 | 60.8797 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6417 | 60.8797 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.65 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6583 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6667 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.675 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6833 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.6917 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7 | 60.8343 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7084 | 60.8343 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7167 | 60.8291 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.725 | 60.8291 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7334 | 60.8291 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7417 | 60.8291 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7501 | 60.8291 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7584 | 60.8291 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7667 | 60.8418 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.775 | 60.8418 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7834 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.7917 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8084 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8167 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8251 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8334 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8417 | 60.8191 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8501 | 60.8163 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8584 | 60.8163 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8668 | 60.8289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8751 | 60.8289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8834 | 60.8289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.8917 | 60.8289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9001 | 60.8289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9084 | 60.8289 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9167 | 60.843 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9251 | 60.843 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9334 | 60.8565 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9418 | 60.8565 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9501 | 60.8587 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9584 | 60.8587 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9668 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9751 | 60.884 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9835 | 60.9028 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 107.9918 | 60.9028 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0001 | 60.8869 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0084 | 60.8869 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0168 | 60.8869 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0251 | 60.8869 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0334 | 60.8869 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0418 | 60.8869 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0501 | 60.883 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0585 | 60.883 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0668 | 60.8942 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0751 | 60.8942 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0835 | 60.8942 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.0918 | 60.8942 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1002 | 60.9063 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1085 | 60.9063 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1168 | 60.9063 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1252 | 60.9063 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1335 | 60.9194 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1418 | 60.9194 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1501 | 60.9217 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1585 | 60.9217 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1668 | 60.9217 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1752 | 60.9217 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1835 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.1918 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2002 | 60.8661 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2085 | 60.8661 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2169 | 60.8602 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2252 | 60.8602 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2335 | 60.8602 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2419 | 60.8602 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2502 | 60.8752 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2585 | 60.8752 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2668 | 60.8703 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2752 | 60.8703 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2835 | 60.8765 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.2919 | 60.8765 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3002 | 60.8765 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3085 | 60.8765 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3169 | 60.8713 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3252 | 60.8713 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3336 | 60.8473 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3419 | 60.8473 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3502 | 60.8419 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3586 | 60.8419 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3669 | 60.8419 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3752 | 60.8419 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3835 | 60.8367 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.3919 | 60.8367 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4002 | 60.815 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4086 | 60.815 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4169 | 60.815 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4252 | 60.815 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4336 | 60.826 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4419 | 60.826 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4503 | 60.8324 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4586 | 60.8324 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4669 | 60.8383 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4753 | 60.8383 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4836 | 60.8383 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.4919 | 60.8383 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5002 | 60.8555 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5086 | 60.8555 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5169 | 60.8552 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5253 | 60.8552 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5336 | 60.864 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5419 | 60.864 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5503 | 60.864 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5586 | 60.864 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.567 | 60.9335 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5753 | 60.9335 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.5836 | 60.9277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.592 | 60.9277 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6003 | 60.914 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6086 | 60.914 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6169 | 60.9124 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6253 | 60.9124 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6337 | 60.9006 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.642 | 60.9006 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6503 | 60.9006 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6586 | 60.9006 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.667 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6753 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.6837 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.692 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7003 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7087 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.717 | 60.9002 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7253 | 60.9002 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7336 | 60.903 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.742 | 60.903 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7504 | 60.903 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7587 | 60.903 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.767 | 60.903 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7753 | 60.903 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.7837 | 60.8563 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.792 | 60.8563 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8004 | 60.8563 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8087 | 60.8563 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.817 | 60.8599 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8254 | 60.8599 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8337 | 60.8599 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.842 | 60.8599 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8503 | 60.8664 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8587 | 60.8664 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8671 | 60.8643 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8754 | 60.8643 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.8837 | 60.8822 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.892 | 60.8822 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9004 | 60.8855 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9087 | 60.8855 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9171 | 60.8821 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9254 | 60.8821 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9337 | 60.907 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9421 | 60.907 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9504 | 60.907 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9587 | 60.907 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.967 | 60.9089 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9754 | 60.9089 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9838 | 60.9044 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 108.9921 | 60.9044 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0004 | 60.9104 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0087 | 60.9104 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0171 | 60.9103 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0255 | 60.9103 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0338 | 60.9103 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0421 | 60.9103 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0504 | 60.9142 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0588 | 60.9142 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0671 | 60.9143 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0754 | 60.9143 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0838 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.0921 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1005 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1088 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1171 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1254 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1338 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1422 | 60.9039 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1505 | 60.916 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1588 | 60.916 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1671 | 60.9122 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1755 | 60.9122 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1838 | 60.9095 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.1921 | 60.9095 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2005 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2088 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2172 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2255 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2338 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2421 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2505 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2589 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2672 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2755 | 60.9097 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2838 | 60.9091 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.2922 | 60.9091 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3005 | 60.9058 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3088 | 60.9058 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3172 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3255 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3339 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3422 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3505 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3588 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3672 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3755 | 60.9054 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3839 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.3922 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4005 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4089 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4172 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4255 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4339 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4422 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4506 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4589 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4672 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4756 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4839 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.4922 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5005 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5089 | 60.8953 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5172 | 60.8941 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5256 | 60.8941 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5339 | 60.8944 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5422 | 60.8944 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5506 | 60.8944 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5589 | 60.8944 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5673 | 60.8944 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5756 | 60.8944 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5839 | 60.8963 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.5923 | 60.8963 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6006 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6089 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6172 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6256 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6339 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6423 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6506 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6589 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6673 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6756 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.684 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.6923 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7006 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.709 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7173 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7256 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7339 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7423 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7506 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.759 | 60.894 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7673 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7756 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.784 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.7923 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8007 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.809 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8173 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8257 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.834 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8423 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8506 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.859 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8673 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8757 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.884 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.8923 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9007 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.909 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9174 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9257 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.934 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9424 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9507 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.959 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9673 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9757 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9841 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 109.9924 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0007 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.009 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0174 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0257 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0341 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0424 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0507 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0591 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0674 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0757 | 60.8983 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.084 | 60.8943 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.0924 | 60.8943 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1008 | 60.8969 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1091 | 60.8969 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1174 | 60.8969 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1257 | 60.8969 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1341 | 60.877 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1424 | 60.877 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1508 | 60.877 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1591 | 60.877 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1674 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1758 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1841 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.1924 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2007 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2091 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2175 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2258 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2341 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2424 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2508 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2591 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2675 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2758 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2841 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.2925 | 60.875 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.3008 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3091 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3174 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3258 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3342 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3425 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3508 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3591 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3675 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3758 | 60.875 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3842 | 60.8722 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.3925 | 60.8722 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4008 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4092 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4175 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4258 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4341 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4425 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4508 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4592 | 60.8716 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4675 | 60.8574 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4758 | 60.8574 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4842 | 60.8395 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.4925 | 60.8395 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5009 | 60.8395 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5092 | 60.8395 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5175 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5258 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5342 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5425 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5508 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5592 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5675 | 60.8368 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5759 | 60.8368 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5842 | 60.8368 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.5925 | 60.8368 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.6009 | 60.8368 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.6092 | 60.8368 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.6176 | 60.8456 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.6259 | 60.8456 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.6342 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.6425 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.6509 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.6592 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.6675 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.6759 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.6842 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.6926 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7009 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7092 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7175 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7259 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7343 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7426 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7509 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7592 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7676 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7759 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7842 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.7926 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8009 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8093 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8176 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8259 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8343 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8426 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.851 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8593 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8676 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8759 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8843 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.8926 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.9009 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.9093 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.9176 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.926 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.9343 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.9426 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.951 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.9593 | 60.8678 | 59.9821 | 61.5
[8 empty] | 110.9677 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.976 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.9843 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 110.9926 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.001 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0093 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0176 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.026 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0343 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0427 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.051 | 60.8721 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0593 | 60.8721 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0676 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.076 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0844 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.0927 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.101 | 60.8792 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1093 | 60.8792 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1177 | 60.8792 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.126 | 60.8792 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1343 | 60.8766 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1427 | 60.8766 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.151 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1594 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1677 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.176 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1843 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.1927 | 60.8745 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.201 | 60.8809 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2094 | 60.8809 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2177 | 60.8809 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.226 | 60.8809 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2344 | 60.8871 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2427 | 60.8871 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.251 | 60.8925 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2593 | 60.8925 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2677 | 60.8904 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.276 | 60.8904 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2844 | 60.8904 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.2927 | 60.8904 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.301 | 60.8904 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3094 | 60.8904 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3177 | 60.8881 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.326 | 60.8881 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3344 | 60.8841 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3427 | 60.8841 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3511 | 60.8841 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3594 | 60.8841 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3677 | 60.8599 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.376 | 60.8599 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3844 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.3927 | 60.8678 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4011 | 60.8661 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4094 | 60.8661 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4177 | 60.8661 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4261 | 60.8661 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4344 | 60.8506 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4427 | 60.8506 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.451 | 60.8685 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4594 | 60.8685 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4677 | 60.8608 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4761 | 60.8608 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4844 | 60.8589 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.4927 | 60.8589 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5011 | 60.8589 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5094 | 60.8589 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5178 | 60.8589 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5261 | 60.8589 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5344 | 60.851 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5427 | 60.851 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5511 | 60.8638 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5594 | 60.8638 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5677 | 60.8638 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5761 | 60.8638 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5844 | 60.8638 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.5928 | 60.8638 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6011 | 60.8286 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6094 | 60.8286 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6177 | 60.8275 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6261 | 60.8275 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6345 | 60.8258 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6428 | 60.8258 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6511 | 60.8258 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6594 | 60.8258 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6678 | 60.8258 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6761 | 60.8258 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6844 | 60.8244 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.6928 | 60.8244 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7011 | 60.826 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7095 | 60.826 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7178 | 60.8195 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7261 | 60.8195 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7344 | 60.8195 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7428 | 60.8195 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7511 | 60.8666 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7595 | 60.8666 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7678 | 60.8813 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7761 | 60.8813 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7845 | 60.8827 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.7928 | 60.8827 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8011 | 60.8827 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8094 | 60.8827 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8178 | 60.8893 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8261 | 60.8893 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8345 | 60.8893 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8428 | 60.8893 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8511 | 60.888 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8595 | 60.888 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8678 | 60.8854 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8762 | 60.8854 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8845 | 60.8854 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.8928 | 60.8854 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9012 | 60.8854 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9095 | 60.8854 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9178 | 60.8784 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9261 | 60.8784 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9345 | 60.8784 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9428 | 60.8784 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9512 | 60.8714 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9595 | 60.8714 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9678 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9762 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9845 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 111.9929 | 60.8695 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0012 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0095 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0178 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0262 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0345 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0428 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0512 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0595 | 60.837 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0679 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0762 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0845 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.0928 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1012 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1096 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1179 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1262 | 60.8585 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1345 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1429 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1512 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1595 | 60.8644 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1678 | 60.8655 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1762 | 60.8655 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1846 | 60.8655 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.1929 | 60.8655 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2012 | 60.8597 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2095 | 60.8597 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2179 | 60.8538 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2262 | 60.8538 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2346 | 60.8538 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2429 | 60.8538 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2512 | 60.8538 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2596 | 60.8538 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2679 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2762 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2845 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.2929 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3012 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3096 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3179 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3262 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3346 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3429 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3513 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3596 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3679 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3763 | 60.856 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3846 | 60.8573 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.3929 | 60.8573 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4012 | 60.8571 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4096 | 60.8571 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4179 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4263 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4346 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4429 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4513 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4596 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.468 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4763 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4846 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.4929 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5013 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5096 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5179 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5263 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5346 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.543 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5513 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5596 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5679 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5763 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.5847 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.593 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6013 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6096 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.618 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6263 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6346 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6429 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6513 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6597 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.668 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6763 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.6846 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.693 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7013 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7097 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.718 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7263 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7347 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.743 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7513 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7596 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.768 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7763 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.7847 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.793 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8013 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8097 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.818 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8264 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8347 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.843 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8513 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8597 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.868 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8763 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.8847 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.893 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.9014 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.9097 | 60.857 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.918 | 60.8574 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.9264 | 60.8574 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.9347 | 60.8564 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.9431 | 60.8564 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.9514 | 60.8564 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.9597 | 60.8564 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 112.968 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 112.9764 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 112.9847 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 112.993 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0014 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0097 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0181 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0264 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0347 | 60.8482 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.043 | 60.8482 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0514 | 60.8482 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0597 | 60.8482 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0681 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0764 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0847 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.0931 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1014 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1097 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.118 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1264 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1347 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1431 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1514 | 60.8253 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1597 | 60.8253 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.168 | 60.8253 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1764 | 60.8253 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1848 | 60.8249 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.1931 | 60.8249 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2014 | 60.8229 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2097 | 60.8229 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2181 | 60.8327 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2264 | 60.8327 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2347 | 60.8327 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.243 | 60.8327 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2514 | 60.8327 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2598 | 60.8327 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2681 | 60.832 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2764 | 60.832 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2847 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.2931 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3014 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3098 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3181 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3264 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3347 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3431 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3514 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3597 | 60.8403 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3681 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3764 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3848 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.3931 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4014 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4097 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4181 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4264 | 60.8807 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4348 | 60.8805 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4431 | 60.8805 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4514 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4598 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4681 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4764 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4847 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.4931 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5014 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5098 | 60.8881 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5181 | 60.8879 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5264 | 60.8879 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5348 | 60.878 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5431 | 60.878 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5515 | 60.878 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5598 | 60.878 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5681 | 60.878 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5764 | 60.878 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5848 | 60.9021 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.5931 | 60.9021 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.6014 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.6098 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.6181 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.6265 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5
[8 empty] | 113.6348 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.6431 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.6514 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.6598 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.6681 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.6765 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.6848 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.6931 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7015 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7098 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7181 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7264 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7348 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7431 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7515 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7598 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7681 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7765 | 60.8653 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7848 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.7932 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8015 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8098 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8182 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8265 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8348 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8431 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8515 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8598 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5
[8 empty] | 113.8682 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | [5 empty] | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20% | Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20%
Potencia declarada (MW) | 150 | Rampa ajustada %/min | 10
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -15.0466 | -10.0311
2 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -14.9301 | -9.9534
3 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -14.7679 | -9.8453
4 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -14.9545 | -9.9697
5 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -14.7169 | -9.8112
Promedio |  |  |  | -14.8832 | -9.9221
Desviación estándar |  |  |  | 0.13688
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.009197
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.7786% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0018005 | 60.7956 | 59.9706 | 61.5 | 0.0050964 | 60.9717 | 59.9764 | 61.5 | 0.0067749 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.0025024 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5 | 0.00079346 | 47.53 | 59.9994 | 48
0.010132 | 60.7956 | 59.9706 | 61.5 | 0.013428 | 60.9696 | 59.9764 | 61.5 | 0.015137 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.010864 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5 | 0.0090942 | 47.53 | 59.9994 | 48
0.018478 | 60.8028 | 59.9706 | 61.5 | 0.021759 | 60.9696 | 59.9764 | 61.5 | 0.023438 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.019226 | 60.8652 | 59.9879 | 61.5 | 0.017456 | 47.53 | 59.9994 | 48
0.02681 | 60.8028 | 59.9706 | 61.5 | 0.03009 | 60.9708 | 59.9764 | 61.5 | 0.031799 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.027527 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.025757 | 47.53 | 59.9994 | 48
0.035156 | 60.824 | 59.9706 | 61.5 | 0.038422 | 60.9708 | 59.9764 | 61.5 | 0.0401 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.035889 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.034119 | 47.53 | 59.9994 | 48
0.043488 | 60.824 | 59.9706 | 61.5 | 0.046783 | 60.9754 | 59.9764 | 61.5 | 0.048462 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.044189 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.042419 | 47.5301 | 59.9994 | 48
0.051819 | 60.824 | 59.9706 | 61.5 | 0.055115 | 60.9754 | 59.9764 | 61.5 | 0.056824 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.052551 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.050781 | 47.5301 | 59.9994 | 48
0.060165 | 60.824 | 59.9706 | 61.5 | 0.063446 | 60.9593 | 59.9764 | 61.5 | 0.065125 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.060852 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.059082 | 47.5312 | 59.9994 | 48
0.068497 | 60.824 | 59.9706 | 61.5 | 0.071777 | 60.9593 | 59.9764 | 61.5 | 0.073486 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.069214 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.067444 | 47.5312 | 59.9994 | 48
0.076843 | 60.824 | 59.9706 | 61.5 | 0.080109 | 60.9633 | 59.9764 | 61.5 | 0.081787 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.077515 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.075745 | 47.5312 | 59.9994 | 48
0.085175 | 60.8108 | 59.9706 | 61.5 | 0.08844 | 60.9633 | 59.9764 | 61.5 | 0.090149 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.085876 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.084106 | 47.5312 | 59.9994 | 48
0.093506 | 60.8108 | 59.9706 | 61.5 | 0.096802 | 60.9658 | 59.9764 | 61.5 | 0.09845 | 60.855 | 59.9879 | 61.5 | 0.094238 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.092407 | 47.5307 | 59.9994 | 48
0.10185 | 60.8108 | 59.9706 | 61.5 | 0.10513 | 60.9658 | 59.9764 | 61.5 | 0.10681 | 60.8611 | 59.9879 | 61.5 | 0.10254 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.10077 | 47.5307 | 59.9994 | 48
0.11018 | 60.8108 | 59.9706 | 61.5 | 0.11346 | 60.9658 | 59.9764 | 61.5 | 0.11511 | 60.8611 | 59.9879 | 61.5 | 0.1109 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.10913 | 47.5307 | 59.9994 | 48
0.11853 | 60.8108 | 59.9706 | 61.5 | 0.1218 | 60.9658 | 59.9764 | 61.5 | 0.12347 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5 | 0.1192 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.11743 | 47.5307 | 59.9994 | 48
0.12686 | 60.8108 | 59.9706 | 61.5 | 0.13013 | 60.9636 | 59.9764 | 61.5 | 0.13184 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5 | 0.12756 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.12579 | 47.5165 | 59.9994 | 48
0.13519 | 60.8056 | 59.9706 | 61.5 | 0.13846 | 60.9636 | 59.9764 | 61.5 | 0.14014 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5 | 0.13586 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.13409 | 47.5165 | 59.9994 | 48
0.14354 | 60.8056 | 59.9706 | 61.5 | 0.14682 | 60.9797 | 59.9764 | 61.5 | 0.1485 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5 | 0.14423 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.14246 | 47.5165 | 59.9994 | 48
0.15187 | 60.8054 | 59.9706 | 61.5 | 0.15515 | 60.9797 | 59.9764 | 61.5 | 0.1568 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5 | 0.15259 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.15076 | 47.5165 | 59.9994 | 48
0.16022 | 60.8054 | 59.9706 | 61.5 | 0.16348 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 0.16516 | 60.8598 | 59.9879 | 61.5 | 0.16089 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.15912 | 47.5125 | 59.9994 | 48
0.16855 | 60.8054 | 59.9706 | 61.5 | 0.17181 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 0.17346 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.16925 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.16742 | 47.5125 | 59.9994 | 48
0.17688 | 60.8054 | 59.9706 | 61.5 | 0.18015 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 0.18182 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.17755 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.17578 | 47.5124 | 59.9994 | 48
0.18523 | 60.8054 | 59.9706 | 61.5 | 0.18851 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 0.19019 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.18591 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.18408 | 47.5124 | 59.9994 | 48
0.19356 | 60.8054 | 59.9706 | 61.5 | 0.19684 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 0.19849 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.19421 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.19244 | 47.5222 | 59.9994 | 48
0.2019 | 60.819 | 59.9706 | 61.5 | 0.20517 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 0.20685 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.20258 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.20074 | 47.5222 | 59.9994 | 48
0.21024 | 60.819 | 59.9706 | 61.5 | 0.2135 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 0.21515 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.21088 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.20911 | 47.5222 | 59.9994 | 48
0.21857 | 60.8264 | 59.9706 | 61.5 | 0.22183 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 0.22351 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.21924 | 60.8651 | 59.9879 | 61.5 | 0.21747 | 47.5222 | 59.9994 | 48
0.22691 | 60.8264 | 59.9706 | 61.5 | 0.23016 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 0.23181 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 0.2276 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.22577 | 47.5222 | 59.9994 | 48
0.23524 | 60.8264 | 59.9706 | 61.5 | 0.23853 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 0.24017 | 60.8519 | 59.9879 | 61.5 | 0.2359 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.23413 | 47.5222 | 59.9994 | 48
0.24359 | 60.8264 | 59.9706 | 61.5 | 0.24686 | 60.9692 | 59.9764 | 61.5 | 0.24847 | 60.8519 | 59.9879 | 61.5 | 0.24426 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.24243 | 47.522 | 59.9994 | 48
0.25192 | 60.8205 | 59.9706 | 61.5 | 0.25519 | 60.9692 | 59.9764 | 61.5 | 0.25684 | 60.8519 | 59.9879 | 61.5 | 0.25256 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.25079 | 47.522 | 59.9994 | 48
0.26025 | 60.8205 | 59.9706 | 61.5 | 0.26352 | 60.9608 | 59.9764 | 61.5 | 0.2652 | 60.8519 | 59.9879 | 61.5 | 0.26093 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.25909 | 47.522 | 59.9994 | 48
0.2686 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.27185 | 60.9608 | 59.9764 | 61.5 | 0.2735 | 60.86 | 59.9879 | 61.5 | 0.26923 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.26746 | 47.522 | 59.9994 | 48
0.27693 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.28018 | 60.9405 | 59.9764 | 61.5 | 0.28186 | 60.86 | 59.9879 | 61.5 | 0.27759 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.27576 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.28528 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.28854 | 60.9405 | 59.9764 | 61.5 | 0.29016 | 60.86 | 59.9879 | 61.5 | 0.28595 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.28412 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.29361 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.29688 | 60.91 | 59.9764 | 61.5 | 0.29852 | 60.86 | 59.9879 | 61.5 | 0.29425 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.29242 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.30194 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.30521 | 60.91 | 59.9764 | 61.5 | 0.30682 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.30261 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.30078 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.31029 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.31354 | 60.9071 | 59.9764 | 61.5 | 0.31519 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.31091 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.30908 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.31862 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.32187 | 60.9071 | 59.9764 | 61.5 | 0.32355 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.31927 | 60.8431 | 59.9879 | 61.5 | 0.31744 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.32697 | 60.8057 | 59.9706 | 61.5 | 0.3302 | 60.9071 | 59.9764 | 61.5 | 0.33185 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.32758 | 60.8459 | 59.9879 | 61.5 | 0.32574 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.3353 | 60.8063 | 59.9706 | 61.5 | 0.33856 | 60.9071 | 59.9764 | 61.5 | 0.34021 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.33594 | 60.8459 | 59.9879 | 61.5 | 0.33411 | 47.5059 | 59.9994 | 48
0.34363 | 60.8063 | 59.9706 | 61.5 | 0.34689 | 60.9114 | 59.9764 | 61.5 | 0.34851 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.34424 | 60.8459 | 59.9879 | 61.5 | 0.34247 | 47.5009 | 59.9994 | 48
0.35197 | 60.7989 | 59.9706 | 61.5 | 0.35522 | 60.9114 | 59.9764 | 61.5 | 0.35687 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.3526 | 60.8459 | 59.9879 | 61.5 | 0.35077 | 47.5009 | 59.9994 | 48
0.36031 | 60.7989 | 59.9706 | 61.5 | 0.36356 | 60.9114 | 59.9764 | 61.5 | 0.36517 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.36096 | 60.8465 | 59.9879 | 61.5 | 0.35913 | 47.5009 | 59.9994 | 48
0.36865 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.37189 | 60.9114 | 59.9764 | 61.5 | 0.37354 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.36926 | 60.8465 | 59.9879 | 61.5 | 0.36743 | 47.5009 | 59.9994 | 48
0.37698 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.38025 | 60.9124 | 59.9764 | 61.5 | 0.38184 | 60.858 | 59.9879 | 61.5 | 0.37762 | 60.8465 | 59.9879 | 61.5 | 0.37579 | 47.4935 | 59.9994 | 48
0.38531 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.38858 | 60.9124 | 59.9764 | 61.5 | 0.3902 | 60.8626 | 59.9879 | 61.5 | 0.38593 | 60.8465 | 59.9879 | 61.5 | 0.38409 | 47.4935 | 59.9994 | 48
0.39366 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.39691 | 60.9124 | 59.9764 | 61.5 | 0.39856 | 60.8626 | 59.9879 | 61.5 | 0.39429 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.39246 | 47.4935 | 59.9994 | 48
0.40199 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.40524 | 60.9124 | 59.9764 | 61.5 | 0.40686 | 60.8626 | 59.9879 | 61.5 | 0.40259 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.40076 | 47.4935 | 59.9994 | 48
0.41034 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.41357 | 60.9173 | 59.9764 | 61.5 | 0.41522 | 60.8626 | 59.9879 | 61.5 | 0.41095 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.40912 | 47.4934 | 59.9994 | 48
0.41867 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.42191 | 60.9173 | 59.9764 | 61.5 | 0.42352 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.41925 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.41742 | 47.4934 | 59.9994 | 48
0.427 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.43027 | 60.9297 | 59.9764 | 61.5 | 0.43188 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.42761 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.42578 | 47.4912 | 59.9994 | 48
0.43535 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.4386 | 60.9297 | 59.9764 | 61.5 | 0.44019 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.43597 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.43408 | 47.4912 | 59.9994 | 48
0.44368 | 60.7575 | 59.9706 | 61.5 | 0.44693 | 60.9394 | 59.9764 | 61.5 | 0.44855 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.44427 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.44244 | 47.4912 | 59.9994 | 48
0.45203 | 60.7567 | 59.9706 | 61.5 | 0.45526 | 60.9394 | 59.9764 | 61.5 | 0.45685 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.45264 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.45074 | 47.4912 | 59.9994 | 48
0.46036 | 60.7567 | 59.9706 | 61.5 | 0.46359 | 60.9403 | 59.9764 | 61.5 | 0.46521 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.46094 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.45911 | 47.4953 | 59.9994 | 48
0.46869 | 60.7818 | 59.9706 | 61.5 | 0.47192 | 60.9403 | 59.9764 | 61.5 | 0.47357 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.4693 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.46747 | 47.4953 | 59.9994 | 48
0.47704 | 60.7818 | 59.9706 | 61.5 | 0.48029 | 60.968 | 59.9764 | 61.5 | 0.48187 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.4776 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.47577 | 47.5072 | 59.9994 | 48
0.48537 | 60.7818 | 59.9706 | 61.5 | 0.48862 | 60.968 | 59.9764 | 61.5 | 0.49023 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.48596 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.48413 | 47.5072 | 59.9994 | 48
0.49371 | 60.7818 | 59.9706 | 61.5 | 0.49695 | 60.968 | 59.9764 | 61.5 | 0.49854 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.49432 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.49243 | 47.5072 | 59.9994 | 48
0.50204 | 60.7907 | 59.9706 | 61.5 | 0.50528 | 60.968 | 59.9764 | 61.5 | 0.5069 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.50262 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.50079 | 47.5072 | 59.9994 | 48
0.51038 | 60.7907 | 59.9706 | 61.5 | 0.51361 | 60.9671 | 59.9764 | 61.5 | 0.5152 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 0.51099 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.50909 | 47.5121 | 59.9994 | 48
0.51872 | 60.8074 | 59.9706 | 61.5 | 0.52194 | 60.9671 | 59.9764 | 61.5 | 0.52356 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 0.51929 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.51746 | 47.5121 | 59.9994 | 48
0.52705 | 60.8074 | 59.9706 | 61.5 | 0.5303 | 60.9632 | 59.9764 | 61.5 | 0.53186 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 0.52765 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.52576 | 47.5131 | 59.9994 | 48
0.5354 | 60.7946 | 59.9706 | 61.5 | 0.53864 | 60.9632 | 59.9764 | 61.5 | 0.54022 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 0.53595 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.53412 | 47.5131 | 59.9994 | 48
0.54373 | 60.7946 | 59.9706 | 61.5 | 0.54697 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.54852 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 0.54431 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.54242 | 47.5131 | 59.9994 | 48
0.55206 | 60.7825 | 59.9706 | 61.5 | 0.5553 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.55688 | 60.8658 | 59.9936 | 61.5 | 0.55261 | 60.8552 | 59.9879 | 61.5 | 0.55078 | 47.5131 | 59.9994 | 48
0.56041 | 60.7825 | 59.9706 | 61.5 | 0.56363 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.56525 | 60.8658 | 59.9936 | 61.5 | 0.56097 | 60.877 | 59.9879 | 61.5 | 0.55908 | 47.5131 | 59.9994 | 48
0.56874 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.57199 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.57355 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.56934 | 60.877 | 59.9879 | 61.5 | 0.56744 | 47.5131 | 59.9994 | 48
0.57709 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.58032 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.58191 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.57764 | 60.877 | 59.9879 | 61.5 | 0.57574 | 47.5096 | 59.9994 | 48
0.58542 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.58865 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.59021 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.586 | 60.877 | 59.9879 | 61.5 | 0.58411 | 47.5096 | 59.9994 | 48
0.59375 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.59698 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.59857 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.5943 | 60.877 | 59.9879 | 61.5 | 0.59247 | 47.5096 | 59.9994 | 48
0.6021 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.60532 | 60.9645 | 59.9764 | 61.5 | 0.60687 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.60266 | 60.877 | 59.9879 | 61.5 | 0.60077 | 47.5096 | 59.9994 | 48
0.61043 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.61365 | 60.968 | 59.9764 | 61.5 | 0.61523 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.61096 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.60913 | 47.5097 | 59.9994 | 48
0.61876 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.62201 | 60.968 | 59.9764 | 61.5 | 0.62354 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.61932 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.61743 | 47.5097 | 59.9994 | 48
0.62711 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.63034 | 60.97 | 59.9764 | 61.5 | 0.6319 | 60.8719 | 59.9936 | 61.5 | 0.62762 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.62579 | 47.4985 | 59.9994 | 48
0.63544 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.63867 | 60.97 | 59.9764 | 61.5 | 0.6402 | 60.873 | 59.9936 | 61.5 | 0.63599 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.63409 | 47.4985 | 59.9994 | 48
0.64377 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.647 | 60.97 | 59.9764 | 61.5 | 0.64856 | 60.873 | 59.9936 | 61.5 | 0.64435 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.64246 | 47.4985 | 59.9994 | 48
0.65211 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.65533 | 60.97 | 59.9764 | 61.5 | 0.65692 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 0.65265 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.65076 | 47.4985 | 59.9994 | 48
0.66045 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.66367 | 61.014 | 59.9764 | 61.5 | 0.66522 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 0.66101 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.65912 | 47.4985 | 59.9994 | 48
0.66878 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.67203 | 61.014 | 59.9764 | 61.5 | 0.67358 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 0.66931 | 60.8859 | 59.9879 | 61.5 | 0.66742 | 47.4985 | 59.9994 | 48
0.67712 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.68036 | 60.9851 | 59.9764 | 61.5 | 0.68188 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 0.67767 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.67578 | 47.4986 | 59.9994 | 48
0.68546 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.68869 | 60.9851 | 59.9764 | 61.5 | 0.69025 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 0.68597 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.68408 | 47.4986 | 59.9994 | 48
0.69379 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.69702 | 60.9815 | 59.9764 | 61.5 | 0.69855 | 60.8763 | 59.9936 | 61.5 | 0.69434 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.69244 | 47.4987 | 59.9994 | 48
0.70213 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.70535 | 60.9815 | 59.9764 | 61.5 | 0.70691 | 60.8748 | 59.9936 | 61.5 | 0.7027 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.70081 | 47.4987 | 59.9994 | 48
0.71046 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.71368 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 0.71521 | 60.8748 | 59.9936 | 61.5 | 0.711 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.70911 | 47.5143 | 59.9994 | 48
0.7188 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.72205 | 60.9875 | 59.9764 | 61.5 | 0.72357 | 60.8748 | 59.9936 | 61.5 | 0.71936 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.71747 | 47.5143 | 59.9994 | 48
0.72714 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.73038 | 60.9913 | 59.9764 | 61.5 | 0.73193 | 60.8748 | 59.9936 | 61.5 | 0.72766 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.72577 | 47.515 | 59.9994 | 48
0.73547 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.73871 | 60.9913 | 59.9764 | 61.5 | 0.74023 | 60.8748 | 59.9936 | 61.5 | 0.73602 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.73413 | 47.515 | 59.9994 | 48
0.7438 | 60.7825 | 59.9764 | 61.5 | 0.74704 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 0.7486 | 60.8748 | 59.9936 | 61.5 | 0.74432 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.74243 | 47.515 | 59.9994 | 48
0.75215 | 60.7928 | 59.9764 | 61.5 | 0.75537 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 0.7569 | 60.8737 | 59.9936 | 61.5 | 0.75269 | 60.9054 | 59.9879 | 61.5 | 0.75079 | 47.515 | 59.9994 | 48
0.76048 | 60.7928 | 59.9764 | 61.5 | 0.76373 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 0.76526 | 60.8737 | 59.9936 | 61.5 | 0.76099 | 60.906 | 59.9936 | 61.5 | 0.75909 | 47.5191 | 59.9994 | 48
0.76883 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.77206 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 0.77356 | 60.9217 | 59.9936 | 61.5 | 0.76935 | 60.906 | 59.9936 | 61.5 | 0.76746 | 47.5191 | 59.9994 | 48
0.77716 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.7804 | 60.9907 | 59.9764 | 61.5 | 0.78192 | 60.9217 | 59.9936 | 61.5 | 0.77771 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.77576 | 47.5292 | 59.9994 | 48
0.78549 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.78873 | 60.9907 | 59.9764 | 61.5 | 0.79022 | 60.9217 | 59.9936 | 61.5 | 0.78601 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.78412 | 47.5292 | 59.9994 | 48
0.79384 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.79706 | 60.9907 | 59.9764 | 61.5 | 0.79858 | 60.9217 | 59.9936 | 61.5 | 0.79437 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.79242 | 47.5311 | 59.9994 | 48
0.80217 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.80539 | 60.9907 | 59.9764 | 61.5 | 0.80688 | 60.8955 | 59.9936 | 61.5 | 0.80267 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.80078 | 47.5311 | 59.9994 | 48
0.8105 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.81375 | 60.9922 | 59.9764 | 61.5 | 0.81525 | 60.8955 | 59.9936 | 61.5 | 0.81104 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.80908 | 47.5311 | 59.9994 | 48
0.81885 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.82208 | 60.9922 | 59.9764 | 61.5 | 0.82361 | 60.8955 | 59.9936 | 61.5 | 0.81934 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.81744 | 47.5311 | 59.9994 | 48
0.82718 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.83041 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 0.83191 | 60.8955 | 59.9936 | 61.5 | 0.8277 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.82581 | 47.5311 | 59.9994 | 48
0.83551 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.83875 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 0.84027 | 60.8978 | 59.9936 | 61.5 | 0.836 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.83411 | 47.5311 | 59.9994 | 48
0.84386 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.84708 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 0.84857 | 60.8978 | 59.9936 | 61.5 | 0.84436 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.84247 | 47.5322 | 59.9994 | 48
0.85219 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.85541 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 0.85693 | 60.8978 | 59.9936 | 61.5 | 0.85266 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.85077 | 47.5322 | 59.9994 | 48
0.86052 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.86377 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 0.86523 | 60.8978 | 59.9936 | 61.5 | 0.86102 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.85913 | 47.5265 | 59.9994 | 48
0.86887 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.8721 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 0.8736 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.86938 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.86743 | 47.5265 | 59.9994 | 48
0.8772 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.88043 | 61.0193 | 59.9764 | 61.5 | 0.8819 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.87769 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.87579 | 47.5265 | 59.9994 | 48
0.88553 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.88876 | 61.0193 | 59.9764 | 61.5 | 0.89026 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.88605 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.88409 | 47.5265 | 59.9994 | 48
0.89388 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.89709 | 61.0193 | 59.9764 | 61.5 | 0.89856 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.89435 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.89246 | 47.5265 | 59.9994 | 48
0.90221 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.90546 | 61.0193 | 59.9764 | 61.5 | 0.90692 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.90271 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.90076 | 47.5265 | 59.9994 | 48
0.91054 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.91379 | 60.9984 | 59.9764 | 61.5 | 0.91528 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.91101 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.90912 | 47.5312 | 59.9994 | 48
0.91888 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.92212 | 60.9984 | 59.9764 | 61.5 | 0.92358 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.91937 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.91742 | 47.5312 | 59.9994 | 48
0.92722 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.93045 | 60.9984 | 59.9764 | 61.5 | 0.93195 | 60.8919 | 59.9936 | 61.5 | 0.92767 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.92578 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.93555 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.93878 | 60.9984 | 59.9764 | 61.5 | 0.94025 | 60.884 | 59.9936 | 61.5 | 0.93604 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 0.93408 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.94389 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.94711 | 60.9984 | 59.9764 | 61.5 | 0.94861 | 60.884 | 59.9936 | 61.5 | 0.9444 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 0.94244 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.95222 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.95547 | 60.9984 | 59.9764 | 61.5 | 0.95691 | 60.8429 | 59.9936 | 61.5 | 0.9527 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 0.95081 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.96057 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.96381 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 0.96527 | 60.8429 | 59.9936 | 61.5 | 0.96106 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 0.95911 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.9689 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.97214 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 0.97357 | 60.8446 | 59.9936 | 61.5 | 0.96936 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 0.96747 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.97723 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.98047 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 0.98193 | 60.8446 | 59.9936 | 61.5 | 0.97772 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 0.97577 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.98558 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.9888 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 0.99023 | 60.8446 | 59.9936 | 61.5 | 0.98602 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 0.98413 | 47.5205 | 59.9994 | 48
0.99391 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 0.99713 | 60.9876 | 59.9764 | 61.5 | 0.9986 | 60.8446 | 59.9936 | 61.5 | 0.99438 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 0.99243 | 47.5088 | 59.9994 | 48
1.0022 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0055 | 60.9876 | 59.9764 | 61.5 | 1.007 | 60.8446 | 59.9936 | 61.5 | 1.0027 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0008 | 47.5088 | 59.9994 | 48
1.0106 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0138 | 60.9876 | 59.9764 | 61.5 | 1.0153 | 60.8446 | 59.9936 | 61.5 | 1.011 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0091 | 47.5088 | 59.9994 | 48
1.0189 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0222 | 60.9876 | 59.9764 | 61.5 | 1.0236 | 60.8337 | 59.9936 | 61.5 | 1.0193 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0175 | 47.5088 | 59.9994 | 48
1.0273 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0305 | 60.9902 | 59.9764 | 61.5 | 1.0319 | 60.8337 | 59.9936 | 61.5 | 1.0277 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0258 | 47.5095 | 59.9994 | 48
1.0356 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0388 | 60.9902 | 59.9764 | 61.5 | 1.0403 | 60.8401 | 59.9936 | 61.5 | 1.0361 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0341 | 47.5095 | 59.9994 | 48
1.0439 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0471 | 60.9902 | 59.9764 | 61.5 | 1.0486 | 60.8401 | 59.9936 | 61.5 | 1.0444 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0424 | 47.5095 | 59.9994 | 48
1.0523 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0555 | 60.9902 | 59.9764 | 61.5 | 1.0569 | 60.8401 | 59.9936 | 61.5 | 1.0527 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0508 | 47.5095 | 59.9994 | 48
1.0606 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0638 | 61.0058 | 59.9764 | 61.5 | 1.0652 | 60.8401 | 59.9936 | 61.5 | 1.061 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0591 | 47.5122 | 59.9994 | 48
1.0689 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0722 | 61.0058 | 59.9764 | 61.5 | 1.0736 | 60.8371 | 59.9936 | 61.5 | 1.0694 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0674 | 47.5122 | 59.9994 | 48
1.0773 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0805 | 61.0058 | 59.9764 | 61.5 | 1.082 | 60.8371 | 59.9936 | 61.5 | 1.0777 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0758 | 47.5146 | 59.9994 | 48
1.0856 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0888 | 61.0058 | 59.9764 | 61.5 | 1.0903 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.0861 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0841 | 47.5146 | 59.9994 | 48
1.0939 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.0972 | 61.0211 | 59.9764 | 61.5 | 1.0986 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.0944 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.0925 | 47.5146 | 59.9994 | 48
1.1023 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1055 | 61.0211 | 59.9764 | 61.5 | 1.1069 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1027 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.1008 | 47.5146 | 59.9994 | 48
1.1106 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1139 | 61.0211 | 59.9764 | 61.5 | 1.1153 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.111 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.1091 | 47.5092 | 59.9994 | 48
1.119 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1222 | 61.0211 | 59.9764 | 61.5 | 1.1236 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1194 | 60.9015 | 59.9936 | 61.5 | 1.1174 | 47.5092 | 59.9994 | 48
1.1273 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1305 | 61.0211 | 59.9764 | 61.5 | 1.132 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1277 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1258 | 47.5092 | 59.9994 | 48
1.1356 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1389 | 61.0211 | 59.9764 | 61.5 | 1.1403 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.136 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1341 | 47.5092 | 59.9994 | 48
1.144 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1472 | 61.023 | 59.9764 | 61.5 | 1.1486 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1444 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1425 | 47.5202 | 59.9994 | 48
1.1523 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1555 | 61.023 | 59.9764 | 61.5 | 1.157 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1527 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1508 | 47.5202 | 59.9994 | 48
1.1606 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1639 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.1653 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1611 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1591 | 47.5155 | 59.9994 | 48
1.169 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1722 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.1736 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1694 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1674 | 47.5155 | 59.9994 | 48
1.1773 | 60.7883 | 59.9764 | 61.5 | 1.1805 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.1819 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1777 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1758 | 47.5169 | 59.9994 | 48
1.1857 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.1889 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.1903 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.186 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1841 | 47.5169 | 59.9994 | 48
1.194 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.1972 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.1986 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.1944 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.1924 | 47.5203 | 59.9994 | 48
1.2023 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2056 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.207 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.2028 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2008 | 47.5203 | 59.9994 | 48
1.2107 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2139 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.2153 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.2111 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2091 | 47.516 | 59.9994 | 48
1.219 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2222 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.2236 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.2194 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2175 | 47.516 | 59.9994 | 48
1.2273 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2306 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.232 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.2277 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2258 | 47.516 | 59.9994 | 48
1.2357 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2389 | 61.0228 | 59.9764 | 61.5 | 1.2403 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.2361 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2341 | 47.516 | 59.9994 | 48
1.244 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2473 | 61.017 | 59.9764 | 61.5 | 1.2487 | 60.8399 | 59.9879 | 61.5 | 1.2444 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2424 | 47.5176 | 59.9994 | 48
1.2523 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2556 | 61.017 | 59.9764 | 61.5 | 1.257 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.2527 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2508 | 47.5176 | 59.9994 | 48
1.2607 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2639 | 61.0047 | 59.9764 | 61.5 | 1.2653 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.261 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2591 | 47.519 | 59.9994 | 48
1.269 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2722 | 61.0047 | 59.9764 | 61.5 | 1.2736 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.2694 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2675 | 47.519 | 59.9994 | 48
1.2774 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2806 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.282 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.2777 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2758 | 47.5115 | 59.9994 | 48
1.2857 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2889 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.2903 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.2861 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2841 | 47.5115 | 59.9994 | 48
1.294 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.2973 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.2986 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.2944 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.2924 | 47.506 | 59.9994 | 48
1.3024 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3056 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.307 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.3027 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3008 | 47.506 | 59.9994 | 48
1.3107 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3139 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.3153 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.3111 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3091 | 47.506 | 59.9994 | 48
1.319 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3223 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.3237 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.3194 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3174 | 47.506 | 59.9994 | 48
1.3274 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3306 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.332 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.3278 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3258 | 47.4771 | 59.9994 | 48
1.3357 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.339 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.3403 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.3361 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3341 | 47.4771 | 59.9994 | 48
1.3441 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3473 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.3486 | 60.8399 | 59.9936 | 61.5 | 1.3444 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3425 | 47.4757 | 59.9994 | 48
1.3524 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3556 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.357 | 60.8513 | 59.9936 | 61.5 | 1.3527 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3508 | 47.4757 | 59.9994 | 48
1.3607 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.364 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.3653 | 60.8513 | 59.9936 | 61.5 | 1.3611 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3591 | 47.4757 | 59.9994 | 48
1.3691 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3723 | 60.9591 | 59.9764 | 61.5 | 1.3737 | 60.8523 | 59.9936 | 61.5 | 1.3694 | 60.9033 | 59.9936 | 61.5 | 1.3674 | 47.4757 | 59.9994 | 48
1.3774 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3806 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.382 | 60.8523 | 59.9936 | 61.5 | 1.3777 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.3758 | 47.4877 | 59.9994 | 48
1.3857 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.389 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.3903 | 60.8454 | 59.9936 | 61.5 | 1.3861 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.3841 | 47.4877 | 59.9994 | 48
1.3941 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.3973 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.3987 | 60.8454 | 59.9936 | 61.5 | 1.3944 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.3925 | 47.4877 | 59.9994 | 48
1.4024 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.4056 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.407 | 60.8798 | 59.9936 | 61.5 | 1.4028 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4008 | 47.4877 | 59.9994 | 48
1.4107 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.414 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.4153 | 60.8798 | 59.9936 | 61.5 | 1.4111 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4091 | 47.4863 | 59.9994 | 48
1.4191 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.4223 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.4236 | 60.8798 | 59.9936 | 61.5 | 1.4194 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4174 | 47.4863 | 59.9994 | 48
1.4274 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.4306 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.432 | 60.8798 | 59.9936 | 61.5 | 1.4277 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4258 | 47.4863 | 59.9994 | 48
1.4357 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.439 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.4403 | 60.8798 | 59.9936 | 61.5 | 1.4361 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4341 | 47.4863 | 59.9994 | 48
1.4441 | 60.786 | 59.9764 | 61.5 | 1.4473 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.4487 | 60.8798 | 59.9936 | 61.5 | 1.4444 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4424 | 47.4962 | 59.9994 | 48
1.4524 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.4557 | 60.958 | 59.9764 | 61.5 | 1.457 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 1.4528 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4508 | 47.4962 | 59.9994 | 48
1.4608 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.464 | 60.949 | 59.9764 | 61.5 | 1.4653 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 1.4611 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4591 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.4691 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.4723 | 60.949 | 59.9764 | 61.5 | 1.4737 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 1.4694 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4675 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.4774 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.4807 | 60.949 | 59.9764 | 61.5 | 1.482 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 1.4778 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4758 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.4858 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.489 | 60.949 | 59.9764 | 61.5 | 1.4904 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 1.4861 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4841 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.4941 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.4973 | 60.949 | 59.9764 | 61.5 | 1.4987 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 1.4944 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.4924 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.5024 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.5057 | 60.949 | 59.9764 | 61.5 | 1.507 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 1.5027 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5008 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.5108 | 60.7892 | 59.9764 | 61.5 | 1.514 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 1.5153 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 1.5111 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5091 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.5191 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5223 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 1.5237 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5194 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5175 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.5275 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5307 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 1.532 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5278 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5258 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.5358 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.539 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 1.5403 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5361 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5341 | 47.4914 | 59.9936 | 48
1.5441 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5474 | 60.946 | 59.9764 | 61.5 | 1.5486 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5444 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5425 | 47.4862 | 59.9936 | 48
1.5525 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5557 | 60.946 | 59.9764 | 61.5 | 1.557 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5528 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5508 | 47.4862 | 59.9936 | 48
1.5608 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.564 | 60.9745 | 59.9764 | 61.5 | 1.5654 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5611 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5591 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.5691 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5724 | 60.9745 | 59.9764 | 61.5 | 1.5737 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5695 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5674 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.5775 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5807 | 60.9745 | 59.9764 | 61.5 | 1.582 | 60.8867 | 59.9936 | 61.5 | 1.5778 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5758 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.5858 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5891 | 60.9745 | 59.9764 | 61.5 | 1.5903 | 60.8867 | 59.9879 | 61.5 | 1.5861 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5841 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.5941 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.5974 | 61.0075 | 59.9764 | 61.5 | 1.5987 | 60.8867 | 59.9879 | 61.5 | 1.5944 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.5925 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6025 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6057 | 61.0075 | 59.9764 | 61.5 | 1.607 | 60.8867 | 59.9879 | 61.5 | 1.6028 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.6008 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6108 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.614 | 61.0006 | 59.9764 | 61.5 | 1.6154 | 60.8867 | 59.9879 | 61.5 | 1.6111 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.6091 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6192 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6224 | 61.0006 | 59.9764 | 61.5 | 1.6237 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6194 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.6175 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6275 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6307 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 1.632 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6277 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.6258 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6358 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6391 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 1.6404 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6361 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 1.6342 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6442 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6474 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 1.6487 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6445 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.6425 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6525 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6557 | 60.9969 | 59.9764 | 61.5 | 1.657 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6528 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.6508 | 47.4861 | 59.9936 | 48
1.6608 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6641 | 60.9942 | 59.9764 | 61.5 | 1.6653 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6611 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.6591 | 47.482 | 59.9936 | 48
1.6692 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6724 | 60.9942 | 59.9764 | 61.5 | 1.6737 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6694 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.6675 | 47.482 | 59.9936 | 48
1.6775 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6808 | 60.9942 | 59.9764 | 61.5 | 1.682 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6778 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.6758 | 47.482 | 59.9936 | 48
1.6859 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6891 | 60.9942 | 59.9764 | 61.5 | 1.6904 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6861 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.6841 | 47.482 | 59.9936 | 48
1.6942 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.6974 | 60.9942 | 59.9764 | 61.5 | 1.6987 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.6945 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.6925 | 47.4849 | 59.9936 | 48
1.7025 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.7057 | 60.9942 | 59.9764 | 61.5 | 1.707 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.7028 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7008 | 47.4849 | 59.9936 | 48
1.7109 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.7141 | 60.9896 | 59.9764 | 61.5 | 1.7154 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.7111 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7092 | 47.4849 | 59.9936 | 48
1.7192 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.7224 | 60.9896 | 59.9764 | 61.5 | 1.7237 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.7194 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7175 | 47.4849 | 59.9936 | 48
1.7275 | 60.8097 | 59.9764 | 61.5 | 1.7308 | 60.9896 | 59.9764 | 61.5 | 1.7321 | 60.8612 | 59.9879 | 61.5 | 1.7278 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7258 | 47.5235 | 59.9936 | 48
1.7359 | 60.8117 | 59.9764 | 61.5 | 1.7391 | 60.9896 | 59.9764 | 61.5 | 1.7404 | 60.8633 | 59.9879 | 61.5 | 1.7361 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7341 | 47.5235 | 59.9936 | 48
1.7442 | 60.8117 | 59.9764 | 61.5 | 1.7474 | 60.9902 | 59.9764 | 61.5 | 1.7487 | 60.8633 | 59.9879 | 61.5 | 1.7444 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7425 | 47.5235 | 59.9936 | 48
1.7525 | 60.8425 | 59.9764 | 61.5 | 1.7558 | 60.9902 | 59.9764 | 61.5 | 1.757 | 60.8633 | 59.9879 | 61.5 | 1.7528 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7508 | 47.5235 | 59.9936 | 48
1.7609 | 60.8425 | 59.9764 | 61.5 | 1.7641 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.7654 | 60.8633 | 59.9879 | 61.5 | 1.7611 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7592 | 47.5195 | 59.9936 | 48
1.7692 | 60.8323 | 59.9764 | 61.5 | 1.7725 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.7737 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.7695 | 60.833 | 59.9936 | 61.5 | 1.7675 | 47.5195 | 59.9936 | 48
1.7776 | 60.8323 | 59.9764 | 61.5 | 1.7808 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.782 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.7778 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.7758 | 47.5195 | 59.9936 | 48
1.7859 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.7891 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.7904 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.7861 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.7842 | 47.5195 | 59.9936 | 48
1.7942 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.7975 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.7987 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.7944 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.7925 | 47.5195 | 59.9936 | 48
1.8026 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8058 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.8071 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8028 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.8008 | 47.5195 | 59.9936 | 48
1.8109 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8141 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.8154 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8111 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.8091 | 47.5334 | 59.9936 | 48
1.8192 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8225 | 60.985 | 59.9764 | 61.5 | 1.8237 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8195 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.8175 | 47.5334 | 59.9936 | 48
1.8276 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8308 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 1.832 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8278 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.8258 | 47.5279 | 59.9936 | 48
1.8359 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8391 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 1.8404 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8361 | 60.8331 | 59.9936 | 61.5 | 1.8342 | 47.5279 | 59.9936 | 48
1.8442 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8475 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.8488 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8445 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.8425 | 47.5279 | 59.9936 | 48
1.8526 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8558 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.8571 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8528 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.8508 | 47.5279 | 59.9936 | 48
1.8609 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8642 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.8654 | 60.8575 | 59.9879 | 61.5 | 1.8611 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.8591 | 47.5279 | 59.9936 | 48
1.8693 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8725 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.8737 | 60.8457 | 59.9879 | 61.5 | 1.8694 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.8675 | 47.5279 | 59.9936 | 48
1.8776 | 60.8319 | 59.9764 | 61.5 | 1.8808 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.8821 | 60.8457 | 59.9879 | 61.5 | 1.8778 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.8759 | 47.5299 | 59.9936 | 48
1.8859 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.8892 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.8904 | 60.8599 | 59.9879 | 61.5 | 1.8861 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.8842 | 47.5299 | 59.9936 | 48
1.8943 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.8975 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.8987 | 60.8599 | 59.9879 | 61.5 | 1.8945 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.8925 | 47.5643 | 59.9936 | 48
1.9026 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9058 | 60.9318 | 59.9764 | 61.5 | 1.9071 | 60.8599 | 59.9879 | 61.5 | 1.9028 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.9008 | 47.5643 | 59.9936 | 48
1.9109 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9142 | 60.9229 | 59.9764 | 61.5 | 1.9154 | 60.8599 | 59.9879 | 61.5 | 1.9111 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.9092 | 47.5642 | 59.9936 | 48
1.9193 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9225 | 60.9229 | 59.9764 | 61.5 | 1.9238 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9195 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.9175 | 47.5642 | 59.9936 | 48
1.9276 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9308 | 60.9372 | 59.9764 | 61.5 | 1.9321 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9278 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.9258 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.9359 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9392 | 60.9372 | 59.9764 | 61.5 | 1.9404 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9362 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.9341 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.9443 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9475 | 60.9378 | 59.9764 | 61.5 | 1.9487 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9445 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.9425 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.9526 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9558 | 60.9378 | 59.9764 | 61.5 | 1.9571 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9528 | 60.8348 | 59.9936 | 61.5 | 1.9508 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.961 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9642 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 1.9654 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9611 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 1.9592 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.9693 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9725 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 1.9738 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9695 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 1.9675 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.9776 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9809 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 1.9821 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9778 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 1.9758 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.986 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9892 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 1.9904 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9861 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 1.9842 | 47.5701 | 59.9936 | 48
1.9943 | 60.8331 | 59.9764 | 61.5 | 1.9975 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 1.9988 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 1.9945 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 1.9925 | 47.5701 | 59.9936 | 48
2.0026 | 60.8353 | 59.9764 | 61.5 | 2.0059 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 2.0071 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 2.0028 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 2.0009 | 47.5701 | 59.9936 | 48
2.011 | 60.8353 | 59.9764 | 61.5 | 2.0142 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 2.0154 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 2.0112 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 2.0092 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.0193 | 60.8377 | 59.9764 | 61.5 | 2.0226 | 60.9316 | 59.9764 | 61.5 | 2.0237 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 2.0195 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 2.0175 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.0276 | 60.8377 | 59.9764 | 61.5 | 2.0309 | 60.9402 | 59.9764 | 61.5 | 2.0321 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 2.0278 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 2.0258 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.036 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0392 | 60.9402 | 59.9764 | 61.5 | 2.0404 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 2.0361 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 2.0342 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.0443 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0475 | 60.9402 | 59.9764 | 61.5 | 2.0488 | 60.8585 | 59.9936 | 61.5 | 2.0445 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 2.0425 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.0527 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0559 | 60.9402 | 59.9764 | 61.5 | 2.0571 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 2.0528 | 60.8353 | 59.9936 | 61.5 | 2.0508 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.061 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0642 | 60.9502 | 59.9764 | 61.5 | 2.0654 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 2.0612 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0592 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.0693 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0726 | 60.9502 | 59.9764 | 61.5 | 2.0737 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0695 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0675 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.0777 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0809 | 60.9823 | 59.9764 | 61.5 | 2.0821 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0778 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0759 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.086 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0892 | 60.9823 | 59.9764 | 61.5 | 2.0905 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0862 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0842 | 47.5488 | 59.9936 | 48
2.0943 | 60.829 | 59.9764 | 61.5 | 2.0976 | 60.9823 | 59.9764 | 61.5 | 2.0988 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0945 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.0925 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.1027 | 60.8296 | 59.9764 | 61.5 | 2.1059 | 60.9823 | 59.9764 | 61.5 | 2.1071 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1028 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1008 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.111 | 60.8296 | 59.9764 | 61.5 | 2.1143 | 60.9823 | 59.9764 | 61.5 | 2.1154 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1111 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1092 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.1194 | 60.8299 | 59.9764 | 61.5 | 2.1226 | 60.9823 | 59.9764 | 61.5 | 2.1238 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1195 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1175 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.1277 | 60.8299 | 59.9764 | 61.5 | 2.1309 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.1321 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1278 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1259 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.136 | 60.8314 | 59.9764 | 61.5 | 2.1393 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.1404 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1362 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1342 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.1444 | 60.8314 | 59.9764 | 61.5 | 2.1476 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.1487 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1445 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1425 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.1527 | 60.8397 | 59.9764 | 61.5 | 2.1559 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.1571 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1528 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1509 | 47.5277 | 59.9936 | 48
2.161 | 60.8397 | 59.9764 | 61.5 | 2.1643 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.1655 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1612 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1592 | 47.5311 | 59.9936 | 48
2.1694 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.1726 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.1738 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1695 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1675 | 47.5311 | 59.9936 | 48
2.1777 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.1809 | 60.9913 | 59.9764 | 61.5 | 2.1821 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1779 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1758 | 47.5364 | 59.9936 | 48
2.1861 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.1893 | 60.9913 | 59.9764 | 61.5 | 2.1904 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 2.1862 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1842 | 47.5364 | 59.9936 | 48
2.1944 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.1976 | 60.9951 | 59.9764 | 61.5 | 2.1988 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 2.1945 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.1925 | 47.5389 | 59.9936 | 48
2.2027 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.206 | 60.9951 | 59.9764 | 61.5 | 2.2071 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 2.2028 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2009 | 47.5389 | 59.9936 | 48
2.2111 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.2143 | 60.9951 | 59.9764 | 61.5 | 2.2155 | 60.856 | 59.9936 | 61.5 | 2.2112 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2092 | 47.5389 | 59.9936 | 48
2.2194 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.2226 | 60.9951 | 59.9764 | 61.5 | 2.2238 | 60.8644 | 59.9936 | 61.5 | 2.2195 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2175 | 47.5389 | 59.9936 | 48
2.2277 | 60.8492 | 59.9764 | 61.5 | 2.231 | 61.0124 | 59.9764 | 61.5 | 2.2321 | 60.8644 | 59.9936 | 61.5 | 2.2278 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2259 | 47.5389 | 59.9936 | 48
2.2361 | 60.8527 | 59.9764 | 61.5 | 2.2393 | 61.0124 | 59.9764 | 61.5 | 2.2404 | 60.8659 | 59.9936 | 61.5 | 2.2361 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2342 | 47.5389 | 59.9936 | 48
2.2444 | 60.8527 | 59.9764 | 61.5 | 2.2477 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.2488 | 60.8659 | 59.9936 | 61.5 | 2.2445 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2426 | 47.5352 | 59.9936 | 48
2.2527 | 60.8527 | 59.9764 | 61.5 | 2.256 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.2571 | 60.8659 | 59.9936 | 61.5 | 2.2529 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2509 | 47.5352 | 59.9936 | 48
2.2611 | 60.8527 | 59.9764 | 61.5 | 2.2643 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.2654 | 60.8659 | 59.9936 | 61.5 | 2.2612 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2592 | 47.5375 | 59.9936 | 48
2.2694 | 60.8526 | 59.9764 | 61.5 | 2.2726 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.2738 | 60.8465 | 59.9936 | 61.5 | 2.2695 | 60.8635 | 59.9936 | 61.5 | 2.2675 | 47.5375 | 59.9936 | 48
2.2778 | 60.8526 | 59.9764 | 61.5 | 2.281 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.2821 | 60.8465 | 59.9936 | 61.5 | 2.2778 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.2759 | 47.5375 | 59.9936 | 48
2.2861 | 60.8526 | 59.9764 | 61.5 | 2.2893 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.2905 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5 | 2.2862 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.2842 | 47.5375 | 59.9936 | 48
2.2944 | 60.8526 | 59.9764 | 61.5 | 2.2977 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.2988 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5 | 2.2945 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.2925 | 47.5324 | 59.9879 | 48
2.3028 | 60.8602 | 59.9764 | 61.5 | 2.306 | 61.0101 | 59.9764 | 61.5 | 2.3071 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5 | 2.3029 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3009 | 47.5324 | 59.9879 | 48
2.3111 | 60.8602 | 59.9764 | 61.5 | 2.3143 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 2.3154 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5 | 2.3112 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3092 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3194 | 60.8602 | 59.9764 | 61.5 | 2.3227 | 61.0069 | 59.9764 | 61.5 | 2.3238 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5 | 2.3195 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3176 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3278 | 60.8602 | 59.9764 | 61.5 | 2.331 | 61.0017 | 59.9764 | 61.5 | 2.3321 | 60.8813 | 59.9936 | 61.5 | 2.3278 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3259 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3361 | 60.8628 | 59.9764 | 61.5 | 2.3393 | 61.0017 | 59.9764 | 61.5 | 2.3405 | 60.8795 | 59.9936 | 61.5 | 2.3362 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3342 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3444 | 60.8628 | 59.9764 | 61.5 | 2.3477 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.3488 | 60.8795 | 59.9936 | 61.5 | 2.3445 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3425 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3528 | 60.871 | 59.9764 | 61.5 | 2.356 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.3571 | 60.8783 | 59.9936 | 61.5 | 2.3528 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3509 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3611 | 60.871 | 59.9764 | 61.5 | 2.3643 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.3655 | 60.8783 | 59.9936 | 61.5 | 2.3612 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3592 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3694 | 60.871 | 59.9764 | 61.5 | 2.3727 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.3738 | 60.8783 | 59.9936 | 61.5 | 2.3695 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3676 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3778 | 60.871 | 59.9764 | 61.5 | 2.381 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.3821 | 60.8783 | 59.9936 | 61.5 | 2.3779 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3759 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3861 | 60.8352 | 59.9764 | 61.5 | 2.3894 | 60.9799 | 59.9764 | 61.5 | 2.3904 | 60.8783 | 59.9936 | 61.5 | 2.3862 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3842 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.3945 | 60.8352 | 59.9764 | 61.5 | 2.3977 | 60.9287 | 59.9764 | 61.5 | 2.3988 | 60.8783 | 59.9936 | 61.5 | 2.3945 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.3926 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4028 | 60.8352 | 59.9764 | 61.5 | 2.406 | 60.9287 | 59.9764 | 61.5 | 2.4071 | 60.8706 | 59.9936 | 61.5 | 2.4028 | 60.8655 | 59.9936 | 61.5 | 2.4009 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4111 | 60.8352 | 59.9764 | 61.5 | 2.4144 | 60.9225 | 59.9764 | 61.5 | 2.4155 | 60.8706 | 59.9936 | 61.5 | 2.4112 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4092 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4195 | 60.8381 | 59.9764 | 61.5 | 2.4227 | 60.9225 | 59.9764 | 61.5 | 2.4238 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4195 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4175 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4278 | 60.8381 | 59.9764 | 61.5 | 2.431 | 60.9225 | 59.9764 | 61.5 | 2.4321 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4279 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4259 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4361 | 60.8345 | 59.9764 | 61.5 | 2.4394 | 60.9225 | 59.9764 | 61.5 | 2.4405 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4362 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4342 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4445 | 60.8345 | 59.9764 | 61.5 | 2.4477 | 60.9219 | 59.9764 | 61.5 | 2.4488 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4445 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4426 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4528 | 60.8345 | 59.9764 | 61.5 | 2.4561 | 60.9219 | 59.9764 | 61.5 | 2.4572 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4529 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4509 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4612 | 60.8345 | 59.9764 | 61.5 | 2.4644 | 60.9224 | 59.9764 | 61.5 | 2.4655 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4612 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4592 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4695 | 60.8188 | 59.9764 | 61.5 | 2.4727 | 60.9224 | 59.9764 | 61.5 | 2.4738 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4695 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4676 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4778 | 60.8188 | 59.9764 | 61.5 | 2.481 | 60.9215 | 59.9764 | 61.5 | 2.4821 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4778 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4759 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4862 | 60.8188 | 59.9764 | 61.5 | 2.4894 | 60.9215 | 59.9764 | 61.5 | 2.4905 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4862 | 60.8657 | 59.9936 | 61.5 | 2.4843 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.4945 | 60.8188 | 59.9764 | 61.5 | 2.4977 | 60.9248 | 59.9764 | 61.5 | 2.4988 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.4945 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.4926 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.5028 | 60.8215 | 59.9764 | 61.5 | 2.5061 | 60.9248 | 59.9764 | 61.5 | 2.5071 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5029 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5009 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.5112 | 60.8215 | 59.9764 | 61.5 | 2.5144 | 60.9248 | 59.9764 | 61.5 | 2.5155 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5112 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5093 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.5195 | 60.8211 | 59.9764 | 61.5 | 2.5227 | 60.9248 | 59.9764 | 61.5 | 2.5238 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5195 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5176 | 47.5031 | 59.9879 | 48
2.5278 | 60.8211 | 59.9764 | 61.5 | 2.5311 | 60.9229 | 59.9764 | 61.5 | 2.5322 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5279 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5259 | 47.5 | 59.9879 | 48
2.5362 | 60.8451 | 59.9764 | 61.5 | 2.5394 | 60.9229 | 59.9764 | 61.5 | 2.5405 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5362 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5342 | 47.5 | 59.9879 | 48
2.5445 | 60.8451 | 59.9764 | 61.5 | 2.5478 | 60.9229 | 59.9764 | 61.5 | 2.5488 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5446 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5426 | 47.5 | 59.9879 | 48
2.5529 | 60.8349 | 59.9764 | 61.5 | 2.5561 | 60.9229 | 59.9764 | 61.5 | 2.5571 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5529 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5509 | 47.5 | 59.9879 | 48
2.5612 | 60.8349 | 59.9764 | 61.5 | 2.5644 | 60.9338 | 59.9764 | 61.5 | 2.5655 | 60.8706 | 59.9879 | 61.5 | 2.5612 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5593 | 47.5294 | 59.9879 | 48
2.5695 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.5728 | 60.9338 | 59.9764 | 61.5 | 2.5739 | 60.8669 | 59.9879 | 61.5 | 2.5695 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5676 | 47.5294 | 59.9879 | 48
2.5779 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.5811 | 60.9372 | 59.9764 | 61.5 | 2.5822 | 60.8669 | 59.9879 | 61.5 | 2.5779 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5759 | 47.5294 | 59.9879 | 48
2.5862 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.5894 | 60.9372 | 59.9764 | 61.5 | 2.5905 | 60.8669 | 59.9879 | 61.5 | 2.5862 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5843 | 47.5294 | 59.9879 | 48
2.5945 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.5978 | 60.9372 | 59.9764 | 61.5 | 2.5988 | 60.8669 | 59.9879 | 61.5 | 2.5945 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.5926 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6029 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.6061 | 60.9372 | 59.9764 | 61.5 | 2.6072 | 60.8669 | 59.9879 | 61.5 | 2.6029 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.601 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6112 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.6144 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 2.6155 | 60.8669 | 59.9879 | 61.5 | 2.6112 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.6093 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6195 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.6228 | 60.945 | 59.9764 | 61.5 | 2.6238 | 60.8687 | 59.9879 | 61.5 | 2.6196 | 60.8628 | 59.9936 | 61.5 | 2.6176 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6279 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.6311 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 2.6322 | 60.8687 | 59.9879 | 61.5 | 2.6279 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6259 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6362 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.6395 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 2.6405 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6362 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6343 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6445 | 60.8323 | 59.9879 | 61.5 | 2.6478 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 2.6489 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6445 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6426 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6529 | 60.8404 | 59.9879 | 61.5 | 2.6561 | 60.9538 | 59.9764 | 61.5 | 2.6572 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6529 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6509 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6612 | 60.8404 | 59.9879 | 61.5 | 2.6645 | 60.9486 | 59.9764 | 61.5 | 2.6655 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6612 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6593 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6696 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5 | 2.6728 | 60.9486 | 59.9764 | 61.5 | 2.6738 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6696 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6676 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6779 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5 | 2.6812 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 2.6822 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6779 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.676 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6862 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5 | 2.6895 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 2.6905 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6862 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6843 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.6945 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5 | 2.6978 | 60.9607 | 59.9764 | 61.5 | 2.6989 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.6946 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.6926 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.7029 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5 | 2.7061 | 60.9607 | 59.9764 | 61.5 | 2.7072 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.7029 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7009 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.7112 | 60.8539 | 59.9879 | 61.5 | 2.7145 | 60.9607 | 59.9764 | 61.5 | 2.7155 | 60.8697 | 59.9879 | 61.5 | 2.7112 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7093 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.7196 | 60.8166 | 59.9879 | 61.5 | 2.7228 | 60.9607 | 59.9764 | 61.5 | 2.7239 | 60.8668 | 59.9879 | 61.5 | 2.7195 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7177 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.7279 | 60.8166 | 59.9879 | 61.5 | 2.7312 | 60.9607 | 59.9764 | 61.5 | 2.7322 | 60.8668 | 59.9879 | 61.5 | 2.7279 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.726 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.7362 | 60.8141 | 59.9879 | 61.5 | 2.7395 | 60.9607 | 59.9764 | 61.5 | 2.7405 | 60.8624 | 59.9879 | 61.5 | 2.7362 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7343 | 47.5262 | 59.9879 | 48
2.7446 | 60.8141 | 59.9879 | 61.5 | 2.7478 | 60.9643 | 59.9764 | 61.5 | 2.7488 | 60.8624 | 59.9879 | 61.5 | 2.7446 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7426 | 47.5257 | 59.9879 | 48
2.7529 | 60.8108 | 59.9879 | 61.5 | 2.7562 | 60.9643 | 59.9764 | 61.5 | 2.7572 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.7529 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.751 | 47.5257 | 59.9879 | 48
2.7612 | 60.8108 | 59.9879 | 61.5 | 2.7645 | 60.9643 | 59.9764 | 61.5 | 2.7655 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.7612 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7593 | 47.5257 | 59.9879 | 48
2.7696 | 60.8168 | 59.9879 | 61.5 | 2.7729 | 60.9643 | 59.9764 | 61.5 | 2.7739 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.7695 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7676 | 47.5257 | 59.9879 | 48
2.7779 | 60.8168 | 59.9879 | 61.5 | 2.7812 | 60.9628 | 59.9764 | 61.5 | 2.7822 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.7779 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7759 | 47.5257 | 59.9879 | 48
2.7862 | 60.8168 | 59.9879 | 61.5 | 2.7895 | 60.9628 | 59.9764 | 61.5 | 2.7905 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.7863 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7843 | 47.5257 | 59.9879 | 48
2.7946 | 60.8168 | 59.9879 | 61.5 | 2.7979 | 60.9564 | 59.9764 | 61.5 | 2.7989 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.7946 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.7927 | 47.5257 | 59.9936 | 48
2.8029 | 60.8168 | 59.9879 | 61.5 | 2.8062 | 60.9564 | 59.9764 | 61.5 | 2.8072 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8029 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.801 | 47.5257 | 59.9936 | 48
2.8112 | 60.8168 | 59.9879 | 61.5 | 2.8145 | 60.9564 | 59.9764 | 61.5 | 2.8156 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8112 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.8093 | 47.5257 | 59.9936 | 48
2.8196 | 60.8187 | 59.9879 | 61.5 | 2.8229 | 60.9564 | 59.9764 | 61.5 | 2.8239 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8196 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.8176 | 47.5257 | 59.9936 | 48
2.8279 | 60.8187 | 59.9879 | 61.5 | 2.8312 | 60.9578 | 59.9764 | 61.5 | 2.8322 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8279 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.826 | 47.5285 | 59.9936 | 48
2.8363 | 60.8187 | 59.9879 | 61.5 | 2.8395 | 60.9578 | 59.9764 | 61.5 | 2.8405 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8362 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.8343 | 47.5285 | 59.9936 | 48
2.8446 | 60.8187 | 59.9879 | 61.5 | 2.8479 | 60.9522 | 59.9764 | 61.5 | 2.8489 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8445 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.8427 | 47.5314 | 59.9936 | 48
2.8529 | 60.8194 | 59.9879 | 61.5 | 2.8562 | 60.9522 | 59.9764 | 61.5 | 2.8572 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8529 | 60.8665 | 59.9936 | 61.5 | 2.851 | 47.5314 | 59.9936 | 48
2.8613 | 60.8194 | 59.9879 | 61.5 | 2.8645 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.8655 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8613 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.8593 | 47.5307 | 59.9936 | 48
2.8696 | 60.8194 | 59.9879 | 61.5 | 2.8729 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.8739 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8696 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.8677 | 47.5307 | 59.9936 | 48
2.8779 | 60.8194 | 59.9879 | 61.5 | 2.8812 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.8822 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8779 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.876 | 47.574 | 59.9936 | 48
2.8863 | 60.8125 | 59.9879 | 61.5 | 2.8896 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.8906 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8862 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.8843 | 47.574 | 59.9936 | 48
2.8946 | 60.8125 | 59.9879 | 61.5 | 2.8979 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.8989 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 2.8946 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.8926 | 47.578 | 59.9936 | 48
2.9029 | 60.8125 | 59.9879 | 61.5 | 2.9062 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9072 | 60.8625 | 59.9936 | 61.5 | 2.9029 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.901 | 47.578 | 59.9936 | 48
2.9113 | 60.8125 | 59.9879 | 61.5 | 2.9146 | 60.9533 | 59.9764 | 61.5 | 2.9155 | 60.8625 | 59.9936 | 61.5 | 2.9113 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.9093 | 47.5755 | 59.9936 | 48
2.9196 | 60.8125 | 59.9879 | 61.5 | 2.9229 | 60.9533 | 59.9764 | 61.5 | 2.9239 | 60.8625 | 59.9936 | 61.5 | 2.9196 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.9177 | 47.5755 | 59.9936 | 48
2.9279 | 60.8125 | 59.9879 | 61.5 | 2.9312 | 60.9533 | 59.9764 | 61.5 | 2.9322 | 60.8625 | 59.9936 | 61.5 | 2.9279 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.926 | 47.5742 | 59.9936 | 48
2.9363 | 60.8086 | 59.9879 | 61.5 | 2.9396 | 60.9533 | 59.9764 | 61.5 | 2.9406 | 60.8641 | 59.9936 | 61.5 | 2.9362 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.9343 | 47.5742 | 59.9936 | 48
2.9446 | 60.8086 | 59.9879 | 61.5 | 2.9479 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9489 | 60.8641 | 59.9936 | 61.5 | 2.9446 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.9426 | 47.5742 | 59.9936 | 48
2.9529 | 60.8086 | 59.9879 | 61.5 | 2.9562 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9572 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 2.9529 | 60.8765 | 59.9936 | 61.5 | 2.951 | 47.5742 | 59.9936 | 48
2.9613 | 60.8086 | 59.9879 | 61.5 | 2.9646 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9656 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 2.9612 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 2.9594 | 47.5757 | 59.9936 | 48
2.9696 | 60.8086 | 59.9879 | 61.5 | 2.9729 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9739 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 2.9696 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 2.9677 | 47.5757 | 59.9936 | 48
2.978 | 60.8086 | 59.9879 | 61.5 | 2.9813 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9822 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 2.9779 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 2.976 | 47.5685 | 59.9936 | 48
2.9863 | 60.8122 | 59.9879 | 61.5 | 2.9896 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9905 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 2.9863 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 2.9843 | 47.5685 | 59.9936 | 48
2.9946 | 60.8122 | 59.9879 | 61.5 | 2.9979 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 2.9989 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 2.9946 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 2.9927 | 47.5649 | 59.9936 | 48
3.0029 | 60.8122 | 59.9879 | 61.5 | 3.0063 | 60.951 | 59.9764 | 61.5 | 3.0072 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 3.0029 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 3.001 | 47.5649 | 59.9936 | 48
3.0113 | 60.8122 | 59.9879 | 61.5 | 3.0146 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 3.0156 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 3.0112 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 3.0093 | 47.5611 | 59.9936 | 48
3.0196 | 60.8122 | 59.9879 | 61.5 | 3.0229 | 60.9629 | 59.9764 | 61.5 | 3.0239 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 3.0196 | 60.8858 | 59.9936 | 61.5 | 3.0176 | 47.5611 | 59.9936 | 48
3.028 | 60.8122 | 59.9879 | 61.5 | 3.0313 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 3.0322 | 60.87 | 59.9936 | 61.5 | 3.0279 | 60.88 | 59.9936 | 61.5 | 3.026 | 47.5611 | 59.9936 | 48
3.0363 | 60.8284 | 59.9879 | 61.5 | 3.0396 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 3.0406 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0363 | 60.88 | 59.9936 | 61.5 | 3.0343 | 47.5611 | 59.9936 | 48
3.0446 | 60.8284 | 59.9879 | 61.5 | 3.0479 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 3.0489 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0446 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 3.0427 | 47.5686 | 59.9936 | 48
3.053 | 60.8284 | 59.9879 | 61.5 | 3.0563 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 3.0573 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0529 | 60.9068 | 59.9936 | 61.5 | 3.051 | 47.5686 | 59.9936 | 48
3.0613 | 60.8284 | 59.9879 | 61.5 | 3.0646 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 3.0656 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0613 | 60.9111 | 59.9936 | 61.5 | 3.0593 | 47.5494 | 59.9936 | 48
3.0696 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.073 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 3.0739 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0696 | 60.9111 | 59.9936 | 61.5 | 3.0677 | 47.5494 | 59.9936 | 48
3.078 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.0813 | 60.9478 | 59.9764 | 61.5 | 3.0822 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0779 | 60.9111 | 59.9936 | 61.5 | 3.076 | 47.5327 | 59.9936 | 48
3.0863 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.0896 | 60.9478 | 59.9764 | 61.5 | 3.0906 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0862 | 60.9111 | 59.9936 | 61.5 | 3.0844 | 47.5327 | 59.9936 | 48
3.0946 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.098 | 60.9478 | 59.9764 | 61.5 | 3.0989 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.0946 | 60.9116 | 59.9936 | 61.5 | 3.0927 | 47.5266 | 59.9936 | 48
3.103 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.1063 | 60.9478 | 59.9764 | 61.5 | 3.1072 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.1029 | 60.9116 | 59.9936 | 61.5 | 3.101 | 47.5266 | 59.9936 | 48
3.1113 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.1147 | 60.9411 | 59.9764 | 61.5 | 3.1156 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.1113 | 60.9116 | 59.9936 | 61.5 | 3.1093 | 47.5189 | 59.9936 | 48
3.1196 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.123 | 60.9411 | 59.9764 | 61.5 | 3.1239 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.1196 | 60.9116 | 59.9936 | 61.5 | 3.1177 | 47.5189 | 59.9936 | 48
3.128 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.1313 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1323 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.1279 | 60.9116 | 59.9936 | 61.5 | 3.126 | 47.5187 | 59.9879 | 48
3.1363 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.1396 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1406 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.1363 | 60.9116 | 59.9936 | 61.5 | 3.1343 | 47.5187 | 59.9879 | 48
3.1447 | 60.8236 | 59.9879 | 61.5 | 3.148 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1489 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.1446 | 60.9129 | 59.9936 | 61.5 | 3.1427 | 47.5184 | 59.9879 | 48
3.153 | 60.82 | 59.9879 | 61.5 | 3.1563 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1572 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.153 | 60.9129 | 59.9936 | 61.5 | 3.151 | 47.5184 | 59.9879 | 48
3.1613 | 60.82 | 59.9879 | 61.5 | 3.1647 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1656 | 60.8545 | 59.9936 | 61.5 | 3.1613 | 60.9129 | 59.9936 | 61.5 | 3.1594 | 47.5243 | 59.9879 | 48
3.1696 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.173 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1739 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.1696 | 60.9129 | 59.9936 | 61.5 | 3.1677 | 47.5243 | 59.9879 | 48
3.178 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.1813 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1823 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.1779 | 60.914 | 59.9936 | 61.5 | 3.176 | 47.5243 | 59.9879 | 48
3.1863 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.1897 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 3.1906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.1863 | 60.914 | 59.9936 | 61.5 | 3.1843 | 47.5243 | 59.9879 | 48
3.1947 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.198 | 60.9339 | 59.9764 | 61.5 | 3.1989 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.1946 | 60.914 | 59.9936 | 61.5 | 3.1927 | 47.5243 | 59.9879 | 48
3.203 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2064 | 60.9339 | 59.9764 | 61.5 | 3.2073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2029 | 60.914 | 59.9936 | 61.5 | 3.201 | 47.5243 | 59.9879 | 48
3.2113 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2147 | 60.9322 | 59.9764 | 61.5 | 3.2156 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2113 | 60.914 | 59.9936 | 61.5 | 3.2094 | 47.5234 | 59.9879 | 48
3.2197 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.223 | 60.9322 | 59.9764 | 61.5 | 3.2239 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2196 | 60.914 | 59.9936 | 61.5 | 3.2177 | 47.5234 | 59.9879 | 48
3.228 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2314 | 60.928 | 59.9764 | 61.5 | 3.2322 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.228 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.226 | 47.5235 | 59.9879 | 48
3.2363 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2397 | 60.928 | 59.9764 | 61.5 | 3.2406 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2363 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.2344 | 47.5235 | 59.9879 | 48
3.2447 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.248 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 3.2489 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2446 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.2427 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.253 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2564 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 3.2573 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2529 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.251 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.2613 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2647 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 3.2656 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2613 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.2593 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.2697 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.273 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 3.2739 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2696 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.2677 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.278 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2814 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 3.2822 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.278 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.2761 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.2863 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2897 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 3.2906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2863 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.2844 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.2947 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.2981 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 3.299 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.2946 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.2927 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.303 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.3064 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 3.3073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.303 | 60.9144 | 59.9936 | 61.5 | 3.301 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.3113 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.3147 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 3.3156 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3113 | 60.9157 | 59.9936 | 61.5 | 3.3094 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.3197 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.3231 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 3.3239 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3196 | 60.9157 | 59.9936 | 61.5 | 3.3177 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.328 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.3314 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 3.3323 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3279 | 60.9293 | 59.9936 | 61.5 | 3.326 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.3363 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.3397 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 3.3406 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3363 | 60.9293 | 59.9936 | 61.5 | 3.3344 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.3447 | 60.8411 | 59.9879 | 61.5 | 3.3481 | 60.9331 | 59.9764 | 61.5 | 3.3489 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3446 | 60.9399 | 59.9936 | 61.5 | 3.3427 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.353 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.3564 | 60.9331 | 59.9764 | 61.5 | 3.3572 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.353 | 60.9399 | 59.9936 | 61.5 | 3.3511 | 47.5232 | 59.9879 | 48
3.3614 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.3647 | 60.9331 | 59.9764 | 61.5 | 3.3656 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3613 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.3594 | 47.5276 | 59.9879 | 48
3.3697 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.3731 | 60.9331 | 59.9764 | 61.5 | 3.3739 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3696 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.3677 | 47.5276 | 59.9879 | 48
3.378 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.3814 | 60.9325 | 59.9764 | 61.5 | 3.3823 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3779 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.376 | 47.5313 | 59.9879 | 48
3.3864 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.3897 | 60.9325 | 59.9764 | 61.5 | 3.3906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3863 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.3844 | 47.5313 | 59.9879 | 48
3.3947 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.3981 | 60.9277 | 59.9764 | 61.5 | 3.3989 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.3947 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.3927 | 47.5384 | 59.9879 | 48
3.403 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.4064 | 60.9277 | 59.9764 | 61.5 | 3.4073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.403 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.4011 | 47.5384 | 59.9879 | 48
3.4114 | 60.8345 | 59.9879 | 61.5 | 3.4148 | 60.912 | 59.9764 | 61.5 | 3.4156 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4113 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.4094 | 47.5384 | 59.9879 | 48
3.4197 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4231 | 60.912 | 59.9764 | 61.5 | 3.424 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4196 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.4177 | 47.5384 | 59.9879 | 48
3.428 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4314 | 60.912 | 59.9764 | 61.5 | 3.4323 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.428 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.4261 | 47.5543 | 59.9879 | 48
3.4364 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4398 | 60.912 | 59.9764 | 61.5 | 3.4406 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4363 | 60.9165 | 59.9936 | 61.5 | 3.4344 | 47.5543 | 59.9879 | 48
3.4447 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4481 | 60.912 | 59.9764 | 61.5 | 3.4489 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4446 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.4427 | 47.5543 | 59.9879 | 48
3.453 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4565 | 60.912 | 59.9764 | 61.5 | 3.4573 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4529 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.451 | 47.5543 | 59.9879 | 48
3.4614 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4648 | 60.9301 | 59.9764 | 61.5 | 3.4656 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4613 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.4594 | 47.5512 | 59.9879 | 48
3.4697 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4731 | 60.9301 | 59.9764 | 61.5 | 3.4739 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4697 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.4677 | 47.5512 | 59.9879 | 48
3.478 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4814 | 60.965 | 59.9764 | 61.5 | 3.4823 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.478 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.4761 | 47.5512 | 59.9879 | 48
3.4864 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4898 | 60.965 | 59.9764 | 61.5 | 3.4906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4863 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.4844 | 47.5512 | 59.9879 | 48
3.4947 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.4981 | 60.965 | 59.9764 | 61.5 | 3.499 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.4946 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.4927 | 47.544 | 59.9879 | 48
3.5031 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5065 | 60.965 | 59.9764 | 61.5 | 3.5073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.503 | 60.9097 | 59.9936 | 61.5 | 3.5011 | 47.544 | 59.9879 | 48
3.5114 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5148 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 3.5156 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5113 | 60.9024 | 59.9936 | 61.5 | 3.5094 | 47.5378 | 59.9879 | 48
3.5197 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5231 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 3.5239 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5197 | 60.9024 | 59.9936 | 61.5 | 3.5178 | 47.5378 | 59.9879 | 48
3.5281 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5315 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 3.5323 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.528 | 60.8926 | 59.9936 | 61.5 | 3.5261 | 47.5378 | 59.9879 | 48
3.5364 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5398 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 3.5406 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5363 | 60.8926 | 59.9936 | 61.5 | 3.5344 | 47.5378 | 59.9879 | 48
3.5447 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5482 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 3.549 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5446 | 60.881 | 59.9936 | 61.5 | 3.5428 | 47.5394 | 59.9879 | 48
3.5531 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5565 | 60.9664 | 59.9764 | 61.5 | 3.5573 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.553 | 60.881 | 59.9936 | 61.5 | 3.5511 | 47.5394 | 59.9879 | 48
3.5614 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5648 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 3.5656 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5613 | 60.881 | 59.9936 | 61.5 | 3.5594 | 47.5363 | 59.9879 | 48
3.5697 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5732 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 3.574 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5696 | 60.881 | 59.9936 | 61.5 | 3.5677 | 47.5363 | 59.9879 | 48
3.5781 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5815 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 3.5823 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.578 | 60.881 | 59.9936 | 61.5 | 3.5761 | 47.5363 | 59.9879 | 48
3.5864 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5898 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 3.5906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5863 | 60.881 | 59.9936 | 61.5 | 3.5844 | 47.5363 | 59.9879 | 48
3.5947 | 60.8391 | 59.9879 | 61.5 | 3.5982 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 3.5989 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.5947 | 60.881 | 59.9994 | 61.5 | 3.5928 | 47.5435 | 59.9879 | 48
3.6031 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6065 | 60.9652 | 59.9764 | 61.5 | 3.6073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.603 | 60.881 | 59.9994 | 61.5 | 3.6011 | 47.5435 | 59.9879 | 48
3.6114 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6148 | 60.9693 | 59.9764 | 61.5 | 3.6156 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6113 | 60.8811 | 59.9994 | 61.5 | 3.6094 | 47.5477 | 59.9879 | 48
3.6197 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6232 | 60.9693 | 59.9764 | 61.5 | 3.624 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6196 | 60.8811 | 59.9994 | 61.5 | 3.6178 | 47.5477 | 59.9879 | 48
3.6281 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6315 | 60.9693 | 59.9764 | 61.5 | 3.6323 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.628 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6261 | 47.5477 | 59.9879 | 48
3.6364 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6399 | 60.9693 | 59.9764 | 61.5 | 3.6406 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6363 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6345 | 47.5477 | 59.9879 | 48
3.6447 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6482 | 60.9739 | 59.9764 | 61.5 | 3.649 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6447 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6428 | 47.5523 | 59.9879 | 48
3.6531 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6565 | 60.9739 | 59.9764 | 61.5 | 3.6573 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.653 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6511 | 47.5523 | 59.9879 | 48
3.6614 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6649 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 3.6656 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6613 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6594 | 47.5523 | 59.9879 | 48
3.6698 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6732 | 60.9707 | 59.9764 | 61.5 | 3.674 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6697 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6678 | 47.5523 | 59.9879 | 48
3.6781 | 60.842 | 59.9879 | 61.5 | 3.6815 | 60.9577 | 59.9764 | 61.5 | 3.6823 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.678 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6761 | 47.5378 | 59.9879 | 48
3.6864 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.6899 | 60.9577 | 59.9764 | 61.5 | 3.6906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6863 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6844 | 47.5378 | 59.9879 | 48
3.6948 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.6982 | 60.9577 | 59.9764 | 61.5 | 3.699 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.6946 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.6928 | 47.5344 | 59.9879 | 48
3.7031 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7065 | 60.9577 | 59.9764 | 61.5 | 3.7073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.703 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7011 | 47.5344 | 59.9879 | 48
3.7114 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7149 | 60.9577 | 59.9764 | 61.5 | 3.7156 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7113 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7095 | 47.5323 | 59.9879 | 48
3.7198 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7232 | 60.9577 | 59.9764 | 61.5 | 3.7239 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7197 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7178 | 47.5323 | 59.9879 | 48
3.7281 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7316 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 3.7323 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.728 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7261 | 47.5292 | 59.9879 | 48
3.7364 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7399 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 3.7407 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7363 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7344 | 47.5292 | 59.9879 | 48
3.7448 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7482 | 60.9487 | 59.9764 | 61.5 | 3.749 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7446 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7428 | 47.4935 | 59.9879 | 48
3.7531 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7566 | 60.9487 | 59.9764 | 61.5 | 3.7573 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.753 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7512 | 47.4935 | 59.9879 | 48
3.7614 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7649 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 3.7656 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7613 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7595 | 47.4935 | 59.9879 | 48
3.7698 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7732 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 3.774 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7697 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7678 | 47.4935 | 59.9879 | 48
3.7781 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7816 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 3.7823 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.778 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7761 | 47.4935 | 59.9879 | 48
3.7864 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7899 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 3.7906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7863 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7845 | 47.4935 | 59.9879 | 48
3.7948 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.7982 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 3.799 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.7947 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.7928 | 47.4872 | 59.9879 | 48
3.8031 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8066 | 60.9526 | 59.9764 | 61.5 | 3.8073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.803 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.8011 | 47.4872 | 59.9879 | 48
3.8114 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8149 | 60.9465 | 59.9764 | 61.5 | 3.8157 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8113 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.8095 | 47.4893 | 59.9879 | 48
3.8198 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8232 | 60.9465 | 59.9764 | 61.5 | 3.824 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8196 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.8178 | 47.4893 | 59.9879 | 48
3.8281 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8316 | 60.9465 | 59.9764 | 61.5 | 3.8323 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.828 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.8262 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8365 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8399 | 60.9465 | 59.9764 | 61.5 | 3.8406 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8363 | 60.8663 | 59.9994 | 61.5 | 3.8345 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8448 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8483 | 60.9463 | 59.9764 | 61.5 | 3.849 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8447 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.8428 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8531 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8566 | 60.9463 | 59.9764 | 61.5 | 3.8573 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.853 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.8511 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8615 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8649 | 60.9431 | 59.9764 | 61.5 | 3.8657 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8613 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.8595 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8698 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8733 | 60.9431 | 59.9764 | 61.5 | 3.874 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8696 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.8678 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8781 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8816 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 3.8823 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.878 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.8762 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8865 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.89 | 60.9489 | 59.9764 | 61.5 | 3.8906 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8863 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.8845 | 47.4939 | 59.9879 | 48
3.8948 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.8983 | 60.9501 | 59.9764 | 61.5 | 3.899 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.8947 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.8928 | 47.5197 | 59.9879 | 48
3.9031 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9066 | 60.9501 | 59.9764 | 61.5 | 3.9073 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.903 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9012 | 47.5197 | 59.9879 | 48
3.9115 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9149 | 60.9453 | 59.9764 | 61.5 | 3.9156 | 60.8562 | 59.9936 | 61.5 | 3.9113 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9095 | 47.5247 | 59.9879 | 48
3.9198 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9233 | 60.9453 | 59.9764 | 61.5 | 3.924 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.9197 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9178 | 47.5247 | 59.9879 | 48
3.9281 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9316 | 60.9335 | 59.9764 | 61.5 | 3.9323 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.928 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9261 | 47.5275 | 59.9879 | 48
3.9365 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.94 | 60.9335 | 59.9764 | 61.5 | 3.9407 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.9363 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9345 | 47.5275 | 59.9879 | 48
3.9448 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9483 | 60.9335 | 59.9764 | 61.5 | 3.949 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.9446 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9428 | 47.5275 | 59.9879 | 48
3.9531 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9566 | 60.9335 | 59.9764 | 61.5 | 3.9573 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.953 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9512 | 47.5275 | 59.9879 | 48
3.9615 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.965 | 60.9311 | 59.9764 | 61.5 | 3.9656 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.9613 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9595 | 47.528 | 59.9879 | 48
3.9698 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9733 | 60.9311 | 59.9764 | 61.5 | 3.974 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.9697 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9678 | 47.528 | 59.9879 | 48
3.9781 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9817 | 60.9311 | 59.9764 | 61.5 | 3.9823 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.978 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9762 | 47.5255 | 59.9879 | 48
3.9865 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.99 | 60.9311 | 59.9764 | 61.5 | 3.9907 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.9863 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9845 | 47.5255 | 59.9879 | 48
3.9948 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 3.9983 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 3.999 | 60.8363 | 59.9936 | 61.5 | 3.9946 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 3.9929 | 47.5222 | 59.9879 | 48
4.0032 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0067 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 4.0073 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.003 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 4.0012 | 47.5222 | 59.9879 | 48
4.0115 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.015 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 4.0157 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0113 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0095 | 47.5142 | 59.9879 | 48
4.0198 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0233 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 4.024 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0197 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0179 | 47.5142 | 59.9879 | 48
4.0282 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0317 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 4.0323 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.028 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0262 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0365 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.04 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 4.0406 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0363 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0345 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0448 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0483 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 4.049 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0447 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0428 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0532 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0567 | 60.9344 | 59.9764 | 61.5 | 4.0573 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.053 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0512 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0615 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.065 | 60.9329 | 59.9764 | 61.5 | 4.0657 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0613 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0595 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0698 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0734 | 60.9329 | 59.9764 | 61.5 | 4.074 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0696 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0679 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0782 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0817 | 60.9264 | 59.9764 | 61.5 | 4.0823 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.078 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0762 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0865 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.09 | 60.9264 | 59.9764 | 61.5 | 4.0907 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0863 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0845 | 47.5347 | 59.9879 | 48
4.0948 | 60.848 | 59.9879 | 61.5 | 4.0984 | 60.9548 | 59.9764 | 61.5 | 4.099 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.0947 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.0929 | 47.5329 | 59.9879 | 48
4.1032 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1067 | 60.9548 | 59.9764 | 61.5 | 4.1074 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.103 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.1012 | 47.5329 | 59.9879 | 48
4.1115 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1151 | 60.9548 | 59.9764 | 61.5 | 4.1157 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.1113 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.1096 | 47.5329 | 59.9879 | 48
4.1198 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1234 | 60.9548 | 59.9764 | 61.5 | 4.124 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.1196 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.1179 | 47.5329 | 59.9879 | 48
4.1282 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1317 | 60.9548 | 59.9764 | 61.5 | 4.1323 | 60.8288 | 59.9936 | 61.5 | 4.128 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.1262 | 47.5329 | 59.9879 | 48
4.1365 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.14 | 60.9548 | 59.9764 | 61.5 | 4.1407 | 60.7849 | 59.9936 | 61.5 | 4.1363 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.1345 | 47.5329 | 59.9879 | 48
4.1449 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1484 | 60.9475 | 59.9764 | 61.5 | 4.149 | 60.7849 | 59.9936 | 61.5 | 4.1447 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.1429 | 47.5338 | 59.9879 | 48
4.1532 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1567 | 60.9475 | 59.9764 | 61.5 | 4.1573 | 60.7849 | 59.9936 | 61.5 | 4.153 | 60.8666 | 59.9994 | 61.5 | 4.1512 | 47.5338 | 59.9879 | 48
4.1615 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1651 | 60.9475 | 59.9764 | 61.5 | 4.1657 | 60.7849 | 59.9936 | 61.5 | 4.1613 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.1595 | 47.5338 | 59.9879 | 48
4.1699 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1734 | 60.9475 | 59.9764 | 61.5 | 4.174 | 60.7819 | 59.9936 | 61.5 | 4.1697 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.1679 | 47.5338 | 59.9879 | 48
4.1782 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1817 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.1824 | 60.7819 | 59.9936 | 61.5 | 4.178 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.1762 | 47.5561 | 59.9879 | 48
4.1865 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1901 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.1907 | 60.7819 | 59.9936 | 61.5 | 4.1863 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.1846 | 47.5561 | 59.9879 | 48
4.1949 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.1984 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.199 | 60.7819 | 59.9936 | 61.5 | 4.1946 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.1929 | 47.5518 | 59.9879 | 48
4.2032 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.2067 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.2073 | 60.7864 | 59.9936 | 61.5 | 4.203 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2012 | 47.5518 | 59.9879 | 48
4.2115 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.2151 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 4.2157 | 60.7864 | 59.9936 | 61.5 | 4.2113 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2095 | 47.5496 | 59.9879 | 48
4.2199 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.2234 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 4.224 | 60.7864 | 59.9936 | 61.5 | 4.2197 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2179 | 47.5496 | 59.9879 | 48
4.2282 | 60.8516 | 59.9879 | 61.5 | 4.2318 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 4.2324 | 60.7864 | 59.9936 | 61.5 | 4.228 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2263 | 47.5495 | 59.9879 | 48
4.2365 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2401 | 60.9398 | 59.9764 | 61.5 | 4.2407 | 60.8109 | 59.9936 | 61.5 | 4.2363 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2346 | 47.5495 | 59.9879 | 48
4.2449 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2484 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 4.249 | 60.8109 | 59.9936 | 61.5 | 4.2446 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2429 | 47.5165 | 59.9879 | 48
4.2532 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2568 | 60.9369 | 59.9764 | 61.5 | 4.2574 | 60.8109 | 59.9936 | 61.5 | 4.253 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2512 | 47.5165 | 59.9879 | 48
4.2615 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2651 | 60.9384 | 59.9764 | 61.5 | 4.2657 | 60.8109 | 59.9936 | 61.5 | 4.2613 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2596 | 47.5163 | 59.9879 | 48
4.2699 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2734 | 60.9384 | 59.9764 | 61.5 | 4.274 | 60.8109 | 59.9936 | 61.5 | 4.2697 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2679 | 47.5163 | 59.9879 | 48
4.2782 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2818 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.2823 | 60.8109 | 59.9936 | 61.5 | 4.278 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2762 | 47.5127 | 59.9879 | 48
4.2865 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2901 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.2907 | 60.819 | 59.9936 | 61.5 | 4.2863 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2845 | 47.5127 | 59.9879 | 48
4.2949 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.2984 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.299 | 60.819 | 59.9936 | 61.5 | 4.2947 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.2929 | 47.5108 | 59.9879 | 48
4.3032 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.3068 | 60.9391 | 59.9764 | 61.5 | 4.3074 | 60.819 | 59.9936 | 61.5 | 4.303 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3013 | 47.5108 | 59.9879 | 48
4.3115 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.3151 | 60.939 | 59.9764 | 61.5 | 4.3157 | 60.819 | 59.9936 | 61.5 | 4.3113 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3096 | 47.5108 | 59.9879 | 48
4.3199 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.3235 | 60.939 | 59.9764 | 61.5 | 4.324 | 60.819 | 59.9936 | 61.5 | 4.3196 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3179 | 47.5108 | 59.9879 | 48
4.3282 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.3318 | 60.9626 | 59.9764 | 61.5 | 4.3323 | 60.819 | 59.9936 | 61.5 | 4.328 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3262 | 47.508 | 59.9879 | 48
4.3365 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.3401 | 60.9626 | 59.9764 | 61.5 | 4.3407 | 60.8265 | 59.9936 | 61.5 | 4.3363 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3346 | 47.508 | 59.9879 | 48
4.3449 | 60.8551 | 59.9936 | 61.5 | 4.3484 | 60.9685 | 59.9764 | 61.5 | 4.3491 | 60.8265 | 59.9936 | 61.5 | 4.3447 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3429 | 47.5084 | 59.9879 | 48
4.3532 | 60.8521 | 59.9936 | 61.5 | 4.3568 | 60.9685 | 59.9764 | 61.5 | 4.3574 | 60.8265 | 59.9936 | 61.5 | 4.353 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3513 | 47.5084 | 59.9879 | 48
4.3615 | 60.8521 | 59.9936 | 61.5 | 4.3651 | 60.9685 | 59.9764 | 61.5 | 4.3657 | 60.8265 | 59.9936 | 61.5 | 4.3613 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3596 | 47.5084 | 59.9879 | 48
4.3699 | 60.85 | 59.9936 | 61.5 | 4.3735 | 60.9685 | 59.9764 | 61.5 | 4.374 | 60.8225 | 59.9936 | 61.5 | 4.3696 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3679 | 47.5084 | 59.9879 | 48
4.3782 | 60.85 | 59.9936 | 61.5 | 4.3818 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 4.3824 | 60.8225 | 59.9936 | 61.5 | 4.378 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3763 | 47.5093 | 59.9879 | 48
4.3866 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.3901 | 60.966 | 59.9764 | 61.5 | 4.3907 | 60.8225 | 59.9936 | 61.5 | 4.3864 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3846 | 47.5093 | 59.9879 | 48
4.3949 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.3985 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 4.399 | 60.8225 | 59.9936 | 61.5 | 4.3947 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.3929 | 47.5134 | 59.9879 | 48
4.4032 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4068 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 4.4073 | 60.8225 | 59.9936 | 61.5 | 4.403 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4012 | 47.5134 | 59.9879 | 48
4.4115 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4152 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 4.4157 | 60.8225 | 59.9936 | 61.5 | 4.4113 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4096 | 47.5134 | 59.9879 | 48
4.4199 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4235 | 60.967 | 59.9764 | 61.5 | 4.4241 | 60.8225 | 59.9994 | 61.5 | 4.4197 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4179 | 47.5134 | 59.9879 | 48
4.4282 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4318 | 60.9807 | 59.9764 | 61.5 | 4.4324 | 60.8225 | 59.9994 | 61.5 | 4.428 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4263 | 47.5216 | 59.9879 | 48
4.4366 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4402 | 60.9807 | 59.9764 | 61.5 | 4.4407 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.4363 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4346 | 47.5216 | 59.9879 | 48
4.4449 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4485 | 60.9904 | 59.9764 | 61.5 | 4.449 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.4446 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4429 | 47.5216 | 59.9879 | 48
4.4532 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4568 | 60.9904 | 59.9764 | 61.5 | 4.4574 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.453 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4513 | 47.5216 | 59.9879 | 48
4.4616 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4652 | 60.9914 | 59.9764 | 61.5 | 4.4657 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.4613 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4596 | 47.5202 | 59.9879 | 48
4.4699 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4735 | 60.9914 | 59.9764 | 61.5 | 4.4741 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.4697 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.468 | 47.5202 | 59.9879 | 48
4.4782 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4818 | 60.9914 | 59.9764 | 61.5 | 4.4824 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.478 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4763 | 47.5299 | 59.9879 | 48
4.4866 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4902 | 60.9914 | 59.9764 | 61.5 | 4.4907 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.4863 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4846 | 47.5299 | 59.9879 | 48
4.4949 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.4985 | 60.9964 | 59.9764 | 61.5 | 4.499 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.4946 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.4929 | 47.5299 | 59.9879 | 48
4.5032 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.5069 | 60.9964 | 59.9764 | 61.5 | 4.5074 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.503 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.5013 | 47.5299 | 59.9879 | 48
4.5116 | 60.8632 | 59.9936 | 61.5 | 4.5152 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 4.5157 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.5114 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.5096 | 47.5271 | 59.9879 | 48
4.5199 | 60.848 | 59.9936 | 61.5 | 4.5235 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 4.524 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.5197 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.5179 | 47.5271 | 59.9879 | 48
4.5282 | 60.848 | 59.9936 | 61.5 | 4.5319 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 4.5323 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.528 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.5263 | 47.5272 | 59.9879 | 48
4.5366 | 60.848 | 59.9936 | 61.5 | 4.5402 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 4.5407 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.5363 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 4.5346 | 47.5272 | 59.9879 | 48
4.5449 | 60.848 | 59.9936 | 61.5 | 4.5486 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 4.5491 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.5447 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.543 | 47.5251 | 59.9879 | 48
4.5532 | 60.8478 | 59.9936 | 61.5 | 4.5569 | 60.9916 | 59.9764 | 61.5 | 4.5574 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.553 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.5513 | 47.5251 | 59.9879 | 48
4.5616 | 60.8478 | 59.9936 | 61.5 | 4.5652 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 4.5657 | 60.8294 | 59.9994 | 61.5 | 4.5613 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.5596 | 47.5007 | 59.9879 | 48
4.5699 | 60.8478 | 59.9936 | 61.5 | 4.5735 | 60.9908 | 59.9764 | 61.5 | 4.574 | 60.8205 | 59.9994 | 61.5 | 4.5696 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.568 | 47.5007 | 59.9879 | 48
4.5782 | 60.8478 | 59.9936 | 61.5 | 4.5819 | 60.983 | 59.9764 | 61.5 | 4.5824 | 60.8205 | 59.9994 | 61.5 | 4.578 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.5763 | 47.4893 | 59.9879 | 48
4.5866 | 60.8478 | 59.9936 | 61.5 | 4.5902 | 60.983 | 59.9764 | 61.5 | 4.5907 | 60.8226 | 59.9994 | 61.5 | 4.5863 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.5847 | 47.4893 | 59.9879 | 48
4.5949 | 60.8478 | 59.9936 | 61.5 | 4.5986 | 60.9744 | 59.9764 | 61.5 | 4.5991 | 60.8226 | 59.9994 | 61.5 | 4.5947 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.593 | 47.4894 | 59.9879 | 48
4.6032 | 60.8322 | 59.9936 | 61.5 | 4.6069 | 60.9744 | 59.9764 | 61.5 | 4.6074 | 60.8207 | 59.9994 | 61.5 | 4.603 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6013 | 47.4894 | 59.9879 | 48
4.6116 | 60.8322 | 59.9936 | 61.5 | 4.6152 | 60.9744 | 59.9764 | 61.5 | 4.6157 | 60.8207 | 59.9994 | 61.5 | 4.6113 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6096 | 47.4875 | 59.9879 | 48
4.6199 | 60.8322 | 59.9936 | 61.5 | 4.6236 | 60.9744 | 59.9764 | 61.5 | 4.624 | 60.8207 | 59.9994 | 61.5 | 4.6196 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.618 | 47.4875 | 59.9879 | 48
4.6282 | 60.8322 | 59.9936 | 61.5 | 4.6319 | 60.9656 | 59.9764 | 61.5 | 4.6324 | 60.8207 | 59.9994 | 61.5 | 4.628 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6263 | 47.4875 | 59.9879 | 48
4.6366 | 60.8322 | 59.9936 | 61.5 | 4.6403 | 60.9656 | 59.9764 | 61.5 | 4.6407 | 60.8207 | 59.9994 | 61.5 | 4.6364 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6346 | 47.4875 | 59.9879 | 48
4.6449 | 60.8322 | 59.9936 | 61.5 | 4.6486 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 4.649 | 60.8207 | 59.9994 | 61.5 | 4.6447 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.643 | 47.485 | 59.9879 | 48
4.6532 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.6569 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 4.6573 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.653 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6513 | 47.485 | 59.9879 | 48
4.6616 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.6653 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 4.6657 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.6613 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6597 | 47.485 | 59.9879 | 48
4.6699 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.6736 | 60.9709 | 59.9764 | 61.5 | 4.6741 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.6697 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.668 | 47.485 | 59.9879 | 48
4.6783 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.6819 | 60.9501 | 59.9764 | 61.5 | 4.6824 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.678 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6763 | 47.4942 | 59.9879 | 48
4.6866 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.6903 | 60.9501 | 59.9764 | 61.5 | 4.6907 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.6863 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.6846 | 47.4942 | 59.9879 | 48
4.6949 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.6986 | 60.9491 | 59.9764 | 61.5 | 4.699 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.6946 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.693 | 47.4986 | 59.9879 | 48
4.7032 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7069 | 60.9491 | 59.9764 | 61.5 | 4.7074 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.703 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7014 | 47.4986 | 59.9879 | 48
4.7116 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7153 | 60.9482 | 59.9764 | 61.5 | 4.7157 | 60.8012 | 59.9994 | 61.5 | 4.7113 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7097 | 47.4986 | 59.9879 | 48
4.7199 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7236 | 60.9482 | 59.9764 | 61.5 | 4.7241 | 60.8122 | 59.9994 | 61.5 | 4.7197 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.718 | 47.4986 | 59.9879 | 48
4.7283 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7319 | 60.9482 | 59.9764 | 61.5 | 4.7324 | 60.8122 | 59.9994 | 61.5 | 4.728 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7263 | 47.5153 | 59.9879 | 48
4.7366 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7403 | 60.9482 | 59.9764 | 61.5 | 4.7407 | 60.8386 | 59.9994 | 61.5 | 4.7363 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7347 | 47.5153 | 59.9879 | 48
4.7449 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7486 | 60.9482 | 59.9764 | 61.5 | 4.749 | 60.8386 | 59.9994 | 61.5 | 4.7446 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.743 | 47.5153 | 59.9879 | 48
4.7533 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.757 | 60.9482 | 59.9764 | 61.5 | 4.7574 | 60.8459 | 59.9994 | 61.5 | 4.753 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7513 | 47.5153 | 59.9879 | 48
4.7616 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7653 | 60.9615 | 59.9764 | 61.5 | 4.7657 | 60.8459 | 59.9994 | 61.5 | 4.7614 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7596 | 47.4716 | 59.9879 | 48
4.7699 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7736 | 60.9615 | 59.9764 | 61.5 | 4.774 | 60.8459 | 59.9994 | 61.5 | 4.7697 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.768 | 47.4716 | 59.9879 | 48
4.7783 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.782 | 60.9672 | 59.9764 | 61.5 | 4.7823 | 60.8459 | 59.9994 | 61.5 | 4.778 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7764 | 47.4676 | 59.9879 | 48
4.7866 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7903 | 60.9672 | 59.9764 | 61.5 | 4.7907 | 60.8459 | 59.9994 | 61.5 | 4.7863 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.7847 | 47.4676 | 59.9879 | 48
4.7949 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.7986 | 60.9672 | 59.9764 | 61.5 | 4.7991 | 60.8459 | 59.9994 | 61.5 | 4.7947 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.793 | 47.4621 | 59.9879 | 48
4.8033 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.807 | 60.9672 | 59.9764 | 61.5 | 4.8074 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.803 | 60.8887 | 59.9994 | 61.5 | 4.8013 | 47.4621 | 59.9879 | 48
4.8116 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8153 | 60.9596 | 59.9764 | 61.5 | 4.8157 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.8113 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.8097 | 47.4621 | 59.9879 | 48
4.8199 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8236 | 60.9596 | 59.9764 | 61.5 | 4.824 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.8196 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.818 | 47.4621 | 59.9879 | 48
4.8283 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.832 | 60.9542 | 59.9764 | 61.5 | 4.8324 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.828 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.8264 | 47.4603 | 59.9879 | 48
4.8366 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8403 | 60.9542 | 59.9764 | 61.5 | 4.8407 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.8363 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.8347 | 47.4603 | 59.9879 | 48
4.8449 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8487 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 4.8491 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.8447 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.843 | 47.4603 | 59.9879 | 48
4.8533 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.857 | 60.9439 | 59.9764 | 61.5 | 4.8574 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.853 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.8514 | 47.4603 | 59.9879 | 48
4.8616 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8653 | 60.9443 | 59.9764 | 61.5 | 4.8657 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 4.8613 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.8597 | 47.4603 | 59.9879 | 48
4.8699 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8737 | 60.9443 | 59.9764 | 61.5 | 4.874 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.8697 | 60.8879 | 59.9994 | 61.5 | 4.868 | 47.4603 | 59.9879 | 48
4.8783 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.882 | 60.9461 | 59.9764 | 61.5 | 4.8824 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.878 | 60.8864 | 59.9994 | 61.5 | 4.8763 | 47.4636 | 59.9879 | 48
4.8866 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8904 | 60.9461 | 59.9764 | 61.5 | 4.8907 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.8864 | 60.8864 | 59.9994 | 61.5 | 4.8847 | 47.4636 | 59.9879 | 48
4.8949 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.8987 | 60.9461 | 59.9764 | 61.5 | 4.899 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.8947 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.893 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9033 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.907 | 60.9461 | 59.9764 | 61.5 | 4.9074 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.903 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9014 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9116 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 4.9153 | 60.9132 | 59.9764 | 61.5 | 4.9157 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.9113 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9097 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9199 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9237 | 60.9132 | 59.9764 | 61.5 | 4.9241 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.9197 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.918 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9283 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.932 | 60.9154 | 59.9764 | 61.5 | 4.9324 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.928 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9264 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9366 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9404 | 60.9154 | 59.9764 | 61.5 | 4.9407 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.9363 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9347 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9449 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9487 | 60.9134 | 59.9764 | 61.5 | 4.949 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.9446 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9431 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9533 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.957 | 60.9134 | 59.9764 | 61.5 | 4.9574 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.953 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9514 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9616 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9654 | 60.9134 | 59.9764 | 61.5 | 4.9657 | 60.8644 | 59.9994 | 61.5 | 4.9613 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9597 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9699 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9737 | 60.9134 | 59.9764 | 61.5 | 4.9741 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 4.9697 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.968 | 47.4711 | 59.9879 | 48
4.9783 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9821 | 60.9297 | 59.9764 | 61.5 | 4.9824 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 4.978 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9764 | 47.467 | 59.9879 | 48
4.9866 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9904 | 60.9297 | 59.9764 | 61.5 | 4.9907 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 4.9863 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.9847 | 47.467 | 59.9879 | 48
4.9949 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 4.9987 | 60.9449 | 59.9764 | 61.5 | 4.999 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 4.9947 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 4.993 | 47.4663 | 59.9879 | 48
5.0033 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 5.007 | 60.9449 | 59.9764 | 61.5 | 5.0074 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.003 | 60.8845 | 59.9994 | 61.5 | 5.0014 | 47.4663 | 59.9879 | 48
5.0116 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 5.0154 | 60.9449 | 59.9764 | 61.5 | 5.0157 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.0114 | 60.8792 | 59.9994 | 61.5 | 5.0097 | 47.4883 | 59.9879 | 48
5.0199 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 5.0237 | 60.9449 | 59.9764 | 61.5 | 5.024 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.0197 | 60.8792 | 59.9994 | 61.5 | 5.0181 | 47.4883 | 59.9879 | 48
5.0283 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 5.0321 | 60.947 | 59.9764 | 61.5 | 5.0324 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.028 | 60.8917 | 59.9994 | 61.5 | 5.0264 | 47.4883 | 59.9879 | 48
5.0366 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 5.0404 | 60.947 | 59.9764 | 61.5 | 5.0407 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.0363 | 60.8917 | 59.9994 | 61.5 | 5.0347 | 47.4883 | 59.9879 | 48
5.045 | 60.8412 | 59.9936 | 61.5 | 5.0487 | 60.947 | 59.9764 | 61.5 | 5.0491 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.0447 | 60.891 | 59.9994 | 61.5 | 5.0431 | 47.4885 | 59.9879 | 48
5.0533 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5 | 5.0571 | 60.947 | 59.9764 | 61.5 | 5.0574 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.053 | 60.891 | 59.9994 | 61.5 | 5.0514 | 47.4885 | 59.9879 | 48
5.0616 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5 | 5.0654 | 60.9401 | 59.9764 | 61.5 | 5.0657 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.0613 | 60.891 | 59.9994 | 61.5 | 5.0598 | 47.4885 | 59.9879 | 48
5.07 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5 | 5.0738 | 60.9401 | 59.9764 | 61.5 | 5.074 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.0696 | 60.891 | 59.9994 | 61.5 | 5.0681 | 47.4885 | 59.9879 | 48
5.0783 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5 | 5.0821 | 60.9429 | 59.9764 | 61.5 | 5.0824 | 60.8599 | 59.9994 | 61.5 | 5.078 | 60.891 | 59.9994 | 61.5 | 5.0764 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.0866 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5 | 5.0904 | 60.9429 | 59.9764 | 61.5 | 5.0907 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.0863 | 60.891 | 59.9994 | 61.5 | 5.0847 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.095 | 60.8418 | 59.9936 | 61.5 | 5.0988 | 60.9359 | 59.9764 | 61.5 | 5.0991 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.0947 | 60.9029 | 59.9994 | 61.5 | 5.0931 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.1033 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1071 | 60.9359 | 59.9764 | 61.5 | 5.1074 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.103 | 60.9029 | 59.9994 | 61.5 | 5.1014 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.1116 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1154 | 60.9359 | 59.9764 | 61.5 | 5.1157 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1113 | 60.9029 | 59.9994 | 61.5 | 5.1097 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.12 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1238 | 60.9359 | 59.9764 | 61.5 | 5.124 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1197 | 60.9029 | 59.9994 | 61.5 | 5.1181 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.1283 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1321 | 60.9342 | 59.9764 | 61.5 | 5.1324 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.128 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1264 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.1366 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1404 | 60.9342 | 59.9764 | 61.5 | 5.1407 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1364 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1348 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.145 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1488 | 60.9307 | 59.9764 | 61.5 | 5.149 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1447 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1431 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.1533 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1571 | 60.9307 | 59.9764 | 61.5 | 5.1574 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.153 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1514 | 47.472 | 59.9879 | 48
5.1616 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1655 | 60.9608 | 59.9764 | 61.5 | 5.1657 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1613 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1597 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.17 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1738 | 60.9608 | 59.9764 | 61.5 | 5.1741 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1697 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1681 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.1783 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 5.1821 | 60.9506 | 59.9764 | 61.5 | 5.1824 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.178 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1764 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.1866 | 60.8445 | 59.9936 | 61.5 | 5.1905 | 60.9506 | 59.9764 | 61.5 | 5.1907 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1863 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1848 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.195 | 60.8445 | 59.9936 | 61.5 | 5.1988 | 60.9513 | 59.9764 | 61.5 | 5.199 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.1946 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.1931 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.2033 | 60.8445 | 59.9936 | 61.5 | 5.2071 | 60.9513 | 59.9764 | 61.5 | 5.2074 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.203 | 60.8751 | 59.9994 | 61.5 | 5.2014 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.2116 | 60.8445 | 59.9936 | 61.5 | 5.2155 | 60.9518 | 59.9764 | 61.5 | 5.2157 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2113 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2098 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.22 | 60.8309 | 59.9936 | 61.5 | 5.2238 | 60.9518 | 59.9764 | 61.5 | 5.2241 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2197 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2181 | 47.4584 | 59.9879 | 48
5.2283 | 60.8309 | 59.9936 | 61.5 | 5.2321 | 60.9228 | 59.9764 | 61.5 | 5.2324 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.228 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2264 | 47.457 | 59.9879 | 48
5.2366 | 60.8529 | 59.9936 | 61.5 | 5.2405 | 60.9228 | 59.9764 | 61.5 | 5.2407 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2363 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2347 | 47.457 | 59.9879 | 48
5.245 | 60.8529 | 59.9936 | 61.5 | 5.2488 | 60.9185 | 59.9764 | 61.5 | 5.249 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2447 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2431 | 47.4622 | 59.9879 | 48
5.2533 | 60.8529 | 59.9936 | 61.5 | 5.2571 | 60.9185 | 59.9764 | 61.5 | 5.2574 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.253 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2515 | 47.4622 | 59.9879 | 48
5.2616 | 60.8529 | 59.9936 | 61.5 | 5.2655 | 60.9185 | 59.9764 | 61.5 | 5.2657 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2614 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2598 | 47.4622 | 59.9879 | 48
5.27 | 60.8529 | 59.9936 | 61.5 | 5.2738 | 60.9185 | 59.9764 | 61.5 | 5.274 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2697 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2681 | 47.4622 | 59.9879 | 48
5.2783 | 60.8529 | 59.9936 | 61.5 | 5.2822 | 60.9139 | 59.9764 | 61.5 | 5.2824 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.278 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2764 | 47.4622 | 59.9879 | 48
5.2867 | 60.8572 | 59.9936 | 61.5 | 5.2905 | 60.9139 | 59.9764 | 61.5 | 5.2907 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2863 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2848 | 47.4622 | 59.9879 | 48
5.295 | 60.8572 | 59.9936 | 61.5 | 5.2988 | 60.9135 | 59.9764 | 61.5 | 5.2991 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.2947 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.2931 | 47.4689 | 59.9879 | 48
5.3033 | 60.8449 | 59.9936 | 61.5 | 5.3072 | 60.9135 | 59.9764 | 61.5 | 5.3074 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.303 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 5.3015 | 47.4689 | 59.9879 | 48
5.3116 | 60.8449 | 59.9936 | 61.5 | 5.3155 | 60.9355 | 59.9764 | 61.5 | 5.3157 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3113 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 5.3098 | 47.4943 | 59.9879 | 48
5.32 | 60.8449 | 59.9936 | 61.5 | 5.3239 | 60.9355 | 59.9764 | 61.5 | 5.324 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3196 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 5.3181 | 47.4943 | 59.9879 | 48
5.3283 | 60.8449 | 59.9936 | 61.5 | 5.3322 | 60.9083 | 59.9764 | 61.5 | 5.3324 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.328 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 5.3265 | 47.489 | 59.9879 | 48
5.3367 | 60.8455 | 59.9936 | 61.5 | 5.3405 | 60.9083 | 59.9764 | 61.5 | 5.3407 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3363 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 5.3348 | 47.489 | 59.9879 | 48
5.345 | 60.8455 | 59.9936 | 61.5 | 5.3488 | 60.9148 | 59.9764 | 61.5 | 5.3491 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3447 | 60.8852 | 59.9994 | 61.5 | 5.3431 | 47.489 | 59.9879 | 48
5.3533 | 60.8462 | 59.9936 | 61.5 | 5.3572 | 60.9148 | 59.9764 | 61.5 | 5.3574 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.353 | 60.8852 | 59.9994 | 61.5 | 5.3514 | 47.489 | 59.9879 | 48
5.3616 | 60.8462 | 59.9936 | 61.5 | 5.3655 | 60.9233 | 59.9764 | 61.5 | 5.3657 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3613 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.3598 | 47.5122 | 59.9879 | 48
5.37 | 60.8489 | 59.9936 | 61.5 | 5.3739 | 60.9233 | 59.9764 | 61.5 | 5.374 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3697 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.3681 | 47.5122 | 59.9879 | 48
5.3783 | 60.8489 | 59.9936 | 61.5 | 5.3822 | 60.928 | 59.9764 | 61.5 | 5.3824 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.378 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.3765 | 47.5342 | 59.9879 | 48
5.3867 | 60.8583 | 59.9936 | 61.5 | 5.3905 | 60.928 | 59.9764 | 61.5 | 5.3907 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3864 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.3848 | 47.5342 | 59.9879 | 48
5.395 | 60.8583 | 59.9936 | 61.5 | 5.3989 | 60.9282 | 59.9706 | 61.5 | 5.399 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.3947 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.3931 | 47.5362 | 59.9879 | 48
5.4033 | 60.8583 | 59.9994 | 61.5 | 5.4072 | 60.9282 | 59.9706 | 61.5 | 5.4074 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.403 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.4015 | 47.5362 | 59.9879 | 48
5.4117 | 60.8583 | 59.9994 | 61.5 | 5.4156 | 60.9369 | 59.9706 | 61.5 | 5.4157 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4113 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.4098 | 47.539 | 59.9879 | 48
5.42 | 60.8583 | 59.9994 | 61.5 | 5.4239 | 60.9369 | 59.9706 | 61.5 | 5.4241 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4197 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.4182 | 47.539 | 59.9879 | 48
5.4283 | 60.8583 | 59.9994 | 61.5 | 5.4322 | 60.9401 | 59.9706 | 61.5 | 5.4324 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.428 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.4265 | 47.53 | 59.9879 | 48
5.4367 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4406 | 60.9401 | 59.9706 | 61.5 | 5.4407 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4363 | 60.8816 | 59.9994 | 61.5 | 5.4348 | 47.53 | 59.9879 | 48
5.445 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4489 | 60.9357 | 59.9706 | 61.5 | 5.449 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4446 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.4431 | 47.5299 | 59.9879 | 48
5.4533 | 60.8574 | 59.9994 | 61.5 | 5.4572 | 60.9357 | 59.9706 | 61.5 | 5.4574 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.453 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.4515 | 47.5299 | 59.9879 | 48
5.4617 | 60.8574 | 59.9994 | 61.5 | 5.4656 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.4657 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4613 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.4598 | 47.5315 | 59.9821 | 48
5.47 | 60.8574 | 59.9994 | 61.5 | 5.4739 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.4741 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4697 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.4681 | 47.5315 | 59.9821 | 48
5.4783 | 60.8574 | 59.9994 | 61.5 | 5.4822 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.4824 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.478 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.4765 | 47.5315 | 59.9821 | 48
5.4867 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 5.4906 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.4907 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4863 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.4848 | 47.5315 | 59.9821 | 48
5.495 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 5.4989 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.499 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.4947 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.4932 | 47.5315 | 59.9821 | 48
5.5033 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 5.5073 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.5074 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.503 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.5015 | 47.5315 | 59.9821 | 48
5.5117 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 5.5156 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.5157 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 5.5114 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.5098 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.52 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 5.5239 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.524 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 5.5197 | 60.8901 | 59.9994 | 61.5 | 5.5182 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.5283 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 5.5323 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.5324 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 5.528 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5265 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.5367 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.5406 | 60.9258 | 59.9706 | 61.5 | 5.5407 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.5363 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5349 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.545 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.549 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.5491 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.5447 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5432 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.5533 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.5573 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.5574 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.553 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5515 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.5617 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.5656 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.5657 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.5613 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5598 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.57 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.574 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.574 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.5696 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5682 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.5783 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.5823 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.5824 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.578 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5765 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.5867 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.5906 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.5907 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.5864 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5848 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.595 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.599 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.5991 | 60.8662 | 59.9994 | 61.5 | 5.5947 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.5932 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6033 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6073 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.6074 | 60.8648 | 59.9994 | 61.5 | 5.603 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6015 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6117 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6157 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.6157 | 60.8648 | 59.9994 | 61.5 | 5.6113 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6099 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.62 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.624 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.624 | 60.8648 | 59.9994 | 61.5 | 5.6197 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6182 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6283 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6323 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.6324 | 60.8648 | 59.9994 | 61.5 | 5.628 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6265 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6367 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6407 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.6407 | 60.8792 | 59.9994 | 61.5 | 5.6364 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6349 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.645 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.649 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.649 | 60.8792 | 59.9994 | 61.5 | 5.6447 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6432 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6533 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6573 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.6574 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.653 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6516 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6617 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6657 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.6657 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.6613 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6599 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.67 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.674 | 60.9281 | 59.9706 | 61.5 | 5.6741 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.6697 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6682 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6783 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6823 | 60.9409 | 59.9706 | 61.5 | 5.6824 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.678 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6765 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.6867 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.6907 | 60.9409 | 59.9706 | 61.5 | 5.6907 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.6863 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6849 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.695 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.699 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.699 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.6946 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.6932 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7033 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.7074 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.7074 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.703 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7015 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7117 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.7157 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.7157 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 5.7114 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7099 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.72 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.724 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.7241 | 60.8871 | 59.9994 | 61.5 | 5.7197 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7182 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7283 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.7324 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.7324 | 60.8871 | 59.9994 | 61.5 | 5.728 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7266 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7367 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.7407 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.7407 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.7363 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7349 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.745 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 5.7491 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.7491 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.7447 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7432 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7533 | 60.8472 | 59.9994 | 61.5 | 5.7574 | 60.9514 | 59.9706 | 61.5 | 5.7574 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.753 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7516 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7617 | 60.8472 | 59.9994 | 61.5 | 5.7657 | 60.9516 | 59.9706 | 61.5 | 5.7657 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.7614 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7599 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.77 | 60.8297 | 59.9994 | 61.5 | 5.774 | 60.9516 | 59.9706 | 61.5 | 5.774 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.7697 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7682 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7783 | 60.8297 | 59.9994 | 61.5 | 5.7824 | 60.9516 | 59.9706 | 61.5 | 5.7824 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.778 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7766 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.7867 | 60.8297 | 59.9994 | 61.5 | 5.7907 | 60.9516 | 59.9706 | 61.5 | 5.7907 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.7863 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7849 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.795 | 60.8297 | 59.9994 | 61.5 | 5.7991 | 60.9516 | 59.9706 | 61.5 | 5.7991 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.7947 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.7933 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.8033 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8074 | 60.9516 | 59.9706 | 61.5 | 5.8074 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.803 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8016 | 47.544 | 59.9821 | 48
5.8117 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8157 | 60.9602 | 59.9706 | 61.5 | 5.8157 | 60.8883 | 59.9994 | 61.5 | 5.8113 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8099 | 47.542 | 59.9821 | 48
5.82 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8241 | 60.9602 | 59.9706 | 61.5 | 5.824 | 60.8902 | 59.9994 | 61.5 | 5.8196 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8182 | 47.542 | 59.9821 | 48
5.8283 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8324 | 60.9602 | 59.9706 | 61.5 | 5.8324 | 60.8902 | 59.9994 | 61.5 | 5.828 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8266 | 47.542 | 59.9821 | 48
5.8367 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8408 | 60.9602 | 59.9706 | 61.5 | 5.8407 | 60.8902 | 59.9994 | 61.5 | 5.8364 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8349 | 47.542 | 59.9821 | 48
5.845 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8491 | 60.9433 | 59.9706 | 61.5 | 5.8491 | 60.8902 | 59.9994 | 61.5 | 5.8447 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8433 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.8533 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8574 | 60.9433 | 59.9706 | 61.5 | 5.8574 | 60.8902 | 59.9994 | 61.5 | 5.853 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8516 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.8617 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8658 | 60.9335 | 59.9706 | 61.5 | 5.8657 | 60.8902 | 59.9994 | 61.5 | 5.8613 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8599 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.87 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8741 | 60.9335 | 59.9706 | 61.5 | 5.8741 | 60.8873 | 59.9994 | 61.5 | 5.8697 | 60.8878 | 59.9994 | 61.5 | 5.8683 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.8783 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8824 | 60.9268 | 59.9706 | 61.5 | 5.8824 | 60.8873 | 59.9994 | 61.5 | 5.878 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.8766 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.8867 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8908 | 60.9268 | 59.9706 | 61.5 | 5.8907 | 60.8775 | 59.9994 | 61.5 | 5.8864 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.8849 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.895 | 60.8291 | 59.9994 | 61.5 | 5.8991 | 60.9405 | 59.9706 | 61.5 | 5.899 | 60.8775 | 59.9994 | 61.5 | 5.8947 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.8932 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.9033 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9075 | 60.9405 | 59.9706 | 61.5 | 5.9074 | 60.8775 | 59.9994 | 61.5 | 5.903 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.9016 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.9117 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9158 | 60.9405 | 59.9706 | 61.5 | 5.9157 | 60.8775 | 59.9994 | 61.5 | 5.9113 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.91 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.92 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9241 | 60.9405 | 59.9706 | 61.5 | 5.9241 | 60.8775 | 60.0052 | 61.5 | 5.9197 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.9183 | 47.5411 | 59.9821 | 48
5.9283 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9325 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.9324 | 60.8775 | 60.0052 | 61.5 | 5.928 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.9266 | 47.5404 | 59.9821 | 48
5.9367 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9408 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.9407 | 60.8775 | 60.0052 | 61.5 | 5.9363 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.9349 | 47.5404 | 59.9821 | 48
5.945 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9492 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.949 | 60.8775 | 60.0052 | 61.5 | 5.9446 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.9433 | 47.511 | 59.9821 | 48
5.9533 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9575 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.9574 | 60.8775 | 60.0052 | 61.5 | 5.953 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.9516 | 47.511 | 59.9821 | 48
5.9617 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9658 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.9657 | 60.8775 | 60.0052 | 61.5 | 5.9614 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.96 | 47.511 | 59.9821 | 48
5.97 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9742 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.9741 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 5.9697 | 60.8528 | 59.9994 | 61.5 | 5.9683 | 47.511 | 59.9821 | 48
5.9783 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 5.9825 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.9824 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 5.978 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 5.9766 | 47.511 | 59.9821 | 48
5.9867 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 5.9908 | 60.9319 | 59.9706 | 61.5 | 5.9907 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 5.9863 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 5.985 | 47.511 | 59.9821 | 48
5.995 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 5.9992 | 60.932 | 59.9706 | 61.5 | 5.999 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 5.9947 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 5.9933 | 47.511 | 59.9821 | 48
6.0033 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 6.0075 | 60.932 | 59.9706 | 61.5 | 6.0074 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.003 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 6.0016 | 47.511 | 59.9821 | 48
6.0117 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 6.0158 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.0157 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.0114 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 6.0099 | 47.4998 | 59.9821 | 48
6.02 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 6.0242 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.024 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.0197 | 60.8535 | 59.9994 | 61.5 | 6.0183 | 47.4998 | 59.9821 | 48
6.0283 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 6.0325 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.0324 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.028 | 60.855 | 59.9994 | 61.5 | 6.0267 | 47.5031 | 59.9821 | 48
6.0367 | 60.8296 | 59.9994 | 61.5 | 6.0409 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.0407 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.0363 | 60.855 | 59.9994 | 61.5 | 6.035 | 47.5031 | 59.9821 | 48
6.045 | 60.8296 | 59.9994 | 61.5 | 6.0492 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.0491 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.0447 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.0433 | 47.5064 | 59.9821 | 48
6.0533 | 60.8296 | 59.9994 | 61.5 | 6.0575 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.0574 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.053 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.0516 | 47.5064 | 59.9821 | 48
6.0617 | 60.8296 | 59.9994 | 61.5 | 6.0659 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.0657 | 60.8942 | 60.0052 | 61.5 | 6.0613 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.06 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.07 | 60.8242 | 59.9994 | 61.5 | 6.0742 | 60.9368 | 59.9706 | 61.5 | 6.074 | 60.897 | 60.0052 | 61.5 | 6.0697 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.0683 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.0783 | 60.8242 | 59.9994 | 61.5 | 6.0826 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.0824 | 60.897 | 60.0052 | 61.5 | 6.078 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.0767 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.0867 | 60.8242 | 59.9994 | 61.5 | 6.0909 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.0907 | 60.897 | 60.0109 | 61.5 | 6.0864 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.085 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.095 | 60.8242 | 59.9994 | 61.5 | 6.0992 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.0991 | 60.897 | 60.0109 | 61.5 | 6.0947 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.0933 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.1033 | 60.8242 | 59.9994 | 61.5 | 6.1075 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.1074 | 60.8991 | 60.0109 | 61.5 | 6.103 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1017 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.1117 | 60.8242 | 59.9994 | 61.5 | 6.1159 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.1157 | 60.8991 | 60.0109 | 61.5 | 6.1113 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.11 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.12 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1242 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.124 | 60.8939 | 60.0109 | 61.5 | 6.1197 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1183 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.1283 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1326 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.1324 | 60.8939 | 60.0109 | 61.5 | 6.128 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1266 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.1367 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1409 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.1407 | 60.8849 | 60.0109 | 61.5 | 6.1364 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.135 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.145 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1492 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.149 | 60.8849 | 60.0109 | 61.5 | 6.1447 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1434 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.1533 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1576 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.1573 | 60.8931 | 60.0109 | 61.5 | 6.153 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1517 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.1617 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1659 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.1657 | 60.8931 | 60.0109 | 61.5 | 6.1613 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.16 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.17 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1743 | 60.9373 | 59.9706 | 61.5 | 6.174 | 60.8697 | 60.0109 | 61.5 | 6.1697 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1683 | 47.513 | 59.9821 | 48
6.1783 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1826 | 60.9355 | 59.9706 | 61.5 | 6.1824 | 60.8697 | 60.0109 | 61.5 | 6.178 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1767 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.1867 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1909 | 60.9355 | 59.9706 | 61.5 | 6.1907 | 60.8799 | 60.0109 | 61.5 | 6.1863 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.185 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.195 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.1993 | 60.9295 | 59.9706 | 61.5 | 6.199 | 60.8799 | 60.0109 | 61.5 | 6.1947 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.1934 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2033 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.2076 | 60.9295 | 59.9706 | 61.5 | 6.2073 | 60.8817 | 60.0109 | 61.5 | 6.203 | 60.8555 | 59.9994 | 61.5 | 6.2017 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2117 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.2159 | 60.9295 | 59.9706 | 61.5 | 6.2157 | 60.8817 | 60.0109 | 61.5 | 6.2114 | 60.8398 | 59.9994 | 61.5 | 6.21 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.22 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.2243 | 60.9295 | 59.9706 | 61.5 | 6.224 | 60.8817 | 60.0109 | 61.5 | 6.2197 | 60.8398 | 59.9994 | 61.5 | 6.2184 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2283 | 60.8195 | 59.9994 | 61.5 | 6.2326 | 60.9295 | 59.9706 | 61.5 | 6.2324 | 60.8817 | 60.0109 | 61.5 | 6.228 | 60.8398 | 59.9994 | 61.5 | 6.2267 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2367 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 6.241 | 60.9295 | 59.9706 | 61.5 | 6.2407 | 60.8827 | 60.0109 | 61.5 | 6.2363 | 60.8398 | 59.9994 | 61.5 | 6.235 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.245 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 6.2493 | 60.9178 | 59.9706 | 61.5 | 6.249 | 60.8827 | 60.0109 | 61.5 | 6.2447 | 60.8314 | 59.9994 | 61.5 | 6.2434 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2533 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 6.2576 | 60.9178 | 59.9706 | 61.5 | 6.2573 | 60.8829 | 60.0052 | 61.5 | 6.253 | 60.8314 | 59.9994 | 61.5 | 6.2517 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2617 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 6.266 | 60.9283 | 59.9706 | 61.5 | 6.2657 | 60.8829 | 60.0052 | 61.5 | 6.2614 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.2601 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.27 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 6.2743 | 60.9283 | 59.9706 | 61.5 | 6.274 | 60.8912 | 60.0052 | 61.5 | 6.2697 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.2684 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2783 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 6.2827 | 60.9283 | 59.9706 | 61.5 | 6.2823 | 60.8912 | 60.0052 | 61.5 | 6.278 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.2767 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.2867 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.291 | 60.9283 | 59.9706 | 61.5 | 6.2906 | 60.8912 | 60.0052 | 61.5 | 6.2863 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.285 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.295 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.2993 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.299 | 60.8912 | 60.0052 | 61.5 | 6.2947 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.2934 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.3033 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.3076 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.3073 | 60.8749 | 60.0052 | 61.5 | 6.303 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.3018 | 47.516 | 59.9821 | 48
6.3117 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.316 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.3157 | 60.8749 | 60.0052 | 61.5 | 6.3113 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.3101 | 47.5153 | 59.9821 | 48
6.32 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.3243 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.324 | 60.8749 | 60.0052 | 61.5 | 6.3197 | 60.8657 | 59.9994 | 61.5 | 6.3184 | 47.5153 | 59.9821 | 48
6.3283 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.3327 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.3323 | 60.8749 | 60.0052 | 61.5 | 6.328 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 6.3267 | 47.5153 | 59.9821 | 48
6.3367 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.341 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.3407 | 60.8815 | 60.0052 | 61.5 | 6.3364 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 6.3351 | 47.5153 | 59.9821 | 48
6.345 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.3493 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.349 | 60.8815 | 60.0052 | 61.5 | 6.3447 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 6.3434 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.3533 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.3577 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.3574 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.353 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 6.3517 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.3617 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.366 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.3657 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.3613 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.3601 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.37 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.3744 | 60.9321 | 59.9706 | 61.5 | 6.374 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.3697 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.3684 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.3783 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 6.3827 | 60.9345 | 59.9706 | 61.5 | 6.3823 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.378 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.3768 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.3867 | 60.8403 | 59.9994 | 61.5 | 6.391 | 60.9345 | 59.9706 | 61.5 | 6.3907 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.3864 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.3851 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.395 | 60.8403 | 59.9994 | 61.5 | 6.3994 | 60.9383 | 59.9706 | 61.5 | 6.399 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.3947 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.3934 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4033 | 60.8403 | 59.9994 | 61.5 | 6.4077 | 60.9383 | 59.9706 | 61.5 | 6.4073 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.403 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4017 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4117 | 60.8403 | 59.9994 | 61.5 | 6.416 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.4156 | 60.8408 | 60.0052 | 61.5 | 6.4113 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4101 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.42 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4244 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.424 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.4197 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4185 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4283 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4327 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.4323 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.428 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4268 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4367 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.441 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.4407 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.4363 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4351 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.445 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4494 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.449 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.4447 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4434 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4533 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4577 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.4573 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.453 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4518 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4617 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4661 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.4656 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.4614 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4601 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.47 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4744 | 60.9326 | 59.9706 | 61.5 | 6.474 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.4697 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4684 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4783 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4827 | 60.9291 | 59.9706 | 61.5 | 6.4824 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.478 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4768 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.4867 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4911 | 60.9291 | 59.9706 | 61.5 | 6.4907 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.4863 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4851 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.495 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.4994 | 60.9291 | 59.9706 | 61.5 | 6.499 | 60.8408 | 59.9994 | 61.5 | 6.4947 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.4935 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.5033 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.5078 | 60.9291 | 59.9706 | 61.5 | 6.5073 | 60.8324 | 59.9994 | 61.5 | 6.503 | 60.8702 | 59.9994 | 61.5 | 6.5018 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.5117 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.5161 | 60.9536 | 59.9706 | 61.5 | 6.5157 | 60.8324 | 59.9994 | 61.5 | 6.5114 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5101 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.52 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.5244 | 60.9536 | 59.9706 | 61.5 | 6.524 | 60.8299 | 59.9994 | 61.5 | 6.5197 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5184 | 47.52 | 59.9821 | 48
6.5283 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 6.5328 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.5323 | 60.8299 | 59.9994 | 61.5 | 6.528 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5268 | 47.5223 | 59.9821 | 48
6.5367 | 60.8267 | 59.9994 | 61.5 | 6.5411 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.5406 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 6.5363 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5352 | 47.5223 | 59.9821 | 48
6.545 | 60.8267 | 59.9994 | 61.5 | 6.5494 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.549 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 6.5447 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5435 | 47.5223 | 59.9821 | 48
6.5533 | 60.8267 | 59.9994 | 61.5 | 6.5578 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.5573 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 6.553 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5518 | 47.5223 | 59.9821 | 48
6.5617 | 60.8267 | 59.9994 | 61.5 | 6.5661 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.5657 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 6.5613 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5601 | 47.5223 | 59.9821 | 48
6.57 | 60.8267 | 59.9994 | 61.5 | 6.5745 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.574 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 6.5697 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5685 | 47.5223 | 59.9821 | 48
6.5783 | 60.8267 | 59.9994 | 61.5 | 6.5828 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.5823 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 6.578 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5768 | 47.5292 | 59.9821 | 48
6.5867 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.5911 | 60.9557 | 59.9706 | 61.5 | 6.5906 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.5864 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5851 | 47.5292 | 59.9821 | 48
6.595 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.5995 | 60.9737 | 59.9706 | 61.5 | 6.599 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.5947 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.5935 | 47.5781 | 59.9821 | 48
6.6033 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6078 | 60.9737 | 59.9706 | 61.5 | 6.6073 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.603 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.6018 | 47.5781 | 59.9821 | 48
6.6117 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6161 | 60.9737 | 59.9706 | 61.5 | 6.6157 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.6113 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.6102 | 47.5781 | 59.9821 | 48
6.62 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6245 | 60.9737 | 59.9706 | 61.5 | 6.624 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.6197 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.6185 | 47.5781 | 59.9821 | 48
6.6283 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6328 | 60.9715 | 59.9706 | 61.5 | 6.6323 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.628 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.6268 | 47.5781 | 59.9879 | 48
6.6367 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6411 | 60.9715 | 59.9706 | 61.5 | 6.6407 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.6364 | 60.8712 | 59.9994 | 61.5 | 6.6351 | 47.5781 | 59.9879 | 48
6.645 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6495 | 60.9715 | 59.9706 | 61.5 | 6.649 | 60.8241 | 60.0109 | 61.5 | 6.6447 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.6435 | 47.5329 | 59.9879 | 48
6.6533 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6578 | 60.9715 | 59.9706 | 61.5 | 6.6573 | 60.8368 | 60.0109 | 61.5 | 6.653 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.6519 | 47.5329 | 59.9879 | 48
6.6617 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6662 | 60.9631 | 59.9706 | 61.5 | 6.6656 | 60.8368 | 60.0109 | 61.5 | 6.6613 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.6602 | 47.5323 | 59.9879 | 48
6.67 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6745 | 60.9631 | 59.9706 | 61.5 | 6.674 | 60.8368 | 60.0109 | 61.5 | 6.6697 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.6685 | 47.5323 | 59.9879 | 48
6.6783 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6828 | 60.9605 | 59.9706 | 61.5 | 6.6823 | 60.8368 | 60.0109 | 61.5 | 6.678 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.6768 | 47.5323 | 59.9879 | 48
6.6867 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6912 | 60.9605 | 59.9706 | 61.5 | 6.6907 | 60.8465 | 60.0109 | 61.5 | 6.6863 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.6852 | 47.5323 | 59.9879 | 48
6.695 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.6995 | 60.9647 | 59.9706 | 61.5 | 6.699 | 60.8465 | 60.0109 | 61.5 | 6.6947 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.6935 | 47.5317 | 59.9879 | 48
6.7033 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7079 | 60.9647 | 59.9706 | 61.5 | 6.7073 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 6.703 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.7018 | 47.5317 | 59.9879 | 48
6.7117 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7162 | 60.9647 | 59.9706 | 61.5 | 6.7156 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 6.7114 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.7102 | 47.5322 | 59.9879 | 48
6.72 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7245 | 60.9647 | 59.9706 | 61.5 | 6.724 | 60.8358 | 60.0109 | 61.5 | 6.7197 | 60.8688 | 59.9994 | 61.5 | 6.7185 | 47.5322 | 59.9879 | 48
6.7283 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7329 | 60.9671 | 59.9706 | 61.5 | 6.7323 | 60.8358 | 60.0109 | 61.5 | 6.728 | 60.8992 | 59.9994 | 61.5 | 6.7269 | 47.5359 | 59.9879 | 48
6.7367 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7412 | 60.9671 | 59.9706 | 61.5 | 6.7407 | 60.8358 | 60.0109 | 61.5 | 6.7363 | 60.8992 | 59.9994 | 61.5 | 6.7352 | 47.5359 | 59.9879 | 48
6.745 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7495 | 60.9671 | 59.9706 | 61.5 | 6.749 | 60.8358 | 60.0109 | 61.5 | 6.7447 | 60.9004 | 59.9994 | 61.5 | 6.7435 | 47.5352 | 59.9879 | 48
6.7533 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7579 | 60.9671 | 59.9706 | 61.5 | 6.7573 | 60.8938 | 60.0109 | 61.5 | 6.753 | 60.9004 | 59.9994 | 61.5 | 6.7518 | 47.5352 | 59.9879 | 48
6.7617 | 60.8214 | 59.9994 | 61.5 | 6.7662 | 60.9677 | 59.9706 | 61.5 | 6.7656 | 60.8938 | 60.0109 | 61.5 | 6.7614 | 60.9004 | 59.9994 | 61.5 | 6.7602 | 47.5221 | 59.9879 | 48
6.77 | 60.8302 | 59.9994 | 61.5 | 6.7746 | 60.9677 | 59.9706 | 61.5 | 6.774 | 60.8938 | 60.0109 | 61.5 | 6.7697 | 60.9004 | 59.9994 | 61.5 | 6.7685 | 47.5221 | 59.9879 | 48
6.7783 | 60.8302 | 59.9994 | 61.5 | 6.7829 | 60.9487 | 59.9706 | 61.5 | 6.7823 | 60.8938 | 60.0109 | 61.5 | 6.778 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.7769 | 47.529 | 59.9879 | 48
6.7867 | 60.8302 | 59.9994 | 61.5 | 6.7912 | 60.9487 | 59.9706 | 61.5 | 6.7906 | 60.8882 | 60.0109 | 61.5 | 6.7863 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.7852 | 47.529 | 59.9879 | 48
6.795 | 60.8302 | 59.9994 | 61.5 | 6.7996 | 60.9487 | 59.9706 | 61.5 | 6.799 | 60.8882 | 60.0109 | 61.5 | 6.7947 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.7935 | 47.529 | 59.9821 | 48
6.8033 | 60.8302 | 59.9994 | 61.5 | 6.8079 | 60.9487 | 59.9706 | 61.5 | 6.8073 | 60.8904 | 60.0109 | 61.5 | 6.803 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.8019 | 47.529 | 59.9821 | 48
6.8117 | 60.8302 | 59.9994 | 61.5 | 6.8163 | 60.9805 | 59.9706 | 61.5 | 6.8156 | 60.8904 | 60.0109 | 61.5 | 6.8113 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.8102 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.82 | 60.8104 | 59.9994 | 61.5 | 6.8246 | 60.9805 | 59.9706 | 61.5 | 6.824 | 60.9217 | 60.0109 | 61.5 | 6.8197 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.8185 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.8283 | 60.8104 | 59.9994 | 61.5 | 6.8329 | 60.9859 | 59.9706 | 61.5 | 6.8323 | 60.9217 | 60.0109 | 61.5 | 6.828 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.8268 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.8367 | 60.8104 | 59.9994 | 61.5 | 6.8412 | 60.9859 | 59.9706 | 61.5 | 6.8406 | 60.9217 | 60.0109 | 61.5 | 6.8364 | 60.8753 | 59.9994 | 61.5 | 6.8352 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.845 | 60.8104 | 59.9994 | 61.5 | 6.8496 | 60.9904 | 59.9706 | 61.5 | 6.8489 | 60.9217 | 60.0109 | 61.5 | 6.8447 | 60.8739 | 59.9994 | 61.5 | 6.8436 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.8533 | 60.8104 | 59.9994 | 61.5 | 6.8579 | 60.9904 | 59.9706 | 61.5 | 6.8573 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 6.853 | 60.8739 | 59.9994 | 61.5 | 6.8519 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.8617 | 60.8104 | 59.9994 | 61.5 | 6.8663 | 60.9904 | 59.9706 | 61.5 | 6.8656 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 6.8613 | 60.8739 | 59.9994 | 61.5 | 6.8602 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.87 | 60.8259 | 59.9994 | 61.5 | 6.8746 | 60.9904 | 59.9706 | 61.5 | 6.874 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 6.8697 | 60.8739 | 59.9994 | 61.5 | 6.8685 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.8783 | 60.8259 | 59.9994 | 61.5 | 6.8829 | 60.9702 | 59.9706 | 61.5 | 6.8823 | 60.919 | 60.0109 | 61.5 | 6.878 | 60.8739 | 59.9994 | 61.5 | 6.8769 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.8867 | 60.8259 | 59.9994 | 61.5 | 6.8913 | 60.9702 | 59.9706 | 61.5 | 6.8906 | 60.9012 | 60.0109 | 61.5 | 6.8864 | 60.8739 | 59.9994 | 61.5 | 6.8852 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.895 | 60.8259 | 59.9994 | 61.5 | 6.8996 | 60.9702 | 59.9706 | 61.5 | 6.8989 | 60.9012 | 60.0109 | 61.5 | 6.8947 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 6.8936 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9033 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.908 | 60.9702 | 59.9706 | 61.5 | 6.9073 | 60.9012 | 60.0109 | 61.5 | 6.903 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 6.9019 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9117 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.9163 | 60.9744 | 59.9706 | 61.5 | 6.9156 | 60.9012 | 60.0109 | 61.5 | 6.9114 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 6.9102 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.92 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.9246 | 60.9744 | 59.9706 | 61.5 | 6.924 | 60.8466 | 60.0052 | 61.5 | 6.9197 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 6.9186 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9283 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.933 | 60.9686 | 59.9706 | 61.5 | 6.9323 | 60.8466 | 60.0052 | 61.5 | 6.928 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 6.9269 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9367 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.9413 | 60.9686 | 59.9706 | 61.5 | 6.9406 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.9363 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 6.9352 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.945 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.9496 | 60.9686 | 59.9706 | 61.5 | 6.9489 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.9447 | 60.8669 | 59.9994 | 61.5 | 6.9435 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9533 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.958 | 60.9686 | 59.9706 | 61.5 | 6.9573 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.953 | 60.8669 | 59.9994 | 61.5 | 6.9519 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9617 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.9663 | 60.9734 | 59.9706 | 61.5 | 6.9656 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.9614 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 6.9603 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.97 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.9746 | 60.9734 | 59.9706 | 61.5 | 6.9739 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.9697 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 6.9686 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9783 | 60.807 | 59.9994 | 61.5 | 6.983 | 60.962 | 59.9706 | 61.5 | 6.9822 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.978 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 6.9769 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.9867 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 6.9913 | 60.962 | 59.9706 | 61.5 | 6.9906 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.9863 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 6.9852 | 47.5209 | 59.9821 | 48
6.995 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 6.9997 | 60.9696 | 59.9706 | 61.5 | 6.999 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 6.9947 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 6.9936 | 47.5209 | 59.9821 | 48
7.0033 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.008 | 60.9696 | 59.9706 | 61.5 | 7.0073 | 60.8413 | 60.0052 | 61.5 | 7.003 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 7.0019 | 47.5209 | 59.9821 | 48
7.0117 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.0163 | 60.9696 | 59.9706 | 61.5 | 7.0156 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4994 | 7.0114 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 7.0103 | 47.5208 | 59.9821 | 48
7.02 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.0247 | 60.9696 | 59.9706 | 61.5 | 7.0239 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4981 | 7.0197 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 7.0186 | 47.5208 | 59.9821 | 48
7.0283 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.033 | 60.9132 | 59.9706 | 61.5 | 7.0323 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4969 | 7.028 | 60.8578 | 59.9994 | 61.5 | 7.0269 | 47.5254 | 59.9821 | 48
7.0367 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.0414 | 60.9132 | 59.9706 | 61.5 | 7.0406 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4956 | 7.0364 | 60.8578 | 59.9994 | 61.5 | 7.0353 | 47.5254 | 59.9821 | 48
7.045 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.0497 | 60.9144 | 59.9706 | 61.5 | 7.049 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4944 | 7.0447 | 60.8578 | 59.9994 | 61.5 | 7.0436 | 47.5254 | 59.9821 | 48
7.0533 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.058 | 60.9144 | 59.9706 | 61.5 | 7.0573 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4931 | 7.053 | 60.8578 | 59.9994 | 61.5 | 7.0519 | 47.5254 | 59.9821 | 48
7.0617 | 60.8078 | 59.9994 | 61.5 | 7.0664 | 60.9196 | 59.9706 | 61.5 | 7.0656 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4919 | 7.0613 | 60.8579 | 59.9994 | 61.5 | 7.0603 | 47.4978 | 59.9821 | 48
7.07 | 60.8038 | 59.9994 | 61.5 | 7.0747 | 60.9196 | 59.9706 | 61.5 | 7.0739 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4906 | 7.0697 | 60.8579 | 59.9994 | 61.5 | 7.0686 | 47.4978 | 59.9821 | 48
7.0783 | 60.8038 | 59.9994 | 61.5 | 7.083 | 60.9196 | 59.9706 | 61.5 | 7.0823 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4894 | 7.078 | 60.8579 | 59.9994 | 61.5 | 7.077 | 47.4975 | 59.9821 | 48
7.0867 | 60.8038 | 59.9994 | 61.5 | 7.0914 | 60.9196 | 59.9706 | 61.5 | 7.0906 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4881 | 7.0864 | 60.8579 | 59.9994 | 61.5 | 7.0853 | 47.4975 | 59.9821 | 48
7.095 | 60.8038 | 59.9994 | 61.5 | 7.0997 | 60.9196 | 59.9706 | 61.5 | 7.0989 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4869 | 7.0947 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.0936 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1033 | 60.8038 | 59.9994 | 61.5 | 7.1081 | 60.9196 | 59.9706 | 61.5 | 7.1072 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4856 | 7.103 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.1019 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1117 | 60.8038 | 59.9994 | 61.5 | 7.1164 | 60.9206 | 59.9706 | 61.5 | 7.1156 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4844 | 7.1113 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.1103 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.12 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1247 | 60.9206 | 59.9706 | 61.5 | 7.1239 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4831 | 7.1197 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.1187 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1283 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1331 | 60.916 | 59.9706 | 61.5 | 7.1323 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4819 | 7.128 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.127 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1367 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1414 | 60.916 | 59.9706 | 61.5 | 7.1406 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4806 | 7.1364 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.1353 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.145 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1497 | 60.9135 | 59.9706 | 61.5 | 7.1489 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4794 | 7.1447 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.1436 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1533 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1581 | 60.9135 | 59.9706 | 61.5 | 7.1572 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4781 | 7.153 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.152 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1617 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1664 | 60.9127 | 59.9706 | 61.5 | 7.1656 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4769 | 7.1614 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.1603 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.17 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1747 | 60.9127 | 59.9706 | 61.5 | 7.1739 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4756 | 7.1697 | 60.8548 | 59.9994 | 61.5 | 7.1686 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1783 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1831 | 60.9352 | 59.9706 | 61.5 | 7.1823 | 60.8413 | 60.0052 | 61.4744 | 7.178 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.177 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.1867 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1914 | 60.9352 | 59.9706 | 61.5 | 7.1906 | 60.8388 | 60.0052 | 61.4731 | 7.1863 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.1853 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.195 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.1998 | 60.9352 | 59.9706 | 61.5 | 7.1989 | 60.8388 | 60.0052 | 61.4719 | 7.1947 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.1937 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2033 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.2081 | 60.9352 | 59.9706 | 61.5 | 7.2073 | 60.8457 | 60.0052 | 61.4706 | 7.203 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.202 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2117 | 60.8154 | 59.9994 | 61.5 | 7.2164 | 60.9352 | 59.9706 | 61.5 | 7.2156 | 60.8457 | 60.0052 | 61.4694 | 7.2114 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.2103 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.22 | 60.8091 | 59.9994 | 61.5 | 7.2248 | 60.9352 | 59.9706 | 61.5 | 7.2239 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4681 | 7.2197 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.2186 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2283 | 60.8091 | 59.9994 | 61.5 | 7.2331 | 60.9417 | 59.9706 | 61.5 | 7.2322 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4669 | 7.228 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.227 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2367 | 60.8187 | 59.9994 | 61.5 | 7.2415 | 60.9417 | 59.9706 | 61.5 | 7.2406 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4656 | 7.2363 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.2354 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.245 | 60.8187 | 59.9994 | 61.5 | 7.2498 | 60.9513 | 59.9706 | 61.5 | 7.2489 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4644 | 7.2447 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.2437 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2533 | 60.8187 | 59.9994 | 61.5 | 7.2581 | 60.9513 | 59.9706 | 61.5 | 7.2573 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4631 | 7.253 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 7.252 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2617 | 60.8187 | 59.9994 | 61.5 | 7.2664 | 60.9691 | 59.9706 | 61.5 | 7.2656 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4619 | 7.2614 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 7.2603 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.27 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.2748 | 60.9691 | 59.9706 | 61.5 | 7.2739 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4606 | 7.2697 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 7.2687 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2783 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.2831 | 60.9691 | 59.9706 | 61.5 | 7.2822 | 60.8114 | 60.0052 | 61.4594 | 7.278 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 7.277 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.2867 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.2915 | 60.9691 | 59.9706 | 61.5 | 7.2906 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4581 | 7.2864 | 60.8241 | 59.9994 | 61.5 | 7.2853 | 47.4931 | 59.9821 | 48
7.295 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.2998 | 60.9555 | 59.9706 | 61.5 | 7.2989 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4569 | 7.2947 | 60.8314 | 59.9994 | 61.5 | 7.2937 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3033 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.3081 | 60.9555 | 59.9706 | 61.5 | 7.3073 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4556 | 7.303 | 60.8314 | 59.9994 | 61.5 | 7.302 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3117 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.3165 | 60.9527 | 59.9706 | 61.5 | 7.3156 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4544 | 7.3113 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3104 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.32 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.3248 | 60.9527 | 59.9706 | 61.5 | 7.3239 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4531 | 7.3197 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3187 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3283 | 60.8151 | 59.9994 | 61.5 | 7.3332 | 60.9279 | 59.9706 | 61.5 | 7.3322 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4519 | 7.328 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.327 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3367 | 60.8437 | 59.9994 | 61.5 | 7.3415 | 60.9279 | 59.9706 | 61.5 | 7.3406 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4506 | 7.3364 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3353 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.345 | 60.8437 | 59.9994 | 61.5 | 7.3498 | 60.9237 | 59.9706 | 61.5 | 7.3489 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4494 | 7.3447 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3437 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3533 | 60.8437 | 59.9994 | 61.5 | 7.3582 | 60.9237 | 59.9706 | 61.5 | 7.3572 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4481 | 7.353 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3521 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3617 | 60.8437 | 59.9994 | 61.5 | 7.3665 | 60.9221 | 59.9706 | 61.5 | 7.3655 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4469 | 7.3613 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3604 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.37 | 60.8437 | 59.9994 | 61.5 | 7.3748 | 60.9221 | 59.9706 | 61.5 | 7.3739 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4456 | 7.3697 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3687 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3783 | 60.8437 | 59.9994 | 61.5 | 7.3832 | 60.9232 | 59.9706 | 61.5 | 7.3822 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4444 | 7.378 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.377 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.3867 | 60.8746 | 59.9994 | 61.5 | 7.3915 | 60.9232 | 59.9706 | 61.5 | 7.3906 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4431 | 7.3864 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3854 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.395 | 60.8746 | 59.9994 | 61.5 | 7.3999 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.3989 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4419 | 7.3947 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.3937 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.4034 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 7.4082 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.4072 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4406 | 7.403 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.402 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.4117 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 7.4165 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.4156 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4394 | 7.4114 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.4104 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.42 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 7.4249 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.4239 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4381 | 7.4197 | 60.839 | 59.9994 | 61.5 | 7.4187 | 47.4929 | 59.9821 | 48
7.4283 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 7.4332 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.4323 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4369 | 7.428 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4271 | 47.5183 | 59.9821 | 48
7.4367 | 60.8598 | 59.9994 | 61.5 | 7.4416 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.4406 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4356 | 7.4363 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4354 | 47.5183 | 59.9821 | 48
7.445 | 60.8598 | 59.9994 | 61.5 | 7.4499 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.4489 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4344 | 7.4447 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4437 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.4533 | 60.8598 | 59.9994 | 61.5 | 7.4582 | 60.952 | 59.9649 | 61.5 | 7.4572 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4331 | 7.453 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.452 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.4617 | 60.8598 | 59.9994 | 61.5 | 7.4666 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.4656 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4319 | 7.4614 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4604 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.47 | 60.8598 | 59.9994 | 61.5 | 7.4749 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.4739 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4306 | 7.4697 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4688 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.4783 | 60.8598 | 59.9994 | 61.5 | 7.4832 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.4822 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4294 | 7.478 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4771 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.4867 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 7.4916 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.4905 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4282 | 7.4863 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4854 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.495 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 7.4999 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.4989 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4269 | 7.4947 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.4937 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.5033 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 7.5083 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5072 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4257 | 7.503 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.5021 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.5117 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 7.5166 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5156 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4244 | 7.5114 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.5104 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.52 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 7.5249 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5239 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4231 | 7.5197 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.5187 | 47.5184 | 59.9821 | 48
7.5284 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 7.5333 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5322 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4219 | 7.528 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.5271 | 47.5183 | 59.9821 | 48
7.5367 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 7.5416 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5405 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4207 | 7.5364 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.5354 | 47.5183 | 59.9821 | 48
7.545 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 7.55 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5489 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4194 | 7.5447 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.5438 | 47.5183 | 59.9821 | 48
7.5533 | 60.8679 | 59.9994 | 61.5 | 7.5583 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5572 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4182 | 7.553 | 60.8458 | 59.9994 | 61.5 | 7.5521 | 47.5183 | 59.9821 | 48
7.5617 | 60.8679 | 59.9994 | 61.5 | 7.5666 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5656 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4169 | 7.5613 | 60.8473 | 59.9994 | 61.5 | 7.5604 | 47.4974 | 59.9821 | 48
7.57 | 60.8576 | 59.9994 | 61.5 | 7.575 | 60.9485 | 59.9649 | 61.5 | 7.5739 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4156 | 7.5697 | 60.8473 | 59.9994 | 61.5 | 7.5688 | 47.4974 | 59.9821 | 48
7.5783 | 60.8576 | 59.9994 | 61.5 | 7.5833 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.5822 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4144 | 7.578 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.5771 | 47.4974 | 59.9821 | 48
7.5867 | 60.8396 | 59.9994 | 61.5 | 7.5916 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.5906 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4132 | 7.5864 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.5854 | 47.4974 | 59.9821 | 48
7.595 | 60.8396 | 59.9994 | 61.5 | 7.6 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.5989 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4119 | 7.5947 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.5938 | 47.4974 | 59.9821 | 48
7.6033 | 60.8396 | 59.9994 | 61.5 | 7.6083 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6072 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4107 | 7.603 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6021 | 47.4974 | 59.9821 | 48
7.6117 | 60.8396 | 59.9994 | 61.5 | 7.6166 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6155 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4094 | 7.6113 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6104 | 47.505 | 59.9821 | 48
7.62 | 60.8396 | 59.9994 | 61.5 | 7.625 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6239 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4081 | 7.6197 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6188 | 47.505 | 59.9821 | 48
7.6283 | 60.8396 | 59.9994 | 61.5 | 7.6333 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6322 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4069 | 7.6281 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6271 | 47.505 | 59.9821 | 48
7.6367 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 7.6417 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6406 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4057 | 7.6364 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6354 | 47.505 | 59.9821 | 48
7.645 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 7.65 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6489 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4044 | 7.6447 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6438 | 47.4999 | 59.9821 | 48
7.6534 | 60.8383 | 59.9994 | 61.5 | 7.6584 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6572 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4032 | 7.653 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6521 | 47.4999 | 59.9821 | 48
7.6617 | 60.8383 | 59.9994 | 61.5 | 7.6667 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6655 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4019 | 7.6614 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6605 | 47.4999 | 59.9821 | 48
7.67 | 60.8336 | 59.9994 | 61.5 | 7.675 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6739 | 60.8542 | 60.0052 | 61.4007 | 7.6697 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6688 | 47.4999 | 59.9821 | 48
7.6783 | 60.8336 | 59.9994 | 61.5 | 7.6833 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6822 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3994 | 7.678 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6771 | 47.4999 | 59.9821 | 48
7.6867 | 60.8336 | 59.9994 | 61.5 | 7.6917 | 60.9555 | 59.9649 | 61.5 | 7.6906 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3982 | 7.6863 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6855 | 47.4999 | 59.9821 | 48
7.695 | 60.8336 | 59.9994 | 61.5 | 7.7 | 60.9611 | 59.9649 | 61.5 | 7.6989 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3969 | 7.6947 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.6938 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7033 | 60.8343 | 59.9994 | 61.5 | 7.7084 | 60.9611 | 59.9649 | 61.5 | 7.7072 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3957 | 7.703 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.7021 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7117 | 60.8343 | 59.9994 | 61.5 | 7.7167 | 60.9611 | 59.9649 | 61.5 | 7.7155 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3944 | 7.7114 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.7104 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.72 | 60.8309 | 59.9994 | 61.5 | 7.725 | 60.9611 | 59.9649 | 61.5 | 7.7239 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3932 | 7.7197 | 60.8867 | 59.9994 | 61.5 | 7.7188 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7283 | 60.8309 | 59.9994 | 61.5 | 7.7334 | 60.9611 | 59.9649 | 61.5 | 7.7322 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3919 | 7.728 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7271 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7367 | 60.8331 | 60.0109 | 61.5 | 7.7417 | 60.9611 | 59.9649 | 61.5 | 7.7405 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3907 | 7.7363 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7355 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.745 | 60.8331 | 60.0109 | 61.5 | 7.7501 | 60.9928 | 59.9649 | 61.5 | 7.7488 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3894 | 7.7447 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7438 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7533 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.7584 | 60.9928 | 59.9649 | 61.5 | 7.7572 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3882 | 7.7531 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7521 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7617 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.7668 | 60.9984 | 59.9649 | 61.5 | 7.7655 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3869 | 7.7614 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7605 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.77 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.7751 | 60.9984 | 59.9649 | 61.5 | 7.7739 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3857 | 7.7697 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7688 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7783 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.7834 | 60.9984 | 59.9649 | 61.5 | 7.7822 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3844 | 7.778 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7772 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.7867 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.7917 | 60.9984 | 59.9649 | 61.5 | 7.7905 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3832 | 7.7864 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7855 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.795 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.8001 | 60.9984 | 59.9649 | 61.5 | 7.7989 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3819 | 7.7947 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.7938 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8033 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.8084 | 60.9984 | 59.9649 | 61.5 | 7.8072 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3807 | 7.803 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.8022 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8117 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.8168 | 60.9977 | 59.9649 | 61.5 | 7.8156 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3794 | 7.8113 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.8105 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.82 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.8251 | 60.9977 | 59.9649 | 61.5 | 7.8239 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3782 | 7.8197 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.8188 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8283 | 60.8395 | 60.0109 | 61.5 | 7.8334 | 60.9977 | 59.9649 | 61.5 | 7.8322 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3769 | 7.828 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.8271 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8367 | 60.8357 | 60.0109 | 61.5 | 7.8418 | 60.9977 | 59.9649 | 61.5 | 7.8405 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3757 | 7.8364 | 60.8916 | 59.9994 | 61.5 | 7.8355 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.845 | 60.8357 | 60.0109 | 61.5 | 7.8501 | 60.9977 | 59.9649 | 61.5 | 7.8489 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3744 | 7.8447 | 60.9032 | 59.9994 | 61.5 | 7.8438 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8533 | 60.8345 | 60.0109 | 61.5 | 7.8585 | 60.9977 | 59.9649 | 61.5 | 7.8572 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3732 | 7.853 | 60.9032 | 59.9994 | 61.5 | 7.8522 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8617 | 60.8345 | 60.0109 | 61.5 | 7.8668 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.8655 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3719 | 7.8613 | 60.9032 | 59.9994 | 61.5 | 7.8605 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.87 | 60.8526 | 60.0109 | 61.5 | 7.8751 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.8738 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3707 | 7.8697 | 60.9032 | 59.9994 | 61.5 | 7.8688 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8783 | 60.8526 | 60.0109 | 61.5 | 7.8835 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.8822 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3694 | 7.8781 | 60.9032 | 59.9994 | 61.5 | 7.8772 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.8867 | 60.8526 | 60.0109 | 61.5 | 7.8918 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.8905 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3682 | 7.8864 | 60.9032 | 59.9994 | 61.5 | 7.8855 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.895 | 60.8526 | 60.0109 | 61.5 | 7.9001 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.8989 | 60.8542 | 60.0052 | 61.3669 | 7.8947 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 7.8939 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.9033 | 60.8526 | 60.0167 | 61.5 | 7.9085 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.9072 | 60.8522 | 60.0052 | 61.3657 | 7.903 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 7.9022 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.9117 | 60.8526 | 60.0167 | 61.5 | 7.9168 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.9155 | 60.8522 | 60.0052 | 61.3644 | 7.9114 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 7.9105 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.92 | 60.8499 | 60.0167 | 61.5 | 7.9252 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.9238 | 60.8584 | 60.0052 | 61.3632 | 7.9197 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 7.9189 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.9283 | 60.8499 | 60.0167 | 61.5 | 7.9335 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.9322 | 60.8584 | 60.0052 | 61.3619 | 7.928 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9272 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.9366 | 60.8558 | 60.0167 | 61.5 | 7.9418 | 60.9908 | 59.9649 | 61.5 | 7.9405 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3607 | 7.9363 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9355 | 47.5002 | 59.9821 | 48
7.945 | 60.8558 | 60.0167 | 61.5 | 7.9502 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 7.9489 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3594 | 7.9447 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9438 | 47.4922 | 59.9821 | 48
7.9533 | 60.885 | 60.0167 | 61.5 | 7.9585 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 7.9572 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3582 | 7.953 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9522 | 47.4922 | 59.9821 | 48
7.9616 | 60.885 | 60.0167 | 61.5 | 7.9669 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 7.9655 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3569 | 7.9614 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9606 | 47.4922 | 59.9821 | 48
7.97 | 60.9078 | 60.0167 | 61.5 | 7.9752 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 7.9739 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3557 | 7.9697 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9689 | 47.4922 | 59.9821 | 48
7.9783 | 60.9078 | 60.0167 | 61.5 | 7.9835 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 7.9822 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3544 | 7.978 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9772 | 47.4922 | 59.9821 | 48
7.9866 | 60.8971 | 60.0167 | 61.5 | 7.9919 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 7.9905 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3532 | 7.9863 | 60.9118 | 59.9994 | 61.5 | 7.9855 | 47.4922 | 59.9821 | 48
7.995 | 60.8971 | 60.0167 | 61.5 | 8.0002 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 7.9988 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3519 | 7.9947 | 60.9038 | 59.9994 | 61.5 | 7.9939 | 47.4932 | 59.9821 | 48
8.0033 | 60.8971 | 60.0167 | 61.5 | 8.0085 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 8.0072 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3507 | 8.0031 | 60.9038 | 59.9994 | 61.5 | 8.0022 | 47.4932 | 59.9821 | 48
8.0116 | 60.8971 | 60.0167 | 61.5 | 8.0169 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 8.0155 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3494 | 8.0114 | 60.9038 | 59.9994 | 61.5 | 8.0106 | 47.4932 | 59.9821 | 48
8.02 | 60.8949 | 60.0167 | 61.5 | 8.0252 | 60.9869 | 59.9649 | 61.5 | 8.0239 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3482 | 8.0197 | 60.9038 | 59.9994 | 61.5 | 8.0189 | 47.4932 | 59.9821 | 48
8.0283 | 60.8949 | 60.0167 | 61.5 | 8.0336 | 61.0141 | 59.9649 | 61.5 | 8.0322 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3469 | 8.028 | 60.9038 | 59.9994 | 61.5 | 8.0272 | 47.4932 | 59.9821 | 48
8.0366 | 60.9026 | 60.0167 | 61.5 | 8.0419 | 61.0141 | 59.9649 | 61.5 | 8.0405 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3457 | 8.0364 | 60.9038 | 59.9994 | 61.5 | 8.0356 | 47.4932 | 59.9821 | 48
8.0449 | 60.9026 | 60.0167 | 61.5 | 8.0502 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.0488 | 60.8561 | 60.0052 | 61.3444 | 8.0447 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 8.0439 | 47.4969 | 59.9821 | 48
8.0533 | 60.8662 | 60.0167 | 61.5 | 8.0586 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.0572 | 60.8382 | 60.0052 | 61.3432 | 8.053 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 8.0522 | 47.4969 | 59.9821 | 48
8.0616 | 60.8662 | 60.0167 | 61.5 | 8.0669 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.0655 | 60.8382 | 60.0052 | 61.3419 | 8.0613 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 8.0605 | 47.4969 | 59.9821 | 48
8.0699 | 60.8459 | 60.0167 | 61.5 | 8.0753 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.0739 | 60.8382 | 60.0052 | 61.3407 | 8.0697 | 60.9022 | 59.9994 | 61.5 | 8.0689 | 47.4969 | 59.9821 | 48
8.0783 | 60.8459 | 60.0167 | 61.5 | 8.0836 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.0822 | 60.8382 | 60.0052 | 61.3394 | 8.078 | 60.8953 | 59.9994 | 61.5 | 8.0773 | 47.4969 | 59.9821 | 48
8.0866 | 60.8423 | 60.0167 | 61.5 | 8.0919 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.0905 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3382 | 8.0864 | 60.8953 | 59.9994 | 61.5 | 8.0856 | 47.4969 | 59.9821 | 48
8.0949 | 60.8423 | 60.0167 | 61.5 | 8.1003 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.0988 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3369 | 8.0947 | 60.889 | 59.9994 | 61.5 | 8.0939 | 47.4883 | 59.9821 | 48
8.1033 | 60.8294 | 60.0167 | 61.5 | 8.1086 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.1072 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3357 | 8.103 | 60.889 | 59.9994 | 61.5 | 8.1022 | 47.4883 | 59.9821 | 48
8.1116 | 60.8294 | 60.0167 | 61.5 | 8.1169 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.1155 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3344 | 8.1114 | 60.889 | 59.9994 | 61.5 | 8.1106 | 47.4881 | 59.9821 | 48
8.1199 | 60.8294 | 60.0167 | 61.5 | 8.1253 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.1238 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3332 | 8.1197 | 60.889 | 59.9994 | 61.5 | 8.1189 | 47.4881 | 59.9821 | 48
8.1283 | 60.8294 | 60.0167 | 61.5 | 8.1336 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.1321 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3319 | 8.1281 | 60.8908 | 59.9994 | 61.5 | 8.1273 | 47.4881 | 59.9821 | 48
8.1366 | 60.8258 | 60.0167 | 61.5 | 8.142 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.1405 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3307 | 8.1364 | 60.8908 | 59.9994 | 61.5 | 8.1356 | 47.4881 | 59.9821 | 48
8.1449 | 60.8258 | 60.0167 | 61.5 | 8.1503 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.1488 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3294 | 8.1447 | 60.8908 | 59.9994 | 61.5 | 8.1439 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.1532 | 60.8449 | 60.0167 | 61.5 | 8.1586 | 60.9562 | 59.9649 | 61.5 | 8.1572 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3282 | 8.153 | 60.8908 | 59.9994 | 61.5 | 8.1523 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.1616 | 60.8449 | 60.0167 | 61.5 | 8.167 | 60.9551 | 59.9649 | 61.5 | 8.1655 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3269 | 8.1614 | 60.8908 | 59.9994 | 61.5 | 8.1606 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.1699 | 60.8449 | 60.0167 | 61.5 | 8.1753 | 60.9551 | 59.9649 | 61.5 | 8.1738 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3257 | 8.1697 | 60.8908 | 59.9994 | 61.5 | 8.1689 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.1782 | 60.8449 | 60.0167 | 61.5 | 8.1837 | 60.9551 | 59.9649 | 61.5 | 8.1821 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3244 | 8.178 | 60.8681 | 59.9994 | 61.5 | 8.1772 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.1866 | 60.8443 | 60.0167 | 61.5 | 8.192 | 60.9551 | 59.9649 | 61.5 | 8.1905 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3232 | 8.1863 | 60.8681 | 59.9994 | 61.5 | 8.1856 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.1949 | 60.8443 | 60.0167 | 61.5 | 8.2003 | 60.9492 | 59.9649 | 61.5 | 8.1988 | 60.8349 | 60.0109 | 61.3219 | 8.1947 | 60.8681 | 59.9994 | 61.5 | 8.194 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.2032 | 60.8611 | 60.0167 | 61.5 | 8.2087 | 60.9492 | 59.9649 | 61.5 | 8.2072 | 60.8377 | 60.0109 | 61.3207 | 8.203 | 60.8681 | 59.9994 | 61.5 | 8.2023 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.2116 | 60.8611 | 60.0167 | 61.5 | 8.217 | 60.9492 | 59.9649 | 61.5 | 8.2155 | 60.8377 | 60.0109 | 61.3194 | 8.2114 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2106 | 47.5061 | 59.9821 | 48
8.2199 | 60.878 | 60.0167 | 61.5 | 8.2253 | 60.9492 | 59.9649 | 61.5 | 8.2238 | 60.8315 | 60.0109 | 61.3182 | 8.2197 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2189 | 47.5061 | 59.9821 | 48
8.2282 | 60.878 | 60.0167 | 61.5 | 8.2337 | 60.9532 | 59.9649 | 61.5 | 8.2321 | 60.8315 | 60.0109 | 61.3169 | 8.228 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2273 | 47.5061 | 59.9821 | 48
8.2366 | 60.8749 | 60.0109 | 61.5 | 8.242 | 60.9532 | 59.9649 | 61.5 | 8.2405 | 60.8315 | 60.0109 | 61.3157 | 8.2364 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2356 | 47.5061 | 59.9821 | 48
8.2449 | 60.8749 | 60.0109 | 61.5 | 8.2504 | 60.9532 | 59.9649 | 61.5 | 8.2488 | 60.8315 | 60.0109 | 61.3144 | 8.2447 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.244 | 47.5061 | 59.9821 | 48
8.2532 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.2587 | 60.9532 | 59.9649 | 61.5 | 8.2571 | 60.8191 | 60.0109 | 61.3132 | 8.2531 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2523 | 47.5061 | 59.9821 | 48
8.2616 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.267 | 60.9532 | 59.9649 | 61.5 | 8.2654 | 60.8191 | 60.0109 | 61.3119 | 8.2614 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2606 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.2699 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.2754 | 60.9532 | 59.9649 | 61.5 | 8.2738 | 60.819 | 60.0109 | 61.3107 | 8.2697 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.269 | 47.5043 | 59.9821 | 48
8.2782 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.2837 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.2822 | 60.819 | 60.0109 | 61.3094 | 8.278 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2773 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.2865 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.2921 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.2905 | 60.819 | 60.0109 | 61.3082 | 8.2864 | 60.8677 | 59.9994 | 61.5 | 8.2856 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.2949 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.3004 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.2988 | 60.819 | 60.0109 | 61.3069 | 8.2947 | 60.859 | 59.9994 | 61.5 | 8.2939 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3032 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.3087 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3071 | 60.819 | 60.0109 | 61.3057 | 8.303 | 60.859 | 59.9994 | 61.5 | 8.3023 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3115 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.317 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3155 | 60.819 | 60.0109 | 61.3044 | 8.3113 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.3107 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3199 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.3254 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3238 | 60.8213 | 60.0109 | 61.3032 | 8.3197 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.319 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3282 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 8.3337 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3322 | 60.8213 | 60.0109 | 61.3019 | 8.328 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.3273 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3365 | 60.8727 | 60.0109 | 61.5 | 8.3421 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3405 | 60.8868 | 60.0109 | 61.3007 | 8.3364 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.3356 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3449 | 60.8727 | 60.0109 | 61.5 | 8.3504 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3488 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2994 | 8.3447 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.344 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3532 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 8.3588 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3571 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2982 | 8.353 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.3523 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3615 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 8.3671 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3655 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2969 | 8.3614 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.3607 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3699 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 8.3754 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3738 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2957 | 8.3697 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.369 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3782 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 8.3838 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3821 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2944 | 8.3781 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.3773 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3865 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 8.3921 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3904 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2932 | 8.3864 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 8.3857 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.3949 | 60.8761 | 60.0109 | 61.5 | 8.4005 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.3988 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2919 | 8.3947 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 8.394 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4032 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4088 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4071 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2907 | 8.403 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 8.4023 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4115 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4171 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4155 | 60.8868 | 60.0109 | 61.2894 | 8.4114 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 8.4106 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4199 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4254 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4238 | 60.8868 | 60.0052 | 61.2882 | 8.4197 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 8.419 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4282 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4338 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4321 | 60.8868 | 60.0052 | 61.2869 | 8.428 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 8.4274 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4365 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4421 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4404 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2857 | 8.4363 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 8.4357 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4449 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4505 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4488 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2844 | 8.4447 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.444 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4532 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4588 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4571 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2832 | 8.453 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.4523 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4615 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4672 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4655 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2819 | 8.4614 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.4607 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4698 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4755 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4738 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2807 | 8.4697 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.4691 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4782 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4838 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4821 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2794 | 8.478 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.4774 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4865 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.4922 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4904 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2782 | 8.4864 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.4857 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.4948 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.5005 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.4988 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2769 | 8.4947 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.494 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.5032 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.5089 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5071 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2757 | 8.5031 | 60.8768 | 59.9994 | 61.5 | 8.5024 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.5115 | 60.872 | 60.0109 | 61.5 | 8.5172 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5154 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2744 | 8.5114 | 60.8342 | 59.9994 | 61.5 | 8.5107 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.5198 | 60.8577 | 60.0109 | 61.5 | 8.5255 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5237 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2732 | 8.5197 | 60.8342 | 59.9994 | 61.5 | 8.519 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.5282 | 60.8577 | 60.0109 | 61.5 | 8.5338 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5321 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2719 | 8.528 | 60.8342 | 59.9994 | 61.5 | 8.5274 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.5365 | 60.8512 | 60.0109 | 61.5 | 8.5422 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5404 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2707 | 8.5364 | 60.8342 | 59.9994 | 61.5 | 8.5357 | 47.5008 | 59.9821 | 48
8.5448 | 60.8512 | 60.0109 | 61.5 | 8.5505 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5488 | 60.8699 | 60.0052 | 61.2694 | 8.5447 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.5441 | 47.492 | 59.9821 | 48
8.5532 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.5589 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5571 | 60.8667 | 60.0052 | 61.2682 | 8.553 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.5524 | 47.492 | 59.9821 | 48
8.5615 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.5672 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5654 | 60.8667 | 60.0052 | 61.2669 | 8.5613 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.5607 | 47.492 | 59.9821 | 48
8.5698 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.5755 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5738 | 60.8686 | 60.0052 | 61.2657 | 8.5697 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.569 | 47.492 | 59.9821 | 48
8.5782 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.5839 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5821 | 60.8686 | 60.0052 | 61.2644 | 8.578 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.5774 | 47.5077 | 59.9821 | 48
8.5865 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.5922 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5905 | 60.8686 | 60.0052 | 61.2632 | 8.5864 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.5858 | 47.5077 | 59.9821 | 48
8.5948 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.6006 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.5988 | 60.8686 | 60.0052 | 61.2619 | 8.5947 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.5941 | 47.5077 | 59.9821 | 48
8.6032 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.6089 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6071 | 60.8823 | 60.0052 | 61.2607 | 8.603 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.6024 | 47.5077 | 59.9821 | 48
8.6115 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.6172 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6154 | 60.8823 | 60.0052 | 61.2594 | 8.6114 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.6107 | 47.5077 | 59.9821 | 48
8.6198 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.6256 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6238 | 60.8789 | 60.0052 | 61.2582 | 8.6197 | 60.8372 | 59.9994 | 61.5 | 8.6191 | 47.5077 | 59.9821 | 48
8.6282 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.6339 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6321 | 60.8789 | 60.0052 | 61.2569 | 8.6281 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 8.6274 | 47.5018 | 59.9821 | 48
8.6365 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.6422 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6404 | 60.8789 | 60.0052 | 61.2557 | 8.6364 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 8.6357 | 47.5018 | 59.9821 | 48
8.6448 | 60.8308 | 60.0109 | 61.5 | 8.6506 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6487 | 60.8789 | 60.0052 | 61.2544 | 8.6447 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 8.6441 | 47.5018 | 59.9821 | 48
8.6532 | 60.8386 | 60.0109 | 61.5 | 8.6589 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6571 | 60.8789 | 60.0052 | 61.2532 | 8.653 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 8.6524 | 47.5018 | 59.9821 | 48
8.6615 | 60.8386 | 60.0109 | 61.5 | 8.6673 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6654 | 60.8789 | 60.0052 | 61.2519 | 8.6614 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.6608 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.6698 | 60.8386 | 60.0109 | 61.5 | 8.6756 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6738 | 60.884 | 60.0052 | 61.2507 | 8.6697 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.6691 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.6781 | 60.8386 | 60.0109 | 61.5 | 8.6839 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6821 | 60.884 | 60.0052 | 61.2494 | 8.678 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.6774 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.6865 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.6923 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6904 | 60.8447 | 60.0052 | 61.2482 | 8.6863 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.6857 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.6948 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.7006 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.6987 | 60.8447 | 60.0052 | 61.2469 | 8.6947 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.6941 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7031 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.709 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7071 | 60.8433 | 60.0052 | 61.2457 | 8.703 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7025 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7115 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.7173 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7154 | 60.8433 | 60.0052 | 61.2444 | 8.7114 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7108 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7198 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.7256 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7238 | 60.847 | 60.0052 | 61.2432 | 8.7197 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7191 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7281 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.734 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7321 | 60.847 | 60.0052 | 61.2419 | 8.728 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7274 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7365 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.7423 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7404 | 60.847 | 60.0052 | 61.2407 | 8.7364 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7358 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7448 | 60.8455 | 60.0109 | 61.5 | 8.7506 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7488 | 60.847 | 60.0052 | 61.2394 | 8.7447 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7441 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7531 | 60.8346 | 60.0109 | 61.5 | 8.759 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7571 | 60.847 | 60.0109 | 61.2382 | 8.7531 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7524 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7615 | 60.8346 | 60.0109 | 61.5 | 8.7673 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7654 | 60.847 | 60.0109 | 61.2369 | 8.7614 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7608 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7698 | 60.8322 | 60.0109 | 61.5 | 8.7757 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7737 | 60.847 | 60.0109 | 61.2357 | 8.7697 | 60.8295 | 59.9994 | 61.5 | 8.7691 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7781 | 60.8322 | 60.0109 | 61.5 | 8.784 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7821 | 60.847 | 60.0109 | 61.2344 | 8.778 | 60.835 | 59.9994 | 61.5 | 8.7775 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7865 | 60.8292 | 60.0109 | 61.5 | 8.7923 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7904 | 60.847 | 60.0109 | 61.2332 | 8.7864 | 60.835 | 59.9994 | 61.5 | 8.7858 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.7948 | 60.8292 | 60.0109 | 61.5 | 8.8007 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.7988 | 60.847 | 60.0109 | 61.2319 | 8.7947 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.7941 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8031 | 60.8292 | 60.0109 | 61.5 | 8.809 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8071 | 60.847 | 60.0109 | 61.2307 | 8.803 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8024 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8114 | 60.8292 | 60.0109 | 61.5 | 8.8174 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8154 | 60.847 | 60.0109 | 61.2294 | 8.8113 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8108 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8198 | 60.8208 | 60.0109 | 61.5 | 8.8257 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8237 | 60.847 | 60.0109 | 61.2282 | 8.8197 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8192 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8281 | 60.8208 | 60.0109 | 61.5 | 8.834 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8321 | 60.847 | 60.0109 | 61.2269 | 8.828 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8275 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8364 | 60.8339 | 60.0109 | 61.5 | 8.8424 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8404 | 60.847 | 60.0109 | 61.2257 | 8.8364 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8358 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8448 | 60.8339 | 60.0109 | 61.5 | 8.8507 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8488 | 60.847 | 60.0109 | 61.2244 | 8.8447 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8441 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8531 | 60.8339 | 60.0109 | 61.5 | 8.859 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8571 | 60.847 | 60.0109 | 61.2232 | 8.853 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8525 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8615 | 60.8339 | 60.0109 | 61.5 | 8.8674 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8654 | 60.847 | 60.0109 | 61.2219 | 8.8614 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8608 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8698 | 60.8339 | 60.0109 | 61.5 | 8.8757 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8737 | 60.847 | 60.0109 | 61.2207 | 8.8697 | 60.8351 | 59.9994 | 61.5 | 8.8691 | 47.4941 | 59.9821 | 48
8.8781 | 60.8339 | 60.0109 | 61.5 | 8.8841 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8821 | 60.847 | 60.0109 | 61.2194 | 8.8781 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.8775 | 47.4995 | 59.9821 | 48
8.8864 | 60.8324 | 60.0109 | 61.5 | 8.8924 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8904 | 60.847 | 60.0109 | 61.2182 | 8.8864 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.8858 | 47.4995 | 59.9821 | 48
8.8948 | 60.8324 | 60.0109 | 61.5 | 8.9007 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.8987 | 60.847 | 60.0109 | 61.2169 | 8.8947 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.8942 | 47.4995 | 59.9821 | 48
8.9031 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9091 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.907 | 60.847 | 60.0109 | 61.2157 | 8.903 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9025 | 47.4995 | 59.9821 | 48
8.9114 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9174 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9154 | 60.847 | 60.0109 | 61.2144 | 8.9114 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9108 | 47.515 | 59.9821 | 48
8.9198 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9258 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9237 | 60.8397 | 60.0109 | 61.2132 | 8.9197 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9192 | 47.515 | 59.9821 | 48
8.9281 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9341 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9321 | 60.8397 | 60.0109 | 61.2119 | 8.928 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9275 | 47.5151 | 59.9821 | 48
8.9364 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9424 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9404 | 60.8334 | 60.0109 | 61.2107 | 8.9363 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9359 | 47.5151 | 59.9821 | 48
8.9448 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9508 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9487 | 60.8334 | 60.0109 | 61.2094 | 8.9447 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9442 | 47.5153 | 59.9821 | 48
8.9531 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9591 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.957 | 60.8334 | 60.0109 | 61.2082 | 8.9531 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9525 | 47.5153 | 59.9821 | 48
8.9614 | 60.8366 | 60.0109 | 61.5 | 8.9674 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9654 | 60.8334 | 60.0109 | 61.2069 | 8.9614 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9608 | 47.5153 | 59.9821 | 48
8.9698 | 60.8557 | 60.0109 | 61.5 | 8.9758 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9737 | 60.8162 | 60.0109 | 61.2057 | 8.9697 | 60.8406 | 59.9994 | 61.5 | 8.9692 | 47.5153 | 59.9821 | 48
8.9781 | 60.8557 | 60.0109 | 61.5 | 8.9841 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9821 | 60.8162 | 60.0109 | 61.2044 | 8.978 | 60.8721 | 59.9994 | 61.5 | 8.9775 | 47.5153 | 59.9821 | 48
8.9864 | 60.8545 | 60.0109 | 61.5 | 8.9925 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9904 | 60.8162 | 60.0109 | 61.2032 | 8.9864 | 60.8721 | 59.9994 | 61.5 | 8.9858 | 47.5153 | 59.9821 | 48
8.9948 | 60.8545 | 60.0109 | 61.5 | 9.0008 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 8.9987 | 60.8162 | 60.0109 | 61.2019 | 8.9947 | 60.8806 | 59.9994 | 61.5 | 8.9942 | 47.5153 | 59.9821 | 48
9.0031 | 60.8397 | 60.0109 | 61.5 | 9.0091 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.007 | 60.8162 | 60.0109 | 61.2007 | 9.0031 | 60.8806 | 59.9994 | 61.5 | 9.0025 | 47.5153 | 59.9821 | 48
9.0114 | 60.8397 | 60.0109 | 61.5 | 9.0175 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0154 | 60.8162 | 60.0109 | 61.1989 | 9.0114 | 60.8806 | 59.9994 | 61.5 | 9.0109 | 47.5153 | 59.9821 | 48
9.0197 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0258 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0237 | 60.8162 | 60.0109 | 61.1964 | 9.0197 | 60.8806 | 59.9994 | 61.5 | 9.0192 | 47.5153 | 59.9821 | 48
9.0281 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0341 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.032 | 60.8162 | 60.0109 | 61.1939 | 9.028 | 60.8829 | 59.9994 | 61.5 | 9.0275 | 47.5153 | 59.9821 | 48
9.0364 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0425 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0403 | 60.8162 | 60.0109 | 61.1914 | 9.0364 | 60.8829 | 59.9994 | 61.5 | 9.0359 | 47.5153 | 59.9821 | 48
9.0447 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0508 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0487 | 60.8162 | 60.0109 | 61.1889 | 9.0447 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.0442 | 47.5146 | 59.9821 | 48
9.0531 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0592 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.057 | 60.81 | 60.0109 | 61.1864 | 9.053 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.0526 | 47.5146 | 59.9821 | 48
9.0614 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0675 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0654 | 60.81 | 60.0109 | 61.1839 | 9.0613 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.0609 | 47.5146 | 59.9821 | 48
9.0697 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0758 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0737 | 60.81 | 60.0109 | 61.1814 | 9.0697 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.0692 | 47.5146 | 59.9821 | 48
9.0781 | 60.8394 | 60.0109 | 61.5 | 9.0842 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.082 | 60.81 | 60.0109 | 61.1789 | 9.0781 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.0775 | 47.5162 | 59.9821 | 48
9.0864 | 60.8533 | 60.0109 | 61.5 | 9.0925 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0903 | 60.81 | 60.0109 | 61.1764 | 9.0864 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.0859 | 47.5162 | 59.9821 | 48
9.0947 | 60.8533 | 60.0109 | 61.5 | 9.1009 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.0987 | 60.81 | 60.0109 | 61.1739 | 9.0947 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.0942 | 47.5166 | 59.9821 | 48
9.1031 | 60.8533 | 60.0109 | 61.5 | 9.1092 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.107 | 60.81 | 60.0109 | 61.1714 | 9.103 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.1025 | 47.5166 | 59.9821 | 48
9.1114 | 60.8533 | 60.0109 | 61.5 | 9.1175 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.1154 | 60.81 | 60.0109 | 61.1689 | 9.1114 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.1109 | 47.5166 | 59.9821 | 48
9.1197 | 60.8533 | 60.0109 | 61.5 | 9.1259 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.1237 | 60.8087 | 60.0109 | 61.1664 | 9.1197 | 60.8781 | 59.9994 | 61.5 | 9.1192 | 47.5166 | 59.9821 | 48
9.1281 | 60.8533 | 60.0109 | 61.5 | 9.1342 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.132 | 60.8087 | 60.0109 | 61.1639 | 9.1281 | 60.8868 | 59.9994 | 61.5 | 9.1276 | 47.5166 | 59.9821 | 48
9.1364 | 60.8511 | 60.0109 | 61.5 | 9.1425 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.1403 | 60.8082 | 60.0109 | 61.1614 | 9.1364 | 60.8868 | 59.9994 | 61.5 | 9.1359 | 47.5166 | 59.9821 | 48
9.1447 | 60.8511 | 60.0109 | 61.5 | 9.1509 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.1487 | 60.8082 | 60.0109 | 61.1589 | 9.1447 | 60.8819 | 59.9994 | 61.5 | 9.1442 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.1531 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.1592 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.157 | 60.8082 | 60.0109 | 61.1564 | 9.153 | 60.8819 | 59.9994 | 61.5 | 9.1526 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.1614 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.1676 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.1653 | 60.8082 | 60.0109 | 61.1539 | 9.1614 | 60.8746 | 59.9994 | 61.5 | 9.1609 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.1697 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.1759 | 60.9614 | 59.9649 | 61.5 | 9.1736 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1514 | 9.1697 | 60.8746 | 59.9994 | 61.5 | 9.1693 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.1781 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.1842 | 60.9775 | 59.9649 | 61.5 | 9.182 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1489 | 9.178 | 60.8746 | 59.9994 | 61.5 | 9.1776 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.1864 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.1926 | 60.9775 | 59.9649 | 61.5 | 9.1903 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1464 | 9.1863 | 60.8746 | 59.9994 | 61.5 | 9.1859 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.1947 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.2009 | 60.9775 | 59.9649 | 61.5 | 9.1987 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1439 | 9.1947 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 9.1942 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.203 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.2093 | 60.9775 | 59.9649 | 61.5 | 9.207 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1414 | 9.2031 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 9.2026 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.2114 | 60.8522 | 60.0109 | 61.5 | 9.2176 | 61.0057 | 59.9649 | 61.5 | 9.2153 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1389 | 9.2114 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 9.2109 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.2197 | 60.8521 | 60.0109 | 61.5 | 9.2259 | 61.0057 | 59.9649 | 61.5 | 9.2236 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1364 | 9.2197 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 9.2192 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.228 | 60.8521 | 60.0109 | 61.5 | 9.2343 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.232 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1339 | 9.228 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 9.2276 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.2364 | 60.8483 | 60.0109 | 61.5 | 9.2426 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.2404 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1314 | 9.2364 | 60.8658 | 59.9994 | 61.5 | 9.2359 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.2447 | 60.8483 | 60.0109 | 61.5 | 9.2509 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.2487 | 60.8036 | 60.0109 | 61.1289 | 9.2447 | 60.9026 | 59.9994 | 61.5 | 9.2443 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.253 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.2593 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.257 | 60.8068 | 60.0109 | 61.1264 | 9.2531 | 60.9026 | 59.9994 | 61.5 | 9.2526 | 47.5213 | 59.9821 | 48
9.2614 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.2676 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.2653 | 60.8068 | 60.0109 | 61.1239 | 9.2614 | 60.8799 | 59.9994 | 61.5 | 9.2609 | 47.5234 | 59.9821 | 48
9.2697 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.276 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.2737 | 60.8107 | 60.0109 | 61.1214 | 9.2697 | 60.8799 | 59.9994 | 61.5 | 9.2693 | 47.5234 | 59.9821 | 48
9.278 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.2843 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.282 | 60.8107 | 60.0109 | 61.1189 | 9.278 | 60.8799 | 59.9994 | 61.5 | 9.2776 | 47.5234 | 59.9821 | 48
9.2864 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.2926 | 61.0172 | 59.9649 | 61.5 | 9.2903 | 60.8107 | 60.0109 | 61.1164 | 9.2864 | 60.8799 | 59.9994 | 61.5 | 9.2859 | 47.5234 | 59.9821 | 48
9.2947 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.301 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.2986 | 60.8107 | 60.0109 | 61.1139 | 9.2947 | 60.8799 | 59.9994 | 61.5 | 9.2943 | 47.5238 | 59.9821 | 48
9.303 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.3093 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.307 | 60.8107 | 60.0109 | 61.1114 | 9.303 | 60.8799 | 59.9994 | 61.5 | 9.3026 | 47.5238 | 59.9821 | 48
9.3114 | 60.848 | 60.0109 | 61.5 | 9.3177 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.3153 | 60.8107 | 60.0109 | 61.1089 | 9.3114 | 60.8733 | 59.9994 | 61.5 | 9.3109 | 47.5238 | 59.9821 | 48
9.3197 | 60.8401 | 60.0109 | 61.5 | 9.326 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.3237 | 60.812 | 60.0109 | 61.1064 | 9.3197 | 60.8733 | 59.9994 | 61.5 | 9.3193 | 47.5238 | 59.9821 | 48
9.328 | 60.8401 | 60.0109 | 61.5 | 9.3343 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.332 | 60.812 | 60.0109 | 61.1039 | 9.3281 | 60.8733 | 59.9994 | 61.5 | 9.3276 | 47.5305 | 59.9821 | 48
9.3364 | 60.8401 | 60.0109 | 61.5 | 9.3427 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.3403 | 60.7911 | 60.0109 | 61.1014 | 9.3364 | 60.8733 | 59.9994 | 61.5 | 9.3359 | 47.5305 | 59.9821 | 48
9.3447 | 60.8401 | 60.0109 | 61.5 | 9.351 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.3486 | 60.7911 | 60.0109 | 61.0989 | 9.3447 | 60.8606 | 59.9994 | 61.5 | 9.3443 | 47.5304 | 59.9821 | 48
9.353 | 60.8369 | 60.0109 | 61.5 | 9.3593 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.357 | 60.7911 | 60.0109 | 61.0964 | 9.353 | 60.8606 | 59.9994 | 61.5 | 9.3526 | 47.5304 | 59.9821 | 48
9.3614 | 60.8369 | 60.0109 | 61.5 | 9.3677 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.3653 | 60.7911 | 60.0109 | 61.0939 | 9.3614 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.361 | 47.5304 | 59.9821 | 48
9.3697 | 60.8369 | 60.0109 | 61.5 | 9.376 | 61.0116 | 59.9649 | 61.5 | 9.3737 | 60.7958 | 60.0109 | 61.0914 | 9.3697 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.3693 | 47.5304 | 59.9821 | 48
9.378 | 60.8369 | 60.0109 | 61.5 | 9.3843 | 61.0131 | 59.9649 | 61.5 | 9.382 | 60.7958 | 60.0109 | 61.0889 | 9.3781 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.3776 | 47.5304 | 59.9821 | 48
9.3864 | 60.8285 | 60.0109 | 61.5 | 9.3927 | 61.0131 | 59.9649 | 61.5 | 9.3903 | 60.7958 | 60.0109 | 61.0864 | 9.3864 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.386 | 47.5304 | 59.9821 | 48
9.3947 | 60.8285 | 60.0109 | 61.5 | 9.401 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.3986 | 60.7958 | 60.0109 | 61.0839 | 9.3947 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.3943 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.403 | 60.8287 | 60.0109 | 61.5 | 9.4094 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.407 | 60.7958 | 60.0109 | 61.0814 | 9.403 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4026 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.4113 | 60.8287 | 60.0109 | 61.5 | 9.4177 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4153 | 60.7958 | 60.0109 | 61.0789 | 9.4114 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4109 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.4197 | 60.8287 | 60.0109 | 61.5 | 9.4261 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4236 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0764 | 9.4197 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4193 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.428 | 60.8287 | 60.0109 | 61.5 | 9.4344 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4319 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0739 | 9.428 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4277 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.4363 | 60.8287 | 60.0109 | 61.5 | 9.4427 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4403 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0714 | 9.4364 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.436 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.4447 | 60.8287 | 60.0109 | 61.5 | 9.451 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4486 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0689 | 9.4447 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4443 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.453 | 60.8381 | 60.0109 | 61.5 | 9.4594 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.457 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0664 | 9.4531 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4526 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.4613 | 60.8381 | 60.0109 | 61.5 | 9.4677 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4653 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0639 | 9.4614 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.461 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.4697 | 60.8381 | 60.0109 | 61.5 | 9.4761 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4736 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0614 | 9.4697 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4693 | 47.4918 | 59.9821 | 48
9.478 | 60.8381 | 60.0109 | 61.5 | 9.4844 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4819 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0589 | 9.478 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4777 | 47.5 | 59.9821 | 48
9.4863 | 60.8489 | 60.0109 | 61.5 | 9.4927 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4903 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0564 | 9.4864 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.486 | 47.5 | 59.9821 | 48
9.4947 | 60.8489 | 60.0109 | 61.5 | 9.5011 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.4986 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0539 | 9.4947 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.4943 | 47.5 | 59.9821 | 48
9.503 | 60.8489 | 60.0109 | 61.5 | 9.5094 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.507 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0514 | 9.5031 | 60.8604 | 59.9994 | 61.5 | 9.5027 | 47.5 | 59.9821 | 48
9.5113 | 60.8489 | 60.0109 | 61.5 | 9.5178 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.5153 | 60.7828 | 60.0109 | 61.0489 | 9.5114 | 60.8631 | 59.9994 | 61.5 | 9.511 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.5197 | 60.8489 | 60.0109 | 61.5 | 9.5261 | 61.0131 | 59.9706 | 61.5 | 9.5236 | 60.7844 | 60.0109 | 61.0464 | 9.5197 | 60.8631 | 59.9994 | 61.5 | 9.5193 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.528 | 60.8489 | 60.0109 | 61.5 | 9.5344 | 61.0123 | 59.9706 | 61.5 | 9.5319 | 60.7844 | 60.0109 | 61.0439 | 9.528 | 60.8631 | 59.9994 | 61.5 | 9.5276 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.5363 | 60.8585 | 60.0109 | 61.5 | 9.5428 | 61.0123 | 59.9706 | 61.5 | 9.5403 | 60.7785 | 60.0109 | 61.0414 | 9.5364 | 60.8631 | 59.9994 | 61.5 | 9.536 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.5446 | 60.8585 | 60.0109 | 61.5 | 9.5511 | 61.0123 | 59.9706 | 61.5 | 9.5486 | 60.7785 | 60.0109 | 61.0389 | 9.5447 | 60.8631 | 59.9994 | 61.5 | 9.5444 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.553 | 60.8585 | 60.0109 | 61.5 | 9.5594 | 61.0123 | 59.9706 | 61.5 | 9.5569 | 60.7785 | 60.0109 | 61.0364 | 9.553 | 60.8631 | 59.9994 | 61.5 | 9.5527 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.5613 | 60.8585 | 60.0109 | 61.5 | 9.5678 | 61.0036 | 59.9706 | 61.5 | 9.5652 | 60.7785 | 60.0109 | 61.0339 | 9.5614 | 60.8356 | 59.9994 | 61.5 | 9.561 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.5696 | 60.8586 | 60.0109 | 61.5 | 9.5761 | 61.0036 | 59.9706 | 61.5 | 9.5736 | 60.7785 | 60.0109 | 61.0314 | 9.5697 | 60.8356 | 59.9994 | 61.5 | 9.5693 | 47.4992 | 59.9821 | 48
9.578 | 60.8586 | 60.0109 | 61.5 | 9.5844 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.5819 | 60.7785 | 60.0109 | 61.0289 | 9.5781 | 60.8356 | 59.9994 | 61.5 | 9.5777 | 47.4962 | 59.9821 | 48
9.5863 | 60.8657 | 60.0109 | 61.5 | 9.5928 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.5903 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0264 | 9.5864 | 60.8356 | 59.9994 | 61.5 | 9.586 | 47.4962 | 59.9821 | 48
9.5947 | 60.8657 | 60.0109 | 61.5 | 9.6011 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.5986 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0239 | 9.5947 | 60.8356 | 59.9994 | 61.5 | 9.5944 | 47.4962 | 59.9821 | 48
9.603 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6095 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.6069 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0214 | 9.603 | 60.8356 | 59.9994 | 61.5 | 9.6027 | 47.4962 | 59.9821 | 48
9.6113 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6178 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.6152 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0189 | 9.6114 | 60.8304 | 59.9994 | 61.5 | 9.611 | 47.4962 | 59.9821 | 48
9.6196 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6261 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.6236 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0164 | 9.6197 | 60.8304 | 59.9994 | 61.5 | 9.6194 | 47.4962 | 59.9821 | 48
9.628 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6345 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.6319 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0139 | 9.6281 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.6277 | 47.4962 | 59.9879 | 48
9.6363 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6428 | 60.9728 | 59.9706 | 61.5 | 9.6403 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0114 | 9.6364 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.636 | 47.4962 | 59.9879 | 48
9.6446 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6512 | 60.9698 | 59.9706 | 61.5 | 9.6486 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0089 | 9.6447 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.6443 | 47.4889 | 59.9879 | 48
9.653 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6595 | 60.9698 | 59.9706 | 61.5 | 9.6569 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0064 | 9.653 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.6527 | 47.4889 | 59.9879 | 48
9.6613 | 60.8647 | 60.0109 | 61.5 | 9.6678 | 60.9667 | 59.9706 | 61.5 | 9.6652 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0039 | 9.6614 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.6611 | 47.4904 | 59.9879 | 48
9.6696 | 60.8659 | 60.0109 | 61.5 | 9.6762 | 60.9667 | 59.9706 | 61.5 | 9.6736 | 60.7554 | 60.0109 | 61.0014 | 9.6697 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.6694 | 47.4904 | 59.9879 | 48
9.678 | 60.8659 | 60.0109 | 61.5 | 9.6845 | 60.9697 | 59.9706 | 61.5 | 9.6819 | 60.7554 | 60.0109 | 60.9989 | 9.678 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.6777 | 47.4893 | 59.9879 | 48
9.6863 | 60.8659 | 60.0109 | 61.5 | 9.6928 | 60.9697 | 59.9706 | 61.5 | 9.6902 | 60.7439 | 60.0109 | 60.9964 | 9.6864 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.686 | 47.4893 | 59.9879 | 48
9.6946 | 60.8659 | 60.0109 | 61.5 | 9.7012 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.6985 | 60.7439 | 60.0109 | 60.9939 | 9.6947 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.6944 | 47.4902 | 59.9879 | 48
9.703 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7095 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7069 | 60.7439 | 60.0109 | 60.9914 | 9.7031 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7027 | 47.4902 | 59.9879 | 48
9.7113 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7179 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7152 | 60.7439 | 60.0109 | 60.9889 | 9.7114 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7111 | 47.4902 | 59.9879 | 48
9.7196 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7262 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7236 | 60.7573 | 60.0109 | 60.9864 | 9.7197 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7194 | 47.4902 | 59.9879 | 48
9.728 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7345 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7319 | 60.7573 | 60.0109 | 60.9839 | 9.728 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7277 | 47.4893 | 59.9879 | 48
9.7363 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7429 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7402 | 60.715 | 60.0109 | 60.9814 | 9.7364 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7361 | 47.4893 | 59.9879 | 48
9.7446 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7512 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7486 | 60.715 | 60.0109 | 60.9789 | 9.7447 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7444 | 47.4899 | 59.9879 | 48
9.7529 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7596 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7569 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9764 | 9.7531 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7527 | 47.4899 | 59.9879 | 48
9.7613 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7679 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7653 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9739 | 9.7614 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.761 | 47.4906 | 59.9879 | 48
9.7696 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7762 | 60.9342 | 59.9706 | 61.5 | 9.7736 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9714 | 9.7697 | 60.8328 | 59.9994 | 61.5 | 9.7694 | 47.4906 | 59.9879 | 48
9.7779 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7845 | 60.9525 | 59.9706 | 61.5 | 9.7819 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9689 | 9.778 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.7777 | 47.4906 | 59.9879 | 48
9.7863 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.7929 | 60.9525 | 59.9706 | 61.5 | 9.7902 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9664 | 9.7864 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.7861 | 47.4906 | 59.9879 | 48
9.7946 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8012 | 60.9525 | 59.9706 | 61.5 | 9.7986 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9639 | 9.7947 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.7944 | 47.4974 | 59.9879 | 48
9.8029 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8096 | 60.9525 | 59.9706 | 61.5 | 9.8069 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9614 | 9.803 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8027 | 47.4974 | 59.9879 | 48
9.8113 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8179 | 60.9458 | 59.9706 | 61.5 | 9.8152 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9589 | 9.8114 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8111 | 47.4954 | 59.9879 | 48
9.8196 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8262 | 60.9458 | 59.9706 | 61.5 | 9.8235 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9564 | 9.8197 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8194 | 47.4954 | 59.9879 | 48
9.8279 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8346 | 60.945 | 59.9706 | 61.5 | 9.8319 | 60.7149 | 60.0109 | 60.9539 | 9.8281 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8278 | 47.4965 | 59.9879 | 48
9.8363 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8429 | 60.945 | 59.9706 | 61.5 | 9.8402 | 60.7167 | 60.0109 | 60.9514 | 9.8364 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8361 | 47.4965 | 59.9879 | 48
9.8446 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8513 | 60.945 | 59.9706 | 61.5 | 9.8486 | 60.7167 | 60.0109 | 60.9489 | 9.8447 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8444 | 47.4965 | 59.9879 | 48
9.8529 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8596 | 60.945 | 59.9706 | 61.5 | 9.8569 | 60.7167 | 60.0109 | 60.9464 | 9.853 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8527 | 47.4965 | 59.9879 | 48
9.8613 | 60.8503 | 60.0109 | 61.5 | 9.8679 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.8652 | 60.7167 | 60.0109 | 60.9439 | 9.8614 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8611 | 47.4965 | 59.9879 | 48
9.8696 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.8763 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.8735 | 60.7041 | 60.0109 | 60.9414 | 9.8697 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8694 | 47.4965 | 59.9879 | 48
9.8779 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.8846 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.8819 | 60.7041 | 60.0109 | 60.9389 | 9.8781 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8777 | 47.5058 | 59.9879 | 48
9.8863 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.8929 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.8902 | 60.7041 | 60.0109 | 60.9364 | 9.8864 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8861 | 47.5058 | 59.9879 | 48
9.8946 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9013 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.8986 | 60.7041 | 60.0109 | 60.9339 | 9.8947 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.8944 | 47.4879 | 59.9879 | 48
9.9029 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9096 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.9069 | 60.663 | 60.0109 | 60.9314 | 9.903 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9028 | 47.4879 | 59.9879 | 48
9.9113 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9179 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.9152 | 60.663 | 60.0109 | 60.9289 | 9.9114 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9111 | 47.511 | 59.9879 | 48
9.9196 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9263 | 60.94 | 59.9706 | 61.5 | 9.9235 | 60.663 | 60.0109 | 60.9264 | 9.9197 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9194 | 47.511 | 59.9879 | 48
9.9279 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9346 | 60.936 | 59.9706 | 61.5 | 9.9319 | 60.663 | 60.0109 | 60.9239 | 9.928 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9277 | 47.511 | 59.9879 | 48
9.9362 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.943 | 60.936 | 59.9706 | 61.5 | 9.9402 | 60.663 | 60.0109 | 60.9214 | 9.9364 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9361 | 47.511 | 59.9879 | 48
9.9446 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9513 | 60.936 | 59.9706 | 61.5 | 9.9485 | 60.663 | 60.0109 | 60.9189 | 9.9447 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9445 | 47.5144 | 59.9879 | 48
9.9529 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9596 | 60.936 | 59.9706 | 61.5 | 9.9568 | 60.663 | 60.0109 | 60.9164 | 9.9531 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9528 | 47.5144 | 59.9879 | 48
9.9612 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.968 | 60.936 | 59.9706 | 61.5 | 9.9652 | 60.663 | 60.0109 | 60.9139 | 9.9614 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9611 | 47.5148 | 59.9879 | 48
9.9696 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9763 | 60.936 | 59.9706 | 61.5 | 9.9735 | 60.663 | 60.0109 | 60.9114 | 9.9697 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9694 | 47.5148 | 59.9879 | 48
9.9779 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.9846 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 9.9819 | 60.663 | 60.0109 | 60.9089 | 9.978 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9778 | 47.5146 | 59.9879 | 48
9.9862 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 9.993 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 9.9902 | 60.6586 | 60.0109 | 60.9064 | 9.9864 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9861 | 47.5146 | 59.9879 | 48
9.9946 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0013 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 9.9985 | 60.6586 | 60.0109 | 60.9039 | 9.9947 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 9.9944 | 47.5146 | 59.9879 | 48
10.0029 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0097 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 10.0068 | 60.6586 | 60.0109 | 60.9014 | 10.0031 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0028 | 47.5146 | 59.9879 | 48
10.0112 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.018 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 10.0152 | 60.6586 | 60.0109 | 60.8995 | 10.0114 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0111 | 47.5082 | 59.9879 | 48
10.0196 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0263 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 10.0235 | 60.6586 | 60.0109 | 60.8982 | 10.0197 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0195 | 47.5082 | 59.9879 | 48
10.0279 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0347 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 10.0319 | 60.6586 | 60.0109 | 60.897 | 10.028 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0278 | 47.51 | 59.9879 | 48
10.0362 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.043 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 10.0402 | 60.6586 | 60.0109 | 60.8957 | 10.0364 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0361 | 47.51 | 59.9879 | 48
10.0446 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0514 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 10.0485 | 60.6586 | 60.0109 | 60.8945 | 10.0447 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0444 | 47.5283 | 59.9879 | 48
10.0529 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0597 | 60.9393 | 59.9706 | 61.5 | 10.0568 | 60.6551 | 60.0109 | 60.8932 | 10.053 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0528 | 47.5283 | 59.9879 | 48
10.0612 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.068 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.0652 | 60.6551 | 60.0109 | 60.892 | 10.0614 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0611 | 47.5284 | 59.9879 | 48
10.0695 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0764 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.0735 | 60.6596 | 60.0109 | 60.8907 | 10.0697 | 60.8544 | 59.9994 | 61.5 | 10.0695 | 47.5284 | 59.9879 | 48
10.0779 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.0847 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.0818 | 60.6596 | 60.0109 | 60.8895 | 10.0781 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.0778 | 47.5264 | 59.9879 | 48
10.0862 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.093 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.0901 | 60.6596 | 60.0109 | 60.8882 | 10.0864 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.0861 | 47.5264 | 59.9879 | 48
10.0946 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1014 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.0985 | 60.6596 | 60.0109 | 60.887 | 10.0947 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.0945 | 47.5175 | 59.9879 | 48
10.1029 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1097 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1068 | 60.6596 | 60.0109 | 60.8857 | 10.103 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.1028 | 47.5175 | 59.9879 | 48
10.1112 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.118 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1152 | 60.6596 | 60.0109 | 60.8845 | 10.1114 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.1111 | 47.5175 | 59.9879 | 48
10.1196 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1264 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1235 | 60.6596 | 60.0109 | 60.8832 | 10.1197 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.1194 | 47.5175 | 59.9879 | 48
10.1279 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1347 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1318 | 60.6596 | 60.0109 | 60.882 | 10.1281 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.1278 | 47.4978 | 59.9879 | 48
10.1362 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1431 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1401 | 60.672 | 60.0109 | 60.8807 | 10.1364 | 60.8511 | 59.9994 | 61.5 | 10.1362 | 47.4978 | 59.9879 | 48
10.1445 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1514 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1485 | 60.672 | 60.0109 | 60.8795 | 10.1447 | 60.8558 | 59.9994 | 61.5 | 10.1445 | 47.4972 | 59.9879 | 48
10.1529 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1597 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1568 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8782 | 10.1531 | 60.8558 | 59.9994 | 61.5 | 10.1528 | 47.4972 | 59.9879 | 48
10.1612 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1681 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1652 | 60.6307 | 60.0109 | 60.877 | 10.1614 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.1611 | 47.5284 | 59.9879 | 48
10.1695 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1764 | 60.9414 | 59.9706 | 61.5 | 10.1735 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8757 | 10.1697 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.1695 | 47.5284 | 59.9879 | 48
10.1779 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1848 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.1818 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8745 | 10.178 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.1778 | 47.5302 | 59.9879 | 48
10.1862 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.1931 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.1901 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8732 | 10.1864 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.1862 | 47.5302 | 59.9879 | 48
10.1945 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2014 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.1985 | 60.6307 | 60.0109 | 60.872 | 10.1947 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.1945 | 47.5302 | 59.9879 | 48
10.2029 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2097 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.2068 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8707 | 10.2031 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2028 | 47.5302 | 59.9879 | 48
10.2112 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2181 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.2151 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8695 | 10.2114 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2112 | 47.5358 | 59.9879 | 48
10.2195 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2264 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.2235 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8682 | 10.2197 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2195 | 47.5358 | 59.9879 | 48
10.2279 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2348 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.2318 | 60.6307 | 60.0109 | 60.867 | 10.228 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2278 | 47.5358 | 59.9879 | 48
10.2362 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2431 | 60.9387 | 59.9706 | 61.5 | 10.2402 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8657 | 10.2364 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2361 | 47.5358 | 59.9879 | 48
10.2445 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2514 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.2485 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8645 | 10.2447 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2445 | 47.5295 | 59.9879 | 48
10.2529 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2598 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.2568 | 60.6307 | 60.0109 | 60.8632 | 10.2531 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2528 | 47.5295 | 59.9879 | 48
10.2612 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2681 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.2651 | 60.6307 | 60.0109 | 60.862 | 10.2614 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2612 | 47.5295 | 59.9879 | 48
10.2695 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2765 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.2735 | 60.4928 | 60.0109 | 60.8607 | 10.2697 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2695 | 47.5295 | 59.9879 | 48
10.2778 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2848 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.2818 | 60.4928 | 60.0109 | 60.8595 | 10.2781 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2778 | 47.5181 | 59.9879 | 48
10.2862 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.2931 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.2902 | 60.4841 | 60.0109 | 60.8582 | 10.2864 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2862 | 47.5181 | 59.9879 | 48
10.2945 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3015 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.2985 | 60.4841 | 60.0109 | 60.857 | 10.2947 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.2945 | 47.5199 | 59.9879 | 48
10.3028 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3098 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.3068 | 60.4841 | 60.0109 | 60.8557 | 10.303 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.3029 | 47.5199 | 59.9879 | 48
10.3112 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3181 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.3151 | 60.4841 | 60.0109 | 60.8545 | 10.3114 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.3112 | 47.5622 | 59.9879 | 48
10.3195 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3265 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.3235 | 60.4865 | 60.0109 | 60.8532 | 10.3197 | 60.8518 | 59.9994 | 61.5 | 10.3195 | 47.5622 | 59.9879 | 48
10.3279 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3348 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.3318 | 60.4865 | 60.0109 | 60.852 | 10.3281 | 60.8497 | 59.9994 | 61.5 | 10.3278 | 47.5127 | 59.9879 | 48
10.3362 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3432 | 60.9725 | 59.9706 | 61.5 | 10.3401 | 60.4865 | 60.0109 | 60.8507 | 10.3364 | 60.8497 | 59.9994 | 61.5 | 10.3362 | 47.5127 | 59.9879 | 48
10.3445 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3515 | 60.9662 | 59.9706 | 61.5 | 10.3484 | 60.4865 | 60.0109 | 60.8495 | 10.3447 | 60.8384 | 59.9994 | 61.5 | 10.3445 | 47.5196 | 59.9879 | 48
10.3528 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3598 | 60.9662 | 59.9706 | 61.5 | 10.3568 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8482 | 10.353 | 60.8384 | 59.9994 | 61.5 | 10.3528 | 47.5196 | 59.9879 | 48
10.3612 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3682 | 60.9662 | 59.9706 | 61.5 | 10.3651 | 60.4823 | 60.0109 | 60.847 | 10.3614 | 60.8384 | 59.9994 | 61.5 | 10.3612 | 47.5213 | 59.9879 | 48
10.3695 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3765 | 60.9662 | 59.9706 | 61.5 | 10.3735 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8457 | 10.3697 | 60.8384 | 59.9994 | 61.5 | 10.3695 | 47.5213 | 59.9879 | 48
10.3778 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3849 | 60.9662 | 59.9706 | 61.5 | 10.3818 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8445 | 10.3781 | 60.8345 | 59.9994 | 61.5 | 10.3779 | 47.5213 | 59.9879 | 48
10.3862 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.3932 | 60.9662 | 59.9706 | 61.5 | 10.3901 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8432 | 10.3864 | 60.8345 | 59.9994 | 61.5 | 10.3862 | 47.5213 | 59.9879 | 48
10.3945 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4015 | 60.9691 | 59.9706 | 61.5 | 10.3984 | 60.4823 | 60.0109 | 60.842 | 10.3947 | 60.826 | 59.9994 | 61.5 | 10.3945 | 47.5213 | 59.9879 | 48
10.4028 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4099 | 60.9691 | 59.9706 | 61.5 | 10.4068 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8407 | 10.4031 | 60.826 | 59.9994 | 61.5 | 10.4028 | 47.5213 | 59.9879 | 48
10.4112 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4182 | 60.9612 | 59.9706 | 61.5 | 10.4151 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8395 | 10.4114 | 60.8024 | 59.9994 | 61.5 | 10.4112 | 47.5249 | 59.9879 | 48
10.4195 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4265 | 60.9612 | 59.9706 | 61.5 | 10.4235 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8382 | 10.4197 | 60.8024 | 59.9994 | 61.5 | 10.4196 | 47.5249 | 59.9879 | 48
10.4278 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4349 | 60.9612 | 59.9706 | 61.5 | 10.4318 | 60.4823 | 60.0109 | 60.837 | 10.428 | 60.8024 | 59.9994 | 61.5 | 10.4279 | 47.5249 | 59.9879 | 48
10.4362 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4432 | 60.9612 | 59.9706 | 61.5 | 10.4401 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8357 | 10.4364 | 60.8024 | 59.9994 | 61.5 | 10.4362 | 47.5249 | 59.9879 | 48
10.4445 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4515 | 60.9612 | 59.9706 | 61.5 | 10.4484 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8345 | 10.4447 | 60.8024 | 59.9994 | 61.5 | 10.4445 | 47.5249 | 59.9879 | 48
10.4528 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4599 | 60.9612 | 59.9706 | 61.5 | 10.4568 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8332 | 10.4531 | 60.8024 | 59.9994 | 61.5 | 10.4529 | 47.5249 | 59.9879 | 48
10.4612 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4682 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.4651 | 60.4823 | 60.0109 | 60.832 | 10.4614 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.4612 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.4695 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4766 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.4734 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8307 | 10.4697 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.4695 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.4778 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4849 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.4818 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8295 | 10.478 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.4779 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.4861 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.4932 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.4901 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8282 | 10.4864 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.4862 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.4945 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5016 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.4984 | 60.4823 | 60.0109 | 60.827 | 10.4947 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.4946 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.5028 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5099 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5068 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8257 | 10.5031 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.5029 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.5111 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5182 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5151 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8245 | 10.5114 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.5112 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.5195 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5266 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5234 | 60.4823 | 60.0109 | 60.8232 | 10.5197 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.5195 | 47.4937 | 59.9821 | 48
10.5278 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5349 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5317 | 60.4823 | 60.0109 | 60.822 | 10.5281 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.5279 | 47.4975 | 59.9821 | 48
10.5361 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5432 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5401 | 60.4834 | 60.0109 | 60.8207 | 10.5364 | 60.8 | 59.9994 | 61.5 | 10.5363 | 47.4975 | 59.9821 | 48
10.5445 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5516 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5484 | 60.4834 | 60.0109 | 60.8195 | 10.5447 | 60.8002 | 59.9994 | 61.5 | 10.5446 | 47.4975 | 59.9821 | 48
10.5528 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5599 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5568 | 60.4834 | 60.0109 | 60.8182 | 10.553 | 60.8002 | 59.9994 | 61.5 | 10.5529 | 47.4975 | 59.9821 | 48
10.5611 | 60.85 | 60.0109 | 61.5 | 10.5683 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5651 | 60.4834 | 60.0109 | 60.817 | 10.5614 | 60.8026 | 59.9994 | 61.5 | 10.5612 | 47.4885 | 59.9821 | 48
10.5695 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.5766 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5734 | 60.4834 | 60.0109 | 60.8157 | 10.5697 | 60.8026 | 59.9994 | 61.5 | 10.5696 | 47.4885 | 59.9821 | 48
10.5778 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.5849 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5817 | 60.4834 | 60.0109 | 60.8145 | 10.5781 | 60.8026 | 59.9994 | 61.5 | 10.5779 | 47.4885 | 59.9821 | 48
10.5861 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.5933 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5901 | 60.4844 | 60.0109 | 60.8132 | 10.5864 | 60.8026 | 59.9994 | 61.5 | 10.5862 | 47.4885 | 59.9821 | 48
10.5945 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.6016 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.5984 | 60.4844 | 60.0109 | 60.812 | 10.5947 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.5946 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6028 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.61 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.6068 | 60.4886 | 60.0109 | 60.8107 | 10.603 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6029 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6111 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.6183 | 60.9683 | 59.9706 | 61.5 | 10.6151 | 60.4886 | 60.0109 | 60.8095 | 10.6114 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6113 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6194 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.6266 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4993 | 10.6234 | 60.4775 | 60.0109 | 60.8082 | 10.6197 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6196 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6278 | 60.85 | 60.0167 | 61.5 | 10.635 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4981 | 10.6317 | 60.4775 | 60.0109 | 60.807 | 10.6281 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6279 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6361 | 60.8427 | 60.0167 | 61.5 | 10.6433 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4968 | 10.6401 | 60.4775 | 60.0109 | 60.8057 | 10.6364 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6362 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6444 | 60.8427 | 60.0167 | 61.5 | 10.6516 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4956 | 10.6484 | 60.4775 | 60.0109 | 60.8045 | 10.6447 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6446 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6528 | 60.8427 | 60.0167 | 61.5 | 10.66 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4943 | 10.6567 | 60.4775 | 60.0109 | 60.8032 | 10.6531 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.653 | 47.4851 | 59.9821 | 48
10.6611 | 60.8427 | 60.0167 | 61.5 | 10.6683 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4931 | 10.665 | 60.4775 | 60.0109 | 60.802 | 10.6614 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6613 | 47.4802 | 59.9821 | 48
10.6694 | 60.8355 | 60.0167 | 61.5 | 10.6767 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4918 | 10.6734 | 60.4775 | 60.0109 | 60.8007 | 10.6697 | 60.81 | 59.9994 | 61.5 | 10.6696 | 47.4802 | 59.9821 | 48
10.6778 | 60.8355 | 60.0167 | 61.5 | 10.685 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4906 | 10.6817 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7995 | 10.678 | 60.8106 | 59.9994 | 61.5 | 10.6779 | 47.4776 | 59.9821 | 48
10.6861 | 60.8355 | 60.0167 | 61.5 | 10.6933 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4893 | 10.6901 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7982 | 10.6864 | 60.8106 | 59.9994 | 61.5 | 10.6863 | 47.4776 | 59.9821 | 48
10.6944 | 60.8355 | 60.0167 | 61.5 | 10.7017 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4881 | 10.6984 | 60.4775 | 60.0109 | 60.797 | 10.6947 | 60.8502 | 59.9994 | 61.5 | 10.6946 | 47.4776 | 59.9821 | 48
10.7028 | 60.8509 | 60.0167 | 61.5 | 10.71 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4868 | 10.7067 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7957 | 10.7031 | 60.8502 | 59.9994 | 61.5 | 10.7029 | 47.4776 | 59.9821 | 48
10.7111 | 60.8509 | 60.0167 | 61.5 | 10.7184 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4856 | 10.7151 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7945 | 10.7114 | 60.8355 | 59.9994 | 61.5 | 10.7113 | 47.4694 | 59.9821 | 48
10.7194 | 60.8688 | 60.0167 | 61.5 | 10.7267 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4843 | 10.7234 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7932 | 10.7197 | 60.8355 | 59.9994 | 61.5 | 10.7196 | 47.4694 | 59.9821 | 48
10.7278 | 60.8688 | 60.0167 | 61.5 | 10.735 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4831 | 10.7318 | 60.4775 | 60.0109 | 60.792 | 10.728 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.728 | 47.4694 | 59.9821 | 48
10.7361 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.7433 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4818 | 10.7401 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7907 | 10.7364 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.7363 | 47.4694 | 59.9821 | 48
10.7444 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.7517 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4806 | 10.7484 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7895 | 10.7447 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.7446 | 47.4764 | 59.9821 | 48
10.7527 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.76 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4793 | 10.7567 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7882 | 10.7531 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.7529 | 47.4764 | 59.9821 | 48
10.7611 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.7684 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4781 | 10.7651 | 60.4775 | 60.0109 | 60.787 | 10.7614 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.7613 | 47.4786 | 59.9821 | 48
10.7694 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.7767 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4768 | 10.7734 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7857 | 10.7697 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.7697 | 47.4786 | 59.9821 | 48
10.7777 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.785 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4756 | 10.7817 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7845 | 10.7781 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.778 | 47.4822 | 59.9821 | 48
10.7861 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.7934 | 60.9683 | 59.9706 | 61.4743 | 10.79 | 60.4775 | 60.0109 | 60.7832 | 10.7864 | 60.8432 | 59.9994 | 61.5 | 10.7863 | 47.4822 | 59.9821 | 48
10.7944 | 60.8711 | 60.0167 | 61.5 | 10.8017 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4731 | 10.7984 | 60.4775 | 60.0109 | 60.782 | 10.7947 | 60.8525 | 59.9994 | 61.5 | 10.7946 | 47.4822 | 59.9821 | 48
10.8027 | 60.878 | 60.0167 | 61.5 | 10.8101 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4718 | 10.8067 | 60.4162 | 60.0109 | 60.7807 | 10.803 | 60.8525 | 59.9994 | 61.5 | 10.803 | 47.4822 | 59.9821 | 48
10.8111 | 60.878 | 60.0167 | 61.5 | 10.8184 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4706 | 10.8151 | 60.4162 | 60.0109 | 60.7795 | 10.8114 | 60.8579 | 59.9994 | 61.5 | 10.8113 | 47.4812 | 59.9821 | 48
10.8194 | 60.8912 | 60.0167 | 61.5 | 10.8267 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4693 | 10.8234 | 60.4128 | 60.0109 | 60.7782 | 10.8197 | 60.8579 | 59.9994 | 61.5 | 10.8196 | 47.4812 | 59.9821 | 48
10.8277 | 60.8912 | 60.0167 | 61.5 | 10.8351 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4681 | 10.8317 | 60.4128 | 60.0109 | 60.777 | 10.8281 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.828 | 47.4842 | 59.9821 | 48
10.8361 | 60.8912 | 60.0167 | 61.5 | 10.8434 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4668 | 10.84 | 60.4128 | 60.0109 | 60.7757 | 10.8364 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.8363 | 47.4842 | 59.9821 | 48
10.8444 | 60.8912 | 60.0167 | 61.5 | 10.8517 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4656 | 10.8484 | 60.4128 | 60.0109 | 60.7745 | 10.8447 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.8447 | 47.4842 | 59.9821 | 48
10.8527 | 60.8532 | 60.0167 | 61.5 | 10.8601 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4643 | 10.8567 | 60.4077 | 60.0109 | 60.7732 | 10.853 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.853 | 47.4842 | 59.9821 | 48
10.8611 | 60.8532 | 60.0167 | 61.5 | 10.8684 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4631 | 10.8651 | 60.4077 | 60.0109 | 60.772 | 10.8614 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.8613 | 47.4865 | 59.9821 | 48
10.8694 | 60.8532 | 60.0167 | 61.5 | 10.8767 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4618 | 10.8734 | 60.363 | 60.0109 | 60.7707 | 10.8697 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.8697 | 47.4865 | 59.9821 | 48
10.8777 | 60.8532 | 60.0167 | 61.5 | 10.8851 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4606 | 10.8817 | 60.363 | 60.0109 | 60.7695 | 10.8781 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.878 | 47.4865 | 59.9821 | 48
10.886 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 10.8934 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4593 | 10.89 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7682 | 10.8864 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.8864 | 47.4865 | 59.9821 | 48
10.8944 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 10.9018 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4581 | 10.8984 | 60.3658 | 60.0109 | 60.767 | 10.8947 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.8947 | 47.4672 | 59.9821 | 48
10.9027 | 60.8582 | 60.0167 | 61.5 | 10.9101 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4568 | 10.9067 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7657 | 10.9031 | 60.8695 | 59.9994 | 61.5 | 10.903 | 47.4672 | 59.9821 | 48
10.911 | 60.8582 | 60.0167 | 61.5 | 10.9184 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4556 | 10.915 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7645 | 10.9114 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 10.9113 | 47.4672 | 59.9821 | 48
10.9194 | 60.8582 | 60.0167 | 61.5 | 10.9268 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4543 | 10.9233 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7632 | 10.9197 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 10.9197 | 47.4672 | 59.9821 | 48
10.9277 | 60.8582 | 60.0167 | 61.5 | 10.9351 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4531 | 10.9317 | 60.3658 | 60.0109 | 60.762 | 10.928 | 60.8584 | 59.9994 | 61.5 | 10.928 | 47.4672 | 59.9821 | 48
10.936 | 60.8444 | 60.0167 | 61.5 | 10.9435 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4518 | 10.94 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7607 | 10.9364 | 60.8584 | 59.9994 | 61.5 | 10.9363 | 47.4672 | 59.9821 | 48
10.9444 | 60.8444 | 60.0167 | 61.5 | 10.9518 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4506 | 10.9484 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7595 | 10.9447 | 60.8584 | 59.9994 | 61.5 | 10.9447 | 47.4723 | 59.9821 | 48
10.9527 | 60.8444 | 60.0167 | 61.5 | 10.9601 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4493 | 10.9567 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7582 | 10.9531 | 60.8584 | 59.9994 | 61.5 | 10.953 | 47.4723 | 59.9821 | 48
10.961 | 60.8444 | 60.0167 | 61.5 | 10.9685 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4481 | 10.965 | 60.3658 | 60.0109 | 60.757 | 10.9614 | 60.8591 | 59.9994 | 61.5 | 10.9614 | 47.4723 | 59.9821 | 48
10.9694 | 60.8469 | 60.0167 | 61.5 | 10.9768 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4468 | 10.9733 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7557 | 10.9697 | 60.8591 | 59.9994 | 61.5 | 10.9697 | 47.4723 | 59.9821 | 48
10.9777 | 60.8469 | 60.0167 | 61.5 | 10.9851 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4456 | 10.9817 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7545 | 10.978 | 60.8591 | 59.9994 | 61.5 | 10.978 | 47.4723 | 59.9821 | 48
10.986 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 10.9935 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4443 | 10.99 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7532 | 10.9864 | 60.8591 | 59.9994 | 61.5 | 10.9864 | 47.4723 | 59.9821 | 48
10.9944 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 11.0018 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4431 | 10.9984 | 60.3658 | 60.0109 | 60.752 | 10.9948 | 60.8929 | 59.9994 | 61.5 | 10.9947 | 47.4723 | 59.9821 | 48
11.0027 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 11.0102 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4418 | 11.0067 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7507 | 11.0031 | 60.8929 | 59.9994 | 61.5 | 11.0031 | 47.4723 | 59.9821 | 48
11.011 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 11.0185 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4406 | 11.015 | 60.3658 | 60.0109 | 60.749 | 11.0114 | 60.8929 | 59.9994 | 61.5 | 11.0114 | 47.4695 | 59.9821 | 48
11.0193 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 11.0268 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4393 | 11.0233 | 60.3658 | 60.0109 | 60.7465 | 11.0197 | 60.8929 | 59.9994 | 61.5 | 11.0197 | 47.4695 | 59.9821 | 48
11.0277 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 11.0352 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4381 | 11.0317 | 60.3658 | 60.0109 | 60.744 | 11.0281 | 60.906 | 59.9994 | 61.5 | 11.028 | 47.4453 | 59.9821 | 48
11.036 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 11.0435 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4368 | 11.04 | 60.371 | 60.0109 | 60.7415 | 11.0364 | 60.906 | 59.9994 | 61.5 | 11.0364 | 47.4453 | 59.9821 | 48
11.0443 | 60.8404 | 60.0167 | 61.5 | 11.0518 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4356 | 11.0483 | 60.371 | 60.0109 | 60.739 | 11.0447 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 11.0447 | 47.4526 | 59.9821 | 48
11.0527 | 60.834 | 60.0167 | 61.5 | 11.0602 | 60.9789 | 59.9706 | 61.4343 | 11.0566 | 60.3743 | 60.0109 | 60.7365 | 11.053 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 11.053 | 47.4526 | 59.9821 | 48
11.061 | 60.834 | 60.0167 | 61.5 | 11.0685 | 60.9725 | 59.9706 | 61.4331 | 11.065 | 60.3743 | 60.0109 | 60.734 | 11.0614 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 11.0614 | 47.4526 | 59.9821 | 48
11.0693 | 60.834 | 60.0167 | 61.5 | 11.0768 | 60.9725 | 59.9706 | 61.4318 | 11.0733 | 60.3743 | 60.0109 | 60.7315 | 11.0697 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 11.0697 | 47.4526 | 59.9821 | 48
11.0777 | 60.834 | 60.0167 | 61.5 | 11.0852 | 60.9725 | 59.9706 | 61.4306 | 11.0817 | 60.3743 | 60.0109 | 60.729 | 11.0781 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 11.0781 | 47.4506 | 59.9821 | 48
11.086 | 60.8351 | 60.0167 | 61.5 | 11.0935 | 60.9725 | 59.9706 | 61.4293 | 11.09 | 60.3743 | 60.0109 | 60.7265 | 11.0864 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 11.0864 | 47.4506 | 59.9821 | 48
11.0943 | 60.8351 | 60.0167 | 61.5 | 11.1019 | 60.9788 | 59.9706 | 61.4281 | 11.0983 | 60.3743 | 60.0109 | 60.724 | 11.0947 | 60.8846 | 59.9994 | 61.5 | 11.0947 | 47.4506 | 59.9821 | 48
11.1026 | 60.835 | 60.0167 | 61.5 | 11.1102 | 60.9788 | 59.9706 | 61.4268 | 11.1066 | 60.3743 | 60.0109 | 60.7215 | 11.103 | 60.8846 | 59.9994 | 61.5 | 11.1031 | 47.4506 | 59.9821 | 48
11.111 | 60.835 | 60.0167 | 61.5 | 11.1185 | 60.9786 | 59.9706 | 61.4256 | 11.115 | 60.3743 | 60.0109 | 60.719 | 11.1114 | 60.8846 | 59.9994 | 61.5 | 11.1114 | 47.4592 | 59.9821 | 48
11.1193 | 60.8563 | 60.0167 | 61.5 | 11.1269 | 60.9786 | 59.9706 | 61.4243 | 11.1233 | 60.3314 | 60.0109 | 60.7165 | 11.1198 | 60.8846 | 59.9994 | 61.5 | 11.1198 | 47.4592 | 59.9821 | 48
11.1276 | 60.8563 | 60.0167 | 61.5 | 11.1352 | 60.9786 | 59.9706 | 61.4231 | 11.1317 | 60.3314 | 60.0109 | 60.714 | 11.1281 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 11.1281 | 47.4566 | 59.9821 | 48
11.136 | 60.8602 | 60.0167 | 61.5 | 11.1436 | 60.9786 | 59.9706 | 61.4218 | 11.14 | 60.3314 | 60.0109 | 60.7115 | 11.1364 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 11.1364 | 47.4566 | 59.9821 | 48
11.1443 | 60.8602 | 60.0167 | 61.5 | 11.1519 | 60.9786 | 59.9706 | 61.4206 | 11.1483 | 60.3314 | 60.0109 | 60.709 | 11.1447 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 11.1447 | 47.4545 | 59.9821 | 48
11.1526 | 60.8729 | 60.0167 | 61.5 | 11.1602 | 60.9786 | 59.9706 | 61.4193 | 11.1566 | 60.3314 | 60.0109 | 60.7065 | 11.1531 | 60.8728 | 59.9994 | 61.5 | 11.1531 | 47.4545 | 59.9821 | 48
11.161 | 60.8729 | 60.0167 | 61.5 | 11.1685 | 60.965 | 59.9706 | 61.4181 | 11.165 | 60.3314 | 60.0109 | 60.704 | 11.1614 | 60.8701 | 59.9994 | 61.5 | 11.1614 | 47.4494 | 59.9821 | 48
11.1693 | 60.8729 | 60.0167 | 61.5 | 11.1769 | 60.965 | 59.9706 | 61.4168 | 11.1733 | 60.3314 | 60.0109 | 60.7015 | 11.1697 | 60.8701 | 59.9994 | 61.5 | 11.1697 | 47.4494 | 59.9821 | 48
11.1776 | 60.8729 | 60.0167 | 61.5 | 11.1852 | 60.965 | 59.9706 | 61.4156 | 11.1816 | 60.3314 | 60.0109 | 60.699 | 11.178 | 60.8701 | 59.9994 | 61.5 | 11.1781 | 47.4373 | 59.9821 | 48
11.186 | 60.8682 | 60.0167 | 61.5 | 11.1936 | 60.965 | 59.9706 | 61.4143 | 11.1899 | 60.3314 | 60.0109 | 60.6965 | 11.1864 | 60.8701 | 59.9994 | 61.5 | 11.1864 | 47.4373 | 59.9821 | 48
11.1943 | 60.8682 | 60.0167 | 61.5 | 11.2019 | 60.965 | 59.9706 | 61.4131 | 11.1983 | 60.3314 | 60.0109 | 60.694 | 11.1947 | 60.8646 | 59.9994 | 61.5 | 11.1948 | 47.4373 | 59.9821 | 48
11.2026 | 60.8682 | 60.0167 | 61.5 | 11.2102 | 60.965 | 59.9706 | 61.4118 | 11.2067 | 60.3314 | 60.0109 | 60.6915 | 11.2031 | 60.8646 | 59.9994 | 61.5 | 11.2031 | 47.4373 | 59.9821 | 48
11.211 | 60.8682 | 60.0167 | 61.5 | 11.2186 | 60.9685 | 59.9706 | 61.4106 | 11.215 | 60.3314 | 60.0109 | 60.689 | 11.2114 | 60.8574 | 59.9994 | 61.5 | 11.2114 | 47.4279 | 59.9821 | 48
11.2193 | 60.8488 | 60.0167 | 61.5 | 11.2269 | 60.9685 | 59.9706 | 61.4093 | 11.2233 | 60.3314 | 60.0109 | 60.6865 | 11.2197 | 60.8574 | 59.9994 | 61.5 | 11.2198 | 47.4279 | 59.9821 | 48
11.2276 | 60.8488 | 60.0167 | 61.5 | 11.2353 | 60.9685 | 59.9706 | 61.4081 | 11.2316 | 60.3314 | 60.0109 | 60.684 | 11.228 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2281 | 47.4227 | 59.9821 | 48
11.2359 | 60.8488 | 60.0167 | 61.5 | 11.2436 | 60.9685 | 59.9706 | 61.4068 | 11.24 | 60.3314 | 60.0109 | 60.6815 | 11.2364 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2365 | 47.4227 | 59.9821 | 48
11.2443 | 60.8488 | 60.0167 | 61.5 | 11.2519 | 60.9651 | 59.9706 | 61.4056 | 11.2483 | 60.3314 | 60.0109 | 60.679 | 11.2448 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2448 | 47.4227 | 59.9821 | 48
11.2526 | 60.8488 | 60.0167 | 61.5 | 11.2603 | 60.9651 | 59.9706 | 61.4043 | 11.2567 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6765 | 11.2531 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2531 | 47.4227 | 59.9821 | 48
11.2609 | 60.8488 | 60.0167 | 61.5 | 11.2686 | 60.9651 | 59.9706 | 61.403 | 11.265 | 60.3323 | 60.0109 | 60.674 | 11.2614 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2614 | 47.4291 | 59.9821 | 48
11.2693 | 60.8504 | 60.0167 | 61.5 | 11.2769 | 60.9651 | 59.9706 | 61.4018 | 11.2733 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6715 | 11.2697 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2698 | 47.4291 | 59.9821 | 48
11.2776 | 60.8504 | 60.0167 | 61.5 | 11.2853 | 60.9651 | 59.9706 | 61.4005 | 11.2816 | 60.3323 | 60.0109 | 60.669 | 11.2781 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2781 | 47.4279 | 59.9821 | 48
11.2859 | 60.8556 | 60.0167 | 61.5 | 11.2936 | 60.9651 | 59.9706 | 61.3993 | 11.29 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6665 | 11.2864 | 60.8557 | 59.9994 | 61.5 | 11.2864 | 47.4279 | 59.9821 | 48
11.2943 | 60.8556 | 60.0167 | 61.5 | 11.302 | 60.9655 | 59.9706 | 61.398 | 11.2983 | 60.3323 | 60.0109 | 60.664 | 11.2947 | 60.8523 | 59.9994 | 61.5 | 11.2948 | 47.4314 | 59.9764 | 48
11.3026 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 11.3103 | 60.9655 | 59.9706 | 61.3968 | 11.3066 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6615 | 11.303 | 60.8523 | 59.9994 | 61.5 | 11.3031 | 47.4314 | 59.9764 | 48
11.3109 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 11.3186 | 60.9655 | 59.9706 | 61.3955 | 11.3149 | 60.3323 | 60.0109 | 60.659 | 11.3114 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 11.3115 | 47.4314 | 59.9764 | 48
11.3193 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 11.327 | 60.9655 | 59.9706 | 61.3943 | 11.3233 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6565 | 11.3197 | 60.8572 | 59.9994 | 61.5 | 11.3198 | 47.4314 | 59.9764 | 48
11.3276 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 11.3353 | 60.9655 | 59.9706 | 61.393 | 11.3316 | 60.3323 | 60.0109 | 60.654 | 11.3281 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 11.3281 | 47.4314 | 59.9764 | 48
11.3359 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 11.3437 | 60.9655 | 59.9706 | 61.3918 | 11.34 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6515 | 11.3364 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 11.3365 | 47.4314 | 59.9764 | 48
11.3443 | 60.8637 | 60.0167 | 61.5 | 11.352 | 60.9394 | 59.9706 | 61.3905 | 11.3483 | 60.3323 | 60.0109 | 60.649 | 11.3447 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 11.3448 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.3526 | 60.8611 | 60.0167 | 61.5 | 11.3603 | 60.9394 | 59.9706 | 61.3893 | 11.3566 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6465 | 11.3531 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 11.3531 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.3609 | 60.8611 | 60.0167 | 61.5 | 11.3687 | 60.9394 | 59.9706 | 61.388 | 11.3649 | 60.3323 | 60.0109 | 60.644 | 11.3614 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 11.3615 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.3692 | 60.855 | 60.0167 | 61.5 | 11.377 | 60.9394 | 59.9706 | 61.3868 | 11.3733 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6415 | 11.3698 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 11.3698 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.3776 | 60.855 | 60.0167 | 61.5 | 11.3853 | 60.9394 | 59.9706 | 61.3855 | 11.3816 | 60.3323 | 60.0109 | 60.639 | 11.3781 | 60.8699 | 59.9994 | 61.5 | 11.3782 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.3859 | 60.855 | 60.0167 | 61.5 | 11.3937 | 60.9394 | 59.9706 | 61.3843 | 11.39 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6365 | 11.3864 | 60.8699 | 59.9994 | 61.5 | 11.3865 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.3942 | 60.855 | 60.0167 | 61.5 | 11.402 | 60.946 | 59.9706 | 61.383 | 11.3983 | 60.3323 | 60.0109 | 60.634 | 11.3947 | 60.8699 | 59.9994 | 61.5 | 11.3948 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4026 | 60.855 | 60.0167 | 61.5 | 11.4103 | 60.946 | 59.9706 | 61.3818 | 11.4066 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6315 | 11.4031 | 60.8699 | 59.9994 | 61.5 | 11.4031 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4109 | 60.855 | 60.0167 | 61.5 | 11.4187 | 60.946 | 59.9706 | 61.3805 | 11.4149 | 60.3323 | 60.0109 | 60.629 | 11.4114 | 60.8685 | 59.9994 | 61.5 | 11.4115 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4192 | 60.8628 | 60.0167 | 61.5 | 11.427 | 60.946 | 59.9706 | 61.3793 | 11.4233 | 60.3323 | 60.0109 | 60.6265 | 11.4197 | 60.8685 | 59.9994 | 61.5 | 11.4199 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4276 | 60.8628 | 60.0167 | 61.5 | 11.4354 | 60.946 | 59.9706 | 61.378 | 11.4316 | 60.3323 | 60.0109 | 60.624 | 11.428 | 60.8748 | 59.9994 | 61.5 | 11.4282 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4359 | 60.8649 | 60.0167 | 61.5 | 11.4437 | 60.946 | 59.9706 | 61.3768 | 11.4399 | 60.3329 | 60.0109 | 60.6215 | 11.4364 | 60.8748 | 59.9994 | 61.5 | 11.4365 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4442 | 60.8649 | 60.0167 | 61.5 | 11.452 | 60.9496 | 59.9706 | 61.3755 | 11.4482 | 60.3329 | 60.0109 | 60.619 | 11.4447 | 60.8748 | 59.9994 | 61.5 | 11.4448 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4526 | 60.8649 | 60.0167 | 61.5 | 11.4604 | 60.9496 | 59.9706 | 61.3743 | 11.4566 | 60.2161 | 60.0109 | 60.6165 | 11.4531 | 60.8748 | 59.9994 | 61.5 | 11.4532 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4609 | 60.8649 | 60.0167 | 61.5 | 11.4687 | 60.945 | 59.9706 | 61.373 | 11.4649 | 60.2161 | 60.0109 | 60.614 | 11.4614 | 60.8747 | 59.9994 | 61.5 | 11.4615 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4692 | 60.8649 | 60.0167 | 61.5 | 11.4771 | 60.945 | 59.9706 | 61.3718 | 11.4733 | 60.2113 | 60.0109 | 60.6115 | 11.4697 | 60.8747 | 59.9994 | 61.5 | 11.4698 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4775 | 60.8649 | 60.0167 | 61.5 | 11.4854 | 60.9649 | 59.9706 | 61.3705 | 11.4816 | 60.2113 | 60.0109 | 60.609 | 11.4781 | 60.8754 | 59.9994 | 61.5 | 11.4782 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4859 | 60.8673 | 60.0167 | 61.5 | 11.4937 | 60.9649 | 59.9706 | 61.3693 | 11.4899 | 60.2113 | 60.0109 | 60.6065 | 11.4864 | 60.8754 | 59.9994 | 61.5 | 11.4865 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.4942 | 60.8673 | 60.0167 | 61.5 | 11.502 | 60.9649 | 59.9706 | 61.368 | 11.4982 | 60.2113 | 60.0109 | 60.604 | 11.4948 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 11.4949 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.5025 | 60.8673 | 60.0167 | 61.5 | 11.5104 | 60.9649 | 59.9706 | 61.3668 | 11.5066 | 60.2113 | 60.0109 | 60.6015 | 11.5031 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 11.5032 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.5109 | 60.8673 | 60.0167 | 61.5 | 11.5187 | 60.9577 | 59.9706 | 61.3655 | 11.5149 | 60.2113 | 60.0109 | 60.599 | 11.5114 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 11.5115 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.5192 | 60.8684 | 60.0167 | 61.5 | 11.5271 | 60.9577 | 59.9706 | 61.3643 | 11.5233 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5965 | 11.5197 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 11.5199 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.5275 | 60.8684 | 60.0167 | 61.5 | 11.5354 | 60.9577 | 59.9706 | 61.363 | 11.5316 | 60.2069 | 60.0109 | 60.594 | 11.5281 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 11.5282 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.5359 | 60.8686 | 60.0167 | 61.5 | 11.5437 | 60.9577 | 59.9706 | 61.3618 | 11.5399 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5915 | 11.5364 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 11.5366 | 47.4318 | 59.9764 | 48
11.5442 | 60.8686 | 60.0167 | 61.5 | 11.5521 | 60.9563 | 59.9706 | 61.3605 | 11.5482 | 60.2069 | 60.0109 | 60.589 | 11.5447 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 11.5449 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.5525 | 60.8629 | 60.0167 | 61.5 | 11.5604 | 60.9563 | 59.9706 | 61.3593 | 11.5566 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5865 | 11.553 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 11.5532 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.5609 | 60.8629 | 60.0167 | 61.5 | 11.5688 | 60.9656 | 59.9706 | 61.358 | 11.5649 | 60.2069 | 60.0109 | 60.584 | 11.5614 | 60.8672 | 59.9994 | 61.5 | 11.5616 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.5692 | 60.8629 | 60.0167 | 61.5 | 11.5771 | 60.9656 | 59.9706 | 61.3568 | 11.5732 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5815 | 11.5697 | 60.8672 | 59.9994 | 61.5 | 11.5699 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.5775 | 60.8629 | 60.0167 | 61.5 | 11.5854 | 60.9656 | 59.9706 | 61.3555 | 11.5815 | 60.2069 | 60.0109 | 60.579 | 11.5781 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.5782 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.5858 | 60.8629 | 60.0167 | 61.5 | 11.5938 | 60.9656 | 59.9706 | 61.3543 | 11.5899 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5765 | 11.5864 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.5865 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.5942 | 60.8629 | 60.0167 | 61.5 | 11.6021 | 60.9656 | 59.9706 | 61.353 | 11.5982 | 60.2069 | 60.0109 | 60.574 | 11.5947 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.5949 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6025 | 60.8618 | 60.0167 | 61.5 | 11.6104 | 60.9656 | 59.9706 | 61.3518 | 11.6066 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5715 | 11.6031 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.6033 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6108 | 60.8618 | 60.0167 | 61.5 | 11.6188 | 60.9727 | 59.9706 | 61.3505 | 11.6149 | 60.2069 | 60.0109 | 60.569 | 11.6114 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.6116 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6192 | 60.8618 | 60.0167 | 61.5 | 11.6271 | 60.9727 | 59.9706 | 61.3485 | 11.6232 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5665 | 11.6198 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.6199 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6275 | 60.8618 | 60.0167 | 61.5 | 11.6355 | 60.9661 | 59.9706 | 61.346 | 11.6315 | 60.2069 | 60.0109 | 60.564 | 11.6281 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.6282 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6358 | 60.8618 | 60.0167 | 61.5 | 11.6438 | 60.9661 | 59.9706 | 61.3435 | 11.6399 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5615 | 11.6364 | 60.8742 | 59.9994 | 61.5 | 11.6366 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6442 | 60.8618 | 60.0167 | 61.5 | 11.6521 | 60.9696 | 59.9706 | 61.341 | 11.6482 | 60.2069 | 60.0109 | 60.559 | 11.6447 | 60.8778 | 59.9994 | 61.5 | 11.6449 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6525 | 60.8552 | 60.0167 | 61.5 | 11.6605 | 60.9696 | 59.9706 | 61.3385 | 11.6566 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5565 | 11.6531 | 60.8778 | 59.9994 | 61.5 | 11.6533 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6608 | 60.8552 | 60.0167 | 61.5 | 11.6688 | 60.9696 | 59.9706 | 61.336 | 11.6649 | 60.2069 | 60.0109 | 60.554 | 11.6614 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 11.6616 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6692 | 60.8271 | 60.0167 | 61.5 | 11.6772 | 60.9696 | 59.9706 | 61.3335 | 11.6732 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5515 | 11.6697 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 11.6699 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6775 | 60.8271 | 60.0167 | 61.5 | 11.6855 | 60.9696 | 59.9706 | 61.331 | 11.6815 | 60.2069 | 60.0109 | 60.549 | 11.678 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.6783 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6858 | 60.8408 | 60.0167 | 61.5 | 11.6938 | 60.9696 | 59.9706 | 61.3285 | 11.6899 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5465 | 11.6864 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.6866 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.6942 | 60.8408 | 60.0167 | 61.5 | 11.7021 | 60.9696 | 59.9706 | 61.326 | 11.6982 | 60.2069 | 60.0109 | 60.544 | 11.6947 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.6949 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7025 | 60.8408 | 60.0167 | 61.5 | 11.7105 | 60.9696 | 59.9706 | 61.3235 | 11.7065 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5415 | 11.7031 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.7033 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7108 | 60.8408 | 60.0167 | 61.5 | 11.7188 | 60.9613 | 59.9706 | 61.321 | 11.7149 | 60.2069 | 60.0109 | 60.539 | 11.7114 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.7116 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7191 | 60.836 | 60.0167 | 61.5 | 11.7272 | 60.9613 | 59.9706 | 61.3185 | 11.7232 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5365 | 11.7197 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.72 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7275 | 60.836 | 60.0167 | 61.5 | 11.7355 | 60.9613 | 59.9764 | 61.316 | 11.7316 | 60.2069 | 60.0109 | 60.534 | 11.7281 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.7283 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7358 | 60.836 | 60.0167 | 61.5 | 11.7438 | 60.9613 | 59.9764 | 61.3135 | 11.7399 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5315 | 11.7364 | 60.8364 | 59.9994 | 61.5 | 11.7366 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7441 | 60.836 | 60.0167 | 61.5 | 11.7522 | 60.9565 | 59.9764 | 61.311 | 11.7482 | 60.2069 | 60.0109 | 60.529 | 11.7448 | 60.8354 | 59.9994 | 61.5 | 11.7449 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7525 | 60.8381 | 60.0167 | 61.5 | 11.7605 | 60.9565 | 59.9764 | 61.3085 | 11.7565 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5265 | 11.7531 | 60.8354 | 59.9994 | 61.5 | 11.7533 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7608 | 60.8381 | 60.0167 | 61.5 | 11.7689 | 60.9565 | 59.9764 | 61.306 | 11.7649 | 60.2069 | 60.0109 | 60.524 | 11.7614 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 11.7617 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7691 | 60.8661 | 60.0167 | 61.5 | 11.7772 | 60.9565 | 59.9764 | 61.3035 | 11.7732 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5215 | 11.7697 | 60.8379 | 59.9994 | 61.5 | 11.77 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7775 | 60.8661 | 60.0167 | 61.5 | 11.7855 | 60.9565 | 59.9764 | 61.301 | 11.7816 | 60.2069 | 60.0109 | 60.519 | 11.7781 | 60.8368 | 59.9994 | 61.5 | 11.7783 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7858 | 60.8661 | 60.0167 | 61.5 | 11.7939 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2985 | 11.7899 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5165 | 11.7864 | 60.8368 | 59.9994 | 61.5 | 11.7866 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.7941 | 60.8661 | 60.0167 | 61.5 | 11.8022 | 60.9565 | 59.9764 | 61.296 | 11.7982 | 60.2069 | 60.0109 | 60.514 | 11.7947 | 60.8368 | 59.9994 | 61.5 | 11.795 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8025 | 60.859 | 60.0167 | 61.5 | 11.8105 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2935 | 11.8065 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5115 | 11.803 | 60.8368 | 59.9994 | 61.5 | 11.8033 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8108 | 60.859 | 60.0167 | 61.5 | 11.8189 | 60.9565 | 59.9764 | 61.291 | 11.8149 | 60.2069 | 60.0109 | 60.509 | 11.8114 | 60.8368 | 59.9994 | 61.5 | 11.8116 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8191 | 60.8704 | 60.0167 | 61.5 | 11.8272 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2885 | 11.8232 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5065 | 11.8197 | 60.8368 | 59.9994 | 61.5 | 11.82 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8275 | 60.8704 | 60.0167 | 61.5 | 11.8355 | 60.9565 | 59.9764 | 61.286 | 11.8315 | 60.2069 | 60.0109 | 60.504 | 11.8281 | 60.857 | 59.9994 | 61.5 | 11.8283 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8358 | 60.8413 | 60.0167 | 61.5 | 11.8439 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2835 | 11.8398 | 60.2069 | 60.0109 | 60.5015 | 11.8364 | 60.857 | 59.9994 | 61.5 | 11.8367 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8441 | 60.8413 | 60.0167 | 61.5 | 11.8522 | 60.9565 | 59.9764 | 61.281 | 11.8482 | 60.2069 | 60.0109 | 60.499 | 11.8447 | 60.8561 | 59.9994 | 61.5 | 11.845 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8524 | 60.8413 | 60.0167 | 61.5 | 11.8606 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2785 | 11.8565 | 60.2069 | 60.0109 | 60.4965 | 11.8531 | 60.8561 | 59.9994 | 61.5 | 11.8533 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8608 | 60.8413 | 60.0167 | 61.5 | 11.8689 | 60.9565 | 59.9764 | 61.276 | 11.8649 | 60.2069 | 60.0109 | 60.494 | 11.8614 | 60.8661 | 59.9994 | 61.5 | 11.8617 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8691 | 60.8253 | 60.0167 | 61.5 | 11.8772 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2735 | 11.8732 | 60.2069 | 60.0109 | 60.4915 | 11.8698 | 60.8661 | 59.9994 | 61.5 | 11.87 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8774 | 60.8253 | 60.0167 | 61.5 | 11.8856 | 60.9565 | 59.9764 | 61.271 | 11.8815 | 60.2069 | 60.0109 | 60.489 | 11.8781 | 60.8661 | 59.9994 | 61.5 | 11.8784 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8858 | 60.8214 | 60.0167 | 61.5 | 11.8939 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2685 | 11.8898 | 60.2069 | 60.0109 | 60.4865 | 11.8864 | 60.8661 | 59.9994 | 61.5 | 11.8867 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.8941 | 60.8214 | 60.0167 | 61.5 | 11.9023 | 60.9565 | 59.9764 | 61.266 | 11.8982 | 60.2069 | 60.0109 | 60.484 | 11.8947 | 60.8597 | 59.9994 | 61.5 | 11.895 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9024 | 60.8706 | 60.0109 | 61.5 | 11.9106 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2635 | 11.9065 | 60.174 | 60.0109 | 60.4815 | 11.9031 | 60.8597 | 59.9994 | 61.5 | 11.9034 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9108 | 60.8706 | 60.0109 | 61.5 | 11.9189 | 60.9565 | 59.9764 | 61.261 | 11.9149 | 60.174 | 60.0109 | 60.479 | 11.9114 | 60.8597 | 59.9994 | 61.5 | 11.9117 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9191 | 60.8717 | 60.0109 | 61.5 | 11.9272 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2585 | 11.9232 | 60.174 | 60.0109 | 60.4765 | 11.9197 | 60.8597 | 59.9994 | 61.5 | 11.92 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9274 | 60.8717 | 60.0109 | 61.5 | 11.9356 | 60.9565 | 59.9764 | 61.256 | 11.9315 | 60.174 | 60.0109 | 60.474 | 11.928 | 60.8495 | 59.9994 | 61.5 | 11.9283 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9358 | 60.8762 | 60.0109 | 61.5 | 11.9439 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2535 | 11.9398 | 60.174 | 60.0109 | 60.4715 | 11.9364 | 60.8495 | 59.9994 | 61.5 | 11.9367 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9441 | 60.8762 | 60.0109 | 61.5 | 11.9523 | 60.9565 | 59.9764 | 61.251 | 11.9482 | 60.174 | 60.0109 | 60.469 | 11.9447 | 60.8519 | 59.9994 | 61.5 | 11.9451 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9524 | 60.8764 | 60.0109 | 61.5 | 11.9606 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2485 | 11.9565 | 60.174 | 60.0109 | 60.4665 | 11.9531 | 60.8519 | 59.9994 | 61.5 | 11.9534 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9608 | 60.8764 | 60.0109 | 61.5 | 11.9689 | 60.9565 | 59.9764 | 61.246 | 11.9648 | 60.174 | 60.0109 | 60.464 | 11.9614 | 60.8531 | 59.9994 | 61.5 | 11.9617 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9691 | 60.8762 | 60.0109 | 61.5 | 11.9773 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2435 | 11.9731 | 60.0842 | 60.0109 | 60.4615 | 11.9697 | 60.8531 | 59.9994 | 61.5 | 11.97 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9774 | 60.8762 | 60.0109 | 61.5 | 11.9856 | 60.9565 | 59.9764 | 61.241 | 11.9815 | 60.0842 | 60.0109 | 60.459 | 11.9781 | 60.8531 | 59.9994 | 61.5 | 11.9784 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9857 | 60.8762 | 60.0109 | 61.5 | 11.9939 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2385 | 11.9898 | 60.0842 | 60.0109 | 60.4565 | 11.9864 | 60.8531 | 59.9994 | 61.5 | 11.9868 | 47.4467 | 59.9764 | 48
11.9941 | 60.8762 | 60.0109 | 61.5 | 12.0023 | 60.9565 | 59.9764 | 61.236 | 11.9982 | 60.0842 | 60.0109 | 60.454 | 11.9948 | 60.8606 | 59.9994 | 61.5 | 11.9951 | 47.4467 | 59.9764 | 48
12.0024 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.0106 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2335 | 12.0065 | 60.0842 | 60.0109 | 60.4515 | 12.0031 | 60.8606 | 59.9994 | 61.5 | 12.0034 | 47.4467 | 59.9764 | 48
12.0107 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.019 | 60.9565 | 59.9764 | 61.231 | 12.0148 | 60.0842 | 60.0109 | 60.449 | 12.0114 | 60.8605 | 59.9994 | 61.5 | 12.0117 | 47.4417 | 59.9764 | 48
12.0191 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.0273 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2285 | 12.0231 | 60.0842 | 60.0109 | 60.4465 | 12.0197 | 60.8605 | 59.9994 | 61.5 | 12.0201 | 47.4417 | 59.9764 | 48
12.0274 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.0356 | 60.9565 | 59.9764 | 61.226 | 12.0315 | 60.0842 | 60.0109 | 60.444 | 12.0281 | 60.8635 | 59.9994 | 61.5 | 12.0284 | 47.4469 | 59.9764 | 48
12.0357 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.0439 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2235 | 12.0398 | 60.0829 | 60.0109 | 60.4415 | 12.0364 | 60.8635 | 59.9994 | 61.5 | 12.0367 | 47.4469 | 59.9764 | 48
12.0441 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.0523 | 60.9565 | 59.9764 | 61.221 | 12.0482 | 60.0829 | 60.0109 | 60.439 | 12.0447 | 60.8783 | 59.9994 | 61.5 | 12.0451 | 47.4469 | 59.9764 | 48
12.0524 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.0606 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2185 | 12.0565 | 60.0829 | 60.0109 | 60.4365 | 12.053 | 60.8783 | 59.9994 | 61.5 | 12.0534 | 47.4469 | 59.9764 | 48
12.0607 | 60.8722 | 60.0109 | 61.5 | 12.069 | 60.9565 | 59.9764 | 61.216 | 12.0648 | 60.0829 | 60.0109 | 60.434 | 12.0614 | 60.9015 | 59.9994 | 61.5 | 12.0618 | 47.4554 | 59.9764 | 48
12.0691 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.0773 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2135 | 12.0731 | 60.0897 | 60.0109 | 60.4315 | 12.0697 | 60.9015 | 59.9994 | 61.5 | 12.0701 | 47.4554 | 59.9764 | 48
12.0774 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.0856 | 60.9565 | 59.9764 | 61.211 | 12.0815 | 60.0897 | 60.0109 | 60.429 | 12.0781 | 60.9006 | 59.9994 | 61.5 | 12.0784 | 47.4554 | 59.9764 | 48
12.0857 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.094 | 60.9565 | 59.9764 | 61.2085 | 12.0898 | 60.0897 | 60.0109 | 60.4265 | 12.0864 | 60.9006 | 59.9994 | 61.5 | 12.0868 | 47.4554 | 59.9764 | 48
12.0941 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1023 | 60.9687 | 59.9764 | 61.206 | 12.0981 | 60.0897 | 60.0109 | 60.424 | 12.0947 | 60.9006 | 59.9994 | 61.5 | 12.0951 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1024 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1107 | 60.9687 | 59.9764 | 61.2035 | 12.1064 | 60.0897 | 60.0109 | 60.4215 | 12.1031 | 60.9006 | 59.9994 | 61.5 | 12.1035 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1107 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.119 | 60.9687 | 59.9764 | 61.201 | 12.1148 | 60.0897 | 60.0109 | 60.419 | 12.1114 | 60.9024 | 59.9994 | 61.5 | 12.1118 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.119 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1273 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1985 | 12.1231 | 60.0897 | 60.0109 | 60.4165 | 12.1198 | 60.9024 | 59.9994 | 61.5 | 12.1201 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1274 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1357 | 60.9687 | 59.9764 | 61.196 | 12.1315 | 60.0897 | 60.0109 | 60.414 | 12.1281 | 60.9024 | 59.9994 | 61.5 | 12.1285 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1357 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.144 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1935 | 12.1398 | 60.0897 | 60.0109 | 60.4115 | 12.1364 | 60.9024 | 59.9994 | 61.5 | 12.1368 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.144 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1523 | 60.9687 | 59.9764 | 61.191 | 12.1481 | 60.0897 | 60.0109 | 60.409 | 12.1447 | 60.9019 | 59.9994 | 61.5 | 12.1451 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1524 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1607 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1885 | 12.1564 | 60.0897 | 60.0109 | 60.4065 | 12.1531 | 60.9019 | 59.9994 | 61.5 | 12.1534 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1607 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.169 | 60.9687 | 59.9764 | 61.186 | 12.1648 | 60.0897 | 60.0109 | 60.404 | 12.1614 | 60.901 | 59.9994 | 61.5 | 12.1618 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1691 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1773 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1835 | 12.1732 | 60.0897 | 60.0109 | 60.4015 | 12.1697 | 60.901 | 59.9994 | 61.5 | 12.1701 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1774 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.1857 | 60.9687 | 59.9764 | 61.181 | 12.1815 | 60.0897 | 60.0109 | 60.399 | 12.178 | 60.8927 | 59.9994 | 61.5 | 12.1785 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.1857 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.194 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1785 | 12.1898 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3965 | 12.1864 | 60.8927 | 59.9994 | 61.5 | 12.1868 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.194 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.2024 | 60.9687 | 59.9764 | 61.176 | 12.1981 | 60.0897 | 60.0109 | 60.394 | 12.1948 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 12.1951 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.2024 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.2107 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1735 | 12.2065 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3915 | 12.2031 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 12.2035 | 47.4642 | 59.9764 | 48
12.2107 | 60.8436 | 60.0109 | 61.5 | 12.219 | 60.9687 | 59.9764 | 61.171 | 12.2148 | 60.0897 | 60.0109 | 60.389 | 12.2114 | 60.8974 | 59.9994 | 61.5 | 12.2118 | 47.4694 | 59.9764 | 48
12.219 | 60.8643 | 60.0109 | 61.5 | 12.2274 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1685 | 12.2231 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3865 | 12.2197 | 60.8974 | 59.9994 | 61.5 | 12.2202 | 47.4694 | 59.9764 | 48
12.2274 | 60.8643 | 60.0109 | 61.5 | 12.2357 | 60.9687 | 59.9764 | 61.166 | 12.2314 | 60.0897 | 60.0109 | 60.384 | 12.2281 | 60.8974 | 59.9994 | 61.5 | 12.2285 | 47.4474 | 59.9764 | 48
12.2357 | 60.8563 | 60.0109 | 61.5 | 12.244 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1635 | 12.2398 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3815 | 12.2364 | 60.8974 | 59.9994 | 61.5 | 12.2368 | 47.4474 | 59.9764 | 48
12.244 | 60.8563 | 60.0109 | 61.5 | 12.2524 | 60.9687 | 59.9764 | 61.161 | 12.2481 | 60.0897 | 60.0109 | 60.379 | 12.2448 | 60.8653 | 59.9994 | 61.5 | 12.2452 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.2524 | 60.8487 | 60.0109 | 61.5 | 12.2607 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1585 | 12.2565 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3765 | 12.2531 | 60.8653 | 59.9994 | 61.5 | 12.2535 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.2607 | 60.8487 | 60.0109 | 61.5 | 12.269 | 60.9687 | 59.9764 | 61.156 | 12.2648 | 60.0897 | 60.0109 | 60.374 | 12.2614 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 12.2618 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.269 | 60.8487 | 60.0109 | 61.5 | 12.2774 | 60.9687 | 59.9764 | 61.1535 | 12.2731 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3715 | 12.2697 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 12.2701 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.2774 | 60.8487 | 60.0109 | 61.5 | 12.2857 | 60.9667 | 59.9764 | 61.151 | 12.2814 | 60.0897 | 60.0109 | 60.369 | 12.2781 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 12.2785 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.2857 | 60.8487 | 60.0109 | 61.5 | 12.2941 | 60.9667 | 59.9764 | 61.1485 | 12.2898 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3665 | 12.2864 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 12.2869 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.294 | 60.8487 | 60.0109 | 61.5 | 12.3024 | 60.9718 | 59.9764 | 61.146 | 12.2981 | 60.0897 | 60.0109 | 60.364 | 12.2947 | 60.8638 | 59.9994 | 61.5 | 12.2952 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.3024 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3107 | 60.9718 | 59.9764 | 61.1435 | 12.3065 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3615 | 12.303 | 60.8638 | 59.9994 | 61.5 | 12.3035 | 47.4492 | 59.9764 | 48
12.3107 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3191 | 60.9718 | 59.9764 | 61.141 | 12.3148 | 60.0897 | 60.0109 | 60.359 | 12.3114 | 60.8547 | 59.9994 | 61.5 | 12.3118 | 47.4525 | 59.9764 | 48
12.319 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3274 | 60.9718 | 59.9764 | 61.1385 | 12.3231 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3565 | 12.3198 | 60.8547 | 59.9994 | 61.5 | 12.3202 | 47.4525 | 59.9764 | 48
12.3273 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3358 | 60.9671 | 59.9764 | 61.136 | 12.3314 | 60.0897 | 60.0109 | 60.354 | 12.3281 | 60.8547 | 59.9994 | 61.5 | 12.3286 | 47.4525 | 59.9764 | 48
12.3357 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3441 | 60.9671 | 59.9764 | 61.1335 | 12.3398 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3515 | 12.3364 | 60.8547 | 59.9994 | 61.5 | 12.3369 | 47.4525 | 59.9764 | 48
12.344 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3524 | 60.9671 | 59.9764 | 61.131 | 12.3481 | 60.0897 | 60.0109 | 60.349 | 12.3447 | 60.8538 | 59.9994 | 61.5 | 12.3452 | 47.4525 | 59.9764 | 48
12.3523 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3607 | 60.9671 | 59.9764 | 61.1285 | 12.3564 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3465 | 12.3531 | 60.8538 | 59.9994 | 61.5 | 12.3535 | 47.4525 | 59.9764 | 48
12.3607 | 60.8485 | 60.0109 | 61.5 | 12.3691 | 60.9671 | 59.9764 | 61.126 | 12.3647 | 60.0897 | 60.0109 | 60.344 | 12.3614 | 60.8649 | 59.9994 | 61.5 | 12.3619 | 47.481 | 59.9764 | 48
12.369 | 60.8575 | 60.0109 | 61.5 | 12.3774 | 60.9671 | 59.9764 | 61.1235 | 12.3731 | 60.0897 | 60.0109 | 60.3415 | 12.3698 | 60.8649 | 59.9994 | 61.5 | 12.3702 | 47.481 | 59.9764 | 48
12.3773 | 60.8575 | 60.0109 | 61.5 | 12.3858 | 60.9671 | 59.9764 | 61.121 | 12.3814 | 60.0897 | 60.0109 | 60.339 | 12.3781 | 60.8613 | 59.9994 | 61.5 | 12.3785 | 47.4869 | 59.9764 | 48
12.3857 | 60.8575 | 60.0109 | 61.5 | 12.3941 | 60.9671 | 59.9764 | 61.1185 | 12.3898 | 59.981 | 60.0109 | 60.3365 | 12.3864 | 60.8613 | 59.9994 | 61.5 | 12.3869 | 47.4869 | 59.9764 | 48
12.394 | 60.8575 | 60.0109 | 61.5 | 12.4024 | 60.9742 | 59.9764 | 61.116 | 12.3981 | 59.981 | 60.0109 | 60.334 | 12.3947 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 12.3952 | 47.4869 | 59.9764 | 48
12.4023 | 60.8604 | 60.0109 | 61.5 | 12.4108 | 60.9742 | 59.9764 | 61.1134 | 12.4064 | 59.9056 | 60.0109 | 60.3315 | 12.4031 | 60.8891 | 59.9994 | 61.5 | 12.4036 | 47.4869 | 59.9764 | 48
12.4107 | 60.8604 | 60.0109 | 61.5 | 12.4191 | 60.9742 | 59.9764 | 61.111 | 12.4147 | 59.9056 | 60.0109 | 60.329 | 12.4114 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4119 | 47.4869 | 59.9764 | 48
12.419 | 60.8611 | 60.0109 | 61.5 | 12.4275 | 60.9742 | 59.9764 | 61.1084 | 12.4231 | 59.9056 | 60.0109 | 60.3265 | 12.4197 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4202 | 47.4869 | 59.9764 | 48
12.4273 | 60.8611 | 60.0109 | 61.5 | 12.4358 | 60.9742 | 59.9764 | 61.1059 | 12.4314 | 59.9056 | 60.0109 | 60.324 | 12.428 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4286 | 47.4797 | 59.9764 | 48
12.4357 | 60.8611 | 60.0109 | 61.5 | 12.4441 | 60.9742 | 59.9764 | 61.1034 | 12.4398 | 59.9056 | 60.0109 | 60.3215 | 12.4364 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4369 | 47.4797 | 59.9764 | 48
12.444 | 60.8611 | 60.0109 | 61.5 | 12.4525 | 60.9742 | 59.9764 | 61.1009 | 12.4481 | 59.9056 | 60.0109 | 60.319 | 12.4448 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4453 | 47.4913 | 59.9764 | 48
12.4523 | 60.8461 | 60.0109 | 61.5 | 12.4608 | 60.9742 | 59.9764 | 61.0984 | 12.4564 | 59.9056 | 60.0109 | 60.3165 | 12.4531 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4536 | 47.4913 | 59.9764 | 48
12.4607 | 60.8461 | 60.0109 | 61.5 | 12.4691 | 60.9742 | 59.9764 | 61.0959 | 12.4647 | 59.9056 | 60.0109 | 60.314 | 12.4614 | 60.8847 | 59.9994 | 61.5 | 12.4619 | 47.489 | 59.9764 | 48
12.469 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.4775 | 60.9742 | 59.9764 | 61.0934 | 12.4731 | 59.9056 | 60.0109 | 60.3115 | 12.4697 | 60.8847 | 59.9994 | 61.5 | 12.4703 | 47.489 | 59.9764 | 48
12.4773 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.4858 | 60.9898 | 59.9764 | 61.0909 | 12.4814 | 59.9056 | 60.0109 | 60.309 | 12.4781 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4786 | 47.489 | 59.9764 | 48
12.4857 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.4941 | 60.9898 | 59.9764 | 61.0884 | 12.4897 | 59.9056 | 60.0109 | 60.3065 | 12.4864 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 12.4869 | 47.489 | 59.9764 | 48
12.494 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.5025 | 60.9898 | 59.9764 | 61.0859 | 12.498 | 59.9056 | 60.0109 | 60.304 | 12.4948 | 60.9068 | 59.9994 | 61.5 | 12.4952 | 47.4845 | 59.9764 | 48
12.5023 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.5108 | 60.9898 | 59.9764 | 61.0834 | 12.5064 | 59.9056 | 60.0109 | 60.3015 | 12.5031 | 60.9068 | 59.9994 | 61.5 | 12.5036 | 47.4845 | 59.9764 | 48
12.5107 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.5191 | 60.9931 | 59.9764 | 61.0809 | 12.5147 | 59.9056 | 60.0109 | 60.299 | 12.5114 | 60.9068 | 59.9994 | 61.5 | 12.512 | 47.4845 | 59.9764 | 48
12.519 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.5275 | 60.9931 | 59.9764 | 61.0784 | 12.5231 | 59.8754 | 60.0109 | 60.2965 | 12.5197 | 60.9068 | 59.9994 | 61.5 | 12.5203 | 47.4845 | 59.9764 | 48
12.5273 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.5358 | 60.9915 | 59.9764 | 61.0759 | 12.5314 | 59.8754 | 60.0109 | 60.294 | 12.5281 | 60.9076 | 59.9994 | 61.5 | 12.5286 | 47.4845 | 59.9764 | 48
12.5356 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.5442 | 60.9915 | 59.9764 | 61.0734 | 12.5397 | 59.8754 | 60.0109 | 60.2915 | 12.5364 | 60.9076 | 59.9994 | 61.5 | 12.5369 | 47.4845 | 59.9764 | 48
12.544 | 60.8431 | 60.0109 | 61.5 | 12.5525 | 60.996 | 59.9764 | 61.0709 | 12.548 | 59.8754 | 60.0109 | 60.289 | 12.5447 | 60.9081 | 59.9994 | 61.5 | 12.5453 | 47.4813 | 59.9764 | 48
12.5523 | 60.8406 | 60.0109 | 61.5 | 12.5608 | 60.996 | 59.9764 | 61.0684 | 12.5564 | 59.8754 | 60.0109 | 60.2865 | 12.553 | 60.9081 | 59.9994 | 61.5 | 12.5536 | 47.4813 | 59.9764 | 48
12.5606 | 60.8406 | 60.0109 | 61.5 | 12.5692 | 60.996 | 59.9764 | 61.0659 | 12.5647 | 59.8754 | 60.0109 | 60.284 | 12.5614 | 60.9081 | 59.9994 | 61.5 | 12.562 | 47.4862 | 59.9764 | 48
12.569 | 60.8406 | 60.0109 | 61.5 | 12.5775 | 60.996 | 59.9764 | 61.0634 | 12.5731 | 59.8754 | 60.0109 | 60.2816 | 12.5698 | 60.9081 | 59.9994 | 61.5 | 12.5703 | 47.4862 | 59.9764 | 48
12.5773 | 60.8406 | 60.0109 | 61.5 | 12.5858 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0609 | 12.5814 | 59.8754 | 60.0109 | 60.279 | 12.5781 | 60.9076 | 59.9994 | 61.5 | 12.5786 | 47.4862 | 59.9764 | 48
12.5856 | 60.8332 | 60.0109 | 61.5 | 12.5942 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0584 | 12.5897 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2766 | 12.5864 | 60.9076 | 59.9994 | 61.5 | 12.587 | 47.4862 | 59.9764 | 48
12.594 | 60.8332 | 60.0109 | 61.5 | 12.6025 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0559 | 12.598 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2741 | 12.5947 | 60.9116 | 59.9994 | 61.5 | 12.5953 | 47.4889 | 59.9764 | 48
12.6023 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6108 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0534 | 12.6064 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2716 | 12.6031 | 60.9116 | 59.9994 | 61.5 | 12.6036 | 47.4889 | 59.9764 | 48
12.6106 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6192 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0509 | 12.6147 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2691 | 12.6114 | 60.9116 | 59.9994 | 61.5 | 12.612 | 47.4889 | 59.9764 | 48
12.619 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6275 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0492 | 12.623 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2666 | 12.6198 | 60.9116 | 59.9994 | 61.5 | 12.6203 | 47.4889 | 59.9764 | 48
12.6273 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6359 | 60.9796 | 59.9764 | 61.048 | 12.6313 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2641 | 12.6281 | 60.8868 | 59.9994 | 61.5 | 12.6287 | 47.4889 | 59.9764 | 48
12.6356 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6442 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0467 | 12.6397 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2616 | 12.6364 | 60.8868 | 59.9994 | 61.5 | 12.637 | 47.4889 | 59.9764 | 48
12.644 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6525 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0455 | 12.648 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2591 | 12.6447 | 60.8868 | 59.9994 | 61.5 | 12.6453 | 47.4871 | 59.9764 | 48
12.6523 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6609 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0442 | 12.6564 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2566 | 12.6531 | 60.8868 | 59.9994 | 61.5 | 12.6536 | 47.4871 | 59.9764 | 48
12.6606 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6692 | 60.9796 | 59.9764 | 61.043 | 12.6647 | 59.8754 | 60.0167 | 60.2541 | 12.6614 | 60.8926 | 59.9994 | 61.5 | 12.662 | 47.4903 | 59.9764 | 48
12.669 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6776 | 60.9796 | 59.9764 | 61.0417 | 12.673 | 59.8817 | 60.0167 | 60.2516 | 12.6697 | 60.8926 | 59.9994 | 61.5 | 12.6703 | 47.4903 | 59.9764 | 48
12.6773 | 60.8347 | 60.0109 | 61.5 | 12.6859 | 60.9849 | 59.9764 | 61.0405 | 12.6813 | 59.8817 | 60.0167 | 60.2491 | 12.6781 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 12.6786 | 47.4925 | 59.9764 | 48
12.6856 | 60.8316 | 60.0109 | 61.5 | 12.6942 | 60.9849 | 59.9764 | 61.0392 | 12.6897 | 59.8817 | 60.0167 | 60.2466 | 12.6864 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 12.687 | 47.4925 | 59.9764 | 48
12.694 | 60.8316 | 60.0109 | 61.5 | 12.7025 | 60.9849 | 59.9764 | 61.038 | 12.698 | 59.8817 | 60.0167 | 60.2441 | 12.6948 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 12.6953 | 47.4925 | 59.9764 | 48
12.7023 | 60.8317 | 60.0109 | 61.5 | 12.7109 | 60.9849 | 59.9764 | 61.0367 | 12.7064 | 59.8817 | 60.0167 | 60.2416 | 12.7031 | 60.8667 | 59.9994 | 61.5 | 12.7037 | 47.4925 | 59.9764 | 48
12.7106 | 60.8317 | 60.0109 | 61.5 | 12.7192 | 60.9506 | 59.9764 | 61.0355 | 12.7147 | 59.8817 | 60.0167 | 60.2391 | 12.7114 | 60.8694 | 59.9994 | 61.5 | 12.712 | 47.498 | 59.9764 | 48
12.7189 | 60.8317 | 60.0109 | 61.5 | 12.7276 | 60.9506 | 59.9764 | 61.0342 | 12.723 | 59.9118 | 60.0167 | 60.2366 | 12.7197 | 60.8694 | 59.9994 | 61.5 | 12.7203 | 47.498 | 59.9764 | 48
12.7273 | 60.8317 | 60.0109 | 61.5 | 12.7359 | 60.9506 | 59.9764 | 61.033 | 12.7313 | 59.9118 | 60.0167 | 60.2341 | 12.7281 | 60.8629 | 59.9994 | 61.5 | 12.7287 | 47.498 | 59.9764 | 48
12.7356 | 60.8317 | 60.0109 | 61.5 | 12.7442 | 60.9506 | 59.9764 | 61.0317 | 12.7397 | 59.9003 | 60.0167 | 60.2316 | 12.7364 | 60.8629 | 59.9994 | 61.5 | 12.737 | 47.498 | 59.9764 | 48
12.7439 | 60.8317 | 60.0109 | 61.5 | 12.7526 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0305 | 12.748 | 59.9003 | 60.0167 | 60.2291 | 12.7448 | 60.8629 | 59.9994 | 61.5 | 12.7454 | 47.5016 | 59.9764 | 48
12.7523 | 60.8325 | 60.0109 | 61.5 | 12.7609 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0292 | 12.7563 | 59.9017 | 60.0109 | 60.2266 | 12.7531 | 60.8629 | 59.9994 | 61.5 | 12.7537 | 47.5016 | 59.9764 | 48
12.7606 | 60.8325 | 60.0109 | 61.5 | 12.7693 | 60.9608 | 59.9764 | 61.028 | 12.7646 | 59.9017 | 60.0109 | 60.2241 | 12.7614 | 60.8629 | 59.9994 | 61.5 | 12.762 | 47.4976 | 59.9764 | 48
12.7689 | 60.8413 | 60.0109 | 61.5 | 12.7776 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0267 | 12.773 | 59.8961 | 60.0109 | 60.2216 | 12.7697 | 60.8629 | 59.9994 | 61.5 | 12.7704 | 47.4976 | 59.9764 | 48
12.7773 | 60.8413 | 60.0109 | 61.5 | 12.7859 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0255 | 12.7813 | 59.8961 | 60.0109 | 60.2191 | 12.7781 | 60.8783 | 59.9994 | 61.5 | 12.7787 | 47.5049 | 59.9764 | 48
12.7856 | 60.8471 | 60.0109 | 61.5 | 12.7943 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0242 | 12.7897 | 59.8961 | 60.0109 | 60.2166 | 12.7864 | 60.8783 | 59.9994 | 61.5 | 12.787 | 47.5049 | 59.9764 | 48
12.7939 | 60.8471 | 60.0109 | 61.5 | 12.8026 | 60.9608 | 59.9764 | 61.023 | 12.798 | 59.8961 | 60.0109 | 60.2141 | 12.7947 | 60.8693 | 59.9994 | 61.5 | 12.7953 | 47.4992 | 59.9764 | 48
12.8023 | 60.8471 | 60.0109 | 61.5 | 12.8109 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0217 | 12.8063 | 59.8961 | 60.0109 | 60.2116 | 12.8031 | 60.8693 | 59.9994 | 61.5 | 12.8037 | 47.4992 | 59.9764 | 48
12.8106 | 60.8471 | 60.0109 | 61.5 | 12.8193 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0205 | 12.8146 | 59.8961 | 60.0109 | 60.2091 | 12.8114 | 60.8698 | 59.9994 | 61.5 | 12.8121 | 47.5006 | 59.9764 | 48
12.8189 | 60.8471 | 60.0109 | 61.4981 | 12.8276 | 60.9608 | 59.9764 | 61.0192 | 12.823 | 59.8636 | 60.0109 | 60.2066 | 12.8198 | 60.8698 | 59.9994 | 61.5 | 12.8204 | 47.5006 | 59.9764 | 48
12.8273 | 60.8471 | 60.0109 | 61.4956 | 12.8359 | 60.9643 | 59.9764 | 61.0179 | 12.8313 | 59.8636 | 60.0109 | 60.2041 | 12.8281 | 60.8953 | 59.9994 | 61.5 | 12.8287 | 47.4978 | 59.9764 | 48
12.8356 | 60.8471 | 60.0109 | 61.4931 | 12.8443 | 60.9643 | 59.9764 | 61.0167 | 12.8397 | 59.8636 | 60.0109 | 60.2016 | 12.8364 | 60.8953 | 59.9994 | 61.5 | 12.837 | 47.4978 | 59.9764 | 48
12.8439 | 60.8471 | 60.0109 | 61.4906 | 12.8526 | 60.9643 | 59.9764 | 61.0154 | 12.848 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1991 | 12.8447 | 60.9091 | 59.9994 | 61.5 | 12.8454 | 47.4971 | 59.9764 | 48
12.8522 | 60.8548 | 60.0109 | 61.4881 | 12.861 | 60.9643 | 59.9764 | 61.0142 | 12.8563 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1966 | 12.8531 | 60.9091 | 59.9994 | 61.5 | 12.8538 | 47.4971 | 59.9764 | 48
12.8606 | 60.8548 | 60.0109 | 61.4856 | 12.8693 | 60.9643 | 59.9764 | 61.0129 | 12.8646 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1941 | 12.8614 | 60.9099 | 59.9994 | 61.5 | 12.8621 | 47.4951 | 59.9764 | 48
12.8689 | 60.845 | 60.0109 | 61.4831 | 12.8776 | 60.9643 | 59.9764 | 61.0117 | 12.873 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1916 | 12.8698 | 60.9099 | 59.9994 | 61.5 | 12.8704 | 47.4951 | 59.9764 | 48
12.8772 | 60.845 | 60.0109 | 61.4806 | 12.886 | 60.9673 | 59.9764 | 61.0104 | 12.8813 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1891 | 12.8781 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.8787 | 47.4951 | 59.9764 | 48
12.8856 | 60.8424 | 60.0109 | 61.4781 | 12.8943 | 60.9673 | 59.9764 | 61.0092 | 12.8896 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1866 | 12.8864 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.8871 | 47.4951 | 59.9764 | 48
12.8939 | 60.8424 | 60.0109 | 61.4756 | 12.9026 | 60.9574 | 59.9764 | 61.0079 | 12.8979 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1841 | 12.8947 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.8954 | 47.4952 | 59.9764 | 48
12.9023 | 60.8424 | 60.0109 | 61.4731 | 12.911 | 60.9574 | 59.9764 | 61.0067 | 12.9063 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1816 | 12.9031 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.9037 | 47.4952 | 59.9764 | 48
12.9106 | 60.8424 | 60.0109 | 61.4706 | 12.9193 | 60.9574 | 59.9764 | 61.0054 | 12.9146 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1791 | 12.9114 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.9121 | 47.4954 | 59.9764 | 48
12.9189 | 60.8424 | 60.0109 | 61.4681 | 12.9276 | 60.9574 | 59.9764 | 61.0042 | 12.923 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1766 | 12.9197 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.9204 | 47.4954 | 59.9764 | 48
12.9272 | 60.8424 | 60.0109 | 61.4656 | 12.936 | 60.9522 | 59.9764 | 61.0029 | 12.9313 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1741 | 12.9281 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.9288 | 47.4935 | 59.9764 | 48
12.9356 | 60.8422 | 60.0109 | 61.4631 | 12.9443 | 60.9522 | 59.9764 | 61.0017 | 12.9396 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1716 | 12.9364 | 60.9115 | 59.9994 | 61.5 | 12.9371 | 47.4935 | 59.9764 | 48
12.9439 | 60.8422 | 60.0109 | 61.4606 | 12.9526 | 60.9522 | 59.9764 | 61.0004 | 12.948 | 59.8636 | 60.0109 | 60.1691 | 12.9448 | 60.908 | 59.9994 | 61.5 | 12.9454 | 47.4925 | 59.9764 | 48
12.9522 | 60.8465 | 60.0109 | 61.4581 | 12.961 | 60.9522 | 59.9764 | 60.9992 | 12.9563 | 59.8297 | 60.0109 | 60.1666 | 12.9531 | 60.908 | 59.9994 | 61.5 | 12.9538 | 47.4925 | 59.9764 | 48
12.9606 | 60.8465 | 60.0109 | 61.4556 | 12.9693 | 60.9522 | 59.9764 | 60.9979 | 12.9647 | 59.8297 | 60.0109 | 60.1641 | 12.9614 | 60.9002 | 59.9994 | 61.5 | 12.9621 | 47.4925 | 59.9879 | 48
12.9689 | 60.8465 | 60.0109 | 61.4531 | 12.9777 | 60.9522 | 59.9764 | 60.9967 | 12.973 | 59.8297 | 60.0109 | 60.1616 | 12.9697 | 60.9002 | 59.9994 | 61.5 | 12.9705 | 47.4925 | 59.9879 | 48
12.9772 | 60.8465 | 60.0109 | 61.4506 | 12.986 | 60.9421 | 59.9764 | 60.9954 | 12.9813 | 59.8297 | 60.0109 | 60.1591 | 12.9781 | 60.9002 | 59.9994 | 61.5 | 12.9788 | 47.4925 | 59.9879 | 48
12.9856 | 60.8357 | 60.0109 | 61.4481 | 12.9943 | 60.9421 | 59.9764 | 60.9942 | 12.9896 | 59.8238 | 60.0109 | 60.1566 | 12.9864 | 60.9002 | 59.9994 | 61.5 | 12.9871 | 47.4925 | 59.9879 | 48
12.9939 | 60.8357 | 60.0109 | 61.4456 | 13.0027 | 60.953 | 59.9764 | 60.9929 | 12.998 | 59.8238 | 60.0109 | 60.1541 | 12.9948 | 60.883 | 59.9994 | 61.5 | 12.9954 | 47.4925 | 59.9879 | 48
13.0022 | 60.832 | 60.0109 | 61.4431 | 13.011 | 60.953 | 59.9764 | 60.9917 | 13.0063 | 59.8238 | 60.0109 | 60.1516 | 13.0031 | 60.883 | 59.9994 | 61.5 | 13.0038 | 47.4925 | 59.9879 | 48
13.0106 | 60.832 | 60.0109 | 61.4406 | 13.0193 | 60.9636 | 59.9764 | 60.9904 | 13.0146 | 59.8238 | 60.0109 | 60.1495 | 13.0114 | 60.8919 | 59.9994 | 61.5 | 13.0121 | 47.4925 | 59.9879 | 48
13.0189 | 60.832 | 60.0109 | 61.4381 | 13.0277 | 60.9636 | 59.9764 | 60.9892 | 13.0229 | 59.8249 | 60.0109 | 60.1483 | 13.0197 | 60.8919 | 59.9994 | 61.5 | 13.0204 | 47.4925 | 59.9879 | 48
13.0272 | 60.832 | 60.0109 | 61.4356 | 13.036 | 60.9588 | 59.9764 | 60.9879 | 13.0313 | 59.8249 | 60.0109 | 60.147 | 13.0281 | 60.8642 | 59.9994 | 61.5 | 13.0288 | 47.4925 | 59.9879 | 48
13.0356 | 60.8341 | 60.0109 | 61.4331 | 13.0443 | 60.9588 | 59.9764 | 60.9867 | 13.0396 | 59.8249 | 60.0109 | 60.1458 | 13.0364 | 60.8642 | 59.9994 | 61.5 | 13.0371 | 47.4925 | 59.9879 | 48
13.0439 | 60.8341 | 60.0109 | 61.4306 | 13.0527 | 60.9588 | 59.9764 | 60.9854 | 13.048 | 59.8249 | 60.0109 | 60.1445 | 13.0447 | 60.8661 | 59.9994 | 61.5 | 13.0455 | 47.5023 | 59.9879 | 48
13.0522 | 60.8572 | 60.0109 | 61.4281 | 13.061 | 60.9588 | 59.9764 | 60.9842 | 13.0563 | 59.8308 | 60.0109 | 60.1433 | 13.0531 | 60.8661 | 59.9994 | 61.5 | 13.0538 | 47.5023 | 59.9879 | 48
13.0605 | 60.8572 | 60.0109 | 61.4256 | 13.0694 | 60.9588 | 59.9764 | 60.9829 | 13.0646 | 59.8308 | 60.0109 | 60.142 | 13.0614 | 60.866 | 59.9994 | 61.5 | 13.0621 | 47.5031 | 59.9879 | 48
13.0689 | 60.8572 | 60.0109 | 61.4231 | 13.0777 | 60.9588 | 59.9764 | 60.9817 | 13.0729 | 59.8376 | 60.0109 | 60.1408 | 13.0698 | 60.866 | 59.9994 | 61.5 | 13.0704 | 47.5031 | 59.9879 | 48
13.0772 | 60.8572 | 60.0109 | 61.4206 | 13.086 | 60.9577 | 59.9764 | 60.9804 | 13.0813 | 59.8376 | 60.0109 | 60.1395 | 13.0781 | 60.866 | 59.9994 | 61.5 | 13.0788 | 47.5031 | 59.9879 | 48
13.0855 | 60.8452 | 60.0109 | 61.4181 | 13.0944 | 60.9577 | 59.9764 | 60.9792 | 13.0896 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1383 | 13.0864 | 60.866 | 59.9994 | 61.5 | 13.0872 | 47.5031 | 59.9879 | 48
13.0939 | 60.8452 | 60.0109 | 61.4156 | 13.1027 | 60.9577 | 59.9764 | 60.9779 | 13.098 | 59.8163 | 60.0167 | 60.137 | 13.0947 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 13.0955 | 47.5031 | 59.9879 | 48
13.1022 | 60.8452 | 60.0109 | 61.4131 | 13.1111 | 60.9577 | 59.9764 | 60.9767 | 13.1063 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1358 | 13.1031 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 13.1038 | 47.5031 | 59.9879 | 48
13.1105 | 60.8452 | 60.0109 | 61.4106 | 13.1194 | 60.9624 | 59.9764 | 60.9754 | 13.1146 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1345 | 13.1114 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 13.1121 | 47.5029 | 59.9879 | 48
13.1189 | 60.8389 | 60.0109 | 61.4081 | 13.1277 | 60.9624 | 59.9764 | 60.9742 | 13.1229 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1333 | 13.1198 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 13.1205 | 47.5029 | 59.9879 | 48
13.1272 | 60.8389 | 60.0109 | 61.4056 | 13.136 | 60.9592 | 59.9764 | 60.9729 | 13.1313 | 59.8163 | 60.0167 | 60.132 | 13.1281 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 13.1288 | 47.4972 | 59.9879 | 48
13.1355 | 60.8389 | 60.0109 | 61.4031 | 13.1444 | 60.9592 | 59.9764 | 60.9717 | 13.1396 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1308 | 13.1364 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 13.1371 | 47.4972 | 59.9879 | 48
13.1439 | 60.8389 | 60.0109 | 61.4006 | 13.1527 | 60.9592 | 59.9764 | 60.9704 | 13.1479 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1295 | 13.1447 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 13.1455 | 47.5 | 59.9879 | 48
13.1522 | 60.844 | 60.0109 | 61.3981 | 13.1611 | 60.9592 | 59.9764 | 60.9692 | 13.1562 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1283 | 13.1531 | 60.8639 | 59.9994 | 61.5 | 13.1538 | 47.5 | 59.9879 | 48
13.1605 | 60.844 | 60.0109 | 61.3956 | 13.1694 | 60.9592 | 59.9764 | 60.9679 | 13.1646 | 59.8163 | 60.0167 | 60.127 | 13.1614 | 60.8652 | 59.9994 | 61.5 | 13.1622 | 47.5 | 59.9879 | 48
13.1689 | 60.8484 | 60.0109 | 61.3931 | 13.1777 | 60.9592 | 59.9764 | 60.9667 | 13.1729 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1258 | 13.1697 | 60.8652 | 59.9994 | 61.5 | 13.1705 | 47.5 | 59.9879 | 48
13.1772 | 60.8484 | 60.0109 | 61.3906 | 13.1861 | 60.9122 | 59.9764 | 60.9654 | 13.1813 | 59.8163 | 60.0167 | 60.1245 | 13.1781 | 60.8652 | 59.9994 | 61.5 | 13.1788 | 47.485 | 59.9879 | 48
13.1855 | 60.8584 | 60.0109 | 61.3881 | 13.1944 | 60.9122 | 59.9764 | 60.9642 | 13.1896 | 59.8212 | 60.0167 | 60.1233 | 13.1864 | 60.8652 | 59.9994 | 61.5 | 13.1871 | 47.485 | 59.9879 | 48
13.1939 | 60.8584 | 60.0109 | 61.3856 | 13.2028 | 60.9122 | 59.9764 | 60.9629 | 13.1979 | 59.8212 | 60.0167 | 60.122 | 13.1948 | 60.8652 | 59.9994 | 61.5 | 13.1955 | 47.4886 | 59.9879 | 48
13.2022 | 60.8624 | 60.0109 | 61.3831 | 13.2111 | 60.9122 | 59.9764 | 60.9617 | 13.2062 | 59.8212 | 60.0167 | 60.1208 | 13.2031 | 60.8652 | 59.9994 | 61.5 | 13.2038 | 47.4886 | 59.9879 | 48
13.2105 | 60.8624 | 60.0109 | 61.3806 | 13.2194 | 60.9062 | 59.9764 | 60.9604 | 13.2146 | 59.8212 | 60.0167 | 60.1195 | 13.2114 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 13.2122 | 47.4855 | 59.9879 | 48
13.2189 | 60.8622 | 60.0109 | 61.3781 | 13.2278 | 60.9062 | 59.9764 | 60.9592 | 13.2229 | 59.8212 | 60.0167 | 60.1183 | 13.2197 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 13.2205 | 47.4855 | 59.9879 | 48
13.2272 | 60.8622 | 60.0109 | 61.3756 | 13.2361 | 60.9034 | 59.9764 | 60.9579 | 13.2313 | 59.8212 | 60.0167 | 60.117 | 13.2281 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 13.2288 | 47.4877 | 59.9879 | 48
13.2355 | 60.8565 | 60.0109 | 61.3731 | 13.2444 | 60.9034 | 59.9764 | 60.9567 | 13.2396 | 59.7742 | 60.0167 | 60.1158 | 13.2364 | 60.8692 | 59.9994 | 61.5 | 13.2372 | 47.4877 | 59.9879 | 48
13.2439 | 60.8565 | 60.0109 | 61.3706 | 13.2528 | 60.9034 | 59.9764 | 60.9554 | 13.2479 | 59.7742 | 60.0167 | 60.1145 | 13.2448 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 13.2455 | 47.4981 | 59.9879 | 48
13.2522 | 60.8565 | 60.0109 | 61.3681 | 13.2611 | 60.9034 | 59.9764 | 60.9542 | 13.2562 | 59.7795 | 60.0167 | 60.1133 | 13.2531 | 60.8791 | 59.9994 | 61.5 | 13.2538 | 47.4981 | 59.9879 | 48
13.2605 | 60.8565 | 60.0109 | 61.3656 | 13.2694 | 60.9025 | 59.9764 | 60.9529 | 13.2646 | 59.7795 | 60.0167 | 60.112 | 13.2614 | 60.8806 | 59.9994 | 61.5 | 13.2621 | 47.496 | 59.9879 | 48
13.2688 | 60.8628 | 60.0109 | 61.3631 | 13.2778 | 60.9025 | 59.9764 | 60.9517 | 13.2729 | 59.7806 | 60.0167 | 60.1108 | 13.2697 | 60.8806 | 59.9994 | 61.5 | 13.2705 | 47.496 | 59.9879 | 48
13.2772 | 60.8628 | 60.0109 | 61.3606 | 13.2861 | 60.8977 | 59.9764 | 60.9504 | 13.2812 | 59.7806 | 60.0167 | 60.1096 | 13.2781 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 13.2789 | 47.4923 | 59.9879 | 48
13.2855 | 60.8654 | 60.0109 | 61.3581 | 13.2945 | 60.8977 | 59.9764 | 60.9492 | 13.2896 | 59.7673 | 60.0167 | 60.1083 | 13.2864 | 60.8654 | 59.9994 | 61.5 | 13.2872 | 47.4923 | 59.9879 | 48
13.2938 | 60.8654 | 60.0109 | 61.3556 | 13.3028 | 60.8977 | 59.9764 | 60.9479 | 13.2979 | 59.7673 | 60.0167 | 60.1071 | 13.2947 | 60.8821 | 59.9994 | 61.5 | 13.2955 | 47.4923 | 59.9821 | 48
13.3022 | 60.8708 | 60.0109 | 61.3531 | 13.3111 | 60.8977 | 59.9764 | 60.9467 | 13.3062 | 59.7673 | 60.0167 | 60.1058 | 13.3031 | 60.8821 | 59.9994 | 61.5 | 13.3038 | 47.4923 | 59.9821 | 48
13.3105 | 60.8708 | 60.0109 | 61.3506 | 13.3195 | 60.9022 | 59.9764 | 60.9454 | 13.3146 | 59.7673 | 60.0167 | 60.1045 | 13.3114 | 60.8825 | 59.9994 | 61.5 | 13.3122 | 47.4896 | 59.9821 | 48
13.3188 | 60.8668 | 60.0109 | 61.3481 | 13.3278 | 60.9022 | 59.9764 | 60.9442 | 13.3229 | 59.7673 | 60.0167 | 60.1033 | 13.3198 | 60.8825 | 59.9994 | 61.5 | 13.3205 | 47.4896 | 59.9821 | 48
13.3272 | 60.8668 | 60.0109 | 61.3456 | 13.3362 | 60.9307 | 59.9764 | 60.9429 | 13.3312 | 59.7673 | 60.0167 | 60.1021 | 13.3281 | 60.8825 | 59.9994 | 61.5 | 13.3289 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3355 | 60.8427 | 60.0109 | 61.3431 | 13.3445 | 60.9307 | 59.9764 | 60.9417 | 13.3395 | 59.7064 | 60.0167 | 60.1008 | 13.3364 | 60.8825 | 59.9994 | 61.5 | 13.3372 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3438 | 60.8427 | 60.0109 | 61.3406 | 13.3528 | 60.8919 | 59.9764 | 60.9404 | 13.3479 | 59.7064 | 60.0167 | 60.0996 | 13.3447 | 60.8826 | 59.9994 | 61.5 | 13.3455 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3522 | 60.8549 | 60.0109 | 61.3381 | 13.3611 | 60.8919 | 59.9764 | 60.9392 | 13.3562 | 59.7064 | 60.0167 | 60.0983 | 13.3531 | 60.8826 | 59.9994 | 61.5 | 13.3539 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3605 | 60.8549 | 60.0109 | 61.3356 | 13.3695 | 60.8919 | 59.9764 | 60.9379 | 13.3646 | 59.7064 | 60.0167 | 60.0971 | 13.3614 | 60.8825 | 59.9994 | 61.5 | 13.3622 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3688 | 60.842 | 60.0109 | 61.3331 | 13.3778 | 60.8919 | 59.9764 | 60.9367 | 13.3729 | 59.7001 | 60.0167 | 60.0958 | 13.3698 | 60.8825 | 59.9994 | 61.5 | 13.3705 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3772 | 60.842 | 60.0109 | 61.3306 | 13.3862 | 60.8919 | 59.9764 | 60.9354 | 13.3812 | 59.7001 | 60.0167 | 60.0946 | 13.3781 | 60.8831 | 59.9994 | 61.5 | 13.3788 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3855 | 60.8382 | 60.0109 | 61.3281 | 13.3945 | 60.8919 | 59.9764 | 60.9342 | 13.3895 | 59.6964 | 60.0167 | 60.0933 | 13.3864 | 60.8831 | 59.9994 | 61.5 | 13.3872 | 47.495 | 59.9821 | 48
13.3938 | 60.8382 | 60.0109 | 61.3256 | 13.4028 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9329 | 13.3978 | 59.6964 | 60.0167 | 60.0921 | 13.3947 | 60.8831 | 59.9994 | 61.5 | 13.3956 | 47.497 | 59.9821 | 48
13.4022 | 60.8381 | 60.0052 | 61.3231 | 13.4112 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9317 | 13.4062 | 59.6964 | 60.0167 | 60.0908 | 13.4031 | 60.8831 | 59.9994 | 61.5 | 13.4039 | 47.497 | 59.9821 | 48
13.4105 | 60.8381 | 60.0052 | 61.3206 | 13.4195 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9304 | 13.4145 | 59.6964 | 60.0167 | 60.0896 | 13.4114 | 60.876 | 59.9994 | 61.5 | 13.4122 | 47.497 | 59.9821 | 48
13.4188 | 60.8353 | 60.0052 | 61.3181 | 13.4278 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9292 | 13.4229 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0883 | 13.4197 | 60.876 | 59.9994 | 61.5 | 13.4205 | 47.497 | 59.9821 | 48
13.4272 | 60.8353 | 60.0052 | 61.3156 | 13.4362 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9279 | 13.4312 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0871 | 13.4281 | 60.8707 | 59.9994 | 61.5 | 13.4289 | 47.497 | 59.9821 | 48
13.4355 | 60.8353 | 60.0052 | 61.3131 | 13.4445 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9267 | 13.4395 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0858 | 13.4364 | 60.8707 | 59.9994 | 61.5 | 13.4372 | 47.497 | 59.9821 | 48
13.4438 | 60.8353 | 60.0052 | 61.3106 | 13.4529 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9254 | 13.4478 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0846 | 13.4448 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.4456 | 47.4938 | 59.9821 | 48
13.4521 | 60.834 | 60.0052 | 61.3081 | 13.4612 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9242 | 13.4562 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0833 | 13.4531 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.4539 | 47.4938 | 59.9821 | 48
13.4605 | 60.834 | 60.0052 | 61.3056 | 13.4695 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9229 | 13.4645 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0821 | 13.4614 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.4622 | 47.5007 | 59.9821 | 48
13.4688 | 60.837 | 60.0052 | 61.3031 | 13.4778 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9217 | 13.4728 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0808 | 13.4697 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.4706 | 47.5007 | 59.9821 | 48
13.4771 | 60.837 | 60.0052 | 61.3006 | 13.4862 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9204 | 13.4812 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0796 | 13.4781 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.4789 | 47.5007 | 59.9821 | 48
13.4855 | 60.837 | 60.0052 | 61.2981 | 13.4945 | 60.8898 | 59.9879 | 60.9192 | 13.4895 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0783 | 13.4864 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.4872 | 47.5007 | 59.9821 | 48
13.4938 | 60.837 | 60.0052 | 61.2956 | 13.5028 | 60.8947 | 59.9879 | 60.9179 | 13.4979 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0771 | 13.4948 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.4955 | 47.5007 | 59.9821 | 48
13.5022 | 60.837 | 60.0052 | 61.2931 | 13.5112 | 60.8947 | 59.9879 | 60.9167 | 13.5062 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0758 | 13.5031 | 60.8645 | 59.9994 | 61.5 | 13.5039 | 47.5007 | 59.9821 | 48
13.5105 | 60.837 | 60.0052 | 61.2906 | 13.5195 | 60.89 | 59.9879 | 60.9154 | 13.5145 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0746 | 13.5114 | 60.8729 | 59.9994 | 61.5 | 13.5123 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5188 | 60.8341 | 60.0052 | 61.2881 | 13.5279 | 60.89 | 59.9879 | 60.9142 | 13.5228 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0733 | 13.5198 | 60.8729 | 59.9994 | 61.5 | 13.5206 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5271 | 60.8341 | 60.0052 | 61.2856 | 13.5362 | 60.89 | 59.9879 | 60.9129 | 13.5312 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0721 | 13.5281 | 60.8703 | 59.9994 | 61.5 | 13.5289 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5355 | 60.8513 | 60.0052 | 61.2831 | 13.5445 | 60.89 | 59.9879 | 60.9117 | 13.5395 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0708 | 13.5364 | 60.8703 | 59.9994 | 61.5 | 13.5372 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5438 | 60.8513 | 60.0052 | 61.2806 | 13.5529 | 60.89 | 59.9879 | 60.9104 | 13.5479 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0696 | 13.5447 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 13.5456 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5521 | 60.8513 | 60.0052 | 61.2781 | 13.5612 | 60.89 | 59.9879 | 60.9092 | 13.5562 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0683 | 13.5531 | 60.8374 | 59.9994 | 61.5 | 13.5539 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5605 | 60.8513 | 60.0052 | 61.2756 | 13.5695 | 60.89 | 59.9879 | 60.9079 | 13.5645 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0671 | 13.5614 | 60.8918 | 59.9994 | 61.5 | 13.5623 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5688 | 60.8447 | 60.0052 | 61.2731 | 13.5779 | 60.89 | 59.9879 | 60.9067 | 13.5728 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0658 | 13.5698 | 60.8918 | 59.9994 | 61.5 | 13.5706 | 47.5053 | 59.9821 | 48
13.5771 | 60.8447 | 60.0052 | 61.2706 | 13.5862 | 60.89 | 59.9879 | 60.9054 | 13.5812 | 59.7033 | 60.0109 | 60.0646 | 13.5781 | 60.8918 | 59.9994 | 61.5 | 13.5789 | 47.5001 | 59.9821 | 48
13.5855 | 60.8442 | 60.0052 | 61.2681 | 13.5945 | 60.89 | 59.9879 | 60.9042 | 13.5895 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0633 | 13.5864 | 60.8918 | 59.9994 | 61.5 | 13.5873 | 47.5001 | 59.9821 | 48
13.5938 | 60.8442 | 60.0052 | 61.2656 | 13.6029 | 60.8482 | 59.9879 | 60.9029 | 13.5978 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0621 | 13.5947 | 60.8835 | 59.9994 | 61.5 | 13.5956 | 47.5001 | 59.9821 | 48
13.6021 | 60.8442 | 60.0052 | 61.2631 | 13.6112 | 60.8482 | 59.9879 | 60.9017 | 13.6061 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0608 | 13.6031 | 60.8835 | 59.9994 | 61.5 | 13.6039 | 47.5001 | 59.9821 | 48
13.6105 | 60.8442 | 60.0052 | 61.2606 | 13.6195 | 60.8482 | 59.9879 | 60.9004 | 13.6145 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0596 | 13.6114 | 60.8856 | 59.9994 | 61.5 | 13.6122 | 47.5001 | 59.9821 | 48
13.6188 | 60.8478 | 60.0052 | 61.2581 | 13.6279 | 60.8482 | 59.9879 | 60.8992 | 13.6228 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0583 | 13.6198 | 60.8856 | 59.9994 | 61.5 | 13.6206 | 47.5001 | 59.9821 | 48
13.6271 | 60.8478 | 60.0052 | 61.2556 | 13.6362 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8979 | 13.6312 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0571 | 13.6281 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.629 | 47.5 | 59.9821 | 48
13.6355 | 60.8478 | 60.0052 | 61.2531 | 13.6445 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8967 | 13.6395 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0558 | 13.6364 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.6373 | 47.5 | 59.9821 | 48
13.6438 | 60.8478 | 60.0052 | 61.2506 | 13.6529 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8954 | 13.6478 | 59.7033 | 60.0167 | 60.0546 | 13.6448 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.6456 | 47.5 | 59.9821 | 48
13.6521 | 60.8422 | 60.0052 | 61.2481 | 13.6612 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8942 | 13.6561 | 59.7048 | 60.0167 | 60.0533 | 13.6531 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.6539 | 47.5 | 59.9821 | 48
13.6605 | 60.8422 | 60.0052 | 61.2456 | 13.6696 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8929 | 13.6645 | 59.7048 | 60.0167 | 60.0521 | 13.6614 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.6623 | 47.5 | 59.9821 | 48
13.6688 | 60.842 | 60.0052 | 61.2431 | 13.6779 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8917 | 13.6728 | 59.5879 | 60.0167 | 60.0508 | 13.6697 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.6706 | 47.5 | 59.9821 | 48
13.6771 | 60.842 | 60.0052 | 61.2406 | 13.6862 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8904 | 13.6812 | 59.5879 | 60.0167 | 60.0496 | 13.6781 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.679 | 47.5033 | 59.9821 | 48
13.6855 | 60.8344 | 60.0052 | 61.2381 | 13.6945 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8892 | 13.6895 | 59.5879 | 60.0167 | 60.0483 | 13.6864 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.6873 | 47.5033 | 59.9821 | 48
13.6938 | 60.8344 | 60.0052 | 61.2356 | 13.7029 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8879 | 13.6978 | 59.5879 | 60.0167 | 60.0471 | 13.6948 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.6956 | 47.5033 | 59.9821 | 48
13.7021 | 60.8344 | 60.0052 | 61.2331 | 13.7112 | 60.7958 | 59.9879 | 60.8867 | 13.7061 | 59.5846 | 60.0167 | 60.0458 | 13.7031 | 60.8877 | 59.9994 | 61.5 | 13.704 | 47.5033 | 59.9821 | 48
13.7105 | 60.8344 | 60.0052 | 61.2306 | 13.7196 | 60.7989 | 59.9879 | 60.8854 | 13.7145 | 59.5846 | 60.0167 | 60.0446 | 13.7114 | 60.8899 | 59.9994 | 61.5 | 13.7123 | 47.4886 | 59.9821 | 48
13.7188 | 60.8315 | 60.0052 | 61.2281 | 13.7279 | 60.7989 | 59.9879 | 60.8842 | 13.7228 | 59.5742 | 60.0167 | 60.0433 | 13.7197 | 60.8899 | 59.9994 | 61.5 | 13.7206 | 47.4886 | 59.9821 | 48
13.7271 | 60.8315 | 60.0052 | 61.2256 | 13.7362 | 60.8038 | 59.9879 | 60.8829 | 13.7311 | 59.5742 | 60.0167 | 60.0421 | 13.7281 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.7289 | 47.4651 | 59.9821 | 48
13.7355 | 60.8315 | 60.0052 | 61.2231 | 13.7446 | 60.8038 | 59.9879 | 60.8817 | 13.7394 | 59.5804 | 60.0167 | 60.0408 | 13.7364 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.7373 | 47.4651 | 59.9821 | 48
13.7438 | 60.8315 | 60.0052 | 61.2206 | 13.7529 | 60.8038 | 59.9879 | 60.8804 | 13.7478 | 59.5804 | 60.0167 | 60.0396 | 13.7448 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.7457 | 47.4651 | 59.9821 | 48
13.7521 | 60.827 | 60.0052 | 61.2181 | 13.7612 | 60.8038 | 59.9879 | 60.8792 | 13.7561 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0383 | 13.7531 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.754 | 47.4651 | 59.9821 | 48
13.7605 | 60.827 | 60.0052 | 61.2156 | 13.7696 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8779 | 13.7645 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0371 | 13.7614 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.7623 | 47.4677 | 59.9821 | 48
13.7688 | 60.8336 | 60.0052 | 61.2131 | 13.7779 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8767 | 13.7728 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0358 | 13.7698 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.7706 | 47.4677 | 59.9821 | 48
13.7771 | 60.8336 | 60.0052 | 61.2106 | 13.7862 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8754 | 13.7811 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0346 | 13.7781 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.779 | 47.4677 | 59.9821 | 48
13.7855 | 60.8308 | 60.0052 | 61.2081 | 13.7946 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8742 | 13.7894 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0333 | 13.7864 | 60.8967 | 59.9994 | 61.5 | 13.7874 | 47.4677 | 59.9821 | 48
13.7938 | 60.8308 | 60.0052 | 61.2056 | 13.8029 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8729 | 13.7978 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0321 | 13.7947 | 60.8957 | 59.9994 | 61.5 | 13.7957 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8021 | 60.8351 | 60.0052 | 61.2031 | 13.8112 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8717 | 13.8061 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0308 | 13.8031 | 60.8957 | 59.9994 | 61.5 | 13.804 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8105 | 60.8351 | 60.0052 | 61.2006 | 13.8196 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8704 | 13.8145 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0296 | 13.8114 | 60.8973 | 59.9994 | 61.5 | 13.8123 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8188 | 60.8447 | 60.0052 | 61.1991 | 13.8279 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8692 | 13.8228 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0283 | 13.8198 | 60.8973 | 59.9994 | 61.5 | 13.8207 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8271 | 60.8447 | 60.0052 | 61.1978 | 13.8362 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8679 | 13.8311 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0271 | 13.8281 | 60.8973 | 59.9994 | 61.5 | 13.829 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8354 | 60.8447 | 60.0052 | 61.1966 | 13.8446 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8667 | 13.8394 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0258 | 13.8364 | 60.8973 | 59.9994 | 61.5 | 13.8373 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8438 | 60.8447 | 60.0052 | 61.1953 | 13.8529 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8654 | 13.8478 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0246 | 13.8447 | 60.8973 | 59.9994 | 61.5 | 13.8457 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8521 | 60.8579 | 60.0052 | 61.1941 | 13.8613 | 60.8091 | 59.9879 | 60.8642 | 13.8561 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0233 | 13.8531 | 60.8973 | 59.9994 | 61.5 | 13.854 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8604 | 60.8579 | 60.0052 | 61.1928 | 13.8696 | 60.7717 | 59.9879 | 60.8629 | 13.8644 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0221 | 13.8614 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.8624 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8688 | 60.8624 | 60.0052 | 61.1916 | 13.8779 | 60.7717 | 59.9879 | 60.8617 | 13.8727 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0208 | 13.8698 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.8707 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8771 | 60.8624 | 60.0052 | 61.1903 | 13.8863 | 60.7659 | 59.9879 | 60.8604 | 13.8811 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0196 | 13.8781 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.879 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8855 | 60.8624 | 60.0052 | 61.1891 | 13.8946 | 60.7659 | 59.9879 | 60.8591 | 13.8894 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0183 | 13.8864 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.8873 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.8938 | 60.8624 | 60.0052 | 61.1878 | 13.9029 | 60.7659 | 59.9879 | 60.8579 | 13.8978 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0171 | 13.8948 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.8957 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.9021 | 60.8624 | 60.0052 | 61.1866 | 13.9113 | 60.7659 | 59.9879 | 60.8567 | 13.9061 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0158 | 13.9031 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.9041 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.9104 | 60.8624 | 60.0052 | 61.1853 | 13.9196 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8554 | 13.9144 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0146 | 13.9114 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.9124 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.9188 | 60.8687 | 60.0052 | 61.1841 | 13.9279 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8541 | 13.9227 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0133 | 13.9197 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.9207 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.9271 | 60.8687 | 60.0052 | 61.1828 | 13.9363 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8529 | 13.9311 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0121 | 13.9281 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.929 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.9354 | 60.8739 | 60.0052 | 61.1816 | 13.9446 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8517 | 13.9394 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0108 | 13.9364 | 60.89 | 59.9994 | 61.5 | 13.9374 | 47.4817 | 59.9821 | 48
13.9438 | 60.8739 | 60.0052 | 61.1803 | 13.9529 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8504 | 13.9478 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0096 | 13.9448 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 13.9457 | 47.4867 | 59.9821 | 48
13.9521 | 60.8612 | 60.0052 | 61.1791 | 13.9613 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8491 | 13.9561 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0083 | 13.9531 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 13.954 | 47.4867 | 59.9821 | 48
13.9604 | 60.8612 | 60.0052 | 61.1778 | 13.9696 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8479 | 13.9644 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0071 | 13.9614 | 60.876 | 59.9994 | 61.5 | 13.9624 | 47.4867 | 59.9821 | 48
13.9688 | 60.8782 | 60.0052 | 61.1766 | 13.9779 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8466 | 13.9727 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0058 | 13.9697 | 60.876 | 59.9994 | 61.5 | 13.9707 | 47.4867 | 59.9821 | 48
13.9771 | 60.8782 | 60.0052 | 61.1753 | 13.9863 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8454 | 13.9811 | 59.5798 | 60.0109 | 60.0046 | 13.9781 | 60.8777 | 59.9994 | 61.5 | 13.9791 | 47.4867 | 59.9821 | 48
13.9854 | 60.8737 | 60.0052 | 61.1741 | 13.9946 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8441 | 13.9894 | 59.5475 | 60.0109 | 60.0033 | 13.9864 | 60.8777 | 59.9994 | 61.5 | 13.9874 | 47.4867 | 59.9821 | 48
13.9938 | 60.8737 | 60.0052 | 61.1728 | 14.003 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8429 | 13.9977 | 59.5475 | 60.0109 | 60.0021 | 13.9948 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 13.9957 | 47.4867 | 59.9821 | 48
14.0021 | 60.8694 | 60.0052 | 61.1716 | 14.0113 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8416 | 14.006 | 59.5475 | 60.0109 | 60.0008 | 14.0031 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 14.004 | 47.4867 | 59.9821 | 48
14.0104 | 60.8694 | 60.0052 | 61.1703 | 14.0196 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8404 | 14.0144 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9991 | 14.0114 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 14.0124 | 47.4879 | 59.9821 | 48
14.0188 | 60.8542 | 60.0052 | 61.1691 | 14.028 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8391 | 14.0227 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9966 | 14.0198 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 14.0208 | 47.4879 | 59.9821 | 48
14.0271 | 60.8542 | 60.0052 | 61.1678 | 14.0363 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8379 | 14.0311 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9941 | 14.0281 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 14.0291 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0354 | 60.8607 | 60.0052 | 61.1666 | 14.0446 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8366 | 14.0394 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9916 | 14.0364 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 14.0374 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0438 | 60.8607 | 60.0052 | 61.1653 | 14.0529 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8354 | 14.0477 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9892 | 14.0447 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 14.0457 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0521 | 60.8656 | 60.0052 | 61.1641 | 14.0613 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8341 | 14.056 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9866 | 14.0531 | 60.8797 | 59.9994 | 61.5 | 14.0541 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0604 | 60.8656 | 60.0052 | 61.1628 | 14.0696 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8329 | 14.0644 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9841 | 14.0614 | 60.8861 | 59.9994 | 61.5 | 14.0624 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0688 | 60.8656 | 60.0052 | 61.1616 | 14.078 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8316 | 14.0727 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9817 | 14.0698 | 60.8861 | 59.9994 | 61.5 | 14.0707 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0771 | 60.8656 | 60.0052 | 61.1603 | 14.0863 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8304 | 14.0811 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9792 | 14.0781 | 60.8526 | 59.9994 | 61.5 | 14.0791 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0854 | 60.8602 | 60.0052 | 61.1591 | 14.0946 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8291 | 14.0894 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9767 | 14.0864 | 60.8526 | 59.9994 | 61.5 | 14.0874 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.0938 | 60.8602 | 60.0052 | 61.1578 | 14.103 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8279 | 14.0977 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9742 | 14.0947 | 60.8456 | 59.9994 | 61.5 | 14.0958 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.1021 | 60.8234 | 60.0052 | 61.1566 | 14.1113 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8266 | 14.106 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9717 | 14.1031 | 60.8456 | 59.9994 | 61.5 | 14.1041 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.1104 | 60.8234 | 60.0052 | 61.1553 | 14.1196 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8254 | 14.1144 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9692 | 14.1114 | 60.8456 | 59.9994 | 61.5 | 14.1124 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.1188 | 60.8226 | 60.0052 | 61.1541 | 14.128 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8241 | 14.1227 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9667 | 14.1198 | 60.8456 | 59.9994 | 61.5 | 14.1207 | 47.49 | 59.9821 | 48
14.1271 | 60.8226 | 60.0052 | 61.1528 | 14.1363 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8229 | 14.131 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9642 | 14.1281 | 60.8456 | 59.9994 | 61.5 | 14.1291 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1354 | 60.8056 | 60.0052 | 61.1516 | 14.1447 | 60.7513 | 59.9879 | 60.8216 | 14.1393 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9617 | 14.1364 | 60.8456 | 59.9994 | 61.5 | 14.1375 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1438 | 60.8056 | 60.0052 | 61.1503 | 14.153 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8204 | 14.1477 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9592 | 14.1448 | 60.8485 | 59.9994 | 61.5 | 14.1458 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1521 | 60.8022 | 60.0052 | 61.1491 | 14.1613 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8191 | 14.156 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9567 | 14.1531 | 60.8485 | 59.9994 | 61.5 | 14.1541 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1604 | 60.8022 | 60.0052 | 61.1478 | 14.1696 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8179 | 14.1644 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9542 | 14.1614 | 60.8485 | 59.9994 | 61.5 | 14.1624 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1688 | 60.8021 | 60.0052 | 61.1466 | 14.178 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8166 | 14.1727 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9517 | 14.1697 | 60.8485 | 59.9994 | 61.5 | 14.1708 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1771 | 60.8021 | 60.0052 | 61.1453 | 14.1863 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8154 | 14.181 | 59.5475 | 60.0109 | 59.9492 | 14.1781 | 60.8485 | 59.9994 | 61.5 | 14.1791 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1854 | 60.808 | 60.0052 | 61.1441 | 14.1946 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8141 | 14.1893 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9467 | 14.1864 | 60.8485 | 59.9994 | 61.5 | 14.1874 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.1938 | 60.808 | 60.0052 | 61.1428 | 14.203 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8129 | 14.1977 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9442 | 14.1948 | 60.8423 | 59.9994 | 61.5 | 14.1958 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2021 | 60.8141 | 60.0052 | 61.1416 | 14.2113 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8116 | 14.2061 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9417 | 14.2031 | 60.8423 | 59.9994 | 61.5 | 14.2041 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2104 | 60.8141 | 60.0052 | 61.1403 | 14.2197 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8104 | 14.2144 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9392 | 14.2114 | 60.8451 | 59.9994 | 61.5 | 14.2125 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2188 | 60.8141 | 60.0052 | 61.1391 | 14.228 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8091 | 14.2227 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9367 | 14.2197 | 60.8451 | 59.9994 | 61.5 | 14.2208 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2271 | 60.8141 | 60.0052 | 61.1378 | 14.2363 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8079 | 14.231 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9342 | 14.2281 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2291 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2354 | 60.8223 | 59.9994 | 61.1366 | 14.2447 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8066 | 14.2394 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9317 | 14.2364 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2375 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2437 | 60.8223 | 59.9994 | 61.1353 | 14.253 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8054 | 14.2477 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9292 | 14.2448 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2458 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2521 | 60.818 | 59.9994 | 61.1341 | 14.2613 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8041 | 14.256 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9267 | 14.2531 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2542 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2604 | 60.818 | 59.9994 | 61.1328 | 14.2697 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8029 | 14.2643 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9242 | 14.2614 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2625 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2688 | 60.8042 | 59.9994 | 61.1316 | 14.278 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8016 | 14.2727 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9217 | 14.2698 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2708 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2771 | 60.8042 | 59.9994 | 61.1303 | 14.2863 | 60.6976 | 59.9879 | 60.8004 | 14.281 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9192 | 14.2781 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2791 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2854 | 60.8135 | 59.9994 | 61.1291 | 14.2947 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7991 | 14.2894 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9167 | 14.2864 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2875 | 47.4899 | 59.9821 | 48
14.2937 | 60.8135 | 59.9994 | 61.1278 | 14.303 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7979 | 14.2977 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9142 | 14.2947 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.2958 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3021 | 60.8135 | 59.9994 | 61.1266 | 14.3113 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7966 | 14.306 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9117 | 14.3031 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.3041 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3104 | 60.8135 | 59.9994 | 61.1253 | 14.3197 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7954 | 14.3143 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9092 | 14.3114 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.3125 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3188 | 60.8098 | 59.9994 | 61.1241 | 14.328 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7941 | 14.3227 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9067 | 14.3198 | 60.8391 | 59.9994 | 61.5 | 14.3208 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3271 | 60.8098 | 59.9994 | 61.1228 | 14.3364 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7929 | 14.331 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9042 | 14.3281 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 14.3292 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3354 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1216 | 14.3447 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7916 | 14.3394 | 59.4847 | 60.0109 | 59.9017 | 14.3364 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 14.3375 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3438 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1203 | 14.353 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7904 | 14.3477 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8992 | 14.3447 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 14.3458 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3521 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1191 | 14.3614 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7891 | 14.356 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8967 | 14.3531 | 60.8445 | 59.9994 | 61.5 | 14.3541 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3604 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1178 | 14.3697 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7879 | 14.3643 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8942 | 14.3615 | 60.8785 | 59.9994 | 61.5 | 14.3625 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3687 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1166 | 14.378 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7866 | 14.3727 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8917 | 14.3698 | 60.8785 | 59.9994 | 61.5 | 14.3708 | 47.4899 | 59.9879 | 48
14.3771 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1153 | 14.3864 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7854 | 14.381 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8892 | 14.3781 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 14.3792 | 47.4666 | 59.9879 | 48
14.3854 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1141 | 14.3947 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7841 | 14.3893 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8867 | 14.3864 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 14.3875 | 47.4666 | 59.9879 | 48
14.3938 | 60.8128 | 59.9994 | 61.1128 | 14.403 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7829 | 14.3976 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8842 | 14.3948 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 14.3958 | 47.4716 | 59.9879 | 48
14.4021 | 60.8176 | 59.9994 | 61.1116 | 14.4114 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7816 | 14.406 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8817 | 14.4031 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 14.4042 | 47.4716 | 59.9879 | 48
14.4104 | 60.8176 | 59.9994 | 61.1103 | 14.4197 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7804 | 14.4143 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8792 | 14.4114 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 14.4125 | 47.4716 | 59.9879 | 48
14.4187 | 60.8017 | 59.9994 | 61.1091 | 14.428 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7791 | 14.4227 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8767 | 14.4197 | 60.8849 | 59.9994 | 61.5 | 14.4208 | 47.4716 | 59.9879 | 48
14.4271 | 60.8017 | 59.9994 | 61.1078 | 14.4364 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7779 | 14.431 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8742 | 14.4281 | 60.8919 | 59.9994 | 61.5 | 14.4292 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4354 | 60.8017 | 59.9994 | 61.1066 | 14.4447 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7766 | 14.4393 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8717 | 14.4364 | 60.8919 | 59.9994 | 61.5 | 14.4375 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4438 | 60.8017 | 59.9994 | 61.1053 | 14.453 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7754 | 14.4476 | 59.4847 | 60.0109 | 59.8692 | 14.4448 | 60.8862 | 59.9994 | 61.5 | 14.4459 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4521 | 60.8405 | 59.9994 | 61.1041 | 14.4614 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7741 | 14.456 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8667 | 14.4531 | 60.8862 | 59.9994 | 61.5 | 14.4542 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4604 | 60.8405 | 59.9994 | 61.1028 | 14.4697 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7729 | 14.4643 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8642 | 14.4614 | 60.8862 | 59.9994 | 61.5 | 14.4625 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4688 | 60.8405 | 59.9994 | 61.1016 | 14.4781 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7716 | 14.4727 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8617 | 14.4697 | 60.8862 | 59.9994 | 61.5 | 14.4708 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4771 | 60.8405 | 59.9994 | 61.1003 | 14.4864 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7704 | 14.481 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8592 | 14.4781 | 60.8807 | 59.9994 | 61.5 | 14.4792 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4854 | 60.8576 | 59.9994 | 61.0991 | 14.4947 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7691 | 14.4893 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8567 | 14.4865 | 60.8807 | 59.9994 | 61.5 | 14.4875 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.4938 | 60.8576 | 59.9994 | 61.0978 | 14.5031 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7679 | 14.4976 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8542 | 14.4948 | 60.8808 | 59.9994 | 61.5 | 14.4958 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.5021 | 60.8646 | 59.9994 | 61.0966 | 14.5114 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7666 | 14.506 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8517 | 14.5031 | 60.8808 | 59.9994 | 61.5 | 14.5042 | 47.4768 | 59.9879 | 48
14.5104 | 60.8646 | 59.9994 | 61.0953 | 14.5197 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7654 | 14.5143 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8492 | 14.5114 | 60.8808 | 59.9994 | 61.5 | 14.5125 | 47.4789 | 59.9879 | 48
14.5188 | 60.8665 | 59.9994 | 61.0941 | 14.528 | 60.6976 | 59.9879 | 60.7641 | 14.5226 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8467 | 14.5198 | 60.8808 | 59.9994 | 61.5 | 14.5209 | 47.4789 | 59.9879 | 48
14.5271 | 60.8665 | 59.9994 | 61.0928 | 14.5364 | 60.7067 | 59.9879 | 60.7629 | 14.5309 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8442 | 14.5281 | 60.8838 | 59.9994 | 61.5 | 14.5292 | 47.4874 | 59.9879 | 48
14.5354 | 60.8665 | 59.9994 | 61.0916 | 14.5447 | 60.7067 | 59.9879 | 60.7616 | 14.5393 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8417 | 14.5364 | 60.8838 | 59.9994 | 61.5 | 14.5375 | 47.4874 | 59.9879 | 48
14.5437 | 60.8665 | 59.9994 | 61.0903 | 14.5531 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7604 | 14.5476 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8392 | 14.5447 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 14.5458 | 47.4631 | 59.9879 | 48
14.5521 | 60.8602 | 59.9994 | 61.0891 | 14.5614 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7591 | 14.556 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8367 | 14.5531 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 14.5542 | 47.4631 | 59.9879 | 48
14.5604 | 60.8602 | 59.9994 | 61.0878 | 14.5697 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7579 | 14.5643 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8342 | 14.5614 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 14.5625 | 47.4631 | 59.9879 | 48
14.5688 | 60.8609 | 59.9994 | 61.0866 | 14.5781 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7566 | 14.5726 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8317 | 14.5698 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 14.5709 | 47.4631 | 59.9879 | 48
14.5771 | 60.8609 | 59.9994 | 61.0853 | 14.5864 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7554 | 14.5809 | 59.4197 | 60.0109 | 59.8292 | 14.5781 | 60.905 | 59.9994 | 61.5 | 14.5792 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.5854 | 60.8609 | 59.9994 | 61.0841 | 14.5947 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7541 | 14.5893 | 59.416 | 60.0109 | 59.8267 | 14.5864 | 60.905 | 59.9994 | 61.5 | 14.5875 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.5938 | 60.8609 | 59.9994 | 61.0828 | 14.6031 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7529 | 14.5976 | 59.416 | 60.0109 | 59.8242 | 14.5947 | 60.905 | 59.9994 | 61.5 | 14.5959 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.6021 | 60.8609 | 59.9994 | 61.0816 | 14.6114 | 60.7152 | 59.9879 | 60.7516 | 14.606 | 59.416 | 60.0109 | 59.8217 | 14.6031 | 60.905 | 59.9994 | 61.5 | 14.6042 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.6104 | 60.8609 | 59.9994 | 61.0803 | 14.6198 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7504 | 14.6143 | 59.416 | 60.0109 | 59.8192 | 14.6115 | 60.9074 | 59.9994 | 61.5 | 14.6125 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.6188 | 60.8634 | 59.9994 | 61.0791 | 14.6281 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7491 | 14.6226 | 59.4179 | 60.0109 | 59.8167 | 14.6198 | 60.9074 | 59.9994 | 61.5 | 14.6208 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.6271 | 60.8634 | 59.9994 | 61.0778 | 14.6364 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7479 | 14.6309 | 59.4179 | 60.0109 | 59.8142 | 14.6281 | 60.9074 | 59.9994 | 61.5 | 14.6292 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.6354 | 60.8475 | 59.9994 | 61.0766 | 14.6447 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7466 | 14.6393 | 59.4179 | 60.0109 | 59.8117 | 14.6364 | 60.9074 | 59.9994 | 61.5 | 14.6376 | 47.4584 | 59.9879 | 48
14.6438 | 60.8475 | 59.9994 | 61.0753 | 14.6531 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7454 | 14.6476 | 59.4179 | 60.0109 | 59.8092 | 14.6448 | 60.9074 | 59.9994 | 61.5 | 14.6459 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.6521 | 60.8594 | 59.9994 | 61.0741 | 14.6614 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7441 | 14.6559 | 59.4179 | 60.0109 | 59.8067 | 14.6531 | 60.9074 | 59.9994 | 61.5 | 14.6542 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.6604 | 60.8594 | 59.9994 | 61.0728 | 14.6697 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7429 | 14.6642 | 59.4179 | 60.0109 | 59.8042 | 14.6614 | 60.9066 | 59.9994 | 61.5 | 14.6625 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.6687 | 60.8557 | 59.9994 | 61.0716 | 14.6781 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7416 | 14.6726 | 59.4179 | 60.0109 | 59.8017 | 14.6697 | 60.9066 | 59.9994 | 61.5 | 14.6709 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.6771 | 60.8557 | 59.9994 | 61.0703 | 14.6864 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7404 | 14.6809 | 59.4179 | 60.0109 | 59.7992 | 14.6781 | 60.907 | 59.9994 | 61.5 | 14.6792 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.6854 | 60.8735 | 59.9994 | 61.0691 | 14.6948 | 60.6193 | 59.9879 | 60.7391 | 14.6893 | 59.417 | 60.0109 | 59.7967 | 14.6864 | 60.907 | 59.9994 | 61.5 | 14.6876 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.6938 | 60.8735 | 59.9994 | 61.0678 | 14.7031 | 60.6212 | 59.9879 | 60.7379 | 14.6976 | 59.417 | 60.0109 | 59.7942 | 14.6948 | 60.8958 | 59.9994 | 61.5 | 14.6959 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.7021 | 60.8735 | 59.9994 | 61.0666 | 14.7114 | 60.6212 | 59.9879 | 60.7366 | 14.7059 | 59.417 | 60.0109 | 59.7917 | 14.7031 | 60.8958 | 59.9994 | 61.5 | 14.7042 | 47.4548 | 59.9879 | 48
14.7104 | 60.8735 | 59.9994 | 61.0653 | 14.7198 | 60.6212 | 59.9879 | 60.7354 | 14.7143 | 59.417 | 60.0109 | 59.7892 | 14.7114 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 14.7126 | 47.4537 | 59.9879 | 48
14.7188 | 60.8704 | 59.9994 | 61.0641 | 14.7281 | 60.6212 | 59.9879 | 60.7341 | 14.7226 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7867 | 14.7198 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 14.7209 | 47.4537 | 59.9879 | 48
14.7271 | 60.8704 | 59.9994 | 61.0628 | 14.7364 | 60.6093 | 59.9936 | 60.7329 | 14.731 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7842 | 14.7281 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 14.7292 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7354 | 60.8702 | 59.9994 | 61.0616 | 14.7448 | 60.6093 | 59.9936 | 60.7316 | 14.7393 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7817 | 14.7365 | 60.8898 | 59.9994 | 61.5 | 14.7375 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7438 | 60.8702 | 59.9994 | 61.0603 | 14.7531 | 60.6093 | 59.9936 | 60.7304 | 14.7476 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7792 | 14.7448 | 60.8944 | 59.9994 | 61.5 | 14.7459 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7521 | 60.8725 | 59.9994 | 61.0591 | 14.7614 | 60.6093 | 59.9936 | 60.7291 | 14.7559 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7767 | 14.7531 | 60.8944 | 59.9994 | 61.5 | 14.7542 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7604 | 60.8725 | 59.9994 | 61.0578 | 14.7698 | 60.6093 | 59.9936 | 60.7279 | 14.7643 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7742 | 14.7614 | 60.8852 | 59.9994 | 61.5 | 14.7626 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7688 | 60.8779 | 59.9994 | 61.0566 | 14.7781 | 60.6093 | 59.9936 | 60.7266 | 14.7726 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7717 | 14.7698 | 60.8852 | 59.9994 | 61.5 | 14.7709 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7771 | 60.8779 | 59.9994 | 61.0553 | 14.7864 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7254 | 14.7809 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7692 | 14.7781 | 60.8852 | 59.9994 | 61.5 | 14.7792 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7854 | 60.8896 | 59.9994 | 61.0541 | 14.7948 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7241 | 14.7892 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7667 | 14.7864 | 60.8852 | 59.9994 | 61.5 | 14.7876 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.7938 | 60.8896 | 59.9994 | 61.0528 | 14.8031 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7229 | 14.7976 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7642 | 14.7947 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 14.7959 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.8021 | 60.8849 | 59.9994 | 61.0516 | 14.8114 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7216 | 14.8059 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7617 | 14.8031 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 14.8043 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.8104 | 60.8849 | 59.9994 | 61.0503 | 14.8198 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7204 | 14.8143 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7592 | 14.8114 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 14.8126 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.8188 | 60.8236 | 59.9994 | 61.0482 | 14.8281 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7191 | 14.8226 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7567 | 14.8198 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 14.8209 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.8271 | 60.8236 | 59.9994 | 61.0457 | 14.8365 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7179 | 14.8309 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7542 | 14.8281 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 14.8292 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.8354 | 60.821 | 59.9994 | 61.0432 | 14.8448 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7166 | 14.8392 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7517 | 14.8364 | 60.884 | 59.9994 | 61.5 | 14.8376 | 47.4577 | 59.9879 | 48
14.8438 | 60.821 | 59.9994 | 61.0407 | 14.8531 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7154 | 14.8476 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7492 | 14.8448 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 14.8459 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.8521 | 60.821 | 59.9994 | 61.0382 | 14.8615 | 60.5568 | 59.9936 | 60.7141 | 14.8559 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7467 | 14.8531 | 60.8874 | 59.9994 | 61.5 | 14.8542 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.8604 | 60.821 | 59.9994 | 61.0357 | 14.8698 | 60.5512 | 59.9936 | 60.7129 | 14.8643 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7442 | 14.8615 | 60.8809 | 59.9994 | 61.5 | 14.8626 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.8688 | 60.8178 | 59.9994 | 61.0332 | 14.8781 | 60.5512 | 59.9936 | 60.7116 | 14.8726 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7417 | 14.8698 | 60.8809 | 59.9994 | 61.5 | 14.8709 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.8771 | 60.8178 | 59.9994 | 61.0307 | 14.8864 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7104 | 14.8809 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7392 | 14.8781 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 14.8793 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.8854 | 60.8235 | 59.9994 | 61.0282 | 14.8948 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7091 | 14.8892 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7367 | 14.8864 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 14.8876 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.8938 | 60.8235 | 59.9994 | 61.0257 | 14.9031 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7079 | 14.8976 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7342 | 14.8948 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 14.8959 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9021 | 60.8114 | 59.9936 | 61.0232 | 14.9114 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7066 | 14.9059 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7317 | 14.9031 | 60.9021 | 59.9994 | 61.5 | 14.9042 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9104 | 60.8114 | 59.9936 | 61.0207 | 14.9198 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7054 | 14.9142 | 59.3478 | 60.0109 | 59.7292 | 14.9114 | 60.879 | 59.9994 | 61.5 | 14.9126 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9188 | 60.8143 | 59.9936 | 61.0182 | 14.9281 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7041 | 14.9225 | 59.3056 | 60.0109 | 59.7267 | 14.9197 | 60.879 | 59.9994 | 61.5 | 14.921 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9271 | 60.8143 | 59.9936 | 61.0157 | 14.9365 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7029 | 14.9309 | 59.3056 | 60.0109 | 59.7242 | 14.9281 | 60.8506 | 59.9994 | 61.5 | 14.9293 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9354 | 60.8143 | 59.9936 | 61.0132 | 14.9448 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7016 | 14.9392 | 59.3056 | 60.0109 | 59.7217 | 14.9364 | 60.8506 | 59.9994 | 61.5 | 14.9376 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9438 | 60.8143 | 59.9936 | 61.0107 | 14.9531 | 60.5508 | 59.9936 | 60.7004 | 14.9476 | 59.3056 | 60.0109 | 59.7192 | 14.9448 | 60.8506 | 59.9994 | 61.5 | 14.9459 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9521 | 60.8143 | 59.9936 | 61.0082 | 14.9615 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6991 | 14.9559 | 59.3056 | 60.0109 | 59.7167 | 14.9531 | 60.8506 | 59.9994 | 61.5 | 14.9543 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9604 | 60.8143 | 59.9936 | 61.0057 | 14.9698 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6979 | 14.9642 | 59.3056 | 60.0109 | 59.7142 | 14.9614 | 60.8539 | 59.9994 | 61.5 | 14.9626 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9688 | 60.8168 | 59.9936 | 61.0032 | 14.9781 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6966 | 14.9725 | 59.2959 | 60.0109 | 59.7117 | 14.9698 | 60.8539 | 59.9994 | 61.5 | 14.9709 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9771 | 60.8168 | 59.9936 | 61.0007 | 14.9865 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6954 | 14.9809 | 59.2959 | 60.0109 | 59.7092 | 14.9781 | 60.8539 | 59.9994 | 61.5 | 14.9793 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9854 | 60.8153 | 59.9936 | 60.9982 | 14.9948 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6941 | 14.9892 | 59.2959 | 60.0109 | 59.7067 | 14.9865 | 60.8539 | 59.9994 | 61.5 | 14.9876 | 47.47 | 59.9879 | 48
14.9938 | 60.8153 | 59.9936 | 60.9957 | 15.0031 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6929 | 14.9976 | 59.2959 | 60.0109 | 59.7042 | 14.9948 | 60.8576 | 59.9994 | 61.5 | 14.996 | 47.47 | 59.9879 | 48
15.0021 | 60.8153 | 59.9936 | 60.9932 | 15.0115 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6916 | 15.0059 | 59.2959 | 60.0109 | 59.7017 | 15.0031 | 60.8576 | 59.9994 | 61.5 | 15.0043 | 47.47 | 59.9879 | 48
15.0104 | 60.8153 | 59.9936 | 60.9907 | 15.0198 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6904 | 15.0142 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6992 | 15.0114 | 60.8612 | 59.9994 | 61.5 | 15.0126 | 47.47 | 59.9879 | 48
15.0188 | 60.8153 | 59.9936 | 60.9882 | 15.0281 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6891 | 15.0225 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6967 | 15.0198 | 60.8612 | 59.9994 | 61.5 | 15.0209 | 47.47 | 59.9879 | 48
15.0271 | 60.8153 | 59.9936 | 60.9857 | 15.0365 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6879 | 15.0309 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6942 | 15.0281 | 60.8647 | 59.9994 | 61.5 | 15.0293 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0354 | 60.8122 | 59.9936 | 60.9832 | 15.0448 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6866 | 15.0392 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6917 | 15.0364 | 60.8647 | 59.9994 | 61.5 | 15.0376 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0438 | 60.8122 | 59.9936 | 60.9807 | 15.0531 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6854 | 15.0475 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6892 | 15.0447 | 60.8619 | 59.9994 | 61.5 | 15.046 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0521 | 60.799 | 59.9936 | 60.9781 | 15.0615 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6841 | 15.0558 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6867 | 15.0531 | 60.8619 | 59.9994 | 61.5 | 15.0543 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0604 | 60.799 | 59.9936 | 60.9757 | 15.0698 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6829 | 15.0642 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6842 | 15.0614 | 60.8619 | 59.9994 | 61.5 | 15.0626 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0688 | 60.799 | 59.9936 | 60.9732 | 15.0781 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6816 | 15.0725 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6817 | 15.0698 | 60.8619 | 59.9994 | 61.5 | 15.071 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0771 | 60.799 | 59.9936 | 60.9706 | 15.0865 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6804 | 15.0809 | 59.2959 | 60.0109 | 59.6792 | 15.0781 | 60.8429 | 59.9994 | 61.5 | 15.0793 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0854 | 60.7957 | 59.9936 | 60.9682 | 15.0948 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6791 | 15.0892 | 59.2923 | 60.0109 | 59.6767 | 15.0864 | 60.8429 | 59.9994 | 61.5 | 15.0876 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.0938 | 60.7957 | 59.9936 | 60.9656 | 15.1031 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6779 | 15.0975 | 59.2923 | 60.0109 | 59.6742 | 15.0948 | 60.8429 | 59.9994 | 61.5 | 15.0959 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1021 | 60.796 | 59.9936 | 60.9632 | 15.1115 | 60.5508 | 59.9936 | 60.6766 | 15.1058 | 59.2923 | 60.0109 | 59.6717 | 15.1031 | 60.8429 | 59.9994 | 61.5 | 15.1043 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1104 | 60.796 | 59.9936 | 60.9607 | 15.1198 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6754 | 15.1142 | 59.2923 | 60.0109 | 59.6692 | 15.1115 | 60.8464 | 59.9994 | 61.5 | 15.1126 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1188 | 60.7936 | 59.9936 | 60.9581 | 15.1281 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6741 | 15.1225 | 59.2923 | 60.0109 | 59.6667 | 15.1198 | 60.8464 | 59.9994 | 61.5 | 15.121 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1271 | 60.7936 | 59.9936 | 60.9557 | 15.1365 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6729 | 15.1309 | 59.2923 | 60.0109 | 59.6642 | 15.1281 | 60.8464 | 59.9994 | 61.5 | 15.1293 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1355 | 60.7936 | 59.9936 | 60.9531 | 15.1448 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6716 | 15.1392 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6617 | 15.1364 | 60.8464 | 59.9994 | 61.5 | 15.1376 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1438 | 60.7936 | 59.9936 | 60.9506 | 15.1531 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6704 | 15.1475 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6592 | 15.1448 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 15.146 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1521 | 60.7637 | 59.9936 | 60.9481 | 15.1615 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6691 | 15.1558 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6567 | 15.1531 | 60.8357 | 59.9994 | 61.5 | 15.1543 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1604 | 60.7637 | 59.9936 | 60.9456 | 15.1698 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6679 | 15.1642 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6542 | 15.1614 | 60.8112 | 59.9994 | 61.5 | 15.1627 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1688 | 60.7637 | 59.9936 | 60.9431 | 15.1781 | 60.5575 | 59.9936 | 60.6666 | 15.1725 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6517 | 15.1697 | 60.8112 | 59.9994 | 61.5 | 15.171 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1771 | 60.7637 | 59.9936 | 60.9406 | 15.1865 | 60.5652 | 59.9936 | 60.6654 | 15.1808 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6492 | 15.1781 | 60.8112 | 59.9994 | 61.5 | 15.1793 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1855 | 60.7601 | 59.9936 | 60.9381 | 15.1948 | 60.5652 | 59.9936 | 60.6641 | 15.1892 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6467 | 15.1864 | 60.8112 | 59.9994 | 61.5 | 15.1877 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.1938 | 60.7601 | 59.9936 | 60.9356 | 15.2032 | 60.4529 | 59.9936 | 60.6629 | 15.1975 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6442 | 15.1948 | 60.8626 | 59.9994 | 61.5 | 15.196 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2021 | 60.7601 | 59.9936 | 60.9331 | 15.2115 | 60.4529 | 59.9936 | 60.6616 | 15.2059 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6417 | 15.2031 | 60.8626 | 59.9994 | 61.5 | 15.2043 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2104 | 60.7601 | 59.9936 | 60.9306 | 15.2198 | 60.4551 | 59.9936 | 60.6604 | 15.2142 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6392 | 15.2114 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 15.2126 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2188 | 60.7243 | 59.9936 | 60.9281 | 15.2281 | 60.4551 | 59.9936 | 60.6591 | 15.2225 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6367 | 15.2198 | 60.8665 | 59.9994 | 61.5 | 15.221 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2271 | 60.7243 | 59.9936 | 60.9256 | 15.2365 | 60.4551 | 59.9936 | 60.6579 | 15.2308 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6342 | 15.2281 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 15.2293 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2355 | 60.7243 | 59.9936 | 60.9231 | 15.2448 | 60.4551 | 59.9936 | 60.6566 | 15.2392 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6317 | 15.2365 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 15.2377 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2438 | 60.7243 | 59.9936 | 60.9206 | 15.2531 | 60.4551 | 59.9936 | 60.6554 | 15.2475 | 59.2819 | 60.0109 | 59.6292 | 15.2448 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 15.246 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2521 | 60.7243 | 59.9936 | 60.9181 | 15.2615 | 60.4551 | 59.9936 | 60.6541 | 15.2559 | 59.2782 | 60.0109 | 59.6267 | 15.2531 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 15.2543 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2605 | 60.7243 | 59.9936 | 60.9156 | 15.2698 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6529 | 15.2642 | 59.2782 | 60.0109 | 59.6242 | 15.2614 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 15.2627 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2688 | 60.7344 | 59.9936 | 60.9131 | 15.2782 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6516 | 15.2725 | 59.2782 | 60.0109 | 59.6217 | 15.2698 | 60.8671 | 59.9994 | 61.5 | 15.271 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2771 | 60.7344 | 59.9936 | 60.9106 | 15.2865 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6504 | 15.2808 | 59.2782 | 60.0109 | 59.6192 | 15.2781 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 15.2794 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2855 | 60.7231 | 59.9936 | 60.9081 | 15.2948 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6491 | 15.2892 | 59.2449 | 60.0109 | 59.6167 | 15.2864 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 15.2877 | 47.4718 | 59.9879 | 48
15.2938 | 60.7231 | 59.9936 | 60.9056 | 15.3032 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6479 | 15.2975 | 59.2449 | 60.0109 | 59.6142 | 15.2947 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.296 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3021 | 60.7465 | 59.9936 | 60.9031 | 15.3115 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6466 | 15.3058 | 59.2449 | 60.0109 | 59.6117 | 15.3031 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.3043 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3105 | 60.7465 | 59.9936 | 60.9006 | 15.3198 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6454 | 15.3141 | 59.2449 | 60.0109 | 59.6092 | 15.3114 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.3127 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3188 | 60.7465 | 59.9936 | 60.8981 | 15.3282 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6441 | 15.3225 | 59.2449 | 60.0109 | 59.6067 | 15.3198 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.321 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3271 | 60.7465 | 59.9936 | 60.8956 | 15.3365 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6429 | 15.3308 | 59.2449 | 60.0109 | 59.6042 | 15.3281 | 60.8995 | 59.9994 | 61.5 | 15.3293 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3355 | 60.7445 | 59.9936 | 60.8931 | 15.3448 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6416 | 15.3392 | 59.2449 | 60.0109 | 59.6017 | 15.3364 | 60.8995 | 59.9994 | 61.5 | 15.3377 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3438 | 60.7445 | 59.9936 | 60.8906 | 15.3531 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6404 | 15.3475 | 59.2449 | 60.0109 | 59.5992 | 15.3448 | 60.8956 | 59.9994 | 61.5 | 15.346 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3521 | 60.7737 | 59.9936 | 60.8881 | 15.3615 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6391 | 15.3558 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5967 | 15.3531 | 60.8956 | 59.9994 | 61.5 | 15.3544 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3605 | 60.7737 | 59.9936 | 60.8856 | 15.3698 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6379 | 15.3641 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5942 | 15.3615 | 60.8956 | 59.9994 | 61.5 | 15.3627 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3688 | 60.7737 | 59.9936 | 60.8831 | 15.3782 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6366 | 15.3725 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5917 | 15.3698 | 60.8956 | 59.9994 | 61.5 | 15.371 | 47.4718 | 59.9936 | 48
15.3771 | 60.7737 | 59.9936 | 60.8806 | 15.3865 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6354 | 15.3808 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5892 | 15.3781 | 60.8921 | 59.9994 | 61.5 | 15.3793 | 47.4618 | 59.9936 | 48
15.3855 | 60.7773 | 59.9936 | 60.8781 | 15.3948 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6341 | 15.3892 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5867 | 15.3864 | 60.8921 | 59.9994 | 61.5 | 15.3877 | 47.4618 | 59.9936 | 48
15.3938 | 60.7773 | 59.9936 | 60.8756 | 15.4032 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6329 | 15.3975 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5842 | 15.3948 | 60.8805 | 59.9994 | 61.5 | 15.396 | 47.4618 | 59.9936 | 48
15.4021 | 60.7783 | 59.9936 | 60.8731 | 15.4115 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6316 | 15.4058 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5817 | 15.4031 | 60.8805 | 59.9994 | 61.5 | 15.4044 | 47.4618 | 59.9936 | 48
15.4105 | 60.7783 | 59.9936 | 60.8706 | 15.4198 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6304 | 15.4141 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5792 | 15.4114 | 60.8805 | 59.9994 | 61.5 | 15.4127 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4188 | 60.7783 | 59.9936 | 60.8681 | 15.4282 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6291 | 15.4225 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5767 | 15.4197 | 60.8805 | 59.9994 | 61.5 | 15.421 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4271 | 60.7783 | 59.9936 | 60.8656 | 15.4365 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6279 | 15.4308 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5742 | 15.4281 | 60.9178 | 59.9994 | 61.5 | 15.4294 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4355 | 60.7757 | 59.9936 | 60.8631 | 15.4448 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6266 | 15.4391 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5717 | 15.4364 | 60.9178 | 59.9994 | 61.5 | 15.4377 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4438 | 60.7757 | 59.9936 | 60.8606 | 15.4532 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6254 | 15.4474 | 59.2446 | 60.0109 | 59.5692 | 15.4448 | 60.9226 | 59.9994 | 61.5 | 15.446 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4521 | 60.7766 | 59.9936 | 60.8581 | 15.4615 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6241 | 15.4558 | 59.2079 | 60.0109 | 59.5667 | 15.4531 | 60.9226 | 59.9994 | 61.5 | 15.4543 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4605 | 60.7766 | 59.9936 | 60.8556 | 15.4698 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6229 | 15.4641 | 59.2079 | 60.0109 | 59.5642 | 15.4614 | 60.9271 | 59.9994 | 61.5 | 15.4627 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4688 | 60.7769 | 59.9936 | 60.8531 | 15.4782 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6216 | 15.4725 | 59.2079 | 60.0109 | 59.5617 | 15.4698 | 60.9271 | 59.9994 | 61.5 | 15.471 | 47.464 | 59.9936 | 48
15.4772 | 60.7769 | 59.9936 | 60.8506 | 15.4865 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6204 | 15.4808 | 59.2079 | 60.0109 | 59.5592 | 15.4781 | 60.9271 | 59.9994 | 61.5 | 15.4794 | 47.4603 | 59.9936 | 48
15.4855 | 60.7654 | 59.9936 | 60.8481 | 15.4948 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6191 | 15.4891 | 59.1775 | 60.0109 | 59.5567 | 15.4865 | 60.9271 | 59.9994 | 61.5 | 15.4877 | 47.4603 | 59.9936 | 48
15.4938 | 60.7654 | 59.9936 | 60.8456 | 15.5032 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6179 | 15.4974 | 59.1775 | 60.0109 | 59.5542 | 15.4948 | 60.9271 | 59.9994 | 61.5 | 15.496 | 47.4603 | 59.9936 | 48
15.5022 | 60.7275 | 59.9936 | 60.8431 | 15.5115 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6166 | 15.5058 | 59.1775 | 60.0109 | 59.5517 | 15.5031 | 60.9271 | 59.9994 | 61.5 | 15.5044 | 47.4603 | 59.9936 | 48
15.5105 | 60.7275 | 59.9936 | 60.8406 | 15.5198 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6154 | 15.5141 | 59.1775 | 60.0109 | 59.5492 | 15.5114 | 60.927 | 59.9994 | 61.5 | 15.5127 | 47.4603 | 59.9936 | 48
15.5188 | 60.7177 | 59.9936 | 60.8381 | 15.5282 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6141 | 15.5225 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5467 | 15.5198 | 60.927 | 59.9994 | 61.5 | 15.5211 | 47.4603 | 59.9936 | 48
15.5272 | 60.7177 | 59.9936 | 60.8356 | 15.5365 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6129 | 15.5308 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5442 | 15.5281 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 15.5294 | 47.4584 | 59.9936 | 48
15.5355 | 60.7177 | 59.9936 | 60.8331 | 15.5449 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6116 | 15.5391 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5417 | 15.5364 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 15.5377 | 47.4584 | 59.9936 | 48
15.5438 | 60.7177 | 59.9936 | 60.8306 | 15.5532 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6104 | 15.5474 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5392 | 15.5447 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 15.546 | 47.4584 | 59.9936 | 48
15.5522 | 60.7174 | 59.9936 | 60.8281 | 15.5615 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6091 | 15.5558 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5367 | 15.5531 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 15.5544 | 47.4584 | 59.9936 | 48
15.5605 | 60.7174 | 59.9936 | 60.8256 | 15.5699 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6079 | 15.5641 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5342 | 15.5615 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 15.5627 | 47.4713 | 59.9936 | 48
15.5688 | 60.7185 | 59.9936 | 60.8231 | 15.5782 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6066 | 15.5724 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5317 | 15.5698 | 60.8875 | 59.9994 | 61.5 | 15.571 | 47.4713 | 59.9936 | 48
15.5772 | 60.7185 | 59.9936 | 60.8206 | 15.5865 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6054 | 15.5807 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5292 | 15.5781 | 60.8953 | 59.9994 | 61.5 | 15.5793 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.5855 | 60.7014 | 59.9936 | 60.8181 | 15.5948 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6041 | 15.5891 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5267 | 15.5864 | 60.8953 | 59.9994 | 61.5 | 15.5877 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.5938 | 60.7014 | 59.9936 | 60.8156 | 15.6032 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6029 | 15.5974 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5242 | 15.5948 | 60.897 | 59.9994 | 61.5 | 15.5961 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.6022 | 60.7014 | 59.9936 | 60.8131 | 15.6115 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6016 | 15.6058 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5217 | 15.6031 | 60.897 | 59.9994 | 61.5 | 15.6044 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.6105 | 60.7014 | 59.9936 | 60.8106 | 15.6199 | 60.3958 | 59.9936 | 60.6004 | 15.6141 | 59.1806 | 60.0109 | 59.5192 | 15.6115 | 60.8678 | 59.9994 | 61.5 | 15.6127 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.6188 | 60.7028 | 59.9936 | 60.8081 | 15.6282 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2982 | 15.6224 | 59.1828 | 60.0109 | 59.5167 | 15.6198 | 60.8678 | 59.9994 | 61.5 | 15.621 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.6272 | 60.7028 | 59.9936 | 60.8056 | 15.6365 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2957 | 15.6307 | 59.1828 | 60.0109 | 59.5142 | 15.6281 | 60.8678 | 59.9994 | 61.5 | 15.6294 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.6355 | 60.6754 | 59.9936 | 60.8031 | 15.6449 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2932 | 15.6391 | 59.1189 | 60.0109 | 59.5117 | 15.6364 | 60.8678 | 59.9994 | 61.5 | 15.6377 | 47.4696 | 59.9936 | 48
15.6438 | 60.6754 | 59.9936 | 60.8006 | 15.6532 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2907 | 15.6474 | 59.1189 | 60.0109 | 59.5092 | 15.6448 | 60.8678 | 59.9994 | 61.5 | 15.6461 | 47.4633 | 59.9936 | 48
15.6522 | 60.6404 | 59.9936 | 60.7981 | 15.6615 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2882 | 15.6558 | 59.1189 | 60.0109 | 59.5067 | 15.6531 | 60.8678 | 59.9994 | 61.5 | 15.6544 | 47.4633 | 59.9936 | 48
15.6605 | 60.6404 | 59.9936 | 60.7956 | 15.6699 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2857 | 15.6641 | 59.1189 | 60.0109 | 59.5042 | 15.6614 | 60.8696 | 59.9994 | 61.5 | 15.6627 | 47.4633 | 59.9936 | 48
15.6688 | 60.6421 | 59.9936 | 60.7931 | 15.6782 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2832 | 15.6724 | 59.1163 | 60.0109 | 59.5017 | 15.6697 | 60.8696 | 59.9994 | 61.5 | 15.671 | 47.4633 | 59.9936 | 48
15.6772 | 60.6421 | 59.9936 | 60.7906 | 15.6865 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2807 | 15.6808 | 59.1163 | 60.0109 | 59.4992 | 15.6781 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 15.6794 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.6855 | 60.6405 | 59.9936 | 60.7881 | 15.6949 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2782 | 15.6891 | 59.1163 | 60.0109 | 59.4967 | 15.6865 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 15.6877 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.6938 | 60.6405 | 59.9936 | 60.7856 | 15.7032 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2757 | 15.6974 | 59.1163 | 60.0109 | 59.4942 | 15.6948 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 15.696 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.7022 | 60.6323 | 59.9936 | 60.7831 | 15.7115 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2732 | 15.7057 | 59.1163 | 60.0109 | 59.4917 | 15.7031 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 15.7044 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.7105 | 60.6323 | 59.9936 | 60.7806 | 15.7199 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2707 | 15.7141 | 59.1163 | 60.0109 | 59.4892 | 15.7114 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 15.7127 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.7188 | 60.6308 | 59.9936 | 60.7781 | 15.7282 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2682 | 15.7224 | 59.1163 | 60.0109 | 59.4867 | 15.7198 | 60.8722 | 59.9994 | 61.5 | 15.7211 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.7272 | 60.6308 | 59.9936 | 60.7756 | 15.7365 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2657 | 15.7308 | 59.1163 | 60.0109 | 59.4842 | 15.7281 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.7294 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.7355 | 60.6325 | 59.9879 | 60.7731 | 15.7449 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2632 | 15.7391 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4817 | 15.7365 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.7377 | 47.4583 | 59.9936 | 48
15.7439 | 60.6325 | 59.9879 | 60.7706 | 15.7532 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2607 | 15.7474 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4792 | 15.7448 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.746 | 47.4538 | 59.9936 | 48
15.7522 | 60.6325 | 59.9879 | 60.7681 | 15.7615 | 60.3958 | 59.9936 | 60.2582 | 15.7557 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4767 | 15.7531 | 60.8818 | 59.9994 | 61.5 | 15.7544 | 47.4538 | 59.9936 | 48
15.7605 | 60.6325 | 59.9879 | 60.7656 | 15.7699 | 60.3985 | 59.9936 | 60.2557 | 15.7641 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4742 | 15.7614 | 60.8643 | 59.9994 | 61.5 | 15.7628 | 47.4572 | 59.9936 | 48
15.7688 | 60.6328 | 59.9879 | 60.7631 | 15.7782 | 60.3985 | 59.9936 | 60.2532 | 15.7724 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4717 | 15.7698 | 60.8643 | 59.9994 | 61.5 | 15.7711 | 47.4572 | 59.9936 | 48
15.7772 | 60.6328 | 59.9879 | 60.7606 | 15.7865 | 60.3985 | 59.9936 | 60.2507 | 15.7808 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4692 | 15.7781 | 60.8597 | 59.9994 | 61.5 | 15.7794 | 47.4572 | 59.9936 | 48
15.7855 | 60.6485 | 59.9879 | 60.7581 | 15.7949 | 60.3985 | 59.9936 | 60.2482 | 15.7891 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4667 | 15.7864 | 60.8597 | 59.9994 | 61.5 | 15.7877 | 47.4572 | 59.9936 | 48
15.7939 | 60.6485 | 59.9879 | 60.7556 | 15.8032 | 60.409 | 59.9936 | 60.2457 | 15.7974 | 59.1187 | 60.0109 | 59.4642 | 15.7947 | 60.8529 | 59.9994 | 61.5 | 15.7961 | 47.4844 | 59.9936 | 48
15.8022 | 60.6511 | 59.9879 | 60.7531 | 15.8116 | 60.409 | 59.9936 | 60.2432 | 15.8057 | 59.0932 | 60.0109 | 59.4617 | 15.8031 | 60.8529 | 59.9994 | 61.5 | 15.8044 | 47.4844 | 59.9936 | 48
15.8105 | 60.6511 | 59.9879 | 60.7506 | 15.8199 | 60.409 | 59.9936 | 60.2407 | 15.8141 | 59.0932 | 60.0109 | 59.4592 | 15.8115 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 15.8127 | 47.4879 | 59.9936 | 48
15.8189 | 60.6511 | 59.9879 | 60.7481 | 15.8282 | 60.409 | 59.9936 | 60.2382 | 15.8224 | 59.0932 | 60.0109 | 59.4567 | 15.8198 | 60.8249 | 59.9994 | 61.5 | 15.821 | 47.4879 | 59.9936 | 48
15.8272 | 60.6511 | 59.9879 | 60.7456 | 15.8365 | 60.409 | 59.9936 | 60.2357 | 15.8307 | 59.0932 | 60.0109 | 59.4542 | 15.8281 | 60.8363 | 59.9994 | 61.5 | 15.8294 | 47.4878 | 59.9936 | 48
15.8355 | 60.6354 | 59.9879 | 60.7431 | 15.8449 | 60.409 | 59.9936 | 60.2332 | 15.8391 | 59.0932 | 60.0109 | 59.4517 | 15.8364 | 60.8363 | 59.9994 | 61.5 | 15.8377 | 47.4878 | 59.9936 | 48
15.8439 | 60.6354 | 59.9879 | 60.7406 | 15.8532 | 60.3352 | 59.9936 | 60.2307 | 15.8474 | 59.0932 | 60.0109 | 59.4492 | 15.8448 | 60.8363 | 59.9994 | 61.5 | 15.8461 | 47.4878 | 59.9936 | 48
15.8522 | 60.6354 | 59.9879 | 60.7381 | 15.8615 | 60.3352 | 59.9936 | 60.2282 | 15.8557 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4467 | 15.8531 | 60.8363 | 59.9994 | 61.5 | 15.8544 | 47.4878 | 59.9936 | 48
15.8605 | 60.6354 | 59.9879 | 60.7356 | 15.8699 | 60.3352 | 59.9936 | 60.2257 | 15.8641 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4442 | 15.8615 | 60.842 | 59.9994 | 61.5 | 15.8627 | 47.4937 | 59.9936 | 48
15.8689 | 60.6354 | 59.9879 | 60.7331 | 15.8782 | 60.3352 | 59.9936 | 60.2232 | 15.8724 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4417 | 15.8698 | 60.842 | 59.9994 | 61.5 | 15.8711 | 47.4937 | 59.9936 | 48
15.8772 | 60.6354 | 59.9879 | 60.7306 | 15.8866 | 60.2848 | 59.9936 | 60.2207 | 15.8807 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4393 | 15.8781 | 60.8423 | 59.9994 | 61.5 | 15.8794 | 47.4936 | 59.9936 | 48
15.8855 | 60.6352 | 59.9879 | 60.7281 | 15.8949 | 60.2848 | 59.9936 | 60.2182 | 15.889 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4368 | 15.8864 | 60.8423 | 59.9994 | 61.5 | 15.8878 | 47.4936 | 59.9936 | 48
15.8939 | 60.6352 | 59.9879 | 60.7256 | 15.9032 | 60.2893 | 59.9936 | 60.2157 | 15.8974 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4342 | 15.8948 | 60.8388 | 59.9994 | 61.5 | 15.8961 | 47.4936 | 59.9936 | 48
15.9022 | 60.6372 | 59.9879 | 60.7231 | 15.9116 | 60.2893 | 59.9936 | 60.2132 | 15.9057 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4318 | 15.9031 | 60.8388 | 59.9994 | 61.5 | 15.9044 | 47.4936 | 59.9936 | 48
15.9106 | 60.6372 | 59.9879 | 60.7206 | 15.9199 | 60.2975 | 59.9936 | 60.2107 | 15.9141 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4293 | 15.9114 | 60.8201 | 59.9994 | 61.5 | 15.9127 | 47.4894 | 59.9936 | 48
15.9189 | 60.636 | 59.9879 | 60.7181 | 15.9282 | 60.2975 | 59.9936 | 60.2082 | 15.9224 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4268 | 15.9198 | 60.8201 | 59.9994 | 61.5 | 15.9211 | 47.4894 | 59.9936 | 48
15.9272 | 60.636 | 59.9879 | 60.7156 | 15.9366 | 60.2626 | 59.9936 | 60.2057 | 15.9307 | 59.1035 | 60.0109 | 59.4243 | 15.9281 | 60.8178 | 59.9994 | 61.5 | 15.9294 | 47.4894 | 59.9936 | 48
15.9355 | 60.6256 | 59.9879 | 60.7131 | 15.9449 | 60.2626 | 59.9936 | 60.2032 | 15.939 | 59.102 | 60.0109 | 59.4218 | 15.9365 | 60.8178 | 59.9994 | 61.5 | 15.9377 | 47.4894 | 59.9936 | 48
15.9439 | 60.6256 | 59.9879 | 60.7106 | 15.9532 | 60.2592 | 59.9936 | 60.2007 | 15.9474 | 59.102 | 60.0109 | 59.4193 | 15.9448 | 60.8134 | 59.9994 | 61.5 | 15.9461 | 47.4894 | 59.9936 | 48
15.9522 | 60.6255 | 59.9879 | 60.7081 | 15.9615 | 60.2592 | 59.9936 | 60.1982 | 15.9557 | 59.102 | 60.0109 | 59.4168 | 15.9531 | 60.8134 | 59.9994 | 61.5 | 15.9544 | 47.4894 | 59.9936 | 48
15.9606 | 60.6255 | 59.9879 | 60.7056 | 15.9699 | 60.2592 | 59.9936 | 60.1957 | 15.9641 | 59.102 | 60.0109 | 59.4143 | 15.9614 | 60.8134 | 59.9994 | 61.5 | 15.9628 | 47.4915 | 59.9936 | 48
15.9689 | 60.6255 | 59.9879 | 60.7031 | 15.9782 | 60.2592 | 59.9936 | 60.1932 | 15.9724 | 59.102 | 60.0109 | 59.4118 | 15.9698 | 60.8134 | 59.9994 | 61.5 | 15.9711 | 47.4915 | 59.9936 | 48
15.9772 | 60.6255 | 59.9879 | 60.7006 | 15.9866 | 60.2592 | 59.9936 | 60.1907 | 15.9807 | 59.102 | 60.0109 | 59.4093 | 15.9781 | 60.865 | 59.9994 | 61.5 | 15.9794 | 47.4948 | 59.9936 | 48
15.9856 | 60.6582 | 59.9879 | 60.6981 | 15.9949 | 60.2592 | 59.9936 | 60.1882 | 15.989 | 59.102 | 60.0109 | 59.4068 | 15.9865 | 60.865 | 59.9994 | 61.5 | 15.9877 | 47.4948 | 59.9936 | 48
15.9939 | 60.6582 | 59.9879 | 60.6956 | 16.0032 | 60.2546 | 59.9936 | 60.1857 | 15.9974 | 59.102 | 60.0109 | 59.4043 | 15.9948 | 60.871 | 59.9994 | 61.5 | 15.9961 | 47.4948 | 59.9936 | 48
16.0022 | 60.6582 | 59.9879 | 60.6931 | 16.0116 | 60.2546 | 59.9936 | 60.1832 | 16.0057 | 59.0987 | 60.0109 | 59.4018 | 16.0031 | 60.871 | 59.9994 | 61.5 | 16.0044 | 47.4948 | 59.9936 | 48
16.0106 | 60.6582 | 59.9879 | 60.6906 | 16.0199 | 60.2546 | 59.9936 | 60.1807 | 16.014 | 59.0987 | 60.0109 | 59.3996 | 16.0114 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 16.0128 | 47.4751 | 59.9936 | 48
16.0189 | 60.6701 | 59.9879 | 60.6881 | 16.0282 | 60.2546 | 59.9936 | 60.1782 | 16.0223 | 59.0776 | 60.0109 | 59.3984 | 16.0198 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 16.0211 | 47.4751 | 59.9936 | 48
16.0272 | 60.6701 | 59.9879 | 60.6856 | 16.0366 | 60.2492 | 59.9936 | 60.1757 | 16.0307 | 59.0776 | 60.0109 | 59.3971 | 16.0281 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 16.0294 | 47.4751 | 59.9936 | 48
16.0356 | 60.6701 | 59.9879 | 60.6831 | 16.0449 | 60.2492 | 59.9936 | 60.1732 | 16.039 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3959 | 16.0364 | 60.8674 | 59.9994 | 61.5 | 16.0378 | 47.4751 | 59.9936 | 48
16.0439 | 60.6701 | 59.9879 | 60.6806 | 16.0532 | 60.2464 | 59.9936 | 60.1707 | 16.0474 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3946 | 16.0448 | 60.8828 | 59.9994 | 61.5 | 16.0461 | 47.4737 | 59.9936 | 48
16.0522 | 60.6642 | 59.9879 | 60.6781 | 16.0616 | 60.2464 | 59.9936 | 60.1682 | 16.0557 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3934 | 16.0531 | 60.8828 | 59.9994 | 61.5 | 16.0544 | 47.4737 | 59.9936 | 48
16.0606 | 60.6642 | 59.9879 | 60.6756 | 16.0699 | 60.2435 | 59.9936 | 60.1657 | 16.064 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3921 | 16.0615 | 60.8884 | 59.9994 | 61.5 | 16.0627 | 47.4737 | 59.9936 | 48
16.0689 | 60.6345 | 59.9879 | 60.6731 | 16.0782 | 60.2435 | 59.9936 | 60.1632 | 16.0723 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3909 | 16.0698 | 60.8884 | 59.9994 | 61.5 | 16.0711 | 47.4737 | 59.9936 | 48
16.0772 | 60.6345 | 59.9879 | 60.6706 | 16.0866 | 60.253 | 59.9936 | 60.1607 | 16.0807 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3896 | 16.0781 | 60.8882 | 59.9994 | 61.5 | 16.0794 | 47.4762 | 59.9936 | 48
16.0856 | 60.6345 | 59.9879 | 60.6681 | 16.0949 | 60.253 | 59.9936 | 60.1582 | 16.089 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3884 | 16.0864 | 60.8882 | 59.9994 | 61.5 | 16.0878 | 47.4762 | 59.9936 | 48
16.0939 | 60.6345 | 59.9879 | 60.6656 | 16.1032 | 60.2531 | 59.9936 | 60.1557 | 16.0974 | 59.0149 | 60.0109 | 59.3871 | 16.0948 | 60.9026 | 59.9994 | 61.5 | 16.0961 | 47.4762 | 59.9936 | 48
16.1022 | 60.6369 | 59.9879 | 60.6631 | 16.1116 | 60.2531 | 59.9936 | 60.1532 | 16.1057 | 59.0091 | 60.0109 | 59.3859 | 16.1031 | 60.9026 | 59.9994 | 61.5 | 16.1044 | 47.4762 | 59.9936 | 48
16.1106 | 60.6369 | 59.9879 | 60.6606 | 16.1199 | 60.2182 | 59.9936 | 60.1507 | 16.114 | 59.0091 | 60.0109 | 59.3846 | 16.1115 | 60.9026 | 59.9994 | 61.5 | 16.1128 | 47.4762 | 59.9936 | 48
16.1189 | 60.6392 | 59.9879 | 60.6581 | 16.1282 | 60.2182 | 59.9936 | 60.1482 | 16.1223 | 58.9987 | 60.0109 | 59.3834 | 16.1198 | 60.9026 | 59.9994 | 61.5 | 16.1211 | 47.4762 | 59.9936 | 48
16.1273 | 60.6392 | 59.9879 | 60.6556 | 16.1366 | 60.1889 | 59.9936 | 60.1457 | 16.1307 | 58.9987 | 60.0109 | 59.3821 | 16.1281 | 60.9063 | 59.9994 | 61.5 | 16.1295 | 47.4723 | 59.9936 | 48
16.1356 | 60.6392 | 59.9879 | 60.6531 | 16.1449 | 60.1889 | 59.9936 | 60.1432 | 16.139 | 58.9987 | 60.0109 | 59.3809 | 16.1364 | 60.9063 | 59.9994 | 61.5 | 16.1378 | 47.4723 | 59.9936 | 48
16.1439 | 60.6392 | 59.9879 | 60.6506 | 16.1533 | 60.1858 | 59.9936 | 60.1407 | 16.1473 | 58.9987 | 60.0109 | 59.3796 | 16.1448 | 60.8715 | 59.9994 | 61.5 | 16.1461 | 47.4807 | 59.9936 | 48
16.1523 | 60.6383 | 59.9879 | 60.6481 | 16.1616 | 60.1858 | 59.9936 | 60.1382 | 16.1556 | 58.9957 | 60.0109 | 59.3784 | 16.1531 | 60.8715 | 59.9994 | 61.5 | 16.1544 | 47.4807 | 59.9936 | 48
16.1606 | 60.6383 | 59.9879 | 60.6456 | 16.1699 | 60.1858 | 59.9936 | 60.1357 | 16.164 | 58.9957 | 60.0109 | 59.3771 | 16.1614 | 60.8715 | 59.9994 | 61.5 | 16.1628 | 47.4551 | 59.9936 | 48
16.1689 | 60.5601 | 59.9879 | 60.6431 | 16.1783 | 60.1858 | 59.9936 | 60.1332 | 16.1724 | 58.9877 | 60.0109 | 59.3759 | 16.1698 | 60.8715 | 59.9994 | 61.5 | 16.1711 | 47.4551 | 59.9936 | 48
16.1773 | 60.5601 | 59.9879 | 60.6406 | 16.1866 | 60.1898 | 59.9936 | 60.1307 | 16.1807 | 58.9877 | 60.0109 | 59.3746 | 16.1781 | 60.8675 | 59.9994 | 61.5 | 16.1794 | 47.4541 | 59.9936 | 48
16.1856 | 60.5589 | 59.9879 | 60.6381 | 16.1949 | 60.1898 | 59.9936 | 60.1282 | 16.189 | 58.9877 | 60.0109 | 59.3734 | 16.1865 | 60.8675 | 59.9994 | 61.5 | 16.1877 | 47.4541 | 59.9936 | 48
16.1939 | 60.5589 | 59.9879 | 60.6356 | 16.2032 | 60.1898 | 59.9936 | 60.1257 | 16.1973 | 58.9877 | 60.0109 | 59.3721 | 16.1948 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 16.1961 | 47.4541 | 59.9936 | 48
16.2023 | 60.5589 | 59.9879 | 60.6331 | 16.2116 | 60.1898 | 59.9936 | 60.1232 | 16.2057 | 58.9877 | 60.0109 | 59.3709 | 16.2031 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 16.2045 | 47.4541 | 59.9936 | 48
16.2106 | 60.5589 | 59.9879 | 60.6306 | 16.2199 | 60.1816 | 59.9936 | 60.1207 | 16.214 | 58.9877 | 60.0109 | 59.3696 | 16.2114 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 16.2128 | 47.4463 | 59.9936 | 48
16.2189 | 60.5535 | 59.9879 | 60.6281 | 16.2282 | 60.1816 | 59.9936 | 60.1182 | 16.2224 | 58.9825 | 60.0109 | 59.3684 | 16.2198 | 60.8744 | 59.9994 | 61.5 | 16.2211 | 47.4463 | 59.9936 | 48
16.2273 | 60.5535 | 59.9879 | 60.6256 | 16.2366 | 60.1869 | 59.9994 | 60.1157 | 16.2307 | 58.9825 | 60.0109 | 59.3671 | 16.2281 | 60.8735 | 59.9994 | 61.5 | 16.2294 | 47.4462 | 59.9936 | 48
16.2356 | 60.5553 | 59.9879 | 60.6231 | 16.2449 | 60.1869 | 59.9994 | 60.1132 | 16.239 | 58.9789 | 60.0109 | 59.3659 | 16.2365 | 60.8735 | 59.9994 | 61.5 | 16.2378 | 47.4462 | 59.9936 | 48
16.2439 | 60.5553 | 59.9879 | 60.6206 | 16.2533 | 60.1869 | 59.9994 | 60.1107 | 16.2473 | 58.9789 | 60.0109 | 59.3646 | 16.2448 | 60.8566 | 59.9994 | 61.5 | 16.2461 | 47.45 | 59.9936 | 48
16.2523 | 60.5553 | 59.9879 | 60.6181 | 16.2616 | 60.1869 | 59.9994 | 60.1082 | 16.2557 | 58.9789 | 60.0109 | 59.3634 | 16.2531 | 60.8566 | 59.9994 | 61.5 | 16.2545 | 47.45 | 59.9936 | 48
16.2606 | 60.5553 | 59.9879 | 60.6156 | 16.2699 | 60.1869 | 59.9994 | 60.1057 | 16.264 | 58.9789 | 60.0109 | 59.3621 | 16.2614 | 60.8464 | 59.9936 | 61.5 | 16.2628 | 47.465 | 59.9936 | 48
16.269 | 60.5561 | 59.9879 | 60.6131 | 16.2783 | 60.1869 | 59.9994 | 60.1032 | 16.2723 | 58.9789 | 60.0109 | 59.3609 | 16.2698 | 60.8464 | 59.9936 | 61.5 | 16.2711 | 47.465 | 59.9936 | 48
16.2773 | 60.5561 | 59.9879 | 60.6106 | 16.2866 | 60.1869 | 59.9994 | 60.1007 | 16.2806 | 58.9789 | 60.0109 | 59.3596 | 16.2781 | 60.8464 | 59.9936 | 61.5 | 16.2794 | 47.4684 | 59.9936 | 48
16.2856 | 60.5685 | 59.9879 | 60.6081 | 16.2949 | 60.1869 | 59.9994 | 60.0982 | 16.289 | 58.9814 | 60.0109 | 59.3584 | 16.2864 | 60.8464 | 59.9936 | 61.5 | 16.2878 | 47.4684 | 59.9936 | 48
16.294 | 60.5685 | 59.9879 | 60.6056 | 16.3033 | 60.1429 | 59.9994 | 60.0957 | 16.2973 | 58.9814 | 60.0109 | 59.3571 | 16.2948 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.2961 | 47.4684 | 59.9936 | 48
16.3023 | 60.5599 | 59.9879 | 60.6031 | 16.3116 | 60.1429 | 59.9994 | 60.0932 | 16.3057 | 58.9814 | 60.0109 | 59.3559 | 16.3031 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3044 | 47.4684 | 59.9936 | 48
16.3106 | 60.5599 | 59.9879 | 60.6006 | 16.3199 | 60.1429 | 59.9994 | 60.0907 | 16.314 | 58.9814 | 60.0109 | 59.3546 | 16.3115 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3128 | 47.4684 | 59.9936 | 48
16.319 | 60.5599 | 59.9879 | 60.5981 | 16.3282 | 60.1429 | 59.9994 | 60.0882 | 16.3223 | 58.9988 | 60.0109 | 59.3534 | 16.3198 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3211 | 47.4684 | 59.9936 | 48
16.3273 | 60.5599 | 59.9879 | 60.5956 | 16.3366 | 60.1429 | 59.9994 | 60.0857 | 16.3306 | 58.9988 | 60.0109 | 59.3521 | 16.3281 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3295 | 47.4732 | 59.9936 | 48
16.3356 | 60.5516 | 59.9879 | 60.5931 | 16.3449 | 60.1429 | 59.9994 | 60.0832 | 16.339 | 58.9832 | 60.0109 | 59.3509 | 16.3364 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3378 | 47.4732 | 59.9936 | 48
16.344 | 60.5516 | 59.9879 | 60.5906 | 16.3533 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0807 | 16.3473 | 58.9832 | 60.0109 | 59.3496 | 16.3448 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3461 | 47.4731 | 59.9936 | 48
16.3523 | 60.5508 | 59.9879 | 60.5881 | 16.3616 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0782 | 16.3557 | 58.9832 | 60.0109 | 59.3484 | 16.3531 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3544 | 47.4731 | 59.9936 | 48
16.3606 | 60.5508 | 59.9879 | 60.5856 | 16.3699 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0757 | 16.364 | 58.9832 | 60.0109 | 59.3471 | 16.3615 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3628 | 47.4839 | 59.9936 | 48
16.369 | 60.5508 | 59.9879 | 60.5831 | 16.3783 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0732 | 16.3723 | 58.9763 | 60.0109 | 59.3459 | 16.3698 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3711 | 47.4839 | 59.9936 | 48
16.3773 | 60.5508 | 59.9879 | 60.5806 | 16.3866 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0707 | 16.3806 | 58.9763 | 60.0109 | 59.3446 | 16.3781 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3795 | 47.4571 | 59.9936 | 48
16.3856 | 60.5508 | 59.9879 | 60.5781 | 16.3949 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0682 | 16.389 | 58.9763 | 60.0109 | 59.3434 | 16.3865 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3878 | 47.4571 | 59.9936 | 48
16.394 | 60.5508 | 59.9879 | 60.5756 | 16.4033 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0657 | 16.3973 | 58.9763 | 60.0109 | 59.3421 | 16.3948 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.3961 | 47.4571 | 59.9936 | 48
16.4023 | 60.5886 | 59.9879 | 60.5731 | 16.4116 | 60.1126 | 59.9994 | 60.0632 | 16.4056 | 58.9715 | 60.0109 | 59.3409 | 16.4031 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4045 | 47.4571 | 59.9936 | 48
16.4106 | 60.5886 | 59.9879 | 60.5706 | 16.4199 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0607 | 16.4139 | 58.9715 | 60.0109 | 59.3396 | 16.4114 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4128 | 47.4571 | 59.9936 | 48
16.419 | 60.5897 | 59.9879 | 60.5681 | 16.4283 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0582 | 16.4223 | 58.9781 | 60.0109 | 59.3384 | 16.4198 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4211 | 47.4571 | 59.9936 | 48
16.4273 | 60.5897 | 59.9879 | 60.5656 | 16.4366 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0557 | 16.4306 | 58.9781 | 60.0109 | 59.3371 | 16.4281 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4294 | 47.4592 | 59.9936 | 48
16.4357 | 60.5897 | 59.9879 | 60.5631 | 16.4449 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0532 | 16.439 | 58.9781 | 60.0109 | 59.3359 | 16.4365 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4378 | 47.4592 | 59.9936 | 48
16.444 | 60.5897 | 59.9879 | 60.5606 | 16.4532 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0507 | 16.4473 | 58.9781 | 60.0109 | 59.3346 | 16.4448 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4461 | 47.4532 | 59.9936 | 48
16.4523 | 60.5914 | 59.9879 | 60.5581 | 16.4616 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0482 | 16.4556 | 58.9781 | 60.0109 | 59.3334 | 16.4531 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4545 | 47.4532 | 59.9936 | 48
16.4607 | 60.5914 | 59.9879 | 60.5556 | 16.4699 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0457 | 16.4639 | 58.9781 | 60.0109 | 59.3321 | 16.4615 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4628 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.469 | 60.591 | 59.9879 | 60.5531 | 16.4783 | 60.1106 | 59.9994 | 60.0432 | 16.4723 | 58.9838 | 60.0109 | 59.3309 | 16.4698 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4711 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.4773 | 60.591 | 59.9879 | 60.5506 | 16.4866 | 60.1021 | 59.9994 | 60.0407 | 16.4806 | 58.9838 | 60.0109 | 59.3296 | 16.4781 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4795 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.4857 | 60.6181 | 59.9879 | 60.5481 | 16.4949 | 60.1021 | 59.9994 | 60.0382 | 16.489 | 58.9843 | 60.0109 | 59.3284 | 16.4865 | 60.8414 | 59.9936 | 61.5 | 16.4878 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.494 | 60.6181 | 59.9879 | 60.5456 | 16.5033 | 60.0907 | 59.9994 | 60.0357 | 16.4973 | 58.9843 | 60.0109 | 59.3271 | 16.4948 | 60.8228 | 59.9936 | 61.5 | 16.4962 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5023 | 60.5829 | 59.9879 | 60.5431 | 16.5116 | 60.0907 | 59.9994 | 60.0332 | 16.5056 | 58.9975 | 60.0109 | 59.3259 | 16.5031 | 60.8228 | 59.9936 | 61.5 | 16.5045 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5107 | 60.5829 | 59.9879 | 60.5406 | 16.5199 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0307 | 16.5139 | 58.9975 | 60.0109 | 59.3246 | 16.5115 | 60.8228 | 59.9936 | 61.5 | 16.5128 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.519 | 60.5834 | 59.9879 | 60.5381 | 16.5283 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0282 | 16.5223 | 58.9975 | 60.0109 | 59.3234 | 16.5198 | 60.8228 | 59.9936 | 61.5 | 16.5211 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5273 | 60.5834 | 59.9879 | 60.5356 | 16.5366 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0257 | 16.5306 | 58.9975 | 60.0109 | 59.3221 | 16.5281 | 60.8228 | 59.9936 | 61.5 | 16.5295 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5357 | 60.5819 | 59.9879 | 60.5331 | 16.5449 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0232 | 16.5389 | 58.9975 | 60.0109 | 59.3209 | 16.5364 | 60.8228 | 59.9936 | 61.5 | 16.5378 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.544 | 60.5819 | 59.9879 | 60.5306 | 16.5533 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0207 | 16.5472 | 58.9975 | 60.0109 | 59.3196 | 16.5448 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.5461 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5523 | 60.592 | 59.9879 | 60.5281 | 16.5616 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0182 | 16.5556 | 58.9586 | 60.0109 | 59.3184 | 16.5532 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.5545 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5607 | 60.592 | 59.9879 | 60.5256 | 16.5699 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0157 | 16.5639 | 58.9586 | 60.0109 | 59.3171 | 16.5615 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.5628 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.569 | 60.5861 | 59.9821 | 60.5231 | 16.5782 | 60.0773 | 59.9994 | 60.0132 | 16.5723 | 58.9136 | 60.0109 | 59.3159 | 16.5698 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.5712 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5773 | 60.5861 | 59.9821 | 60.5206 | 16.5866 | 60.0769 | 59.9994 | 60.0107 | 16.5806 | 58.9136 | 60.0109 | 59.3146 | 16.5781 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.5795 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.5857 | 60.5135 | 59.9821 | 60.5181 | 16.5949 | 60.0769 | 59.9994 | 60.0082 | 16.5889 | 58.9136 | 60.0052 | 59.3134 | 16.5865 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.5878 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.594 | 60.5135 | 59.9821 | 60.5156 | 16.6033 | 60.0769 | 59.9994 | 60.0057 | 16.5972 | 58.9136 | 60.0052 | 59.3121 | 16.5948 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.5961 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6024 | 60.5074 | 59.9821 | 60.5131 | 16.6116 | 60.0769 | 59.9994 | 60.0032 | 16.6056 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3109 | 16.6031 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6045 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6107 | 60.5074 | 59.9821 | 60.5106 | 16.6199 | 60.0769 | 59.9994 | 60.0007 | 16.6139 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3096 | 16.6115 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6129 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.619 | 60.5074 | 59.9821 | 60.5081 | 16.6283 | 60.0769 | 59.9994 | 59.9991 | 16.6223 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3084 | 16.6198 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6212 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6274 | 60.5074 | 59.9821 | 60.5056 | 16.6366 | 60.0769 | 59.9994 | 59.9979 | 16.6306 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3071 | 16.6282 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6295 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6357 | 60.5077 | 59.9821 | 60.5031 | 16.6449 | 60.0769 | 59.9994 | 59.9966 | 16.6389 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3059 | 16.6365 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6378 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.644 | 60.5077 | 59.9821 | 60.5006 | 16.6533 | 60.095 | 59.9994 | 59.9953 | 16.6473 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3046 | 16.6448 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6462 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6524 | 60.5082 | 59.9821 | 60.4981 | 16.6616 | 60.095 | 59.9994 | 59.9941 | 16.6556 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3034 | 16.6531 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6545 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6607 | 60.5082 | 59.9821 | 60.4956 | 16.6699 | 60.095 | 59.9994 | 59.9929 | 16.6639 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3021 | 16.6615 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6628 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.669 | 60.3996 | 59.9821 | 60.4931 | 16.6783 | 60.095 | 59.9994 | 59.9916 | 16.6722 | 58.9132 | 60.0052 | 59.3009 | 16.6698 | 60.8566 | 59.9936 | 61.5 | 16.6712 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6774 | 60.3996 | 59.9821 | 60.4906 | 16.6866 | 60.095 | 59.9994 | 59.9904 | 16.6806 | 58.9132 | 60.0052 | 59.2996 | 16.6782 | 60.8571 | 59.9936 | 61.5 | 16.6795 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.6857 | 60.4 | 59.9821 | 60.4881 | 16.6949 | 60.095 | 59.9994 | 59.9891 | 16.6889 | 58.9132 | 60.0052 | 59.2984 | 16.6865 | 60.8571 | 59.9936 | 61.5 | 16.6879 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.694 | 60.4 | 59.9821 | 60.4856 | 16.7032 | 60.095 | 59.9994 | 59.9879 | 16.6973 | 58.9132 | 60.0052 | 59.2971 | 16.6948 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.6962 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.7024 | 60.4 | 59.9821 | 60.4831 | 16.7116 | 60.095 | 59.9994 | 59.9866 | 16.7056 | 58.9132 | 60.0052 | 59.2959 | 16.7031 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.7045 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.7107 | 60.4 | 59.9821 | 60.4806 | 16.7199 | 60.1029 | 59.9994 | 59.9854 | 16.7139 | 58.9132 | 60.0052 | 59.2946 | 16.7115 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.7128 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.7191 | 60.4 | 59.9821 | 60.4781 | 16.7283 | 60.1029 | 59.9994 | 59.9841 | 16.7222 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2934 | 16.7198 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.7212 | 47.4546 | 59.9879 | 48
16.7274 | 60.4 | 59.9821 | 60.4756 | 16.7366 | 60.1029 | 59.9994 | 59.9829 | 16.7306 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2921 | 16.7281 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.7295 | 47.4598 | 59.9879 | 48
16.7357 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4731 | 16.7449 | 60.1029 | 59.9994 | 59.9816 | 16.7389 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2909 | 16.7365 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.7379 | 47.4598 | 59.9879 | 48
16.7441 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4706 | 16.7533 | 60.0888 | 59.9994 | 59.9804 | 16.7473 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2896 | 16.7448 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.7462 | 47.4584 | 59.9879 | 48
16.7524 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4681 | 16.7616 | 60.0888 | 59.9994 | 59.9791 | 16.7556 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2884 | 16.7532 | 60.8596 | 59.9936 | 61.5 | 16.7545 | 47.4584 | 59.9879 | 48
16.7607 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4656 | 16.7699 | 60.0888 | 59.9994 | 59.9779 | 16.7639 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2871 | 16.7615 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.7629 | 47.4584 | 59.9879 | 48
16.7691 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4631 | 16.7783 | 60.0888 | 59.9994 | 59.9766 | 16.7722 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2859 | 16.7698 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.7712 | 47.4584 | 59.9879 | 48
16.7774 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4606 | 16.7866 | 60.038 | 59.9994 | 59.9754 | 16.7806 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2846 | 16.7781 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.7795 | 47.4593 | 59.9879 | 48
16.7858 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4581 | 16.7949 | 60.038 | 59.9994 | 59.9741 | 16.7889 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2834 | 16.7865 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.7878 | 47.4593 | 59.9879 | 48
16.7941 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4556 | 16.8033 | 59.9698 | 59.9994 | 59.9729 | 16.7972 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2821 | 16.7948 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.7962 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8024 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4531 | 16.8116 | 59.9698 | 59.9994 | 59.9716 | 16.8055 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2809 | 16.8032 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.8045 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8108 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4506 | 16.8199 | 59.9698 | 59.9994 | 59.9704 | 16.8139 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2796 | 16.8115 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.8129 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8191 | 60.3958 | 59.9764 | 60.449 | 16.8282 | 59.9698 | 59.9994 | 59.9691 | 16.8223 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2784 | 16.8198 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.8212 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8274 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4478 | 16.8366 | 59.968 | 59.9994 | 59.9678 | 16.8306 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2771 | 16.8282 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.8295 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8358 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4465 | 16.8449 | 59.968 | 59.9994 | 59.9666 | 16.8389 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2759 | 16.8365 | 60.8476 | 59.9936 | 61.5 | 16.8379 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8441 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4453 | 16.8533 | 59.968 | 59.9994 | 59.9654 | 16.8472 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2746 | 16.8448 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 16.8462 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8524 | 60.3958 | 59.9764 | 60.444 | 16.8616 | 59.968 | 59.9994 | 59.9641 | 16.8556 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2734 | 16.8531 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 16.8546 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8608 | 60.3958 | 59.9764 | 60.4428 | 16.8699 | 59.9679 | 59.9994 | 59.9629 | 16.8639 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2721 | 16.8615 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 16.8629 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8691 | 60.3916 | 59.9764 | 60.4415 | 16.8783 | 59.9679 | 59.9994 | 59.9616 | 16.8723 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2709 | 16.8698 | 60.8626 | 59.9936 | 61.5 | 16.8712 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8775 | 60.3916 | 59.9764 | 60.4403 | 16.8866 | 59.9679 | 59.9994 | 59.9604 | 16.8806 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2696 | 16.8782 | 60.8555 | 59.9936 | 61.5 | 16.8795 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8858 | 60.3916 | 59.9764 | 60.439 | 16.8949 | 59.9679 | 59.9994 | 59.9591 | 16.8889 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2684 | 16.8865 | 60.8555 | 59.9936 | 61.5 | 16.8879 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.8941 | 60.3916 | 59.9764 | 60.4378 | 16.9033 | 59.9679 | 59.9994 | 59.9579 | 16.8972 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2671 | 16.8948 | 60.8542 | 59.9936 | 61.5 | 16.8962 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.9025 | 60.3915 | 59.9764 | 60.4365 | 16.9116 | 59.9679 | 59.9994 | 59.9566 | 16.9056 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2659 | 16.9032 | 60.8542 | 59.9936 | 61.5 | 16.9045 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.9108 | 60.3915 | 59.9764 | 60.4353 | 16.9199 | 59.9737 | 59.9994 | 59.9554 | 16.9139 | 58.8895 | 60.0052 | 59.2646 | 16.9115 | 60.8542 | 59.9936 | 61.5 | 16.9129 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.9191 | 60.3914 | 59.9764 | 60.434 | 16.9283 | 59.9737 | 59.9994 | 59.9541 | 16.9222 | 58.8876 | 60.0052 | 59.2634 | 16.9199 | 60.8542 | 59.9936 | 61.5 | 16.9212 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.9275 | 60.3914 | 59.9764 | 60.4328 | 16.9366 | 59.9737 | 59.9994 | 59.9529 | 16.9305 | 58.8876 | 60.0052 | 59.2621 | 16.9282 | 60.8542 | 59.9936 | 61.5 | 16.9296 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.9358 | 60.3914 | 59.9764 | 60.4315 | 16.9449 | 59.9737 | 59.9994 | 59.9516 | 16.9389 | 58.8876 | 60.0052 | 59.2609 | 16.9365 | 60.8542 | 59.9936 | 61.5 | 16.9379 | 47.4593 | 59.9936 | 48
16.9441 | 60.3914 | 59.9764 | 60.4303 | 16.9533 | 59.9737 | 59.9994 | 59.9504 | 16.9472 | 58.8876 | 60.0052 | 59.2596 | 16.9448 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 16.9462 | 47.4558 | 59.9936 | 48
16.9525 | 60.3914 | 59.9764 | 60.429 | 16.9616 | 59.9737 | 59.9994 | 59.9491 | 16.9556 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2584 | 16.9532 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 16.9545 | 47.4558 | 59.9936 | 48
16.9608 | 60.3914 | 59.9764 | 60.4278 | 16.9699 | 59.9392 | 59.9994 | 59.9478 | 16.9639 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2571 | 16.9615 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 16.9629 | 47.4558 | 59.9936 | 48
16.9691 | 60.3914 | 59.9764 | 60.4265 | 16.9783 | 59.9392 | 59.9994 | 59.9466 | 16.9722 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2559 | 16.9698 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 16.9712 | 47.4558 | 59.9936 | 48
16.9775 | 60.3914 | 59.9764 | 60.4253 | 16.9866 | 59.9392 | 59.9994 | 59.9454 | 16.9805 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2547 | 16.9782 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 16.9796 | 47.4558 | 59.9936 | 48
16.9858 | 60.3914 | 59.9764 | 60.424 | 16.9949 | 59.9392 | 59.9994 | 59.9441 | 16.9889 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2534 | 16.9865 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 16.9879 | 47.4558 | 59.9936 | 48
16.9942 | 60.3914 | 59.9764 | 60.4228 | 17.0033 | 59.9374 | 59.9994 | 59.9429 | 16.9972 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2522 | 16.9949 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 16.9962 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0025 | 60.3593 | 59.9764 | 60.4215 | 17.0116 | 59.9374 | 59.9994 | 59.9416 | 17.0056 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2509 | 17.0032 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 17.0046 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0108 | 60.3593 | 59.9764 | 60.4203 | 17.0199 | 59.9374 | 59.9994 | 59.9403 | 17.0139 | 58.8697 | 60.0052 | 59.2493 | 17.0115 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 17.0129 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0192 | 60.362 | 59.9764 | 60.419 | 17.0283 | 59.9374 | 59.9994 | 59.9391 | 17.0222 | 58.8084 | 60.0052 | 59.2468 | 17.0198 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 17.0212 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0275 | 60.362 | 59.9764 | 60.4178 | 17.0366 | 59.9633 | 59.9994 | 59.9379 | 17.0306 | 58.8084 | 60.0052 | 59.2443 | 17.0282 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 17.0295 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0358 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4165 | 17.0449 | 59.9633 | 59.9994 | 59.9366 | 17.0389 | 58.7997 | 60.0052 | 59.2418 | 17.0365 | 60.8592 | 59.9936 | 61.5 | 17.0379 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0442 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4153 | 17.0533 | 59.9633 | 59.9994 | 59.9354 | 17.0472 | 58.7997 | 60.0052 | 59.2393 | 17.0449 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.0462 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0525 | 60.3404 | 59.9764 | 60.414 | 17.0616 | 59.9633 | 59.9994 | 59.9341 | 17.0555 | 58.7997 | 60.0052 | 59.2368 | 17.0532 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.0546 | 47.4584 | 59.9936 | 48
17.0609 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4128 | 17.0699 | 59.9525 | 59.9994 | 59.9328 | 17.0639 | 58.7997 | 60.0052 | 59.2343 | 17.0615 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.0629 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.0692 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4115 | 17.0783 | 59.9525 | 59.9994 | 59.9316 | 17.0722 | 58.7997 | 60.0052 | 59.2318 | 17.0699 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.0712 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.0775 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4103 | 17.0866 | 59.9525 | 59.9994 | 59.9304 | 17.0806 | 58.7997 | 60.0052 | 59.2293 | 17.0782 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.0796 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.0859 | 60.3404 | 59.9764 | 60.409 | 17.0949 | 59.9525 | 59.9994 | 59.9291 | 17.0889 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2268 | 17.0865 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.0879 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.0942 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4078 | 17.1033 | 59.9143 | 59.9994 | 59.9279 | 17.0972 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2243 | 17.0948 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.0963 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1025 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4065 | 17.1116 | 59.9143 | 59.9994 | 59.9266 | 17.1055 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2218 | 17.1032 | 60.8591 | 59.9936 | 61.5 | 17.1046 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1109 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4053 | 17.1199 | 59.9143 | 59.9994 | 59.9254 | 17.1139 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2193 | 17.1115 | 60.8781 | 59.9936 | 61.5 | 17.1129 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1192 | 60.3404 | 59.9764 | 60.404 | 17.1283 | 59.9143 | 59.9994 | 59.9241 | 17.1222 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2168 | 17.1199 | 60.8781 | 59.9936 | 61.5 | 17.1212 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1275 | 60.3404 | 59.9764 | 60.4028 | 17.1366 | 59.9207 | 59.9994 | 59.9229 | 17.1306 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2143 | 17.1282 | 60.8781 | 59.9936 | 61.5 | 17.1296 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1359 | 60.3384 | 59.9764 | 60.4015 | 17.1449 | 59.9207 | 59.9994 | 59.9216 | 17.1389 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2118 | 17.1365 | 60.8781 | 59.9936 | 61.5 | 17.1379 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1442 | 60.3384 | 59.9764 | 60.4003 | 17.1533 | 59.9296 | 59.9994 | 59.9203 | 17.1472 | 58.7995 | 60.0052 | 59.2093 | 17.1448 | 60.875 | 59.9936 | 61.5 | 17.1462 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1526 | 60.3384 | 59.9764 | 60.399 | 17.1616 | 59.9296 | 59.9994 | 59.9191 | 17.1555 | 58.8063 | 60.0052 | 59.2068 | 17.1532 | 60.875 | 59.9936 | 61.5 | 17.1546 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1609 | 60.3384 | 59.9764 | 60.3978 | 17.1699 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9179 | 17.1639 | 58.8063 | 60.0052 | 59.2043 | 17.1616 | 60.8725 | 59.9936 | 61.5 | 17.1629 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1692 | 60.3333 | 59.9764 | 60.3965 | 17.1783 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9166 | 17.1722 | 58.8063 | 60.0052 | 59.2018 | 17.1699 | 60.8725 | 59.9936 | 61.5 | 17.1713 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1776 | 60.3333 | 59.9764 | 60.3953 | 17.1866 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9154 | 17.1805 | 58.8063 | 60.0052 | 59.1993 | 17.1782 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.1796 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1859 | 60.3333 | 59.9764 | 60.394 | 17.1949 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9141 | 17.1888 | 58.8063 | 60.0052 | 59.1968 | 17.1865 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.1879 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.1942 | 60.3333 | 59.9764 | 60.3928 | 17.2033 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9128 | 17.1972 | 58.8063 | 60.0052 | 59.1943 | 17.1949 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.1962 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.2026 | 60.3277 | 59.9764 | 60.3915 | 17.2116 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9116 | 17.2056 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1918 | 17.2032 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.2046 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.2109 | 60.3277 | 59.9764 | 60.3903 | 17.2199 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9104 | 17.2139 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1893 | 17.2115 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.2129 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.2193 | 60.3277 | 59.9764 | 60.389 | 17.2283 | 59.9265 | 59.9994 | 59.9091 | 17.2222 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1868 | 17.2198 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.2213 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.2276 | 60.3277 | 59.9764 | 60.3878 | 17.2366 | 59.9194 | 60.0109 | 59.9079 | 17.2305 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1843 | 17.2282 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.2296 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.2359 | 60.3321 | 59.9764 | 60.3865 | 17.2449 | 59.9194 | 60.0109 | 59.9066 | 17.2389 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1818 | 17.2366 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.2379 | 47.4578 | 59.9936 | 48
17.2443 | 60.3321 | 59.9764 | 60.3853 | 17.2533 | 59.8986 | 60.0109 | 59.9053 | 17.2472 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1793 | 17.2449 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.2463 | 47.4535 | 59.9936 | 48
17.2526 | 60.3352 | 59.9764 | 60.384 | 17.2616 | 59.8986 | 60.0109 | 59.9041 | 17.2556 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1768 | 17.2532 | 60.871 | 59.9936 | 61.5 | 17.2546 | 47.4535 | 59.9936 | 48
17.2609 | 60.3352 | 59.9764 | 60.3828 | 17.2699 | 59.8986 | 60.0109 | 59.9029 | 17.2639 | 58.8185 | 60.0052 | 59.1743 | 17.2615 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 17.2629 | 47.4703 | 59.9936 | 48
17.2693 | 60.3421 | 59.9764 | 60.3815 | 17.2783 | 59.8986 | 60.0109 | 59.9016 | 17.2722 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1718 | 17.2699 | 60.8358 | 59.9936 | 61.5 | 17.2712 | 47.4703 | 59.9936 | 48
17.2776 | 60.3421 | 59.9764 | 60.3802 | 17.2866 | 59.8986 | 60.0109 | 59.9004 | 17.2805 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1693 | 17.2782 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.2796 | 47.4703 | 59.9936 | 48
17.2859 | 60.3421 | 59.9764 | 60.379 | 17.2949 | 59.8986 | 60.0109 | 59.8991 | 17.2889 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1668 | 17.2866 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.2879 | 47.4703 | 59.9936 | 48
17.2943 | 60.3421 | 59.9764 | 60.3778 | 17.3033 | 59.8927 | 60.0109 | 59.8979 | 17.2972 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1643 | 17.2949 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.2963 | 47.4703 | 59.9936 | 48
17.3026 | 60.3466 | 59.9764 | 60.3765 | 17.3116 | 59.8927 | 60.0109 | 59.8966 | 17.3055 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1618 | 17.3032 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.3046 | 47.4703 | 59.9936 | 48
17.311 | 60.3466 | 59.9764 | 60.3752 | 17.3199 | 59.8997 | 60.0109 | 59.8954 | 17.3138 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1593 | 17.3115 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.3129 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.3193 | 60.3224 | 59.9764 | 60.374 | 17.3282 | 59.8997 | 60.0109 | 59.8941 | 17.3222 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1568 | 17.3199 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.3212 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.3276 | 60.3224 | 59.9764 | 60.3727 | 17.3366 | 59.8906 | 60.0109 | 59.8929 | 17.3305 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1543 | 17.3282 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.3296 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.336 | 60.2815 | 59.9764 | 60.3715 | 17.3449 | 59.8906 | 60.0109 | 59.8916 | 17.3389 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1518 | 17.3365 | 60.8349 | 59.9936 | 61.5 | 17.338 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.3443 | 60.2815 | 59.9764 | 60.3702 | 17.3532 | 59.8906 | 60.0109 | 59.8904 | 17.3472 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1493 | 17.3449 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5 | 17.3463 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.3526 | 60.2815 | 59.9764 | 60.369 | 17.3616 | 59.8906 | 60.0109 | 59.8891 | 17.3555 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1468 | 17.3532 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5 | 17.3546 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.361 | 60.2815 | 59.9764 | 60.3677 | 17.3699 | 59.8941 | 60.0109 | 59.8879 | 17.3638 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1443 | 17.3616 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5 | 17.3629 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.3693 | 60.2828 | 59.9764 | 60.3665 | 17.3782 | 59.8941 | 60.0109 | 59.8866 | 17.3722 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1418 | 17.3699 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5 | 17.3713 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.3777 | 60.2828 | 59.9764 | 60.3652 | 17.3866 | 59.8964 | 60.0109 | 59.8854 | 17.3805 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1393 | 17.3782 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5 | 17.3796 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.386 | 60.2845 | 59.9764 | 60.364 | 17.3949 | 59.8964 | 60.0109 | 59.8841 | 17.3889 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1368 | 17.3865 | 60.8355 | 59.9936 | 61.5 | 17.3879 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.3943 | 60.2845 | 59.9764 | 60.3627 | 17.4032 | 59.8999 | 60.0109 | 59.8829 | 17.3972 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1343 | 17.3949 | 60.8422 | 59.9936 | 61.5 | 17.3962 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4027 | 60.2865 | 59.9764 | 60.3615 | 17.4116 | 59.8999 | 60.0109 | 59.8816 | 17.4055 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1318 | 17.4032 | 60.8422 | 59.9936 | 61.5 | 17.4046 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.411 | 60.2865 | 59.9764 | 60.3602 | 17.4199 | 59.8999 | 60.0109 | 59.8804 | 17.4139 | 58.8297 | 60.0052 | 59.1293 | 17.4116 | 60.8422 | 59.9936 | 61.5 | 17.4129 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4193 | 60.2865 | 59.9764 | 60.359 | 17.4282 | 59.8999 | 60.0109 | 59.8791 | 17.4222 | 58.8373 | 60.0052 | 59.1268 | 17.4199 | 60.8422 | 59.9936 | 61.5 | 17.4213 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4277 | 60.2865 | 59.9764 | 60.3577 | 17.4366 | 59.894 | 60.0109 | 59.8779 | 17.4305 | 58.8373 | 60.0052 | 59.1243 | 17.4282 | 60.8565 | 59.9936 | 61.5 | 17.4296 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.436 | 60.2865 | 59.9764 | 60.3565 | 17.4449 | 59.894 | 60.0109 | 59.8766 | 17.4388 | 58.8373 | 60.0052 | 59.1218 | 17.4366 | 60.8565 | 59.9936 | 61.5 | 17.4379 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4443 | 60.2865 | 59.9764 | 60.3552 | 17.4532 | 59.894 | 60.0109 | 59.8754 | 17.4472 | 58.8373 | 60.0052 | 59.1193 | 17.4449 | 60.848 | 59.9936 | 61.5 | 17.4463 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4527 | 60.2782 | 59.9764 | 60.354 | 17.4615 | 59.894 | 60.0109 | 59.8741 | 17.4555 | 58.8147 | 60.0052 | 59.1168 | 17.4532 | 60.848 | 59.9936 | 61.5 | 17.4546 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.461 | 60.2782 | 59.9764 | 60.3527 | 17.4699 | 59.8849 | 60.0109 | 59.8729 | 17.4639 | 58.8147 | 60.0052 | 59.1143 | 17.4615 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.463 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4693 | 60.2729 | 59.9764 | 60.3515 | 17.4782 | 59.8849 | 60.0109 | 59.8716 | 17.4722 | 58.7607 | 60.0052 | 59.1118 | 17.4699 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.4713 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4777 | 60.2729 | 59.9764 | 60.3502 | 17.4865 | 59.8645 | 60.0109 | 59.8704 | 17.4805 | 58.7607 | 60.0052 | 59.1093 | 17.4782 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.4796 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.486 | 60.2697 | 59.9764 | 60.349 | 17.4949 | 59.8645 | 60.0109 | 59.8691 | 17.4888 | 58.7607 | 60.0052 | 59.1068 | 17.4866 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.4879 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.4944 | 60.2697 | 59.9764 | 60.3477 | 17.5032 | 59.8841 | 60.0109 | 59.8679 | 17.4972 | 58.7607 | 60.0052 | 59.1043 | 17.4949 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.4963 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.5027 | 60.2586 | 59.9764 | 60.3465 | 17.5115 | 59.8841 | 60.0109 | 59.8666 | 17.5055 | 58.7607 | 60.0052 | 59.1018 | 17.5032 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.5046 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.511 | 60.2586 | 59.9764 | 60.3452 | 17.5199 | 59.8841 | 60.0109 | 59.8654 | 17.5139 | 58.7607 | 60.0052 | 59.0993 | 17.5116 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.5129 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.5194 | 60.2586 | 59.9764 | 60.344 | 17.5282 | 59.8841 | 60.0109 | 59.8641 | 17.5222 | 58.7672 | 60.0052 | 59.0968 | 17.5199 | 60.8604 | 59.9936 | 61.5 | 17.5213 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.5277 | 60.2586 | 59.9764 | 60.3427 | 17.5366 | 59.8876 | 60.0109 | 59.8629 | 17.5305 | 58.7672 | 60.0052 | 59.0943 | 17.5283 | 60.854 | 59.9936 | 61.5 | 17.5296 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.536 | 60.2417 | 59.9764 | 60.3415 | 17.5449 | 59.8876 | 60.0109 | 59.8616 | 17.5388 | 58.7651 | 60.0052 | 59.0918 | 17.5366 | 60.854 | 59.9936 | 61.5 | 17.538 | 47.4758 | 59.9936 | 48
17.5444 | 60.2417 | 59.9764 | 60.3402 | 17.5532 | 59.8897 | 60.0109 | 59.8604 | 17.5472 | 58.7651 | 60.0052 | 59.0893 | 17.5449 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 17.5463 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.5527 | 60.2417 | 59.9764 | 60.339 | 17.5616 | 59.8897 | 60.0109 | 59.8591 | 17.5555 | 58.7651 | 60.0052 | 59.0868 | 17.5532 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 17.5546 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.5611 | 60.2417 | 59.9764 | 60.3377 | 17.5699 | 59.8732 | 60.0109 | 59.8579 | 17.5638 | 58.7651 | 60.0052 | 59.0843 | 17.5616 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 17.5629 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.5694 | 60.2439 | 59.9764 | 60.3365 | 17.5782 | 59.8732 | 60.0109 | 59.8566 | 17.5721 | 58.7651 | 60.0052 | 59.0818 | 17.5699 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 17.5713 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.5777 | 60.2439 | 59.9764 | 60.3352 | 17.5865 | 59.8732 | 60.0109 | 59.8554 | 17.5805 | 58.7651 | 60.0052 | 59.0793 | 17.5782 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 17.5796 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.5861 | 60.2439 | 59.9764 | 60.334 | 17.5949 | 59.8732 | 60.0109 | 59.8541 | 17.5889 | 58.6774 | 60.0052 | 59.0768 | 17.5866 | 60.8594 | 59.9936 | 61.5 | 17.588 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.5944 | 60.2439 | 59.9764 | 60.3327 | 17.6032 | 59.8732 | 60.0109 | 59.8529 | 17.5972 | 58.6774 | 60.0052 | 59.0743 | 17.5949 | 60.8543 | 59.9936 | 61.5 | 17.5963 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6027 | 60.2389 | 59.9764 | 60.3315 | 17.6115 | 59.8732 | 60.0109 | 59.8516 | 17.6055 | 58.6693 | 60.0052 | 59.0718 | 17.6033 | 60.8543 | 59.9936 | 61.5 | 17.6046 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6111 | 60.2389 | 59.9764 | 60.3302 | 17.6199 | 59.874 | 60.0109 | 59.8504 | 17.6138 | 58.6693 | 60.0052 | 59.0693 | 17.6116 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.613 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6194 | 60.2269 | 59.9764 | 60.329 | 17.6282 | 59.874 | 60.0109 | 59.8482 | 17.6222 | 58.6693 | 60.0052 | 59.0668 | 17.6199 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.6213 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6277 | 60.2269 | 59.9764 | 60.3277 | 17.6365 | 59.8912 | 60.0109 | 59.8457 | 17.6305 | 58.6693 | 60.0052 | 59.0643 | 17.6282 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.6296 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6361 | 60.2237 | 59.9764 | 60.3265 | 17.6449 | 59.8912 | 60.0109 | 59.8432 | 17.6389 | 58.6683 | 60.0052 | 59.0618 | 17.6366 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.6379 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6444 | 60.2237 | 59.9764 | 60.3252 | 17.6532 | 59.8912 | 60.0109 | 59.8407 | 17.6472 | 58.6683 | 60.0052 | 59.0593 | 17.6449 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.6463 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6528 | 60.2365 | 59.9764 | 60.324 | 17.6615 | 59.8912 | 60.0109 | 59.8382 | 17.6555 | 58.6664 | 60.0052 | 59.0568 | 17.6533 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.6546 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6611 | 60.2365 | 59.9764 | 60.3227 | 17.6699 | 59.8912 | 60.0109 | 59.8357 | 17.6638 | 58.6664 | 60.0052 | 59.0543 | 17.6616 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.663 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6694 | 60.2714 | 59.9764 | 60.3215 | 17.6782 | 59.8912 | 60.0109 | 59.8332 | 17.6722 | 58.6364 | 60.0052 | 59.0518 | 17.6699 | 60.8694 | 59.9936 | 61.5 | 17.6713 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6778 | 60.2714 | 59.9764 | 60.3202 | 17.6865 | 59.8877 | 60.0109 | 59.8307 | 17.6805 | 58.6364 | 60.0052 | 59.0493 | 17.6783 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5 | 17.6796 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6861 | 60.2991 | 59.9764 | 60.319 | 17.6949 | 59.8877 | 60.0109 | 59.8282 | 17.6888 | 58.6364 | 60.0052 | 59.0468 | 17.6866 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5 | 17.688 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.6944 | 60.2991 | 59.9764 | 60.3177 | 17.7032 | 59.8459 | 60.0109 | 59.8257 | 17.6971 | 58.6364 | 60.0052 | 59.0443 | 17.6949 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5 | 17.6963 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7028 | 60.3 | 59.9764 | 60.3165 | 17.7115 | 59.8459 | 60.0109 | 59.8232 | 17.7055 | 58.6363 | 60.0052 | 59.0418 | 17.7032 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5 | 17.7047 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7111 | 60.3 | 59.9764 | 60.3152 | 17.7198 | 59.8489 | 60.0109 | 59.8207 | 17.7138 | 58.6363 | 60.0052 | 59.0393 | 17.7116 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5 | 17.713 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7195 | 60.3 | 59.9764 | 60.314 | 17.7282 | 59.8489 | 60.0109 | 59.8182 | 17.7222 | 58.6363 | 60.0052 | 59.0368 | 17.7199 | 60.8717 | 59.9936 | 61.5 | 17.7213 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7278 | 60.3 | 59.9764 | 60.3127 | 17.7365 | 59.8489 | 60.0109 | 59.8157 | 17.7305 | 58.6363 | 60.0052 | 59.0343 | 17.7283 | 60.8749 | 59.9936 | 61.5 | 17.7296 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7361 | 60.3459 | 59.9764 | 60.3115 | 17.7448 | 59.8489 | 60.0109 | 59.8132 | 17.7388 | 58.6359 | 60.0052 | 59.0318 | 17.7366 | 60.8749 | 59.9936 | 61.5 | 17.738 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7445 | 60.3459 | 59.9764 | 60.3102 | 17.7532 | 59.8025 | 60.0109 | 59.8107 | 17.7471 | 58.6359 | 60.0052 | 59.0293 | 17.7449 | 60.8749 | 59.9936 | 61.5 | 17.7463 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7528 | 60.341 | 59.9764 | 60.309 | 17.7615 | 59.8025 | 60.0109 | 59.8082 | 17.7555 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0268 | 17.7532 | 60.8749 | 59.9936 | 61.5 | 17.7546 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7611 | 60.341 | 59.9764 | 60.3077 | 17.7698 | 59.7972 | 60.0109 | 59.8057 | 17.7638 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0243 | 17.7616 | 60.8749 | 59.9936 | 61.5 | 17.7629 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7695 | 60.3407 | 59.9764 | 60.3065 | 17.7782 | 59.7972 | 60.0109 | 59.8032 | 17.7722 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0218 | 17.77 | 60.8749 | 59.9936 | 61.5 | 17.7713 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7778 | 60.3407 | 59.9764 | 60.3052 | 17.7865 | 59.7517 | 60.0109 | 59.8007 | 17.7805 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0193 | 17.7783 | 60.8829 | 59.9936 | 61.5 | 17.7797 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7861 | 60.3536 | 59.9764 | 60.304 | 17.7948 | 59.7517 | 60.0109 | 59.7982 | 17.7888 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0168 | 17.7866 | 60.8829 | 59.9936 | 61.5 | 17.788 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.7945 | 60.3536 | 59.9764 | 60.3027 | 17.8032 | 59.7541 | 60.0109 | 59.7957 | 17.7972 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0143 | 17.7949 | 60.9139 | 59.9936 | 61.5 | 17.7963 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8028 | 60.2995 | 59.9764 | 60.3015 | 17.8115 | 59.7541 | 60.0109 | 59.7932 | 17.8055 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0118 | 17.8033 | 60.9139 | 59.9936 | 61.5 | 17.8046 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8112 | 60.2995 | 59.9764 | 60.3002 | 17.8198 | 59.7541 | 60.0109 | 59.7907 | 17.8138 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0093 | 17.8116 | 60.9139 | 59.9936 | 61.5 | 17.813 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8195 | 60.2366 | 59.9764 | 60.2979 | 17.8282 | 59.7541 | 60.0109 | 59.7882 | 17.8221 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0068 | 17.8199 | 60.9139 | 59.9936 | 61.5 | 17.8213 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8278 | 60.2366 | 59.9764 | 60.2954 | 17.8365 | 59.7554 | 60.0109 | 59.7857 | 17.8305 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0043 | 17.8282 | 60.9139 | 59.9936 | 61.5 | 17.8297 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8362 | 60.2366 | 59.9764 | 60.2929 | 17.8448 | 59.7554 | 60.0109 | 59.7832 | 17.8388 | 58.6359 | 59.9994 | 59.0018 | 17.8366 | 60.9139 | 59.9936 | 61.5 | 17.838 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8445 | 60.2366 | 59.9764 | 60.2904 | 17.8531 | 59.757 | 60.0109 | 59.7807 | 17.8472 | 58.6359 | 59.9994 | 58.9993 | 17.845 | 60.9099 | 59.9936 | 61.5 | 17.8463 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8528 | 60.2334 | 59.9764 | 60.2879 | 17.8615 | 59.757 | 60.0109 | 59.7782 | 17.8555 | 58.6359 | 59.9994 | 58.9968 | 17.8533 | 60.9099 | 59.9936 | 61.5 | 17.8547 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8612 | 60.2334 | 59.9764 | 60.2854 | 17.8698 | 59.757 | 60.0109 | 59.7757 | 17.8638 | 58.6359 | 59.9994 | 58.9943 | 17.8616 | 60.8954 | 59.9936 | 61.5 | 17.863 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8695 | 60.2334 | 59.9764 | 60.2829 | 17.8781 | 59.757 | 60.0109 | 59.7732 | 17.8721 | 58.6359 | 59.9994 | 58.9918 | 17.8699 | 60.8954 | 59.9936 | 61.5 | 17.8713 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8778 | 60.2334 | 59.9764 | 60.2804 | 17.8865 | 59.757 | 60.0109 | 59.7707 | 17.8805 | 58.6359 | 59.9994 | 58.9893 | 17.8783 | 60.8954 | 59.9936 | 61.5 | 17.8796 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8862 | 60.1666 | 59.9764 | 60.2779 | 17.8948 | 59.757 | 60.0109 | 59.7682 | 17.8888 | 58.6378 | 59.9994 | 58.9868 | 17.8866 | 60.8954 | 59.9936 | 61.5 | 17.888 | 47.4805 | 59.9936 | 48
17.8945 | 60.1666 | 59.9764 | 60.2754 | 17.9031 | 59.752 | 60.0109 | 59.7657 | 17.8972 | 58.6378 | 59.9994 | 58.9843 | 17.895 | 60.8954 | 59.9936 | 61.5 | 17.8963 | 47.4839 | 59.9936 | 48
17.9028 | 60.1624 | 59.9706 | 60.2729 | 17.9115 | 59.752 | 60.0109 | 59.7632 | 17.9055 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9818 | 17.9033 | 60.8954 | 59.9936 | 61.5 | 17.9047 | 47.4839 | 59.9936 | 48
17.9112 | 60.1624 | 59.9706 | 60.2704 | 17.9198 | 59.752 | 60.0109 | 59.7607 | 17.9138 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9793 | 17.9116 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.913 | 47.4786 | 59.9936 | 48
17.9195 | 60.1624 | 59.9706 | 60.2679 | 17.9281 | 59.752 | 60.0109 | 59.7582 | 17.9222 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9768 | 17.9199 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.9213 | 47.4786 | 59.9936 | 48
17.9279 | 60.1624 | 59.9706 | 60.2654 | 17.9365 | 59.757 | 60.0109 | 59.7557 | 17.9305 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9743 | 17.9283 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.9296 | 47.4786 | 59.9936 | 48
17.9362 | 60.1624 | 59.9706 | 60.2629 | 17.9448 | 59.757 | 60.0109 | 59.7532 | 17.9388 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9718 | 17.9366 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.938 | 47.4786 | 59.9936 | 48
17.9445 | 60.1624 | 59.9706 | 60.2604 | 17.9531 | 59.757 | 60.0109 | 59.7507 | 17.9471 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9693 | 17.9449 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.9464 | 47.4841 | 59.9936 | 48
17.9529 | 60.168 | 59.9706 | 60.2579 | 17.9615 | 59.757 | 60.0109 | 59.7482 | 17.9555 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9668 | 17.9533 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.9547 | 47.4841 | 59.9936 | 48
17.9612 | 60.168 | 59.9706 | 60.2554 | 17.9698 | 59.757 | 60.0109 | 59.7457 | 17.9638 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9643 | 17.9616 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.963 | 47.4841 | 59.9936 | 48
17.9696 | 60.168 | 59.9706 | 60.2529 | 17.9781 | 59.757 | 60.0109 | 59.7432 | 17.9722 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9618 | 17.97 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.9713 | 47.4841 | 59.9936 | 48
17.9779 | 60.168 | 59.9706 | 60.2504 | 17.9865 | 59.7819 | 60.0109 | 59.7407 | 17.9805 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9593 | 17.9783 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.9797 | 47.4841 | 59.9936 | 48
17.9862 | 60.167 | 59.9706 | 60.2479 | 17.9948 | 59.7819 | 60.0109 | 59.7382 | 17.9888 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9568 | 17.9866 | 60.893 | 59.9936 | 61.5 | 17.988 | 47.4841 | 59.9936 | 48
17.9946 | 60.167 | 59.9706 | 60.2454 | 18.0031 | 59.7819 | 60.0109 | 59.7357 | 17.9971 | 58.6393 | 59.9994 | 58.9543 | 17.9949 | 60.887 | 59.9936 | 61.5 | 17.9963 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0029 | 60.1757 | 59.9706 | 60.2429 | 18.0114 | 59.7819 | 60.0109 | 59.7332 | 18.0055 | 58.6173 | 59.9994 | 58.9518 | 18.0033 | 60.887 | 59.9936 | 61.5 | 18.0046 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0112 | 60.1757 | 59.9706 | 60.2404 | 18.0198 | 59.7819 | 60.0109 | 59.7307 | 18.0139 | 58.6173 | 59.9994 | 58.9497 | 18.0116 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.013 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0196 | 60.1757 | 59.9706 | 60.2379 | 18.0281 | 59.7819 | 60.0109 | 59.7282 | 18.0222 | 58.6173 | 59.9994 | 58.9484 | 18.02 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.0213 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0279 | 60.1757 | 59.9706 | 60.2354 | 18.0364 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7257 | 18.0305 | 58.6173 | 59.9994 | 58.9472 | 18.0283 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.0297 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0363 | 60.1716 | 59.9706 | 60.2329 | 18.0448 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7232 | 18.0388 | 58.6173 | 59.9994 | 58.9459 | 18.0366 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.038 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0446 | 60.1716 | 59.9706 | 60.2304 | 18.0531 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7207 | 18.0472 | 58.6173 | 59.9994 | 58.9447 | 18.045 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.0463 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0529 | 60.1562 | 59.9706 | 60.2279 | 18.0615 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7182 | 18.0555 | 58.6088 | 59.9994 | 58.9434 | 18.0533 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.0547 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0613 | 60.1562 | 59.9706 | 60.2254 | 18.0698 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7157 | 18.0638 | 58.6088 | 59.9994 | 58.9422 | 18.0616 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.063 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0696 | 60.1562 | 59.9706 | 60.2229 | 18.0781 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7132 | 18.0721 | 58.6088 | 59.9994 | 58.9409 | 18.0699 | 60.8859 | 59.9936 | 61.5 | 18.0714 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0779 | 60.1562 | 59.9706 | 60.2204 | 18.0865 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7107 | 18.0805 | 58.6088 | 59.9994 | 58.9397 | 18.0783 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.0797 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0863 | 60.1562 | 59.9706 | 60.2179 | 18.0948 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7082 | 18.0888 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9384 | 18.0866 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.088 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.0946 | 60.1562 | 59.9706 | 60.2154 | 18.1031 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7057 | 18.0972 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9372 | 18.095 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.0963 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.103 | 60.1595 | 59.9706 | 60.2129 | 18.1115 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7033 | 18.1055 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9359 | 18.1033 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.1047 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.1113 | 60.1595 | 59.9706 | 60.2104 | 18.1198 | 59.7749 | 60.0109 | 59.7007 | 18.1138 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9347 | 18.1116 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.113 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.1196 | 60.1552 | 59.9706 | 60.2079 | 18.1281 | 59.7749 | 60.0109 | 59.6982 | 18.1221 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9334 | 18.12 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.1213 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.128 | 60.1552 | 59.9706 | 60.2054 | 18.1364 | 59.7749 | 60.0109 | 59.6958 | 18.1305 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9322 | 18.1283 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.1297 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.1363 | 60.1604 | 59.9706 | 60.2029 | 18.1448 | 59.7749 | 60.0109 | 59.6933 | 18.1388 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9309 | 18.1367 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.138 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.1446 | 60.1604 | 59.9706 | 60.2004 | 18.1531 | 59.7749 | 60.0109 | 59.6908 | 18.1472 | 58.6088 | 60.0052 | 58.9297 | 18.145 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.1464 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.153 | 60.1604 | 59.9706 | 60.1979 | 18.1614 | 59.7749 | 60.0109 | 59.6883 | 18.1555 | 58.5723 | 60.0052 | 58.9284 | 18.1533 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.1547 | 47.48 | 59.9936 | 48
18.1613 | 60.1604 | 59.9706 | 60.1954 | 18.1698 | 59.7749 | 60.0109 | 59.6858 | 18.1638 | 58.5723 | 60.0052 | 58.9272 | 18.1616 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.163 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.1696 | 60.1629 | 59.9706 | 60.1929 | 18.1781 | 59.7749 | 60.0109 | 59.6833 | 18.1722 | 58.5795 | 60.0052 | 58.9259 | 18.17 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.1713 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.178 | 60.1629 | 59.9706 | 60.1904 | 18.1864 | 59.7709 | 60.0109 | 59.6808 | 18.1805 | 58.5795 | 60.0052 | 58.9247 | 18.1783 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.1797 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.1863 | 60.1171 | 59.9706 | 60.1879 | 18.1948 | 59.7709 | 60.0109 | 59.6783 | 18.1888 | 58.5795 | 60.0052 | 58.9234 | 18.1866 | 60.8827 | 59.9936 | 61.5 | 18.188 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.1947 | 60.1171 | 59.9706 | 60.1854 | 18.2031 | 59.7743 | 60.0109 | 59.6758 | 18.1971 | 58.5795 | 60.0052 | 58.9222 | 18.195 | 60.8771 | 59.9936 | 61.5 | 18.1964 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.203 | 60.1118 | 59.9706 | 60.1829 | 18.2114 | 59.7743 | 60.0109 | 59.6733 | 18.2055 | 58.5692 | 60.0052 | 58.9209 | 18.2033 | 60.8771 | 59.9936 | 61.5 | 18.2047 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2113 | 60.1118 | 59.9706 | 60.1804 | 18.2198 | 59.7743 | 60.0109 | 59.6708 | 18.2138 | 58.5692 | 60.0052 | 58.9197 | 18.2117 | 60.8771 | 59.9936 | 61.5 | 18.213 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2197 | 60.1118 | 59.9706 | 60.1779 | 18.2281 | 59.7743 | 60.0109 | 59.6683 | 18.2222 | 58.5692 | 60.0052 | 58.9184 | 18.22 | 60.8771 | 59.9936 | 61.5 | 18.2214 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.228 | 60.1118 | 59.9706 | 60.1754 | 18.2364 | 59.7137 | 60.0109 | 59.6658 | 18.2305 | 58.5692 | 60.0052 | 58.9172 | 18.2283 | 60.8499 | 59.9936 | 61.5 | 18.2297 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2364 | 60.0922 | 59.9706 | 60.1729 | 18.2448 | 59.7137 | 60.0109 | 59.6633 | 18.2388 | 58.5692 | 60.0052 | 58.9159 | 18.2366 | 60.8499 | 59.9936 | 61.5 | 18.238 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2447 | 60.0922 | 59.9706 | 60.1704 | 18.2531 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6608 | 18.2471 | 58.5692 | 60.0052 | 58.9147 | 18.245 | 60.849 | 59.9936 | 61.5 | 18.2463 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.253 | 60.0881 | 59.9706 | 60.1679 | 18.2614 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6583 | 18.2555 | 58.4948 | 60.0052 | 58.9134 | 18.2533 | 60.849 | 59.9936 | 61.5 | 18.2547 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2614 | 60.0881 | 59.9706 | 60.1654 | 18.2697 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6558 | 18.2638 | 58.4948 | 60.0052 | 58.9122 | 18.2617 | 60.849 | 59.9936 | 61.5 | 18.263 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2697 | 60.0836 | 59.9706 | 60.1629 | 18.2781 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6533 | 18.2722 | 58.4948 | 60.0052 | 58.9109 | 18.27 | 60.849 | 59.9936 | 61.5 | 18.2714 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.278 | 60.0836 | 59.9706 | 60.1604 | 18.2864 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6508 | 18.2805 | 58.4948 | 60.0052 | 58.9097 | 18.2783 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 18.2797 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2864 | 60.0781 | 59.9706 | 60.1579 | 18.2947 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6483 | 18.2888 | 58.4948 | 60.0052 | 58.9084 | 18.2867 | 60.8624 | 59.9936 | 61.5 | 18.288 | 47.4758 | 59.9936 | 48
18.2947 | 60.0781 | 59.9706 | 60.1554 | 18.3031 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6458 | 18.2971 | 58.4948 | 60.0052 | 58.9072 | 18.295 | 60.8794 | 59.9936 | 61.5 | 18.2964 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3031 | 60.0844 | 59.9706 | 60.1529 | 18.3114 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6433 | 18.3055 | 58.4935 | 60.0052 | 58.9059 | 18.3033 | 60.8794 | 59.9936 | 61.5 | 18.3047 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3114 | 60.0844 | 59.9706 | 60.1504 | 18.3197 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6408 | 18.3138 | 58.4935 | 60.0052 | 58.9047 | 18.3116 | 60.8794 | 59.9936 | 61.5 | 18.313 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3197 | 60.0811 | 59.9706 | 60.1479 | 18.3281 | 59.6701 | 60.0109 | 59.6383 | 18.3221 | 58.4256 | 60.0052 | 58.9034 | 18.32 | 60.8794 | 59.9936 | 61.5 | 18.3214 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3281 | 60.0811 | 59.9706 | 60.1454 | 18.3364 | 59.6654 | 60.0109 | 59.6358 | 18.3304 | 58.4256 | 60.0052 | 58.9022 | 18.3283 | 60.8794 | 59.9936 | 61.5 | 18.3297 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3364 | 60.074 | 59.9706 | 60.1429 | 18.3447 | 59.6654 | 60.0109 | 59.6333 | 18.3388 | 58.4256 | 60.0052 | 58.9009 | 18.3367 | 60.8794 | 59.9936 | 61.5 | 18.338 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3447 | 60.074 | 59.9706 | 60.1404 | 18.3531 | 59.6654 | 60.0109 | 59.6308 | 18.3471 | 58.4256 | 60.0052 | 58.8997 | 18.345 | 60.8758 | 59.9936 | 61.5 | 18.3464 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3531 | 60.0859 | 59.9706 | 60.1379 | 18.3614 | 59.6654 | 60.0109 | 59.6283 | 18.3555 | 58.4322 | 60.0052 | 58.8984 | 18.3533 | 60.8758 | 59.9936 | 61.5 | 18.3547 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3614 | 60.0859 | 59.9706 | 60.1354 | 18.3697 | 59.6043 | 60.0109 | 59.6258 | 18.3638 | 58.4322 | 60.0052 | 58.8972 | 18.3616 | 60.8758 | 59.9936 | 61.5 | 18.363 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3698 | 60.0859 | 59.9706 | 60.1329 | 18.3781 | 59.6043 | 60.0109 | 59.6233 | 18.3721 | 58.4322 | 60.0052 | 58.8959 | 18.37 | 60.8758 | 59.9936 | 61.5 | 18.3713 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3781 | 60.0859 | 59.9706 | 60.1304 | 18.3864 | 59.6043 | 60.0109 | 59.6208 | 18.3805 | 58.4322 | 60.0052 | 58.8947 | 18.3784 | 60.8832 | 59.9936 | 61.5 | 18.3797 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3864 | 60.0859 | 59.9706 | 60.1279 | 18.3947 | 59.6043 | 60.0109 | 59.6183 | 18.3888 | 58.4322 | 60.0052 | 58.8934 | 18.3867 | 60.8832 | 59.9936 | 61.5 | 18.3881 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.3948 | 60.0859 | 59.9706 | 60.1254 | 18.403 | 59.6043 | 60.0109 | 59.6158 | 18.3972 | 58.4322 | 60.0052 | 58.8922 | 18.395 | 60.8832 | 59.9936 | 61.5 | 18.3964 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.4031 | 60.0803 | 59.9649 | 60.1229 | 18.4114 | 59.6043 | 60.0109 | 59.6133 | 18.4055 | 58.4199 | 60.0052 | 58.8909 | 18.4033 | 60.8832 | 59.9936 | 61.5 | 18.4047 | 47.4647 | 59.9936 | 48
18.4114 | 60.0803 | 59.9649 | 60.1203 | 18.4197 | 59.6109 | 60.0109 | 59.6108 | 18.4138 | 58.4199 | 60.0052 | 58.8897 | 18.4117 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.413 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4198 | 60.0803 | 59.9649 | 60.1179 | 18.428 | 59.6109 | 60.0109 | 59.6083 | 18.4221 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8884 | 18.42 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4214 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4281 | 60.0803 | 59.9649 | 60.1153 | 18.4364 | 59.6109 | 60.0109 | 59.6058 | 18.4305 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8872 | 18.4283 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4297 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4364 | 60.0803 | 59.9649 | 60.1128 | 18.4447 | 59.6109 | 60.0109 | 59.6033 | 18.4388 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8859 | 18.4366 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.438 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4448 | 60.0803 | 59.9649 | 60.1103 | 18.453 | 59.5869 | 60.0109 | 59.6008 | 18.4471 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8847 | 18.445 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4464 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4531 | 60.0543 | 59.9649 | 60.1078 | 18.4614 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5983 | 18.4554 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8834 | 18.4533 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4547 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4615 | 60.0543 | 59.9649 | 60.1053 | 18.4697 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5958 | 18.4638 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8822 | 18.4617 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4631 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4698 | 60.0543 | 59.9649 | 60.1028 | 18.478 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5933 | 18.4721 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8809 | 18.47 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4714 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4781 | 60.0543 | 59.9649 | 60.1003 | 18.4864 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5908 | 18.4805 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8797 | 18.4783 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4797 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4865 | 60.0544 | 59.9649 | 60.0978 | 18.4947 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5883 | 18.4888 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8784 | 18.4867 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.488 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.4948 | 60.0544 | 59.9649 | 60.0953 | 18.503 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5858 | 18.4971 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8772 | 18.495 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.4964 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5032 | 60.0544 | 59.9649 | 60.0928 | 18.5114 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5833 | 18.5055 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8759 | 18.5034 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.5047 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5115 | 60.0544 | 59.9649 | 60.0903 | 18.5197 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5808 | 18.5138 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8747 | 18.5117 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.5131 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5198 | 60.0143 | 59.9649 | 60.0878 | 18.528 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5783 | 18.5222 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8734 | 18.52 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.5214 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5282 | 60.0143 | 59.9649 | 60.0853 | 18.5364 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5758 | 18.5305 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8722 | 18.5283 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.5297 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5365 | 60.0153 | 59.9649 | 60.0828 | 18.5447 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5733 | 18.5388 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8709 | 18.5367 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.538 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5448 | 60.0153 | 59.9649 | 60.0803 | 18.553 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5708 | 18.5471 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8697 | 18.545 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.5464 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5532 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0778 | 18.5614 | 59.5869 | 60.0109 | 59.5683 | 18.5555 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8684 | 18.5533 | 60.8811 | 59.9936 | 61.5 | 18.5547 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5615 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0753 | 18.5697 | 59.586 | 60.0109 | 59.5658 | 18.5638 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8672 | 18.5617 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.563 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5699 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0728 | 18.578 | 59.586 | 60.0109 | 59.5633 | 18.5721 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8659 | 18.57 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.5714 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5782 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0703 | 18.5864 | 59.586 | 60.0109 | 59.5608 | 18.5804 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8647 | 18.5784 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.5797 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5865 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0678 | 18.5947 | 59.586 | 60.0109 | 59.5583 | 18.5888 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8634 | 18.5867 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.5881 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.5949 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0653 | 18.603 | 59.586 | 60.0109 | 59.5558 | 18.5971 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8622 | 18.595 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.5964 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6032 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0628 | 18.6114 | 59.586 | 60.0109 | 59.5533 | 18.6055 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8609 | 18.6033 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6047 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6116 | 60.0275 | 59.9649 | 60.0603 | 18.6197 | 59.586 | 60.0109 | 59.5508 | 18.6138 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8597 | 18.6117 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.613 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6199 | 60.0343 | 59.9649 | 60.0578 | 18.628 | 59.586 | 60.0109 | 59.5483 | 18.6221 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8584 | 18.62 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6214 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6282 | 60.0343 | 59.9649 | 60.0553 | 18.6364 | 59.586 | 60.0109 | 59.5458 | 18.6305 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8572 | 18.6284 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6297 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6366 | 60.0343 | 59.9649 | 60.0528 | 18.6447 | 59.586 | 60.0109 | 59.5433 | 18.6388 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8559 | 18.6367 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6381 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6449 | 60.0343 | 59.9649 | 60.0503 | 18.653 | 59.586 | 60.0109 | 59.5408 | 18.6472 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8547 | 18.645 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6464 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6532 | 60.0385 | 59.9649 | 60.0478 | 18.6613 | 59.586 | 60.0109 | 59.5383 | 18.6555 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8534 | 18.6534 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6547 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6616 | 60.0385 | 59.9649 | 60.0453 | 18.6697 | 59.586 | 60.0109 | 59.5358 | 18.6638 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8522 | 18.6617 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6631 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6699 | 60.0385 | 59.9649 | 60.0428 | 18.678 | 59.586 | 60.0109 | 59.5333 | 18.6721 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8509 | 18.67 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6714 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6783 | 60.0385 | 59.9649 | 60.0403 | 18.6863 | 59.586 | 60.0109 | 59.5308 | 18.6805 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8497 | 18.6783 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6797 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6866 | 60.0391 | 59.9649 | 60.0378 | 18.6947 | 59.586 | 60.0109 | 59.5283 | 18.6888 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8484 | 18.6867 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.688 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.6949 | 60.0391 | 59.9649 | 60.0353 | 18.703 | 59.586 | 60.0109 | 59.5258 | 18.6971 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8472 | 18.695 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.6964 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7033 | 59.9976 | 59.9649 | 60.0328 | 18.7113 | 59.586 | 60.0109 | 59.5233 | 18.7054 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8459 | 18.7034 | 60.8842 | 59.9936 | 61.5 | 18.7047 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7116 | 59.9976 | 59.9649 | 60.0303 | 18.7197 | 59.586 | 60.0109 | 59.5208 | 18.7138 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8447 | 18.7117 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 18.7131 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.72 | 59.9565 | 59.9649 | 60.0278 | 18.728 | 59.586 | 60.0109 | 59.5183 | 18.7221 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8434 | 18.72 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 18.7214 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7283 | 59.9565 | 59.9649 | 60.0253 | 18.7363 | 59.586 | 60.0109 | 59.5158 | 18.7305 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8422 | 18.7284 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 18.7297 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7366 | 59.9578 | 59.9649 | 60.0228 | 18.7447 | 59.586 | 60.0109 | 59.5133 | 18.7388 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8409 | 18.7367 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 18.7381 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.745 | 59.9578 | 59.9649 | 60.0203 | 18.753 | 59.586 | 60.0109 | 59.5108 | 18.7471 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8397 | 18.7451 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 18.7464 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7533 | 59.9578 | 59.9649 | 60.0178 | 18.7613 | 59.586 | 60.0109 | 59.5083 | 18.7555 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8384 | 18.7534 | 60.882 | 59.9936 | 61.5 | 18.7548 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7616 | 59.9578 | 59.9649 | 60.0153 | 18.7697 | 59.586 | 60.0109 | 59.5058 | 18.7638 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8372 | 18.7617 | 60.875 | 59.9936 | 61.5 | 18.7631 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.77 | 59.9643 | 59.9649 | 60.0128 | 18.778 | 59.586 | 60.0109 | 59.5033 | 18.7722 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8359 | 18.77 | 60.875 | 59.9936 | 61.5 | 18.7714 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7783 | 59.9643 | 59.9649 | 60.0103 | 18.7863 | 59.586 | 60.0109 | 59.5008 | 18.7805 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8347 | 18.7784 | 60.8751 | 59.9936 | 61.5 | 18.7797 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.7867 | 59.9643 | 59.9649 | 60.0078 | 18.7946 | 59.586 | 60.0109 | 59.4983 | 18.7888 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8334 | 18.7867 | 60.8751 | 59.9936 | 61.5 | 18.7881 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.795 | 59.9643 | 59.9649 | 60.0053 | 18.803 | 59.586 | 60.0109 | 59.4958 | 18.7971 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8322 | 18.795 | 60.8595 | 59.9936 | 61.5 | 18.7964 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.8033 | 59.9613 | 59.9649 | 60.0028 | 18.8113 | 59.586 | 60.0109 | 59.4933 | 18.8055 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8309 | 18.8034 | 60.8595 | 59.9936 | 61.5 | 18.8047 | 47.4864 | 59.9936 | 48
18.8117 | 59.9613 | 59.9649 | 60.0003 | 18.8196 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4908 | 18.8138 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8297 | 18.8117 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 18.8131 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.82 | 59.9613 | 59.9649 | 59.9978 | 18.828 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4883 | 18.8221 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8284 | 18.8201 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 18.8214 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.8284 | 59.9613 | 59.9649 | 59.9953 | 18.8363 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4858 | 18.8304 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8272 | 18.8284 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 18.8298 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.8367 | 59.9582 | 59.9649 | 59.9928 | 18.8446 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4833 | 18.8388 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8259 | 18.8367 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 18.8381 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.845 | 59.9582 | 59.9649 | 59.9903 | 18.853 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4808 | 18.8471 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8247 | 18.845 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 18.8464 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.8534 | 59.9583 | 59.9649 | 59.9878 | 18.8613 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4783 | 18.8555 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8234 | 18.8534 | 60.842 | 59.9936 | 61.5 | 18.8547 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.8617 | 59.9583 | 59.9649 | 59.9853 | 18.8696 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4758 | 18.8638 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8222 | 18.8617 | 60.8419 | 59.9936 | 61.5 | 18.8631 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.87 | 59.951 | 59.9649 | 59.9828 | 18.878 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4733 | 18.8721 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8209 | 18.8701 | 60.8419 | 59.9936 | 61.5 | 18.8714 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.8784 | 59.951 | 59.9649 | 59.9803 | 18.8863 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4708 | 18.8805 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8197 | 18.8784 | 60.8419 | 59.9936 | 61.5 | 18.8798 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.8867 | 59.9482 | 59.9649 | 59.9778 | 18.8946 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4683 | 18.8888 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8184 | 18.8867 | 60.8419 | 59.9936 | 61.5 | 18.8881 | 47.4861 | 59.9936 | 48
18.8951 | 59.9482 | 59.9649 | 59.9753 | 18.903 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4658 | 18.8972 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8172 | 18.8951 | 60.8417 | 59.9936 | 61.5 | 18.8964 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9034 | 59.9458 | 59.9649 | 59.9728 | 18.9113 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4633 | 18.9055 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8159 | 18.9034 | 60.8417 | 59.9936 | 61.5 | 18.9048 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9117 | 59.9458 | 59.9649 | 59.9703 | 18.9196 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4608 | 18.9138 | 58.4238 | 59.9994 | 58.8147 | 18.9117 | 60.8421 | 59.9936 | 61.5 | 18.9131 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9201 | 59.9382 | 59.9649 | 59.9678 | 18.9279 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4583 | 18.9221 | 58.4168 | 59.9994 | 58.8134 | 18.92 | 60.8421 | 59.9936 | 61.5 | 18.9214 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9284 | 59.9382 | 59.9649 | 59.9653 | 18.9363 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4558 | 18.9305 | 58.4168 | 59.9994 | 58.8122 | 18.9284 | 60.8421 | 59.9936 | 61.5 | 18.9297 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9368 | 59.9355 | 59.9649 | 59.9628 | 18.9446 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4533 | 18.9388 | 58.3448 | 59.9994 | 58.8109 | 18.9367 | 60.8421 | 59.9936 | 61.5 | 18.9381 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9451 | 59.9355 | 59.9649 | 59.9603 | 18.9529 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4508 | 18.9471 | 58.3448 | 59.9994 | 58.8097 | 18.9451 | 60.8421 | 59.9936 | 61.5 | 18.9464 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9534 | 59.9355 | 59.9649 | 59.9578 | 18.9613 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4483 | 18.9554 | 58.3448 | 59.9994 | 58.8084 | 18.9534 | 60.8421 | 59.9936 | 61.5 | 18.9548 | 47.4826 | 59.9936 | 48
18.9618 | 59.9355 | 59.9649 | 59.9553 | 18.9696 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4458 | 18.9638 | 58.3448 | 59.9994 | 58.8072 | 18.9617 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 18.9631 | 47.482 | 59.9936 | 48
18.9701 | 59.9244 | 59.9649 | 59.9528 | 18.9779 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4433 | 18.9721 | 58.3437 | 59.9994 | 58.8059 | 18.97 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 18.9714 | 47.482 | 59.9936 | 48
18.9784 | 59.9244 | 59.9649 | 59.9503 | 18.9863 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4408 | 18.9805 | 58.3437 | 59.9994 | 58.8047 | 18.9784 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 18.9797 | 47.482 | 59.9936 | 48
18.9868 | 59.9142 | 59.9649 | 59.9478 | 18.9946 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4383 | 18.9888 | 58.3437 | 59.9994 | 58.8034 | 18.9868 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 18.9881 | 47.482 | 59.9936 | 48
18.9951 | 59.9142 | 59.9649 | 59.9452 | 19.0029 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4358 | 18.9971 | 58.3437 | 59.9994 | 58.8022 | 18.9951 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 18.9965 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0034 | 59.9142 | 59.9649 | 59.9427 | 19.0113 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4333 | 19.0055 | 58.3437 | 59.9994 | 58.8009 | 19.0034 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0048 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0118 | 59.9142 | 59.9649 | 59.9402 | 19.0196 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4308 | 19.0138 | 58.3437 | 59.9994 | 58.7993 | 19.0117 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0131 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0201 | 59.9391 | 59.9649 | 59.9377 | 19.028 | 59.4893 | 60.0109 | 59.4283 | 19.0222 | 58.3437 | 59.9994 | 58.7968 | 19.0201 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0214 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0285 | 59.9391 | 59.9649 | 59.9352 | 19.0363 | 59.4728 | 60.0109 | 59.4258 | 19.0305 | 58.3437 | 59.9994 | 58.7943 | 19.0284 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0298 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0368 | 59.943 | 59.9649 | 59.9327 | 19.0446 | 59.4728 | 60.0109 | 59.4233 | 19.0388 | 58.3437 | 59.9994 | 58.7918 | 19.0367 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0381 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0451 | 59.943 | 59.9649 | 59.9302 | 19.0529 | 59.4728 | 60.0109 | 59.4208 | 19.0471 | 58.3437 | 59.9994 | 58.7893 | 19.045 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0464 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0535 | 59.943 | 59.9649 | 59.9277 | 19.0613 | 59.4728 | 60.0109 | 59.4183 | 19.0555 | 58.3437 | 59.9994 | 58.7868 | 19.0534 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0547 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0618 | 59.943 | 59.9649 | 59.9252 | 19.0696 | 59.4728 | 60.0109 | 59.4158 | 19.0638 | 58.3437 | 59.9994 | 58.7843 | 19.0617 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0631 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0702 | 59.9328 | 59.9591 | 59.9227 | 19.0779 | 59.4728 | 60.0109 | 59.4133 | 19.0721 | 58.3433 | 59.9994 | 58.7818 | 19.0701 | 60.8274 | 59.9936 | 61.5 | 19.0715 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0785 | 59.9328 | 59.9591 | 59.9202 | 19.0863 | 59.4775 | 60.0109 | 59.4108 | 19.0804 | 58.3433 | 59.9994 | 58.7793 | 19.0784 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.0798 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0868 | 59.9296 | 59.9591 | 59.9177 | 19.0946 | 59.4775 | 60.0109 | 59.4083 | 19.0888 | 58.3483 | 59.9994 | 58.7768 | 19.0867 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.0881 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.0952 | 59.9296 | 59.9591 | 59.9152 | 19.1029 | 59.4775 | 60.0109 | 59.4058 | 19.0971 | 58.3483 | 59.9994 | 58.7743 | 19.0951 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.0964 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1035 | 59.9296 | 59.9591 | 59.9127 | 19.1113 | 59.4775 | 60.0109 | 59.4033 | 19.1055 | 58.3483 | 59.9994 | 58.7718 | 19.1034 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1048 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1118 | 59.9296 | 59.9591 | 59.9102 | 19.1196 | 59.4795 | 60.0109 | 59.4008 | 19.1138 | 58.3483 | 59.9994 | 58.7693 | 19.1118 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1131 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1202 | 59.9296 | 59.9591 | 59.9077 | 19.1279 | 59.4795 | 60.0109 | 59.3983 | 19.1221 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7668 | 19.1201 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1215 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1285 | 59.9296 | 59.9591 | 59.9052 | 19.1363 | 59.4795 | 60.0109 | 59.3958 | 19.1305 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7643 | 19.1284 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1298 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1369 | 59.9166 | 59.9591 | 59.9027 | 19.1446 | 59.4795 | 60.0109 | 59.3933 | 19.1388 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7618 | 19.1367 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1381 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1452 | 59.9166 | 59.9591 | 59.9002 | 19.1529 | 59.4795 | 60.0109 | 59.3908 | 19.1472 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7593 | 19.1451 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1464 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1535 | 59.8679 | 59.9591 | 59.8977 | 19.1613 | 59.4795 | 60.0109 | 59.3883 | 19.1555 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7568 | 19.1534 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1548 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1619 | 59.8679 | 59.9591 | 59.8952 | 19.1696 | 59.473 | 60.0109 | 59.3858 | 19.1638 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7543 | 19.1617 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1631 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1702 | 59.8646 | 59.9591 | 59.8927 | 19.1779 | 59.473 | 60.0109 | 59.3833 | 19.1721 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7518 | 19.1701 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1714 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1786 | 59.8646 | 59.9591 | 59.8902 | 19.1862 | 59.473 | 60.0109 | 59.3808 | 19.1805 | 58.3489 | 59.9994 | 58.7493 | 19.1784 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1798 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1869 | 59.8646 | 59.9591 | 59.8877 | 19.1946 | 59.473 | 60.0109 | 59.3783 | 19.1888 | 58.2892 | 59.9994 | 58.7468 | 19.1868 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1881 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.1952 | 59.8646 | 59.9591 | 59.8852 | 19.2029 | 59.473 | 60.0109 | 59.3758 | 19.1971 | 58.2892 | 59.9994 | 58.7443 | 19.1951 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.1965 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.2036 | 59.8713 | 59.9591 | 59.8827 | 19.2112 | 59.473 | 60.0109 | 59.3733 | 19.2054 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7418 | 19.2034 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2048 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.2119 | 59.8713 | 59.9591 | 59.8802 | 19.2196 | 59.473 | 60.0109 | 59.3708 | 19.2138 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7393 | 19.2117 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2131 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.2203 | 59.8393 | 59.9591 | 59.8777 | 19.2279 | 59.473 | 60.0109 | 59.3683 | 19.2222 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7368 | 19.2201 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2214 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.2286 | 59.8393 | 59.9591 | 59.8752 | 19.2362 | 59.473 | 60.0167 | 59.3658 | 19.2305 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7343 | 19.2284 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2298 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.2369 | 59.8076 | 59.9534 | 59.8727 | 19.2446 | 59.473 | 60.0167 | 59.3633 | 19.2388 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7318 | 19.2368 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2381 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.2453 | 59.8076 | 59.9534 | 59.8702 | 19.2529 | 59.473 | 60.0167 | 59.3608 | 19.2471 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7293 | 19.2451 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2465 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.2536 | 59.8076 | 59.9534 | 59.8677 | 19.2612 | 59.473 | 60.0167 | 59.3583 | 19.2555 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7268 | 19.2534 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2548 | 47.482 | 59.9936 | 48
19.262 | 59.8076 | 59.9534 | 59.8652 | 19.2696 | 59.473 | 60.0167 | 59.3558 | 19.2638 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7243 | 19.2618 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2631 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.2703 | 59.8063 | 59.9534 | 59.8627 | 19.2779 | 59.473 | 60.0167 | 59.3533 | 19.2722 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7218 | 19.2701 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2715 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.2786 | 59.8063 | 59.9534 | 59.8602 | 19.2862 | 59.473 | 60.0167 | 59.3508 | 19.2805 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7193 | 19.2784 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2798 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.287 | 59.8063 | 59.9534 | 59.8577 | 19.2946 | 59.473 | 60.0167 | 59.3483 | 19.2888 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7168 | 19.2867 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2881 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.2953 | 59.8063 | 59.9534 | 59.8552 | 19.3029 | 59.473 | 60.0167 | 59.3458 | 19.2971 | 58.2973 | 59.9994 | 58.7143 | 19.2951 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.2964 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.3036 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8527 | 19.3112 | 59.473 | 60.0167 | 59.3433 | 19.3055 | 58.2932 | 59.9994 | 58.7118 | 19.3034 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.3048 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.312 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8502 | 19.3195 | 59.473 | 60.0167 | 59.3408 | 19.3138 | 58.2932 | 59.9994 | 58.7093 | 19.3118 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.3131 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.3203 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8477 | 19.3279 | 59.473 | 60.0167 | 59.3383 | 19.3221 | 58.2875 | 59.9994 | 58.7068 | 19.3201 | 60.8239 | 59.9936 | 61.5 | 19.3215 | 47.4828 | 59.9936 | 48
19.3287 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8452 | 19.3362 | 59.473 | 60.0167 | 59.3358 | 19.3304 | 58.2875 | 59.9994 | 58.7043 | 19.3284 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5 | 19.3298 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.337 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8427 | 19.3445 | 59.473 | 60.0167 | 59.3333 | 19.3388 | 58.2875 | 59.9994 | 58.7018 | 19.3368 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5 | 19.3381 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.3454 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8402 | 19.3529 | 59.4002 | 60.0167 | 59.3308 | 19.3472 | 58.2875 | 59.9994 | 58.6993 | 19.3451 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5 | 19.3465 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.3537 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8377 | 19.3612 | 59.4002 | 60.0167 | 59.3283 | 19.3555 | 58.2754 | 59.9994 | 58.6968 | 19.3535 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5 | 19.3548 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.362 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8352 | 19.3695 | 59.4002 | 60.0167 | 59.3258 | 19.3638 | 58.2754 | 59.9994 | 58.6943 | 19.3618 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5 | 19.3632 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.3704 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8327 | 19.3779 | 59.4002 | 60.0167 | 59.3233 | 19.3721 | 58.274 | 59.9994 | 58.6918 | 19.3701 | 60.8637 | 59.9936 | 61.5 | 19.3715 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.3787 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8302 | 19.3862 | 59.4002 | 60.0167 | 59.3208 | 19.3805 | 58.274 | 59.9994 | 58.6893 | 19.3784 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.3798 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.3871 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8277 | 19.3945 | 59.4002 | 60.0167 | 59.3183 | 19.3888 | 58.274 | 59.9994 | 58.6868 | 19.3868 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.3881 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.3954 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8252 | 19.4029 | 59.3513 | 60.0167 | 59.3158 | 19.3972 | 58.274 | 59.9994 | 58.6843 | 19.3951 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.3965 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4037 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8227 | 19.4112 | 59.3513 | 60.0167 | 59.3133 | 19.4055 | 58.274 | 59.9994 | 58.6818 | 19.4034 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.4048 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4121 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8202 | 19.4195 | 59.3513 | 60.0167 | 59.3108 | 19.4138 | 58.274 | 59.9994 | 58.6793 | 19.4117 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.4131 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4204 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8177 | 19.4279 | 59.3513 | 60.0167 | 59.3083 | 19.4221 | 58.274 | 59.9994 | 58.6768 | 19.4201 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.4215 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4288 | 59.8062 | 59.9534 | 59.8152 | 19.4362 | 59.3513 | 60.0167 | 59.3058 | 19.4305 | 58.274 | 59.9994 | 58.6743 | 19.4285 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.4298 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4371 | 59.8041 | 59.9534 | 59.8127 | 19.4445 | 59.3513 | 60.0167 | 59.3033 | 19.4388 | 58.274 | 59.9994 | 58.6718 | 19.4368 | 60.8584 | 59.9936 | 61.5 | 19.4382 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4454 | 59.8041 | 59.9534 | 59.8102 | 19.4529 | 59.3498 | 60.0167 | 59.3008 | 19.4471 | 58.274 | 59.9994 | 58.6693 | 19.4451 | 60.869 | 59.9936 | 61.5 | 19.4465 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4538 | 59.8009 | 59.9534 | 59.8077 | 19.4612 | 59.3498 | 60.0167 | 59.2983 | 19.4554 | 58.274 | 59.9994 | 58.6668 | 19.4534 | 60.869 | 59.9936 | 61.5 | 19.4548 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4621 | 59.8009 | 59.9534 | 59.8051 | 19.4695 | 59.3498 | 60.0167 | 59.2958 | 19.4638 | 58.274 | 59.9994 | 58.6643 | 19.4618 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.4631 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4705 | 59.8009 | 59.9534 | 59.8026 | 19.4778 | 59.3498 | 60.0167 | 59.2933 | 19.4722 | 58.274 | 59.9994 | 58.6618 | 19.4701 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.4715 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4788 | 59.8009 | 59.9534 | 59.8001 | 19.4862 | 59.3399 | 60.0167 | 59.2908 | 19.4805 | 58.274 | 59.9994 | 58.6593 | 19.4785 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.4798 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4871 | 59.7993 | 59.9534 | 59.7976 | 19.4945 | 59.3399 | 60.0167 | 59.2883 | 19.4888 | 58.2749 | 59.9994 | 58.6568 | 19.4868 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.4882 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.4955 | 59.7993 | 59.9534 | 59.7951 | 19.5028 | 59.3399 | 60.0167 | 59.2858 | 19.4971 | 58.2749 | 59.9994 | 58.6543 | 19.4951 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.4965 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5038 | 59.7993 | 59.9534 | 59.7926 | 19.5112 | 59.3399 | 60.0167 | 59.2833 | 19.5055 | 58.2796 | 59.9994 | 58.6518 | 19.5035 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.5048 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5121 | 59.7993 | 59.9534 | 59.7901 | 19.5195 | 59.3399 | 60.0167 | 59.2808 | 19.5138 | 58.2796 | 59.9994 | 58.6493 | 19.5118 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.5132 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5205 | 59.7425 | 59.9534 | 59.7876 | 19.5278 | 59.3399 | 60.0167 | 59.2783 | 19.5222 | 58.2796 | 59.9994 | 58.6468 | 19.5201 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.5215 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5288 | 59.7425 | 59.9534 | 59.7851 | 19.5362 | 59.3355 | 60.0167 | 59.2758 | 19.5305 | 58.2796 | 59.9994 | 58.6443 | 19.5284 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.5298 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5372 | 59.7424 | 59.9534 | 59.7826 | 19.5445 | 59.3355 | 60.0167 | 59.2733 | 19.5388 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6418 | 19.5368 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.5381 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5455 | 59.7424 | 59.9534 | 59.7801 | 19.5528 | 59.3415 | 60.0167 | 59.2708 | 19.5471 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6393 | 19.5451 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.5465 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5538 | 59.738 | 59.9534 | 59.7776 | 19.5612 | 59.3415 | 60.0167 | 59.2683 | 19.5555 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6368 | 19.5535 | 60.8603 | 59.9936 | 61.5 | 19.5548 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5622 | 59.738 | 59.9534 | 59.7751 | 19.5695 | 59.3415 | 60.0167 | 59.2658 | 19.5638 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6343 | 19.5618 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.5632 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5705 | 59.7367 | 59.9534 | 59.7726 | 19.5778 | 59.3415 | 60.0167 | 59.2633 | 19.5721 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6318 | 19.5701 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.5715 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5789 | 59.7367 | 59.9534 | 59.7701 | 19.5862 | 59.3505 | 60.0167 | 59.2608 | 19.5805 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6293 | 19.5784 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.5798 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5872 | 59.7367 | 59.9534 | 59.7676 | 19.5945 | 59.3505 | 60.0167 | 59.2583 | 19.5888 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6268 | 19.5868 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.5881 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.5956 | 59.7367 | 59.9534 | 59.7651 | 19.6028 | 59.3505 | 60.0167 | 59.2558 | 19.5972 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6243 | 19.5952 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.5965 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6039 | 59.7654 | 59.9534 | 59.7626 | 19.6111 | 59.3505 | 60.0167 | 59.2533 | 19.6055 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6218 | 19.6035 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6049 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6122 | 59.7654 | 59.9534 | 59.7601 | 19.6195 | 59.3332 | 60.0167 | 59.2508 | 19.6138 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6193 | 19.6118 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6132 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6206 | 59.7654 | 59.9534 | 59.7576 | 19.6278 | 59.3332 | 60.0167 | 59.2492 | 19.6221 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6168 | 19.6201 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6215 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6289 | 59.7654 | 59.9534 | 59.7551 | 19.6361 | 59.3346 | 60.0167 | 59.2479 | 19.6305 | 58.2158 | 59.9994 | 58.6143 | 19.6285 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6298 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6373 | 59.7641 | 59.9534 | 59.7526 | 19.6445 | 59.3346 | 60.0167 | 59.2467 | 19.6388 | 58.1679 | 59.9994 | 58.6118 | 19.6368 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6382 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6456 | 59.7641 | 59.9534 | 59.7501 | 19.6528 | 59.3346 | 60.0167 | 59.2454 | 19.6472 | 58.1679 | 59.9994 | 58.6093 | 19.6451 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6465 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6539 | 59.7731 | 59.9534 | 59.7476 | 19.6611 | 59.3346 | 60.0167 | 59.2442 | 19.6555 | 58.1679 | 59.9994 | 58.6068 | 19.6534 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6548 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6623 | 59.7731 | 59.9534 | 59.7451 | 19.6694 | 59.3564 | 60.0167 | 59.2429 | 19.6638 | 58.1679 | 59.9994 | 58.6043 | 19.6618 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6631 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6706 | 59.7731 | 59.9534 | 59.7426 | 19.6778 | 59.3564 | 60.0167 | 59.2417 | 19.6721 | 58.1709 | 59.9994 | 58.6018 | 19.6701 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6715 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6789 | 59.7731 | 59.9534 | 59.7401 | 19.6861 | 59.3524 | 60.0167 | 59.2404 | 19.6805 | 58.1709 | 59.9994 | 58.5993 | 19.6785 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6798 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6873 | 59.7815 | 59.9534 | 59.7376 | 19.6944 | 59.3524 | 60.0167 | 59.2392 | 19.6888 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5968 | 19.6868 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6882 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.6956 | 59.7815 | 59.9534 | 59.7351 | 19.7028 | 59.3524 | 60.0167 | 59.2379 | 19.6971 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5943 | 19.6951 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.6965 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.704 | 59.7815 | 59.9534 | 59.7326 | 19.7111 | 59.3524 | 60.0167 | 59.2367 | 19.7055 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5918 | 19.7035 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.7048 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7123 | 59.7815 | 59.9534 | 59.7301 | 19.7194 | 59.346 | 60.0167 | 59.2354 | 19.7138 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5893 | 19.7118 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.7132 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7206 | 59.7661 | 59.9534 | 59.7276 | 19.7278 | 59.346 | 60.0167 | 59.2342 | 19.7222 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5868 | 19.7202 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.7215 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.729 | 59.7661 | 59.9534 | 59.7251 | 19.7361 | 59.346 | 60.0167 | 59.2329 | 19.7305 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5843 | 19.7285 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.7299 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7373 | 59.7635 | 59.9534 | 59.7226 | 19.7444 | 59.346 | 60.0167 | 59.2317 | 19.7388 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5818 | 19.7368 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.7382 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7457 | 59.7635 | 59.9534 | 59.7201 | 19.7527 | 59.3419 | 60.0167 | 59.2304 | 19.7471 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5793 | 19.7451 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.7465 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.754 | 59.7624 | 59.9534 | 59.7176 | 19.7611 | 59.3419 | 60.0167 | 59.2292 | 19.7555 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5768 | 19.7535 | 60.8609 | 59.9936 | 61.5 | 19.7548 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7623 | 59.7624 | 59.9534 | 59.7151 | 19.7694 | 59.3402 | 60.0167 | 59.2279 | 19.7638 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5743 | 19.7618 | 60.8643 | 59.9936 | 61.5 | 19.7632 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7707 | 59.7624 | 59.9534 | 59.7126 | 19.7777 | 59.3402 | 60.0167 | 59.2267 | 19.7722 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5718 | 19.7701 | 60.8643 | 59.9936 | 61.5 | 19.7715 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.779 | 59.7624 | 59.9534 | 59.7101 | 19.7861 | 59.3402 | 60.0167 | 59.2254 | 19.7805 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5693 | 19.7785 | 60.8643 | 59.9936 | 61.5 | 19.7798 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7874 | 59.7591 | 59.9534 | 59.7076 | 19.7944 | 59.3402 | 60.0167 | 59.2242 | 19.7888 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5668 | 19.7868 | 60.8643 | 59.9936 | 61.5 | 19.7882 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.7957 | 59.7591 | 59.9534 | 59.7051 | 19.8027 | 59.3419 | 60.0167 | 59.2229 | 19.7971 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5643 | 19.7952 | 60.8643 | 59.9936 | 61.5 | 19.7965 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.804 | 59.7581 | 59.9534 | 59.7026 | 19.8111 | 59.3419 | 60.0167 | 59.2217 | 19.8055 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5618 | 19.8035 | 60.8643 | 59.9936 | 61.5 | 19.8049 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8124 | 59.7581 | 59.9534 | 59.7001 | 19.8194 | 59.292 | 60.0167 | 59.2204 | 19.8138 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5593 | 19.8118 | 60.8651 | 59.9936 | 61.5 | 19.8132 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8207 | 59.7232 | 59.9534 | 59.6988 | 19.8277 | 59.292 | 60.0167 | 59.2192 | 19.8221 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5568 | 19.8201 | 60.8651 | 59.9936 | 61.5 | 19.8215 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8291 | 59.7232 | 59.9534 | 59.6975 | 19.8361 | 59.292 | 60.0167 | 59.2179 | 19.8305 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5543 | 19.8285 | 60.8651 | 59.9936 | 61.5 | 19.8298 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8374 | 59.7204 | 59.9534 | 59.6963 | 19.8444 | 59.292 | 60.0167 | 59.2167 | 19.8388 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5518 | 19.8368 | 60.8651 | 59.9936 | 61.5 | 19.8382 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8457 | 59.7204 | 59.9534 | 59.695 | 19.8527 | 59.2964 | 60.0167 | 59.2154 | 19.8472 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5493 | 19.8452 | 60.8651 | 59.9936 | 61.5 | 19.8465 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8541 | 59.7061 | 59.9534 | 59.6938 | 19.8611 | 59.2964 | 60.0167 | 59.2142 | 19.8555 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5468 | 19.8535 | 60.8651 | 59.9936 | 61.5 | 19.8549 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8624 | 59.7061 | 59.9534 | 59.6925 | 19.8694 | 59.2343 | 60.0167 | 59.2129 | 19.8638 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5443 | 19.8618 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.8632 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8708 | 59.6981 | 59.9534 | 59.6913 | 19.8777 | 59.2343 | 60.0167 | 59.2117 | 19.8721 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5418 | 19.8702 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.8715 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8791 | 59.6981 | 59.9534 | 59.69 | 19.886 | 59.2399 | 60.0167 | 59.2104 | 19.8805 | 58.1344 | 59.9994 | 58.5393 | 19.8785 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.8799 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8874 | 59.6981 | 59.9534 | 59.6888 | 19.8944 | 59.2399 | 60.0167 | 59.2092 | 19.8888 | 58.1314 | 59.9994 | 58.5368 | 19.8868 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.8882 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.8958 | 59.6981 | 59.9534 | 59.6875 | 19.9027 | 59.2399 | 60.0167 | 59.2079 | 19.8972 | 58.1314 | 59.9994 | 58.5343 | 19.8951 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.8965 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9041 | 59.7074 | 59.9476 | 59.6863 | 19.911 | 59.2399 | 60.0167 | 59.2067 | 19.9055 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5318 | 19.9035 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9048 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9125 | 59.7074 | 59.9476 | 59.685 | 19.9194 | 59.236 | 60.0167 | 59.2054 | 19.9138 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5293 | 19.9118 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9132 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9208 | 59.7074 | 59.9476 | 59.6838 | 19.9277 | 59.236 | 60.0167 | 59.2042 | 19.9221 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5268 | 19.9202 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9215 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9291 | 59.7074 | 59.9476 | 59.6825 | 19.936 | 59.2381 | 60.0167 | 59.2029 | 19.9305 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5243 | 19.9285 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9299 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9375 | 59.7074 | 59.9476 | 59.6813 | 19.9444 | 59.2381 | 60.0167 | 59.2017 | 19.9388 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5218 | 19.9368 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9382 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9458 | 59.7074 | 59.9476 | 59.68 | 19.9527 | 59.2381 | 60.0167 | 59.2004 | 19.9471 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5193 | 19.9452 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9465 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9542 | 59.7074 | 59.9476 | 59.6788 | 19.961 | 59.2381 | 60.0167 | 59.1992 | 19.9555 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5168 | 19.9535 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9549 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9625 | 59.7074 | 59.9476 | 59.6775 | 19.9694 | 59.1977 | 60.0167 | 59.1979 | 19.9638 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5143 | 19.9619 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9632 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9708 | 59.7074 | 59.9476 | 59.6763 | 19.9777 | 59.1977 | 60.0167 | 59.1967 | 19.9722 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5118 | 19.9702 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9716 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9792 | 59.7074 | 59.9476 | 59.675 | 19.986 | 59.2148 | 60.0167 | 59.1954 | 19.9805 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5093 | 19.9785 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9799 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9875 | 59.7166 | 59.9476 | 59.6738 | 19.9944 | 59.2148 | 60.0167 | 59.1942 | 19.9888 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5068 | 19.9868 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9882 | 47.5123 | 59.9936 | 48
19.9959 | 59.7166 | 59.9476 | 59.6725 | 20.0027 | 59.2088 | 60.0167 | 59.1929 | 19.9971 | 58.1415 | 59.9994 | 58.5043 | 19.9952 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 19.9965 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0042 | 59.7248 | 59.9476 | 59.6713 | 20.011 | 59.2088 | 60.0167 | 59.1917 | 20.0055 | 58.1114 | 59.9994 | 58.5018 | 20.0035 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 20.0049 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0125 | 59.7248 | 59.9476 | 59.67 | 20.0193 | 59.2027 | 60.0167 | 59.1904 | 20.0138 | 58.1114 | 59.9994 | 58.4993 | 20.0118 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 20.0132 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0209 | 59.7248 | 59.9476 | 59.6688 | 20.0277 | 59.2027 | 60.0167 | 59.1892 | 20.0222 | 58.1114 | 59.9994 | 58.4968 | 20.0201 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 20.0215 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0292 | 59.7248 | 59.9476 | 59.6675 | 20.036 | 59.2027 | 60.0167 | 59.1879 | 20.0305 | 58.1114 | 59.9994 | 58.4943 | 20.0285 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 20.0299 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0376 | 59.7037 | 59.9476 | 59.6663 | 20.0443 | 59.2027 | 60.0167 | 59.1867 | 20.0388 | 58.1114 | 59.9994 | 58.4918 | 20.0369 | 60.8731 | 59.9936 | 61.5 | 20.0382 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0459 | 59.7037 | 59.9476 | 59.665 | 20.0527 | 59.2027 | 60.0167 | 59.1854 | 20.0471 | 58.1114 | 59.9994 | 58.4893 | 20.0452 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.0466 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0543 | 59.7001 | 59.9476 | 59.6638 | 20.061 | 59.2027 | 60.0167 | 59.1842 | 20.0555 | 58.1114 | 59.9994 | 58.4868 | 20.0535 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.0549 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0626 | 59.7001 | 59.9476 | 59.6625 | 20.0693 | 59.2089 | 60.0167 | 59.1829 | 20.0638 | 58.1114 | 59.9994 | 58.4843 | 20.0618 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.0632 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0709 | 59.7001 | 59.9476 | 59.6613 | 20.0777 | 59.2089 | 60.0167 | 59.1817 | 20.0721 | 58.076 | 59.9994 | 58.4818 | 20.0702 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.0715 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0793 | 59.7001 | 59.9476 | 59.66 | 20.086 | 59.2114 | 60.0167 | 59.1804 | 20.0805 | 58.076 | 59.9994 | 58.4793 | 20.0785 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.0799 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.0876 | 59.6997 | 59.9476 | 59.6587 | 20.0943 | 59.2114 | 60.0167 | 59.1792 | 20.0888 | 58.0752 | 59.9994 | 58.4768 | 20.0869 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.0882 | 47.5123 | 59.9936 | 48
20.096 | 59.6997 | 59.9476 | 59.6575 | 20.1027 | 59.2114 | 60.0167 | 59.1779 | 20.0972 | 58.0752 | 59.9994 | 58.4743 | 20.0952 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.0966 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.1043 | 59.6984 | 59.9476 | 59.6562 | 20.111 | 59.2114 | 60.0167 | 59.1767 | 20.1055 | 58.0719 | 59.9994 | 58.4718 | 20.1035 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.1049 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.1126 | 59.6984 | 59.9476 | 59.655 | 20.1193 | 59.2502 | 60.0167 | 59.1754 | 20.1138 | 58.0719 | 59.9994 | 58.4693 | 20.1119 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.1132 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.121 | 59.7034 | 59.9476 | 59.6537 | 20.1277 | 59.2502 | 60.0167 | 59.1742 | 20.1221 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4668 | 20.1202 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.1216 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.1293 | 59.7034 | 59.9476 | 59.6525 | 20.136 | 59.2807 | 60.0167 | 59.1729 | 20.1305 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4643 | 20.1285 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.1299 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.1377 | 59.7034 | 59.9476 | 59.6512 | 20.1443 | 59.2807 | 60.0167 | 59.1717 | 20.1388 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4618 | 20.1368 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.1382 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.146 | 59.7034 | 59.9476 | 59.65 | 20.1526 | 59.2792 | 60.0167 | 59.1704 | 20.1472 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4593 | 20.1452 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.1465 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.1543 | 59.7031 | 59.9476 | 59.6487 | 20.161 | 59.2792 | 60.0167 | 59.1692 | 20.1555 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4568 | 20.1535 | 60.8841 | 59.9936 | 61.5 | 20.1549 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.1627 | 59.7031 | 59.9476 | 59.6475 | 20.1693 | 59.2792 | 60.0167 | 59.1679 | 20.1638 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4543 | 20.1619 | 60.8777 | 59.9936 | 61.5 | 20.1632 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.171 | 59.7031 | 59.9476 | 59.6462 | 20.1776 | 59.2792 | 60.0167 | 59.1667 | 20.1721 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4518 | 20.1702 | 60.8777 | 59.9936 | 61.5 | 20.1716 | 47.5124 | 59.9936 | 48
20.1794 | 59.7031 | 59.9476 | 59.645 | 20.186 | 59.2739 | 60.0167 | 59.1654 | 20.1805 | 58.0357 | 59.9994 | 58.4493 | 20.1785 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.1799 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.1877 | 59.6928 | 59.9476 | 59.6437 | 20.1943 | 59.2739 | 60.0167 | 59.1642 | 20.1888 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4468 | 20.1868 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.1882 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.196 | 59.6928 | 59.9476 | 59.6425 | 20.2026 | 59.2695 | 60.0167 | 59.1629 | 20.1971 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4443 | 20.1952 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.1965 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2044 | 59.6296 | 59.9476 | 59.6412 | 20.211 | 59.2695 | 60.0167 | 59.1617 | 20.2055 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4418 | 20.2036 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2049 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2127 | 59.6296 | 59.9476 | 59.64 | 20.2193 | 59.2638 | 60.0167 | 59.1604 | 20.2138 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4393 | 20.2119 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2133 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2211 | 59.599 | 59.9476 | 59.6387 | 20.2276 | 59.2638 | 60.0167 | 59.1592 | 20.2222 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4368 | 20.2202 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2216 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2294 | 59.599 | 59.9476 | 59.6375 | 20.236 | 59.2638 | 60.0167 | 59.1579 | 20.2305 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4343 | 20.2285 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2299 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2377 | 59.599 | 59.9476 | 59.6362 | 20.2443 | 59.2638 | 60.0167 | 59.1567 | 20.2388 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4318 | 20.2369 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2382 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2461 | 59.599 | 59.9476 | 59.635 | 20.2526 | 59.2232 | 60.0167 | 59.1554 | 20.2471 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4293 | 20.2452 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2466 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2544 | 59.6134 | 59.9476 | 59.6337 | 20.261 | 59.2232 | 60.0167 | 59.1542 | 20.2555 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4268 | 20.2535 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2549 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2628 | 59.6134 | 59.9476 | 59.6325 | 20.2693 | 59.2193 | 60.0167 | 59.153 | 20.2638 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4243 | 20.2618 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2632 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2711 | 59.579 | 59.9476 | 59.6312 | 20.2776 | 59.2193 | 60.0167 | 59.1517 | 20.2722 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4218 | 20.2702 | 60.8621 | 59.9936 | 61.5 | 20.2715 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2794 | 59.579 | 59.9476 | 59.63 | 20.2859 | 59.224 | 60.0167 | 59.1504 | 20.2805 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4193 | 20.2785 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 20.2799 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2878 | 59.5753 | 59.9476 | 59.6287 | 20.2943 | 59.224 | 60.0167 | 59.1492 | 20.2888 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4168 | 20.2869 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 20.2882 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.2961 | 59.5753 | 59.9476 | 59.6275 | 20.3026 | 59.224 | 60.0167 | 59.1479 | 20.2971 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4143 | 20.2952 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 20.2966 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3045 | 59.5753 | 59.9476 | 59.6262 | 20.3109 | 59.224 | 60.0167 | 59.1467 | 20.3055 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4118 | 20.3035 | 60.8588 | 59.9936 | 61.5 | 20.3049 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3128 | 59.5753 | 59.9476 | 59.625 | 20.3193 | 59.1703 | 60.0167 | 59.1455 | 20.3138 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4093 | 20.3119 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3132 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3212 | 59.5664 | 59.9476 | 59.6237 | 20.3276 | 59.1703 | 60.0167 | 59.1442 | 20.3221 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4068 | 20.3202 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3216 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3295 | 59.5664 | 59.9476 | 59.6225 | 20.3359 | 59.1703 | 60.0167 | 59.143 | 20.3305 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4043 | 20.3286 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3299 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3378 | 59.5586 | 59.9476 | 59.6212 | 20.3443 | 59.1703 | 60.0167 | 59.1417 | 20.3388 | 58.0361 | 59.9994 | 58.4018 | 20.3369 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3383 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3462 | 59.5586 | 59.9476 | 59.62 | 20.3526 | 59.1657 | 60.0167 | 59.1405 | 20.3472 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3993 | 20.3452 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3466 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3545 | 59.5586 | 59.9476 | 59.6187 | 20.3609 | 59.1657 | 60.0167 | 59.1392 | 20.3555 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3968 | 20.3535 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3549 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3629 | 59.5586 | 59.9476 | 59.6175 | 20.3693 | 59.1629 | 60.0167 | 59.138 | 20.3638 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3943 | 20.3619 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3632 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3712 | 59.5586 | 59.9476 | 59.6162 | 20.3776 | 59.1629 | 60.0167 | 59.1367 | 20.3721 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3918 | 20.3702 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3716 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3795 | 59.5586 | 59.9476 | 59.615 | 20.3859 | 59.0705 | 60.0167 | 59.1355 | 20.3805 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3893 | 20.3785 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3799 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3879 | 59.5535 | 59.9476 | 59.6137 | 20.3943 | 59.0705 | 60.0167 | 59.1342 | 20.3888 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3868 | 20.3869 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3882 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.3962 | 59.5535 | 59.9476 | 59.6125 | 20.4026 | 59.0856 | 60.0167 | 59.133 | 20.3972 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3843 | 20.3952 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.3966 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4046 | 59.5511 | 59.9476 | 59.6112 | 20.4109 | 59.0856 | 60.0167 | 59.1317 | 20.4055 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3818 | 20.4036 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4049 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4129 | 59.5511 | 59.9476 | 59.61 | 20.4193 | 59.0912 | 60.0167 | 59.1305 | 20.4138 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3793 | 20.4119 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4133 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4212 | 59.5717 | 59.9476 | 59.6087 | 20.4276 | 59.0912 | 60.0167 | 59.1292 | 20.4222 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3768 | 20.4202 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4216 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4296 | 59.5717 | 59.9476 | 59.6075 | 20.4359 | 59.0975 | 60.0167 | 59.128 | 20.4305 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3743 | 20.4285 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4299 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4379 | 59.5728 | 59.9476 | 59.6062 | 20.4442 | 59.0975 | 60.0167 | 59.1267 | 20.4388 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3718 | 20.4369 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4382 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4463 | 59.5728 | 59.9476 | 59.605 | 20.4526 | 59.0975 | 60.0167 | 59.1255 | 20.4471 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3693 | 20.4452 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4466 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4546 | 59.5723 | 59.9476 | 59.6037 | 20.4609 | 59.0975 | 60.0167 | 59.1242 | 20.4555 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3668 | 20.4536 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4549 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4629 | 59.5723 | 59.9476 | 59.6025 | 20.4692 | 59.0963 | 60.0167 | 59.123 | 20.4638 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3643 | 20.4619 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4633 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4713 | 59.572 | 59.9476 | 59.6012 | 20.4776 | 59.0963 | 60.0167 | 59.1217 | 20.4722 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3618 | 20.4702 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4716 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4796 | 59.572 | 59.9476 | 59.5999 | 20.4859 | 59.0867 | 60.0167 | 59.1205 | 20.4805 | 58.0361 | 59.9994 | 58.3593 | 20.4786 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4799 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.488 | 59.5642 | 59.9476 | 59.5987 | 20.4942 | 59.0867 | 60.0167 | 59.1192 | 20.4888 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3568 | 20.4869 | 60.868 | 59.9936 | 61.5 | 20.4883 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.4963 | 59.5642 | 59.9476 | 59.5974 | 20.5026 | 59.0913 | 60.0167 | 59.118 | 20.4971 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3543 | 20.4952 | 60.8679 | 59.9936 | 61.5 | 20.4966 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.5046 | 59.5596 | 59.9476 | 59.5962 | 20.5109 | 59.0913 | 60.0167 | 59.1167 | 20.5055 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3518 | 20.5035 | 60.8679 | 59.9936 | 61.5 | 20.5049 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.513 | 59.5596 | 59.9476 | 59.5949 | 20.5192 | 59.0913 | 60.0167 | 59.1155 | 20.5138 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3493 | 20.5119 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4979 | 20.5132 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.5213 | 59.5411 | 59.9476 | 59.5937 | 20.5275 | 59.0913 | 60.0167 | 59.1142 | 20.5222 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3468 | 20.5202 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4954 | 20.5216 | 47.5016 | 59.9936 | 48
20.5297 | 59.5411 | 59.9476 | 59.5924 | 20.5359 | 59.128 | 60.0167 | 59.113 | 20.5305 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3443 | 20.5286 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4929 | 20.5299 | 47.5081 | 59.9936 | 48
20.538 | 59.5426 | 59.9476 | 59.5912 | 20.5442 | 59.128 | 60.0167 | 59.1117 | 20.5388 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3418 | 20.5369 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4904 | 20.5383 | 47.5081 | 59.9936 | 48
20.5464 | 59.5426 | 59.9476 | 59.5899 | 20.5525 | 59.163 | 60.0167 | 59.1105 | 20.5472 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3393 | 20.5452 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4879 | 20.5466 | 47.5148 | 59.9936 | 48
20.5547 | 59.5385 | 59.9476 | 59.5887 | 20.5609 | 59.163 | 60.0167 | 59.1092 | 20.5555 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3368 | 20.5536 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4854 | 20.5549 | 47.5148 | 59.9936 | 48
20.563 | 59.5385 | 59.9476 | 59.5874 | 20.5692 | 59.163 | 60.0167 | 59.108 | 20.5638 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3343 | 20.5619 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4829 | 20.5633 | 47.5148 | 59.9936 | 48
20.5714 | 59.5141 | 59.9476 | 59.5862 | 20.5775 | 59.163 | 60.0167 | 59.1067 | 20.5721 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3318 | 20.5703 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4804 | 20.5716 | 47.5148 | 59.9936 | 48
20.5797 | 59.5141 | 59.9476 | 59.5849 | 20.5858 | 59.163 | 60.0167 | 59.1055 | 20.5805 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3293 | 20.5786 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4779 | 20.58 | 47.5148 | 59.9936 | 48
20.5881 | 59.5463 | 59.9476 | 59.5837 | 20.5942 | 59.163 | 60.0167 | 59.1042 | 20.5888 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3268 | 20.5869 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4754 | 20.5883 | 47.5148 | 59.9936 | 48
20.5964 | 59.5463 | 59.9476 | 59.5824 | 20.6025 | 59.1605 | 60.0167 | 59.103 | 20.5972 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3243 | 20.5952 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4729 | 20.5966 | 47.521 | 59.9936 | 48
20.6047 | 59.5431 | 59.9476 | 59.5812 | 20.6108 | 59.1605 | 60.0167 | 59.1017 | 20.6055 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3218 | 20.6036 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4704 | 20.6049 | 47.521 | 59.9936 | 48
20.6131 | 59.5431 | 59.9476 | 59.5799 | 20.6192 | 59.1533 | 60.0167 | 59.1005 | 20.6138 | 58.0356 | 59.9994 | 58.3193 | 20.6119 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4679 | 20.6133 | 47.521 | 59.9936 | 48
20.6214 | 59.5437 | 59.9476 | 59.5787 | 20.6275 | 59.1533 | 60.0167 | 59.0984 | 20.6221 | 57.9986 | 59.9994 | 58.3168 | 20.6202 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4654 | 20.6216 | 47.521 | 59.9936 | 48
20.6298 | 59.5437 | 59.9476 | 59.5774 | 20.6358 | 59.1533 | 60.0167 | 59.0959 | 20.6305 | 57.9986 | 59.9994 | 58.3143 | 20.6285 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4629 | 20.6299 | 47.5238 | 59.9936 | 48
20.6381 | 59.5649 | 59.9476 | 59.5762 | 20.6442 | 59.1533 | 60.0167 | 59.0934 | 20.6388 | 57.9432 | 59.9994 | 58.3118 | 20.6369 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4604 | 20.6382 | 47.5238 | 59.9936 | 48
20.6464 | 59.5649 | 59.9476 | 59.5749 | 20.6525 | 59.1533 | 60.0167 | 59.0909 | 20.6472 | 57.9432 | 59.9994 | 58.3093 | 20.6453 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4579 | 20.6466 | 47.5238 | 59.9936 | 48
20.6548 | 59.5708 | 59.9476 | 59.5737 | 20.6608 | 59.1533 | 60.0167 | 59.0884 | 20.6555 | 57.9432 | 59.9994 | 58.3068 | 20.6536 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4554 | 20.655 | 47.5238 | 59.9936 | 48
20.6631 | 59.5708 | 59.9476 | 59.5724 | 20.6692 | 59.1682 | 60.0167 | 59.0859 | 20.6638 | 57.9432 | 59.9994 | 58.3043 | 20.6619 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4529 | 20.6633 | 47.5255 | 59.9936 | 48
20.6715 | 59.5894 | 59.9476 | 59.5712 | 20.6775 | 59.1682 | 60.0167 | 59.0834 | 20.6722 | 57.9432 | 59.9994 | 58.3018 | 20.6702 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4504 | 20.6716 | 47.5255 | 59.9936 | 48
20.6798 | 59.5894 | 59.9476 | 59.5699 | 20.6858 | 59.1748 | 60.0167 | 59.0809 | 20.6805 | 57.9432 | 59.9994 | 58.2993 | 20.6786 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4479 | 20.6799 | 47.5255 | 59.9936 | 48
20.6881 | 59.5874 | 59.9476 | 59.5687 | 20.6942 | 59.1748 | 60.0167 | 59.0784 | 20.6888 | 57.9432 | 59.9994 | 58.2968 | 20.6869 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4454 | 20.6883 | 47.5255 | 59.9936 | 48
20.6965 | 59.5874 | 59.9476 | 59.5674 | 20.7025 | 59.1493 | 60.0167 | 59.0759 | 20.6971 | 57.9432 | 59.9994 | 58.2943 | 20.6953 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4429 | 20.6966 | 47.5128 | 59.9936 | 48
20.7048 | 59.5799 | 59.9476 | 59.5662 | 20.7108 | 59.1493 | 60.0167 | 59.0734 | 20.7055 | 57.9432 | 59.9994 | 58.2918 | 20.7036 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4404 | 20.705 | 47.5128 | 59.9936 | 48
20.7132 | 59.5799 | 59.9476 | 59.5649 | 20.7191 | 59.0997 | 60.0167 | 59.0709 | 20.7138 | 57.9432 | 59.9994 | 58.2893 | 20.7119 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4379 | 20.7133 | 47.5377 | 59.9936 | 48
20.7215 | 59.5374 | 59.9476 | 59.5637 | 20.7275 | 59.0997 | 60.0167 | 59.0684 | 20.7222 | 57.9432 | 59.9994 | 58.2868 | 20.7203 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4354 | 20.7216 | 47.5377 | 59.9936 | 48
20.7298 | 59.5374 | 59.9476 | 59.5624 | 20.7358 | 59.0871 | 60.0109 | 59.0659 | 20.7305 | 57.9432 | 59.9994 | 58.2843 | 20.7286 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4329 | 20.73 | 47.5415 | 59.9936 | 48
20.7382 | 59.547 | 59.9419 | 59.5612 | 20.7441 | 59.0871 | 60.0109 | 59.0634 | 20.7388 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2818 | 20.7369 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4304 | 20.7383 | 47.5415 | 59.9936 | 48
20.7465 | 59.547 | 59.9419 | 59.5599 | 20.7525 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0609 | 20.7471 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2793 | 20.7452 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4279 | 20.7466 | 47.5415 | 59.9936 | 48
20.7549 | 59.547 | 59.9419 | 59.5587 | 20.7608 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0584 | 20.7555 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2768 | 20.7536 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4254 | 20.7549 | 47.5415 | 59.9936 | 48
20.7632 | 59.547 | 59.9419 | 59.5574 | 20.7691 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0559 | 20.7638 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2743 | 20.7619 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4229 | 20.7633 | 47.542 | 59.9936 | 48
20.7715 | 59.547 | 59.9419 | 59.5562 | 20.7775 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0534 | 20.7722 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2718 | 20.7703 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4204 | 20.7716 | 47.542 | 59.9936 | 48
20.7799 | 59.547 | 59.9419 | 59.5549 | 20.7858 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0509 | 20.7805 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2693 | 20.7786 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4179 | 20.78 | 47.5431 | 59.9936 | 48
20.7882 | 59.5485 | 59.9419 | 59.5537 | 20.7941 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0484 | 20.7888 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2668 | 20.7869 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4154 | 20.7883 | 47.5431 | 59.9936 | 48
20.7966 | 59.5485 | 59.9419 | 59.5524 | 20.8025 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0459 | 20.7972 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2643 | 20.7952 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4129 | 20.7966 | 47.5431 | 59.9936 | 48
20.8049 | 59.4876 | 59.9419 | 59.5512 | 20.8108 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0434 | 20.8055 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2618 | 20.8036 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4104 | 20.8049 | 47.5431 | 59.9936 | 48
20.8133 | 59.4876 | 59.9419 | 59.5498 | 20.8191 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0409 | 20.8138 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2593 | 20.812 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4079 | 20.8133 | 47.5392 | 59.9936 | 48
20.8216 | 59.4876 | 59.9419 | 59.5473 | 20.8275 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0384 | 20.8221 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2568 | 20.8203 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4054 | 20.8217 | 47.5392 | 59.9936 | 48
20.8299 | 59.4876 | 59.9419 | 59.5448 | 20.8358 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0359 | 20.8305 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2543 | 20.8286 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4029 | 20.83 | 47.5392 | 59.9936 | 48
20.8383 | 59.4659 | 59.9419 | 59.5423 | 20.8441 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0334 | 20.8388 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2518 | 20.8369 | 60.8679 | 59.9936 | 61.4004 | 20.8383 | 47.5392 | 59.9936 | 48
20.8466 | 59.4659 | 59.9419 | 59.5398 | 20.8525 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0309 | 20.8472 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2493 | 20.8453 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3979 | 20.8466 | 47.5432 | 59.9936 | 48
20.855 | 59.4672 | 59.9419 | 59.5373 | 20.8608 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0284 | 20.8555 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2468 | 20.8536 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3954 | 20.855 | 47.5432 | 59.9936 | 48
20.8633 | 59.4672 | 59.9419 | 59.5348 | 20.8691 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0259 | 20.8638 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2443 | 20.8619 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3929 | 20.8633 | 47.5432 | 59.9936 | 48
20.8716 | 59.4616 | 59.9419 | 59.5323 | 20.8775 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0234 | 20.8721 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2418 | 20.8702 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3904 | 20.8716 | 47.5432 | 59.9936 | 48
20.88 | 59.4616 | 59.9419 | 59.5298 | 20.8858 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0209 | 20.8805 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2393 | 20.8786 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3879 | 20.8799 | 47.5386 | 59.9936 | 48
20.8883 | 59.4616 | 59.9419 | 59.5273 | 20.8941 | 59.0516 | 60.0109 | 59.0184 | 20.8888 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2368 | 20.8869 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3854 | 20.8883 | 47.5386 | 59.9936 | 48
20.8967 | 59.4616 | 59.9419 | 59.5248 | 20.9025 | 59.0496 | 60.0109 | 59.0159 | 20.8972 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2343 | 20.8953 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3829 | 20.8966 | 47.5415 | 59.9936 | 48
20.905 | 59.4635 | 59.9361 | 59.5223 | 20.9108 | 59.0496 | 60.0109 | 59.0134 | 20.9055 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2318 | 20.9036 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3804 | 20.905 | 47.5415 | 59.9936 | 48
20.9134 | 59.4635 | 59.9361 | 59.5198 | 20.9191 | 59.0496 | 60.0109 | 59.0109 | 20.9138 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2293 | 20.9119 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3779 | 20.9133 | 47.5322 | 59.9936 | 48
20.9217 | 59.4635 | 59.9361 | 59.5173 | 20.9275 | 59.0496 | 60.0109 | 59.0084 | 20.9222 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2268 | 20.9203 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3754 | 20.9216 | 47.5322 | 59.9936 | 48
20.93 | 59.4635 | 59.9361 | 59.5148 | 20.9358 | 59.0496 | 60.0109 | 59.0059 | 20.9305 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2243 | 20.9286 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3729 | 20.93 | 47.5285 | 59.9936 | 48
20.9384 | 59.47 | 59.9361 | 59.5123 | 20.9441 | 59.0496 | 60.0109 | 59.0034 | 20.9388 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2218 | 20.937 | 60.8679 | 59.9936 | 61.3704 | 20.9383 | 47.5285 | 59.9936 | 48
20.9467 | 59.47 | 59.9361 | 59.5098 | 20.9525 | 59.0496 | 60.0109 | 59.0009 | 20.9471 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2193 | 20.9453 | 60.8678 | 59.9936 | 61.3679 | 20.9467 | 47.4883 | 59.9936 | 48
20.9551 | 59.479 | 59.9361 | 59.5073 | 20.9608 | 59.0496 | 60.0109 | 58.9984 | 20.9555 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2168 | 20.9536 | 60.8678 | 59.9936 | 61.3654 | 20.955 | 47.4883 | 59.9936 | 48
20.9634 | 59.479 | 59.9361 | 59.5048 | 20.9691 | 59.0496 | 60.0109 | 58.9959 | 20.9638 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2143 | 20.9619 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3629 | 20.9633 | 47.4771 | 59.9994 | 48
20.9718 | 59.4633 | 59.9361 | 59.5023 | 20.9774 | 59.0496 | 60.0109 | 58.9935 | 20.9722 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2118 | 20.9703 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3604 | 20.9716 | 47.4771 | 59.9994 | 48
20.9801 | 59.4633 | 59.9361 | 59.4998 | 20.9858 | 59.0496 | 60.0109 | 58.991 | 20.9805 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2093 | 20.9786 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3579 | 20.98 | 47.4771 | 59.9994 | 48
20.9884 | 59.4633 | 59.9361 | 59.4973 | 20.9941 | 59.0496 | 60.0109 | 58.9884 | 20.9888 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2068 | 20.9869 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3554 | 20.9883 | 47.4771 | 59.9994 | 48
20.9968 | 59.4633 | 59.9361 | 59.4948 | 21.0024 | 59.0496 | 60.0109 | 58.986 | 20.9971 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2043 | 20.9953 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3529 | 20.9966 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0051 | 59.4648 | 59.9361 | 59.4922 | 21.0108 | 59.0496 | 60.0109 | 58.9835 | 21.0055 | 57.8839 | 59.9994 | 58.2018 | 21.0036 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3504 | 21.005 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0135 | 59.4648 | 59.9361 | 59.4897 | 21.0191 | 59.0418 | 60.0109 | 58.981 | 21.0138 | 57.8839 | 59.9994 | 58.1997 | 21.012 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3479 | 21.0133 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0218 | 59.4648 | 59.9361 | 59.4872 | 21.0274 | 59.0418 | 60.0109 | 58.9785 | 21.0222 | 57.8839 | 59.9994 | 58.1984 | 21.0203 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3454 | 21.0217 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0302 | 59.4648 | 59.9361 | 59.4847 | 21.0358 | 59.0418 | 60.0109 | 58.976 | 21.0305 | 57.8839 | 59.9994 | 58.1972 | 21.0286 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3429 | 21.03 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0385 | 59.4387 | 59.9361 | 59.4822 | 21.0441 | 59.0418 | 60.0109 | 58.9735 | 21.0388 | 57.8839 | 59.9994 | 58.1959 | 21.0369 | 60.8579 | 59.9936 | 61.3404 | 21.0383 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0468 | 59.4387 | 59.9361 | 59.4797 | 21.0524 | 58.987 | 60.0109 | 58.971 | 21.0472 | 57.8839 | 59.9994 | 58.1947 | 21.0453 | 60.8501 | 59.9936 | 61.3379 | 21.0466 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0552 | 59.4325 | 59.9361 | 59.4772 | 21.0608 | 58.987 | 60.0109 | 58.9685 | 21.0555 | 57.8839 | 59.9994 | 58.1934 | 21.0536 | 60.8501 | 59.9936 | 61.3354 | 21.055 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0635 | 59.4325 | 59.9361 | 59.4747 | 21.0691 | 58.987 | 60.0109 | 58.966 | 21.0638 | 57.8839 | 59.9994 | 58.1922 | 21.062 | 60.8501 | 59.9936 | 61.3329 | 21.0633 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0719 | 59.4332 | 59.9361 | 59.4722 | 21.0774 | 58.987 | 60.0109 | 58.9635 | 21.0721 | 57.8845 | 59.9994 | 58.1909 | 21.0703 | 60.8501 | 59.9936 | 61.3304 | 21.0717 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0802 | 59.4332 | 59.9361 | 59.4697 | 21.0858 | 58.987 | 60.0109 | 58.961 | 21.0805 | 57.8845 | 59.9994 | 58.1897 | 21.0786 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3279 | 21.08 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0885 | 59.4332 | 59.9361 | 59.4672 | 21.0941 | 58.987 | 60.0109 | 58.9585 | 21.0888 | 57.8845 | 59.9994 | 58.1884 | 21.087 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3254 | 21.0883 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.0969 | 59.4332 | 59.9361 | 59.4647 | 21.1024 | 58.987 | 60.0109 | 58.956 | 21.0972 | 57.8845 | 59.9994 | 58.1872 | 21.0953 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3229 | 21.0966 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1052 | 59.4511 | 59.9361 | 59.4622 | 21.1107 | 58.987 | 60.0109 | 58.9535 | 21.1055 | 57.8845 | 59.9994 | 58.1859 | 21.1036 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3204 | 21.105 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1136 | 59.4511 | 59.9361 | 59.4597 | 21.1191 | 58.9934 | 60.0109 | 58.951 | 21.1138 | 57.8845 | 59.9994 | 58.1847 | 21.1119 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3179 | 21.1133 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1219 | 59.4511 | 59.9361 | 59.4572 | 21.1274 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9485 | 21.1221 | 57.8959 | 59.9994 | 58.1834 | 21.1203 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3154 | 21.1216 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1302 | 59.4511 | 59.9361 | 59.4547 | 21.1357 | 58.9934 | 60.0109 | 58.946 | 21.1305 | 57.8959 | 59.9994 | 58.1822 | 21.1286 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3129 | 21.13 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1386 | 59.4511 | 59.9361 | 59.4522 | 21.1441 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9435 | 21.1388 | 57.8959 | 59.9994 | 58.1809 | 21.137 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3104 | 21.1383 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1469 | 59.4511 | 59.9361 | 59.4497 | 21.1524 | 58.9934 | 60.0109 | 58.941 | 21.1472 | 57.8959 | 59.9994 | 58.1797 | 21.1453 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3079 | 21.1467 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1553 | 59.4499 | 59.9361 | 59.4472 | 21.1607 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9385 | 21.1555 | 57.8726 | 59.9994 | 58.1784 | 21.1536 | 60.8462 | 59.9936 | 61.3054 | 21.155 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1636 | 59.4499 | 59.9361 | 59.4447 | 21.1691 | 58.9934 | 60.0109 | 58.936 | 21.1638 | 57.8726 | 59.9994 | 58.1772 | 21.162 | 60.8155 | 59.9936 | 61.3029 | 21.1633 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.172 | 59.4417 | 59.9361 | 59.4422 | 21.1774 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9335 | 21.1722 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1759 | 21.1703 | 60.8155 | 59.9936 | 61.3004 | 21.1716 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1803 | 59.4417 | 59.9361 | 59.4397 | 21.1857 | 58.9934 | 60.0109 | 58.931 | 21.1805 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1747 | 21.1786 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2979 | 21.18 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.1886 | 59.4417 | 59.9361 | 59.4372 | 21.1941 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9285 | 21.1888 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1734 | 21.187 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2954 | 21.1883 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.197 | 59.4417 | 59.9361 | 59.4347 | 21.2024 | 58.9934 | 60.0109 | 58.926 | 21.1971 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1722 | 21.1953 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2929 | 21.1967 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.2053 | 59.4417 | 59.9361 | 59.4322 | 21.2107 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9235 | 21.2055 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1709 | 21.2036 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2904 | 21.205 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.2137 | 59.4417 | 59.9361 | 59.4297 | 21.2191 | 58.9934 | 60.0109 | 58.921 | 21.2138 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1697 | 21.212 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2879 | 21.2133 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.222 | 59.4178 | 59.9361 | 59.4272 | 21.2274 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9185 | 21.2222 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1684 | 21.2203 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2854 | 21.2216 | 47.4771 | 59.9994 | 48
21.2304 | 59.4178 | 59.9361 | 59.4247 | 21.2357 | 58.9934 | 60.0109 | 58.916 | 21.2305 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1672 | 21.2286 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2829 | 21.23 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.2387 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4222 | 21.244 | 58.9934 | 60.0109 | 58.9135 | 21.2388 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1659 | 21.2369 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2804 | 21.2383 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.247 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4197 | 21.2524 | 58.9803 | 60.0109 | 58.911 | 21.2471 | 57.8786 | 59.9994 | 58.1647 | 21.2453 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2779 | 21.2466 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.2554 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4172 | 21.2607 | 58.9803 | 60.0109 | 58.9085 | 21.2555 | 57.8786 | 60.0052 | 58.1634 | 21.2537 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2754 | 21.255 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.2637 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4147 | 21.269 | 58.9803 | 60.0109 | 58.906 | 21.2638 | 57.8786 | 60.0052 | 58.1622 | 21.262 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2729 | 21.2633 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.2721 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4122 | 21.2774 | 58.9803 | 60.0109 | 58.9035 | 21.2722 | 57.8786 | 60.0052 | 58.1609 | 21.2703 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2704 | 21.2717 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.2804 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4097 | 21.2857 | 58.9803 | 60.0109 | 58.901 | 21.2805 | 57.8786 | 60.0052 | 58.1597 | 21.2786 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2679 | 21.28 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.2888 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4072 | 21.294 | 58.9803 | 60.0109 | 58.8985 | 21.2888 | 57.8786 | 60.0052 | 58.1584 | 21.287 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2654 | 21.2883 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.2971 | 59.4182 | 59.9361 | 59.4047 | 21.3024 | 58.9803 | 60.0109 | 58.896 | 21.2972 | 57.8786 | 60.0052 | 58.1572 | 21.2953 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2629 | 21.2966 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3054 | 59.3597 | 59.9361 | 59.4022 | 21.3107 | 58.9803 | 60.0109 | 58.8935 | 21.3055 | 57.8046 | 60.0052 | 58.1559 | 21.3036 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2604 | 21.305 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3138 | 59.3597 | 59.9361 | 59.3997 | 21.319 | 58.98 | 60.0109 | 58.891 | 21.3138 | 57.8046 | 60.0052 | 58.1547 | 21.312 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2579 | 21.3133 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3221 | 59.3594 | 59.9361 | 59.3971 | 21.3274 | 58.98 | 60.0109 | 58.8885 | 21.3221 | 57.8046 | 60.0052 | 58.1534 | 21.3203 | 60.8155 | 59.9936 | 61.2554 | 21.3217 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3305 | 59.3594 | 59.9361 | 59.3946 | 21.3357 | 58.98 | 60.0109 | 58.886 | 21.3305 | 57.8046 | 60.0052 | 58.1522 | 21.3286 | 60.814 | 59.9936 | 61.2529 | 21.33 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3388 | 59.3594 | 59.9361 | 59.3921 | 21.3441 | 58.98 | 60.0109 | 58.8835 | 21.3388 | 57.804 | 60.0052 | 58.1509 | 21.337 | 60.814 | 59.9936 | 61.2504 | 21.3383 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3472 | 59.3594 | 59.9361 | 59.3896 | 21.3524 | 58.98 | 60.0109 | 58.881 | 21.3472 | 57.804 | 60.0052 | 58.1497 | 21.3453 | 60.814 | 59.9936 | 61.2479 | 21.3466 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3555 | 59.3594 | 59.9361 | 59.3871 | 21.3607 | 58.98 | 60.0109 | 58.8785 | 21.3555 | 57.8038 | 60.0052 | 58.1484 | 21.3536 | 60.814 | 59.9936 | 61.2454 | 21.355 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3638 | 59.3594 | 59.9361 | 59.3846 | 21.369 | 58.98 | 60.0109 | 58.876 | 21.3638 | 57.8038 | 60.0052 | 58.1472 | 21.362 | 60.814 | 59.9936 | 61.2429 | 21.3633 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3722 | 59.3321 | 59.9361 | 59.3821 | 21.3774 | 58.98 | 60.0109 | 58.8735 | 21.3721 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1459 | 21.3703 | 60.814 | 59.9936 | 61.2404 | 21.3716 | 47.4758 | 59.9994 | 48
21.3805 | 59.3321 | 59.9361 | 59.3796 | 21.3857 | 58.98 | 60.0109 | 58.871 | 21.3805 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1447 | 21.3787 | 60.814 | 59.9936 | 61.2379 | 21.38 | 47.4791 | 59.9994 | 48
21.3889 | 59.3324 | 59.9361 | 59.3771 | 21.394 | 58.98 | 60.0109 | 58.8685 | 21.3888 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1434 | 21.387 | 60.814 | 59.9936 | 61.2354 | 21.3883 | 47.4791 | 59.9994 | 48
21.3972 | 59.3324 | 59.9361 | 59.3746 | 21.4024 | 58.98 | 60.0109 | 58.866 | 21.3972 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1422 | 21.3953 | 60.814 | 59.9936 | 61.2329 | 21.3967 | 47.4791 | 59.9994 | 48
21.4055 | 59.3289 | 59.9361 | 59.3721 | 21.4107 | 58.98 | 60.0109 | 58.8635 | 21.4055 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1409 | 21.4036 | 60.814 | 59.9936 | 61.2304 | 21.405 | 47.4791 | 59.9994 | 48
21.4139 | 59.3289 | 59.9361 | 59.3696 | 21.419 | 58.9273 | 60.0109 | 58.861 | 21.4138 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1397 | 21.412 | 60.814 | 59.9936 | 61.2279 | 21.4133 | 47.4759 | 59.9994 | 48
21.4222 | 59.3289 | 59.9361 | 59.3671 | 21.4274 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8585 | 21.4221 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1384 | 21.4203 | 60.814 | 59.9936 | 61.2254 | 21.4216 | 47.4759 | 59.9994 | 48
21.4306 | 59.3289 | 59.9361 | 59.3646 | 21.4357 | 58.9273 | 60.0109 | 58.856 | 21.4305 | 57.7929 | 60.0052 | 58.1372 | 21.4286 | 60.814 | 59.9936 | 61.2229 | 21.43 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.4389 | 59.3469 | 59.9361 | 59.3621 | 21.444 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8535 | 21.4388 | 57.7919 | 60.0052 | 58.1359 | 21.437 | 60.814 | 59.9936 | 61.2204 | 21.4383 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.4473 | 59.3469 | 59.9361 | 59.3596 | 21.4524 | 58.9273 | 60.0109 | 58.851 | 21.4471 | 57.7919 | 60.0052 | 58.1347 | 21.4453 | 60.814 | 59.9936 | 61.2179 | 21.4467 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.4556 | 59.3489 | 59.9361 | 59.3571 | 21.4607 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8485 | 21.4555 | 57.7919 | 60.0052 | 58.1334 | 21.4537 | 60.814 | 59.9936 | 61.2154 | 21.455 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.4639 | 59.3489 | 59.9361 | 59.3546 | 21.469 | 58.9273 | 60.0109 | 58.846 | 21.4638 | 57.7919 | 60.0052 | 58.1322 | 21.462 | 60.814 | 59.9936 | 61.2129 | 21.4633 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.4723 | 59.3489 | 59.9361 | 59.3521 | 21.4774 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8435 | 21.4722 | 57.7879 | 60.0052 | 58.1309 | 21.4703 | 60.814 | 59.9936 | 61.2104 | 21.4716 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.4806 | 59.3489 | 59.9361 | 59.3496 | 21.4857 | 58.9273 | 60.0109 | 58.841 | 21.4805 | 57.7879 | 60.0052 | 58.1297 | 21.4786 | 60.814 | 59.9936 | 61.2079 | 21.48 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.489 | 59.3448 | 59.9361 | 59.3471 | 21.494 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8385 | 21.4888 | 57.793 | 60.0052 | 58.1284 | 21.487 | 60.814 | 59.9936 | 61.2054 | 21.4883 | 47.476 | 59.9994 | 48
21.4973 | 59.3448 | 59.9361 | 59.3446 | 21.5023 | 58.9273 | 60.0109 | 58.836 | 21.4971 | 57.793 | 60.0052 | 58.1272 | 21.4953 | 60.814 | 59.9936 | 61.2029 | 21.4966 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.5056 | 59.3448 | 59.9361 | 59.3421 | 21.5107 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8335 | 21.5055 | 57.772 | 60.0052 | 58.1259 | 21.5037 | 60.814 | 59.9936 | 61.2004 | 21.505 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.514 | 59.3448 | 59.9361 | 59.3396 | 21.519 | 58.9273 | 60.0109 | 58.831 | 21.5138 | 57.772 | 60.0052 | 58.1247 | 21.512 | 60.814 | 59.9936 | 61.1979 | 21.5133 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.5223 | 59.3446 | 59.9361 | 59.3371 | 21.5273 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8285 | 21.5222 | 57.6936 | 60.0052 | 58.1234 | 21.5203 | 60.814 | 59.9936 | 61.1954 | 21.5217 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.5307 | 59.3446 | 59.9361 | 59.3346 | 21.5357 | 58.9273 | 60.0109 | 58.826 | 21.5305 | 57.6936 | 60.0052 | 58.1222 | 21.5287 | 60.814 | 59.9936 | 61.1929 | 21.53 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.539 | 59.3477 | 59.9361 | 59.3321 | 21.544 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8235 | 21.5388 | 57.6936 | 60.0052 | 58.1209 | 21.537 | 60.814 | 59.9936 | 61.1904 | 21.5383 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.5474 | 59.3477 | 59.9361 | 59.3296 | 21.5523 | 58.9273 | 60.0109 | 58.821 | 21.5471 | 57.6936 | 60.0052 | 58.1197 | 21.5453 | 60.814 | 59.9936 | 61.1879 | 21.5466 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.5557 | 59.3381 | 59.9361 | 59.3271 | 21.5607 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8185 | 21.5555 | 57.693 | 60.0052 | 58.1184 | 21.5536 | 60.814 | 59.9936 | 61.1854 | 21.555 | 47.4808 | 59.9994 | 48
21.564 | 59.3381 | 59.9361 | 59.3246 | 21.569 | 58.9273 | 60.0109 | 58.816 | 21.5638 | 57.693 | 60.0052 | 58.1172 | 21.562 | 60.814 | 59.9936 | 61.1828 | 21.5633 | 47.4945 | 59.9994 | 48
21.5724 | 59.3381 | 59.9361 | 59.3221 | 21.5773 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8135 | 21.5721 | 57.693 | 60.0052 | 58.1159 | 21.5703 | 60.814 | 59.9936 | 61.1804 | 21.5717 | 47.4945 | 59.9994 | 48
21.5807 | 59.3381 | 59.9361 | 59.3196 | 21.5857 | 58.9273 | 60.0109 | 58.811 | 21.5804 | 57.693 | 60.0052 | 58.1147 | 21.5787 | 60.814 | 59.9936 | 61.1779 | 21.58 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.5891 | 59.3087 | 59.9361 | 59.3171 | 21.594 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8085 | 21.5888 | 57.693 | 60.0052 | 58.1134 | 21.587 | 60.814 | 59.9936 | 61.1754 | 21.5883 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.5974 | 59.3087 | 59.9361 | 59.3146 | 21.6023 | 58.9273 | 60.0109 | 58.806 | 21.5971 | 57.693 | 60.0052 | 58.1122 | 21.5953 | 60.814 | 59.9936 | 61.1729 | 21.5966 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6058 | 59.3141 | 59.9361 | 59.3121 | 21.6107 | 58.9273 | 60.0109 | 58.8035 | 21.6055 | 57.6994 | 60.0052 | 58.1109 | 21.6037 | 60.814 | 59.9936 | 61.1703 | 21.605 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6141 | 59.3141 | 59.9361 | 59.3096 | 21.619 | 58.9273 | 60.0109 | 58.801 | 21.6138 | 57.6994 | 60.0052 | 58.1097 | 21.612 | 60.814 | 59.9936 | 61.1679 | 21.6133 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6224 | 59.3141 | 59.9361 | 59.307 | 21.6273 | 58.9273 | 60.0109 | 58.7985 | 21.6221 | 57.6992 | 60.0052 | 58.1084 | 21.6204 | 60.814 | 59.9936 | 61.1653 | 21.6216 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6308 | 59.3141 | 59.9361 | 59.3045 | 21.6357 | 58.9273 | 60.0109 | 58.796 | 21.6304 | 57.6992 | 60.0052 | 58.1072 | 21.6287 | 60.814 | 59.9936 | 61.1628 | 21.63 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6391 | 59.3153 | 59.9361 | 59.302 | 21.644 | 58.9273 | 60.0109 | 58.7935 | 21.6388 | 57.6992 | 60.0052 | 58.1059 | 21.637 | 60.814 | 59.9936 | 61.1604 | 21.6383 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6475 | 59.3153 | 59.9361 | 59.2995 | 21.6523 | 58.9273 | 60.0109 | 58.791 | 21.6472 | 57.6992 | 60.0052 | 58.1047 | 21.6453 | 60.814 | 59.9936 | 61.1578 | 21.6467 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6558 | 59.2894 | 59.9361 | 59.297 | 21.6606 | 58.9273 | 60.0109 | 58.7885 | 21.6555 | 57.6988 | 60.0052 | 58.1034 | 21.6537 | 60.814 | 59.9936 | 61.1553 | 21.655 | 47.4916 | 59.9994 | 48
21.6642 | 59.2894 | 59.9361 | 59.2945 | 21.669 | 58.9273 | 60.0109 | 58.786 | 21.6638 | 57.6988 | 60.0052 | 58.1022 | 21.662 | 60.814 | 59.9936 | 61.1528 | 21.6633 | 47.5115 | 59.9994 | 48
21.6725 | 59.3134 | 59.9361 | 59.292 | 21.6773 | 58.9273 | 60.0109 | 58.7835 | 21.6721 | 57.6988 | 60.0052 | 58.1009 | 21.6703 | 60.814 | 59.9936 | 61.1503 | 21.6716 | 47.5115 | 59.9994 | 48
21.6808 | 59.3134 | 59.9361 | 59.2895 | 21.6856 | 58.9273 | 60.0109 | 58.781 | 21.6805 | 57.6988 | 60.0052 | 58.0997 | 21.6786 | 60.814 | 59.9936 | 61.1478 | 21.68 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.6892 | 59.3162 | 59.9361 | 59.287 | 21.694 | 58.9273 | 60.0109 | 58.7785 | 21.6888 | 57.6988 | 60.0052 | 58.0984 | 21.687 | 60.814 | 59.9936 | 61.1453 | 21.6883 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.6975 | 59.3162 | 59.9361 | 59.2845 | 21.7023 | 58.9273 | 60.0109 | 58.776 | 21.6971 | 57.6988 | 60.0052 | 58.0972 | 21.6954 | 60.814 | 59.9936 | 61.1428 | 21.6967 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.7059 | 59.3058 | 59.9361 | 59.282 | 21.7106 | 58.9273 | 60.0109 | 58.7735 | 21.7054 | 57.6988 | 60.0052 | 58.0959 | 21.7037 | 60.814 | 59.9936 | 61.1403 | 21.705 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.7142 | 59.3058 | 59.9361 | 59.2795 | 21.719 | 58.9273 | 60.0109 | 58.771 | 21.7138 | 57.6988 | 60.0052 | 58.0947 | 21.712 | 60.814 | 59.9936 | 61.1378 | 21.7133 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.7225 | 59.3058 | 59.9361 | 59.277 | 21.7273 | 58.9273 | 60.0109 | 58.7685 | 21.7221 | 57.6822 | 60.0052 | 58.0934 | 21.7203 | 60.814 | 59.9936 | 61.1353 | 21.7217 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.7309 | 59.3058 | 59.9361 | 59.2745 | 21.7356 | 58.8735 | 60.0109 | 58.766 | 21.7305 | 57.6822 | 60.0052 | 58.0922 | 21.7287 | 60.814 | 59.9936 | 61.1328 | 21.73 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.7392 | 59.2862 | 59.9361 | 59.272 | 21.744 | 58.8735 | 60.0109 | 58.7635 | 21.7388 | 57.6824 | 60.0052 | 58.0909 | 21.737 | 60.814 | 59.9936 | 61.1303 | 21.7383 | 47.5118 | 59.9994 | 48
21.7476 | 59.2862 | 59.9361 | 59.2695 | 21.7523 | 58.8262 | 60.0109 | 58.761 | 21.7471 | 57.6824 | 60.0052 | 58.0897 | 21.7454 | 60.814 | 59.9936 | 61.1278 | 21.7466 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.7559 | 59.2758 | 59.9361 | 59.267 | 21.7606 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7585 | 21.7554 | 57.6796 | 60.0052 | 58.0884 | 21.7537 | 60.814 | 59.9936 | 61.1253 | 21.755 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.7643 | 59.2758 | 59.9361 | 59.2645 | 21.769 | 58.8262 | 60.0109 | 58.756 | 21.7638 | 57.6796 | 60.0052 | 58.0872 | 21.762 | 60.8087 | 59.9936 | 61.1228 | 21.7633 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.7726 | 59.2753 | 59.9361 | 59.262 | 21.7773 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7535 | 21.7721 | 57.6789 | 60.0052 | 58.0859 | 21.7704 | 60.8087 | 59.9936 | 61.1203 | 21.7717 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.7809 | 59.2753 | 59.9361 | 59.2595 | 21.7856 | 58.8262 | 60.0109 | 58.751 | 21.7805 | 57.6789 | 60.0052 | 58.0847 | 21.7787 | 60.8086 | 59.9936 | 61.1178 | 21.78 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.7893 | 59.2776 | 59.9361 | 59.257 | 21.7939 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7485 | 21.7888 | 57.6478 | 60.0052 | 58.0834 | 21.787 | 60.8086 | 59.9936 | 61.1153 | 21.7883 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.7976 | 59.2776 | 59.9361 | 59.2545 | 21.8023 | 58.8262 | 60.0109 | 58.746 | 21.7971 | 57.6478 | 60.0052 | 58.0822 | 21.7953 | 60.8086 | 59.9936 | 61.1128 | 21.7966 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.806 | 59.2718 | 59.9361 | 59.252 | 21.8106 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7435 | 21.8054 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0809 | 21.8037 | 60.8086 | 59.9936 | 61.1103 | 21.805 | 47.5155 | 59.9994 | 48
21.8143 | 59.2718 | 59.9361 | 59.2497 | 21.8189 | 58.8262 | 60.0109 | 58.741 | 21.8138 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0797 | 21.812 | 60.8083 | 59.9936 | 61.1078 | 21.8133 | 47.529 | 59.9994 | 48
21.8227 | 59.2718 | 59.9361 | 59.2485 | 21.8273 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7385 | 21.8221 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0784 | 21.8204 | 60.8083 | 59.9936 | 61.1053 | 21.8217 | 47.529 | 59.9994 | 48
21.831 | 59.2718 | 59.9361 | 59.2472 | 21.8356 | 58.8262 | 60.0109 | 58.736 | 21.8304 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0772 | 21.8287 | 60.8083 | 59.9936 | 61.1028 | 21.83 | 47.5311 | 59.9994 | 48
21.8393 | 59.2756 | 59.9361 | 59.246 | 21.844 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7335 | 21.8387 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0759 | 21.837 | 60.8083 | 59.9936 | 61.1003 | 21.8383 | 47.5311 | 59.9994 | 48
21.8477 | 59.2756 | 59.9361 | 59.2447 | 21.8523 | 58.8262 | 60.0109 | 58.731 | 21.8471 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0747 | 21.8453 | 60.7665 | 59.9936 | 61.0978 | 21.8467 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.856 | 59.2049 | 59.9361 | 59.2435 | 21.8606 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7285 | 21.8555 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0734 | 21.8537 | 60.7665 | 59.9936 | 61.0953 | 21.855 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.8644 | 59.2049 | 59.9361 | 59.2422 | 21.869 | 58.8262 | 60.0109 | 58.726 | 21.8638 | 57.6259 | 60.0052 | 58.0722 | 21.8621 | 60.7665 | 59.9936 | 61.0928 | 21.8633 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.8727 | 59.2049 | 59.9361 | 59.241 | 21.8773 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7235 | 21.8721 | 57.625 | 60.0052 | 58.0709 | 21.8704 | 60.7665 | 59.9936 | 61.0903 | 21.8716 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.8811 | 59.2049 | 59.9361 | 59.2397 | 21.8856 | 58.8262 | 60.0109 | 58.721 | 21.8804 | 57.625 | 60.0052 | 58.0697 | 21.8787 | 60.7361 | 59.9936 | 61.0878 | 21.88 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.8894 | 59.1995 | 59.9361 | 59.2385 | 21.894 | 58.8262 | 60.0109 | 58.7185 | 21.8888 | 57.6248 | 60.0052 | 58.0684 | 21.887 | 60.7361 | 59.9936 | 61.0853 | 21.8883 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.8977 | 59.1995 | 59.9361 | 59.2372 | 21.9023 | 58.8262 | 60.0167 | 58.716 | 21.8971 | 57.6248 | 60.0052 | 58.0672 | 21.8954 | 60.7059 | 59.9936 | 61.0828 | 21.8967 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.9061 | 59.2079 | 59.9304 | 59.236 | 21.9106 | 58.8262 | 60.0167 | 58.7135 | 21.9055 | 57.6244 | 60.0052 | 58.0659 | 21.9037 | 60.7059 | 59.9936 | 61.0803 | 21.905 | 47.5216 | 59.9994 | 48
21.9144 | 59.2079 | 59.9304 | 59.2347 | 21.9189 | 58.8262 | 60.0167 | 58.711 | 21.9138 | 57.6244 | 60.0052 | 58.0647 | 21.912 | 60.7059 | 59.9936 | 61.0778 | 21.9133 | 47.5421 | 59.9994 | 48
21.9228 | 59.1811 | 59.9304 | 59.2335 | 21.9273 | 58.8262 | 60.0167 | 58.7085 | 21.9221 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0634 | 21.9203 | 60.7059 | 59.9936 | 61.0753 | 21.9216 | 47.5421 | 59.9994 | 48
21.9311 | 59.1811 | 59.9304 | 59.2322 | 21.9356 | 58.8262 | 60.0167 | 58.706 | 21.9304 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0622 | 21.9287 | 60.7059 | 59.9936 | 61.0728 | 21.93 | 47.5405 | 59.9994 | 48
21.9395 | 59.1839 | 59.9304 | 59.231 | 21.9439 | 58.8262 | 60.0167 | 58.7035 | 21.9388 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0609 | 21.937 | 60.7059 | 59.9936 | 61.0703 | 21.9383 | 47.5405 | 59.9994 | 48
21.9478 | 59.1839 | 59.9304 | 59.2297 | 21.9523 | 58.8262 | 60.0167 | 58.701 | 21.9471 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0597 | 21.9454 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0678 | 21.9467 | 47.5423 | 59.9994 | 48
21.9561 | 59.1838 | 59.9304 | 59.2285 | 21.9606 | 58.8262 | 60.0167 | 58.6985 | 21.9554 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0584 | 21.9537 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0653 | 21.955 | 47.5423 | 59.9994 | 48
21.9645 | 59.1838 | 59.9304 | 59.2272 | 21.9689 | 58.8262 | 60.0167 | 58.696 | 21.9637 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0572 | 21.962 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0628 | 21.9633 | 47.5461 | 59.9994 | 48
21.9728 | 59.1838 | 59.9304 | 59.226 | 21.9773 | 58.8262 | 60.0167 | 58.6935 | 21.9721 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0559 | 21.9704 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0603 | 21.9717 | 47.5461 | 59.9994 | 48
21.9812 | 59.1838 | 59.9304 | 59.2247 | 21.9856 | 58.7582 | 60.0167 | 58.691 | 21.9804 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0547 | 21.9787 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0578 | 21.98 | 47.5461 | 59.9994 | 48
21.9895 | 59.1817 | 59.9304 | 59.2235 | 21.9939 | 58.7582 | 60.0167 | 58.6885 | 21.9888 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0534 | 21.9871 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0553 | 21.9883 | 47.5461 | 59.9994 | 48
21.9978 | 59.1817 | 59.9304 | 59.2222 | 22.0023 | 58.7568 | 60.0167 | 58.686 | 21.9971 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0522 | 21.9954 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0528 | 21.9966 | 47.5461 | 59.9994 | 48
22.0062 | 59.1904 | 59.9304 | 59.221 | 22.0106 | 58.7568 | 60.0167 | 58.6835 | 22.0054 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0509 | 22.0037 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0503 | 22.005 | 47.5461 | 59.9994 | 48
22.0145 | 59.1904 | 59.9304 | 59.2197 | 22.0189 | 58.7568 | 60.0167 | 58.681 | 22.0137 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0493 | 22.012 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0478 | 22.0133 | 47.5461 | 59.9994 | 48
22.0229 | 59.221 | 59.9304 | 59.2185 | 22.0273 | 58.7568 | 60.0167 | 58.6785 | 22.0221 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0468 | 22.0204 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0453 | 22.0217 | 47.5461 | 59.9994 | 48
22.0312 | 59.221 | 59.9304 | 59.2172 | 22.0356 | 58.7568 | 60.0167 | 58.676 | 22.0304 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0443 | 22.0287 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0428 | 22.03 | 47.548 | 59.9994 | 48
22.0396 | 59.2254 | 59.9304 | 59.216 | 22.0439 | 58.7568 | 60.0167 | 58.6735 | 22.0388 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0418 | 22.037 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0403 | 22.0383 | 47.548 | 59.9994 | 48
22.0479 | 59.2254 | 59.9304 | 59.2147 | 22.0522 | 58.7552 | 60.0167 | 58.671 | 22.0471 | 57.6048 | 60.0052 | 58.0393 | 22.0454 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0378 | 22.0466 | 47.5453 | 59.9994 | 48
22.0563 | 59.2254 | 59.9304 | 59.2135 | 22.0605 | 58.7552 | 60.0167 | 58.6685 | 22.0554 | 57.6052 | 60.0052 | 58.0368 | 22.0537 | 60.7037 | 59.9936 | 61.0353 | 22.055 | 47.5453 | 59.9994 | 48
22.0646 | 59.2254 | 59.9304 | 59.2122 | 22.0689 | 58.7427 | 60.0167 | 58.666 | 22.0638 | 57.6052 | 60.0052 | 58.0343 | 22.0621 | 60.704 | 59.9936 | 61.0328 | 22.0633 | 47.541 | 59.9994 | 48
22.0729 | 59.2254 | 59.9304 | 59.2109 | 22.0772 | 58.7427 | 60.0167 | 58.6635 | 22.0721 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0318 | 22.0704 | 60.704 | 59.9936 | 61.0303 | 22.0717 | 47.541 | 59.9994 | 48
22.0813 | 59.2254 | 59.9304 | 59.2097 | 22.0855 | 58.7427 | 60.0167 | 58.661 | 22.0804 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0293 | 22.0787 | 60.704 | 59.9936 | 61.0278 | 22.08 | 47.5248 | 59.9994 | 48
22.0896 | 59.2181 | 59.9304 | 59.2084 | 22.0939 | 58.7427 | 60.0167 | 58.6585 | 22.0887 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0268 | 22.087 | 60.704 | 59.9936 | 61.0253 | 22.0883 | 47.5248 | 59.9994 | 48
22.098 | 59.2181 | 59.9304 | 59.2072 | 22.1022 | 58.7427 | 60.0167 | 58.656 | 22.0971 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0243 | 22.0954 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0228 | 22.0967 | 47.5248 | 59.9994 | 48
22.1063 | 59.2181 | 59.9304 | 59.2059 | 22.1105 | 58.7427 | 60.0167 | 58.6535 | 22.1054 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0218 | 22.1037 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0203 | 22.105 | 47.5248 | 59.9994 | 48
22.1147 | 59.2181 | 59.9304 | 59.2047 | 22.1189 | 58.7481 | 60.0167 | 58.651 | 22.1138 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0193 | 22.1121 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0178 | 22.1133 | 47.5248 | 59.9994 | 48
22.123 | 59.2122 | 59.9304 | 59.2034 | 22.1272 | 58.7481 | 60.0167 | 58.6485 | 22.1221 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0168 | 22.1204 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0153 | 22.1216 | 47.5248 | 59.9994 | 48
22.1313 | 59.2122 | 59.9304 | 59.2022 | 22.1355 | 58.7481 | 60.0167 | 58.646 | 22.1304 | 57.6034 | 60.0052 | 58.0143 | 22.1287 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0128 | 22.13 | 47.5185 | 59.9994 | 48
22.1397 | 59.2122 | 59.9304 | 59.2009 | 22.1439 | 58.7481 | 60.0167 | 58.6435 | 22.1387 | 57.5205 | 60.0052 | 58.0118 | 22.1371 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0103 | 22.1383 | 47.5185 | 59.9994 | 48
22.148 | 59.2122 | 59.9304 | 59.1997 | 22.1522 | 58.744 | 60.0167 | 58.641 | 22.1471 | 57.5205 | 60.0052 | 58.0093 | 22.1454 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0078 | 22.1467 | 47.5232 | 59.9994 | 48
22.1564 | 59.216 | 59.9304 | 59.1984 | 22.1605 | 58.744 | 60.0167 | 58.6385 | 22.1554 | 57.5205 | 60.0052 | 58.0068 | 22.1537 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0053 | 22.155 | 47.5232 | 59.9994 | 48
22.1647 | 59.216 | 59.9304 | 59.1972 | 22.1689 | 58.7435 | 60.0167 | 58.636 | 22.1638 | 57.5205 | 60.0052 | 58.0043 | 22.162 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0028 | 22.1633 | 47.5299 | 59.9994 | 48
22.173 | 59.216 | 59.9304 | 59.1959 | 22.1772 | 58.7435 | 60.0167 | 58.6335 | 22.1721 | 57.5205 | 60.0052 | 58.0018 | 22.1704 | 60.7142 | 59.9936 | 61.0003 | 22.1716 | 47.5299 | 59.9994 | 48
22.1814 | 59.216 | 59.9304 | 59.1947 | 22.1855 | 58.7422 | 60.0167 | 58.631 | 22.1804 | 57.5205 | 60.0052 | 57.9993 | 22.1787 | 60.7142 | 59.9936 | 60.9978 | 22.18 | 47.5299 | 59.9994 | 48
22.1897 | 59.2085 | 59.9304 | 59.1934 | 22.1938 | 58.7422 | 60.0167 | 58.6285 | 22.1887 | 57.5205 | 60.0052 | 57.9968 | 22.1871 | 60.7142 | 59.9936 | 60.9953 | 22.1883 | 47.5299 | 59.9994 | 48
22.1981 | 59.2085 | 59.9304 | 59.1922 | 22.2022 | 58.7422 | 60.0167 | 58.626 | 22.1971 | 57.5205 | 60.0052 | 57.9943 | 22.1954 | 60.7149 | 59.9936 | 60.9928 | 22.1967 | 47.5053 | 59.9994 | 48
22.2064 | 59.2154 | 59.9304 | 59.1909 | 22.2105 | 58.7422 | 60.0167 | 58.6235 | 22.2054 | 57.5205 | 60.0052 | 57.9918 | 22.2037 | 60.7149 | 59.9936 | 60.9903 | 22.205 | 47.5053 | 59.9994 | 48
22.2148 | 59.2154 | 59.9304 | 59.1897 | 22.2188 | 58.7389 | 60.0167 | 58.621 | 22.2137 | 57.5205 | 60.0052 | 57.9893 | 22.2121 | 60.706 | 59.9936 | 60.9878 | 22.2133 | 47.5146 | 59.9994 | 48
22.2231 | 59.1922 | 59.9304 | 59.1884 | 22.2272 | 58.7389 | 60.0167 | 58.6185 | 22.222 | 57.5205 | 60.0052 | 57.9868 | 22.2204 | 60.706 | 59.9936 | 60.9853 | 22.2217 | 47.5146 | 59.9994 | 48
22.2315 | 59.1922 | 59.9304 | 59.1872 | 22.2355 | 58.7389 | 60.0167 | 58.616 | 22.2304 | 57.5205 | 60.0052 | 57.9843 | 22.2288 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9828 | 22.23 | 47.5146 | 59.9994 | 48
22.2398 | 59.1922 | 59.9304 | 59.1859 | 22.2438 | 58.7389 | 60.0167 | 58.6135 | 22.2388 | 57.5295 | 60.0052 | 57.9818 | 22.2371 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9803 | 22.2383 | 47.5146 | 59.9994 | 48
22.2481 | 59.1922 | 59.9304 | 59.1847 | 22.2522 | 58.738 | 60.0167 | 58.611 | 22.2471 | 57.5295 | 60.0052 | 57.9793 | 22.2454 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9778 | 22.2466 | 47.5173 | 59.9994 | 48
22.2565 | 59.1922 | 59.9304 | 59.1834 | 22.2605 | 58.738 | 60.0167 | 58.6085 | 22.2554 | 57.5295 | 60.0052 | 57.9768 | 22.2537 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9753 | 22.255 | 47.5173 | 59.9994 | 48
22.2648 | 59.1922 | 59.9304 | 59.1822 | 22.2688 | 58.7364 | 60.0167 | 58.606 | 22.2637 | 57.5295 | 60.0052 | 57.9743 | 22.2621 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9728 | 22.2633 | 47.5173 | 59.9994 | 48
22.2732 | 59.1945 | 59.9304 | 59.1809 | 22.2772 | 58.7364 | 60.0167 | 58.6035 | 22.2721 | 57.5236 | 60.0052 | 57.9718 | 22.2704 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9703 | 22.2717 | 47.5173 | 59.9994 | 48
22.2815 | 59.1945 | 59.9304 | 59.1797 | 22.2855 | 58.7364 | 60.0167 | 58.601 | 22.2804 | 57.5236 | 60.0052 | 57.9693 | 22.2787 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9678 | 22.28 | 47.5133 | 59.9994 | 48
22.2899 | 59.2029 | 59.9304 | 59.1784 | 22.2938 | 58.7364 | 60.0167 | 58.5985 | 22.2888 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9668 | 22.287 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9653 | 22.2883 | 47.5133 | 59.9994 | 48
22.2982 | 59.2029 | 59.9304 | 59.1772 | 22.3022 | 58.7364 | 60.0167 | 58.596 | 22.2971 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9643 | 22.2954 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9628 | 22.2966 | 47.5133 | 60.0109 | 48
22.3065 | 59.1538 | 59.9304 | 59.1759 | 22.3105 | 58.7364 | 60.0167 | 58.5935 | 22.3054 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9618 | 22.3038 | 60.6782 | 59.9936 | 60.9603 | 22.305 | 47.5133 | 60.0109 | 48
22.3149 | 59.1538 | 59.9304 | 59.1747 | 22.3188 | 58.7331 | 60.0167 | 58.591 | 22.3137 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9593 | 22.3121 | 60.6666 | 59.9936 | 60.9578 | 22.3133 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3232 | 59.1538 | 59.9304 | 59.1734 | 22.3271 | 58.7331 | 60.0167 | 58.5885 | 22.3221 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9568 | 22.3204 | 60.6666 | 59.9936 | 60.9553 | 22.3217 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3316 | 59.1538 | 59.9304 | 59.1722 | 22.3355 | 58.7328 | 60.0167 | 58.586 | 22.3304 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9543 | 22.3287 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9528 | 22.33 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3399 | 59.1538 | 59.9304 | 59.1709 | 22.3438 | 58.7328 | 60.0167 | 58.5835 | 22.3387 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9518 | 22.3371 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9503 | 22.3383 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3483 | 59.1538 | 59.9304 | 59.1697 | 22.3521 | 58.6611 | 60.0167 | 58.581 | 22.347 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9493 | 22.3454 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9478 | 22.3466 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3566 | 59.1221 | 59.9304 | 59.1684 | 22.3605 | 58.6611 | 60.0167 | 58.5785 | 22.3554 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9468 | 22.3538 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9453 | 22.355 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3649 | 59.1221 | 59.9304 | 59.1671 | 22.3688 | 58.6611 | 60.0167 | 58.576 | 22.3637 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9443 | 22.3621 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9428 | 22.3633 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3733 | 59.1185 | 59.9304 | 59.1659 | 22.3771 | 58.6611 | 60.0167 | 58.5735 | 22.3721 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9418 | 22.3704 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9403 | 22.3716 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3816 | 59.1185 | 59.9304 | 59.1646 | 22.3855 | 58.6575 | 60.0167 | 58.571 | 22.3804 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9393 | 22.3788 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9378 | 22.3799 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.39 | 59.1185 | 59.9304 | 59.1634 | 22.3938 | 58.6575 | 60.0167 | 58.5685 | 22.3887 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9368 | 22.3871 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9353 | 22.3883 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.3983 | 59.1185 | 59.9304 | 59.1621 | 22.4021 | 58.6569 | 60.0167 | 58.566 | 22.397 | 57.5274 | 60.0052 | 57.9343 | 22.3954 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9328 | 22.3966 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.4067 | 59.1185 | 59.9304 | 59.1609 | 22.4105 | 58.6569 | 60.0167 | 58.5635 | 22.4054 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9318 | 22.4037 | 60.6533 | 59.9936 | 60.9303 | 22.405 | 47.5053 | 60.0109 | 48
22.415 | 59.1185 | 59.9304 | 59.1596 | 22.4188 | 58.6644 | 60.0167 | 58.561 | 22.4137 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9293 | 22.4121 | 60.6049 | 59.9936 | 60.9278 | 22.4133 | 47.5062 | 60.0109 | 48
22.4233 | 59.1264 | 59.9304 | 59.1584 | 22.4271 | 58.6644 | 60.0167 | 58.5585 | 22.4221 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9268 | 22.4204 | 60.6049 | 59.9936 | 60.9253 | 22.4216 | 47.5062 | 60.0109 | 48
22.4317 | 59.1264 | 59.9304 | 59.1571 | 22.4355 | 58.6644 | 60.0167 | 58.556 | 22.4304 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9243 | 22.4288 | 60.5939 | 59.9936 | 60.9228 | 22.43 | 47.5052 | 60.0109 | 48
22.44 | 59.1361 | 59.9304 | 59.1559 | 22.4438 | 58.6644 | 60.0167 | 58.5535 | 22.4387 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9218 | 22.4371 | 60.5939 | 59.9936 | 60.9203 | 22.4383 | 47.5052 | 60.0109 | 48
22.4484 | 59.1361 | 59.9304 | 59.1546 | 22.4521 | 58.6644 | 60.0167 | 58.551 | 22.4471 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9193 | 22.4454 | 60.5938 | 59.9936 | 60.9178 | 22.4467 | 47.5052 | 60.0109 | 48
22.4567 | 59.1396 | 59.9304 | 59.1534 | 22.4604 | 58.6644 | 60.0167 | 58.5485 | 22.4554 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9169 | 22.4537 | 60.5938 | 59.9936 | 60.9153 | 22.455 | 47.5052 | 60.0109 | 48
22.4651 | 59.1396 | 59.9304 | 59.1521 | 22.4688 | 58.67 | 60.0167 | 58.546 | 22.4637 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9143 | 22.4621 | 60.5955 | 59.9936 | 60.9128 | 22.4633 | 47.5052 | 60.0167 | 48
22.4734 | 59.1078 | 59.9304 | 59.1509 | 22.4771 | 58.67 | 60.0167 | 58.5435 | 22.472 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9118 | 22.4705 | 60.5955 | 59.9936 | 60.9103 | 22.4716 | 47.5052 | 60.0167 | 48
22.4818 | 59.1078 | 59.9304 | 59.1496 | 22.4854 | 58.6764 | 60.0167 | 58.541 | 22.4804 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9094 | 22.4788 | 60.5955 | 59.9936 | 60.9078 | 22.48 | 47.5052 | 60.0167 | 48
22.4901 | 59.1024 | 59.9304 | 59.1484 | 22.4938 | 58.6764 | 60.0167 | 58.5385 | 22.4887 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9068 | 22.4871 | 60.5955 | 59.9936 | 60.9053 | 22.4883 | 47.5052 | 60.0167 | 48
22.4984 | 59.1024 | 59.9304 | 59.1471 | 22.5021 | 58.614 | 60.0167 | 58.536 | 22.4971 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9044 | 22.4954 | 60.5628 | 59.9936 | 60.9028 | 22.4966 | 47.5081 | 60.0167 | 48
22.5068 | 59.1312 | 59.9304 | 59.1459 | 22.5104 | 58.614 | 60.0167 | 58.5336 | 22.5054 | 57.4695 | 60.0052 | 57.9019 | 22.5038 | 60.5628 | 59.9936 | 60.9003 | 22.5049 | 47.5081 | 60.0167 | 48
22.5151 | 59.1312 | 59.9304 | 59.1446 | 22.5188 | 58.614 | 60.0167 | 58.5311 | 22.5137 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8993 | 22.5121 | 60.5604 | 59.9936 | 60.8978 | 22.5133 | 47.5237 | 60.0167 | 48
22.5235 | 59.124 | 59.9304 | 59.1434 | 22.5271 | 58.614 | 60.0167 | 58.5286 | 22.522 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8969 | 22.5204 | 60.5604 | 59.9936 | 60.8953 | 22.5216 | 47.5237 | 60.0167 | 48
22.5318 | 59.124 | 59.9304 | 59.1421 | 22.5354 | 58.6064 | 60.0167 | 58.5261 | 22.5304 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8944 | 22.5287 | 60.5604 | 59.9936 | 60.8928 | 22.53 | 47.5237 | 60.0167 | 48
22.5401 | 59.1205 | 59.9304 | 59.1409 | 22.5438 | 58.6064 | 60.0167 | 58.5236 | 22.5387 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8918 | 22.5371 | 60.5604 | 59.9936 | 60.8903 | 22.5383 | 47.5237 | 60.0167 | 48
22.5485 | 59.1205 | 59.9304 | 59.1396 | 22.5521 | 58.6053 | 60.0167 | 58.5211 | 22.5471 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8894 | 22.5454 | 60.565 | 59.9936 | 60.8878 | 22.5466 | 47.5569 | 60.0167 | 48
22.5568 | 59.1249 | 59.9304 | 59.1384 | 22.5604 | 58.6053 | 60.0167 | 58.5186 | 22.5554 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8869 | 22.5538 | 60.565 | 59.9936 | 60.8853 | 22.5549 | 47.5569 | 60.0167 | 48
22.5652 | 59.1249 | 59.9304 | 59.1371 | 22.5688 | 58.5941 | 60.0167 | 58.5161 | 22.5637 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8844 | 22.5621 | 60.565 | 59.9936 | 60.8828 | 22.5633 | 47.5529 | 60.0167 | 48
22.5735 | 59.0988 | 59.9304 | 59.1359 | 22.5771 | 58.5941 | 60.0167 | 58.5136 | 22.572 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8819 | 22.5704 | 60.565 | 59.9936 | 60.8803 | 22.5716 | 47.5529 | 60.0167 | 48
22.5819 | 59.0988 | 59.9304 | 59.1346 | 22.5854 | 58.5938 | 60.0167 | 58.5111 | 22.5804 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8794 | 22.5788 | 60.565 | 59.9936 | 60.8778 | 22.58 | 47.5473 | 60.0167 | 48
22.5902 | 59.0762 | 59.9304 | 59.1334 | 22.5938 | 58.5938 | 60.0167 | 58.5086 | 22.5887 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8769 | 22.5871 | 60.565 | 59.9936 | 60.8753 | 22.5883 | 47.5473 | 60.0167 | 48
22.5985 | 59.0762 | 59.9304 | 59.1321 | 22.6021 | 58.6042 | 60.0167 | 58.5061 | 22.597 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8744 | 22.5955 | 60.5656 | 59.9936 | 60.8728 | 22.5966 | 47.5429 | 60.0167 | 48
22.6069 | 59.0762 | 59.9304 | 59.1309 | 22.6104 | 58.6042 | 60.0167 | 58.5036 | 22.6053 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8719 | 22.6038 | 60.5656 | 59.9936 | 60.8703 | 22.6049 | 47.5429 | 60.0167 | 48
22.6152 | 59.0762 | 59.9304 | 59.1296 | 22.6187 | 58.6033 | 60.0167 | 58.5011 | 22.6137 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8694 | 22.6121 | 60.5752 | 59.9936 | 60.8678 | 22.6132 | 47.5416 | 60.0167 | 48
22.6236 | 59.0731 | 59.9304 | 59.1284 | 22.6271 | 58.6033 | 60.0167 | 58.4996 | 22.6221 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8669 | 22.6204 | 60.5752 | 59.9936 | 60.8653 | 22.6216 | 47.5416 | 60.0167 | 48
22.6319 | 59.0731 | 59.9304 | 59.1271 | 22.6354 | 58.6033 | 60.0167 | 58.499 | 22.6304 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8644 | 22.6288 | 60.5771 | 59.9936 | 60.8628 | 22.6299 | 47.5444 | 60.0167 | 48
22.6403 | 59.0606 | 59.9304 | 59.1259 | 22.6437 | 58.6033 | 60.0167 | 58.4984 | 22.6387 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8619 | 22.6371 | 60.5771 | 59.9936 | 60.8603 | 22.6382 | 47.5444 | 60.0167 | 48
22.6486 | 59.0606 | 59.9304 | 59.1246 | 22.6521 | 58.6031 | 60.0167 | 58.4978 | 22.647 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8594 | 22.6454 | 60.5771 | 59.9936 | 60.8578 | 22.6465 | 47.5477 | 60.0167 | 48
22.657 | 59.0716 | 59.9304 | 59.1233 | 22.6604 | 58.6031 | 60.0167 | 58.4971 | 22.6554 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8569 | 22.6538 | 60.5771 | 59.9936 | 60.8553 | 22.6549 | 47.5477 | 60.0167 | 48
22.6653 | 59.0716 | 59.9304 | 59.1221 | 22.6687 | 58.6178 | 60.0167 | 58.4965 | 22.6637 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8544 | 22.6621 | 60.5771 | 59.9936 | 60.8528 | 22.6632 | 47.5527 | 60.0167 | 48
22.6736 | 59.0716 | 59.9304 | 59.1208 | 22.6771 | 58.6178 | 60.0167 | 58.4959 | 22.6721 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8519 | 22.6705 | 60.5771 | 59.9936 | 60.8503 | 22.6716 | 47.5527 | 60.0167 | 48
22.682 | 59.0716 | 59.9304 | 59.1196 | 22.6854 | 58.6171 | 60.0167 | 58.4953 | 22.6804 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8494 | 22.6788 | 60.5764 | 59.9936 | 60.8478 | 22.6799 | 47.5345 | 60.0167 | 48
22.6903 | 59.0716 | 59.9304 | 59.1183 | 22.6937 | 58.6171 | 60.0167 | 58.4946 | 22.6887 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8469 | 22.6871 | 60.5764 | 59.9936 | 60.8453 | 22.6882 | 47.5345 | 60.0167 | 48
22.6987 | 59.0716 | 59.9304 | 59.1171 | 22.7021 | 58.6171 | 60.0167 | 58.494 | 22.697 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8444 | 22.6954 | 60.5724 | 59.9936 | 60.8428 | 22.6965 | 47.5385 | 60.0167 | 48
22.707 | 59.0686 | 59.9304 | 59.1158 | 22.7104 | 58.6171 | 60.0167 | 58.4934 | 22.7054 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8419 | 22.7038 | 60.5724 | 59.9936 | 60.8403 | 22.7049 | 47.5385 | 60.0167 | 48
22.7153 | 59.0686 | 59.9304 | 59.1146 | 22.7187 | 58.6125 | 60.0167 | 58.4928 | 22.7137 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8394 | 22.7121 | 60.5742 | 59.9936 | 60.8378 | 22.7132 | 47.5385 | 60.0167 | 48
22.7237 | 59.0686 | 59.9304 | 59.1133 | 22.7271 | 58.6125 | 60.0167 | 58.4921 | 22.722 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8369 | 22.7205 | 60.5742 | 59.9936 | 60.8353 | 22.7216 | 47.5385 | 60.0167 | 48
22.732 | 59.0686 | 59.9304 | 59.1121 | 22.7354 | 58.6125 | 60.0167 | 58.4915 | 22.7303 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8344 | 22.7288 | 60.5693 | 59.9936 | 60.8328 | 22.7299 | 47.5342 | 60.0167 | 48
22.7404 | 59.0608 | 59.9304 | 59.1108 | 22.7437 | 58.6125 | 60.0167 | 58.4909 | 22.7387 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8319 | 22.7371 | 60.5693 | 59.9936 | 60.8303 | 22.7382 | 47.5342 | 60.0167 | 48
22.7487 | 59.0608 | 59.9304 | 59.1096 | 22.752 | 58.6476 | 60.0167 | 58.4903 | 22.747 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8294 | 22.7455 | 60.5693 | 59.9936 | 60.8278 | 22.7465 | 47.5058 | 60.0167 | 48
22.7571 | 59.0608 | 59.9304 | 59.1083 | 22.7604 | 58.6476 | 60.0167 | 58.4896 | 22.7554 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8269 | 22.7538 | 60.5693 | 59.9936 | 60.8253 | 22.7549 | 47.5058 | 60.0167 | 48
22.7654 | 59.0608 | 59.9304 | 59.1071 | 22.7687 | 58.6476 | 60.0167 | 58.489 | 22.7637 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8244 | 22.7621 | 60.5706 | 59.9936 | 60.8228 | 22.7632 | 47.5058 | 60.0167 | 48
22.7738 | 59.0608 | 59.9304 | 59.1058 | 22.777 | 58.6476 | 60.0167 | 58.4884 | 22.772 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8219 | 22.7704 | 60.5706 | 59.9936 | 60.8203 | 22.7715 | 47.5058 | 60.0167 | 48
22.7821 | 59.0608 | 59.9304 | 59.1046 | 22.7854 | 58.6476 | 60.0167 | 58.4878 | 22.7803 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8194 | 22.7788 | 60.5729 | 59.9936 | 60.8178 | 22.7798 | 47.512 | 60.0167 | 48
22.7904 | 59.051 | 59.9304 | 59.1033 | 22.7937 | 58.6476 | 60.0167 | 58.4871 | 22.7887 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8169 | 22.7871 | 60.5729 | 59.9936 | 60.8153 | 22.7882 | 47.512 | 60.0167 | 48
22.7988 | 59.051 | 59.9304 | 59.1021 | 22.802 | 58.6484 | 60.0167 | 58.4865 | 22.797 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8144 | 22.7955 | 60.547 | 59.9936 | 60.8128 | 22.7965 | 47.5102 | 60.0109 | 48
22.8071 | 59.051 | 59.9304 | 59.1008 | 22.8104 | 58.6484 | 60.0167 | 58.4859 | 22.8054 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8119 | 22.8038 | 60.547 | 59.9936 | 60.8103 | 22.8049 | 47.5102 | 60.0109 | 48
22.8155 | 59.051 | 59.9304 | 59.0991 | 22.8187 | 58.6484 | 60.0167 | 58.4853 | 22.8137 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8094 | 22.8121 | 60.547 | 59.9936 | 60.8078 | 22.8132 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8238 | 59.0467 | 59.9304 | 59.0966 | 22.827 | 58.6484 | 60.0167 | 58.4846 | 22.822 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8069 | 22.8205 | 60.547 | 59.9936 | 60.8053 | 22.8215 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8322 | 59.0467 | 59.9304 | 59.0941 | 22.8354 | 58.6452 | 60.0167 | 58.484 | 22.8304 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8044 | 22.8288 | 60.547 | 59.9936 | 60.8028 | 22.8298 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8405 | 59.0467 | 59.9304 | 59.0916 | 22.8437 | 58.6452 | 60.0167 | 58.4834 | 22.8387 | 57.4695 | 60.0052 | 57.8019 | 22.8372 | 60.547 | 59.9936 | 60.8003 | 22.8382 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8488 | 59.0467 | 59.9304 | 59.0891 | 22.852 | 58.6452 | 60.0167 | 58.4828 | 22.847 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7994 | 22.8455 | 60.5492 | 59.9936 | 60.7978 | 22.8465 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8572 | 59.0239 | 59.9304 | 59.0866 | 22.8604 | 58.6452 | 60.0167 | 58.4821 | 22.8553 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7969 | 22.8538 | 60.5492 | 59.9936 | 60.7953 | 22.8549 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8655 | 59.0239 | 59.9304 | 59.0841 | 22.8687 | 58.6452 | 60.0167 | 58.4815 | 22.8637 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7944 | 22.8621 | 60.5269 | 59.9936 | 60.7928 | 22.8632 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8739 | 58.9689 | 59.9304 | 59.0816 | 22.877 | 58.6452 | 60.0167 | 58.4809 | 22.872 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7919 | 22.8705 | 60.5269 | 59.9936 | 60.7903 | 22.8715 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8822 | 58.9689 | 59.9304 | 59.0791 | 22.8853 | 58.6454 | 60.0167 | 58.4803 | 22.8804 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7894 | 22.8788 | 60.5273 | 59.9936 | 60.7878 | 22.8798 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8905 | 58.9772 | 59.9304 | 59.0766 | 22.8937 | 58.6454 | 60.0167 | 58.4796 | 22.8887 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7869 | 22.8871 | 60.5273 | 59.9936 | 60.7853 | 22.8882 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.8989 | 58.9772 | 59.9304 | 59.0741 | 22.902 | 58.6475 | 60.0167 | 58.479 | 22.897 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7844 | 22.8954 | 60.5273 | 59.9936 | 60.7828 | 22.8965 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9072 | 58.9772 | 59.9304 | 59.0716 | 22.9103 | 58.6475 | 60.0167 | 58.4784 | 22.9053 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7819 | 22.9038 | 60.5273 | 59.9936 | 60.7803 | 22.9048 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9156 | 58.9772 | 59.9304 | 59.0691 | 22.9186 | 58.6454 | 60.0167 | 58.4778 | 22.9137 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7794 | 22.9122 | 60.5273 | 59.9936 | 60.7778 | 22.9132 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9239 | 58.981 | 59.9304 | 59.0666 | 22.927 | 58.6454 | 60.0167 | 58.4771 | 22.922 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7769 | 22.9205 | 60.5273 | 59.9936 | 60.7753 | 22.9215 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9323 | 58.981 | 59.9304 | 59.0641 | 22.9353 | 58.6454 | 60.0167 | 58.4765 | 22.9304 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7744 | 22.9288 | 60.4909 | 59.9936 | 60.7728 | 22.9299 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9406 | 58.978 | 59.9304 | 59.0616 | 22.9436 | 58.6454 | 60.0167 | 58.4759 | 22.9387 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7719 | 22.9371 | 60.4909 | 59.9936 | 60.7703 | 22.9382 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.949 | 58.978 | 59.9304 | 59.0591 | 22.952 | 58.5917 | 60.0167 | 58.4753 | 22.947 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7694 | 22.9455 | 60.4914 | 59.9936 | 60.7678 | 22.9465 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9573 | 58.978 | 59.9304 | 59.0566 | 22.9603 | 58.5917 | 60.0167 | 58.4746 | 22.9553 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7669 | 22.9538 | 60.4914 | 59.9936 | 60.7653 | 22.9548 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9656 | 58.978 | 59.9304 | 59.0541 | 22.9686 | 58.5928 | 60.0167 | 58.474 | 22.9637 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7644 | 22.9622 | 60.4796 | 59.9936 | 60.7628 | 22.9632 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.974 | 58.9729 | 59.9304 | 59.0516 | 22.977 | 58.5928 | 60.0167 | 58.4734 | 22.972 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7619 | 22.9705 | 60.4796 | 59.9936 | 60.7603 | 22.9715 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9823 | 58.9729 | 59.9304 | 59.0491 | 22.9853 | 58.5925 | 60.0167 | 58.4728 | 22.9803 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7594 | 22.9788 | 60.4796 | 59.9936 | 60.7578 | 22.9799 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.9907 | 58.962 | 59.9304 | 59.0466 | 22.9936 | 58.5925 | 60.0167 | 58.4721 | 22.9886 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7569 | 22.9871 | 60.4796 | 59.9936 | 60.7553 | 22.9882 | 47.5038 | 60.0109 | 48
22.999 | 58.962 | 59.9304 | 59.0441 | 23.002 | 58.5907 | 60.0167 | 58.4715 | 22.997 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7544 | 22.9955 | 60.4796 | 59.9936 | 60.7528 | 22.9965 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0074 | 58.9324 | 59.9304 | 59.0416 | 23.0103 | 58.5907 | 60.0167 | 58.4709 | 23.0054 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7519 | 23.0038 | 60.4796 | 59.9936 | 60.7503 | 23.0048 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0157 | 58.9324 | 59.9304 | 59.0391 | 23.0186 | 58.5907 | 60.0167 | 58.4703 | 23.0137 | 57.4695 | 60.0052 | 57.7494 | 23.0121 | 60.4637 | 59.9936 | 60.7478 | 23.0132 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.024 | 58.9324 | 59.9304 | 59.0366 | 23.0269 | 58.5907 | 60.0167 | 58.4697 | 23.022 | 57.4696 | 60.0052 | 57.7469 | 23.0205 | 60.4637 | 59.9936 | 60.7453 | 23.0215 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0324 | 58.9324 | 59.9304 | 59.0341 | 23.0353 | 58.5907 | 60.0167 | 58.469 | 23.0303 | 57.4696 | 60.0052 | 57.7444 | 23.0288 | 60.4625 | 59.9936 | 60.7428 | 23.0298 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0407 | 58.9301 | 59.9304 | 59.0316 | 23.0436 | 58.5907 | 60.0167 | 58.4684 | 23.0387 | 57.4038 | 60.0052 | 57.7419 | 23.0372 | 60.4625 | 59.9936 | 60.7403 | 23.0381 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0491 | 58.9301 | 59.9304 | 59.0291 | 23.0519 | 58.5864 | 60.0167 | 58.4678 | 23.047 | 57.4038 | 60.0052 | 57.7394 | 23.0455 | 60.4625 | 59.9936 | 60.7378 | 23.0465 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0574 | 58.9427 | 59.9304 | 59.0266 | 23.0603 | 58.5864 | 60.0167 | 58.4671 | 23.0554 | 57.4038 | 60.0052 | 57.7369 | 23.0538 | 60.4625 | 59.9936 | 60.7353 | 23.0548 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0658 | 58.9427 | 59.9304 | 59.0241 | 23.0686 | 58.524 | 60.0167 | 58.4665 | 23.0637 | 57.4038 | 60.0052 | 57.7344 | 23.0621 | 60.4656 | 59.9936 | 60.7328 | 23.0632 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0741 | 58.9347 | 59.9304 | 59.0216 | 23.0769 | 58.524 | 60.0167 | 58.4659 | 23.072 | 57.4038 | 60.0052 | 57.7319 | 23.0705 | 60.4656 | 59.9936 | 60.7303 | 23.0715 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0824 | 58.9347 | 59.9304 | 59.0191 | 23.0853 | 58.5216 | 60.0167 | 58.4653 | 23.0803 | 57.4038 | 60.0052 | 57.7294 | 23.0789 | 60.4324 | 59.9936 | 60.7278 | 23.0798 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0908 | 58.9347 | 59.9304 | 59.0165 | 23.0936 | 58.5216 | 60.0167 | 58.4646 | 23.0887 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7269 | 23.0872 | 60.4324 | 59.9936 | 60.7253 | 23.0881 | 47.5038 | 60.0109 | 48
23.0991 | 58.9347 | 59.9304 | 59.014 | 23.1019 | 58.5216 | 60.0167 | 58.464 | 23.097 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7244 | 23.0955 | 60.4322 | 59.9936 | 60.7228 | 23.0965 | 47.5088 | 60.0109 | 48
23.1075 | 58.9347 | 59.9304 | 59.0115 | 23.1103 | 58.5216 | 60.0167 | 58.4634 | 23.1053 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7219 | 23.1038 | 60.4322 | 59.9936 | 60.7203 | 23.1048 | 47.5088 | 60.0109 | 48
23.1158 | 58.9347 | 59.9304 | 59.009 | 23.1186 | 58.5011 | 60.0167 | 58.4628 | 23.1136 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7194 | 23.1122 | 60.4322 | 59.9936 | 60.7178 | 23.1132 | 47.5088 | 60.0109 | 48
23.1242 | 58.9405 | 59.9304 | 59.0065 | 23.1269 | 58.5011 | 60.0167 | 58.4622 | 23.122 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7169 | 23.1205 | 60.4322 | 59.9936 | 60.7153 | 23.1215 | 47.5088 | 60.0109 | 48
23.1325 | 58.9405 | 59.9304 | 59.004 | 23.1353 | 58.5067 | 60.0167 | 58.4615 | 23.1303 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7144 | 23.1288 | 60.4178 | 59.9936 | 60.7128 | 23.1298 | 47.5321 | 60.0167 | 48
23.1408 | 58.9248 | 59.9304 | 59.0015 | 23.1436 | 58.5067 | 60.0167 | 58.4609 | 23.1387 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7119 | 23.1371 | 60.4178 | 59.9936 | 60.7103 | 23.1381 | 47.5321 | 60.0167 | 48
23.1492 | 58.9248 | 59.9304 | 58.999 | 23.1519 | 58.5067 | 60.0167 | 58.4603 | 23.147 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7094 | 23.1455 | 60.4178 | 59.9936 | 60.7078 | 23.1465 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.1575 | 58.9247 | 59.9304 | 58.9965 | 23.1602 | 58.5067 | 60.0167 | 58.4597 | 23.1553 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7069 | 23.1538 | 60.4178 | 59.9936 | 60.7053 | 23.1548 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.1659 | 58.9247 | 59.9304 | 58.994 | 23.1686 | 58.5136 | 60.0167 | 58.459 | 23.1636 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7044 | 23.1622 | 60.4295 | 59.9936 | 60.7028 | 23.1631 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.1742 | 58.9247 | 59.9304 | 58.9915 | 23.1769 | 58.5136 | 60.0167 | 58.4584 | 23.172 | 57.4004 | 60.0109 | 57.7019 | 23.1705 | 60.4295 | 59.9936 | 60.7003 | 23.1714 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.1826 | 58.9247 | 59.9304 | 58.989 | 23.1852 | 58.5136 | 60.0167 | 58.4578 | 23.1803 | 57.4004 | 60.0109 | 57.6994 | 23.1788 | 60.4295 | 59.9936 | 60.6978 | 23.1798 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.1909 | 58.9139 | 59.9304 | 58.9865 | 23.1936 | 58.5136 | 60.0167 | 58.4572 | 23.1887 | 57.4004 | 60.0109 | 57.6969 | 23.1872 | 60.4295 | 59.9936 | 60.6953 | 23.1881 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.1992 | 58.9139 | 59.9304 | 58.984 | 23.2019 | 58.4827 | 60.0167 | 58.4565 | 23.197 | 57.4004 | 60.0109 | 57.6944 | 23.1955 | 60.4295 | 59.9936 | 60.6928 | 23.1965 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2076 | 58.9195 | 59.9304 | 58.9815 | 23.2102 | 58.4827 | 60.0167 | 58.4559 | 23.2053 | 57.4004 | 60.0109 | 57.6919 | 23.2039 | 60.4295 | 59.9936 | 60.6903 | 23.2048 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2159 | 58.9195 | 59.9304 | 58.979 | 23.2186 | 58.4829 | 60.0167 | 58.4553 | 23.2136 | 57.4004 | 60.0109 | 57.6894 | 23.2122 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6878 | 23.2131 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2243 | 58.9175 | 59.9304 | 58.9765 | 23.2269 | 58.4829 | 60.0167 | 58.4547 | 23.222 | 57.4003 | 60.0109 | 57.6869 | 23.2205 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6853 | 23.2214 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2326 | 58.9175 | 59.9304 | 58.974 | 23.2352 | 58.4798 | 60.0167 | 58.454 | 23.2303 | 57.4003 | 60.0109 | 57.6844 | 23.2288 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6828 | 23.2298 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.241 | 58.9175 | 59.9304 | 58.9715 | 23.2436 | 58.4798 | 60.0167 | 58.4534 | 23.2386 | 57.4062 | 60.0109 | 57.6819 | 23.2372 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6803 | 23.2381 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2493 | 58.9175 | 59.9304 | 58.969 | 23.2519 | 58.4798 | 60.0167 | 58.4528 | 23.2469 | 57.4062 | 60.0109 | 57.6794 | 23.2455 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6778 | 23.2465 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2576 | 58.9175 | 59.9304 | 58.9665 | 23.2602 | 58.4798 | 60.0167 | 58.4522 | 23.2553 | 57.4115 | 60.0167 | 57.6769 | 23.2538 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6753 | 23.2548 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.266 | 58.9175 | 59.9304 | 58.964 | 23.2686 | 58.4778 | 60.0167 | 58.4515 | 23.2636 | 57.4115 | 60.0167 | 57.6744 | 23.2622 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6728 | 23.2631 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2743 | 58.9167 | 59.9304 | 58.9615 | 23.2769 | 58.4778 | 60.0167 | 58.4509 | 23.272 | 57.4115 | 60.0167 | 57.6719 | 23.2705 | 60.4228 | 59.9936 | 60.6703 | 23.2714 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.2827 | 58.9167 | 59.9304 | 58.959 | 23.2852 | 58.4776 | 60.0167 | 58.4503 | 23.2803 | 57.4115 | 60.0167 | 57.6694 | 23.2789 | 60.4238 | 59.9936 | 60.6678 | 23.2798 | 47.5315 | 60.0167 | 48
23.291 | 58.9191 | 59.9304 | 58.9565 | 23.2935 | 58.4776 | 60.0167 | 58.4497 | 23.2886 | 57.3546 | 60.0167 | 57.6669 | 23.2872 | 60.4238 | 59.9936 | 60.6653 | 23.2881 | 47.5315 | 60.0167 | 48
23.2994 | 58.9191 | 59.9304 | 58.954 | 23.3019 | 58.4899 | 60.0167 | 58.449 | 23.2969 | 57.3546 | 60.0167 | 57.6644 | 23.2955 | 60.4238 | 59.9936 | 60.6628 | 23.2964 | 47.5342 | 60.0167 | 48
23.3077 | 58.9245 | 59.9304 | 58.9515 | 23.3102 | 58.4899 | 60.0167 | 58.4484 | 23.3053 | 57.3543 | 60.0167 | 57.6619 | 23.3038 | 60.4238 | 59.9936 | 60.6603 | 23.3047 | 47.5342 | 60.0167 | 48
23.316 | 58.9245 | 59.9304 | 58.949 | 23.3185 | 58.4899 | 60.0167 | 58.4478 | 23.3136 | 57.3543 | 60.0167 | 57.6594 | 23.3122 | 60.3762 | 59.9936 | 60.6578 | 23.3131 | 47.5342 | 60.0167 | 48
23.3244 | 58.9245 | 59.9304 | 58.9465 | 23.3269 | 58.4899 | 60.0167 | 58.4472 | 23.322 | 57.3054 | 60.0167 | 57.6569 | 23.3205 | 60.3762 | 59.9936 | 60.6553 | 23.3214 | 47.5342 | 60.0167 | 48
23.3327 | 58.9245 | 59.9304 | 58.944 | 23.3352 | 58.4899 | 60.0167 | 58.4465 | 23.3303 | 57.3054 | 60.0167 | 57.6544 | 23.3289 | 60.3762 | 59.9936 | 60.6528 | 23.3298 | 47.5342 | 60.0167 | 48
23.3411 | 58.9245 | 59.9304 | 58.9415 | 23.3435 | 58.4899 | 60.0167 | 58.4459 | 23.3386 | 57.3057 | 60.0167 | 57.6519 | 23.3372 | 60.3762 | 59.9936 | 60.6503 | 23.3381 | 47.5342 | 60.0167 | 48
23.3494 | 58.9245 | 59.9304 | 58.939 | 23.3519 | 58.4911 | 60.0167 | 58.4453 | 23.3469 | 57.3057 | 60.0167 | 57.6494 | 23.3455 | 60.3815 | 59.9936 | 60.6478 | 23.3464 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.3578 | 58.9385 | 59.9304 | 58.9365 | 23.3602 | 58.4911 | 60.0167 | 58.4447 | 23.3553 | 57.3129 | 60.0167 | 57.6469 | 23.3539 | 60.3815 | 59.9936 | 60.6453 | 23.3547 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.3661 | 58.9385 | 59.9304 | 58.934 | 23.3685 | 58.4915 | 60.0167 | 58.444 | 23.3636 | 57.3129 | 60.0167 | 57.6444 | 23.3622 | 60.3815 | 59.9936 | 60.6428 | 23.3631 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.3745 | 58.9413 | 59.9304 | 58.9314 | 23.3769 | 58.4915 | 60.0167 | 58.4434 | 23.3719 | 57.3129 | 60.0167 | 57.6419 | 23.3705 | 60.3815 | 59.9936 | 60.6403 | 23.3714 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.3828 | 58.9413 | 59.9304 | 58.9289 | 23.3852 | 58.4901 | 60.0167 | 58.4428 | 23.3802 | 57.3129 | 60.0167 | 57.6394 | 23.3788 | 60.3815 | 59.9936 | 60.6378 | 23.3798 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.3911 | 58.9263 | 59.9304 | 58.9264 | 23.3935 | 58.4901 | 60.0167 | 58.4422 | 23.3886 | 57.3132 | 60.0167 | 57.6369 | 23.3872 | 60.3815 | 59.9936 | 60.6353 | 23.3881 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.3995 | 58.9263 | 59.9304 | 58.9239 | 23.4019 | 58.4624 | 60.0167 | 58.4415 | 23.3969 | 57.3132 | 60.0167 | 57.6344 | 23.3955 | 60.3818 | 59.9936 | 60.6328 | 23.3964 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.4078 | 58.9263 | 59.9304 | 58.9214 | 23.4102 | 58.4624 | 60.0167 | 58.4409 | 23.4053 | 57.3049 | 60.0167 | 57.6319 | 23.4039 | 60.3818 | 59.9936 | 60.6303 | 23.4047 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.4162 | 58.9263 | 59.9304 | 58.9189 | 23.4185 | 58.4624 | 60.0167 | 58.4403 | 23.4136 | 57.3049 | 60.0167 | 57.6294 | 23.4122 | 60.3818 | 59.9936 | 60.6278 | 23.4131 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.4245 | 58.9206 | 59.9304 | 58.9164 | 23.4268 | 58.4624 | 60.0167 | 58.4397 | 23.4219 | 57.3087 | 60.0109 | 57.6269 | 23.4205 | 60.3818 | 59.9936 | 60.6253 | 23.4214 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.4328 | 58.9206 | 59.9304 | 58.9139 | 23.4352 | 58.4624 | 60.0167 | 58.439 | 23.4302 | 57.3087 | 60.0109 | 57.6244 | 23.4289 | 60.3818 | 59.9936 | 60.6228 | 23.4297 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.4412 | 58.9206 | 59.9304 | 58.9114 | 23.4435 | 58.4624 | 60.0167 | 58.4384 | 23.4386 | 57.3006 | 60.0109 | 57.6219 | 23.4372 | 60.3818 | 59.9936 | 60.6203 | 23.438 | 47.5343 | 60.0167 | 48
23.4495 | 58.9206 | 59.9304 | 58.9089 | 23.4518 | 58.4069 | 60.0167 | 58.4378 | 23.4469 | 57.3006 | 60.0109 | 57.6194 | 23.4456 | 60.3549 | 59.9936 | 60.6178 | 23.4464 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.4579 | 58.9144 | 59.9304 | 58.9064 | 23.4602 | 58.4069 | 60.0167 | 58.4372 | 23.4553 | 57.3006 | 60.0109 | 57.6169 | 23.4539 | 60.3549 | 59.9936 | 60.6153 | 23.4547 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.4662 | 58.9144 | 59.9304 | 58.9039 | 23.4685 | 58.4088 | 60.0167 | 58.4365 | 23.4636 | 57.3006 | 60.0109 | 57.6144 | 23.4622 | 60.3545 | 59.9936 | 60.6128 | 23.4631 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.4746 | 58.9183 | 59.9304 | 58.9014 | 23.4768 | 58.4088 | 60.0167 | 58.4359 | 23.4719 | 57.2946 | 60.0109 | 57.6119 | 23.4705 | 60.3545 | 59.9936 | 60.6103 | 23.4714 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.4829 | 58.9183 | 59.9304 | 58.8989 | 23.4852 | 58.4088 | 60.0167 | 58.4353 | 23.4802 | 57.2946 | 60.0109 | 57.6094 | 23.4789 | 60.3545 | 59.9936 | 60.6078 | 23.4797 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.4913 | 58.853 | 59.9304 | 58.8964 | 23.4935 | 58.4088 | 60.0167 | 58.4347 | 23.4886 | 57.2937 | 60.0109 | 57.6069 | 23.4872 | 60.3545 | 59.9936 | 60.6053 | 23.488 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.4996 | 58.853 | 59.9304 | 58.8939 | 23.5018 | 58.4093 | 60.0167 | 58.434 | 23.4969 | 57.2937 | 60.0109 | 57.6044 | 23.4955 | 60.3545 | 59.9936 | 60.6028 | 23.4964 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.5079 | 58.853 | 59.9304 | 58.8914 | 23.5102 | 58.4093 | 60.0167 | 58.4334 | 23.5052 | 57.2937 | 60.0109 | 57.6019 | 23.5038 | 60.3545 | 59.9936 | 60.6003 | 23.5047 | 47.5231 | 60.0167 | 48
23.5163 | 58.853 | 59.9304 | 58.8889 | 23.5185 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4328 | 23.5135 | 57.2937 | 60.0109 | 57.5994 | 23.5122 | 60.3544 | 59.9936 | 60.5989 | 23.5131 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.5246 | 58.8552 | 59.9304 | 58.8864 | 23.5268 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4322 | 23.5219 | 57.2937 | 60.0109 | 57.5969 | 23.5206 | 60.3544 | 59.9936 | 60.5976 | 23.5214 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.533 | 58.8552 | 59.9304 | 58.8839 | 23.5352 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4315 | 23.5302 | 57.2937 | 60.0109 | 57.5944 | 23.5289 | 60.3103 | 59.9936 | 60.5964 | 23.5297 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.5413 | 58.8552 | 59.9304 | 58.8814 | 23.5435 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4309 | 23.5386 | 57.2937 | 60.0109 | 57.5919 | 23.5372 | 60.3103 | 59.9936 | 60.5951 | 23.538 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.5497 | 58.8552 | 59.9304 | 58.8789 | 23.5518 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4303 | 23.5469 | 57.2937 | 60.0109 | 57.5894 | 23.5455 | 60.2923 | 59.9936 | 60.5939 | 23.5463 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.558 | 58.7969 | 59.9304 | 58.8764 | 23.5602 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4297 | 23.5552 | 57.294 | 60.0109 | 57.5869 | 23.5539 | 60.2923 | 59.9936 | 60.5926 | 23.5547 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.5663 | 58.7969 | 59.9304 | 58.8739 | 23.5685 | 58.4076 | 60.0167 | 58.429 | 23.5635 | 57.294 | 60.0109 | 57.5844 | 23.5622 | 60.2923 | 59.9936 | 60.5914 | 23.563 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.5747 | 58.7949 | 59.9304 | 58.8714 | 23.5768 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4284 | 23.5719 | 57.294 | 60.0109 | 57.5819 | 23.5706 | 60.2923 | 59.9936 | 60.5901 | 23.5714 | 47.5245 | 60.0167 | 48
23.583 | 58.7949 | 59.9304 | 58.8689 | 23.5851 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4278 | 23.5802 | 57.294 | 60.0109 | 57.5794 | 23.5789 | 60.2923 | 59.9936 | 60.5889 | 23.5797 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.5914 | 58.7949 | 59.9304 | 58.8664 | 23.5935 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4272 | 23.5886 | 57.294 | 60.0109 | 57.5769 | 23.5872 | 60.2923 | 59.9936 | 60.5876 | 23.588 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.5997 | 58.7949 | 59.9304 | 58.8639 | 23.6018 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4265 | 23.5969 | 57.294 | 60.0109 | 57.5744 | 23.5955 | 60.2892 | 59.9936 | 60.5864 | 23.5963 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.608 | 58.8019 | 59.9304 | 58.8614 | 23.6101 | 58.4076 | 60.0167 | 58.4259 | 23.6052 | 57.294 | 60.0109 | 57.5719 | 23.6039 | 60.2892 | 59.9936 | 60.5851 | 23.6047 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6164 | 58.8019 | 59.9304 | 58.8589 | 23.6185 | 58.3638 | 60.0167 | 58.4253 | 23.6135 | 57.294 | 60.0109 | 57.5694 | 23.6122 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5839 | 23.613 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6247 | 58.7898 | 59.9304 | 58.8564 | 23.6268 | 58.3638 | 60.0167 | 58.4247 | 23.6219 | 57.294 | 60.0109 | 57.5669 | 23.6205 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5826 | 23.6213 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6331 | 58.7898 | 59.9304 | 58.8539 | 23.6351 | 58.3638 | 60.0167 | 58.424 | 23.6302 | 57.294 | 60.0109 | 57.5644 | 23.6289 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5814 | 23.6296 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6414 | 58.7885 | 59.9304 | 58.8514 | 23.6435 | 58.3638 | 60.0167 | 58.4234 | 23.6385 | 57.294 | 60.0109 | 57.5619 | 23.6372 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5801 | 23.638 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6498 | 58.7885 | 59.9304 | 58.8489 | 23.6518 | 58.3638 | 60.0167 | 58.4228 | 23.6469 | 57.294 | 60.0109 | 57.5594 | 23.6456 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5789 | 23.6463 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6581 | 58.7885 | 59.9304 | 58.8463 | 23.6601 | 58.3638 | 60.0167 | 58.4222 | 23.6552 | 57.294 | 60.0109 | 57.5569 | 23.6539 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5776 | 23.6547 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6665 | 58.7885 | 59.9304 | 58.8438 | 23.6685 | 58.3354 | 60.0167 | 58.4215 | 23.6636 | 57.294 | 60.0109 | 57.5544 | 23.6622 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5764 | 23.663 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6748 | 58.786 | 59.9304 | 58.8413 | 23.6768 | 58.3354 | 60.0167 | 58.4209 | 23.6719 | 57.294 | 60.0109 | 57.5519 | 23.6705 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5751 | 23.6713 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6831 | 58.786 | 59.9304 | 58.8388 | 23.6851 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4203 | 23.6802 | 57.294 | 60.0109 | 57.5494 | 23.6789 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5739 | 23.6796 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6915 | 58.8024 | 59.9304 | 58.8363 | 23.6935 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4197 | 23.6885 | 57.294 | 60.0109 | 57.5469 | 23.6873 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5726 | 23.688 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.6998 | 58.8024 | 59.9304 | 58.8338 | 23.7018 | 58.3368 | 60.0167 | 58.419 | 23.6969 | 57.294 | 60.0109 | 57.5444 | 23.6956 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5714 | 23.6963 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7082 | 58.8057 | 59.9304 | 58.8313 | 23.7101 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4184 | 23.7052 | 57.294 | 60.0109 | 57.5419 | 23.7039 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5701 | 23.7047 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7165 | 58.8057 | 59.9304 | 58.8288 | 23.7184 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4178 | 23.7136 | 57.294 | 60.0109 | 57.5394 | 23.7122 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5689 | 23.713 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7249 | 58.7942 | 59.9304 | 58.8263 | 23.7268 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4172 | 23.7219 | 57.2663 | 60.0109 | 57.5369 | 23.7206 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5676 | 23.7213 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7332 | 58.7942 | 59.9304 | 58.8238 | 23.7351 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4165 | 23.7302 | 57.2663 | 60.0109 | 57.5344 | 23.7289 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5664 | 23.7296 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7415 | 58.7942 | 59.9304 | 58.8213 | 23.7434 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4159 | 23.7385 | 57.2663 | 60.0109 | 57.5319 | 23.7372 | 60.2871 | 59.9936 | 60.5651 | 23.738 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7499 | 58.7942 | 59.9304 | 58.8188 | 23.7518 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4153 | 23.7469 | 57.2663 | 60.0109 | 57.5294 | 23.7455 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5639 | 23.7463 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7582 | 58.7925 | 59.9304 | 58.8163 | 23.7601 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4147 | 23.7552 | 57.2604 | 60.0109 | 57.5269 | 23.7539 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5626 | 23.7546 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7666 | 58.7925 | 59.9304 | 58.8138 | 23.7684 | 58.3368 | 60.0167 | 58.414 | 23.7635 | 57.2604 | 60.0109 | 57.5244 | 23.7622 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5614 | 23.7629 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7749 | 58.8161 | 59.9304 | 58.8113 | 23.7768 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4134 | 23.7719 | 57.2604 | 60.0109 | 57.5219 | 23.7706 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5601 | 23.7713 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7832 | 58.8161 | 59.9304 | 58.8088 | 23.7851 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4128 | 23.7802 | 57.2604 | 60.0109 | 57.5194 | 23.7789 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5589 | 23.7796 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7916 | 58.8247 | 59.9304 | 58.8063 | 23.7934 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4122 | 23.7885 | 57.2542 | 60.0109 | 57.5169 | 23.7872 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5576 | 23.788 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.7999 | 58.8247 | 59.9304 | 58.8038 | 23.8018 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4115 | 23.7969 | 57.2542 | 60.0109 | 57.5144 | 23.7956 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5564 | 23.7963 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8083 | 58.8247 | 59.9304 | 58.8013 | 23.8101 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4109 | 23.8052 | 57.2542 | 60.0109 | 57.5119 | 23.8039 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5551 | 23.8046 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8166 | 58.8247 | 59.9304 | 58.7994 | 23.8184 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4103 | 23.8135 | 57.2542 | 60.0109 | 57.5094 | 23.8123 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5539 | 23.8129 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.825 | 58.8222 | 59.9304 | 58.7981 | 23.8267 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4097 | 23.8218 | 57.2542 | 60.0109 | 57.5069 | 23.8206 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5526 | 23.8213 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8333 | 58.8222 | 59.9304 | 58.7969 | 23.8351 | 58.3368 | 60.0167 | 58.409 | 23.8302 | 57.2542 | 60.0109 | 57.5044 | 23.8289 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5514 | 23.8296 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8417 | 58.8322 | 59.9304 | 58.7956 | 23.8434 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4084 | 23.8385 | 57.2252 | 60.0109 | 57.5019 | 23.8372 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5501 | 23.838 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.85 | 58.8322 | 59.9304 | 58.7944 | 23.8517 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4078 | 23.8469 | 57.2252 | 60.0109 | 57.4994 | 23.8456 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5489 | 23.8463 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8583 | 58.8373 | 59.9304 | 58.7931 | 23.86 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4072 | 23.8552 | 57.2252 | 60.0109 | 57.4969 | 23.8539 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5476 | 23.8546 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8667 | 58.8373 | 59.9304 | 58.7919 | 23.8684 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4065 | 23.8635 | 57.2252 | 60.0109 | 57.4944 | 23.8622 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5464 | 23.8629 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.875 | 58.8361 | 59.9304 | 58.7906 | 23.8767 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4059 | 23.8718 | 57.2261 | 60.0109 | 57.4919 | 23.8706 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5451 | 23.8713 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8834 | 58.8361 | 59.9304 | 58.7894 | 23.885 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4053 | 23.8802 | 57.2261 | 60.0109 | 57.4894 | 23.8789 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5439 | 23.8796 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.8917 | 58.8339 | 59.9304 | 58.7881 | 23.8934 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4047 | 23.8885 | 57.2261 | 60.0109 | 57.4869 | 23.8873 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5426 | 23.8879 | 47.5216 | 60.0167 | 48
23.9001 | 58.8339 | 59.9304 | 58.7869 | 23.9017 | 58.3368 | 60.0167 | 58.404 | 23.8969 | 57.2261 | 60.0109 | 57.4844 | 23.8956 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5414 | 23.8962 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9084 | 58.7806 | 59.9304 | 58.7856 | 23.91 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4034 | 23.9052 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4819 | 23.9039 | 60.2815 | 59.9936 | 60.5401 | 23.9046 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9167 | 58.7806 | 59.9304 | 58.7844 | 23.9184 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4028 | 23.9135 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4794 | 23.9122 | 60.234 | 59.9936 | 60.5389 | 23.9129 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9251 | 58.7801 | 59.9304 | 58.7831 | 23.9267 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4022 | 23.9218 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4769 | 23.9206 | 60.234 | 59.9936 | 60.5376 | 23.9213 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9334 | 58.7801 | 59.9304 | 58.7819 | 23.935 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4015 | 23.9302 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4744 | 23.9289 | 60.234 | 59.9936 | 60.5364 | 23.9296 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9418 | 58.7775 | 59.9304 | 58.7806 | 23.9434 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4009 | 23.9385 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4719 | 23.9373 | 60.234 | 59.9936 | 60.5351 | 23.9379 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9501 | 58.7775 | 59.9304 | 58.7794 | 23.9517 | 58.3368 | 60.0167 | 58.4003 | 23.9468 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4694 | 23.9456 | 60.234 | 59.9936 | 60.5339 | 23.9462 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9585 | 58.7756 | 59.9304 | 58.7781 | 23.96 | 58.3368 | 60.0167 | 58.3997 | 23.9551 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4669 | 23.9539 | 60.234 | 59.9936 | 60.5326 | 23.9546 | 47.5179 | 60.0167 | 48
23.9668 | 58.7756 | 59.9304 | 58.7769 | 23.9684 | 58.2667 | 60.0167 | 58.399 | 23.9635 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4644 | 23.9623 | 60.234 | 59.9936 | 60.5314 | 23.9629 | 47.5221 | 60.0167 | 48
23.9751 | 58.7744 | 59.9304 | 58.7756 | 23.9767 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3984 | 23.9718 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4619 | 23.9706 | 60.234 | 59.9936 | 60.5301 | 23.9713 | 47.5221 | 60.0167 | 48
23.9835 | 58.7744 | 59.9304 | 58.7744 | 23.985 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3978 | 23.9802 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4594 | 23.9789 | 60.234 | 59.9936 | 60.5289 | 23.9796 | 47.5221 | 60.0167 | 48
23.9918 | 58.7476 | 59.9304 | 58.7731 | 23.9933 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3972 | 23.9885 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4569 | 23.9872 | 60.234 | 59.9936 | 60.5276 | 23.9879 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0002 | 58.7476 | 59.9304 | 58.7719 | 24.0017 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3965 | 23.9968 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4544 | 23.9956 | 60.234 | 59.9936 | 60.5264 | 23.9962 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0085 | 58.7476 | 59.9304 | 58.7706 | 24.01 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3959 | 24.0051 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4519 | 24.0039 | 60.234 | 59.9936 | 60.5251 | 24.0046 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0169 | 58.7476 | 59.9304 | 58.7694 | 24.0183 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3953 | 24.0135 | 57.1591 | 60.0109 | 57.4497 | 24.0123 | 60.234 | 59.9936 | 60.5239 | 24.0129 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0252 | 58.7474 | 59.9304 | 58.7681 | 24.0267 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3947 | 24.0218 | 57.1652 | 60.0109 | 57.4485 | 24.0206 | 60.234 | 59.9936 | 60.5226 | 24.0212 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0335 | 58.7474 | 59.9304 | 58.7669 | 24.035 | 58.2667 | 60.0167 | 58.394 | 24.0302 | 57.1652 | 60.0109 | 57.4472 | 24.0289 | 60.234 | 59.9936 | 60.5214 | 24.0295 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0419 | 58.7458 | 59.9304 | 58.7656 | 24.0433 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3934 | 24.0385 | 57.1726 | 60.0109 | 57.446 | 24.0373 | 60.234 | 59.9936 | 60.5201 | 24.0379 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0502 | 58.7458 | 59.9304 | 58.7644 | 24.0517 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3928 | 24.0468 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4447 | 24.0456 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5189 | 24.0462 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0586 | 58.7458 | 59.9304 | 58.7631 | 24.06 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3922 | 24.0551 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4435 | 24.054 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5176 | 24.0546 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0669 | 58.7458 | 59.9304 | 58.7619 | 24.0683 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3915 | 24.0635 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4422 | 24.0623 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5164 | 24.0629 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0753 | 58.7458 | 59.9304 | 58.7606 | 24.0767 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3909 | 24.0718 | 57.1726 | 60.0109 | 57.441 | 24.0706 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5151 | 24.0712 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0836 | 58.7458 | 59.9304 | 58.7593 | 24.085 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3903 | 24.0801 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4397 | 24.0789 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5139 | 24.0795 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.0919 | 58.7448 | 59.9304 | 58.7581 | 24.0933 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3897 | 24.0884 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4385 | 24.0873 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5126 | 24.0879 | 47.5221 | 60.0167 | 48
24.1003 | 58.7448 | 59.9304 | 58.7568 | 24.1017 | 58.2667 | 60.0167 | 58.389 | 24.0968 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4372 | 24.0956 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5114 | 24.0962 | 47.5249 | 60.0167 | 48
24.1086 | 58.7448 | 59.9304 | 58.7556 | 24.11 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3884 | 24.1052 | 57.1726 | 60.0109 | 57.436 | 24.1039 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5101 | 24.1046 | 47.5249 | 60.0167 | 48
24.117 | 58.7448 | 59.9304 | 58.7543 | 24.1183 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3878 | 24.1135 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4347 | 24.1122 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5089 | 24.1129 | 47.5249 | 60.0167 | 48
24.1253 | 58.7578 | 59.9304 | 58.7531 | 24.1266 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3872 | 24.1218 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4335 | 24.1206 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5076 | 24.1212 | 47.5249 | 60.0167 | 48
24.1337 | 58.7578 | 59.9304 | 58.7518 | 24.135 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3865 | 24.1301 | 57.1726 | 60.0109 | 57.4322 | 24.129 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5064 | 24.1295 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.142 | 58.78 | 59.9304 | 58.7506 | 24.1433 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3859 | 24.1385 | 57.1732 | 60.0109 | 57.431 | 24.1373 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5051 | 24.1379 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.1503 | 58.78 | 59.9304 | 58.7493 | 24.1516 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3853 | 24.1468 | 57.1732 | 60.0109 | 57.4297 | 24.1456 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5039 | 24.1462 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.1587 | 58.7525 | 59.9304 | 58.7481 | 24.16 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3847 | 24.1552 | 57.1732 | 60.0109 | 57.4285 | 24.1539 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5026 | 24.1545 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.167 | 58.7525 | 59.9304 | 58.7468 | 24.1683 | 58.2667 | 60.0167 | 58.384 | 24.1635 | 57.1732 | 60.0109 | 57.4272 | 24.1623 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5014 | 24.1628 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.1754 | 58.7525 | 59.9304 | 58.7456 | 24.1766 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3834 | 24.1718 | 57.1732 | 60.0109 | 57.426 | 24.1706 | 60.1261 | 59.9936 | 60.5001 | 24.1712 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.1837 | 58.7525 | 59.9304 | 58.7443 | 24.185 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3828 | 24.1801 | 57.1732 | 60.0109 | 57.4247 | 24.179 | 60.1261 | 59.9936 | 60.4989 | 24.1795 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.1921 | 58.7583 | 59.9304 | 58.7431 | 24.1933 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3822 | 24.1885 | 57.118 | 60.0109 | 57.4235 | 24.1873 | 60.1261 | 59.9936 | 60.4976 | 24.1879 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.2004 | 58.7583 | 59.9304 | 58.7418 | 24.2016 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3815 | 24.1968 | 57.118 | 60.0109 | 57.4222 | 24.1956 | 60.1261 | 59.9936 | 60.4964 | 24.1962 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.2088 | 58.7496 | 59.9304 | 58.7406 | 24.21 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3809 | 24.2051 | 57.118 | 60.0109 | 57.421 | 24.2039 | 60.1261 | 59.9936 | 60.4951 | 24.2045 | 47.5204 | 60.0167 | 48
24.2171 | 58.7496 | 59.9304 | 58.7393 | 24.2183 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3803 | 24.2134 | 57.118 | 60.0109 | 57.4197 | 24.2123 | 60.126 | 59.9936 | 60.4939 | 24.2128 | 47.5306 | 60.0167 | 48
24.2254 | 58.7501 | 59.9304 | 58.7381 | 24.2266 | 58.2667 | 60.0167 | 58.3797 | 24.2218 | 57.118 | 60.0109 | 57.4185 | 24.2206 | 60.126 | 59.9936 | 60.4926 | 24.2212 | 47.5306 | 60.0167 | 48
24.2338 | 58.7501 | 59.9304 | 58.7368 | 24.235 | 58.221 | 60.0167 | 58.379 | 24.2301 | 57.118 | 60.0109 | 57.4172 | 24.2289 | 60.126 | 59.9936 | 60.4914 | 24.2295 | 47.5306 | 60.0167 | 48
24.2421 | 58.7467 | 59.9304 | 58.7356 | 24.2433 | 58.221 | 60.0167 | 58.3784 | 24.2385 | 57.118 | 60.0109 | 57.416 | 24.2373 | 60.126 | 59.9936 | 60.4901 | 24.2379 | 47.5306 | 60.0167 | 48
24.2505 | 58.7467 | 59.9304 | 58.7343 | 24.2516 | 58.221 | 60.0167 | 58.3778 | 24.2468 | 57.118 | 60.0109 | 57.4147 | 24.2456 | 60.126 | 59.9936 | 60.4889 | 24.2462 | 47.5161 | 60.0167 | 48
24.2588 | 58.7551 | 59.9304 | 58.7331 | 24.2599 | 58.221 | 60.0167 | 58.3772 | 24.2551 | 57.118 | 60.0109 | 57.4135 | 24.254 | 60.126 | 59.9936 | 60.4876 | 24.2545 | 47.5161 | 60.0167 | 48
24.2672 | 58.7551 | 59.9304 | 58.7318 | 24.2683 | 58.221 | 60.0167 | 58.3765 | 24.2634 | 57.118 | 60.0109 | 57.4122 | 24.2623 | 60.126 | 59.9936 | 60.4864 | 24.2628 | 47.5128 | 60.0167 | 48
24.2755 | 58.7551 | 59.9304 | 58.7306 | 24.2766 | 58.221 | 60.0167 | 58.3759 | 24.2718 | 57.118 | 60.0109 | 57.411 | 24.2706 | 60.126 | 59.9936 | 60.4851 | 24.2712 | 47.5128 | 60.0167 | 48
24.2838 | 58.7551 | 59.9304 | 58.7293 | 24.2849 | 58.221 | 60.0167 | 58.3753 | 24.2801 | 57.118 | 60.0109 | 57.4097 | 24.2789 | 60.126 | 59.9936 | 60.4839 | 24.2795 | 47.5128 | 60.0167 | 48
24.2922 | 58.7427 | 59.9304 | 58.7281 | 24.2933 | 58.221 | 60.0167 | 58.3747 | 24.2885 | 57.118 | 60.0109 | 57.4085 | 24.2873 | 60.126 | 59.9936 | 60.4826 | 24.2878 | 47.5128 | 60.0167 | 48
24.3005 | 58.7427 | 59.9304 | 58.7268 | 24.3016 | 58.221 | 60.0167 | 58.3741 | 24.2968 | 57.118 | 60.0109 | 57.4072 | 24.2956 | 60.126 | 59.9936 | 60.4814 | 24.2961 | 47.5128 | 60.0167 | 48
24.3089 | 58.7403 | 59.9304 | 58.7256 | 24.3099 | 58.221 | 60.0167 | 58.3734 | 24.3051 | 57.118 | 60.0109 | 57.406 | 24.304 | 60.126 | 59.9936 | 60.4801 | 24.3045 | 47.5128 | 60.0167 | 48
24.3172 | 58.7403 | 59.9304 | 58.7243 | 24.3183 | 58.221 | 60.0167 | 58.3728 | 24.3134 | 57.118 | 60.0109 | 57.4047 | 24.3123 | 60.126 | 59.9936 | 60.4789 | 24.3128 | 47.5114 | 60.0167 | 48
24.3255 | 58.7408 | 59.9304 | 58.7231 | 24.3266 | 58.221 | 60.0167 | 58.3722 | 24.3218 | 57.1269 | 60.0109 | 57.4035 | 24.3206 | 60.126 | 59.9936 | 60.4776 | 24.3212 | 47.5114 | 60.0167 | 48
24.3339 | 58.7408 | 59.9304 | 58.7218 | 24.3349 | 58.221 | 60.0167 | 58.3716 | 24.3301 | 57.1269 | 60.0109 | 57.4022 | 24.329 | 60.126 | 59.9936 | 60.4764 | 24.3295 | 47.5114 | 60.0167 | 48
24.3422 | 58.7408 | 59.9304 | 58.7206 | 24.3433 | 58.221 | 60.0167 | 58.3709 | 24.3384 | 57.1269 | 60.0109 | 57.401 | 24.3373 | 60.126 | 59.9936 | 60.4751 | 24.3378 | 47.5114 | 60.0167 | 48
24.3506 | 58.7408 | 59.9304 | 58.7193 | 24.3516 | 58.221 | 60.0167 | 58.3703 | 24.3467 | 57.1269 | 60.0109 | 57.3997 | 24.3456 | 60.126 | 59.9936 | 60.4739 | 24.3461 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.3589 | 58.7483 | 59.9304 | 58.7181 | 24.3599 | 58.221 | 60.0167 | 58.3697 | 24.3551 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3985 | 24.3539 | 60.126 | 59.9936 | 60.4726 | 24.3545 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.3673 | 58.7483 | 59.9304 | 58.7168 | 24.3683 | 58.221 | 60.0167 | 58.3691 | 24.3634 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3972 | 24.3623 | 60.126 | 59.9936 | 60.4714 | 24.3628 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.3756 | 58.7483 | 59.9304 | 58.7155 | 24.3766 | 58.221 | 60.0167 | 58.3684 | 24.3718 | 57.1188 | 60.0109 | 57.396 | 24.3706 | 60.126 | 59.9936 | 60.4701 | 24.3712 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.384 | 58.7483 | 59.9304 | 58.7143 | 24.3849 | 58.221 | 60.0167 | 58.3678 | 24.3801 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3947 | 24.379 | 60.126 | 59.9936 | 60.4689 | 24.3795 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.3923 | 58.6828 | 59.9304 | 58.713 | 24.3932 | 58.221 | 60.0167 | 58.3672 | 24.3884 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3935 | 24.3873 | 60.126 | 59.9936 | 60.4676 | 24.3878 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.4006 | 58.6828 | 59.9304 | 58.7118 | 24.4016 | 58.2204 | 60.0167 | 58.3666 | 24.3967 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3922 | 24.3956 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4664 | 24.3961 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.409 | 58.6658 | 59.9304 | 58.7105 | 24.4099 | 58.2204 | 60.0167 | 58.3659 | 24.4051 | 57.1188 | 60.0109 | 57.391 | 24.404 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4651 | 24.4045 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.4173 | 58.6658 | 59.9304 | 58.7093 | 24.4182 | 58.2204 | 60.0167 | 58.3653 | 24.4134 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3897 | 24.4123 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4639 | 24.4128 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.4257 | 58.661 | 59.9304 | 58.708 | 24.4266 | 58.2204 | 60.0167 | 58.3647 | 24.4218 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3885 | 24.4207 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4626 | 24.4211 | 47.5132 | 60.0167 | 48
24.434 | 58.661 | 59.9304 | 58.7068 | 24.4349 | 58.2204 | 60.0167 | 58.3641 | 24.4301 | 57.1188 | 60.0109 | 57.3872 | 24.429 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4614 | 24.4294 | 47.5183 | 60.0167 | 48
24.4424 | 58.6619 | 59.9304 | 58.7055 | 24.4432 | 58.2204 | 60.0167 | 58.3634 | 24.4384 | 57.085 | 60.0109 | 57.386 | 24.4373 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4601 | 24.4377 | 47.5183 | 60.0167 | 48
24.4507 | 58.6619 | 59.9304 | 58.7043 | 24.4516 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3628 | 24.4467 | 57.085 | 60.0109 | 57.3847 | 24.4456 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4589 | 24.4461 | 47.5183 | 60.0167 | 48
24.459 | 58.6604 | 59.9304 | 58.703 | 24.4599 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3622 | 24.4551 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3835 | 24.454 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4576 | 24.4544 | 47.5183 | 60.0167 | 48
24.4674 | 58.6604 | 59.9304 | 58.7018 | 24.4682 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3616 | 24.4634 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3822 | 24.4623 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4564 | 24.4628 | 47.5194 | 60.0167 | 48
24.4757 | 58.6604 | 59.9304 | 58.7005 | 24.4766 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3609 | 24.4717 | 57.0849 | 60.0109 | 57.381 | 24.4706 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4551 | 24.4711 | 47.5194 | 60.0167 | 48
24.4841 | 58.6604 | 59.9304 | 58.6993 | 24.4849 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3603 | 24.48 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3797 | 24.479 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4539 | 24.4794 | 47.5194 | 60.0167 | 48
24.4924 | 58.6604 | 59.9304 | 58.698 | 24.4932 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3597 | 24.4884 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3785 | 24.4873 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4526 | 24.4877 | 47.5194 | 60.0167 | 48
24.5007 | 58.6604 | 59.9304 | 58.6968 | 24.5016 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3591 | 24.4967 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3772 | 24.4957 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4514 | 24.4961 | 47.5194 | 60.0167 | 48
24.5091 | 58.6615 | 59.9304 | 58.6955 | 24.5099 | 58.2117 | 60.0167 | 58.3584 | 24.5051 | 57.0849 | 60.0109 | 57.376 | 24.504 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4501 | 24.5044 | 47.5194 | 60.0167 | 48
24.5174 | 58.6615 | 59.9304 | 58.6943 | 24.5182 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3578 | 24.5134 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3747 | 24.5123 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4478 | 24.5128 | 47.5171 | 60.0167 | 48
24.5258 | 58.6719 | 59.9304 | 58.693 | 24.5266 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3572 | 24.5217 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3735 | 24.5206 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4453 | 24.5211 | 47.5171 | 60.0167 | 48
24.5341 | 58.6719 | 59.9304 | 58.6918 | 24.5349 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3566 | 24.53 | 57.0849 | 60.0109 | 57.3722 | 24.529 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4428 | 24.5294 | 47.5138 | 60.0167 | 48
24.5425 | 58.6599 | 59.9304 | 58.6905 | 24.5432 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3559 | 24.5384 | 57.004 | 60.0109 | 57.371 | 24.5373 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4403 | 24.5377 | 47.5138 | 60.0167 | 48
24.5508 | 58.6599 | 59.9304 | 58.6893 | 24.5515 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3553 | 24.5467 | 57.004 | 60.0109 | 57.3697 | 24.5457 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4378 | 24.5461 | 47.5138 | 60.0167 | 48
24.5592 | 58.6599 | 59.9304 | 58.688 | 24.5599 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3547 | 24.5551 | 57.004 | 60.0109 | 57.3685 | 24.554 | 60.1259 | 59.9936 | 60.4353 | 24.5544 | 47.5138 | 60.0167 | 48
24.5675 | 58.6599 | 59.9304 | 58.6868 | 24.5682 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3541 | 24.5634 | 57.004 | 60.0109 | 57.3672 | 24.5623 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4328 | 24.5627 | 47.5124 | 60.0167 | 48
24.5758 | 58.6599 | 59.9304 | 58.6855 | 24.5765 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3534 | 24.5717 | 57.004 | 60.0109 | 57.366 | 24.5707 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4303 | 24.571 | 47.5124 | 60.0167 | 48
24.5842 | 58.6599 | 59.9304 | 58.6843 | 24.5849 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3528 | 24.58 | 57.004 | 60.0109 | 57.3647 | 24.579 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4278 | 24.5794 | 47.517 | 60.0167 | 48
24.5925 | 58.6702 | 59.9304 | 58.683 | 24.5932 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3522 | 24.5884 | 57.004 | 60.0109 | 57.3635 | 24.5873 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4253 | 24.5877 | 47.517 | 60.0167 | 48
24.6009 | 58.6702 | 59.9304 | 58.6818 | 24.6015 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3516 | 24.5967 | 57.004 | 60.0109 | 57.3622 | 24.5956 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4228 | 24.5961 | 47.517 | 60.0167 | 48
24.6092 | 58.6689 | 59.9304 | 58.6805 | 24.6099 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3509 | 24.605 | 57.004 | 60.0109 | 57.361 | 24.604 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4203 | 24.6044 | 47.517 | 60.0167 | 48
24.6176 | 58.6689 | 59.9304 | 58.6793 | 24.6182 | 58.0746 | 60.0167 | 58.3503 | 24.6134 | 57.004 | 60.0109 | 57.3597 | 24.6123 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4178 | 24.6127 | 47.527 | 60.0167 | 48
24.6259 | 58.6689 | 59.9304 | 58.678 | 24.6265 | 58.0746 | 60.0167 | 58.1987 | 24.6217 | 57.004 | 60.0109 | 57.3585 | 24.6207 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4153 | 24.621 | 47.527 | 60.0167 | 48
24.6342 | 58.6689 | 59.9304 | 58.6768 | 24.6349 | 58.0705 | 60.0167 | 58.1962 | 24.6301 | 57.004 | 60.0109 | 57.3572 | 24.629 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4128 | 24.6294 | 47.5484 | 60.0167 | 48
24.6426 | 58.6689 | 59.9304 | 58.6755 | 24.6432 | 58.0705 | 60.0167 | 58.1937 | 24.6384 | 57.004 | 60.0109 | 57.356 | 24.6373 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4103 | 24.6377 | 47.5484 | 60.0167 | 48
24.6509 | 58.6689 | 59.9304 | 58.6743 | 24.6515 | 58.0705 | 60.0167 | 58.1912 | 24.6467 | 57.004 | 60.0109 | 57.3547 | 24.6457 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4078 | 24.6461 | 47.5442 | 60.0167 | 48
24.6593 | 58.6689 | 59.9304 | 58.673 | 24.6599 | 58.0705 | 60.0167 | 58.1887 | 24.655 | 56.9991 | 60.0109 | 57.3535 | 24.654 | 60.0744 | 59.9936 | 60.4053 | 24.6544 | 47.5442 | 60.0167 | 48
24.6676 | 58.6689 | 59.9304 | 58.6717 | 24.6682 | 58.0701 | 60.0167 | 58.1862 | 24.6634 | 56.9991 | 60.0109 | 57.3522 | 24.6624 | 60.0416 | 59.9936 | 60.4028 | 24.6627 | 47.5444 | 60.0167 | 48
24.676 | 58.6779 | 59.9304 | 58.6705 | 24.6765 | 58.0701 | 60.0167 | 58.1837 | 24.6717 | 56.9991 | 60.0109 | 57.351 | 24.6707 | 60.0416 | 59.9936 | 60.4003 | 24.671 | 47.5444 | 60.0167 | 48
24.6843 | 58.6779 | 59.9304 | 58.6692 | 24.6848 | 58.0727 | 60.0167 | 58.1812 | 24.6801 | 56.9991 | 60.0109 | 57.3497 | 24.679 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3978 | 24.6794 | 47.5444 | 60.0167 | 48
24.6926 | 58.6529 | 59.9304 | 58.668 | 24.6932 | 58.0727 | 60.0167 | 58.1787 | 24.6884 | 56.9997 | 60.0109 | 57.3485 | 24.6873 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3953 | 24.6877 | 47.5444 | 60.0167 | 48
24.701 | 58.6529 | 59.9304 | 58.6667 | 24.7015 | 58.0822 | 60.0167 | 58.1762 | 24.6967 | 56.9997 | 60.0109 | 57.3472 | 24.6957 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3928 | 24.696 | 47.5459 | 60.0167 | 48
24.7093 | 58.6036 | 59.9304 | 58.6655 | 24.7098 | 58.0822 | 60.0167 | 58.1737 | 24.705 | 56.9936 | 60.0109 | 57.346 | 24.704 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3903 | 24.7043 | 47.5459 | 60.0167 | 48
24.7177 | 58.6036 | 59.9304 | 58.6642 | 24.7182 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1712 | 24.7134 | 56.9936 | 60.0109 | 57.3447 | 24.7123 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3878 | 24.7127 | 47.5459 | 60.0167 | 48
24.726 | 58.6036 | 59.9304 | 58.663 | 24.7265 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1687 | 24.7217 | 56.9936 | 60.0109 | 57.3435 | 24.7206 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3853 | 24.721 | 47.5459 | 60.0167 | 48
24.7344 | 58.6036 | 59.9304 | 58.6617 | 24.7348 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1662 | 24.73 | 56.9936 | 60.0109 | 57.3422 | 24.729 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3828 | 24.7294 | 47.5506 | 60.0167 | 48
24.7427 | 58.6036 | 59.9304 | 58.6605 | 24.7431 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1637 | 24.7383 | 56.9936 | 60.0109 | 57.341 | 24.7374 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3802 | 24.7377 | 47.5506 | 60.0167 | 48
24.751 | 58.6036 | 59.9304 | 58.6592 | 24.7515 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1612 | 24.7467 | 56.9936 | 60.0109 | 57.3397 | 24.7457 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3778 | 24.746 | 47.5506 | 60.0167 | 48
24.7594 | 58.6026 | 59.9304 | 58.658 | 24.7598 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1587 | 24.755 | 56.9297 | 60.0109 | 57.3385 | 24.754 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3753 | 24.7543 | 47.5506 | 60.0167 | 48
24.7677 | 58.6026 | 59.9304 | 58.6567 | 24.7681 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1562 | 24.7634 | 56.9297 | 60.0109 | 57.3372 | 24.7623 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3727 | 24.7627 | 47.5572 | 60.0167 | 48
24.7761 | 58.6031 | 59.9304 | 58.6555 | 24.7765 | 58.0776 | 60.0167 | 58.1537 | 24.7717 | 56.8835 | 60.0109 | 57.336 | 24.7707 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3703 | 24.771 | 47.5572 | 60.0167 | 48
24.7844 | 58.6031 | 59.9304 | 58.6542 | 24.7848 | 58.0775 | 60.0167 | 58.1512 | 24.78 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3347 | 24.779 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3677 | 24.7794 | 47.5573 | 60.0167 | 48
24.7928 | 58.6031 | 59.9304 | 58.653 | 24.7931 | 58.0775 | 60.0167 | 58.1487 | 24.7883 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3335 | 24.7874 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3652 | 24.7877 | 47.5573 | 60.0167 | 48
24.8011 | 58.6031 | 59.9304 | 58.6517 | 24.8015 | 58.0775 | 60.0167 | 58.1462 | 24.7967 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3322 | 24.7957 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3627 | 24.796 | 47.5573 | 60.0167 | 48
24.8094 | 58.6042 | 59.9304 | 58.6505 | 24.8098 | 58.0775 | 60.0167 | 58.1437 | 24.805 | 56.8835 | 60.0109 | 57.331 | 24.804 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3602 | 24.8043 | 47.5573 | 60.0167 | 48
24.8178 | 58.6042 | 59.9304 | 58.6492 | 24.8181 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1412 | 24.8134 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3297 | 24.8123 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3577 | 24.8127 | 47.5494 | 60.0167 | 48
24.8261 | 58.5941 | 59.9304 | 58.648 | 24.8264 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1387 | 24.8217 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3285 | 24.8207 | 60.0416 | 59.9936 | 60.3552 | 24.821 | 47.5494 | 60.0167 | 48
24.8345 | 58.5941 | 59.9304 | 58.6467 | 24.8348 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1362 | 24.83 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3272 | 24.829 | 60.0448 | 59.9936 | 60.3527 | 24.8293 | 47.5494 | 60.0167 | 48
24.8428 | 58.5858 | 59.9304 | 58.6455 | 24.8431 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1337 | 24.8383 | 56.8835 | 60.0109 | 57.326 | 24.8373 | 60.0448 | 59.9936 | 60.3502 | 24.8376 | 47.5494 | 60.0167 | 48
24.8512 | 58.5858 | 59.9304 | 58.6442 | 24.8514 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1312 | 24.8467 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3247 | 24.8457 | 60.0448 | 59.9936 | 60.3477 | 24.846 | 47.5465 | 60.0167 | 48
24.8595 | 58.585 | 59.9304 | 58.643 | 24.8598 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1287 | 24.855 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3235 | 24.854 | 60.0448 | 59.9936 | 60.3452 | 24.8543 | 47.5465 | 60.0167 | 48
24.8678 | 58.585 | 59.9304 | 58.6417 | 24.8681 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1262 | 24.8633 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3222 | 24.8624 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3427 | 24.8627 | 47.5465 | 60.0167 | 48
24.8762 | 58.5828 | 59.9304 | 58.6405 | 24.8764 | 58.0737 | 60.0167 | 58.1237 | 24.8716 | 56.8835 | 60.0109 | 57.321 | 24.8707 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3402 | 24.871 | 47.5465 | 60.0167 | 48
24.8845 | 58.5828 | 59.9304 | 58.6392 | 24.8848 | 58.0736 | 60.0167 | 58.1213 | 24.88 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3197 | 24.879 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3377 | 24.8793 | 47.5465 | 60.0167 | 48
24.8929 | 58.5828 | 59.9304 | 58.638 | 24.8931 | 58.0736 | 60.0167 | 58.1187 | 24.8883 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3185 | 24.8873 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3352 | 24.8876 | 47.5465 | 60.0167 | 48
24.9012 | 58.5828 | 59.9304 | 58.6367 | 24.9014 | 58.022 | 60.0167 | 58.1162 | 24.8967 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3172 | 24.8957 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3327 | 24.896 | 47.5129 | 60.0167 | 48
24.9096 | 58.5828 | 59.9304 | 58.6355 | 24.9098 | 58.022 | 60.0167 | 58.1138 | 24.905 | 56.8835 | 60.0109 | 57.316 | 24.904 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3302 | 24.9043 | 47.5129 | 60.0167 | 48
24.9179 | 58.5828 | 59.9304 | 58.6342 | 24.9181 | 58.0188 | 60.0167 | 58.1113 | 24.9133 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3147 | 24.9124 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3277 | 24.9127 | 47.5129 | 60.0167 | 48
24.9263 | 58.5847 | 59.9304 | 58.633 | 24.9264 | 58.0188 | 60.0167 | 58.1088 | 24.9216 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3135 | 24.9207 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3252 | 24.921 | 47.5129 | 60.0167 | 48
24.9346 | 58.5847 | 59.9304 | 58.6317 | 24.9348 | 58.0208 | 60.0167 | 58.1063 | 24.93 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3122 | 24.929 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3227 | 24.9293 | 47.5174 | 60.0167 | 48
24.9429 | 58.5847 | 59.9304 | 58.6305 | 24.9431 | 58.0208 | 60.0167 | 58.1038 | 24.9383 | 56.8835 | 60.0109 | 57.311 | 24.9374 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3202 | 24.9376 | 47.5174 | 60.0167 | 48
24.9513 | 58.5847 | 59.9304 | 58.6292 | 24.9514 | 58.0188 | 60.0167 | 58.1013 | 24.9467 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3097 | 24.9457 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3177 | 24.946 | 47.5145 | 60.0167 | 48
24.9596 | 58.5846 | 59.9304 | 58.6279 | 24.9597 | 58.0188 | 60.0167 | 58.0988 | 24.955 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3085 | 24.954 | 60.0557 | 59.9936 | 60.3152 | 24.9543 | 47.5145 | 60.0167 | 48
24.968 | 58.5846 | 59.9304 | 58.6267 | 24.9681 | 58.0188 | 60.0167 | 58.0963 | 24.9633 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3072 | 24.9623 | 60.059 | 59.9936 | 60.3127 | 24.9626 | 47.5145 | 60.0167 | 48
24.9763 | 58.57 | 59.9304 | 58.6254 | 24.9764 | 58.0188 | 60.0167 | 58.0938 | 24.9716 | 56.8835 | 60.0109 | 57.306 | 24.9707 | 60.059 | 59.9936 | 60.3102 | 24.9709 | 47.5145 | 60.0167 | 48
24.9846 | 58.57 | 59.9304 | 58.6242 | 24.9847 | 58.0188 | 60.0167 | 58.0913 | 24.98 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3047 | 24.979 | 60.059 | 59.9936 | 60.3077 | 24.9793 | 47.5013 | 60.0167 | 48
24.993 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6229 | 24.9931 | 58.0188 | 60.0167 | 58.0888 | 24.9883 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3035 | 24.9874 | 60.059 | 59.9936 | 60.3052 | 24.9876 | 47.5013 | 60.0167 | 48
25.0013 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6217 | 25.0014 | 58.0188 | 60.0167 | 58.0863 | 24.9966 | 56.8835 | 60.0109 | 57.3022 | 24.9957 | 60.059 | 59.9936 | 60.3027 | 24.996 | 47.4931 | 60.0167 | 48
25.0097 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6204 | 25.0097 | 58.0188 | 60.0167 | 58.0838 | 25.0049 | 56.8835 | 60.0109 | 57.301 | 25.004 | 60.059 | 59.9936 | 60.3002 | 25.0043 | 47.4931 | 60.0167 | 48
25.018 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6192 | 25.0181 | 58.0187 | 60.0167 | 58.0813 | 25.0133 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2995 | 25.0124 | 60.059 | 59.9936 | 60.2977 | 25.0126 | 47.488 | 60.0167 | 48
25.0264 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6179 | 25.0264 | 58.0187 | 60.0167 | 58.0788 | 25.0216 | 56.8835 | 60.0109 | 57.297 | 25.0207 | 60.059 | 59.9936 | 60.2952 | 25.0209 | 47.488 | 60.0167 | 48
25.0347 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6167 | 25.0347 | 58.0187 | 60.0167 | 58.0763 | 25.03 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2945 | 25.0291 | 60.059 | 59.9936 | 60.2927 | 25.0293 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.043 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6154 | 25.0431 | 58.0187 | 60.0167 | 58.0738 | 25.0383 | 56.8835 | 60.0109 | 57.292 | 25.0374 | 60.059 | 59.9936 | 60.2902 | 25.0376 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.0514 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6142 | 25.0514 | 58.0187 | 60.0167 | 58.0713 | 25.0466 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2895 | 25.0457 | 60.059 | 59.9936 | 60.2877 | 25.046 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.0597 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6129 | 25.0597 | 58.0187 | 60.0167 | 58.0688 | 25.0549 | 56.8835 | 60.0109 | 57.287 | 25.054 | 60.059 | 59.9936 | 60.2852 | 25.0543 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.0681 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6117 | 25.0681 | 58.0144 | 60.0167 | 58.0663 | 25.0633 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2845 | 25.0624 | 60.059 | 59.9936 | 60.2827 | 25.0626 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.0764 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6104 | 25.0764 | 58.0144 | 60.0167 | 58.0638 | 25.0716 | 56.8835 | 60.0109 | 57.282 | 25.0707 | 60.059 | 59.9936 | 60.2802 | 25.0709 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.0848 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6092 | 25.0847 | 58.0121 | 60.0167 | 58.0613 | 25.08 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2795 | 25.079 | 60.059 | 59.9936 | 60.2777 | 25.0793 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.0931 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6079 | 25.093 | 58.0121 | 60.0167 | 58.0588 | 25.0883 | 56.8835 | 60.0109 | 57.277 | 25.0874 | 60.059 | 59.9936 | 60.2752 | 25.0876 | 47.4809 | 60.0167 | 48
25.1015 | 58.5708 | 59.9304 | 58.6067 | 25.1014 | 58.0005 | 60.0167 | 58.0563 | 25.0966 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2745 | 25.0957 | 60.059 | 59.9936 | 60.2727 | 25.0959 | 47.5 | 60.0167 | 48
25.1098 | 58.5693 | 59.9304 | 58.6054 | 25.1097 | 58.0005 | 60.0167 | 58.0538 | 25.105 | 56.8835 | 60.0109 | 57.272 | 25.1041 | 60.059 | 59.9936 | 60.2702 | 25.1042 | 47.5 | 60.0167 | 48
25.1181 | 58.5693 | 59.9304 | 58.6042 | 25.118 | 57.9772 | 60.0167 | 58.0513 | 25.1133 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2695 | 25.1124 | 60.059 | 59.9936 | 60.2677 | 25.1126 | 47.4969 | 60.0167 | 48
25.1265 | 58.5275 | 59.9304 | 58.6029 | 25.1264 | 57.9772 | 60.0167 | 58.0488 | 25.1216 | 56.8835 | 60.0109 | 57.267 | 25.1207 | 60.059 | 59.9936 | 60.2652 | 25.1209 | 47.4969 | 60.0167 | 48
25.1348 | 58.5275 | 59.9304 | 58.6017 | 25.1347 | 57.9772 | 60.0167 | 58.0463 | 25.1299 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2645 | 25.129 | 60.059 | 59.9936 | 60.2627 | 25.1293 | 47.4969 | 60.0224 | 48
25.1432 | 58.5275 | 59.9304 | 58.6004 | 25.143 | 57.9772 | 60.0167 | 58.0438 | 25.1383 | 56.8835 | 60.0109 | 57.262 | 25.1374 | 60.059 | 59.9936 | 60.2602 | 25.1376 | 47.4969 | 60.0224 | 48
25.1515 | 58.5275 | 59.9304 | 58.5992 | 25.1514 | 57.9165 | 60.0167 | 58.0413 | 25.1466 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2595 | 25.1457 | 60.059 | 59.9936 | 60.2577 | 25.1459 | 47.4969 | 60.0224 | 48
25.1599 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5979 | 25.1597 | 57.9165 | 60.0167 | 58.0388 | 25.155 | 56.8835 | 60.0109 | 57.257 | 25.1541 | 60.059 | 59.9936 | 60.2552 | 25.1542 | 47.4969 | 60.0224 | 48
25.1682 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5967 | 25.168 | 57.916 | 60.0167 | 58.0363 | 25.1633 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2545 | 25.1624 | 60.059 | 59.9936 | 60.2527 | 25.1626 | 47.4969 | 60.0224 | 48
25.1765 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5954 | 25.1764 | 57.916 | 60.0167 | 58.0338 | 25.1716 | 56.8835 | 60.0109 | 57.252 | 25.1707 | 60.059 | 59.9936 | 60.2502 | 25.1709 | 47.4969 | 60.0224 | 48
25.1849 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5942 | 25.1847 | 57.9221 | 60.0167 | 58.0313 | 25.1799 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2495 | 25.1791 | 60.0583 | 59.9936 | 60.2477 | 25.1793 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.1932 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5929 | 25.193 | 57.9221 | 60.0167 | 58.0288 | 25.1883 | 56.8835 | 60.0109 | 57.247 | 25.1874 | 60.0583 | 59.9936 | 60.2452 | 25.1876 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2016 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5917 | 25.2014 | 57.9221 | 60.0167 | 58.0263 | 25.1966 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2445 | 25.1957 | 60.0583 | 59.9936 | 60.2427 | 25.1959 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2099 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5904 | 25.2097 | 57.9221 | 60.0167 | 58.0238 | 25.205 | 56.8835 | 60.0109 | 57.242 | 25.204 | 60.0583 | 59.9936 | 60.2402 | 25.2042 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2183 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5892 | 25.218 | 57.9221 | 60.0167 | 58.0213 | 25.2133 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2395 | 25.2124 | 59.9866 | 59.9936 | 60.2377 | 25.2125 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2266 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5879 | 25.2263 | 57.9221 | 60.0167 | 58.0188 | 25.2216 | 56.8835 | 60.0109 | 57.237 | 25.2207 | 59.9866 | 59.9936 | 60.2352 | 25.2209 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2349 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5867 | 25.2347 | 57.9221 | 60.0225 | 58.0163 | 25.2299 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2345 | 25.2291 | 59.938 | 59.9936 | 60.2327 | 25.2292 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2433 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5854 | 25.243 | 57.9221 | 60.0225 | 58.0138 | 25.2383 | 56.8835 | 60.0109 | 57.232 | 25.2374 | 59.938 | 59.9936 | 60.2302 | 25.2375 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2516 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5841 | 25.2513 | 57.9231 | 60.0225 | 58.0113 | 25.2466 | 56.8835 | 60.0109 | 57.2295 | 25.2457 | 59.9444 | 59.9936 | 60.2277 | 25.2458 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.26 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5829 | 25.2597 | 57.9231 | 60.0225 | 58.0088 | 25.2549 | 56.8835 | 60.0167 | 57.227 | 25.254 | 59.9444 | 59.9936 | 60.2252 | 25.2542 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2683 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5816 | 25.268 | 57.9231 | 60.0225 | 58.0063 | 25.2632 | 56.8835 | 60.0167 | 57.2245 | 25.2624 | 59.9444 | 59.9936 | 60.2227 | 25.2625 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2767 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5804 | 25.2763 | 57.9231 | 60.0225 | 58.0038 | 25.2716 | 56.8835 | 60.0167 | 57.222 | 25.2708 | 59.9444 | 59.9936 | 60.2202 | 25.2709 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.285 | 58.5292 | 59.9304 | 58.5791 | 25.2847 | 57.9231 | 60.0225 | 58.0013 | 25.2799 | 56.8835 | 60.0167 | 57.2195 | 25.2791 | 59.954 | 59.9936 | 60.2177 | 25.2792 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.2933 | 58.5291 | 59.9304 | 58.5779 | 25.293 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9988 | 25.2883 | 56.8835 | 60.0167 | 57.217 | 25.2874 | 59.954 | 59.9936 | 60.2152 | 25.2875 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.3017 | 58.5291 | 59.9304 | 58.5766 | 25.3013 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9963 | 25.2966 | 56.8835 | 60.0167 | 57.2145 | 25.2957 | 59.954 | 59.9936 | 60.2127 | 25.2958 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.31 | 58.5291 | 59.9304 | 58.5754 | 25.3097 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9938 | 25.3049 | 56.8835 | 60.0167 | 57.212 | 25.3041 | 59.954 | 59.9936 | 60.2102 | 25.3042 | 47.512 | 60.0224 | 48
25.3184 | 58.5291 | 59.9304 | 58.5741 | 25.318 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9913 | 25.3132 | 56.8835 | 60.0167 | 57.2095 | 25.3124 | 59.954 | 59.9936 | 60.2077 | 25.3125 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3267 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5729 | 25.3263 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9888 | 25.3216 | 56.8835 | 60.0167 | 57.207 | 25.3207 | 59.954 | 59.9936 | 60.2052 | 25.3209 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3351 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5716 | 25.3346 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9863 | 25.3299 | 56.8835 | 60.0167 | 57.2045 | 25.329 | 59.954 | 59.9936 | 60.2027 | 25.3292 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3434 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5704 | 25.343 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9838 | 25.3383 | 56.8835 | 60.0167 | 57.202 | 25.3374 | 59.954 | 59.9936 | 60.2002 | 25.3375 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3517 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5691 | 25.3513 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9813 | 25.3466 | 56.8835 | 60.0167 | 57.1995 | 25.3458 | 59.954 | 59.9936 | 60.1977 | 25.3458 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3601 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5679 | 25.3596 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9788 | 25.3549 | 56.8898 | 60.0167 | 57.197 | 25.3541 | 59.954 | 59.9936 | 60.1952 | 25.3542 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3684 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5666 | 25.368 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9763 | 25.3632 | 56.8898 | 60.0167 | 57.1945 | 25.3624 | 59.954 | 59.9936 | 60.1927 | 25.3625 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3768 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5654 | 25.3763 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9738 | 25.3716 | 56.8898 | 60.0167 | 57.192 | 25.3707 | 59.954 | 59.9936 | 60.1902 | 25.3708 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3851 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5641 | 25.3846 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9713 | 25.3799 | 56.8898 | 60.0167 | 57.1895 | 25.3791 | 59.954 | 59.9936 | 60.1877 | 25.3792 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.3935 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5629 | 25.3929 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9688 | 25.3882 | 56.8825 | 60.0167 | 57.187 | 25.3874 | 59.954 | 59.9936 | 60.1852 | 25.3875 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4018 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5616 | 25.4013 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9663 | 25.3965 | 56.8825 | 60.0167 | 57.1845 | 25.3958 | 59.9528 | 59.9936 | 60.1827 | 25.3958 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4101 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5604 | 25.4096 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9638 | 25.4049 | 56.8606 | 60.0167 | 57.182 | 25.4041 | 59.9528 | 59.9936 | 60.1802 | 25.4042 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4185 | 58.4763 | 59.9304 | 58.5591 | 25.4179 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9613 | 25.4132 | 56.8606 | 60.0167 | 57.1795 | 25.4124 | 59.9538 | 59.9936 | 60.1777 | 25.4125 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4268 | 58.4123 | 59.9304 | 58.5579 | 25.4263 | 57.9231 | 60.0225 | 57.9588 | 25.4216 | 56.8606 | 60.0167 | 57.177 | 25.4207 | 59.9538 | 59.9936 | 60.1752 | 25.4208 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4352 | 58.4123 | 59.9304 | 58.5566 | 25.4346 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9563 | 25.4299 | 56.8606 | 60.0167 | 57.1745 | 25.4291 | 59.9317 | 59.9936 | 60.1727 | 25.4291 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4435 | 58.4123 | 59.9304 | 58.5554 | 25.4429 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9538 | 25.4382 | 56.8606 | 60.0167 | 57.172 | 25.4374 | 59.9317 | 59.9936 | 60.1702 | 25.4374 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4519 | 58.4123 | 59.9304 | 58.5541 | 25.4513 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9513 | 25.4465 | 56.8606 | 60.0167 | 57.1695 | 25.4457 | 59.9317 | 59.9936 | 60.1677 | 25.4458 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4602 | 58.4123 | 59.9304 | 58.5529 | 25.4596 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9488 | 25.4549 | 56.8564 | 60.0167 | 57.167 | 25.4541 | 59.9317 | 59.9936 | 60.1652 | 25.4541 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4686 | 58.4123 | 59.9304 | 58.5516 | 25.4679 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9463 | 25.4632 | 56.8564 | 60.0167 | 57.1645 | 25.4624 | 59.9317 | 59.9936 | 60.1627 | 25.4625 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4769 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5504 | 25.4763 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9438 | 25.4716 | 56.8298 | 60.0167 | 57.162 | 25.4708 | 59.9317 | 59.9936 | 60.1602 | 25.4708 | 47.5238 | 60.0224 | 48
25.4852 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5491 | 25.4846 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9413 | 25.4799 | 56.8298 | 60.0167 | 57.1595 | 25.4791 | 59.9277 | 59.9936 | 60.1577 | 25.4791 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.4936 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5479 | 25.4929 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9388 | 25.4882 | 56.8298 | 60.0167 | 57.157 | 25.4874 | 59.9277 | 59.9936 | 60.1552 | 25.4874 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.5019 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5466 | 25.5013 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9363 | 25.4965 | 56.8298 | 60.0167 | 57.1545 | 25.4957 | 59.9277 | 59.9936 | 60.1527 | 25.4958 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.5103 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5454 | 25.5096 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9338 | 25.5049 | 56.8298 | 60.0167 | 57.152 | 25.5041 | 59.9277 | 59.9936 | 60.1502 | 25.5041 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.5186 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5441 | 25.5179 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9313 | 25.5132 | 56.8298 | 60.0167 | 57.1495 | 25.5124 | 59.9301 | 59.9936 | 60.1489 | 25.5125 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.5269 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5429 | 25.5262 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9288 | 25.5215 | 56.8298 | 60.0167 | 57.147 | 25.5208 | 59.9301 | 59.9936 | 60.1476 | 25.5208 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.5353 | 58.3584 | 59.9304 | 58.5416 | 25.5346 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9263 | 25.5298 | 56.8298 | 60.0167 | 57.1445 | 25.5291 | 59.8734 | 59.9936 | 60.1464 | 25.5291 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.5436 | 58.3578 | 59.9304 | 58.5403 | 25.5429 | 57.8552 | 60.0225 | 57.9238 | 25.5382 | 56.8298 | 60.0167 | 57.142 | 25.5374 | 59.8734 | 59.9936 | 60.1451 | 25.5374 | 47.5299 | 60.0224 | 48
25.552 | 58.3578 | 59.9304 | 58.5391 | 25.5512 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9213 | 25.5465 | 56.8298 | 60.0167 | 57.1395 | 25.5458 | 59.8733 | 59.9936 | 60.1439 | 25.5458 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.5603 | 58.3228 | 59.9304 | 58.5378 | 25.5596 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9188 | 25.5549 | 56.831 | 60.0167 | 57.137 | 25.5541 | 59.8733 | 59.9936 | 60.1426 | 25.5541 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.5687 | 58.3228 | 59.9304 | 58.5366 | 25.5679 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9163 | 25.5632 | 56.831 | 60.0167 | 57.1345 | 25.5624 | 59.8709 | 59.9936 | 60.1414 | 25.5624 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.577 | 58.3228 | 59.9304 | 58.5353 | 25.5762 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9138 | 25.5715 | 56.8253 | 60.0167 | 57.132 | 25.5707 | 59.8709 | 59.9936 | 60.1401 | 25.5707 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.5853 | 58.3228 | 59.9304 | 58.5341 | 25.5845 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9113 | 25.5798 | 56.8253 | 60.0167 | 57.1295 | 25.5791 | 59.8709 | 59.9936 | 60.1389 | 25.5791 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.5937 | 58.3228 | 59.9304 | 58.5328 | 25.5929 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9088 | 25.5881 | 56.8253 | 60.0167 | 57.127 | 25.5874 | 59.8709 | 59.9936 | 60.1376 | 25.5874 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.602 | 58.3228 | 59.9304 | 58.5316 | 25.6012 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9063 | 25.5965 | 56.8253 | 60.0167 | 57.1245 | 25.5958 | 59.8709 | 59.9936 | 60.1364 | 25.5958 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.6104 | 58.328 | 59.9304 | 58.5303 | 25.6095 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9038 | 25.6048 | 56.8251 | 60.0167 | 57.122 | 25.6041 | 59.8709 | 59.9936 | 60.1351 | 25.6041 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.6187 | 58.328 | 59.9304 | 58.5291 | 25.6179 | 57.8407 | 60.0225 | 57.9013 | 25.6132 | 56.8251 | 60.0167 | 57.1195 | 25.6124 | 59.8747 | 59.9936 | 60.1339 | 25.6124 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.6271 | 58.328 | 59.9304 | 58.5278 | 25.6262 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8994 | 25.6215 | 56.8251 | 60.0167 | 57.117 | 25.6208 | 59.8747 | 59.9936 | 60.1326 | 25.6207 | 47.5269 | 60.0224 | 48
25.6354 | 58.328 | 59.9304 | 58.5266 | 25.6345 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8982 | 25.6298 | 56.8251 | 60.0167 | 57.1145 | 25.6291 | 59.884 | 59.9936 | 60.1314 | 25.6291 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.6438 | 58.3364 | 59.9304 | 58.5253 | 25.6429 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8969 | 25.6381 | 56.7956 | 60.0167 | 57.112 | 25.6375 | 59.884 | 59.9936 | 60.1301 | 25.6374 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.6521 | 58.3364 | 59.9304 | 58.5241 | 25.6512 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8957 | 25.6465 | 56.7956 | 60.0167 | 57.1095 | 25.6458 | 59.8816 | 59.9936 | 60.1289 | 25.6458 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.6604 | 58.3364 | 59.9304 | 58.5228 | 25.6595 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8944 | 25.6548 | 56.7956 | 60.0167 | 57.107 | 25.6541 | 59.8816 | 59.9936 | 60.1276 | 25.6541 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.6688 | 58.3364 | 59.9304 | 58.5216 | 25.6678 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8932 | 25.6631 | 56.7956 | 60.0167 | 57.1045 | 25.6624 | 59.8816 | 59.9936 | 60.1264 | 25.6624 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.6771 | 58.3791 | 59.9304 | 58.5203 | 25.6762 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8919 | 25.6714 | 56.7968 | 60.0167 | 57.102 | 25.6708 | 59.8816 | 59.9936 | 60.1251 | 25.6707 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.6855 | 58.3791 | 59.9304 | 58.5191 | 25.6845 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8907 | 25.6798 | 56.7968 | 60.0167 | 57.0995 | 25.6791 | 59.8155 | 59.9936 | 60.1239 | 25.679 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.6938 | 58.3782 | 59.9304 | 58.5178 | 25.6928 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8894 | 25.6881 | 56.7968 | 60.0167 | 57.097 | 25.6874 | 59.8155 | 59.9936 | 60.1226 | 25.6874 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7021 | 58.3782 | 59.9304 | 58.5166 | 25.7012 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8882 | 25.6965 | 56.7968 | 60.0167 | 57.0945 | 25.6958 | 59.7749 | 59.9936 | 60.1214 | 25.6957 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7105 | 58.3353 | 59.9304 | 58.5153 | 25.7095 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8869 | 25.7048 | 56.7968 | 60.0167 | 57.092 | 25.7041 | 59.7749 | 59.9936 | 60.1201 | 25.704 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7188 | 58.3353 | 59.9304 | 58.5141 | 25.7178 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8857 | 25.7131 | 56.7968 | 60.0167 | 57.0895 | 25.7125 | 59.7636 | 59.9936 | 60.1189 | 25.7123 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7272 | 58.3353 | 59.9304 | 58.5128 | 25.7262 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8844 | 25.7214 | 56.7954 | 60.0167 | 57.087 | 25.7208 | 59.7636 | 59.9936 | 60.1176 | 25.7207 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7355 | 58.3353 | 59.9304 | 58.5116 | 25.7345 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8832 | 25.7298 | 56.7954 | 60.0167 | 57.0845 | 25.7291 | 59.7712 | 59.9936 | 60.1164 | 25.729 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7439 | 58.3394 | 59.9304 | 58.5103 | 25.7428 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8819 | 25.7381 | 56.795 | 60.0167 | 57.082 | 25.7374 | 59.7712 | 59.9936 | 60.1151 | 25.7374 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7522 | 58.3394 | 59.9304 | 58.5091 | 25.7512 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8807 | 25.7465 | 56.795 | 60.0167 | 57.0795 | 25.7458 | 59.7712 | 59.9936 | 60.1139 | 25.7457 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7605 | 58.3394 | 59.9304 | 58.5078 | 25.7595 | 57.8407 | 60.0225 | 57.8794 | 25.7548 | 56.795 | 60.0167 | 57.077 | 25.7541 | 59.7712 | 59.9936 | 60.1126 | 25.754 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7689 | 58.3394 | 59.9304 | 58.5066 | 25.7678 | 57.7635 | 60.0225 | 57.8782 | 25.7631 | 56.795 | 60.0167 | 57.0745 | 25.7625 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1114 | 25.7623 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7772 | 58.3481 | 59.9304 | 58.5053 | 25.7762 | 57.7635 | 60.0225 | 57.8769 | 25.7714 | 56.7409 | 60.0167 | 57.072 | 25.7708 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1101 | 25.7707 | 47.4868 | 60.0225 | 48
25.7856 | 58.3481 | 59.9304 | 58.5041 | 25.7845 | 57.7635 | 60.0225 | 57.8757 | 25.7798 | 56.7409 | 60.0167 | 57.0695 | 25.7791 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1089 | 25.779 | 47.4848 | 60.0225 | 48
25.7939 | 58.3481 | 59.9304 | 58.5028 | 25.7928 | 57.7635 | 60.0225 | 57.8744 | 25.7881 | 56.7409 | 60.0167 | 57.067 | 25.7875 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1076 | 25.7874 | 47.4848 | 60.0225 | 48
25.8023 | 58.3481 | 59.9304 | 58.5016 | 25.8011 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8732 | 25.7964 | 56.7409 | 60.0167 | 57.0645 | 25.7958 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1064 | 25.7957 | 47.4848 | 60.0225 | 48
25.8106 | 58.3481 | 59.9304 | 58.5003 | 25.8094 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8719 | 25.8047 | 56.689 | 60.0167 | 57.062 | 25.8041 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1051 | 25.804 | 47.4848 | 60.0225 | 48
25.819 | 58.3481 | 59.9304 | 58.3481 | 25.8178 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8707 | 25.8131 | 56.689 | 60.0167 | 57.0595 | 25.8124 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1039 | 25.8123 | 47.4902 | 60.0225 | 48
25.8273 | 58.3539 | 59.9304 | 58.3456 | 25.8261 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8694 | 25.8214 | 56.689 | 60.0167 | 57.057 | 25.8208 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1026 | 25.8207 | 47.4902 | 60.0225 | 48
25.8356 | 58.3539 | 59.9304 | 58.3431 | 25.8344 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8682 | 25.8298 | 56.689 | 60.0167 | 57.0545 | 25.8291 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1014 | 25.829 | 47.5137 | 60.0225 | 48
25.844 | 58.353 | 59.9304 | 58.3406 | 25.8428 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8669 | 25.8381 | 56.689 | 60.0167 | 57.052 | 25.8375 | 59.7712 | 59.9994 | 60.1001 | 25.8373 | 47.5137 | 60.0225 | 48
25.8523 | 58.353 | 59.9304 | 58.3381 | 25.8511 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8657 | 25.8464 | 56.689 | 60.0167 | 57.0495 | 25.8458 | 59.7712 | 59.9994 | 60.0989 | 25.8456 | 47.5107 | 60.0225 | 48
25.8607 | 58.353 | 59.9304 | 58.3356 | 25.8594 | 57.7638 | 60.0225 | 57.8644 | 25.8547 | 56.689 | 60.0167 | 57.047 | 25.8541 | 59.7712 | 59.9994 | 60.0976 | 25.854 | 47.5107 | 60.0225 | 48
25.869 | 58.353 | 59.9304 | 58.3331 | 25.8678 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8632 | 25.8631 | 56.689 | 60.0167 | 57.0445 | 25.8624 | 59.7712 | 59.9994 | 60.0964 | 25.8623 | 47.5107 | 60.0225 | 48
25.8773 | 58.3486 | 59.9304 | 58.3306 | 25.8761 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8619 | 25.8714 | 56.689 | 60.0167 | 57.042 | 25.8708 | 59.7712 | 59.9994 | 60.0951 | 25.8707 | 47.5107 | 60.0225 | 48
25.8857 | 58.3486 | 59.9304 | 58.3281 | 25.8844 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8607 | 25.8798 | 56.689 | 60.0167 | 57.0395 | 25.8791 | 59.7742 | 59.9994 | 60.0939 | 25.879 | 47.547 | 60.0225 | 48
25.894 | 58.3468 | 59.9304 | 58.3256 | 25.8928 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8594 | 25.8881 | 56.6917 | 60.0167 | 57.037 | 25.8875 | 59.7742 | 59.9994 | 60.0926 | 25.8873 | 47.547 | 60.0225 | 48
25.9024 | 58.3468 | 59.9304 | 58.3231 | 25.9011 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8582 | 25.8964 | 56.6917 | 60.0167 | 57.0345 | 25.8958 | 59.7742 | 59.9994 | 60.0914 | 25.8956 | 47.5471 | 60.0225 | 48
25.9107 | 58.3468 | 59.9419 | 58.3206 | 25.9094 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8569 | 25.9047 | 56.6917 | 60.0167 | 57.032 | 25.9041 | 59.7742 | 59.9994 | 60.0901 | 25.9039 | 47.5471 | 60.0225 | 48
25.9191 | 58.3468 | 59.9419 | 58.3181 | 25.9178 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8557 | 25.9131 | 56.6917 | 60.0167 | 57.0295 | 25.9125 | 59.7742 | 59.9994 | 60.0889 | 25.9123 | 47.5447 | 60.0225 | 48
25.9274 | 58.3096 | 59.9419 | 58.3156 | 25.9261 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8544 | 25.9214 | 56.6932 | 60.0167 | 57.027 | 25.9208 | 59.7742 | 59.9994 | 60.0876 | 25.9206 | 47.5447 | 60.0225 | 48
25.9357 | 58.3096 | 59.9419 | 58.3131 | 25.9344 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8532 | 25.9297 | 56.6932 | 60.0167 | 57.0245 | 25.9291 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0864 | 25.929 | 47.5446 | 60.0225 | 48
25.9441 | 58.2505 | 59.9419 | 58.3106 | 25.9427 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8519 | 25.938 | 56.6932 | 60.0167 | 57.022 | 25.9374 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0851 | 25.9373 | 47.5446 | 60.0225 | 48
25.9524 | 58.2505 | 59.9419 | 58.3081 | 25.9511 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8507 | 25.9464 | 56.6932 | 60.0167 | 57.0195 | 25.9458 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0839 | 25.9456 | 47.5446 | 60.0225 | 48
25.9608 | 58.2505 | 59.9419 | 58.3055 | 25.9594 | 57.7623 | 60.0225 | 57.8494 | 25.9547 | 56.624 | 60.0167 | 57.017 | 25.9541 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0826 | 25.9539 | 47.5446 | 60.0225 | 48
25.9691 | 58.2505 | 59.9419 | 58.303 | 25.9677 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8482 | 25.9631 | 56.624 | 60.0167 | 57.0145 | 25.9625 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0814 | 25.9623 | 47.5486 | 60.0225 | 48
25.9775 | 58.2505 | 59.9419 | 58.3005 | 25.9761 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8469 | 25.9714 | 56.624 | 60.0167 | 57.0121 | 25.9708 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0801 | 25.9706 | 47.5486 | 60.0225 | 48
25.9858 | 58.2505 | 59.9419 | 58.298 | 25.9844 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8457 | 25.9797 | 56.624 | 60.0167 | 57.0095 | 25.9791 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0789 | 25.9789 | 47.5486 | 60.0225 | 48
25.9941 | 58.2505 | 59.9419 | 58.2955 | 25.9927 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8444 | 25.988 | 56.624 | 60.0167 | 57.007 | 25.9874 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0776 | 25.9872 | 47.5486 | 60.0225 | 48
26.0025 | 58.2505 | 59.9419 | 58.293 | 26.0011 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8432 | 25.9964 | 56.624 | 60.0167 | 57.0046 | 25.9958 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0764 | 25.9956 | 47.5486 | 60.0225 | 48
26.0108 | 58.2505 | 59.9419 | 58.2905 | 26.0094 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8419 | 26.0047 | 56.624 | 60.0167 | 57.0021 | 26.0041 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0751 | 26.0039 | 47.5486 | 60.0225 | 48
26.0192 | 58.2505 | 59.9419 | 58.288 | 26.0177 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8407 | 26.0131 | 56.624 | 60.0167 | 56.9996 | 26.0125 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0739 | 26.0123 | 47.554 | 60.0225 | 48
26.0275 | 58.2233 | 59.9419 | 58.2855 | 26.0261 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8394 | 26.0214 | 56.624 | 60.0167 | 56.9971 | 26.0208 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0726 | 26.0206 | 47.554 | 60.0225 | 48
26.0358 | 58.2233 | 59.9419 | 58.283 | 26.0344 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8382 | 26.0297 | 56.624 | 60.0167 | 56.9946 | 26.0291 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0714 | 26.0289 | 47.554 | 60.0225 | 48
26.0442 | 58.2233 | 59.9419 | 58.2805 | 26.0427 | 57.7666 | 60.0225 | 57.8369 | 26.038 | 56.624 | 60.0167 | 56.9921 | 26.0375 | 59.7713 | 59.9994 | 60.0701 | 26.0372 | 47.554 | 60.0225 | 48
26.0525 | 58.2233 | 59.9419 | 58.278 | 26.051 | 57.721 | 60.0225 | 57.8357 | 26.0464 | 56.624 | 60.0167 | 56.9896 | 26.0458 | 59.6905 | 59.9994 | 60.0689 | 26.0456 | 47.554 | 60.0225 | 48
26.0609 | 58.1886 | 59.9419 | 58.2755 | 26.0594 | 57.721 | 60.0225 | 57.8344 | 26.0547 | 56.624 | 60.0167 | 56.9871 | 26.0541 | 59.6905 | 59.9994 | 60.0676 | 26.0539 | 47.554 | 60.0225 | 48
26.0692 | 58.1886 | 59.9419 | 58.273 | 26.0677 | 57.7214 | 60.0225 | 57.8332 | 26.063 | 56.624 | 60.0167 | 56.9846 | 26.0624 | 59.6635 | 59.9994 | 60.0664 | 26.0623 | 47.5635 | 60.0225 | 48
26.0776 | 58.189 | 59.9476 | 58.2705 | 26.076 | 57.7214 | 60.0225 | 57.8319 | 26.0714 | 56.624 | 60.0167 | 56.9821 | 26.0708 | 59.6635 | 59.9994 | 60.0651 | 26.0706 | 47.5635 | 60.0225 | 48
26.0859 | 58.189 | 59.9476 | 58.268 | 26.0844 | 57.7214 | 60.0225 | 57.8307 | 26.0797 | 56.624 | 60.0167 | 56.9796 | 26.0791 | 59.6635 | 59.9994 | 60.0639 | 26.0789 | 47.5635 | 60.0225 | 48
26.0942 | 58.1979 | 59.9476 | 58.2655 | 26.0927 | 57.7214 | 60.0225 | 57.8294 | 26.088 | 56.624 | 60.0167 | 56.9771 | 26.0875 | 59.6635 | 59.9994 | 60.0626 | 26.0872 | 47.5635 | 60.0225 | 48
26.1026 | 58.1979 | 59.9476 | 58.263 | 26.101 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8282 | 26.0964 | 56.624 | 60.0167 | 56.9746 | 26.0958 | 59.6635 | 59.9994 | 60.0614 | 26.0956 | 47.5621 | 60.0225 | 48
26.1109 | 58.1997 | 59.9476 | 58.2605 | 26.1093 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8269 | 26.1047 | 56.624 | 60.0167 | 56.9721 | 26.1041 | 59.6635 | 59.9994 | 60.0601 | 26.1039 | 47.5621 | 60.0225 | 48
26.1193 | 58.1997 | 59.9476 | 58.258 | 26.1177 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8257 | 26.113 | 56.624 | 60.0167 | 56.9696 | 26.1124 | 59.6626 | 59.9994 | 60.0589 | 26.1122 | 47.5621 | 60.0225 | 48
26.1276 | 58.1997 | 59.9476 | 58.2555 | 26.126 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8244 | 26.1213 | 56.624 | 60.0167 | 56.9671 | 26.1208 | 59.6626 | 59.9994 | 60.0576 | 26.1205 | 47.5621 | 60.0225 | 48
26.1359 | 58.1997 | 59.9476 | 58.253 | 26.1343 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8232 | 26.1297 | 56.624 | 60.0167 | 56.9646 | 26.1291 | 59.6626 | 59.9994 | 60.0564 | 26.1289 | 47.5621 | 60.0225 | 48
26.1443 | 58.2012 | 59.9476 | 58.2505 | 26.1427 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8219 | 26.138 | 56.624 | 60.0167 | 56.9621 | 26.1375 | 59.6626 | 59.9994 | 60.0551 | 26.1372 | 47.5621 | 60.0225 | 48
26.1526 | 58.2012 | 59.9476 | 58.248 | 26.151 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8207 | 26.1464 | 56.624 | 60.0167 | 56.9596 | 26.1458 | 59.6362 | 59.9994 | 60.0539 | 26.1455 | 47.5547 | 60.0225 | 48
26.161 | 58.2022 | 59.9476 | 58.2455 | 26.1593 | 57.7234 | 60.0225 | 57.8194 | 26.1547 | 56.624 | 60.0167 | 56.9571 | 26.1541 | 59.6362 | 59.9994 | 60.0526 | 26.1539 | 47.5547 | 60.0225 | 48
26.1693 | 58.2022 | 59.9476 | 58.243 | 26.1677 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8182 | 26.163 | 56.624 | 60.0167 | 56.9546 | 26.1625 | 59.6365 | 59.9994 | 60.0514 | 26.1622 | 47.5547 | 60.0225 | 48
26.1776 | 58.2222 | 59.9476 | 58.2405 | 26.176 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8169 | 26.1713 | 56.624 | 60.0167 | 56.9521 | 26.1708 | 59.6365 | 59.9994 | 60.0501 | 26.1705 | 47.5547 | 60.0225 | 48
26.186 | 58.2222 | 59.9476 | 58.238 | 26.1843 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8157 | 26.1797 | 56.624 | 60.0167 | 56.9496 | 26.1791 | 59.6365 | 59.9994 | 60.0489 | 26.1788 | 47.5707 | 60.0225 | 48
26.1943 | 58.2237 | 59.9476 | 58.2355 | 26.1927 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8144 | 26.188 | 56.624 | 60.0167 | 56.9471 | 26.1874 | 59.6365 | 59.9994 | 60.0476 | 26.1872 | 47.5707 | 60.0225 | 48
26.2027 | 58.2237 | 59.9476 | 58.233 | 26.201 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8132 | 26.1964 | 56.624 | 60.0167 | 56.9446 | 26.1958 | 59.6365 | 59.9994 | 60.0464 | 26.1955 | 47.5655 | 60.0225 | 48
26.211 | 58.2169 | 59.9476 | 58.2305 | 26.2093 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8119 | 26.2047 | 56.624 | 60.0167 | 56.9421 | 26.2041 | 59.6365 | 59.9994 | 60.0451 | 26.2039 | 47.5655 | 60.0225 | 48
26.2193 | 58.2169 | 59.9476 | 58.228 | 26.2177 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8107 | 26.213 | 56.624 | 60.0167 | 56.9396 | 26.2125 | 59.6335 | 59.9994 | 60.0439 | 26.2122 | 47.5655 | 60.0225 | 48
26.2277 | 58.1934 | 59.9476 | 58.2255 | 26.226 | 57.7245 | 60.0225 | 57.8094 | 26.2213 | 56.624 | 60.0167 | 56.9371 | 26.2208 | 59.6335 | 59.9994 | 60.0426 | 26.2205 | 47.5655 | 60.0225 | 48
26.236 | 58.1934 | 59.9476 | 58.223 | 26.2343 | 57.7693 | 60.0225 | 57.8082 | 26.2297 | 56.624 | 60.0167 | 56.9346 | 26.2291 | 59.6383 | 59.9994 | 60.0414 | 26.2288 | 47.5677 | 60.0225 | 48
26.2444 | 58.1934 | 59.9476 | 58.2205 | 26.2426 | 57.7693 | 60.0225 | 57.8069 | 26.238 | 56.624 | 60.0167 | 56.9321 | 26.2374 | 59.6383 | 59.9994 | 60.0401 | 26.2372 | 47.5677 | 60.0225 | 48
26.2527 | 58.1934 | 59.9476 | 58.218 | 26.251 | 57.7986 | 60.0225 | 57.8057 | 26.2463 | 56.624 | 60.0167 | 56.9296 | 26.2458 | 59.6386 | 59.9994 | 60.0389 | 26.2455 | 47.539 | 60.0225 | 48
26.261 | 58.1719 | 59.9476 | 58.2155 | 26.2593 | 57.7986 | 60.0225 | 57.8044 | 26.2546 | 56.624 | 60.0167 | 56.9271 | 26.2541 | 59.6386 | 59.9994 | 60.0376 | 26.2538 | 47.539 | 60.0225 | 48
26.2694 | 58.1719 | 59.9476 | 58.213 | 26.2676 | 57.8049 | 60.0225 | 57.8032 | 26.263 | 56.624 | 60.0167 | 56.9246 | 26.2625 | 59.6386 | 59.9994 | 60.0364 | 26.2621 | 47.5325 | 60.0225 | 48
26.2777 | 58.1719 | 59.9476 | 58.2105 | 26.2759 | 57.8049 | 60.0225 | 57.8019 | 26.2713 | 56.624 | 60.0167 | 56.9221 | 26.2708 | 59.6386 | 59.9994 | 60.0351 | 26.2705 | 47.5325 | 60.0225 | 48
26.2861 | 58.1719 | 59.9476 | 58.208 | 26.2843 | 57.7968 | 60.0225 | 57.8007 | 26.2797 | 56.624 | 60.0167 | 56.9196 | 26.2791 | 59.6444 | 59.9994 | 60.0339 | 26.2788 | 47.5325 | 60.0225 | 48
26.2944 | 58.1719 | 59.9476 | 58.2055 | 26.2926 | 57.7968 | 60.0225 | 57.7994 | 26.288 | 56.624 | 60.0167 | 56.9171 | 26.2875 | 59.6444 | 59.9994 | 60.0326 | 26.2872 | 47.5325 | 60.0225 | 48
26.3027 | 58.1719 | 59.9476 | 58.203 | 26.3009 | 57.7968 | 60.0225 | 57.7982 | 26.2963 | 56.624 | 60.0167 | 56.9146 | 26.2958 | 59.6459 | 59.9994 | 60.0314 | 26.2955 | 47.5325 | 60.034 | 48
26.3111 | 58.1596 | 59.9476 | 58.2005 | 26.3093 | 57.7968 | 60.0225 | 57.797 | 26.3046 | 56.624 | 60.0167 | 56.9121 | 26.3041 | 59.6459 | 59.9994 | 60.0301 | 26.3038 | 47.5325 | 60.034 | 48
26.3194 | 58.1596 | 59.9476 | 58.198 | 26.3176 | 57.7372 | 60.0225 | 57.7957 | 26.313 | 56.624 | 60.0167 | 56.9096 | 26.3124 | 59.6459 | 59.9994 | 60.0289 | 26.3121 | 47.5326 | 60.034 | 48
26.3278 | 58.1431 | 59.9476 | 58.1954 | 26.3259 | 57.7372 | 60.0225 | 57.7944 | 26.3213 | 56.624 | 60.0167 | 56.9071 | 26.3208 | 59.6459 | 59.9994 | 60.0276 | 26.3205 | 47.5326 | 60.034 | 48
26.3361 | 58.1431 | 59.9476 | 58.1929 | 26.3343 | 57.7287 | 60.0225 | 57.7932 | 26.3297 | 56.624 | 60.0167 | 56.9046 | 26.3291 | 59.6346 | 59.9994 | 60.0264 | 26.3288 | 47.5326 | 60.034 | 48
26.3445 | 58.1431 | 59.9476 | 58.1904 | 26.3426 | 57.7287 | 60.0225 | 57.792 | 26.338 | 56.624 | 60.0167 | 56.9021 | 26.3375 | 59.6346 | 59.9994 | 60.0251 | 26.3371 | 47.5326 | 60.034 | 48
26.3528 | 58.1431 | 59.9476 | 58.1879 | 26.3509 | 57.7287 | 60.0225 | 57.7907 | 26.3463 | 56.624 | 60.0167 | 56.8996 | 26.3458 | 59.6346 | 59.9994 | 60.0239 | 26.3455 | 47.5325 | 60.034 | 48
26.3611 | 58.1431 | 59.9476 | 58.1854 | 26.3593 | 57.7287 | 60.0225 | 57.7895 | 26.3546 | 56.624 | 60.0167 | 56.8971 | 26.3541 | 59.6346 | 59.9994 | 60.0226 | 26.3538 | 47.5325 | 60.034 | 48
26.3695 | 58.1431 | 59.9476 | 58.1829 | 26.3676 | 57.7287 | 60.0225 | 57.7882 | 26.363 | 56.624 | 60.0167 | 56.8946 | 26.3624 | 59.622 | 59.9994 | 60.0214 | 26.3621 | 47.5325 | 60.034 | 48
26.3778 | 58.1024 | 59.9476 | 58.1804 | 26.3759 | 57.7287 | 60.0225 | 57.787 | 26.3713 | 56.624 | 60.0167 | 56.8921 | 26.3708 | 59.622 | 59.9994 | 60.0201 | 26.3704 | 47.5325 | 60.034 | 48
26.3862 | 58.1024 | 59.9476 | 58.1779 | 26.3842 | 57.7347 | 60.0225 | 57.7857 | 26.3796 | 56.624 | 60.0167 | 56.8896 | 26.3791 | 59.623 | 59.9994 | 60.0189 | 26.3788 | 47.5342 | 60.034 | 48
26.3945 | 58.1115 | 59.9476 | 58.1754 | 26.3926 | 57.7347 | 60.0225 | 57.7845 | 26.3879 | 56.624 | 60.0167 | 56.8871 | 26.3875 | 59.623 | 59.9994 | 60.0176 | 26.3871 | 47.5342 | 60.034 | 48
26.4028 | 58.1115 | 59.9476 | 58.1729 | 26.4009 | 57.7443 | 60.034 | 57.7832 | 26.3963 | 56.624 | 60.0167 | 56.8846 | 26.3958 | 59.6254 | 59.9994 | 60.0164 | 26.3954 | 47.5311 | 60.034 | 48
26.4112 | 58.1115 | 59.9419 | 58.1704 | 26.4092 | 57.7443 | 60.034 | 57.782 | 26.4046 | 56.624 | 60.0167 | 56.8821 | 26.4041 | 59.6254 | 59.9994 | 60.0151 | 26.4037 | 47.5311 | 60.034 | 48
26.4195 | 58.1115 | 59.9419 | 58.1679 | 26.4176 | 57.7443 | 60.034 | 57.7807 | 26.413 | 56.624 | 60.0167 | 56.8796 | 26.4125 | 59.6254 | 59.9994 | 60.0139 | 26.4121 | 47.5257 | 60.034 | 48
26.4279 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1654 | 26.4259 | 57.7443 | 60.034 | 57.7795 | 26.4213 | 56.624 | 60.0167 | 56.8771 | 26.4208 | 59.6254 | 59.9994 | 60.0126 | 26.4204 | 47.5257 | 60.034 | 48
26.4362 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1629 | 26.4342 | 57.7443 | 60.034 | 57.7782 | 26.4296 | 56.624 | 60.0167 | 56.8746 | 26.4291 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0114 | 26.4287 | 47.5257 | 60.034 | 48
26.4445 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1604 | 26.4426 | 57.7443 | 60.034 | 57.777 | 26.4379 | 56.624 | 60.0167 | 56.8721 | 26.4374 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0101 | 26.4371 | 47.5257 | 60.034 | 48
26.4529 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1579 | 26.4509 | 57.7443 | 60.034 | 57.7757 | 26.4462 | 56.624 | 60.0167 | 56.8696 | 26.4458 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0089 | 26.4454 | 47.5668 | 60.034 | 48
26.4612 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1554 | 26.4592 | 57.7443 | 60.034 | 57.7745 | 26.4546 | 56.624 | 60.0167 | 56.8671 | 26.4541 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0076 | 26.4537 | 47.5668 | 60.034 | 48
26.4696 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1529 | 26.4675 | 57.7375 | 60.034 | 57.7732 | 26.4629 | 56.624 | 60.0167 | 56.8646 | 26.4625 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0064 | 26.462 | 47.5668 | 60.034 | 48
26.4779 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1504 | 26.4759 | 57.7375 | 60.034 | 57.772 | 26.4713 | 56.624 | 60.0167 | 56.8621 | 26.4708 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0051 | 26.4704 | 47.5668 | 60.034 | 48
26.4863 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1479 | 26.4842 | 57.7375 | 60.034 | 57.7707 | 26.4796 | 56.624 | 60.0167 | 56.8596 | 26.4791 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0039 | 26.4787 | 47.5531 | 60.034 | 48
26.4946 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1454 | 26.4925 | 57.7375 | 60.034 | 57.7695 | 26.4879 | 56.5776 | 60.0167 | 56.8571 | 26.4874 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0026 | 26.4871 | 47.5531 | 60.034 | 48
26.5029 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1429 | 26.5009 | 57.7292 | 60.034 | 57.7682 | 26.4962 | 56.5776 | 60.0167 | 56.8546 | 26.4958 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0014 | 26.4954 | 47.5531 | 60.034 | 48
26.5113 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1404 | 26.5092 | 57.7292 | 60.034 | 57.767 | 26.5046 | 56.5776 | 60.0167 | 56.8521 | 26.5041 | 59.6131 | 60.0109 | 60.0001 | 26.5037 | 47.5531 | 60.034 | 48
26.5196 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1379 | 26.5175 | 57.7293 | 60.034 | 57.7657 | 26.5129 | 56.5776 | 60.0167 | 56.8496 | 26.5125 | 59.622 | 60.0109 | 59.9977 | 26.512 | 47.5157 | 60.034 | 48
26.528 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1354 | 26.5258 | 57.7293 | 60.034 | 57.7645 | 26.5212 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8471 | 26.5208 | 59.622 | 60.0109 | 59.9952 | 26.5203 | 47.5157 | 60.034 | 48
26.5363 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1329 | 26.5342 | 57.7311 | 60.034 | 57.7632 | 26.5295 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8446 | 26.5291 | 59.6386 | 60.0109 | 59.9927 | 26.5287 | 47.5293 | 60.034 | 48
26.5446 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1304 | 26.5425 | 57.7311 | 60.034 | 57.762 | 26.5379 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8421 | 26.5374 | 59.6386 | 60.0109 | 59.9902 | 26.537 | 47.5293 | 60.034 | 48
26.553 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1279 | 26.5508 | 57.7311 | 60.034 | 57.7607 | 26.5462 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8396 | 26.5458 | 59.6251 | 60.0109 | 59.9877 | 26.5453 | 47.5293 | 60.034 | 48
26.5613 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1254 | 26.5591 | 57.7311 | 60.034 | 57.7595 | 26.5546 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8371 | 26.5541 | 59.6251 | 60.0109 | 59.9852 | 26.5536 | 47.5293 | 60.034 | 48
26.5697 | 58.1116 | 59.9419 | 58.1229 | 26.5675 | 57.643 | 60.034 | 57.7582 | 26.5629 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8346 | 26.5624 | 59.6251 | 60.0109 | 59.9827 | 26.562 | 47.5271 | 60.034 | 48
26.578 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1204 | 26.5758 | 57.643 | 60.034 | 57.757 | 26.5712 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8321 | 26.5707 | 59.6251 | 60.0109 | 59.9802 | 26.5703 | 47.5271 | 60.034 | 48
26.5863 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1179 | 26.5841 | 57.5966 | 60.034 | 57.7557 | 26.5795 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8296 | 26.5791 | 59.6168 | 60.0109 | 59.9777 | 26.5787 | 47.5271 | 60.034 | 48
26.5947 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1154 | 26.5925 | 57.5966 | 60.034 | 57.7545 | 26.5879 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8271 | 26.5874 | 59.6168 | 60.0109 | 59.9752 | 26.587 | 47.5271 | 60.034 | 48
26.603 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1129 | 26.6008 | 57.5948 | 60.034 | 57.7532 | 26.5962 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8246 | 26.5958 | 59.6013 | 60.0109 | 59.9727 | 26.5953 | 47.5195 | 60.034 | 48
26.6114 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1104 | 26.6091 | 57.5948 | 60.034 | 57.752 | 26.6046 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8221 | 26.6041 | 59.6013 | 60.0109 | 59.9702 | 26.6036 | 47.5195 | 60.034 | 48
26.6197 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1079 | 26.6175 | 57.5946 | 60.034 | 57.7507 | 26.6129 | 56.5244 | 60.0167 | 56.8196 | 26.6124 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9677 | 26.6119 | 47.5144 | 60.034 | 48
26.6281 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1054 | 26.6258 | 57.5946 | 60.034 | 57.7495 | 26.6212 | 56.5231 | 60.0167 | 56.8171 | 26.6207 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9652 | 26.6203 | 47.5144 | 60.034 | 48
26.6364 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1029 | 26.6341 | 57.5983 | 60.034 | 57.7482 | 26.6295 | 56.5231 | 60.0167 | 56.8146 | 26.6291 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9627 | 26.6286 | 47.5144 | 60.034 | 48
26.6447 | 58.0803 | 59.9419 | 58.1004 | 26.6424 | 57.5983 | 60.034 | 57.747 | 26.6379 | 56.5231 | 60.0167 | 56.8121 | 26.6374 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9602 | 26.637 | 47.5144 | 60.034 | 48
26.6531 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0979 | 26.6508 | 57.5728 | 60.034 | 57.7457 | 26.6462 | 56.5231 | 60.0167 | 56.8096 | 26.6458 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9577 | 26.6453 | 47.5153 | 60.034 | 48
26.6614 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0954 | 26.6591 | 57.5728 | 60.034 | 57.7445 | 26.6545 | 56.5231 | 60.0167 | 56.8071 | 26.6541 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9552 | 26.6536 | 47.5153 | 60.034 | 48
26.6698 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0929 | 26.6674 | 57.5853 | 60.034 | 57.7432 | 26.6628 | 56.5231 | 60.0167 | 56.8046 | 26.6624 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9527 | 26.6619 | 47.5153 | 60.034 | 48
26.6781 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0904 | 26.6758 | 57.5853 | 60.034 | 57.742 | 26.6712 | 56.5231 | 60.0167 | 56.8021 | 26.6707 | 59.5899 | 60.0109 | 59.9502 | 26.6703 | 47.5153 | 60.034 | 48
26.6864 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0878 | 26.6841 | 57.5851 | 60.034 | 57.7407 | 26.6795 | 56.5231 | 60.0167 | 56.7996 | 26.6791 | 59.599 | 60.0109 | 59.9477 | 26.6786 | 47.4935 | 60.034 | 48
26.6948 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0853 | 26.6924 | 57.5851 | 60.034 | 57.7395 | 26.6879 | 56.5231 | 60.0167 | 56.7971 | 26.6874 | 59.599 | 60.0109 | 59.9452 | 26.687 | 47.4935 | 60.034 | 48
26.7031 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0828 | 26.7007 | 57.5911 | 60.034 | 57.7382 | 26.6962 | 56.5231 | 60.0167 | 56.7946 | 26.6957 | 59.5911 | 60.0109 | 59.9427 | 26.6953 | 47.468 | 60.034 | 48
26.7115 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0803 | 26.7091 | 57.5911 | 60.034 | 57.737 | 26.7045 | 56.5231 | 60.0167 | 56.7921 | 26.704 | 59.5911 | 60.0109 | 59.9402 | 26.7036 | 47.468 | 60.034 | 48
26.7198 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0778 | 26.7174 | 57.5911 | 60.034 | 57.7357 | 26.7128 | 56.5231 | 60.0167 | 56.7896 | 26.7124 | 59.5911 | 60.0109 | 59.9377 | 26.7119 | 47.4738 | 60.034 | 48
26.7281 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0753 | 26.7257 | 57.5911 | 60.034 | 57.7345 | 26.7212 | 56.521 | 60.0167 | 56.7871 | 26.7207 | 59.5911 | 60.0109 | 59.9352 | 26.7202 | 47.4738 | 60.034 | 48
26.7365 | 58.0803 | 59.9419 | 58.0728 | 26.734 | 57.5853 | 60.034 | 57.7332 | 26.7295 | 56.521 | 60.0167 | 56.7846 | 26.7291 | 59.5881 | 60.0109 | 59.9327 | 26.7286 | 47.4738 | 60.034 | 48
26.7448 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0703 | 26.7424 | 57.5853 | 60.034 | 57.732 | 26.7379 | 56.521 | 60.0167 | 56.7821 | 26.7374 | 59.5881 | 60.0109 | 59.9302 | 26.7369 | 47.4738 | 60.034 | 48
26.7532 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0678 | 26.7507 | 57.5854 | 60.034 | 57.7307 | 26.7462 | 56.521 | 60.0167 | 56.7796 | 26.7457 | 59.5881 | 60.0109 | 59.9277 | 26.7452 | 47.4751 | 60.034 | 48
26.7615 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0653 | 26.759 | 57.5854 | 60.034 | 57.7295 | 26.7545 | 56.521 | 60.0167 | 56.7771 | 26.7541 | 59.5881 | 60.0109 | 59.9252 | 26.7535 | 47.4751 | 60.034 | 48
26.7699 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0628 | 26.7674 | 57.578 | 60.034 | 57.7282 | 26.7628 | 56.521 | 60.0167 | 56.7746 | 26.7624 | 59.5881 | 60.0109 | 59.9227 | 26.7619 | 47.4775 | 60.034 | 48
26.7782 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0603 | 26.7757 | 57.578 | 60.034 | 57.727 | 26.7712 | 56.521 | 60.0167 | 56.7721 | 26.7708 | 59.5881 | 60.0109 | 59.9202 | 26.7702 | 47.4775 | 60.034 | 48
26.7865 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0578 | 26.784 | 57.578 | 60.034 | 57.7257 | 26.7795 | 56.521 | 60.0167 | 56.7696 | 26.7791 | 59.5808 | 60.0109 | 59.9177 | 26.7786 | 47.4775 | 60.034 | 48
26.7949 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0553 | 26.7924 | 57.578 | 60.034 | 57.7245 | 26.7878 | 56.521 | 60.0167 | 56.7671 | 26.7874 | 59.5808 | 60.0109 | 59.9152 | 26.7869 | 47.4775 | 60.034 | 48
26.8032 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0528 | 26.8007 | 57.5725 | 60.034 | 57.7232 | 26.7961 | 56.521 | 60.0167 | 56.7646 | 26.7957 | 59.5827 | 60.0109 | 59.9127 | 26.7952 | 47.4775 | 60.034 | 48
26.8116 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0503 | 26.809 | 57.5725 | 60.034 | 57.722 | 26.8045 | 56.4681 | 60.0167 | 56.7621 | 26.8041 | 59.5827 | 60.0109 | 59.9102 | 26.8035 | 47.4775 | 60.034 | 48
26.8199 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0478 | 26.8174 | 57.5743 | 60.034 | 57.7207 | 26.8128 | 56.4681 | 60.0167 | 56.7596 | 26.8124 | 59.552 | 60.0109 | 59.9077 | 26.8118 | 47.5362 | 60.034 | 48
26.8282 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0453 | 26.8257 | 57.5743 | 60.034 | 57.7195 | 26.8212 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7571 | 26.8207 | 59.552 | 60.0109 | 59.9052 | 26.8202 | 47.5362 | 60.034 | 48
26.8366 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0428 | 26.834 | 57.5743 | 60.034 | 57.7182 | 26.8295 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7546 | 26.829 | 59.5666 | 60.0109 | 59.9027 | 26.8285 | 47.5373 | 60.034 | 48
26.8449 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0403 | 26.8423 | 57.5743 | 60.034 | 57.717 | 26.8378 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7521 | 26.8374 | 59.5666 | 60.0109 | 59.9002 | 26.8369 | 47.5373 | 60.034 | 48
26.8533 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0378 | 26.8506 | 57.5743 | 60.034 | 57.7157 | 26.8461 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7496 | 26.8457 | 59.5666 | 60.0109 | 59.8977 | 26.8452 | 47.54 | 60.034 | 48
26.8616 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0353 | 26.859 | 57.5743 | 60.034 | 57.7145 | 26.8545 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7471 | 26.8541 | 59.5666 | 60.0109 | 59.8952 | 26.8535 | 47.54 | 60.034 | 48
26.8699 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0328 | 26.8673 | 57.541 | 60.034 | 57.7132 | 26.8628 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7446 | 26.8624 | 59.5761 | 60.0109 | 59.8927 | 26.8618 | 47.54 | 60.034 | 48
26.8783 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0303 | 26.8756 | 57.541 | 60.034 | 57.712 | 26.8712 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7421 | 26.8707 | 59.5761 | 60.0109 | 59.8902 | 26.8702 | 47.54 | 60.034 | 48
26.8866 | 58.0803 | 59.9476 | 58.0278 | 26.884 | 57.5415 | 60.034 | 57.7107 | 26.8795 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7396 | 26.879 | 59.5783 | 60.0109 | 59.8877 | 26.8785 | 47.5173 | 60.034 | 48
26.895 | 58.0928 | 59.9476 | 58.0253 | 26.8923 | 57.5415 | 60.034 | 57.7095 | 26.8878 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7371 | 26.8874 | 59.5783 | 60.0109 | 59.8852 | 26.8868 | 47.5173 | 60.034 | 48
26.9033 | 58.0928 | 59.9476 | 58.0228 | 26.9006 | 57.538 | 60.034 | 57.7082 | 26.8961 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7346 | 26.8957 | 59.5783 | 60.0109 | 59.8827 | 26.8951 | 47.5173 | 60.034 | 48
26.9117 | 58.0928 | 59.9476 | 58.0203 | 26.909 | 57.538 | 60.034 | 57.707 | 26.9045 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7321 | 26.9041 | 59.5783 | 60.0109 | 59.8802 | 26.9034 | 47.5173 | 60.034 | 48
26.92 | 58.0928 | 59.9476 | 58.0178 | 26.9173 | 57.538 | 60.034 | 57.7057 | 26.9128 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7296 | 26.9124 | 59.5783 | 60.0109 | 59.8777 | 26.9118 | 47.5085 | 60.034 | 48
26.9283 | 58.0556 | 59.9476 | 58.0153 | 26.9256 | 57.538 | 60.034 | 57.7045 | 26.9211 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7271 | 26.9207 | 59.5783 | 60.0109 | 59.8752 | 26.9201 | 47.5085 | 60.034 | 48
26.9367 | 58.0556 | 59.9476 | 58.0128 | 26.9339 | 57.5368 | 60.034 | 57.7033 | 26.9294 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7246 | 26.929 | 59.5796 | 60.0109 | 59.8727 | 26.9285 | 47.5044 | 60.034 | 48
26.945 | 58.0602 | 59.9476 | 58.0103 | 26.9423 | 57.5368 | 60.034 | 57.702 | 26.9378 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7221 | 26.9374 | 59.5796 | 60.0109 | 59.8702 | 26.9368 | 47.5044 | 60.034 | 48
26.9534 | 58.0602 | 59.9476 | 58.0078 | 26.9506 | 57.5176 | 60.034 | 57.7008 | 26.9461 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7196 | 26.9457 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8677 | 26.9451 | 47.5044 | 60.034 | 48
26.9617 | 58.0005 | 59.9476 | 58.0053 | 26.9589 | 57.5176 | 60.034 | 57.6995 | 26.9545 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7171 | 26.954 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8652 | 26.9534 | 47.5044 | 60.034 | 48
26.97 | 58.0005 | 59.9476 | 58.0028 | 26.9673 | 57.5222 | 60.034 | 57.6983 | 26.9628 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7146 | 26.9623 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8627 | 26.9618 | 47.5044 | 60.034 | 48
26.9784 | 58.0005 | 59.9476 | 58.0003 | 26.9756 | 57.5222 | 60.034 | 57.697 | 26.9711 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7121 | 26.9707 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8602 | 26.9701 | 47.5044 | 60.034 | 48
26.9867 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9978 | 26.9839 | 57.5222 | 60.034 | 57.6958 | 26.9794 | 56.4151 | 60.0167 | 56.7096 | 26.979 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8577 | 26.9785 | 47.5044 | 60.034 | 48
26.9951 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9953 | 26.9922 | 57.5222 | 60.034 | 57.6945 | 26.9878 | 56.3939 | 60.0167 | 56.7071 | 26.9874 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8552 | 26.9868 | 47.5044 | 60.034 | 48
27.0034 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9928 | 27.0006 | 57.5117 | 60.034 | 57.6933 | 26.9961 | 56.3939 | 60.0167 | 56.7046 | 26.9957 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8527 | 26.9951 | 47.5087 | 60.034 | 48
27.0117 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9903 | 27.0089 | 57.5117 | 60.034 | 57.692 | 27.0045 | 56.3939 | 60.0167 | 56.7021 | 27.004 | 59.5427 | 60.0109 | 59.8502 | 27.0034 | 47.5087 | 60.034 | 48
27.0201 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9878 | 27.0172 | 57.4832 | 60.034 | 57.6908 | 27.0128 | 56.3939 | 60.0167 | 56.6998 | 27.0123 | 59.508 | 60.0109 | 59.8477 | 27.0117 | 47.513 | 60.034 | 48
27.0284 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9853 | 27.0255 | 57.4832 | 60.034 | 57.6895 | 27.0211 | 56.3959 | 60.0167 | 56.6986 | 27.0207 | 59.508 | 60.0109 | 59.8452 | 27.0201 | 47.513 | 60.034 | 48
27.0368 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9828 | 27.0339 | 57.4772 | 60.034 | 57.6883 | 27.0294 | 56.3959 | 60.0167 | 56.6973 | 27.029 | 59.4591 | 60.0109 | 59.8428 | 27.0284 | 47.513 | 60.034 | 48
27.0451 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9803 | 27.0422 | 57.4772 | 60.034 | 57.687 | 27.0378 | 56.3959 | 60.0167 | 56.6961 | 27.0374 | 59.4591 | 60.0109 | 59.8402 | 27.0367 | 47.513 | 60.034 | 48
27.0534 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9778 | 27.0505 | 57.4772 | 60.034 | 57.6858 | 27.0461 | 56.3959 | 60.0167 | 56.6948 | 27.0457 | 59.4591 | 60.0109 | 59.8377 | 27.045 | 47.5316 | 60.034 | 48
27.0618 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9753 | 27.0589 | 57.4772 | 60.034 | 57.6845 | 27.0544 | 56.3959 | 60.0167 | 56.6936 | 27.054 | 59.4591 | 60.0109 | 59.8353 | 27.0534 | 47.5316 | 60.034 | 48
27.0701 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9727 | 27.0672 | 57.4756 | 60.034 | 57.6833 | 27.0627 | 56.3959 | 60.0167 | 56.6923 | 27.0623 | 59.4591 | 60.0109 | 59.8328 | 27.0617 | 47.5316 | 60.034 | 48
27.0785 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9702 | 27.0755 | 57.4756 | 60.034 | 57.682 | 27.0711 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6911 | 27.0707 | 59.4591 | 60.0109 | 59.8302 | 27.0701 | 47.5316 | 60.034 | 48
27.0868 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9677 | 27.0839 | 57.4762 | 60.034 | 57.6808 | 27.0794 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6898 | 27.079 | 59.4086 | 60.0109 | 59.8278 | 27.0784 | 47.5263 | 60.034 | 48
27.0951 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9652 | 27.0922 | 57.4762 | 60.034 | 57.6795 | 27.0878 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6886 | 27.0873 | 59.4086 | 60.0109 | 59.8253 | 27.0867 | 47.5263 | 60.034 | 48
27.1035 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9627 | 27.1005 | 57.4822 | 60.034 | 57.6783 | 27.0961 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6873 | 27.0956 | 59.4086 | 60.0109 | 59.8228 | 27.095 | 47.5216 | 60.034 | 48
27.1118 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9602 | 27.1088 | 57.4822 | 60.034 | 57.677 | 27.1044 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6861 | 27.104 | 59.4086 | 60.0109 | 59.8203 | 27.1033 | 47.5216 | 60.034 | 48
27.1202 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9577 | 27.1172 | 57.4822 | 60.034 | 57.6758 | 27.1127 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6848 | 27.1123 | 59.3983 | 60.0109 | 59.8178 | 27.1117 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1285 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9552 | 27.1255 | 57.4822 | 60.034 | 57.6745 | 27.1211 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6836 | 27.1207 | 59.3983 | 60.0109 | 59.8153 | 27.12 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1368 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9527 | 27.1338 | 57.436 | 60.034 | 57.6733 | 27.1294 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6823 | 27.129 | 59.4017 | 60.0109 | 59.8128 | 27.1284 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1452 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9502 | 27.1422 | 57.436 | 60.034 | 57.672 | 27.1378 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6811 | 27.1373 | 59.4017 | 60.0109 | 59.8103 | 27.1367 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1535 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9477 | 27.1505 | 57.4495 | 60.034 | 57.6708 | 27.1461 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6798 | 27.1456 | 59.4017 | 60.0109 | 59.8078 | 27.145 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1619 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9452 | 27.1588 | 57.4495 | 60.034 | 57.6695 | 27.1544 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6786 | 27.154 | 59.4017 | 60.0109 | 59.8053 | 27.1533 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1702 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9427 | 27.1671 | 57.4495 | 60.034 | 57.6683 | 27.1627 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6773 | 27.1623 | 59.4017 | 60.0109 | 59.8028 | 27.1617 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1785 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9402 | 27.1755 | 57.4495 | 60.034 | 57.667 | 27.1711 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6761 | 27.1707 | 59.4017 | 60.0109 | 59.8003 | 27.17 | 47.5254 | 60.034 | 48
27.1869 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9377 | 27.1838 | 57.4784 | 60.034 | 57.6658 | 27.1794 | 56.3913 | 60.0167 | 56.6748 | 27.179 | 59.3942 | 60.0109 | 59.7978 | 27.1783 | 47.5442 | 60.034 | 48
27.1952 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9352 | 27.1921 | 57.4784 | 60.034 | 57.6645 | 27.1877 | 56.39 | 60.0167 | 56.6736 | 27.1873 | 59.3942 | 60.0109 | 59.7953 | 27.1866 | 47.5442 | 60.034 | 48
27.2036 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9327 | 27.2005 | 57.4784 | 60.034 | 57.6633 | 27.196 | 56.39 | 60.0167 | 56.6723 | 27.1956 | 59.3942 | 60.0109 | 59.7928 | 27.1949 | 47.5224 | 60.034 | 48
27.2119 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9302 | 27.2088 | 57.4784 | 60.034 | 57.662 | 27.2044 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6711 | 27.204 | 59.3942 | 60.0109 | 59.7903 | 27.2033 | 47.5224 | 60.034 | 48
27.2202 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9277 | 27.2171 | 57.4723 | 60.034 | 57.6608 | 27.2127 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6698 | 27.2123 | 59.3907 | 60.0109 | 59.7878 | 27.2116 | 47.5224 | 60.034 | 48
27.2286 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9252 | 27.2254 | 57.4723 | 60.034 | 57.6595 | 27.2211 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6686 | 27.2206 | 59.3907 | 60.0109 | 59.7853 | 27.22 | 47.5224 | 60.034 | 48
27.2369 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9227 | 27.2338 | 57.4723 | 60.034 | 57.6583 | 27.2294 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6673 | 27.229 | 59.3907 | 60.0109 | 59.7828 | 27.2283 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.2453 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9202 | 27.2421 | 57.4723 | 60.034 | 57.657 | 27.2377 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6661 | 27.2373 | 59.3907 | 60.0109 | 59.7803 | 27.2366 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.2536 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9177 | 27.2504 | 57.469 | 60.034 | 57.6558 | 27.246 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6648 | 27.2457 | 59.3943 | 60.0109 | 59.7778 | 27.2449 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.2619 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9152 | 27.2588 | 57.469 | 60.034 | 57.6545 | 27.2544 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6636 | 27.254 | 59.3943 | 60.0109 | 59.7753 | 27.2533 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.2703 | 58.0005 | 59.9476 | 57.9127 | 27.2671 | 57.469 | 60.034 | 57.6533 | 27.2627 | 56.3738 | 60.0167 | 56.6623 | 27.2623 | 59.3943 | 60.0109 | 59.7728 | 27.2616 | 47.5233 | 60.034 | 48
27.2786 | 58.0117 | 59.9476 | 57.9102 | 27.2754 | 57.469 | 60.034 | 57.652 | 27.2711 | 56.3741 | 60.0167 | 56.6611 | 27.2706 | 59.3943 | 60.0109 | 59.7703 | 27.27 | 47.5233 | 60.034 | 48
27.287 | 58.0117 | 59.9476 | 57.9077 | 27.2838 | 57.47 | 60.034 | 57.6508 | 27.2794 | 56.3741 | 60.0167 | 56.6598 | 27.279 | 59.4234 | 60.0109 | 59.7678 | 27.2783 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.2953 | 58.0117 | 59.9476 | 57.9052 | 27.2921 | 57.47 | 60.034 | 57.6495 | 27.2877 | 56.3749 | 60.0167 | 56.6586 | 27.2873 | 59.4234 | 60.0109 | 59.7653 | 27.2866 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.3036 | 58.0117 | 59.9476 | 57.9027 | 27.3004 | 57.4661 | 60.034 | 57.6483 | 27.296 | 56.3749 | 60.0167 | 56.6573 | 27.2957 | 59.4263 | 60.0109 | 59.7628 | 27.2949 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.312 | 57.9907 | 59.9476 | 57.9002 | 27.3087 | 57.4661 | 60.034 | 57.647 | 27.3044 | 56.3749 | 60.0167 | 56.6561 | 27.304 | 59.4263 | 60.0109 | 59.7603 | 27.3032 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.3203 | 57.9907 | 59.9476 | 57.8977 | 27.317 | 57.466 | 60.034 | 57.6458 | 27.3127 | 56.3749 | 60.0167 | 56.6548 | 27.3123 | 59.4618 | 60.0109 | 59.7578 | 27.3116 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.3287 | 57.9894 | 59.9476 | 57.8952 | 27.3254 | 57.466 | 60.034 | 57.6445 | 27.321 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6536 | 27.3206 | 59.4618 | 60.0109 | 59.7553 | 27.3199 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.337 | 57.9894 | 59.9476 | 57.8927 | 27.3337 | 57.4687 | 60.034 | 57.6433 | 27.3293 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6523 | 27.329 | 59.4451 | 60.0109 | 59.7528 | 27.3282 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.3454 | 57.9894 | 59.9476 | 57.8902 | 27.342 | 57.4687 | 60.034 | 57.642 | 27.3377 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6511 | 27.3373 | 59.4451 | 60.0109 | 59.7503 | 27.3365 | 47.5258 | 60.034 | 48
27.3537 | 57.9894 | 59.9476 | 57.8877 | 27.3504 | 57.4697 | 60.034 | 57.6408 | 27.346 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6498 | 27.3456 | 59.4451 | 60.0109 | 59.7478 | 27.3449 | 47.5339 | 60.034 | 48
27.362 | 57.9894 | 59.9476 | 57.8852 | 27.3587 | 57.4697 | 60.034 | 57.6395 | 27.3543 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6486 | 27.3539 | 59.4451 | 60.0109 | 59.7453 | 27.3532 | 47.5339 | 60.034 | 48
27.3704 | 57.9894 | 59.9476 | 57.8827 | 27.367 | 57.4697 | 60.034 | 57.6383 | 27.3627 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6473 | 27.3623 | 59.4451 | 60.0109 | 59.7428 | 27.3616 | 47.5339 | 60.034 | 48
27.3787 | 57.9811 | 59.9476 | 57.8802 | 27.3754 | 57.4697 | 60.034 | 57.637 | 27.371 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6461 | 27.3706 | 59.4451 | 60.0109 | 59.7403 | 27.3699 | 47.5339 | 60.034 | 48
27.3871 | 57.9811 | 59.9476 | 57.8777 | 27.3837 | 57.4229 | 60.034 | 57.6358 | 27.3793 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6448 | 27.379 | 59.4441 | 60.0109 | 59.7378 | 27.3782 | 47.5293 | 60.034 | 48
27.3954 | 57.9351 | 59.9476 | 57.8752 | 27.392 | 57.4229 | 60.034 | 57.6345 | 27.3876 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6436 | 27.3873 | 59.4441 | 60.0109 | 59.7353 | 27.3865 | 47.5293 | 60.034 | 48
27.4037 | 57.9351 | 59.9476 | 57.8727 | 27.4003 | 57.4168 | 60.034 | 57.6333 | 27.396 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6423 | 27.3956 | 59.438 | 60.0109 | 59.7328 | 27.3948 | 47.5293 | 60.034 | 48
27.4121 | 57.9351 | 59.9476 | 57.8702 | 27.4087 | 57.4168 | 60.034 | 57.632 | 27.4043 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6411 | 27.4039 | 59.438 | 60.0109 | 59.7303 | 27.4032 | 47.5293 | 60.034 | 48
27.4204 | 57.9351 | 59.9476 | 57.8677 | 27.417 | 57.4181 | 60.034 | 57.6308 | 27.4127 | 56.3878 | 60.0167 | 56.6398 | 27.4123 | 59.438 | 60.0109 | 59.7278 | 27.4115 | 47.5293 | 60.034 | 48
27.4288 | 57.9351 | 59.9476 | 57.8652 | 27.4253 | 57.4181 | 60.034 | 57.6295 | 27.421 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6386 | 27.4206 | 59.438 | 60.0109 | 59.7253 | 27.4199 | 47.5293 | 60.034 | 48
27.4371 | 57.9351 | 59.9476 | 57.8627 | 27.4337 | 57.4181 | 60.034 | 57.6283 | 27.4293 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6373 | 27.429 | 59.438 | 60.0109 | 59.7228 | 27.4282 | 47.5343 | 60.034 | 48
27.4454 | 57.946 | 59.9476 | 57.8601 | 27.442 | 57.4181 | 60.034 | 57.627 | 27.4376 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6361 | 27.4373 | 59.438 | 60.0109 | 59.7203 | 27.4365 | 47.5343 | 60.034 | 48
27.4538 | 57.946 | 59.9476 | 57.8576 | 27.4503 | 57.4174 | 60.034 | 57.6258 | 27.446 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6348 | 27.4456 | 59.4345 | 60.0109 | 59.7178 | 27.4448 | 47.5343 | 60.034 | 48
27.4621 | 57.9376 | 59.9476 | 57.8551 | 27.4586 | 57.4174 | 60.034 | 57.6245 | 27.4543 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6336 | 27.4539 | 59.4345 | 60.0109 | 59.7153 | 27.4532 | 47.5343 | 60.034 | 48
27.4705 | 57.9376 | 59.9476 | 57.8526 | 27.467 | 57.4192 | 60.034 | 57.6233 | 27.4626 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6323 | 27.4623 | 59.4474 | 60.0109 | 59.7128 | 27.4615 | 47.5342 | 60.034 | 48
27.4788 | 57.9368 | 59.9476 | 57.8501 | 27.4753 | 57.4192 | 60.034 | 57.622 | 27.4709 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6311 | 27.4706 | 59.4474 | 60.0109 | 59.7103 | 27.4698 | 47.5342 | 60.034 | 48
27.4872 | 57.9368 | 59.9476 | 57.8476 | 27.4836 | 57.4237 | 60.034 | 57.6208 | 27.4793 | 56.3666 | 60.0167 | 56.6298 | 27.4789 | 59.4474 | 60.0109 | 59.7078 | 27.4781 | 47.5342 | 60.034 | 48
27.4955 | 57.9368 | 59.9476 | 57.8451 | 27.4919 | 57.4237 | 60.034 | 57.6195 | 27.4876 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6286 | 27.4872 | 59.4474 | 60.0109 | 59.7053 | 27.4865 | 47.5342 | 60.034 | 48
27.5038 | 57.9368 | 59.9476 | 57.8426 | 27.5003 | 57.4237 | 60.034 | 57.6183 | 27.496 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6273 | 27.4956 | 59.451 | 60.0109 | 59.7028 | 27.4948 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5122 | 57.8534 | 59.9476 | 57.8401 | 27.5086 | 57.4237 | 60.034 | 57.6171 | 27.5043 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6261 | 27.5039 | 59.451 | 60.0109 | 59.7003 | 27.5031 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5205 | 57.8534 | 59.9476 | 57.8376 | 27.5169 | 57.4237 | 60.034 | 57.6158 | 27.5126 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6248 | 27.5123 | 59.451 | 60.0109 | 59.6978 | 27.5115 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5289 | 57.8526 | 59.9476 | 57.8351 | 27.5253 | 57.4237 | 60.034 | 57.6146 | 27.5209 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6236 | 27.5206 | 59.451 | 60.0109 | 59.6953 | 27.5198 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5372 | 57.8526 | 59.9476 | 57.8326 | 27.5336 | 57.4237 | 60.034 | 57.6133 | 27.5293 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6223 | 27.5289 | 59.5007 | 60.0109 | 59.6928 | 27.5281 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5455 | 57.8103 | 59.9476 | 57.8301 | 27.5419 | 57.4237 | 60.034 | 57.6121 | 27.5376 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6211 | 27.5372 | 59.5007 | 60.0109 | 59.6903 | 27.5364 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5539 | 57.8103 | 59.9476 | 57.8276 | 27.5503 | 57.4205 | 60.034 | 57.6108 | 27.546 | 56.3645 | 60.0167 | 56.6198 | 27.5456 | 59.4674 | 60.0109 | 59.6878 | 27.5448 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5622 | 57.7982 | 59.9476 | 57.8251 | 27.5586 | 57.4205 | 60.034 | 57.6096 | 27.5543 | 56.3654 | 60.0167 | 56.6186 | 27.5539 | 59.4674 | 60.0109 | 59.6853 | 27.5531 | 47.5204 | 60.034 | 48
27.5706 | 57.7982 | 59.9476 | 57.8226 | 27.5669 | 57.4275 | 60.034 | 57.6083 | 27.5626 | 56.3654 | 60.0167 | 56.6173 | 27.5623 | 59.4674 | 60.0109 | 59.6828 | 27.5614 | 47.5159 | 60.034 | 48
27.5789 | 57.7992 | 59.9476 | 57.8201 | 27.5753 | 57.4275 | 60.034 | 57.6071 | 27.5709 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6161 | 27.5706 | 59.4674 | 60.0109 | 59.6803 | 27.5698 | 47.5159 | 60.034 | 48
27.5872 | 57.7992 | 59.9476 | 57.8176 | 27.5836 | 57.4275 | 60.034 | 57.6058 | 27.5793 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6148 | 27.5789 | 59.4674 | 60.0109 | 59.6778 | 27.5781 | 47.5159 | 60.034 | 48
27.5956 | 57.7936 | 59.9476 | 57.8151 | 27.5919 | 57.4275 | 60.034 | 57.6046 | 27.5876 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6136 | 27.5872 | 59.4674 | 60.0109 | 59.6753 | 27.5864 | 47.5159 | 60.034 | 48
27.6039 | 57.7936 | 59.9476 | 57.8126 | 27.6002 | 57.4274 | 60.034 | 57.6033 | 27.5959 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6123 | 27.5956 | 59.4711 | 60.0109 | 59.6728 | 27.5947 | 47.5159 | 60.034 | 48
27.6123 | 57.7936 | 59.9476 | 57.8101 | 27.6086 | 57.4274 | 60.034 | 57.6021 | 27.6042 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6111 | 27.6039 | 59.4711 | 60.0109 | 59.6703 | 27.6031 | 47.5159 | 60.034 | 48
27.6206 | 57.7936 | 59.9476 | 57.8076 | 27.6169 | 57.4371 | 60.034 | 57.6008 | 27.6126 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6098 | 27.6122 | 59.461 | 60.0109 | 59.6678 | 27.6114 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.6289 | 57.7946 | 59.9476 | 57.8051 | 27.6252 | 57.4371 | 60.034 | 57.5996 | 27.6209 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6086 | 27.6205 | 59.461 | 60.0109 | 59.6653 | 27.6198 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.6373 | 57.7946 | 59.9476 | 57.8026 | 27.6335 | 57.4275 | 60.034 | 57.5983 | 27.6293 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6073 | 27.6289 | 59.461 | 60.0109 | 59.6628 | 27.6281 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.6456 | 57.7942 | 59.9476 | 57.8001 | 27.6419 | 57.4275 | 60.034 | 57.5971 | 27.6376 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6061 | 27.6372 | 59.461 | 60.0109 | 59.6603 | 27.6364 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.654 | 57.7942 | 59.9476 | 57.7976 | 27.6502 | 57.4276 | 60.034 | 57.5958 | 27.6459 | 56.3357 | 60.0167 | 56.6048 | 27.6456 | 59.4608 | 60.0109 | 59.6578 | 27.6447 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.6623 | 57.7926 | 59.9476 | 57.7951 | 27.6585 | 57.4276 | 60.034 | 57.5946 | 27.6542 | 56.3375 | 60.0167 | 56.6036 | 27.6539 | 59.4608 | 60.0109 | 59.6553 | 27.6531 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.6706 | 57.7926 | 59.9476 | 57.7926 | 27.6669 | 57.4276 | 60.034 | 57.5933 | 27.6626 | 56.3375 | 60.0167 | 56.6023 | 27.6622 | 59.4526 | 60.0109 | 59.6528 | 27.6614 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.679 | 57.7929 | 59.9476 | 57.7901 | 27.6752 | 57.4276 | 60.034 | 57.5921 | 27.6709 | 56.3387 | 60.0167 | 56.6011 | 27.6705 | 59.4526 | 60.0109 | 59.6503 | 27.6697 | 47.5152 | 60.034 | 48
27.6873 | 57.7929 | 59.9476 | 57.7876 | 27.6835 | 57.4276 | 60.034 | 57.5908 | 27.6793 | 56.3387 | 60.0167 | 56.5998 | 27.6789 | 59.4535 | 60.0109 | 59.6478 | 27.678 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.6957 | 57.8226 | 59.9476 | 57.7851 | 27.6918 | 57.4276 | 60.034 | 57.5896 | 27.6876 | 56.3466 | 60.0167 | 56.5986 | 27.6873 | 59.4535 | 60.0109 | 59.6453 | 27.6863 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.704 | 57.8226 | 59.9476 | 57.7826 | 27.7002 | 57.4212 | 60.034 | 57.5883 | 27.6959 | 56.3466 | 60.0167 | 56.5973 | 27.6956 | 59.4261 | 60.0109 | 59.6428 | 27.6947 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7123 | 57.8227 | 59.9476 | 57.7801 | 27.7085 | 57.4212 | 60.034 | 57.5871 | 27.7042 | 56.3466 | 60.0167 | 56.5961 | 27.7039 | 59.4261 | 60.0109 | 59.6403 | 27.703 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7207 | 57.8227 | 59.9476 | 57.7776 | 27.7168 | 57.4155 | 60.034 | 57.5858 | 27.7126 | 56.3466 | 60.0167 | 56.5948 | 27.7122 | 59.3831 | 60.0109 | 59.6378 | 27.7114 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.729 | 57.821 | 59.9476 | 57.7751 | 27.7252 | 57.4155 | 60.034 | 57.5846 | 27.7209 | 56.3089 | 60.0167 | 56.5936 | 27.7206 | 59.3831 | 60.0109 | 59.6353 | 27.7197 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7374 | 57.821 | 59.9476 | 57.7726 | 27.7335 | 57.4199 | 60.034 | 57.5833 | 27.7292 | 56.3089 | 60.0167 | 56.5923 | 27.7289 | 59.3565 | 60.0109 | 59.6328 | 27.728 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7457 | 57.8202 | 59.9534 | 57.7701 | 27.7418 | 57.4199 | 60.034 | 57.5821 | 27.7375 | 56.3089 | 60.0167 | 56.5911 | 27.7372 | 59.3565 | 60.0109 | 59.6303 | 27.7363 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.754 | 57.8202 | 59.9534 | 57.7676 | 27.7502 | 57.3909 | 60.034 | 57.5808 | 27.7459 | 56.3089 | 60.0167 | 56.5898 | 27.7455 | 59.3517 | 60.0109 | 59.6278 | 27.7447 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7624 | 57.8202 | 59.9534 | 57.7651 | 27.7585 | 57.3909 | 60.034 | 57.5796 | 27.7542 | 56.3152 | 60.0167 | 56.5886 | 27.7539 | 59.3517 | 60.0109 | 59.6253 | 27.753 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7707 | 57.8202 | 59.9534 | 57.7626 | 27.7668 | 57.3243 | 60.034 | 57.5783 | 27.7626 | 56.3152 | 60.0167 | 56.5873 | 27.7622 | 59.3565 | 60.0109 | 59.6228 | 27.7613 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7791 | 57.8202 | 59.9534 | 57.7601 | 27.7751 | 57.3243 | 60.034 | 57.5771 | 27.7709 | 56.3144 | 60.0167 | 56.5861 | 27.7706 | 59.3565 | 60.0109 | 59.6203 | 27.7697 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7874 | 57.8202 | 59.9534 | 57.7576 | 27.7834 | 57.3262 | 60.034 | 57.5758 | 27.7792 | 56.3144 | 60.0167 | 56.5849 | 27.7789 | 59.3565 | 60.0109 | 59.6178 | 27.778 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.7957 | 57.7839 | 59.9534 | 57.7551 | 27.7918 | 57.3262 | 60.034 | 57.5746 | 27.7875 | 56.3144 | 60.0167 | 56.5836 | 27.7872 | 59.3565 | 60.0109 | 59.6153 | 27.7863 | 47.4907 | 60.034 | 48
27.8041 | 57.7839 | 59.9534 | 57.7526 | 27.8001 | 57.3297 | 60.034 | 57.5733 | 27.7959 | 56.3144 | 60.0167 | 56.5824 | 27.7955 | 59.3581 | 60.0109 | 59.6128 | 27.7946 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8124 | 57.7839 | 59.9534 | 57.7501 | 27.8084 | 57.3297 | 60.034 | 57.5721 | 27.8042 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5811 | 27.8039 | 59.3581 | 60.0109 | 59.6103 | 27.803 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8208 | 57.7839 | 59.9534 | 57.7488 | 27.8168 | 57.3222 | 60.034 | 57.5708 | 27.8126 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5799 | 27.8122 | 59.2762 | 60.0109 | 59.6078 | 27.8113 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8291 | 57.7839 | 59.9534 | 57.7475 | 27.8251 | 57.3222 | 60.034 | 57.5696 | 27.8209 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5786 | 27.8206 | 59.2762 | 60.0109 | 59.6053 | 27.8196 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8374 | 57.7839 | 59.9534 | 57.7463 | 27.8334 | 57.3222 | 60.034 | 57.5683 | 27.8292 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5774 | 27.8289 | 59.2726 | 60.0109 | 59.6028 | 27.8279 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8458 | 57.7838 | 59.9534 | 57.745 | 27.8418 | 57.3222 | 60.034 | 57.5671 | 27.8375 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5761 | 27.8372 | 59.2726 | 60.0109 | 59.6003 | 27.8363 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8541 | 57.7838 | 59.9534 | 57.7438 | 27.8501 | 57.3394 | 60.034 | 57.5658 | 27.8459 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5749 | 27.8455 | 59.2709 | 60.0109 | 59.5978 | 27.8446 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8625 | 57.7838 | 59.9534 | 57.7425 | 27.8584 | 57.3394 | 60.034 | 57.5646 | 27.8542 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5736 | 27.8539 | 59.2709 | 60.0109 | 59.5953 | 27.8529 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8708 | 57.7838 | 59.9534 | 57.7413 | 27.8667 | 57.3143 | 60.034 | 57.5633 | 27.8625 | 56.3104 | 60.0167 | 56.5724 | 27.8622 | 59.275 | 60.0109 | 59.5928 | 27.8613 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8792 | 57.7838 | 59.9534 | 57.74 | 27.8751 | 57.3143 | 60.034 | 57.5621 | 27.8708 | 56.303 | 60.0167 | 56.5711 | 27.8705 | 59.275 | 60.0109 | 59.5903 | 27.8696 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8875 | 57.7838 | 59.9534 | 57.7388 | 27.8834 | 57.3131 | 60.034 | 57.5608 | 27.8792 | 56.303 | 60.0167 | 56.5699 | 27.8788 | 59.275 | 60.0109 | 59.5878 | 27.8779 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.8958 | 57.7806 | 59.9534 | 57.7375 | 27.8917 | 57.3131 | 60.034 | 57.5596 | 27.8875 | 56.2117 | 60.0167 | 56.5686 | 27.8872 | 59.275 | 60.0109 | 59.5853 | 27.8862 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9042 | 57.7806 | 59.9534 | 57.7363 | 27.9001 | 57.3131 | 60.034 | 57.5583 | 27.8959 | 56.2117 | 60.0167 | 56.5674 | 27.8955 | 59.285 | 60.0109 | 59.5828 | 27.8946 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9125 | 57.7822 | 59.9649 | 57.735 | 27.9084 | 57.3131 | 60.034 | 57.5571 | 27.9042 | 56.203 | 60.0167 | 56.5661 | 27.9039 | 59.285 | 60.0109 | 59.5803 | 27.9029 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9208 | 57.7822 | 59.9649 | 57.7338 | 27.9167 | 57.3107 | 60.034 | 57.5558 | 27.9125 | 56.203 | 60.0167 | 56.5649 | 27.9122 | 59.285 | 60.0109 | 59.5778 | 27.9113 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9292 | 57.7822 | 59.9649 | 57.7325 | 27.925 | 57.3107 | 60.034 | 57.5546 | 27.9208 | 56.203 | 60.0225 | 56.5636 | 27.9205 | 59.285 | 60.0109 | 59.5753 | 27.9196 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9375 | 57.7822 | 59.9649 | 57.7313 | 27.9334 | 57.3107 | 60.034 | 57.5533 | 27.9292 | 56.203 | 60.0225 | 56.5624 | 27.9288 | 59.2824 | 60.0109 | 59.5728 | 27.9279 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9459 | 57.7822 | 59.9649 | 57.73 | 27.9417 | 57.3107 | 60.034 | 57.5521 | 27.9375 | 56.203 | 60.0225 | 56.5611 | 27.9372 | 59.2824 | 60.0109 | 59.5703 | 27.9362 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9542 | 57.7822 | 59.9649 | 57.7288 | 27.95 | 57.3033 | 60.034 | 57.5508 | 27.9459 | 56.203 | 60.0225 | 56.5599 | 27.9455 | 59.281 | 60.0109 | 59.5678 | 27.9445 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9625 | 57.7822 | 59.9649 | 57.7275 | 27.9584 | 57.3033 | 60.034 | 57.5496 | 27.9542 | 56.203 | 60.0225 | 56.5586 | 27.9539 | 59.281 | 60.0109 | 59.5653 | 27.9529 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9709 | 57.7822 | 59.9649 | 57.7263 | 27.9667 | 57.3033 | 60.034 | 57.5483 | 27.9625 | 56.203 | 60.0225 | 56.5574 | 27.9622 | 59.2965 | 60.0109 | 59.5628 | 27.9612 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9792 | 57.7822 | 59.9649 | 57.725 | 27.975 | 57.3033 | 60.034 | 57.5471 | 27.9708 | 56.203 | 60.0225 | 56.5561 | 27.9705 | 59.2965 | 60.0109 | 59.5603 | 27.9695 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9875 | 57.7822 | 59.9649 | 57.7238 | 27.9833 | 57.3033 | 60.034 | 57.5458 | 27.9792 | 56.203 | 60.0225 | 56.5549 | 27.9788 | 59.2965 | 60.0109 | 59.5578 | 27.9778 | 47.4916 | 60.034 | 48
27.9959 | 57.7826 | 59.9649 | 57.7225 | 27.9917 | 57.3033 | 60.034 | 57.5446 | 27.9875 | 56.203 | 60.0225 | 56.5536 | 27.9872 | 59.2965 | 60.0109 | 59.5553 | 27.9862 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0042 | 57.7826 | 59.9649 | 57.7213 | 28 | 57.3034 | 60.034 | 57.5433 | 27.9958 | 56.203 | 60.0225 | 56.5524 | 27.9955 | 59.267 | 60.0109 | 59.5528 | 27.9945 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0126 | 57.789 | 59.9649 | 57.72 | 28.0083 | 57.3034 | 60.034 | 57.5421 | 28.0042 | 56.203 | 60.0225 | 56.5511 | 28.0038 | 59.267 | 60.0109 | 59.5503 | 28.0029 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0209 | 57.789 | 59.9649 | 57.7188 | 28.0167 | 57.2169 | 60.034 | 57.5408 | 28.0125 | 56.203 | 60.0225 | 56.5497 | 28.0121 | 59.2657 | 60.0109 | 59.5478 | 28.0112 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0292 | 57.7591 | 59.9649 | 57.7175 | 28.025 | 57.2169 | 60.034 | 57.5396 | 28.0208 | 56.203 | 60.0225 | 56.5472 | 28.0205 | 59.2657 | 60.0109 | 59.5453 | 28.0195 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0376 | 57.7591 | 59.9649 | 57.7163 | 28.0333 | 57.2202 | 60.034 | 57.5383 | 28.0291 | 56.203 | 60.0225 | 56.5447 | 28.0288 | 59.2615 | 60.0109 | 59.5428 | 28.0278 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0459 | 57.7192 | 59.9649 | 57.715 | 28.0417 | 57.2202 | 60.034 | 57.5371 | 28.0375 | 56.203 | 60.0225 | 56.5422 | 28.0372 | 59.2615 | 60.0109 | 59.5403 | 28.0361 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0543 | 57.7192 | 59.9649 | 57.7138 | 28.05 | 57.2202 | 60.034 | 57.5358 | 28.0458 | 56.203 | 60.0225 | 56.5397 | 28.0455 | 59.2615 | 60.0109 | 59.5378 | 28.0445 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0626 | 57.7192 | 59.9649 | 57.7125 | 28.0583 | 57.2202 | 60.034 | 57.5346 | 28.0541 | 56.203 | 60.0225 | 56.5372 | 28.0538 | 59.2615 | 60.0109 | 59.5353 | 28.0528 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0709 | 57.7192 | 59.9649 | 57.7113 | 28.0666 | 57.2202 | 60.034 | 57.5333 | 28.0624 | 56.203 | 60.0225 | 56.5347 | 28.0621 | 59.2566 | 60.0109 | 59.5328 | 28.0612 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0793 | 57.7155 | 59.9649 | 57.71 | 28.075 | 57.2202 | 60.034 | 57.5321 | 28.0708 | 56.203 | 60.0225 | 56.5322 | 28.0705 | 59.2566 | 60.0109 | 59.5303 | 28.0695 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0876 | 57.7155 | 59.9649 | 57.7088 | 28.0833 | 57.2148 | 60.034 | 57.5308 | 28.0791 | 56.203 | 60.0225 | 56.5297 | 28.0788 | 59.2566 | 60.0109 | 59.5278 | 28.0778 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.0959 | 57.7155 | 59.9649 | 57.7075 | 28.0916 | 57.2148 | 60.034 | 57.5296 | 28.0875 | 56.203 | 60.0225 | 56.5272 | 28.0872 | 59.2566 | 60.0109 | 59.5253 | 28.0861 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1043 | 57.7155 | 59.9649 | 57.7062 | 28.0999 | 57.2148 | 60.034 | 57.5283 | 28.0958 | 56.203 | 60.0225 | 56.5247 | 28.0955 | 59.2575 | 60.0109 | 59.5228 | 28.0945 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1126 | 57.7168 | 59.9649 | 57.705 | 28.1083 | 57.2148 | 60.034 | 57.5271 | 28.1041 | 56.203 | 60.0225 | 56.5222 | 28.1038 | 59.2575 | 60.0109 | 59.5203 | 28.1028 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.121 | 57.7168 | 59.9649 | 57.7037 | 28.1166 | 57.214 | 60.034 | 57.5259 | 28.1124 | 56.203 | 60.0225 | 56.5197 | 28.1121 | 59.2411 | 60.0109 | 59.5178 | 28.1111 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1293 | 57.7168 | 59.9649 | 57.7025 | 28.1249 | 57.214 | 60.034 | 57.5246 | 28.1208 | 56.1201 | 60.0225 | 56.5172 | 28.1205 | 59.2411 | 60.0109 | 59.5153 | 28.1194 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1376 | 57.7168 | 59.9649 | 57.7012 | 28.1333 | 57.2088 | 60.034 | 57.5233 | 28.1291 | 56.1201 | 60.0225 | 56.5147 | 28.1288 | 59.2212 | 60.0109 | 59.5128 | 28.1277 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.146 | 57.7168 | 59.9649 | 57.7 | 28.1416 | 57.2088 | 60.034 | 57.5221 | 28.1375 | 56.1201 | 60.0225 | 56.5122 | 28.1371 | 59.2212 | 60.0109 | 59.5103 | 28.1361 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1543 | 57.7168 | 59.9649 | 57.6987 | 28.1499 | 57.2088 | 60.034 | 57.5209 | 28.1458 | 56.1201 | 60.0225 | 56.5097 | 28.1454 | 59.2212 | 60.0109 | 59.5078 | 28.1444 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1626 | 57.7088 | 59.9649 | 57.6975 | 28.1582 | 57.2088 | 60.034 | 57.5196 | 28.1541 | 56.1201 | 60.0225 | 56.5072 | 28.1538 | 59.2212 | 60.0109 | 59.5053 | 28.1528 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.171 | 57.7088 | 59.9649 | 57.6962 | 28.1666 | 57.1858 | 60.034 | 57.5184 | 28.1624 | 56.1201 | 60.0225 | 56.5047 | 28.1621 | 59.2235 | 60.0109 | 59.5028 | 28.1611 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1793 | 57.7024 | 59.9649 | 57.695 | 28.1749 | 57.1858 | 60.034 | 57.5171 | 28.1708 | 56.1201 | 60.0225 | 56.5022 | 28.1705 | 59.2235 | 60.0109 | 59.5003 | 28.1694 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.1877 | 57.7024 | 59.9649 | 57.6937 | 28.1832 | 57.1858 | 60.034 | 57.5159 | 28.1791 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4997 | 28.1788 | 59.2235 | 60.0109 | 59.4978 | 28.1777 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.196 | 57.7024 | 59.9649 | 57.6925 | 28.1916 | 57.1858 | 60.034 | 57.5146 | 28.1874 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4972 | 28.1871 | 59.2235 | 60.0109 | 59.4953 | 28.1861 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.2043 | 57.7024 | 59.9649 | 57.6912 | 28.1999 | 57.1858 | 60.034 | 57.5134 | 28.1957 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4947 | 28.1955 | 59.2001 | 60.0109 | 59.4928 | 28.1944 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.2127 | 57.7024 | 59.9649 | 57.69 | 28.2082 | 57.1858 | 60.034 | 57.5121 | 28.2041 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4922 | 28.2038 | 59.2001 | 60.0109 | 59.4903 | 28.2028 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.221 | 57.7024 | 59.9649 | 57.6887 | 28.2166 | 57.172 | 60.034 | 57.5109 | 28.2124 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4897 | 28.2122 | 59.2013 | 60.0109 | 59.4878 | 28.2111 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.2294 | 57.7024 | 59.9649 | 57.6875 | 28.2249 | 57.172 | 60.034 | 57.5096 | 28.2208 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4872 | 28.2205 | 59.2013 | 60.0109 | 59.4853 | 28.2194 | 47.4916 | 60.034 | 48
28.2377 | 57.7024 | 59.9649 | 57.6862 | 28.2332 | 57.1748 | 60.034 | 57.5084 | 28.2291 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4847 | 28.2288 | 59.2013 | 60.0109 | 59.4828 | 28.2277 | 47.4695 | 60.034 | 48
28.246 | 57.6914 | 59.9649 | 57.685 | 28.2415 | 57.1748 | 60.034 | 57.5071 | 28.2374 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4822 | 28.2371 | 59.2013 | 60.0109 | 59.4803 | 28.236 | 47.4695 | 60.034 | 48
28.2544 | 57.6914 | 59.9649 | 57.6837 | 28.2498 | 57.1754 | 60.034 | 57.5059 | 28.2457 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4797 | 28.2455 | 59.2038 | 60.0109 | 59.4778 | 28.2444 | 47.4695 | 60.034 | 48
28.2627 | 57.6914 | 59.9649 | 57.6825 | 28.2582 | 57.1754 | 60.034 | 57.5046 | 28.254 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4772 | 28.2538 | 59.2038 | 60.0109 | 59.4753 | 28.2527 | 47.4695 | 60.034 | 48
28.271 | 57.6914 | 59.9649 | 57.6812 | 28.2665 | 57.1754 | 60.034 | 57.5034 | 28.2624 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4748 | 28.2621 | 59.2038 | 60.0109 | 59.4728 | 28.261 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.2794 | 57.6914 | 59.9649 | 57.68 | 28.2748 | 57.1754 | 60.034 | 57.5021 | 28.2707 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4723 | 28.2704 | 59.2038 | 60.0109 | 59.4703 | 28.2693 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.2877 | 57.6914 | 59.9649 | 57.6787 | 28.2832 | 57.1709 | 60.034 | 57.5009 | 28.2791 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4698 | 28.2788 | 59.1716 | 60.0109 | 59.4678 | 28.2777 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.2961 | 57.6951 | 59.9649 | 57.6775 | 28.2915 | 57.1709 | 60.034 | 57.4996 | 28.2874 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4673 | 28.2871 | 59.1716 | 60.0109 | 59.4653 | 28.286 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3044 | 57.6951 | 59.9649 | 57.6762 | 28.2998 | 57.1709 | 60.034 | 57.4984 | 28.2957 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4648 | 28.2955 | 59.1716 | 60.0109 | 59.4628 | 28.2944 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3127 | 57.694 | 59.9649 | 57.675 | 28.3082 | 57.1709 | 60.034 | 57.4971 | 28.304 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4623 | 28.3038 | 59.1716 | 60.0109 | 59.4603 | 28.3027 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3211 | 57.694 | 59.9649 | 57.6737 | 28.3165 | 57.1736 | 60.034 | 57.4959 | 28.3124 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4598 | 28.3121 | 59.1701 | 60.0109 | 59.4578 | 28.311 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3294 | 57.6811 | 59.9649 | 57.6725 | 28.3248 | 57.1736 | 60.034 | 57.4946 | 28.3207 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4573 | 28.3204 | 59.1701 | 60.0109 | 59.4553 | 28.3193 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3378 | 57.6811 | 59.9649 | 57.6712 | 28.3332 | 57.1749 | 60.034 | 57.4934 | 28.329 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4548 | 28.3288 | 59.1692 | 60.0109 | 59.4528 | 28.3276 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3461 | 57.6811 | 59.9649 | 57.67 | 28.3415 | 57.1749 | 60.034 | 57.4921 | 28.3373 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4523 | 28.3371 | 59.1692 | 60.0109 | 59.4503 | 28.336 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3544 | 57.6811 | 59.9649 | 57.6687 | 28.3498 | 57.179 | 60.034 | 57.4909 | 28.3457 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4498 | 28.3455 | 59.1695 | 60.0109 | 59.4478 | 28.3443 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3628 | 57.6811 | 59.9649 | 57.6675 | 28.3581 | 57.179 | 60.034 | 57.4896 | 28.354 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4473 | 28.3538 | 59.1695 | 60.0109 | 59.4453 | 28.3527 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3711 | 57.6811 | 59.9649 | 57.6662 | 28.3665 | 57.1834 | 60.034 | 57.4884 | 28.3624 | 56.1201 | 60.0225 | 56.4448 | 28.3621 | 59.1824 | 60.0109 | 59.4428 | 28.361 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3794 | 57.6811 | 59.9649 | 57.665 | 28.3748 | 57.1834 | 60.034 | 57.4871 | 28.3707 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4423 | 28.3704 | 59.1824 | 60.0109 | 59.4403 | 28.3693 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3878 | 57.6811 | 59.9649 | 57.6637 | 28.3831 | 57.1834 | 60.034 | 57.4859 | 28.379 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4398 | 28.3788 | 59.1824 | 60.0109 | 59.4378 | 28.3776 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.3961 | 57.6319 | 59.9649 | 57.6625 | 28.3914 | 57.1834 | 60.034 | 57.4846 | 28.3873 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4373 | 28.3871 | 59.1824 | 60.0109 | 59.4353 | 28.386 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.4045 | 57.6319 | 59.9649 | 57.6612 | 28.3998 | 57.1861 | 60.034 | 57.4834 | 28.3957 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4348 | 28.3954 | 59.1824 | 60.0109 | 59.4328 | 28.3943 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.4128 | 57.6331 | 59.9649 | 57.66 | 28.4081 | 57.1861 | 60.034 | 57.4821 | 28.404 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4323 | 28.4037 | 59.1824 | 60.0109 | 59.4303 | 28.4026 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.4211 | 57.6331 | 59.9649 | 57.6587 | 28.4164 | 57.1794 | 60.034 | 57.4809 | 28.4124 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4298 | 28.4121 | 59.1782 | 60.0109 | 59.4278 | 28.4109 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.4295 | 57.6311 | 59.9649 | 57.6575 | 28.4248 | 57.1794 | 60.034 | 57.4796 | 28.4207 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4273 | 28.4204 | 59.1782 | 60.0109 | 59.4253 | 28.4193 | 47.4939 | 60.034 | 48
28.4378 | 57.6311 | 59.9649 | 57.6562 | 28.4331 | 57.1671 | 60.034 | 57.4784 | 28.429 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4248 | 28.4288 | 59.2165 | 60.0109 | 59.4228 | 28.4276 | 47.4938 | 60.034 | 48
28.4462 | 57.6301 | 59.9649 | 57.655 | 28.4414 | 57.1671 | 60.034 | 57.4771 | 28.4373 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4223 | 28.4371 | 59.2165 | 60.0109 | 59.4203 | 28.4359 | 47.4938 | 60.034 | 48
28.4545 | 57.6301 | 59.9649 | 57.6537 | 28.4497 | 57.1673 | 60.034 | 57.4759 | 28.4457 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4198 | 28.4454 | 59.2105 | 60.0109 | 59.4178 | 28.4443 | 47.4925 | 60.034 | 48
28.4628 | 57.6301 | 59.9649 | 57.6525 | 28.4581 | 57.1673 | 60.034 | 57.4746 | 28.454 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4173 | 28.4537 | 59.2105 | 60.0109 | 59.4153 | 28.4526 | 47.4925 | 60.034 | 48
28.4712 | 57.6301 | 59.9649 | 57.6512 | 28.4664 | 57.1615 | 60.034 | 57.4734 | 28.4623 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4148 | 28.4621 | 59.2035 | 60.0109 | 59.4128 | 28.4609 | 47.4849 | 60.0398 | 48
28.4795 | 57.5621 | 59.9649 | 57.65 | 28.4747 | 57.1615 | 60.034 | 57.4721 | 28.4706 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4123 | 28.4704 | 59.2035 | 60.0109 | 59.4103 | 28.4692 | 47.4849 | 60.0398 | 48
28.4878 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6487 | 28.4831 | 57.1615 | 60.034 | 57.4709 | 28.4789 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4098 | 28.4788 | 59.2035 | 60.0109 | 59.4078 | 28.4776 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.4962 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6475 | 28.4914 | 57.1615 | 60.034 | 57.4696 | 28.4873 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4073 | 28.4871 | 59.2035 | 60.0109 | 59.4053 | 28.4859 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.5045 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6462 | 28.4997 | 57.1626 | 60.034 | 57.4684 | 28.4956 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4048 | 28.4954 | 59.2035 | 60.0109 | 59.4028 | 28.4942 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.5128 | 57.5621 | 59.9649 | 57.645 | 28.5081 | 57.1626 | 60.034 | 57.4671 | 28.504 | 56.0684 | 60.0225 | 56.4023 | 28.5037 | 59.2035 | 60.0109 | 59.4003 | 28.5026 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.5212 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6437 | 28.5164 | 57.1138 | 60.034 | 57.4659 | 28.5123 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3998 | 28.5121 | 59.1759 | 60.0109 | 59.3989 | 28.5109 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.5295 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6425 | 28.5247 | 57.1138 | 60.034 | 57.4646 | 28.5206 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3973 | 28.5204 | 59.1759 | 60.0109 | 59.3977 | 28.5192 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.5379 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6412 | 28.533 | 57.0776 | 60.034 | 57.4634 | 28.5289 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3948 | 28.5287 | 59.1759 | 60.0109 | 59.3964 | 28.5275 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.5462 | 57.5621 | 59.9649 | 57.64 | 28.5414 | 57.0776 | 60.034 | 57.4621 | 28.5373 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3923 | 28.537 | 59.1759 | 60.0109 | 59.3952 | 28.5359 | 47.4966 | 60.0398 | 48
28.5546 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6387 | 28.5497 | 57.0776 | 60.034 | 57.4609 | 28.5456 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3898 | 28.5454 | 59.1692 | 60.0109 | 59.3939 | 28.5442 | 47.4781 | 60.0398 | 48
28.5629 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6375 | 28.558 | 57.0776 | 60.034 | 57.4596 | 28.554 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3873 | 28.5537 | 59.1692 | 60.0109 | 59.3927 | 28.5526 | 47.4781 | 60.0398 | 48
28.5712 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6362 | 28.5663 | 57.0775 | 60.034 | 57.4584 | 28.5623 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3848 | 28.5621 | 59.1692 | 60.0109 | 59.3914 | 28.5609 | 47.4771 | 60.0398 | 48
28.5796 | 57.5621 | 59.9649 | 57.635 | 28.5747 | 57.0775 | 60.034 | 57.4571 | 28.5706 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3823 | 28.5704 | 59.1692 | 60.0109 | 59.3902 | 28.5692 | 47.4771 | 60.0398 | 48
28.5879 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6337 | 28.583 | 57.0764 | 60.034 | 57.4559 | 28.5789 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3798 | 28.5787 | 59.0727 | 60.0109 | 59.3889 | 28.5775 | 47.4771 | 60.0398 | 48
28.5962 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6325 | 28.5913 | 57.0764 | 60.034 | 57.4546 | 28.5873 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3773 | 28.587 | 59.0727 | 60.0109 | 59.3877 | 28.5858 | 47.4771 | 60.0398 | 48
28.6046 | 57.5621 | 59.9649 | 57.6312 | 28.5997 | 57.0794 | 60.034 | 57.4534 | 28.5956 | 56.0684 | 60.0225 | 56.3748 | 28.5954 | 59.0754 | 60.0109 | 59.3864 | 28.5942 | 47.4753 | 60.0398 | 48
28.6129 | 57.5 | 59.9649 | 57.63 | 28.608 | 57.0794 | 60.034 | 57.4521 | 28.6039 | 56.068 | 60.0225 | 56.3723 | 28.6037 | 59.0754 | 60.0109 | 59.3852 | 28.6025 | 47.4753 | 60.0398 | 48
28.6212 | 57.5 | 59.9649 | 57.6287 | 28.6163 | 57.0843 | 60.034 | 57.4509 | 28.6122 | 56.068 | 60.0225 | 56.3698 | 28.6121 | 59.0754 | 60.0109 | 59.3839 | 28.6108 | 47.4775 | 60.0398 | 48
28.6296 | 57.5 | 59.9649 | 57.6275 | 28.6246 | 57.0843 | 60.034 | 57.4489 | 28.6206 | 56.068 | 60.0225 | 56.3673 | 28.6204 | 59.0754 | 60.0109 | 59.3827 | 28.6191 | 47.4775 | 60.0398 | 48
28.6379 | 57.5 | 59.9649 | 57.6262 | 28.633 | 57.0841 | 60.034 | 57.4452 | 28.6289 | 56.068 | 60.0225 | 56.3648 | 28.6287 | 59.0754 | 60.0109 | 59.3814 | 28.6275 | 47.4776 | 60.0398 | 48
28.6463 | 57.5 | 59.9649 | 57.625 | 28.6413 | 57.0841 | 60.034 | 57.4414 | 28.6373 | 56.068 | 60.0225 | 56.3623 | 28.637 | 59.0754 | 60.0109 | 59.3802 | 28.6358 | 47.4776 | 60.0398 | 48
28.6546 | 57.5 | 59.9649 | 57.6237 | 28.6496 | 57.0503 | 60.034 | 57.4377 | 28.6456 | 56.068 | 60.0225 | 56.3598 | 28.6454 | 59.0805 | 60.0109 | 59.3789 | 28.6441 | 47.4803 | 60.0398 | 48
28.6629 | 57.5 | 59.9649 | 57.6225 | 28.658 | 57.0503 | 60.034 | 57.4339 | 28.6539 | 56.068 | 60.0225 | 56.3573 | 28.6537 | 59.0805 | 60.0109 | 59.3777 | 28.6525 | 47.4803 | 60.0398 | 48
28.6713 | 57.5 | 59.9649 | 57.6212 | 28.6663 | 57.0517 | 60.034 | 57.4302 | 28.6622 | 56.068 | 60.0225 | 56.3548 | 28.662 | 59.0805 | 60.0109 | 59.3764 | 28.6608 | 47.4952 | 60.0398 | 48
28.6796 | 57.5 | 59.9649 | 57.6199 | 28.6746 | 57.0517 | 60.034 | 57.4264 | 28.6706 | 56.0801 | 60.0225 | 56.3523 | 28.6704 | 59.0805 | 60.0109 | 59.3752 | 28.6691 | 47.4952 | 60.0398 | 48
28.688 | 57.5 | 59.9649 | 57.6187 | 28.683 | 57.0444 | 60.034 | 57.4227 | 28.6789 | 56.0801 | 60.0225 | 56.3498 | 28.6787 | 59.0805 | 60.0109 | 59.3739 | 28.6774 | 47.4952 | 60.0398 | 48
28.6963 | 57.5 | 59.9649 | 57.6174 | 28.6913 | 57.0444 | 60.034 | 57.4189 | 28.6873 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3473 | 28.6871 | 59.0805 | 60.0109 | 59.3727 | 28.6858 | 47.4952 | 60.0398 | 48
28.7046 | 57.5 | 59.9649 | 57.6162 | 28.6996 | 57.0444 | 60.034 | 57.4152 | 28.6956 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3448 | 28.6954 | 59.0765 | 60.0109 | 59.3714 | 28.6941 | 47.4938 | 60.0398 | 48
28.713 | 57.5 | 59.9649 | 57.6149 | 28.7079 | 57.0444 | 60.034 | 57.4115 | 28.7039 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3423 | 28.7037 | 59.0765 | 60.0109 | 59.3702 | 28.7025 | 47.4938 | 60.0398 | 48
28.7213 | 57.5 | 59.9649 | 57.6137 | 28.7163 | 57.0444 | 60.034 | 57.4077 | 28.7122 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3398 | 28.712 | 59.0765 | 60.0109 | 59.3689 | 28.7108 | 47.4937 | 60.0398 | 48
28.7296 | 57.5 | 59.9649 | 57.6124 | 28.7246 | 57.0444 | 60.034 | 57.404 | 28.7205 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3373 | 28.7204 | 59.0765 | 60.0109 | 59.3677 | 28.7191 | 47.4937 | 60.0398 | 48
28.738 | 57.5 | 59.9649 | 57.6112 | 28.7329 | 57.0602 | 60.034 | 57.4002 | 28.7289 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3348 | 28.7287 | 59.0455 | 60.0109 | 59.3664 | 28.7274 | 47.49 | 60.0398 | 48
28.7463 | 57.5 | 59.9649 | 57.6099 | 28.7412 | 57.0602 | 60.034 | 57.3965 | 28.7372 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3323 | 28.7371 | 59.0455 | 60.0109 | 59.3652 | 28.7357 | 47.49 | 60.0398 | 48
28.7547 | 57.5 | 59.9649 | 57.6087 | 28.7496 | 57.0635 | 60.034 | 57.3927 | 28.7455 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3298 | 28.7454 | 59.0389 | 60.0109 | 59.3639 | 28.7441 | 47.49 | 60.0398 | 48
28.763 | 57.5029 | 59.9649 | 57.6074 | 28.7579 | 57.0635 | 60.034 | 57.389 | 28.7538 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3273 | 28.7537 | 59.0389 | 60.0109 | 59.3627 | 28.7524 | 47.49 | 60.0398 | 48
28.7713 | 57.5029 | 59.9649 | 57.6062 | 28.7662 | 57.0576 | 60.034 | 57.3852 | 28.7622 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3248 | 28.762 | 59.0309 | 60.0109 | 59.3614 | 28.7607 | 47.4891 | 60.0398 | 48
28.7797 | 57.5003 | 59.9649 | 57.6049 | 28.7746 | 57.0576 | 60.034 | 57.3815 | 28.7705 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3223 | 28.7704 | 59.0309 | 60.0109 | 59.3602 | 28.769 | 47.4891 | 60.0398 | 48
28.788 | 57.5003 | 59.9649 | 57.6037 | 28.7829 | 57.0576 | 60.034 | 57.3777 | 28.7789 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3198 | 28.7787 | 59.0309 | 60.0109 | 59.3589 | 28.7774 | 47.4891 | 60.0398 | 48
28.7964 | 57.4995 | 59.9649 | 57.6024 | 28.7912 | 57.0576 | 60.034 | 57.374 | 28.7872 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3173 | 28.787 | 59.0309 | 60.0109 | 59.3577 | 28.7857 | 47.4891 | 60.0398 | 48
28.8047 | 57.4995 | 59.9649 | 57.6012 | 28.7996 | 57.0832 | 60.034 | 57.3702 | 28.7955 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3148 | 28.7953 | 59.0309 | 60.0109 | 59.3564 | 28.794 | 47.5198 | 60.0398 | 48
28.813 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5998 | 28.8079 | 57.0832 | 60.034 | 57.3665 | 28.8038 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3123 | 28.8037 | 59.0309 | 60.0109 | 59.3552 | 28.8024 | 47.5198 | 60.0398 | 48
28.8214 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5961 | 28.8162 | 57.0832 | 60.034 | 57.3627 | 28.8122 | 56.0419 | 60.0225 | 56.3098 | 28.812 | 59.0364 | 60.0109 | 59.3539 | 28.8107 | 47.5183 | 60.0398 | 48
28.8297 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5923 | 28.8245 | 57.0832 | 60.034 | 57.359 | 28.8205 | 56.0412 | 60.0225 | 56.3073 | 28.8204 | 59.0364 | 60.0109 | 59.3527 | 28.819 | 47.5183 | 60.0398 | 48
28.838 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5886 | 28.8329 | 57.0919 | 60.034 | 57.3552 | 28.8289 | 56.0412 | 60.0225 | 56.3048 | 28.8287 | 59.0341 | 60.0109 | 59.3514 | 28.8273 | 47.515 | 60.0398 | 48
28.8464 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5848 | 28.8412 | 57.0919 | 60.034 | 57.3515 | 28.8372 | 56.0412 | 60.0225 | 56.3023 | 28.837 | 59.0341 | 60.0109 | 59.3502 | 28.8357 | 47.515 | 60.0398 | 48
28.8547 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5811 | 28.8495 | 57.0944 | 60.034 | 57.3477 | 28.8455 | 56.0412 | 60.0225 | 56.2998 | 28.8453 | 59.0341 | 60.0109 | 59.3489 | 28.844 | 47.515 | 60.0398 | 48
28.8631 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5773 | 28.8578 | 57.0944 | 60.034 | 57.344 | 28.8538 | 56.0412 | 60.0225 | 56.2973 | 28.8537 | 59.0341 | 60.0109 | 59.3477 | 28.8524 | 47.515 | 60.0398 | 48
28.8714 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5735 | 28.8662 | 57.0944 | 60.034 | 57.3402 | 28.8622 | 56.0412 | 60.0225 | 56.2948 | 28.862 | 59.0341 | 60.0109 | 59.3464 | 28.8607 | 47.515 | 60.0398 | 48
28.8797 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5698 | 28.8745 | 57.0944 | 60.034 | 57.3365 | 28.8705 | 56.021 | 60.0225 | 56.2923 | 28.8704 | 59.0341 | 60.0109 | 59.3452 | 28.869 | 47.515 | 60.0398 | 48
28.8881 | 57.4995 | 59.9649 | 57.566 | 28.8828 | 57.0944 | 60.034 | 57.3327 | 28.8788 | 56.021 | 60.0225 | 56.2898 | 28.8787 | 59.0393 | 60.0109 | 59.3439 | 28.8773 | 47.5002 | 60.0398 | 48
28.8964 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5623 | 28.8912 | 57.0944 | 60.034 | 57.329 | 28.8871 | 56.0095 | 60.0225 | 56.2873 | 28.887 | 59.0393 | 60.0109 | 59.3427 | 28.8856 | 47.5002 | 60.0398 | 48
28.9048 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5585 | 28.8995 | 57.0894 | 60.034 | 57.3252 | 28.8955 | 56.0095 | 60.0225 | 56.2848 | 28.8953 | 59.0709 | 60.0109 | 59.3414 | 28.894 | 47.5002 | 60.0398 | 48
28.9131 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5548 | 28.9078 | 57.0894 | 60.034 | 57.3215 | 28.9038 | 56.0095 | 60.0225 | 56.2823 | 28.9037 | 59.0709 | 60.0109 | 59.3402 | 28.9023 | 47.5002 | 60.0398 | 48
28.9214 | 57.4995 | 59.9649 | 57.551 | 28.9161 | 57.0894 | 60.034 | 57.3178 | 28.9122 | 56.0095 | 60.0225 | 56.2798 | 28.912 | 59.0709 | 60.0109 | 59.3389 | 28.9106 | 47.5002 | 60.0398 | 48
28.9298 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5473 | 28.9245 | 57.0894 | 60.034 | 57.314 | 28.9205 | 55.9713 | 60.0225 | 56.2773 | 28.9203 | 59.0709 | 60.0109 | 59.3377 | 28.9189 | 47.5002 | 60.0398 | 48
28.9381 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5435 | 28.9328 | 57.0818 | 60.034 | 57.3103 | 28.9288 | 55.9713 | 60.0225 | 56.2748 | 28.9286 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3364 | 28.9273 | 47.5032 | 60.0398 | 48
28.9464 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5398 | 28.9411 | 57.0818 | 60.034 | 57.3065 | 28.9371 | 55.9454 | 60.0225 | 56.2723 | 28.937 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3352 | 28.9356 | 47.5032 | 60.0398 | 48
28.9548 | 57.4995 | 59.9649 | 57.536 | 28.9495 | 57.0766 | 60.034 | 57.3028 | 28.9454 | 55.9454 | 60.0225 | 56.2698 | 28.9453 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3339 | 28.9439 | 47.5063 | 60.0398 | 48
28.9631 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5323 | 28.9578 | 57.0766 | 60.034 | 57.299 | 28.9538 | 55.9454 | 60.0225 | 56.2673 | 28.9537 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3327 | 28.9523 | 47.5063 | 60.0398 | 48
28.9715 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5285 | 28.9661 | 57.0766 | 60.034 | 57.2953 | 28.9621 | 55.9454 | 60.0225 | 56.2648 | 28.962 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3314 | 28.9606 | 47.5063 | 60.0398 | 48
28.9798 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5248 | 28.9745 | 57.0766 | 60.034 | 57.2915 | 28.9705 | 55.9449 | 60.0225 | 56.2623 | 28.9703 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3302 | 28.9689 | 47.5063 | 60.0398 | 48
28.9881 | 57.4995 | 59.9649 | 57.521 | 28.9828 | 57.0715 | 60.034 | 57.2878 | 28.9788 | 55.9449 | 60.0225 | 56.2598 | 28.9786 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3289 | 28.9772 | 47.5062 | 60.0398 | 48
28.9965 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5173 | 28.9911 | 57.0715 | 60.034 | 57.284 | 28.9871 | 55.9449 | 60.0225 | 56.2573 | 28.987 | 59.0638 | 60.0109 | 59.3277 | 28.9856 | 47.5062 | 60.0398 | 48
29.0048 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5135 | 28.9995 | 57.0498 | 60.034 | 57.2803 | 28.9954 | 55.9449 | 60.0225 | 56.2548 | 28.9953 | 59.067 | 60.0109 | 59.3264 | 28.9939 | 47.5022 | 60.0398 | 48
29.0132 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5098 | 29.0078 | 57.0498 | 60.034 | 57.2765 | 29.0038 | 55.9409 | 60.0225 | 56.2523 | 29.0037 | 59.067 | 60.0109 | 59.3252 | 29.0023 | 47.5022 | 60.0398 | 48
29.0215 | 57.4995 | 59.9649 | 57.506 | 29.0161 | 57.0457 | 60.034 | 57.2728 | 29.0121 | 55.9409 | 60.0225 | 56.2498 | 29.012 | 59.067 | 60.0109 | 59.3239 | 29.0106 | 47.468 | 60.0398 | 48
29.0298 | 57.4995 | 59.9649 | 57.5023 | 29.0244 | 57.0457 | 60.034 | 57.269 | 29.0204 | 55.9612 | 60.0225 | 56.2473 | 29.0203 | 59.067 | 60.0109 | 59.3227 | 29.0189 | 47.468 | 60.0398 | 48
29.0382 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4985 | 29.0327 | 57.048 | 60.034 | 57.2653 | 29.0287 | 55.9612 | 60.0225 | 56.2448 | 29.0286 | 59.067 | 60.0109 | 59.3214 | 29.0272 | 47.4679 | 60.0398 | 48
29.0465 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4947 | 29.0411 | 57.048 | 60.034 | 57.2615 | 29.0371 | 55.9612 | 60.0225 | 56.2423 | 29.037 | 59.067 | 60.0109 | 59.3202 | 29.0355 | 47.4679 | 60.0398 | 48
29.0548 | 57.4995 | 59.9649 | 57.491 | 29.0494 | 57.048 | 60.034 | 57.2578 | 29.0454 | 55.9612 | 60.0225 | 56.2398 | 29.0453 | 59.0348 | 60.0109 | 59.3189 | 29.0439 | 47.4679 | 60.0398 | 48
29.0632 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4872 | 29.0577 | 57.048 | 60.034 | 57.254 | 29.0538 | 55.9612 | 60.0225 | 56.2373 | 29.0536 | 59.0348 | 60.0109 | 59.3177 | 29.0522 | 47.4679 | 60.0398 | 48
29.0715 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4835 | 29.0661 | 57.0522 | 60.034 | 57.2503 | 29.0621 | 55.9612 | 60.0225 | 56.2348 | 29.062 | 59.0348 | 60.0109 | 59.3164 | 29.0605 | 47.4679 | 60.0398 | 48
29.0798 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4797 | 29.0744 | 57.0522 | 60.034 | 57.2465 | 29.0704 | 55.9358 | 60.0225 | 56.2323 | 29.0703 | 59.0348 | 60.0109 | 59.3152 | 29.0688 | 47.4679 | 60.0398 | 48
29.0882 | 57.4995 | 59.9649 | 57.476 | 29.0827 | 57.0522 | 60.034 | 57.2428 | 29.0787 | 55.9358 | 60.0225 | 56.2298 | 29.0786 | 59.0383 | 60.0109 | 59.3139 | 29.0771 | 47.4668 | 60.0398 | 48
29.0965 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4722 | 29.0911 | 57.0522 | 60.034 | 57.239 | 29.0871 | 55.9358 | 60.0225 | 56.2273 | 29.087 | 59.0383 | 60.0109 | 59.3127 | 29.0855 | 47.4668 | 60.0398 | 48
29.1049 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4685 | 29.0994 | 57.0283 | 60.034 | 57.2353 | 29.0954 | 55.9358 | 60.0225 | 56.2248 | 29.0953 | 58.9972 | 60.0109 | 59.3114 | 29.0938 | 47.4668 | 60.0398 | 48
29.1132 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4647 | 29.1077 | 57.0283 | 60.034 | 57.2316 | 29.1038 | 55.9358 | 60.0225 | 56.2223 | 29.1036 | 58.9972 | 60.0109 | 59.3102 | 29.1022 | 47.4668 | 60.0398 | 48
29.1216 | 57.4995 | 59.9649 | 57.461 | 29.116 | 56.9515 | 60.034 | 57.2278 | 29.1121 | 55.9358 | 60.0225 | 56.2198 | 29.1119 | 58.9972 | 60.0109 | 59.3089 | 29.1105 | 47.4691 | 60.0398 | 48
29.1299 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4572 | 29.1244 | 56.9515 | 60.034 | 57.2241 | 29.1204 | 55.9341 | 60.0225 | 56.2173 | 29.1203 | 58.9972 | 60.0109 | 59.3077 | 29.1188 | 47.4691 | 60.0398 | 48
29.1382 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4535 | 29.1327 | 56.9515 | 60.034 | 57.2203 | 29.1287 | 55.9341 | 60.0225 | 56.2148 | 29.1286 | 58.9972 | 60.0109 | 59.3064 | 29.1271 | 47.4652 | 60.0398 | 48
29.1465 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4497 | 29.141 | 56.9515 | 60.034 | 57.2166 | 29.1371 | 55.9495 | 60.0225 | 56.2123 | 29.137 | 58.9972 | 60.0109 | 59.3052 | 29.1355 | 47.4652 | 60.0398 | 48
29.1549 | 57.4995 | 59.9649 | 57.446 | 29.1494 | 56.9561 | 60.034 | 57.2128 | 29.1454 | 55.9495 | 60.0225 | 56.2099 | 29.1453 | 58.9819 | 60.0109 | 59.3039 | 29.1438 | 47.4652 | 60.0398 | 48
29.1632 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4422 | 29.1577 | 56.9561 | 60.034 | 57.2091 | 29.1537 | 55.9495 | 60.0225 | 56.2074 | 29.1536 | 58.9819 | 60.0109 | 59.3027 | 29.1521 | 47.4652 | 60.0398 | 48
29.1716 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4385 | 29.166 | 56.9561 | 60.034 | 57.2053 | 29.162 | 55.9495 | 60.0225 | 56.2048 | 29.162 | 58.9135 | 60.0109 | 59.3014 | 29.1605 | 47.4652 | 60.0398 | 48
29.1799 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4347 | 29.1743 | 56.9561 | 60.034 | 57.2016 | 29.1704 | 55.9493 | 60.0225 | 56.2024 | 29.1703 | 58.9135 | 60.0109 | 59.3002 | 29.1688 | 47.4652 | 60.0398 | 48
29.1883 | 57.4995 | 59.9649 | 57.431 | 29.1827 | 56.9561 | 60.034 | 57.1978 | 29.1787 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1999 | 29.1786 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2989 | 29.1771 | 47.47 | 60.0398 | 48
29.1966 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4272 | 29.191 | 56.9561 | 60.034 | 57.1941 | 29.187 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1974 | 29.187 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2977 | 29.1854 | 47.47 | 60.0398 | 48
29.2049 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4235 | 29.1993 | 56.9575 | 60.034 | 57.1903 | 29.1954 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1949 | 29.1953 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2964 | 29.1938 | 47.4644 | 60.0398 | 48
29.2133 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4197 | 29.2076 | 56.9575 | 60.034 | 57.1866 | 29.2037 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1924 | 29.2036 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2952 | 29.2021 | 47.4644 | 60.0398 | 48
29.2216 | 57.4995 | 59.9649 | 57.416 | 29.216 | 56.9604 | 60.034 | 57.1828 | 29.212 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1899 | 29.212 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2939 | 29.2104 | 47.4644 | 60.0398 | 48
29.2299 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4122 | 29.2243 | 56.9604 | 60.034 | 57.1791 | 29.2203 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1874 | 29.2203 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2927 | 29.2188 | 47.4644 | 60.0398 | 48
29.2383 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4084 | 29.2326 | 56.9552 | 60.034 | 57.1753 | 29.2287 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1849 | 29.2286 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2914 | 29.2271 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.2466 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4047 | 29.241 | 56.9552 | 60.034 | 57.1716 | 29.237 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1824 | 29.2369 | 58.9084 | 60.0109 | 59.2902 | 29.2354 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.2549 | 57.4995 | 59.9649 | 57.4009 | 29.2493 | 56.9318 | 60.034 | 57.1678 | 29.2454 | 55.9493 | 60.0225 | 56.1799 | 29.2453 | 58.9078 | 60.0109 | 59.2889 | 29.2437 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.2633 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3972 | 29.2576 | 56.9318 | 60.034 | 57.1641 | 29.2537 | 55.9493 | 60.034 | 56.1774 | 29.2536 | 58.9078 | 60.0109 | 59.2877 | 29.2521 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.2716 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3934 | 29.266 | 56.9431 | 60.034 | 57.1603 | 29.262 | 55.9493 | 60.034 | 56.1749 | 29.262 | 58.9078 | 60.0109 | 59.2864 | 29.2604 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.28 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3897 | 29.2743 | 56.9431 | 60.034 | 57.1566 | 29.2703 | 55.9493 | 60.034 | 56.1724 | 29.2703 | 58.9078 | 60.0109 | 59.2852 | 29.2687 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.2883 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3859 | 29.2826 | 56.9431 | 60.034 | 57.1528 | 29.2787 | 55.9493 | 60.034 | 56.1699 | 29.2786 | 58.9113 | 60.0109 | 59.2839 | 29.277 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.2967 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3822 | 29.2909 | 56.9431 | 60.034 | 57.1491 | 29.287 | 55.9776 | 60.034 | 56.1674 | 29.2869 | 58.9113 | 60.0109 | 59.2827 | 29.2854 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.305 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3784 | 29.2993 | 56.941 | 60.034 | 57.1454 | 29.2953 | 55.9776 | 60.034 | 56.1649 | 29.2953 | 58.9185 | 60.0109 | 59.2814 | 29.2937 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.3133 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3747 | 29.3076 | 56.941 | 60.034 | 57.1416 | 29.3036 | 55.9776 | 60.034 | 56.1624 | 29.3036 | 58.9185 | 60.0109 | 59.2802 | 29.302 | 47.4684 | 60.0398 | 48
29.3217 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3709 | 29.3159 | 56.9446 | 60.034 | 57.1379 | 29.312 | 55.9776 | 60.034 | 56.1599 | 29.312 | 58.9185 | 60.0109 | 59.2789 | 29.3104 | 47.4641 | 60.0398 | 48
29.33 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3672 | 29.3242 | 56.9446 | 60.034 | 57.1341 | 29.3203 | 55.92 | 60.034 | 56.1574 | 29.3203 | 58.9185 | 60.0109 | 59.2777 | 29.3187 | 47.4641 | 60.0398 | 48
29.3383 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3634 | 29.3326 | 56.9486 | 60.034 | 57.1304 | 29.3286 | 55.92 | 60.034 | 56.1549 | 29.3286 | 58.9189 | 60.0109 | 59.2764 | 29.327 | 47.4896 | 60.0398 | 48
29.3467 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3597 | 29.3409 | 56.9486 | 60.034 | 57.1266 | 29.337 | 55.92 | 60.034 | 56.1524 | 29.3369 | 58.9189 | 60.0109 | 59.2752 | 29.3353 | 47.4896 | 60.0398 | 48
29.355 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3559 | 29.3492 | 56.9486 | 60.034 | 57.1229 | 29.3453 | 55.92 | 60.034 | 56.1499 | 29.3453 | 58.9216 | 60.0109 | 59.2739 | 29.3437 | 47.4973 | 60.0398 | 48
29.3633 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3522 | 29.3576 | 56.9486 | 60.034 | 57.1191 | 29.3536 | 55.92 | 60.034 | 56.1474 | 29.3536 | 58.9216 | 60.0109 | 59.2727 | 29.352 | 47.4973 | 60.0398 | 48
29.3717 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3484 | 29.3659 | 56.9486 | 60.034 | 57.1154 | 29.3619 | 55.92 | 60.034 | 56.1449 | 29.3619 | 58.9216 | 60.0109 | 59.2714 | 29.3604 | 47.4973 | 60.0398 | 48
29.38 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3447 | 29.3742 | 56.9486 | 60.034 | 57.1116 | 29.3703 | 55.8723 | 60.034 | 56.1424 | 29.3702 | 58.9216 | 60.0109 | 59.2702 | 29.3687 | 47.4973 | 60.0398 | 48
29.3884 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3409 | 29.3825 | 56.9486 | 60.034 | 57.1079 | 29.3786 | 55.8723 | 60.034 | 56.1399 | 29.3786 | 58.9216 | 60.0109 | 59.2689 | 29.377 | 47.4973 | 60.0398 | 48
29.3967 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3372 | 29.3909 | 56.9486 | 60.034 | 57.1041 | 29.387 | 55.8428 | 60.034 | 56.1374 | 29.3869 | 58.9216 | 60.0109 | 59.2677 | 29.3853 | 47.4973 | 60.0398 | 48
29.405 | 57.4995 | 59.9649 | 57.3334 | 29.3992 | 56.9504 | 60.034 | 57.1004 | 29.3953 | 55.8428 | 60.034 | 56.1349 | 29.3953 | 58.9137 | 60.0109 | 59.2664 | 29.3936 | 47.5034 | 60.0398 | 48
29.4134 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3297 | 29.4075 | 56.9504 | 60.034 | 57.0966 | 29.4036 | 55.8428 | 60.034 | 56.1324 | 29.4036 | 58.9137 | 60.0109 | 59.2652 | 29.402 | 47.5034 | 60.0398 | 48
29.4217 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3259 | 29.4159 | 56.9459 | 60.034 | 57.0929 | 29.4119 | 55.8428 | 60.034 | 56.1299 | 29.4119 | 58.9211 | 60.0109 | 59.2639 | 29.4103 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4301 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3221 | 29.4242 | 56.9459 | 60.034 | 57.0891 | 29.4202 | 55.8445 | 60.034 | 56.1274 | 29.4202 | 58.9211 | 60.0109 | 59.2627 | 29.4186 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4384 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3184 | 29.4325 | 56.9179 | 60.034 | 57.0854 | 29.4286 | 55.8445 | 60.034 | 56.1249 | 29.4286 | 58.9211 | 60.0109 | 59.2614 | 29.4269 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4467 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3146 | 29.4409 | 56.9179 | 60.034 | 57.0816 | 29.4369 | 55.8445 | 60.034 | 56.1224 | 29.4369 | 58.9211 | 60.0109 | 59.2602 | 29.4353 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4551 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3109 | 29.4492 | 56.9179 | 60.034 | 57.0779 | 29.4453 | 55.8445 | 60.034 | 56.1199 | 29.4453 | 58.9211 | 60.0109 | 59.2589 | 29.4436 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4634 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3071 | 29.4575 | 56.9179 | 60.034 | 57.0741 | 29.4536 | 55.8134 | 60.034 | 56.1174 | 29.4536 | 58.9211 | 60.0109 | 59.2577 | 29.4519 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4717 | 57.4995 | 59.9706 | 57.3034 | 29.4659 | 56.8727 | 60.034 | 57.0704 | 29.4619 | 55.8134 | 60.034 | 56.1149 | 29.4619 | 58.8884 | 60.0109 | 59.2564 | 29.4603 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4801 | 57.4995 | 59.9706 | 57.2996 | 29.4742 | 56.8727 | 60.034 | 57.0666 | 29.4702 | 55.7782 | 60.034 | 56.1124 | 29.4702 | 58.8884 | 60.0109 | 59.2552 | 29.4686 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4884 | 57.4995 | 59.9706 | 57.2959 | 29.4825 | 56.87 | 60.034 | 57.0629 | 29.4786 | 55.7782 | 60.034 | 56.1099 | 29.4786 | 58.8928 | 60.0109 | 59.2539 | 29.4769 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.4968 | 57.4115 | 59.9706 | 57.2921 | 29.4908 | 56.87 | 60.034 | 57.0592 | 29.4869 | 55.7782 | 60.034 | 56.1074 | 29.4869 | 58.8928 | 60.0109 | 59.2527 | 29.4852 | 47.5377 | 60.0398 | 48
29.5051 | 57.4115 | 59.9706 | 57.2884 | 29.4991 | 56.87 | 60.034 | 57.0554 | 29.4952 | 55.7782 | 60.034 | 56.1049 | 29.4952 | 58.8928 | 60.0109 | 59.2514 | 29.4936 | 47.473 | 60.0398 | 48
29.5134 | 57.4083 | 59.9706 | 57.2846 | 29.5075 | 56.87 | 60.034 | 57.0517 | 29.5035 | 55.7782 | 60.034 | 56.1024 | 29.5035 | 58.8928 | 60.0109 | 59.2502 | 29.5019 | 47.473 | 60.0398 | 48
29.5218 | 57.4083 | 59.9706 | 57.2809 | 29.5158 | 56.8746 | 60.034 | 57.0479 | 29.5118 | 55.7782 | 60.034 | 56.0999 | 29.5119 | 58.8747 | 60.0109 | 59.2479 | 29.5103 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5301 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2771 | 29.5241 | 56.8746 | 60.034 | 57.0442 | 29.5202 | 55.7481 | 60.034 | 56.0974 | 29.5202 | 58.8747 | 60.0109 | 59.2454 | 29.5186 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5385 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2734 | 29.5325 | 56.8753 | 60.034 | 57.0404 | 29.5285 | 55.7481 | 60.034 | 56.0949 | 29.5286 | 58.8747 | 60.0109 | 59.2429 | 29.5269 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5468 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2696 | 29.5408 | 56.8753 | 60.034 | 57.0367 | 29.5369 | 55.7481 | 60.034 | 56.0924 | 29.5369 | 58.8747 | 60.0109 | 59.2404 | 29.5352 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5551 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2659 | 29.5491 | 56.8822 | 60.034 | 57.0329 | 29.5452 | 55.7481 | 60.034 | 56.0899 | 29.5452 | 58.8718 | 60.0109 | 59.2379 | 29.5435 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5634 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2621 | 29.5575 | 56.8822 | 60.034 | 57.0292 | 29.5535 | 55.7481 | 60.034 | 56.0874 | 29.5535 | 58.8718 | 60.0109 | 59.2354 | 29.5519 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5718 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2584 | 29.5658 | 56.8848 | 60.034 | 57.0254 | 29.5618 | 55.7481 | 60.034 | 56.0849 | 29.5619 | 58.8718 | 60.0109 | 59.2329 | 29.5602 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5801 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2546 | 29.5741 | 56.8848 | 60.034 | 57.0217 | 29.5702 | 55.7464 | 60.034 | 56.0824 | 29.5702 | 58.8718 | 60.0109 | 59.2304 | 29.5685 | 47.4677 | 60.0398 | 48
29.5885 | 57.3037 | 59.9706 | 57.2509 | 29.5824 | 56.8848 | 60.034 | 57.0179 | 29.5785 | 55.7464 | 60.034 | 56.0799 | 29.5786 | 58.8102 | 60.0109 | 59.2279 | 29.5768 | 47.4636 | 60.0398 | 48
29.5968 | 57.3039 | 59.9706 | 57.2471 | 29.5908 | 56.8848 | 60.034 | 57.0142 | 29.5869 | 55.7326 | 60.0282 | 56.0774 | 29.5869 | 58.8102 | 60.0109 | 59.2254 | 29.5852 | 47.4636 | 60.0398 | 48
29.6051 | 57.3039 | 59.9706 | 57.2434 | 29.5991 | 56.8801 | 60.034 | 57.0104 | 29.5952 | 55.7326 | 60.0282 | 56.0749 | 29.5952 | 58.8102 | 60.0109 | 59.2229 | 29.5935 | 47.4603 | 60.0398 | 48
29.6135 | 57.3054 | 59.9706 | 57.2396 | 29.6074 | 56.8801 | 60.034 | 57.0067 | 29.6035 | 55.7474 | 60.0282 | 56.0724 | 29.6035 | 58.8102 | 60.0109 | 59.2204 | 29.6018 | 47.4603 | 60.0398 | 48
29.6218 | 57.3054 | 59.9706 | 57.2359 | 29.6158 | 56.8801 | 60.034 | 57.0029 | 29.6118 | 55.7474 | 60.0282 | 56.0699 | 29.6119 | 58.8114 | 60.0109 | 59.2179 | 29.6102 | 47.4645 | 60.0398 | 48
29.6302 | 57.3054 | 59.9706 | 57.2321 | 29.6241 | 56.8801 | 60.034 | 56.9997 | 29.6201 | 55.7474 | 60.0282 | 56.0674 | 29.6202 | 58.8114 | 60.0109 | 59.2154 | 29.6185 | 47.4645 | 60.0398 | 48
29.6385 | 57.3054 | 59.9706 | 57.2284 | 29.6324 | 56.8608 | 60.034 | 56.9985 | 29.6285 | 55.7474 | 60.0282 | 56.0649 | 29.6285 | 58.806 | 60.0109 | 59.2129 | 29.6268 | 47.4645 | 60.0398 | 48
29.6468 | 57.3054 | 59.9706 | 57.2246 | 29.6407 | 56.8608 | 60.034 | 56.9972 | 29.6368 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0624 | 29.6368 | 58.806 | 60.0109 | 59.2104 | 29.6351 | 47.4645 | 60.0398 | 48
29.6552 | 57.3054 | 59.9706 | 57.2208 | 29.6491 | 56.8608 | 60.034 | 56.996 | 29.6451 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0599 | 29.6452 | 58.7946 | 60.0109 | 59.2079 | 29.6435 | 47.462 | 60.0398 | 48
29.6635 | 57.3111 | 59.9706 | 57.2171 | 29.6574 | 56.8608 | 60.034 | 56.9947 | 29.6534 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0574 | 29.6536 | 58.7946 | 60.0109 | 59.2054 | 29.6518 | 47.462 | 60.0398 | 48
29.6718 | 57.3111 | 59.9706 | 57.2133 | 29.6657 | 56.8584 | 60.034 | 56.9935 | 29.6618 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0549 | 29.6619 | 58.7921 | 60.0109 | 59.2029 | 29.6602 | 47.423 | 60.0398 | 48
29.6802 | 57.3074 | 59.9706 | 57.2096 | 29.674 | 56.8584 | 60.034 | 56.9922 | 29.6701 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0524 | 29.6702 | 58.7921 | 60.0109 | 59.2004 | 29.6685 | 47.423 | 60.0398 | 48
29.6885 | 57.3074 | 59.9706 | 57.2058 | 29.6824 | 56.8332 | 60.034 | 56.991 | 29.6785 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0499 | 29.6785 | 58.7921 | 60.0109 | 59.1979 | 29.6768 | 47.423 | 60.0398 | 48
29.6969 | 57.3074 | 59.9706 | 57.2021 | 29.6907 | 56.8332 | 60.034 | 56.9897 | 29.6868 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0474 | 29.6869 | 58.7921 | 60.0109 | 59.1954 | 29.6851 | 47.423 | 60.0398 | 48
29.7052 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1983 | 29.699 | 56.8332 | 60.034 | 56.9885 | 29.6951 | 55.7481 | 60.0282 | 56.0449 | 29.6952 | 58.7921 | 60.0109 | 59.1929 | 29.6934 | 47.4204 | 60.0398 | 48
29.7135 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1946 | 29.7074 | 56.8332 | 60.034 | 56.9872 | 29.7034 | 55.7503 | 60.0282 | 56.0424 | 29.7036 | 58.7921 | 60.0109 | 59.1904 | 29.7018 | 47.4204 | 60.0398 | 48
29.7219 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1908 | 29.7157 | 56.8136 | 60.034 | 56.986 | 29.7118 | 55.7503 | 60.0282 | 56.0399 | 29.7119 | 58.7905 | 60.0109 | 59.1879 | 29.7101 | 47.4143 | 60.0398 | 48
29.7302 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1871 | 29.724 | 56.8136 | 60.034 | 56.9847 | 29.7201 | 55.7436 | 60.0282 | 56.0374 | 29.7202 | 58.7905 | 60.0109 | 59.1854 | 29.7184 | 47.4143 | 60.0398 | 48
29.7386 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1833 | 29.7324 | 56.8045 | 60.034 | 56.9835 | 29.7285 | 55.7436 | 60.0282 | 56.0349 | 29.7285 | 58.696 | 60.0109 | 59.1829 | 29.7267 | 47.4186 | 60.0398 | 48
29.7469 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1796 | 29.7407 | 56.8045 | 60.034 | 56.9822 | 29.7368 | 55.7436 | 60.0282 | 56.0324 | 29.7369 | 58.696 | 60.0109 | 59.1804 | 29.735 | 47.4186 | 60.0398 | 48
29.7552 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1758 | 29.749 | 56.8048 | 60.034 | 56.981 | 29.7451 | 55.7436 | 60.0282 | 56.0299 | 29.7452 | 58.689 | 60.0109 | 59.1779 | 29.7434 | 47.5033 | 60.0398 | 48
29.7635 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1721 | 29.7574 | 56.8048 | 60.034 | 56.9797 | 29.7534 | 55.7436 | 60.0282 | 56.0274 | 29.7535 | 58.689 | 60.0109 | 59.1754 | 29.7517 | 47.5033 | 60.0398 | 48
29.7719 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1683 | 29.7657 | 56.8069 | 60.034 | 56.9785 | 29.7617 | 55.7436 | 60.0282 | 56.0249 | 29.7618 | 58.6894 | 60.0109 | 59.1729 | 29.7601 | 47.5007 | 60.0398 | 48
29.7802 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1646 | 29.774 | 56.8069 | 60.034 | 56.9772 | 29.7701 | 55.7451 | 60.0282 | 56.0224 | 29.7702 | 58.6894 | 60.0109 | 59.1704 | 29.7684 | 47.5007 | 60.0398 | 48
29.7886 | 57.3074 | 59.9706 | 57.1608 | 29.7823 | 56.8069 | 60.034 | 56.976 | 29.7784 | 55.7451 | 60.0282 | 56.0199 | 29.7785 | 58.693 | 60.0109 | 59.1679 | 29.7767 | 47.5007 | 60.0398 | 48
29.7969 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1571 | 29.7906 | 56.8069 | 60.034 | 56.9747 | 29.7867 | 55.7451 | 60.0282 | 56.0174 | 29.7869 | 58.693 | 60.0109 | 59.1654 | 29.785 | 47.5007 | 60.0398 | 48
29.8052 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1533 | 29.799 | 56.8032 | 60.034 | 56.9735 | 29.795 | 55.7451 | 60.0282 | 56.0149 | 29.7952 | 58.6938 | 60.0109 | 59.1629 | 29.7934 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8136 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1499 | 29.8073 | 56.8032 | 60.034 | 56.9722 | 29.8034 | 55.7451 | 60.0282 | 56.0124 | 29.8035 | 58.6938 | 60.0109 | 59.1604 | 29.8017 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8219 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1486 | 29.8156 | 56.8032 | 60.034 | 56.971 | 29.8117 | 55.7451 | 60.0282 | 56.0099 | 29.8118 | 58.7008 | 60.0109 | 59.1579 | 29.8101 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8303 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1474 | 29.824 | 56.8032 | 60.034 | 56.9697 | 29.8201 | 55.7398 | 60.0282 | 56.0075 | 29.8202 | 58.7008 | 60.0109 | 59.1554 | 29.8184 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8386 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1461 | 29.8323 | 56.7914 | 60.034 | 56.9685 | 29.8284 | 55.7398 | 60.0282 | 56.005 | 29.8285 | 58.7008 | 60.0109 | 59.1529 | 29.8267 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8469 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1449 | 29.8406 | 56.7914 | 60.034 | 56.9672 | 29.8367 | 55.7362 | 60.0282 | 56.0025 | 29.8369 | 58.7008 | 60.0109 | 59.1504 | 29.835 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8553 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1436 | 29.849 | 56.7912 | 60.034 | 56.966 | 29.845 | 55.7362 | 60.0282 | 56 | 29.8452 | 58.7008 | 60.0109 | 59.1479 | 29.8433 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8636 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1423 | 29.8573 | 56.7912 | 60.034 | 56.9647 | 29.8534 | 55.7374 | 60.0282 | 55.9975 | 29.8535 | 58.7008 | 60.0109 | 59.1454 | 29.8517 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8719 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1411 | 29.8656 | 56.7951 | 60.034 | 56.9635 | 29.8617 | 55.7374 | 60.0282 | 55.995 | 29.8618 | 58.6868 | 60.0109 | 59.1429 | 29.86 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8803 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1399 | 29.8739 | 56.7951 | 60.034 | 56.9622 | 29.8701 | 55.721 | 60.0282 | 55.9925 | 29.8702 | 58.6868 | 60.0109 | 59.1404 | 29.8683 | 47.4976 | 60.034 | 48
29.8886 | 57.3124 | 59.9706 | 57.1386 | 29.8823 | 56.7929 | 60.034 | 56.961 | 29.8784 | 55.721 | 60.0282 | 55.99 | 29.8785 | 58.7113 | 60.0109 | 59.1379 | 29.8766 | 47.4678 | 60.034 | 48
29.8969 | 57.318 | 59.9706 | 57.1373 | 29.8906 | 56.7929 | 60.034 | 56.9598 | 29.8867 | 55.721 | 60.0282 | 55.9875 | 29.8868 | 58.7113 | 60.0109 | 59.1354 | 29.885 | 47.4678 | 60.034 | 48
29.9053 | 57.318 | 59.9706 | 57.1361 | 29.8989 | 56.7886 | 60.034 | 56.9585 | 29.895 | 55.721 | 60.0282 | 55.985 | 29.8951 | 58.7068 | 60.0109 | 59.1329 | 29.8933 | 47.4678 | 60.034 | 48
29.9136 | 57.318 | 59.9706 | 57.1348 | 29.9073 | 56.7886 | 60.034 | 56.9573 | 29.9033 | 55.7189 | 60.0282 | 55.9825 | 29.9035 | 58.7068 | 60.0109 | 59.1304 | 29.9017 | 47.4678 | 60.034 | 48
29.922 | 57.318 | 59.9706 | 57.1336 | 29.9156 | 56.7891 | 60.034 | 56.956 | 29.9117 | 55.7189 | 60.0282 | 55.98 | 29.9118 | 58.7068 | 60.0109 | 59.1279 | 29.91 | 47.4681 | 60.034 | 48
29.9303 | 57.318 | 59.9706 | 57.1323 | 29.9239 | 56.7891 | 60.034 | 56.9548 | 29.92 | 55.712 | 60.0282 | 55.9775 | 29.9202 | 58.7068 | 60.0109 | 59.1254 | 29.9183 | 47.4681 | 60.034 | 48
29.9386 | 57.318 | 59.9706 | 57.1311 | 29.9323 | 56.8118 | 60.034 | 56.9535 | 29.9283 | 55.712 | 60.0282 | 55.975 | 29.9285 | 58.7068 | 60.0109 | 59.1229 | 29.9266 | 47.4681 | 60.034 | 48
29.947 | 57.318 | 59.9706 | 57.1298 | 29.9406 | 56.8118 | 60.034 | 56.9523 | 29.9366 | 55.6812 | 60.0282 | 55.9725 | 29.9368 | 58.7068 | 60.0109 | 59.1204 | 29.9349 | 47.4681 | 60.034 | 48
29.9553 | 57.318 | 59.9706 | 57.1286 | 29.9489 | 56.8118 | 60.034 | 56.951 | 29.945 | 55.6812 | 60.0282 | 55.97 | 29.9451 | 58.7115 | 60.0109 | 59.1179 | 29.9433 | 47.4681 | 60.034 | 48
29.9637 | 57.318 | 59.9706 | 57.1273 | 29.9572 | 56.8118 | 60.034 | 56.9498 | 29.9533 | 55.6812 | 60.0282 | 55.9675 | 29.9535 | 58.7115 | 60.0109 | 59.1154 | 29.9516 | 47.4681 | 60.034 | 48
29.972 | 57.318 | 59.9706 | 57.1261 | 29.9655 | 56.8118 | 60.034 | 56.9485 | 29.9617 | 55.6812 | 60.0282 | 55.965 | 29.9618 | 58.7168 | 60.0109 | 59.1129 | 29.96 | 47.474 | 60.034 | 48
29.9803 | 57.318 | 59.9706 | 57.1248 | 29.9739 | 56.8118 | 60.034 | 56.9473 | 29.97 | 55.6812 | 60.0282 | 55.9625 | 29.9702 | 58.7168 | 60.0109 | 59.1104 | 29.9683 | 47.474 | 60.034 | 48
29.9887 | 57.318 | 59.9706 | 57.1236 | 29.9822 | 56.8012 | 60.034 | 56.946 | 29.9783 | 55.6812 | 60.0282 | 55.96 | 29.9785 | 58.7126 | 60.0109 | 59.1079 | 29.9766 | 47.4721 | 60.034 | 48
29.997 | 57.318 | 59.9706 | 57.1223 | 29.9905 | 56.8012 | 60.034 | 56.9448 | 29.9866 | 55.6594 | 60.0282 | 55.9575 | 29.9868 | 58.7126 | 60.0109 | 59.1054 | 29.9849 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0053 | 57.318 | 59.9706 | 57.1211 | 29.9989 | 56.8001 | 60.034 | 56.9435 | 29.995 | 55.6594 | 60.0282 | 55.955 | 29.9951 | 58.7126 | 60.0109 | 59.1029 | 29.9933 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0137 | 57.318 | 59.9706 | 57.1198 | 30.0072 | 56.8001 | 60.034 | 56.9423 | 30.0033 | 55.6588 | 60.0282 | 55.9525 | 30.0035 | 58.7126 | 60.0109 | 59.1004 | 30.0016 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.022 | 57.318 | 59.9706 | 57.1186 | 30.0155 | 56.8001 | 60.034 | 56.941 | 30.0117 | 55.6588 | 60.0282 | 55.95 | 30.0118 | 58.7097 | 60.0109 | 59.0979 | 30.0099 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0304 | 57.318 | 59.9706 | 57.1173 | 30.0239 | 56.8001 | 60.034 | 56.9398 | 30.02 | 55.6588 | 60.0282 | 55.9487 | 30.0201 | 58.7097 | 60.0109 | 59.0954 | 30.0182 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0387 | 57.318 | 59.9706 | 57.1161 | 30.0322 | 56.8001 | 60.034 | 56.9385 | 30.0283 | 55.6588 | 60.0282 | 55.9475 | 30.0284 | 58.7052 | 60.0109 | 59.0929 | 30.0266 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.047 | 57.318 | 59.9706 | 57.1148 | 30.0405 | 56.8001 | 60.034 | 56.9373 | 30.0366 | 55.6588 | 60.0282 | 55.9462 | 30.0368 | 58.7052 | 60.0109 | 59.0904 | 30.0349 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0554 | 57.318 | 59.9706 | 57.1136 | 30.0488 | 56.7534 | 60.034 | 56.936 | 30.0449 | 55.6588 | 60.0282 | 55.945 | 30.0451 | 58.7052 | 60.0109 | 59.0879 | 30.0432 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0637 | 57.318 | 59.9706 | 57.1123 | 30.0572 | 56.7534 | 60.034 | 56.9348 | 30.0533 | 55.6199 | 60.0282 | 55.9437 | 30.0535 | 58.7052 | 60.0109 | 59.0854 | 30.0516 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0721 | 57.318 | 59.9706 | 57.1111 | 30.0655 | 56.7534 | 60.034 | 56.9335 | 30.0616 | 55.6199 | 60.0282 | 55.9425 | 30.0618 | 58.7005 | 60.0109 | 59.0829 | 30.0599 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0804 | 57.318 | 59.9706 | 57.1098 | 30.0738 | 56.7534 | 60.034 | 56.9323 | 30.0699 | 55.5901 | 60.0282 | 55.9412 | 30.0701 | 58.7005 | 60.0109 | 59.0804 | 30.0682 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.0887 | 57.318 | 59.9706 | 57.1086 | 30.0822 | 56.7534 | 60.034 | 56.931 | 30.0782 | 55.5901 | 60.0282 | 55.94 | 30.0784 | 58.6923 | 60.0109 | 59.0779 | 30.0765 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.097 | 57.318 | 59.9706 | 57.1073 | 30.0905 | 56.7534 | 60.034 | 56.9298 | 30.0866 | 55.5901 | 60.0282 | 55.9387 | 30.0868 | 58.6923 | 60.0109 | 59.0754 | 30.0849 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.1054 | 57.318 | 59.9706 | 57.1061 | 30.0988 | 56.7534 | 60.034 | 56.9285 | 30.0949 | 55.5901 | 60.0282 | 55.9375 | 30.0951 | 58.6532 | 60.0109 | 59.0729 | 30.0932 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.1137 | 57.2651 | 59.9706 | 57.1048 | 30.1071 | 56.7534 | 60.034 | 56.9273 | 30.1033 | 55.5901 | 60.0282 | 55.9362 | 30.1035 | 58.6532 | 60.0109 | 59.0704 | 30.1015 | 47.4721 | 60.034 | 48
30.1221 | 57.2651 | 59.9706 | 57.1036 | 30.1155 | 56.7619 | 60.034 | 56.926 | 30.1116 | 55.5901 | 60.0282 | 55.935 | 30.1118 | 58.6532 | 60.0109 | 59.0679 | 30.1099 | 47.4787 | 60.034 | 48
30.1304 | 57.2651 | 59.9706 | 57.1023 | 30.1238 | 56.7619 | 60.034 | 56.9248 | 30.1199 | 55.5946 | 60.0282 | 55.9337 | 30.1201 | 58.6532 | 60.0109 | 59.0654 | 30.1182 | 47.4787 | 60.034 | 48
30.1387 | 57.2651 | 59.9706 | 57.1011 | 30.1321 | 56.7419 | 60.034 | 56.9235 | 30.1282 | 55.5946 | 60.0282 | 55.9325 | 30.1284 | 58.6532 | 60.0109 | 59.0629 | 30.1265 | 47.4787 | 60.034 | 48
30.1471 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0998 | 30.1404 | 56.7419 | 60.034 | 56.9223 | 30.1366 | 55.5946 | 60.0282 | 55.9312 | 30.1368 | 58.6532 | 60.0109 | 59.0604 | 30.1348 | 47.4787 | 60.034 | 48
30.1554 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0986 | 30.1488 | 56.7419 | 60.034 | 56.921 | 30.1449 | 55.5946 | 60.0282 | 55.93 | 30.1451 | 58.6192 | 60.0109 | 59.0579 | 30.1432 | 47.4787 | 60.034 | 48
30.1638 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0973 | 30.1571 | 56.7419 | 60.034 | 56.9198 | 30.1532 | 55.5974 | 60.0282 | 55.9287 | 30.1534 | 58.6192 | 60.0109 | 59.0554 | 30.1515 | 47.4787 | 60.034 | 48
30.1721 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0961 | 30.1654 | 56.7419 | 60.034 | 56.9185 | 30.1616 | 55.5974 | 60.0282 | 55.9275 | 30.1618 | 58.609 | 60.0109 | 59.0529 | 30.1599 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.1804 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0948 | 30.1738 | 56.7419 | 60.034 | 56.9173 | 30.1699 | 55.5974 | 60.0282 | 55.9263 | 30.1701 | 58.609 | 60.0109 | 59.0504 | 30.1682 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.1888 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0936 | 30.1821 | 56.699 | 60.034 | 56.916 | 30.1782 | 55.5974 | 60.0282 | 55.925 | 30.1785 | 58.609 | 60.0109 | 59.0479 | 30.1765 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.1971 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0923 | 30.1904 | 56.699 | 60.034 | 56.9148 | 30.1865 | 55.6263 | 60.0282 | 55.9238 | 30.1868 | 58.609 | 60.0109 | 59.0454 | 30.1848 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.2054 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0911 | 30.1988 | 56.6804 | 60.034 | 56.9135 | 30.1949 | 55.6263 | 60.0282 | 55.9225 | 30.1951 | 58.609 | 60.0109 | 59.0429 | 30.1931 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.2138 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0898 | 30.2071 | 56.6804 | 60.034 | 56.9123 | 30.2032 | 55.6189 | 60.0282 | 55.9213 | 30.2034 | 58.609 | 60.0109 | 59.0404 | 30.2015 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.2221 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0886 | 30.2154 | 56.6765 | 60.034 | 56.911 | 30.2115 | 55.6189 | 60.0282 | 55.92 | 30.2118 | 58.5949 | 60.0109 | 59.0379 | 30.2098 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.2304 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0873 | 30.2238 | 56.6765 | 60.034 | 56.9098 | 30.2198 | 55.6195 | 60.0282 | 55.9188 | 30.2201 | 58.5949 | 60.0109 | 59.0354 | 30.2181 | 47.4795 | 60.034 | 48
30.2388 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0861 | 30.2321 | 56.6791 | 60.034 | 56.9085 | 30.2282 | 55.6195 | 60.0282 | 55.9175 | 30.2285 | 58.587 | 60.0109 | 59.0329 | 30.2264 | 47.4841 | 60.034 | 48
30.2471 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0848 | 30.2404 | 56.6791 | 60.034 | 56.9073 | 30.2365 | 55.6195 | 60.0282 | 55.9163 | 30.2368 | 58.587 | 60.0109 | 59.0304 | 30.2348 | 47.4841 | 60.034 | 48
30.2555 | 57.2651 | 59.9706 | 57.0836 | 30.2487 | 56.6791 | 60.034 | 56.906 | 30.2449 | 55.6195 | 60.0282 | 55.915 | 30.2451 | 58.587 | 60.0109 | 59.0279 | 30.2431 | 47.4841 | 60.034 | 48
30.2638 | 57.2548 | 59.9706 | 57.0823 | 30.257 | 56.6791 | 60.034 | 56.9048 | 30.2532 | 55.6213 | 60.0282 | 55.9138 | 30.2534 | 58.587 | 60.0109 | 59.0254 | 30.2515 | 47.4841 | 60.034 | 48
30.2721 | 57.2548 | 59.9706 | 57.0811 | 30.2654 | 56.6753 | 60.034 | 56.9035 | 30.2615 | 55.6213 | 60.0282 | 55.9125 | 30.2618 | 58.5854 | 60.0109 | 59.0229 | 30.2598 | 47.4841 | 60.034 | 48
30.2805 | 57.2548 | 59.9706 | 57.0798 | 30.2737 | 56.6753 | 60.034 | 56.9023 | 30.2698 | 55.5922 | 60.0282 | 55.9113 | 30.2701 | 58.5854 | 60.0109 | 59.0204 | 30.2681 | 47.4841 | 60.034 | 48
30.2888 | 57.2548 | 59.9706 | 57.0786 | 30.282 | 56.6753 | 60.034 | 56.901 | 30.2782 | 55.5922 | 60.0282 | 55.91 | 30.2784 | 58.5845 | 60.0109 | 59.0179 | 30.2764 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.2971 | 57.2395 | 59.9706 | 57.0773 | 30.2904 | 56.6753 | 60.034 | 56.8998 | 30.2865 | 55.5958 | 60.0282 | 55.9088 | 30.2867 | 58.5845 | 60.0109 | 59.0154 | 30.2848 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.3055 | 57.2395 | 59.9706 | 57.0761 | 30.2987 | 56.6753 | 60.034 | 56.8985 | 30.2948 | 55.5958 | 60.0282 | 55.9075 | 30.2951 | 58.5845 | 60.0109 | 59.0129 | 30.2931 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.3138 | 57.2395 | 59.9706 | 57.0748 | 30.307 | 56.6753 | 60.034 | 56.8973 | 30.3032 | 55.5965 | 60.0282 | 55.9063 | 30.3034 | 58.5845 | 60.0109 | 59.0104 | 30.3014 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.3222 | 57.2395 | 59.9706 | 57.0736 | 30.3154 | 56.6714 | 60.034 | 56.896 | 30.3115 | 55.5965 | 60.0282 | 55.905 | 30.3118 | 58.6123 | 60.0109 | 59.0079 | 30.3098 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.3305 | 57.2395 | 59.9706 | 57.0723 | 30.3237 | 56.6714 | 60.034 | 56.8948 | 30.3198 | 55.5979 | 60.0282 | 55.9038 | 30.3201 | 58.6123 | 60.0109 | 59.0054 | 30.3181 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.3388 | 57.2395 | 59.9706 | 57.0711 | 30.332 | 56.6704 | 60.034 | 56.8935 | 30.3281 | 55.5979 | 60.0282 | 55.9025 | 30.3284 | 58.618 | 60.0109 | 59.0029 | 30.3264 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.3472 | 57.2039 | 59.9706 | 57.0698 | 30.3403 | 56.6704 | 60.034 | 56.8923 | 30.3365 | 55.5192 | 60.0282 | 55.9013 | 30.3367 | 58.618 | 60.0109 | 59.0004 | 30.3347 | 47.4897 | 60.034 | 48
30.3555 | 57.2039 | 59.9706 | 57.0686 | 30.3487 | 56.6704 | 60.034 | 56.891 | 30.3448 | 55.5192 | 60.0282 | 55.9 | 30.3451 | 58.618 | 60.0109 | 58.9979 | 30.3431 | 47.4946 | 60.034 | 48
30.3639 | 57.2039 | 59.9706 | 57.0673 | 30.357 | 56.6704 | 60.034 | 56.8898 | 30.3531 | 55.4996 | 60.0282 | 55.8988 | 30.3534 | 58.618 | 60.0109 | 58.9954 | 30.3514 | 47.4946 | 60.034 | 48
30.3722 | 57.2039 | 59.9706 | 57.0661 | 30.3653 | 56.6597 | 60.034 | 56.8885 | 30.3615 | 55.4996 | 60.0282 | 55.8975 | 30.3618 | 58.6016 | 60.0109 | 58.9929 | 30.3597 | 47.4774 | 60.034 | 48
30.3805 | 57.1617 | 59.9706 | 57.0648 | 30.3737 | 56.6597 | 60.034 | 56.8873 | 30.3698 | 55.4855 | 60.0282 | 55.8963 | 30.3701 | 58.6016 | 60.0109 | 58.9904 | 30.368 | 47.4774 | 60.034 | 48
30.3889 | 57.1617 | 59.9706 | 57.0636 | 30.382 | 56.6642 | 60.034 | 56.886 | 30.3781 | 55.4855 | 60.0282 | 55.895 | 30.3784 | 58.5975 | 60.0109 | 58.9879 | 30.3764 | 47.4683 | 60.034 | 48
30.3972 | 57.1615 | 59.9706 | 57.0623 | 30.3903 | 56.6642 | 60.034 | 56.8848 | 30.3865 | 55.4855 | 60.0282 | 55.8938 | 30.3867 | 58.5975 | 60.0109 | 58.9854 | 30.3847 | 47.4683 | 60.034 | 48
30.4055 | 57.1615 | 59.9706 | 57.0611 | 30.3987 | 56.6691 | 60.034 | 56.8835 | 30.3948 | 55.4855 | 60.0282 | 55.8925 | 30.3951 | 58.5975 | 60.0109 | 58.9829 | 30.393 | 47.4708 | 60.034 | 48
30.4139 | 57.1615 | 59.9706 | 57.0598 | 30.407 | 56.6691 | 60.034 | 56.8823 | 30.4031 | 55.4473 | 60.0282 | 55.8913 | 30.4034 | 58.5975 | 60.0109 | 58.9804 | 30.4014 | 47.4708 | 60.034 | 48
30.4222 | 57.1615 | 59.9706 | 57.0586 | 30.4153 | 56.6769 | 60.034 | 56.881 | 30.4114 | 55.4473 | 60.0282 | 55.89 | 30.4117 | 58.5975 | 60.0109 | 58.9779 | 30.4097 | 47.4708 | 60.034 | 48
30.4305 | 57.1609 | 59.9706 | 57.0573 | 30.4236 | 56.6769 | 60.034 | 56.8798 | 30.4197 | 55.4473 | 60.0282 | 55.8888 | 30.42 | 58.5975 | 60.0109 | 58.9754 | 30.418 | 47.4708 | 60.034 | 48
30.4389 | 57.1609 | 59.9706 | 57.0561 | 30.4319 | 56.6769 | 60.034 | 56.8785 | 30.4281 | 55.4473 | 60.0282 | 55.8875 | 30.4284 | 58.5847 | 60.0109 | 58.9729 | 30.4263 | 47.4708 | 60.034 | 48
30.4472 | 57.1718 | 59.9706 | 57.0548 | 30.4403 | 56.6769 | 60.034 | 56.8773 | 30.4364 | 55.4469 | 60.0282 | 55.8863 | 30.4367 | 58.5847 | 60.0109 | 58.9704 | 30.4347 | 47.4708 | 60.034 | 48
30.4556 | 57.1718 | 59.9706 | 57.0536 | 30.4486 | 56.6769 | 60.034 | 56.876 | 30.4448 | 55.4469 | 60.0282 | 55.885 | 30.4451 | 58.5985 | 60.0109 | 58.9679 | 30.443 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.4639 | 57.1718 | 59.9706 | 57.0523 | 30.4569 | 56.6769 | 60.034 | 56.8748 | 30.4531 | 55.4469 | 60.0282 | 55.8838 | 30.4534 | 58.5985 | 60.0109 | 58.9654 | 30.4514 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.4722 | 57.1718 | 59.9706 | 57.0511 | 30.4653 | 56.6739 | 60.034 | 56.8736 | 30.4614 | 55.4469 | 60.0282 | 55.8825 | 30.4617 | 58.6197 | 60.0109 | 58.9629 | 30.4597 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.4806 | 57.1718 | 59.9706 | 57.0498 | 30.4736 | 56.6739 | 60.034 | 56.8723 | 30.4697 | 55.4422 | 60.0282 | 55.8813 | 30.47 | 58.6197 | 60.0109 | 58.9604 | 30.468 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.4889 | 57.1718 | 59.9706 | 57.0486 | 30.4819 | 56.6713 | 60.034 | 56.8711 | 30.4781 | 55.4422 | 60.0282 | 55.88 | 30.4784 | 58.6197 | 60.0109 | 58.9579 | 30.4763 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.4973 | 57.1245 | 59.9706 | 57.0473 | 30.4903 | 56.6713 | 60.034 | 56.8698 | 30.4864 | 55.4419 | 60.0282 | 55.8788 | 30.4867 | 58.6197 | 60.0109 | 58.9554 | 30.4846 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5056 | 57.1245 | 59.9706 | 57.0461 | 30.4986 | 56.6705 | 60.034 | 56.8686 | 30.4948 | 55.4419 | 60.0282 | 55.8775 | 30.4951 | 58.6102 | 60.0109 | 58.9529 | 30.493 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5139 | 57.127 | 59.9706 | 57.0448 | 30.5069 | 56.6705 | 60.034 | 56.8673 | 30.5031 | 55.4519 | 60.0282 | 55.8763 | 30.5034 | 58.6102 | 60.0109 | 58.9504 | 30.5013 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5222 | 57.127 | 59.9706 | 57.0436 | 30.5153 | 56.6705 | 60.034 | 56.8661 | 30.5114 | 55.4519 | 60.0282 | 55.875 | 30.5117 | 58.6361 | 60.0109 | 58.9479 | 30.5096 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5306 | 57.127 | 59.9706 | 57.0423 | 30.5236 | 56.6705 | 60.034 | 56.8648 | 30.5197 | 55.4456 | 60.0282 | 55.8738 | 30.52 | 58.6361 | 60.0109 | 58.9454 | 30.5179 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5389 | 57.127 | 59.9706 | 57.041 | 30.5319 | 56.6445 | 60.034 | 56.8636 | 30.5281 | 55.4456 | 60.0282 | 55.8725 | 30.5284 | 58.6404 | 60.0109 | 58.9429 | 30.5263 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5473 | 57.1343 | 59.9706 | 57.0398 | 30.5402 | 56.6445 | 60.034 | 56.8623 | 30.5364 | 55.446 | 60.0282 | 55.8713 | 30.5367 | 58.6404 | 60.0109 | 58.9404 | 30.5346 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5556 | 57.1343 | 59.9706 | 57.0386 | 30.5486 | 56.6445 | 60.034 | 56.8611 | 30.5447 | 55.446 | 60.0282 | 55.87 | 30.545 | 58.6454 | 60.0109 | 58.9379 | 30.543 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5639 | 57.1343 | 59.9706 | 57.0373 | 30.5569 | 56.6445 | 60.034 | 56.8598 | 30.553 | 55.4487 | 60.0282 | 55.8688 | 30.5533 | 58.6454 | 60.0109 | 58.9354 | 30.5513 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5723 | 57.1343 | 59.9706 | 57.036 | 30.5652 | 56.6472 | 60.034 | 56.8586 | 30.5613 | 55.4487 | 60.0282 | 55.8675 | 30.5617 | 58.649 | 60.0109 | 58.9329 | 30.5596 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.5806 | 57.1343 | 59.9706 | 57.0348 | 30.5735 | 56.6472 | 60.034 | 56.8573 | 30.5697 | 55.4516 | 60.0282 | 55.8663 | 30.57 | 58.649 | 60.0109 | 58.9304 | 30.5679 | 47.4676 | 60.034 | 48
30.589 | 57.1343 | 59.9706 | 57.0335 | 30.5819 | 56.6457 | 60.034 | 56.8561 | 30.578 | 55.4516 | 60.0282 | 55.865 | 30.5784 | 58.649 | 60.0109 | 58.9279 | 30.5762 | 47.4631 | 60.034 | 48
30.5973 | 57.1257 | 59.9706 | 57.0323 | 30.5902 | 56.6457 | 60.034 | 56.8548 | 30.5864 | 55.4452 | 60.0282 | 55.8638 | 30.5867 | 58.649 | 60.0109 | 58.9254 | 30.5846 | 47.4631 | 60.034 | 48
30.6056 | 57.1257 | 59.9706 | 57.031 | 30.5985 | 56.6457 | 60.034 | 56.8536 | 30.5947 | 55.4452 | 60.0282 | 55.8625 | 30.595 | 58.5984 | 60.0109 | 58.9229 | 30.5929 | 47.4951 | 60.034 | 48
30.614 | 57.1265 | 59.9706 | 57.0298 | 30.6069 | 56.6457 | 60.034 | 56.8523 | 30.603 | 55.4488 | 60.0282 | 55.8613 | 30.6033 | 58.5984 | 60.0109 | 58.9204 | 30.6013 | 47.4951 | 60.034 | 48
30.6223 | 57.1265 | 59.9706 | 57.0285 | 30.6152 | 56.648 | 60.034 | 56.8511 | 30.6113 | 55.4488 | 60.0282 | 55.86 | 30.6117 | 58.5984 | 60.0109 | 58.9179 | 30.6096 | 47.5076 | 60.034 | 48
30.6306 | 57.1265 | 59.9706 | 57.0273 | 30.6235 | 56.648 | 60.034 | 56.8496 | 30.6197 | 55.4488 | 60.0282 | 55.8588 | 30.62 | 58.5984 | 60.0109 | 58.9154 | 30.6179 | 47.5076 | 60.034 | 48
30.639 | 57.1265 | 59.9706 | 57.026 | 30.6318 | 56.6318 | 60.034 | 56.8471 | 30.628 | 55.4488 | 60.0282 | 55.8575 | 30.6284 | 58.5953 | 60.0109 | 58.9129 | 30.6262 | 47.505 | 60.034 | 48
30.6473 | 57.1252 | 59.9706 | 57.0248 | 30.6402 | 56.6318 | 60.034 | 56.8446 | 30.6364 | 55.4753 | 60.0282 | 55.8563 | 30.6367 | 58.5953 | 60.0109 | 58.9104 | 30.6346 | 47.505 | 60.034 | 48
30.6557 | 57.1252 | 59.9706 | 57.0235 | 30.6485 | 56.6285 | 60.034 | 56.8421 | 30.6447 | 55.4753 | 60.0282 | 55.855 | 30.645 | 58.5637 | 60.0109 | 58.9079 | 30.6429 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.664 | 57.1252 | 59.9706 | 57.0223 | 30.6568 | 56.6285 | 60.034 | 56.8396 | 30.653 | 55.4863 | 60.0282 | 55.8538 | 30.6534 | 58.5637 | 60.0109 | 58.9054 | 30.6512 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.6723 | 57.1252 | 59.9706 | 57.021 | 30.6652 | 56.6253 | 60.034 | 56.8371 | 30.6613 | 55.4863 | 60.0282 | 55.8525 | 30.6617 | 58.5535 | 60.0109 | 58.9029 | 30.6595 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.6807 | 57.1002 | 59.9706 | 57.0198 | 30.6735 | 56.6253 | 60.034 | 56.8346 | 30.6697 | 55.4863 | 60.0282 | 55.8513 | 30.67 | 58.5535 | 60.0109 | 58.9004 | 30.6678 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.689 | 57.1002 | 59.9706 | 57.0185 | 30.6818 | 56.5693 | 60.034 | 56.8321 | 30.678 | 55.4863 | 60.0282 | 55.85 | 30.6783 | 58.4873 | 60.0109 | 58.8979 | 30.6762 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.6974 | 57.1018 | 59.9706 | 57.0173 | 30.6902 | 56.5693 | 60.034 | 56.8296 | 30.6863 | 55.4787 | 60.0282 | 55.8488 | 30.6867 | 58.4873 | 60.0109 | 58.8954 | 30.6845 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.7057 | 57.1018 | 59.9706 | 57.016 | 30.6985 | 56.5693 | 60.034 | 56.8271 | 30.6946 | 55.4787 | 60.0282 | 55.8475 | 30.695 | 58.4883 | 60.0109 | 58.8929 | 30.6929 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.714 | 57.1018 | 59.9706 | 57.0148 | 30.7068 | 56.5693 | 60.034 | 56.8246 | 30.7029 | 55.4811 | 60.0282 | 55.8463 | 30.7034 | 58.4883 | 60.0109 | 58.8904 | 30.7012 | 47.5049 | 60.034 | 48
30.7224 | 57.1018 | 59.9706 | 57.0135 | 30.7151 | 56.5648 | 60.034 | 56.8221 | 30.7113 | 55.4811 | 60.0282 | 55.845 | 30.7117 | 58.4857 | 60.0109 | 58.888 | 30.7095 | 47.5055 | 60.034 | 48
30.7307 | 57.1018 | 59.9706 | 57.0123 | 30.7234 | 56.5648 | 60.034 | 56.8196 | 30.7196 | 55.4857 | 60.0282 | 55.8438 | 30.72 | 58.4857 | 60.0109 | 58.8854 | 30.7178 | 47.5055 | 60.034 | 48
30.739 | 57.1018 | 59.9706 | 57.011 | 30.7318 | 56.5762 | 60.034 | 56.8171 | 30.728 | 55.4857 | 60.0282 | 55.8425 | 30.7283 | 58.4857 | 60.0109 | 58.8829 | 30.7262 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.7474 | 57.0668 | 59.9706 | 57.0098 | 30.7401 | 56.5762 | 60.034 | 56.8146 | 30.7363 | 55.4873 | 60.0282 | 55.8413 | 30.7367 | 58.4857 | 60.0109 | 58.8805 | 30.7345 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.7557 | 57.0668 | 59.9706 | 57.0085 | 30.7484 | 56.5759 | 60.034 | 56.8121 | 30.7446 | 55.4873 | 60.0282 | 55.84 | 30.745 | 58.4774 | 60.0109 | 58.878 | 30.7429 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.764 | 57.0611 | 59.9706 | 57.0073 | 30.7568 | 56.5759 | 60.034 | 56.8097 | 30.7529 | 55.4872 | 60.0282 | 55.8388 | 30.7534 | 58.4774 | 60.0109 | 58.8755 | 30.7512 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.7724 | 57.0611 | 59.9706 | 57.006 | 30.7651 | 56.5812 | 60.034 | 56.8072 | 30.7613 | 55.4872 | 60.0282 | 55.8375 | 30.7617 | 58.4779 | 60.0052 | 58.873 | 30.7595 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.7807 | 57.0611 | 59.9706 | 57.0048 | 30.7734 | 56.5812 | 60.034 | 56.8047 | 30.7696 | 55.4899 | 60.0282 | 55.8363 | 30.77 | 58.4779 | 60.0052 | 58.8705 | 30.7678 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.7891 | 57.0611 | 59.9706 | 57.0035 | 30.7818 | 56.5812 | 60.034 | 56.8022 | 30.778 | 55.4899 | 60.0282 | 55.835 | 30.7783 | 58.4779 | 60.0052 | 58.868 | 30.7761 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.7974 | 57.0622 | 59.9706 | 57.0023 | 30.7901 | 56.5812 | 60.034 | 56.7997 | 30.7863 | 55.4899 | 60.0282 | 55.8338 | 30.7867 | 58.4779 | 60.0052 | 58.8655 | 30.7845 | 47.4773 | 60.034 | 48
30.8057 | 57.0622 | 59.9706 | 57.001 | 30.7984 | 56.5789 | 60.034 | 56.7972 | 30.7946 | 55.4899 | 60.0282 | 55.8325 | 30.795 | 58.4794 | 60.0052 | 58.863 | 30.7928 | 47.4772 | 60.034 | 48
30.8141 | 57.0613 | 59.9706 | 56.9996 | 30.8067 | 56.5789 | 60.034 | 56.7947 | 30.8029 | 55.4909 | 60.0282 | 55.8313 | 30.8033 | 58.4794 | 60.0052 | 58.8605 | 30.8011 | 47.4772 | 60.034 | 48
30.8224 | 57.0613 | 59.9706 | 56.9971 | 30.8151 | 56.5789 | 60.034 | 56.7922 | 30.8113 | 55.4909 | 60.0282 | 55.83 | 30.8116 | 58.4794 | 60.0052 | 58.858 | 30.8094 | 47.4671 | 60.034 | 48
30.8307 | 57.0613 | 59.9706 | 56.9946 | 30.8234 | 56.5789 | 60.034 | 56.7897 | 30.8196 | 55.4955 | 60.0282 | 55.8288 | 30.82 | 58.4794 | 60.0052 | 58.8555 | 30.8178 | 47.4671 | 60.034 | 48
30.8391 | 57.0613 | 59.9706 | 56.9921 | 30.8317 | 56.5829 | 60.034 | 56.7872 | 30.8279 | 55.4955 | 60.0282 | 55.8275 | 30.8283 | 58.4794 | 60.0052 | 58.853 | 30.8261 | 47.4646 | 60.034 | 48
30.8474 | 57.0613 | 59.9706 | 56.9896 | 30.8401 | 56.5829 | 60.034 | 56.7847 | 30.8362 | 55.4982 | 60.0282 | 55.8263 | 30.8367 | 58.4794 | 60.0052 | 58.8505 | 30.8345 | 47.4646 | 60.034 | 48
30.8557 | 57.0613 | 59.9706 | 56.9871 | 30.8484 | 56.567 | 60.034 | 56.7822 | 30.8445 | 55.4982 | 60.0282 | 55.825 | 30.845 | 58.4794 | 60.0052 | 58.848 | 30.8428 | 47.4646 | 60.034 | 48
30.8641 | 57.0624 | 59.9706 | 56.9846 | 30.8567 | 56.567 | 60.034 | 56.7797 | 30.8529 | 55.4586 | 60.0282 | 55.8238 | 30.8533 | 58.4794 | 60.0052 | 58.8455 | 30.8511 | 47.4646 | 60.034 | 48
30.8724 | 57.0624 | 59.9706 | 56.9821 | 30.8651 | 56.5728 | 60.034 | 56.7772 | 30.8612 | 55.4586 | 60.0282 | 55.8225 | 30.8616 | 58.4803 | 60.0052 | 58.843 | 30.8594 | 47.4593 | 60.034 | 48
30.8808 | 57.0667 | 59.9706 | 56.9796 | 30.8734 | 56.5728 | 60.034 | 56.7747 | 30.8696 | 55.4586 | 60.0282 | 55.8213 | 30.87 | 58.4803 | 60.0052 | 58.8405 | 30.8677 | 47.4593 | 60.034 | 48
30.8891 | 57.0667 | 59.9706 | 56.9771 | 30.8817 | 56.577 | 60.034 | 56.7722 | 30.8779 | 55.4586 | 60.0282 | 55.82 | 30.8783 | 58.5062 | 60.0052 | 58.838 | 30.8761 | 47.4593 | 60.034 | 48
30.8974 | 57.0667 | 59.9706 | 56.9745 | 30.89 | 56.577 | 60.034 | 56.7697 | 30.8862 | 55.4036 | 60.0282 | 55.8188 | 30.8867 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8355 | 30.8844 | 47.4593 | 60.034 | 48
30.9058 | 57.0667 | 59.9706 | 56.972 | 30.8983 | 56.577 | 60.034 | 56.7672 | 30.8945 | 55.4036 | 60.0282 | 55.8176 | 30.895 | 58.5062 | 60.0052 | 58.833 | 30.8928 | 47.4592 | 60.034 | 48
30.9141 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9695 | 30.9067 | 56.577 | 60.034 | 56.7647 | 30.9029 | 55.4106 | 60.0282 | 55.8163 | 30.9033 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8305 | 30.9011 | 47.4592 | 60.034 | 48
30.9225 | 57.0667 | 59.9764 | 56.967 | 30.915 | 56.5958 | 60.034 | 56.7622 | 30.9112 | 55.4106 | 60.0282 | 55.8151 | 30.9117 | 58.5062 | 60.0052 | 58.828 | 30.9094 | 47.4598 | 60.034 | 48
30.9308 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9645 | 30.9233 | 56.5958 | 60.034 | 56.7597 | 30.9196 | 55.3625 | 60.0282 | 55.8138 | 30.92 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8255 | 30.9177 | 47.4598 | 60.034 | 48
30.9391 | 57.0667 | 59.9764 | 56.962 | 30.9317 | 56.5898 | 60.034 | 56.7572 | 30.9279 | 55.3625 | 60.0282 | 55.8126 | 30.9283 | 58.5062 | 60.0052 | 58.823 | 30.9261 | 47.4581 | 60.034 | 48
30.9475 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9595 | 30.94 | 56.5898 | 60.034 | 56.7547 | 30.9362 | 55.3625 | 60.0282 | 55.8113 | 30.9366 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8205 | 30.9344 | 47.4581 | 60.034 | 48
30.9558 | 57.0667 | 59.9764 | 56.957 | 30.9483 | 56.5898 | 60.034 | 56.7522 | 30.9445 | 55.3625 | 60.0282 | 55.8101 | 30.945 | 58.5062 | 60.0052 | 58.818 | 30.9427 | 47.4581 | 60.034 | 48
30.9641 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9545 | 30.9567 | 56.5898 | 60.034 | 56.7497 | 30.9529 | 55.3645 | 60.0282 | 55.8088 | 30.9533 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8155 | 30.951 | 47.4581 | 60.034 | 48
30.9725 | 57.0667 | 59.9764 | 56.952 | 30.965 | 56.5898 | 60.034 | 56.7472 | 30.9612 | 55.3645 | 60.0282 | 55.8076 | 30.9617 | 58.5062 | 60.0052 | 58.813 | 30.9594 | 47.4581 | 60.034 | 48
30.9808 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9495 | 30.9733 | 56.5898 | 60.034 | 56.7447 | 30.9695 | 55.3557 | 60.0282 | 55.8063 | 30.97 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8105 | 30.9677 | 47.4581 | 60.034 | 48
30.9891 | 57.0667 | 59.9764 | 56.947 | 30.9817 | 56.5859 | 60.034 | 56.7422 | 30.9778 | 55.3557 | 60.0282 | 55.8051 | 30.9783 | 58.5062 | 60.0052 | 58.808 | 30.976 | 47.4588 | 60.034 | 48
30.9975 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9445 | 30.99 | 56.5859 | 60.034 | 56.7397 | 30.9861 | 55.3292 | 60.0282 | 55.8038 | 30.9866 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8055 | 30.9844 | 47.4588 | 60.034 | 48
31.0058 | 57.0667 | 59.9764 | 56.942 | 30.9983 | 56.5841 | 60.034 | 56.7372 | 30.9945 | 55.3292 | 60.0282 | 55.8026 | 30.995 | 58.5062 | 60.0052 | 58.803 | 30.9927 | 47.4496 | 60.034 | 48
31.0142 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9395 | 31.0066 | 56.5841 | 60.034 | 56.7347 | 31.0028 | 55.3292 | 60.0282 | 55.8013 | 31.0033 | 58.5062 | 60.0052 | 58.8005 | 31.001 | 47.4496 | 60.034 | 48
31.0225 | 57.0667 | 59.9764 | 56.937 | 31.015 | 56.5602 | 60.034 | 56.7322 | 31.0112 | 55.3292 | 60.0282 | 55.8001 | 31.0117 | 58.504 | 60.0052 | 58.798 | 31.0093 | 47.4496 | 60.034 | 48
31.0308 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9345 | 31.0233 | 56.5602 | 60.034 | 56.7297 | 31.0195 | 55.3292 | 60.0282 | 55.7976 | 31.02 | 58.504 | 60.0052 | 58.7955 | 31.0177 | 47.4496 | 60.034 | 48
31.0392 | 57.0667 | 59.9764 | 56.932 | 31.0316 | 56.5602 | 60.034 | 56.7272 | 31.0278 | 55.3292 | 60.0282 | 55.7951 | 31.0283 | 58.5013 | 60.0052 | 58.793 | 31.026 | 47.4533 | 60.034 | 48
31.0475 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9295 | 31.0399 | 56.5602 | 60.034 | 56.7247 | 31.0361 | 55.3313 | 60.0282 | 55.7926 | 31.0366 | 58.5013 | 60.0052 | 58.7905 | 31.0344 | 47.4533 | 60.034 | 48
31.0558 | 57.0667 | 59.9764 | 56.927 | 31.0483 | 56.5637 | 60.034 | 56.7222 | 31.0445 | 55.3313 | 60.0282 | 55.7901 | 31.045 | 58.5013 | 60.0052 | 58.788 | 31.0427 | 47.4533 | 60.034 | 48
31.0642 | 57.0667 | 59.9764 | 56.9245 | 31.0566 | 56.5637 | 60.034 | 56.7197 | 31.0528 | 55.3432 | 60.0282 | 55.7876 | 31.0533 | 58.5013 | 60.0052 | 58.7855 | 31.051 | 47.4533 | 60.034 | 48
31.0725 | 57.0667 | 59.9764 | 56.922 | 31.0649 | 56.4942 | 60.034 | 56.7172 | 31.0612 | 55.3432 | 60.0282 | 55.7851 | 31.0616 | 58.5013 | 60.0052 | 58.783 | 31.0593 | 47.4533 | 60.034 | 48
31.0808 | 57.0656 | 59.9764 | 56.9195 | 31.0733 | 56.4942 | 60.034 | 56.7147 | 31.0695 | 55.3432 | 60.0282 | 55.7826 | 31.0699 | 58.5013 | 60.0052 | 58.7805 | 31.0676 | 47.4533 | 60.034 | 48
31.0892 | 57.0656 | 59.9764 | 56.917 | 31.0816 | 56.4942 | 60.034 | 56.7122 | 31.0778 | 55.3432 | 60.0282 | 55.7801 | 31.0783 | 58.5013 | 60.0052 | 58.778 | 31.076 | 47.4523 | 60.034 | 48
31.0975 | 57.0579 | 59.9764 | 56.9145 | 31.0899 | 56.4942 | 60.034 | 56.7097 | 31.0861 | 55.3432 | 60.0282 | 55.7776 | 31.0866 | 58.5013 | 60.0052 | 58.7755 | 31.0843 | 47.4523 | 60.034 | 48
31.1059 | 57.0579 | 59.9764 | 56.912 | 31.0982 | 56.4976 | 60.034 | 56.7072 | 31.0944 | 55.3432 | 60.0282 | 55.7751 | 31.095 | 58.5013 | 60.0052 | 58.773 | 31.0927 | 47.4523 | 60.034 | 48
31.1142 | 57.0531 | 59.9764 | 56.9095 | 31.1066 | 56.4976 | 60.034 | 56.7047 | 31.1028 | 55.336 | 60.0282 | 55.7726 | 31.1033 | 58.5013 | 60.0052 | 58.7705 | 31.101 | 47.4523 | 60.034 | 48
31.1225 | 57.0531 | 59.9764 | 56.907 | 31.1149 | 56.4973 | 60.034 | 56.7022 | 31.1111 | 55.336 | 60.0282 | 55.7701 | 31.1116 | 58.4205 | 60.0052 | 58.768 | 31.1093 | 47.4526 | 60.034 | 48
31.1309 | 57.0531 | 59.9764 | 56.9045 | 31.1232 | 56.4973 | 60.034 | 56.6997 | 31.1194 | 55.3405 | 60.0282 | 55.7676 | 31.12 | 58.4205 | 60.0052 | 58.7655 | 31.1176 | 47.4526 | 60.034 | 48
31.1392 | 57.0531 | 59.9764 | 56.902 | 31.1316 | 56.4368 | 60.034 | 56.6972 | 31.1277 | 55.3405 | 60.0282 | 55.7651 | 31.1283 | 58.3804 | 60.0052 | 58.763 | 31.126 | 47.4529 | 60.034 | 48
31.1476 | 57.008 | 59.9764 | 56.8995 | 31.1399 | 56.4368 | 60.034 | 56.6947 | 31.1361 | 55.3405 | 60.0282 | 55.7626 | 31.1367 | 58.3804 | 60.0052 | 58.7605 | 31.1343 | 47.4529 | 60.034 | 48
31.1559 | 57.008 | 59.9764 | 56.897 | 31.1482 | 56.4428 | 60.034 | 56.6922 | 31.1444 | 55.3405 | 60.0282 | 55.7601 | 31.145 | 58.3756 | 60.0052 | 58.758 | 31.1426 | 47.4529 | 60.034 | 48
31.1642 | 57.008 | 59.9764 | 56.8945 | 31.1566 | 56.4428 | 60.034 | 56.6897 | 31.1528 | 55.3514 | 60.0282 | 55.7576 | 31.1533 | 58.3756 | 60.0052 | 58.7555 | 31.1509 | 47.4529 | 60.034 | 48
31.1725 | 57.008 | 59.9764 | 56.892 | 31.1649 | 56.4428 | 60.034 | 56.6872 | 31.1611 | 55.3514 | 60.0282 | 55.7551 | 31.1616 | 58.3803 | 60.0052 | 58.753 | 31.1592 | 47.4717 | 60.034 | 48
31.1809 | 57.008 | 59.9764 | 56.8895 | 31.1732 | 56.4428 | 60.034 | 56.6847 | 31.1694 | 55.3514 | 60.0282 | 55.7526 | 31.17 | 58.3803 | 60.0052 | 58.7505 | 31.1676 | 47.4717 | 60.034 | 48
31.1892 | 57.008 | 59.9764 | 56.887 | 31.1815 | 56.4492 | 60.034 | 56.6822 | 31.1777 | 55.3514 | 60.0282 | 55.7501 | 31.1783 | 58.3803 | 60.0052 | 58.748 | 31.1759 | 47.4717 | 60.034 | 48
31.1976 | 57.008 | 59.9764 | 56.8845 | 31.1898 | 56.4492 | 60.034 | 56.6797 | 31.1861 | 55.3514 | 60.0282 | 55.7476 | 31.1866 | 58.3803 | 60.0052 | 58.7455 | 31.1843 | 47.4717 | 60.034 | 48
31.2059 | 57.008 | 59.9764 | 56.882 | 31.1982 | 56.4353 | 60.034 | 56.6772 | 31.1944 | 55.3514 | 60.0282 | 55.7451 | 31.1949 | 58.3803 | 60.0052 | 58.743 | 31.1926 | 47.4717 | 60.034 | 48
31.2142 | 57.008 | 59.9764 | 56.8795 | 31.2065 | 56.4353 | 60.034 | 56.6747 | 31.2028 | 55.3462 | 60.0282 | 55.7426 | 31.2033 | 58.3803 | 60.0052 | 58.7405 | 31.2009 | 47.4717 | 60.034 | 48
31.2226 | 57.008 | 59.9764 | 56.877 | 31.2148 | 56.4328 | 60.034 | 56.6722 | 31.2111 | 55.3462 | 60.0282 | 55.7401 | 31.2116 | 58.3357 | 60.0052 | 58.738 | 31.2092 | 47.4636 | 60.034 | 48
31.2309 | 56.9595 | 59.9764 | 56.8745 | 31.2232 | 56.4328 | 60.034 | 56.6697 | 31.2194 | 55.3462 | 60.0282 | 55.7376 | 31.22 | 58.3357 | 60.0052 | 58.7355 | 31.2176 | 47.4636 | 60.034 | 48
31.2393 | 56.9595 | 59.9764 | 56.872 | 31.2315 | 56.4328 | 60.034 | 56.6672 | 31.2277 | 55.3462 | 60.0282 | 55.7351 | 31.2283 | 58.3357 | 60.0052 | 58.733 | 31.2259 | 47.4589 | 60.034 | 48
31.2476 | 56.9595 | 59.9764 | 56.8695 | 31.2398 | 56.4328 | 60.034 | 56.6647 | 31.236 | 55.3463 | 60.0282 | 55.7327 | 31.2366 | 58.3357 | 60.0052 | 58.7305 | 31.2342 | 47.4589 | 60.034 | 48
31.2559 | 56.9595 | 59.9764 | 56.867 | 31.2482 | 56.4048 | 60.034 | 56.6622 | 31.2444 | 55.3463 | 60.0282 | 55.7302 | 31.2449 | 58.3406 | 60.0052 | 58.728 | 31.2426 | 47.4589 | 60.034 | 48
31.2643 | 56.9595 | 59.9764 | 56.8645 | 31.2565 | 56.4048 | 60.034 | 56.6597 | 31.2527 | 55.3463 | 60.0282 | 55.7277 | 31.2533 | 58.3406 | 60.0052 | 58.7255 | 31.2509 | 47.4589 | 60.034 | 48
31.2726 | 56.9595 | 59.9764 | 56.862 | 31.2648 | 56.3961 | 60.034 | 56.6572 | 31.261 | 55.3463 | 60.0282 | 55.7252 | 31.2616 | 58.3406 | 60.0052 | 58.723 | 31.2592 | 47.4767 | 60.034 | 48
31.2809 | 56.9609 | 59.9764 | 56.8595 | 31.2732 | 56.3961 | 60.034 | 56.6547 | 31.2693 | 55.3463 | 60.0282 | 55.7227 | 31.27 | 58.3406 | 60.0052 | 58.7205 | 31.2675 | 47.4767 | 60.034 | 48
31.2893 | 56.9609 | 59.9764 | 56.857 | 31.2815 | 56.3949 | 60.034 | 56.6522 | 31.2777 | 55.3463 | 60.0282 | 55.7202 | 31.2783 | 58.3388 | 60.0052 | 58.718 | 31.2759 | 47.4767 | 60.034 | 48
31.2976 | 56.9609 | 59.9764 | 56.8545 | 31.2898 | 56.3949 | 60.034 | 56.6497 | 31.286 | 55.3326 | 60.0282 | 55.7177 | 31.2866 | 58.3388 | 60.0052 | 58.7155 | 31.2842 | 47.4767 | 60.034 | 48
31.3059 | 56.9609 | 59.9764 | 56.852 | 31.2981 | 56.3949 | 60.034 | 56.6472 | 31.2944 | 55.3326 | 60.0282 | 55.7152 | 31.295 | 58.3388 | 60.0052 | 58.713 | 31.2925 | 47.4759 | 60.034 | 48
31.3143 | 56.9651 | 59.9764 | 56.8495 | 31.3065 | 56.3949 | 60.034 | 56.6447 | 31.3027 | 55.2978 | 60.0282 | 55.7127 | 31.3033 | 58.3388 | 60.0052 | 58.7105 | 31.3008 | 47.4759 | 60.034 | 48
31.3226 | 56.9651 | 59.9764 | 56.847 | 31.3148 | 56.395 | 60.034 | 56.6422 | 31.311 | 55.2978 | 60.0282 | 55.7102 | 31.3116 | 58.3388 | 60.0052 | 58.708 | 31.3092 | 47.4811 | 60.034 | 48
31.331 | 56.9651 | 59.9764 | 56.8445 | 31.3231 | 56.395 | 60.034 | 56.6397 | 31.3193 | 55.2911 | 60.0282 | 55.7077 | 31.3199 | 58.3388 | 60.0052 | 58.7055 | 31.3175 | 47.4811 | 60.034 | 48
31.3393 | 56.9651 | 59.9764 | 56.842 | 31.3315 | 56.376 | 60.034 | 56.6372 | 31.3277 | 55.2911 | 60.0282 | 55.7052 | 31.3283 | 58.3388 | 60.0052 | 58.703 | 31.3259 | 47.4882 | 60.034 | 48
31.3476 | 56.9651 | 59.9764 | 56.8395 | 31.3398 | 56.376 | 60.034 | 56.6348 | 31.336 | 55.2911 | 60.0282 | 55.7027 | 31.3366 | 58.3388 | 60.0052 | 58.7005 | 31.3342 | 47.4882 | 60.034 | 48
31.356 | 56.9651 | 59.9764 | 56.837 | 31.3481 | 56.376 | 60.034 | 56.6322 | 31.3444 | 55.2911 | 60.0282 | 55.7002 | 31.345 | 58.3388 | 60.0052 | 58.698 | 31.3425 | 47.4882 | 60.034 | 48
31.3643 | 56.9568 | 59.9764 | 56.8345 | 31.3564 | 56.376 | 60.034 | 56.6297 | 31.3527 | 55.2911 | 60.0282 | 55.6977 | 31.3533 | 58.3388 | 60.0052 | 58.6955 | 31.3508 | 47.4882 | 60.034 | 48
31.3726 | 56.9568 | 59.9764 | 56.832 | 31.3648 | 56.3852 | 60.034 | 56.6273 | 31.361 | 55.2911 | 60.0282 | 55.6952 | 31.3616 | 58.3411 | 60.0052 | 58.693 | 31.3591 | 47.4977 | 60.034 | 48
31.381 | 56.9568 | 59.9764 | 56.8295 | 31.3731 | 56.3852 | 60.034 | 56.6248 | 31.3693 | 55.2882 | 60.0282 | 55.6927 | 31.3699 | 58.3411 | 60.0052 | 58.6905 | 31.3675 | 47.4977 | 60.034 | 48
31.3893 | 56.9568 | 59.9764 | 56.827 | 31.3814 | 56.383 | 60.034 | 56.6223 | 31.3776 | 55.2882 | 60.0282 | 55.6902 | 31.3783 | 58.3392 | 60.0052 | 58.688 | 31.3758 | 47.4947 | 60.034 | 48
31.3976 | 56.9568 | 59.9764 | 56.8245 | 31.3897 | 56.383 | 60.034 | 56.6198 | 31.386 | 55.2882 | 60.0282 | 55.6877 | 31.3866 | 58.3392 | 60.0052 | 58.6855 | 31.3842 | 47.4947 | 60.034 | 48
31.406 | 56.9568 | 59.9764 | 56.822 | 31.3981 | 56.382 | 60.034 | 56.6173 | 31.3943 | 55.2882 | 60.0282 | 55.6852 | 31.395 | 58.3392 | 60.0052 | 58.683 | 31.3925 | 47.4961 | 60.034 | 48
31.4143 | 56.9568 | 59.9764 | 56.8195 | 31.4064 | 56.382 | 60.034 | 56.6148 | 31.4026 | 55.294 | 60.0282 | 55.6827 | 31.4033 | 58.3392 | 60.0052 | 58.6805 | 31.4008 | 47.4961 | 60.034 | 48
31.4226 | 56.9568 | 59.9764 | 56.817 | 31.4147 | 56.382 | 60.034 | 56.6123 | 31.4109 | 55.294 | 60.0282 | 55.6802 | 31.4116 | 58.3392 | 60.0052 | 58.678 | 31.4091 | 47.4924 | 60.034 | 48
31.431 | 56.9576 | 59.9764 | 56.8145 | 31.4231 | 56.382 | 60.034 | 56.6098 | 31.4193 | 55.294 | 60.0282 | 55.6777 | 31.4199 | 58.3392 | 60.0052 | 58.6755 | 31.4175 | 47.4924 | 60.034 | 48
31.4393 | 56.9576 | 59.9764 | 56.812 | 31.4314 | 56.3912 | 60.034 | 56.6073 | 31.4276 | 55.294 | 60.0282 | 55.6752 | 31.4283 | 58.3392 | 60.0052 | 58.673 | 31.4258 | 47.4924 | 60.034 | 48
31.4477 | 56.9657 | 59.9764 | 56.8095 | 31.4397 | 56.3912 | 60.034 | 56.6048 | 31.436 | 55.2976 | 60.0282 | 55.6727 | 31.4366 | 58.3392 | 60.0052 | 58.6705 | 31.4341 | 47.4924 | 60.034 | 48
31.456 | 56.9657 | 59.9764 | 56.807 | 31.4481 | 56.3888 | 60.034 | 56.6023 | 31.4443 | 55.2976 | 60.0282 | 55.6702 | 31.4449 | 58.3374 | 60.0052 | 58.668 | 31.4424 | 47.4981 | 60.034 | 48
31.4643 | 56.9671 | 59.9764 | 56.8045 | 31.4564 | 56.3888 | 60.034 | 56.5998 | 31.4526 | 55.2495 | 60.0282 | 55.6677 | 31.4532 | 58.3374 | 60.0052 | 58.6655 | 31.4507 | 47.4981 | 60.034 | 48
31.4727 | 56.9671 | 59.9764 | 56.802 | 31.4647 | 56.3879 | 60.034 | 56.5973 | 31.4609 | 55.2495 | 60.0282 | 55.6652 | 31.4616 | 58.3377 | 60.0052 | 58.663 | 31.4591 | 47.48 | 60.034 | 48
31.481 | 56.9671 | 59.9764 | 56.7995 | 31.473 | 56.3879 | 60.034 | 56.5948 | 31.4693 | 55.2466 | 60.0282 | 55.6627 | 31.4699 | 58.3377 | 60.0052 | 58.6605 | 31.4674 | 47.48 | 60.034 | 48
31.4893 | 56.9671 | 59.9764 | 56.797 | 31.4814 | 56.3875 | 60.034 | 56.5923 | 31.4776 | 55.2466 | 60.0282 | 55.6602 | 31.4783 | 58.3246 | 60.0052 | 58.658 | 31.4758 | 47.4744 | 60.034 | 48
31.4977 | 56.9671 | 59.9764 | 56.7945 | 31.4897 | 56.3875 | 60.034 | 56.5898 | 31.486 | 55.2466 | 60.0282 | 55.6577 | 31.4866 | 58.3246 | 60.0052 | 58.6555 | 31.4841 | 47.4744 | 60.034 | 48
31.506 | 56.9671 | 59.9764 | 56.792 | 31.498 | 56.3863 | 60.034 | 56.5873 | 31.4943 | 55.2466 | 60.0282 | 55.6552 | 31.4949 | 58.3246 | 60.0052 | 58.653 | 31.4924 | 47.4744 | 60.034 | 48
31.5143 | 56.9345 | 59.9764 | 56.7895 | 31.5063 | 56.3863 | 60.034 | 56.5848 | 31.5026 | 55.2057 | 60.0282 | 55.6527 | 31.5033 | 58.3246 | 60.0052 | 58.6505 | 31.5007 | 47.4744 | 60.034 | 48
31.5227 | 56.9345 | 59.9764 | 56.787 | 31.5147 | 56.3861 | 60.034 | 56.5823 | 31.5109 | 55.2057 | 60.0282 | 55.6502 | 31.5116 | 58.3246 | 60.0052 | 58.649 | 31.5091 | 47.476 | 60.034 | 48
31.531 | 56.9353 | 59.9764 | 56.7845 | 31.523 | 56.3861 | 60.034 | 56.5798 | 31.5192 | 55.194 | 60.0282 | 55.6477 | 31.52 | 58.3246 | 60.0052 | 58.6477 | 31.5174 | 47.476 | 60.034 | 48
31.5394 | 56.9353 | 59.9764 | 56.782 | 31.5313 | 56.3865 | 60.034 | 56.5773 | 31.5276 | 55.194 | 60.0282 | 55.6452 | 31.5283 | 58.3237 | 60.0052 | 58.6465 | 31.5257 | 47.4681 | 60.034 | 48
31.5477 | 56.9281 | 59.9764 | 56.7795 | 31.5397 | 56.3865 | 60.034 | 56.5748 | 31.5359 | 55.194 | 60.0282 | 55.6427 | 31.5366 | 58.3237 | 60.0052 | 58.6452 | 31.5341 | 47.4681 | 60.034 | 48
31.556 | 56.9281 | 59.9764 | 56.777 | 31.548 | 56.3941 | 60.034 | 56.5723 | 31.5443 | 55.194 | 60.0282 | 55.6402 | 31.5449 | 58.3278 | 60.0052 | 58.644 | 31.5424 | 47.4835 | 60.034 | 48
31.5644 | 56.9211 | 59.9764 | 56.7745 | 31.5563 | 56.3941 | 60.034 | 56.5698 | 31.5526 | 55.2001 | 60.0282 | 55.6377 | 31.5533 | 58.3278 | 60.0052 | 58.6427 | 31.5507 | 47.4835 | 60.034 | 48
31.5727 | 56.9211 | 59.9764 | 56.772 | 31.5646 | 56.3937 | 60.034 | 56.5673 | 31.5609 | 55.2001 | 60.0282 | 55.6352 | 31.5616 | 58.3229 | 60.0052 | 58.6415 | 31.559 | 47.4844 | 60.034 | 48
31.5811 | 56.9211 | 59.9764 | 56.7695 | 31.573 | 56.3937 | 60.034 | 56.5648 | 31.5692 | 55.1946 | 60.0282 | 55.6327 | 31.5699 | 58.3229 | 60.0052 | 58.6402 | 31.5674 | 47.4844 | 60.034 | 48
31.5894 | 56.9211 | 59.9764 | 56.767 | 31.5813 | 56.3937 | 60.034 | 56.5623 | 31.5776 | 55.1946 | 60.0282 | 55.6302 | 31.5782 | 58.3229 | 60.0052 | 58.639 | 31.5757 | 47.4844 | 60.034 | 48
31.5977 | 56.9211 | 59.9764 | 56.7645 | 31.5896 | 56.3937 | 60.034 | 56.5598 | 31.5859 | 55.1946 | 60.0282 | 55.6277 | 31.5866 | 58.3229 | 60.0052 | 58.6377 | 31.584 | 47.4844 | 60.034 | 48
31.606 | 56.9211 | 59.9764 | 56.762 | 31.598 | 56.3804 | 60.034 | 56.5573 | 31.5942 | 55.1946 | 60.0282 | 55.6252 | 31.5949 | 58.3229 | 60.0052 | 58.6365 | 31.5923 | 47.485 | 60.034 | 48
31.6144 | 56.9211 | 59.9764 | 56.7595 | 31.6063 | 56.3804 | 60.034 | 56.5548 | 31.6025 | 55.1946 | 60.0282 | 55.6227 | 31.6033 | 58.3229 | 60.0052 | 58.6352 | 31.6007 | 47.485 | 60.034 | 48
31.6227 | 56.9211 | 59.9764 | 56.757 | 31.6146 | 56.3873 | 60.034 | 56.5523 | 31.6109 | 55.1946 | 60.0282 | 55.6202 | 31.6116 | 58.3229 | 60.0052 | 58.634 | 31.609 | 47.4841 | 60.034 | 48
31.6311 | 56.8494 | 59.9764 | 56.7545 | 31.623 | 56.3873 | 60.034 | 56.5498 | 31.6192 | 55.1996 | 60.0282 | 55.6177 | 31.6199 | 58.3229 | 60.0052 | 58.6327 | 31.6173 | 47.4841 | 60.034 | 48
31.6394 | 56.8494 | 59.9764 | 56.752 | 31.6313 | 56.3487 | 60.034 | 56.5473 | 31.6276 | 55.1996 | 60.0282 | 55.6152 | 31.6282 | 58.2744 | 60.0052 | 58.6315 | 31.6257 | 47.47 | 60.034 | 48
31.6477 | 56.845 | 59.9764 | 56.7495 | 31.6396 | 56.3487 | 60.034 | 56.5448 | 31.6359 | 55.2043 | 60.0282 | 55.6127 | 31.6366 | 58.2744 | 60.0052 | 58.6302 | 31.634 | 47.47 | 60.034 | 48
31.6561 | 56.845 | 59.9764 | 56.747 | 31.6479 | 56.3286 | 60.034 | 56.5423 | 31.6442 | 55.2043 | 60.0282 | 55.6102 | 31.6449 | 58.2767 | 60.0052 | 58.629 | 31.6423 | 47.4692 | 60.034 | 48
31.6644 | 56.845 | 59.9764 | 56.7445 | 31.6562 | 56.3286 | 60.034 | 56.5398 | 31.6525 | 55.2043 | 60.0282 | 55.6077 | 31.6533 | 58.2767 | 60.0052 | 58.6277 | 31.6506 | 47.4692 | 60.034 | 48
31.6728 | 56.845 | 59.9764 | 56.742 | 31.6646 | 56.3223 | 60.034 | 56.5373 | 31.6608 | 55.2043 | 60.0282 | 55.6052 | 31.6616 | 58.284 | 60.0052 | 58.6265 | 31.659 | 47.4692 | 60.034 | 48
31.6811 | 56.8122 | 59.9764 | 56.7395 | 31.6729 | 56.3223 | 60.034 | 56.5348 | 31.6692 | 55.2187 | 60.0282 | 55.6027 | 31.6699 | 58.284 | 60.0052 | 58.6252 | 31.6673 | 47.4692 | 60.034 | 48
31.6894 | 56.8122 | 59.9764 | 56.737 | 31.6812 | 56.237 | 60.034 | 56.5323 | 31.6775 | 55.2187 | 60.0282 | 55.6002 | 31.6783 | 58.2519 | 60.0052 | 58.624 | 31.6757 | 47.4692 | 60.034 | 48
31.6978 | 56.8119 | 59.9764 | 56.7345 | 31.6896 | 56.237 | 60.034 | 56.5298 | 31.6859 | 55.1829 | 60.0282 | 55.5977 | 31.6866 | 58.2519 | 60.0052 | 58.6227 | 31.684 | 47.4692 | 60.034 | 48
31.7061 | 56.8119 | 59.9764 | 56.732 | 31.6979 | 56.237 | 60.034 | 56.5273 | 31.6942 | 55.1829 | 60.0282 | 55.5952 | 31.6949 | 58.2519 | 60.0052 | 58.6215 | 31.6923 | 47.4804 | 60.034 | 48
31.7144 | 56.7895 | 59.9764 | 56.7295 | 31.7062 | 56.237 | 60.034 | 56.5248 | 31.7025 | 55.1811 | 60.0282 | 55.5927 | 31.7032 | 58.2519 | 60.0052 | 58.6202 | 31.7006 | 47.4804 | 60.034 | 48
31.7228 | 56.7895 | 59.9764 | 56.727 | 31.7146 | 56.2464 | 60.034 | 56.5223 | 31.7108 | 55.1811 | 60.0282 | 55.5902 | 31.7116 | 58.2519 | 60.0052 | 58.619 | 31.7089 | 47.482 | 60.034 | 48
31.7311 | 56.7986 | 59.9764 | 56.7245 | 31.7229 | 56.2464 | 60.034 | 56.5198 | 31.7192 | 55.1889 | 60.0282 | 55.5877 | 31.7199 | 58.2519 | 60.0052 | 58.6177 | 31.7173 | 47.482 | 60.034 | 48
31.7394 | 56.7986 | 59.9764 | 56.722 | 31.7312 | 56.2551 | 60.034 | 56.5173 | 31.7275 | 55.1889 | 60.0282 | 55.5852 | 31.7283 | 58.2507 | 60.0052 | 58.6165 | 31.7256 | 47.4838 | 60.034 | 48
31.7478 | 56.7986 | 59.9764 | 56.7194 | 31.7396 | 56.2551 | 60.034 | 56.5148 | 31.7358 | 55.1889 | 60.0282 | 55.5827 | 31.7366 | 58.2507 | 60.0052 | 58.6152 | 31.7339 | 47.4838 | 60.034 | 48
31.7561 | 56.7986 | 59.9764 | 56.7169 | 31.7479 | 56.2551 | 60.034 | 56.5123 | 31.7441 | 55.1889 | 60.0282 | 55.5802 | 31.7449 | 58.2497 | 60.0052 | 58.614 | 31.7422 | 47.4735 | 60.034 | 48
31.7645 | 56.809 | 59.9764 | 56.7144 | 31.7562 | 56.2551 | 60.034 | 56.5098 | 31.7525 | 55.1886 | 60.0282 | 55.5777 | 31.7532 | 58.2497 | 60.0052 | 58.6127 | 31.7506 | 47.4735 | 60.034 | 48
31.7728 | 56.809 | 59.9764 | 56.7119 | 31.7645 | 56.2567 | 60.034 | 56.5073 | 31.7608 | 55.1886 | 60.0282 | 55.5752 | 31.7616 | 58.2546 | 60.0052 | 58.6115 | 31.7589 | 47.4709 | 60.034 | 48
31.7811 | 56.8073 | 59.9764 | 56.7094 | 31.7729 | 56.2567 | 60.034 | 56.5048 | 31.7691 | 55.1886 | 60.0282 | 55.5727 | 31.7699 | 58.2546 | 60.0052 | 58.6102 | 31.7673 | 47.4709 | 60.034 | 48
31.7895 | 56.8073 | 59.9764 | 56.7069 | 31.7812 | 56.2934 | 60.034 | 56.5023 | 31.7775 | 55.1886 | 60.0282 | 55.5702 | 31.7783 | 58.2546 | 60.0052 | 58.609 | 31.7756 | 47.4709 | 60.034 | 48
31.7978 | 56.8073 | 59.9764 | 56.7044 | 31.7895 | 56.2934 | 60.034 | 56.4998 | 31.7858 | 55.1886 | 60.0282 | 55.5677 | 31.7866 | 58.2546 | 60.0052 | 58.6077 | 31.7839 | 47.4709 | 60.034 | 48
31.8061 | 56.8073 | 59.9764 | 56.7019 | 31.7979 | 56.2673 | 60.034 | 56.4973 | 31.7941 | 55.1886 | 60.0282 | 55.5652 | 31.7949 | 58.2867 | 60.0052 | 58.6065 | 31.7922 | 47.4709 | 60.034 | 48
31.8145 | 56.8028 | 59.9764 | 56.6997 | 31.8062 | 56.2673 | 60.034 | 56.4948 | 31.8024 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5627 | 31.8032 | 58.2867 | 60.0052 | 58.6052 | 31.8006 | 47.4709 | 60.034 | 48
31.8228 | 56.8028 | 59.9764 | 56.6985 | 31.8145 | 56.2686 | 60.034 | 56.4923 | 31.8108 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5602 | 31.8116 | 58.2427 | 60.0052 | 58.604 | 31.8089 | 47.4683 | 60.034 | 48
31.8311 | 56.8006 | 59.9764 | 56.6972 | 31.8228 | 56.2686 | 60.034 | 56.4898 | 31.8191 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5577 | 31.8199 | 58.2427 | 60.0052 | 58.6027 | 31.8172 | 47.4683 | 60.034 | 48
31.8395 | 56.8006 | 59.9764 | 56.696 | 31.8312 | 56.2679 | 60.034 | 56.4873 | 31.8275 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5552 | 31.8282 | 58.2427 | 60.0052 | 58.6015 | 31.8256 | 47.4787 | 60.034 | 48
31.8478 | 56.7936 | 59.9764 | 56.6947 | 31.8395 | 56.2679 | 60.034 | 56.4848 | 31.8358 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5527 | 31.8365 | 58.2427 | 60.0052 | 58.6002 | 31.8339 | 47.4787 | 60.034 | 48
31.8561 | 56.7936 | 59.9764 | 56.6935 | 31.8478 | 56.2734 | 60.034 | 56.4823 | 31.8441 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5502 | 31.8449 | 58.2351 | 60.0052 | 58.599 | 31.8422 | 47.4787 | 60.034 | 48
31.8645 | 56.7936 | 59.9764 | 56.6922 | 31.8561 | 56.2734 | 60.034 | 56.4798 | 31.8524 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5477 | 31.8532 | 58.2351 | 60.0052 | 58.5977 | 31.8505 | 47.4787 | 60.034 | 48
31.8728 | 56.7936 | 59.9764 | 56.691 | 31.8645 | 56.2668 | 60.034 | 56.4773 | 31.8608 | 55.1907 | 60.0282 | 55.5452 | 31.8616 | 58.2266 | 60.0052 | 58.5965 | 31.8589 | 47.4787 | 60.034 | 48
31.8812 | 56.7944 | 59.9764 | 56.6897 | 31.8728 | 56.2668 | 60.034 | 56.4748 | 31.8691 | 55.1949 | 60.0282 | 55.5427 | 31.8699 | 58.2266 | 60.0052 | 58.5952 | 31.8672 | 47.4787 | 60.034 | 48
31.8895 | 56.7944 | 59.9764 | 56.6885 | 31.8811 | 56.2669 | 60.034 | 56.4723 | 31.8774 | 55.1949 | 60.0282 | 55.5402 | 31.8782 | 58.2266 | 60.0052 | 58.594 | 31.8755 | 47.4736 | 60.034 | 48
31.8978 | 56.7908 | 59.9764 | 56.6872 | 31.8895 | 56.2669 | 60.034 | 56.4698 | 31.8857 | 55.1893 | 60.0282 | 55.5377 | 31.8866 | 58.2266 | 60.0052 | 58.5927 | 31.8839 | 47.4736 | 60.034 | 48
31.9062 | 56.7908 | 59.9764 | 56.686 | 31.8978 | 56.2672 | 60.0282 | 56.4673 | 31.8941 | 55.1893 | 60.0282 | 55.5352 | 31.8949 | 58.2253 | 60.0052 | 58.5915 | 31.8922 | 47.4704 | 60.034 | 48
31.9145 | 56.7928 | 59.9764 | 56.6847 | 31.9061 | 56.2672 | 60.0282 | 56.4648 | 31.9024 | 55.1854 | 60.0282 | 55.5327 | 31.9033 | 58.2253 | 60.0052 | 58.5902 | 31.9005 | 47.4704 | 60.034 | 48
31.9229 | 56.7928 | 59.9764 | 56.6835 | 31.9145 | 56.2679 | 60.0282 | 56.4623 | 31.9107 | 55.1854 | 60.0282 | 55.5302 | 31.9116 | 58.2242 | 60.0052 | 58.589 | 31.9088 | 47.4703 | 60.034 | 48
31.9312 | 56.7928 | 59.9764 | 56.6822 | 31.9228 | 56.2679 | 60.0282 | 56.4598 | 31.9191 | 55.14 | 60.0282 | 55.5277 | 31.9199 | 58.2242 | 60.0052 | 58.5877 | 31.9172 | 47.4703 | 60.034 | 48
31.9395 | 56.7928 | 59.9764 | 56.681 | 31.9311 | 56.2367 | 60.0282 | 56.4573 | 31.9274 | 55.14 | 60.0282 | 55.5252 | 31.9282 | 58.2251 | 60.0052 | 58.5865 | 31.9255 | 47.4703 | 60.034 | 48
31.9478 | 56.7707 | 59.9764 | 56.6797 | 31.9395 | 56.2367 | 60.0282 | 56.4548 | 31.9357 | 55.1364 | 60.0282 | 55.5228 | 31.9366 | 58.2251 | 60.0052 | 58.5852 | 31.9338 | 47.4703 | 60.034 | 48
31.9562 | 56.7707 | 59.9764 | 56.6785 | 31.9478 | 56.2367 | 60.0282 | 56.4524 | 31.944 | 55.1364 | 60.0282 | 55.5203 | 31.9449 | 58.2281 | 60.0052 | 58.584 | 31.9421 | 47.4753 | 60.034 | 48
31.9645 | 56.7794 | 59.9764 | 56.6772 | 31.9561 | 56.2367 | 60.0282 | 56.4499 | 31.9524 | 55.137 | 60.0282 | 55.5177 | 31.9532 | 58.2281 | 60.0052 | 58.5827 | 31.9505 | 47.4753 | 60.034 | 48
31.9729 | 56.7794 | 59.9764 | 56.676 | 31.9644 | 56.2367 | 60.0282 | 56.4474 | 31.9607 | 55.137 | 60.0282 | 55.5153 | 31.9615 | 58.2281 | 60.0052 | 58.5815 | 31.9588 | 47.481 | 60.034 | 48
31.9812 | 56.8018 | 59.9764 | 56.6747 | 31.9727 | 56.2367 | 60.0282 | 56.4449 | 31.9691 | 55.0945 | 60.0282 | 55.5128 | 31.9699 | 58.2281 | 60.0052 | 58.5802 | 31.9672 | 47.481 | 60.034 | 48
31.9895 | 56.8018 | 59.9764 | 56.6735 | 31.9811 | 56.2357 | 60.0282 | 56.4424 | 31.9774 | 55.0945 | 60.0282 | 55.5103 | 31.9782 | 58.2281 | 60.0052 | 58.579 | 31.9755 | 47.481 | 60.034 | 48
31.9979 | 56.8036 | 59.9764 | 56.6722 | 31.9894 | 56.2357 | 60.0282 | 56.4399 | 31.9857 | 55.0942 | 60.0282 | 55.5078 | 31.9866 | 58.2281 | 60.0052 | 58.5777 | 31.9838 | 47.481 | 60.034 | 48
32.0062 | 56.8036 | 59.9764 | 56.671 | 31.9977 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4374 | 31.994 | 55.0942 | 60.0282 | 55.5053 | 31.9949 | 58.2281 | 60.0052 | 58.5765 | 31.9921 | 47.481 | 60.034 | 48
32.0146 | 56.8036 | 59.9764 | 56.6697 | 32.0061 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4349 | 32.0024 | 55.0896 | 60.0282 | 55.5028 | 32.0032 | 58.2281 | 60.0052 | 58.5752 | 32.0004 | 47.481 | 60.034 | 48
32.0229 | 56.8036 | 59.9764 | 56.6685 | 32.0144 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4324 | 32.0107 | 55.0896 | 60.0282 | 55.5003 | 32.0115 | 58.2375 | 60.0052 | 58.574 | 32.0088 | 47.4825 | 60.034 | 48
32.0312 | 56.8036 | 59.9764 | 56.6672 | 32.0227 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4299 | 32.019 | 55.0896 | 60.0282 | 55.4978 | 32.0199 | 58.2375 | 60.0052 | 58.5727 | 32.0171 | 47.4825 | 60.034 | 48
32.0396 | 56.8036 | 59.9764 | 56.666 | 32.0311 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4274 | 32.0273 | 55.0896 | 60.0282 | 55.4953 | 32.0282 | 58.242 | 60.0052 | 58.5715 | 32.0255 | 47.4764 | 60.034 | 48
32.0479 | 56.7906 | 59.9764 | 56.6647 | 32.0394 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4249 | 32.0357 | 55.0896 | 60.0282 | 55.4928 | 32.0366 | 58.242 | 60.0052 | 58.5702 | 32.0338 | 47.4764 | 60.034 | 48
32.0562 | 56.7906 | 59.9764 | 56.6635 | 32.0477 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4224 | 32.044 | 55.0896 | 60.0282 | 55.4903 | 32.0449 | 58.2418 | 60.0052 | 58.569 | 32.0421 | 47.4854 | 60.034 | 48
32.0646 | 56.7891 | 59.9764 | 56.6622 | 32.0561 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4199 | 32.0523 | 55.0884 | 60.0282 | 55.4878 | 32.0532 | 58.2418 | 60.0052 | 58.5677 | 32.0504 | 47.4854 | 60.034 | 48
32.0729 | 56.7891 | 59.9764 | 56.661 | 32.0644 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4174 | 32.0607 | 55.0884 | 60.0282 | 55.4853 | 32.0615 | 58.2418 | 60.0052 | 58.5665 | 32.0588 | 47.4854 | 60.034 | 48
32.0812 | 56.7433 | 59.9764 | 56.6597 | 32.0727 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4149 | 32.069 | 55.1051 | 60.0282 | 55.4828 | 32.0699 | 58.2418 | 60.0052 | 58.5652 | 32.0671 | 47.4854 | 60.034 | 48
32.0896 | 56.7433 | 59.9764 | 56.6585 | 32.0811 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4124 | 32.0773 | 55.1051 | 60.0282 | 55.4803 | 32.0782 | 58.2342 | 60.0052 | 58.564 | 32.0754 | 47.4853 | 60.034 | 48
32.0979 | 56.7453 | 59.9764 | 56.6572 | 32.0894 | 56.2656 | 60.0282 | 56.4099 | 32.0856 | 55.1033 | 60.0282 | 55.4778 | 32.0865 | 58.2342 | 60.0052 | 58.5627 | 32.0837 | 47.4853 | 60.034 | 48
32.1063 | 56.7453 | 59.9764 | 56.656 | 32.0977 | 56.2592 | 60.0282 | 56.4074 | 32.094 | 55.1033 | 60.0282 | 55.4753 | 32.0949 | 58.1768 | 60.0052 | 58.5615 | 32.092 | 47.4842 | 60.034 | 48
32.1146 | 56.7346 | 59.9764 | 56.6547 | 32.106 | 56.2592 | 60.0282 | 56.4049 | 32.1023 | 55.1033 | 60.0282 | 55.4728 | 32.1032 | 58.1768 | 60.0052 | 58.5602 | 32.1004 | 47.4842 | 60.034 | 48
32.1229 | 56.7346 | 59.9764 | 56.6535 | 32.1143 | 56.2592 | 60.0282 | 56.4024 | 32.1107 | 55.1033 | 60.0282 | 55.4703 | 32.1116 | 58.1768 | 60.0052 | 58.559 | 32.1087 | 47.4842 | 60.034 | 48
32.1313 | 56.7346 | 59.9764 | 56.6522 | 32.1227 | 56.2592 | 60.0282 | 56.3999 | 32.119 | 55.1015 | 60.0282 | 55.4678 | 32.1199 | 58.1768 | 60.0052 | 58.5577 | 32.1171 | 47.4842 | 60.034 | 48
32.1396 | 56.7346 | 59.9764 | 56.651 | 32.131 | 56.2529 | 60.0282 | 56.3974 | 32.1273 | 55.1015 | 60.0282 | 55.4653 | 32.1282 | 58.1768 | 60.0052 | 58.5565 | 32.1254 | 47.4809 | 60.034 | 48
32.1479 | 56.7346 | 59.9764 | 56.6497 | 32.1393 | 56.2529 | 60.0282 | 56.3949 | 32.1356 | 55.0986 | 60.0282 | 55.4628 | 32.1365 | 58.1768 | 60.0052 | 58.5552 | 32.1337 | 47.4809 | 60.034 | 48
32.1563 | 56.7346 | 59.9764 | 56.6484 | 32.1477 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3924 | 32.144 | 55.0986 | 60.0282 | 55.4603 | 32.1449 | 58.1517 | 60.0052 | 58.554 | 32.142 | 47.4761 | 60.034 | 48
32.1646 | 56.7321 | 59.9764 | 56.6472 | 32.156 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3899 | 32.1523 | 55.0953 | 60.0282 | 55.4578 | 32.1532 | 58.1517 | 60.0052 | 58.5527 | 32.1504 | 47.4761 | 60.034 | 48
32.1729 | 56.7321 | 59.9764 | 56.646 | 32.1643 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3874 | 32.1606 | 55.0953 | 60.0282 | 55.4553 | 32.1616 | 58.1109 | 60.0052 | 58.5515 | 32.1587 | 47.5022 | 60.034 | 48
32.1813 | 56.7766 | 59.9764 | 56.6447 | 32.1727 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3849 | 32.1689 | 55.0953 | 60.0282 | 55.4528 | 32.1699 | 58.1109 | 60.0052 | 58.5502 | 32.1671 | 47.5022 | 60.034 | 48
32.1896 | 56.7766 | 59.9764 | 56.6434 | 32.181 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3824 | 32.1772 | 55.0953 | 60.0282 | 55.4503 | 32.1782 | 58.1108 | 60.0052 | 58.549 | 32.1754 | 47.4903 | 60.034 | 48
32.198 | 56.721 | 59.9764 | 56.6422 | 32.1893 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3799 | 32.1856 | 55.1023 | 60.0282 | 55.4478 | 32.1865 | 58.1108 | 60.0052 | 58.5477 | 32.1837 | 47.4903 | 60.034 | 48
32.2063 | 56.721 | 59.9764 | 56.6409 | 32.1977 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3774 | 32.1939 | 55.1023 | 60.0282 | 55.4453 | 32.1949 | 58.1108 | 60.0052 | 58.5465 | 32.192 | 47.4911 | 60.034 | 48
32.2146 | 56.7217 | 59.9764 | 56.6397 | 32.206 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3749 | 32.2023 | 55.0984 | 60.0282 | 55.4428 | 32.2032 | 58.1108 | 60.0052 | 58.5452 | 32.2003 | 47.4911 | 60.034 | 48
32.223 | 56.7217 | 59.9764 | 56.6384 | 32.2143 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3724 | 32.2106 | 55.0984 | 60.0282 | 55.4403 | 32.2115 | 58.1115 | 60.0052 | 58.544 | 32.2087 | 47.4911 | 60.034 | 48
32.2313 | 56.7246 | 59.9764 | 56.6372 | 32.2227 | 56.2432 | 60.0282 | 56.3699 | 32.2189 | 55.0709 | 60.0282 | 55.4378 | 32.2198 | 58.1115 | 60.0052 | 58.5427 | 32.217 | 47.4911 | 60.034 | 48
32.2396 | 56.7246 | 59.9764 | 56.6359 | 32.231 | 56.1974 | 60.0282 | 56.3674 | 32.2272 | 55.0709 | 60.0282 | 55.4353 | 32.2282 | 58.1231 | 60.0052 | 58.5415 | 32.2253 | 47.4922 | 60.034 | 48
32.248 | 56.7021 | 59.9764 | 56.6347 | 32.2393 | 56.1974 | 60.0282 | 56.3649 | 32.2356 | 55.0662 | 60.0282 | 55.4328 | 32.2365 | 58.1231 | 60.0052 | 58.5402 | 32.2336 | 47.4922 | 60.034 | 48
32.2563 | 56.7021 | 59.9764 | 56.6334 | 32.2476 | 56.1989 | 60.0282 | 56.3624 | 32.2439 | 55.0662 | 60.0282 | 55.4303 | 32.2449 | 58.1231 | 60.0052 | 58.539 | 32.242 | 47.4949 | 60.034 | 48
32.2646 | 56.6956 | 59.9764 | 56.6322 | 32.256 | 56.1989 | 60.0282 | 56.3599 | 32.2523 | 55.0648 | 60.0282 | 55.4278 | 32.2532 | 58.1231 | 60.0052 | 58.5377 | 32.2503 | 47.4949 | 60.034 | 48
32.273 | 56.6956 | 59.9764 | 56.6309 | 32.2643 | 56.1989 | 60.0282 | 56.3574 | 32.2606 | 55.0648 | 60.0282 | 55.4253 | 32.2615 | 58.1235 | 60.0052 | 58.5365 | 32.2587 | 47.4921 | 60.034 | 48
32.2813 | 56.6956 | 59.9764 | 56.6297 | 32.2726 | 56.1989 | 60.0282 | 56.3549 | 32.2689 | 55.0687 | 60.0282 | 55.4228 | 32.2699 | 58.1235 | 60.0052 | 58.5352 | 32.267 | 47.4921 | 60.034 | 48
32.2897 | 56.6956 | 59.9764 | 56.6284 | 32.2809 | 56.0867 | 60.0282 | 56.3524 | 32.2772 | 55.0687 | 60.0282 | 55.4203 | 32.2782 | 58.125 | 60.0052 | 58.534 | 32.2753 | 47.4824 | 60.034 | 48
32.298 | 56.695 | 59.9764 | 56.6272 | 32.2893 | 56.0867 | 60.0282 | 56.3499 | 32.2856 | 55.0687 | 60.0282 | 55.4178 | 32.2866 | 58.125 | 60.0052 | 58.5327 | 32.2836 | 47.4824 | 60.034 | 48
32.3063 | 56.695 | 59.9764 | 56.6259 | 32.2976 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3474 | 32.2939 | 55.0687 | 60.0282 | 55.4153 | 32.2949 | 58.1185 | 60.0052 | 58.5315 | 32.2919 | 47.478 | 60.034 | 48
32.3147 | 56.7145 | 59.9764 | 56.6247 | 32.3059 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3449 | 32.3022 | 55.0653 | 60.0282 | 55.4128 | 32.3032 | 58.1185 | 60.0052 | 58.5302 | 32.3003 | 47.478 | 60.034 | 48
32.323 | 56.7145 | 59.9764 | 56.6234 | 32.3143 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3424 | 32.3105 | 55.0653 | 60.0282 | 55.4103 | 32.3115 | 58.1185 | 60.0052 | 58.529 | 32.3086 | 47.4729 | 60.034 | 48
32.3313 | 56.706 | 59.9764 | 56.6222 | 32.3226 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3399 | 32.3188 | 55.061 | 60.0282 | 55.4078 | 32.3199 | 58.1185 | 60.0052 | 58.5277 | 32.317 | 47.4729 | 60.034 | 48
32.3397 | 56.706 | 59.9764 | 56.6209 | 32.3309 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3374 | 32.3272 | 55.061 | 60.0282 | 55.4053 | 32.3282 | 58.1202 | 60.0052 | 58.5265 | 32.3253 | 47.4697 | 60.034 | 48
32.348 | 56.7002 | 59.9764 | 56.6197 | 32.3393 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3349 | 32.3355 | 55.0669 | 60.0282 | 55.4028 | 32.3365 | 58.1202 | 60.0052 | 58.5252 | 32.3336 | 47.4697 | 60.034 | 48
32.3564 | 56.7002 | 59.9764 | 56.6184 | 32.3476 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3324 | 32.3439 | 55.0669 | 60.0282 | 55.4003 | 32.3448 | 58.0725 | 60.0052 | 58.524 | 32.3419 | 47.4697 | 60.034 | 48
32.3647 | 56.6729 | 59.9764 | 56.6172 | 32.3559 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3299 | 32.3522 | 55.0669 | 60.0282 | 55.3978 | 32.3532 | 58.0725 | 60.0052 | 58.5227 | 32.3503 | 47.4697 | 60.034 | 48
32.373 | 56.6729 | 59.9764 | 56.6159 | 32.3642 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3274 | 32.3605 | 55.0669 | 60.0282 | 55.3953 | 32.3615 | 58.0723 | 60.0052 | 58.5215 | 32.3586 | 47.4643 | 60.034 | 48
32.3813 | 56.6676 | 59.9764 | 56.6147 | 32.3726 | 56.0823 | 60.0282 | 56.3249 | 32.3688 | 55.0259 | 60.0282 | 55.3928 | 32.3699 | 58.0723 | 60.0052 | 58.5202 | 32.3669 | 47.4643 | 60.034 | 48
32.3897 | 56.6676 | 59.9764 | 56.6134 | 32.3809 | 56.0817 | 60.0282 | 56.3224 | 32.3772 | 55.0259 | 60.0282 | 55.3903 | 32.3782 | 58.074 | 60.0052 | 58.519 | 32.3752 | 47.4651 | 60.034 | 48
32.398 | 56.6674 | 59.9764 | 56.6122 | 32.3892 | 56.0817 | 60.0282 | 56.3199 | 32.3855 | 55.0078 | 60.0282 | 55.3878 | 32.3865 | 58.074 | 60.0052 | 58.5177 | 32.3835 | 47.4651 | 60.034 | 48
32.4064 | 56.6674 | 59.9764 | 56.6109 | 32.3976 | 56.0824 | 60.0282 | 56.3174 | 32.3939 | 55.0078 | 60.0282 | 55.3853 | 32.3948 | 58.0743 | 60.0052 | 58.5165 | 32.3919 | 47.4681 | 60.034 | 48
32.4147 | 56.6651 | 59.9764 | 56.6097 | 32.4059 | 56.0824 | 60.0282 | 56.3149 | 32.4022 | 54.9668 | 60.0282 | 55.3828 | 32.4032 | 58.0743 | 60.0052 | 58.5152 | 32.4002 | 47.4681 | 60.034 | 48
32.423 | 56.6651 | 59.9764 | 56.6084 | 32.4142 | 56.0786 | 60.0282 | 56.3124 | 32.4105 | 54.9668 | 60.0282 | 55.3803 | 32.4115 | 58.0782 | 60.0052 | 58.514 | 32.4086 | 47.4617 | 60.034 | 48
32.4314 | 56.6518 | 59.9764 | 56.6072 | 32.4225 | 56.0786 | 60.0282 | 56.3099 | 32.4188 | 54.9668 | 60.0282 | 55.3778 | 32.4199 | 58.0782 | 60.0052 | 58.5127 | 32.4169 | 47.4617 | 60.034 | 48
32.4397 | 56.6518 | 59.9764 | 56.6059 | 32.4309 | 56.0786 | 60.0282 | 56.3074 | 32.4272 | 54.9668 | 60.0282 | 55.3753 | 32.4282 | 58.0723 | 60.0052 | 58.5115 | 32.4252 | 47.4633 | 60.034 | 48
32.4481 | 56.6856 | 59.9764 | 56.6047 | 32.4392 | 56.0786 | 60.0282 | 56.3049 | 32.4355 | 54.9668 | 60.0282 | 55.3728 | 32.4365 | 58.0723 | 60.0052 | 58.5102 | 32.4335 | 47.4633 | 60.034 | 48
32.4564 | 56.6856 | 59.9764 | 56.6034 | 32.4475 | 56.0844 | 60.0282 | 56.3024 | 32.4438 | 54.9668 | 60.0282 | 55.3703 | 32.4448 | 58.0723 | 60.0052 | 58.509 | 32.4419 | 47.4445 | 60.034 | 48
32.4647 | 56.6802 | 59.9764 | 56.6022 | 32.4559 | 56.0844 | 60.0282 | 56.2999 | 32.4521 | 54.9662 | 60.0282 | 55.3678 | 32.4532 | 58.0723 | 60.0052 | 58.5077 | 32.4502 | 47.4445 | 60.034 | 48
32.4731 | 56.6802 | 59.9764 | 56.6009 | 32.4642 | 56.0844 | 60.0282 | 56.2974 | 32.4604 | 54.9662 | 60.0282 | 55.3653 | 32.4615 | 58.1072 | 60.0052 | 58.5065 | 32.4586 | 47.4409 | 60.0282 | 48
32.4814 | 56.6841 | 59.9764 | 56.5997 | 32.4725 | 56.0844 | 60.0282 | 56.2949 | 32.4688 | 54.9662 | 60.0282 | 55.3628 | 32.4698 | 58.1072 | 60.0052 | 58.5052 | 32.4669 | 47.4409 | 60.0282 | 48
32.4897 | 56.6841 | 59.9764 | 56.5984 | 32.4809 | 56.0844 | 60.0282 | 56.2924 | 32.4771 | 54.9662 | 60.0282 | 55.3603 | 32.4782 | 58.1093 | 60.0052 | 58.504 | 32.4752 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.4981 | 56.6833 | 59.9764 | 56.5972 | 32.4892 | 56.0844 | 60.0282 | 56.2899 | 32.4855 | 54.9662 | 60.0282 | 55.3578 | 32.4865 | 58.1093 | 60.0052 | 58.5027 | 32.4835 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5064 | 56.6833 | 59.9764 | 56.5959 | 32.4975 | 56.0864 | 60.0282 | 56.2874 | 32.4938 | 54.9662 | 60.0282 | 55.3553 | 32.4949 | 58.1093 | 60.0052 | 58.5015 | 32.4918 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5147 | 56.6758 | 59.9764 | 56.5947 | 32.5058 | 56.0864 | 60.0282 | 56.2849 | 32.5021 | 54.9422 | 60.0282 | 55.3528 | 32.5032 | 58.1093 | 60.0052 | 58.5002 | 32.5002 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5231 | 56.6758 | 59.9764 | 56.5934 | 32.5142 | 56.0841 | 60.0282 | 56.2824 | 32.5104 | 54.9422 | 60.0282 | 55.3503 | 32.5115 | 58.106 | 60.0052 | 58.498 | 32.5085 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5314 | 56.6758 | 59.9764 | 56.5922 | 32.5225 | 56.0841 | 60.0282 | 56.2799 | 32.5188 | 54.9431 | 60.0282 | 55.3478 | 32.5198 | 58.106 | 60.0052 | 58.4955 | 32.5168 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5398 | 56.6758 | 59.9764 | 56.5909 | 32.5308 | 56.0841 | 60.0282 | 56.2774 | 32.5271 | 54.9431 | 60.0282 | 55.3453 | 32.5282 | 58.1189 | 60.0052 | 58.493 | 32.5251 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5481 | 56.6688 | 59.9764 | 56.5897 | 32.5392 | 56.0841 | 60.0282 | 56.2749 | 32.5355 | 54.9409 | 60.0282 | 55.3428 | 32.5365 | 58.1189 | 60.0052 | 58.4905 | 32.5335 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5564 | 56.6688 | 59.9764 | 56.5884 | 32.5475 | 56.0717 | 60.0282 | 56.2724 | 32.5438 | 54.9409 | 60.0282 | 55.3403 | 32.5449 | 58.1189 | 60.0052 | 58.488 | 32.5418 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5648 | 56.6449 | 59.9764 | 56.5872 | 32.5558 | 56.0717 | 60.0282 | 56.2699 | 32.5521 | 54.9409 | 60.0282 | 55.3378 | 32.5532 | 58.1189 | 60.0052 | 58.4855 | 32.5502 | 47.4408 | 60.0282 | 48
32.5731 | 56.6449 | 59.9764 | 56.5859 | 32.5641 | 56.0717 | 60.0282 | 56.2674 | 32.5604 | 54.9409 | 60.0282 | 55.3353 | 32.5615 | 58.1189 | 60.0052 | 58.483 | 32.5585 | 47.4439 | 60.0282 | 48
32.5815 | 56.6449 | 59.9706 | 56.5847 | 32.5725 | 56.0717 | 60.0282 | 56.2649 | 32.5688 | 54.9527 | 60.0282 | 55.3328 | 32.5698 | 58.1189 | 60.0052 | 58.4805 | 32.5668 | 47.4439 | 60.0282 | 48
32.5898 | 56.6449 | 59.9706 | 56.5834 | 32.5808 | 56.0708 | 60.0282 | 56.2624 | 32.5771 | 54.9527 | 60.0282 | 55.3303 | 32.5782 | 58.1195 | 60.0052 | 58.478 | 32.5751 | 47.4439 | 60.0282 | 48
32.5981 | 56.5831 | 59.9706 | 56.5822 | 32.5891 | 56.0708 | 60.0282 | 56.2599 | 32.5854 | 54.9497 | 60.0282 | 55.3278 | 32.5865 | 58.1195 | 60.0052 | 58.4755 | 32.5835 | 47.4439 | 60.0282 | 48
32.6064 | 56.5831 | 59.9706 | 56.5809 | 32.5975 | 56.0721 | 60.0282 | 56.2574 | 32.5938 | 54.9497 | 60.0282 | 55.3253 | 32.5948 | 58.0885 | 59.9994 | 58.473 | 32.5918 | 47.4556 | 60.0282 | 48
32.6148 | 56.5831 | 59.9706 | 56.5797 | 32.6058 | 56.0721 | 60.0282 | 56.2549 | 32.6021 | 54.9475 | 60.0282 | 55.3228 | 32.6031 | 58.0885 | 59.9994 | 58.4705 | 32.6001 | 47.4556 | 60.0282 | 48
32.6231 | 56.5831 | 59.9706 | 56.5784 | 32.6141 | 56.086 | 60.0282 | 56.2524 | 32.6104 | 54.9475 | 60.0282 | 55.3203 | 32.6115 | 58.0885 | 59.9994 | 58.468 | 32.6085 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6315 | 56.5816 | 59.9706 | 56.5772 | 32.6225 | 56.086 | 60.0282 | 56.25 | 32.6187 | 54.9475 | 60.0282 | 55.3178 | 32.6198 | 58.0885 | 59.9994 | 58.4655 | 32.6168 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6398 | 56.5816 | 59.9706 | 56.5759 | 32.6308 | 56.086 | 60.0282 | 56.2487 | 32.6271 | 54.9475 | 60.0282 | 55.3153 | 32.6282 | 58.0885 | 59.9994 | 58.463 | 32.6251 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6481 | 56.5816 | 59.9706 | 56.5747 | 32.6391 | 56.086 | 60.0282 | 56.2475 | 32.6354 | 54.9482 | 60.0282 | 55.3128 | 32.6365 | 58.0885 | 59.9994 | 58.4605 | 32.6334 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6565 | 56.5816 | 59.9706 | 56.5734 | 32.6474 | 56.086 | 60.0282 | 56.2462 | 32.6437 | 54.9482 | 60.0282 | 55.3103 | 32.6448 | 58.0571 | 59.9994 | 58.458 | 32.6418 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6648 | 56.5768 | 59.9706 | 56.5722 | 32.6558 | 56.086 | 60.0282 | 56.245 | 32.652 | 54.9482 | 60.0282 | 55.3078 | 32.6532 | 58.0571 | 59.9994 | 58.4555 | 32.6501 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6732 | 56.5768 | 59.9706 | 56.5709 | 32.6641 | 56.086 | 60.0282 | 56.2437 | 32.6604 | 54.9482 | 60.0282 | 55.3054 | 32.6615 | 58.0571 | 59.9994 | 58.453 | 32.6584 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6815 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5697 | 32.6724 | 56.086 | 60.0282 | 56.2425 | 32.6687 | 54.9526 | 60.0282 | 55.3029 | 32.6699 | 58.0571 | 59.9994 | 58.4505 | 32.6667 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6898 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5684 | 32.6808 | 56.0859 | 60.0282 | 56.2412 | 32.6771 | 54.9526 | 60.0282 | 55.3004 | 32.6782 | 58.0571 | 59.9994 | 58.448 | 32.6751 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.6982 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5672 | 32.6891 | 56.0859 | 60.0282 | 56.24 | 32.6854 | 54.9576 | 60.0282 | 55.2979 | 32.6865 | 58.0571 | 59.9994 | 58.4455 | 32.6834 | 47.4536 | 60.0282 | 48
32.7065 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5659 | 32.6974 | 56.0415 | 60.0282 | 56.2387 | 32.6937 | 54.9576 | 60.0282 | 55.2954 | 32.6948 | 58.0571 | 59.9994 | 58.443 | 32.6918 | 47.4519 | 60.0282 | 48
32.7148 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5647 | 32.7057 | 56.0415 | 60.0282 | 56.2375 | 32.702 | 54.9507 | 60.0282 | 55.2929 | 32.7032 | 58.0571 | 59.9994 | 58.4405 | 32.7001 | 47.4519 | 60.0282 | 48
32.7232 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5634 | 32.7141 | 55.9295 | 60.0282 | 56.2362 | 32.7103 | 54.9507 | 60.0282 | 55.2904 | 32.7115 | 58.0571 | 59.9994 | 58.438 | 32.7084 | 47.4519 | 60.0282 | 48
32.7315 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5622 | 32.7224 | 55.9295 | 60.0282 | 56.235 | 32.7187 | 54.9589 | 60.0282 | 55.2879 | 32.7198 | 58.0571 | 59.9994 | 58.4355 | 32.7167 | 47.4519 | 60.0282 | 48
32.7398 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5609 | 32.7307 | 55.9295 | 60.0282 | 56.2337 | 32.727 | 54.9589 | 60.0282 | 55.2854 | 32.7281 | 58.0571 | 59.9994 | 58.433 | 32.7251 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.7482 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5597 | 32.7391 | 55.9295 | 60.0282 | 56.2325 | 32.7354 | 54.9574 | 60.0282 | 55.2829 | 32.7365 | 58.0571 | 59.9994 | 58.4305 | 32.7334 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.7565 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5584 | 32.7474 | 55.9295 | 60.0282 | 56.2312 | 32.7437 | 54.9574 | 60.0282 | 55.2804 | 32.7448 | 58.0343 | 59.9994 | 58.428 | 32.7417 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.7649 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5572 | 32.7557 | 55.9295 | 60.0282 | 56.23 | 32.752 | 54.9642 | 60.0282 | 55.2779 | 32.7532 | 58.0343 | 59.9994 | 58.4255 | 32.7501 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.7732 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5559 | 32.764 | 55.9295 | 60.0282 | 56.2287 | 32.7603 | 54.9642 | 60.0282 | 55.2754 | 32.7615 | 58.0343 | 59.9994 | 58.423 | 32.7584 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.7815 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5547 | 32.7724 | 55.9295 | 60.0282 | 56.2275 | 32.7687 | 54.9692 | 60.0282 | 55.2729 | 32.7698 | 58.0343 | 59.9994 | 58.4205 | 32.7667 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.7899 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5534 | 32.7807 | 55.9235 | 60.0282 | 56.2262 | 32.777 | 54.9692 | 60.0282 | 55.2704 | 32.7782 | 58.0343 | 59.9994 | 58.418 | 32.775 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.7982 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5522 | 32.789 | 55.9235 | 60.0282 | 56.225 | 32.7853 | 54.9692 | 60.0282 | 55.2679 | 32.7865 | 58.0343 | 59.9994 | 58.4155 | 32.7834 | 47.4503 | 60.0282 | 48
32.8065 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5509 | 32.7974 | 55.9251 | 60.0282 | 56.2237 | 32.7936 | 54.9692 | 60.0282 | 55.2654 | 32.7949 | 58.0343 | 59.9994 | 58.413 | 32.7917 | 47.4487 | 60.0282 | 48
32.8149 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5497 | 32.8057 | 55.9251 | 60.0282 | 56.2225 | 32.802 | 54.9676 | 60.0282 | 55.2629 | 32.8032 | 58.0343 | 59.9994 | 58.4105 | 32.8 | 47.4487 | 60.0282 | 48
32.8232 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5484 | 32.814 | 55.9251 | 60.0282 | 56.2212 | 32.8103 | 54.9676 | 60.0282 | 55.2604 | 32.8115 | 58.0343 | 59.9994 | 58.408 | 32.8083 | 47.4641 | 60.0282 | 48
32.8316 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5472 | 32.8224 | 55.9251 | 60.0282 | 56.22 | 32.8187 | 54.9648 | 60.0282 | 55.2579 | 32.8198 | 58.0343 | 59.9994 | 58.4055 | 32.8167 | 47.4641 | 60.0282 | 48
32.8399 | 56.5788 | 59.9706 | 56.5459 | 32.8307 | 55.9251 | 60.0282 | 56.2187 | 32.827 | 54.9648 | 60.0282 | 55.2554 | 32.8282 | 58.0346 | 59.9994 | 58.403 | 32.825 | 47.4641 | 60.0282 | 48
32.8482 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5447 | 32.839 | 55.9251 | 60.0282 | 56.2175 | 32.8353 | 54.9643 | 60.0282 | 55.2529 | 32.8365 | 58.0346 | 59.9994 | 58.4005 | 32.8334 | 47.4641 | 60.0282 | 48
32.8566 | 56.5773 | 59.9706 | 56.5434 | 32.8474 | 55.9208 | 60.0282 | 56.2162 | 32.8436 | 54.9643 | 60.0282 | 55.2504 | 32.8448 | 58.0342 | 59.9994 | 58.398 | 32.8417 | 47.467 | 60.0282 | 48
32.8649 | 56.5791 | 59.9706 | 56.5422 | 32.8557 | 55.9208 | 60.0282 | 56.215 | 32.8519 | 54.926 | 60.0282 | 55.2479 | 32.8531 | 58.0342 | 59.9994 | 58.3955 | 32.85 | 47.467 | 60.0282 | 48
32.8733 | 56.5791 | 59.9706 | 56.5409 | 32.864 | 55.9208 | 60.0282 | 56.2137 | 32.8603 | 54.926 | 60.0282 | 55.2454 | 32.8615 | 58.0342 | 59.9994 | 58.393 | 32.8583 | 47.4669 | 60.0282 | 48
32.8816 | 56.5791 | 59.9706 | 56.5397 | 32.8723 | 55.9208 | 60.0282 | 56.2125 | 32.8686 | 54.9174 | 60.0282 | 55.2429 | 32.8699 | 58.0342 | 59.9994 | 58.3905 | 32.8667 | 47.4669 | 60.0282 | 48
32.8899 | 56.5791 | 59.9706 | 56.5384 | 32.8807 | 55.9454 | 60.0282 | 56.2112 | 32.877 | 54.9174 | 60.0282 | 55.2404 | 32.8782 | 58.0342 | 59.9994 | 58.388 | 32.875 | 47.4611 | 60.0282 | 48
32.8983 | 56.5791 | 59.9706 | 56.5372 | 32.889 | 55.9454 | 60.0282 | 56.21 | 32.8853 | 54.9179 | 60.0282 | 55.2379 | 32.8865 | 58.0342 | 59.9994 | 58.3855 | 32.8833 | 47.4611 | 60.0282 | 48
32.9066 | 56.5791 | 59.9706 | 56.5359 | 32.8973 | 55.9079 | 60.0282 | 56.2087 | 32.8936 | 54.9179 | 60.0282 | 55.2354 | 32.8948 | 58.0366 | 59.9994 | 58.383 | 32.8917 | 47.461 | 60.0282 | 48
32.9149 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5346 | 32.9056 | 55.9079 | 60.0282 | 56.2075 | 32.9019 | 54.879 | 60.0282 | 55.2329 | 32.9032 | 58.0366 | 59.9994 | 58.3805 | 32.9 | 47.461 | 60.0282 | 48
32.9233 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5334 | 32.914 | 55.911 | 60.0282 | 56.2062 | 32.9103 | 54.879 | 60.0282 | 55.2304 | 32.9115 | 58.0366 | 59.9994 | 58.378 | 32.9083 | 47.461 | 60.0282 | 48
32.9316 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5322 | 32.9223 | 55.911 | 60.0282 | 56.205 | 32.9186 | 54.879 | 60.0282 | 55.2279 | 32.9199 | 58.0366 | 59.9994 | 58.3755 | 32.9166 | 47.461 | 60.0282 | 48
32.9399 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5309 | 32.9306 | 55.9109 | 60.0282 | 56.2037 | 32.9269 | 54.879 | 60.0282 | 55.2254 | 32.9282 | 58.0366 | 59.9994 | 58.373 | 32.925 | 47.461 | 60.0282 | 48
32.9483 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5296 | 32.939 | 55.9109 | 60.0282 | 56.2025 | 32.9352 | 54.8765 | 60.0282 | 55.2229 | 32.9365 | 58.0366 | 59.9994 | 58.3705 | 32.9333 | 47.461 | 60.0282 | 48
32.9566 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5284 | 32.9473 | 55.9109 | 60.0282 | 56.2012 | 32.9436 | 54.8765 | 60.0282 | 55.2204 | 32.9448 | 58.0376 | 59.9994 | 58.368 | 32.9417 | 47.4642 | 60.0282 | 48
32.965 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5271 | 32.9556 | 55.9109 | 60.0282 | 56.2 | 32.9519 | 54.8752 | 60.0282 | 55.2179 | 32.9532 | 58.0376 | 59.9994 | 58.3655 | 32.95 | 47.4642 | 60.0282 | 48
32.9733 | 56.5809 | 59.9706 | 56.5259 | 32.964 | 55.9129 | 60.0282 | 56.1987 | 32.9603 | 54.8752 | 60.0282 | 55.2154 | 32.9615 | 58.0376 | 59.9994 | 58.363 | 32.9583 | 47.4642 | 60.0282 | 48
32.9816 | 56.5759 | 59.9706 | 56.5246 | 32.9723 | 55.9129 | 60.0282 | 56.1975 | 32.9686 | 54.875 | 60.0282 | 55.2129 | 32.9698 | 58.0376 | 59.9994 | 58.3605 | 32.9666 | 47.4642 | 60.0282 | 48
32.99 | 56.5759 | 59.9706 | 56.5234 | 32.9806 | 55.9074 | 60.0282 | 56.1962 | 32.9769 | 54.875 | 60.0282 | 55.2104 | 32.9781 | 58.0376 | 59.9994 | 58.358 | 32.975 | 47.4655 | 60.0282 | 48
32.9983 | 56.5801 | 59.9706 | 56.5221 | 32.989 | 55.9074 | 60.0282 | 56.195 | 32.9852 | 54.8678 | 60.0282 | 55.2079 | 32.9865 | 58.0376 | 59.9994 | 58.3555 | 32.9833 | 47.4655 | 60.0282 | 48
33.0067 | 56.5801 | 59.9706 | 56.5209 | 32.9973 | 55.93 | 60.0282 | 56.1937 | 32.9935 | 54.8678 | 60.0282 | 55.2054 | 32.9949 | 58.0244 | 59.9994 | 58.353 | 32.9916 | 47.4678 | 60.0282 | 48
33.015 | 56.5801 | 59.9706 | 56.5196 | 33.0056 | 55.93 | 60.0282 | 56.1925 | 33.0019 | 54.8672 | 60.0282 | 55.2029 | 33.0032 | 58.0244 | 59.9994 | 58.3505 | 32.9999 | 47.4678 | 60.0282 | 48
33.0233 | 56.5801 | 59.9706 | 56.5184 | 33.0139 | 55.93 | 60.0282 | 56.1912 | 33.0102 | 54.8672 | 60.0282 | 55.2004 | 33.0115 | 58.0181 | 59.9994 | 58.348 | 33.0082 | 47.4678 | 60.0282 | 48
33.0316 | 56.5714 | 59.9706 | 56.5171 | 33.0223 | 55.93 | 60.0282 | 56.19 | 33.0186 | 54.848 | 60.0282 | 55.199 | 33.0198 | 58.0181 | 59.9994 | 58.3455 | 33.0166 | 47.4678 | 60.0282 | 48
33.04 | 56.5714 | 59.9706 | 56.5159 | 33.0306 | 55.93 | 60.0282 | 56.1888 | 33.0269 | 54.848 | 60.0282 | 55.1977 | 33.0282 | 58.01 | 59.9994 | 58.343 | 33.0249 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.0483 | 56.5296 | 59.9706 | 56.5146 | 33.0389 | 55.93 | 60.0282 | 56.1875 | 33.0352 | 54.848 | 60.0282 | 55.1965 | 33.0365 | 58.01 | 59.9994 | 58.3405 | 33.0333 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.0567 | 56.5296 | 59.9706 | 56.5134 | 33.0472 | 55.9525 | 60.0282 | 56.1863 | 33.0435 | 54.848 | 60.0282 | 55.1952 | 33.0449 | 58.01 | 59.9994 | 58.338 | 33.0416 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.065 | 56.5296 | 59.9706 | 56.5121 | 33.0556 | 55.9525 | 60.0282 | 56.185 | 33.0519 | 54.8445 | 60.0282 | 55.194 | 33.0532 | 58.01 | 59.9994 | 58.3355 | 33.0499 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.0733 | 56.5296 | 59.9706 | 56.5109 | 33.0639 | 55.9572 | 60.0282 | 56.1838 | 33.0602 | 54.8445 | 60.0282 | 55.1927 | 33.0615 | 58.01 | 59.9994 | 58.333 | 33.0582 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.0817 | 56.5054 | 59.9706 | 56.5096 | 33.0722 | 55.9572 | 60.0282 | 56.1825 | 33.0685 | 54.8453 | 60.0282 | 55.1915 | 33.0698 | 58.01 | 59.9994 | 58.3305 | 33.0666 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.09 | 56.5054 | 59.9706 | 56.5084 | 33.0806 | 55.9572 | 60.0282 | 56.1813 | 33.0768 | 54.8453 | 60.0282 | 55.1902 | 33.0782 | 58.01 | 59.9994 | 58.328 | 33.0749 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.0984 | 56.5053 | 59.9706 | 56.5071 | 33.0889 | 55.9572 | 60.0282 | 56.18 | 33.0852 | 54.8453 | 60.0282 | 55.189 | 33.0865 | 58.01 | 59.9994 | 58.3255 | 33.0833 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.1067 | 56.5053 | 59.9706 | 56.5059 | 33.0972 | 55.9571 | 60.0282 | 56.1788 | 33.0935 | 54.8453 | 60.0282 | 55.1877 | 33.0948 | 58.01 | 59.9994 | 58.323 | 33.0916 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.115 | 56.5053 | 59.9706 | 56.5046 | 33.1056 | 55.9571 | 60.0282 | 56.1775 | 33.1019 | 54.8489 | 60.0282 | 55.1865 | 33.1031 | 58.01 | 59.9994 | 58.3205 | 33.0999 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.1234 | 56.5053 | 59.9706 | 56.5034 | 33.1139 | 55.9571 | 60.0282 | 56.1763 | 33.1102 | 54.8489 | 60.0282 | 55.1852 | 33.1115 | 58.007 | 59.9994 | 58.318 | 33.1082 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.1317 | 56.5093 | 59.9706 | 56.5021 | 33.1222 | 55.9571 | 60.0282 | 56.175 | 33.1185 | 54.8489 | 60.0282 | 55.184 | 33.1199 | 58.007 | 59.9994 | 58.3155 | 33.1166 | 47.4603 | 60.0282 | 48
33.14 | 56.5093 | 59.9706 | 56.5009 | 33.1306 | 55.9606 | 60.0282 | 56.1738 | 33.1268 | 54.8489 | 60.0282 | 55.1827 | 33.1282 | 58.007 | 59.9994 | 58.313 | 33.1249 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.1484 | 56.508 | 59.9706 | 56.4996 | 33.1389 | 55.9606 | 60.0282 | 56.1725 | 33.1351 | 54.8542 | 60.0282 | 55.1815 | 33.1365 | 58.007 | 59.9994 | 58.3105 | 33.1332 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.1567 | 56.508 | 59.9706 | 56.4984 | 33.1472 | 55.9614 | 60.0282 | 56.1713 | 33.1435 | 54.8542 | 60.0282 | 55.1802 | 33.1448 | 57.9438 | 59.9994 | 58.308 | 33.1415 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.1651 | 56.508 | 59.9706 | 56.4971 | 33.1555 | 55.9614 | 60.0282 | 56.17 | 33.1518 | 54.8542 | 60.0282 | 55.179 | 33.1532 | 57.9438 | 59.9994 | 58.3055 | 33.1498 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.1734 | 56.508 | 59.9706 | 56.4959 | 33.1639 | 55.9568 | 60.0282 | 56.1688 | 33.1602 | 54.8542 | 60.0282 | 55.1777 | 33.1615 | 57.9438 | 59.9994 | 58.303 | 33.1582 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.1817 | 56.5027 | 59.9706 | 56.4946 | 33.1722 | 55.9568 | 60.0282 | 56.1675 | 33.1685 | 54.8618 | 60.0282 | 55.1765 | 33.1699 | 57.9438 | 59.9994 | 58.3005 | 33.1665 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.1901 | 56.5027 | 59.9706 | 56.4934 | 33.1805 | 55.9568 | 60.0282 | 56.1663 | 33.1768 | 54.8618 | 60.0282 | 55.1752 | 33.1782 | 57.9438 | 59.9994 | 58.298 | 33.1749 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.1984 | 56.5027 | 59.9706 | 56.4921 | 33.1888 | 55.9568 | 60.0282 | 56.165 | 33.1851 | 54.8538 | 60.0282 | 55.174 | 33.1865 | 57.9438 | 59.9994 | 58.2955 | 33.1832 | 47.4745 | 60.0282 | 48
33.2068 | 56.5027 | 59.9706 | 56.4909 | 33.1972 | 55.9154 | 60.0282 | 56.1638 | 33.1935 | 54.8538 | 60.0282 | 55.1727 | 33.1948 | 57.9438 | 59.9994 | 58.293 | 33.1915 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2151 | 56.4405 | 59.9706 | 56.4896 | 33.2055 | 55.9154 | 60.0282 | 56.1625 | 33.2018 | 54.8595 | 60.0282 | 55.1715 | 33.2032 | 57.9438 | 59.9994 | 58.2905 | 33.1998 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2234 | 56.4405 | 59.9706 | 56.4884 | 33.2138 | 55.9174 | 60.0282 | 56.1613 | 33.2101 | 54.8595 | 60.0282 | 55.1702 | 33.2115 | 57.9438 | 59.9994 | 58.288 | 33.2082 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2318 | 56.4426 | 59.9706 | 56.4871 | 33.2222 | 55.9174 | 60.0282 | 56.16 | 33.2184 | 54.8501 | 60.0282 | 55.169 | 33.2198 | 57.9438 | 59.9994 | 58.2855 | 33.2165 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2401 | 56.4426 | 59.9706 | 56.4859 | 33.2305 | 55.8539 | 60.0282 | 56.1588 | 33.2268 | 54.8501 | 60.0282 | 55.1677 | 33.2282 | 57.9438 | 59.9994 | 58.283 | 33.2249 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2484 | 56.4426 | 59.9706 | 56.4846 | 33.2388 | 55.8539 | 60.0282 | 56.1575 | 33.2351 | 54.8417 | 60.0282 | 55.1665 | 33.2365 | 57.9438 | 59.9994 | 58.2805 | 33.2332 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2568 | 56.4426 | 59.9706 | 56.4834 | 33.2472 | 55.824 | 60.0282 | 56.1563 | 33.2435 | 54.8417 | 60.0282 | 55.1652 | 33.2449 | 57.9529 | 59.9994 | 58.278 | 33.2415 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2651 | 56.4441 | 59.9706 | 56.4821 | 33.2555 | 55.824 | 60.0282 | 56.155 | 33.2518 | 54.8369 | 60.0282 | 55.164 | 33.2532 | 57.9529 | 59.9994 | 58.2755 | 33.2498 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2734 | 56.4441 | 59.9706 | 56.4809 | 33.2638 | 55.8244 | 60.0282 | 56.1538 | 33.2601 | 54.8369 | 60.0282 | 55.1627 | 33.2615 | 57.9529 | 59.9994 | 58.273 | 33.2582 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2818 | 56.4441 | 59.9706 | 56.4796 | 33.2722 | 55.8244 | 60.0282 | 56.1525 | 33.2684 | 54.8378 | 60.0282 | 55.1615 | 33.2698 | 57.9529 | 59.9994 | 58.2705 | 33.2665 | 47.473 | 60.0282 | 48
33.2901 | 56.4441 | 59.9706 | 56.4784 | 33.2805 | 55.8244 | 60.0282 | 56.1513 | 33.2767 | 54.8378 | 60.0282 | 55.1602 | 33.2782 | 57.9529 | 59.9994 | 58.268 | 33.2748 | 47.4657 | 60.0282 | 48
33.2985 | 56.4486 | 59.9706 | 56.4771 | 33.2888 | 55.8244 | 60.0282 | 56.15 | 33.2851 | 54.8378 | 60.0282 | 55.159 | 33.2865 | 57.9529 | 59.9994 | 58.2655 | 33.2831 | 47.4657 | 60.0282 | 48
33.3068 | 56.4486 | 59.9706 | 56.4759 | 33.2971 | 55.8272 | 60.0282 | 56.1488 | 33.2934 | 54.8378 | 60.0282 | 55.1577 | 33.2949 | 57.9096 | 59.9994 | 58.263 | 33.2914 | 47.4657 | 60.0282 | 48
33.3151 | 56.4486 | 59.9706 | 56.4746 | 33.3055 | 55.8272 | 60.0282 | 56.1475 | 33.3018 | 54.8372 | 60.0282 | 55.1565 | 33.3032 | 57.9096 | 59.9994 | 58.2605 | 33.2998 | 47.4657 | 60.0282 | 48
33.3235 | 56.4486 | 59.9706 | 56.4734 | 33.3138 | 55.8282 | 60.0282 | 56.1463 | 33.3101 | 54.8372 | 60.0282 | 55.1552 | 33.3115 | 57.869 | 59.9994 | 58.258 | 33.3081 | 47.4657 | 60.0282 | 48
33.3318 | 56.4418 | 59.9706 | 56.4721 | 33.3221 | 55.8282 | 60.0282 | 56.145 | 33.3184 | 54.8429 | 60.0282 | 55.154 | 33.3198 | 57.869 | 59.9994 | 58.2555 | 33.3165 | 47.4657 | 60.0282 | 48
33.3401 | 56.4418 | 59.9706 | 56.4709 | 33.3304 | 55.827 | 60.0282 | 56.1438 | 33.3267 | 54.8429 | 60.0282 | 55.1527 | 33.3282 | 57.869 | 59.9994 | 58.253 | 33.3248 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.3485 | 56.4418 | 59.9706 | 56.4696 | 33.3388 | 55.827 | 60.0282 | 56.1425 | 33.3351 | 54.8429 | 60.0282 | 55.1515 | 33.3365 | 57.869 | 59.9994 | 58.2505 | 33.3331 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.3568 | 56.4418 | 59.9706 | 56.4684 | 33.3471 | 55.827 | 60.0282 | 56.1413 | 33.3434 | 54.8429 | 60.0282 | 55.1502 | 33.3448 | 57.869 | 59.9994 | 58.248 | 33.3414 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.3651 | 56.4418 | 59.9706 | 56.4671 | 33.3554 | 55.827 | 60.0282 | 56.14 | 33.3517 | 54.8333 | 60.0282 | 55.149 | 33.3532 | 57.869 | 59.9994 | 58.2455 | 33.3498 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.3735 | 56.4418 | 59.9706 | 56.4659 | 33.3638 | 55.823 | 60.0282 | 56.1388 | 33.36 | 54.8333 | 60.0282 | 55.1477 | 33.3615 | 57.869 | 59.9994 | 58.243 | 33.3581 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.3818 | 56.4125 | 59.9706 | 56.4646 | 33.3721 | 55.823 | 60.0282 | 56.1375 | 33.3684 | 54.8498 | 60.0282 | 55.1465 | 33.3699 | 57.869 | 59.9994 | 58.2405 | 33.3665 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.3902 | 56.4125 | 59.9706 | 56.4634 | 33.3804 | 55.829 | 60.0282 | 56.1363 | 33.3767 | 54.8498 | 60.0282 | 55.1452 | 33.3782 | 57.869 | 59.9994 | 58.238 | 33.3748 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.3985 | 56.4125 | 59.9706 | 56.4621 | 33.3888 | 55.829 | 60.0282 | 56.135 | 33.385 | 54.8498 | 60.0282 | 55.144 | 33.3865 | 57.869 | 59.9994 | 58.2355 | 33.3831 | 47.4658 | 60.0282 | 48
33.4068 | 56.4125 | 59.9706 | 56.4609 | 33.3971 | 55.829 | 60.0282 | 56.1338 | 33.3934 | 54.8498 | 60.0282 | 55.1427 | 33.3948 | 57.869 | 59.9994 | 58.233 | 33.3914 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4152 | 56.4132 | 59.9706 | 56.4596 | 33.4054 | 55.829 | 60.0282 | 56.1325 | 33.4017 | 54.7973 | 60.0282 | 55.1415 | 33.4032 | 57.869 | 59.9994 | 58.2305 | 33.3998 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4235 | 56.4132 | 59.9706 | 56.4584 | 33.4138 | 55.829 | 60.0282 | 56.1313 | 33.41 | 54.7973 | 60.0282 | 55.1402 | 33.4115 | 57.869 | 59.9994 | 58.228 | 33.4081 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4319 | 56.4132 | 59.9706 | 56.4571 | 33.4221 | 55.829 | 60.0282 | 56.13 | 33.4183 | 54.7958 | 60.0282 | 55.139 | 33.4199 | 57.869 | 59.9994 | 58.2255 | 33.4164 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4402 | 56.4132 | 59.9706 | 56.4559 | 33.4304 | 55.8244 | 60.0282 | 56.1288 | 33.4267 | 54.7958 | 60.0282 | 55.1377 | 33.4282 | 57.869 | 59.9994 | 58.223 | 33.4247 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4485 | 56.4068 | 59.9706 | 56.4546 | 33.4387 | 55.8244 | 60.0282 | 56.1275 | 33.435 | 54.7966 | 60.0282 | 55.1365 | 33.4365 | 57.869 | 59.9994 | 58.2205 | 33.433 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4569 | 56.4068 | 59.9706 | 56.4534 | 33.4471 | 55.8201 | 60.0282 | 56.1263 | 33.4434 | 54.7966 | 60.0282 | 55.1352 | 33.4448 | 57.8481 | 59.9994 | 58.218 | 33.4414 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4652 | 56.408 | 59.9706 | 56.4521 | 33.4554 | 55.8201 | 60.0282 | 56.125 | 33.4517 | 54.7966 | 60.0282 | 55.134 | 33.4532 | 57.8481 | 59.9994 | 58.2155 | 33.4497 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4735 | 56.408 | 59.9706 | 56.4509 | 33.4637 | 55.8201 | 60.0282 | 56.1238 | 33.46 | 54.7966 | 60.0282 | 55.1327 | 33.4615 | 57.8307 | 59.9994 | 58.213 | 33.4581 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4819 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4496 | 33.472 | 55.8201 | 60.0282 | 56.1225 | 33.4683 | 54.7585 | 60.0282 | 55.1315 | 33.4698 | 57.8307 | 59.9994 | 58.2105 | 33.4664 | 47.4634 | 60.0282 | 48
33.4902 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4484 | 33.4804 | 55.766 | 60.0282 | 56.1213 | 33.4767 | 54.7585 | 60.0282 | 55.1302 | 33.4782 | 57.8307 | 59.9994 | 58.208 | 33.4747 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.4986 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4471 | 33.4887 | 55.766 | 60.0282 | 56.12 | 33.485 | 54.753 | 60.0282 | 55.129 | 33.4865 | 57.8307 | 59.9994 | 58.2055 | 33.483 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5069 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4459 | 33.497 | 55.742 | 60.0282 | 56.1188 | 33.4933 | 54.753 | 60.0282 | 55.1277 | 33.4949 | 57.8307 | 59.9994 | 58.203 | 33.4914 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5152 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4446 | 33.5054 | 55.742 | 60.0282 | 56.1175 | 33.5016 | 54.753 | 60.0282 | 55.1265 | 33.5032 | 57.8307 | 59.9994 | 58.2005 | 33.4997 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5236 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4434 | 33.5137 | 55.7447 | 60.0282 | 56.1163 | 33.51 | 54.753 | 60.0282 | 55.1252 | 33.5115 | 57.8275 | 59.9994 | 58.198 | 33.5081 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5319 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4421 | 33.522 | 55.7447 | 60.0282 | 56.115 | 33.5183 | 54.753 | 60.0282 | 55.124 | 33.5198 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1955 | 33.5164 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5403 | 56.3836 | 59.9706 | 56.4409 | 33.5304 | 55.7447 | 60.0282 | 56.1138 | 33.5266 | 54.753 | 60.0282 | 55.1227 | 33.5282 | 57.8275 | 59.9994 | 58.193 | 33.5247 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5486 | 56.3822 | 59.9706 | 56.4396 | 33.5387 | 55.7447 | 60.0282 | 56.1125 | 33.535 | 54.7371 | 60.0282 | 55.1215 | 33.5365 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1905 | 33.533 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5569 | 56.3822 | 59.9706 | 56.4384 | 33.547 | 55.7625 | 60.0282 | 56.1113 | 33.5433 | 54.7371 | 60.0282 | 55.1202 | 33.5449 | 57.8275 | 59.9994 | 58.188 | 33.5414 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5652 | 56.3868 | 59.9706 | 56.4371 | 33.5554 | 55.7625 | 60.0282 | 56.11 | 33.5516 | 54.739 | 60.0282 | 55.119 | 33.5532 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1855 | 33.5497 | 47.4714 | 60.0282 | 48
33.5736 | 56.3868 | 59.9706 | 56.4359 | 33.5637 | 55.7655 | 60.0282 | 56.1088 | 33.5599 | 54.739 | 60.0282 | 55.1177 | 33.5615 | 57.8275 | 59.9994 | 58.183 | 33.558 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.5819 | 56.3868 | 59.9706 | 56.4346 | 33.572 | 55.7655 | 60.0282 | 56.1075 | 33.5683 | 54.7321 | 60.0282 | 55.1165 | 33.5698 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1805 | 33.5663 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.5903 | 56.3868 | 59.9706 | 56.4333 | 33.5803 | 55.7655 | 60.0282 | 56.1063 | 33.5766 | 54.7321 | 60.0282 | 55.1152 | 33.5782 | 57.8275 | 59.9994 | 58.178 | 33.5746 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.5986 | 56.386 | 59.9706 | 56.4321 | 33.5887 | 55.7655 | 60.0282 | 56.105 | 33.585 | 54.7321 | 60.0282 | 55.114 | 33.5865 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1755 | 33.583 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.6069 | 56.386 | 59.9706 | 56.4309 | 33.597 | 55.7621 | 60.0282 | 56.1038 | 33.5933 | 54.7321 | 60.0282 | 55.1127 | 33.5948 | 57.8275 | 59.9994 | 58.173 | 33.5913 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.6153 | 56.386 | 59.9706 | 56.4296 | 33.6053 | 55.7621 | 60.0282 | 56.1025 | 33.6016 | 54.7321 | 60.0282 | 55.1115 | 33.6032 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1705 | 33.5997 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.6236 | 56.386 | 59.9706 | 56.4283 | 33.6136 | 55.7554 | 60.0282 | 56.1013 | 33.6099 | 54.7321 | 60.0282 | 55.1102 | 33.6115 | 57.8275 | 59.9994 | 58.168 | 33.608 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.632 | 56.3296 | 59.9706 | 56.4271 | 33.622 | 55.7554 | 60.0282 | 56.1 | 33.6183 | 54.7126 | 60.0282 | 55.109 | 33.6199 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1655 | 33.6163 | 47.4671 | 60.0282 | 48
33.6403 | 56.3296 | 59.9706 | 56.4258 | 33.6303 | 55.7447 | 60.0282 | 56.0964 | 33.6266 | 54.7126 | 60.0282 | 55.1077 | 33.6282 | 57.8275 | 59.9994 | 58.163 | 33.6246 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.6486 | 56.332 | 59.9706 | 56.4246 | 33.6386 | 55.7447 | 60.0282 | 56.0926 | 33.6349 | 54.7131 | 60.0282 | 55.1065 | 33.6365 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1605 | 33.633 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.657 | 56.332 | 59.9706 | 56.4233 | 33.647 | 55.7447 | 60.0282 | 56.0889 | 33.6432 | 54.7131 | 60.0282 | 55.1052 | 33.6448 | 57.8275 | 59.9994 | 58.158 | 33.6413 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.6653 | 56.3086 | 59.9706 | 56.4221 | 33.6553 | 55.7447 | 60.0282 | 56.0851 | 33.6516 | 54.7053 | 60.0282 | 55.104 | 33.6532 | 57.8275 | 59.9994 | 58.1555 | 33.6497 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.6736 | 56.3086 | 59.9706 | 56.4208 | 33.6636 | 55.7465 | 60.0282 | 56.0814 | 33.6599 | 54.7053 | 60.0282 | 55.1027 | 33.6615 | 57.8309 | 59.9994 | 58.153 | 33.658 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.682 | 56.2689 | 59.9706 | 56.4196 | 33.672 | 55.7465 | 60.0282 | 56.0776 | 33.6682 | 54.7053 | 60.0282 | 55.1015 | 33.6699 | 57.8309 | 59.9994 | 58.1505 | 33.6663 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.6903 | 56.2689 | 59.9706 | 56.4183 | 33.6803 | 55.7465 | 60.0282 | 56.0739 | 33.6766 | 54.7053 | 60.0282 | 55.1002 | 33.6782 | 57.8227 | 59.9994 | 58.148 | 33.6746 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.6987 | 56.2715 | 59.9706 | 56.4171 | 33.6886 | 55.7465 | 60.0282 | 56.0701 | 33.6849 | 54.6959 | 60.0282 | 55.099 | 33.6865 | 57.8227 | 59.9994 | 58.1455 | 33.6829 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.707 | 56.2715 | 59.9706 | 56.4158 | 33.697 | 55.7552 | 60.0282 | 56.0664 | 33.6932 | 54.6959 | 60.0282 | 55.0977 | 33.6948 | 57.8227 | 59.9994 | 58.143 | 33.6913 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7153 | 56.2718 | 59.9706 | 56.4146 | 33.7053 | 55.7552 | 60.0282 | 56.0626 | 33.7015 | 54.6966 | 60.0282 | 55.0965 | 33.7032 | 57.8227 | 59.9994 | 58.1405 | 33.6996 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7237 | 56.2718 | 59.9706 | 56.4133 | 33.7136 | 55.6911 | 60.0282 | 56.0589 | 33.7099 | 54.6966 | 60.0282 | 55.0952 | 33.7115 | 57.8229 | 59.9994 | 58.138 | 33.7079 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.732 | 56.2718 | 59.9706 | 56.4121 | 33.7219 | 55.6911 | 60.0282 | 56.0551 | 33.7182 | 54.6618 | 60.0282 | 55.094 | 33.7198 | 57.8229 | 59.9994 | 58.1355 | 33.7162 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7403 | 56.2718 | 59.9706 | 56.4108 | 33.7303 | 55.6911 | 60.0282 | 56.0514 | 33.7266 | 54.6618 | 60.0282 | 55.0928 | 33.7282 | 57.8229 | 59.9994 | 58.133 | 33.7246 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7487 | 56.2718 | 59.9706 | 56.4096 | 33.7386 | 55.6911 | 60.0282 | 56.0477 | 33.7349 | 54.6618 | 60.0282 | 55.0915 | 33.7365 | 57.8229 | 59.9994 | 58.1305 | 33.7329 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.757 | 56.2718 | 59.9706 | 56.4083 | 33.7469 | 55.6839 | 60.0282 | 56.0439 | 33.7432 | 54.6618 | 60.0282 | 55.0903 | 33.7449 | 57.7525 | 59.9994 | 58.128 | 33.7413 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7654 | 56.2675 | 59.9706 | 56.4071 | 33.7552 | 55.6839 | 60.0282 | 56.0402 | 33.7515 | 54.6595 | 60.0282 | 55.089 | 33.7532 | 57.7525 | 59.9994 | 58.1255 | 33.7496 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7737 | 56.2675 | 59.9706 | 56.4058 | 33.7636 | 55.6881 | 60.0282 | 56.0364 | 33.7599 | 54.6595 | 60.0282 | 55.0878 | 33.7615 | 57.7525 | 59.9994 | 58.123 | 33.7579 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.782 | 56.2644 | 59.9706 | 56.4046 | 33.7719 | 55.6881 | 60.0282 | 56.0327 | 33.7682 | 54.6587 | 60.0282 | 55.0865 | 33.7698 | 57.7525 | 59.9994 | 58.1205 | 33.7662 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7904 | 56.2644 | 59.9706 | 56.4033 | 33.7802 | 55.6666 | 60.0282 | 56.0289 | 33.7766 | 54.6587 | 60.0282 | 55.0853 | 33.7782 | 57.7525 | 59.9994 | 58.118 | 33.7746 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.7987 | 56.2723 | 59.9706 | 56.4021 | 33.7886 | 55.6666 | 60.0282 | 56.0252 | 33.7849 | 54.6608 | 60.0282 | 55.084 | 33.7865 | 57.7525 | 59.9994 | 58.1155 | 33.7829 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.807 | 56.2723 | 59.9706 | 56.4008 | 33.7969 | 55.6683 | 60.0282 | 56.0214 | 33.7932 | 54.6608 | 60.0282 | 55.0828 | 33.7949 | 57.7525 | 59.9994 | 58.113 | 33.7913 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8154 | 56.2612 | 59.9706 | 56.3996 | 33.8052 | 55.6683 | 60.0282 | 56.0177 | 33.8015 | 54.6699 | 60.0282 | 55.0815 | 33.8032 | 57.7525 | 59.9994 | 58.1105 | 33.7996 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8237 | 56.2612 | 59.9706 | 56.3983 | 33.8136 | 55.6732 | 60.0282 | 56.0139 | 33.8098 | 54.6699 | 60.0282 | 55.0803 | 33.8115 | 57.7561 | 59.9994 | 58.108 | 33.8079 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8321 | 56.2731 | 59.9706 | 56.3971 | 33.8219 | 55.6732 | 60.0282 | 56.0102 | 33.8182 | 54.6691 | 60.0282 | 55.079 | 33.8198 | 57.7561 | 59.9994 | 58.1055 | 33.8162 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8404 | 56.2731 | 59.9706 | 56.3958 | 33.8302 | 55.6732 | 60.0282 | 56.0064 | 33.8265 | 54.6691 | 60.0282 | 55.0778 | 33.8282 | 57.7561 | 59.9994 | 58.103 | 33.8245 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8487 | 56.2672 | 59.9706 | 56.3946 | 33.8386 | 55.6732 | 60.0282 | 56.0027 | 33.8348 | 54.6632 | 60.0282 | 55.0765 | 33.8365 | 57.7561 | 59.9994 | 58.1005 | 33.8329 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8571 | 56.2672 | 59.9706 | 56.3933 | 33.8469 | 55.6985 | 60.0282 | 55.9989 | 33.8431 | 54.6632 | 60.0282 | 55.0753 | 33.8448 | 57.7561 | 59.9994 | 58.098 | 33.8412 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8654 | 56.2672 | 59.9706 | 56.3921 | 33.8552 | 55.6985 | 60.0282 | 55.9952 | 33.8515 | 54.662 | 60.0282 | 55.074 | 33.8532 | 57.7561 | 59.9994 | 58.0955 | 33.8495 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8737 | 56.2672 | 59.9706 | 56.3908 | 33.8635 | 55.6927 | 60.0282 | 55.9914 | 33.8598 | 54.662 | 60.0282 | 55.0728 | 33.8615 | 57.7561 | 59.9994 | 58.093 | 33.8578 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8821 | 56.2727 | 59.9706 | 56.3896 | 33.8719 | 55.6927 | 60.0282 | 55.9877 | 33.8682 | 54.6645 | 60.0282 | 55.0715 | 33.8699 | 57.7561 | 59.9994 | 58.0905 | 33.8662 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8904 | 56.2727 | 59.9706 | 56.3883 | 33.8802 | 55.6927 | 60.0282 | 55.9839 | 33.8765 | 54.6645 | 60.0282 | 55.0703 | 33.8782 | 57.7561 | 59.9994 | 58.088 | 33.8745 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.8987 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3871 | 33.8885 | 55.6927 | 60.0282 | 55.9802 | 33.8848 | 54.6645 | 60.0282 | 55.069 | 33.8865 | 57.7561 | 59.9994 | 58.0855 | 33.8829 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9071 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3858 | 33.8969 | 55.6879 | 60.0282 | 55.9764 | 33.8931 | 54.6645 | 60.0282 | 55.0678 | 33.8948 | 57.7561 | 59.9994 | 58.083 | 33.8912 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9154 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3846 | 33.9052 | 55.6879 | 60.0282 | 55.9727 | 33.9015 | 54.6574 | 60.0282 | 55.0665 | 33.9032 | 57.7561 | 59.9994 | 58.0805 | 33.8995 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9238 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3833 | 33.9135 | 55.6422 | 60.0282 | 55.9689 | 33.9098 | 54.6574 | 60.0282 | 55.0653 | 33.9115 | 57.7561 | 59.9994 | 58.078 | 33.9078 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9321 | 56.2644 | 59.9706 | 56.3821 | 33.9218 | 55.6422 | 60.0282 | 55.9652 | 33.9182 | 54.6564 | 60.0225 | 55.064 | 33.9199 | 57.7561 | 59.9994 | 58.0755 | 33.9162 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9404 | 56.2644 | 59.9706 | 56.3808 | 33.9302 | 55.6505 | 60.0282 | 55.9614 | 33.9265 | 54.6564 | 60.0225 | 55.0628 | 33.9282 | 57.7635 | 59.9994 | 58.073 | 33.9245 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9488 | 56.262 | 59.9706 | 56.3796 | 33.9385 | 55.6505 | 60.0282 | 55.9577 | 33.9348 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0615 | 33.9365 | 57.7635 | 59.9994 | 58.0705 | 33.9329 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9571 | 56.262 | 59.9706 | 56.3783 | 33.9468 | 55.6525 | 60.0282 | 55.9539 | 33.9431 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0603 | 33.9448 | 57.7635 | 59.9994 | 58.068 | 33.9412 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9655 | 56.265 | 59.9706 | 56.3771 | 33.9552 | 55.6525 | 60.0282 | 55.9502 | 33.9514 | 54.6814 | 60.0225 | 55.059 | 33.9532 | 57.7635 | 59.9994 | 58.0655 | 33.9495 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9738 | 56.265 | 59.9706 | 56.3758 | 33.9635 | 55.6488 | 60.0282 | 55.9465 | 33.9598 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0578 | 33.9615 | 57.7635 | 59.9994 | 58.063 | 33.9578 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9821 | 56.2585 | 59.9706 | 56.3746 | 33.9718 | 55.6488 | 60.0282 | 55.9427 | 33.9681 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0565 | 33.9698 | 57.7635 | 59.9994 | 58.0605 | 33.9661 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9904 | 56.2585 | 59.9706 | 56.3733 | 33.9801 | 55.6468 | 60.0282 | 55.939 | 33.9764 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0553 | 33.9782 | 57.7635 | 59.9994 | 58.058 | 33.9745 | 47.4668 | 60.0282 | 48
33.9988 | 56.2623 | 59.9706 | 56.3721 | 33.9885 | 55.6468 | 60.0282 | 55.9352 | 33.9847 | 54.6814 | 60.0225 | 55.054 | 33.9865 | 57.7635 | 59.9994 | 58.0555 | 33.9828 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0071 | 56.2623 | 59.9706 | 56.3708 | 33.9968 | 55.6488 | 60.0282 | 55.9315 | 33.9931 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0528 | 33.9949 | 57.7381 | 59.9994 | 58.053 | 33.9911 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0155 | 56.2623 | 59.9706 | 56.3696 | 34.0051 | 55.6488 | 60.0282 | 55.9277 | 34.0014 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0515 | 34.0032 | 57.7381 | 59.9994 | 58.0505 | 33.9995 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0238 | 56.2623 | 59.9706 | 56.3683 | 34.0135 | 55.6621 | 60.0282 | 55.924 | 34.0098 | 54.6814 | 60.0225 | 55.0503 | 34.0115 | 57.7382 | 59.9994 | 58.048 | 34.0078 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0321 | 56.2656 | 59.9706 | 56.3671 | 34.0218 | 55.6621 | 60.0282 | 55.9202 | 34.0181 | 54.6809 | 60.0225 | 55.048 | 34.0198 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0455 | 34.0161 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0405 | 56.2656 | 59.9706 | 56.3658 | 34.0301 | 55.6621 | 60.0282 | 55.9165 | 34.0264 | 54.6809 | 60.0225 | 55.0455 | 34.0282 | 57.7382 | 59.9994 | 58.043 | 34.0245 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0488 | 56.2633 | 59.9706 | 56.3646 | 34.0385 | 55.6621 | 60.0282 | 55.9127 | 34.0347 | 54.6828 | 60.0225 | 55.043 | 34.0365 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0405 | 34.0328 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0572 | 56.2633 | 59.9706 | 56.3633 | 34.0468 | 55.6706 | 60.0282 | 55.909 | 34.0431 | 54.6828 | 60.0225 | 55.0405 | 34.0449 | 57.7382 | 59.9994 | 58.038 | 34.0411 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0655 | 56.2578 | 59.9706 | 56.3621 | 34.0551 | 55.6706 | 60.0282 | 55.9052 | 34.0514 | 54.6539 | 60.0225 | 55.038 | 34.0532 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0355 | 34.0494 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0738 | 56.2578 | 59.9706 | 56.3608 | 34.0634 | 55.669 | 60.0282 | 55.9015 | 34.0598 | 54.6539 | 60.0225 | 55.0355 | 34.0615 | 57.7382 | 59.9994 | 58.033 | 34.0578 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0822 | 56.259 | 59.9706 | 56.3596 | 34.0718 | 55.669 | 60.0282 | 55.8977 | 34.0681 | 54.6566 | 60.0225 | 55.033 | 34.0699 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0305 | 34.0661 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0905 | 56.259 | 59.9706 | 56.3583 | 34.0801 | 55.669 | 60.0282 | 55.894 | 34.0764 | 54.6566 | 60.0225 | 55.0305 | 34.0782 | 57.7382 | 59.9994 | 58.028 | 34.0745 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.0988 | 56.2518 | 59.9706 | 56.3571 | 34.0884 | 55.669 | 60.0282 | 55.8902 | 34.0847 | 54.6566 | 60.0225 | 55.028 | 34.0865 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0255 | 34.0828 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1072 | 56.2518 | 59.9706 | 56.3558 | 34.0968 | 55.6629 | 60.0282 | 55.8865 | 34.0931 | 54.6566 | 60.0225 | 55.0255 | 34.0948 | 57.7382 | 59.9994 | 58.023 | 34.0911 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1155 | 56.259 | 59.9706 | 56.3546 | 34.1051 | 55.6629 | 60.0282 | 55.8827 | 34.1014 | 54.6566 | 60.0225 | 55.023 | 34.1032 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0205 | 34.0994 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1239 | 56.259 | 59.9706 | 56.3533 | 34.1134 | 55.6581 | 60.0282 | 55.879 | 34.1097 | 54.6566 | 60.0225 | 55.0205 | 34.1115 | 57.7382 | 59.9994 | 58.018 | 34.1077 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1322 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3521 | 34.1217 | 55.6581 | 60.0282 | 55.8752 | 34.118 | 54.6159 | 60.0225 | 55.0181 | 34.1199 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0155 | 34.1161 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1405 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3508 | 34.1301 | 55.6581 | 60.0282 | 55.8715 | 34.1264 | 54.6159 | 60.0225 | 55.0156 | 34.1282 | 57.7382 | 59.9994 | 58.013 | 34.1244 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1489 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3496 | 34.1384 | 55.6581 | 60.0282 | 55.8677 | 34.1347 | 54.6159 | 60.0225 | 55.0131 | 34.1365 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0105 | 34.1328 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1572 | 56.2678 | 59.9706 | 56.3483 | 34.1467 | 55.6626 | 60.0282 | 55.864 | 34.1431 | 54.6159 | 60.0225 | 55.0106 | 34.1448 | 57.7382 | 59.9994 | 58.008 | 34.1411 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1656 | 56.2222 | 59.9706 | 56.3471 | 34.1551 | 55.6626 | 60.0282 | 55.8602 | 34.1514 | 54.6156 | 60.0225 | 55.0081 | 34.1532 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0055 | 34.1494 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1739 | 56.2222 | 59.9706 | 56.3458 | 34.1634 | 55.6658 | 60.0282 | 55.8565 | 34.1597 | 54.6156 | 60.0225 | 55.0056 | 34.1615 | 57.7382 | 59.9994 | 58.003 | 34.1577 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1822 | 56.1747 | 59.9706 | 56.3446 | 34.1717 | 55.6658 | 60.0282 | 55.8527 | 34.168 | 54.5911 | 60.0225 | 55.0031 | 34.1699 | 57.7382 | 59.9994 | 58.0005 | 34.1661 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1906 | 56.1747 | 59.9706 | 56.3433 | 34.1801 | 55.611 | 60.0282 | 55.849 | 34.1763 | 54.5911 | 60.0225 | 55.0006 | 34.1782 | 57.7382 | 59.9994 | 57.998 | 34.1744 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.1989 | 56.1351 | 59.9706 | 56.3421 | 34.1884 | 55.611 | 60.0282 | 55.8452 | 34.1847 | 54.5858 | 60.0225 | 54.9981 | 34.1865 | 57.7382 | 59.9994 | 57.9955 | 34.1827 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2072 | 56.1351 | 59.9706 | 56.3408 | 34.1967 | 55.5707 | 60.0282 | 55.8415 | 34.193 | 54.5858 | 60.0225 | 54.9956 | 34.1949 | 57.7382 | 59.9994 | 57.993 | 34.191 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2156 | 56.1279 | 59.9706 | 56.3396 | 34.205 | 55.5707 | 60.0282 | 55.8378 | 34.2014 | 54.5801 | 60.0225 | 54.9931 | 34.2032 | 57.7382 | 59.9994 | 57.9905 | 34.1994 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2239 | 56.1279 | 59.9706 | 56.3383 | 34.2134 | 55.5673 | 60.0282 | 55.834 | 34.2097 | 54.5801 | 60.0225 | 54.9906 | 34.2115 | 57.7382 | 59.9994 | 57.988 | 34.2077 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2322 | 56.129 | 59.9706 | 56.3371 | 34.2217 | 55.5673 | 60.0282 | 55.8303 | 34.218 | 54.5801 | 60.0225 | 54.9881 | 34.2198 | 57.7382 | 59.9994 | 57.9855 | 34.2161 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2406 | 56.129 | 59.9706 | 56.3358 | 34.23 | 55.5663 | 60.0225 | 55.8265 | 34.2263 | 54.5801 | 60.0225 | 54.9856 | 34.2282 | 57.7382 | 59.9994 | 57.983 | 34.2244 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2489 | 56.1329 | 59.9649 | 56.3346 | 34.2384 | 55.5663 | 60.0225 | 55.8228 | 34.2347 | 54.5801 | 60.0225 | 54.9831 | 34.2365 | 57.7382 | 59.9994 | 57.9805 | 34.2327 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2573 | 56.1329 | 59.9649 | 56.3333 | 34.2467 | 55.5712 | 60.0225 | 55.819 | 34.243 | 54.5801 | 60.0225 | 54.9806 | 34.2449 | 57.6593 | 59.9994 | 57.978 | 34.241 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2656 | 56.125 | 59.9649 | 56.3321 | 34.255 | 55.5712 | 60.0225 | 55.8153 | 34.2513 | 54.5761 | 60.0225 | 54.9781 | 34.2532 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9755 | 34.2493 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2739 | 56.125 | 59.9649 | 56.3308 | 34.2633 | 55.5684 | 60.0225 | 55.8115 | 34.2596 | 54.5761 | 60.0225 | 54.9756 | 34.2615 | 57.6593 | 59.9994 | 57.973 | 34.2577 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2823 | 56.1264 | 59.9649 | 56.3296 | 34.2717 | 55.5684 | 60.0225 | 55.8078 | 34.268 | 54.5761 | 60.0225 | 54.9731 | 34.2698 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9705 | 34.266 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.2906 | 56.1264 | 59.9649 | 56.3283 | 34.28 | 55.5684 | 60.0225 | 55.804 | 34.2763 | 54.5761 | 60.0225 | 54.9706 | 34.2782 | 57.6593 | 59.9994 | 57.968 | 34.2744 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.299 | 56.126 | 59.9649 | 56.327 | 34.2883 | 55.5684 | 60.0225 | 55.8003 | 34.2847 | 54.5761 | 60.0225 | 54.9681 | 34.2865 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9655 | 34.2827 | 47.4668 | 60.0282 | 48
34.3073 | 56.126 | 59.9649 | 56.3258 | 34.2967 | 55.5684 | 60.0225 | 55.7965 | 34.293 | 54.5761 | 60.0225 | 54.9656 | 34.2949 | 57.6593 | 59.9994 | 57.963 | 34.291 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.3156 | 56.126 | 59.9649 | 56.3245 | 34.305 | 55.5684 | 60.0225 | 55.7928 | 34.3013 | 54.5774 | 60.0225 | 54.9631 | 34.3032 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9605 | 34.2993 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.324 | 56.126 | 59.9649 | 56.3233 | 34.3133 | 55.5684 | 60.0225 | 55.789 | 34.3096 | 54.5774 | 60.0225 | 54.9606 | 34.3115 | 57.6593 | 59.9994 | 57.958 | 34.3077 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.3323 | 56.1207 | 59.9649 | 56.322 | 34.3217 | 55.5684 | 60.0225 | 55.7853 | 34.318 | 54.5796 | 60.0225 | 54.9581 | 34.3199 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9555 | 34.316 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.3406 | 56.1207 | 59.9649 | 56.3208 | 34.33 | 55.5741 | 60.0225 | 55.7815 | 34.3263 | 54.5796 | 60.0225 | 54.9556 | 34.3282 | 57.6593 | 59.9994 | 57.953 | 34.3243 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.349 | 56.1259 | 59.9649 | 56.3195 | 34.3383 | 55.5741 | 60.0225 | 55.7778 | 34.3347 | 54.5796 | 60.0225 | 54.9531 | 34.3365 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9505 | 34.3326 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.3573 | 56.1259 | 59.9649 | 56.3183 | 34.3466 | 55.5273 | 60.0225 | 55.774 | 34.343 | 54.5796 | 60.0225 | 54.9506 | 34.3448 | 57.6593 | 59.9994 | 57.948 | 34.3409 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.3657 | 56.1334 | 59.9649 | 56.317 | 34.355 | 55.5273 | 60.0225 | 55.7703 | 34.3513 | 54.5796 | 60.0225 | 54.9481 | 34.3532 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9455 | 34.3493 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.374 | 56.1334 | 59.9649 | 56.3158 | 34.3633 | 55.5273 | 60.0225 | 55.7665 | 34.3596 | 54.5796 | 60.0225 | 54.9456 | 34.3615 | 57.6593 | 59.9994 | 57.943 | 34.3576 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.3823 | 56.1334 | 59.9649 | 56.3145 | 34.3716 | 55.5273 | 60.0225 | 55.7628 | 34.368 | 54.5811 | 60.0225 | 54.9431 | 34.3699 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9405 | 34.366 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.3907 | 56.1334 | 59.9649 | 56.3133 | 34.38 | 55.5313 | 60.0225 | 55.759 | 34.3763 | 54.5811 | 60.0225 | 54.9406 | 34.3782 | 57.6593 | 59.9994 | 57.938 | 34.3743 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.399 | 56.1378 | 59.9649 | 56.312 | 34.3883 | 55.5313 | 60.0225 | 55.7553 | 34.3846 | 54.5811 | 60.0225 | 54.9381 | 34.3865 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9355 | 34.3826 | 47.4668 | 60.034 | 48
34.4073 | 56.1378 | 59.9649 | 56.3108 | 34.3966 | 55.5313 | 60.0225 | 55.7515 | 34.3929 | 54.5811 | 60.0225 | 54.9356 | 34.3948 | 57.6593 | 59.9994 | 57.933 | 34.3909 | 47.466 | 60.034 | 48
34.4157 | 56.1369 | 59.9591 | 56.3095 | 34.405 | 55.5313 | 60.0225 | 55.7478 | 34.4012 | 54.5811 | 60.0225 | 54.9331 | 34.4032 | 57.6593 | 59.9994 | 57.9305 | 34.3993 | 47.466 | 60.034 | 48
34.424 | 56.1369 | 59.9591 | 56.3083 | 34.4133 | 55.5313 | 60.0225 | 55.744 | 34.4096 | 54.5811 | 60.0225 | 54.9306 | 34.4115 | 57.5897 | 59.9994 | 57.928 | 34.4076 | 47.4698 | 60.034 | 48
34.4324 | 56.1369 | 59.9591 | 56.307 | 34.4216 | 55.5313 | 60.0225 | 55.7403 | 34.4179 | 54.5814 | 60.0225 | 54.9281 | 34.4199 | 57.5897 | 59.9994 | 57.9255 | 34.416 | 47.4698 | 60.034 | 48
34.4407 | 56.1369 | 59.9591 | 56.3058 | 34.43 | 55.5313 | 60.0225 | 55.7365 | 34.4263 | 54.5814 | 60.0225 | 54.9256 | 34.4282 | 57.5897 | 59.9994 | 57.923 | 34.4243 | 47.4787 | 60.034 | 48
34.449 | 56.1369 | 59.9591 | 56.3045 | 34.4383 | 55.5313 | 60.0225 | 55.7328 | 34.4346 | 54.5814 | 60.0225 | 54.9231 | 34.4365 | 57.5897 | 59.9994 | 57.9205 | 34.4326 | 47.4787 | 60.034 | 48
34.4574 | 56.1369 | 59.9591 | 56.3033 | 34.4466 | 55.5313 | 60.0225 | 55.729 | 34.4429 | 54.5814 | 60.0225 | 54.9206 | 34.4449 | 57.5897 | 59.9994 | 57.918 | 34.4409 | 47.4738 | 60.034 | 48
34.4657 | 56.1369 | 59.9591 | 56.302 | 34.455 | 55.5313 | 60.0225 | 55.7253 | 34.4512 | 54.5818 | 60.0225 | 54.9181 | 34.4532 | 57.5897 | 59.9994 | 57.9155 | 34.4492 | 47.4738 | 60.034 | 48
34.4741 | 56.1369 | 59.9591 | 56.3008 | 34.4633 | 55.5352 | 60.0225 | 55.7215 | 34.4596 | 54.5818 | 60.0225 | 54.9156 | 34.4615 | 57.5897 | 59.9994 | 57.913 | 34.4576 | 47.477 | 60.034 | 48
34.4824 | 56.1324 | 59.9591 | 56.2995 | 34.4716 | 55.5352 | 60.0225 | 55.7178 | 34.4679 | 54.5297 | 60.0225 | 54.9131 | 34.4698 | 57.5897 | 59.9994 | 57.9105 | 34.4659 | 47.477 | 60.034 | 48
34.4908 | 56.1324 | 59.9591 | 56.2983 | 34.4799 | 55.5352 | 60.0225 | 55.7141 | 34.4763 | 54.5297 | 60.0225 | 54.9106 | 34.4782 | 57.5897 | 59.9994 | 57.908 | 34.4742 | 47.4792 | 60.034 | 48
34.4991 | 56.1304 | 59.9591 | 56.297 | 34.4883 | 55.5352 | 60.0225 | 55.7103 | 34.4846 | 54.458 | 60.0225 | 54.9081 | 34.4865 | 57.5897 | 59.9994 | 57.9055 | 34.4825 | 47.4792 | 60.034 | 48
34.5074 | 56.1304 | 59.9591 | 56.2958 | 34.4966 | 55.5328 | 60.0225 | 55.7066 | 34.4929 | 54.458 | 60.0225 | 54.9056 | 34.4949 | 57.5897 | 59.9994 | 57.903 | 34.4909 | 47.4791 | 60.034 | 48
34.5157 | 56.1304 | 59.9591 | 56.2945 | 34.5049 | 55.5328 | 60.0225 | 55.7028 | 34.5012 | 54.4657 | 60.0225 | 54.9031 | 34.5032 | 57.5897 | 59.9994 | 57.9005 | 34.4992 | 47.4791 | 60.034 | 48
34.5241 | 56.1304 | 59.9591 | 56.2933 | 34.5132 | 55.5328 | 60.0225 | 55.6991 | 34.5096 | 54.4657 | 60.0225 | 54.9006 | 34.5115 | 57.5897 | 59.9994 | 57.899 | 34.5076 | 47.4777 | 60.034 | 48
34.5324 | 56.1304 | 59.9591 | 56.292 | 34.5216 | 55.5328 | 60.0225 | 55.6953 | 34.5179 | 54.4656 | 60.0225 | 54.8981 | 34.5198 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8977 | 34.5159 | 47.4777 | 60.034 | 48
34.5408 | 56.1304 | 59.9591 | 56.2908 | 34.5299 | 55.5376 | 60.0225 | 55.6916 | 34.5262 | 54.4656 | 60.0225 | 54.8956 | 34.5282 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8965 | 34.5242 | 47.4777 | 60.034 | 48
34.5491 | 56.1304 | 59.9591 | 56.2895 | 34.5382 | 55.5376 | 60.0225 | 55.6878 | 34.5345 | 54.4656 | 60.0225 | 54.8931 | 34.5365 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8952 | 34.5325 | 47.4777 | 60.034 | 48
34.5575 | 56.1304 | 59.9591 | 56.2883 | 34.5466 | 55.5376 | 60.0225 | 55.6841 | 34.5429 | 54.4656 | 60.0225 | 54.8906 | 34.5449 | 57.5897 | 59.9994 | 57.894 | 34.5408 | 47.4743 | 60.034 | 48
34.5658 | 56.0733 | 59.9591 | 56.287 | 34.5549 | 55.5376 | 60.0225 | 55.6803 | 34.5512 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8881 | 34.5532 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8927 | 34.5492 | 47.4743 | 60.034 | 48
34.5741 | 56.0733 | 59.9591 | 56.2858 | 34.5632 | 55.5345 | 60.0225 | 55.6766 | 34.5596 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8856 | 34.5615 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8915 | 34.5575 | 47.4679 | 60.034 | 48
34.5825 | 56.0733 | 59.9591 | 56.2845 | 34.5716 | 55.5345 | 60.0225 | 55.6728 | 34.5679 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8831 | 34.5699 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8902 | 34.5659 | 47.4679 | 60.034 | 48
34.5908 | 56.0733 | 59.9591 | 56.2833 | 34.5799 | 55.5277 | 60.0225 | 55.6691 | 34.5762 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8806 | 34.5782 | 57.5897 | 59.9994 | 57.889 | 34.5742 | 47.4796 | 60.034 | 48
34.5992 | 56.0691 | 59.9591 | 56.282 | 34.5882 | 55.5277 | 60.0225 | 55.6653 | 34.5845 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8781 | 34.5865 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8877 | 34.5825 | 47.4796 | 60.034 | 48
34.6075 | 56.0691 | 59.9591 | 56.2808 | 34.5966 | 55.5311 | 60.0225 | 55.6616 | 34.5929 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8756 | 34.5948 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8865 | 34.5908 | 47.4716 | 60.034 | 48
34.6158 | 56.0691 | 59.9591 | 56.2795 | 34.6049 | 55.5311 | 60.0225 | 55.6578 | 34.6012 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8731 | 34.6032 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8852 | 34.5992 | 47.4716 | 60.034 | 48
34.6242 | 56.0691 | 59.9591 | 56.2783 | 34.6132 | 55.5311 | 60.0225 | 55.6541 | 34.6096 | 54.4629 | 60.0225 | 54.8706 | 34.6115 | 57.5897 | 59.9994 | 57.884 | 34.6075 | 47.4749 | 60.034 | 48
34.6325 | 56.0314 | 59.9591 | 56.277 | 34.6216 | 55.5311 | 60.0225 | 55.6503 | 34.6179 | 54.4581 | 60.0225 | 54.8681 | 34.6199 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8827 | 34.6158 | 47.4749 | 60.034 | 48
34.6408 | 56.0314 | 59.9591 | 56.2758 | 34.6299 | 55.5311 | 60.0225 | 55.6489 | 34.6262 | 54.4581 | 60.0225 | 54.8656 | 34.6282 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8815 | 34.6241 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.6492 | 56.0295 | 59.9591 | 56.2745 | 34.6382 | 55.5311 | 60.0225 | 55.6476 | 34.6345 | 54.4606 | 60.0225 | 54.8631 | 34.6365 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8802 | 34.6324 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.6575 | 56.0295 | 59.9591 | 56.2733 | 34.6465 | 55.5341 | 60.0225 | 55.6464 | 34.6428 | 54.4606 | 60.0225 | 54.8606 | 34.6448 | 57.5897 | 59.9994 | 57.879 | 34.6408 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.6659 | 56.0295 | 59.9591 | 56.272 | 34.6549 | 55.5341 | 60.0225 | 55.6451 | 34.6512 | 54.4577 | 60.0225 | 54.8581 | 34.6532 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8777 | 34.6491 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.6742 | 56.0295 | 59.9591 | 56.2708 | 34.6632 | 55.5302 | 60.0225 | 55.6439 | 34.6595 | 54.4577 | 60.0225 | 54.8556 | 34.6615 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8765 | 34.6575 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.6825 | 56.0226 | 59.9591 | 56.2695 | 34.6715 | 55.5302 | 60.0225 | 55.6426 | 34.6678 | 54.4577 | 60.0225 | 54.8531 | 34.6699 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8752 | 34.6658 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.6909 | 56.0226 | 59.9591 | 56.2683 | 34.6799 | 55.5302 | 60.0225 | 55.6414 | 34.6761 | 54.4577 | 60.0225 | 54.8506 | 34.6782 | 57.5897 | 59.9994 | 57.874 | 34.6741 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.6992 | 56.0226 | 59.9591 | 56.267 | 34.6882 | 55.5302 | 60.0225 | 55.6401 | 34.6845 | 54.4562 | 60.0225 | 54.8481 | 34.6865 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8727 | 34.6824 | 47.4753 | 60.034 | 48
34.7076 | 56.0226 | 59.9591 | 56.2658 | 34.6965 | 55.5297 | 60.0225 | 55.6389 | 34.6928 | 54.4562 | 60.0225 | 54.8456 | 34.6949 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8715 | 34.6908 | 47.4657 | 60.034 | 48
34.7159 | 55.9693 | 59.9591 | 56.2645 | 34.7049 | 55.5297 | 60.0225 | 55.6376 | 34.7012 | 54.4562 | 60.0225 | 54.8431 | 34.7032 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8702 | 34.6991 | 47.4657 | 60.034 | 48
34.7242 | 55.9693 | 59.9591 | 56.2633 | 34.7132 | 55.5297 | 60.0225 | 55.6364 | 34.7095 | 54.4562 | 60.0225 | 54.8406 | 34.7115 | 57.5897 | 59.9994 | 57.869 | 34.7075 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7326 | 55.9693 | 59.9591 | 56.262 | 34.7215 | 55.5297 | 60.0225 | 55.6351 | 34.7178 | 54.4594 | 60.0225 | 54.8381 | 34.7198 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8677 | 34.7158 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7409 | 55.9693 | 59.9591 | 56.2608 | 34.7298 | 55.5266 | 60.0225 | 55.6339 | 34.7261 | 54.4594 | 60.0225 | 54.8356 | 34.7282 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8665 | 34.7241 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7492 | 55.9693 | 59.9591 | 56.2595 | 34.7382 | 55.5266 | 60.0225 | 55.6326 | 34.7345 | 54.4489 | 60.0225 | 54.8331 | 34.7365 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8652 | 34.7324 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7576 | 55.9693 | 59.9591 | 56.2583 | 34.7465 | 55.4443 | 60.0225 | 55.6314 | 34.7428 | 54.4489 | 60.0225 | 54.8306 | 34.7449 | 57.5897 | 59.9994 | 57.864 | 34.7407 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7659 | 55.9688 | 59.9591 | 56.257 | 34.7548 | 55.4443 | 60.0225 | 55.6301 | 34.7512 | 54.4493 | 60.0225 | 54.8281 | 34.7532 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8627 | 34.7491 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7743 | 55.9688 | 59.9591 | 56.2558 | 34.7632 | 55.4443 | 60.0225 | 55.6289 | 34.7595 | 54.4493 | 60.0225 | 54.8256 | 34.7615 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8615 | 34.7574 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7826 | 55.9645 | 59.9591 | 56.2545 | 34.7715 | 55.4443 | 60.0225 | 55.6276 | 34.7678 | 54.4655 | 60.0225 | 54.8231 | 34.7698 | 57.5897 | 59.9994 | 57.8602 | 34.7657 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.791 | 55.9645 | 59.9591 | 56.2533 | 34.7798 | 55.4404 | 60.0225 | 55.6264 | 34.7761 | 54.4655 | 60.0225 | 54.8206 | 34.7782 | 57.5273 | 59.9994 | 57.859 | 34.774 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.7993 | 55.9696 | 59.9591 | 56.252 | 34.7881 | 55.4404 | 60.0225 | 55.6251 | 34.7845 | 54.4381 | 60.0225 | 54.8181 | 34.7865 | 57.5273 | 59.9994 | 57.8577 | 34.7824 | 47.4598 | 60.034 | 48
34.8076 | 55.9696 | 59.9591 | 56.2507 | 34.7965 | 55.4381 | 60.0225 | 55.6239 | 34.7928 | 54.4381 | 60.0225 | 54.8156 | 34.7949 | 57.5273 | 59.9994 | 57.8565 | 34.7907 | 47.4646 | 60.034 | 48
34.8159 | 55.9727 | 59.9591 | 56.249 | 34.8048 | 55.4381 | 60.0225 | 55.6226 | 34.8011 | 54.4332 | 60.0225 | 54.8131 | 34.8032 | 57.5273 | 59.9994 | 57.8552 | 34.7991 | 47.4646 | 60.034 | 48
34.8243 | 55.9727 | 59.9591 | 56.2465 | 34.8131 | 55.4336 | 60.0225 | 55.6214 | 34.8094 | 54.4332 | 60.0225 | 54.8106 | 34.8115 | 57.5273 | 59.9994 | 57.854 | 34.8074 | 47.4692 | 60.034 | 48
34.8326 | 55.955 | 59.9591 | 56.244 | 34.8215 | 55.4336 | 60.0225 | 55.6201 | 34.8178 | 54.4329 | 60.0225 | 54.8081 | 34.8199 | 57.5273 | 59.9994 | 57.8527 | 34.8157 | 47.4692 | 60.034 | 48
34.841 | 55.955 | 59.9591 | 56.2415 | 34.8298 | 55.4334 | 60.0225 | 55.6189 | 34.8261 | 54.4329 | 60.0225 | 54.8056 | 34.8282 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8515 | 34.824 | 47.4862 | 60.034 | 48
34.8493 | 55.9532 | 59.9591 | 56.239 | 34.8381 | 55.4334 | 60.0225 | 55.6176 | 34.8345 | 54.4329 | 60.0225 | 54.8031 | 34.8365 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8502 | 34.8323 | 47.4862 | 60.034 | 48
34.8577 | 55.9532 | 59.9591 | 56.2365 | 34.8465 | 55.4334 | 60.0225 | 55.6164 | 34.8428 | 54.4329 | 60.0225 | 54.8006 | 34.8448 | 57.5349 | 59.9994 | 57.849 | 34.8407 | 47.4862 | 60.034 | 48
34.866 | 55.9519 | 59.9591 | 56.234 | 34.8548 | 55.4334 | 60.0225 | 55.6151 | 34.8511 | 54.4341 | 60.0225 | 54.7981 | 34.8532 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8477 | 34.849 | 47.4862 | 60.034 | 48
34.8743 | 55.9519 | 59.9591 | 56.2315 | 34.8631 | 55.4396 | 60.0225 | 55.6139 | 34.8594 | 54.4341 | 60.0225 | 54.7956 | 34.8615 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8465 | 34.8574 | 47.4879 | 60.034 | 48
34.8827 | 55.9606 | 59.9591 | 56.229 | 34.8715 | 55.4396 | 60.0225 | 55.6126 | 34.8677 | 54.4341 | 60.0225 | 54.7931 | 34.8699 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8452 | 34.8657 | 47.4879 | 60.034 | 48
34.891 | 55.9606 | 59.9591 | 56.2265 | 34.8798 | 55.4396 | 60.0225 | 55.6114 | 34.8761 | 54.4341 | 60.0225 | 54.7906 | 34.8782 | 57.5349 | 59.9994 | 57.844 | 34.874 | 47.4902 | 60.034 | 48
34.8994 | 55.9606 | 59.9591 | 56.224 | 34.8881 | 55.4396 | 60.0225 | 55.6101 | 34.8844 | 54.4428 | 60.0225 | 54.7881 | 34.8865 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8427 | 34.8823 | 47.4902 | 60.034 | 48
34.9077 | 55.9606 | 59.9591 | 56.2215 | 34.8965 | 55.4428 | 60.0225 | 55.6089 | 34.8928 | 54.4428 | 60.0225 | 54.7856 | 34.8948 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8415 | 34.8907 | 47.4898 | 60.034 | 48
34.916 | 55.9606 | 59.9591 | 56.219 | 34.9048 | 55.4428 | 60.0225 | 55.6076 | 34.9011 | 54.4428 | 60.0225 | 54.7831 | 34.9032 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8402 | 34.899 | 47.4898 | 60.034 | 48
34.9244 | 55.9606 | 59.9591 | 56.2165 | 34.9131 | 55.4428 | 60.0225 | 55.6064 | 34.9094 | 54.4428 | 60.0225 | 54.7806 | 34.9116 | 57.5349 | 59.9994 | 57.839 | 34.9073 | 47.4898 | 60.034 | 48
34.9327 | 55.9676 | 59.9591 | 56.214 | 34.9214 | 55.4428 | 60.0225 | 55.6051 | 34.9177 | 54.4335 | 60.0225 | 54.7781 | 34.9199 | 57.5349 | 59.9994 | 57.8377 | 34.9156 | 47.4898 | 60.034 | 48
34.941 | 55.9676 | 59.9591 | 56.2115 | 34.9298 | 55.4409 | 60.0225 | 55.6039 | 34.9261 | 54.4335 | 60.0225 | 54.7756 | 34.9282 | 57.5382 | 59.9994 | 57.8365 | 34.924 | 47.4909 | 60.034 | 48
34.9494 | 55.947 | 59.9591 | 56.209 | 34.9381 | 55.4409 | 60.0225 | 55.6026 | 34.9344 | 54.4294 | 60.0225 | 54.7731 | 34.9365 | 57.5382 | 59.9994 | 57.8352 | 34.9323 | 47.4909 | 60.034 | 48
34.9577 | 55.947 | 59.9591 | 56.2065 | 34.9464 | 55.4409 | 60.0225 | 55.6014 | 34.9427 | 54.4294 | 60.0225 | 54.7706 | 34.9449 | 57.544 | 59.9994 | 57.834 | 34.9406 | 47.4948 | 60.034 | 48
34.9661 | 55.9758 | 59.9591 | 56.204 | 34.9548 | 55.4409 | 60.0225 | 55.6001 | 34.951 | 54.4294 | 60.0225 | 54.7681 | 34.9532 | 57.544 | 59.9994 | 57.8327 | 34.949 | 47.4948 | 60.034 | 48
34.9744 | 55.9758 | 59.9591 | 56.2015 | 34.9631 | 55.4409 | 60.0225 | 55.5989 | 34.9594 | 54.4294 | 60.0225 | 54.7656 | 34.9615 | 57.544 | 59.9994 | 57.8315 | 34.9573 | 47.4948 | 60.034 | 48
34.9827 | 55.9615 | 59.9591 | 56.199 | 34.9714 | 55.4409 | 60.0225 | 55.5976 | 34.9677 | 54.4247 | 60.0225 | 54.7631 | 34.9698 | 57.544 | 59.9994 | 57.8302 | 34.9656 | 47.4948 | 60.034 | 48
34.9911 | 55.9615 | 59.9591 | 56.1965 | 34.9797 | 55.4169 | 60.0225 | 55.5964 | 34.9761 | 54.4247 | 60.0225 | 54.7606 | 34.9782 | 57.544 | 59.9994 | 57.829 | 34.9739 | 47.4948 | 60.034 | 48
34.9994 | 55.9615 | 59.9591 | 56.194 | 34.9881 | 55.4169 | 60.0225 | 55.5951 | 34.9844 | 54.4252 | 60.0225 | 54.7581 | 34.9865 | 57.544 | 59.9994 | 57.8277 | 34.9823 | 47.4948 | 60.034 | 48
35.0078 | 55.9615 | 59.9591 | 56.1915 | 34.9964 | 55.4014 | 60.0225 | 55.5939 | 34.9927 | 54.4252 | 60.0225 | 54.7556 | 34.9949 | 57.544 | 59.9994 | 57.8265 | 34.9906 | 47.4943 | 60.034 | 48
35.0161 | 55.9671 | 59.9591 | 56.189 | 35.0047 | 55.4014 | 60.0225 | 55.5926 | 35.001 | 54.4252 | 60.0225 | 54.7532 | 35.0032 | 57.544 | 59.9994 | 57.8252 | 34.9989 | 47.4943 | 60.034 | 48
35.0244 | 55.9671 | 59.9591 | 56.1865 | 35.0131 | 55.3977 | 60.0225 | 55.5914 | 35.0094 | 54.4252 | 60.0225 | 54.7507 | 35.0115 | 57.544 | 59.9994 | 57.824 | 35.0073 | 47.4878 | 60.034 | 48
35.0328 | 56.0064 | 59.9591 | 56.1839 | 35.0214 | 55.3977 | 60.0225 | 55.5901 | 35.0177 | 54.422 | 60.0225 | 54.7491 | 35.0198 | 57.544 | 59.9994 | 57.8227 | 35.0156 | 47.4878 | 60.034 | 48
35.0411 | 56.0064 | 59.9591 | 56.1814 | 35.0297 | 55.3977 | 60.0225 | 55.5889 | 35.0261 | 54.422 | 60.0225 | 54.7478 | 35.0282 | 57.544 | 59.9994 | 57.8215 | 35.0239 | 47.485 | 60.034 | 48
35.0494 | 56.005 | 59.9591 | 56.1789 | 35.0381 | 55.3977 | 60.0225 | 55.5876 | 35.0344 | 54.4224 | 60.0225 | 54.7466 | 35.0366 | 57.544 | 59.9994 | 57.8202 | 35.0322 | 47.485 | 60.034 | 48
35.0578 | 56.005 | 59.9591 | 56.1764 | 35.0464 | 55.3977 | 60.0225 | 55.5864 | 35.0427 | 54.4224 | 60.0225 | 54.7453 | 35.0449 | 57.544 | 59.9994 | 57.819 | 35.0406 | 47.485 | 60.034 | 48
35.0661 | 56.008 | 59.9591 | 56.1739 | 35.0547 | 55.3977 | 60.0225 | 55.5851 | 35.051 | 54.4229 | 60.0225 | 54.7441 | 35.0532 | 57.544 | 59.9994 | 57.8177 | 35.0489 | 47.485 | 60.034 | 48
35.0745 | 56.008 | 59.9591 | 56.1714 | 35.063 | 55.4013 | 60.0225 | 55.5839 | 35.0594 | 54.4229 | 60.0225 | 54.7428 | 35.0615 | 57.544 | 59.9994 | 57.8165 | 35.0573 | 47.4881 | 60.034 | 48
35.0828 | 56.0043 | 59.9591 | 56.1689 | 35.0714 | 55.4013 | 60.0225 | 55.5826 | 35.0677 | 54.4229 | 60.0225 | 54.7416 | 35.0699 | 57.544 | 59.9994 | 57.8152 | 35.0656 | 47.4881 | 60.034 | 48
35.0912 | 56.0043 | 59.9591 | 56.1664 | 35.0797 | 55.3957 | 60.0225 | 55.5814 | 35.076 | 54.4229 | 60.0225 | 54.7403 | 35.0782 | 57.544 | 59.9994 | 57.814 | 35.0739 | 47.4881 | 60.034 | 48
35.0995 | 56.0043 | 59.9591 | 56.1639 | 35.088 | 55.3957 | 60.0225 | 55.5801 | 35.0844 | 54.4229 | 60.0225 | 54.7391 | 35.0865 | 57.544 | 59.9994 | 57.8127 | 35.0822 | 47.4881 | 60.034 | 48
35.1078 | 56.0043 | 59.9591 | 56.1614 | 35.0964 | 55.3963 | 60.0225 | 55.5789 | 35.0927 | 54.4229 | 60.0225 | 54.7378 | 35.0948 | 57.544 | 59.9994 | 57.8115 | 35.0906 | 47.4909 | 60.034 | 48
35.1162 | 56.0022 | 59.9591 | 56.1589 | 35.1047 | 55.3963 | 60.0225 | 55.5776 | 35.101 | 54.3772 | 60.0225 | 54.7366 | 35.1032 | 57.544 | 59.9994 | 57.8102 | 35.0989 | 47.4909 | 60.034 | 48
35.1245 | 56.0022 | 59.9591 | 56.1564 | 35.113 | 55.3963 | 60.0225 | 55.5764 | 35.1093 | 54.3772 | 60.0225 | 54.7353 | 35.1115 | 57.544 | 59.9994 | 57.809 | 35.1072 | 47.4861 | 60.034 | 48
35.1328 | 56.0022 | 59.9591 | 56.1539 | 35.1214 | 55.3963 | 60.0225 | 55.5751 | 35.1177 | 54.3361 | 60.0225 | 54.7341 | 35.1199 | 57.544 | 59.9994 | 57.8077 | 35.1155 | 47.4861 | 60.034 | 48
35.1412 | 56.0022 | 59.9591 | 56.1514 | 35.1297 | 55.4148 | 60.0225 | 55.5739 | 35.126 | 54.3361 | 60.0225 | 54.7328 | 35.1282 | 57.544 | 59.9994 | 57.8065 | 35.1238 | 47.4627 | 60.034 | 48
35.1495 | 55.9983 | 59.9591 | 56.1489 | 35.138 | 55.4148 | 60.0225 | 55.5726 | 35.1343 | 54.3364 | 60.0225 | 54.7316 | 35.1365 | 57.544 | 59.9994 | 57.8052 | 35.1322 | 47.4627 | 60.034 | 48
35.1579 | 55.9983 | 59.9591 | 56.1464 | 35.1464 | 55.4216 | 60.0225 | 55.5714 | 35.1426 | 54.3364 | 60.0225 | 54.7303 | 35.1448 | 57.544 | 59.9994 | 57.804 | 35.1405 | 47.449 | 60.034 | 48
35.1662 | 55.9465 | 59.9591 | 56.1439 | 35.1547 | 55.4216 | 60.0225 | 55.5701 | 35.151 | 54.3364 | 60.0225 | 54.7291 | 35.1532 | 57.544 | 59.9994 | 57.8027 | 35.1489 | 47.449 | 60.034 | 48
35.1745 | 55.9465 | 59.9591 | 56.1414 | 35.163 | 55.4219 | 60.0225 | 55.5689 | 35.1593 | 54.3364 | 60.0225 | 54.7278 | 35.1616 | 57.544 | 59.9994 | 57.8015 | 35.1572 | 47.4491 | 60.034 | 48
35.1829 | 55.892 | 59.9591 | 56.1389 | 35.1714 | 55.4219 | 60.0225 | 55.5676 | 35.1677 | 54.3405 | 60.0225 | 54.7266 | 35.1699 | 57.544 | 59.9994 | 57.8002 | 35.1655 | 47.4491 | 60.034 | 48
35.1912 | 55.892 | 59.9591 | 56.1364 | 35.1797 | 55.4219 | 60.0225 | 55.5664 | 35.176 | 54.3405 | 60.0225 | 54.7253 | 35.1782 | 57.4734 | 59.9994 | 57.799 | 35.1738 | 47.4453 | 60.034 | 48
35.1996 | 55.898 | 59.9591 | 56.1339 | 35.188 | 55.4219 | 60.0225 | 55.5651 | 35.1843 | 54.3411 | 60.0225 | 54.7241 | 35.1865 | 57.4734 | 59.9994 | 57.7977 | 35.1822 | 47.4453 | 60.034 | 48
35.2079 | 55.898 | 59.9591 | 56.1314 | 35.1964 | 55.3764 | 60.0225 | 55.5639 | 35.1926 | 54.3411 | 60.0225 | 54.7228 | 35.1949 | 57.4734 | 59.9994 | 57.7965 | 35.1905 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2162 | 55.8983 | 59.9591 | 56.1289 | 35.2047 | 55.3764 | 60.0225 | 55.5626 | 35.201 | 54.3409 | 60.0225 | 54.7216 | 35.2032 | 57.4734 | 59.9994 | 57.7952 | 35.1988 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2246 | 55.8983 | 59.9591 | 56.1264 | 35.213 | 55.3729 | 60.0225 | 55.5614 | 35.2093 | 54.3409 | 60.0225 | 54.7203 | 35.2115 | 57.4734 | 59.9994 | 57.794 | 35.2072 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2329 | 55.9037 | 59.9591 | 56.1239 | 35.2213 | 55.3729 | 60.0225 | 55.5601 | 35.2177 | 54.3409 | 60.0225 | 54.7191 | 35.2198 | 57.4734 | 59.9994 | 57.7927 | 35.2155 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2412 | 55.9037 | 59.9591 | 56.1214 | 35.2296 | 55.3729 | 60.0225 | 55.5589 | 35.226 | 54.3409 | 60.0225 | 54.7178 | 35.2282 | 57.4734 | 59.9994 | 57.7915 | 35.2238 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2496 | 55.872 | 59.9591 | 56.1189 | 35.238 | 55.3729 | 60.0225 | 55.5576 | 35.2343 | 54.3443 | 60.0225 | 54.7166 | 35.2365 | 57.4734 | 59.9994 | 57.7902 | 35.2321 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2579 | 55.872 | 59.9591 | 56.1164 | 35.2463 | 55.361 | 60.0225 | 55.5564 | 35.2426 | 54.3443 | 60.0225 | 54.7153 | 35.2449 | 57.47 | 59.9994 | 57.789 | 35.2405 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2663 | 55.8741 | 59.9591 | 56.1139 | 35.2546 | 55.361 | 60.0225 | 55.5551 | 35.251 | 54.3452 | 60.0225 | 54.7141 | 35.2532 | 57.47 | 59.9994 | 57.7877 | 35.2488 | 47.4477 | 60.034 | 48
35.2746 | 55.8741 | 59.9591 | 56.1114 | 35.263 | 55.3083 | 60.0225 | 55.5539 | 35.2593 | 54.3452 | 60.0225 | 54.7128 | 35.2615 | 57.47 | 59.9994 | 57.7865 | 35.2571 | 47.4491 | 60.034 | 48
35.283 | 55.8427 | 59.9591 | 56.1089 | 35.2713 | 55.3083 | 60.0225 | 55.5526 | 35.2676 | 54.3475 | 60.0225 | 54.7116 | 35.2699 | 57.47 | 59.9994 | 57.7852 | 35.2654 | 47.4491 | 60.034 | 48
35.2913 | 55.8427 | 59.9591 | 56.1064 | 35.2796 | 55.3049 | 60.0225 | 55.5514 | 35.2759 | 54.3475 | 60.0225 | 54.7103 | 35.2782 | 57.47 | 59.9994 | 57.784 | 35.2738 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.2996 | 55.8427 | 59.9591 | 56.1039 | 35.288 | 55.3049 | 60.0225 | 55.5501 | 35.2843 | 54.3505 | 60.0225 | 54.7091 | 35.2866 | 57.47 | 59.9994 | 57.7827 | 35.2821 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.308 | 55.8427 | 59.9591 | 56.1014 | 35.2963 | 55.3049 | 60.0225 | 55.5489 | 35.2926 | 54.3505 | 60.0225 | 54.7078 | 35.2949 | 57.47 | 59.9994 | 57.7815 | 35.2904 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.3163 | 55.8568 | 59.9591 | 56.0989 | 35.3046 | 55.3049 | 60.0225 | 55.5476 | 35.301 | 54.3546 | 60.0225 | 54.7066 | 35.3032 | 57.47 | 59.9994 | 57.7802 | 35.2988 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.3246 | 55.8568 | 59.9591 | 56.0964 | 35.313 | 55.2415 | 60.0225 | 55.5464 | 35.3093 | 54.3546 | 60.0225 | 54.7053 | 35.3115 | 57.3963 | 59.9994 | 57.779 | 35.3071 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.333 | 55.8574 | 59.9591 | 56.0939 | 35.3213 | 55.2415 | 60.0225 | 55.5451 | 35.3176 | 54.3296 | 60.0225 | 54.7041 | 35.3199 | 57.3963 | 59.9994 | 57.7777 | 35.3154 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.3413 | 55.8574 | 59.9591 | 56.0914 | 35.3296 | 55.2492 | 60.0225 | 55.5439 | 35.3259 | 54.3296 | 60.0225 | 54.7028 | 35.3282 | 57.3963 | 59.9994 | 57.7765 | 35.3237 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.3497 | 55.8566 | 59.9591 | 56.0889 | 35.338 | 55.2492 | 60.0225 | 55.5426 | 35.3343 | 54.3296 | 60.0225 | 54.7016 | 35.3365 | 57.3963 | 59.9994 | 57.7752 | 35.3321 | 47.4771 | 60.034 | 48
35.358 | 55.8566 | 59.9591 | 56.0864 | 35.3463 | 55.2588 | 60.0225 | 55.5414 | 35.3426 | 54.3296 | 60.0225 | 54.7003 | 35.3448 | 57.3907 | 59.9994 | 57.774 | 35.3404 | 47.5126 | 60.034 | 48
35.3663 | 55.8566 | 59.9591 | 56.0839 | 35.3546 | 55.2588 | 60.0225 | 55.5401 | 35.3509 | 54.3296 | 60.0225 | 54.6991 | 35.3532 | 57.3907 | 59.9994 | 57.7727 | 35.3488 | 47.5126 | 60.034 | 48
35.3747 | 55.8566 | 59.9591 | 56.0814 | 35.3629 | 55.2631 | 60.0225 | 55.5389 | 35.3593 | 54.3296 | 60.0225 | 54.6978 | 35.3615 | 57.3907 | 59.9994 | 57.7715 | 35.3571 | 47.5291 | 60.034 | 48
35.383 | 55.8546 | 59.9591 | 56.0789 | 35.3713 | 55.2631 | 60.0225 | 55.5377 | 35.3676 | 54.3264 | 60.0225 | 54.6966 | 35.3699 | 57.3907 | 59.9994 | 57.7702 | 35.3654 | 47.5291 | 60.034 | 48
35.3914 | 55.8546 | 59.9591 | 56.0764 | 35.3796 | 55.2624 | 60.0225 | 55.5364 | 35.3759 | 54.3264 | 60.0225 | 54.6953 | 35.3782 | 57.3887 | 59.9994 | 57.769 | 35.3737 | 47.524 | 60.034 | 48
35.3997 | 55.8806 | 59.9591 | 56.0739 | 35.3879 | 55.2624 | 60.0225 | 55.5352 | 35.3842 | 54.3236 | 60.0225 | 54.6941 | 35.3865 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7677 | 35.382 | 47.524 | 60.034 | 48
35.408 | 55.8806 | 59.9591 | 56.0714 | 35.3963 | 55.2441 | 60.0225 | 55.5339 | 35.3926 | 54.3236 | 60.0225 | 54.6928 | 35.3949 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7665 | 35.3904 | 47.524 | 60.034 | 48
35.4164 | 55.8806 | 59.9534 | 56.0689 | 35.4046 | 55.2441 | 60.0225 | 55.5327 | 35.4009 | 54.3236 | 60.0225 | 54.6916 | 35.4032 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7652 | 35.3987 | 47.524 | 60.034 | 48
35.4247 | 55.8806 | 59.9534 | 56.0664 | 35.4129 | 55.2401 | 60.0225 | 55.5314 | 35.4092 | 54.3236 | 60.0225 | 54.6903 | 35.4116 | 57.3887 | 59.9994 | 57.764 | 35.407 | 47.5186 | 60.034 | 48
35.433 | 55.8495 | 59.9534 | 56.0639 | 35.4213 | 55.2401 | 60.0225 | 55.5302 | 35.4175 | 54.3236 | 60.0225 | 54.6891 | 35.4199 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7627 | 35.4153 | 47.5186 | 60.034 | 48
35.4414 | 55.8495 | 59.9534 | 56.0614 | 35.4296 | 55.2391 | 60.0225 | 55.5289 | 35.4259 | 54.3236 | 60.0225 | 54.6879 | 35.4282 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7615 | 35.4237 | 47.5186 | 60.034 | 48
35.4497 | 55.8495 | 59.9534 | 56.0589 | 35.4379 | 55.2391 | 60.0225 | 55.5277 | 35.4342 | 54.2926 | 60.0225 | 54.6866 | 35.4365 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7602 | 35.432 | 47.5186 | 60.034 | 48
35.4581 | 55.8495 | 59.9534 | 56.0564 | 35.4462 | 55.2341 | 60.0225 | 55.5264 | 35.4426 | 54.2926 | 60.0225 | 54.6853 | 35.4449 | 57.3887 | 59.9994 | 57.759 | 35.4404 | 47.5163 | 60.034 | 48
35.4664 | 55.8599 | 59.9534 | 56.0539 | 35.4546 | 55.2341 | 60.0225 | 55.5252 | 35.4509 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6841 | 35.4532 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7577 | 35.4487 | 47.5163 | 60.034 | 48
35.4748 | 55.8599 | 59.9534 | 56.0514 | 35.4629 | 55.2578 | 60.0225 | 55.5239 | 35.4592 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6828 | 35.4615 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7565 | 35.457 | 47.5163 | 60.034 | 48
35.4831 | 55.8599 | 59.9534 | 56.0489 | 35.4712 | 55.2578 | 60.0225 | 55.5227 | 35.4675 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6816 | 35.4698 | 57.3887 | 59.9994 | 57.7552 | 35.4653 | 47.5163 | 60.034 | 48
35.4914 | 55.8599 | 59.9534 | 56.0464 | 35.4796 | 55.2578 | 60.0225 | 55.5214 | 35.4759 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6804 | 35.4782 | 57.3965 | 59.9994 | 57.754 | 35.4736 | 47.5167 | 60.034 | 48
35.4998 | 55.8599 | 59.9534 | 56.0439 | 35.4879 | 55.2578 | 60.0225 | 55.5202 | 35.4842 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6791 | 35.4865 | 57.3965 | 59.9994 | 57.7527 | 35.482 | 47.5167 | 60.034 | 48
35.5081 | 55.8599 | 59.9534 | 56.0414 | 35.4962 | 55.2593 | 60.0225 | 55.5189 | 35.4926 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6779 | 35.4949 | 57.3812 | 59.9994 | 57.7515 | 35.4903 | 47.5368 | 60.034 | 48
35.5164 | 55.8524 | 59.9534 | 56.0388 | 35.5045 | 55.2593 | 60.0225 | 55.5177 | 35.5009 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6766 | 35.5032 | 57.3812 | 59.9994 | 57.7502 | 35.4987 | 47.5368 | 60.034 | 48
35.5248 | 55.8524 | 59.9534 | 56.0363 | 35.5129 | 55.2636 | 60.0225 | 55.5164 | 35.5092 | 54.2723 | 60.0225 | 54.6754 | 35.5115 | 57.3891 | 59.9994 | 57.748 | 35.507 | 47.5368 | 60.034 | 48
35.5331 | 55.8568 | 59.9534 | 56.0338 | 35.5212 | 55.2636 | 60.0225 | 55.5152 | 35.5175 | 54.2725 | 60.0225 | 54.6741 | 35.5199 | 57.3891 | 59.9994 | 57.7455 | 35.5153 | 47.5368 | 60.034 | 48
35.5415 | 55.8568 | 59.9534 | 56.0313 | 35.5295 | 55.2629 | 60.0225 | 55.5139 | 35.5259 | 54.2725 | 60.0225 | 54.6729 | 35.5282 | 57.4008 | 59.9994 | 57.743 | 35.5236 | 47.5368 | 60.034 | 48
35.5498 | 55.8568 | 59.9534 | 56.0288 | 35.5379 | 55.2629 | 60.0225 | 55.5127 | 35.5342 | 54.2551 | 60.0225 | 54.6716 | 35.5366 | 57.4008 | 59.9994 | 57.7405 | 35.532 | 47.5368 | 60.034 | 48
35.5581 | 55.8568 | 59.9534 | 56.0263 | 35.5462 | 55.2629 | 60.0225 | 55.5114 | 35.5425 | 54.2551 | 60.0225 | 54.6704 | 35.5449 | 57.4008 | 59.9994 | 57.738 | 35.5403 | 47.5413 | 60.034 | 48
35.5665 | 55.8568 | 59.9534 | 56.0238 | 35.5545 | 55.2629 | 60.0225 | 55.5102 | 35.5508 | 54.2524 | 60.0225 | 54.6691 | 35.5532 | 57.4008 | 59.9994 | 57.7355 | 35.5486 | 47.5413 | 60.034 | 48
35.5748 | 55.8568 | 59.9534 | 56.0213 | 35.5629 | 55.2921 | 60.0225 | 55.5089 | 35.5592 | 54.2524 | 60.0225 | 54.6679 | 35.5615 | 57.4008 | 59.9994 | 57.733 | 35.5569 | 47.5413 | 60.034 | 48
35.5832 | 55.8385 | 59.9476 | 56.0188 | 35.5712 | 55.2921 | 60.0225 | 55.5077 | 35.5675 | 54.2524 | 60.0225 | 54.6666 | 35.5699 | 57.4008 | 59.9994 | 57.7305 | 35.5653 | 47.5413 | 60.034 | 48
35.5915 | 55.8385 | 59.9476 | 56.0163 | 35.5795 | 55.2976 | 60.0225 | 55.5064 | 35.5758 | 54.2524 | 60.0225 | 54.6654 | 35.5782 | 57.3994 | 59.9994 | 57.728 | 35.5736 | 47.502 | 60.034 | 48
35.5999 | 55.8331 | 59.9476 | 56.0138 | 35.5879 | 55.2976 | 60.0225 | 55.5052 | 35.5842 | 54.2524 | 60.0225 | 54.6641 | 35.5865 | 57.3994 | 59.9994 | 57.7255 | 35.5819 | 47.502 | 60.034 | 48
35.6082 | 55.8331 | 59.9476 | 56.0113 | 35.5962 | 55.2913 | 60.0225 | 55.5039 | 35.5925 | 54.2524 | 60.0225 | 54.6629 | 35.5948 | 57.3944 | 59.9994 | 57.723 | 35.5903 | 47.5038 | 60.034 | 48
35.6165 | 55.8331 | 59.9476 | 56.0088 | 35.6045 | 55.2913 | 60.0225 | 55.5027 | 35.6008 | 54.2478 | 60.0225 | 54.6616 | 35.6032 | 57.3944 | 59.9994 | 57.7205 | 35.5986 | 47.5038 | 60.034 | 48
35.6249 | 55.8331 | 59.9476 | 56.0063 | 35.6129 | 55.2999 | 60.0225 | 55.5014 | 35.6091 | 54.2478 | 60.0225 | 54.6604 | 35.6115 | 57.4163 | 59.9994 | 57.718 | 35.6069 | 47.5044 | 60.034 | 48
35.6332 | 55.8331 | 59.9476 | 56.0038 | 35.6212 | 55.2999 | 60.0225 | 55.5002 | 35.6175 | 54.2478 | 60.0225 | 54.6591 | 35.6199 | 57.4163 | 59.9994 | 57.7155 | 35.6152 | 47.5044 | 60.034 | 48
35.6415 | 55.8331 | 59.9476 | 56.0013 | 35.6295 | 55.2933 | 60.0225 | 55.4978 | 35.6258 | 54.2478 | 60.0225 | 54.6579 | 35.6282 | 57.4163 | 59.9994 | 57.713 | 35.6236 | 47.5037 | 60.034 | 48
35.6499 | 55.8331 | 59.9476 | 55.9988 | 35.6378 | 55.2933 | 60.0225 | 55.4953 | 35.6342 | 54.281 | 60.0225 | 54.6566 | 35.6365 | 57.4163 | 59.9994 | 57.7105 | 35.6319 | 47.5037 | 60.034 | 48
35.6582 | 55.8331 | 59.9476 | 55.9963 | 35.6462 | 55.2933 | 60.0225 | 55.4928 | 35.6425 | 54.281 | 60.0225 | 54.6554 | 35.6449 | 57.4163 | 59.9994 | 57.708 | 35.6403 | 47.5069 | 60.034 | 48
35.6666 | 55.8331 | 59.9476 | 55.9938 | 35.6545 | 55.2933 | 60.0225 | 55.4903 | 35.6508 | 54.2785 | 60.0225 | 54.6541 | 35.6532 | 57.4163 | 59.9994 | 57.7055 | 35.6486 | 47.5069 | 60.034 | 48
35.6749 | 55.8331 | 59.9476 | 55.9913 | 35.6628 | 55.2926 | 60.0225 | 55.4878 | 35.6591 | 54.2785 | 60.0225 | 54.6529 | 35.6616 | 57.4025 | 59.9994 | 57.703 | 35.6569 | 47.5069 | 60.034 | 48
35.6833 | 55.8331 | 59.9476 | 55.9888 | 35.6711 | 55.2926 | 60.0225 | 55.4853 | 35.6675 | 54.2785 | 60.0225 | 54.6516 | 35.6699 | 57.4025 | 59.9994 | 57.7005 | 35.6652 | 47.5069 | 60.034 | 48
35.6916 | 55.8331 | 59.9476 | 55.9863 | 35.6795 | 55.2924 | 60.0225 | 55.4828 | 35.6758 | 54.2785 | 60.0225 | 54.6504 | 35.6782 | 57.4025 | 59.9994 | 57.698 | 35.6735 | 47.5069 | 60.034 | 48
35.6999 | 55.8182 | 59.9476 | 55.9838 | 35.6878 | 55.2924 | 60.0225 | 55.4803 | 35.6841 | 54.2861 | 60.0225 | 54.6491 | 35.6865 | 57.4025 | 59.9994 | 57.6955 | 35.6819 | 47.5069 | 60.034 | 48
35.7083 | 55.8182 | 59.9476 | 55.9813 | 35.6961 | 55.2924 | 60.0225 | 55.4778 | 35.6924 | 54.2861 | 60.0225 | 54.6479 | 35.6949 | 57.4001 | 59.9994 | 57.693 | 35.6902 | 47.5089 | 60.034 | 48
35.7166 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9788 | 35.7045 | 55.2924 | 60.0225 | 55.4753 | 35.7008 | 54.2704 | 60.0225 | 54.6466 | 35.7032 | 57.4001 | 59.9994 | 57.6905 | 35.6985 | 47.5089 | 60.034 | 48
35.7249 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9763 | 35.7128 | 55.289 | 60.0225 | 55.4728 | 35.7091 | 54.2704 | 60.0225 | 54.6454 | 35.7115 | 57.4001 | 59.9994 | 57.688 | 35.7068 | 47.503 | 60.034 | 48
35.7333 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9738 | 35.7211 | 55.289 | 60.0225 | 55.4703 | 35.7175 | 54.2704 | 60.0225 | 54.6441 | 35.7198 | 57.4001 | 59.9994 | 57.6855 | 35.7152 | 47.503 | 60.034 | 48
35.7416 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9713 | 35.7295 | 55.3015 | 60.0167 | 55.4678 | 35.7258 | 54.2704 | 60.0225 | 54.6429 | 35.7282 | 57.3997 | 59.9994 | 57.683 | 35.7235 | 47.503 | 60.034 | 48
35.75 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9688 | 35.7378 | 55.3015 | 60.0167 | 55.4653 | 35.7341 | 54.2704 | 60.0225 | 54.6416 | 35.7365 | 57.3997 | 59.9994 | 57.6805 | 35.7319 | 47.503 | 60.034 | 48
35.7583 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9663 | 35.7461 | 55.248 | 60.0167 | 55.4628 | 35.7424 | 54.2704 | 60.0225 | 54.6404 | 35.7449 | 57.3997 | 59.9994 | 57.678 | 35.7402 | 47.503 | 60.034 | 48
35.7667 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9638 | 35.7545 | 55.248 | 60.0167 | 55.4603 | 35.7508 | 54.2745 | 60.0225 | 54.6391 | 35.7532 | 57.3997 | 59.9994 | 57.6755 | 35.7485 | 47.503 | 60.034 | 48
35.775 | 55.8147 | 59.9476 | 55.9613 | 35.7628 | 55.248 | 60.0167 | 55.4578 | 35.7591 | 54.2745 | 60.0225 | 54.6379 | 35.7615 | 57.3327 | 59.9994 | 57.673 | 35.7568 | 47.5011 | 60.034 | 48
35.7833 | 55.7997 | 59.9476 | 55.9588 | 35.7711 | 55.248 | 60.0167 | 55.4553 | 35.7675 | 54.2703 | 60.0225 | 54.6366 | 35.7699 | 57.3327 | 59.9994 | 57.6705 | 35.7651 | 47.5011 | 60.034 | 48
35.7917 | 55.7997 | 59.9476 | 55.9563 | 35.7794 | 55.2538 | 60.0167 | 55.4528 | 35.7758 | 54.2703 | 60.0225 | 54.6354 | 35.7782 | 57.3327 | 59.9994 | 57.668 | 35.7735 | 47.5011 | 60.034 | 48
35.8 | 55.7997 | 59.9476 | 55.9538 | 35.7878 | 55.2538 | 60.0167 | 55.4503 | 35.7841 | 54.2577 | 60.0225 | 54.6341 | 35.7866 | 57.3327 | 59.9994 | 57.6655 | 35.7818 | 47.5011 | 60.034 | 48
35.8083 | 55.7997 | 59.9476 | 55.9513 | 35.7961 | 55.2538 | 60.0167 | 55.4478 | 35.7924 | 54.2577 | 60.0225 | 54.6329 | 35.7949 | 57.3531 | 59.9994 | 57.663 | 35.7902 | 47.4986 | 60.034 | 48
35.8167 | 55.7289 | 59.9476 | 55.9488 | 35.8044 | 55.2538 | 60.0167 | 55.4453 | 35.8008 | 54.2339 | 60.0225 | 54.6316 | 35.8032 | 57.3531 | 59.9994 | 57.6605 | 35.7985 | 47.4986 | 60.034 | 48
35.825 | 55.7289 | 59.9476 | 55.9463 | 35.8128 | 55.2538 | 60.0167 | 55.4428 | 35.8091 | 54.2339 | 60.0225 | 54.6304 | 35.8115 | 57.3052 | 59.9994 | 57.658 | 35.8068 | 47.4918 | 60.034 | 48
35.8334 | 55.7289 | 59.9476 | 55.9438 | 35.8211 | 55.2538 | 60.0167 | 55.4403 | 35.8174 | 54.2339 | 60.0225 | 54.6291 | 35.8199 | 57.3052 | 59.9994 | 57.6555 | 35.8151 | 47.4918 | 60.034 | 48
35.8417 | 55.7289 | 59.9476 | 55.9413 | 35.8294 | 55.2713 | 60.0167 | 55.4378 | 35.8257 | 54.2339 | 60.0225 | 54.6279 | 35.8282 | 57.3052 | 59.9994 | 57.653 | 35.8235 | 47.4918 | 60.034 | 48
35.8501 | 55.7873 | 59.9476 | 55.9388 | 35.8378 | 55.2713 | 60.0167 | 55.4353 | 35.834 | 54.2365 | 60.0225 | 54.6266 | 35.8365 | 57.3052 | 59.9994 | 57.6505 | 35.8318 | 47.4918 | 60.034 | 48
35.8584 | 55.7873 | 59.9476 | 55.9363 | 35.8461 | 55.2713 | 60.0167 | 55.4328 | 35.8424 | 54.2365 | 60.0225 | 54.6254 | 35.8448 | 57.3052 | 59.9994 | 57.648 | 35.8401 | 47.4876 | 60.034 | 48
35.8668 | 55.7873 | 59.9476 | 55.9338 | 35.8544 | 55.2713 | 60.0167 | 55.4304 | 35.8507 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6241 | 35.8532 | 57.3052 | 59.9994 | 57.6455 | 35.8484 | 47.4876 | 60.034 | 48
35.8751 | 55.7873 | 59.9476 | 55.9313 | 35.8628 | 55.2654 | 60.0167 | 55.4279 | 35.8591 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6229 | 35.8615 | 57.3052 | 59.9994 | 57.643 | 35.8568 | 47.4876 | 60.034 | 48
35.8834 | 55.7873 | 59.9476 | 55.9288 | 35.8711 | 55.2654 | 60.0167 | 55.4254 | 35.8674 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6216 | 35.8699 | 57.3052 | 59.9994 | 57.6405 | 35.8651 | 47.4876 | 60.034 | 48
35.8918 | 55.7873 | 59.9476 | 55.9263 | 35.8794 | 55.2654 | 60.0167 | 55.4229 | 35.8757 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6204 | 35.8782 | 57.2948 | 59.9994 | 57.638 | 35.8734 | 47.4852 | 60.034 | 48
35.9001 | 55.7866 | 59.9476 | 55.9238 | 35.8878 | 55.2654 | 60.0167 | 55.4204 | 35.884 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6191 | 35.8865 | 57.2948 | 59.9994 | 57.6355 | 35.8818 | 47.4852 | 60.034 | 48
35.9084 | 55.7866 | 59.9476 | 55.9212 | 35.8961 | 55.266 | 60.0167 | 55.4179 | 35.8924 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6179 | 35.8949 | 57.2912 | 59.9994 | 57.633 | 35.8901 | 47.4852 | 60.034 | 48
35.9168 | 55.7866 | 59.9476 | 55.9187 | 35.9044 | 55.266 | 60.0167 | 55.4154 | 35.9007 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6166 | 35.9032 | 57.2912 | 59.9994 | 57.6305 | 35.8984 | 47.4852 | 60.034 | 48
35.9251 | 55.7866 | 59.9476 | 55.9162 | 35.9128 | 55.2662 | 60.0167 | 55.4129 | 35.9091 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6154 | 35.9116 | 57.2912 | 59.9994 | 57.628 | 35.9067 | 47.4892 | 60.034 | 48
35.9335 | 55.7914 | 59.9476 | 55.9137 | 35.9211 | 55.2662 | 60.0167 | 55.4104 | 35.9174 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6141 | 35.9199 | 57.2912 | 59.9994 | 57.6255 | 35.9151 | 47.4892 | 60.034 | 48
35.9418 | 55.7914 | 59.9476 | 55.9112 | 35.9294 | 55.2852 | 60.0167 | 55.4079 | 35.9257 | 54.2395 | 60.0225 | 54.6129 | 35.9282 | 57.289 | 59.9994 | 57.623 | 35.9234 | 47.4892 | 60.034 | 48
35.9502 | 55.7914 | 59.9476 | 55.9087 | 35.9377 | 55.2852 | 60.0167 | 55.4054 | 35.934 | 54.2332 | 60.0225 | 54.6116 | 35.9365 | 57.289 | 59.9994 | 57.6205 | 35.9318 | 47.4892 | 60.034 | 48
35.9585 | 55.7914 | 59.9476 | 55.9062 | 35.9461 | 55.2848 | 60.0167 | 55.4029 | 35.9424 | 54.2332 | 60.0225 | 54.6104 | 35.9449 | 57.289 | 59.9994 | 57.618 | 35.9401 | 47.4829 | 60.034 | 48
35.9668 | 55.7914 | 59.9476 | 55.9037 | 35.9544 | 55.2848 | 60.0167 | 55.4004 | 35.9507 | 54.2377 | 60.0225 | 54.6091 | 35.9532 | 57.289 | 59.9994 | 57.6155 | 35.9484 | 47.4829 | 60.034 | 48
35.9752 | 55.7914 | 59.9476 | 55.9012 | 35.9627 | 55.2848 | 60.0167 | 55.3979 | 35.959 | 54.2377 | 60.0225 | 54.6079 | 35.9615 | 57.2935 | 59.9994 | 57.613 | 35.9567 | 47.4891 | 60.034 | 48
35.9835 | 55.7894 | 59.9476 | 55.8987 | 35.9711 | 55.2848 | 60.0167 | 55.3954 | 35.9673 | 54.236 | 60.0225 | 54.6066 | 35.9698 | 57.2935 | 59.9994 | 57.6105 | 35.965 | 47.4891 | 60.034 | 48
35.9919 | 55.7894 | 59.9476 | 55.8962 | 35.9794 | 55.2762 | 60.0167 | 55.3929 | 35.9757 | 54.236 | 60.0225 | 54.6054 | 35.9782 | 57.2632 | 59.9994 | 57.608 | 35.9734 | 47.4891 | 60.034 | 48
36.0002 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8937 | 35.9877 | 55.2762 | 60.0167 | 55.3904 | 35.984 | 54.2036 | 60.0225 | 54.6041 | 35.9865 | 57.2632 | 59.9994 | 57.6055 | 35.9817 | 47.4891 | 60.034 | 48
36.0085 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8912 | 35.9961 | 55.2762 | 60.0167 | 55.3879 | 35.9924 | 54.2036 | 60.0225 | 54.6029 | 35.9949 | 57.2705 | 59.9994 | 57.603 | 35.9901 | 47.4891 | 60.034 | 48
36.0169 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8887 | 36.0044 | 55.2762 | 60.0167 | 55.3854 | 36.0007 | 54.2036 | 60.0225 | 54.6016 | 36.0032 | 57.2705 | 59.9994 | 57.6005 | 35.9984 | 47.4891 | 60.034 | 48
36.0252 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8862 | 36.0127 | 55.2725 | 60.0167 | 55.3829 | 36.009 | 54.2036 | 60.0225 | 54.6004 | 36.0115 | 57.2705 | 59.9994 | 57.598 | 36.0067 | 47.4872 | 60.034 | 48
36.0336 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8837 | 36.0211 | 55.2725 | 60.0167 | 55.3804 | 36.0173 | 54.2055 | 60.0225 | 54.5983 | 36.0199 | 57.2705 | 59.9994 | 57.5955 | 36.015 | 47.4872 | 60.034 | 48
36.0419 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8812 | 36.0294 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3779 | 36.0257 | 54.2055 | 60.0225 | 54.5958 | 36.0282 | 57.2615 | 59.9994 | 57.593 | 36.0234 | 47.4872 | 60.034 | 48
36.0502 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8787 | 36.0377 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3754 | 36.034 | 54.1283 | 60.0225 | 54.5933 | 36.0366 | 57.2615 | 59.9994 | 57.5905 | 36.0317 | 47.4872 | 60.034 | 48
36.0586 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8762 | 36.0461 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3729 | 36.0423 | 54.1283 | 60.0225 | 54.5908 | 36.0449 | 57.2842 | 59.9994 | 57.588 | 36.04 | 47.4872 | 60.034 | 48
36.0669 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8737 | 36.0544 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3704 | 36.0507 | 54.1283 | 60.0225 | 54.5883 | 36.0532 | 57.2842 | 59.9994 | 57.5855 | 36.0483 | 47.4872 | 60.034 | 48
36.0753 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8712 | 36.0627 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3679 | 36.059 | 54.1283 | 60.0225 | 54.5858 | 36.0615 | 57.2842 | 59.9994 | 57.583 | 36.0566 | 47.482 | 60.034 | 48
36.0836 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8687 | 36.071 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3654 | 36.0673 | 54.1265 | 60.0225 | 54.5833 | 36.0699 | 57.2842 | 59.9994 | 57.5805 | 36.065 | 47.482 | 60.034 | 48
36.0919 | 55.7805 | 59.9476 | 55.8662 | 36.0794 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3629 | 36.0756 | 54.1265 | 60.0225 | 54.5808 | 36.0782 | 57.2827 | 59.9994 | 57.578 | 36.0733 | 47.482 | 60.034 | 48
36.1003 | 55.7787 | 59.9476 | 55.8637 | 36.0877 | 55.2918 | 60.0167 | 55.3604 | 36.084 | 54.1265 | 60.0225 | 54.5783 | 36.0865 | 57.2827 | 59.9994 | 57.5755 | 36.0817 | 47.482 | 60.034 | 48
36.1086 | 55.7787 | 59.9476 | 55.8612 | 36.096 | 55.2937 | 60.0167 | 55.3579 | 36.0923 | 54.1265 | 60.0225 | 54.5758 | 36.0948 | 57.2812 | 60.0109 | 57.573 | 36.09 | 47.482 | 60.034 | 48
36.117 | 55.7767 | 59.9476 | 55.8587 | 36.1044 | 55.2937 | 60.0167 | 55.3554 | 36.1006 | 54.1265 | 60.0225 | 54.5733 | 36.1032 | 57.2812 | 60.0109 | 57.5705 | 36.0983 | 47.482 | 60.034 | 48
36.1253 | 55.7767 | 59.9476 | 55.8562 | 36.1127 | 55.317 | 60.0167 | 55.3529 | 36.1089 | 54.1265 | 60.0225 | 54.5708 | 36.1115 | 57.2812 | 60.0109 | 57.568 | 36.1066 | 47.4775 | 60.034 | 48
36.1336 | 55.7785 | 59.9476 | 55.8537 | 36.121 | 55.317 | 60.0167 | 55.3504 | 36.1173 | 54.1288 | 60.0225 | 54.5683 | 36.1199 | 57.2812 | 60.0109 | 57.5655 | 36.115 | 47.4775 | 60.034 | 48
36.142 | 55.7785 | 59.9476 | 55.8512 | 36.1294 | 55.317 | 60.0167 | 55.3479 | 36.1256 | 54.1288 | 60.0225 | 54.5658 | 36.1282 | 57.2812 | 60.0109 | 57.563 | 36.1233 | 47.4763 | 60.034 | 48
36.1503 | 55.7785 | 59.9476 | 55.8487 | 36.1377 | 55.317 | 60.0167 | 55.3454 | 36.134 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5633 | 36.1365 | 57.2812 | 60.0109 | 57.5605 | 36.1317 | 47.4763 | 60.034 | 48
36.1587 | 55.7785 | 59.9476 | 55.8462 | 36.146 | 55.317 | 60.0167 | 55.3429 | 36.1423 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5608 | 36.1448 | 57.2812 | 60.0109 | 57.558 | 36.14 | 47.4817 | 60.034 | 48
36.167 | 55.7785 | 59.9476 | 55.8437 | 36.1544 | 55.317 | 60.0167 | 55.3404 | 36.1506 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5583 | 36.1532 | 57.2812 | 60.0109 | 57.5555 | 36.1483 | 47.4817 | 60.034 | 48
36.1754 | 55.7785 | 59.9476 | 55.8412 | 36.1627 | 55.2638 | 60.0167 | 55.3379 | 36.1589 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5558 | 36.1616 | 57.2812 | 60.0109 | 57.553 | 36.1566 | 47.4859 | 60.034 | 48
36.1837 | 55.7783 | 59.9476 | 55.8387 | 36.171 | 55.2638 | 60.0167 | 55.3354 | 36.1673 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5533 | 36.1699 | 57.2812 | 60.0109 | 57.5505 | 36.1649 | 47.4859 | 60.034 | 48
36.192 | 55.7783 | 59.9476 | 55.8362 | 36.1794 | 55.2676 | 60.0167 | 55.3329 | 36.1756 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5508 | 36.1782 | 57.2812 | 60.0109 | 57.548 | 36.1733 | 47.4732 | 60.034 | 48
36.2004 | 55.7784 | 59.9476 | 55.8337 | 36.1877 | 55.2676 | 60.0167 | 55.3304 | 36.184 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5483 | 36.1865 | 57.2812 | 60.0109 | 57.5455 | 36.1816 | 47.4732 | 60.034 | 48
36.2087 | 55.7784 | 59.9476 | 55.8312 | 36.196 | 55.2676 | 60.0167 | 55.3279 | 36.1923 | 54.1365 | 60.0225 | 54.5458 | 36.1949 | 57.2812 | 60.0109 | 57.543 | 36.1899 | 47.4732 | 60.034 | 48
36.217 | 55.7164 | 59.9476 | 55.8287 | 36.2043 | 55.2676 | 60.0167 | 55.3254 | 36.2006 | 54.1346 | 60.0225 | 54.5433 | 36.2032 | 57.2812 | 60.0109 | 57.5405 | 36.1982 | 47.4732 | 60.034 | 48
36.2254 | 55.7164 | 59.9476 | 55.8262 | 36.2127 | 55.1968 | 60.0167 | 55.3229 | 36.2089 | 54.1346 | 60.0225 | 54.5408 | 36.2115 | 57.2938 | 60.0109 | 57.538 | 36.2066 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2337 | 55.6691 | 59.9476 | 55.8237 | 36.221 | 55.1968 | 60.0167 | 55.3204 | 36.2173 | 54.1346 | 60.0225 | 54.5383 | 36.2198 | 57.2938 | 60.0109 | 57.5355 | 36.2149 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2421 | 55.6691 | 59.9476 | 55.8212 | 36.2293 | 55.1979 | 60.0167 | 55.3179 | 36.2256 | 54.1346 | 60.0225 | 54.5358 | 36.2282 | 57.2942 | 60.0109 | 57.533 | 36.2233 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2504 | 55.6691 | 59.9476 | 55.8187 | 36.2377 | 55.1979 | 60.0167 | 55.3154 | 36.2339 | 54.1283 | 60.0225 | 54.5333 | 36.2365 | 57.2942 | 60.0109 | 57.5305 | 36.2316 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2588 | 55.6691 | 59.9476 | 55.8162 | 36.246 | 55.1985 | 60.0167 | 55.3129 | 36.2422 | 54.1283 | 60.0225 | 54.5308 | 36.2449 | 57.2942 | 60.0109 | 57.528 | 36.2399 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2671 | 55.6691 | 59.9476 | 55.8137 | 36.2543 | 55.1985 | 60.0167 | 55.3104 | 36.2506 | 54.1477 | 60.0225 | 54.5283 | 36.2532 | 57.2942 | 60.0109 | 57.5255 | 36.2482 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2754 | 55.6691 | 59.9476 | 55.8112 | 36.2627 | 55.1954 | 60.0167 | 55.3079 | 36.2589 | 54.1477 | 60.0225 | 54.5258 | 36.2615 | 57.2942 | 60.0109 | 57.523 | 36.2565 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2838 | 55.6687 | 59.9476 | 55.8087 | 36.271 | 55.1954 | 60.0167 | 55.3054 | 36.2673 | 54.1476 | 60.0225 | 54.5233 | 36.2698 | 57.2942 | 60.0109 | 57.5205 | 36.2649 | 47.4756 | 60.034 | 48
36.2921 | 55.6687 | 59.9476 | 55.8061 | 36.2793 | 55.1464 | 60.0167 | 55.3029 | 36.2756 | 54.1476 | 60.0225 | 54.5208 | 36.2782 | 57.2942 | 60.0109 | 57.518 | 36.2732 | 47.4816 | 60.034 | 48
36.3004 | 55.6724 | 59.9476 | 55.8036 | 36.2877 | 55.1464 | 60.0167 | 55.3004 | 36.2839 | 54.1474 | 60.0225 | 54.5183 | 36.2865 | 57.2942 | 60.0109 | 57.5155 | 36.2816 | 47.4816 | 60.034 | 48
36.3088 | 55.6724 | 59.9476 | 55.8011 | 36.296 | 55.1449 | 60.0167 | 55.2979 | 36.2922 | 54.1474 | 60.0225 | 54.5158 | 36.2949 | 57.2942 | 60.0109 | 57.513 | 36.2899 | 47.4816 | 60.034 | 48
36.3171 | 55.6716 | 59.9476 | 55.7986 | 36.3043 | 55.1449 | 60.0167 | 55.2954 | 36.3005 | 54.1474 | 60.0225 | 54.5133 | 36.3032 | 57.2942 | 60.0109 | 57.5105 | 36.2982 | 47.4816 | 60.034 | 48
36.3255 | 55.6716 | 59.9476 | 55.7961 | 36.3127 | 55.1449 | 60.0167 | 55.2929 | 36.3089 | 54.1474 | 60.0225 | 54.5108 | 36.3115 | 57.2964 | 60.0109 | 57.508 | 36.3065 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3338 | 55.6716 | 59.9476 | 55.7936 | 36.321 | 55.1449 | 60.0167 | 55.2904 | 36.3172 | 54.1052 | 60.0225 | 54.5083 | 36.3198 | 57.2964 | 60.0109 | 57.5055 | 36.3149 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3422 | 55.6716 | 59.9476 | 55.7911 | 36.3293 | 55.1417 | 60.0167 | 55.2879 | 36.3256 | 54.1052 | 60.0225 | 54.5058 | 36.3282 | 57.2964 | 60.0109 | 57.503 | 36.3232 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3505 | 55.6716 | 59.9476 | 55.7886 | 36.3376 | 55.1417 | 60.0167 | 55.2854 | 36.3339 | 54.1041 | 60.0225 | 54.5033 | 36.3365 | 57.2964 | 60.0109 | 57.5005 | 36.3315 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3589 | 55.6716 | 59.9476 | 55.7861 | 36.346 | 55.1447 | 60.0167 | 55.2829 | 36.3422 | 54.1041 | 60.0225 | 54.5008 | 36.3448 | 57.2964 | 60.0109 | 57.498 | 36.3398 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3672 | 55.7068 | 59.9476 | 55.7836 | 36.3543 | 55.1447 | 60.0167 | 55.2804 | 36.3505 | 54.1041 | 60.0225 | 54.4983 | 36.3531 | 57.2964 | 60.0109 | 57.4955 | 36.3481 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3755 | 55.7068 | 59.9476 | 55.7811 | 36.3626 | 55.0932 | 60.0167 | 55.2779 | 36.3589 | 54.1041 | 60.0225 | 54.4958 | 36.3615 | 57.2983 | 60.0109 | 57.493 | 36.3565 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3839 | 55.6718 | 59.9476 | 55.7786 | 36.371 | 55.0932 | 60.0167 | 55.2754 | 36.3672 | 54.0692 | 60.0225 | 54.4933 | 36.3698 | 57.2983 | 60.0109 | 57.4905 | 36.3648 | 47.48 | 60.034 | 48
36.3922 | 55.6718 | 59.9476 | 55.7761 | 36.3793 | 55.0583 | 60.0167 | 55.2729 | 36.3755 | 54.0692 | 60.0225 | 54.4908 | 36.3782 | 57.1798 | 60.0109 | 57.488 | 36.3732 | 47.48 | 60.034 | 48
36.4005 | 55.6761 | 59.9476 | 55.7736 | 36.3876 | 55.0583 | 60.0167 | 55.2704 | 36.3839 | 54.0692 | 60.0225 | 54.4883 | 36.3865 | 57.1798 | 60.0109 | 57.4855 | 36.3815 | 47.48 | 60.034 | 48
36.4089 | 55.6761 | 59.9476 | 55.7711 | 36.3959 | 55.0547 | 60.0167 | 55.2679 | 36.3922 | 54.0692 | 60.0225 | 54.4858 | 36.3948 | 57.1491 | 60.0109 | 57.483 | 36.3898 | 47.4587 | 60.034 | 48
36.4172 | 55.6761 | 59.9476 | 55.7686 | 36.4043 | 55.0547 | 60.0167 | 55.2654 | 36.4005 | 54.066 | 60.0225 | 54.4833 | 36.4031 | 57.1491 | 60.0109 | 57.4805 | 36.3981 | 47.4587 | 60.034 | 48
36.4256 | 55.6761 | 59.9476 | 55.7661 | 36.4126 | 55.0528 | 60.0167 | 55.2629 | 36.4089 | 54.066 | 60.0225 | 54.4808 | 36.4115 | 57.1491 | 60.0109 | 57.478 | 36.4065 | 47.4596 | 60.034 | 48
36.4339 | 55.6752 | 59.9476 | 55.7636 | 36.4209 | 55.0528 | 60.0167 | 55.2604 | 36.4172 | 54.066 | 60.0225 | 54.4783 | 36.4198 | 57.1491 | 60.0109 | 57.4755 | 36.4148 | 47.4596 | 60.034 | 48
36.4423 | 55.6752 | 59.9476 | 55.7611 | 36.4293 | 55.0528 | 60.0167 | 55.2579 | 36.4255 | 54.066 | 60.0225 | 54.4758 | 36.4282 | 57.1491 | 60.0109 | 57.473 | 36.4231 | 47.4596 | 60.034 | 48
36.4506 | 55.6626 | 59.9476 | 55.7586 | 36.4376 | 55.0528 | 60.0167 | 55.2554 | 36.4338 | 54.066 | 60.0225 | 54.4733 | 36.4365 | 57.1491 | 60.0109 | 57.4705 | 36.4315 | 47.4596 | 60.034 | 48
36.4589 | 55.6626 | 59.9476 | 55.7561 | 36.4459 | 55.0508 | 60.0167 | 55.2529 | 36.4422 | 54.066 | 60.0225 | 54.4708 | 36.4448 | 57.1491 | 60.0109 | 57.468 | 36.4398 | 47.4596 | 60.034 | 48
36.4673 | 55.6626 | 59.9476 | 55.7536 | 36.4543 | 55.0508 | 60.0167 | 55.2504 | 36.4505 | 54.066 | 60.0225 | 54.4683 | 36.4531 | 57.1491 | 60.0109 | 57.4655 | 36.4481 | 47.4596 | 60.034 | 48
36.4756 | 55.6626 | 59.9476 | 55.7511 | 36.4626 | 55.0553 | 60.0167 | 55.2479 | 36.4589 | 54.066 | 60.0225 | 54.4658 | 36.4615 | 57.1491 | 60.0109 | 57.463 | 36.4564 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.4839 | 55.6774 | 59.9476 | 55.7486 | 36.4709 | 55.0553 | 60.0167 | 55.2454 | 36.4672 | 54.066 | 60.0225 | 54.4633 | 36.4698 | 57.1491 | 60.0109 | 57.4605 | 36.4648 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.4923 | 55.6774 | 59.9476 | 55.7461 | 36.4792 | 55.0553 | 60.0167 | 55.2429 | 36.4755 | 54.066 | 60.0225 | 54.4608 | 36.4781 | 57.139 | 60.0109 | 57.458 | 36.4731 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5006 | 55.6793 | 59.9476 | 55.7436 | 36.4876 | 55.0553 | 60.0167 | 55.2404 | 36.4838 | 54.066 | 60.0225 | 54.4583 | 36.4865 | 57.139 | 60.0109 | 57.4555 | 36.4814 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.509 | 55.6793 | 59.9476 | 55.7411 | 36.4959 | 55.054 | 60.0167 | 55.2379 | 36.4922 | 54.066 | 60.0225 | 54.4558 | 36.4948 | 57.139 | 60.0109 | 57.453 | 36.4897 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5173 | 55.6873 | 59.9476 | 55.7386 | 36.5042 | 55.054 | 60.0167 | 55.2354 | 36.5005 | 54.066 | 60.0225 | 54.4533 | 36.5031 | 57.139 | 60.0109 | 57.4505 | 36.4981 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5257 | 55.6873 | 59.9476 | 55.7361 | 36.5126 | 55.0537 | 60.0167 | 55.2329 | 36.5089 | 54.066 | 60.0225 | 54.4508 | 36.5115 | 57.139 | 60.0109 | 57.448 | 36.5064 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.534 | 55.6912 | 59.9476 | 55.7336 | 36.5209 | 55.0537 | 60.0167 | 55.2304 | 36.5172 | 54.066 | 60.0225 | 54.4483 | 36.5198 | 57.139 | 60.0109 | 57.4455 | 36.5147 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5423 | 55.6912 | 59.9476 | 55.7311 | 36.5292 | 55.0522 | 60.0167 | 55.2279 | 36.5255 | 54.066 | 60.0225 | 54.4458 | 36.5281 | 57.139 | 60.0109 | 57.443 | 36.5231 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5507 | 55.6912 | 59.9476 | 55.7286 | 36.5376 | 55.0522 | 60.0167 | 55.2254 | 36.5338 | 54.066 | 60.0225 | 54.4433 | 36.5364 | 57.139 | 60.0109 | 57.4405 | 36.5314 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.559 | 55.6912 | 59.9476 | 55.7261 | 36.5459 | 55.0807 | 60.0167 | 55.2229 | 36.5421 | 54.066 | 60.0225 | 54.4408 | 36.5448 | 57.139 | 60.0109 | 57.438 | 36.5397 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5674 | 55.6839 | 59.9476 | 55.7236 | 36.5542 | 55.0807 | 60.0167 | 55.2204 | 36.5505 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4383 | 36.5531 | 57.139 | 60.0109 | 57.4355 | 36.548 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5757 | 55.6839 | 59.9476 | 55.7211 | 36.5626 | 55.068 | 60.0167 | 55.2179 | 36.5588 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4358 | 36.5615 | 57.139 | 60.0109 | 57.433 | 36.5564 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.584 | 55.6816 | 59.9476 | 55.7186 | 36.5709 | 55.068 | 60.0167 | 55.2154 | 36.5671 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4333 | 36.5698 | 57.139 | 60.0109 | 57.4305 | 36.5647 | 47.4605 | 60.034 | 48
36.5924 | 55.6816 | 59.9476 | 55.7161 | 36.5792 | 55.068 | 60.0167 | 55.2129 | 36.5754 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4308 | 36.5781 | 57.139 | 60.0109 | 57.428 | 36.5731 | 47.4604 | 60.034 | 48
36.6007 | 55.6813 | 59.9476 | 55.7136 | 36.5876 | 55.068 | 60.0167 | 55.2104 | 36.5838 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4283 | 36.5864 | 57.139 | 60.0109 | 57.4255 | 36.5814 | 47.4604 | 60.034 | 48
36.6091 | 55.6813 | 59.9476 | 55.7111 | 36.5959 | 55.064 | 60.0167 | 55.2079 | 36.5921 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4258 | 36.5948 | 57.139 | 60.0109 | 57.423 | 36.5897 | 47.4604 | 60.034 | 48
36.6174 | 55.6813 | 59.9476 | 55.7086 | 36.6042 | 55.064 | 60.0167 | 55.2054 | 36.6005 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4233 | 36.6031 | 57.139 | 60.0109 | 57.4205 | 36.598 | 47.4604 | 60.034 | 48
36.6257 | 55.6813 | 59.9476 | 55.7061 | 36.6125 | 55.064 | 60.0167 | 55.2029 | 36.6088 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4208 | 36.6115 | 57.139 | 60.0109 | 57.418 | 36.6064 | 47.4604 | 60.034 | 48
36.6341 | 55.6827 | 59.9476 | 55.7036 | 36.6209 | 55.064 | 60.0167 | 55.2004 | 36.6171 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4183 | 36.6198 | 57.139 | 60.0109 | 57.4155 | 36.6147 | 47.4604 | 60.034 | 48
36.6424 | 55.6827 | 59.9476 | 55.7011 | 36.6292 | 55.0637 | 60.0167 | 55.1979 | 36.6254 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4158 | 36.6281 | 57.139 | 60.0109 | 57.413 | 36.623 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.6508 | 55.6813 | 59.9476 | 55.6986 | 36.6375 | 55.0637 | 60.0167 | 55.1954 | 36.6338 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4133 | 36.6364 | 57.139 | 60.0109 | 57.4105 | 36.6313 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.6591 | 55.6813 | 59.9476 | 55.6961 | 36.6459 | 55.0702 | 60.0167 | 55.1929 | 36.6421 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4108 | 36.6448 | 57.139 | 60.0109 | 57.408 | 36.6396 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.6674 | 55.6402 | 59.9476 | 55.6936 | 36.6542 | 55.0702 | 60.0167 | 55.1904 | 36.6505 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4083 | 36.6531 | 57.139 | 60.0109 | 57.4055 | 36.648 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.6758 | 55.6402 | 59.9476 | 55.691 | 36.6625 | 55.0705 | 60.0167 | 55.1879 | 36.6588 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4058 | 36.6614 | 57.139 | 60.0109 | 57.403 | 36.6563 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.6841 | 55.6444 | 59.9476 | 55.6885 | 36.6709 | 55.0705 | 60.0167 | 55.1854 | 36.6671 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4033 | 36.6698 | 57.139 | 60.0109 | 57.4005 | 36.6647 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.6925 | 55.6444 | 59.9476 | 55.686 | 36.6792 | 55.0705 | 60.0167 | 55.1829 | 36.6754 | 53.9808 | 60.0225 | 54.4008 | 36.6781 | 57.139 | 60.0109 | 57.398 | 36.673 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.7008 | 55.6447 | 59.9476 | 55.6835 | 36.6875 | 55.0705 | 60.0167 | 55.1804 | 36.6838 | 53.9808 | 60.0225 | 54.3983 | 36.6865 | 57.139 | 60.0109 | 57.3955 | 36.6813 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.7091 | 55.6447 | 59.9476 | 55.681 | 36.6959 | 55.0176 | 60.0167 | 55.1779 | 36.6921 | 53.9808 | 60.0225 | 54.3958 | 36.6948 | 57.1314 | 60.0109 | 57.393 | 36.6896 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.7175 | 55.6447 | 59.9476 | 55.6785 | 36.7042 | 55.0176 | 60.0167 | 55.1754 | 36.7004 | 53.979 | 60.0225 | 54.3933 | 36.7031 | 57.1314 | 60.0109 | 57.3905 | 36.698 | 47.4597 | 60.034 | 48
36.7258 | 55.6447 | 59.9476 | 55.676 | 36.7125 | 55.017 | 60.0167 | 55.1729 | 36.7087 | 53.979 | 60.0225 | 54.3908 | 36.7114 | 57.1314 | 60.0109 | 57.388 | 36.7063 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7342 | 55.6479 | 59.9476 | 55.6735 | 36.7209 | 55.017 | 60.0167 | 55.1704 | 36.7171 | 53.979 | 60.0225 | 54.3883 | 36.7198 | 57.1314 | 60.0109 | 57.3855 | 36.7146 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7425 | 55.6479 | 59.9476 | 55.671 | 36.7292 | 55.017 | 60.0109 | 55.1679 | 36.7254 | 53.979 | 60.0225 | 54.3858 | 36.7281 | 57.1314 | 60.0109 | 57.383 | 36.723 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7509 | 55.6476 | 59.9419 | 55.6685 | 36.7375 | 55.017 | 60.0109 | 55.1654 | 36.7338 | 53.979 | 60.0225 | 54.3833 | 36.7365 | 57.1314 | 60.0109 | 57.3805 | 36.7313 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7592 | 55.6476 | 59.9419 | 55.666 | 36.7458 | 55.0164 | 60.0109 | 55.1629 | 36.7421 | 53.979 | 60.0225 | 54.3808 | 36.7448 | 57.1314 | 60.0109 | 57.378 | 36.7396 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7675 | 55.6477 | 59.9419 | 55.6635 | 36.7542 | 55.0164 | 60.0109 | 55.1604 | 36.7504 | 53.979 | 60.0225 | 54.3783 | 36.7531 | 57.1314 | 60.0109 | 57.3755 | 36.7479 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7759 | 55.6477 | 59.9419 | 55.661 | 36.7625 | 55.0076 | 60.0109 | 55.1579 | 36.7587 | 53.979 | 60.0225 | 54.3758 | 36.7614 | 57.1314 | 60.0167 | 57.373 | 36.7563 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7842 | 55.6477 | 59.9419 | 55.6585 | 36.7708 | 55.0076 | 60.0109 | 55.1554 | 36.767 | 53.979 | 60.0225 | 54.3733 | 36.7698 | 57.1314 | 60.0167 | 57.3705 | 36.7646 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.7926 | 55.6477 | 59.9419 | 55.656 | 36.7792 | 54.9817 | 60.0109 | 55.1529 | 36.7754 | 53.979 | 60.0225 | 54.3708 | 36.7781 | 57.135 | 60.0167 | 57.368 | 36.7729 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.8009 | 55.6734 | 59.9419 | 55.6535 | 36.7875 | 54.9817 | 60.0109 | 55.1504 | 36.7837 | 53.979 | 60.0225 | 54.3684 | 36.7864 | 57.135 | 60.0167 | 57.3655 | 36.7812 | 47.4767 | 60.034 | 48
36.8092 | 55.6734 | 59.9419 | 55.651 | 36.7958 | 54.9817 | 60.0109 | 55.1479 | 36.7921 | 53.979 | 60.0225 | 54.3659 | 36.7947 | 57.1305 | 60.0167 | 57.363 | 36.7896 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8176 | 55.6631 | 59.9419 | 55.6485 | 36.8042 | 54.9817 | 60.0109 | 55.1454 | 36.8004 | 53.979 | 60.0225 | 54.3634 | 36.8031 | 57.1305 | 60.0167 | 57.3605 | 36.7979 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8259 | 55.6631 | 59.9419 | 55.646 | 36.8125 | 54.9817 | 60.0109 | 55.1429 | 36.8087 | 53.979 | 60.0225 | 54.3609 | 36.8114 | 57.1305 | 60.0167 | 57.358 | 36.8062 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8343 | 55.6535 | 59.9419 | 55.6435 | 36.8208 | 54.9817 | 60.0109 | 55.1404 | 36.817 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3584 | 36.8198 | 57.1305 | 60.0167 | 57.3555 | 36.8146 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8426 | 55.6535 | 59.9419 | 55.641 | 36.8292 | 54.9804 | 60.0109 | 55.1379 | 36.8254 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3559 | 36.8281 | 57.1305 | 60.0167 | 57.353 | 36.8229 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.851 | 55.6586 | 59.9419 | 55.6385 | 36.8375 | 54.9804 | 60.0109 | 55.1354 | 36.8337 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3534 | 36.8364 | 57.1305 | 60.0167 | 57.3505 | 36.8312 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8593 | 55.6586 | 59.9419 | 55.636 | 36.8458 | 54.9899 | 60.0109 | 55.1329 | 36.842 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3509 | 36.8447 | 57.0663 | 60.0167 | 57.348 | 36.8395 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8676 | 55.6615 | 59.9419 | 55.6335 | 36.8542 | 54.9899 | 60.0109 | 55.1304 | 36.8503 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3484 | 36.8531 | 57.0663 | 60.0167 | 57.3455 | 36.8479 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.876 | 55.6615 | 59.9419 | 55.631 | 36.8625 | 54.9221 | 60.0109 | 55.1279 | 36.8587 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3459 | 36.8614 | 57.0719 | 60.0167 | 57.343 | 36.8562 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8843 | 55.656 | 59.9419 | 55.6285 | 36.8708 | 54.9221 | 60.0109 | 55.1254 | 36.867 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3434 | 36.8698 | 57.0719 | 60.0167 | 57.3405 | 36.8646 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.8927 | 55.656 | 59.9419 | 55.626 | 36.8792 | 54.8549 | 60.0109 | 55.1229 | 36.8754 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3409 | 36.8781 | 57.0285 | 60.0167 | 57.338 | 36.8729 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.901 | 55.656 | 59.9419 | 55.6235 | 36.8875 | 54.8549 | 60.0109 | 55.1204 | 36.8837 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3384 | 36.8864 | 57.0285 | 60.0167 | 57.3355 | 36.8812 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9093 | 55.656 | 59.9419 | 55.621 | 36.8958 | 54.8549 | 60.0109 | 55.1179 | 36.892 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3359 | 36.8947 | 57.0285 | 60.0167 | 57.333 | 36.8895 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9177 | 55.5866 | 59.9419 | 55.6185 | 36.9041 | 54.8549 | 60.0109 | 55.1154 | 36.9003 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3334 | 36.9031 | 57.0285 | 60.0167 | 57.3305 | 36.8978 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.926 | 55.5866 | 59.9419 | 55.616 | 36.9125 | 54.854 | 60.0109 | 55.1129 | 36.9087 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3309 | 36.9114 | 57.0323 | 60.0167 | 57.328 | 36.9062 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9344 | 55.5866 | 59.9419 | 55.6135 | 36.9208 | 54.854 | 60.0109 | 55.1104 | 36.917 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3284 | 36.9197 | 57.0323 | 60.0167 | 57.3255 | 36.9145 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9427 | 55.5866 | 59.9419 | 55.611 | 36.9292 | 54.8486 | 60.0109 | 55.1079 | 36.9254 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3259 | 36.928 | 57.0252 | 60.0167 | 57.323 | 36.9229 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.951 | 55.5814 | 59.9419 | 55.6085 | 36.9375 | 54.8486 | 60.0109 | 55.1054 | 36.9337 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3234 | 36.9364 | 57.0252 | 60.0167 | 57.3205 | 36.9312 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9594 | 55.5814 | 59.9419 | 55.606 | 36.9458 | 54.8486 | 60.0109 | 55.1029 | 36.942 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3209 | 36.9447 | 57.0252 | 60.0167 | 57.318 | 36.9395 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9677 | 55.5814 | 59.9419 | 55.6035 | 36.9542 | 54.8486 | 60.0109 | 55.1004 | 36.9503 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3184 | 36.9531 | 57.0252 | 60.0167 | 57.3155 | 36.9478 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9761 | 55.5814 | 59.9419 | 55.601 | 36.9625 | 54.842 | 60.0109 | 55.0979 | 36.9587 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3159 | 36.9614 | 57.0252 | 60.0167 | 57.313 | 36.9562 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9844 | 55.5814 | 59.9419 | 55.5985 | 36.9708 | 54.842 | 60.0109 | 55.0954 | 36.967 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3134 | 36.9697 | 57.0252 | 60.0167 | 57.3105 | 36.9645 | 47.4951 | 60.034 | 48
36.9928 | 55.5814 | 59.9419 | 55.596 | 36.9792 | 54.842 | 60.0109 | 55.0929 | 36.9753 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3109 | 36.978 | 57.0171 | 60.0167 | 57.308 | 36.9728 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0011 | 55.5812 | 59.9419 | 55.5935 | 36.9875 | 54.842 | 60.0109 | 55.0904 | 36.9836 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3084 | 36.9863 | 57.0171 | 60.0167 | 57.3055 | 36.9811 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0094 | 55.5812 | 59.9419 | 55.591 | 36.9958 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0879 | 36.9919 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3059 | 36.9947 | 57.0171 | 60.0167 | 57.303 | 36.9894 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0178 | 55.5615 | 59.9419 | 55.5885 | 37.0042 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0854 | 37.0003 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3034 | 37.003 | 57.0171 | 60.0167 | 57.3005 | 36.9978 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0261 | 55.5615 | 59.9419 | 55.5859 | 37.0125 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0829 | 37.0086 | 53.9477 | 60.0225 | 54.3009 | 37.0114 | 57.0159 | 60.0167 | 57.298 | 37.0061 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0345 | 55.5615 | 59.9419 | 55.5834 | 37.0208 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0804 | 37.017 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2968 | 37.0197 | 57.0159 | 60.0167 | 57.2955 | 37.0145 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0428 | 55.5615 | 59.9419 | 55.5809 | 37.0291 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0779 | 37.0253 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2918 | 37.028 | 57.051 | 60.0167 | 57.293 | 37.0228 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0511 | 55.5665 | 59.9419 | 55.5784 | 37.0375 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0754 | 37.0336 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2868 | 37.0363 | 57.051 | 60.0167 | 57.2906 | 37.0311 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0595 | 55.5665 | 59.9419 | 55.5759 | 37.0458 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0729 | 37.0419 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2818 | 37.0447 | 57.0234 | 60.0167 | 57.288 | 37.0394 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0678 | 55.5807 | 59.9419 | 55.5734 | 37.0541 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0704 | 37.0503 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2768 | 37.053 | 57.0234 | 60.0167 | 57.2855 | 37.0478 | 47.4951 | 60.034 | 48
37.0762 | 55.5807 | 59.9419 | 55.5709 | 37.0625 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0679 | 37.0586 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2718 | 37.0613 | 57.0267 | 60.0167 | 57.2831 | 37.0561 | 47.4955 | 60.034 | 48
37.0845 | 55.5807 | 59.9419 | 55.5684 | 37.0708 | 54.8338 | 60.0109 | 55.0654 | 37.067 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2668 | 37.0696 | 57.0267 | 60.0167 | 57.2806 | 37.0645 | 47.4955 | 60.034 | 48
37.0929 | 55.5807 | 59.9419 | 55.5659 | 37.0791 | 54.8405 | 60.0109 | 55.0629 | 37.0753 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2618 | 37.078 | 57.0267 | 60.0167 | 57.2781 | 37.0728 | 47.4955 | 60.034 | 48
37.1012 | 55.5525 | 59.9419 | 55.5634 | 37.0875 | 54.8405 | 60.0109 | 55.0604 | 37.0836 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2568 | 37.0863 | 57.0267 | 60.0167 | 57.2756 | 37.0811 | 47.4955 | 60.034 | 48
37.1095 | 55.5525 | 59.9419 | 55.5609 | 37.0958 | 54.8496 | 60.0109 | 55.0579 | 37.0919 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2518 | 37.0947 | 57.0231 | 60.0167 | 57.2731 | 37.0894 | 47.5141 | 60.034 | 48
37.1179 | 55.5525 | 59.9419 | 55.5584 | 37.1041 | 54.8496 | 60.0109 | 55.0554 | 37.1003 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2468 | 37.103 | 57.0231 | 60.0167 | 57.2706 | 37.0977 | 47.5141 | 60.034 | 48
37.1262 | 55.5525 | 59.9419 | 55.5559 | 37.1125 | 54.9223 | 60.0109 | 55.0529 | 37.1086 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2418 | 37.1113 | 57.0181 | 60.0167 | 57.2681 | 37.1061 | 47.5141 | 60.034 | 48
37.1346 | 55.5525 | 59.9419 | 55.5534 | 37.1208 | 54.9223 | 60.0109 | 55.0504 | 37.1169 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2368 | 37.1196 | 57.0181 | 60.0167 | 57.2656 | 37.1144 | 47.5141 | 60.034 | 48
37.1429 | 55.5525 | 59.9419 | 55.5509 | 37.1291 | 54.9223 | 60.0109 | 55.0479 | 37.1252 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2318 | 37.128 | 57.0116 | 60.0167 | 57.2631 | 37.1227 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.1512 | 55.5447 | 59.9419 | 55.5484 | 37.1375 | 54.9223 | 60.0109 | 55.0454 | 37.1336 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2268 | 37.1363 | 57.0116 | 60.0167 | 57.2606 | 37.131 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.1596 | 55.5447 | 59.9419 | 55.5459 | 37.1458 | 54.9223 | 60.0109 | 55.0429 | 37.1419 | 53.9477 | 60.0225 | 54.2218 | 37.1447 | 57.0116 | 60.0167 | 57.2581 | 37.1394 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.1679 | 55.547 | 59.9419 | 55.5434 | 37.1541 | 54.9223 | 60.0109 | 55.0404 | 37.1503 | 53.8934 | 60.0225 | 54.2168 | 37.153 | 57.0116 | 60.0167 | 57.2556 | 37.1477 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.1763 | 55.547 | 59.9419 | 55.5409 | 37.1624 | 54.9158 | 60.0109 | 55.0379 | 37.1586 | 53.8934 | 60.0225 | 54.2118 | 37.1613 | 57.0116 | 60.0167 | 57.2531 | 37.1561 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.1846 | 55.5239 | 59.9419 | 55.5384 | 37.1708 | 54.9158 | 60.0109 | 55.0354 | 37.1669 | 53.8934 | 60.0225 | 54.2068 | 37.1696 | 57.0116 | 60.0167 | 57.2506 | 37.1644 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.1929 | 55.5239 | 59.9419 | 55.5359 | 37.1791 | 54.9158 | 60.0109 | 55.0329 | 37.1752 | 53.8934 | 60.0225 | 54.2018 | 37.178 | 56.9705 | 60.0167 | 57.2481 | 37.1727 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.2013 | 55.5239 | 59.9419 | 55.5334 | 37.1874 | 54.9158 | 60.0109 | 55.0304 | 37.1836 | 53.8934 | 60.0225 | 54.1968 | 37.1863 | 56.9705 | 60.0167 | 57.2456 | 37.181 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.2096 | 55.5239 | 59.9419 | 55.5309 | 37.1958 | 54.928 | 60.0109 | 55.028 | 37.1919 | 53.8934 | 60.0225 | 54.1918 | 37.1946 | 56.9705 | 60.0167 | 57.2431 | 37.1893 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.218 | 55.5239 | 59.9419 | 55.5284 | 37.2041 | 54.928 | 60.0109 | 55.0255 | 37.2003 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1868 | 37.2029 | 56.9705 | 60.0167 | 57.2406 | 37.1977 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.2263 | 55.5239 | 59.9419 | 55.5259 | 37.2124 | 54.928 | 60.0109 | 55.0229 | 37.2086 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1818 | 37.2113 | 56.9705 | 60.0167 | 57.2381 | 37.206 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.2346 | 55.5327 | 59.9419 | 55.5234 | 37.2208 | 54.928 | 60.0109 | 55.0205 | 37.2169 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1768 | 37.2196 | 56.9705 | 60.0167 | 57.2356 | 37.2144 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.243 | 55.5327 | 59.9419 | 55.5209 | 37.2291 | 54.9305 | 60.0109 | 55.018 | 37.2252 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1718 | 37.228 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2331 | 37.2227 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.2513 | 55.5421 | 59.9419 | 55.5184 | 37.2374 | 54.9305 | 60.0109 | 55.0155 | 37.2335 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1668 | 37.2363 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2306 | 37.231 | 47.5159 | 60.034 | 48
37.2597 | 55.5421 | 59.9419 | 55.5159 | 37.2458 | 54.9225 | 60.0109 | 55.013 | 37.2419 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1618 | 37.2446 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2281 | 37.2393 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.268 | 55.5404 | 59.9419 | 55.5134 | 37.2541 | 54.9225 | 60.0109 | 55.0105 | 37.2502 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1568 | 37.2529 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2256 | 37.2477 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.2764 | 55.5404 | 59.9419 | 55.5109 | 37.2624 | 54.9283 | 60.0109 | 55.008 | 37.2585 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1518 | 37.2613 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2231 | 37.256 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.2847 | 55.5404 | 59.9419 | 55.5084 | 37.2708 | 54.9283 | 60.0109 | 55.0055 | 37.2668 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1468 | 37.2696 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2206 | 37.2643 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.293 | 55.5404 | 59.9419 | 55.5059 | 37.2791 | 54.9283 | 60.0109 | 55.003 | 37.2752 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1418 | 37.278 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2181 | 37.2726 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3014 | 55.5404 | 59.9419 | 55.5034 | 37.2874 | 54.9283 | 60.0109 | 55.0005 | 37.2835 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1368 | 37.2863 | 56.9639 | 60.0167 | 57.2156 | 37.2809 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3097 | 55.5404 | 59.9419 | 55.5009 | 37.2957 | 54.9207 | 60.0109 | 54.998 | 37.2919 | 53.8612 | 60.0225 | 54.1318 | 37.2946 | 56.9596 | 60.0167 | 57.2131 | 37.2893 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3181 | 55.5247 | 59.9419 | 55.4984 | 37.3041 | 54.9207 | 60.0109 | 54.9955 | 37.3002 | 53.8646 | 60.0225 | 54.1268 | 37.3029 | 56.9596 | 60.0167 | 57.2106 | 37.2976 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3264 | 55.5247 | 59.9419 | 55.4959 | 37.3124 | 54.9207 | 60.0109 | 54.993 | 37.3085 | 53.8646 | 60.0225 | 54.1218 | 37.3113 | 56.9596 | 60.0167 | 57.2081 | 37.306 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3347 | 55.5247 | 59.9419 | 55.4934 | 37.3207 | 54.9207 | 60.0109 | 54.9905 | 37.3168 | 53.8705 | 60.0225 | 54.1168 | 37.3196 | 56.9596 | 60.0167 | 57.2056 | 37.3143 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3431 | 55.5247 | 59.9419 | 55.4909 | 37.3291 | 54.9282 | 60.0109 | 54.988 | 37.3252 | 53.8705 | 60.0225 | 54.1118 | 37.3279 | 56.954 | 60.0167 | 57.2031 | 37.3226 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3514 | 55.5255 | 59.9419 | 55.4884 | 37.3374 | 54.9282 | 60.0109 | 54.9855 | 37.3335 | 53.8785 | 60.0225 | 54.1068 | 37.3362 | 56.954 | 60.0167 | 57.2006 | 37.3309 | 47.5185 | 60.034 | 48
37.3598 | 55.5255 | 59.9419 | 55.4859 | 37.3457 | 54.7325 | 60.0109 | 54.983 | 37.3419 | 53.8785 | 60.0225 | 54.1018 | 37.3446 | 56.9558 | 60.0167 | 57.1981 | 37.3393 | 47.5126 | 60.034 | 48
37.3681 | 55.4976 | 59.9419 | 55.4833 | 37.3541 | 54.7325 | 60.0109 | 54.9805 | 37.3502 | 53.886 | 60.0225 | 54.0968 | 37.3529 | 56.9558 | 60.0167 | 57.1956 | 37.3476 | 47.5126 | 60.034 | 48
37.3765 | 55.4976 | 59.9419 | 55.4808 | 37.3624 | 54.7353 | 60.0109 | 54.978 | 37.3585 | 53.886 | 60.0225 | 54.0918 | 37.3613 | 56.9558 | 60.0167 | 57.1931 | 37.356 | 47.5126 | 60.034 | 48
37.3848 | 55.4366 | 59.9419 | 55.4783 | 37.3707 | 54.7353 | 60.0109 | 54.9755 | 37.3668 | 53.886 | 60.0225 | 54.0868 | 37.3696 | 56.9558 | 60.0167 | 57.1906 | 37.3643 | 47.5126 | 60.034 | 48
37.3931 | 55.4366 | 59.9419 | 55.4758 | 37.3791 | 54.7357 | 60.0109 | 54.973 | 37.3752 | 53.886 | 60.0225 | 54.0818 | 37.3779 | 56.905 | 60.0167 | 57.1881 | 37.3726 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4015 | 55.4366 | 59.9419 | 55.4733 | 37.3874 | 54.7357 | 60.0109 | 54.9705 | 37.3835 | 53.886 | 60.0225 | 54.0768 | 37.3862 | 56.905 | 60.0167 | 57.1856 | 37.3809 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4098 | 55.4366 | 59.9419 | 55.4708 | 37.3957 | 54.7357 | 60.0109 | 54.968 | 37.3918 | 53.886 | 60.0225 | 54.0718 | 37.3946 | 56.8887 | 60.0167 | 57.1831 | 37.3892 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4182 | 55.439 | 59.9419 | 55.4683 | 37.4041 | 54.7357 | 60.0109 | 54.9655 | 37.4001 | 53.886 | 60.0225 | 54.0668 | 37.4029 | 56.8887 | 60.0167 | 57.1806 | 37.3976 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4265 | 55.439 | 59.9419 | 55.4658 | 37.4124 | 54.7357 | 60.0109 | 54.963 | 37.4085 | 53.886 | 60.0225 | 54.0618 | 37.4113 | 56.8906 | 60.0167 | 57.1781 | 37.4059 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4348 | 55.4323 | 59.9419 | 55.4633 | 37.4207 | 54.7357 | 60.0109 | 54.9605 | 37.4168 | 53.886 | 60.0225 | 54.0568 | 37.4196 | 56.8906 | 60.0167 | 57.1756 | 37.4142 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4432 | 55.4323 | 59.9419 | 55.4608 | 37.4291 | 54.7384 | 60.0109 | 54.958 | 37.4252 | 53.886 | 60.0225 | 54.0518 | 37.4279 | 56.8937 | 60.0167 | 57.1731 | 37.4225 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4515 | 55.4344 | 59.9419 | 55.4583 | 37.4374 | 54.7384 | 60.0109 | 54.9555 | 37.4335 | 53.886 | 60.0225 | 54.0468 | 37.4362 | 56.8937 | 60.0167 | 57.1706 | 37.4309 | 47.5112 | 60.034 | 48
37.4599 | 55.4344 | 59.9419 | 55.4558 | 37.4457 | 54.7383 | 60.0109 | 54.953 | 37.4418 | 53.886 | 60.0225 | 54.0419 | 37.4446 | 56.8937 | 60.0167 | 57.1681 | 37.4392 | 47.5125 | 60.034 | 48
37.4682 | 55.4344 | 59.9419 | 55.4533 | 37.4541 | 54.7383 | 60.0109 | 54.9505 | 37.4501 | 53.886 | 60.0225 | 54.0368 | 37.4529 | 56.8937 | 60.0167 | 57.1656 | 37.4476 | 47.5125 | 60.034 | 48
37.4766 | 55.4344 | 59.9419 | 55.4508 | 37.4624 | 54.7223 | 60.0109 | 54.948 | 37.4584 | 53.886 | 60.0225 | 54.0319 | 37.4612 | 56.8907 | 60.0167 | 57.1631 | 37.4559 | 47.5125 | 60.034 | 48
37.4849 | 55.4365 | 59.9419 | 55.4483 | 37.4707 | 54.7223 | 60.0109 | 54.9455 | 37.4668 | 53.8888 | 60.0225 | 54.0269 | 37.4695 | 56.8907 | 60.0167 | 57.1606 | 37.4642 | 47.5125 | 60.034 | 48
37.4932 | 55.4365 | 59.9419 | 55.4458 | 37.4791 | 54.7223 | 60.0109 | 54.943 | 37.4751 | 53.8888 | 60.0225 | 54.0219 | 37.4779 | 56.8906 | 60.0167 | 57.1581 | 37.4725 | 47.5084 | 60.034 | 48
37.5016 | 55.4411 | 59.9419 | 55.4433 | 37.4874 | 54.7223 | 60.0109 | 54.9405 | 37.4835 | 53.8888 | 60.0225 | 54.0169 | 37.4862 | 56.8906 | 60.0167 | 57.1556 | 37.4808 | 47.5084 | 60.034 | 48
37.5099 | 55.4411 | 59.9419 | 55.4408 | 37.4957 | 54.7306 | 60.0109 | 54.938 | 37.4918 | 53.8888 | 60.0225 | 54.0119 | 37.4946 | 56.8906 | 60.0167 | 57.1531 | 37.4892 | 47.5084 | 60.034 | 48
37.5182 | 55.4411 | 59.9419 | 55.4383 | 37.5041 | 54.7306 | 60.0109 | 54.9355 | 37.5001 | 53.8531 | 60.0225 | 54.0069 | 37.5029 | 56.8906 | 60.0167 | 57.1506 | 37.4975 | 47.5084 | 60.034 | 48
37.5266 | 55.4411 | 59.9419 | 55.4358 | 37.5124 | 54.7338 | 60.0109 | 54.933 | 37.5084 | 53.8531 | 60.0225 | 54.0019 | 37.5112 | 56.8986 | 60.0167 | 57.149 | 37.5059 | 47.5069 | 60.034 | 48
37.5349 | 55.4188 | 59.9419 | 55.4333 | 37.5207 | 54.7338 | 60.0109 | 54.9305 | 37.5168 | 53.8257 | 60.0225 | 53.9969 | 37.5195 | 56.8986 | 60.0167 | 57.1478 | 37.5142 | 47.5069 | 60.034 | 48
37.5433 | 55.4188 | 59.9419 | 55.4308 | 37.5291 | 54.7066 | 60.0109 | 54.928 | 37.5251 | 53.8257 | 60.0225 | 53.9919 | 37.5279 | 56.8986 | 60.0167 | 57.1465 | 37.5225 | 47.507 | 60.034 | 48
37.5516 | 55.4219 | 59.9419 | 55.4283 | 37.5374 | 54.7066 | 60.0109 | 54.9255 | 37.5334 | 53.8217 | 60.0225 | 53.9869 | 37.5362 | 56.8986 | 60.0167 | 57.1453 | 37.5308 | 47.507 | 60.034 | 48
37.56 | 55.4219 | 59.9419 | 55.4258 | 37.5457 | 54.7066 | 60.0109 | 54.923 | 37.5417 | 53.8217 | 60.0225 | 53.9819 | 37.5446 | 56.8827 | 60.0167 | 57.144 | 37.5392 | 47.507 | 60.034 | 48
37.5683 | 55.4101 | 59.9419 | 55.4233 | 37.554 | 54.7066 | 60.0109 | 54.9205 | 37.5501 | 53.8217 | 60.0225 | 53.9769 | 37.5529 | 56.8827 | 60.0167 | 57.1428 | 37.5475 | 47.507 | 60.034 | 48
37.5767 | 55.4101 | 59.9419 | 55.4208 | 37.5624 | 54.7019 | 60.0109 | 54.918 | 37.5584 | 53.8217 | 60.0225 | 53.9719 | 37.5612 | 56.8827 | 60.0167 | 57.1415 | 37.5558 | 47.507 | 60.034 | 48
37.585 | 55.4132 | 59.9419 | 55.4183 | 37.5707 | 54.7019 | 60.0109 | 54.9155 | 37.5668 | 53.8217 | 60.0225 | 53.9669 | 37.5695 | 56.8827 | 60.0167 | 57.1403 | 37.5641 | 47.507 | 60.034 | 48
37.5933 | 55.4132 | 59.9419 | 55.4158 | 37.579 | 54.6979 | 60.0109 | 54.913 | 37.5751 | 53.8217 | 60.0225 | 53.9619 | 37.5779 | 56.8845 | 60.0167 | 57.139 | 37.5724 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.6017 | 55.4268 | 59.9419 | 55.4133 | 37.5874 | 54.6979 | 60.0109 | 54.9105 | 37.5834 | 53.8163 | 60.0225 | 53.9569 | 37.5862 | 56.8845 | 60.0167 | 57.1378 | 37.5808 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.61 | 55.4268 | 59.9419 | 55.4108 | 37.5957 | 54.6979 | 60.0109 | 54.908 | 37.5917 | 53.8163 | 60.0225 | 53.9519 | 37.5945 | 56.8647 | 60.0167 | 57.1365 | 37.5891 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.6183 | 55.4191 | 59.9419 | 55.4083 | 37.604 | 54.6979 | 60.0109 | 54.9055 | 37.6001 | 53.8119 | 60.0225 | 53.9469 | 37.6028 | 56.8647 | 60.0167 | 57.1353 | 37.5975 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.6267 | 55.4191 | 59.9419 | 55.4058 | 37.6124 | 54.7606 | 60.0109 | 54.903 | 37.6084 | 53.8119 | 60.0225 | 53.9419 | 37.6112 | 56.859 | 60.0167 | 57.134 | 37.6058 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.635 | 55.4225 | 59.9419 | 55.4033 | 37.6207 | 54.7606 | 60.0109 | 54.9005 | 37.6168 | 53.8119 | 60.0225 | 53.9369 | 37.6195 | 56.859 | 60.0167 | 57.1328 | 37.6141 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.6434 | 55.4225 | 59.9419 | 55.4008 | 37.629 | 54.7606 | 60.0109 | 54.899 | 37.6251 | 53.8119 | 60.0225 | 53.9319 | 37.6279 | 56.859 | 60.0167 | 57.1315 | 37.6224 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.6517 | 55.4225 | 59.9419 | 55.3983 | 37.6374 | 54.7606 | 60.0109 | 54.8977 | 37.6334 | 53.8035 | 60.0225 | 53.9269 | 37.6362 | 56.859 | 60.0167 | 57.1303 | 37.6308 | 47.5059 | 60.034 | 48
37.6601 | 55.4225 | 59.9419 | 55.3958 | 37.6457 | 54.7607 | 60.0109 | 54.8965 | 37.6417 | 53.8035 | 60.0225 | 53.9219 | 37.6445 | 56.859 | 60.0167 | 57.1291 | 37.6391 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.6684 | 55.4238 | 59.9419 | 55.3933 | 37.654 | 54.7607 | 60.0109 | 54.8952 | 37.6501 | 53.8114 | 60.0225 | 53.9169 | 37.6528 | 56.859 | 60.0167 | 57.1278 | 37.6475 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.6768 | 55.4238 | 59.9419 | 55.3908 | 37.6624 | 54.7535 | 60.0109 | 54.894 | 37.6584 | 53.8114 | 60.0225 | 53.9119 | 37.6612 | 56.859 | 60.0167 | 57.1265 | 37.6558 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.6851 | 55.4874 | 59.9419 | 55.3883 | 37.6707 | 54.7535 | 60.0109 | 54.8927 | 37.6667 | 53.8114 | 60.0225 | 53.9069 | 37.6695 | 56.859 | 60.0167 | 57.1253 | 37.6641 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.6934 | 55.4874 | 59.9419 | 55.3858 | 37.679 | 54.7941 | 60.0109 | 54.8915 | 37.675 | 53.8114 | 60.0225 | 53.9019 | 37.6779 | 56.859 | 60.0167 | 57.1241 | 37.6724 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.7018 | 55.4874 | 59.9419 | 55.3833 | 37.6873 | 54.7941 | 60.0109 | 54.8902 | 37.6834 | 53.8066 | 60.0225 | 53.8969 | 37.6862 | 56.859 | 60.0167 | 57.1228 | 37.6807 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.7101 | 55.4874 | 59.9419 | 55.3807 | 37.6957 | 54.7941 | 60.0109 | 54.889 | 37.6917 | 53.8066 | 60.0225 | 53.8919 | 37.6945 | 56.8512 | 60.0167 | 57.1216 | 37.6891 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.7184 | 55.4045 | 59.9419 | 55.3782 | 37.704 | 54.7941 | 60.0109 | 54.8877 | 37.7 | 53.8047 | 60.0225 | 53.8869 | 37.7028 | 56.8512 | 60.0167 | 57.1203 | 37.6974 | 47.5148 | 60.034 | 48
37.7268 | 55.4045 | 59.9419 | 55.3757 | 37.7123 | 54.7941 | 60.0109 | 54.8865 | 37.7084 | 53.8047 | 60.0225 | 53.8819 | 37.7112 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1191 | 37.7057 | 47.5131 | 60.034 | 48
37.7351 | 55.3948 | 59.9419 | 55.3732 | 37.7207 | 54.7941 | 60.0109 | 54.8852 | 37.7167 | 53.8047 | 60.0225 | 53.8769 | 37.7195 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1178 | 37.7141 | 47.5131 | 60.034 | 48
37.7435 | 55.3948 | 59.9419 | 55.3707 | 37.729 | 54.7887 | 60.0109 | 54.884 | 37.725 | 53.8047 | 60.0225 | 53.8719 | 37.7278 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1166 | 37.7224 | 47.5337 | 60.034 | 48
37.7518 | 55.3355 | 59.9419 | 55.3682 | 37.7373 | 54.7887 | 60.0109 | 54.8827 | 37.7333 | 53.7781 | 60.0225 | 53.8669 | 37.7361 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1153 | 37.7307 | 47.5337 | 60.034 | 48
37.7602 | 55.3355 | 59.9419 | 55.3657 | 37.7457 | 54.7956 | 60.0109 | 54.8815 | 37.7417 | 53.7781 | 60.0225 | 53.8619 | 37.7445 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1141 | 37.7391 | 47.5337 | 60.034 | 48
37.7685 | 55.3365 | 59.9419 | 55.3632 | 37.754 | 54.7956 | 60.0109 | 54.8802 | 37.75 | 53.7736 | 60.0225 | 53.8569 | 37.7528 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1128 | 37.7474 | 47.5337 | 60.034 | 48
37.7769 | 55.3365 | 59.9419 | 55.3607 | 37.7623 | 54.7956 | 60.0109 | 54.879 | 37.7584 | 53.7736 | 60.0225 | 53.8519 | 37.7612 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1116 | 37.7557 | 47.5388 | 60.034 | 48
37.7852 | 55.3303 | 59.9419 | 55.3582 | 37.7707 | 54.7956 | 60.0109 | 54.8777 | 37.7667 | 53.7736 | 60.0225 | 53.8469 | 37.7695 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1103 | 37.764 | 47.5388 | 60.034 | 48
37.7935 | 55.3303 | 59.9419 | 55.3557 | 37.779 | 54.7956 | 60.0109 | 54.8765 | 37.775 | 53.7736 | 60.0225 | 53.8419 | 37.7778 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1091 | 37.7723 | 47.5388 | 60.034 | 48
37.8019 | 55.2834 | 59.9419 | 55.3532 | 37.7873 | 54.7956 | 60.0109 | 54.8752 | 37.7833 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8369 | 37.7861 | 56.8476 | 60.0167 | 57.1078 | 37.7807 | 47.5388 | 60.034 | 48
37.8102 | 55.2834 | 59.9419 | 55.3507 | 37.7957 | 54.8062 | 60.0109 | 54.874 | 37.7917 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8319 | 37.7945 | 56.8068 | 60.0167 | 57.1066 | 37.789 | 47.5409 | 60.034 | 48
37.8185 | 55.2838 | 59.9419 | 55.3491 | 37.804 | 54.8062 | 60.0109 | 54.8727 | 37.8 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8269 | 37.8028 | 56.8068 | 60.0167 | 57.1053 | 37.7974 | 47.5409 | 60.034 | 48
37.8269 | 55.2838 | 59.9419 | 55.3479 | 37.8123 | 54.7569 | 60.0109 | 54.8715 | 37.8083 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8219 | 37.8112 | 56.8068 | 60.0167 | 57.1041 | 37.8057 | 47.5222 | 60.034 | 48
37.8352 | 55.3164 | 59.9419 | 55.3466 | 37.8206 | 54.7569 | 60.0109 | 54.8702 | 37.8167 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8169 | 37.8195 | 56.8068 | 60.0167 | 57.1028 | 37.814 | 47.5222 | 60.034 | 48
37.8436 | 55.3164 | 59.9419 | 55.3454 | 37.829 | 54.7569 | 60.0109 | 54.869 | 37.825 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8119 | 37.8278 | 56.8104 | 60.0167 | 57.1016 | 37.8223 | 47.5268 | 60.034 | 48
37.8519 | 55.3164 | 59.9419 | 55.3441 | 37.8373 | 54.7569 | 60.0109 | 54.8677 | 37.8333 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8069 | 37.8361 | 56.8104 | 60.0167 | 57.1003 | 37.8307 | 47.5268 | 60.034 | 48
37.8603 | 55.3164 | 59.9419 | 55.3429 | 37.8456 | 54.7516 | 60.0109 | 54.8665 | 37.8417 | 53.7794 | 60.0225 | 53.8019 | 37.8445 | 56.7179 | 60.0167 | 57.0991 | 37.839 | 47.5268 | 60.034 | 48
37.8686 | 55.3106 | 59.9419 | 55.3416 | 37.854 | 54.7516 | 60.0109 | 54.8652 | 37.85 | 53.8047 | 60.0225 | 53.7969 | 37.8528 | 56.7179 | 60.0167 | 57.0978 | 37.8473 | 47.5268 | 60.034 | 48
37.877 | 55.3106 | 59.9419 | 55.3404 | 37.8623 | 54.7516 | 60.0109 | 54.864 | 37.8583 | 53.8047 | 60.0225 | 53.7919 | 37.8611 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0966 | 37.8557 | 47.5268 | 60.034 | 48
37.8853 | 55.2654 | 59.9419 | 55.3391 | 37.8706 | 54.7516 | 60.0109 | 54.8627 | 37.8666 | 53.8047 | 60.0225 | 53.7869 | 37.8694 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0953 | 37.864 | 47.5268 | 60.034 | 48
37.8936 | 55.2654 | 59.9419 | 55.3378 | 37.879 | 54.7425 | 60.0109 | 54.8615 | 37.875 | 53.8047 | 60.0225 | 53.7819 | 37.8778 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0941 | 37.8723 | 47.5227 | 60.034 | 48
37.902 | 55.2646 | 59.9419 | 55.3366 | 37.8873 | 54.7425 | 60.0109 | 54.8602 | 37.8833 | 53.8158 | 60.0225 | 53.7769 | 37.8861 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0928 | 37.8806 | 47.5227 | 60.034 | 48
37.9103 | 55.2646 | 59.9419 | 55.3353 | 37.8956 | 54.6721 | 60.0109 | 54.859 | 37.8917 | 53.8158 | 60.0225 | 53.7719 | 37.8944 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0916 | 37.889 | 47.5227 | 60.034 | 48
37.9186 | 55.2585 | 59.9361 | 55.3341 | 37.904 | 54.6721 | 60.0109 | 54.8577 | 37.9 | 53.8158 | 60.0225 | 53.767 | 37.9028 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0903 | 37.8973 | 47.5227 | 60.034 | 48
37.927 | 55.2585 | 59.9361 | 55.3328 | 37.9123 | 54.6748 | 60.0109 | 54.8565 | 37.9083 | 53.8158 | 60.0225 | 53.762 | 37.9111 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0891 | 37.9056 | 47.5227 | 60.034 | 48
37.9353 | 55.2585 | 59.9361 | 55.3316 | 37.9207 | 54.6748 | 60.0109 | 54.8552 | 37.9166 | 53.8158 | 60.0225 | 53.757 | 37.9194 | 56.7204 | 60.0167 | 57.0878 | 37.9139 | 47.5227 | 60.034 | 48
37.9437 | 55.2585 | 59.9361 | 55.3303 | 37.929 | 54.6748 | 60.0109 | 54.854 | 37.9249 | 53.8158 | 60.0225 | 53.752 | 37.9277 | 56.7002 | 60.0167 | 57.0866 | 37.9223 | 47.5226 | 60.034 | 48
37.952 | 55.2585 | 59.9361 | 55.3291 | 37.9373 | 54.6748 | 60.0109 | 54.8527 | 37.9333 | 53.7879 | 60.0225 | 53.747 | 37.9361 | 56.7002 | 60.0167 | 57.0853 | 37.9306 | 47.5226 | 60.034 | 48
37.9604 | 55.2585 | 59.9361 | 55.3278 | 37.9456 | 54.6738 | 60.0109 | 54.8515 | 37.9416 | 53.7879 | 60.0225 | 53.742 | 37.9444 | 56.7002 | 60.0167 | 57.0841 | 37.9389 | 47.5184 | 60.034 | 48
37.9687 | 55.2619 | 59.9361 | 55.3266 | 37.954 | 54.6738 | 60.0109 | 54.8502 | 37.95 | 53.7879 | 60.0225 | 53.737 | 37.9528 | 56.7002 | 60.0167 | 57.0828 | 37.9473 | 47.5184 | 60.034 | 48
37.9771 | 55.2619 | 59.9361 | 55.3253 | 37.9623 | 54.6775 | 60.0109 | 54.849 | 37.9583 | 53.7879 | 60.0225 | 53.732 | 37.9611 | 56.7031 | 60.0167 | 57.0816 | 37.9556 | 47.5139 | 60.034 | 48
37.9854 | 55.2619 | 59.9361 | 55.3241 | 37.9706 | 54.6775 | 60.0109 | 54.8477 | 37.9666 | 53.7804 | 60.0225 | 53.727 | 37.9694 | 56.7031 | 60.0167 | 57.0803 | 37.9639 | 47.5139 | 60.034 | 48
37.9937 | 55.2619 | 59.9361 | 55.3228 | 37.979 | 54.6775 | 60.0109 | 54.8465 | 37.9749 | 53.7804 | 60.0225 | 53.722 | 37.9777 | 56.7031 | 60.0167 | 57.0791 | 37.9722 | 47.5139 | 60.034 | 48
38.0021 | 55.2676 | 59.9361 | 55.3216 | 37.9873 | 54.6775 | 60.0109 | 54.8452 | 37.9833 | 53.7778 | 60.0225 | 53.717 | 37.9861 | 56.7031 | 60.0167 | 57.0778 | 37.9806 | 47.5139 | 60.034 | 48
38.0104 | 55.2676 | 59.9361 | 55.3203 | 37.9956 | 54.6772 | 60.0109 | 54.844 | 37.9916 | 53.7778 | 60.0225 | 53.712 | 37.9944 | 56.7093 | 60.0167 | 57.0766 | 37.9889 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0188 | 55.2627 | 59.9361 | 55.3191 | 38.004 | 54.6772 | 60.0109 | 54.8427 | 37.9999 | 53.7797 | 60.0225 | 53.707 | 38.0027 | 56.7093 | 60.0167 | 57.0753 | 37.9973 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0271 | 55.2627 | 59.9361 | 55.3178 | 38.0123 | 54.6771 | 60.0109 | 54.8415 | 38.0082 | 53.7797 | 60.0225 | 53.702 | 38.011 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0741 | 38.0056 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0354 | 55.2584 | 59.9361 | 55.3166 | 38.0206 | 54.6771 | 60.0109 | 54.8402 | 38.0166 | 53.7797 | 60.0225 | 53.9989 | 38.0194 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0728 | 38.0139 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0438 | 55.2584 | 59.9361 | 55.3153 | 38.029 | 54.642 | 60.0109 | 54.839 | 38.0249 | 53.7797 | 60.0225 | 53.997 | 38.0277 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0716 | 38.0222 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0521 | 55.2584 | 59.9361 | 55.3141 | 38.0373 | 54.642 | 60.0109 | 54.8377 | 38.0333 | 53.7797 | 60.0225 | 53.9951 | 38.0361 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0703 | 38.0305 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0605 | 55.2584 | 59.9361 | 55.3128 | 38.0456 | 54.6263 | 60.0109 | 54.8365 | 38.0416 | 53.7797 | 60.0225 | 53.9932 | 38.0444 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0691 | 38.0389 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0688 | 55.2529 | 59.9361 | 55.3116 | 38.054 | 54.6263 | 60.0109 | 54.8352 | 38.0499 | 53.7483 | 60.0225 | 53.9914 | 38.0527 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0678 | 38.0472 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0771 | 55.2529 | 59.9361 | 55.3103 | 38.0623 | 54.6295 | 60.0109 | 54.834 | 38.0582 | 53.7483 | 60.0225 | 53.9895 | 38.061 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0666 | 38.0555 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0855 | 55.2625 | 59.9304 | 55.3091 | 38.0706 | 54.6295 | 60.0109 | 54.8327 | 38.0666 | 53.7448 | 60.0225 | 53.9876 | 38.0694 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0653 | 38.0638 | 47.5149 | 60.034 | 48
38.0938 | 55.2625 | 59.9304 | 55.3078 | 38.0789 | 54.6312 | 60.0109 | 54.8315 | 38.0749 | 53.7448 | 60.0225 | 53.9857 | 38.0777 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0641 | 38.0722 | 47.514 | 60.034 | 48
38.1022 | 55.211 | 59.9304 | 55.3066 | 38.0873 | 54.6312 | 60.0109 | 54.8302 | 38.0833 | 53.7448 | 60.0225 | 53.9839 | 38.0861 | 56.7235 | 60.0167 | 57.0628 | 38.0805 | 47.514 | 60.034 | 48
38.1105 | 55.211 | 59.9304 | 55.3053 | 38.0956 | 54.6269 | 60.0109 | 54.829 | 38.0916 | 53.7448 | 60.0225 | 53.982 | 38.0944 | 56.7192 | 60.0167 | 57.0616 | 38.0889 | 47.5027 | 60.034 | 48
38.1189 | 55.211 | 59.9304 | 55.3041 | 38.1039 | 54.6269 | 60.0109 | 54.8278 | 38.0999 | 53.7448 | 60.0225 | 53.9801 | 38.1027 | 56.7192 | 60.0167 | 57.0603 | 38.0972 | 47.5027 | 60.034 | 48
38.1272 | 55.211 | 59.9304 | 55.3028 | 38.1123 | 54.6269 | 60.0109 | 54.8265 | 38.1082 | 53.7448 | 60.0225 | 53.9782 | 38.111 | 56.7192 | 60.0167 | 57.0591 | 38.1055 | 47.5027 | 60.034 | 48
38.1356 | 55.211 | 59.9304 | 55.3016 | 38.1206 | 54.6269 | 60.0109 | 54.8252 | 38.1166 | 53.7464 | 60.0225 | 53.9764 | 38.1194 | 56.7192 | 60.0167 | 57.0578 | 38.1138 | 47.5027 | 60.034 | 48
38.1439 | 55.211 | 59.9304 | 55.3003 | 38.1289 | 54.6299 | 60.0109 | 54.824 | 38.1249 | 53.7464 | 60.0225 | 53.9745 | 38.1277 | 56.7192 | 60.0167 | 57.0566 | 38.1222 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.1523 | 55.211 | 59.9304 | 55.2991 | 38.1373 | 54.6299 | 60.0109 | 54.8228 | 38.1332 | 53.6837 | 60.0225 | 53.9726 | 38.136 | 56.7192 | 60.0167 | 57.0553 | 38.1305 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.1606 | 55.211 | 59.9304 | 55.2978 | 38.1456 | 54.6315 | 60.0109 | 54.8215 | 38.1415 | 53.6837 | 60.0225 | 53.9708 | 38.1443 | 56.7126 | 60.0167 | 57.0541 | 38.1388 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.1689 | 55.211 | 59.9304 | 55.2966 | 38.1539 | 54.6315 | 60.0109 | 54.8203 | 38.1499 | 53.6837 | 60.0225 | 53.9689 | 38.1527 | 56.7126 | 60.0167 | 57.0528 | 38.1472 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.1773 | 55.211 | 59.9304 | 55.2953 | 38.1623 | 54.6356 | 60.0109 | 54.819 | 38.1582 | 53.6837 | 60.0225 | 53.967 | 38.161 | 56.7126 | 60.0167 | 57.0516 | 38.1555 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.1856 | 55.211 | 59.9304 | 55.294 | 38.1706 | 54.6356 | 60.0109 | 54.8178 | 38.1665 | 53.6374 | 60.0225 | 53.9651 | 38.1694 | 56.7126 | 60.0167 | 57.0503 | 38.1638 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.1939 | 55.211 | 59.9304 | 55.2928 | 38.1789 | 54.6368 | 60.0109 | 54.8165 | 38.1749 | 53.6374 | 60.0225 | 53.9633 | 38.1777 | 56.6445 | 60.0167 | 57.0491 | 38.1721 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.2023 | 55.211 | 59.9304 | 55.2915 | 38.1873 | 54.6368 | 60.0109 | 54.8153 | 38.1832 | 53.6374 | 60.0225 | 53.9614 | 38.186 | 56.6445 | 60.0167 | 57.0478 | 38.1805 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.2106 | 55.211 | 59.9304 | 55.2903 | 38.1956 | 54.6453 | 60.0109 | 54.814 | 38.1915 | 53.6374 | 60.0225 | 53.9595 | 38.1943 | 56.6345 | 60.0167 | 57.0466 | 38.1888 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.219 | 55.211 | 59.9304 | 55.289 | 38.2039 | 54.6453 | 60.0109 | 54.8128 | 38.1998 | 53.6336 | 60.0225 | 53.9576 | 38.2027 | 56.6345 | 60.0167 | 57.0453 | 38.1971 | 47.4997 | 60.034 | 48
38.2273 | 55.211 | 59.9304 | 55.2878 | 38.2122 | 54.6495 | 60.0109 | 54.8115 | 38.2082 | 53.6336 | 60.0225 | 53.9558 | 38.211 | 56.6345 | 60.0167 | 57.0441 | 38.2054 | 47.4989 | 60.034 | 48
38.2357 | 55.211 | 59.9304 | 55.2865 | 38.2206 | 54.6495 | 60.0109 | 54.8103 | 38.2165 | 53.5787 | 60.0225 | 53.9539 | 38.2194 | 56.6345 | 60.0167 | 57.0428 | 38.2138 | 47.4989 | 60.034 | 48
38.244 | 55.211 | 59.9304 | 55.2853 | 38.2289 | 54.5908 | 60.0109 | 54.809 | 38.2249 | 53.5787 | 60.0225 | 53.952 | 38.2277 | 56.6345 | 60.0167 | 57.0416 | 38.2221 | 47.4878 | 60.034 | 48
38.2523 | 55.211 | 59.9304 | 55.284 | 38.2372 | 54.5908 | 60.0109 | 54.8078 | 38.2332 | 53.5728 | 60.0225 | 53.9501 | 38.236 | 56.6345 | 60.0167 | 57.0403 | 38.2304 | 47.4878 | 60.034 | 48
38.2607 | 55.211 | 59.9304 | 55.2828 | 38.2456 | 54.5929 | 60.0109 | 54.8065 | 38.2415 | 53.5728 | 60.0225 | 53.9483 | 38.2443 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0391 | 38.2388 | 47.4878 | 60.034 | 48
38.269 | 55.211 | 59.9304 | 55.2815 | 38.2539 | 54.5929 | 60.0109 | 54.8053 | 38.2498 | 53.5752 | 60.034 | 53.9464 | 38.2527 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0378 | 38.2471 | 47.4878 | 60.034 | 48
38.2774 | 55.211 | 59.9304 | 55.2803 | 38.2622 | 54.5963 | 60.0109 | 54.804 | 38.2582 | 53.5752 | 60.034 | 53.9445 | 38.261 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0366 | 38.2554 | 47.4852 | 60.034 | 48
38.2857 | 55.211 | 59.9304 | 55.279 | 38.2706 | 54.5963 | 60.0109 | 54.8028 | 38.2665 | 53.5752 | 60.034 | 53.9426 | 38.2693 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0353 | 38.2637 | 47.4852 | 60.034 | 48
38.2941 | 55.211 | 59.9304 | 55.2778 | 38.2789 | 54.5938 | 60.0109 | 54.8015 | 38.2748 | 53.5752 | 60.034 | 53.9408 | 38.2776 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0341 | 38.2721 | 47.4838 | 60.034 | 48
38.3024 | 55.211 | 59.9304 | 55.2765 | 38.2872 | 54.5938 | 60.0109 | 54.8003 | 38.2831 | 53.5752 | 60.034 | 53.9389 | 38.286 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0328 | 38.2804 | 47.4838 | 60.034 | 48
38.3108 | 55.211 | 59.9304 | 55.2753 | 38.2956 | 54.5938 | 60.0109 | 54.799 | 38.2915 | 53.5752 | 60.034 | 53.937 | 38.2943 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0316 | 38.2888 | 47.5157 | 60.034 | 48
38.3191 | 55.211 | 59.9304 | 55.274 | 38.3039 | 54.5938 | 60.0109 | 54.7978 | 38.2998 | 53.5752 | 60.034 | 53.9351 | 38.3027 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0303 | 38.2971 | 47.5157 | 60.034 | 48
38.3275 | 55.211 | 59.9304 | 55.2728 | 38.3122 | 54.5755 | 60.0109 | 54.7965 | 38.3081 | 53.5752 | 60.034 | 53.9333 | 38.311 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0291 | 38.3054 | 47.5157 | 60.034 | 48
38.3358 | 55.1854 | 59.9304 | 55.2715 | 38.3206 | 54.5755 | 60.0109 | 54.7953 | 38.3165 | 53.5752 | 60.034 | 53.9314 | 38.3193 | 56.6291 | 60.0167 | 57.0278 | 38.3137 | 47.5157 | 60.034 | 48
38.3441 | 55.1854 | 59.9304 | 55.2703 | 38.3289 | 54.5754 | 60.0109 | 54.794 | 38.3248 | 53.5752 | 60.034 | 53.9295 | 38.3276 | 56.585 | 60.0167 | 57.0266 | 38.322 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.3525 | 55.1854 | 59.9304 | 55.269 | 38.3372 | 54.5754 | 60.0109 | 54.7928 | 38.3331 | 53.5834 | 60.034 | 53.9276 | 38.336 | 56.585 | 60.0167 | 57.0253 | 38.3304 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.3608 | 55.1854 | 59.9304 | 55.2678 | 38.3456 | 54.575 | 60.0109 | 54.7915 | 38.3414 | 53.5834 | 60.034 | 53.9258 | 38.3443 | 56.585 | 60.0167 | 57.0241 | 38.3387 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.3692 | 55.1854 | 59.9304 | 55.2665 | 38.3539 | 54.575 | 60.0109 | 54.7903 | 38.3498 | 53.5866 | 60.034 | 53.9239 | 38.3527 | 56.585 | 60.0167 | 57.0228 | 38.347 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.3775 | 55.1854 | 59.9304 | 55.2653 | 38.3622 | 54.575 | 60.0109 | 54.789 | 38.3581 | 53.5866 | 60.034 | 53.922 | 38.361 | 56.585 | 60.0167 | 57.0216 | 38.3553 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.3858 | 55.1854 | 59.9304 | 55.264 | 38.3705 | 54.575 | 60.0109 | 54.7878 | 38.3665 | 53.6122 | 60.034 | 53.9202 | 38.3693 | 56.585 | 60.0167 | 57.0203 | 38.3637 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.3942 | 55.1854 | 59.9304 | 55.2628 | 38.3789 | 54.4987 | 60.0109 | 54.7865 | 38.3748 | 53.6122 | 60.034 | 53.9183 | 38.3776 | 56.509 | 60.0167 | 57.0191 | 38.372 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.4025 | 55.189 | 59.9304 | 55.2615 | 38.3872 | 54.4987 | 60.0109 | 54.7853 | 38.3831 | 53.6122 | 60.034 | 53.9164 | 38.386 | 56.509 | 60.0167 | 57.0178 | 38.3804 | 47.5219 | 60.034 | 48
38.4109 | 55.189 | 59.9304 | 55.2603 | 38.3955 | 54.5076 | 60.0109 | 54.784 | 38.3914 | 53.6122 | 60.034 | 53.9145 | 38.3943 | 56.509 | 60.0167 | 57.0166 | 38.3887 | 47.5223 | 60.034 | 48
38.4192 | 55.189 | 59.9304 | 55.259 | 38.4039 | 54.5076 | 60.0109 | 54.7828 | 38.3998 | 53.6096 | 60.034 | 53.9127 | 38.4026 | 56.509 | 60.0167 | 57.0153 | 38.397 | 47.5223 | 60.034 | 48
38.4276 | 55.189 | 59.9304 | 55.2578 | 38.4122 | 54.5076 | 60.0109 | 54.7815 | 38.4081 | 53.6096 | 60.034 | 53.9108 | 38.4109 | 56.509 | 60.0167 | 57.0141 | 38.4053 | 47.5256 | 60.034 | 48
38.4359 | 55.189 | 59.9304 | 55.2565 | 38.4206 | 54.5076 | 60.0109 | 54.7803 | 38.4164 | 53.6096 | 60.034 | 53.9089 | 38.4193 | 56.509 | 60.0167 | 57.0128 | 38.4136 | 47.5256 | 60.034 | 48
38.4442 | 55.189 | 59.9304 | 55.2553 | 38.4289 | 54.5076 | 60.0109 | 54.779 | 38.4247 | 53.6096 | 60.034 | 53.907 | 38.4276 | 56.509 | 60.0167 | 57.0116 | 38.422 | 47.5282 | 60.034 | 48
38.4526 | 55.189 | 59.9304 | 55.254 | 38.4372 | 54.5076 | 60.0109 | 54.7778 | 38.433 | 53.6069 | 60.034 | 53.9052 | 38.436 | 56.509 | 60.0167 | 57.0103 | 38.4303 | 47.5282 | 60.034 | 48
38.4609 | 55.189 | 59.9304 | 55.2528 | 38.4456 | 54.5035 | 60.0109 | 54.7765 | 38.4414 | 53.6069 | 60.034 | 53.9033 | 38.4443 | 56.509 | 60.0167 | 57.0091 | 38.4387 | 47.5318 | 60.034 | 48
38.4693 | 55.189 | 59.9304 | 55.2515 | 38.4539 | 54.5035 | 60.0109 | 54.7753 | 38.4497 | 53.6069 | 60.034 | 53.9014 | 38.4526 | 56.509 | 60.0167 | 57.0078 | 38.447 | 47.5318 | 60.034 | 48
38.4776 | 55.189 | 59.9304 | 55.2502 | 38.4622 | 54.5009 | 60.0109 | 54.774 | 38.4581 | 53.6069 | 60.034 | 53.8995 | 38.4609 | 56.509 | 60.0167 | 57.0066 | 38.4553 | 47.5297 | 60.034 | 48
38.486 | 55.189 | 59.9304 | 55.249 | 38.4706 | 54.5009 | 60.0109 | 54.7728 | 38.4664 | 53.5982 | 60.034 | 53.8977 | 38.4693 | 56.509 | 60.0167 | 57.0053 | 38.4636 | 47.5297 | 60.034 | 48
38.4943 | 55.189 | 59.9304 | 55.2477 | 38.4789 | 54.5051 | 60.0109 | 54.7715 | 38.4747 | 53.5982 | 60.034 | 53.8958 | 38.4776 | 56.509 | 60.0167 | 57.0041 | 38.472 | 47.5297 | 60.034 | 48
38.5027 | 55.1987 | 59.9304 | 55.2465 | 38.4872 | 54.5051 | 60.0109 | 54.7703 | 38.483 | 53.5879 | 60.034 | 53.8939 | 38.486 | 56.509 | 60.0167 | 57.0028 | 38.4803 | 47.5297 | 60.034 | 48
38.511 | 55.1987 | 59.9304 | 55.2452 | 38.4955 | 54.5091 | 60.0109 | 54.769 | 38.4914 | 53.5879 | 60.034 | 53.892 | 38.4943 | 56.5111 | 60.0167 | 57.0016 | 38.4886 | 47.5315 | 60.034 | 48
38.5193 | 55.1987 | 59.9304 | 55.244 | 38.5039 | 54.5091 | 60.0109 | 54.7678 | 38.4997 | 53.5879 | 60.034 | 53.8902 | 38.5026 | 56.5111 | 60.0167 | 57.0003 | 38.4969 | 47.5315 | 60.034 | 48
38.5277 | 55.1987 | 59.9304 | 55.2427 | 38.5122 | 54.5091 | 60.0109 | 54.7665 | 38.508 | 53.5879 | 60.034 | 53.8883 | 38.5109 | 56.506 | 60.0167 | 56.9982 | 38.5052 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.536 | 55.1937 | 59.9304 | 55.2415 | 38.5205 | 54.5091 | 60.0109 | 54.7653 | 38.5164 | 53.5921 | 60.034 | 53.8864 | 38.5193 | 56.506 | 60.0167 | 56.9957 | 38.5136 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.5444 | 55.1937 | 59.9304 | 55.2402 | 38.5289 | 54.5138 | 60.0109 | 54.764 | 38.5247 | 53.5921 | 60.034 | 53.8845 | 38.5276 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9932 | 38.5219 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.5527 | 55.1939 | 59.9304 | 55.239 | 38.5372 | 54.5138 | 60.0109 | 54.7628 | 38.533 | 53.5996 | 60.034 | 53.8827 | 38.5359 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9907 | 38.5303 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.561 | 55.1939 | 59.9304 | 55.2377 | 38.5455 | 54.5063 | 60.0109 | 54.7615 | 38.5413 | 53.5996 | 60.034 | 53.8808 | 38.5443 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9882 | 38.5386 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.5694 | 55.1939 | 59.9304 | 55.2365 | 38.5539 | 54.5063 | 60.0109 | 54.7603 | 38.5497 | 53.5996 | 60.034 | 53.8789 | 38.5526 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9857 | 38.5469 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.5777 | 55.1939 | 59.9304 | 55.2352 | 38.5622 | 54.5077 | 60.0109 | 54.759 | 38.558 | 53.5996 | 60.034 | 53.8771 | 38.5609 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9832 | 38.5552 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.5861 | 55.1939 | 59.9304 | 55.234 | 38.5705 | 54.5077 | 60.0109 | 54.7578 | 38.5663 | 53.5996 | 60.034 | 53.8752 | 38.5693 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9807 | 38.5636 | 47.5351 | 60.034 | 48
38.5944 | 55.1939 | 59.9304 | 55.2327 | 38.5789 | 54.5077 | 60.0109 | 54.7565 | 38.5746 | 53.5996 | 60.034 | 53.8733 | 38.5776 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9782 | 38.5719 | 47.5374 | 60.034 | 48
38.6028 | 55.1939 | 59.9304 | 55.2315 | 38.5872 | 54.5077 | 60.0109 | 54.7553 | 38.583 | 53.5996 | 60.034 | 53.8714 | 38.5859 | 56.5075 | 60.0167 | 56.9757 | 38.5803 | 47.5374 | 60.034 | 48
38.6111 | 55.1939 | 59.9304 | 55.2302 | 38.5955 | 54.5098 | 60.0109 | 54.754 | 38.5913 | 53.5996 | 60.034 | 53.8696 | 38.5942 | 56.4994 | 60.0167 | 56.9732 | 38.5886 | 47.5374 | 60.034 | 48
38.6194 | 55.1939 | 59.9304 | 55.229 | 38.6039 | 54.5098 | 60.0109 | 54.7528 | 38.5996 | 53.5996 | 60.034 | 53.8677 | 38.6026 | 56.4994 | 60.0167 | 56.9707 | 38.5969 | 47.5374 | 60.034 | 48
38.6278 | 55.1939 | 59.9304 | 55.2277 | 38.6122 | 54.5098 | 60.0109 | 54.7515 | 38.608 | 53.5996 | 60.034 | 53.8658 | 38.6109 | 56.4986 | 60.0167 | 56.9682 | 38.6052 | 47.5374 | 60.034 | 48
38.6361 | 55.1866 | 59.9304 | 55.2265 | 38.6205 | 54.5098 | 60.0109 | 54.7503 | 38.6163 | 53.5762 | 60.034 | 53.8639 | 38.6193 | 56.4986 | 60.0167 | 56.9657 | 38.6135 | 47.5374 | 60.034 | 48
38.6445 | 55.1866 | 59.9304 | 55.2252 | 38.6288 | 54.5059 | 60.0109 | 54.748 | 38.6246 | 53.5762 | 60.034 | 53.8621 | 38.6276 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9632 | 38.6219 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.6528 | 55.1866 | 59.9304 | 55.224 | 38.6372 | 54.5059 | 60.0109 | 54.7455 | 38.6329 | 53.5762 | 60.034 | 53.8602 | 38.6359 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9607 | 38.6302 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.6612 | 55.1866 | 59.9304 | 55.2227 | 38.6455 | 54.5017 | 60.0109 | 54.743 | 38.6413 | 53.5762 | 60.034 | 53.8583 | 38.6442 | 56.5057 | 60.0167 | 56.9582 | 38.6385 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.6695 | 55.1903 | 59.9304 | 55.2215 | 38.6538 | 54.5017 | 60.0109 | 54.7405 | 38.6496 | 53.5762 | 60.034 | 53.8564 | 38.6526 | 56.5057 | 60.0167 | 56.9557 | 38.6469 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.6779 | 55.1903 | 59.9304 | 55.2202 | 38.6622 | 54.5038 | 60.0109 | 54.738 | 38.658 | 53.5762 | 60.034 | 53.8546 | 38.6609 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9532 | 38.6552 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.6862 | 55.1934 | 59.9304 | 55.219 | 38.6705 | 54.5038 | 60.0109 | 54.7355 | 38.6663 | 53.5762 | 60.034 | 53.8527 | 38.6693 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9507 | 38.6635 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.6945 | 55.1934 | 59.9304 | 55.2177 | 38.6788 | 54.5439 | 60.0109 | 54.733 | 38.6746 | 53.5762 | 60.034 | 53.8508 | 38.6776 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9482 | 38.6719 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.7029 | 55.1934 | 59.9304 | 55.2165 | 38.6872 | 54.5439 | 60.0109 | 54.7305 | 38.6829 | 53.5762 | 60.034 | 53.8489 | 38.6859 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9457 | 38.6802 | 47.5335 | 60.034 | 48
38.7112 | 55.1934 | 59.9304 | 55.2152 | 38.6955 | 54.512 | 60.0109 | 54.728 | 38.6912 | 53.5762 | 60.034 | 53.8471 | 38.6942 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9432 | 38.6885 | 47.5624 | 60.034 | 48
38.7196 | 55.1934 | 59.9304 | 55.214 | 38.7038 | 54.512 | 60.0109 | 54.7255 | 38.6996 | 53.5785 | 60.034 | 53.8452 | 38.7026 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9407 | 38.6968 | 47.5624 | 60.034 | 48
38.7279 | 55.1934 | 59.9304 | 55.2127 | 38.7122 | 54.5077 | 60.0109 | 54.723 | 38.7079 | 53.5785 | 60.034 | 53.8433 | 38.7109 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9382 | 38.7051 | 47.5604 | 60.034 | 48
38.7362 | 55.1489 | 59.9304 | 55.2115 | 38.7205 | 54.5077 | 60.0109 | 54.7205 | 38.7162 | 53.5723 | 60.034 | 53.8414 | 38.7192 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9357 | 38.7135 | 47.5604 | 60.034 | 48
38.7446 | 55.1489 | 59.9304 | 55.2102 | 38.7288 | 54.5101 | 60.0109 | 54.718 | 38.7245 | 53.5723 | 60.034 | 53.8396 | 38.7275 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9332 | 38.7218 | 47.5604 | 60.034 | 48
38.7529 | 55.1464 | 59.9304 | 55.209 | 38.7372 | 54.5101 | 60.0109 | 54.7155 | 38.7329 | 53.5766 | 60.034 | 53.8377 | 38.7359 | 56.5016 | 60.0167 | 56.9307 | 38.7302 | 47.5604 | 60.034 | 48
38.7613 | 55.1464 | 59.9304 | 55.2077 | 38.7455 | 54.5053 | 60.0109 | 54.713 | 38.7412 | 53.5766 | 60.034 | 53.8358 | 38.7442 | 56.5119 | 60.0167 | 56.9282 | 38.7385 | 47.5648 | 60.034 | 48
38.7696 | 55.089 | 59.9304 | 55.2064 | 38.7538 | 54.5053 | 60.0109 | 54.7105 | 38.7496 | 53.5715 | 60.034 | 53.834 | 38.7526 | 56.5119 | 60.0167 | 56.9257 | 38.7468 | 47.5648 | 60.034 | 48
38.778 | 55.089 | 59.9304 | 55.2052 | 38.7621 | 54.4789 | 60.0109 | 54.708 | 38.7579 | 53.5715 | 60.034 | 53.8321 | 38.7609 | 56.5119 | 60.0167 | 56.9232 | 38.7551 | 47.5648 | 60.034 | 48
38.7863 | 55.089 | 59.9304 | 55.2039 | 38.7705 | 54.4789 | 60.0109 | 54.7055 | 38.7662 | 53.5715 | 60.034 | 53.8302 | 38.7692 | 56.5119 | 60.0167 | 56.9207 | 38.7635 | 47.5648 | 60.034 | 48
38.7946 | 55.089 | 59.9304 | 55.2027 | 38.7788 | 54.4753 | 60.0109 | 54.703 | 38.7745 | 53.5715 | 60.034 | 53.8283 | 38.7775 | 56.492 | 60.0167 | 56.9182 | 38.7718 | 47.5677 | 60.034 | 48
38.803 | 55.089 | 59.9304 | 55.2014 | 38.7871 | 54.4753 | 60.0109 | 54.7005 | 38.7828 | 53.5715 | 60.034 | 53.8265 | 38.7858 | 56.492 | 60.0167 | 56.9157 | 38.7802 | 47.5677 | 60.034 | 48
38.8113 | 55.089 | 59.9304 | 55.2002 | 38.7955 | 54.4753 | 60.0109 | 54.698 | 38.7912 | 53.5715 | 60.034 | 53.8246 | 38.7942 | 56.492 | 60.0167 | 56.9132 | 38.7885 | 47.5676 | 60.034 | 48
38.8197 | 55.089 | 59.9304 | 55.1979 | 38.8038 | 54.4753 | 60.0109 | 54.6955 | 38.7995 | 53.5684 | 60.034 | 53.8227 | 38.8025 | 56.492 | 60.0167 | 56.9107 | 38.7968 | 47.5676 | 60.034 | 48
38.828 | 55.089 | 59.9304 | 55.1954 | 38.8121 | 54.4708 | 60.0109 | 54.693 | 38.8079 | 53.5684 | 60.034 | 53.8208 | 38.8109 | 56.4951 | 60.0167 | 56.9082 | 38.8051 | 47.5652 | 60.034 | 48
38.8364 | 55.0294 | 59.9304 | 55.1929 | 38.8205 | 54.4708 | 60.0109 | 54.6905 | 38.8162 | 53.5104 | 60.034 | 53.819 | 38.8192 | 56.4951 | 60.0167 | 56.9057 | 38.8134 | 47.5652 | 60.034 | 48
38.8447 | 55.0294 | 59.9304 | 55.1904 | 38.8288 | 54.466 | 60.0109 | 54.688 | 38.8245 | 53.5104 | 60.034 | 53.8171 | 38.8275 | 56.495 | 60.0167 | 56.9032 | 38.8218 | 47.5679 | 60.034 | 48
38.8531 | 55.0498 | 59.9304 | 55.1879 | 38.8371 | 54.466 | 60.0109 | 54.6855 | 38.8328 | 53.5227 | 60.034 | 53.8152 | 38.8358 | 56.495 | 60.0167 | 56.9007 | 38.8301 | 47.5679 | 60.034 | 48
38.8614 | 55.0498 | 59.9304 | 55.1854 | 38.8455 | 54.4712 | 60.0109 | 54.683 | 38.8412 | 53.5227 | 60.034 | 53.8133 | 38.8442 | 56.495 | 60.0167 | 56.8982 | 38.8384 | 47.562 | 60.034 | 48
38.8698 | 55.0465 | 59.9304 | 55.1829 | 38.8538 | 54.4712 | 60.0109 | 54.6805 | 38.8495 | 53.3823 | 60.034 | 53.8115 | 38.8525 | 56.495 | 60.0167 | 56.8957 | 38.8467 | 47.562 | 60.034 | 48
38.8781 | 55.0465 | 59.9304 | 55.1804 | 38.8621 | 54.4712 | 60.0109 | 54.678 | 38.8578 | 53.3823 | 60.034 | 53.8096 | 38.8608 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8932 | 38.8551 | 47.562 | 60.034 | 48
38.8864 | 55.0506 | 59.9304 | 55.1779 | 38.8705 | 54.4712 | 60.0109 | 54.6755 | 38.8661 | 53.3808 | 60.034 | 53.8077 | 38.8691 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8907 | 38.8634 | 47.562 | 60.034 | 48
38.8948 | 55.0506 | 59.9304 | 55.1754 | 38.8788 | 54.4712 | 60.0109 | 54.673 | 38.8745 | 53.3808 | 60.034 | 53.8058 | 38.8775 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8882 | 38.8718 | 47.562 | 60.034 | 48
38.9031 | 55.0069 | 59.9304 | 55.1729 | 38.8871 | 54.4712 | 60.0109 | 54.6705 | 38.8828 | 53.3808 | 60.034 | 53.804 | 38.8858 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8857 | 38.8801 | 47.562 | 60.034 | 48
38.9114 | 55.0069 | 59.9304 | 55.1703 | 38.8955 | 54.4009 | 60.0109 | 54.668 | 38.8911 | 53.3808 | 60.034 | 53.8021 | 38.8942 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8832 | 38.8884 | 47.562 | 60.034 | 48
38.9198 | 55.0069 | 59.9304 | 55.1678 | 38.9038 | 54.4009 | 60.0109 | 54.6655 | 38.8995 | 53.3808 | 60.034 | 53.8002 | 38.9025 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8807 | 38.8967 | 47.562 | 60.034 | 48
38.9281 | 55.0069 | 59.9304 | 55.1653 | 38.9121 | 54.3974 | 60.0109 | 54.663 | 38.9078 | 53.3808 | 60.034 | 53.7983 | 38.9108 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8782 | 38.905 | 47.5632 | 60.034 | 48
38.9365 | 55.0342 | 59.9304 | 55.1628 | 38.9205 | 54.3974 | 60.0109 | 54.6605 | 38.9161 | 53.3808 | 60.034 | 53.7965 | 38.9191 | 56.4904 | 60.0167 | 56.8757 | 38.9134 | 47.5632 | 60.034 | 48
38.9448 | 55.0342 | 59.9304 | 55.1603 | 38.9288 | 54.3974 | 60.0109 | 54.658 | 38.9244 | 53.3808 | 60.034 | 53.7946 | 38.9275 | 56.4937 | 60.0167 | 56.8732 | 38.9217 | 47.5632 | 60.034 | 48
38.9532 | 55.0342 | 59.9304 | 55.1578 | 38.9371 | 54.3974 | 60.0109 | 54.6555 | 38.9328 | 53.3886 | 60.034 | 53.7927 | 38.9358 | 56.4937 | 60.0167 | 56.8707 | 38.9301 | 47.5632 | 60.034 | 48
38.9615 | 55.0342 | 59.9304 | 55.1553 | 38.9455 | 54.3974 | 60.0109 | 54.653 | 38.9411 | 53.3886 | 60.034 | 53.7909 | 38.9442 | 56.4368 | 60.0167 | 56.8682 | 38.9384 | 47.5448 | 60.034 | 48
38.9698 | 55.0342 | 59.9304 | 55.1528 | 38.9538 | 54.3974 | 60.0109 | 54.6505 | 38.9495 | 53.3886 | 60.034 | 53.789 | 38.9525 | 56.4368 | 60.0167 | 56.8657 | 38.9467 | 47.5448 | 60.034 | 48
38.9782 | 55.0342 | 59.9304 | 55.1503 | 38.9621 | 54.3706 | 60.0109 | 54.648 | 38.9578 | 53.3886 | 60.034 | 53.7871 | 38.9608 | 56.4378 | 60.0167 | 56.8632 | 38.955 | 47.5411 | 60.034 | 48
38.9865 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1478 | 38.9705 | 54.3706 | 60.0109 | 54.6455 | 38.9661 | 53.3834 | 60.034 | 53.7852 | 38.9691 | 56.4378 | 60.0167 | 56.8607 | 38.9634 | 47.5411 | 60.034 | 48
38.9949 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1453 | 38.9788 | 54.3706 | 60.0109 | 54.643 | 38.9744 | 53.3834 | 60.034 | 53.7834 | 38.9775 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8582 | 38.9717 | 47.5411 | 60.034 | 48
39.0032 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1428 | 38.9871 | 54.3706 | 60.0109 | 54.6405 | 38.9827 | 53.3834 | 60.034 | 53.7815 | 38.9858 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8557 | 38.98 | 47.5411 | 60.034 | 48
39.0116 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1403 | 38.9955 | 54.3706 | 60.0109 | 54.638 | 38.9911 | 53.3834 | 60.034 | 53.7796 | 38.9941 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8532 | 38.9883 | 47.5411 | 60.034 | 48
39.0199 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1378 | 39.0038 | 54.3706 | 60.0109 | 54.6355 | 38.9994 | 53.3834 | 60.034 | 53.7777 | 39.0024 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8507 | 38.9966 | 47.5411 | 60.034 | 48
39.0283 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1353 | 39.0121 | 54.3706 | 60.0109 | 54.633 | 39.0078 | 53.3834 | 60.034 | 53.7759 | 39.0108 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8482 | 39.005 | 47.541 | 60.034 | 48
39.0366 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1328 | 39.0204 | 54.3706 | 60.0109 | 54.6306 | 39.0161 | 53.3834 | 60.034 | 53.774 | 39.0191 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8457 | 39.0133 | 47.541 | 60.034 | 48
39.045 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1303 | 39.0288 | 54.3795 | 60.0109 | 54.6281 | 39.0244 | 53.3834 | 60.034 | 53.7721 | 39.0275 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8432 | 39.0217 | 47.541 | 60.034 | 48
39.0533 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1278 | 39.0371 | 54.3795 | 60.0109 | 54.6255 | 39.0327 | 53.3834 | 60.034 | 53.7702 | 39.0358 | 56.3959 | 60.0167 | 56.8407 | 39.03 | 47.541 | 60.034 | 48
39.0616 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1253 | 39.0454 | 54.3825 | 60.0109 | 54.6231 | 39.0411 | 53.3834 | 60.034 | 53.7684 | 39.0441 | 56.3576 | 60.0167 | 56.8382 | 39.0383 | 47.5432 | 60.034 | 48
39.07 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1228 | 39.0538 | 54.3825 | 60.0109 | 54.6206 | 39.0494 | 53.3834 | 60.034 | 53.7665 | 39.0524 | 56.3576 | 60.0167 | 56.8357 | 39.0466 | 47.5432 | 60.034 | 48
39.0783 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1203 | 39.0621 | 54.3653 | 60.0109 | 54.6181 | 39.0577 | 53.3834 | 60.034 | 53.7646 | 39.0608 | 56.3532 | 60.0167 | 56.8332 | 39.055 | 47.5465 | 60.034 | 48
39.0867 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1178 | 39.0704 | 54.3653 | 60.0109 | 54.6156 | 39.066 | 53.3834 | 60.034 | 53.7627 | 39.0691 | 56.3532 | 60.0167 | 56.8307 | 39.0633 | 47.5465 | 60.034 | 48
39.095 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1153 | 39.0788 | 54.395 | 60.0109 | 54.6131 | 39.0743 | 53.3834 | 60.034 | 53.7609 | 39.0775 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8282 | 39.0717 | 47.4951 | 60.034 | 48
39.1033 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1128 | 39.0871 | 54.395 | 60.0109 | 54.6106 | 39.0827 | 53.3834 | 60.034 | 53.759 | 39.0858 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8257 | 39.08 | 47.4951 | 60.034 | 48
39.1117 | 55.0408 | 59.9304 | 55.1103 | 39.0954 | 54.3912 | 60.0109 | 54.6081 | 39.091 | 53.3834 | 60.034 | 53.7571 | 39.0941 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8232 | 39.0883 | 47.4953 | 60.034 | 48
39.12 | 55.0266 | 59.9304 | 55.1078 | 39.1038 | 54.3912 | 60.0109 | 54.6056 | 39.0994 | 53.385 | 60.034 | 53.7552 | 39.1024 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8207 | 39.0966 | 47.4953 | 60.034 | 48
39.1284 | 55.0266 | 59.9304 | 55.1053 | 39.1121 | 54.3942 | 60.0109 | 54.6031 | 39.1077 | 53.385 | 60.034 | 53.7534 | 39.1108 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8182 | 39.1049 | 47.4953 | 60.034 | 48
39.1367 | 55.0266 | 59.9304 | 55.1028 | 39.1204 | 54.3942 | 60.0109 | 54.6006 | 39.116 | 53.3612 | 60.034 | 53.7515 | 39.1191 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8157 | 39.1133 | 47.4953 | 60.034 | 48
39.1451 | 55.0266 | 59.9304 | 55.1003 | 39.1288 | 54.3942 | 60.0109 | 54.5981 | 39.1243 | 53.3612 | 60.034 | 53.7496 | 39.1274 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8132 | 39.1216 | 47.4919 | 60.034 | 48
39.1534 | 55.0266 | 59.9304 | 55.0978 | 39.1371 | 54.3942 | 60.0109 | 54.5956 | 39.1327 | 53.3612 | 60.034 | 53.7477 | 39.1357 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8107 | 39.1299 | 47.4919 | 60.034 | 48
39.1617 | 55.0266 | 59.9304 | 55.0953 | 39.1454 | 54.402 | 60.0109 | 54.5931 | 39.141 | 53.3612 | 60.034 | 53.7459 | 39.1441 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8082 | 39.1382 | 47.4919 | 60.034 | 48
39.1701 | 55.0304 | 59.9304 | 55.0928 | 39.1537 | 54.402 | 60.0109 | 54.5906 | 39.1494 | 53.3612 | 60.034 | 53.744 | 39.1524 | 56.3483 | 60.0167 | 56.8057 | 39.1466 | 47.4919 | 60.034 | 48
39.1784 | 55.0304 | 59.9304 | 55.0903 | 39.1621 | 54.4067 | 60.0109 | 54.5881 | 39.1577 | 53.3612 | 60.034 | 53.7421 | 39.1608 | 56.3447 | 60.0167 | 56.8032 | 39.1549 | 47.4921 | 60.034 | 48
39.1868 | 54.981 | 59.9304 | 55.0877 | 39.1704 | 54.4067 | 60.0109 | 54.5856 | 39.166 | 53.3593 | 60.034 | 53.7403 | 39.1691 | 56.3447 | 60.0167 | 56.8007 | 39.1633 | 47.4921 | 60.034 | 48
39.1951 | 54.981 | 59.9304 | 55.0852 | 39.1787 | 54.4138 | 60.0109 | 54.5831 | 39.1743 | 53.3593 | 60.034 | 53.7384 | 39.1774 | 56.346 | 60.0167 | 56.7982 | 39.1716 | 47.4771 | 60.034 | 48
39.2035 | 54.9488 | 59.9304 | 55.0827 | 39.1871 | 54.4138 | 60.0109 | 54.5806 | 39.1826 | 53.3593 | 60.034 | 53.7365 | 39.1857 | 56.346 | 60.0167 | 56.7957 | 39.1799 | 47.4771 | 60.034 | 48
39.2118 | 54.9488 | 59.9304 | 55.0802 | 39.1954 | 54.4107 | 60.0109 | 54.5781 | 39.191 | 53.3593 | 60.034 | 53.7346 | 39.1941 | 56.346 | 60.0167 | 56.7932 | 39.1882 | 47.4771 | 60.034 | 48
39.2202 | 54.9488 | 59.9304 | 55.0777 | 39.2037 | 54.4107 | 60.0109 | 54.5756 | 39.1993 | 53.3593 | 60.034 | 53.7328 | 39.2024 | 56.346 | 60.0167 | 56.7907 | 39.1965 | 47.4771 | 60.034 | 48
39.2285 | 54.9488 | 59.9304 | 55.0752 | 39.2121 | 54.4107 | 60.0109 | 54.5731 | 39.2076 | 53.3593 | 60.034 | 53.7309 | 39.2108 | 56.3888 | 60.0167 | 56.7882 | 39.2049 | 47.4738 | 60.034 | 48
39.2368 | 54.9488 | 59.9304 | 55.0727 | 39.2204 | 54.4107 | 60.0109 | 54.5706 | 39.2159 | 53.3593 | 60.034 | 53.729 | 39.2191 | 56.3888 | 60.0167 | 56.7857 | 39.2132 | 47.4738 | 60.034 | 48
39.2452 | 54.9488 | 59.9304 | 55.0702 | 39.2287 | 54.4107 | 60.0109 | 54.5681 | 39.2243 | 53.3593 | 60.034 | 53.7271 | 39.2274 | 56.3888 | 60.0167 | 56.7832 | 39.2216 | 47.4736 | 60.034 | 48
39.2535 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0677 | 39.2371 | 54.4107 | 60.0109 | 54.5656 | 39.2326 | 53.3593 | 60.034 | 53.7253 | 39.2357 | 56.3888 | 60.0167 | 56.7807 | 39.2299 | 47.4736 | 60.034 | 48
39.2619 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0652 | 39.2454 | 54.3672 | 60.0109 | 54.5631 | 39.241 | 53.3593 | 60.034 | 53.7234 | 39.2441 | 56.3888 | 60.0167 | 56.7782 | 39.2382 | 47.4732 | 60.034 | 48
39.2702 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0627 | 39.2537 | 54.3672 | 60.0109 | 54.5606 | 39.2493 | 53.3593 | 60.034 | 53.7215 | 39.2524 | 56.3888 | 60.0167 | 56.7757 | 39.2465 | 47.4732 | 60.034 | 48
39.2785 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0602 | 39.2621 | 54.3628 | 60.0109 | 54.5581 | 39.2576 | 53.3593 | 60.034 | 53.7196 | 39.2607 | 56.3621 | 60.0167 | 56.7732 | 39.2549 | 47.4764 | 60.034 | 48
39.2869 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0577 | 39.2704 | 54.3628 | 60.0109 | 54.5556 | 39.2659 | 53.3593 | 60.034 | 53.7178 | 39.269 | 56.3621 | 60.0167 | 56.7707 | 39.2632 | 47.4764 | 60.034 | 48
39.2952 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0552 | 39.2787 | 54.3539 | 60.0109 | 54.5531 | 39.2742 | 53.3593 | 60.034 | 53.7159 | 39.2774 | 56.3621 | 60.0167 | 56.7682 | 39.2715 | 47.5153 | 60.034 | 48
39.3036 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0527 | 39.287 | 54.3539 | 60.0109 | 54.5506 | 39.2826 | 53.3593 | 60.034 | 53.714 | 39.2857 | 56.3621 | 60.0167 | 56.7657 | 39.2798 | 47.5153 | 60.034 | 48
39.3119 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0502 | 39.2954 | 54.3539 | 60.0109 | 54.5481 | 39.2909 | 53.3593 | 60.034 | 53.7121 | 39.2941 | 56.3621 | 60.0167 | 56.7632 | 39.2881 | 47.5226 | 60.034 | 48
39.3203 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0477 | 39.3037 | 54.3539 | 60.0109 | 54.5456 | 39.2993 | 53.3593 | 60.034 | 53.7103 | 39.3024 | 56.3621 | 60.0167 | 56.7607 | 39.2965 | 47.5226 | 60.034 | 48
39.3286 | 54.9467 | 59.9304 | 55.0452 | 39.312 | 54.3146 | 60.0109 | 54.5431 | 39.3076 | 53.3593 | 60.034 | 53.7084 | 39.3107 | 56.3657 | 60.0167 | 56.7582 | 39.3048 | 47.5226 | 60.034 | 48
39.3369 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0427 | 39.3204 | 54.3146 | 60.0109 | 54.5406 | 39.3159 | 53.3593 | 60.034 | 53.7065 | 39.319 | 56.3657 | 60.0167 | 56.7557 | 39.3132 | 47.5226 | 60.034 | 48
39.3453 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0402 | 39.3287 | 54.312 | 60.0109 | 54.5381 | 39.3242 | 53.3593 | 60.034 | 53.7046 | 39.3274 | 56.3699 | 60.0167 | 56.7532 | 39.3215 | 47.5227 | 60.034 | 48
39.3536 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0377 | 39.337 | 54.312 | 60.0109 | 54.5356 | 39.3326 | 53.3593 | 60.034 | 53.7028 | 39.3357 | 56.3699 | 60.0167 | 56.7507 | 39.3298 | 47.5227 | 60.034 | 48
39.362 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0352 | 39.3454 | 54.3048 | 60.0109 | 54.5331 | 39.3409 | 53.3593 | 60.034 | 53.7009 | 39.3441 | 56.3699 | 60.0167 | 56.7482 | 39.3381 | 47.5227 | 60.034 | 48
39.3703 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0327 | 39.3537 | 54.3048 | 60.0109 | 54.5306 | 39.3492 | 53.3593 | 60.034 | 53.699 | 39.3524 | 56.3699 | 60.0167 | 56.7457 | 39.3465 | 47.5227 | 60.034 | 48
39.3787 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0302 | 39.362 | 54.305 | 60.0109 | 54.5281 | 39.3575 | 53.3593 | 60.034 | 53.6972 | 39.3607 | 56.352 | 60.0167 | 56.7432 | 39.3548 | 47.5162 | 60.034 | 48
39.387 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0277 | 39.3704 | 54.305 | 60.0109 | 54.5256 | 39.3658 | 53.3593 | 60.034 | 53.6953 | 39.369 | 56.352 | 60.0167 | 56.7407 | 39.3631 | 47.5162 | 60.034 | 48
39.3954 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0252 | 39.3787 | 54.3086 | 60.0109 | 54.5231 | 39.3742 | 53.3593 | 60.034 | 53.6934 | 39.3774 | 56.347 | 60.0167 | 56.7382 | 39.3715 | 47.5108 | 60.034 | 48
39.4037 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0227 | 39.387 | 54.3086 | 60.0109 | 54.5206 | 39.3825 | 53.3593 | 60.034 | 53.6915 | 39.3857 | 56.347 | 60.0167 | 56.7357 | 39.3798 | 47.5108 | 60.034 | 48
39.412 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0202 | 39.3954 | 54.306 | 60.0109 | 54.5181 | 39.3909 | 53.3593 | 60.034 | 53.6897 | 39.394 | 56.347 | 60.0167 | 56.7332 | 39.3881 | 47.5108 | 60.034 | 48
39.4204 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0177 | 39.4037 | 54.306 | 60.0109 | 54.5156 | 39.3992 | 53.3593 | 60.034 | 53.6878 | 39.4023 | 56.347 | 60.0167 | 56.7307 | 39.3964 | 47.5108 | 60.034 | 48
39.4287 | 54.8853 | 59.9304 | 55.0152 | 39.412 | 54.2876 | 60.0109 | 54.5131 | 39.4075 | 53.3593 | 60.034 | 53.6859 | 39.4107 | 56.2727 | 60.0167 | 56.7282 | 39.4048 | 47.5095 | 60.034 | 48
39.4371 | 54.8886 | 59.9304 | 55.0127 | 39.4204 | 54.2876 | 60.0109 | 54.5106 | 39.4158 | 53.3593 | 60.034 | 53.684 | 39.419 | 56.2727 | 60.0167 | 56.7257 | 39.4131 | 47.5095 | 60.034 | 48
39.4454 | 54.8886 | 59.9304 | 55.0102 | 39.4287 | 54.2944 | 60.0109 | 54.5081 | 39.4242 | 53.3593 | 60.034 | 53.6822 | 39.4274 | 56.2727 | 60.0167 | 56.7232 | 39.4214 | 47.5067 | 60.034 | 48
39.4537 | 54.8886 | 59.9304 | 55.0077 | 39.437 | 54.2944 | 60.0109 | 54.5056 | 39.4325 | 53.3593 | 60.034 | 53.6803 | 39.4357 | 56.2727 | 60.0167 | 56.7207 | 39.4297 | 47.5067 | 60.034 | 48
39.4621 | 54.8886 | 59.9304 | 55.0052 | 39.4454 | 54.2944 | 60.0109 | 54.5031 | 39.4408 | 53.3593 | 60.034 | 53.6784 | 39.444 | 56.2701 | 60.0167 | 56.7183 | 39.4381 | 47.4993 | 60.034 | 48
39.4704 | 54.8886 | 59.9304 | 55.0027 | 39.4537 | 54.2944 | 60.0109 | 54.5006 | 39.4492 | 53.3593 | 60.034 | 53.6765 | 39.4523 | 56.2701 | 60.0167 | 56.7158 | 39.4464 | 47.4993 | 60.034 | 48
39.4788 | 54.8886 | 59.9304 | 55.0001 | 39.462 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4981 | 39.4575 | 53.3593 | 60.034 | 53.6747 | 39.4607 | 56.2701 | 60.0167 | 56.7132 | 39.4547 | 47.502 | 60.0282 | 48
39.4871 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9976 | 39.4704 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4956 | 39.4658 | 53.3593 | 60.034 | 53.6728 | 39.469 | 56.2701 | 60.0167 | 56.7108 | 39.4631 | 47.502 | 60.0282 | 48
39.4955 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9951 | 39.4787 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4931 | 39.4741 | 53.3593 | 60.034 | 53.6709 | 39.4774 | 56.2744 | 60.0167 | 56.7083 | 39.4714 | 47.498 | 60.0282 | 48
39.5038 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9926 | 39.487 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4906 | 39.4825 | 53.3593 | 60.034 | 53.669 | 39.4857 | 56.2744 | 60.0167 | 56.7058 | 39.4797 | 47.498 | 60.0282 | 48
39.5121 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9901 | 39.4954 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4881 | 39.4908 | 53.3593 | 60.034 | 53.6672 | 39.494 | 56.2744 | 60.0167 | 56.7033 | 39.488 | 47.5212 | 60.0282 | 48
39.5205 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9876 | 39.5037 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4856 | 39.4991 | 53.3652 | 60.034 | 53.6653 | 39.5023 | 56.2744 | 60.0167 | 56.7008 | 39.4964 | 47.5212 | 60.0282 | 48
39.5288 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9851 | 39.512 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4831 | 39.5074 | 53.3652 | 60.034 | 53.6634 | 39.5107 | 56.2823 | 60.0167 | 56.3996 | 39.5047 | 47.5212 | 60.0282 | 48
39.5372 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9826 | 39.5204 | 54.3028 | 60.0109 | 54.4806 | 39.5158 | 53.3652 | 60.034 | 53.6615 | 39.519 | 56.2823 | 60.0167 | 56.3989 | 39.5131 | 47.5212 | 60.0282 | 48
39.5455 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9801 | 39.5287 | 54.3068 | 60.0109 | 54.4781 | 39.5241 | 53.3652 | 60.034 | 53.6597 | 39.5273 | 56.2968 | 60.0167 | 56.3983 | 39.5214 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.5539 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9776 | 39.537 | 54.3068 | 60.0109 | 54.4756 | 39.5325 | 53.3652 | 60.034 | 53.6578 | 39.5356 | 56.2968 | 60.0167 | 56.3977 | 39.5297 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.5622 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9751 | 39.5453 | 54.3048 | 60.0109 | 54.4731 | 39.5408 | 53.3652 | 60.034 | 53.6559 | 39.544 | 56.2886 | 60.0167 | 56.3971 | 39.538 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.5706 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9726 | 39.5537 | 54.3048 | 60.0109 | 54.4706 | 39.5491 | 53.3652 | 60.034 | 53.6541 | 39.5523 | 56.2886 | 60.0167 | 56.3964 | 39.5464 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.5789 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9701 | 39.562 | 54.3059 | 60.0109 | 54.4681 | 39.5574 | 53.3652 | 60.034 | 53.6522 | 39.5607 | 56.3036 | 60.0167 | 56.3958 | 39.5547 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.5872 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9676 | 39.5703 | 54.3059 | 60.0109 | 54.4656 | 39.5657 | 53.3652 | 60.034 | 53.6503 | 39.569 | 56.3036 | 60.0167 | 56.3952 | 39.563 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.5956 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9651 | 39.5787 | 54.3059 | 60.0109 | 54.4631 | 39.5741 | 53.3652 | 60.034 | 53.6484 | 39.5773 | 56.3036 | 60.0167 | 56.3946 | 39.5714 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6039 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9626 | 39.587 | 54.3059 | 60.0109 | 54.4606 | 39.5824 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6466 | 39.5856 | 56.3036 | 60.0167 | 56.3939 | 39.5797 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6123 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9601 | 39.5953 | 54.3059 | 60.0109 | 54.4581 | 39.5908 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6447 | 39.594 | 56.3036 | 60.0167 | 56.3933 | 39.588 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6206 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9576 | 39.6037 | 54.3059 | 60.0109 | 54.4556 | 39.5991 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6428 | 39.6023 | 56.3036 | 60.0167 | 56.3927 | 39.5963 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.629 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9551 | 39.612 | 54.2906 | 60.0109 | 54.4531 | 39.6074 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6409 | 39.6107 | 56.2986 | 60.0167 | 56.3921 | 39.6047 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6373 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9526 | 39.6203 | 54.2906 | 60.0109 | 54.4506 | 39.6157 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6391 | 39.619 | 56.2986 | 60.0167 | 56.3914 | 39.613 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6456 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9501 | 39.6287 | 54.2906 | 60.0109 | 54.4481 | 39.624 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6372 | 39.6273 | 56.3069 | 60.0167 | 56.3908 | 39.6213 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.654 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9476 | 39.637 | 54.2906 | 60.0109 | 54.4456 | 39.6324 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6353 | 39.6356 | 56.3069 | 60.0167 | 56.3902 | 39.6296 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6623 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9451 | 39.6453 | 54.2971 | 60.0109 | 54.4431 | 39.6407 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6334 | 39.644 | 56.3125 | 60.0167 | 56.3896 | 39.638 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6707 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9426 | 39.6537 | 54.2971 | 60.0109 | 54.4406 | 39.649 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6316 | 39.6523 | 56.3125 | 60.0167 | 56.3889 | 39.6463 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.679 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9401 | 39.662 | 54.2892 | 60.0109 | 54.4381 | 39.6573 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6297 | 39.6606 | 56.3125 | 60.0167 | 56.3883 | 39.6547 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6873 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9376 | 39.6703 | 54.2892 | 60.0109 | 54.4356 | 39.6657 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6278 | 39.6689 | 56.3125 | 60.0167 | 56.3877 | 39.663 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.6957 | 54.8886 | 59.9304 | 54.9351 | 39.6786 | 54.2892 | 60.0109 | 54.4331 | 39.674 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6259 | 39.6772 | 56.313 | 60.0167 | 56.3871 | 39.6713 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.704 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9326 | 39.687 | 54.2892 | 60.0109 | 54.4306 | 39.6824 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6241 | 39.6856 | 56.313 | 60.0167 | 56.3864 | 39.6796 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7124 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9301 | 39.6953 | 54.29 | 60.0109 | 54.4281 | 39.6907 | 53.3692 | 60.0398 | 53.6222 | 39.6939 | 56.3171 | 60.0167 | 56.3858 | 39.688 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7207 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9276 | 39.7036 | 54.29 | 60.0109 | 54.4256 | 39.699 | 53.3736 | 60.0398 | 53.6203 | 39.7023 | 56.3171 | 60.0167 | 56.3852 | 39.6963 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7291 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9251 | 39.712 | 54.29 | 60.0109 | 54.4231 | 39.7073 | 53.3736 | 60.0398 | 53.6185 | 39.7106 | 56.3171 | 60.0167 | 56.3846 | 39.7047 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7374 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9226 | 39.7203 | 54.29 | 60.0109 | 54.4206 | 39.7156 | 53.3736 | 60.0398 | 53.6166 | 39.7189 | 56.3171 | 60.0167 | 56.3839 | 39.713 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7458 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9201 | 39.7286 | 54.2881 | 60.0109 | 54.4181 | 39.724 | 53.3736 | 60.0398 | 53.6147 | 39.7272 | 56.3224 | 60.0167 | 56.3833 | 39.7213 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7541 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9176 | 39.737 | 54.2881 | 60.0109 | 54.4156 | 39.7323 | 53.3731 | 60.0398 | 53.6128 | 39.7356 | 56.3224 | 60.0167 | 56.3827 | 39.7296 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7625 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9151 | 39.7453 | 54.2881 | 60.0109 | 54.4131 | 39.7407 | 53.3731 | 60.0398 | 53.611 | 39.7439 | 56.3151 | 60.0167 | 56.3821 | 39.7379 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7708 | 54.8639 | 59.9304 | 54.9125 | 39.7536 | 54.2881 | 60.0109 | 54.4106 | 39.749 | 53.3662 | 60.0398 | 53.6091 | 39.7523 | 56.3151 | 60.0167 | 56.3814 | 39.7463 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7791 | 54.8639 | 59.9304 | 54.91 | 39.762 | 54.2354 | 60.0109 | 54.4081 | 39.7573 | 53.3662 | 60.0398 | 53.6072 | 39.7606 | 56.3151 | 60.0167 | 56.3808 | 39.7546 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7875 | 54.8676 | 59.9304 | 54.9075 | 39.7703 | 54.2354 | 60.0109 | 54.4056 | 39.7656 | 53.3257 | 60.0398 | 53.6053 | 39.7689 | 56.3151 | 60.0167 | 56.3802 | 39.7629 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.7958 | 54.8676 | 59.9304 | 54.905 | 39.7786 | 54.238 | 60.0109 | 54.4031 | 39.7739 | 53.3257 | 60.0398 | 53.6035 | 39.7772 | 56.2359 | 60.0167 | 56.3796 | 39.7712 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8042 | 54.8676 | 59.9304 | 54.9025 | 39.787 | 54.238 | 60.0109 | 54.4006 | 39.7823 | 53.3257 | 60.0398 | 53.6016 | 39.7856 | 56.2359 | 60.0167 | 56.3789 | 39.7796 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8125 | 54.8676 | 59.9304 | 54.9 | 39.7953 | 54.238 | 60.0109 | 54.3981 | 39.7906 | 53.3257 | 60.0398 | 53.5997 | 39.7939 | 56.2216 | 60.0167 | 56.3783 | 39.7879 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8208 | 54.8676 | 59.9304 | 54.8975 | 39.8036 | 54.238 | 60.0109 | 54.3956 | 39.799 | 53.3257 | 60.0398 | 53.5978 | 39.8022 | 56.2216 | 60.0167 | 56.3777 | 39.7963 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8292 | 54.8676 | 59.9304 | 54.895 | 39.812 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3931 | 39.8073 | 53.3257 | 60.0398 | 53.596 | 39.8105 | 56.2216 | 60.0167 | 56.3771 | 39.8046 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8375 | 54.8676 | 59.9304 | 54.8925 | 39.8203 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3906 | 39.8156 | 53.3257 | 60.0398 | 53.5941 | 39.8189 | 56.2216 | 60.0167 | 56.3764 | 39.8129 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8459 | 54.8676 | 59.9304 | 54.89 | 39.8286 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3881 | 39.8239 | 53.3257 | 60.0398 | 53.5922 | 39.8272 | 56.2264 | 60.0167 | 56.3758 | 39.8212 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8542 | 54.8676 | 59.9304 | 54.8875 | 39.8369 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3856 | 39.8323 | 53.269 | 60.0398 | 53.5903 | 39.8356 | 56.2264 | 60.0167 | 56.3752 | 39.8296 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8625 | 54.8676 | 59.9304 | 54.885 | 39.8453 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3831 | 39.8406 | 53.269 | 60.0398 | 53.5885 | 39.8439 | 56.2268 | 60.0167 | 56.3746 | 39.8379 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8709 | 54.8676 | 59.9304 | 54.8825 | 39.8536 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3806 | 39.8489 | 53.1969 | 60.0398 | 53.5866 | 39.8522 | 56.2268 | 60.0167 | 56.3739 | 39.8463 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8792 | 54.8676 | 59.9304 | 54.88 | 39.8619 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3781 | 39.8572 | 53.1969 | 60.0398 | 53.5847 | 39.8605 | 56.2232 | 60.0167 | 56.3733 | 39.8546 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8876 | 54.8676 | 59.9304 | 54.8775 | 39.8703 | 54.2323 | 60.0109 | 54.3756 | 39.8655 | 53.195 | 60.0398 | 53.5828 | 39.8689 | 56.2232 | 60.0167 | 56.3727 | 39.8629 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.8959 | 54.8676 | 59.9304 | 54.875 | 39.8786 | 54.2317 | 60.0109 | 54.3731 | 39.8739 | 53.195 | 60.0398 | 53.581 | 39.8772 | 56.2232 | 60.0167 | 56.3721 | 39.8712 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.9043 | 54.8676 | 59.9304 | 54.8725 | 39.887 | 54.2317 | 60.0109 | 54.3706 | 39.8822 | 53.195 | 60.0398 | 53.5791 | 39.8856 | 56.2232 | 60.0167 | 56.3714 | 39.8795 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.9126 | 54.8676 | 59.9304 | 54.87 | 39.8953 | 54.2317 | 60.0109 | 54.3681 | 39.8906 | 53.195 | 60.0398 | 53.5772 | 39.8939 | 56.2232 | 60.0167 | 56.3708 | 39.8879 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.921 | 54.8676 | 59.9304 | 54.8675 | 39.9036 | 54.2317 | 60.0109 | 54.3656 | 39.8989 | 53.195 | 60.0398 | 53.5754 | 39.9022 | 56.2232 | 60.0167 | 56.3702 | 39.8962 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.9293 | 54.8676 | 59.9304 | 54.865 | 39.912 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3631 | 39.9072 | 53.195 | 60.0398 | 53.5735 | 39.9105 | 56.2206 | 60.0167 | 56.3696 | 39.9045 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.9377 | 54.8327 | 59.9304 | 54.8625 | 39.9203 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3606 | 39.9155 | 53.195 | 60.0398 | 53.5716 | 39.9189 | 56.2206 | 60.0167 | 56.3689 | 39.9128 | 47.5119 | 60.0282 | 48
39.946 | 54.8327 | 59.9304 | 54.86 | 39.9286 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3581 | 39.9238 | 53.195 | 60.0398 | 53.5697 | 39.9272 | 56.1971 | 60.0167 | 56.3683 | 39.9212 | 47.5218 | 60.0282 | 48
39.9543 | 54.8327 | 59.9304 | 54.8575 | 39.937 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3556 | 39.9322 | 53.195 | 60.0398 | 53.5679 | 39.9355 | 56.1971 | 60.0167 | 56.3677 | 39.9295 | 47.5218 | 60.0282 | 48
39.9627 | 54.8327 | 59.9304 | 54.855 | 39.9453 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3531 | 39.9405 | 53.195 | 60.0398 | 53.566 | 39.9438 | 56.1971 | 60.0167 | 56.3671 | 39.9379 | 47.5218 | 60.0282 | 48
39.971 | 54.8397 | 59.9304 | 54.8525 | 39.9536 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3506 | 39.9489 | 53.195 | 60.0398 | 53.5641 | 39.9522 | 56.1971 | 60.0167 | 56.3664 | 39.9462 | 47.5218 | 60.0282 | 48
39.9794 | 54.8397 | 59.9304 | 54.85 | 39.9619 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3481 | 39.9572 | 53.195 | 60.0398 | 53.5622 | 39.9605 | 56.1847 | 60.0167 | 56.3658 | 39.9545 | 47.5218 | 60.0282 | 48
39.9877 | 54.8397 | 59.9304 | 54.8475 | 39.9703 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3456 | 39.9655 | 53.1938 | 60.0398 | 53.5604 | 39.9689 | 56.1847 | 60.0167 | 56.3652 | 39.9628 | 47.5218 | 60.0282 | 48
39.996 | 54.8397 | 59.9304 | 54.845 | 39.9786 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3431 | 39.9738 | 53.1938 | 60.0398 | 53.5585 | 39.9772 | 56.1565 | 60.0167 | 56.3646 | 39.9712 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0044 | 54.8397 | 59.9304 | 54.8425 | 39.9869 | 54.2109 | 60.0109 | 54.3406 | 39.9822 | 53.1938 | 60.0398 | 53.5566 | 39.9855 | 56.1565 | 60.0167 | 56.3639 | 39.9795 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0127 | 54.8397 | 59.9304 | 54.84 | 39.9953 | 54.2027 | 60.0109 | 54.3381 | 39.9905 | 53.1938 | 60.0398 | 53.5547 | 39.9938 | 56.1654 | 60.0167 | 56.3633 | 39.9879 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0211 | 54.8397 | 59.9304 | 54.8375 | 40.0036 | 54.2027 | 60.0109 | 54.3356 | 39.9988 | 53.1938 | 60.0398 | 53.5529 | 40.0022 | 56.1654 | 60.0167 | 56.3627 | 39.9962 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0294 | 54.8397 | 59.9304 | 54.835 | 40.0119 | 54.2027 | 60.0109 | 54.3331 | 40.0071 | 53.1938 | 60.0398 | 53.551 | 40.0105 | 56.1654 | 60.0167 | 56.3621 | 40.0045 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0378 | 54.8397 | 59.9304 | 54.8325 | 40.0203 | 54.2027 | 60.0109 | 54.3306 | 40.0154 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2494 | 40.0189 | 56.1654 | 60.0167 | 56.3615 | 40.0128 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0461 | 54.8397 | 59.9304 | 54.83 | 40.0286 | 54.2032 | 60.0109 | 54.3281 | 40.0238 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2482 | 40.0272 | 56.1654 | 60.0167 | 56.3608 | 40.0211 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0544 | 54.8397 | 59.9304 | 54.8274 | 40.0369 | 54.2032 | 60.0109 | 54.3256 | 40.0321 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2469 | 40.0355 | 56.1654 | 60.0167 | 56.3602 | 40.0295 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0628 | 54.8397 | 59.9304 | 54.8249 | 40.0453 | 54.1771 | 60.0109 | 54.3231 | 40.0405 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2457 | 40.0438 | 56.1653 | 60.0167 | 56.3596 | 40.0378 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0711 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8224 | 40.0536 | 54.1771 | 60.0109 | 54.3206 | 40.0488 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2444 | 40.0522 | 56.1653 | 60.0167 | 56.359 | 40.0461 | 47.5201 | 60.0282 | 48
40.0795 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8199 | 40.0619 | 54.1393 | 60.0109 | 54.3181 | 40.0571 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2432 | 40.0605 | 56.162 | 60.0167 | 56.3583 | 40.0544 | 47.5271 | 60.0282 | 48
40.0878 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8174 | 40.0703 | 54.1393 | 60.0109 | 54.3156 | 40.0654 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2419 | 40.0688 | 56.162 | 60.0167 | 56.3577 | 40.0628 | 47.5271 | 60.0282 | 48
40.0962 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8149 | 40.0786 | 54.1376 | 60.0109 | 54.3131 | 40.0737 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2407 | 40.0771 | 56.1675 | 60.0167 | 56.3571 | 40.0711 | 47.5601 | 60.0282 | 48
40.1045 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8124 | 40.0869 | 54.1376 | 60.0109 | 54.3106 | 40.0821 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2394 | 40.0855 | 56.1675 | 60.0167 | 56.3564 | 40.0795 | 47.5601 | 60.0282 | 48
40.1129 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8099 | 40.0952 | 54.1405 | 60.0109 | 54.3081 | 40.0904 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2382 | 40.0938 | 56.1675 | 60.0167 | 56.3558 | 40.0878 | 47.5298 | 60.0282 | 48
40.1212 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8074 | 40.1036 | 54.1405 | 60.0109 | 54.3056 | 40.0988 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2369 | 40.1022 | 56.1675 | 60.0167 | 56.3552 | 40.0961 | 47.5298 | 60.0282 | 48
40.1295 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8049 | 40.1119 | 54.1414 | 60.0109 | 54.3031 | 40.1071 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2357 | 40.1105 | 56.1675 | 60.0167 | 56.3546 | 40.1044 | 47.5346 | 60.0282 | 48
40.1379 | 54.7551 | 59.9304 | 54.8024 | 40.1202 | 54.1414 | 60.0109 | 54.3006 | 40.1154 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2344 | 40.1188 | 56.1675 | 60.0167 | 56.354 | 40.1128 | 47.5346 | 60.0282 | 48
40.1462 | 54.7551 | 59.9304 | 54.7999 | 40.1286 | 54.1254 | 60.0109 | 54.2981 | 40.1237 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2332 | 40.1271 | 56.1675 | 60.0167 | 56.3533 | 40.1211 | 47.5346 | 60.0282 | 48
40.1546 | 54.7551 | 59.9304 | 54.7974 | 40.1369 | 54.1254 | 60.0109 | 54.2956 | 40.132 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2319 | 40.1355 | 56.1675 | 60.0167 | 56.3527 | 40.1294 | 47.5346 | 60.0282 | 48
40.1629 | 54.7551 | 59.9304 | 54.7949 | 40.1452 | 54.1254 | 60.0109 | 54.2931 | 40.1404 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2307 | 40.1438 | 56.199 | 60.0167 | 56.3521 | 40.1378 | 47.5346 | 60.0282 | 48
40.1712 | 54.7551 | 59.9304 | 54.7924 | 40.1536 | 54.1254 | 60.0109 | 54.2906 | 40.1487 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2294 | 40.1522 | 56.199 | 60.0167 | 56.3515 | 40.1461 | 47.5346 | 60.0282 | 48
40.1796 | 54.7551 | 59.9304 | 54.7899 | 40.1619 | 54.1234 | 60.0109 | 54.2881 | 40.157 | 53.1938 | 60.0398 | 53.2282 | 40.1605 | 56.1585 | 60.0167 | 56.3508 | 40.1544 | 47.5347 | 60.0282 | 48
40.1879 | 54.76 | 59.9304 | 54.7874 | 40.1702 | 54.1234 | 60.0109 | 54.2856 | 40.1653 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2269 | 40.1688 | 56.1585 | 60.0167 | 56.3502 | 40.1627 | 47.5347 | 60.0282 | 48
40.1963 | 54.76 | 59.9304 | 54.7849 | 40.1786 | 54.1234 | 60.0109 | 54.2831 | 40.1737 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2257 | 40.1771 | 56.1565 | 60.0167 | 56.3496 | 40.1711 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.2046 | 54.7655 | 59.9304 | 54.7824 | 40.1869 | 54.1234 | 60.0109 | 54.2806 | 40.182 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2244 | 40.1855 | 56.1565 | 60.0167 | 56.349 | 40.1794 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.213 | 54.7655 | 59.9304 | 54.7799 | 40.1952 | 54.1211 | 60.0109 | 54.2781 | 40.1904 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2232 | 40.1938 | 56.1565 | 60.0167 | 56.3483 | 40.1877 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.2213 | 54.7655 | 59.9304 | 54.7774 | 40.2036 | 54.1211 | 60.0109 | 54.2756 | 40.1987 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2219 | 40.2021 | 56.1565 | 60.0167 | 56.3477 | 40.196 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.2296 | 54.7655 | 59.9304 | 54.7749 | 40.2119 | 54.1184 | 60.0109 | 54.2731 | 40.207 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2207 | 40.2104 | 56.1633 | 60.0167 | 56.3471 | 40.2044 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.238 | 54.7678 | 59.9304 | 54.7724 | 40.2202 | 54.1184 | 60.0109 | 54.2706 | 40.2153 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2194 | 40.2188 | 56.1633 | 60.0167 | 56.3465 | 40.2127 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.2463 | 54.7678 | 59.9304 | 54.7699 | 40.2285 | 54.1184 | 60.0109 | 54.2681 | 40.2236 | 53.1783 | 60.0398 | 53.2182 | 40.2271 | 56.1638 | 60.0167 | 56.3458 | 40.2211 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.2547 | 54.7678 | 59.9304 | 54.7674 | 40.2369 | 54.1184 | 60.0109 | 54.2656 | 40.232 | 53.1546 | 60.0398 | 53.2169 | 40.2355 | 56.1638 | 60.0167 | 56.3452 | 40.2294 | 47.5301 | 60.0282 | 48
40.263 | 54.7678 | 59.9304 | 54.7649 | 40.2452 | 54.1184 | 60.0109 | 54.2631 | 40.2403 | 53.1546 | 60.0398 | 53.2157 | 40.2438 | 56.168 | 60.0167 | 56.3446 | 40.2377 | 47.529 | 60.0282 | 48
40.2714 | 54.6992 | 59.9304 | 54.7624 | 40.2535 | 54.1184 | 60.0109 | 54.2606 | 40.2487 | 53.1546 | 60.0398 | 53.2144 | 40.2521 | 56.168 | 60.0167 | 56.344 | 40.246 | 47.529 | 60.0282 | 48
40.2797 | 54.6992 | 59.9304 | 54.7599 | 40.2619 | 54.1165 | 60.0109 | 54.2581 | 40.257 | 53.1546 | 60.0398 | 53.2132 | 40.2604 | 56.1653 | 60.0167 | 56.3433 | 40.2544 | 47.5297 | 60.0282 | 48
40.2881 | 54.6992 | 59.9304 | 54.7574 | 40.2702 | 54.1165 | 60.0109 | 54.2556 | 40.2653 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2119 | 40.2688 | 56.1653 | 60.0167 | 56.3427 | 40.2627 | 47.5297 | 60.0282 | 48
40.2964 | 54.6992 | 59.9304 | 54.7549 | 40.2785 | 54.1165 | 60.0109 | 54.2531 | 40.2736 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2107 | 40.2771 | 56.1458 | 60.0167 | 56.3421 | 40.271 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3047 | 54.6992 | 59.9304 | 54.7524 | 40.2869 | 54.1165 | 60.0109 | 54.2506 | 40.2819 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2094 | 40.2855 | 56.1458 | 60.0167 | 56.3415 | 40.2794 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3131 | 54.6992 | 59.9304 | 54.7499 | 40.2952 | 54.1019 | 60.0109 | 54.2481 | 40.2903 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2082 | 40.2938 | 56.1458 | 60.0167 | 56.3408 | 40.2877 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3214 | 54.6972 | 59.9304 | 54.7474 | 40.3035 | 54.1019 | 60.0109 | 54.2456 | 40.2986 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2069 | 40.3021 | 56.1458 | 60.0167 | 56.3402 | 40.296 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3298 | 54.6972 | 59.9304 | 54.7449 | 40.3119 | 54.0659 | 60.0109 | 54.2431 | 40.3069 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2057 | 40.3104 | 56.143 | 60.0167 | 56.3396 | 40.3043 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3381 | 54.6972 | 59.9304 | 54.7424 | 40.3202 | 54.0659 | 60.0109 | 54.2406 | 40.3152 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2044 | 40.3188 | 56.143 | 60.0167 | 56.339 | 40.3127 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3465 | 54.6972 | 59.9304 | 54.7398 | 40.3285 | 54.0659 | 60.0109 | 54.2381 | 40.3236 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2032 | 40.3271 | 56.143 | 60.0167 | 56.3383 | 40.321 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3548 | 54.6542 | 59.9304 | 54.7373 | 40.3369 | 54.0659 | 60.0109 | 54.2356 | 40.3319 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2019 | 40.3354 | 56.143 | 60.0167 | 56.3377 | 40.3293 | 47.5369 | 60.0282 | 48
40.3631 | 54.6542 | 59.9304 | 54.7348 | 40.3452 | 54.0659 | 60.0109 | 54.2331 | 40.3403 | 53.0873 | 60.0398 | 53.2007 | 40.3438 | 56.1017 | 60.0167 | 56.3371 | 40.3376 | 47.5246 | 60.0282 | 48
40.3715 | 54.6542 | 59.9304 | 54.7323 | 40.3535 | 54.0659 | 60.0109 | 54.2306 | 40.3486 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1994 | 40.3521 | 56.1017 | 60.0167 | 56.3365 | 40.346 | 47.5246 | 60.0282 | 48
40.3798 | 54.6542 | 59.9304 | 54.7298 | 40.3618 | 54.0642 | 60.0109 | 54.2281 | 40.3569 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1982 | 40.3604 | 56.1017 | 60.0167 | 56.3358 | 40.3543 | 47.5025 | 60.0282 | 48
40.3882 | 54.6542 | 59.9304 | 54.7273 | 40.3702 | 54.0642 | 60.0109 | 54.2256 | 40.3652 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1969 | 40.3688 | 56.1017 | 60.0167 | 56.3352 | 40.3627 | 47.5025 | 60.0282 | 48
40.3965 | 54.6542 | 59.9304 | 54.7248 | 40.3785 | 54.0642 | 60.0109 | 54.2231 | 40.3735 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1957 | 40.3771 | 56.1019 | 60.0167 | 56.3346 | 40.371 | 47.5023 | 60.0282 | 48
40.4048 | 54.653 | 59.9304 | 54.7223 | 40.3869 | 54.0642 | 60.0109 | 54.2206 | 40.3819 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1945 | 40.3854 | 56.1019 | 60.0167 | 56.334 | 40.3793 | 47.5023 | 60.0282 | 48
40.4132 | 54.653 | 59.9304 | 54.7198 | 40.3952 | 54.0793 | 60.0109 | 54.2181 | 40.3902 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1932 | 40.3937 | 56.0731 | 60.0167 | 56.3333 | 40.3876 | 47.5023 | 60.0282 | 48
40.4215 | 54.653 | 59.9304 | 54.7173 | 40.4035 | 54.0793 | 60.0109 | 54.2156 | 40.3986 | 53.0873 | 60.0398 | 53.192 | 40.4021 | 56.0731 | 60.0167 | 56.3327 | 40.3959 | 47.5023 | 60.0282 | 48
40.4299 | 54.653 | 59.9304 | 54.7148 | 40.4119 | 54.0793 | 60.0109 | 54.2131 | 40.4069 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1907 | 40.4104 | 56.0717 | 60.0167 | 56.3321 | 40.4043 | 47.5023 | 60.0282 | 48
40.4382 | 54.653 | 59.9304 | 54.7123 | 40.4202 | 54.0793 | 60.0109 | 54.2106 | 40.4152 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1895 | 40.4188 | 56.0717 | 60.0167 | 56.3315 | 40.4126 | 47.5023 | 60.0282 | 48
40.4466 | 54.653 | 59.9304 | 54.7098 | 40.4285 | 54.0562 | 60.0109 | 54.2081 | 40.4235 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1882 | 40.4271 | 56.0717 | 60.0167 | 56.3308 | 40.421 | 47.527 | 60.0282 | 48
40.4549 | 54.653 | 59.9304 | 54.7073 | 40.4369 | 54.0562 | 60.0109 | 54.2056 | 40.4318 | 53.0873 | 60.0398 | 53.187 | 40.4354 | 56.0717 | 60.0167 | 56.3302 | 40.4293 | 47.527 | 60.0282 | 48
40.4633 | 54.653 | 59.9304 | 54.7048 | 40.4452 | 54.0635 | 60.0109 | 54.2031 | 40.4402 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1857 | 40.4437 | 56.0717 | 60.0167 | 56.3296 | 40.4376 | 47.5234 | 60.0282 | 48
40.4716 | 54.6571 | 59.9304 | 54.7023 | 40.4535 | 54.0635 | 60.0109 | 54.2006 | 40.4485 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1845 | 40.4521 | 56.0717 | 60.0167 | 56.329 | 40.4459 | 47.5234 | 60.0282 | 48
40.4799 | 54.6571 | 59.9304 | 54.6998 | 40.4619 | 54.0287 | 60.0109 | 54.1981 | 40.4568 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1832 | 40.4604 | 56.0834 | 60.0167 | 56.3283 | 40.4543 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.4883 | 54.6547 | 59.9304 | 54.6973 | 40.4702 | 54.0287 | 60.0109 | 54.1956 | 40.4651 | 53.0873 | 60.0398 | 53.182 | 40.4688 | 56.0834 | 60.0167 | 56.3277 | 40.4626 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.4966 | 54.6547 | 59.9304 | 54.6948 | 40.4785 | 54.0299 | 60.0109 | 54.1931 | 40.4735 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1807 | 40.4771 | 56.0826 | 60.0167 | 56.3271 | 40.4709 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.505 | 54.6547 | 59.9304 | 54.6923 | 40.4868 | 54.0299 | 60.0109 | 54.1906 | 40.4818 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1795 | 40.4854 | 56.0826 | 60.0167 | 56.3265 | 40.4792 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5133 | 54.6547 | 59.9304 | 54.6898 | 40.4952 | 54.0282 | 60.0109 | 54.1881 | 40.4902 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1782 | 40.4937 | 56.0826 | 60.0167 | 56.3258 | 40.4876 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5217 | 54.6547 | 59.9304 | 54.6873 | 40.5035 | 54.0282 | 60.0109 | 54.1856 | 40.4985 | 53.0873 | 60.0398 | 53.177 | 40.5021 | 56.0826 | 60.0167 | 56.3252 | 40.4959 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.53 | 54.6547 | 59.9304 | 54.6848 | 40.5118 | 54.0271 | 60.0109 | 54.1831 | 40.5068 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1757 | 40.5104 | 56.08 | 60.0167 | 56.3246 | 40.5043 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5383 | 54.6378 | 59.9304 | 54.6823 | 40.5202 | 54.0271 | 60.0109 | 54.1806 | 40.5151 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1745 | 40.5187 | 56.08 | 60.0167 | 56.324 | 40.5126 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5467 | 54.6378 | 59.9304 | 54.6798 | 40.5285 | 54.0033 | 60.0109 | 54.1781 | 40.5234 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1732 | 40.527 | 56.0463 | 60.0167 | 56.3233 | 40.5209 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.555 | 54.632 | 59.9304 | 54.6773 | 40.5368 | 54.0033 | 60.0109 | 54.1756 | 40.5318 | 53.0873 | 60.0398 | 53.172 | 40.5354 | 56.0463 | 60.0167 | 56.3227 | 40.5292 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5634 | 54.632 | 59.9304 | 54.6748 | 40.5452 | 54.0033 | 60.0109 | 54.1731 | 40.5401 | 53.0873 | 60.0398 | 53.1707 | 40.5437 | 56.0148 | 60.0167 | 56.3221 | 40.5376 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5717 | 54.6374 | 59.9304 | 54.6723 | 40.5535 | 54.0033 | 60.0109 | 54.1706 | 40.5485 | 53.0441 | 60.0398 | 53.1695 | 40.5521 | 56.0148 | 60.0167 | 56.3215 | 40.5459 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.58 | 54.6374 | 59.9304 | 54.6698 | 40.5618 | 54.0033 | 60.0109 | 54.1681 | 40.5568 | 53.0441 | 60.0398 | 53.1682 | 40.5604 | 56.0195 | 60.0167 | 56.3208 | 40.5543 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5884 | 54.709 | 59.9304 | 54.6673 | 40.5702 | 54.0033 | 60.0109 | 54.1656 | 40.5651 | 53.0441 | 60.0398 | 53.167 | 40.5687 | 56.0195 | 60.0167 | 56.3202 | 40.5626 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.5967 | 54.709 | 59.9304 | 54.6648 | 40.5785 | 53.9995 | 60.0109 | 54.1631 | 40.5734 | 53.0441 | 60.0398 | 53.1657 | 40.577 | 56.0195 | 60.0167 | 56.3196 | 40.5709 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.6051 | 54.673 | 59.9304 | 54.6623 | 40.5868 | 53.9995 | 60.0109 | 54.1606 | 40.5817 | 53.0441 | 60.0398 | 53.1645 | 40.5853 | 56.0195 | 60.0167 | 56.319 | 40.5792 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.6134 | 54.673 | 59.9304 | 54.6598 | 40.5952 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1581 | 40.5901 | 53.0441 | 60.0398 | 53.1632 | 40.5937 | 56.0129 | 60.0167 | 56.3183 | 40.5875 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.6218 | 54.673 | 59.9304 | 54.6573 | 40.6035 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1556 | 40.5984 | 53.0395 | 60.0398 | 53.162 | 40.602 | 56.0129 | 60.0167 | 56.3177 | 40.5959 | 47.5144 | 60.0225 | 48
40.6301 | 54.673 | 59.9304 | 54.6547 | 40.6118 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1531 | 40.6068 | 53.0395 | 60.0398 | 53.1607 | 40.6104 | 56.0119 | 60.0167 | 56.3171 | 40.6042 | 47.5143 | 60.0225 | 48
40.6385 | 54.6804 | 59.9304 | 54.6522 | 40.6201 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1506 | 40.6151 | 53.0395 | 60.0398 | 53.1595 | 40.6187 | 56.0119 | 60.0167 | 56.3165 | 40.6125 | 47.5143 | 60.0225 | 48
40.6468 | 54.6804 | 59.9304 | 54.6497 | 40.6285 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1491 | 40.6234 | 53.0395 | 60.0398 | 53.1582 | 40.627 | 56.027 | 60.0167 | 56.3158 | 40.6208 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.6552 | 54.6804 | 59.9304 | 54.6472 | 40.6368 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1478 | 40.6317 | 53.036 | 60.0398 | 53.157 | 40.6353 | 56.027 | 60.0167 | 56.3152 | 40.6292 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.6635 | 54.6804 | 59.9304 | 54.6447 | 40.6451 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1466 | 40.6401 | 53.036 | 60.0398 | 53.1557 | 40.6437 | 56.029 | 60.0167 | 56.3146 | 40.6375 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.6718 | 54.6804 | 59.9304 | 54.6422 | 40.6535 | 53.9981 | 60.0109 | 54.1453 | 40.6484 | 53.036 | 60.0398 | 53.1545 | 40.652 | 56.029 | 60.0167 | 56.314 | 40.6459 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.6802 | 54.6804 | 59.9304 | 54.6397 | 40.6618 | 53.9915 | 60.0109 | 54.1441 | 40.6567 | 53.036 | 60.0398 | 53.1532 | 40.6603 | 56.029 | 60.0167 | 56.3133 | 40.6542 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.6885 | 54.6509 | 59.9304 | 54.6372 | 40.6701 | 53.9915 | 60.0109 | 54.1428 | 40.665 | 53.036 | 60.0398 | 53.152 | 40.6686 | 56.029 | 60.0167 | 56.3127 | 40.6625 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.6969 | 54.6509 | 59.9304 | 54.6347 | 40.6785 | 53.9904 | 60.0109 | 54.1416 | 40.6733 | 53.036 | 60.0398 | 53.1507 | 40.677 | 56.0285 | 60.0167 | 56.3121 | 40.6708 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7052 | 54.6509 | 59.9304 | 54.6322 | 40.6868 | 53.9904 | 60.0109 | 54.1403 | 40.6817 | 52.9813 | 60.0398 | 53.1495 | 40.6853 | 56.0285 | 60.0167 | 56.3115 | 40.6792 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7135 | 54.6509 | 59.9304 | 54.6297 | 40.6951 | 53.9893 | 60.0109 | 54.1391 | 40.69 | 52.9813 | 60.0398 | 53.1482 | 40.6937 | 56.0344 | 60.0167 | 56.3108 | 40.6875 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7219 | 54.6509 | 59.9304 | 54.6272 | 40.7035 | 53.9893 | 60.0109 | 54.1378 | 40.6984 | 52.9658 | 60.0398 | 53.147 | 40.702 | 56.0344 | 60.0167 | 56.3102 | 40.6959 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7302 | 54.6509 | 59.9304 | 54.6247 | 40.7118 | 53.9893 | 60.0109 | 54.1366 | 40.7067 | 52.9658 | 60.0398 | 53.1457 | 40.7103 | 55.9789 | 60.0167 | 56.3096 | 40.7042 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7386 | 54.6505 | 59.9304 | 54.6222 | 40.7201 | 53.9893 | 60.0109 | 54.1353 | 40.715 | 52.9658 | 60.0398 | 53.1445 | 40.7186 | 55.9789 | 60.0167 | 56.309 | 40.7125 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7469 | 54.6505 | 59.9304 | 54.6197 | 40.7285 | 53.9816 | 60.0109 | 54.1341 | 40.7233 | 52.9658 | 60.0398 | 53.1432 | 40.727 | 55.9783 | 60.0167 | 56.3083 | 40.7208 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7552 | 54.6505 | 59.9419 | 54.6172 | 40.7368 | 53.9816 | 60.0109 | 54.1328 | 40.7316 | 52.9658 | 60.0398 | 53.142 | 40.7353 | 55.9783 | 60.0167 | 56.3077 | 40.7292 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7636 | 54.6505 | 59.9419 | 54.6147 | 40.7451 | 53.9816 | 60.0109 | 54.1316 | 40.74 | 52.9658 | 60.0398 | 53.1407 | 40.7437 | 55.9761 | 60.0167 | 56.3071 | 40.7375 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7719 | 54.6505 | 59.9419 | 54.6122 | 40.7534 | 53.9816 | 60.0109 | 54.1303 | 40.7483 | 52.9658 | 60.0398 | 53.1395 | 40.752 | 55.9761 | 60.0167 | 56.3065 | 40.7458 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7803 | 54.6505 | 59.9419 | 54.6097 | 40.7618 | 53.9908 | 60.0109 | 54.1291 | 40.7567 | 52.9658 | 60.0398 | 53.1382 | 40.7603 | 55.9699 | 60.0167 | 56.3058 | 40.7542 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.7886 | 54.6505 | 59.9419 | 54.6072 | 40.7701 | 53.9908 | 60.0109 | 54.1278 | 40.765 | 52.9658 | 60.0398 | 53.137 | 40.7686 | 55.9699 | 60.0167 | 56.3052 | 40.7625 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.797 | 54.6505 | 59.9419 | 54.6047 | 40.7784 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1266 | 40.7733 | 52.9658 | 60.0398 | 53.1357 | 40.777 | 55.9627 | 60.0167 | 56.3046 | 40.7708 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8053 | 54.6505 | 59.9419 | 54.6022 | 40.7868 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1253 | 40.7816 | 52.9656 | 60.0398 | 53.1345 | 40.7853 | 55.9627 | 60.0167 | 56.304 | 40.7792 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8137 | 54.6505 | 59.9419 | 54.5998 | 40.7951 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1241 | 40.7899 | 52.9656 | 60.0398 | 53.1332 | 40.7936 | 55.9605 | 60.0167 | 56.3033 | 40.7875 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.822 | 54.6505 | 59.9419 | 54.5986 | 40.8034 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1228 | 40.7983 | 52.9656 | 60.0398 | 53.132 | 40.8019 | 55.9605 | 60.0167 | 56.3027 | 40.7958 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8303 | 54.6505 | 59.9419 | 54.5973 | 40.8118 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1216 | 40.8066 | 52.9656 | 60.0398 | 53.1307 | 40.8103 | 55.9624 | 60.0167 | 56.3021 | 40.8041 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8387 | 54.6538 | 59.9419 | 54.5961 | 40.8201 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1203 | 40.8149 | 52.966 | 60.0398 | 53.1295 | 40.8186 | 55.9624 | 60.0167 | 56.3015 | 40.8125 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.847 | 54.6538 | 59.9419 | 54.5948 | 40.8284 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1191 | 40.8232 | 52.966 | 60.0398 | 53.1282 | 40.827 | 55.9624 | 60.0167 | 56.3008 | 40.8208 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8553 | 54.6446 | 59.9419 | 54.5936 | 40.8368 | 53.9848 | 60.0109 | 54.1178 | 40.8316 | 52.966 | 60.0398 | 53.127 | 40.8353 | 55.9624 | 60.0167 | 56.3002 | 40.8291 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8637 | 54.6446 | 59.9419 | 54.5923 | 40.8451 | 53.992 | 60.0109 | 54.1166 | 40.8399 | 52.966 | 60.0398 | 53.1257 | 40.8436 | 55.9635 | 60.0167 | 56.2996 | 40.8375 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.872 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5911 | 40.8534 | 53.992 | 60.0109 | 54.1153 | 40.8483 | 52.966 | 60.0398 | 53.1245 | 40.8519 | 55.9635 | 60.0167 | 56.299 | 40.8458 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8804 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5898 | 40.8618 | 53.9972 | 60.0109 | 54.1141 | 40.8566 | 52.966 | 60.0398 | 53.1232 | 40.8603 | 55.9635 | 60.0167 | 56.2983 | 40.8541 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8887 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5886 | 40.8701 | 53.9972 | 60.0109 | 54.1128 | 40.8649 | 52.966 | 60.0398 | 53.122 | 40.8686 | 55.9635 | 60.0167 | 56.2977 | 40.8624 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.8971 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5873 | 40.8784 | 54.0011 | 60.0109 | 54.1116 | 40.8732 | 52.966 | 60.0398 | 53.1208 | 40.877 | 55.9484 | 60.0167 | 56.2971 | 40.8708 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.9054 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5861 | 40.8868 | 54.0011 | 60.0109 | 54.1103 | 40.8815 | 52.966 | 60.0398 | 53.1195 | 40.8853 | 55.9484 | 60.0167 | 56.2965 | 40.8791 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.9138 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5848 | 40.8951 | 54.0011 | 60.0109 | 54.1091 | 40.8899 | 52.966 | 60.0398 | 53.1183 | 40.8936 | 55.9098 | 60.0167 | 56.2958 | 40.8875 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.9221 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5836 | 40.9034 | 54.0011 | 60.0109 | 54.1078 | 40.8982 | 52.9734 | 60.0398 | 53.117 | 40.9019 | 55.9098 | 60.0167 | 56.2952 | 40.8958 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.9304 | 54.6417 | 59.9419 | 54.5823 | 40.9118 | 54.0011 | 60.0109 | 54.1066 | 40.9066 | 52.9734 | 60.0398 | 53.1158 | 40.9103 | 55.9098 | 60.0167 | 56.2946 | 40.9041 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.9388 | 54.5572 | 59.9419 | 54.5811 | 40.9201 | 54.0011 | 60.0109 | 54.1053 | 40.9149 | 52.9734 | 60.0398 | 53.1145 | 40.9186 | 55.9098 | 60.0167 | 56.294 | 40.9124 | 47.5142 | 60.0225 | 48
40.9471 | 54.5572 | 59.9419 | 54.5798 | 40.9284 | 54.0003 | 60.0109 | 54.1041 | 40.9232 | 52.9734 | 60.0398 | 53.1133 | 40.9269 | 55.9098 | 60.0109 | 56.2933 | 40.9208 | 47.5309 | 60.0225 | 48
40.9554 | 54.5589 | 59.9419 | 54.5786 | 40.9368 | 54.0003 | 60.0109 | 54.1028 | 40.9315 | 52.9734 | 60.0398 | 53.112 | 40.9352 | 55.9098 | 60.0109 | 56.2927 | 40.9291 | 47.5309 | 60.0225 | 48
40.9638 | 54.5589 | 59.9419 | 54.5773 | 40.9451 | 53.9948 | 60.0109 | 54.1016 | 40.9398 | 52.9734 | 60.0398 | 53.1108 | 40.9436 | 55.9158 | 60.0109 | 56.2921 | 40.9374 | 47.5309 | 60.0225 | 48
40.9721 | 54.547 | 59.9419 | 54.5761 | 40.9534 | 53.9948 | 60.0109 | 54.1003 | 40.9482 | 52.9711 | 60.0398 | 53.1095 | 40.9519 | 55.9158 | 60.0109 | 56.2915 | 40.9457 | 47.5309 | 60.0225 | 48
40.9805 | 54.547 | 59.9419 | 54.5748 | 40.9618 | 53.9935 | 60.0109 | 54.0991 | 40.9565 | 52.9711 | 60.0398 | 53.1083 | 40.9603 | 55.9156 | 60.0109 | 56.2908 | 40.9541 | 47.5309 | 60.0225 | 48
40.9888 | 54.5513 | 59.9419 | 54.5736 | 40.9701 | 53.9935 | 60.0109 | 54.0978 | 40.9648 | 52.9661 | 60.0398 | 53.107 | 40.9686 | 55.9156 | 60.0109 | 56.2902 | 40.9624 | 47.5309 | 60.0225 | 48
40.9972 | 54.5513 | 59.9419 | 54.5723 | 40.9784 | 53.9434 | 60.0109 | 54.0966 | 40.9731 | 52.9661 | 60.0398 | 53.1058 | 40.9769 | 55.92 | 60.0109 | 56.2896 | 40.9708 | 47.5309 | 60.0225 | 48
41.0055 | 54.5513 | 59.9419 | 54.5711 | 40.9868 | 53.9434 | 60.0109 | 54.0953 | 40.9815 | 52.9661 | 60.0398 | 53.1045 | 40.9852 | 55.92 | 60.0109 | 56.289 | 40.9791 | 47.5309 | 60.0225 | 48
41.0139 | 54.5513 | 59.9419 | 54.5698 | 40.9951 | 53.9107 | 60.0109 | 54.0941 | 40.9898 | 52.9661 | 60.0398 | 53.1033 | 40.9936 | 55.9204 | 60.0109 | 56.2883 | 40.9874 | 47.5309 | 60.0225 | 48
41.0222 | 54.5513 | 59.9419 | 54.5686 | 41.0034 | 53.9107 | 60.0109 | 54.0928 | 40.9982 | 52.9804 | 60.0398 | 53.102 | 41.0019 | 55.9204 | 60.0109 | 56.2877 | 40.9957 | 47.5309 | 60.0225 | 48
41.0305 | 54.5513 | 59.9419 | 54.5673 | 41.0117 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0916 | 41.0065 | 52.9804 | 60.0398 | 53.1008 | 41.0103 | 55.9204 | 60.0109 | 56.2871 | 41.0041 | 47.5309 | 60.0225 | 48
41.0389 | 54.5542 | 59.9419 | 54.5661 | 41.0201 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0903 | 41.0148 | 52.9804 | 60.0398 | 53.0995 | 41.0186 | 55.9204 | 60.0109 | 56.2865 | 41.0124 | 47.5309 | 60.0225 | 48
41.0472 | 54.5542 | 59.9419 | 54.5648 | 41.0284 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0891 | 41.0231 | 52.9804 | 60.0398 | 53.0983 | 41.0269 | 55.9204 | 60.0109 | 56.2858 | 41.0208 | 47.5318 | 60.0225 | 48
41.0555 | 54.5542 | 59.9419 | 54.5636 | 41.0367 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0878 | 41.0314 | 52.9804 | 60.0398 | 53.097 | 41.0352 | 55.9204 | 60.0109 | 56.2852 | 41.0291 | 47.5318 | 60.0225 | 48
41.0639 | 54.5542 | 59.9419 | 54.5623 | 41.0451 | 53.8664 | 60.0109 | 54.0866 | 41.0398 | 52.9804 | 60.0398 | 53.0958 | 41.0436 | 55.9102 | 60.0109 | 56.2846 | 41.0374 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.0722 | 54.5891 | 59.9419 | 54.5611 | 41.0534 | 53.8664 | 60.0109 | 54.0853 | 41.0481 | 52.9117 | 60.0398 | 53.0945 | 41.0519 | 55.9102 | 60.0109 | 56.284 | 41.0457 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.0806 | 54.5891 | 59.9419 | 54.5598 | 41.0617 | 53.8654 | 60.0109 | 54.0841 | 41.0565 | 52.9117 | 60.0398 | 53.0933 | 41.0602 | 55.9082 | 60.0109 | 56.2833 | 41.054 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.0889 | 54.5358 | 59.9419 | 54.5586 | 41.0701 | 53.8654 | 60.0109 | 54.0828 | 41.0648 | 52.9149 | 60.0398 | 53.092 | 41.0685 | 55.9082 | 60.0109 | 56.2827 | 41.0624 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.0973 | 54.5358 | 59.9419 | 54.5573 | 41.0784 | 53.8654 | 60.0109 | 54.0816 | 41.0731 | 52.9149 | 60.0398 | 53.0908 | 41.0769 | 55.9217 | 60.0109 | 56.2821 | 41.0707 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.1056 | 54.5386 | 59.9419 | 54.5561 | 41.0867 | 53.8654 | 60.0109 | 54.0803 | 41.0814 | 52.92 | 60.0398 | 53.0895 | 41.0852 | 55.9217 | 60.0109 | 56.2815 | 41.079 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.114 | 54.5386 | 59.9419 | 54.5548 | 41.0951 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0791 | 41.0897 | 52.92 | 60.0398 | 53.0883 | 41.0936 | 55.9231 | 60.0109 | 56.2808 | 41.0873 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.1223 | 54.5386 | 59.9419 | 54.5536 | 41.1034 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0778 | 41.0981 | 52.92 | 60.0398 | 53.087 | 41.1019 | 55.9231 | 60.0109 | 56.2802 | 41.0957 | 47.5319 | 60.0225 | 48
41.1306 | 54.5386 | 59.9419 | 54.5523 | 41.1117 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0766 | 41.1064 | 52.92 | 60.0398 | 53.0858 | 41.1102 | 55.9161 | 60.0109 | 56.2796 | 41.104 | 47.531 | 60.0225 | 48
41.139 | 54.479 | 59.9419 | 54.551 | 41.1201 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0753 | 41.1147 | 52.92 | 60.0398 | 53.0845 | 41.1185 | 55.9161 | 60.0109 | 56.279 | 41.1124 | 47.531 | 60.0225 | 48
41.1473 | 54.479 | 59.9419 | 54.5498 | 41.1284 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0741 | 41.123 | 52.92 | 60.0398 | 53.0833 | 41.1269 | 55.9161 | 60.0109 | 56.2783 | 41.1207 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.1556 | 54.479 | 59.9419 | 54.5485 | 41.1367 | 53.8645 | 60.0109 | 54.0728 | 41.1314 | 52.8618 | 60.0398 | 53.082 | 41.1353 | 55.9161 | 60.0109 | 56.2777 | 41.129 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.164 | 54.479 | 59.9419 | 54.5473 | 41.1451 | 53.8632 | 60.0109 | 54.0716 | 41.1397 | 52.8618 | 60.0398 | 53.0808 | 41.1436 | 55.9148 | 60.0109 | 56.2771 | 41.1373 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.1723 | 54.4295 | 59.9419 | 54.546 | 41.1534 | 53.8632 | 60.0109 | 54.0703 | 41.1481 | 52.8618 | 60.0398 | 53.0795 | 41.1519 | 55.9148 | 60.0109 | 56.2765 | 41.1457 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.1807 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5448 | 41.1617 | 53.8628 | 60.0109 | 54.0691 | 41.1564 | 52.8618 | 60.0398 | 53.0783 | 41.1602 | 55.9148 | 60.0109 | 56.2758 | 41.154 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.189 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5435 | 41.17 | 53.8628 | 60.0109 | 54.0678 | 41.1647 | 52.8702 | 60.0398 | 53.077 | 41.1686 | 55.9148 | 60.0109 | 56.2752 | 41.1624 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.1974 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5423 | 41.1784 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0666 | 41.173 | 52.8702 | 60.0398 | 53.0758 | 41.1769 | 55.9148 | 60.0109 | 56.2746 | 41.1707 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2057 | 54.4295 | 59.9419 | 54.541 | 41.1867 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0653 | 41.1813 | 52.8702 | 60.0398 | 53.0745 | 41.1852 | 55.9148 | 60.0109 | 56.274 | 41.179 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2141 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5398 | 41.195 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0641 | 41.1897 | 52.8702 | 60.0398 | 53.0733 | 41.1935 | 55.9136 | 60.0109 | 56.2733 | 41.1873 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2224 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5385 | 41.2034 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0628 | 41.198 | 52.8702 | 60.0398 | 53.072 | 41.2019 | 55.9136 | 60.0109 | 56.2727 | 41.1957 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2307 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5373 | 41.2117 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0616 | 41.2064 | 52.8702 | 60.0398 | 53.0708 | 41.2102 | 55.9136 | 60.0109 | 56.2721 | 41.204 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2391 | 54.4295 | 59.9419 | 54.536 | 41.22 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0603 | 41.2147 | 52.8702 | 60.0398 | 53.0695 | 41.2186 | 55.9136 | 60.0109 | 56.2715 | 41.2123 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2474 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5348 | 41.2284 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0591 | 41.223 | 52.8702 | 60.0398 | 53.0683 | 41.2269 | 55.9136 | 60.0109 | 56.2708 | 41.2206 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2557 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5335 | 41.2367 | 53.8576 | 60.0109 | 54.0578 | 41.2313 | 52.8701 | 60.0398 | 53.067 | 41.2352 | 55.9136 | 60.0109 | 56.2702 | 41.229 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2641 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5323 | 41.245 | 53.8627 | 60.0109 | 54.0566 | 41.2396 | 52.8701 | 60.0398 | 53.0658 | 41.2435 | 55.8818 | 60.0109 | 56.2696 | 41.2373 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2724 | 54.4295 | 59.9419 | 54.531 | 41.2534 | 53.8627 | 60.0109 | 54.0553 | 41.248 | 52.874 | 60.0455 | 53.0645 | 41.2519 | 55.8818 | 60.0109 | 56.269 | 41.2457 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2808 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5298 | 41.2617 | 53.8624 | 60.0109 | 54.0541 | 41.2563 | 52.874 | 60.0455 | 53.0633 | 41.2602 | 55.8805 | 60.0109 | 56.2683 | 41.254 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2891 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5285 | 41.27 | 53.8624 | 60.0109 | 54.0528 | 41.2646 | 52.8703 | 60.0455 | 53.062 | 41.2686 | 55.8805 | 60.0109 | 56.2677 | 41.2623 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.2975 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5273 | 41.2784 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0516 | 41.2729 | 52.8703 | 60.0455 | 53.0608 | 41.2769 | 55.8805 | 60.0109 | 56.2671 | 41.2706 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.3058 | 54.4295 | 59.9419 | 54.526 | 41.2867 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0503 | 41.2813 | 52.8606 | 60.0455 | 53.0595 | 41.2852 | 55.8805 | 60.0109 | 56.2665 | 41.279 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.3141 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5248 | 41.295 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0491 | 41.2896 | 52.8606 | 60.0455 | 53.0583 | 41.2935 | 55.8805 | 60.0109 | 56.2659 | 41.2873 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.3225 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5235 | 41.3033 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0478 | 41.2979 | 52.8606 | 60.0455 | 53.057 | 41.3019 | 55.8805 | 60.0109 | 56.2652 | 41.2956 | 47.5392 | 60.0225 | 48
41.3308 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5223 | 41.3117 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0466 | 41.3063 | 52.8606 | 60.0455 | 53.0558 | 41.3102 | 55.8487 | 60.0109 | 56.2646 | 41.304 | 47.5393 | 60.0225 | 48
41.3392 | 54.4295 | 59.9419 | 54.521 | 41.32 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0453 | 41.3146 | 52.8443 | 60.0455 | 53.0545 | 41.3185 | 55.8487 | 60.0109 | 56.264 | 41.3123 | 47.5393 | 60.0225 | 48
41.3475 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5198 | 41.3283 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0441 | 41.3229 | 52.8443 | 60.0455 | 53.0533 | 41.3268 | 55.8472 | 60.0109 | 56.2633 | 41.3206 | 47.5393 | 60.0225 | 48
41.3558 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5185 | 41.3367 | 53.8692 | 60.0109 | 54.0428 | 41.3312 | 52.8274 | 60.0455 | 53.052 | 41.3352 | 55.8472 | 60.0109 | 56.2627 | 41.3289 | 47.5393 | 60.0225 | 48
41.3642 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5173 | 41.345 | 53.8682 | 60.0109 | 54.0416 | 41.3396 | 52.8274 | 60.0455 | 53.0508 | 41.3435 | 55.8557 | 60.0109 | 56.2621 | 41.3373 | 47.5403 | 60.0225 | 48
41.3725 | 54.4295 | 59.9419 | 54.516 | 41.3534 | 53.8682 | 60.0109 | 54.0403 | 41.3479 | 52.8274 | 60.0455 | 53.0495 | 41.3519 | 55.8557 | 60.0109 | 56.2615 | 41.3456 | 47.5403 | 60.0225 | 48
41.3809 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5148 | 41.3617 | 53.8355 | 60.0109 | 54.0391 | 41.3562 | 52.8274 | 60.0455 | 53.0483 | 41.3602 | 55.8639 | 60.0109 | 56.2608 | 41.3539 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.3892 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5135 | 41.37 | 53.8355 | 60.0109 | 54.0378 | 41.3646 | 52.8274 | 60.0455 | 53.0471 | 41.3685 | 55.8639 | 60.0109 | 56.2602 | 41.3622 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.3976 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5123 | 41.3784 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0366 | 41.3729 | 52.8274 | 60.0455 | 53.0458 | 41.3768 | 55.8639 | 60.0109 | 56.2596 | 41.3706 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.4059 | 54.4295 | 59.9419 | 54.511 | 41.3867 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0353 | 41.3812 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0446 | 41.3852 | 55.8639 | 60.0109 | 56.259 | 41.3789 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.4142 | 54.4295 | 59.9419 | 54.5098 | 41.395 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0341 | 41.3895 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0433 | 41.3935 | 55.8639 | 60.0109 | 56.2584 | 41.3873 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.4226 | 54.4295 | 59.9476 | 54.5085 | 41.4034 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0328 | 41.3979 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0421 | 41.4019 | 55.8639 | 60.0109 | 56.2577 | 41.3956 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.4309 | 54.4295 | 59.9476 | 54.5073 | 41.4117 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0316 | 41.4062 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0408 | 41.4102 | 55.8639 | 60.0109 | 56.2571 | 41.4039 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.4392 | 54.4295 | 59.9476 | 54.506 | 41.42 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0303 | 41.4145 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0396 | 41.4185 | 55.8639 | 60.0109 | 56.2565 | 41.4122 | 47.4939 | 60.0225 | 48
41.4476 | 54.4295 | 59.9476 | 54.5048 | 41.4283 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0291 | 41.4229 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0383 | 41.4268 | 55.8709 | 60.0109 | 56.2559 | 41.4206 | 47.4892 | 60.0225 | 48
41.4559 | 54.4295 | 59.9476 | 54.5035 | 41.4367 | 53.8303 | 60.0109 | 54.0278 | 41.4312 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0371 | 41.4352 | 55.8709 | 60.0109 | 56.2552 | 41.4289 | 47.4892 | 60.0225 | 48
41.4643 | 54.4295 | 59.9476 | 54.5023 | 41.445 | 53.8304 | 60.0109 | 54.0266 | 41.4395 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0358 | 41.4435 | 55.8709 | 60.0109 | 56.2546 | 41.4373 | 47.4891 | 60.0225 | 48
41.4726 | 54.4295 | 59.9476 | 54.501 | 41.4533 | 53.8304 | 60.0109 | 54.0253 | 41.4478 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0346 | 41.4518 | 55.8709 | 60.0109 | 56.254 | 41.4456 | 47.4891 | 60.0225 | 48
41.481 | 54.4295 | 59.9476 | 54.4997 | 41.4617 | 53.7694 | 60.0109 | 54.0241 | 41.4562 | 52.8451 | 60.0455 | 53.0333 | 41.4601 | 55.8699 | 60.0109 | 56.2533 | 41.4539 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.4893 | 54.4295 | 59.9476 | 54.4985 | 41.47 | 53.7694 | 60.0109 | 54.0228 | 41.4645 | 52.8459 | 60.0455 | 53.0321 | 41.4685 | 55.8699 | 60.0109 | 56.2527 | 41.4622 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.4977 | 54.4295 | 59.9476 | 54.4972 | 41.4783 | 53.7619 | 60.0109 | 54.0216 | 41.4728 | 52.8459 | 60.0455 | 53.0308 | 41.4768 | 55.8378 | 60.0109 | 56.2521 | 41.4706 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.506 | 54.4295 | 59.9476 | 54.496 | 41.4867 | 53.7619 | 60.0109 | 54.0203 | 41.4811 | 52.828 | 60.0455 | 53.0296 | 41.4852 | 55.8378 | 60.0109 | 56.2515 | 41.4789 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5143 | 54.4295 | 59.9476 | 54.4947 | 41.495 | 53.7053 | 60.0109 | 54.0191 | 41.4894 | 52.828 | 60.0455 | 53.0283 | 41.4935 | 55.8378 | 60.0109 | 56.2509 | 41.4872 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5226 | 54.4295 | 59.9476 | 54.4935 | 41.5033 | 53.7053 | 60.0109 | 54.0178 | 41.4978 | 52.828 | 60.0455 | 53.0271 | 41.5018 | 55.8378 | 60.0109 | 56.2502 | 41.4955 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.531 | 54.4295 | 59.9476 | 54.4922 | 41.5117 | 53.7053 | 60.0109 | 54.0166 | 41.5061 | 52.828 | 60.0455 | 53.0258 | 41.5101 | 55.8378 | 60.0109 | 56.2484 | 41.5039 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5393 | 54.4384 | 59.9476 | 54.491 | 41.52 | 53.7053 | 60.0109 | 54.0153 | 41.5145 | 52.828 | 60.0455 | 53.0246 | 41.5185 | 55.8378 | 60.0109 | 56.2459 | 41.5122 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5477 | 54.4384 | 59.9476 | 54.4897 | 41.5283 | 53.7054 | 60.0109 | 54.0141 | 41.5228 | 52.828 | 60.0455 | 53.0233 | 41.5268 | 55.8176 | 60.0109 | 56.2434 | 41.5205 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.556 | 54.4384 | 59.9476 | 54.4885 | 41.5367 | 53.7054 | 60.0109 | 54.0128 | 41.5311 | 52.828 | 60.0455 | 53.0221 | 41.5352 | 55.8176 | 60.0109 | 56.2409 | 41.5289 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5644 | 54.4384 | 59.9476 | 54.4872 | 41.545 | 53.7054 | 60.0109 | 54.0116 | 41.5394 | 52.828 | 60.0455 | 53.0208 | 41.5435 | 55.8168 | 60.0109 | 56.2384 | 41.5372 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5727 | 54.4384 | 59.9476 | 54.486 | 41.5533 | 53.7054 | 60.0109 | 54.0103 | 41.5477 | 52.828 | 60.0455 | 53.0196 | 41.5518 | 55.8168 | 60.0109 | 56.2359 | 41.5455 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5811 | 54.4384 | 59.9476 | 54.4847 | 41.5616 | 53.7054 | 60.0109 | 54.0091 | 41.5561 | 52.828 | 60.0455 | 53.0183 | 41.5601 | 55.8174 | 60.0109 | 56.2334 | 41.5538 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5894 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4835 | 41.57 | 53.7054 | 60.0109 | 54.0078 | 41.5644 | 52.828 | 60.0455 | 53.0171 | 41.5685 | 55.8174 | 60.0109 | 56.2309 | 41.5622 | 47.4886 | 60.0225 | 48
41.5977 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4822 | 41.5783 | 53.7155 | 60.0109 | 54.0066 | 41.5728 | 52.828 | 60.0455 | 53.0158 | 41.5768 | 55.7857 | 60.0109 | 56.2284 | 41.5705 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6061 | 54.4149 | 59.9476 | 54.481 | 41.5866 | 53.7155 | 60.0109 | 54.0053 | 41.5811 | 52.83 | 60.0455 | 53.0146 | 41.5851 | 55.7857 | 60.0109 | 56.2259 | 41.5789 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6144 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4797 | 41.595 | 53.7155 | 60.0109 | 54.0041 | 41.5894 | 52.83 | 60.0455 | 53.0133 | 41.5934 | 55.7857 | 60.0109 | 56.2234 | 41.5872 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6227 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4785 | 41.6033 | 53.7155 | 60.0109 | 54.0028 | 41.5977 | 52.83 | 60.0455 | 53.0121 | 41.6018 | 55.7857 | 60.0109 | 56.2209 | 41.5955 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6311 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4772 | 41.6116 | 53.7155 | 60.0109 | 54.0016 | 41.606 | 52.83 | 60.0455 | 53.0108 | 41.6101 | 55.7857 | 60.0109 | 56.2184 | 41.6038 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6394 | 54.4149 | 59.9476 | 54.476 | 41.62 | 53.7155 | 60.0109 | 54.0003 | 41.6144 | 52.7759 | 60.0455 | 53.0096 | 41.6185 | 55.7857 | 60.0109 | 56.2159 | 41.6122 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6478 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4747 | 41.6283 | 53.7156 | 60.0109 | 53.9982 | 41.6227 | 52.7759 | 60.0455 | 53.0083 | 41.6268 | 55.7893 | 60.0109 | 56.2134 | 41.6205 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6561 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4735 | 41.6366 | 53.7156 | 60.0109 | 53.9957 | 41.631 | 52.7718 | 60.0455 | 53.0071 | 41.6351 | 55.7893 | 60.0109 | 56.2109 | 41.6288 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6645 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4722 | 41.645 | 53.7156 | 60.0109 | 53.9932 | 41.6393 | 52.7718 | 60.0455 | 53.0058 | 41.6435 | 55.7897 | 60.0109 | 56.2084 | 41.6371 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6728 | 54.4149 | 59.9476 | 54.471 | 41.6533 | 53.7156 | 60.0109 | 53.9907 | 41.6476 | 52.7718 | 60.0455 | 53.0046 | 41.6518 | 55.7897 | 60.0109 | 56.2059 | 41.6455 | 47.4905 | 60.0225 | 48
41.6811 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4697 | 41.6616 | 53.7156 | 60.0109 | 53.9882 | 41.656 | 52.7718 | 60.0455 | 53.0033 | 41.6602 | 55.7897 | 60.0109 | 56.2034 | 41.6538 | 47.4844 | 60.0225 | 48
41.6895 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4685 | 41.67 | 53.7156 | 60.0109 | 53.9857 | 41.6643 | 52.7718 | 60.0455 | 53.0021 | 41.6685 | 55.7897 | 60.0109 | 56.2009 | 41.6622 | 47.4844 | 60.0225 | 48
41.6978 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4672 | 41.6783 | 53.7271 | 60.0109 | 53.9832 | 41.6727 | 52.7718 | 60.0455 | 53.0008 | 41.6768 | 55.813 | 60.0109 | 56.1984 | 41.6705 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7061 | 54.4149 | 59.9476 | 54.466 | 41.6866 | 53.7271 | 60.0109 | 53.9807 | 41.681 | 52.7718 | 60.0455 | 52.9996 | 41.6851 | 55.813 | 60.0109 | 56.1959 | 41.6788 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7145 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4647 | 41.6949 | 53.7227 | 60.0109 | 53.9782 | 41.6893 | 52.7718 | 60.0455 | 52.9983 | 41.6935 | 55.813 | 60.0109 | 56.1934 | 41.6871 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7228 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4635 | 41.7033 | 53.7227 | 60.0109 | 53.9757 | 41.6976 | 52.7718 | 60.0455 | 52.9971 | 41.7018 | 55.813 | 60.0109 | 56.1909 | 41.6955 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7312 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4622 | 41.7116 | 53.7193 | 60.0109 | 53.9732 | 41.7059 | 52.7718 | 60.0455 | 52.9958 | 41.7101 | 55.8121 | 60.0109 | 56.1884 | 41.7038 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7395 | 54.4149 | 59.9476 | 54.461 | 41.7199 | 53.7193 | 60.0109 | 53.9707 | 41.7143 | 52.7718 | 60.0455 | 52.9946 | 41.7184 | 55.8121 | 60.0109 | 56.1859 | 41.7122 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7479 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4597 | 41.7283 | 53.7196 | 60.0109 | 53.9682 | 41.7226 | 52.7718 | 60.0455 | 52.9933 | 41.7268 | 55.8119 | 60.0109 | 56.1834 | 41.7205 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7562 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4585 | 41.7366 | 53.7196 | 60.0109 | 53.9657 | 41.731 | 52.7688 | 60.0455 | 52.9921 | 41.7351 | 55.8119 | 60.0109 | 56.1809 | 41.7288 | 47.4843 | 60.0225 | 48
41.7645 | 54.4149 | 59.9476 | 54.4572 | 41.7449 | 53.6945 | 60.0109 | 53.9632 | 41.7393 | 52.7688 | 60.0455 | 52.9908 | 41.7435 | 55.8126 | 60.0109 | 56.1784 | 41.7371 | 47.4842 | 60.0225 | 48
41.7729 | 54.3946 | 59.9476 | 54.456 | 41.7533 | 53.6945 | 60.0109 | 53.9607 | 41.7476 | 52.7191 | 60.0455 | 52.9896 | 41.7518 | 55.8126 | 60.0109 | 56.1759 | 41.7455 | 47.4842 | 60.0225 | 48
41.7812 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4547 | 41.7616 | 53.6945 | 60.0109 | 53.9582 | 41.7559 | 52.7191 | 60.0455 | 52.9883 | 41.7601 | 55.8126 | 60.0109 | 56.1734 | 41.7538 | 47.4868 | 60.0225 | 48
41.7896 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4535 | 41.7699 | 53.6945 | 60.0109 | 53.9557 | 41.7642 | 52.7191 | 60.0455 | 52.9871 | 41.7684 | 55.8126 | 60.0109 | 56.1709 | 41.7621 | 47.4868 | 60.0225 | 48
41.7979 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4522 | 41.7783 | 53.6979 | 60.0109 | 53.9532 | 41.7726 | 52.7191 | 60.0455 | 52.9858 | 41.7768 | 55.8126 | 60.0109 | 56.1684 | 41.7704 | 47.4868 | 60.0225 | 48
41.8062 | 54.3946 | 59.9476 | 54.451 | 41.7866 | 53.6979 | 60.0109 | 53.9507 | 41.7809 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9846 | 41.7851 | 55.8126 | 60.0109 | 56.1659 | 41.7787 | 47.4868 | 60.0225 | 48
41.8146 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4494 | 41.7949 | 53.7023 | 60.0109 | 53.9482 | 41.7892 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9833 | 41.7935 | 55.812 | 60.0109 | 56.1634 | 41.7871 | 47.4876 | 60.0225 | 48
41.8229 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4469 | 41.8033 | 53.7023 | 60.0109 | 53.9457 | 41.7975 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9821 | 41.8018 | 55.812 | 60.0109 | 56.1609 | 41.7954 | 47.4876 | 60.0225 | 48
41.8313 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4444 | 41.8116 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9432 | 41.8059 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9809 | 41.8101 | 55.8188 | 60.0109 | 56.1584 | 41.8038 | 47.4871 | 60.0225 | 48
41.8396 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4419 | 41.8199 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9407 | 41.8142 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9796 | 41.8184 | 55.8188 | 60.0109 | 56.1559 | 41.8121 | 47.4871 | 60.0225 | 48
41.8479 | 54.3946 | 59.9476 | 54.4394 | 41.8282 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9382 | 41.8225 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9784 | 41.8268 | 55.7798 | 60.0109 | 56.1534 | 41.8204 | 47.4825 | 60.0225 | 48
41.8563 | 54.4008 | 59.9476 | 54.4369 | 41.8366 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9357 | 41.8309 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9771 | 41.8351 | 55.7798 | 60.0109 | 56.1509 | 41.8287 | 47.4825 | 60.0225 | 48
41.8646 | 54.4008 | 59.9476 | 54.4344 | 41.8449 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9332 | 41.8392 | 52.7054 | 60.0455 | 52.9759 | 41.8434 | 55.7798 | 60.0109 | 56.1484 | 41.8371 | 47.4825 | 60.0225 | 48
41.873 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4319 | 41.8533 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9307 | 41.8475 | 52.7036 | 60.0455 | 52.9746 | 41.8517 | 55.7798 | 60.0109 | 56.1459 | 41.8454 | 47.4825 | 60.0225 | 48
41.8813 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4294 | 41.8616 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9282 | 41.8558 | 52.7036 | 60.0455 | 52.9734 | 41.8601 | 55.7421 | 60.0109 | 56.1434 | 41.8538 | 47.5082 | 60.0225 | 48
41.8896 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4269 | 41.8699 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9257 | 41.8642 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9721 | 41.8684 | 55.7421 | 60.0109 | 56.1409 | 41.8621 | 47.5082 | 60.0225 | 48
41.898 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4244 | 41.8783 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9232 | 41.8725 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9709 | 41.8768 | 55.7414 | 60.0109 | 56.1384 | 41.8704 | 47.5021 | 60.0225 | 48
41.9063 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4219 | 41.8866 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9207 | 41.8809 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9696 | 41.8851 | 55.7414 | 60.0109 | 56.1359 | 41.8787 | 47.5021 | 60.0225 | 48
41.9147 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4194 | 41.8949 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9182 | 41.8892 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9684 | 41.8934 | 55.7414 | 60.0109 | 56.1334 | 41.8871 | 47.4782 | 60.0225 | 48
41.923 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4169 | 41.9033 | 53.7027 | 60.0109 | 53.9157 | 41.8975 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9671 | 41.9017 | 55.7414 | 60.0109 | 56.1309 | 41.8954 | 47.4782 | 60.0225 | 48
41.9313 | 54.4017 | 59.9476 | 54.4144 | 41.9116 | 53.6988 | 60.0109 | 53.9132 | 41.9058 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9659 | 41.9101 | 55.7459 | 60.0109 | 56.1284 | 41.9037 | 47.481 | 60.0225 | 48
41.9397 | 54.3638 | 59.9476 | 54.4119 | 41.9199 | 53.6988 | 60.0109 | 53.9107 | 41.9141 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9646 | 41.9184 | 55.7459 | 60.0109 | 56.1259 | 41.912 | 47.481 | 60.0225 | 48
41.948 | 54.3638 | 59.9476 | 54.4094 | 41.9283 | 53.6988 | 60.0109 | 53.9082 | 41.9225 | 52.7041 | 60.0455 | 52.9634 | 41.9268 | 55.7459 | 60.0109 | 56.1234 | 41.9204 | 47.4784 | 60.0225 | 48
41.9564 | 54.3638 | 59.9476 | 54.4069 | 41.9366 | 53.6988 | 60.0109 | 53.9057 | 41.9308 | 52.6785 | 60.0455 | 52.9621 | 41.9351 | 55.7459 | 60.0109 | 56.1209 | 41.9287 | 47.4784 | 60.0225 | 48
41.9647 | 54.3638 | 59.9476 | 54.4044 | 41.9449 | 53.6988 | 60.0109 | 53.9032 | 41.9391 | 52.6785 | 60.0455 | 52.9609 | 41.9434 | 55.6886 | 60.0109 | 56.1184 | 41.9371 | 47.4784 | 60.0225 | 48
41.9731 | 54.3662 | 59.9476 | 54.4019 | 41.9532 | 53.6988 | 60.0109 | 53.9007 | 41.9474 | 52.6797 | 60.0455 | 52.9596 | 41.9517 | 55.6886 | 60.0109 | 56.1159 | 41.9454 | 47.4784 | 60.0225 | 48
41.9814 | 54.3662 | 59.9476 | 54.3994 | 41.9616 | 53.6988 | 60.0109 | 53.8982 | 41.9557 | 52.6797 | 60.0455 | 52.9584 | 41.9601 | 55.6879 | 60.0109 | 56.1134 | 41.9537 | 47.4784 | 60.0167 | 48
41.9897 | 54.3651 | 59.9476 | 54.3969 | 41.9699 | 53.6988 | 60.0109 | 53.8957 | 41.9641 | 52.6874 | 60.0455 | 52.9571 | 41.9684 | 55.6879 | 60.0109 | 56.1109 | 41.962 | 47.4784 | 60.0167 | 48
41.9981 | 54.3651 | 59.9476 | 54.3944 | 41.9782 | 53.6988 | 60.0109 | 53.8932 | 41.9724 | 52.6874 | 60.0455 | 52.9559 | 41.9767 | 55.6879 | 60.0109 | 56.1084 | 41.9704 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0064 | 54.3651 | 59.9476 | 54.3919 | 41.9866 | 53.6988 | 60.0109 | 53.8907 | 41.9808 | 52.6675 | 60.0455 | 52.9546 | 41.985 | 55.6879 | 60.0109 | 56.1059 | 41.9787 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0147 | 54.3651 | 59.9476 | 54.3894 | 41.9949 | 53.6661 | 60.0109 | 53.8882 | 41.9891 | 52.6675 | 60.0455 | 52.9534 | 41.9934 | 55.689 | 60.0109 | 56.1034 | 41.9871 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0231 | 54.3651 | 59.9476 | 54.3869 | 42.0032 | 53.6661 | 60.0109 | 53.8857 | 41.9974 | 52.6675 | 60.0455 | 52.9521 | 42.0017 | 55.689 | 60.0109 | 56.1009 | 41.9954 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0314 | 54.3651 | 59.9476 | 54.3844 | 42.0116 | 53.601 | 60.0109 | 53.8832 | 42.0057 | 52.6675 | 60.0455 | 52.9509 | 42.0101 | 55.6888 | 60.0109 | 56.0984 | 42.0037 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0398 | 54.3549 | 59.9476 | 54.3819 | 42.0199 | 53.601 | 60.0109 | 53.8807 | 42.014 | 52.6675 | 60.0455 | 52.9492 | 42.0184 | 55.6888 | 60.0109 | 56.0959 | 42.012 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0481 | 54.3549 | 59.9476 | 54.3793 | 42.0282 | 53.523 | 60.0109 | 53.8782 | 42.0224 | 52.6675 | 60.0455 | 52.9468 | 42.0267 | 55.6887 | 60.0109 | 56.0934 | 42.0204 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0565 | 54.3267 | 59.9476 | 54.3768 | 42.0366 | 53.523 | 60.0109 | 53.8757 | 42.0307 | 52.6735 | 60.0455 | 52.9443 | 42.035 | 55.6887 | 60.0109 | 56.0909 | 42.0287 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0648 | 54.3267 | 59.9476 | 54.3743 | 42.0449 | 53.523 | 60.0109 | 53.8732 | 42.0391 | 52.6735 | 60.0455 | 52.9418 | 42.0434 | 55.6274 | 60.0109 | 56.0884 | 42.037 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0732 | 54.3299 | 59.9476 | 54.3718 | 42.0532 | 53.523 | 60.0109 | 53.8707 | 42.0474 | 52.6903 | 60.0455 | 52.9393 | 42.0517 | 55.6274 | 60.0109 | 56.0859 | 42.0453 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0815 | 54.3299 | 59.9476 | 54.3693 | 42.0616 | 53.523 | 60.0109 | 53.8682 | 42.0557 | 52.6903 | 60.0455 | 52.9368 | 42.0601 | 55.6274 | 60.0109 | 56.0834 | 42.0537 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0898 | 54.3299 | 59.9476 | 54.3668 | 42.0699 | 53.523 | 60.0109 | 53.8657 | 42.064 | 52.7211 | 60.0455 | 52.9343 | 42.0684 | 55.6274 | 60.0109 | 56.0809 | 42.062 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.0982 | 54.3299 | 59.9476 | 54.3643 | 42.0782 | 53.523 | 60.0109 | 53.8632 | 42.0723 | 52.7211 | 60.0455 | 52.9318 | 42.0767 | 55.6383 | 60.0109 | 56.0784 | 42.0704 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1065 | 54.3197 | 59.9476 | 54.3618 | 42.0865 | 53.523 | 60.0109 | 53.8607 | 42.0807 | 52.7296 | 60.0455 | 52.9293 | 42.085 | 55.6383 | 60.0109 | 56.0759 | 42.0787 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1148 | 54.3197 | 59.9476 | 54.3593 | 42.0949 | 53.5236 | 60.0109 | 53.8582 | 42.089 | 52.7296 | 60.0455 | 52.9268 | 42.0934 | 55.6622 | 60.0109 | 56.0734 | 42.087 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1232 | 54.3219 | 59.9476 | 54.3568 | 42.1032 | 53.5236 | 60.0109 | 53.8557 | 42.0974 | 52.7141 | 60.0455 | 52.9243 | 42.1017 | 55.6622 | 60.0109 | 56.0709 | 42.0953 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1315 | 54.3219 | 59.9476 | 54.3543 | 42.1115 | 53.5231 | 60.0109 | 53.8532 | 42.1057 | 52.7141 | 60.0455 | 52.9218 | 42.11 | 55.6673 | 60.0109 | 56.0684 | 42.1036 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1399 | 54.3219 | 59.9476 | 54.3518 | 42.1199 | 53.5231 | 60.0109 | 53.8507 | 42.114 | 52.7173 | 60.0455 | 52.9193 | 42.1184 | 55.6673 | 60.0109 | 56.0659 | 42.112 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1482 | 54.3219 | 59.9476 | 54.3493 | 42.1282 | 53.5239 | 60.0109 | 53.8482 | 42.1223 | 52.7173 | 60.0455 | 52.9168 | 42.1267 | 55.6673 | 60.0109 | 56.0634 | 42.1203 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1566 | 54.32 | 59.9476 | 54.3468 | 42.1365 | 53.5239 | 60.0109 | 53.8457 | 42.1306 | 52.7173 | 60.0455 | 52.9143 | 42.1351 | 55.6673 | 60.0109 | 56.0609 | 42.1287 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1649 | 54.32 | 59.9476 | 54.3443 | 42.1449 | 53.5239 | 60.0109 | 53.8432 | 42.139 | 52.7173 | 60.0455 | 52.9118 | 42.1434 | 55.6597 | 60.0109 | 56.0584 | 42.137 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1732 | 54.3257 | 59.9476 | 54.3418 | 42.1532 | 53.5239 | 60.0109 | 53.8407 | 42.1473 | 52.6809 | 60.0455 | 52.9093 | 42.1517 | 55.6597 | 60.0109 | 56.0559 | 42.1453 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1816 | 54.3257 | 59.9476 | 54.3393 | 42.1615 | 53.5239 | 60.0109 | 53.8382 | 42.1556 | 52.6809 | 60.0455 | 52.9068 | 42.16 | 55.6597 | 60.0109 | 56.0534 | 42.1536 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1899 | 54.3111 | 59.9476 | 54.3368 | 42.1699 | 53.5239 | 60.0109 | 53.8357 | 42.1639 | 52.6787 | 60.0455 | 52.9043 | 42.1684 | 55.6597 | 60.0109 | 56.0509 | 42.162 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.1982 | 54.3111 | 59.9476 | 54.3343 | 42.1782 | 53.5246 | 60.0109 | 53.8332 | 42.1723 | 52.6787 | 60.0455 | 52.9018 | 42.1767 | 55.6597 | 60.0109 | 56.0484 | 42.1703 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2066 | 54.3111 | 59.9476 | 54.3318 | 42.1865 | 53.5246 | 60.0109 | 53.8307 | 42.1806 | 52.6657 | 60.0455 | 52.8993 | 42.1851 | 55.6597 | 60.0109 | 56.0459 | 42.1786 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2149 | 54.3111 | 59.9476 | 54.3293 | 42.1949 | 53.5246 | 60.0109 | 53.8282 | 42.1889 | 52.6657 | 60.0455 | 52.8968 | 42.1934 | 55.6595 | 60.0109 | 56.0434 | 42.187 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2233 | 54.3073 | 59.9476 | 54.3268 | 42.2032 | 53.5246 | 60.0109 | 53.8257 | 42.1973 | 52.6657 | 60.0455 | 52.8943 | 42.2017 | 55.6595 | 60.0109 | 56.0409 | 42.1953 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2316 | 54.3073 | 59.9476 | 54.3243 | 42.2115 | 53.5203 | 60.0109 | 53.8232 | 42.2056 | 52.6657 | 60.0455 | 52.8918 | 42.21 | 55.689 | 60.0109 | 56.0384 | 42.2036 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.24 | 54.3073 | 59.9476 | 54.3218 | 42.2198 | 53.5203 | 60.0109 | 53.8207 | 42.2139 | 52.6657 | 60.0455 | 52.8893 | 42.2184 | 55.689 | 60.0109 | 56.0359 | 42.212 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2483 | 54.3073 | 59.9476 | 54.3193 | 42.2282 | 53.5206 | 60.0109 | 53.8182 | 42.2222 | 52.6657 | 60.0455 | 52.8868 | 42.2267 | 55.6833 | 60.0109 | 56.0334 | 42.2203 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2566 | 54.3112 | 59.9534 | 54.3168 | 42.2365 | 53.5206 | 60.0109 | 53.8157 | 42.2306 | 52.6658 | 60.0455 | 52.8843 | 42.235 | 55.6833 | 60.0109 | 56.0309 | 42.2286 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.265 | 54.3112 | 59.9534 | 54.3143 | 42.2448 | 53.5204 | 60.0109 | 53.8132 | 42.2389 | 52.6658 | 60.0455 | 52.8818 | 42.2433 | 55.6833 | 60.0109 | 56.0284 | 42.2369 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2733 | 54.3112 | 59.9534 | 54.3118 | 42.2532 | 53.5204 | 60.0109 | 53.8107 | 42.2472 | 52.6739 | 60.0571 | 52.8793 | 42.2517 | 55.6833 | 60.0109 | 56.0259 | 42.2453 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2816 | 54.3112 | 59.9534 | 54.3093 | 42.2615 | 53.5194 | 60.0109 | 53.8082 | 42.2556 | 52.6739 | 60.0571 | 52.8768 | 42.26 | 55.657 | 60.0109 | 56.0234 | 42.2536 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.29 | 54.2588 | 59.9534 | 54.3068 | 42.2698 | 53.5194 | 60.0109 | 53.8057 | 42.2639 | 52.6162 | 60.0571 | 52.8743 | 42.2684 | 55.657 | 60.0109 | 56.0209 | 42.262 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.2983 | 54.2588 | 59.9534 | 54.3043 | 42.2782 | 53.5194 | 60.0109 | 53.8032 | 42.2722 | 52.6162 | 60.0571 | 52.8718 | 42.2767 | 55.6501 | 60.0109 | 56.0184 | 42.2703 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3067 | 54.2635 | 59.9534 | 54.3018 | 42.2865 | 53.5194 | 60.0109 | 53.8007 | 42.2805 | 52.5909 | 60.0571 | 52.8693 | 42.285 | 55.6501 | 60.0109 | 56.0159 | 42.2786 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.315 | 54.2635 | 59.9534 | 54.2993 | 42.2948 | 53.52 | 60.0109 | 53.7982 | 42.2888 | 52.5909 | 60.0571 | 52.8668 | 42.2933 | 55.6477 | 60.0109 | 56.0134 | 42.2869 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3234 | 54.2635 | 59.9534 | 54.2968 | 42.3032 | 53.52 | 60.0109 | 53.7957 | 42.2972 | 52.5909 | 60.0571 | 52.8643 | 42.3017 | 55.6477 | 60.0109 | 56.0109 | 42.2953 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3317 | 54.2635 | 59.9534 | 54.2943 | 42.3115 | 53.5237 | 60.0109 | 53.7932 | 42.3055 | 52.5909 | 60.0571 | 52.8618 | 42.31 | 55.6477 | 60.0109 | 56.0084 | 42.3036 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.34 | 54.2635 | 59.9534 | 54.2918 | 42.3198 | 53.5237 | 60.0109 | 53.7907 | 42.3138 | 52.5909 | 60.0571 | 52.8593 | 42.3184 | 55.6477 | 60.0109 | 56.006 | 42.312 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3484 | 54.2635 | 59.9534 | 54.2893 | 42.3282 | 53.5237 | 60.0109 | 53.7882 | 42.3221 | 52.5909 | 60.0571 | 52.8568 | 42.3267 | 55.6389 | 60.0109 | 56.0034 | 42.3203 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3567 | 54.2635 | 59.9534 | 54.2868 | 42.3365 | 53.5237 | 60.0109 | 53.7857 | 42.3304 | 52.592 | 60.0571 | 52.8543 | 42.335 | 55.6389 | 60.0109 | 56.0009 | 42.3286 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3651 | 54.2635 | 59.9534 | 54.2843 | 42.3448 | 53.5247 | 60.0109 | 53.7832 | 42.3388 | 52.592 | 60.0571 | 52.8518 | 42.3433 | 55.6397 | 60.0109 | 55.9985 | 42.3369 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3734 | 54.2701 | 59.9534 | 54.2818 | 42.3532 | 53.5247 | 60.0109 | 53.7807 | 42.3471 | 52.5916 | 60.0571 | 52.8493 | 42.3517 | 55.6397 | 60.0109 | 55.996 | 42.3453 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3817 | 54.2701 | 59.9534 | 54.2793 | 42.3615 | 53.5247 | 60.0109 | 53.7782 | 42.3555 | 52.5916 | 60.0571 | 52.8468 | 42.36 | 55.6421 | 60.0109 | 55.9935 | 42.3536 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3901 | 54.2701 | 59.9534 | 54.2768 | 42.3698 | 53.5247 | 60.0109 | 53.7757 | 42.3638 | 52.5938 | 60.0571 | 52.8443 | 42.3683 | 55.6421 | 60.0109 | 55.991 | 42.3619 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.3984 | 54.2701 | 59.9534 | 54.2743 | 42.3782 | 53.5435 | 60.0109 | 53.7732 | 42.3721 | 52.5938 | 60.0571 | 52.8418 | 42.3766 | 55.6425 | 60.0109 | 55.9885 | 42.3702 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4067 | 54.2213 | 59.9534 | 54.2718 | 42.3865 | 53.5435 | 60.0109 | 53.7707 | 42.3804 | 52.5938 | 60.0571 | 52.8393 | 42.385 | 55.6425 | 60.0109 | 55.986 | 42.3786 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4151 | 54.2213 | 59.9534 | 54.2693 | 42.3948 | 53.5435 | 60.0109 | 53.7682 | 42.3887 | 52.5938 | 60.0571 | 52.8368 | 42.3933 | 55.6492 | 60.0109 | 55.9835 | 42.3869 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4234 | 54.2213 | 59.9534 | 54.2668 | 42.4032 | 53.5435 | 60.0109 | 53.7657 | 42.3971 | 52.5938 | 60.0571 | 52.8343 | 42.4017 | 55.6492 | 60.0109 | 55.981 | 42.3953 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4318 | 54.2213 | 59.9534 | 54.2643 | 42.4115 | 53.5378 | 60.0109 | 53.7632 | 42.4054 | 52.5938 | 60.0571 | 52.8318 | 42.41 | 55.6062 | 60.0109 | 55.9785 | 42.4036 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4401 | 54.2197 | 59.9534 | 54.2617 | 42.4198 | 53.5378 | 60.0109 | 53.7607 | 42.4137 | 52.5948 | 60.0571 | 52.8293 | 42.4183 | 55.6062 | 60.0109 | 55.976 | 42.4119 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4485 | 54.2197 | 59.9534 | 54.2592 | 42.4282 | 53.5315 | 60.0109 | 53.7582 | 42.4221 | 52.5948 | 60.0571 | 52.8269 | 42.4266 | 55.5803 | 60.0109 | 55.9735 | 42.4202 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4568 | 54.2197 | 59.9534 | 54.2567 | 42.4365 | 53.5315 | 60.0109 | 53.7557 | 42.4304 | 52.5948 | 60.0571 | 52.8244 | 42.435 | 55.5803 | 60.0109 | 55.971 | 42.4286 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4651 | 54.2197 | 59.9534 | 54.2542 | 42.4448 | 53.5315 | 60.0109 | 53.7532 | 42.4387 | 52.5948 | 60.0571 | 52.8219 | 42.4433 | 55.5809 | 60.0109 | 55.9685 | 42.4369 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4735 | 54.2237 | 59.9534 | 54.2517 | 42.4532 | 53.5315 | 60.0109 | 53.7507 | 42.447 | 52.596 | 60.0571 | 52.8194 | 42.4517 | 55.5809 | 60.0109 | 55.966 | 42.4453 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4818 | 54.2237 | 59.9534 | 54.2492 | 42.4615 | 53.5042 | 60.0109 | 53.7482 | 42.4554 | 52.596 | 60.0571 | 52.8169 | 42.46 | 55.5809 | 60.0109 | 55.9635 | 42.4536 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4901 | 54.2237 | 59.9534 | 54.2467 | 42.4698 | 53.5042 | 60.0109 | 53.7457 | 42.4637 | 52.596 | 60.0571 | 52.8144 | 42.4683 | 55.5809 | 60.0109 | 55.961 | 42.4619 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.4985 | 54.2237 | 59.9534 | 54.2442 | 42.4781 | 53.5042 | 60.0109 | 53.7432 | 42.472 | 52.596 | 60.0571 | 52.8119 | 42.4766 | 55.5787 | 60.0109 | 55.9585 | 42.4702 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5068 | 54.2237 | 59.9534 | 54.2417 | 42.4865 | 53.5042 | 60.0109 | 53.7407 | 42.4803 | 52.5931 | 60.0571 | 52.8094 | 42.485 | 55.5787 | 60.0109 | 55.956 | 42.4786 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5152 | 54.2237 | 59.9534 | 54.2392 | 42.4948 | 53.4961 | 60.0109 | 53.7382 | 42.4886 | 52.5931 | 60.0571 | 52.8069 | 42.4933 | 55.5774 | 60.0109 | 55.9535 | 42.4869 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5235 | 54.2239 | 59.9534 | 54.2367 | 42.5031 | 53.4961 | 60.0109 | 53.7357 | 42.497 | 52.5865 | 60.0571 | 52.8044 | 42.5016 | 55.5774 | 60.0109 | 55.951 | 42.4952 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5319 | 54.2239 | 59.9534 | 54.2342 | 42.5115 | 53.4961 | 60.0109 | 53.7332 | 42.5053 | 52.5865 | 60.0571 | 52.8019 | 42.5099 | 55.5774 | 60.0109 | 55.9485 | 42.5035 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5402 | 54.1781 | 59.9534 | 54.2317 | 42.5198 | 53.4961 | 60.0109 | 53.7307 | 42.5136 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7994 | 42.5183 | 55.5774 | 60.0109 | 55.946 | 42.5119 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5485 | 54.1781 | 59.9534 | 54.2292 | 42.5281 | 53.4961 | 60.0109 | 53.7282 | 42.522 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7969 | 42.5266 | 55.5773 | 60.0109 | 55.9435 | 42.5202 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5569 | 54.1781 | 59.9534 | 54.2267 | 42.5365 | 53.4961 | 60.0109 | 53.7257 | 42.5303 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7944 | 42.535 | 55.5773 | 60.0109 | 55.941 | 42.5286 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5652 | 54.1781 | 59.9534 | 54.2242 | 42.5448 | 53.466 | 60.0109 | 53.7232 | 42.5386 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7919 | 42.5433 | 55.5536 | 60.0109 | 55.9385 | 42.5369 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5735 | 54.0859 | 59.9534 | 54.2217 | 42.5531 | 53.466 | 60.0109 | 53.7207 | 42.5469 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7894 | 42.5516 | 55.5536 | 60.0109 | 55.936 | 42.5452 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5819 | 54.0859 | 59.9534 | 54.2192 | 42.5615 | 53.4604 | 60.0109 | 53.7182 | 42.5552 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7869 | 42.5599 | 55.5287 | 60.0109 | 55.9335 | 42.5535 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5902 | 54.0842 | 59.9649 | 54.2167 | 42.5698 | 53.4604 | 60.0109 | 53.7157 | 42.5636 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7844 | 42.5683 | 55.5287 | 60.0109 | 55.931 | 42.5619 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.5986 | 54.0842 | 59.9649 | 54.2142 | 42.5781 | 53.4544 | 60.0109 | 53.7132 | 42.5719 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7819 | 42.5766 | 55.5287 | 60.0109 | 55.9285 | 42.5702 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6069 | 54.0842 | 59.9649 | 54.2117 | 42.5865 | 53.4544 | 60.0109 | 53.7107 | 42.5803 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7794 | 42.585 | 55.5287 | 60.0109 | 55.926 | 42.5786 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6152 | 54.0842 | 59.9649 | 54.2092 | 42.5948 | 53.4265 | 60.0109 | 53.7082 | 42.5886 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7769 | 42.5933 | 55.5279 | 60.0052 | 55.9235 | 42.5869 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6236 | 54.0842 | 59.9649 | 54.2067 | 42.6031 | 53.4265 | 60.0109 | 53.7057 | 42.5969 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7744 | 42.6016 | 55.5279 | 60.0052 | 55.921 | 42.5952 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6319 | 54.0842 | 59.9649 | 54.2042 | 42.6115 | 53.4265 | 60.0109 | 53.7032 | 42.6052 | 52.5656 | 60.0571 | 52.7719 | 42.61 | 55.5279 | 60.0052 | 55.9185 | 42.6035 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6403 | 54.0842 | 59.9649 | 54.2017 | 42.6198 | 53.4265 | 60.0109 | 53.7007 | 42.6135 | 52.5645 | 60.0571 | 52.7694 | 42.6183 | 55.5279 | 60.0052 | 55.916 | 42.6119 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6486 | 54.0842 | 59.9649 | 54.1992 | 42.6281 | 53.4279 | 60.0109 | 53.6982 | 42.6219 | 52.5645 | 60.0571 | 52.7669 | 42.6266 | 55.5279 | 60.0052 | 55.9135 | 42.6202 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6569 | 54.0842 | 59.9649 | 54.1967 | 42.6364 | 53.4279 | 60.0109 | 53.6957 | 42.6302 | 52.5645 | 60.0571 | 52.7644 | 42.6349 | 55.5279 | 60.0052 | 55.911 | 42.6285 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6653 | 54.0842 | 59.9649 | 54.1942 | 42.6448 | 53.4296 | 60.0109 | 53.6932 | 42.6385 | 52.5645 | 60.0571 | 52.7619 | 42.6433 | 55.5279 | 60.0052 | 55.9085 | 42.6368 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6736 | 54.0842 | 59.9649 | 54.1917 | 42.6531 | 53.4296 | 60.0109 | 53.6907 | 42.6469 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7594 | 42.6516 | 55.5279 | 60.0052 | 55.906 | 42.6452 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6819 | 54.0842 | 59.9649 | 54.1892 | 42.6614 | 53.4316 | 60.0109 | 53.6882 | 42.6552 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7569 | 42.66 | 55.5279 | 60.0052 | 55.9035 | 42.6535 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6903 | 54.0782 | 59.9649 | 54.1867 | 42.6698 | 53.4316 | 60.0109 | 53.6857 | 42.6635 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7544 | 42.6683 | 55.5279 | 60.0052 | 55.901 | 42.6619 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.6986 | 54.0782 | 59.9649 | 54.1842 | 42.6781 | 53.4316 | 60.0109 | 53.6833 | 42.6718 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7519 | 42.6766 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8985 | 42.6702 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.707 | 54.0808 | 59.9649 | 54.1817 | 42.6864 | 53.4316 | 60.0109 | 53.6808 | 42.6801 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7494 | 42.6849 | 55.5268 | 60.0052 | 55.896 | 42.6785 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.7153 | 54.0808 | 59.9649 | 54.1792 | 42.6948 | 53.433 | 60.0109 | 53.6782 | 42.6885 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7469 | 42.6933 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8935 | 42.6868 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.7236 | 54.0808 | 59.9649 | 54.1767 | 42.7031 | 53.433 | 60.0109 | 53.6758 | 42.6968 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7444 | 42.7016 | 55.5268 | 60.0052 | 55.891 | 42.6952 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.732 | 54.0808 | 59.9649 | 54.1742 | 42.7114 | 53.436 | 60.0109 | 53.6733 | 42.7051 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7419 | 42.71 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8885 | 42.7035 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.7403 | 54.0502 | 59.9649 | 54.1717 | 42.7198 | 53.436 | 60.0109 | 53.6708 | 42.7134 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7394 | 42.7183 | 55.5268 | 60.0052 | 55.886 | 42.7119 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.7487 | 54.0502 | 59.9649 | 54.1692 | 42.7281 | 53.4405 | 60.0109 | 53.6683 | 42.7217 | 52.5668 | 60.0571 | 52.7369 | 42.7266 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8835 | 42.7202 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.757 | 54.0502 | 59.9649 | 54.1667 | 42.7364 | 53.4405 | 60.0109 | 53.6658 | 42.7301 | 52.5663 | 60.0571 | 52.7344 | 42.7349 | 55.5268 | 60.0052 | 55.881 | 42.7285 | 47.4784 | 60.0167 | 48
42.7653 | 54.0502 | 59.9649 | 54.1642 | 42.7448 | 53.4405 | 60.0109 | 53.6633 | 42.7384 | 52.5663 | 60.0571 | 52.7319 | 42.7433 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8785 | 42.7368 | 47.4775 | 60.0167 | 48
42.7737 | 54.0502 | 59.9649 | 54.1617 | 42.7531 | 53.4405 | 60.0109 | 53.6608 | 42.7468 | 52.5663 | 60.0571 | 52.7294 | 42.7516 | 55.5268 | 60.0052 | 55.876 | 42.7452 | 47.4775 | 60.0167 | 48
42.782 | 54.0502 | 59.9649 | 54.1592 | 42.7614 | 53.4421 | 60.0109 | 53.6583 | 42.7551 | 52.5663 | 60.0571 | 52.7269 | 42.7599 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8735 | 42.7535 | 47.4717 | 60.0167 | 48
42.7903 | 54.0529 | 59.9649 | 54.1567 | 42.7697 | 53.4421 | 60.0109 | 53.6558 | 42.7634 | 52.5525 | 60.0571 | 52.7244 | 42.7682 | 55.5268 | 60.0052 | 55.871 | 42.7618 | 47.4717 | 60.0167 | 48
42.7987 | 54.0529 | 59.9649 | 54.1542 | 42.7781 | 53.4451 | 60.0109 | 53.6533 | 42.7717 | 52.5525 | 60.0571 | 52.722 | 42.7766 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8685 | 42.7701 | 47.4717 | 60.0167 | 48
42.807 | 54.0529 | 59.9649 | 54.1517 | 42.7864 | 53.4451 | 60.0109 | 53.6508 | 42.78 | 52.5501 | 60.0571 | 52.7195 | 42.7849 | 55.5268 | 60.0052 | 55.866 | 42.7785 | 47.4717 | 60.0167 | 48
42.8154 | 54.0529 | 59.9649 | 54.1492 | 42.7947 | 53.4395 | 60.0109 | 53.6483 | 42.7884 | 52.5501 | 60.0571 | 52.717 | 42.7933 | 55.5268 | 60.0052 | 55.8635 | 42.7868 | 47.4717 | 60.0167 | 48
42.8237 | 54.0529 | 59.9649 | 54.1467 | 42.8031 | 53.4395 | 60.0109 | 53.6458 | 42.7967 | 52.5501 | 60.0571 | 52.7145 | 42.8016 | 55.5268 | 60.0052 | 55.861 | 42.7952 | 47.4717 | 60.0167 | 48
42.832 | 54.0529 | 59.9649 | 54.1442 | 42.8114 | 53.4395 | 60.0109 | 53.6433 | 42.805 | 52.5501 | 60.0571 | 52.712 | 42.8099 | 55.5192 | 60.0052 | 55.8585 | 42.8035 | 47.4724 | 60.0167 | 48
42.8404 | 54.0559 | 59.9649 | 54.1417 | 42.8197 | 53.4395 | 60.0109 | 53.6408 | 42.8134 | 52.5501 | 60.0571 | 52.7095 | 42.8183 | 55.5192 | 60.0052 | 55.856 | 42.8118 | 47.4724 | 60.0167 | 48
42.8487 | 54.0559 | 59.9649 | 54.1392 | 42.8281 | 53.441 | 60.0109 | 53.6383 | 42.8217 | 52.5501 | 60.0571 | 52.707 | 42.8266 | 55.5192 | 60.0052 | 55.8535 | 42.8201 | 47.4724 | 60.0167 | 48
42.8571 | 54.0559 | 59.9649 | 54.1367 | 42.8364 | 53.441 | 60.0109 | 53.6358 | 42.83 | 52.5298 | 60.0571 | 52.7045 | 42.835 | 55.5192 | 60.0052 | 55.851 | 42.8285 | 47.4724 | 60.0167 | 48
42.8654 | 54.0559 | 59.9649 | 54.1342 | 42.8448 | 53.441 | 60.0109 | 53.6333 | 42.8383 | 52.5298 | 60.0571 | 52.702 | 42.8433 | 55.5192 | 60.0052 | 55.8485 | 42.8368 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.8737 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1317 | 42.8531 | 53.441 | 60.0109 | 53.6308 | 42.8466 | 52.5298 | 60.0571 | 52.6995 | 42.8516 | 55.5192 | 60.0052 | 55.846 | 42.8452 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.882 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1292 | 42.8614 | 53.435 | 60.0109 | 53.6283 | 42.855 | 52.5298 | 60.0571 | 52.697 | 42.8599 | 55.5159 | 60.0052 | 55.8435 | 42.8535 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.8904 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1267 | 42.8698 | 53.435 | 60.0109 | 53.6258 | 42.8633 | 52.5266 | 60.0571 | 52.6945 | 42.8683 | 55.5159 | 60.0052 | 55.841 | 42.8618 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.8987 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1242 | 42.8781 | 53.4364 | 60.0109 | 53.6233 | 42.8716 | 52.5266 | 60.0571 | 52.692 | 42.8766 | 55.5159 | 60.0052 | 55.8385 | 42.8701 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.9071 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1217 | 42.8864 | 53.4364 | 60.0109 | 53.6208 | 42.8799 | 52.5266 | 60.0571 | 52.6895 | 42.8849 | 55.5159 | 60.0052 | 55.836 | 42.8785 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.9154 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1192 | 42.8947 | 53.4097 | 60.0109 | 53.6183 | 42.8883 | 52.5266 | 60.0571 | 52.687 | 42.8932 | 55.5163 | 60.0052 | 55.8335 | 42.8868 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.9238 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1167 | 42.9031 | 53.4097 | 60.0109 | 53.6158 | 42.8966 | 52.5266 | 60.0571 | 52.6845 | 42.9016 | 55.5163 | 60.0052 | 55.831 | 42.8951 | 47.4722 | 60.0167 | 48
42.9321 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1142 | 42.9114 | 53.4097 | 60.0109 | 53.6133 | 42.9049 | 52.5266 | 60.0571 | 52.682 | 42.9099 | 55.5194 | 60.0052 | 55.8285 | 42.9034 | 47.4785 | 60.0167 | 48
42.9404 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1117 | 42.9197 | 53.4097 | 60.0109 | 53.6108 | 42.9133 | 52.5266 | 60.0571 | 52.6795 | 42.9183 | 55.5194 | 60.0052 | 55.826 | 42.9118 | 47.4785 | 60.0167 | 48
42.9488 | 54.0169 | 59.9649 | 54.1092 | 42.9281 | 53.4097 | 60.0109 | 53.6083 | 42.9216 | 52.5266 | 60.0571 | 52.677 | 42.9266 | 55.5194 | 60.0052 | 55.8235 | 42.9201 | 47.4785 | 60.0167 | 48
42.9571 | 53.967 | 59.9649 | 54.1067 | 42.9364 | 53.4097 | 60.0109 | 53.6058 | 42.9299 | 52.4943 | 60.0571 | 52.6745 | 42.9349 | 55.5194 | 60.0052 | 55.821 | 42.9285 | 47.4785 | 60.0167 | 48
42.9655 | 53.967 | 59.9649 | 54.1041 | 42.9447 | 53.3985 | 60.0109 | 53.6033 | 42.9382 | 52.4943 | 60.0571 | 52.672 | 42.9432 | 55.4402 | 60.0052 | 55.8185 | 42.9368 | 47.4785 | 60.0167 | 48
42.9738 | 53.9745 | 59.9649 | 54.1016 | 42.9531 | 53.3985 | 60.0109 | 53.6008 | 42.9465 | 52.4959 | 60.0571 | 52.6695 | 42.9516 | 55.4402 | 60.0052 | 55.816 | 42.9451 | 47.4785 | 60.0167 | 48
42.9821 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0991 | 42.9614 | 53.4005 | 60.0109 | 53.5983 | 42.9549 | 52.4959 | 60.0571 | 52.667 | 42.9599 | 55.4415 | 60.0052 | 55.8135 | 42.9534 | 47.4775 | 60.0167 | 48
42.9904 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0966 | 42.9697 | 53.4005 | 60.0109 | 53.5958 | 42.9632 | 52.4665 | 60.0571 | 52.6645 | 42.9683 | 55.4415 | 60.0052 | 55.811 | 42.9618 | 47.4775 | 60.0167 | 48
42.9988 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0941 | 42.9781 | 53.338 | 60.0109 | 53.5933 | 42.9716 | 52.4665 | 60.0571 | 52.662 | 42.9766 | 55.4225 | 60.0052 | 55.8085 | 42.9701 | 47.4775 | 60.0167 | 48
43.0071 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0916 | 42.9864 | 53.338 | 60.0109 | 53.5908 | 42.9799 | 52.4715 | 60.0571 | 52.6595 | 42.9849 | 55.4225 | 60.0052 | 55.806 | 42.9784 | 47.4775 | 60.0167 | 48
43.0155 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0891 | 42.9947 | 53.338 | 60.0109 | 53.5883 | 42.9882 | 52.4715 | 60.0571 | 52.657 | 42.9933 | 55.4225 | 60.0052 | 55.8035 | 42.9868 | 47.4775 | 60.0167 | 48
43.0238 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0866 | 43.0031 | 53.338 | 60.0109 | 53.5858 | 42.9965 | 52.4715 | 60.0571 | 52.6545 | 43.0016 | 55.4225 | 60.0052 | 55.801 | 42.9951 | 47.4775 | 60.0167 | 48
43.0322 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0841 | 43.0114 | 53.3366 | 60.0109 | 53.5833 | 43.0048 | 52.4715 | 60.0571 | 52.652 | 43.0099 | 55.4212 | 60.0052 | 55.7985 | 43.0034 | 47.4792 | 60.0167 | 48
43.0405 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0816 | 43.0197 | 53.3366 | 60.0109 | 53.5808 | 43.0132 | 52.4715 | 60.0571 | 52.6498 | 43.0182 | 55.4212 | 60.0052 | 55.796 | 43.0117 | 47.4792 | 60.0167 | 48
43.0488 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0791 | 43.028 | 53.3388 | 60.0109 | 53.5783 | 43.0215 | 52.4715 | 60.0571 | 52.6485 | 43.0266 | 55.3728 | 60.0052 | 55.7935 | 43.0201 | 47.4792 | 60.0167 | 48
43.0572 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0766 | 43.0364 | 53.3388 | 60.0109 | 53.5758 | 43.0298 | 52.4715 | 60.0571 | 52.6473 | 43.0349 | 55.3728 | 60.0052 | 55.791 | 43.0284 | 47.4792 | 60.0167 | 48
43.0655 | 53.9745 | 59.9649 | 54.0741 | 43.0447 | 53.3096 | 60.0109 | 53.5733 | 43.0381 | 52.4715 | 60.0571 | 52.646 | 43.0433 | 55.3739 | 60.0052 | 55.7885 | 43.0367 | 47.4793 | 60.0167 | 48
43.0739 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0716 | 43.053 | 53.3096 | 60.0109 | 53.5708 | 43.0464 | 52.472 | 60.0571 | 52.6448 | 43.0516 | 55.3739 | 60.0052 | 55.786 | 43.045 | 47.4793 | 60.0167 | 48
43.0822 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0691 | 43.0614 | 53.3096 | 60.0109 | 53.5683 | 43.0548 | 52.472 | 60.0571 | 52.6435 | 43.0599 | 55.3739 | 60.0052 | 55.7835 | 43.0534 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.0905 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0666 | 43.0697 | 53.3096 | 60.0109 | 53.5658 | 43.0631 | 52.472 | 60.0571 | 52.6423 | 43.0682 | 55.3739 | 60.0052 | 55.781 | 43.0617 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.0988 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0641 | 43.078 | 53.3128 | 60.0109 | 53.5633 | 43.0714 | 52.472 | 60.0571 | 52.641 | 43.0766 | 55.3739 | 60.0052 | 55.7785 | 43.0701 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.1072 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0616 | 43.0864 | 53.3128 | 60.0109 | 53.5608 | 43.0798 | 52.472 | 60.0571 | 52.6398 | 43.0849 | 55.3739 | 60.0052 | 55.776 | 43.0784 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.1155 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0591 | 43.0947 | 53.3148 | 60.0109 | 53.5583 | 43.0881 | 52.472 | 60.0571 | 52.6385 | 43.0933 | 55.3739 | 60.0052 | 55.7735 | 43.0867 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.1239 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0566 | 43.103 | 53.3148 | 60.0109 | 53.5558 | 43.0964 | 52.4761 | 60.0571 | 52.6373 | 43.1016 | 55.3739 | 60.0052 | 55.771 | 43.095 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.1322 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0541 | 43.1114 | 53.2895 | 60.0109 | 53.5533 | 43.1047 | 52.4761 | 60.0571 | 52.636 | 43.1099 | 55.371 | 60.0052 | 55.7685 | 43.1034 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.1405 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0516 | 43.1197 | 53.2895 | 60.0109 | 53.5508 | 43.113 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6348 | 43.1182 | 55.371 | 60.0052 | 55.766 | 43.1117 | 47.4877 | 60.0167 | 48
43.1489 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0491 | 43.128 | 53.2854 | 60.0109 | 53.5483 | 43.1214 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6335 | 43.1266 | 55.4007 | 60.0052 | 55.7635 | 43.1201 | 47.4986 | 60.0167 | 48
43.1572 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0466 | 43.1364 | 53.2854 | 60.0109 | 53.5458 | 43.1297 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6323 | 43.1349 | 55.4007 | 60.0052 | 55.761 | 43.1284 | 47.4986 | 60.0167 | 48
43.1656 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0441 | 43.1447 | 53.279 | 60.0109 | 53.5433 | 43.1381 | 52.4752 | 60.0571 | 52.631 | 43.1432 | 55.4007 | 60.0052 | 55.7585 | 43.1367 | 47.5044 | 60.0167 | 48
43.1739 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0416 | 43.153 | 53.279 | 60.0109 | 53.5408 | 43.1464 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6298 | 43.1516 | 55.4007 | 60.0052 | 55.756 | 43.145 | 47.5044 | 60.0167 | 48
43.1823 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0391 | 43.1613 | 53.279 | 60.0109 | 53.5383 | 43.1547 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6285 | 43.1599 | 55.4007 | 60.0052 | 55.7535 | 43.1534 | 47.5031 | 60.0167 | 48
43.1906 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0366 | 43.1697 | 53.279 | 60.0109 | 53.5358 | 43.163 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6273 | 43.1682 | 55.4007 | 60.0052 | 55.751 | 43.1617 | 47.5031 | 60.0167 | 48
43.1989 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0341 | 43.178 | 53.279 | 60.0109 | 53.5333 | 43.1713 | 52.4752 | 60.0571 | 52.626 | 43.1766 | 55.4101 | 60.0052 | 55.7485 | 43.17 | 47.5093 | 60.0167 | 48
43.2072 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0316 | 43.1863 | 53.279 | 60.0109 | 53.5308 | 43.1797 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6248 | 43.1849 | 55.4101 | 60.0052 | 55.746 | 43.1783 | 47.5093 | 60.0167 | 48
43.2156 | 53.9705 | 59.9649 | 54.0291 | 43.1947 | 53.3185 | 60.0109 | 53.5283 | 43.188 | 52.4752 | 60.0571 | 52.6235 | 43.1932 | 55.4015 | 60.0052 | 55.7435 | 43.1867 | 47.5098 | 60.0167 | 48
43.2239 | 53.9909 | 59.9649 | 54.0266 | 43.203 | 53.3185 | 60.0109 | 53.5258 | 43.1963 | 52.4712 | 60.0571 | 52.6223 | 43.2016 | 55.4015 | 60.0052 | 55.741 | 43.195 | 47.5098 | 60.0167 | 48
43.2323 | 53.9909 | 59.9649 | 54.0241 | 43.2113 | 53.3206 | 60.0109 | 53.5233 | 43.2047 | 52.4712 | 60.0571 | 52.621 | 43.2099 | 55.4015 | 60.0052 | 55.7385 | 43.2034 | 47.5099 | 60.0167 | 48
43.2406 | 53.9883 | 59.9649 | 54.0216 | 43.2197 | 53.3206 | 60.0109 | 53.5208 | 43.213 | 52.4712 | 60.0571 | 52.6198 | 43.2183 | 55.4015 | 60.0052 | 55.736 | 43.2117 | 47.5099 | 60.0167 | 48
43.2489 | 53.9883 | 59.9649 | 54.0191 | 43.228 | 53.3206 | 60.0109 | 53.5183 | 43.2213 | 52.4712 | 60.0571 | 52.6185 | 43.2266 | 55.4015 | 60.0052 | 55.7335 | 43.22 | 47.5119 | 60.0167 | 48
43.2573 | 53.9949 | 59.9649 | 54.0166 | 43.2363 | 53.3206 | 60.0109 | 53.5158 | 43.2296 | 52.4755 | 60.0571 | 52.6173 | 43.2349 | 55.4015 | 60.0052 | 55.731 | 43.2283 | 47.5119 | 60.0167 | 48
43.2656 | 53.9949 | 59.9649 | 54.0141 | 43.2447 | 53.3183 | 60.0109 | 53.5133 | 43.2379 | 52.4755 | 60.0571 | 52.616 | 43.2432 | 55.3834 | 60.0052 | 55.7285 | 43.2367 | 47.5119 | 60.0167 | 48
43.274 | 53.9928 | 59.9649 | 54.0116 | 43.253 | 53.3183 | 60.0109 | 53.5108 | 43.2463 | 52.4276 | 60.0571 | 52.6148 | 43.2516 | 55.3834 | 60.0052 | 55.726 | 43.245 | 47.5119 | 60.0167 | 48
43.2823 | 53.9928 | 59.9649 | 54.0091 | 43.2613 | 53.3203 | 60.0109 | 53.5083 | 43.2546 | 52.4276 | 60.0571 | 52.6135 | 43.2599 | 55.3795 | 60.0052 | 55.7235 | 43.2534 | 47.5253 | 60.0167 | 48
43.2906 | 53.9928 | 59.9649 | 54.0066 | 43.2697 | 53.3203 | 60.0109 | 53.5058 | 43.2629 | 52.426 | 60.0571 | 52.6123 | 43.2682 | 55.3795 | 60.0052 | 55.721 | 43.2617 | 47.5253 | 60.0167 | 48
43.299 | 53.9928 | 59.9649 | 54.0041 | 43.278 | 53.3203 | 60.0109 | 53.5033 | 43.2712 | 52.426 | 60.0571 | 52.611 | 43.2766 | 55.3834 | 60.0052 | 55.7185 | 43.27 | 47.5253 | 60.0167 | 48
43.3073 | 53.96 | 59.9649 | 54.0016 | 43.2863 | 53.3203 | 60.0109 | 53.5008 | 43.2795 | 52.426 | 60.0571 | 52.6098 | 43.2849 | 55.3834 | 60.0052 | 55.716 | 43.2783 | 47.5253 | 60.0167 | 48
43.3156 | 53.96 | 59.9649 | 53.9991 | 43.2946 | 53.3172 | 60.0109 | 53.4983 | 43.2879 | 52.426 | 60.0571 | 52.6085 | 43.2932 | 55.3834 | 60.0052 | 55.7135 | 43.2867 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.324 | 53.96 | 59.9649 | 53.9966 | 43.303 | 53.3172 | 60.0109 | 53.4958 | 43.2962 | 52.426 | 60.0571 | 52.6073 | 43.3016 | 55.3834 | 60.0052 | 55.711 | 43.295 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.3323 | 53.96 | 59.9649 | 53.9941 | 43.3113 | 53.3116 | 60.0109 | 53.4933 | 43.3046 | 52.426 | 60.0571 | 52.6061 | 43.3099 | 55.3834 | 60.0052 | 55.7085 | 43.3033 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.3407 | 53.9662 | 59.9649 | 53.9916 | 43.3196 | 53.3116 | 60.0109 | 53.4908 | 43.3129 | 52.426 | 60.0571 | 52.6048 | 43.3182 | 55.3834 | 60.0052 | 55.706 | 43.3116 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.349 | 53.9662 | 59.9649 | 53.9891 | 43.328 | 53.3116 | 60.0109 | 53.4883 | 43.3212 | 52.426 | 60.0571 | 52.6036 | 43.3265 | 55.3846 | 60.0052 | 55.7035 | 43.32 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.3573 | 53.9518 | 59.9649 | 53.9866 | 43.3363 | 53.3116 | 60.0109 | 53.4858 | 43.3295 | 52.4279 | 60.0571 | 52.6023 | 43.3349 | 55.3846 | 60.0052 | 55.701 | 43.3283 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.3657 | 53.9518 | 59.9649 | 53.9841 | 43.3447 | 53.3094 | 60.0109 | 53.4833 | 43.3378 | 52.4279 | 60.0571 | 52.6011 | 43.3432 | 55.3862 | 60.0052 | 55.6985 | 43.3367 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.374 | 53.949 | 59.9649 | 53.9816 | 43.353 | 53.3094 | 60.0109 | 53.4808 | 43.3462 | 52.425 | 60.0571 | 52.5998 | 43.3516 | 55.3862 | 60.0052 | 55.696 | 43.345 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.3824 | 53.949 | 59.9649 | 53.9791 | 43.3613 | 53.2866 | 60.0109 | 53.4783 | 43.3545 | 52.425 | 60.0571 | 52.5986 | 43.3599 | 55.3876 | 60.0052 | 55.6935 | 43.3533 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.3907 | 53.949 | 59.9649 | 53.9766 | 43.3697 | 53.2866 | 60.0109 | 53.4758 | 43.3628 | 52.425 | 60.0571 | 52.5973 | 43.3682 | 55.3876 | 60.0052 | 55.691 | 43.3616 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.399 | 53.949 | 59.9649 | 53.9741 | 43.378 | 53.249 | 60.0109 | 53.4733 | 43.3712 | 52.425 | 60.0571 | 52.5961 | 43.3766 | 55.3806 | 60.0052 | 55.6885 | 43.37 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.4074 | 53.9477 | 59.9649 | 53.9716 | 43.3863 | 53.249 | 60.0109 | 53.4708 | 43.3795 | 52.425 | 60.0571 | 52.5948 | 43.3849 | 55.3806 | 60.0052 | 55.686 | 43.3783 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.4157 | 53.9477 | 59.9649 | 53.9691 | 43.3947 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4683 | 43.3878 | 52.425 | 60.0571 | 52.5936 | 43.3932 | 55.3806 | 60.0052 | 55.6835 | 43.3867 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.424 | 53.9477 | 59.9706 | 53.9666 | 43.403 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4658 | 43.3961 | 52.4166 | 60.0571 | 52.5923 | 43.4016 | 55.3806 | 60.0052 | 55.681 | 43.395 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.4324 | 53.9477 | 59.9706 | 53.9641 | 43.4113 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4633 | 43.4045 | 52.4166 | 60.0571 | 52.5911 | 43.4099 | 55.378 | 60.0052 | 55.6785 | 43.4033 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.4407 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9616 | 43.4196 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4608 | 43.4128 | 52.4166 | 60.0571 | 52.5898 | 43.4182 | 55.378 | 60.0052 | 55.676 | 43.4116 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.4491 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9591 | 43.428 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4583 | 43.4211 | 52.4166 | 60.0571 | 52.5886 | 43.4266 | 55.379 | 60.0052 | 55.6735 | 43.42 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.4574 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9566 | 43.4363 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4558 | 43.4294 | 52.4157 | 60.0571 | 52.5873 | 43.4349 | 55.379 | 60.0052 | 55.671 | 43.4283 | 47.5222 | 60.0109 | 48
43.4657 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9541 | 43.4446 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4533 | 43.4377 | 52.4157 | 60.0571 | 52.5861 | 43.4432 | 55.3644 | 60.0052 | 55.6685 | 43.4366 | 47.5221 | 60.0109 | 48
43.4741 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9516 | 43.453 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4508 | 43.4461 | 52.4157 | 60.0571 | 52.5848 | 43.4515 | 55.3644 | 60.0052 | 55.666 | 43.4449 | 47.5221 | 60.0109 | 48
43.4824 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9491 | 43.4613 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4483 | 43.4544 | 52.4157 | 60.0571 | 52.5836 | 43.4599 | 55.3665 | 60.0052 | 55.6635 | 43.4533 | 47.5221 | 60.0109 | 48
43.4908 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9466 | 43.4696 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4458 | 43.4627 | 52.4178 | 60.0571 | 52.5823 | 43.4682 | 55.3665 | 60.0052 | 55.661 | 43.4617 | 47.5221 | 60.0109 | 48
43.4991 | 53.8768 | 59.9706 | 53.9441 | 43.478 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4433 | 43.4711 | 52.4178 | 60.0571 | 52.5811 | 43.4766 | 55.3665 | 60.0052 | 55.6585 | 43.47 | 47.5221 | 60.0109 | 48
43.5074 | 53.8788 | 59.9706 | 53.9416 | 43.4863 | 53.2263 | 60.0052 | 53.4408 | 43.4794 | 52.4178 | 60.0571 | 52.5798 | 43.4849 | 55.3665 | 60.0052 | 55.656 | 43.4783 | 47.5221 | 60.0109 | 48
43.5157 | 53.8788 | 59.9706 | 53.9391 | 43.4946 | 53.2287 | 60.0052 | 53.4383 | 43.4877 | 52.4178 | 60.0571 | 52.5786 | 43.4932 | 55.3629 | 60.0052 | 55.6535 | 43.4866 | 47.5223 | 60.0109 | 48
43.5241 | 53.8545 | 59.9706 | 53.9366 | 43.503 | 53.2287 | 60.0052 | 53.4358 | 43.496 | 52.4178 | 60.0571 | 52.5773 | 43.5015 | 55.3629 | 60.0052 | 55.651 | 43.495 | 47.5223 | 60.0109 | 48
43.5324 | 53.8545 | 59.9706 | 53.9341 | 43.5113 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4333 | 43.5043 | 52.4178 | 60.0571 | 52.5761 | 43.5099 | 55.3649 | 60.0052 | 55.6492 | 43.5033 | 47.5223 | 60.0109 | 48
43.5408 | 53.8545 | 59.9706 | 53.9316 | 43.5196 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4308 | 43.5127 | 52.4127 | 60.0571 | 52.5748 | 43.5182 | 55.3649 | 60.0052 | 55.648 | 43.5117 | 47.5223 | 60.0109 | 48
43.5491 | 53.8545 | 59.9706 | 53.9291 | 43.528 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4283 | 43.521 | 52.4127 | 60.0571 | 52.5736 | 43.5266 | 55.3368 | 60.0052 | 55.6467 | 43.52 | 47.5223 | 60.0109 | 48
43.5574 | 53.8545 | 59.9706 | 53.9265 | 43.5363 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4258 | 43.5294 | 52.4127 | 60.0571 | 52.5723 | 43.5349 | 55.3368 | 60.0052 | 55.6455 | 43.5283 | 47.5223 | 60.0109 | 48
43.5658 | 53.8545 | 59.9706 | 53.924 | 43.5446 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4233 | 43.5377 | 52.4127 | 60.0571 | 52.5711 | 43.5432 | 55.3405 | 60.0052 | 55.6442 | 43.5366 | 47.5245 | 60.0109 | 48
43.5741 | 53.8595 | 59.9706 | 53.9215 | 43.5529 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4208 | 43.546 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5698 | 43.5515 | 55.3405 | 60.0052 | 55.643 | 43.545 | 47.5245 | 60.0109 | 48
43.5825 | 53.8595 | 59.9706 | 53.919 | 43.5613 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4183 | 43.5543 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5686 | 43.5599 | 55.343 | 60.0052 | 55.6417 | 43.5533 | 47.5163 | 60.0109 | 48
43.5908 | 53.8595 | 59.9706 | 53.9165 | 43.5696 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4158 | 43.5626 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5673 | 43.5682 | 55.343 | 60.0052 | 55.6405 | 43.5616 | 47.5163 | 60.0109 | 48
43.5991 | 53.8595 | 59.9706 | 53.914 | 43.578 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4133 | 43.571 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5661 | 43.5765 | 55.3506 | 60.0052 | 55.6392 | 43.5699 | 47.5163 | 60.0109 | 48
43.6075 | 53.8595 | 59.9706 | 53.9115 | 43.5863 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4108 | 43.5793 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5648 | 43.5849 | 55.3506 | 60.0052 | 55.638 | 43.5783 | 47.5163 | 60.0109 | 48
43.6158 | 53.8595 | 59.9706 | 53.909 | 43.5946 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4083 | 43.5876 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5636 | 43.5932 | 55.2931 | 60.0052 | 55.6367 | 43.5866 | 47.5133 | 60.0109 | 48
43.6241 | 53.8549 | 59.9706 | 53.9065 | 43.603 | 53.2182 | 60.0052 | 53.4058 | 43.5959 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5623 | 43.6016 | 55.2931 | 60.0052 | 55.6355 | 43.595 | 47.5133 | 60.0109 | 48
43.6325 | 53.8549 | 59.9706 | 53.904 | 43.6113 | 53.1955 | 60.0052 | 53.4033 | 43.6042 | 52.4223 | 60.0571 | 52.5611 | 43.6099 | 55.2861 | 60.0052 | 55.6342 | 43.6033 | 47.5133 | 60.0109 | 48
43.6408 | 53.8539 | 59.9706 | 53.9015 | 43.6196 | 53.1955 | 60.0052 | 53.4008 | 43.6126 | 52.4135 | 60.0571 | 52.5598 | 43.6182 | 55.2861 | 60.0052 | 55.633 | 43.6116 | 47.5133 | 60.0109 | 48
43.6492 | 53.8539 | 59.9706 | 53.899 | 43.628 | 53.1963 | 60.0052 | 53.3991 | 43.6209 | 52.4135 | 60.0571 | 52.5586 | 43.6265 | 55.2862 | 60.0052 | 55.6317 | 43.6199 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.6575 | 53.8712 | 59.9706 | 53.8965 | 43.6363 | 53.1963 | 60.0052 | 53.3979 | 43.6292 | 52.4148 | 60.0571 | 52.5573 | 43.6349 | 55.2862 | 60.0052 | 55.6305 | 43.6283 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.6658 | 53.8712 | 59.9706 | 53.894 | 43.6446 | 53.1697 | 60.0052 | 53.3966 | 43.6376 | 52.4148 | 60.0571 | 52.5561 | 43.6432 | 55.272 | 60.0052 | 55.6292 | 43.6366 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.6742 | 53.869 | 59.9706 | 53.8915 | 43.653 | 53.1697 | 60.0052 | 53.3954 | 43.6459 | 52.4148 | 60.0571 | 52.5549 | 43.6516 | 55.272 | 60.0052 | 55.628 | 43.645 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.6825 | 53.869 | 59.9706 | 53.889 | 43.6613 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3941 | 43.6542 | 52.4148 | 60.0571 | 52.5536 | 43.6599 | 55.272 | 60.0052 | 55.6267 | 43.6533 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.6909 | 53.869 | 59.9706 | 53.8865 | 43.6696 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3929 | 43.6625 | 52.4148 | 60.0571 | 52.5524 | 43.6682 | 55.272 | 60.0052 | 55.6255 | 43.6616 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.6992 | 53.869 | 59.9706 | 53.884 | 43.6779 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3916 | 43.6708 | 52.4148 | 60.0571 | 52.5511 | 43.6765 | 55.2721 | 60.0052 | 55.6242 | 43.6699 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7075 | 53.8372 | 59.9706 | 53.8815 | 43.6863 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3904 | 43.6792 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5499 | 43.6849 | 55.2721 | 60.0052 | 55.623 | 43.6783 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7159 | 53.8372 | 59.9706 | 53.879 | 43.6946 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3891 | 43.6875 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5486 | 43.6932 | 55.2759 | 60.0052 | 55.6217 | 43.6866 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7242 | 53.8372 | 59.9706 | 53.8765 | 43.7029 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3879 | 43.6959 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5474 | 43.7015 | 55.2759 | 60.0052 | 55.6205 | 43.6949 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7325 | 53.8372 | 59.9706 | 53.874 | 43.7113 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3867 | 43.7042 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5461 | 43.7098 | 55.2759 | 60.0052 | 55.6192 | 43.7032 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7409 | 53.8507 | 59.9706 | 53.8715 | 43.7196 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3854 | 43.7125 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5449 | 43.7182 | 55.2759 | 60.0052 | 55.618 | 43.7116 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7492 | 53.8507 | 59.9706 | 53.869 | 43.7279 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3841 | 43.7208 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5436 | 43.7265 | 55.2676 | 60.0052 | 55.6167 | 43.7199 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7575 | 53.8615 | 59.9706 | 53.8665 | 43.7363 | 53.1551 | 60.0052 | 53.3829 | 43.7291 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5424 | 43.7349 | 55.2676 | 60.0052 | 55.6155 | 43.7283 | 47.5133 | 60.0167 | 48
43.7659 | 53.8615 | 59.9706 | 53.864 | 43.7446 | 53.1511 | 60.0052 | 53.3816 | 43.7375 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5411 | 43.7432 | 55.286 | 60.0052 | 55.6142 | 43.7366 | 47.5153 | 60.0167 | 48
43.7742 | 53.8627 | 59.9706 | 53.8615 | 43.753 | 53.1511 | 60.0052 | 53.3804 | 43.7458 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5399 | 43.7515 | 55.286 | 60.0052 | 55.613 | 43.7449 | 47.5153 | 60.0167 | 48
43.7826 | 53.8627 | 59.9706 | 53.859 | 43.7613 | 53.1511 | 60.0052 | 53.3792 | 43.7541 | 52.4143 | 60.0571 | 52.5386 | 43.7599 | 55.286 | 59.9994 | 55.6117 | 43.7532 | 47.5053 | 60.0167 | 48
43.7909 | 53.8627 | 59.9706 | 53.8565 | 43.7696 | 53.1511 | 60.0052 | 53.3779 | 43.7625 | 52.3724 | 60.0571 | 52.5374 | 43.7682 | 55.286 | 59.9994 | 55.6105 | 43.7616 | 47.5053 | 60.0167 | 48
43.7992 | 53.8627 | 59.9706 | 53.854 | 43.778 | 53.1543 | 60.0052 | 53.3766 | 43.7708 | 52.3724 | 60.0571 | 52.5361 | 43.7766 | 55.2766 | 59.9994 | 55.6092 | 43.7699 | 47.4916 | 60.0167 | 48
43.8076 | 53.8652 | 59.9706 | 53.8515 | 43.7863 | 53.1543 | 60.0052 | 53.3754 | 43.7791 | 52.3747 | 60.0571 | 52.5349 | 43.7849 | 55.2766 | 59.9994 | 55.608 | 43.7783 | 47.4916 | 60.0167 | 48
43.8159 | 53.8652 | 59.9706 | 53.8495 | 43.7946 | 53.1543 | 60.0052 | 53.3741 | 43.7874 | 52.3747 | 60.0571 | 52.5336 | 43.7932 | 55.2776 | 59.9994 | 55.6067 | 43.7866 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8242 | 53.8652 | 59.9706 | 53.8483 | 43.8029 | 53.1543 | 60.0052 | 53.3729 | 43.7957 | 52.3747 | 60.0571 | 52.5324 | 43.8015 | 55.2776 | 59.9994 | 55.6055 | 43.7949 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8326 | 53.8652 | 59.9706 | 53.847 | 43.8113 | 53.1543 | 60.0052 | 53.3717 | 43.8041 | 52.3747 | 60.0571 | 52.5311 | 43.8099 | 55.2776 | 59.9994 | 55.6042 | 43.8032 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8409 | 53.8571 | 59.9706 | 53.8458 | 43.8196 | 53.1543 | 60.0052 | 53.3704 | 43.8124 | 52.3303 | 60.0571 | 52.5299 | 43.8182 | 55.2776 | 59.9994 | 55.603 | 43.8116 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8492 | 53.8571 | 59.9706 | 53.8445 | 43.8279 | 53.1573 | 60.0052 | 53.3691 | 43.8207 | 52.3303 | 60.0571 | 52.5286 | 43.8265 | 55.2776 | 59.9994 | 55.6017 | 43.8199 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8576 | 53.8196 | 59.9706 | 53.8433 | 43.8363 | 53.1573 | 60.0052 | 53.3679 | 43.829 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5274 | 43.8348 | 55.2776 | 59.9994 | 55.6005 | 43.8282 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8659 | 53.8196 | 59.9706 | 53.842 | 43.8446 | 53.1573 | 60.0052 | 53.3666 | 43.8374 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5261 | 43.8432 | 55.2718 | 59.9994 | 55.5992 | 43.8365 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8743 | 53.8196 | 59.9706 | 53.8408 | 43.8529 | 53.1573 | 60.0052 | 53.3654 | 43.8457 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5249 | 43.8515 | 55.2718 | 59.9994 | 55.598 | 43.8449 | 47.4983 | 60.0167 | 48
43.8826 | 53.8196 | 59.9706 | 53.8395 | 43.8613 | 53.1573 | 60.0052 | 53.3642 | 43.854 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5236 | 43.8599 | 55.2753 | 59.9994 | 55.5967 | 43.8532 | 47.4971 | 60.0167 | 48
43.8909 | 53.8196 | 59.9706 | 53.8382 | 43.8696 | 53.1573 | 60.0052 | 53.3629 | 43.8624 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5224 | 43.8682 | 55.2753 | 59.9994 | 55.5955 | 43.8616 | 47.4971 | 60.0167 | 48
43.8993 | 53.8196 | 59.9706 | 53.837 | 43.8779 | 53.1562 | 60.0052 | 53.3617 | 43.8707 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5211 | 43.8765 | 55.2538 | 59.9994 | 55.5942 | 43.8699 | 47.4982 | 60.0167 | 48
43.9076 | 53.8238 | 59.9706 | 53.8358 | 43.8863 | 53.1562 | 60.0052 | 53.3604 | 43.879 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5199 | 43.8849 | 55.2538 | 59.9994 | 55.593 | 43.8782 | 47.4982 | 60.0167 | 48
43.916 | 53.8238 | 59.9706 | 53.8345 | 43.8946 | 53.1562 | 60.0052 | 53.3591 | 43.8873 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5186 | 43.8932 | 55.2303 | 59.9994 | 55.5917 | 43.8865 | 47.505 | 60.0167 | 48
43.9243 | 53.7876 | 59.9764 | 53.8332 | 43.9029 | 53.1562 | 60.0052 | 53.3579 | 43.8956 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5174 | 43.9016 | 55.2303 | 59.9994 | 55.5905 | 43.8949 | 47.505 | 60.0167 | 48
43.9326 | 53.7876 | 59.9764 | 53.832 | 43.9113 | 53.1649 | 60.0052 | 53.3567 | 43.904 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5161 | 43.9099 | 55.2303 | 59.9994 | 55.5892 | 43.9032 | 47.5049 | 60.0167 | 48
43.941 | 53.7877 | 59.9764 | 53.8307 | 43.9196 | 53.1649 | 60.0052 | 53.3554 | 43.9123 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5149 | 43.9182 | 55.2303 | 59.9994 | 55.588 | 43.9116 | 47.5049 | 60.0167 | 48
43.9493 | 53.7877 | 59.9764 | 53.8295 | 43.9279 | 53.1649 | 60.0052 | 53.3542 | 43.9207 | 52.3352 | 60.0571 | 52.5136 | 43.9265 | 55.2338 | 59.9936 | 55.5867 | 43.9199 | 47.5002 | 60.0167 | 48
43.9576 | 53.7603 | 59.9764 | 53.8282 | 43.9362 | 53.1649 | 60.0052 | 53.3529 | 43.929 | 52.3375 | 60.0571 | 52.5124 | 43.9349 | 55.2338 | 59.9936 | 55.5855 | 43.9282 | 47.5002 | 60.0167 | 48
43.966 | 53.7603 | 59.9764 | 53.827 | 43.9446 | 53.1545 | 60.0052 | 53.3517 | 43.9373 | 52.3375 | 60.0571 | 52.5111 | 43.9432 | 55.1878 | 59.9936 | 55.5842 | 43.9365 | 47.5002 | 60.0167 | 48
43.9743 | 53.7603 | 59.9764 | 53.8257 | 43.9529 | 53.1545 | 60.0052 | 53.3504 | 43.9456 | 52.2722 | 60.0571 | 52.5099 | 43.9515 | 55.1878 | 59.9936 | 55.583 | 43.9448 | 47.5002 | 60.0167 | 48
43.9826 | 53.7603 | 59.9764 | 53.8245 | 43.9613 | 53.15 | 60.0052 | 53.3492 | 43.9539 | 52.2722 | 60.0571 | 52.5086 | 43.9598 | 55.1878 | 59.9936 | 55.5817 | 43.9532 | 47.4999 | 60.0167 | 48
43.991 | 53.7603 | 59.9764 | 53.8232 | 43.9696 | 53.15 | 60.0052 | 53.3479 | 43.9623 | 52.2566 | 60.0571 | 52.5074 | 43.9682 | 55.1878 | 59.9936 | 55.5805 | 43.9615 | 47.4999 | 60.0167 | 48
43.9993 | 53.7603 | 59.9764 | 53.822 | 43.9779 | 53.1448 | 60.0052 | 53.3467 | 43.9706 | 52.2566 | 60.0571 | 52.5061 | 43.9765 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5792 | 43.9698 | 47.5021 | 60.0167 | 48
44.0077 | 53.7671 | 59.9764 | 53.8207 | 43.9863 | 53.1448 | 60.0052 | 53.3454 | 43.9789 | 52.2566 | 60.0571 | 52.5049 | 43.9849 | 55.1812 | 59.9936 | 55.578 | 43.9781 | 47.5021 | 60.0167 | 48
44.016 | 53.7671 | 59.9764 | 53.8195 | 43.9946 | 53.1179 | 60.0052 | 53.3442 | 43.9872 | 52.2566 | 60.0571 | 52.5036 | 43.9932 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5767 | 43.9865 | 47.5021 | 60.0167 | 48
44.0243 | 53.7616 | 59.9764 | 53.8182 | 44.0029 | 53.1179 | 60.0052 | 53.3429 | 43.9955 | 52.2566 | 60.0571 | 52.5024 | 44.0015 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5755 | 43.9948 | 47.5021 | 60.0167 | 48
44.0327 | 53.7616 | 59.9764 | 53.817 | 44.0113 | 53.1179 | 60.0052 | 53.3417 | 44.0039 | 52.2566 | 60.0571 | 52.5012 | 44.0099 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5742 | 44.0032 | 47.5149 | 60.0167 | 48
44.041 | 53.7651 | 59.9764 | 53.8157 | 44.0196 | 53.1179 | 60.0052 | 53.3404 | 44.0122 | 52.2412 | 60.0571 | 52.4998 | 44.0182 | 55.1812 | 59.9936 | 55.573 | 44.0115 | 47.5149 | 60.0167 | 48
44.0493 | 53.7651 | 59.9764 | 53.8145 | 44.0279 | 53.1183 | 60.0052 | 53.3392 | 44.0205 | 52.2412 | 60.0571 | 52.4973 | 44.0266 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5717 | 44.0198 | 47.5108 | 60.0167 | 48
44.0577 | 53.7651 | 59.9764 | 53.8132 | 44.0363 | 53.1183 | 60.0052 | 53.3379 | 44.0289 | 52.2412 | 60.0571 | 52.4948 | 44.0349 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5705 | 44.0281 | 47.5108 | 60.0167 | 48
44.066 | 53.7651 | 59.9764 | 53.812 | 44.0446 | 53.1183 | 60.0052 | 53.3367 | 44.0372 | 52.2412 | 60.0571 | 52.4923 | 44.0432 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5692 | 44.0365 | 47.5108 | 60.0167 | 48
44.0743 | 53.7651 | 59.9764 | 53.8107 | 44.0529 | 53.1183 | 60.0052 | 53.3354 | 44.0455 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4898 | 44.0515 | 55.1812 | 59.9936 | 55.568 | 44.0448 | 47.5108 | 60.0167 | 48
44.0827 | 53.7651 | 59.9764 | 53.8095 | 44.0612 | 53.1157 | 60.0052 | 53.3342 | 44.0538 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4873 | 44.0599 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5667 | 44.0532 | 47.5099 | 60.0167 | 48
44.091 | 53.7592 | 59.9879 | 53.8082 | 44.0696 | 53.1157 | 60.0052 | 53.3329 | 44.0621 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4848 | 44.0682 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5655 | 44.0615 | 47.5099 | 60.0167 | 48
44.0994 | 53.7592 | 59.9879 | 53.807 | 44.0779 | 53.1157 | 60.0052 | 53.3317 | 44.0705 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4823 | 44.0765 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5642 | 44.0698 | 47.5133 | 60.0167 | 48
44.1077 | 53.7592 | 59.9879 | 53.8057 | 44.0862 | 53.1157 | 60.0052 | 53.3304 | 44.0788 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4798 | 44.0849 | 55.1812 | 59.9936 | 55.563 | 44.0781 | 47.5133 | 60.0167 | 48
44.116 | 53.7592 | 59.9879 | 53.8045 | 44.0946 | 53.1157 | 60.0052 | 53.3292 | 44.0872 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4773 | 44.0932 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5617 | 44.0865 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.1244 | 53.7592 | 59.9879 | 53.8032 | 44.1029 | 53.1157 | 60.0052 | 53.3279 | 44.0955 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4748 | 44.1016 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5605 | 44.0948 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.1327 | 53.7592 | 59.9879 | 53.802 | 44.1112 | 53.1194 | 60.0052 | 53.3267 | 44.1038 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4723 | 44.1099 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5592 | 44.1031 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.141 | 53.7592 | 59.9879 | 53.8007 | 44.1196 | 53.1194 | 60.0052 | 53.3254 | 44.1121 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4698 | 44.1182 | 55.1812 | 59.9936 | 55.558 | 44.1115 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.1494 | 53.7592 | 59.9879 | 53.7995 | 44.1279 | 53.1227 | 60.0052 | 53.3242 | 44.1204 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4673 | 44.1265 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5567 | 44.1198 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.1577 | 53.7592 | 59.9879 | 53.7982 | 44.1362 | 53.1227 | 60.0052 | 53.3229 | 44.1288 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4648 | 44.1349 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5555 | 44.1281 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.166 | 53.7592 | 59.9879 | 53.797 | 44.1446 | 53.0936 | 60.0052 | 53.3217 | 44.1371 | 52.2398 | 60.0571 | 52.4623 | 44.1432 | 55.1812 | 59.9936 | 55.5542 | 44.1365 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.1744 | 53.7596 | 59.9879 | 53.7957 | 44.1529 | 53.0936 | 60.0052 | 53.3204 | 44.1454 | 52.2323 | 60.0571 | 52.4598 | 44.1516 | 55.1812 | 59.9936 | 55.553 | 44.1448 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.1827 | 53.7596 | 59.9879 | 53.7945 | 44.1613 | 53.0472 | 60.0052 | 53.3192 | 44.1537 | 52.2323 | 60.0571 | 52.4573 | 44.1599 | 55.1841 | 59.9936 | 55.5517 | 44.1531 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.191 | 53.7471 | 59.9879 | 53.7932 | 44.1696 | 53.0472 | 60.0052 | 53.3179 | 44.162 | 52.2323 | 60.0571 | 52.4548 | 44.1682 | 55.1841 | 59.9936 | 55.5505 | 44.1614 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.1994 | 53.7471 | 59.9879 | 53.792 | 44.1779 | 53.0472 | 60.0052 | 53.3167 | 44.1704 | 52.2323 | 60.0571 | 52.4524 | 44.1766 | 55.1627 | 59.9936 | 55.5492 | 44.1698 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.2077 | 53.7471 | 59.9879 | 53.7907 | 44.1862 | 53.0472 | 60.0052 | 53.3154 | 44.1787 | 52.2029 | 60.0571 | 52.4499 | 44.1849 | 55.1627 | 59.9936 | 55.548 | 44.1781 | 47.4862 | 60.0167 | 48
44.2161 | 53.7471 | 59.9879 | 53.7895 | 44.1946 | 53.0436 | 60.0052 | 53.3142 | 44.187 | 52.2029 | 60.0571 | 52.4474 | 44.1932 | 55.1676 | 59.9936 | 55.5467 | 44.1865 | 47.4919 | 60.0167 | 48
44.2244 | 53.7471 | 59.9879 | 53.7882 | 44.2029 | 53.0436 | 60.0052 | 53.3129 | 44.1954 | 52.2006 | 60.0571 | 52.4449 | 44.2015 | 55.1676 | 59.9936 | 55.5455 | 44.1948 | 47.4919 | 60.0167 | 48
44.2327 | 53.7471 | 59.9879 | 53.787 | 44.2112 | 53.047 | 60.0052 | 53.3117 | 44.2037 | 52.2006 | 60.0571 | 52.4424 | 44.2099 | 55.1676 | 59.9936 | 55.5442 | 44.2031 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2411 | 53.7503 | 59.9879 | 53.7857 | 44.2196 | 53.047 | 60.0052 | 53.3104 | 44.212 | 52.2005 | 60.0571 | 52.4399 | 44.2182 | 55.1676 | 59.9936 | 55.543 | 44.2114 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2494 | 53.7503 | 59.9879 | 53.7845 | 44.2279 | 53.047 | 60.0052 | 53.3092 | 44.2203 | 52.2005 | 60.0571 | 52.4374 | 44.2266 | 55.1692 | 59.9936 | 55.5417 | 44.2198 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2577 | 53.714 | 59.9879 | 53.7832 | 44.2362 | 53.047 | 60.0052 | 53.3079 | 44.2286 | 52.2005 | 60.0571 | 52.4349 | 44.2349 | 55.1692 | 59.9936 | 55.5405 | 44.2281 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2661 | 53.714 | 59.9879 | 53.782 | 44.2446 | 53.0454 | 60.0052 | 53.3067 | 44.237 | 52.2005 | 60.0571 | 52.4324 | 44.2432 | 55.1456 | 59.9936 | 55.5392 | 44.2365 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2744 | 53.714 | 59.9879 | 53.7807 | 44.2529 | 53.0454 | 60.0052 | 53.3054 | 44.2453 | 52.2005 | 60.0571 | 52.4299 | 44.2516 | 55.1456 | 59.9936 | 55.538 | 44.2448 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2827 | 53.714 | 59.9879 | 53.7795 | 44.2612 | 53.0463 | 60.0052 | 53.3042 | 44.2537 | 52.2005 | 60.0571 | 52.4274 | 44.2599 | 55.1096 | 59.9936 | 55.5367 | 44.2531 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2911 | 53.7196 | 59.9879 | 53.7782 | 44.2696 | 53.0463 | 60.0052 | 53.3029 | 44.262 | 52.1935 | 60.0571 | 52.4249 | 44.2682 | 55.1096 | 59.9936 | 55.5355 | 44.2614 | 47.4929 | 60.0167 | 48
44.2994 | 53.7196 | 59.9879 | 53.777 | 44.2779 | 53.0433 | 60.0052 | 53.3017 | 44.2703 | 52.1935 | 60.0571 | 52.4224 | 44.2766 | 55.1096 | 59.9936 | 55.5342 | 44.2698 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3077 | 53.6927 | 59.9879 | 53.7757 | 44.2862 | 53.0433 | 60.0052 | 53.3004 | 44.2786 | 52.1935 | 60.0571 | 52.4199 | 44.2849 | 55.1096 | 59.9936 | 55.533 | 44.2781 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3161 | 53.6927 | 59.9879 | 53.7745 | 44.2946 | 53.0447 | 60.0052 | 53.2992 | 44.2869 | 52.1935 | 60.0571 | 52.4174 | 44.2932 | 55.1032 | 59.9936 | 55.5317 | 44.2864 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3244 | 53.6927 | 59.9879 | 53.7732 | 44.3029 | 53.0447 | 60.0052 | 53.2979 | 44.2953 | 52.1935 | 60.0571 | 52.4149 | 44.3016 | 55.1032 | 59.9936 | 55.5305 | 44.2947 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3327 | 53.6927 | 59.9879 | 53.772 | 44.3112 | 53.0486 | 60.0052 | 53.2967 | 44.3036 | 52.1935 | 60.0571 | 52.4124 | 44.3099 | 55.1032 | 59.9936 | 55.5292 | 44.3031 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3411 | 53.6847 | 59.9879 | 53.7707 | 44.3195 | 53.0486 | 60.0052 | 53.2954 | 44.312 | 52.15 | 60.0571 | 52.4099 | 44.3182 | 55.1032 | 59.9936 | 55.528 | 44.3114 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3494 | 53.6847 | 59.9879 | 53.7695 | 44.3279 | 53.0486 | 60.0052 | 53.2942 | 44.3203 | 52.15 | 60.0571 | 52.4074 | 44.3265 | 55.1032 | 59.9936 | 55.5267 | 44.3198 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3578 | 53.6847 | 59.9879 | 53.7682 | 44.3362 | 53.0486 | 60.0052 | 53.2929 | 44.3286 | 52.1471 | 60.0571 | 52.4049 | 44.3349 | 55.1032 | 59.9936 | 55.5255 | 44.3281 | 47.4961 | 60.0167 | 48
44.3661 | 53.6847 | 59.9879 | 53.767 | 44.3446 | 53.0534 | 60.0052 | 53.2917 | 44.3369 | 52.1471 | 60.0571 | 52.4024 | 44.3433 | 55.1032 | 59.9936 | 55.5242 | 44.3364 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.3744 | 53.6374 | 59.9879 | 53.7657 | 44.3529 | 53.0534 | 60.0052 | 53.2904 | 44.3452 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3999 | 44.3516 | 55.1032 | 59.9936 | 55.523 | 44.3447 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.3828 | 53.6374 | 59.9879 | 53.7645 | 44.3612 | 53.0824 | 60.0052 | 53.2892 | 44.3536 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3974 | 44.3599 | 55.0973 | 59.9936 | 55.5217 | 44.3531 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.3911 | 53.6374 | 59.9879 | 53.7632 | 44.3696 | 53.0824 | 60.0052 | 53.2879 | 44.3619 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3949 | 44.3682 | 55.0973 | 59.9936 | 55.5205 | 44.3614 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.3994 | 53.6374 | 59.9879 | 53.762 | 44.3779 | 53.0824 | 60.0052 | 53.2867 | 44.3702 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3924 | 44.3766 | 55.0973 | 59.9936 | 55.5192 | 44.3698 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.4077 | 53.6343 | 59.9879 | 53.7607 | 44.3862 | 53.0824 | 60.0052 | 53.2854 | 44.3785 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3899 | 44.3849 | 55.0973 | 59.9936 | 55.518 | 44.3781 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.4161 | 53.6343 | 59.9879 | 53.7595 | 44.3946 | 53.0824 | 60.0052 | 53.2842 | 44.3868 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3874 | 44.3932 | 55.1014 | 59.9936 | 55.5167 | 44.3864 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.4244 | 53.6343 | 59.9879 | 53.7582 | 44.4029 | 53.0824 | 60.0052 | 53.2829 | 44.3952 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3849 | 44.4016 | 55.1014 | 59.9936 | 55.5155 | 44.3947 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.4328 | 53.6343 | 59.9879 | 53.757 | 44.4112 | 53.0782 | 60.0052 | 53.2817 | 44.4035 | 52.1471 | 60.0571 | 52.3824 | 44.4099 | 55.1014 | 59.9936 | 55.5142 | 44.4031 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.4411 | 53.6343 | 59.9879 | 53.7557 | 44.4196 | 53.0782 | 60.0052 | 53.2804 | 44.4118 | 52.098 | 60.0571 | 52.3799 | 44.4183 | 55.1014 | 59.9936 | 55.513 | 44.4114 | 47.4909 | 60.0167 | 48
44.4494 | 53.6343 | 59.9879 | 53.7545 | 44.4279 | 53.0889 | 60.0052 | 53.2792 | 44.4202 | 52.098 | 60.0571 | 52.3774 | 44.4266 | 55.1046 | 59.9936 | 55.5117 | 44.4197 | 47.474 | 60.0167 | 48
44.4578 | 53.632 | 59.9879 | 53.7532 | 44.4362 | 53.0889 | 60.0052 | 53.2779 | 44.4285 | 52.098 | 60.0571 | 52.3749 | 44.4349 | 55.1046 | 59.9936 | 55.5105 | 44.428 | 47.474 | 60.0167 | 48
44.4661 | 53.632 | 59.9879 | 53.752 | 44.4445 | 53.0889 | 60.0052 | 53.2767 | 44.4368 | 52.098 | 60.0571 | 52.3724 | 44.4432 | 55.1046 | 59.9936 | 55.5092 | 44.4364 | 47.4779 | 60.0167 | 48
44.4744 | 53.632 | 59.9879 | 53.7507 | 44.4529 | 53.0889 | 60.0052 | 53.2754 | 44.4451 | 52.1 | 60.0571 | 52.3699 | 44.4516 | 55.1046 | 59.9936 | 55.508 | 44.4447 | 47.4779 | 60.0167 | 48
44.4828 | 53.632 | 59.9879 | 53.7495 | 44.4612 | 53.0749 | 60.0052 | 53.2742 | 44.4534 | 52.1 | 60.0571 | 52.3674 | 44.4599 | 55.1046 | 59.9936 | 55.5067 | 44.4531 | 47.4793 | 60.0109 | 48
44.4911 | 53.632 | 59.9879 | 53.7482 | 44.4695 | 53.0749 | 60.0052 | 53.2729 | 44.4618 | 52.0667 | 60.0571 | 52.3649 | 44.4683 | 55.1046 | 59.9936 | 55.5055 | 44.4614 | 47.4793 | 60.0109 | 48
44.4995 | 53.632 | 59.9879 | 53.747 | 44.4779 | 53.0692 | 60.0052 | 53.2717 | 44.4701 | 52.0667 | 60.0571 | 52.3624 | 44.4766 | 55.1023 | 59.9936 | 55.5042 | 44.4697 | 47.4793 | 60.0109 | 48
44.5078 | 53.632 | 59.9879 | 53.7457 | 44.4862 | 53.0692 | 60.0052 | 53.2704 | 44.4785 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3599 | 44.4849 | 55.1023 | 59.9936 | 55.503 | 44.478 | 47.4793 | 60.0109 | 48
44.5161 | 53.632 | 59.9879 | 53.7445 | 44.4945 | 53.0692 | 60.0052 | 53.2692 | 44.4868 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3574 | 44.4932 | 55.1244 | 59.9936 | 55.5017 | 44.4864 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5244 | 53.632 | 59.9879 | 53.7432 | 44.5029 | 53.0692 | 60.0052 | 53.2679 | 44.4951 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3549 | 44.5016 | 55.1244 | 59.9936 | 55.5005 | 44.4947 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5328 | 53.632 | 59.9879 | 53.742 | 44.5112 | 53.0655 | 60.0052 | 53.2667 | 44.5034 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3524 | 44.5099 | 55.1244 | 59.9936 | 55.4985 | 44.5031 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5411 | 53.632 | 59.9879 | 53.7407 | 44.5195 | 53.0655 | 60.0052 | 53.2654 | 44.5117 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3499 | 44.5182 | 55.1244 | 59.9936 | 55.496 | 44.5114 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5494 | 53.632 | 59.9879 | 53.7395 | 44.5279 | 53.0623 | 60.0052 | 53.2642 | 44.5201 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3475 | 44.5266 | 55.096 | 59.9936 | 55.4935 | 44.5197 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5578 | 53.6308 | 59.9879 | 53.7382 | 44.5362 | 53.0623 | 60.0052 | 53.2629 | 44.5284 | 52.0623 | 60.0571 | 52.345 | 44.5349 | 55.096 | 59.9936 | 55.491 | 44.528 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5661 | 53.6308 | 59.9879 | 53.737 | 44.5446 | 53.0275 | 60.0052 | 53.2617 | 44.5367 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3425 | 44.5433 | 55.0958 | 59.9936 | 55.4885 | 44.5364 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5745 | 53.6308 | 59.9879 | 53.7357 | 44.5529 | 53.0275 | 60.0052 | 53.2604 | 44.545 | 52.0623 | 60.0571 | 52.34 | 44.5516 | 55.0958 | 59.9936 | 55.486 | 44.5447 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5828 | 53.6308 | 59.9879 | 53.7345 | 44.5612 | 52.9975 | 60.0052 | 53.2592 | 44.5533 | 52.0623 | 60.0571 | 52.3375 | 44.5599 | 55.0958 | 59.9936 | 55.4835 | 44.553 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5911 | 53.6308 | 59.9879 | 53.7332 | 44.5695 | 52.9975 | 60.0052 | 53.2579 | 44.5617 | 52.0572 | 60.0571 | 52.335 | 44.5682 | 55.0958 | 59.9936 | 55.481 | 44.5613 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.5995 | 53.6308 | 59.9879 | 53.732 | 44.5779 | 52.9831 | 60.0052 | 53.2567 | 44.57 | 52.0572 | 60.0571 | 52.3325 | 44.5766 | 55.1048 | 59.9936 | 55.4785 | 44.5697 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.6078 | 53.5896 | 59.9879 | 53.7307 | 44.5862 | 52.9831 | 60.0052 | 53.2554 | 44.5783 | 52.0551 | 60.0571 | 52.33 | 44.5849 | 55.1048 | 59.9936 | 55.476 | 44.578 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.6161 | 53.5896 | 59.9879 | 53.7295 | 44.5945 | 52.9831 | 60.0052 | 53.2542 | 44.5867 | 52.0551 | 60.0571 | 52.3275 | 44.5933 | 55.1048 | 59.9936 | 55.4735 | 44.5864 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.6245 | 53.5896 | 59.9879 | 53.7282 | 44.6029 | 52.9831 | 60.0052 | 53.2529 | 44.595 | 52.0544 | 60.0571 | 52.325 | 44.6016 | 55.1048 | 59.9936 | 55.471 | 44.5947 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.6328 | 53.5896 | 59.9879 | 53.727 | 44.6112 | 52.9741 | 60.0052 | 53.2517 | 44.6033 | 52.0544 | 60.0571 | 52.3225 | 44.6099 | 55.108 | 59.9936 | 55.4685 | 44.603 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.6411 | 53.5896 | 59.9879 | 53.7257 | 44.6195 | 52.9741 | 60.0052 | 53.2504 | 44.6116 | 52.0544 | 60.0571 | 52.32 | 44.6183 | 55.108 | 59.9936 | 55.466 | 44.6113 | 47.4874 | 60.0109 | 48
44.6495 | 53.5896 | 59.9879 | 53.7245 | 44.6279 | 52.9712 | 60.0052 | 53.2483 | 44.6199 | 52.0544 | 60.0571 | 52.3175 | 44.6266 | 55.0633 | 59.9936 | 55.4635 | 44.6197 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.6578 | 53.532 | 59.9879 | 53.7232 | 44.6362 | 52.9712 | 60.0052 | 53.2458 | 44.6283 | 52.0429 | 60.0571 | 52.315 | 44.6349 | 55.0633 | 59.9936 | 55.461 | 44.628 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.6661 | 53.532 | 59.9879 | 53.722 | 44.6445 | 52.971 | 60.0052 | 53.2433 | 44.6366 | 52.0429 | 60.0571 | 52.3125 | 44.6432 | 55.0633 | 59.9936 | 55.4585 | 44.6364 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.6745 | 53.532 | 59.9879 | 53.7207 | 44.6529 | 52.971 | 60.0052 | 53.2408 | 44.645 | 52.0593 | 60.0571 | 52.31 | 44.6516 | 55.0633 | 59.9936 | 55.456 | 44.6447 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.6828 | 53.532 | 59.9879 | 53.7195 | 44.6612 | 52.9755 | 60.0052 | 53.2383 | 44.6533 | 52.0593 | 60.0571 | 52.3075 | 44.6599 | 55.0548 | 59.9936 | 55.4535 | 44.653 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.6911 | 53.532 | 59.9879 | 53.7182 | 44.6695 | 52.9755 | 60.0052 | 53.2358 | 44.6616 | 52.0628 | 60.0571 | 52.305 | 44.6683 | 55.0548 | 59.9936 | 55.451 | 44.6613 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.6995 | 53.532 | 59.9879 | 53.717 | 44.6779 | 52.9756 | 60.0052 | 53.2333 | 44.6699 | 52.0628 | 60.0571 | 52.3025 | 44.6766 | 55.0494 | 59.9936 | 55.4485 | 44.6697 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7078 | 53.532 | 59.9879 | 53.7157 | 44.6862 | 52.9756 | 60.0052 | 53.2308 | 44.6782 | 52.0628 | 60.0571 | 52.3 | 44.6849 | 55.0494 | 59.9936 | 55.446 | 44.678 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7162 | 53.532 | 59.9879 | 53.7145 | 44.6945 | 52.9756 | 60.0052 | 53.2283 | 44.6866 | 52.0628 | 60.0571 | 52.2975 | 44.6933 | 55.0047 | 59.9936 | 55.4435 | 44.6863 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7245 | 53.532 | 59.9879 | 53.7132 | 44.7029 | 52.9756 | 60.0052 | 53.2258 | 44.6949 | 52.0692 | 60.0571 | 52.295 | 44.7016 | 55.0047 | 59.9936 | 55.441 | 44.6946 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7328 | 53.532 | 59.9879 | 53.712 | 44.7112 | 52.9856 | 60.0052 | 53.2233 | 44.7032 | 52.0692 | 60.0571 | 52.2925 | 44.71 | 55.0047 | 59.9936 | 55.4385 | 44.703 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7411 | 53.532 | 59.9879 | 53.7107 | 44.7195 | 52.9856 | 60.0052 | 53.2208 | 44.7115 | 52.0692 | 60.0571 | 52.29 | 44.7183 | 55.0047 | 59.9936 | 55.436 | 44.7113 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7495 | 53.532 | 59.9879 | 53.7095 | 44.7279 | 52.9702 | 59.9994 | 53.2183 | 44.7198 | 52.0692 | 60.0571 | 52.2875 | 44.7266 | 54.999 | 59.9936 | 55.4335 | 44.7197 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7578 | 53.532 | 59.9879 | 53.7082 | 44.7362 | 52.9702 | 59.9994 | 53.2158 | 44.7282 | 52.0688 | 60.0571 | 52.285 | 44.7349 | 54.999 | 59.9936 | 55.431 | 44.728 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7662 | 53.532 | 59.9879 | 53.707 | 44.7445 | 52.9746 | 59.9994 | 53.2133 | 44.7365 | 52.0688 | 60.0571 | 52.2825 | 44.7433 | 55.0561 | 59.9936 | 55.4285 | 44.7363 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7745 | 53.532 | 59.9879 | 53.7057 | 44.7529 | 52.9746 | 59.9994 | 53.2108 | 44.7448 | 52.0687 | 60.0571 | 52.28 | 44.7516 | 55.0561 | 59.9936 | 55.426 | 44.7446 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7828 | 53.532 | 59.9879 | 53.7045 | 44.7612 | 52.9746 | 59.9994 | 53.2083 | 44.7532 | 52.0687 | 60.0571 | 52.2775 | 44.7599 | 55.0398 | 59.9936 | 55.4235 | 44.753 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7912 | 53.532 | 59.9879 | 53.7032 | 44.7695 | 52.9746 | 59.9994 | 53.2058 | 44.7615 | 52.0187 | 60.0571 | 52.275 | 44.7683 | 55.0398 | 59.9936 | 55.421 | 44.7613 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.7995 | 53.532 | 59.9879 | 53.702 | 44.7779 | 52.9435 | 59.9994 | 53.2033 | 44.7698 | 52.0187 | 60.0571 | 52.2725 | 44.7766 | 55.0398 | 59.9936 | 55.4185 | 44.7697 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.8078 | 53.532 | 59.9879 | 53.7007 | 44.7862 | 52.9435 | 59.9994 | 53.2008 | 44.7781 | 52.0187 | 60.0571 | 52.27 | 44.785 | 55.0398 | 59.9936 | 55.416 | 44.778 | 47.4874 | 60.0167 | 48
44.8162 | 53.532 | 59.9879 | 53.6989 | 44.7945 | 52.9435 | 59.9994 | 53.1983 | 44.7865 | 52.0187 | 60.0571 | 52.2675 | 44.7933 | 55.0462 | 59.9936 | 55.4135 | 44.7863 | 47.4901 | 60.0167 | 48
44.8245 | 53.532 | 59.9879 | 53.6964 | 44.8029 | 52.9435 | 59.9994 | 53.1958 | 44.7948 | 52.0163 | 60.0571 | 52.265 | 44.8016 | 55.0462 | 59.9936 | 55.411 | 44.7946 | 47.4901 | 60.0167 | 48
44.8329 | 53.532 | 59.9879 | 53.6939 | 44.8112 | 52.9435 | 59.9994 | 53.1933 | 44.8031 | 52.0163 | 60.0571 | 52.2625 | 44.8099 | 55.0536 | 59.9936 | 55.4085 | 44.803 | 47.4995 | 60.0167 | 48
44.8412 | 53.532 | 59.9879 | 53.6914 | 44.8195 | 52.9435 | 59.9994 | 53.1908 | 44.8115 | 52.0163 | 60.0571 | 52.26 | 44.8183 | 55.0536 | 59.9936 | 55.406 | 44.8113 | 47.4995 | 60.0167 | 48
44.8495 | 53.532 | 59.9879 | 53.6889 | 44.8279 | 52.9435 | 59.9994 | 53.1883 | 44.8198 | 52.0163 | 60.0571 | 52.2575 | 44.8266 | 55.0536 | 59.9936 | 55.4035 | 44.8196 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.8578 | 53.5372 | 59.9879 | 53.6864 | 44.8362 | 52.9435 | 59.9994 | 53.1858 | 44.8281 | 51.9577 | 60.0571 | 52.255 | 44.835 | 55.0536 | 59.9936 | 55.401 | 44.8279 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.8662 | 53.5372 | 59.9879 | 53.6839 | 44.8445 | 52.9414 | 59.9994 | 53.1833 | 44.8364 | 51.9577 | 60.0571 | 52.2525 | 44.8433 | 55.0536 | 59.9936 | 55.3985 | 44.8363 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.8745 | 53.5328 | 59.9879 | 53.6814 | 44.8529 | 52.9414 | 59.9994 | 53.1808 | 44.8447 | 51.9608 | 60.0571 | 52.25 | 44.8516 | 55.0536 | 59.9936 | 55.396 | 44.8446 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.8828 | 53.5328 | 59.9879 | 53.6789 | 44.8612 | 52.9345 | 59.9994 | 53.1783 | 44.8531 | 51.9608 | 60.0571 | 52.2475 | 44.86 | 55.0443 | 59.9936 | 55.3935 | 44.853 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.8912 | 53.536 | 59.9879 | 53.6764 | 44.8695 | 52.9345 | 59.9994 | 53.1758 | 44.8614 | 51.9608 | 60.0571 | 52.245 | 44.8683 | 55.0443 | 59.9936 | 55.391 | 44.8613 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.8995 | 53.536 | 59.9879 | 53.6739 | 44.8779 | 52.9345 | 59.9994 | 53.1733 | 44.8698 | 51.9608 | 60.0571 | 52.2425 | 44.8766 | 55.0375 | 59.9936 | 55.3885 | 44.8696 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.9079 | 53.536 | 59.9879 | 53.6714 | 44.8862 | 52.9345 | 59.9994 | 53.1708 | 44.8781 | 51.959 | 60.0571 | 52.2401 | 44.8849 | 55.0375 | 59.9936 | 55.386 | 44.8779 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.9162 | 53.536 | 59.9879 | 53.6689 | 44.8945 | 52.9393 | 59.9994 | 53.1683 | 44.8864 | 51.959 | 60.0571 | 52.2376 | 44.8933 | 54.9915 | 59.9936 | 55.3835 | 44.8863 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.9245 | 53.536 | 59.9936 | 53.6664 | 44.9029 | 52.9393 | 59.9994 | 53.1658 | 44.8947 | 51.959 | 60.0571 | 52.2351 | 44.9016 | 54.9915 | 59.9936 | 55.381 | 44.8946 | 47.496 | 60.0167 | 48
44.9329 | 53.536 | 59.9936 | 53.6639 | 44.9112 | 52.9393 | 59.9994 | 53.1633 | 44.903 | 51.959 | 60.0571 | 52.2326 | 44.91 | 54.9861 | 59.9936 | 55.3785 | 44.903 | 47.4913 | 60.0167 | 48
44.9412 | 53.536 | 59.9936 | 53.6614 | 44.9195 | 52.9393 | 59.9994 | 53.1608 | 44.9114 | 51.9296 | 60.0571 | 52.2301 | 44.9183 | 54.9861 | 59.9936 | 55.376 | 44.9113 | 47.4913 | 60.0167 | 48
44.9495 | 53.536 | 59.9936 | 53.6589 | 44.9279 | 52.8821 | 59.9994 | 53.1583 | 44.9197 | 51.9296 | 60.0571 | 52.2276 | 44.9266 | 54.9872 | 59.9936 | 55.3735 | 44.9196 | 47.4913 | 60.0167 | 48
44.9579 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6564 | 44.9362 | 52.8821 | 59.9994 | 53.1558 | 44.928 | 51.9256 | 60.0571 | 52.2251 | 44.9349 | 54.9872 | 59.9936 | 55.371 | 44.9279 | 47.4913 | 60.0167 | 48
44.9662 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6539 | 44.9445 | 52.8821 | 59.9994 | 53.1533 | 44.9363 | 51.9256 | 60.0571 | 52.2226 | 44.9433 | 54.9852 | 59.9936 | 55.3685 | 44.9363 | 47.4944 | 60.0167 | 48
44.9745 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6514 | 44.9529 | 52.8821 | 59.9994 | 53.1508 | 44.9446 | 51.9135 | 60.0571 | 52.2201 | 44.9517 | 54.9852 | 59.9936 | 55.366 | 44.9446 | 47.4944 | 60.0167 | 48
44.9829 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6489 | 44.9612 | 52.8821 | 59.9994 | 53.1483 | 44.953 | 51.9135 | 60.0571 | 52.2176 | 44.96 | 54.9851 | 59.9936 | 55.3635 | 44.9529 | 47.4944 | 60.0167 | 48
44.9912 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6464 | 44.9695 | 52.8821 | 59.9994 | 53.1458 | 44.9613 | 51.91 | 60.0571 | 52.2151 | 44.9683 | 54.9851 | 59.9936 | 55.361 | 44.9612 | 47.4944 | 60.0167 | 48
44.9995 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6439 | 44.9779 | 52.8839 | 59.9994 | 53.1433 | 44.9696 | 51.91 | 60.0571 | 52.2126 | 44.9766 | 54.9874 | 59.9936 | 55.3585 | 44.9696 | 47.5002 | 60.0167 | 48
45.0079 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6414 | 44.9862 | 52.8839 | 59.9994 | 53.1408 | 44.978 | 51.91 | 60.0571 | 52.2101 | 44.985 | 54.9874 | 59.9936 | 55.356 | 44.9779 | 47.5002 | 60.0167 | 48
45.0162 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6389 | 44.9945 | 52.8839 | 59.9994 | 53.1383 | 44.9863 | 51.91 | 60.0571 | 52.2076 | 44.9933 | 54.9874 | 59.9936 | 55.3535 | 44.9863 | 47.5002 | 60.0167 | 48
45.0245 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6364 | 45.0029 | 52.8839 | 59.9994 | 53.1358 | 44.9946 | 51.91 | 60.0571 | 52.2051 | 45.0016 | 54.9874 | 59.9936 | 55.351 | 44.9946 | 47.5002 | 60.0167 | 48
45.0329 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6339 | 45.0112 | 52.8979 | 59.9994 | 53.1333 | 45.0029 | 51.91 | 60.0571 | 52.2026 | 45.0099 | 54.9907 | 59.9936 | 55.3485 | 45.0029 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.0412 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6314 | 45.0195 | 52.8979 | 59.9994 | 53.1308 | 45.0112 | 51.9132 | 60.0571 | 52.2001 | 45.0183 | 54.9907 | 59.9936 | 55.346 | 45.0112 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.0495 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6289 | 45.0279 | 52.8979 | 59.9994 | 53.1283 | 45.0196 | 51.9132 | 60.0571 | 52.1976 | 45.0267 | 54.9416 | 59.9936 | 55.3435 | 45.0196 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.0579 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6264 | 45.0362 | 52.8979 | 59.9994 | 53.1258 | 45.0279 | 51.9198 | 60.0571 | 52.1951 | 45.035 | 54.9416 | 59.9936 | 55.341 | 45.0279 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.0662 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6239 | 45.0445 | 52.8931 | 59.9994 | 53.1233 | 45.0363 | 51.9198 | 60.0571 | 52.1926 | 45.0433 | 54.9456 | 59.9936 | 55.3385 | 45.0363 | 47.499 | 60.0167 | 48
45.0746 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6214 | 45.0529 | 52.8931 | 59.9994 | 53.1208 | 45.0446 | 51.9259 | 60.0571 | 52.1901 | 45.0516 | 54.9456 | 59.9936 | 55.336 | 45.0446 | 47.499 | 60.0167 | 48
45.0829 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6189 | 45.0612 | 52.8931 | 59.9994 | 53.1183 | 45.0529 | 51.9259 | 60.0571 | 52.1876 | 45.06 | 54.9454 | 59.9936 | 55.3335 | 45.0529 | 47.499 | 60.0167 | 48
45.0912 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6164 | 45.0695 | 52.8931 | 59.9994 | 53.1158 | 45.0612 | 51.9259 | 60.0571 | 52.1851 | 45.0683 | 54.9454 | 59.9936 | 55.331 | 45.0612 | 47.499 | 60.0167 | 48
45.0995 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6139 | 45.0779 | 52.8871 | 59.9994 | 53.1133 | 45.0695 | 51.9259 | 60.0571 | 52.1826 | 45.0767 | 54.9206 | 59.9936 | 55.3285 | 45.0696 | 47.5058 | 60.0167 | 48
45.1079 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6114 | 45.0862 | 52.8871 | 59.9994 | 53.1108 | 45.0779 | 51.9632 | 60.0571 | 52.1801 | 45.085 | 54.9206 | 59.9936 | 55.326 | 45.0779 | 47.5058 | 60.0167 | 48
45.1162 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6089 | 45.0945 | 52.845 | 59.9994 | 53.1083 | 45.0862 | 51.9632 | 60.0571 | 52.1776 | 45.0933 | 54.9008 | 59.9879 | 55.3235 | 45.0862 | 47.5058 | 60.0167 | 48
45.1245 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6064 | 45.1029 | 52.845 | 59.9994 | 53.1058 | 45.0945 | 51.9632 | 60.0571 | 52.1751 | 45.1016 | 54.9008 | 59.9879 | 55.321 | 45.0945 | 47.5058 | 60.0167 | 48
45.1329 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6039 | 45.1112 | 52.8417 | 59.9994 | 53.1033 | 45.1028 | 51.9632 | 60.0571 | 52.1726 | 45.11 | 54.9006 | 59.9879 | 55.3185 | 45.1029 | 47.5118 | 60.0167 | 48
45.1412 | 53.4824 | 59.9936 | 53.6014 | 45.1195 | 52.8417 | 59.9994 | 53.1008 | 45.1111 | 51.9582 | 60.0571 | 52.1701 | 45.1183 | 54.9006 | 59.9879 | 55.316 | 45.1112 | 47.5118 | 60.0167 | 48
45.1495 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5989 | 45.1279 | 52.8417 | 59.9994 | 53.0983 | 45.1195 | 51.9582 | 60.0571 | 52.1676 | 45.1266 | 54.9006 | 59.9879 | 55.3135 | 45.1196 | 47.5117 | 60.0167 | 48
45.1579 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5964 | 45.1362 | 52.8417 | 59.9994 | 53.0958 | 45.1278 | 51.9582 | 60.0571 | 52.1651 | 45.135 | 54.9006 | 59.9879 | 55.311 | 45.1279 | 47.5117 | 60.0167 | 48
45.1662 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5939 | 45.1445 | 52.8334 | 59.9994 | 53.0933 | 45.1361 | 51.9582 | 60.0571 | 52.1626 | 45.1433 | 54.9006 | 59.9879 | 55.3085 | 45.1362 | 47.5138 | 60.0167 | 48
45.1746 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5914 | 45.1529 | 52.8334 | 59.9994 | 53.0908 | 45.1445 | 51.9482 | 60.0571 | 52.1601 | 45.1517 | 54.9006 | 59.9879 | 55.306 | 45.1445 | 47.5138 | 60.0167 | 48
45.1829 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5889 | 45.1612 | 52.8334 | 59.9994 | 53.0883 | 45.1528 | 51.9482 | 60.0571 | 52.1576 | 45.16 | 54.8962 | 59.9879 | 55.3035 | 45.1529 | 47.5138 | 60.0167 | 48
45.1912 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5864 | 45.1695 | 52.8334 | 59.9994 | 53.0858 | 45.1611 | 51.9482 | 60.0571 | 52.1551 | 45.1683 | 54.8962 | 59.9879 | 55.301 | 45.1612 | 47.5138 | 60.0167 | 48
45.1996 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5839 | 45.1779 | 52.8334 | 59.9994 | 53.0833 | 45.1694 | 51.9482 | 60.0571 | 52.1526 | 45.1767 | 54.9012 | 59.9879 | 55.2985 | 45.1696 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.2079 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5814 | 45.1862 | 52.8334 | 59.9994 | 53.0808 | 45.1777 | 51.9551 | 60.0571 | 52.1501 | 45.185 | 54.9012 | 59.9879 | 55.296 | 45.1779 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.2162 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5789 | 45.1945 | 52.8395 | 59.9994 | 53.0783 | 45.1861 | 51.9551 | 60.0571 | 52.1476 | 45.1934 | 54.9037 | 59.9879 | 55.2934 | 45.1862 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.2245 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5764 | 45.2029 | 52.8395 | 59.9994 | 53.0758 | 45.1944 | 51.9551 | 60.0571 | 52.1451 | 45.2017 | 54.9037 | 59.9879 | 55.291 | 45.1945 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.2329 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5739 | 45.2112 | 52.8368 | 59.9994 | 53.0733 | 45.2028 | 51.9551 | 60.0571 | 52.1426 | 45.21 | 54.9037 | 59.9879 | 55.2884 | 45.2029 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.2412 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5714 | 45.2195 | 52.8368 | 59.9994 | 53.0708 | 45.2111 | 51.9592 | 60.0571 | 52.1401 | 45.2183 | 54.9037 | 59.9879 | 55.2859 | 45.2112 | 47.4953 | 60.0167 | 48
45.2496 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5689 | 45.2279 | 52.8368 | 59.9994 | 53.0683 | 45.2194 | 51.9592 | 60.0571 | 52.1376 | 45.2267 | 54.9037 | 59.9879 | 55.2834 | 45.2195 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.2579 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5664 | 45.2362 | 52.8368 | 59.9994 | 53.0658 | 45.2277 | 51.9739 | 60.0571 | 52.1352 | 45.235 | 54.9037 | 59.9879 | 55.2809 | 45.2278 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.2662 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5639 | 45.2445 | 52.8172 | 59.9994 | 53.0633 | 45.236 | 51.9739 | 60.0571 | 52.1327 | 45.2433 | 54.9076 | 59.9879 | 55.2784 | 45.2362 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.2746 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5614 | 45.2529 | 52.8172 | 59.9994 | 53.0608 | 45.2444 | 51.9327 | 60.0571 | 52.1302 | 45.2517 | 54.9076 | 59.9879 | 55.2759 | 45.2445 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.2829 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5589 | 45.2612 | 52.8223 | 59.9994 | 53.0583 | 45.2527 | 51.9327 | 60.0571 | 52.1277 | 45.26 | 54.9193 | 59.9879 | 55.2734 | 45.2529 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.2912 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5564 | 45.2695 | 52.8223 | 59.9994 | 53.0558 | 45.261 | 51.8977 | 60.0571 | 52.1252 | 45.2684 | 54.9193 | 59.9879 | 55.2709 | 45.2612 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.2996 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5539 | 45.2779 | 52.8223 | 59.9994 | 53.0533 | 45.2693 | 51.8977 | 60.0571 | 52.1227 | 45.2767 | 54.9855 | 59.9879 | 55.2684 | 45.2695 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3079 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5514 | 45.2862 | 52.8223 | 59.9994 | 53.0508 | 45.2776 | 51.8964 | 60.0571 | 52.1202 | 45.285 | 54.9855 | 59.9879 | 55.2659 | 45.2778 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3162 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5489 | 45.2945 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0483 | 45.286 | 51.8964 | 60.0571 | 52.1177 | 45.2933 | 54.9855 | 59.9879 | 55.2634 | 45.2861 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3246 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5464 | 45.3029 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0458 | 45.2943 | 51.8964 | 60.0571 | 52.1152 | 45.3017 | 54.9855 | 59.9879 | 55.2609 | 45.2945 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3329 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5439 | 45.3112 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0433 | 45.3027 | 51.8964 | 60.0571 | 52.1127 | 45.31 | 54.982 | 59.9879 | 55.2584 | 45.3028 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3412 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5414 | 45.3195 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0408 | 45.311 | 51.8962 | 60.0571 | 52.1102 | 45.3184 | 54.982 | 59.9879 | 55.2559 | 45.3112 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3496 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5389 | 45.3279 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0383 | 45.3193 | 51.8962 | 60.0571 | 52.1077 | 45.3267 | 54.982 | 59.9879 | 55.2534 | 45.3195 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3579 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5364 | 45.3362 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0358 | 45.3276 | 51.8962 | 60.0571 | 52.1052 | 45.335 | 54.982 | 59.9879 | 55.2509 | 45.3278 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3662 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5339 | 45.3445 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0333 | 45.3359 | 51.8962 | 60.0571 | 52.1027 | 45.3434 | 54.9802 | 59.9879 | 55.2484 | 45.3361 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3746 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5314 | 45.3529 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0308 | 45.3443 | 51.8944 | 60.0571 | 52.1002 | 45.3517 | 54.9802 | 59.9879 | 55.2459 | 45.3445 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3829 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5289 | 45.3612 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0283 | 45.3526 | 51.8944 | 60.0571 | 52.0977 | 45.36 | 54.9802 | 59.9879 | 55.2434 | 45.3528 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3912 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5264 | 45.3695 | 52.8265 | 59.9994 | 53.0258 | 45.3609 | 51.8569 | 60.0571 | 52.0952 | 45.3683 | 54.9802 | 59.9879 | 55.2409 | 45.3611 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.3996 | 53.4824 | 59.9936 | 53.5239 | 45.3779 | 52.8218 | 59.9994 | 53.0233 | 45.3693 | 51.8569 | 60.0571 | 52.0927 | 45.3767 | 54.9761 | 59.9879 | 55.2384 | 45.3694 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.4079 | 53.4183 | 59.9936 | 53.5214 | 45.3862 | 52.8218 | 59.9994 | 53.0208 | 45.3776 | 51.8521 | 60.0571 | 52.0902 | 45.3851 | 54.9761 | 59.9879 | 55.2359 | 45.3778 | 47.4951 | 60.0167 | 48
45.4162 | 53.4183 | 59.9936 | 53.5189 | 45.3945 | 52.8218 | 59.9994 | 53.0183 | 45.3859 | 51.8521 | 60.0571 | 52.0877 | 45.3934 | 54.9761 | 59.9879 | 55.2334 | 45.3861 | 47.4983 | 60.0167 | 48
45.4246 | 53.4183 | 59.9936 | 53.5164 | 45.4029 | 52.8218 | 59.9994 | 53.0158 | 45.3942 | 51.8521 | 60.0571 | 52.0852 | 45.4017 | 54.9761 | 59.9879 | 55.2309 | 45.3945 | 47.4983 | 60.0167 | 48
45.4329 | 53.4183 | 59.9936 | 53.5139 | 45.4112 | 52.8136 | 59.9994 | 53.0133 | 45.4025 | 51.8521 | 60.0571 | 52.0827 | 45.41 | 54.9564 | 59.9879 | 55.2284 | 45.4028 | 47.4983 | 60.0167 | 48
45.4413 | 53.4214 | 59.9936 | 53.5114 | 45.4195 | 52.8136 | 59.9994 | 53.0108 | 45.4109 | 51.8111 | 60.0571 | 52.0802 | 45.4184 | 54.9564 | 59.9879 | 55.2259 | 45.4111 | 47.4983 | 60.0167 | 48
45.4496 | 53.4214 | 59.9936 | 53.5089 | 45.4279 | 52.8136 | 59.9994 | 53.0083 | 45.4192 | 51.8111 | 60.0571 | 52.0777 | 45.4267 | 54.9473 | 59.9879 | 55.2234 | 45.4194 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.4579 | 53.4214 | 59.9936 | 53.5064 | 45.4362 | 52.8136 | 59.9994 | 53.0058 | 45.4276 | 51.8065 | 60.0571 | 52.0752 | 45.4351 | 54.9473 | 59.9879 | 55.2209 | 45.4278 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.4662 | 53.4214 | 59.9936 | 53.5039 | 45.4445 | 52.8261 | 59.9994 | 53.0033 | 45.4359 | 51.8065 | 60.0571 | 52.0727 | 45.4434 | 54.9473 | 59.9879 | 55.2184 | 45.4361 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.4746 | 53.4196 | 59.9936 | 53.5014 | 45.4529 | 52.8261 | 59.9994 | 53.0008 | 45.4442 | 51.8016 | 60.0571 | 52.0702 | 45.4517 | 54.9473 | 59.9879 | 55.2159 | 45.4445 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.4829 | 53.4196 | 59.9936 | 53.4989 | 45.4612 | 52.8261 | 59.9994 | 52.9983 | 45.4525 | 51.8016 | 60.0571 | 52.0677 | 45.4601 | 54.9473 | 59.9879 | 55.2134 | 45.4528 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.4912 | 53.355 | 59.9936 | 53.4964 | 45.4695 | 52.8261 | 59.9994 | 52.9958 | 45.4608 | 51.7691 | 60.0571 | 52.0652 | 45.4684 | 54.9473 | 59.9879 | 55.2109 | 45.4611 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.4996 | 53.355 | 59.9936 | 53.4939 | 45.4779 | 52.8261 | 59.9994 | 52.9933 | 45.4692 | 51.7691 | 60.0571 | 52.0627 | 45.4767 | 54.923 | 59.9879 | 55.2084 | 45.4694 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5079 | 53.355 | 59.9936 | 53.4914 | 45.4862 | 52.8261 | 59.9994 | 52.9908 | 45.4775 | 51.7691 | 60.0571 | 52.0602 | 45.485 | 54.923 | 59.9879 | 55.2059 | 45.4778 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5163 | 53.355 | 59.9936 | 53.4889 | 45.4945 | 52.8288 | 59.9994 | 52.9883 | 45.4858 | 51.7691 | 60.0571 | 52.0577 | 45.4934 | 54.9193 | 59.9879 | 55.2034 | 45.4861 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5246 | 53.3581 | 59.9936 | 53.4864 | 45.5029 | 52.8288 | 59.9994 | 52.9858 | 45.4941 | 51.7665 | 60.0571 | 52.0552 | 45.5017 | 54.9193 | 59.9879 | 55.2009 | 45.4944 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5329 | 53.3581 | 59.9936 | 53.4839 | 45.5112 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9833 | 45.5024 | 51.7665 | 60.0571 | 52.0527 | 45.5101 | 54.9193 | 59.9879 | 55.1984 | 45.5027 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5413 | 53.3581 | 59.9936 | 53.4814 | 45.5195 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9808 | 45.5108 | 51.7641 | 60.0571 | 52.0502 | 45.5184 | 54.9193 | 59.9879 | 55.1959 | 45.5111 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5496 | 53.3581 | 59.9936 | 53.4789 | 45.5279 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9783 | 45.5191 | 51.7641 | 60.0571 | 52.0477 | 45.5267 | 54.9193 | 59.9879 | 55.1934 | 45.5194 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5579 | 53.3575 | 59.9936 | 53.4764 | 45.5362 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9758 | 45.5274 | 51.7888 | 60.0571 | 52.0452 | 45.5351 | 54.9193 | 59.9879 | 55.1909 | 45.5278 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5663 | 53.3575 | 59.9936 | 53.4739 | 45.5445 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9733 | 45.5358 | 51.7888 | 60.0571 | 52.0427 | 45.5434 | 54.9312 | 59.9879 | 55.1884 | 45.5361 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5746 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4714 | 45.5529 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9708 | 45.5441 | 51.8081 | 60.0571 | 52.0402 | 45.5518 | 54.9312 | 59.9879 | 55.1859 | 45.5444 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5829 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4689 | 45.5612 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9683 | 45.5524 | 51.8081 | 60.0571 | 52.0377 | 45.5601 | 54.834 | 59.9879 | 55.1834 | 45.5527 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5913 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4664 | 45.5695 | 52.8303 | 59.9994 | 52.9658 | 45.5607 | 51.8076 | 60.0571 | 52.0352 | 45.5684 | 54.834 | 59.9879 | 55.1809 | 45.5611 | 47.4987 | 60.0167 | 48
45.5996 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4639 | 45.5779 | 52.8284 | 59.9994 | 52.9633 | 45.569 | 51.8076 | 60.0571 | 52.0327 | 45.5767 | 54.816 | 59.9879 | 55.1784 | 45.5694 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6079 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4614 | 45.5862 | 52.8284 | 59.9994 | 52.9608 | 45.5774 | 51.8033 | 60.0571 | 52.0303 | 45.5851 | 54.816 | 59.9879 | 55.1759 | 45.5778 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6163 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4589 | 45.5945 | 52.6927 | 59.9994 | 52.9583 | 45.5857 | 51.8033 | 60.0571 | 52.0278 | 45.5934 | 54.8127 | 59.9879 | 55.1734 | 45.5861 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6246 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4564 | 45.6029 | 52.6927 | 59.9994 | 52.9558 | 45.5941 | 51.8003 | 60.0571 | 52.0253 | 45.6017 | 54.8127 | 59.9879 | 55.1709 | 45.5944 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6329 | 53.3203 | 59.9936 | 53.4539 | 45.6112 | 52.6927 | 59.9994 | 52.9533 | 45.6024 | 51.8003 | 60.0571 | 52.0228 | 45.6101 | 54.8122 | 59.9879 | 55.1684 | 45.6027 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6413 | 53.3201 | 59.9936 | 53.4514 | 45.6195 | 52.6927 | 59.9994 | 52.9508 | 45.6107 | 51.7968 | 60.0571 | 52.0203 | 45.6184 | 54.8122 | 59.9879 | 55.1659 | 45.6111 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6496 | 53.3201 | 59.9936 | 53.4489 | 45.6279 | 52.6925 | 59.9994 | 52.9492 | 45.619 | 51.7968 | 60.0571 | 52.0178 | 45.6268 | 54.8179 | 59.9879 | 55.1634 | 45.6194 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6579 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4464 | 45.6362 | 52.6925 | 59.9994 | 52.9479 | 45.6273 | 51.8077 | 60.0571 | 52.0153 | 45.6351 | 54.8179 | 59.9879 | 55.1609 | 45.6277 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6663 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4439 | 45.6445 | 52.6925 | 59.9994 | 52.9467 | 45.6357 | 51.8077 | 60.0571 | 52.0128 | 45.6434 | 54.7967 | 59.9879 | 55.1584 | 45.636 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.6746 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4414 | 45.6529 | 52.6925 | 59.9994 | 52.9454 | 45.644 | 51.8082 | 60.0571 | 52.0103 | 45.6517 | 54.7967 | 59.9879 | 55.1559 | 45.6444 | 47.52 | 60.0167 | 48
45.683 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4389 | 45.6612 | 52.6897 | 59.9994 | 52.9442 | 45.6523 | 51.8082 | 60.0571 | 52.0078 | 45.6601 | 54.8017 | 59.9879 | 55.1534 | 45.6527 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.6913 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4364 | 45.6695 | 52.6897 | 59.9994 | 52.9429 | 45.6606 | 51.7974 | 60.0571 | 52.0053 | 45.6685 | 54.8017 | 59.9879 | 55.1509 | 45.6611 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.6996 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4339 | 45.6779 | 52.6897 | 59.9994 | 52.9417 | 45.6689 | 51.7974 | 60.0571 | 52.0028 | 45.6768 | 54.8017 | 59.9879 | 55.1484 | 45.6694 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7079 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4314 | 45.6862 | 52.6897 | 59.9994 | 52.9404 | 45.6773 | 51.7974 | 60.0571 | 52.0003 | 45.6851 | 54.8017 | 59.9879 | 55.1459 | 45.6777 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7163 | 53.3186 | 59.9936 | 53.4289 | 45.6945 | 52.6839 | 59.9994 | 52.9392 | 45.6856 | 51.7974 | 60.0571 | 51.9978 | 45.6934 | 54.8115 | 59.9879 | 55.1434 | 45.686 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7246 | 53.3095 | 59.9936 | 53.4264 | 45.7029 | 52.6839 | 59.9994 | 52.9379 | 45.694 | 51.8038 | 60.0571 | 51.9953 | 45.7018 | 54.8115 | 59.9879 | 55.1409 | 45.6944 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7329 | 53.3095 | 59.9936 | 53.4239 | 45.7112 | 52.6839 | 59.9994 | 52.9367 | 45.7023 | 51.8038 | 60.0571 | 51.9928 | 45.7101 | 54.8207 | 59.9879 | 55.1384 | 45.7027 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7413 | 53.3095 | 59.9936 | 53.4214 | 45.7195 | 52.6839 | 59.9994 | 52.9354 | 45.7106 | 51.8071 | 60.0571 | 51.9903 | 45.7184 | 54.8207 | 59.9879 | 55.1359 | 45.7111 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7496 | 53.3095 | 59.9936 | 53.4189 | 45.7279 | 52.6839 | 59.9994 | 52.9342 | 45.7189 | 51.8071 | 60.0571 | 51.9878 | 45.7268 | 54.8173 | 59.9879 | 55.1334 | 45.7194 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7579 | 53.3361 | 59.9994 | 53.4164 | 45.7362 | 52.6839 | 59.9994 | 52.9329 | 45.7272 | 51.8071 | 60.0571 | 51.9853 | 45.7351 | 54.8173 | 59.9879 | 55.1309 | 45.7277 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7663 | 53.3361 | 59.9994 | 53.4139 | 45.7445 | 52.6896 | 59.9994 | 52.9317 | 45.7356 | 51.8071 | 60.0571 | 51.9828 | 45.7435 | 54.8175 | 59.9879 | 55.1284 | 45.736 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7746 | 53.3361 | 59.9994 | 53.4114 | 45.7529 | 52.6896 | 59.9994 | 52.9304 | 45.7439 | 51.7768 | 60.0513 | 51.9803 | 45.7518 | 54.8175 | 59.9879 | 55.1259 | 45.7444 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.783 | 53.3361 | 59.9994 | 53.4089 | 45.7612 | 52.6896 | 59.9994 | 52.9292 | 45.7522 | 51.7768 | 60.0513 | 51.9778 | 45.7601 | 54.8238 | 59.9821 | 55.1234 | 45.7527 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7913 | 53.3361 | 59.9994 | 53.4064 | 45.7695 | 52.6896 | 59.9994 | 52.9279 | 45.7606 | 51.7713 | 60.0513 | 51.9753 | 45.7684 | 54.8238 | 59.9821 | 55.1209 | 45.761 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.7996 | 53.3361 | 59.9994 | 53.4039 | 45.7779 | 52.6919 | 59.9994 | 52.9267 | 45.7689 | 51.7713 | 60.0513 | 51.9728 | 45.7768 | 54.8304 | 59.9821 | 55.1184 | 45.7693 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.808 | 53.3361 | 59.9994 | 53.4014 | 45.7862 | 52.6919 | 59.9994 | 52.9254 | 45.7772 | 51.772 | 60.0513 | 51.9703 | 45.7851 | 54.8304 | 59.9821 | 55.1159 | 45.7777 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8163 | 53.3361 | 59.9994 | 53.3994 | 45.7945 | 52.6912 | 59.9994 | 52.9242 | 45.7855 | 51.772 | 60.0513 | 51.9678 | 45.7935 | 54.8228 | 59.9821 | 55.1134 | 45.786 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8246 | 53.3361 | 59.9994 | 53.3982 | 45.8029 | 52.6912 | 59.9994 | 52.9229 | 45.7938 | 51.772 | 60.0513 | 51.9653 | 45.8018 | 54.8228 | 59.9821 | 55.1109 | 45.7944 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8329 | 53.3361 | 59.9994 | 53.3969 | 45.8112 | 52.6912 | 59.9994 | 52.9217 | 45.8022 | 51.772 | 60.0513 | 51.9628 | 45.8101 | 54.8228 | 59.9821 | 55.1084 | 45.8027 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8413 | 53.3361 | 59.9994 | 53.3957 | 45.8195 | 52.6912 | 59.9994 | 52.9204 | 45.8105 | 51.772 | 60.0513 | 51.9603 | 45.8185 | 54.8228 | 59.9821 | 55.1059 | 45.811 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8496 | 53.3361 | 59.9994 | 53.3944 | 45.8279 | 52.6726 | 59.9994 | 52.9192 | 45.8188 | 51.772 | 60.0513 | 51.9578 | 45.8268 | 54.8228 | 59.9821 | 55.1034 | 45.8193 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8579 | 53.3361 | 59.9994 | 53.3932 | 45.8362 | 52.6726 | 59.9994 | 52.9179 | 45.8271 | 51.7539 | 60.0513 | 51.9553 | 45.8351 | 54.8228 | 59.9821 | 55.1009 | 45.8277 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8663 | 53.3361 | 59.9994 | 53.3919 | 45.8445 | 52.6726 | 59.9994 | 52.9167 | 45.8355 | 51.7539 | 60.0513 | 51.9528 | 45.8435 | 54.8139 | 59.9821 | 55.0984 | 45.836 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8746 | 53.2922 | 59.9994 | 53.3907 | 45.8529 | 52.6726 | 59.9994 | 52.9154 | 45.8438 | 51.754 | 60.0513 | 51.9503 | 45.8518 | 54.8139 | 59.9821 | 55.0959 | 45.8444 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8829 | 53.2922 | 59.9994 | 53.3895 | 45.8612 | 52.6716 | 59.9994 | 52.9142 | 45.8521 | 51.754 | 60.0513 | 51.9478 | 45.8602 | 54.811 | 59.9821 | 55.0934 | 45.8527 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8913 | 53.2922 | 59.9994 | 53.3882 | 45.8695 | 52.6716 | 59.9994 | 52.9129 | 45.8605 | 51.7157 | 60.0513 | 51.9453 | 45.8685 | 54.811 | 59.9821 | 55.0909 | 45.861 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.8996 | 53.2922 | 59.9994 | 53.3869 | 45.8779 | 52.6716 | 59.9994 | 52.9117 | 45.8688 | 51.7157 | 60.0513 | 51.9428 | 45.8768 | 54.8096 | 59.9821 | 55.0884 | 45.8693 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.908 | 53.2768 | 59.9994 | 53.3857 | 45.8862 | 52.6716 | 59.9994 | 52.9104 | 45.8771 | 51.7155 | 60.0513 | 51.9403 | 45.8851 | 54.8096 | 59.9821 | 55.0859 | 45.8777 | 47.5161 | 60.0167 | 48
45.9163 | 53.2768 | 59.9994 | 53.3844 | 45.8945 | 52.7046 | 59.9994 | 52.9092 | 45.8854 | 51.7155 | 60.0513 | 51.9378 | 45.8935 | 54.8148 | 59.9821 | 55.0834 | 45.886 | 47.5136 | 60.0167 | 48
45.9246 | 53.2948 | 59.9994 | 53.3832 | 45.9029 | 52.7046 | 59.9994 | 52.9079 | 45.8937 | 51.7155 | 60.0513 | 51.9353 | 45.9019 | 54.8148 | 59.9821 | 55.0809 | 45.8943 | 47.5136 | 60.0167 | 48
45.933 | 53.2948 | 59.9994 | 53.382 | 45.9112 | 52.7093 | 59.9994 | 52.9067 | 45.9021 | 51.7155 | 60.0513 | 51.9328 | 45.9102 | 54.836 | 59.9821 | 55.0784 | 45.9026 | 47.4824 | 60.0167 | 48
45.9413 | 53.2948 | 59.9994 | 53.3807 | 45.9195 | 52.7093 | 59.9994 | 52.9054 | 45.9104 | 51.6683 | 60.0513 | 51.9303 | 45.9185 | 54.836 | 59.9821 | 55.0759 | 45.911 | 47.4824 | 60.0167 | 48
45.9496 | 53.2948 | 59.9994 | 53.3794 | 45.9279 | 52.7093 | 59.9994 | 52.9042 | 45.9188 | 51.6683 | 60.0513 | 51.9278 | 45.9268 | 54.8332 | 59.9821 | 55.0734 | 45.9193 | 47.4825 | 60.0167 | 48
45.9579 | 53.2948 | 59.9994 | 53.3782 | 45.9362 | 52.7093 | 59.9994 | 52.9029 | 45.9271 | 51.6707 | 60.0513 | 51.9253 | 45.9352 | 54.8332 | 59.9821 | 55.0709 | 45.9277 | 47.4825 | 60.0167 | 48
45.9663 | 53.2948 | 59.9994 | 53.3769 | 45.9445 | 52.7093 | 59.9994 | 52.9017 | 45.9354 | 51.6707 | 60.0513 | 51.9228 | 45.9435 | 54.8341 | 59.9821 | 55.0684 | 45.936 | 47.4825 | 60.0167 | 48
45.9746 | 53.2827 | 59.9994 | 53.3757 | 45.9529 | 52.7093 | 59.9994 | 52.9004 | 45.9437 | 51.6707 | 60.0513 | 51.9203 | 45.9518 | 54.8341 | 59.9821 | 55.0659 | 45.9443 | 47.4825 | 60.0167 | 48
45.9829 | 53.2827 | 59.9994 | 53.3745 | 45.9612 | 52.7093 | 59.9994 | 52.8992 | 45.952 | 51.6707 | 60.0513 | 51.9179 | 45.9602 | 54.8289 | 59.9821 | 55.0634 | 45.9526 | 47.4723 | 60.0167 | 48
45.9913 | 53.2827 | 59.9994 | 53.3732 | 45.9695 | 52.7093 | 59.9994 | 52.8979 | 45.9604 | 51.6682 | 60.0513 | 51.9154 | 45.9685 | 54.8289 | 59.9821 | 55.0609 | 45.961 | 47.4723 | 60.0167 | 48
45.9996 | 53.2827 | 59.9994 | 53.3719 | 45.9779 | 52.7081 | 59.9994 | 52.8967 | 45.9687 | 51.6682 | 60.0513 | 51.9129 | 45.9769 | 54.8397 | 59.9821 | 55.0584 | 45.9693 | 47.4723 | 60.0167 | 48
46.008 | 53.2827 | 59.9994 | 53.3707 | 45.9862 | 52.7081 | 59.9994 | 52.8954 | 45.9771 | 51.6654 | 60.0513 | 51.9104 | 45.9852 | 54.8397 | 59.9821 | 55.0559 | 45.9777 | 47.4723 | 60.0167 | 48
46.0163 | 53.2827 | 59.9994 | 53.3694 | 45.9945 | 52.7081 | 59.9994 | 52.8942 | 45.9854 | 51.6654 | 60.0513 | 51.9079 | 45.9935 | 54.8395 | 59.9821 | 55.0534 | 45.986 | 47.4723 | 60.0167 | 48
46.0246 | 53.2714 | 59.9994 | 53.3682 | 46.0029 | 52.7081 | 59.9994 | 52.8929 | 45.9937 | 51.6654 | 60.0513 | 51.9054 | 46.0018 | 54.8395 | 59.9821 | 55.0509 | 45.9943 | 47.4723 | 60.0167 | 48
46.033 | 53.2714 | 59.9994 | 53.3669 | 46.0112 | 52.7071 | 59.9994 | 52.8917 | 46.002 | 51.6654 | 60.0513 | 51.9029 | 46.0102 | 54.8398 | 59.9821 | 55.0484 | 46.0026 | 47.4723 | 60.0167 | 48
46.0413 | 53.1374 | 59.9994 | 53.3657 | 46.0195 | 52.7071 | 59.9994 | 52.8904 | 46.0103 | 51.6657 | 60.0513 | 51.9004 | 46.0186 | 54.8398 | 59.9821 | 55.0459 | 46.011 | 47.4723 | 60.0167 | 48
46.0496 | 53.1374 | 59.9994 | 53.3644 | 46.0279 | 52.7071 | 59.9994 | 52.8892 | 46.0187 | 51.6657 | 60.0513 | 51.8979 | 46.0269 | 54.846 | 59.9821 | 55.0434 | 46.0193 | 47.4695 | 60.0167 | 48
46.058 | 53.138 | 59.9994 | 53.3632 | 46.0362 | 52.7071 | 59.9994 | 52.8879 | 46.027 | 51.6735 | 60.0513 | 51.8954 | 46.0352 | 54.846 | 59.9821 | 55.0409 | 46.0276 | 47.4695 | 60.0167 | 48
46.0663 | 53.138 | 59.9994 | 53.3619 | 46.0445 | 52.7071 | 59.9994 | 52.8867 | 46.0353 | 51.6735 | 60.0513 | 51.8929 | 46.0435 | 54.8032 | 59.9821 | 55.0384 | 46.0359 | 47.4695 | 60.0167 | 48
46.0746 | 53.138 | 59.9994 | 53.3607 | 46.0529 | 52.7071 | 59.9994 | 52.8854 | 46.0436 | 51.6713 | 60.0513 | 51.8904 | 46.0519 | 54.8032 | 59.9821 | 55.0359 | 46.0443 | 47.4695 | 60.0167 | 48
46.0829 | 53.138 | 59.9994 | 53.3594 | 46.0612 | 52.7065 | 59.9994 | 52.8842 | 46.0519 | 51.6713 | 60.0513 | 51.8879 | 46.0602 | 54.7864 | 59.9821 | 55.0334 | 46.0526 | 47.4667 | 60.0167 | 48
46.0913 | 53.1317 | 59.9994 | 53.3582 | 46.0695 | 52.7065 | 59.9994 | 52.8829 | 46.0603 | 51.6713 | 60.0513 | 51.8854 | 46.0685 | 54.7864 | 59.9821 | 55.0309 | 46.061 | 47.4667 | 60.0167 | 48
46.0996 | 53.1317 | 59.9994 | 53.3569 | 46.0779 | 52.7065 | 59.9994 | 52.8817 | 46.0686 | 51.6713 | 60.0513 | 51.8829 | 46.0769 | 54.7864 | 59.9821 | 55.0284 | 46.0693 | 47.4653 | 60.0167 | 48
46.1079 | 53.1317 | 59.9994 | 53.3557 | 46.0862 | 52.7065 | 59.9994 | 52.8804 | 46.077 | 51.7188 | 60.0513 | 51.8804 | 46.0852 | 54.7864 | 59.9821 | 55.0259 | 46.0776 | 47.4653 | 60.0167 | 48
46.1163 | 53.1317 | 59.9994 | 53.3545 | 46.0945 | 52.667 | 59.9994 | 52.8792 | 46.0853 | 51.7188 | 60.0513 | 51.8779 | 46.0936 | 54.7057 | 59.9821 | 55.0234 | 46.0859 | 47.4525 | 60.0167 | 48
46.1246 | 53.1304 | 59.9994 | 53.3532 | 46.1029 | 52.667 | 59.9994 | 52.8779 | 46.0936 | 51.7246 | 60.0513 | 51.8754 | 46.1019 | 54.7057 | 59.9821 | 55.0209 | 46.0943 | 47.4525 | 60.0167 | 48
46.133 | 53.1304 | 59.9994 | 53.3519 | 46.1112 | 52.667 | 59.9994 | 52.8767 | 46.1019 | 51.7246 | 60.0513 | 51.8729 | 46.1102 | 54.7109 | 59.9821 | 55.0184 | 46.1026 | 47.4525 | 60.0167 | 48
46.1413 | 53.1304 | 59.9994 | 53.3507 | 46.1195 | 52.667 | 59.9994 | 52.8754 | 46.1102 | 51.7161 | 60.0513 | 51.8704 | 46.1185 | 54.7109 | 59.9821 | 55.0159 | 46.111 | 47.4525 | 60.0167 | 48
46.1496 | 53.1304 | 59.9994 | 53.3494 | 46.1279 | 52.6653 | 59.9994 | 52.8742 | 46.1186 | 51.7161 | 60.0513 | 51.8679 | 46.1269 | 54.7171 | 59.9821 | 55.0134 | 46.1193 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.158 | 53.1304 | 59.9994 | 53.3482 | 46.1362 | 52.6653 | 59.9994 | 52.8729 | 46.1269 | 51.7083 | 60.0513 | 51.8654 | 46.1353 | 54.7171 | 59.9821 | 55.0109 | 46.1276 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.1663 | 53.1304 | 59.9994 | 53.3469 | 46.1445 | 52.6641 | 59.9994 | 52.8717 | 46.1353 | 51.7083 | 60.0513 | 51.8629 | 46.1436 | 54.7171 | 59.9821 | 55.0084 | 46.1359 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.1746 | 53.1306 | 59.9994 | 53.3457 | 46.1529 | 52.6641 | 59.9994 | 52.8704 | 46.1436 | 51.6966 | 60.0513 | 51.8604 | 46.1519 | 54.7171 | 59.9821 | 55.0059 | 46.1442 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.183 | 53.1306 | 59.9994 | 53.3444 | 46.1612 | 52.6322 | 59.9994 | 52.8692 | 46.1519 | 51.6966 | 60.0513 | 51.8579 | 46.1602 | 54.7182 | 59.9821 | 55.0034 | 46.1526 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.1913 | 53.1308 | 59.9994 | 53.3432 | 46.1696 | 52.6322 | 59.9994 | 52.8679 | 46.1602 | 51.6966 | 60.0513 | 51.8554 | 46.1686 | 54.7182 | 59.9821 | 55.0009 | 46.1609 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.1996 | 53.1308 | 59.9994 | 53.3419 | 46.1779 | 52.6322 | 59.9994 | 52.8667 | 46.1685 | 51.6966 | 60.0513 | 51.8529 | 46.1769 | 54.7168 | 59.9821 | 54.9984 | 46.1693 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2079 | 53.1233 | 59.9994 | 53.3407 | 46.1862 | 52.6322 | 59.9994 | 52.8654 | 46.1769 | 51.6944 | 60.0513 | 51.8504 | 46.1852 | 54.7168 | 59.9821 | 54.9959 | 46.1776 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2163 | 53.1233 | 59.9994 | 53.3394 | 46.1945 | 52.6011 | 59.9994 | 52.8642 | 46.1852 | 51.6944 | 60.0513 | 51.8479 | 46.1936 | 54.7457 | 59.9821 | 54.9934 | 46.1859 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2246 | 53.1233 | 59.9994 | 53.3382 | 46.2029 | 52.6011 | 59.9994 | 52.8629 | 46.1935 | 51.6944 | 60.0513 | 51.8454 | 46.2019 | 54.7457 | 59.9821 | 54.9909 | 46.1942 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2329 | 53.1233 | 59.9994 | 53.3369 | 46.2112 | 52.6011 | 59.9994 | 52.8617 | 46.2018 | 51.6944 | 60.0513 | 51.8429 | 46.2103 | 54.7537 | 59.9821 | 54.9884 | 46.2026 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2413 | 53.1233 | 59.9994 | 53.3357 | 46.2195 | 52.6011 | 59.9994 | 52.8604 | 46.2101 | 51.6953 | 60.0513 | 51.8404 | 46.2186 | 54.7537 | 59.9821 | 54.9859 | 46.2109 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2496 | 53.1233 | 59.9994 | 53.3344 | 46.2279 | 52.6076 | 59.9994 | 52.8592 | 46.2185 | 51.6953 | 60.0513 | 51.8379 | 46.2269 | 54.7593 | 59.9821 | 54.9834 | 46.2192 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.258 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3332 | 46.2362 | 52.6076 | 59.9994 | 52.8579 | 46.2268 | 51.6947 | 60.0513 | 51.8354 | 46.2352 | 54.7593 | 59.9821 | 54.9809 | 46.2275 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2663 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3319 | 46.2445 | 52.6072 | 59.9994 | 52.8567 | 46.2352 | 51.6947 | 60.0513 | 51.8329 | 46.2436 | 54.7593 | 59.9821 | 54.9784 | 46.2359 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2746 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3307 | 46.2529 | 52.6072 | 59.9994 | 52.8554 | 46.2435 | 51.6981 | 60.0513 | 51.8304 | 46.252 | 54.7593 | 59.9821 | 54.9759 | 46.2442 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.283 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3294 | 46.2612 | 52.6072 | 59.9994 | 52.8542 | 46.2518 | 51.6981 | 60.0513 | 51.8279 | 46.2603 | 54.7593 | 59.9764 | 54.9734 | 46.2526 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2913 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3282 | 46.2695 | 52.6072 | 59.9994 | 52.8529 | 46.2601 | 51.6981 | 60.0513 | 51.8254 | 46.2686 | 54.7593 | 59.9764 | 54.9709 | 46.2609 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.2996 | 53.0965 | 60.0109 | 53.327 | 46.2779 | 52.6135 | 59.9994 | 52.8517 | 46.2684 | 51.6981 | 60.0513 | 51.8229 | 46.2769 | 54.7498 | 59.9764 | 54.9684 | 46.2692 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.308 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3257 | 46.2862 | 52.6135 | 59.9994 | 52.8504 | 46.2768 | 51.6967 | 60.0513 | 51.8204 | 46.2853 | 54.7498 | 59.9764 | 54.9659 | 46.2775 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3163 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3245 | 46.2946 | 52.6135 | 59.9994 | 52.8492 | 46.2851 | 51.6967 | 60.0513 | 51.8179 | 46.2936 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9634 | 46.2859 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3246 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3232 | 46.3029 | 52.6135 | 59.9994 | 52.8479 | 46.2934 | 51.6967 | 60.0513 | 51.8154 | 46.3019 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9609 | 46.2942 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3329 | 53.0965 | 60.0109 | 53.3219 | 46.3112 | 52.6135 | 59.9994 | 52.8467 | 46.3018 | 51.6967 | 60.0513 | 51.8129 | 46.3103 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9584 | 46.3026 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3413 | 53.097 | 60.0109 | 53.3207 | 46.3195 | 52.6135 | 59.9994 | 52.8454 | 46.3101 | 51.6566 | 60.0513 | 51.8104 | 46.3186 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9559 | 46.3109 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3496 | 53.097 | 60.0109 | 53.3195 | 46.3279 | 52.6205 | 59.9994 | 52.8442 | 46.3184 | 51.6566 | 60.0513 | 51.8079 | 46.327 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9534 | 46.3192 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3579 | 53.1045 | 60.0109 | 53.3182 | 46.3362 | 52.6205 | 59.9994 | 52.8429 | 46.3267 | 51.6554 | 60.0513 | 51.8054 | 46.3353 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9509 | 46.3275 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3663 | 53.1045 | 60.0109 | 53.317 | 46.3445 | 52.6147 | 59.9994 | 52.8417 | 46.3351 | 51.6554 | 60.0513 | 51.803 | 46.3436 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9484 | 46.3359 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3746 | 53.1042 | 60.0109 | 53.3157 | 46.3529 | 52.6147 | 59.9994 | 52.8404 | 46.3434 | 51.5856 | 60.0513 | 51.8005 | 46.352 | 54.7318 | 59.9764 | 54.9459 | 46.3442 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3829 | 53.1042 | 60.0109 | 53.3145 | 46.3612 | 52.6063 | 59.9994 | 52.8392 | 46.3517 | 51.5856 | 60.0513 | 51.798 | 46.3603 | 54.7317 | 59.9764 | 54.9434 | 46.3525 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3913 | 53.1206 | 60.0109 | 53.3132 | 46.3695 | 52.6063 | 59.9994 | 52.8379 | 46.36 | 51.5337 | 60.0513 | 51.7955 | 46.3687 | 54.7317 | 59.9764 | 54.9409 | 46.3608 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.3996 | 53.1206 | 60.0109 | 53.312 | 46.3779 | 52.6063 | 59.9994 | 52.8367 | 46.3683 | 51.5337 | 60.0513 | 51.793 | 46.377 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9384 | 46.3691 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4079 | 53.1206 | 60.0109 | 53.3107 | 46.3862 | 52.6063 | 59.9994 | 52.8354 | 46.3767 | 51.5216 | 60.0513 | 51.7905 | 46.3853 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9359 | 46.3775 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4163 | 53.1206 | 60.0109 | 53.3095 | 46.3945 | 52.6067 | 59.9994 | 52.8342 | 46.385 | 51.5216 | 60.0513 | 51.788 | 46.3937 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9334 | 46.3858 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4246 | 53.1206 | 60.0109 | 53.3082 | 46.4029 | 52.6067 | 59.9994 | 52.8329 | 46.3933 | 51.5216 | 60.0513 | 51.7855 | 46.402 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9309 | 46.3942 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4329 | 53.1206 | 60.0109 | 53.307 | 46.4112 | 52.6067 | 59.9994 | 52.8317 | 46.4017 | 51.5216 | 60.0513 | 51.783 | 46.4103 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9284 | 46.4025 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4413 | 53.1203 | 60.0109 | 53.3057 | 46.4196 | 52.6067 | 59.9994 | 52.8304 | 46.41 | 51.5216 | 60.0455 | 51.7805 | 46.4186 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9259 | 46.4108 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4496 | 53.1203 | 60.0109 | 53.3045 | 46.4279 | 52.6132 | 59.9994 | 52.8292 | 46.4183 | 51.5216 | 60.0455 | 51.778 | 46.427 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9234 | 46.4191 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4579 | 53.1203 | 60.0109 | 53.3032 | 46.4362 | 52.6132 | 59.9994 | 52.8279 | 46.4266 | 51.4733 | 60.0455 | 51.7755 | 46.4354 | 54.7179 | 59.9764 | 54.9209 | 46.4275 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4662 | 53.1203 | 60.0109 | 53.302 | 46.4445 | 52.6127 | 59.9994 | 52.8267 | 46.435 | 51.4733 | 60.0455 | 51.773 | 46.4437 | 54.7147 | 59.9764 | 54.9184 | 46.4358 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4746 | 53.0742 | 60.0109 | 53.3007 | 46.4529 | 52.6127 | 59.9994 | 52.8254 | 46.4433 | 51.4733 | 60.0455 | 51.7705 | 46.452 | 54.7147 | 59.9764 | 54.9158 | 46.4442 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4829 | 53.0742 | 60.0109 | 53.2995 | 46.4612 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8242 | 46.4516 | 51.4733 | 60.0455 | 51.768 | 46.4603 | 54.7105 | 59.9764 | 54.9133 | 46.4525 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4912 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2982 | 46.4695 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8229 | 46.46 | 51.4763 | 60.0455 | 51.7655 | 46.4687 | 54.7105 | 59.9764 | 54.9108 | 46.4608 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.4996 | 53.0207 | 60.0109 | 53.297 | 46.4779 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8217 | 46.4683 | 51.4763 | 60.0455 | 51.763 | 46.477 | 54.6861 | 59.9764 | 54.9083 | 46.4691 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5079 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2957 | 46.4862 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8204 | 46.4766 | 51.4763 | 60.0455 | 51.7605 | 46.4854 | 54.6861 | 59.9764 | 54.9058 | 46.4775 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5162 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2945 | 46.4945 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8192 | 46.4849 | 51.4763 | 60.0455 | 51.758 | 46.4937 | 54.6861 | 59.9764 | 54.9033 | 46.4858 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5246 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2932 | 46.5029 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8179 | 46.4933 | 51.4763 | 60.0455 | 51.7555 | 46.502 | 54.6861 | 59.9764 | 54.9008 | 46.4941 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5329 | 53.0207 | 60.0109 | 53.292 | 46.5112 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8167 | 46.5016 | 51.4763 | 60.0455 | 51.753 | 46.5104 | 54.68 | 59.9764 | 54.8992 | 46.5024 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5412 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2907 | 46.5195 | 52.6339 | 59.9994 | 52.8154 | 46.5099 | 51.49 | 60.0455 | 51.7505 | 46.5187 | 54.68 | 59.9764 | 54.8979 | 46.5108 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5496 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2895 | 46.5279 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8142 | 46.5182 | 51.49 | 60.0455 | 51.748 | 46.527 | 54.68 | 59.9764 | 54.8967 | 46.5191 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5579 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2882 | 46.5362 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8129 | 46.5266 | 51.49 | 60.0455 | 51.7455 | 46.5354 | 54.68 | 59.9764 | 54.8954 | 46.5275 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5662 | 53.0207 | 60.0109 | 53.287 | 46.5446 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8117 | 46.5349 | 51.49 | 60.0455 | 51.743 | 46.5437 | 54.65 | 59.9764 | 54.8942 | 46.5358 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5746 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2857 | 46.5529 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8104 | 46.5432 | 51.49 | 60.0455 | 51.7405 | 46.5521 | 54.65 | 59.9764 | 54.8929 | 46.5441 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5829 | 53.0207 | 60.0109 | 53.2845 | 46.5612 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8092 | 46.5516 | 51.49 | 60.0455 | 51.738 | 46.5604 | 54.6575 | 59.9764 | 54.8917 | 46.5524 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5912 | 53.049 | 60.0109 | 53.2832 | 46.5695 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8079 | 46.5599 | 51.4888 | 60.0455 | 51.7355 | 46.5687 | 54.6575 | 59.9764 | 54.8904 | 46.5608 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.5995 | 53.049 | 60.0109 | 53.282 | 46.5779 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8067 | 46.5682 | 51.4888 | 60.0455 | 51.733 | 46.5771 | 54.6744 | 59.9764 | 54.8892 | 46.5691 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.6079 | 53.049 | 60.0109 | 53.2807 | 46.5862 | 52.6394 | 59.9994 | 52.8054 | 46.5765 | 51.4564 | 60.0455 | 51.7305 | 46.5854 | 54.6744 | 59.9764 | 54.8879 | 46.5775 | 47.4552 | 60.0225 | 48
46.6162 | 53.049 | 60.0109 | 53.2795 | 46.5945 | 52.5795 | 59.9994 | 52.8042 | 46.5848 | 51.4564 | 60.0455 | 51.728 | 46.5938 | 54.6744 | 59.9764 | 54.8867 | 46.5858 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6245 | 53.049 | 60.0109 | 53.2782 | 46.6029 | 52.5795 | 59.9994 | 52.8029 | 46.5932 | 51.4561 | 60.0455 | 51.7255 | 46.6021 | 54.6744 | 59.9764 | 54.8854 | 46.5941 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6329 | 53.049 | 60.0109 | 53.277 | 46.6112 | 52.566 | 59.9994 | 52.8017 | 46.6015 | 51.4561 | 60.0455 | 51.723 | 46.6104 | 54.6744 | 59.9764 | 54.8842 | 46.6024 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6412 | 53.049 | 60.0109 | 53.2757 | 46.6195 | 52.566 | 59.9994 | 52.8004 | 46.6099 | 51.4561 | 60.0455 | 51.7205 | 46.6187 | 54.6744 | 59.9764 | 54.8829 | 46.6107 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6495 | 53.049 | 60.0109 | 53.2745 | 46.6279 | 52.5716 | 59.9994 | 52.7992 | 46.6182 | 51.4561 | 60.0455 | 51.718 | 46.6271 | 54.5856 | 59.9764 | 54.8817 | 46.6191 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6579 | 53.049 | 60.0109 | 53.2732 | 46.6362 | 52.5716 | 59.9994 | 52.7979 | 46.6265 | 51.4537 | 60.0455 | 51.7155 | 46.6354 | 54.5856 | 59.9764 | 54.8804 | 46.6274 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6662 | 53.049 | 60.0109 | 53.272 | 46.6445 | 52.5716 | 59.9994 | 52.7967 | 46.6348 | 51.4537 | 60.0455 | 51.713 | 46.6437 | 54.5221 | 59.9764 | 54.8792 | 46.6357 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6745 | 53.049 | 60.0109 | 53.2707 | 46.6529 | 52.5716 | 59.9994 | 52.7954 | 46.6431 | 51.4689 | 60.0455 | 51.7105 | 46.6521 | 54.5221 | 59.9764 | 54.8779 | 46.644 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6829 | 53.049 | 60.0109 | 53.2695 | 46.6612 | 52.5149 | 59.9994 | 52.7942 | 46.6515 | 51.4689 | 60.0455 | 51.708 | 46.6604 | 54.5221 | 59.9764 | 54.8767 | 46.6524 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6912 | 53.049 | 60.0109 | 53.2682 | 46.6696 | 52.5149 | 59.9994 | 52.7929 | 46.6598 | 51.4689 | 60.0455 | 51.7055 | 46.6688 | 54.5221 | 59.9764 | 54.8754 | 46.6607 | 47.5113 | 60.0225 | 48
46.6995 | 53.049 | 60.0109 | 53.267 | 46.6779 | 52.5133 | 59.9994 | 52.7917 | 46.6682 | 51.4689 | 60.0455 | 51.703 | 46.6771 | 54.5221 | 59.9764 | 54.8742 | 46.6691 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7079 | 53.049 | 60.0109 | 53.2657 | 46.6862 | 52.5133 | 59.9994 | 52.7904 | 46.6765 | 51.4605 | 60.0455 | 51.7005 | 46.6854 | 54.5221 | 59.9764 | 54.8729 | 46.6774 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7162 | 53.049 | 60.0109 | 53.2645 | 46.6945 | 52.5133 | 59.9994 | 52.7892 | 46.6848 | 51.4605 | 60.0455 | 51.698 | 46.6938 | 54.5228 | 59.9764 | 54.8717 | 46.6857 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7245 | 53.049 | 60.0109 | 53.2632 | 46.7029 | 52.5133 | 59.9994 | 52.7879 | 46.6931 | 51.4452 | 60.0455 | 51.6955 | 46.7021 | 54.5228 | 59.9764 | 54.8704 | 46.694 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7329 | 53.049 | 60.0109 | 53.262 | 46.7112 | 52.5025 | 59.9994 | 52.7867 | 46.7014 | 51.4452 | 60.0455 | 51.693 | 46.7104 | 54.5294 | 59.9764 | 54.8692 | 46.7024 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7412 | 53.049 | 60.0109 | 53.2607 | 46.7195 | 52.5025 | 59.9994 | 52.7854 | 46.7098 | 51.4492 | 60.0455 | 51.6905 | 46.7188 | 54.5294 | 59.9764 | 54.8679 | 46.7107 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7495 | 53.049 | 60.0109 | 53.2595 | 46.7279 | 52.5025 | 59.9994 | 52.7842 | 46.7181 | 51.4492 | 60.0455 | 51.688 | 46.7271 | 54.5195 | 59.9764 | 54.8667 | 46.7191 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7579 | 53.049 | 60.0109 | 53.2582 | 46.7362 | 52.5025 | 59.9994 | 52.7829 | 46.7264 | 51.4329 | 60.0455 | 51.6855 | 46.7355 | 54.5195 | 59.9764 | 54.8654 | 46.7274 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7662 | 53.049 | 60.0109 | 53.257 | 46.7445 | 52.5028 | 59.9994 | 52.7817 | 46.7347 | 51.4329 | 60.0455 | 51.683 | 46.7438 | 54.5205 | 59.9764 | 54.8642 | 46.7357 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7745 | 53.049 | 60.0109 | 53.2557 | 46.7529 | 52.5028 | 59.9994 | 52.7804 | 46.743 | 51.4329 | 60.0455 | 51.6805 | 46.7521 | 54.5205 | 59.9764 | 54.8629 | 46.744 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7829 | 53.049 | 60.0109 | 53.2545 | 46.7612 | 52.5026 | 59.9994 | 52.7792 | 46.7514 | 51.4329 | 60.0455 | 51.678 | 46.7604 | 54.5155 | 59.9764 | 54.8617 | 46.7524 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7912 | 53.049 | 60.0109 | 53.2532 | 46.7696 | 52.5026 | 59.9994 | 52.7779 | 46.7597 | 51.4308 | 60.0455 | 51.6755 | 46.7688 | 54.5155 | 59.9764 | 54.8604 | 46.7607 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.7995 | 53.049 | 60.0109 | 53.252 | 46.7779 | 52.5026 | 59.9994 | 52.7767 | 46.7681 | 51.4308 | 60.0455 | 51.673 | 46.7772 | 54.5155 | 59.9764 | 54.8592 | 46.769 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.8079 | 53.049 | 60.0109 | 53.2507 | 46.7862 | 52.5026 | 59.9994 | 52.7754 | 46.7764 | 51.4332 | 60.0455 | 51.6706 | 46.7855 | 54.5155 | 59.9764 | 54.8579 | 46.7773 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.8162 | 53.049 | 60.0109 | 53.2489 | 46.7946 | 52.5026 | 59.9994 | 52.7742 | 46.7847 | 51.4332 | 60.0455 | 51.6681 | 46.7938 | 54.5142 | 59.9764 | 54.8567 | 46.7857 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.8245 | 53.049 | 60.0109 | 53.2464 | 46.8029 | 52.5026 | 59.9994 | 52.7729 | 46.793 | 51.4418 | 60.0455 | 51.6656 | 46.8021 | 54.5142 | 59.9764 | 54.8554 | 46.794 | 47.5073 | 60.0225 | 48
46.8329 | 53.049 | 60.0109 | 53.2439 | 46.8112 | 52.4902 | 59.9994 | 52.7717 | 46.8013 | 51.4418 | 60.0455 | 51.6631 | 46.8105 | 54.5159 | 59.9764 | 54.8542 | 46.8024 | 47.5078 | 60.0225 | 48
46.8412 | 53.0621 | 60.0109 | 53.2414 | 46.8195 | 52.4902 | 59.9994 | 52.7704 | 46.8097 | 51.4418 | 60.0455 | 51.6606 | 46.8188 | 54.5159 | 59.9764 | 54.8529 | 46.8107 | 47.5078 | 60.0225 | 48
46.8495 | 53.0621 | 60.0109 | 53.2389 | 46.8279 | 52.4871 | 59.9994 | 52.7692 | 46.818 | 51.4418 | 60.0455 | 51.6581 | 46.8271 | 54.4989 | 59.9764 | 54.8517 | 46.819 | 47.5078 | 60.0225 | 48
46.8578 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2364 | 46.8362 | 52.4871 | 59.9994 | 52.7679 | 46.8264 | 51.4418 | 60.0455 | 51.6556 | 46.8355 | 54.4989 | 59.9764 | 54.8504 | 46.8273 | 47.5078 | 60.0225 | 48
46.8662 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2339 | 46.8445 | 52.496 | 59.9994 | 52.7667 | 46.8347 | 51.4418 | 60.0455 | 51.6531 | 46.8438 | 54.4977 | 59.9764 | 54.8492 | 46.8357 | 47.4888 | 60.0225 | 48
46.8745 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2314 | 46.8529 | 52.496 | 59.9994 | 52.7654 | 46.843 | 51.4416 | 60.0455 | 51.6506 | 46.8522 | 54.4977 | 59.9764 | 54.8479 | 46.844 | 47.4888 | 60.0225 | 48
46.8828 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2289 | 46.8612 | 52.496 | 59.9994 | 52.7642 | 46.8513 | 51.4416 | 60.0455 | 51.6481 | 46.8605 | 54.5358 | 59.9764 | 54.8466 | 46.8523 | 47.4888 | 60.0225 | 48
46.8912 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2264 | 46.8695 | 52.496 | 59.9994 | 52.7629 | 46.8596 | 51.4473 | 60.0455 | 51.6456 | 46.8688 | 54.5358 | 59.9764 | 54.8454 | 46.8607 | 47.4888 | 60.0225 | 48
46.8995 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2239 | 46.8779 | 52.496 | 59.9994 | 52.7617 | 46.868 | 51.4473 | 60.0455 | 51.6431 | 46.8772 | 54.5358 | 59.9764 | 54.8442 | 46.869 | 47.4933 | 60.0225 | 48
46.9078 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2214 | 46.8862 | 52.496 | 59.9994 | 52.7604 | 46.8763 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6406 | 46.8855 | 54.5358 | 59.9764 | 54.8429 | 46.8773 | 47.4933 | 60.0225 | 48
46.9162 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2189 | 46.8946 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7592 | 46.8846 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6381 | 46.8939 | 54.5382 | 59.9764 | 54.8416 | 46.8856 | 47.4756 | 60.0225 | 48
46.9245 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2164 | 46.9029 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7579 | 46.8929 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6356 | 46.9022 | 54.5382 | 59.9764 | 54.8404 | 46.894 | 47.4756 | 60.0225 | 48
46.9328 | 53.0188 | 60.0109 | 53.2139 | 46.9112 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7567 | 46.9013 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6331 | 46.9105 | 54.5352 | 59.9764 | 54.8391 | 46.9023 | 47.4756 | 60.0225 | 48
46.9412 | 53.041 | 60.0109 | 53.2114 | 46.9196 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7554 | 46.9096 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6306 | 46.9189 | 54.5352 | 59.9764 | 54.8379 | 46.9106 | 47.4756 | 60.0225 | 48
46.9495 | 53.041 | 60.0109 | 53.2089 | 46.9279 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7542 | 46.9179 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6281 | 46.9272 | 54.5352 | 59.9706 | 54.8366 | 46.9189 | 47.4756 | 60.0225 | 48
46.9578 | 53.041 | 60.0109 | 53.2064 | 46.9362 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7529 | 46.9263 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6256 | 46.9355 | 54.5352 | 59.9706 | 54.8354 | 46.9273 | 47.4756 | 60.0225 | 48
46.9662 | 53.041 | 60.0109 | 53.2039 | 46.9445 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7517 | 46.9346 | 51.4213 | 60.0455 | 51.6231 | 46.9438 | 54.5341 | 59.9706 | 54.8341 | 46.9356 | 47.4772 | 60.0225 | 48
46.9745 | 53.048 | 60.0109 | 53.2014 | 46.9529 | 52.4944 | 59.9994 | 52.7504 | 46.9429 | 51.4221 | 60.0455 | 51.6206 | 46.9522 | 54.5341 | 59.9706 | 54.8329 | 46.944 | 47.4772 | 60.0225 | 48
46.9828 | 53.048 | 60.0109 | 53.1989 | 46.9612 | 52.4866 | 59.9994 | 52.7492 | 46.9512 | 51.4221 | 60.0455 | 51.6181 | 46.9606 | 54.5311 | 59.9706 | 54.8316 | 46.9523 | 47.4759 | 60.0282 | 48
46.9911 | 53.048 | 60.0109 | 53.1964 | 46.9695 | 52.4866 | 59.9994 | 52.7479 | 46.9596 | 51.4206 | 60.0455 | 51.6156 | 46.9689 | 54.5311 | 59.9706 | 54.8304 | 46.9606 | 47.4759 | 60.0282 | 48
46.9995 | 53.048 | 60.0109 | 53.1939 | 46.9779 | 52.4493 | 59.9994 | 52.7467 | 46.9679 | 51.4206 | 60.0455 | 51.6131 | 46.9772 | 54.5359 | 59.9706 | 54.8291 | 46.9689 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0078 | 53.048 | 60.0109 | 53.1914 | 46.9862 | 52.4493 | 59.9994 | 52.7454 | 46.9762 | 51.3605 | 60.0455 | 51.6106 | 46.9855 | 54.5359 | 59.9706 | 54.8279 | 46.9773 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0161 | 53.048 | 60.0109 | 53.1889 | 46.9945 | 52.4493 | 59.9994 | 52.7442 | 46.9846 | 51.3605 | 60.0455 | 51.6081 | 46.9939 | 54.5359 | 59.9706 | 54.8266 | 46.9856 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0245 | 53.0529 | 60.0109 | 53.1864 | 47.0029 | 52.4493 | 59.9994 | 52.7429 | 46.9929 | 51.3605 | 60.0455 | 51.6056 | 47.0023 | 54.5359 | 59.9706 | 54.8254 | 46.994 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0328 | 53.0529 | 60.0109 | 53.1839 | 47.0112 | 52.4095 | 59.9994 | 52.7417 | 47.0012 | 51.3605 | 60.0455 | 51.6031 | 47.0106 | 54.4947 | 59.9706 | 54.8241 | 47.0023 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0411 | 53.0529 | 60.0109 | 53.1814 | 47.0196 | 52.4095 | 59.9994 | 52.7404 | 47.0095 | 51.3605 | 60.0455 | 51.6006 | 47.0189 | 54.4947 | 59.9706 | 54.8229 | 47.0106 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0495 | 53.0529 | 60.0109 | 53.1789 | 47.0279 | 52.411 | 59.9994 | 52.7392 | 47.0179 | 51.3605 | 60.0455 | 51.5991 | 47.0272 | 54.4947 | 59.9706 | 54.8216 | 47.0189 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0578 | 52.972 | 60.0109 | 53.1764 | 47.0362 | 52.411 | 59.9994 | 52.7379 | 47.0262 | 51.3609 | 60.0455 | 51.5978 | 47.0356 | 54.4947 | 59.9706 | 54.8204 | 47.0272 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0661 | 52.972 | 60.0109 | 53.1739 | 47.0446 | 52.411 | 59.9994 | 52.7367 | 47.0345 | 51.3609 | 60.0455 | 51.5966 | 47.0439 | 54.4961 | 59.9706 | 54.8191 | 47.0356 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0745 | 52.9726 | 60.0109 | 53.1714 | 47.0529 | 52.411 | 59.9994 | 52.7354 | 47.0428 | 51.3576 | 60.0455 | 51.5953 | 47.0522 | 54.4961 | 59.9706 | 54.8179 | 47.0439 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0828 | 52.9726 | 60.0109 | 53.1689 | 47.0612 | 52.4061 | 59.9994 | 52.7342 | 47.0511 | 51.3576 | 60.0455 | 51.5941 | 47.0606 | 54.4961 | 59.9706 | 54.8166 | 47.0522 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0911 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1664 | 47.0695 | 52.4061 | 59.9994 | 52.7329 | 47.0595 | 51.3495 | 60.0455 | 51.5928 | 47.0689 | 54.4961 | 59.9706 | 54.8154 | 47.0605 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.0995 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1639 | 47.0779 | 52.4061 | 59.9994 | 52.7317 | 47.0678 | 51.3495 | 60.0455 | 51.5916 | 47.0773 | 54.4508 | 59.9706 | 54.8141 | 47.0689 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.1078 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1614 | 47.0862 | 52.4061 | 59.9994 | 52.7304 | 47.0762 | 51.3495 | 60.0455 | 51.5903 | 47.0856 | 54.4508 | 59.9706 | 54.8129 | 47.0772 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.1161 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1589 | 47.0945 | 52.4101 | 59.9994 | 52.7292 | 47.0845 | 51.3495 | 60.0455 | 51.5891 | 47.0939 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8116 | 47.0856 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.1245 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1564 | 47.1029 | 52.4101 | 59.9994 | 52.7279 | 47.0928 | 51.3513 | 60.0455 | 51.5878 | 47.1023 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8104 | 47.0939 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.1328 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1539 | 47.1112 | 52.4007 | 59.9994 | 52.7267 | 47.1011 | 51.3513 | 60.0455 | 51.5866 | 47.1106 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8091 | 47.1022 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.1411 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1514 | 47.1195 | 52.4007 | 59.9994 | 52.7254 | 47.1094 | 51.3346 | 60.0455 | 51.5853 | 47.119 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8079 | 47.1105 | 47.4759 | 60.0282 | 48
47.1494 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1489 | 47.1279 | 52.3633 | 59.9994 | 52.7242 | 47.1178 | 51.3346 | 60.0455 | 51.5841 | 47.1273 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8066 | 47.1189 | 47.4759 | 60.034 | 48
47.1578 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1464 | 47.1362 | 52.3633 | 59.9994 | 52.7229 | 47.1261 | 51.3346 | 60.0455 | 51.5828 | 47.1356 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8054 | 47.1272 | 47.4759 | 60.034 | 48
47.1661 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1439 | 47.1446 | 52.3594 | 59.9994 | 52.7217 | 47.1345 | 51.3346 | 60.0455 | 51.5816 | 47.144 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8041 | 47.1356 | 47.4789 | 60.034 | 48
47.1744 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1414 | 47.1529 | 52.3594 | 59.9994 | 52.7204 | 47.1428 | 51.3677 | 60.0455 | 51.5803 | 47.1523 | 54.4511 | 59.9706 | 54.8029 | 47.1439 | 47.4789 | 60.034 | 48
47.1828 | 52.9277 | 60.0167 | 53.139 | 47.1612 | 52.3573 | 59.9994 | 52.7192 | 47.1511 | 51.3677 | 60.0455 | 51.5791 | 47.1606 | 54.459 | 59.9706 | 54.8016 | 47.1522 | 47.4789 | 60.034 | 48
47.1911 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1365 | 47.1696 | 52.3573 | 59.9994 | 52.7179 | 47.1594 | 51.3601 | 60.0455 | 51.5778 | 47.169 | 54.459 | 59.9706 | 54.8004 | 47.1605 | 47.4789 | 60.034 | 48
47.1994 | 52.9277 | 60.0167 | 53.134 | 47.1779 | 52.3763 | 59.9994 | 52.7167 | 47.1677 | 51.3601 | 60.0455 | 51.5766 | 47.1773 | 54.459 | 59.9706 | 54.7991 | 47.1688 | 47.4789 | 60.034 | 48
47.2078 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1315 | 47.1862 | 52.3763 | 59.9994 | 52.7154 | 47.1761 | 51.3592 | 60.0455 | 51.5753 | 47.1857 | 54.459 | 59.9706 | 54.7979 | 47.1772 | 47.4789 | 60.034 | 48
47.2161 | 52.9277 | 60.0167 | 53.129 | 47.1945 | 52.3763 | 59.9994 | 52.7142 | 47.1844 | 51.3592 | 60.0455 | 51.5741 | 47.194 | 54.3937 | 59.9706 | 54.7966 | 47.1855 | 47.4495 | 60.034 | 48
47.2244 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1265 | 47.2029 | 52.3763 | 59.9994 | 52.7129 | 47.1927 | 51.3592 | 60.0455 | 51.5728 | 47.2023 | 54.3937 | 59.9706 | 54.7954 | 47.1938 | 47.4495 | 60.034 | 48
47.2328 | 52.9277 | 60.0167 | 53.124 | 47.2112 | 52.3763 | 59.9994 | 52.7117 | 47.201 | 51.3592 | 60.0455 | 51.5716 | 47.2107 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7941 | 47.2021 | 47.4499 | 60.034 | 48
47.2411 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1215 | 47.2195 | 52.3763 | 59.9994 | 52.7104 | 47.2094 | 51.3484 | 60.0455 | 51.5703 | 47.219 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7929 | 47.2105 | 47.4499 | 60.034 | 48
47.2494 | 52.9277 | 60.0167 | 53.119 | 47.2279 | 52.3777 | 59.9994 | 52.7092 | 47.2177 | 51.3484 | 60.0455 | 51.5691 | 47.2274 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7916 | 47.2188 | 47.4499 | 60.034 | 48
47.2578 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1165 | 47.2362 | 52.3777 | 59.9994 | 52.7079 | 47.226 | 51.3491 | 60.0455 | 51.5678 | 47.2357 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7904 | 47.2272 | 47.4499 | 60.034 | 48
47.2661 | 52.9277 | 60.0167 | 53.114 | 47.2445 | 52.3793 | 59.9994 | 52.7067 | 47.2344 | 51.3491 | 60.0455 | 51.5666 | 47.244 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7891 | 47.2355 | 47.4499 | 60.034 | 48
47.2744 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1115 | 47.2529 | 52.3793 | 59.9994 | 52.7054 | 47.2427 | 51.3389 | 60.0455 | 51.5653 | 47.2524 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7879 | 47.2438 | 47.4499 | 60.034 | 48
47.2827 | 52.9277 | 60.0167 | 53.109 | 47.2612 | 52.3553 | 59.9994 | 52.7042 | 47.251 | 51.3389 | 60.0455 | 51.5641 | 47.2607 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7866 | 47.2521 | 47.4446 | 60.034 | 48
47.2911 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1065 | 47.2696 | 52.3553 | 59.9994 | 52.7029 | 47.2593 | 51.3389 | 60.0455 | 51.5628 | 47.269 | 54.4019 | 59.9706 | 54.7854 | 47.2604 | 47.4446 | 60.034 | 48
47.2994 | 52.9277 | 60.0167 | 53.104 | 47.2779 | 52.3553 | 59.9994 | 52.7017 | 47.2677 | 51.3389 | 60.0455 | 51.5616 | 47.2773 | 54.4013 | 59.9706 | 54.7841 | 47.2688 | 47.4415 | 60.034 | 48
47.3077 | 52.9277 | 60.0167 | 53.1015 | 47.2862 | 52.3553 | 59.9994 | 52.7004 | 47.276 | 51.3441 | 60.0455 | 51.5603 | 47.2857 | 54.4013 | 59.9706 | 54.7829 | 47.2771 | 47.4415 | 60.034 | 48
47.3161 | 52.9277 | 60.0167 | 53.099 | 47.2946 | 52.3568 | 59.9994 | 52.6992 | 47.2843 | 51.3441 | 60.0455 | 51.5591 | 47.2941 | 54.4013 | 59.9706 | 54.7816 | 47.2855 | 47.4475 | 60.0282 | 48
47.3244 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0965 | 47.3029 | 52.3568 | 59.9994 | 52.6979 | 47.2927 | 51.3518 | 60.0455 | 51.5578 | 47.3024 | 54.4013 | 59.9706 | 54.7804 | 47.2938 | 47.4475 | 60.0282 | 48
47.3327 | 52.9277 | 60.0167 | 53.094 | 47.3112 | 52.3592 | 59.9994 | 52.6967 | 47.301 | 51.3518 | 60.0455 | 51.5566 | 47.3107 | 54.4043 | 59.9706 | 54.7791 | 47.3021 | 47.4505 | 60.0282 | 48
47.3411 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0915 | 47.3195 | 52.3592 | 59.9994 | 52.6954 | 47.3093 | 51.3213 | 60.0455 | 51.5553 | 47.319 | 54.4043 | 59.9706 | 54.7779 | 47.3104 | 47.4505 | 60.0282 | 48
47.3494 | 52.9277 | 60.0167 | 53.089 | 47.3279 | 52.3216 | 59.9994 | 52.6942 | 47.3176 | 51.3213 | 60.0455 | 51.5541 | 47.3274 | 54.4043 | 59.9706 | 54.7766 | 47.3188 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.3577 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0865 | 47.3362 | 52.3216 | 59.9994 | 52.6929 | 47.326 | 51.2676 | 60.0455 | 51.5528 | 47.3358 | 54.4043 | 59.9706 | 54.7754 | 47.3271 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.3661 | 52.9277 | 60.0167 | 53.084 | 47.3445 | 52.3216 | 59.9994 | 52.6917 | 47.3343 | 51.2676 | 60.0455 | 51.5516 | 47.3441 | 54.4206 | 59.9706 | 54.7741 | 47.3354 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.3744 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0815 | 47.3529 | 52.3216 | 59.9994 | 52.6904 | 47.3426 | 51.2766 | 60.0455 | 51.5503 | 47.3524 | 54.4206 | 59.9706 | 54.7729 | 47.3438 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.3827 | 52.9277 | 60.0167 | 53.079 | 47.3612 | 52.3295 | 59.9994 | 52.6892 | 47.351 | 51.2766 | 60.0455 | 51.5491 | 47.3607 | 54.414 | 59.9706 | 54.7716 | 47.3521 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.3911 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0765 | 47.3696 | 52.3295 | 59.9994 | 52.6879 | 47.3593 | 51.2766 | 60.0455 | 51.5478 | 47.3691 | 54.414 | 59.9706 | 54.7704 | 47.3604 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.3994 | 52.9277 | 60.0167 | 53.074 | 47.3779 | 52.3303 | 59.9994 | 52.6867 | 47.3676 | 51.2766 | 60.0455 | 51.5466 | 47.3774 | 54.4135 | 59.9706 | 54.7691 | 47.3687 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.4077 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0715 | 47.3862 | 52.3303 | 59.9994 | 52.6854 | 47.3759 | 51.2766 | 60.0455 | 51.5453 | 47.3857 | 54.4135 | 59.9706 | 54.7679 | 47.3771 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.416 | 52.9277 | 60.0167 | 53.069 | 47.3946 | 52.3258 | 59.9994 | 52.6842 | 47.3843 | 51.2766 | 60.0455 | 51.5441 | 47.3941 | 54.4135 | 59.9706 | 54.7666 | 47.3854 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.4244 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0665 | 47.4029 | 52.3258 | 59.9994 | 52.6829 | 47.3926 | 51.2791 | 60.0455 | 51.5428 | 47.4024 | 54.4135 | 59.9706 | 54.7654 | 47.3937 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.4327 | 52.9277 | 60.0167 | 53.064 | 47.4112 | 52.3258 | 59.9994 | 52.6817 | 47.4009 | 51.2791 | 60.0455 | 51.5416 | 47.4108 | 54.4196 | 59.9706 | 54.7641 | 47.402 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.441 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0615 | 47.4196 | 52.3258 | 59.9994 | 52.6804 | 47.4092 | 51.2782 | 60.0455 | 51.5403 | 47.4191 | 54.4196 | 59.9706 | 54.7629 | 47.4104 | 47.4473 | 60.0282 | 48
47.4494 | 52.9277 | 60.0167 | 53.059 | 47.4279 | 52.3273 | 59.9994 | 52.6792 | 47.4175 | 51.2782 | 60.0455 | 51.5391 | 47.4274 | 54.4196 | 59.9706 | 54.7616 | 47.4187 | 47.4546 | 60.0282 | 48
47.4577 | 52.9277 | 60.0167 | 53.0565 | 47.4362 | 52.3273 | 59.9994 | 52.6779 | 47.4259 | 51.2639 | 60.0455 | 51.5378 | 47.4358 | 54.4196 | 59.9706 | 54.7604 | 47.4271 | 47.4546 | 60.0282 | 48
47.466 | 52.9277 | 60.0167 | 53.054 | 47.4445 | 52.3273 | 59.9994 | 52.6767 | 47.4342 | 51.2639 | 60.0455 | 51.5366 | 47.4441 | 54.4196 | 59.9706 | 54.7591 | 47.4354 | 47.4546 | 60.0282 | 48
47.4744 | 52.892 | 60.0167 | 53.0515 | 47.4529 | 52.3273 | 59.9994 | 52.6754 | 47.4426 | 51.2485 | 60.0455 | 51.5354 | 47.4525 | 54.4196 | 59.9706 | 54.7579 | 47.4437 | 47.4546 | 60.0282 | 48
47.4827 | 52.892 | 60.0167 | 53.049 | 47.4612 | 52.3291 | 59.9994 | 52.6742 | 47.4509 | 51.2485 | 60.0455 | 51.5341 | 47.4608 | 54.4091 | 59.9706 | 54.7566 | 47.452 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.491 | 52.8871 | 60.0167 | 53.0465 | 47.4695 | 52.3291 | 59.9994 | 52.6729 | 47.4592 | 51.2195 | 60.0455 | 51.5329 | 47.4691 | 54.4091 | 59.9706 | 54.7554 | 47.4604 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.4994 | 52.8871 | 60.0167 | 53.044 | 47.4779 | 52.3262 | 59.9994 | 52.6717 | 47.4675 | 51.2195 | 60.0455 | 51.5316 | 47.4775 | 54.4091 | 59.9706 | 54.7541 | 47.4687 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.5077 | 52.886 | 60.0167 | 53.0415 | 47.4862 | 52.3262 | 59.9994 | 52.6704 | 47.4758 | 51.2195 | 60.0455 | 51.5304 | 47.4858 | 54.4091 | 59.9706 | 54.7529 | 47.4771 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.516 | 52.886 | 60.0167 | 53.039 | 47.4946 | 52.3361 | 59.9994 | 52.6692 | 47.4842 | 51.2195 | 60.0455 | 51.5291 | 47.4941 | 54.4091 | 59.9706 | 54.7516 | 47.4854 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.5244 | 52.886 | 60.0167 | 53.0365 | 47.5029 | 52.3361 | 59.9994 | 52.6679 | 47.4925 | 51.1936 | 60.0455 | 51.5279 | 47.5025 | 54.4091 | 59.9706 | 54.7504 | 47.4937 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.5327 | 52.886 | 60.0167 | 53.034 | 47.5112 | 52.3361 | 59.9994 | 52.6667 | 47.5009 | 51.1936 | 60.0455 | 51.5266 | 47.5108 | 54.4144 | 59.9706 | 54.7482 | 47.502 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.541 | 52.886 | 60.0167 | 53.0315 | 47.5196 | 52.3361 | 59.9994 | 52.6654 | 47.5092 | 51.1865 | 60.0455 | 51.5254 | 47.5192 | 54.4144 | 59.9706 | 54.7457 | 47.5104 | 47.439 | 60.0225 | 48
47.5493 | 52.886 | 60.0167 | 53.029 | 47.5279 | 52.3447 | 59.9994 | 52.6642 | 47.5175 | 51.1865 | 60.0455 | 51.5241 | 47.5275 | 54.4144 | 59.9706 | 54.7432 | 47.5187 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.5577 | 52.886 | 60.0167 | 53.0265 | 47.5362 | 52.3447 | 59.9994 | 52.6629 | 47.5258 | 51.1865 | 60.0455 | 51.5229 | 47.5358 | 54.4144 | 59.9706 | 54.7407 | 47.527 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.566 | 52.886 | 60.0167 | 53.024 | 47.5446 | 52.3529 | 59.9994 | 52.6617 | 47.5341 | 51.1865 | 60.0455 | 51.5216 | 47.5442 | 54.419 | 59.9706 | 54.7382 | 47.5353 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.5743 | 52.886 | 60.0167 | 53.0215 | 47.5529 | 52.3529 | 59.9994 | 52.6604 | 47.5425 | 51.191 | 60.0455 | 51.5204 | 47.5525 | 54.419 | 59.9706 | 54.7357 | 47.5436 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.5827 | 52.886 | 60.0167 | 53.019 | 47.5612 | 52.3547 | 59.9994 | 52.6592 | 47.5508 | 51.191 | 60.0455 | 51.5191 | 47.5609 | 54.3914 | 59.9706 | 54.7332 | 47.552 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.591 | 52.886 | 60.0167 | 53.0165 | 47.5695 | 52.3547 | 59.9994 | 52.6579 | 47.5591 | 51.1916 | 60.0455 | 51.5179 | 47.5692 | 54.3914 | 59.9706 | 54.7307 | 47.5603 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.5993 | 52.886 | 60.0167 | 53.014 | 47.5779 | 52.3547 | 59.9994 | 52.6567 | 47.5674 | 51.1916 | 60.0455 | 51.5166 | 47.5775 | 54.3914 | 59.9706 | 54.7282 | 47.5687 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.6077 | 52.886 | 60.0167 | 53.0115 | 47.5862 | 52.3547 | 59.9994 | 52.6554 | 47.5757 | 51.2395 | 60.0398 | 51.5154 | 47.5859 | 54.3914 | 59.9706 | 54.7257 | 47.577 | 47.4599 | 60.0225 | 48
47.616 | 52.886 | 60.0167 | 53.009 | 47.5945 | 52.358 | 59.9994 | 52.6542 | 47.5841 | 51.2395 | 60.0398 | 51.5141 | 47.5942 | 54.3867 | 59.9706 | 54.7232 | 47.5853 | 47.4702 | 60.0225 | 48
47.6243 | 52.8345 | 60.0167 | 53.0065 | 47.6029 | 52.358 | 59.9994 | 52.6529 | 47.5924 | 51.2445 | 60.0398 | 51.5129 | 47.6025 | 54.3867 | 59.9706 | 54.7207 | 47.5936 | 47.4702 | 60.0225 | 48
47.6327 | 52.8345 | 60.0167 | 53.004 | 47.6112 | 52.3224 | 59.9994 | 52.6517 | 47.6008 | 51.2445 | 60.0398 | 51.5116 | 47.6108 | 54.3867 | 59.9706 | 54.7182 | 47.602 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.641 | 52.8345 | 60.0167 | 53.0015 | 47.6196 | 52.3224 | 59.9994 | 52.6504 | 47.6091 | 51.245 | 60.0398 | 51.5104 | 47.6192 | 54.3867 | 59.9706 | 54.7157 | 47.6103 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.6493 | 52.8345 | 60.0167 | 52.999 | 47.6279 | 52.2919 | 59.9994 | 52.6492 | 47.6174 | 51.245 | 60.0398 | 51.5091 | 47.6276 | 54.3434 | 59.9706 | 54.7132 | 47.6187 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.6577 | 52.8345 | 60.0167 | 52.9965 | 47.6362 | 52.2919 | 59.9994 | 52.6479 | 47.6257 | 51.249 | 60.0398 | 51.5079 | 47.6359 | 54.3434 | 59.9706 | 54.7107 | 47.627 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.666 | 52.8345 | 60.0167 | 52.994 | 47.6446 | 52.2919 | 59.9994 | 52.6467 | 47.6341 | 51.249 | 60.0398 | 51.5066 | 47.6442 | 54.3434 | 59.9706 | 54.7082 | 47.6353 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.6743 | 52.8345 | 60.0167 | 52.9915 | 47.6529 | 52.2919 | 59.9994 | 52.6454 | 47.6424 | 51.2266 | 60.0398 | 51.5054 | 47.6525 | 54.3434 | 59.9706 | 54.7057 | 47.6436 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.6826 | 52.8345 | 60.0167 | 52.989 | 47.6612 | 52.2872 | 59.9994 | 52.6442 | 47.6507 | 51.2266 | 60.0398 | 51.5041 | 47.6609 | 54.3016 | 59.9706 | 54.7032 | 47.652 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.691 | 52.7713 | 60.0167 | 52.9865 | 47.6696 | 52.2872 | 59.9994 | 52.6429 | 47.6591 | 51.229 | 60.0398 | 51.5029 | 47.6693 | 54.3016 | 59.9706 | 54.7007 | 47.6603 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.6993 | 52.7713 | 60.0167 | 52.984 | 47.6779 | 52.2724 | 59.9994 | 52.6417 | 47.6674 | 51.229 | 60.0398 | 51.5016 | 47.6776 | 54.3051 | 59.9706 | 54.6982 | 47.6686 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.7076 | 52.7713 | 60.0167 | 52.9815 | 47.6862 | 52.2724 | 59.9994 | 52.6404 | 47.6757 | 51.2292 | 60.0398 | 51.5004 | 47.6859 | 54.3051 | 59.9706 | 54.6957 | 47.6769 | 47.473 | 60.0225 | 48
47.716 | 52.7713 | 60.0167 | 52.979 | 47.6945 | 52.2724 | 59.9994 | 52.6392 | 47.684 | 51.2292 | 60.0398 | 51.4991 | 47.6942 | 54.2875 | 59.9706 | 54.6932 | 47.6853 | 47.4857 | 60.0225 | 48
47.7243 | 52.771 | 60.0167 | 52.9765 | 47.7029 | 52.2724 | 59.9994 | 52.6379 | 47.6924 | 51.2292 | 60.0398 | 51.4979 | 47.7026 | 54.2875 | 59.9706 | 54.6907 | 47.6936 | 47.4857 | 60.0225 | 47.9978
47.7326 | 52.771 | 60.0167 | 52.974 | 47.7112 | 52.2744 | 59.9994 | 52.6367 | 47.7007 | 51.2292 | 60.0398 | 51.4966 | 47.7109 | 54.2715 | 59.9706 | 54.6882 | 47.702 | 47.4857 | 60.0225 | 47.9953
47.741 | 52.7712 | 60.0167 | 52.9715 | 47.7195 | 52.2744 | 59.9994 | 52.6354 | 47.709 | 51.2292 | 60.0398 | 51.4954 | 47.7192 | 54.2715 | 59.9706 | 54.6857 | 47.7103 | 47.4857 | 60.0225 | 47.9928
47.7493 | 52.7712 | 60.0167 | 52.969 | 47.7279 | 52.2744 | 59.9994 | 52.6342 | 47.7173 | 51.2292 | 60.0398 | 51.4941 | 47.7276 | 54.2715 | 59.9706 | 54.6832 | 47.7186 | 47.4903 | 60.0225 | 47.9903
47.7576 | 52.7654 | 60.0167 | 52.9665 | 47.7362 | 52.2744 | 59.9994 | 52.6329 | 47.7256 | 51.2078 | 60.0398 | 51.4929 | 47.7359 | 54.2715 | 59.9706 | 54.6807 | 47.7269 | 47.4903 | 60.0225 | 47.9878
47.766 | 52.7654 | 60.0167 | 52.964 | 47.7446 | 52.258 | 59.9994 | 52.6317 | 47.734 | 51.2078 | 60.0398 | 51.4916 | 47.7443 | 54.2715 | 59.9706 | 54.6782 | 47.7353 | 47.4856 | 60.0225 | 47.9853
47.7743 | 52.7605 | 60.0167 | 52.9615 | 47.7529 | 52.258 | 59.9994 | 52.6304 | 47.7423 | 51.2026 | 60.0398 | 51.4904 | 47.7526 | 54.2715 | 59.9706 | 54.6757 | 47.7436 | 47.4856 | 60.0225 | 47.9828
47.7826 | 52.7605 | 60.0167 | 52.959 | 47.7612 | 52.258 | 59.9994 | 52.6292 | 47.7507 | 51.2026 | 60.0398 | 51.4891 | 47.7609 | 54.2752 | 59.9706 | 54.6732 | 47.752 | 47.4887 | 60.0225 | 47.9803
47.7909 | 52.7605 | 60.0167 | 52.9565 | 47.7696 | 52.258 | 59.9994 | 52.6279 | 47.759 | 51.1959 | 60.0398 | 51.4879 | 47.7693 | 54.2752 | 59.9706 | 54.6707 | 47.7603 | 47.4887 | 60.0225 | 47.9778
47.7993 | 52.7605 | 60.0167 | 52.954 | 47.7779 | 52.2565 | 59.9994 | 52.6267 | 47.7673 | 51.1959 | 60.0398 | 51.4866 | 47.7776 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6682 | 47.7686 | 47.4887 | 60.0225 | 47.9753
47.8076 | 52.7605 | 60.0167 | 52.9515 | 47.7862 | 52.2565 | 59.9994 | 52.6254 | 47.7756 | 51.1959 | 60.0398 | 51.4854 | 47.7859 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6657 | 47.7769 | 47.4887 | 60.0225 | 47.9728
47.8159 | 52.7605 | 60.0167 | 52.9485 | 47.7946 | 52.2565 | 59.9994 | 52.6242 | 47.784 | 51.1959 | 60.0398 | 51.4841 | 47.7943 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6632 | 47.7852 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9703
47.8242 | 52.7706 | 60.0167 | 52.9448 | 47.8029 | 52.2565 | 59.9994 | 52.6229 | 47.7923 | 51.1989 | 60.0398 | 51.4829 | 47.8026 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6607 | 47.7936 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9678
47.8326 | 52.7706 | 60.0167 | 52.941 | 47.8112 | 52.2509 | 59.9994 | 52.6217 | 47.8006 | 51.1989 | 60.0398 | 51.4816 | 47.811 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6582 | 47.8019 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9653
47.8409 | 52.7706 | 60.0167 | 52.9373 | 47.8195 | 52.2509 | 59.9994 | 52.6204 | 47.809 | 51.2019 | 60.0398 | 51.4804 | 47.8193 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6557 | 47.8102 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9628
47.8492 | 52.7706 | 60.0167 | 52.9335 | 47.8279 | 52.2354 | 59.9994 | 52.6192 | 47.8173 | 51.2019 | 60.0398 | 51.4791 | 47.8276 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6532 | 47.8185 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9603
47.8576 | 52.7673 | 60.0167 | 52.9298 | 47.8362 | 52.2354 | 59.9994 | 52.6179 | 47.8256 | 51.2376 | 60.0398 | 51.4779 | 47.836 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6507 | 47.8269 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9578
47.8659 | 52.7673 | 60.0167 | 52.926 | 47.8445 | 52.2252 | 59.9994 | 52.6167 | 47.8339 | 51.2376 | 60.0398 | 51.4766 | 47.8443 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6482 | 47.8352 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9553
47.8742 | 52.7673 | 60.0167 | 52.9223 | 47.8529 | 52.2252 | 59.9994 | 52.6154 | 47.8423 | 51.2337 | 60.0398 | 51.4754 | 47.8527 | 54.3317 | 59.9706 | 54.6457 | 47.8436 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9528
47.8826 | 52.7673 | 60.0167 | 52.9185 | 47.8612 | 52.227 | 59.9994 | 52.6142 | 47.8506 | 51.2337 | 60.0398 | 51.4741 | 47.861 | 54.3355 | 59.9706 | 54.6432 | 47.8519 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9503
47.8909 | 52.7681 | 60.0167 | 52.9148 | 47.8696 | 52.227 | 59.9994 | 52.6129 | 47.8589 | 51.2333 | 60.0398 | 51.4729 | 47.8693 | 54.3355 | 59.9706 | 54.6407 | 47.8602 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9478
47.8992 | 52.7681 | 60.0167 | 52.911 | 47.8779 | 52.227 | 59.9994 | 52.6117 | 47.8672 | 51.2333 | 60.0398 | 51.4716 | 47.8777 | 54.3396 | 59.9706 | 54.6382 | 47.8685 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9453
47.9076 | 52.7662 | 60.0167 | 52.9073 | 47.8862 | 52.227 | 59.9994 | 52.6104 | 47.8755 | 51.2273 | 60.0398 | 51.4704 | 47.886 | 54.3396 | 59.9706 | 54.6357 | 47.8769 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9428
47.9159 | 52.7662 | 60.0167 | 52.9035 | 47.8946 | 52.2274 | 59.9994 | 52.6092 | 47.8839 | 51.2273 | 60.0398 | 51.4691 | 47.8943 | 54.3396 | 59.9706 | 54.6332 | 47.8852 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9403
47.9242 | 52.7589 | 60.0225 | 52.8998 | 47.9029 | 52.2274 | 59.9994 | 52.6079 | 47.8922 | 51.2273 | 60.0398 | 51.4679 | 47.9026 | 54.3396 | 59.9706 | 54.6306 | 47.8936 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9378
47.9326 | 52.7589 | 60.0225 | 52.896 | 47.9112 | 52.2274 | 59.9994 | 52.6067 | 47.9006 | 51.2273 | 60.0398 | 51.4666 | 47.911 | 54.3482 | 59.9706 | 54.6281 | 47.9019 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9353
47.9409 | 52.7589 | 60.0225 | 52.8923 | 47.9196 | 52.2274 | 59.9994 | 52.6054 | 47.9089 | 51.2298 | 60.0398 | 51.4654 | 47.9194 | 54.3482 | 59.9706 | 54.6256 | 47.9102 | 47.4887 | 60.0282 | 47.9328
47.9492 | 52.7589 | 60.0225 | 52.8885 | 47.9279 | 52.2323 | 59.9994 | 52.6042 | 47.9172 | 51.2298 | 60.0398 | 51.4641 | 47.9277 | 54.2945 | 59.9706 | 54.6231 | 47.9185 | 47.4912 | 60.0282 | 47.9303
47.9576 | 52.7589 | 60.0225 | 52.8848 | 47.9362 | 52.2323 | 59.9994 | 52.6029 | 47.9255 | 51.2248 | 60.0398 | 51.4629 | 47.936 | 54.2945 | 59.9706 | 54.6206 | 47.9268 | 47.4912 | 60.0282 | 47.9278
47.9659 | 52.7589 | 60.0225 | 52.881 | 47.9445 | 52.2462 | 59.9994 | 52.6017 | 47.9338 | 51.2248 | 60.0398 | 51.4617 | 47.9443 | 54.2902 | 59.9706 | 54.6181 | 47.9352 | 47.487 | 60.0282 | 47.9253
47.9742 | 52.7589 | 60.0225 | 52.8773 | 47.9529 | 52.2462 | 59.9994 | 52.6004 | 47.9422 | 51.2164 | 60.0398 | 51.4604 | 47.9527 | 54.2902 | 59.9706 | 54.6156 | 47.9435 | 47.487 | 60.0282 | 47.9228
47.9825 | 52.7589 | 60.0225 | 52.8735 | 47.9612 | 52.249 | 59.9994 | 52.5992 | 47.9505 | 51.2164 | 60.0398 | 51.4592 | 47.9611 | 54.2902 | 59.9706 | 54.6131 | 47.9518 | 47.487 | 60.034 | 47.9203
47.9909 | 52.7541 | 60.0225 | 52.8698 | 47.9696 | 52.249 | 59.9994 | 52.5979 | 47.9589 | 51.2171 | 60.0398 | 51.4579 | 47.9694 | 54.2902 | 59.9706 | 54.6106 | 47.9601 | 47.487 | 60.034 | 47.9178
47.9992 | 52.7541 | 60.0225 | 52.866 | 47.9779 | 52.249 | 59.9994 | 52.5967 | 47.9672 | 51.2171 | 60.0398 | 51.4567 | 47.9777 | 54.2743 | 59.9706 | 54.6081 | 47.9685 | 47.487 | 60.034 | 47.9153
48.0075 | 52.7541 | 60.0225 | 52.8623 | 47.9862 | 52.249 | 59.9994 | 52.5954 | 47.9755 | 51.2241 | 60.0398 | 51.4554 | 47.986 | 54.2743 | 59.9706 | 54.6056 | 47.9768 | 47.487 | 60.034 | 47.9128
48.0159 | 52.7541 | 60.0225 | 52.8585 | 47.9946 | 52.2513 | 59.9994 | 52.5942 | 47.9838 | 51.2241 | 60.0398 | 51.4542 | 47.9944 | 54.2743 | 59.9706 | 54.6031 | 47.9852 | 47.4852 | 60.034 | 47.9103
48.0242 | 52.7541 | 60.0225 | 52.8548 | 48.0029 | 52.2513 | 59.9994 | 52.5929 | 47.9922 | 51.1773 | 60.0398 | 51.4529 | 48.0027 | 54.2743 | 59.9706 | 54.6006 | 47.9935 | 47.4852 | 60.034 | 47.9078
48.0325 | 52.7541 | 60.0225 | 52.851 | 48.0112 | 52.2432 | 59.9994 | 52.5917 | 48.0005 | 51.1773 | 60.0398 | 51.4517 | 48.011 | 54.2743 | 59.9706 | 54.5981 | 48.0018 | 47.5324 | 60.034 | 47.9053
48.0409 | 52.7518 | 60.0225 | 52.8473 | 48.0196 | 52.2432 | 59.9994 | 52.5904 | 48.0088 | 51.178 | 60.0398 | 51.4504 | 48.0194 | 54.2743 | 59.9706 | 54.5956 | 48.0101 | 47.5324 | 60.034 | 47.9028
48.0492 | 52.7518 | 60.0225 | 52.8435 | 48.0279 | 52.2309 | 59.9994 | 52.5892 | 48.0172 | 51.178 | 60.0398 | 51.4483 | 48.0277 | 54.275 | 59.9706 | 54.5931 | 48.0184 | 47.516 | 60.034 | 47.9003
48.0575 | 52.7518 | 60.0225 | 52.8398 | 48.0362 | 52.2309 | 59.9994 | 52.5879 | 48.0255 | 51.1734 | 60.0398 | 51.4458 | 48.0361 | 54.275 | 59.9706 | 54.5906 | 48.0268 | 47.516 | 60.034 | 47.8978
48.0659 | 52.7518 | 60.0225 | 52.836 | 48.0446 | 52.1848 | 59.9994 | 52.5867 | 48.0338 | 51.1734 | 60.0398 | 51.4433 | 48.0444 | 54.2828 | 59.9706 | 54.5881 | 48.0351 | 47.511 | 60.034 | 47.8953
48.0742 | 52.7553 | 60.0225 | 52.8323 | 48.0529 | 52.1848 | 59.9994 | 52.5854 | 48.0421 | 51.1758 | 60.0398 | 51.4408 | 48.0527 | 54.2828 | 59.9706 | 54.5856 | 48.0435 | 47.511 | 60.034 | 47.8928
48.0825 | 52.7553 | 60.0225 | 52.8285 | 48.0612 | 52.1848 | 59.9994 | 52.5842 | 48.0505 | 51.1758 | 60.0398 | 51.4383 | 48.0611 | 54.2937 | 59.9706 | 54.5831 | 48.0518 | 47.5116 | 60.034 | 47.8903
48.0909 | 52.7553 | 60.0225 | 52.8248 | 48.0695 | 52.1848 | 59.9994 | 52.5829 | 48.0588 | 51.1753 | 60.0398 | 51.4358 | 48.0694 | 54.2937 | 59.9706 | 54.5806 | 48.0601 | 47.5116 | 60.034 | 47.8878
48.0992 | 52.7553 | 60.0225 | 52.821 | 48.0779 | 52.1869 | 59.9994 | 52.5817 | 48.0671 | 51.1753 | 60.0398 | 51.4333 | 48.0778 | 54.2937 | 59.9706 | 54.5781 | 48.0684 | 47.5089 | 60.034 | 47.8853
48.1075 | 52.7553 | 60.0225 | 52.8173 | 48.0862 | 52.1869 | 59.9994 | 52.5804 | 48.0754 | 51.1802 | 60.0398 | 51.4308 | 48.0861 | 54.2937 | 59.9706 | 54.5756 | 48.0768 | 47.5089 | 60.034 | 47.8828
48.1158 | 52.7553 | 60.0225 | 52.8135 | 48.0946 | 52.1877 | 59.9994 | 52.5792 | 48.0837 | 51.1802 | 60.0398 | 51.4283 | 48.0944 | 54.2937 | 59.9706 | 54.5731 | 48.0851 | 47.513 | 60.034 | 47.8803
48.1241 | 52.7553 | 60.0225 | 52.8098 | 48.1029 | 52.1877 | 59.9994 | 52.5779 | 48.0921 | 51.1751 | 60.0398 | 51.4258 | 48.1028 | 54.2937 | 59.9706 | 54.5706 | 48.0934 | 47.513 | 60.034 | 47.8778
48.1325 | 52.7553 | 60.0225 | 52.8061 | 48.1112 | 52.1856 | 59.9994 | 52.5767 | 48.1004 | 51.1751 | 60.0398 | 51.4233 | 48.1111 | 54.2953 | 59.9706 | 54.5681 | 48.1017 | 47.5088 | 60.034 | 47.8753
48.1408 | 52.745 | 60.0225 | 52.8023 | 48.1196 | 52.1856 | 59.9994 | 52.5754 | 48.1088 | 51.1737 | 60.0398 | 51.4208 | 48.1194 | 54.2953 | 59.9706 | 54.5656 | 48.11 | 47.5088 | 60.034 | 47.8728
48.1491 | 52.745 | 60.0225 | 52.7986 | 48.1279 | 52.1856 | 59.9994 | 52.5742 | 48.1171 | 51.1737 | 60.0398 | 51.4183 | 48.1278 | 54.2958 | 59.9706 | 54.5631 | 48.1184 | 47.5002 | 60.0282 | 47.8703
48.1575 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7948 | 48.1362 | 52.1856 | 59.9994 | 52.5729 | 48.1254 | 51.1544 | 60.0398 | 51.4158 | 48.1361 | 54.2958 | 59.9706 | 54.5606 | 48.1267 | 47.5002 | 60.0282 | 47.8678
48.1658 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7911 | 48.1446 | 52.1856 | 59.9994 | 52.5717 | 48.1337 | 51.1544 | 60.0398 | 51.4133 | 48.1445 | 54.2958 | 59.9706 | 54.5581 | 48.1351 | 47.5002 | 60.0282 | 47.8653
48.1741 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7873 | 48.1529 | 52.1856 | 59.9994 | 52.5704 | 48.1421 | 51.1552 | 60.0398 | 51.4108 | 48.1528 | 54.2958 | 59.9706 | 54.5556 | 48.1434 | 47.5002 | 60.0282 | 47.8628
48.1825 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7836 | 48.1612 | 52.191 | 59.9994 | 52.5692 | 48.1504 | 51.1552 | 60.0398 | 51.4083 | 48.1611 | 54.2999 | 59.9706 | 54.5531 | 48.1517 | 47.5002 | 60.0282 | 47.8603
48.1908 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7798 | 48.1696 | 52.191 | 59.9994 | 52.5679 | 48.1587 | 51.137 | 60.0398 | 51.4058 | 48.1695 | 54.2999 | 59.9706 | 54.5506 | 48.16 | 47.5002 | 60.0282 | 47.8578
48.1991 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7761 | 48.1779 | 52.1376 | 59.9994 | 52.5667 | 48.1671 | 51.137 | 60.0398 | 51.4034 | 48.1778 | 54.3042 | 59.9706 | 54.5481 | 48.1684 | 47.4571 | 60.0282 | 47.8553
48.2075 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7723 | 48.1862 | 52.1376 | 59.9994 | 52.5654 | 48.1754 | 51.137 | 60.0398 | 51.4009 | 48.1862 | 54.3042 | 59.9706 | 54.5456 | 48.1767 | 47.4571 | 60.0282 | 47.8528
48.2158 | 52.7194 | 60.0225 | 52.7686 | 48.1945 | 52.1002 | 59.9994 | 52.5642 | 48.1837 | 51.137 | 60.0398 | 51.3984 | 48.1945 | 54.3065 | 59.9706 | 54.5431 | 48.1851 | 47.4452 | 60.0282 | 47.8503
48.2241 | 52.7088 | 60.0225 | 52.7648 | 48.2029 | 52.1002 | 59.9994 | 52.5629 | 48.192 | 51.1491 | 60.0398 | 51.3959 | 48.2028 | 54.3065 | 59.9706 | 54.5406 | 48.1934 | 47.4452 | 60.0282 | 47.8478
48.2325 | 52.7088 | 60.0225 | 52.7611 | 48.2112 | 52.0976 | 59.9994 | 52.5617 | 48.2004 | 51.1491 | 60.0398 | 51.3934 | 48.2112 | 54.2812 | 59.9706 | 54.5381 | 48.2017 | 47.4452 | 60.0282 | 47.8453
48.2408 | 52.7098 | 60.0225 | 52.7573 | 48.2196 | 52.0976 | 59.9994 | 52.5604 | 48.2087 | 51.1301 | 60.0398 | 51.3909 | 48.2195 | 54.2812 | 59.9706 | 54.5356 | 48.21 | 47.4452 | 60.0282 | 47.8428
48.2491 | 52.7098 | 60.0225 | 52.7536 | 48.2279 | 52.0976 | 59.9994 | 52.5592 | 48.217 | 51.1301 | 60.0398 | 51.3884 | 48.2278 | 54.2858 | 59.9706 | 54.5331 | 48.2184 | 47.4452 | 60.0282 | 47.8403
48.2574 | 52.6871 | 60.0225 | 52.7498 | 48.2362 | 52.0976 | 59.9994 | 52.5579 | 48.2253 | 51.1148 | 60.0398 | 51.3859 | 48.2361 | 54.2858 | 59.9706 | 54.5306 | 48.2267 | 47.4452 | 60.0282 | 47.8378
48.2658 | 52.6871 | 60.0225 | 52.7461 | 48.2446 | 52.0916 | 59.9994 | 52.5567 | 48.2336 | 51.1148 | 60.0398 | 51.3834 | 48.2445 | 54.2792 | 59.9706 | 54.5281 | 48.235 | 47.4509 | 60.0282 | 47.8353
48.2741 | 52.6871 | 60.0225 | 52.7423 | 48.2529 | 52.0916 | 59.9994 | 52.5554 | 48.242 | 51.1092 | 60.034 | 51.3809 | 48.2529 | 54.2792 | 59.9706 | 54.5256 | 48.2433 | 47.4509 | 60.0282 | 47.8328
48.2824 | 52.6871 | 60.0225 | 52.7386 | 48.2612 | 52.0916 | 59.9994 | 52.5542 | 48.2503 | 51.1092 | 60.034 | 51.3784 | 48.2612 | 54.2724 | 59.9706 | 54.5231 | 48.2516 | 47.4479 | 60.0282 | 47.8303
48.2908 | 52.6827 | 60.0225 | 52.7348 | 48.2696 | 52.0916 | 59.9994 | 52.5529 | 48.2587 | 51.1092 | 60.034 | 51.3759 | 48.2695 | 54.2724 | 59.9706 | 54.5206 | 48.26 | 47.4479 | 60.0282 | 47.8279
48.2991 | 52.6827 | 60.0225 | 52.7311 | 48.2779 | 52.1187 | 59.9994 | 52.5517 | 48.267 | 51.1092 | 60.034 | 51.3734 | 48.2778 | 54.2055 | 59.9706 | 54.5181 | 48.2683 | 47.4479 | 60.0282 | 47.8254
48.3074 | 52.6827 | 60.0225 | 52.7273 | 48.2862 | 52.1187 | 59.9994 | 52.5504 | 48.2753 | 51.1052 | 60.034 | 51.3709 | 48.2862 | 54.2055 | 59.9706 | 54.5156 | 48.2767 | 47.4479 | 60.0282 | 47.8229
48.3158 | 52.6827 | 60.0225 | 52.7236 | 48.2946 | 52.1221 | 59.9994 | 52.5492 | 48.2836 | 51.1052 | 60.034 | 51.3684 | 48.2946 | 54.2055 | 59.9706 | 54.5131 | 48.285 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8204
48.3241 | 52.667 | 60.0225 | 52.7198 | 48.3029 | 52.1221 | 59.9994 | 52.5479 | 48.292 | 51.1052 | 60.034 | 51.3659 | 48.3029 | 54.2055 | 59.9706 | 54.5106 | 48.2933 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8179
48.3324 | 52.667 | 60.0225 | 52.7161 | 48.3112 | 52.1272 | 59.9994 | 52.5467 | 48.3003 | 51.1052 | 60.034 | 51.3634 | 48.3112 | 54.2124 | 59.9706 | 54.5081 | 48.3016 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8154
48.3408 | 52.6954 | 60.0225 | 52.7123 | 48.3195 | 52.1272 | 59.9994 | 52.5454 | 48.3087 | 51.1131 | 60.034 | 51.3609 | 48.3195 | 54.2124 | 59.9706 | 54.5056 | 48.31 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8129
48.3491 | 52.6954 | 60.0225 | 52.7086 | 48.3279 | 52.12 | 59.9994 | 52.5442 | 48.317 | 51.1131 | 60.034 | 51.3584 | 48.3279 | 54.2124 | 59.9706 | 54.5031 | 48.3183 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8104
48.3574 | 52.6954 | 60.0225 | 52.7048 | 48.3362 | 52.12 | 59.9994 | 52.5429 | 48.3253 | 51.1131 | 60.034 | 51.3559 | 48.3362 | 54.2124 | 59.9706 | 54.5006 | 48.3267 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8079
48.3657 | 52.6954 | 60.0225 | 52.7011 | 48.3446 | 52.12 | 59.9994 | 52.5417 | 48.3336 | 51.1131 | 60.034 | 51.3534 | 48.3445 | 54.2124 | 59.9706 | 54.4981 | 48.335 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8054
48.3741 | 52.6794 | 60.0225 | 52.6973 | 48.3529 | 52.12 | 59.9994 | 52.5404 | 48.3419 | 51.1174 | 60.034 | 51.3509 | 48.3529 | 54.2124 | 59.9706 | 54.4956 | 48.3433 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8029
48.3824 | 52.6794 | 60.0225 | 52.6936 | 48.3612 | 52.12 | 59.9994 | 52.5392 | 48.3503 | 51.1174 | 60.034 | 51.3484 | 48.3612 | 54.2124 | 59.9706 | 54.4931 | 48.3516 | 47.4725 | 60.0225 | 47.8004
48.3907 | 52.6545 | 60.0225 | 52.6898 | 48.3696 | 52.12 | 59.9994 | 52.5379 | 48.3586 | 51.023 | 60.034 | 51.3459 | 48.3696 | 54.2124 | 59.9706 | 54.4906 | 48.36 | 47.4725 | 60.0225 | 47.7979
48.399 | 52.6545 | 60.0225 | 52.6861 | 48.3779 | 52.1312 | 59.9994 | 52.5367 | 48.3669 | 51.023 | 60.034 | 51.3434 | 48.3779 | 54.2033 | 59.9706 | 54.4881 | 48.3683 | 47.4725 | 60.0225 | 47.7954
48.4074 | 52.6545 | 60.0225 | 52.6824 | 48.3862 | 52.1312 | 59.9994 | 52.5354 | 48.3752 | 51.0252 | 60.034 | 51.3409 | 48.3862 | 54.2033 | 59.9706 | 54.4856 | 48.3766 | 47.4725 | 60.0225 | 47.7929
48.4157 | 52.6545 | 60.0225 | 52.6786 | 48.3946 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5342 | 48.3836 | 51.0252 | 60.034 | 51.3384 | 48.3946 | 54.2021 | 59.9706 | 54.4831 | 48.3849 | 47.4724 | 60.0225 | 47.7904
48.424 | 52.6148 | 60.0225 | 52.6749 | 48.4029 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5329 | 48.3919 | 51.0223 | 60.034 | 51.3359 | 48.4029 | 54.2021 | 59.9706 | 54.4806 | 48.3933 | 47.4724 | 60.0225 | 47.7879
48.4324 | 52.6148 | 60.0225 | 52.6711 | 48.4112 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5317 | 48.4003 | 51.0223 | 60.034 | 51.3334 | 48.4113 | 54.1771 | 59.9706 | 54.4781 | 48.4016 | 47.4724 | 60.0225 | 47.7854
48.4407 | 52.6148 | 60.0225 | 52.6674 | 48.4196 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5304 | 48.4086 | 50.9954 | 60.0282 | 51.3309 | 48.4196 | 54.1771 | 59.9706 | 54.4756 | 48.41 | 47.4724 | 60.0225 | 47.7829
48.449 | 52.6148 | 60.0225 | 52.6636 | 48.4279 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5292 | 48.4169 | 50.9954 | 60.0282 | 51.3284 | 48.4279 | 54.1752 | 59.9706 | 54.4731 | 48.4183 | 47.4778 | 60.0225 | 47.7804
48.4574 | 52.5643 | 60.0225 | 52.6599 | 48.4362 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5279 | 48.4252 | 50.9954 | 60.0282 | 51.3259 | 48.4363 | 54.1752 | 59.9706 | 54.4706 | 48.4266 | 47.4778 | 60.0225 | 47.7779
48.4657 | 52.5643 | 60.0225 | 52.6561 | 48.4445 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5267 | 48.4335 | 50.9954 | 60.0282 | 51.3234 | 48.4446 | 54.1521 | 59.9706 | 54.4681 | 48.4349 | 47.4778 | 60.0225 | 47.7754
48.474 | 52.5656 | 60.0225 | 52.6524 | 48.4529 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5254 | 48.4419 | 50.9885 | 60.0282 | 51.3209 | 48.4529 | 54.1521 | 59.9706 | 54.4656 | 48.4432 | 47.4778 | 60.0225 | 47.7729
48.4824 | 52.5656 | 60.0225 | 52.6486 | 48.4612 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5242 | 48.4502 | 50.9885 | 60.0282 | 51.3184 | 48.4613 | 54.1521 | 59.9706 | 54.4631 | 48.4516 | 47.4565 | 60.0225 | 47.7704
48.4907 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6449 | 48.4696 | 52.1295 | 59.9994 | 52.5229 | 48.4586 | 50.9885 | 60.0282 | 51.3159 | 48.4696 | 54.1521 | 59.9706 | 54.4606 | 48.4599 | 47.4565 | 60.0225 | 47.7679
48.499 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6411 | 48.4779 | 52.1334 | 59.9994 | 52.5217 | 48.4669 | 50.9885 | 60.0282 | 51.3134 | 48.478 | 54.1552 | 59.9706 | 54.4581 | 48.4683 | 47.4565 | 60.0225 | 47.7654
48.5074 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6374 | 48.4862 | 52.1334 | 59.9994 | 52.5204 | 48.4752 | 50.9885 | 60.0282 | 51.3109 | 48.4863 | 54.1552 | 59.9706 | 54.4556 | 48.4766 | 47.4565 | 60.0225 | 47.7629
48.5157 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6336 | 48.4946 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5192 | 48.4835 | 50.9885 | 60.0282 | 51.3084 | 48.4946 | 54.1499 | 59.9706 | 54.4531 | 48.4849 | 47.4564 | 60.0225 | 47.7604
48.524 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6299 | 48.5029 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5179 | 48.4919 | 50.9869 | 60.0282 | 51.3059 | 48.503 | 54.1499 | 59.9706 | 54.4506 | 48.4932 | 47.4564 | 60.0225 | 47.7579
48.5323 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6261 | 48.5112 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5167 | 48.5002 | 50.9869 | 60.0282 | 51.3034 | 48.5113 | 54.1499 | 59.9706 | 54.2981 | 48.5016 | 47.4564 | 60.0225 | 47.7554
48.5407 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6224 | 48.5196 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5154 | 48.5085 | 50.9869 | 60.0282 | 51.3009 | 48.5197 | 54.1499 | 59.9706 | 54.2956 | 48.5099 | 47.4564 | 60.0225 | 47.7529
48.549 | 52.5652 | 60.0225 | 52.6186 | 48.5279 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5142 | 48.5168 | 50.9869 | 60.0282 | 51.2984 | 48.528 | 54.1499 | 59.9706 | 54.2931 | 48.5182 | 47.4564 | 60.0225 | 47.7504
48.5573 | 52.5506 | 60.0225 | 52.6149 | 48.5362 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5129 | 48.5252 | 50.9869 | 60.0282 | 51.2959 | 48.5363 | 54.1499 | 59.9706 | 54.2906 | 48.5266 | 47.4564 | 60.0225 | 47.7479
48.5657 | 52.5506 | 60.0225 | 52.6111 | 48.5446 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5117 | 48.5335 | 50.9869 | 60.0282 | 51.2934 | 48.5447 | 54.1434 | 59.9706 | 54.2881 | 48.5349 | 47.4715 | 60.0225 | 47.7454
48.574 | 52.5491 | 60.0225 | 52.6074 | 48.5529 | 52.1373 | 59.9994 | 52.5104 | 48.5418 | 50.9869 | 60.0282 | 51.2909 | 48.553 | 54.1434 | 59.9706 | 54.2856 | 48.5432 | 47.4715 | 60.0225 | 47.7429
48.5823 | 52.5491 | 60.0225 | 52.6036 | 48.5612 | 52.1375 | 59.9994 | 52.5092 | 48.5502 | 50.9869 | 60.0282 | 51.2884 | 48.5613 | 54.1265 | 59.9706 | 54.2831 | 48.5516 | 47.4715 | 60.0225 | 47.7404
48.5906 | 52.5491 | 60.034 | 52.5999 | 48.5696 | 52.1375 | 59.9994 | 52.5079 | 48.5585 | 50.9871 | 60.0282 | 51.2859 | 48.5696 | 54.1265 | 59.9706 | 54.2806 | 48.5599 | 47.4715 | 60.0225 | 47.7379
48.599 | 52.5491 | 60.034 | 52.5961 | 48.5779 | 52.1402 | 59.9994 | 52.5067 | 48.5668 | 50.9871 | 60.0282 | 51.2834 | 48.578 | 54.1276 | 59.9706 | 54.278 | 48.5682 | 47.4766 | 60.0225 | 47.7354
48.6073 | 52.5491 | 60.034 | 52.5924 | 48.5862 | 52.1402 | 59.9994 | 52.5054 | 48.5751 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2809 | 48.5864 | 54.1276 | 59.9706 | 54.2756 | 48.5765 | 47.4766 | 60.0225 | 47.7329
48.6156 | 52.5491 | 60.034 | 52.5886 | 48.5946 | 52.1402 | 59.9994 | 52.5042 | 48.5835 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2784 | 48.5947 | 54.1326 | 59.9706 | 54.273 | 48.5849 | 47.4766 | 60.0225 | 47.7304
48.624 | 52.5491 | 60.034 | 52.5849 | 48.6029 | 52.1402 | 59.9994 | 52.5029 | 48.5918 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2759 | 48.603 | 54.1326 | 59.9706 | 54.2705 | 48.5932 | 47.4766 | 60.0225 | 47.7279
48.6323 | 52.5491 | 60.034 | 52.5811 | 48.6112 | 52.1325 | 59.9994 | 52.5017 | 48.6002 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2734 | 48.6113 | 54.1335 | 59.9706 | 54.268 | 48.6016 | 47.4766 | 60.0225 | 47.7254
48.6406 | 52.5491 | 60.034 | 52.5774 | 48.6196 | 52.1325 | 59.9994 | 52.5004 | 48.6085 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2709 | 48.6197 | 54.1335 | 59.9706 | 54.2655 | 48.6099 | 47.4766 | 60.0225 | 47.7229
48.649 | 52.5491 | 60.034 | 52.5736 | 48.6279 | 52.0859 | 59.9994 | 52.1992 | 48.6168 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2684 | 48.6281 | 54.1335 | 59.9706 | 54.263 | 48.6182 | 47.4788 | 60.0225 | 47.7204
48.6573 | 52.5491 | 60.034 | 52.5699 | 48.6362 | 52.0859 | 59.9994 | 52.1979 | 48.6251 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2659 | 48.6364 | 54.1335 | 59.9706 | 54.2605 | 48.6265 | 47.4788 | 60.0225 | 47.7179
48.6656 | 52.5491 | 60.034 | 52.5662 | 48.6446 | 52.0859 | 59.9994 | 52.1967 | 48.6335 | 50.9917 | 60.0282 | 51.2634 | 48.6447 | 54.109 | 59.9706 | 54.258 | 48.6349 | 47.4788 | 60.0225 | 47.7154
48.674 | 52.5506 | 60.034 | 52.5624 | 48.6529 | 52.0859 | 59.9994 | 52.1954 | 48.6418 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2609 | 48.653 | 54.109 | 59.9706 | 54.2555 | 48.6432 | 47.4788 | 60.0225 | 47.7129
48.6823 | 52.5506 | 60.034 | 52.5587 | 48.6612 | 52.0024 | 59.9994 | 52.1942 | 48.6501 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2584 | 48.6614 | 54.1109 | 59.9706 | 54.253 | 48.6516 | 47.4788 | 60.0225 | 47.7104
48.6906 | 52.5493 | 60.034 | 52.5549 | 48.6696 | 52.0024 | 59.9994 | 52.1929 | 48.6584 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2559 | 48.6697 | 54.1109 | 59.9706 | 54.2505 | 48.6599 | 47.4788 | 60.0225 | 47.7079
48.6989 | 52.5493 | 60.034 | 52.5512 | 48.6779 | 52.0024 | 59.9994 | 52.1917 | 48.6668 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2534 | 48.678 | 54.0314 | 59.9706 | 54.248 | 48.6682 | 47.4823 | 60.0225 | 47.7054
48.7072 | 52.5493 | 60.034 | 52.5474 | 48.6862 | 52.0024 | 59.9994 | 52.1904 | 48.6751 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2509 | 48.6864 | 54.0314 | 59.9706 | 54.2455 | 48.6765 | 47.4823 | 60.0225 | 47.7029
48.7156 | 52.5493 | 60.034 | 52.5437 | 48.6946 | 51.9456 | 59.9994 | 52.1892 | 48.6834 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2484 | 48.6947 | 54.0314 | 59.9706 | 54.243 | 48.6848 | 47.4822 | 60.0225 | 47.7004
48.7239 | 52.5493 | 60.034 | 52.5399 | 48.7029 | 51.9456 | 59.9994 | 52.1879 | 48.6918 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2459 | 48.7031 | 54.0314 | 59.9706 | 54.2405 | 48.6932 | 47.4822 | 60.0225 | 47.699
48.7322 | 52.5493 | 60.034 | 52.5362 | 48.7112 | 51.9456 | 59.9994 | 52.1867 | 48.7001 | 50.9882 | 60.0282 | 51.2434 | 48.7114 | 53.9985 | 59.9706 | 54.238 | 48.7015 | 47.4822 | 60.0225 | 47.6977
48.7406 | 52.5456 | 60.034 | 52.5324 | 48.7196 | 51.9456 | 59.9994 | 52.1854 | 48.7084 | 50.9916 | 60.0282 | 51.2409 | 48.7197 | 53.9985 | 59.9706 | 54.2355 | 48.7098 | 47.4822 | 60.0225 | 47.6964
48.7489 | 52.5456 | 60.034 | 52.5287 | 48.7279 | 51.9499 | 59.9994 | 52.1842 | 48.7167 | 50.9916 | 60.0282 | 51.2384 | 48.7281 | 53.9985 | 59.9706 | 54.233 | 48.7181 | 47.4778 | 60.0225 | 47.6952
48.7572 | 52.5456 | 60.034 | 52.5249 | 48.7362 | 51.9499 | 59.9994 | 52.1829 | 48.7251 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2359 | 48.7364 | 53.9985 | 59.9706 | 54.2305 | 48.7265 | 47.4778 | 60.0225 | 47.694
48.7656 | 52.5456 | 60.034 | 52.5212 | 48.7446 | 51.9499 | 59.9994 | 52.1817 | 48.7334 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2334 | 48.7448 | 53.9982 | 59.9706 | 54.228 | 48.7348 | 47.4776 | 60.0225 | 47.6927
48.7739 | 52.5453 | 60.034 | 52.5174 | 48.7529 | 51.9499 | 59.9994 | 52.1804 | 48.7418 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2309 | 48.7531 | 53.9982 | 59.9706 | 54.2255 | 48.7432 | 47.4776 | 60.0225 | 47.6915
48.7822 | 52.5453 | 60.034 | 52.5137 | 48.7612 | 51.9537 | 59.9994 | 52.1792 | 48.7501 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2284 | 48.7614 | 54.0024 | 59.9706 | 54.223 | 48.7515 | 47.4736 | 60.0225 | 47.6902
48.7905 | 52.5379 | 60.034 | 52.5099 | 48.7696 | 51.9537 | 59.9994 | 52.1779 | 48.7584 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2259 | 48.7698 | 54.0024 | 59.9706 | 54.2205 | 48.7598 | 47.4736 | 60.0225 | 47.689
48.7989 | 52.5379 | 60.034 | 52.5062 | 48.7779 | 51.9553 | 59.9994 | 52.1767 | 48.7667 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2234 | 48.7781 | 54.0337 | 59.9706 | 54.218 | 48.7681 | 47.4736 | 60.0225 | 47.6877
48.8072 | 52.5395 | 60.034 | 52.5024 | 48.7862 | 51.9553 | 59.9994 | 52.1754 | 48.7751 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2209 | 48.7864 | 54.0337 | 59.9706 | 54.2155 | 48.7765 | 47.4736 | 60.0225 | 47.6865
48.8155 | 52.5395 | 60.034 | 52.4996 | 48.7946 | 51.9553 | 59.9994 | 52.1742 | 48.7834 | 50.9935 | 60.0282 | 51.2184 | 48.7948 | 54.0337 | 59.9706 | 54.213 | 48.7848 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6852
48.8239 | 52.5395 | 60.034 | 52.4983 | 48.8029 | 51.9553 | 59.9994 | 52.1729 | 48.7917 | 50.9521 | 60.0282 | 51.216 | 48.8031 | 54.0337 | 59.9706 | 54.2105 | 48.7932 | 47.5081 | 60.0282 | 47.684
48.8322 | 52.5395 | 60.034 | 52.4971 | 48.8112 | 51.9553 | 59.9994 | 52.1717 | 48.8 | 50.9521 | 60.0282 | 51.2135 | 48.8115 | 54.04 | 59.9706 | 54.208 | 48.8015 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6827
48.8405 | 52.5395 | 60.034 | 52.4958 | 48.8196 | 51.9553 | 59.9994 | 52.1704 | 48.8084 | 50.9521 | 60.0282 | 51.211 | 48.8198 | 54.04 | 59.9706 | 54.2055 | 48.8098 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6815
48.8488 | 52.5395 | 60.034 | 52.4946 | 48.8279 | 51.9116 | 59.9994 | 52.1692 | 48.8167 | 50.9521 | 60.0282 | 51.2085 | 48.8281 | 54.0404 | 59.9706 | 54.203 | 48.8181 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6802
48.8572 | 52.5302 | 60.034 | 52.4933 | 48.8362 | 51.9116 | 59.9994 | 52.1679 | 48.825 | 50.9521 | 60.0282 | 51.206 | 48.8365 | 54.0404 | 59.9706 | 54.2005 | 48.8265 | 47.5081 | 60.0282 | 47.679
48.8655 | 52.5302 | 60.034 | 52.4921 | 48.8446 | 51.9116 | 59.9994 | 52.1667 | 48.8334 | 50.9521 | 60.0282 | 51.2035 | 48.8448 | 54.053 | 59.9706 | 54.198 | 48.8348 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6777
48.8738 | 52.5442 | 60.034 | 52.4908 | 48.8529 | 51.9116 | 59.9994 | 52.1654 | 48.8417 | 50.9492 | 60.0282 | 51.201 | 48.8531 | 54.053 | 59.9706 | 54.1955 | 48.8431 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6765
48.8821 | 52.5442 | 60.034 | 52.4896 | 48.8612 | 51.9163 | 59.9994 | 52.1642 | 48.85 | 50.9492 | 60.0282 | 51.1985 | 48.8615 | 54.053 | 59.9706 | 54.193 | 48.8514 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6752
48.8905 | 52.543 | 60.034 | 52.4883 | 48.8696 | 51.9163 | 59.9994 | 52.1629 | 48.8583 | 50.9492 | 60.0282 | 51.196 | 48.8698 | 54.053 | 59.9706 | 54.1905 | 48.8597 | 47.5081 | 60.0282 | 47.674
48.8988 | 52.543 | 60.034 | 52.4871 | 48.8779 | 51.9163 | 59.9994 | 52.1617 | 48.8667 | 50.9492 | 60.0282 | 51.1935 | 48.8782 | 54.0443 | 59.9706 | 54.188 | 48.8681 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6727
48.9071 | 52.543 | 60.034 | 52.4858 | 48.8862 | 51.9163 | 59.9994 | 52.1604 | 48.875 | 50.9452 | 60.0282 | 51.191 | 48.8865 | 54.0443 | 59.9706 | 54.1855 | 48.8764 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6715
48.9155 | 52.543 | 60.034 | 52.4846 | 48.8946 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1592 | 48.8834 | 50.9452 | 60.0282 | 51.1885 | 48.8948 | 54.0376 | 59.9706 | 54.183 | 48.8848 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6702
48.9238 | 52.543 | 60.034 | 52.4833 | 48.9029 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1579 | 48.8917 | 50.9452 | 60.0282 | 51.186 | 48.9031 | 54.0376 | 59.9706 | 54.1805 | 48.8931 | 47.5081 | 60.0282 | 47.669
48.9321 | 52.543 | 60.034 | 52.4821 | 48.9112 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1567 | 48.9 | 50.9452 | 60.0282 | 51.1835 | 48.9115 | 54.0066 | 59.9706 | 54.178 | 48.9014 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6677
48.9405 | 52.543 | 60.034 | 52.4808 | 48.9196 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1554 | 48.9083 | 50.9439 | 60.0282 | 51.181 | 48.9199 | 54.0066 | 59.9706 | 54.1755 | 48.9097 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6665
48.9488 | 52.543 | 60.034 | 52.4796 | 48.9279 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1542 | 48.9167 | 50.9439 | 60.0282 | 51.1785 | 48.9282 | 54.0066 | 59.9706 | 54.173 | 48.9181 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6652
48.9571 | 52.543 | 60.034 | 52.4783 | 48.9362 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1529 | 48.925 | 50.9439 | 60.0282 | 51.176 | 48.9365 | 54.0066 | 59.9706 | 54.1705 | 48.9264 | 47.5081 | 60.0282 | 47.664
48.9655 | 52.543 | 60.034 | 52.4771 | 48.9446 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1517 | 48.9333 | 50.9439 | 60.0282 | 51.1735 | 48.9448 | 54.0188 | 59.9706 | 54.168 | 48.9348 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6627
48.9738 | 52.5421 | 60.034 | 52.4758 | 48.9529 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1504 | 48.9417 | 50.8657 | 60.0282 | 51.171 | 48.9532 | 54.0188 | 59.9706 | 54.1655 | 48.9431 | 47.5081 | 60.0282 | 47.6615
48.9821 | 52.5421 | 60.034 | 52.4746 | 48.9612 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1492 | 48.95 | 50.8657 | 60.0282 | 51.1685 | 48.9615 | 54.0188 | 59.9706 | 54.163 | 48.9514 | 47.5081 | 60.034 | 47.6602
48.9904 | 52.5533 | 60.034 | 52.4733 | 48.9696 | 51.9295 | 59.9994 | 52.1479 | 48.9583 | 50.8657 | 60.0282 | 51.166 | 48.9698 | 54.0188 | 59.9706 | 54.1605 | 48.9597 | 47.5081 | 60.034 | 47.659
48.9987 | 52.5533 | 60.034 | 52.4721 | 48.9779 | 51.9299 | 59.9994 | 52.1467 | 48.9666 | 50.8657 | 60.0282 | 51.1635 | 48.9782 | 54.0188 | 59.9706 | 54.158 | 48.9681 | 47.5081 | 60.034 | 47.6577
49.0071 | 52.5533 | 60.034 | 52.4708 | 48.9862 | 51.9299 | 59.9994 | 52.1454 | 48.975 | 50.8657 | 60.0282 | 51.161 | 48.9865 | 54.0188 | 59.9706 | 54.1555 | 48.9764 | 47.5081 | 60.034 | 47.6565
49.0154 | 52.5533 | 60.034 | 52.4696 | 48.9946 | 51.9299 | 59.9994 | 52.1442 | 48.9833 | 50.8657 | 60.0282 | 51.1585 | 48.9949 | 54.0313 | 59.9706 | 54.153 | 48.9847 | 47.5037 | 60.034 | 47.6552
49.0237 | 52.5533 | 60.034 | 52.4683 | 49.0029 | 51.9299 | 59.9994 | 52.1429 | 48.9916 | 50.8598 | 60.0282 | 51.156 | 49.0032 | 54.0313 | 59.9706 | 54.1505 | 48.993 | 47.5037 | 60.034 | 47.654
49.0321 | 52.5533 | 60.034 | 52.4671 | 49.0112 | 51.92 | 59.9994 | 52.1417 | 48.9999 | 50.8598 | 60.0282 | 51.1535 | 49.0115 | 54.0256 | 59.9706 | 54.148 | 49.0013 | 47.5088 | 60.034 | 47.6527
49.0404 | 52.5533 | 60.034 | 52.4658 | 49.0196 | 51.92 | 59.9994 | 52.1404 | 49.0083 | 50.8622 | 60.0282 | 51.151 | 49.0199 | 54.0256 | 59.9706 | 54.1455 | 49.0097 | 47.5088 | 60.034 | 47.6515
49.0487 | 52.5533 | 60.034 | 52.4646 | 49.0279 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1392 | 49.0166 | 50.8622 | 60.0282 | 51.1492 | 49.0282 | 54.0256 | 59.9706 | 54.143 | 49.018 | 47.5088 | 60.034 | 47.6502
49.0571 | 52.5533 | 60.034 | 52.4633 | 49.0362 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1379 | 49.025 | 50.8548 | 60.0282 | 51.148 | 49.0366 | 54.0256 | 59.9706 | 54.1405 | 49.0264 | 47.5088 | 60.034 | 47.649
49.0654 | 52.5533 | 60.034 | 52.4621 | 49.0446 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1367 | 49.0333 | 50.8548 | 60.0282 | 51.1467 | 49.0449 | 54.033 | 59.9706 | 54.138 | 49.0347 | 47.5006 | 60.034 | 47.6477
49.0737 | 52.5374 | 60.034 | 52.4608 | 49.0529 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1354 | 49.0416 | 50.8548 | 60.0282 | 51.1455 | 49.0532 | 54.033 | 59.9706 | 54.1355 | 49.043 | 47.5006 | 60.034 | 47.6465
49.082 | 52.5374 | 60.034 | 52.4596 | 49.0612 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1342 | 49.0499 | 50.8548 | 60.0282 | 51.1442 | 49.0616 | 54.0378 | 59.9706 | 54.133 | 49.0513 | 47.5028 | 60.034 | 47.6452
49.0904 | 52.5081 | 60.034 | 52.4583 | 49.0696 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1329 | 49.0583 | 50.8592 | 60.0282 | 51.143 | 49.0699 | 54.0378 | 59.9706 | 54.1305 | 49.0597 | 47.5028 | 60.034 | 47.644
49.0987 | 52.5081 | 60.034 | 52.4571 | 49.0779 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1317 | 49.0666 | 50.8592 | 60.0282 | 51.1417 | 49.0782 | 54.0321 | 59.9706 | 54.128 | 49.068 | 47.4917 | 60.034 | 47.6427
49.107 | 52.5089 | 60.034 | 52.4558 | 49.0862 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1304 | 49.075 | 50.8592 | 60.0282 | 51.1405 | 49.0866 | 54.0321 | 59.9706 | 54.1255 | 49.0763 | 47.4917 | 60.034 | 47.6415
49.1154 | 52.5089 | 60.034 | 52.4546 | 49.0946 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1292 | 49.0833 | 50.8592 | 60.0282 | 51.1392 | 49.0949 | 54.0216 | 59.9706 | 54.123 | 49.0847 | 47.4915 | 60.034 | 47.6402
49.1237 | 52.5089 | 60.034 | 52.4533 | 49.1029 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1279 | 49.0916 | 50.8592 | 60.0282 | 51.138 | 49.1033 | 54.0216 | 59.9706 | 54.1205 | 49.093 | 47.4915 | 60.034 | 47.639
49.132 | 52.5089 | 60.034 | 52.4521 | 49.1112 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1267 | 49.0999 | 50.8592 | 60.0282 | 51.1367 | 49.1116 | 54.0216 | 59.9706 | 54.118 | 49.1013 | 47.4763 | 60.034 | 47.6377
49.1404 | 52.5081 | 60.034 | 52.4508 | 49.1196 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1254 | 49.1082 | 50.8592 | 60.0282 | 51.1355 | 49.1199 | 54.0216 | 59.9706 | 54.1155 | 49.1096 | 47.4763 | 60.034 | 47.6365
49.1487 | 52.5081 | 60.034 | 52.4496 | 49.1279 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1242 | 49.1166 | 50.8592 | 60.0282 | 51.1342 | 49.1283 | 54.0216 | 59.9706 | 54.113 | 49.118 | 47.4714 | 60.0282 | 47.6352
49.157 | 52.4819 | 60.034 | 52.4483 | 49.1362 | 51.9132 | 59.9994 | 52.1229 | 49.1249 | 50.8549 | 60.0282 | 51.133 | 49.1366 | 54.0216 | 59.9706 | 54.1105 | 49.1263 | 47.4714 | 60.0282 | 47.634
49.1653 | 52.4819 | 60.034 | 52.4471 | 49.1446 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1217 | 49.1332 | 50.8549 | 60.0282 | 51.1317 | 49.145 | 53.9946 | 59.9706 | 54.108 | 49.1346 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6327
49.1736 | 52.4819 | 60.034 | 52.4458 | 49.1529 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1204 | 49.1415 | 50.8543 | 60.0282 | 51.1305 | 49.1533 | 53.9946 | 59.9706 | 54.1055 | 49.1429 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6315
49.182 | 52.4819 | 60.034 | 52.4446 | 49.1612 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1192 | 49.1499 | 50.8543 | 60.0282 | 51.1292 | 49.1616 | 53.9946 | 59.9706 | 54.103 | 49.1513 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6302
49.1903 | 52.4819 | 60.034 | 52.4433 | 49.1696 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1179 | 49.1582 | 50.8543 | 60.0282 | 51.128 | 49.17 | 53.9946 | 59.9706 | 54.1005 | 49.1596 | 47.4692 | 60.0282 | 47.629
49.1986 | 52.4819 | 60.034 | 52.4421 | 49.1779 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1167 | 49.1666 | 50.8543 | 60.0282 | 51.1268 | 49.1783 | 53.9946 | 59.9706 | 54.098 | 49.168 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6277
49.207 | 52.4819 | 60.034 | 52.4408 | 49.1862 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1154 | 49.1749 | 50.9012 | 60.0282 | 51.1255 | 49.1866 | 53.9946 | 59.9706 | 54.0955 | 49.1763 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6265
49.2153 | 52.4819 | 60.034 | 52.4396 | 49.1946 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1142 | 49.1832 | 50.9012 | 60.0282 | 51.1243 | 49.1949 | 53.9974 | 59.9706 | 54.093 | 49.1846 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6252
49.2236 | 52.4662 | 60.034 | 52.4383 | 49.2029 | 51.9166 | 59.9994 | 52.1129 | 49.1915 | 50.9012 | 60.0282 | 51.123 | 49.2033 | 53.9974 | 59.9706 | 54.0905 | 49.1929 | 47.4692 | 60.0282 | 47.624
49.232 | 52.4662 | 60.034 | 52.4371 | 49.2112 | 51.9213 | 59.9994 | 52.1117 | 49.1999 | 50.9012 | 60.0282 | 51.1218 | 49.2117 | 53.9924 | 59.9706 | 54.088 | 49.2012 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6227
49.2403 | 52.4328 | 60.034 | 52.4358 | 49.2196 | 51.9213 | 59.9994 | 52.1104 | 49.2082 | 50.9012 | 60.0282 | 51.1205 | 49.22 | 53.9924 | 59.9706 | 54.0855 | 49.2096 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6215
49.2486 | 52.4328 | 60.034 | 52.4346 | 49.2279 | 51.9213 | 59.9994 | 52.1092 | 49.2166 | 50.9012 | 60.0282 | 51.1193 | 49.2283 | 53.9732 | 59.9706 | 54.083 | 49.2179 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6202
49.2569 | 52.4328 | 60.034 | 52.4333 | 49.2362 | 51.9213 | 59.9994 | 52.1079 | 49.2249 | 50.9012 | 60.0282 | 51.118 | 49.2366 | 53.9732 | 59.9706 | 54.0805 | 49.2263 | 47.4692 | 60.0282 | 47.619
49.2653 | 52.4328 | 60.034 | 52.4321 | 49.2446 | 51.9212 | 59.9994 | 52.1067 | 49.2332 | 50.9012 | 60.0282 | 51.1168 | 49.245 | 53.9769 | 59.9706 | 54.078 | 49.2346 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6177
49.2736 | 52.4324 | 60.034 | 52.4309 | 49.2529 | 51.9212 | 59.9994 | 52.1054 | 49.2415 | 50.9009 | 60.0282 | 51.1155 | 49.2534 | 53.9769 | 59.9706 | 54.0755 | 49.2429 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6165
49.2819 | 52.4324 | 60.034 | 52.4296 | 49.2612 | 51.9212 | 59.9994 | 52.1042 | 49.2498 | 50.9009 | 60.0282 | 51.1143 | 49.2617 | 53.9735 | 59.9649 | 54.0729 | 49.2512 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6152
49.2903 | 52.4324 | 60.034 | 52.4284 | 49.2696 | 51.9212 | 59.9994 | 52.1029 | 49.2582 | 50.9123 | 60.0282 | 51.113 | 49.27 | 53.9735 | 59.9649 | 54.0704 | 49.2596 | 47.4692 | 60.0282 | 47.614
49.2986 | 52.4324 | 60.034 | 52.4271 | 49.2779 | 51.8665 | 59.9994 | 52.1017 | 49.2665 | 50.9123 | 60.0282 | 51.1118 | 49.2783 | 53.9735 | 59.9649 | 54.0679 | 49.2679 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6127
49.3069 | 52.4324 | 60.034 | 52.4259 | 49.2862 | 51.8665 | 59.9994 | 52.1004 | 49.2748 | 50.9059 | 60.0282 | 51.1105 | 49.2867 | 53.9735 | 59.9649 | 54.0654 | 49.2762 | 47.4692 | 60.0282 | 47.6115
49.3152 | 52.4324 | 60.034 | 52.4246 | 49.2946 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0992 | 49.2831 | 50.9059 | 60.0282 | 51.1093 | 49.295 | 53.9266 | 59.9649 | 54.0629 | 49.2845 | 47.468 | 60.0282 | 47.6102
49.3236 | 52.4324 | 60.034 | 52.4234 | 49.3029 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0979 | 49.2915 | 50.8437 | 60.0282 | 51.108 | 49.3033 | 53.9266 | 59.9649 | 54.0604 | 49.2929 | 47.468 | 60.0282 | 47.609
49.3319 | 52.4324 | 60.034 | 52.4221 | 49.3112 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0967 | 49.2998 | 50.8437 | 60.0282 | 51.1068 | 49.3117 | 53.9275 | 59.9649 | 54.0579 | 49.3012 | 47.468 | 60.0282 | 47.6077
49.3402 | 52.3985 | 60.034 | 52.4209 | 49.3196 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0954 | 49.3082 | 50.8437 | 60.0282 | 51.1055 | 49.3201 | 53.9275 | 59.9649 | 54.0554 | 49.3096 | 47.468 | 60.0282 | 47.6065
49.3485 | 52.3985 | 60.034 | 52.4196 | 49.3279 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0942 | 49.3165 | 50.8437 | 60.0282 | 51.1043 | 49.3284 | 53.9275 | 59.9649 | 54.0529 | 49.3179 | 47.468 | 60.0282 | 47.6052
49.3569 | 52.3978 | 60.034 | 52.4184 | 49.3362 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0929 | 49.3248 | 50.8408 | 60.0282 | 51.103 | 49.3367 | 53.9275 | 59.9649 | 54.0504 | 49.3262 | 47.468 | 60.0282 | 47.604
49.3652 | 52.3978 | 60.034 | 52.4171 | 49.3446 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0917 | 49.3331 | 50.8408 | 60.0282 | 51.1018 | 49.345 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0479 | 49.3345 | 47.468 | 60.0282 | 47.6027
49.3735 | 52.3978 | 60.034 | 52.4159 | 49.3529 | 51.8665 | 59.9994 | 52.0904 | 49.3415 | 50.8434 | 60.0282 | 51.1005 | 49.3534 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0454 | 49.3428 | 47.468 | 60.0282 | 47.6015
49.3819 | 52.3978 | 60.034 | 52.4146 | 49.3612 | 51.8624 | 59.9994 | 52.0892 | 49.3498 | 50.8434 | 60.0282 | 51.0993 | 49.3618 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0429 | 49.3512 | 47.468 | 60.0282 | 47.6002
49.3902 | 52.3978 | 60.034 | 52.4134 | 49.3696 | 51.8624 | 59.9994 | 52.0879 | 49.3581 | 50.8417 | 60.0282 | 51.098 | 49.3701 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0404 | 49.3595 | 47.468 | 60.0282 | 47.599
49.3985 | 52.3978 | 60.034 | 52.4121 | 49.3779 | 51.8624 | 59.9994 | 52.0867 | 49.3665 | 50.8417 | 60.0282 | 51.0968 | 49.3784 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0379 | 49.3679 | 47.468 | 60.0282 | 47.5977
49.4069 | 52.3978 | 60.034 | 52.4109 | 49.3862 | 51.8624 | 59.9994 | 52.0854 | 49.3748 | 50.7843 | 60.0282 | 51.0955 | 49.3867 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0354 | 49.3762 | 47.468 | 60.0282 | 47.5965
49.4152 | 52.3978 | 60.034 | 52.4096 | 49.3946 | 51.8624 | 59.9994 | 52.0842 | 49.3831 | 50.7843 | 60.0282 | 51.0943 | 49.3951 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0329 | 49.3845 | 47.468 | 60.0282 | 47.5952
49.4235 | 52.3933 | 60.034 | 52.4084 | 49.4029 | 51.8624 | 59.9994 | 52.0829 | 49.3914 | 50.7843 | 60.0282 | 51.093 | 49.4034 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0304 | 49.3928 | 47.468 | 60.0282 | 47.594
49.4319 | 52.3933 | 60.034 | 52.4071 | 49.4113 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0817 | 49.3998 | 50.7843 | 60.0282 | 51.0918 | 49.4117 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0279 | 49.4012 | 47.468 | 60.0282 | 47.5928
49.4402 | 52.3979 | 60.034 | 52.4059 | 49.4196 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0804 | 49.4081 | 50.7895 | 60.0282 | 51.0905 | 49.4201 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0254 | 49.4095 | 47.468 | 60.0282 | 47.5915
49.4485 | 52.3979 | 60.034 | 52.4046 | 49.4279 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0792 | 49.4164 | 50.7895 | 60.0282 | 51.0893 | 49.4285 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0229 | 49.4178 | 47.468 | 60.0282 | 47.5903
49.4568 | 52.4153 | 60.034 | 52.4034 | 49.4362 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0779 | 49.4247 | 50.7961 | 60.0282 | 51.088 | 49.4368 | 53.8879 | 59.9649 | 54.0204 | 49.4261 | 47.468 | 60.0282 | 47.589
49.4651 | 52.4153 | 60.034 | 52.4021 | 49.4446 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0767 | 49.4331 | 50.7961 | 60.0282 | 51.0868 | 49.4451 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0179 | 49.4345 | 47.468 | 60.0282 | 47.5878
49.4735 | 52.3629 | 60.034 | 52.4009 | 49.4529 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0754 | 49.4414 | 50.7557 | 60.0282 | 51.0855 | 49.4534 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0154 | 49.4428 | 47.468 | 60.0282 | 47.5865
49.4818 | 52.3629 | 60.034 | 52.3996 | 49.4612 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0742 | 49.4498 | 50.7557 | 60.0282 | 51.0843 | 49.4618 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0129 | 49.4512 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5853
49.4901 | 52.3629 | 60.034 | 52.3984 | 49.4696 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0729 | 49.4581 | 50.7587 | 60.0282 | 51.083 | 49.4702 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0104 | 49.4595 | 47.4561 | 60.0282 | 47.584
49.4985 | 52.3629 | 60.034 | 52.3971 | 49.4779 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0717 | 49.4664 | 50.7587 | 60.0282 | 51.0818 | 49.4785 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0079 | 49.4678 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5828
49.5068 | 52.3629 | 60.034 | 52.3959 | 49.4862 | 51.8551 | 59.9994 | 52.0704 | 49.4747 | 50.7587 | 60.0282 | 51.0805 | 49.4868 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0054 | 49.4761 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5815
49.5151 | 52.3629 | 60.034 | 52.3946 | 49.4946 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0692 | 49.4831 | 50.7587 | 60.0282 | 51.0793 | 49.4951 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0029 | 49.4844 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5803
49.5235 | 52.3629 | 60.034 | 52.3934 | 49.5029 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0679 | 49.4914 | 50.7634 | 60.0282 | 51.078 | 49.5035 | 53.8882 | 59.9649 | 54.0004 | 49.4928 | 47.4561 | 60.0282 | 47.579
49.5318 | 52.3629 | 60.034 | 52.3921 | 49.5112 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0667 | 49.4997 | 50.7634 | 60.0282 | 51.0768 | 49.5118 | 53.8917 | 59.9649 | 53.999 | 49.5011 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5778
49.5401 | 52.3323 | 60.034 | 52.3909 | 49.5196 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0654 | 49.5081 | 50.7458 | 60.0282 | 51.0755 | 49.5201 | 53.8917 | 59.9649 | 53.9977 | 49.5095 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5765
49.5484 | 52.3323 | 60.034 | 52.3896 | 49.5279 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0642 | 49.5164 | 50.7458 | 60.0282 | 51.0743 | 49.5285 | 53.8917 | 59.9649 | 53.9965 | 49.5178 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5753
49.5568 | 52.3323 | 60.034 | 52.3884 | 49.5363 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0629 | 49.5247 | 50.7456 | 60.0282 | 51.073 | 49.5368 | 53.8917 | 59.9649 | 53.9952 | 49.5261 | 47.4561 | 60.0282 | 47.574
49.5651 | 52.3323 | 60.034 | 52.3871 | 49.5446 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0617 | 49.533 | 50.7456 | 60.0282 | 51.0718 | 49.5452 | 53.8917 | 59.9649 | 53.9939 | 49.5344 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5728
49.5734 | 52.2299 | 60.034 | 52.3859 | 49.5529 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0604 | 49.5414 | 50.7456 | 60.0282 | 51.0705 | 49.5535 | 53.8917 | 59.9649 | 53.9927 | 49.5428 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5715
49.5818 | 52.2299 | 60.034 | 52.3846 | 49.5612 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0592 | 49.5497 | 50.7456 | 60.0282 | 51.0693 | 49.5618 | 53.8917 | 59.9649 | 53.9914 | 49.5511 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5703
49.5901 | 52.4507 | 60.034 | 52.3834 | 49.5696 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0579 | 49.558 | 50.7419 | 60.0282 | 51.068 | 49.5702 | 53.8917 | 59.9649 | 53.9902 | 49.5594 | 47.4561 | 60.0282 | 47.569
49.5984 | 52.4507 | 60.034 | 52.3821 | 49.5779 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0567 | 49.5663 | 50.7419 | 60.0282 | 51.0668 | 49.5786 | 53.8929 | 59.9649 | 53.9889 | 49.5677 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5678
49.6068 | 52.4507 | 60.034 | 52.3809 | 49.5862 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0554 | 49.5747 | 50.7393 | 60.0282 | 51.0655 | 49.5869 | 53.8929 | 59.9649 | 53.9877 | 49.5761 | 47.4561 | 60.0282 | 47.5665
49.6151 | 52.4507 | 60.034 | 52.3796 | 49.5946 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0542 | 49.583 | 50.7393 | 60.0282 | 51.0643 | 49.5952 | 53.8929 | 59.9649 | 53.9864 | 49.5844 | 47.452 | 60.0282 | 47.5653
49.6234 | 52.3116 | 60.034 | 52.3784 | 49.6029 | 51.8491 | 59.9994 | 52.0529 | 49.5914 | 50.739 | 60.0282 | 51.063 | 49.6035 | 53.8929 | 59.9649 | 53.9852 | 49.5927 | 47.452 | 60.0282 | 47.564
49.6317 | 52.3116 | 60.034 | 52.3771 | 49.6112 | 51.8533 | 59.9994 | 52.0517 | 49.5997 | 50.739 | 60.0282 | 51.0618 | 49.6119 | 53.8929 | 59.9649 | 53.9839 | 49.6011 | 47.452 | 60.0282 | 47.5628
49.64 | 52.3335 | 60.034 | 52.3759 | 49.6196 | 51.8533 | 59.9994 | 52.0504 | 49.608 | 50.739 | 60.0282 | 51.0605 | 49.6202 | 53.8929 | 59.9649 | 53.9827 | 49.6094 | 47.452 | 60.0282 | 47.5615
49.6484 | 52.3335 | 60.034 | 52.3746 | 49.6279 | 51.8533 | 59.9994 | 52.0483 | 49.6163 | 50.739 | 60.0282 | 51.0593 | 49.6285 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9814 | 49.6177 | 47.452 | 60.0282 | 47.5603
49.6567 | 52.3082 | 60.034 | 52.3734 | 49.6362 | 51.8533 | 59.9994 | 52.0458 | 49.6246 | 50.739 | 60.0282 | 51.058 | 49.6369 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9802 | 49.626 | 47.452 | 60.0282 | 47.559
49.665 | 52.3082 | 60.034 | 52.3721 | 49.6446 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0433 | 49.633 | 50.739 | 60.0282 | 51.0568 | 49.6452 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9789 | 49.6344 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5578
49.6734 | 52.3082 | 60.034 | 52.3709 | 49.6529 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0408 | 49.6413 | 50.739 | 60.0282 | 51.0555 | 49.6536 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9777 | 49.6427 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5565
49.6817 | 52.3082 | 60.034 | 52.3696 | 49.6613 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0383 | 49.6497 | 50.739 | 60.0282 | 51.0543 | 49.6619 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9764 | 49.6511 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5553
49.69 | 52.3082 | 60.034 | 52.3684 | 49.6696 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0358 | 49.658 | 50.7465 | 60.0282 | 51.053 | 49.6702 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9752 | 49.6594 | 47.4369 | 60.0282 | 47.554
49.6984 | 52.3082 | 60.034 | 52.3671 | 49.6779 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0333 | 49.6663 | 50.7465 | 60.0282 | 51.0518 | 49.6786 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9739 | 49.6677 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5528
49.7067 | 52.3082 | 60.034 | 52.3659 | 49.6862 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0308 | 49.6746 | 50.7673 | 60.0282 | 51.0505 | 49.687 | 53.8912 | 59.9649 | 53.9727 | 49.676 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5515
49.715 | 52.3082 | 60.034 | 52.3646 | 49.6946 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0283 | 49.683 | 50.7673 | 60.0282 | 51.0493 | 49.6953 | 53.8832 | 59.9649 | 53.9714 | 49.6844 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5503
49.7234 | 52.3082 | 60.034 | 52.3634 | 49.7029 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0258 | 49.6913 | 50.7673 | 60.0282 | 51.048 | 49.7036 | 53.8832 | 59.9649 | 53.9702 | 49.6927 | 47.4369 | 60.0282 | 47.548
49.7317 | 52.3082 | 60.034 | 52.3621 | 49.7112 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0233 | 49.6996 | 50.7673 | 60.0282 | 51.0468 | 49.7119 | 53.8832 | 59.9649 | 53.9689 | 49.701 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5455
49.74 | 52.3082 | 60.034 | 52.3609 | 49.7196 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0208 | 49.7079 | 50.7679 | 60.0282 | 51.0455 | 49.7203 | 53.8832 | 59.9649 | 53.9677 | 49.7094 | 47.4369 | 60.0282 | 47.543
49.7483 | 52.3082 | 60.034 | 52.3596 | 49.7279 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0183 | 49.7163 | 50.7679 | 60.0282 | 51.0443 | 49.7286 | 53.877 | 59.9649 | 53.9664 | 49.7177 | 47.4369 | 60.0282 | 47.5405
49.7567 | 52.3082 | 60.034 | 52.3584 | 49.7362 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0158 | 49.7246 | 50.7658 | 60.0282 | 51.043 | 49.7369 | 53.877 | 59.9649 | 53.9652 | 49.726 | 47.4369 | 60.0282 | 47.538
49.765 | 52.3082 | 60.034 | 52.3571 | 49.7446 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0133 | 49.733 | 50.7658 | 60.0282 | 51.0418 | 49.7453 | 53.877 | 59.9649 | 53.9639 | 49.7343 | 47.4402 | 60.0282 | 47.5355
49.7733 | 52.3082 | 60.034 | 52.3559 | 49.7529 | 51.8591 | 59.9994 | 52.0108 | 49.7413 | 50.7629 | 60.0282 | 51.0405 | 49.7536 | 53.877 | 59.9649 | 53.9627 | 49.7427 | 47.4402 | 60.0282 | 47.5331
49.7816 | 52.3082 | 60.034 | 52.3546 | 49.7612 | 51.7927 | 59.9994 | 52.0083 | 49.7496 | 50.7629 | 60.0282 | 51.0393 | 49.762 | 53.8879 | 59.9649 | 53.9614 | 49.751 | 47.4402 | 60.0282 | 47.5306
49.79 | 52.3082 | 60.034 | 52.3534 | 49.7696 | 51.7927 | 59.9994 | 52.0058 | 49.7579 | 50.784 | 60.0282 | 51.038 | 49.7703 | 53.8879 | 59.9649 | 53.9602 | 49.7593 | 47.4402 | 60.0282 | 47.5281
49.7983 | 52.3082 | 60.034 | 52.3521 | 49.7779 | 51.7927 | 59.9994 | 52.0033 | 49.7662 | 50.784 | 60.0282 | 51.0368 | 49.7786 | 53.8879 | 59.9649 | 53.9589 | 49.7676 | 47.4402 | 60.0282 | 47.5256
49.8066 | 52.3082 | 60.034 | 52.3509 | 49.7863 | 51.7927 | 59.9994 | 52.0008 | 49.7746 | 50.784 | 60.0282 | 51.0355 | 49.787 | 53.8879 | 59.9649 | 53.9577 | 49.776 | 47.4402 | 60.0282 | 47.5231
49.815 | 52.3082 | 60.034 | 52.3493 | 49.7946 | 51.7927 | 59.9994 | 51.9983 | 49.7829 | 50.784 | 60.0282 | 51.0343 | 49.7953 | 53.8024 | 59.9649 | 53.9564 | 49.7843 | 47.3899 | 60.0282 | 47.5206
49.8233 | 52.3082 | 60.034 | 52.3468 | 49.8029 | 51.7927 | 59.9994 | 51.9958 | 49.7913 | 50.7814 | 60.0282 | 51.033 | 49.8036 | 53.8024 | 59.9649 | 53.9552 | 49.7927 | 47.3899 | 60.0282 | 47.5181
49.8316 | 52.3082 | 60.034 | 52.3443 | 49.8112 | 51.7927 | 59.9994 | 51.9933 | 49.7996 | 50.7814 | 60.0282 | 51.0318 | 49.812 | 53.8024 | 59.9649 | 53.9539 | 49.801 | 47.3899 | 60.0282 | 47.5156
49.8399 | 52.3082 | 60.034 | 52.3418 | 49.8196 | 51.7927 | 59.9994 | 51.9908 | 49.8079 | 50.7978 | 60.0282 | 51.0305 | 49.8203 | 53.8024 | 59.9649 | 53.9527 | 49.8093 | 47.3899 | 60.0282 | 47.5131
49.8483 | 52.3082 | 60.034 | 52.3393 | 49.8279 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9883 | 49.8162 | 50.7978 | 60.0282 | 51.0293 | 49.8287 | 53.8024 | 59.9649 | 53.9514 | 49.8176 | 47.3899 | 60.0282 | 47.5106
49.8566 | 52.3082 | 60.034 | 52.3368 | 49.8362 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9858 | 49.8246 | 50.7943 | 60.0282 | 51.028 | 49.837 | 53.8024 | 59.9649 | 53.9502 | 49.826 | 47.3899 | 60.0282 | 47.5081
49.8649 | 52.3082 | 60.034 | 52.3343 | 49.8446 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9833 | 49.8329 | 50.7943 | 60.0282 | 51.0268 | 49.8453 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9489 | 49.8343 | 47.3926 | 60.0282 | 47.5056
49.8733 | 52.3082 | 60.034 | 52.3318 | 49.8529 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9808 | 49.8412 | 50.7905 | 60.0282 | 51.0255 | 49.8537 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9477 | 49.8427 | 47.3926 | 60.0282 | 47.5031
49.8816 | 52.3082 | 60.034 | 52.3293 | 49.8612 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9783 | 49.8495 | 50.7905 | 60.0282 | 51.0243 | 49.862 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9464 | 49.851 | 47.3926 | 60.0282 | 47.5006
49.8899 | 52.3082 | 60.034 | 52.3268 | 49.8696 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9758 | 49.8579 | 50.7887 | 60.0282 | 51.023 | 49.8704 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9452 | 49.8593 | 47.3926 | 60.0282 | 47.4981
49.8983 | 52.3082 | 60.034 | 52.3243 | 49.8779 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9733 | 49.8662 | 50.7887 | 60.0282 | 51.0218 | 49.8787 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9439 | 49.8676 | 47.3485 | 60.0282 | 47.4956
49.9066 | 52.3082 | 60.034 | 52.3218 | 49.8862 | 51.7975 | 59.9994 | 51.9708 | 49.8746 | 50.7545 | 60.0282 | 51.0205 | 49.887 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9427 | 49.8759 | 47.3485 | 60.0282 | 47.4931
49.9149 | 52.3082 | 60.034 | 52.3193 | 49.8946 | 51.7961 | 59.9994 | 51.9683 | 49.8829 | 50.7545 | 60.0282 | 51.0193 | 49.8954 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9414 | 49.8843 | 47.3485 | 60.0282 | 47.4906
49.9232 | 52.3082 | 60.034 | 52.3168 | 49.9029 | 51.7961 | 59.9994 | 51.9658 | 49.8912 | 50.752 | 60.0282 | 51.0181 | 49.9037 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9402 | 49.8926 | 47.3485 | 60.0282 | 47.4881
49.9315 | 52.3082 | 60.034 | 52.3143 | 49.9113 | 51.7968 | 59.9994 | 51.9633 | 49.8995 | 50.752 | 60.0282 | 51.0168 | 49.912 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9389 | 49.9009 | 47.3485 | 60.0282 | 47.4856
49.9399 | 52.3082 | 60.034 | 52.3118 | 49.9196 | 51.7968 | 59.9994 | 51.9608 | 49.9078 | 50.7487 | 60.0282 | 51.0156 | 49.9204 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9377 | 49.9092 | 47.3485 | 60.0282 | 47.4831
49.9482 | 52.3082 | 60.034 | 52.3093 | 49.9279 | 51.7563 | 59.9994 | 51.9583 | 49.9162 | 50.7487 | 60.0282 | 51.0143 | 49.9287 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9364 | 49.9176 | 47.3484 | 60.0282 | 47.4806
49.9565 | 52.3082 | 60.034 | 52.3068 | 49.9362 | 51.7563 | 59.9994 | 51.9558 | 49.9245 | 50.7541 | 60.0282 | 51.0131 | 49.9371 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9352 | 49.9259 | 47.3484 | 60.0282 | 47.4781
49.9649 | 52.3082 | 60.034 | 52.3043 | 49.9446 | 51.7563 | 59.9994 | 51.9533 | 49.9329 | 50.7541 | 60.0282 | 51.0118 | 49.9454 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9339 | 49.9343 | 47.3487 | 60.0282 | 47.4756
49.9732 | 52.3082 | 60.034 | 52.3018 | 49.9529 | 51.7563 | 59.9994 | 51.9508 | 49.9412 | 50.7541 | 60.0282 | 51.0106 | 49.9537 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9327 | 49.9426 | 47.3487 | 60.0282 | 47.4731
49.9815 | 52.3082 | 60.034 | 52.2993 | 49.9612 | 51.7563 | 59.9994 | 51.9483 | 49.9495 | 50.7541 | 60.0282 | 51.0093 | 49.9621 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9314 | 49.9509 | 47.3487 | 60.0282 | 47.4706
49.9899 | 52.3082 | 60.034 | 52.2968 | 49.9696 | 51.7563 | 59.9994 | 51.9458 | 49.9578 | 50.6925 | 60.0282 | 51.0081 | 49.9704 | 53.8162 | 59.9649 | 53.9302 | 49.9592 | 47.3487 | 60.0282 | 47.4681
49.9982 | 52.3082 | 60.034 | 52.2943 | 49.9779 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9433 | 49.9662 | 50.6925 | 60.0282 | 51.0068 | 49.9788 | 53.8045 | 59.9649 | 53.9289 | 49.9676 | 47.3094 | 60.0282 | 47.4656
50.0065 | 52.3082 | 60.034 | 52.2918 | 49.9862 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9408 | 49.9745 | 50.6958 | 60.0282 | 51.0056 | 49.9871 | 53.8045 | 59.9649 | 53.9277 | 49.9759 | 47.3094 | 60.0282 | 47.4631
50.0149 | 52.3082 | 60.034 | 52.2893 | 49.9946 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9383 | 49.9828 | 50.6958 | 60.0282 | 51.0043 | 49.9954 | 53.8063 | 59.9649 | 53.9264 | 49.9843 | 47.3124 | 60.0282 | 47.4606
50.0232 | 52.3082 | 60.034 | 52.2868 | 50.0029 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9358 | 49.9911 | 50.6934 | 60.0282 | 51.0031 | 50.0038 | 53.8063 | 59.9649 | 53.9252 | 49.9926 | 47.3124 | 60.0282 | 47.4581
50.0315 | 52.3082 | 60.034 | 52.2843 | 50.0112 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9333 | 49.9995 | 50.6934 | 60.0282 | 51.0018 | 50.0121 | 53.8063 | 59.9649 | 53.9239 | 50.0009 | 47.3124 | 60.0282 | 47.4556
50.0398 | 52.3082 | 60.034 | 52.2818 | 50.0196 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9308 | 50.0078 | 50.6934 | 60.0282 | 51.0006 | 50.0204 | 53.8063 | 59.9649 | 53.9227 | 50.0092 | 47.3124 | 60.0282 | 47.4531
50.0482 | 52.3082 | 60.034 | 52.2793 | 50.0279 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9283 | 50.0162 | 50.6934 | 60.0282 | 50.9986 | 50.0288 | 53.8049 | 59.9649 | 53.9214 | 50.0175 | 47.3124 | 60.0282 | 47.4506
50.0565 | 52.3082 | 60.034 | 52.2768 | 50.0363 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9258 | 50.0245 | 50.6934 | 60.0282 | 50.9961 | 50.0371 | 53.8049 | 59.9649 | 53.9202 | 50.0259 | 47.3124 | 60.0282 | 47.4481
50.0648 | 52.3082 | 60.034 | 52.2743 | 50.0446 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9233 | 50.0328 | 50.6934 | 60.0282 | 50.9936 | 50.0455 | 53.8048 | 59.9649 | 53.9189 | 50.0342 | 47.2847 | 60.0282 | 47.4456
50.0732 | 52.3082 | 60.034 | 52.2718 | 50.0529 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9208 | 50.0411 | 50.6821 | 60.0282 | 50.9911 | 50.0538 | 53.8048 | 59.9649 | 53.9177 | 50.0425 | 47.2847 | 60.0282 | 47.4431
50.0815 | 52.3082 | 60.034 | 52.2693 | 50.0612 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9183 | 50.0494 | 50.6821 | 60.0282 | 50.9886 | 50.0621 | 53.8048 | 59.9649 | 53.9164 | 50.0508 | 47.2847 | 60.0282 | 47.4406
50.0898 | 52.3082 | 60.034 | 52.2668 | 50.0696 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9158 | 50.0578 | 50.6531 | 60.0282 | 50.9861 | 50.0705 | 53.8048 | 59.9649 | 53.9152 | 50.0592 | 47.2847 | 60.0282 | 47.4381
50.0981 | 52.3082 | 60.034 | 52.2643 | 50.0779 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9133 | 50.0661 | 50.6531 | 60.0282 | 50.9836 | 50.0788 | 53.8048 | 59.9649 | 53.9139 | 50.0675 | 47.2811 | 60.0282 | 47.4356
50.1065 | 52.3082 | 60.034 | 52.2618 | 50.0862 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9108 | 50.0745 | 50.6531 | 60.0282 | 50.9811 | 50.0872 | 53.8048 | 59.9649 | 53.9127 | 50.0759 | 47.2811 | 60.0282 | 47.4331
50.1148 | 52.3082 | 60.034 | 52.2593 | 50.0946 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9083 | 50.0828 | 50.6531 | 60.0282 | 50.9786 | 50.0955 | 53.7994 | 59.9649 | 53.9114 | 50.0842 | 47.2766 | 60.0282 | 47.4306
50.1231 | 52.3082 | 60.034 | 52.2568 | 50.1029 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9058 | 50.0911 | 50.6639 | 60.0282 | 50.9761 | 50.1038 | 53.7994 | 59.9649 | 53.9102 | 50.0925 | 47.2766 | 60.0282 | 47.4281
50.1314 | 52.3082 | 60.034 | 52.2543 | 50.1112 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9033 | 50.0994 | 50.6639 | 60.0282 | 50.9736 | 50.1122 | 53.7994 | 59.9649 | 53.9089 | 50.1008 | 47.2766 | 60.0282 | 47.4256
50.1398 | 52.3082 | 60.034 | 52.2519 | 50.1196 | 51.6975 | 59.9994 | 51.9008 | 50.1078 | 50.661 | 60.0282 | 50.9711 | 50.1205 | 53.7994 | 59.9649 | 53.9076 | 50.1092 | 47.2766 | 60.0282 | 47.4231
50.1481 | 52.3082 | 60.034 | 52.2494 | 50.1279 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8983 | 50.1161 | 50.661 | 60.0282 | 50.9686 | 50.1288 | 53.7994 | 59.9649 | 53.9064 | 50.1175 | 47.2637 | 60.0282 | 47.4206
50.1564 | 52.3082 | 60.034 | 52.2469 | 50.1363 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8958 | 50.1245 | 50.661 | 60.0282 | 50.9661 | 50.1372 | 53.7994 | 59.9649 | 53.9051 | 50.1259 | 47.2637 | 60.0282 | 47.4181
50.1648 | 52.3082 | 60.034 | 52.2444 | 50.1446 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8933 | 50.1328 | 50.661 | 60.0282 | 50.9636 | 50.1455 | 53.7993 | 59.9649 | 53.9039 | 50.1342 | 47.2637 | 60.0282 | 47.4156
50.1731 | 52.3082 | 60.034 | 52.2419 | 50.1529 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8908 | 50.1411 | 50.6765 | 60.0282 | 50.9611 | 50.1539 | 53.7993 | 59.9649 | 53.9026 | 50.1425 | 47.2637 | 60.0282 | 47.4131
50.1814 | 52.3082 | 60.034 | 52.2394 | 50.1613 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8883 | 50.1494 | 50.6765 | 60.0282 | 50.9586 | 50.1622 | 53.7237 | 59.9649 | 53.9014 | 50.1508 | 47.2637 | 60.0282 | 47.4106
50.1898 | 52.3082 | 60.034 | 52.2369 | 50.1696 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8858 | 50.1578 | 50.6915 | 60.0282 | 50.9561 | 50.1705 | 53.7237 | 59.9649 | 53.9001 | 50.1591 | 47.2637 | 60.0282 | 47.4081
50.1981 | 52.3082 | 60.034 | 52.2344 | 50.1779 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8833 | 50.1661 | 50.6915 | 60.0282 | 50.9536 | 50.1789 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8989 | 50.1675 | 47.2859 | 60.0282 | 47.4056
50.2064 | 52.3082 | 60.034 | 52.2319 | 50.1862 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8808 | 50.1744 | 50.6915 | 60.0282 | 50.9511 | 50.1872 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8976 | 50.1758 | 47.2859 | 60.0282 | 47.4031
50.2147 | 52.3082 | 60.034 | 52.2294 | 50.1946 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8783 | 50.1827 | 50.6915 | 60.0282 | 50.9486 | 50.1956 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8964 | 50.1841 | 47.2859 | 60.0282 | 47.4006
50.2231 | 52.3082 | 60.034 | 52.2269 | 50.2029 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8758 | 50.191 | 50.6915 | 60.0282 | 50.9461 | 50.2039 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8951 | 50.1924 | 47.2859 | 60.0282 | 47.3981
50.2314 | 52.3082 | 60.034 | 52.2244 | 50.2112 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8733 | 50.1994 | 50.6915 | 60.0282 | 50.9436 | 50.2122 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8939 | 50.2008 | 47.2803 | 60.0282 | 47.3956
50.2397 | 52.3082 | 60.034 | 52.2219 | 50.2196 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8708 | 50.2077 | 50.6632 | 60.0282 | 50.9412 | 50.2206 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8926 | 50.2091 | 47.2803 | 60.0282 | 47.3931
50.248 | 52.3082 | 60.034 | 52.2194 | 50.2279 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8683 | 50.2161 | 50.6632 | 60.0282 | 50.9387 | 50.2289 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8914 | 50.2175 | 47.2205 | 60.0282 | 47.3906
50.2564 | 52.2708 | 60.0398 | 52.2169 | 50.2362 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8658 | 50.2244 | 50.6606 | 60.0282 | 50.9362 | 50.2372 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8901 | 50.2258 | 47.2205 | 60.0282 | 47.3881
50.2647 | 52.2708 | 60.0398 | 52.2144 | 50.2446 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8633 | 50.2327 | 50.6606 | 60.0282 | 50.9337 | 50.2456 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8889 | 50.2341 | 47.2177 | 60.0282 | 47.3856
50.273 | 52.2708 | 60.0398 | 52.2119 | 50.2529 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8608 | 50.241 | 50.6606 | 60.0282 | 50.9312 | 50.2539 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8876 | 50.2424 | 47.2177 | 60.0282 | 47.3831
50.2814 | 52.2708 | 60.0398 | 52.2094 | 50.2613 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8583 | 50.2494 | 50.6606 | 60.0282 | 50.9287 | 50.2623 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8864 | 50.2508 | 47.2127 | 60.0282 | 47.3806
50.2897 | 52.2708 | 60.0398 | 52.2069 | 50.2696 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8558 | 50.2577 | 50.6617 | 60.0282 | 50.9262 | 50.2706 | 53.7237 | 59.9649 | 53.8851 | 50.2591 | 47.2127 | 60.0282 | 47.3781
50.298 | 52.2708 | 60.0398 | 52.2044 | 50.2779 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8533 | 50.2661 | 50.6617 | 60.0282 | 50.9237 | 50.2789 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8839 | 50.2675 | 47.2127 | 60.0282 | 47.3756
50.3063 | 52.2708 | 60.0398 | 52.2019 | 50.2863 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8508 | 50.2744 | 50.6576 | 60.0282 | 50.9212 | 50.2873 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8826 | 50.2758 | 47.2127 | 60.0282 | 47.3731
50.3147 | 52.2708 | 60.0398 | 52.1994 | 50.2946 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8483 | 50.2827 | 50.6576 | 60.0282 | 50.9187 | 50.2956 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8814 | 50.2841 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3706
50.323 | 52.2734 | 60.0398 | 52.1969 | 50.3029 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8458 | 50.291 | 50.663 | 60.0282 | 50.9162 | 50.304 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8801 | 50.2924 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3681
50.3313 | 52.2734 | 60.0398 | 52.1944 | 50.3112 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8433 | 50.2993 | 50.663 | 60.0282 | 50.9137 | 50.3123 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8789 | 50.3007 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3656
50.3397 | 52.2761 | 60.0398 | 52.1919 | 50.3196 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8408 | 50.3077 | 50.6814 | 60.0282 | 50.9112 | 50.3206 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8776 | 50.3091 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3631
50.348 | 52.2761 | 60.0398 | 52.1894 | 50.3279 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8383 | 50.316 | 50.6814 | 60.0282 | 50.9087 | 50.329 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8764 | 50.3174 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3606
50.3563 | 52.2772 | 60.0398 | 52.1869 | 50.3362 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8358 | 50.3243 | 50.68 | 60.0282 | 50.9062 | 50.3373 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8751 | 50.3257 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3581
50.3646 | 52.2772 | 60.0398 | 52.1844 | 50.3446 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8333 | 50.3326 | 50.68 | 60.0282 | 50.9037 | 50.3456 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8739 | 50.334 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3556
50.373 | 52.2772 | 60.0398 | 52.1819 | 50.3529 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8308 | 50.341 | 50.6801 | 60.0282 | 50.9012 | 50.354 | 53.6599 | 59.9649 | 53.8726 | 50.3424 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3531
50.3813 | 52.2772 | 60.0398 | 52.1794 | 50.3612 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8283 | 50.3493 | 50.6801 | 60.0282 | 50.8987 | 50.3623 | 53.5875 | 59.9649 | 53.8714 | 50.3507 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3506
50.3896 | 52.2783 | 60.0398 | 52.1769 | 50.3696 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8258 | 50.3577 | 50.6663 | 60.0282 | 50.8962 | 50.3707 | 53.5875 | 59.9649 | 53.8701 | 50.3591 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3481
50.3979 | 52.2783 | 60.0398 | 52.1744 | 50.3779 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8233 | 50.366 | 50.6663 | 60.0282 | 50.8937 | 50.379 | 53.5875 | 59.9649 | 53.8689 | 50.3674 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3456
50.4063 | 52.2828 | 60.0398 | 52.1719 | 50.3863 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8208 | 50.3743 | 50.6709 | 60.0282 | 50.8912 | 50.3873 | 53.5875 | 59.9649 | 53.8676 | 50.3757 | 47.2154 | 60.0225 | 47.3431
50.4146 | 52.2828 | 60.0398 | 52.1694 | 50.3946 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8183 | 50.3826 | 50.6709 | 60.0282 | 50.8887 | 50.3957 | 53.594 | 59.9649 | 53.8664 | 50.384 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3406
50.4229 | 52.242 | 60.0398 | 52.1669 | 50.4029 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8158 | 50.391 | 50.6711 | 60.0282 | 50.8862 | 50.404 | 53.594 | 59.9649 | 53.8651 | 50.3924 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3381
50.4313 | 52.242 | 60.0398 | 52.1644 | 50.4113 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8133 | 50.3993 | 50.6711 | 60.0282 | 50.8837 | 50.4124 | 53.594 | 59.9649 | 53.8639 | 50.4007 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3356
50.4396 | 52.2479 | 60.0398 | 52.1619 | 50.4196 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8108 | 50.4077 | 50.6693 | 60.0225 | 50.8812 | 50.4207 | 53.594 | 59.9649 | 53.8626 | 50.4091 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3331
50.4479 | 52.2479 | 60.0398 | 52.1594 | 50.4279 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8083 | 50.416 | 50.6693 | 60.0225 | 50.8787 | 50.429 | 53.594 | 59.9649 | 53.8614 | 50.4174 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3306
50.4562 | 52.2478 | 60.0398 | 52.1569 | 50.4362 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8058 | 50.4243 | 50.6065 | 60.0225 | 50.8762 | 50.4374 | 53.594 | 59.9649 | 53.8601 | 50.4257 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3281
50.4646 | 52.2478 | 60.0398 | 52.1544 | 50.4446 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8033 | 50.4326 | 50.6065 | 60.0225 | 50.8737 | 50.4457 | 53.594 | 59.9649 | 53.8589 | 50.434 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3256
50.4729 | 52.2472 | 60.0398 | 52.1519 | 50.4529 | 51.6975 | 59.9994 | 51.8008 | 50.441 | 50.5764 | 60.0225 | 50.8712 | 50.454 | 53.594 | 59.9649 | 53.8576 | 50.4424 | 47.2152 | 60.0225 | 47.3231
50.4812 | 52.2472 | 60.0398 | 52.1494 | 50.4612 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7983 | 50.4493 | 50.5764 | 60.0225 | 50.8687 | 50.4624 | 53.594 | 59.9649 | 53.8564 | 50.4507 | 47.2153 | 60.0225 | 47.3206
50.4896 | 52.256 | 60.0398 | 52.1469 | 50.4696 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7958 | 50.4576 | 50.5764 | 60.0225 | 50.8662 | 50.4707 | 53.594 | 59.9649 | 53.8551 | 50.459 | 47.2153 | 60.0225 | 47.3181
50.4979 | 52.256 | 60.0398 | 52.1444 | 50.4779 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7933 | 50.4659 | 50.5764 | 60.0225 | 50.8637 | 50.4791 | 53.594 | 59.9649 | 53.8539 | 50.4673 | 47.2153 | 60.0225 | 47.3156
50.5062 | 52.256 | 60.0398 | 52.1419 | 50.4862 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7908 | 50.4742 | 50.5746 | 60.0225 | 50.8612 | 50.4874 | 53.594 | 59.9649 | 53.8526 | 50.4757 | 47.2153 | 60.0225 | 47.3131
50.5145 | 52.256 | 60.0398 | 52.1394 | 50.4946 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7883 | 50.4826 | 50.5746 | 60.0225 | 50.8587 | 50.4957 | 53.594 | 59.9649 | 53.8514 | 50.484 | 47.2153 | 60.0225 | 47.3106
50.5229 | 52.2488 | 60.0398 | 52.1369 | 50.5029 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7858 | 50.4909 | 50.5735 | 60.0225 | 50.8562 | 50.5041 | 53.594 | 59.9649 | 53.8501 | 50.4923 | 47.2153 | 60.0225 | 47.3082
50.5312 | 52.2488 | 60.0398 | 52.1344 | 50.5113 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7833 | 50.4993 | 50.5735 | 60.0225 | 50.8537 | 50.5124 | 53.594 | 59.9649 | 53.8489 | 50.5007 | 47.2204 | 60.0225 | 47.3057
50.5395 | 52.2324 | 60.0398 | 52.1319 | 50.5196 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7808 | 50.5076 | 50.5735 | 60.0225 | 50.8512 | 50.5208 | 53.594 | 59.9649 | 53.8476 | 50.509 | 47.2204 | 60.0225 | 47.3032
50.5479 | 52.2324 | 60.0398 | 52.1294 | 50.5279 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7783 | 50.5159 | 50.5735 | 60.0225 | 50.8487 | 50.5291 | 53.594 | 59.9649 | 53.8464 | 50.5173 | 47.2204 | 60.0225 | 47.3007
50.5562 | 52.227 | 60.0398 | 52.1269 | 50.5363 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7758 | 50.5242 | 50.5735 | 60.0225 | 50.8462 | 50.5374 | 53.594 | 59.9649 | 53.8451 | 50.5256 | 47.2204 | 60.0225 | 47.2982
50.5645 | 52.227 | 60.0398 | 52.1244 | 50.5446 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7733 | 50.5326 | 50.5735 | 60.0225 | 50.8437 | 50.5458 | 53.594 | 59.9649 | 53.8439 | 50.534 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2957
50.5728 | 52.227 | 60.0398 | 52.1219 | 50.5529 | 51.6975 | 59.9994 | 51.7708 | 50.5409 | 50.5708 | 60.0225 | 50.8412 | 50.5541 | 53.594 | 59.9649 | 53.8426 | 50.5423 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2932
50.5812 | 52.227 | 60.0398 | 52.1194 | 50.5612 | 51.7012 | 59.9994 | 51.7683 | 50.5493 | 50.5708 | 60.0225 | 50.8387 | 50.5624 | 53.594 | 59.9649 | 53.8414 | 50.5507 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2907
50.5895 | 52.2266 | 60.0398 | 52.1169 | 50.5696 | 51.7012 | 59.9994 | 51.7658 | 50.5576 | 50.5708 | 60.0225 | 50.8362 | 50.5708 | 53.594 | 59.9649 | 53.8401 | 50.559 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2882
50.5978 | 52.2266 | 60.0398 | 52.1144 | 50.5779 | 51.7045 | 59.9994 | 51.7633 | 50.5659 | 50.5708 | 60.0225 | 50.8337 | 50.5791 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8389 | 50.5673 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2857
50.6061 | 52.1726 | 60.0398 | 52.1119 | 50.5862 | 51.7045 | 59.9994 | 51.7608 | 50.5742 | 50.5449 | 60.0225 | 50.8312 | 50.5875 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8376 | 50.5756 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2832
50.6145 | 52.1726 | 60.0398 | 52.1094 | 50.5946 | 51.7045 | 59.9994 | 51.7583 | 50.5826 | 50.5449 | 60.0225 | 50.8287 | 50.5958 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8364 | 50.584 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2807
50.6228 | 52.1726 | 60.0398 | 52.1069 | 50.6029 | 51.7045 | 59.9994 | 51.7558 | 50.5909 | 50.5449 | 60.0225 | 50.8262 | 50.6041 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8351 | 50.5923 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2782
50.6311 | 52.1726 | 60.0398 | 52.1044 | 50.6112 | 51.7051 | 59.9994 | 51.7533 | 50.5992 | 50.5449 | 60.0225 | 50.8237 | 50.6125 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8339 | 50.6006 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2757
50.6395 | 52.1726 | 60.0398 | 52.1019 | 50.6196 | 51.7051 | 59.9994 | 51.7508 | 50.6075 | 50.5449 | 60.0225 | 50.8212 | 50.6208 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8326 | 50.6089 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2732
50.6478 | 52.1726 | 60.0398 | 52.0994 | 50.6279 | 51.7051 | 59.9994 | 51.7483 | 50.6159 | 50.5449 | 60.0225 | 50.8187 | 50.6292 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8314 | 50.6173 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2707
50.6561 | 52.1742 | 60.0398 | 52.097 | 50.6363 | 51.7051 | 59.9994 | 51.7458 | 50.6242 | 50.5429 | 60.0225 | 50.8162 | 50.6375 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8301 | 50.6256 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2682
50.6644 | 52.1742 | 60.0398 | 52.0945 | 50.6446 | 51.6293 | 59.9994 | 51.7433 | 50.6326 | 50.5429 | 60.0225 | 50.8137 | 50.6458 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8289 | 50.634 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2657
50.6728 | 52.1746 | 60.0398 | 52.092 | 50.6529 | 51.6293 | 59.9994 | 51.7408 | 50.6409 | 50.5396 | 60.0225 | 50.8112 | 50.6542 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8276 | 50.6423 | 47.0683 | 60.0225 | 47.2632
50.6811 | 52.1746 | 60.0398 | 52.0895 | 50.6613 | 51.4903 | 59.9994 | 51.7383 | 50.6492 | 50.5396 | 60.0225 | 50.8087 | 50.6625 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8264 | 50.6506 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2607
50.6894 | 52.1753 | 60.0398 | 52.087 | 50.6696 | 51.4903 | 59.9994 | 51.7358 | 50.6575 | 50.5384 | 60.0225 | 50.8062 | 50.6708 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8251 | 50.6589 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2582
50.6978 | 52.1753 | 60.0398 | 52.0845 | 50.6779 | 51.4903 | 59.9994 | 51.7333 | 50.6659 | 50.5384 | 60.0225 | 50.8037 | 50.6791 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8239 | 50.6673 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2557
50.7061 | 52.1753 | 60.0398 | 52.082 | 50.6862 | 51.4903 | 59.9994 | 51.7308 | 50.6742 | 50.5394 | 60.0225 | 50.8012 | 50.6875 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8226 | 50.6756 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2532
50.7144 | 52.1753 | 60.0398 | 52.0795 | 50.6946 | 51.4903 | 59.9994 | 51.7283 | 50.6825 | 50.5394 | 60.0225 | 50.7987 | 50.6959 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8214 | 50.684 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2507
50.7227 | 52.1769 | 60.0398 | 52.077 | 50.7029 | 51.4903 | 59.9994 | 51.7258 | 50.6909 | 50.5401 | 60.0225 | 50.7962 | 50.7042 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8201 | 50.6923 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2482
50.731 | 52.1769 | 60.0398 | 52.0745 | 50.7112 | 51.4969 | 59.9994 | 51.7233 | 50.6992 | 50.5401 | 60.0225 | 50.7937 | 50.7125 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8188 | 50.7006 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2457
50.7394 | 52.1277 | 60.0398 | 52.072 | 50.7196 | 51.4969 | 59.9994 | 51.7208 | 50.7075 | 50.5537 | 60.0225 | 50.7912 | 50.7209 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8176 | 50.7089 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2432
50.7477 | 52.1277 | 60.0398 | 52.0695 | 50.7279 | 51.5029 | 59.9994 | 51.7183 | 50.7158 | 50.5537 | 60.0225 | 50.7887 | 50.7292 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8163 | 50.7173 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2407
50.756 | 52.1277 | 60.0398 | 52.067 | 50.7363 | 51.5029 | 59.9994 | 51.7158 | 50.7242 | 50.5527 | 60.0225 | 50.7862 | 50.7375 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8151 | 50.7256 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2382
50.7644 | 52.1277 | 60.0398 | 52.0645 | 50.7446 | 51.5029 | 59.9994 | 51.7133 | 50.7325 | 50.5527 | 60.0225 | 50.7837 | 50.7458 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8138 | 50.7339 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2357
50.7727 | 52.133 | 60.0398 | 52.062 | 50.7529 | 51.5029 | 59.9994 | 51.7108 | 50.7408 | 50.549 | 60.0225 | 50.7812 | 50.7542 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8126 | 50.7422 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2332
50.781 | 52.133 | 60.0398 | 52.0595 | 50.7613 | 51.5029 | 59.9994 | 51.7083 | 50.7491 | 50.549 | 60.0225 | 50.7787 | 50.7626 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8113 | 50.7505 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2307
50.7894 | 52.1349 | 60.0398 | 52.057 | 50.7696 | 51.5029 | 59.9994 | 51.7058 | 50.7575 | 50.549 | 60.0225 | 50.7762 | 50.7709 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8101 | 50.7589 | 47.0684 | 60.0225 | 47.2282
50.7977 | 52.1349 | 60.0398 | 52.0545 | 50.7779 | 51.5095 | 59.9994 | 51.7033 | 50.7658 | 50.549 | 60.0225 | 50.7737 | 50.7792 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8088 | 50.7672 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2257
50.806 | 52.0563 | 60.0398 | 52.052 | 50.7863 | 51.5095 | 59.9994 | 51.7008 | 50.7742 | 50.5466 | 60.0225 | 50.7712 | 50.7875 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8076 | 50.7756 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2232
50.8143 | 52.0563 | 60.0398 | 52.0497 | 50.7946 | 51.5095 | 59.9994 | 51.6983 | 50.7825 | 50.5466 | 60.0225 | 50.7687 | 50.7959 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8063 | 50.7839 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2207
50.8227 | 52.0563 | 60.0398 | 52.0485 | 50.8029 | 51.5095 | 59.9994 | 51.6958 | 50.7908 | 50.5542 | 60.0225 | 50.7662 | 50.8043 | 53.5478 | 59.9649 | 53.8051 | 50.7922 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2182
50.831 | 52.0563 | 60.0398 | 52.0472 | 50.8112 | 51.5095 | 59.9994 | 51.6933 | 50.7991 | 50.5542 | 60.0225 | 50.7637 | 50.8126 | 53.542 | 59.9649 | 53.8038 | 50.8005 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2157
50.8393 | 52.0589 | 60.0398 | 52.046 | 50.8196 | 51.5095 | 59.9994 | 51.6908 | 50.8075 | 50.5542 | 60.0225 | 50.7612 | 50.8209 | 53.542 | 59.9649 | 53.8026 | 50.8089 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2132
50.8477 | 52.0589 | 60.0398 | 52.0447 | 50.8279 | 51.5118 | 59.9994 | 51.6883 | 50.8158 | 50.5542 | 60.0225 | 50.7587 | 50.8293 | 53.542 | 59.9649 | 53.8013 | 50.8172 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2107
50.856 | 52.0589 | 60.0398 | 52.0435 | 50.8362 | 51.5118 | 59.9994 | 51.6858 | 50.8242 | 50.5597 | 60.0225 | 50.7562 | 50.8376 | 53.542 | 59.9649 | 53.8001 | 50.8256 | 47.0199 | 60.0225 | 47.2082
50.8643 | 52.0589 | 60.0398 | 52.0422 | 50.8446 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6833 | 50.8325 | 50.5597 | 60.0225 | 50.7537 | 50.8459 | 53.542 | 59.9649 | 53.7988 | 50.8339 | 47.0225 | 60.0225 | 47.2057
50.8727 | 52.0676 | 60.0398 | 52.041 | 50.8529 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6808 | 50.8408 | 50.5609 | 60.0225 | 50.7512 | 50.8542 | 53.542 | 59.9649 | 53.7976 | 50.8422 | 47.0225 | 60.0225 | 47.2032
50.881 | 52.0676 | 60.0398 | 52.0397 | 50.8613 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6783 | 50.8491 | 50.5609 | 60.0225 | 50.7487 | 50.8626 | 53.542 | 59.9649 | 53.7963 | 50.8505 | 47.0224 | 60.0225 | 47.2007
50.8893 | 52.0685 | 60.0398 | 52.0385 | 50.8696 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6758 | 50.8575 | 50.5602 | 60.0225 | 50.7462 | 50.871 | 53.542 | 59.9649 | 53.7951 | 50.8589 | 47.0224 | 60.0225 | 47.1982
50.8976 | 52.0685 | 60.0398 | 52.0372 | 50.8779 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6733 | 50.8658 | 50.5602 | 60.0225 | 50.7437 | 50.8793 | 53.542 | 59.9649 | 53.7938 | 50.8672 | 47.0224 | 60.0225 | 47.1957
50.9059 | 52.0757 | 60.0398 | 52.036 | 50.8863 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6708 | 50.8741 | 50.5362 | 60.0225 | 50.7412 | 50.8876 | 53.542 | 59.9649 | 53.7926 | 50.8755 | 47.0224 | 60.0225 | 47.1932
50.9143 | 52.0757 | 60.0398 | 52.0348 | 50.8946 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6683 | 50.8824 | 50.5362 | 60.0225 | 50.7387 | 50.8959 | 53.542 | 59.9649 | 53.7913 | 50.8839 | 47.0224 | 60.0225 | 47.1907
50.9226 | 52.0682 | 60.0398 | 52.0335 | 50.9029 | 51.5077 | 59.9994 | 51.6658 | 50.8908 | 50.535 | 60.0225 | 50.7362 | 50.9043 | 53.542 | 59.9649 | 53.7901 | 50.8922 | 47.0224 | 60.0225 | 47.1882
50.9309 | 52.0682 | 60.0398 | 52.0323 | 50.9113 | 51.5028 | 59.9994 | 51.6633 | 50.8991 | 50.535 | 60.0225 | 50.7337 | 50.9127 | 53.542 | 59.9649 | 53.7888 | 50.9005 | 47.021 | 60.0225 | 47.1857
50.9393 | 52.0682 | 60.0398 | 52.031 | 50.9196 | 51.5028 | 59.9994 | 51.6608 | 50.9075 | 50.535 | 60.0225 | 50.7312 | 50.921 | 53.542 | 59.9649 | 53.7876 | 50.9089 | 47.021 | 60.0225 | 47.1832
50.9476 | 52.0682 | 60.0398 | 52.0298 | 50.9279 | 51.5014 | 59.9994 | 51.6583 | 50.9158 | 50.535 | 60.0225 | 50.7287 | 50.9293 | 53.542 | 59.9649 | 53.7863 | 50.9172 | 47.021 | 60.0225 | 47.1807
50.9559 | 52.0682 | 60.0398 | 52.0285 | 50.9362 | 51.5014 | 59.9994 | 51.6558 | 50.9241 | 50.537 | 60.0225 | 50.7262 | 50.9377 | 53.542 | 59.9649 | 53.7851 | 50.9255 | 47.021 | 60.0225 | 47.1782
50.9642 | 52.0682 | 60.0398 | 52.0273 | 50.9446 | 51.4913 | 59.9994 | 51.6533 | 50.9324 | 50.537 | 60.0225 | 50.7237 | 50.946 | 53.542 | 59.9649 | 53.7838 | 50.9338 | 47.021 | 60.0225 | 47.1757
50.9726 | 52.069 | 60.0398 | 52.026 | 50.9529 | 51.4913 | 59.9994 | 51.6508 | 50.9407 | 50.537 | 60.0225 | 50.7212 | 50.9543 | 53.542 | 59.9649 | 53.7826 | 50.9422 | 47.021 | 60.0225 | 47.1732
50.9809 | 52.069 | 60.0398 | 52.0248 | 50.9612 | 51.4913 | 59.9994 | 51.6483 | 50.9491 | 50.537 | 60.0225 | 50.7187 | 50.9626 | 53.542 | 59.9649 | 53.7813 | 50.9505 | 47.021 | 60.0225 | 47.1707
50.9892 | 52.0699 | 60.0398 | 52.0235 | 50.9696 | 51.4913 | 59.9994 | 51.6458 | 50.9574 | 50.5323 | 60.0225 | 50.7162 | 50.971 | 53.542 | 59.9649 | 53.7801 | 50.9589 | 47.021 | 60.0225 | 47.1682
50.9976 | 52.0699 | 60.0398 | 52.0223 | 50.9779 | 51.4574 | 59.9994 | 51.6433 | 50.9658 | 50.5323 | 60.0225 | 50.7137 | 50.9794 | 53.542 | 59.9649 | 53.7788 | 50.9672 | 47.021 | 60.0225 | 47.1657
51.0059 | 52.072 | 60.0398 | 52.021 | 50.9863 | 51.4574 | 59.9994 | 51.6408 | 50.9741 | 50.5317 | 60.0225 | 50.7112 | 50.9877 | 53.542 | 59.9649 | 53.7776 | 50.9755 | 47.021 | 60.0225 | 47.1632
51.0142 | 52.072 | 60.0398 | 52.0198 | 50.9946 | 51.4574 | 59.9994 | 51.6383 | 50.9824 | 50.5317 | 60.0225 | 50.7087 | 50.996 | 53.542 | 59.9649 | 53.7763 | 50.9838 | 47.021 | 60.0225 | 47.1607
51.0225 | 52.0914 | 60.0398 | 52.0185 | 51.0029 | 51.4574 | 59.9994 | 51.6358 | 50.9907 | 50.4632 | 60.0225 | 50.7062 | 51.0043 | 53.542 | 59.9649 | 53.7751 | 50.9921 | 47.021 | 60.0225 | 47.1582
51.0309 | 52.0914 | 60.0398 | 52.0173 | 51.0113 | 51.4574 | 59.9994 | 51.6333 | 50.9991 | 50.4632 | 60.0225 | 50.7037 | 51.0127 | 53.542 | 59.9649 | 53.7738 | 51.0005 | 47.021 | 60.0225 | 47.1557
51.0392 | 52.103 | 60.0398 | 52.016 | 51.0196 | 51.4574 | 59.9994 | 51.6308 | 51.0074 | 50.4632 | 60.0225 | 50.7012 | 51.0211 | 53.542 | 59.9649 | 53.7726 | 51.0088 | 47.021 | 60.0225 | 47.1532
51.0475 | 52.103 | 60.0398 | 52.0148 | 51.0279 | 51.4494 | 59.9994 | 51.6283 | 51.0157 | 50.4632 | 60.0225 | 50.6987 | 51.0294 | 53.5394 | 59.9649 | 53.7713 | 51.0172 | 47.021 | 60.0225 | 47.1507
51.0558 | 52.1007 | 60.0398 | 52.0135 | 51.0363 | 51.4494 | 59.9994 | 51.6258 | 51.024 | 50.4624 | 60.0225 | 50.6962 | 51.0377 | 53.5394 | 59.9649 | 53.7701 | 51.0255 | 47.021 | 60.0225 | 47.1482
51.0642 | 52.1007 | 60.0398 | 52.0123 | 51.0446 | 51.4552 | 59.9994 | 51.6233 | 51.0324 | 50.4624 | 60.0225 | 50.6937 | 51.046 | 53.5408 | 59.9649 | 53.7688 | 51.0338 | 47.021 | 60.0225 | 47.1457
51.0725 | 52.1003 | 60.0398 | 52.011 | 51.0529 | 51.4552 | 59.9994 | 51.6208 | 51.0407 | 50.4235 | 60.0225 | 50.6912 | 51.0544 | 53.5408 | 59.9649 | 53.7676 | 51.0421 | 47.021 | 60.0225 | 47.1432
51.0808 | 52.1003 | 60.0398 | 52.0098 | 51.0612 | 51.4634 | 59.9994 | 51.6183 | 51.0491 | 50.4235 | 60.0225 | 50.6888 | 51.0627 | 53.5223 | 59.9649 | 53.7663 | 51.0505 | 47.021 | 60.0225 | 47.1407
51.0892 | 52.1014 | 60.034 | 52.0085 | 51.0696 | 51.4634 | 59.9994 | 51.6158 | 51.0574 | 50.422 | 60.0225 | 50.6862 | 51.071 | 53.5223 | 59.9649 | 53.7651 | 51.0588 | 47.021 | 60.0225 | 47.1382
51.0975 | 52.1014 | 60.034 | 52.0073 | 51.0779 | 51.4634 | 59.9994 | 51.6133 | 51.0657 | 50.422 | 60.0225 | 50.6838 | 51.0794 | 53.5223 | 59.9649 | 53.7638 | 51.0671 | 47.021 | 60.0225 | 47.1357
51.1058 | 52.0908 | 60.034 | 52.006 | 51.0862 | 51.4634 | 59.9994 | 51.6108 | 51.074 | 50.4183 | 60.0225 | 50.6813 | 51.0878 | 53.5223 | 59.9649 | 53.7626 | 51.0754 | 47.021 | 60.0225 | 47.1332
51.1141 | 52.0908 | 60.034 | 52.0048 | 51.0946 | 51.4634 | 59.9994 | 51.6083 | 51.0824 | 50.4183 | 60.0225 | 50.6788 | 51.0961 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7613 | 51.0838 | 47.021 | 60.0225 | 47.1307
51.1225 | 52.0908 | 60.034 | 52.0035 | 51.1029 | 51.4634 | 59.9994 | 51.6058 | 51.0907 | 50.4214 | 60.0225 | 50.6763 | 51.1044 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7601 | 51.0921 | 47.021 | 60.0225 | 47.1282
51.1308 | 52.0908 | 60.034 | 52.0023 | 51.1113 | 51.4659 | 59.9994 | 51.6033 | 51.0991 | 50.4214 | 60.0225 | 50.6738 | 51.1127 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7588 | 51.1005 | 47.021 | 60.0225 | 47.1257
51.1391 | 52.0908 | 60.034 | 52.001 | 51.1196 | 51.4659 | 59.9994 | 51.6008 | 51.1074 | 50.4212 | 60.0225 | 50.6713 | 51.1211 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7576 | 51.1088 | 47.021 | 60.0225 | 47.1232
51.1475 | 52.0908 | 60.034 | 51.9998 | 51.1279 | 51.4717 | 59.9994 | 51.5983 | 51.1157 | 50.4212 | 60.0225 | 50.6688 | 51.1295 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7563 | 51.1171 | 47.021 | 60.0225 | 47.1207
51.1558 | 52.0908 | 60.034 | 51.9985 | 51.1363 | 51.4717 | 59.9994 | 51.5958 | 51.124 | 50.4271 | 60.0225 | 50.6663 | 51.1378 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7551 | 51.1254 | 47.021 | 60.0225 | 47.1182
51.1641 | 52.0908 | 60.034 | 51.9973 | 51.1446 | 51.4717 | 59.9994 | 51.5933 | 51.1324 | 50.4271 | 60.0225 | 50.6638 | 51.1461 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7538 | 51.1338 | 47.021 | 60.0225 | 47.1157
51.1725 | 52.0908 | 60.034 | 51.996 | 51.1529 | 51.4717 | 59.9994 | 51.5908 | 51.1407 | 50.4271 | 60.0225 | 50.6613 | 51.1544 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7526 | 51.1421 | 47.021 | 60.0225 | 47.1132
51.1808 | 52.0908 | 60.034 | 51.9948 | 51.1613 | 51.4717 | 59.9994 | 51.5883 | 51.149 | 50.4271 | 60.0225 | 50.6588 | 51.1628 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7513 | 51.1505 | 47.021 | 60.0225 | 47.1107
51.1891 | 52.0906 | 60.034 | 51.9935 | 51.1696 | 51.4717 | 59.9994 | 51.5858 | 51.1573 | 50.4268 | 60.0225 | 50.6563 | 51.1711 | 53.5223 | 59.9706 | 53.7501 | 51.1588 | 47.021 | 60.0225 | 47.1082
51.1974 | 52.0906 | 60.034 | 51.9923 | 51.1779 | 51.468 | 59.9994 | 51.5833 | 51.1656 | 50.4268 | 60.0225 | 50.6538 | 51.1794 | 53.5186 | 59.9706 | 53.7488 | 51.1671 | 47.021 | 60.0225 | 47.1057
51.2057 | 52.0906 | 60.034 | 51.991 | 51.1862 | 51.468 | 59.9994 | 51.5808 | 51.174 | 50.4265 | 60.0225 | 50.6513 | 51.1878 | 53.5186 | 59.9706 | 53.7476 | 51.1754 | 47.021 | 60.0225 | 47.1032
51.2141 | 52.0906 | 60.034 | 51.9898 | 51.1946 | 51.468 | 59.9994 | 51.5783 | 51.1823 | 50.4265 | 60.0225 | 50.6488 | 51.1961 | 53.5186 | 59.9706 | 53.7463 | 51.1838 | 47.021 | 60.0225 | 47.1007
51.2224 | 52.0906 | 60.034 | 51.9885 | 51.2029 | 51.468 | 59.9994 | 51.5758 | 51.1907 | 50.4219 | 60.0225 | 50.6463 | 51.2045 | 53.5186 | 59.9706 | 53.7451 | 51.1921 | 47.021 | 60.0225 | 47.0982
51.2307 | 52.0906 | 60.034 | 51.9873 | 51.2112 | 51.5042 | 59.9994 | 51.5733 | 51.199 | 50.4219 | 60.0225 | 50.6438 | 51.2128 | 53.5205 | 59.9706 | 53.7438 | 51.2004 | 47.021 | 60.0225 | 47.0957
51.2391 | 52.0906 | 60.034 | 51.986 | 51.2196 | 51.5042 | 59.9994 | 51.5708 | 51.2073 | 50.4188 | 60.0225 | 50.6413 | 51.2211 | 53.5205 | 59.9706 | 53.7426 | 51.2087 | 47.021 | 60.0225 | 47.0932
51.2474 | 52.0906 | 60.034 | 51.9848 | 51.2279 | 51.5041 | 60.0109 | 51.5683 | 51.2156 | 50.4188 | 60.0225 | 50.6388 | 51.2295 | 53.5205 | 59.9706 | 53.7413 | 51.217 | 47.021 | 60.0225 | 47.0907
51.2557 | 52.0944 | 60.034 | 51.9835 | 51.2363 | 51.5041 | 60.0109 | 51.5658 | 51.224 | 50.4077 | 60.0225 | 50.6363 | 51.2378 | 53.5205 | 59.9706 | 53.7401 | 51.2254 | 47.021 | 60.0225 | 47.0882
51.2641 | 52.0944 | 60.034 | 51.9823 | 51.2446 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5633 | 51.2323 | 50.4077 | 60.0225 | 50.6338 | 51.2462 | 53.5205 | 59.9706 | 53.7388 | 51.2337 | 47.021 | 60.0225 | 47.0857
51.2724 | 52.0944 | 60.034 | 51.981 | 51.2529 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5608 | 51.2407 | 50.4077 | 60.0225 | 50.6313 | 51.2545 | 53.5205 | 59.9706 | 53.7376 | 51.2421 | 47.021 | 60.0225 | 47.0832
51.2807 | 52.0944 | 60.034 | 51.9798 | 51.2613 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5583 | 51.249 | 50.4077 | 60.0225 | 50.6288 | 51.2628 | 53.5285 | 59.9706 | 53.7363 | 51.2504 | 47.021 | 60.0225 | 47.0807
51.289 | 52.0944 | 60.034 | 51.9785 | 51.2696 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5558 | 51.2573 | 50.4077 | 60.0225 | 50.6263 | 51.2712 | 53.5285 | 59.9706 | 53.7351 | 51.2587 | 47.021 | 60.0225 | 47.0782
51.2974 | 52.0944 | 60.034 | 51.9773 | 51.2779 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5533 | 51.2656 | 50.4077 | 60.0225 | 50.6238 | 51.2795 | 53.4479 | 59.9706 | 53.7338 | 51.267 | 47.021 | 60.0225 | 47.0757
51.3057 | 52.0944 | 60.034 | 51.976 | 51.2863 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5508 | 51.274 | 50.407 | 60.0225 | 50.6213 | 51.2878 | 53.4479 | 59.9706 | 53.7326 | 51.2754 | 47.021 | 60.0225 | 47.0732
51.314 | 52.0944 | 60.034 | 51.9748 | 51.2946 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5483 | 51.2823 | 50.407 | 60.0225 | 50.6188 | 51.2962 | 53.3883 | 59.9706 | 53.7313 | 51.2837 | 47.021 | 60.0225 | 47.0707
51.3224 | 52.0944 | 60.034 | 51.9735 | 51.3029 | 51.4409 | 60.0109 | 51.5458 | 51.2906 | 50.4071 | 60.0225 | 50.6163 | 51.3045 | 53.3883 | 59.9706 | 53.73 | 51.2921 | 47.021 | 60.0225 | 47.0682
51.3307 | 52.0944 | 60.034 | 51.9723 | 51.3112 | 51.4479 | 60.0109 | 51.5433 | 51.299 | 50.4071 | 60.0225 | 50.6138 | 51.3129 | 53.3883 | 59.9706 | 53.7288 | 51.3004 | 47.021 | 60.0225 | 47.0657
51.339 | 52.0944 | 60.034 | 51.971 | 51.3196 | 51.4479 | 60.0109 | 51.5408 | 51.3073 | 50.4071 | 60.0225 | 50.6113 | 51.3212 | 53.3883 | 59.9706 | 53.7275 | 51.3087 | 47.021 | 60.0225 | 47.0632
51.3474 | 52.0944 | 60.034 | 51.9698 | 51.3279 | 51.4463 | 60.0109 | 51.5383 | 51.3156 | 50.4071 | 60.0225 | 50.6088 | 51.3295 | 53.3843 | 59.9706 | 53.7263 | 51.317 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0607
51.3557 | 52.0944 | 60.034 | 51.9685 | 51.3362 | 51.4463 | 60.0109 | 51.5358 | 51.324 | 50.4071 | 60.0225 | 50.6063 | 51.3379 | 53.3843 | 59.9706 | 53.725 | 51.3254 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0582
51.364 | 52.0944 | 60.034 | 51.9673 | 51.3446 | 51.4463 | 60.0109 | 51.5333 | 51.3323 | 50.4071 | 60.0225 | 50.6038 | 51.3462 | 53.3843 | 59.9706 | 53.7238 | 51.3337 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0557
51.3723 | 52.0273 | 60.034 | 51.966 | 51.3529 | 51.4463 | 60.0109 | 51.5308 | 51.3406 | 50.3786 | 60.0225 | 50.6013 | 51.3546 | 53.3843 | 59.9706 | 53.7225 | 51.342 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0532
51.3806 | 52.0273 | 60.034 | 51.9648 | 51.3612 | 51.4463 | 60.0109 | 51.5283 | 51.3489 | 50.3786 | 60.0225 | 50.5988 | 51.3629 | 53.376 | 59.9706 | 53.7213 | 51.3503 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0507
51.389 | 52.0273 | 60.034 | 51.9635 | 51.3696 | 51.4463 | 60.0109 | 51.5258 | 51.3573 | 50.3711 | 60.0225 | 50.5963 | 51.3712 | 53.376 | 59.9706 | 53.72 | 51.3587 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0482
51.3973 | 52.0273 | 60.034 | 51.9623 | 51.3779 | 51.4348 | 60.0109 | 51.5233 | 51.3656 | 50.3711 | 60.0225 | 50.5938 | 51.3796 | 53.376 | 59.9706 | 53.7188 | 51.367 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0457
51.4056 | 52.0273 | 60.034 | 51.961 | 51.3862 | 51.4348 | 60.0109 | 51.5208 | 51.374 | 50.3714 | 60.0225 | 50.5913 | 51.3879 | 53.376 | 59.9706 | 53.7175 | 51.3754 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0433
51.414 | 52.0273 | 60.034 | 51.9598 | 51.3946 | 51.3908 | 60.0109 | 51.5183 | 51.3823 | 50.3714 | 60.0225 | 50.5888 | 51.3962 | 53.376 | 59.9706 | 53.7163 | 51.3837 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0408
51.4223 | 52.0214 | 60.034 | 51.9585 | 51.4029 | 51.3908 | 60.0109 | 51.5158 | 51.3906 | 50.3714 | 60.0225 | 50.5863 | 51.4045 | 53.376 | 59.9706 | 53.715 | 51.392 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0382
51.4306 | 52.0214 | 60.034 | 51.9573 | 51.4112 | 51.3908 | 60.0109 | 51.5133 | 51.3989 | 50.3714 | 60.0225 | 50.5838 | 51.4129 | 53.376 | 59.9706 | 53.7138 | 51.4003 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0358
51.439 | 51.9711 | 60.034 | 51.956 | 51.4196 | 51.3908 | 60.0109 | 51.5108 | 51.4072 | 50.3751 | 60.0225 | 50.5813 | 51.4213 | 53.376 | 59.9706 | 53.7125 | 51.4087 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0333
51.4473 | 51.9711 | 60.034 | 51.9548 | 51.4279 | 51.3897 | 60.0109 | 51.5083 | 51.4156 | 50.3751 | 60.0225 | 50.5788 | 51.4296 | 53.376 | 59.9706 | 53.7113 | 51.417 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0308
51.4556 | 51.9711 | 60.034 | 51.9535 | 51.4362 | 51.3897 | 60.0109 | 51.5058 | 51.4239 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5763 | 51.4379 | 53.376 | 59.9706 | 53.71 | 51.4254 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0283
51.464 | 51.9711 | 60.034 | 51.9523 | 51.4445 | 51.3923 | 60.0109 | 51.5033 | 51.4323 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5738 | 51.4462 | 53.376 | 59.9706 | 53.7088 | 51.4337 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0258
51.4723 | 51.9724 | 60.034 | 51.951 | 51.4529 | 51.3923 | 60.0109 | 51.5008 | 51.4406 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5713 | 51.4546 | 53.376 | 59.9706 | 53.7075 | 51.442 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0233
51.4806 | 51.9724 | 60.034 | 51.9498 | 51.4612 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4983 | 51.4489 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5688 | 51.463 | 53.3838 | 59.9706 | 53.7063 | 51.4503 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0208
51.4889 | 51.9724 | 60.034 | 51.9486 | 51.4695 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4958 | 51.4572 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5663 | 51.4713 | 53.3838 | 59.9706 | 53.705 | 51.4586 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0183
51.4973 | 51.9724 | 60.034 | 51.9473 | 51.4779 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4933 | 51.4656 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5638 | 51.4796 | 53.3838 | 59.9706 | 53.7038 | 51.467 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0158
51.5056 | 51.9724 | 60.034 | 51.9461 | 51.4862 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4908 | 51.4739 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5613 | 51.4879 | 53.3838 | 59.9706 | 53.7025 | 51.4753 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0133
51.5139 | 51.9724 | 60.034 | 51.9448 | 51.4945 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4883 | 51.4822 | 50.3237 | 60.0225 | 50.5588 | 51.4963 | 53.3871 | 59.9706 | 53.7013 | 51.4836 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0108
51.5222 | 51.8808 | 60.034 | 51.9436 | 51.5029 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4858 | 51.4905 | 50.324 | 60.0225 | 50.5563 | 51.5046 | 53.3871 | 59.9706 | 53.7 | 51.4919 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0083
51.5306 | 51.8808 | 60.034 | 51.9423 | 51.5112 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4833 | 51.4989 | 50.324 | 60.0225 | 50.5538 | 51.5129 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6976 | 51.5003 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0058
51.5389 | 51.8808 | 60.034 | 51.9411 | 51.5195 | 51.3385 | 60.0109 | 51.4808 | 51.5072 | 50.3103 | 60.0225 | 50.5513 | 51.5213 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6951 | 51.5086 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0033
51.5472 | 51.8808 | 60.034 | 51.9398 | 51.5279 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4783 | 51.5156 | 50.3103 | 60.0225 | 50.5488 | 51.5296 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6926 | 51.517 | 47.0209 | 60.0225 | 47.0008
51.5556 | 51.8784 | 60.034 | 51.9386 | 51.5362 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4758 | 51.5239 | 50.3103 | 60.0225 | 50.5463 | 51.538 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6901 | 51.5253 | 47.0209 | 60.0225 | 46.9983
51.5639 | 51.8784 | 60.034 | 51.9373 | 51.5445 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4733 | 51.5322 | 50.3103 | 60.0225 | 50.5438 | 51.5463 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6876 | 51.5336 | 46.9376 | 60.0225 | 46.9958
51.5722 | 51.8784 | 60.034 | 51.9361 | 51.5529 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4708 | 51.5405 | 50.3103 | 60.0225 | 50.5413 | 51.5546 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6851 | 51.5419 | 46.9376 | 60.0225 | 46.9933
51.5805 | 51.8784 | 60.034 | 51.9348 | 51.5612 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4683 | 51.5489 | 50.3103 | 60.0225 | 50.5388 | 51.563 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6826 | 51.5503 | 46.857 | 60.0225 | 46.9908
51.5889 | 51.8784 | 60.034 | 51.9336 | 51.5695 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4658 | 51.5572 | 50.3102 | 60.0225 | 50.5363 | 51.5713 | 53.3871 | 59.9706 | 53.6801 | 51.5586 | 46.857 | 60.0225 | 46.9883
51.5972 | 51.8784 | 60.034 | 51.9323 | 51.5779 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4633 | 51.5656 | 50.3102 | 60.0225 | 50.5338 | 51.5797 | 53.3876 | 59.9706 | 53.6776 | 51.567 | 46.857 | 60.0225 | 46.9858
51.6055 | 51.8784 | 60.034 | 51.9311 | 51.5862 | 51.3414 | 60.0109 | 51.4608 | 51.5739 | 50.3136 | 60.0225 | 50.5313 | 51.588 | 53.3876 | 59.9706 | 53.6751 | 51.5753 | 46.857 | 60.0225 | 46.9833
51.6139 | 51.8784 | 60.034 | 51.9298 | 51.5945 | 51.3434 | 60.0109 | 51.4583 | 51.5822 | 50.3136 | 60.0225 | 50.5288 | 51.5963 | 53.3876 | 59.9706 | 53.6726 | 51.5836 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9808
51.6222 | 51.8784 | 60.034 | 51.9286 | 51.6028 | 51.3434 | 60.0109 | 51.4558 | 51.5905 | 50.2841 | 60.0225 | 50.5263 | 51.6047 | 53.3876 | 59.9706 | 53.6701 | 51.5919 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9783
51.6305 | 51.8784 | 60.034 | 51.9273 | 51.6112 | 51.3468 | 60.0109 | 51.4533 | 51.5989 | 50.2841 | 60.0225 | 50.5238 | 51.613 | 53.3809 | 59.9706 | 53.6676 | 51.6003 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9758
51.6389 | 51.8822 | 60.034 | 51.9261 | 51.6195 | 51.3468 | 60.0109 | 51.4508 | 51.6072 | 50.285 | 60.0225 | 50.5213 | 51.6213 | 53.3809 | 59.9706 | 53.6651 | 51.6086 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9733
51.6472 | 51.8822 | 60.034 | 51.9248 | 51.6278 | 51.3571 | 60.0109 | 51.4492 | 51.6155 | 50.285 | 60.0225 | 50.5188 | 51.6297 | 53.3715 | 59.9706 | 53.6625 | 51.6169 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9708
51.6555 | 51.8822 | 60.034 | 51.9236 | 51.6362 | 51.3571 | 60.0109 | 51.4479 | 51.6238 | 50.2841 | 60.0225 | 50.5163 | 51.638 | 53.3715 | 59.9706 | 53.66 | 51.6252 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9683
51.6638 | 51.8822 | 60.034 | 51.9223 | 51.6445 | 51.3571 | 60.0109 | 51.4467 | 51.6321 | 50.2841 | 60.0225 | 50.5138 | 51.6464 | 53.3558 | 59.9706 | 53.6575 | 51.6336 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9658
51.6721 | 51.8365 | 60.034 | 51.9211 | 51.6528 | 51.3571 | 60.0109 | 51.4454 | 51.6405 | 50.2813 | 60.0225 | 50.5113 | 51.6547 | 53.3558 | 59.9706 | 53.655 | 51.6419 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9633
51.6805 | 51.8365 | 60.034 | 51.9198 | 51.6612 | 51.3571 | 60.0109 | 51.4442 | 51.6488 | 50.2813 | 60.0225 | 50.5088 | 51.663 | 53.3558 | 59.9706 | 53.6525 | 51.6503 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9608
51.6888 | 51.8365 | 60.034 | 51.9186 | 51.6695 | 51.3571 | 60.0109 | 51.4429 | 51.6572 | 50.2813 | 60.0225 | 50.5063 | 51.6714 | 53.3558 | 59.9706 | 53.65 | 51.6586 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9583
51.6971 | 51.8365 | 60.034 | 51.9173 | 51.6779 | 51.3609 | 60.0109 | 51.4417 | 51.6655 | 50.2813 | 60.0225 | 50.5038 | 51.6797 | 53.3558 | 59.9706 | 53.6475 | 51.6669 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9558
51.7055 | 51.8365 | 60.034 | 51.9161 | 51.6862 | 51.3609 | 60.0109 | 51.4404 | 51.6738 | 50.2813 | 60.0225 | 50.5013 | 51.688 | 53.3558 | 59.9706 | 53.645 | 51.6752 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9533
51.7138 | 51.8365 | 60.034 | 51.9148 | 51.6945 | 51.3569 | 60.0109 | 51.4392 | 51.6821 | 50.2813 | 60.0225 | 50.4988 | 51.6964 | 53.3558 | 59.9706 | 53.6425 | 51.6835 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9508
51.7221 | 51.8365 | 60.034 | 51.9136 | 51.7029 | 51.3569 | 60.0109 | 51.4379 | 51.6905 | 50.282 | 60.0225 | 50.4963 | 51.7047 | 53.3558 | 59.9706 | 53.64 | 51.6919 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9496
51.7305 | 51.8365 | 60.034 | 51.9123 | 51.7112 | 51.3569 | 60.0109 | 51.4367 | 51.6988 | 50.282 | 60.0225 | 50.4938 | 51.7131 | 53.355 | 59.9706 | 53.6375 | 51.7002 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9489
51.7388 | 51.8365 | 60.034 | 51.9111 | 51.7195 | 51.3569 | 60.0109 | 51.4354 | 51.7072 | 50.2934 | 60.0225 | 50.4913 | 51.7214 | 53.355 | 59.9706 | 53.635 | 51.7086 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9483
51.7471 | 51.8365 | 60.034 | 51.9098 | 51.7278 | 51.307 | 60.0109 | 51.4342 | 51.7155 | 50.2934 | 60.0225 | 50.4888 | 51.7297 | 53.3587 | 59.9706 | 53.6325 | 51.7169 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9477
51.7555 | 51.8365 | 60.034 | 51.9086 | 51.7362 | 51.307 | 60.0109 | 51.4329 | 51.7238 | 50.2906 | 60.0225 | 50.4863 | 51.738 | 53.3587 | 59.9706 | 53.63 | 51.7252 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9471
51.7638 | 51.8365 | 60.034 | 51.9073 | 51.7445 | 51.2919 | 60.0109 | 51.4317 | 51.7321 | 50.2906 | 60.0225 | 50.4838 | 51.7464 | 53.3614 | 59.9706 | 53.6275 | 51.7335 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9464
51.7721 | 51.8381 | 60.034 | 51.9061 | 51.7528 | 51.2919 | 60.0109 | 51.4304 | 51.7405 | 50.2906 | 60.0225 | 50.4813 | 51.7548 | 53.3614 | 59.9706 | 53.625 | 51.7419 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9458
51.7804 | 51.8381 | 60.034 | 51.9048 | 51.7612 | 51.2873 | 60.0109 | 51.4292 | 51.7488 | 50.2906 | 60.0225 | 50.4788 | 51.7631 | 53.3614 | 59.9706 | 53.6225 | 51.7502 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9452
51.7888 | 51.8429 | 60.034 | 51.9036 | 51.7695 | 51.2873 | 60.0109 | 51.4279 | 51.7571 | 50.2917 | 60.0225 | 50.4763 | 51.7714 | 53.3614 | 59.9706 | 53.62 | 51.7585 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9446
51.7971 | 51.8429 | 60.034 | 51.9023 | 51.7778 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4267 | 51.7654 | 50.2917 | 60.0225 | 50.4738 | 51.7797 | 53.3614 | 59.9706 | 53.6175 | 51.7668 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9439
51.8054 | 51.8429 | 60.034 | 51.9011 | 51.7862 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4254 | 51.7738 | 50.2851 | 60.0225 | 50.4713 | 51.7881 | 53.3614 | 59.9706 | 53.615 | 51.7752 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9433
51.8138 | 51.8429 | 60.034 | 51.8997 | 51.7945 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4242 | 51.7821 | 50.2851 | 60.0225 | 50.4688 | 51.7964 | 53.3614 | 59.9706 | 53.6125 | 51.7835 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9427
51.8221 | 51.8429 | 60.034 | 51.8972 | 51.8028 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4229 | 51.7905 | 50.2904 | 60.0225 | 50.4663 | 51.8047 | 53.3614 | 59.9706 | 53.61 | 51.7919 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9421
51.8304 | 51.8429 | 60.034 | 51.8947 | 51.8112 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4217 | 51.7988 | 50.2904 | 60.0225 | 50.4638 | 51.8131 | 53.3056 | 59.9706 | 53.6075 | 51.8002 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9414
51.8387 | 51.8429 | 60.034 | 51.8922 | 51.8195 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4204 | 51.8071 | 50.2904 | 60.0225 | 50.4613 | 51.8214 | 53.3056 | 59.9706 | 53.605 | 51.8085 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9408
51.8471 | 51.8429 | 60.034 | 51.8897 | 51.8278 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4192 | 51.8154 | 50.2904 | 60.0225 | 50.4588 | 51.8298 | 53.3056 | 59.9706 | 53.6025 | 51.8168 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9402
51.8554 | 51.8437 | 60.034 | 51.8872 | 51.8362 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4179 | 51.8238 | 50.2914 | 60.0225 | 50.4563 | 51.8381 | 53.3056 | 59.9706 | 53.6 | 51.8252 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9396
51.8637 | 51.8437 | 60.034 | 51.8847 | 51.8445 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4167 | 51.8321 | 50.2914 | 60.0225 | 50.4538 | 51.8464 | 53.3066 | 59.9706 | 53.5975 | 51.8335 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9389
51.872 | 51.8437 | 60.034 | 51.8822 | 51.8528 | 51.2661 | 60.0109 | 51.4154 | 51.8405 | 50.2956 | 60.0225 | 50.4513 | 51.8548 | 53.3066 | 59.9706 | 53.595 | 51.8419 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9383
51.8804 | 51.8437 | 60.034 | 51.8797 | 51.8611 | 51.259 | 60.0109 | 51.4142 | 51.8488 | 50.2956 | 60.0225 | 50.4488 | 51.8631 | 53.302 | 59.9706 | 53.5925 | 51.8502 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9377
51.8887 | 51.8437 | 60.034 | 51.8772 | 51.8695 | 51.259 | 60.0109 | 51.4129 | 51.8571 | 50.2934 | 60.0225 | 50.4463 | 51.8715 | 53.302 | 59.9706 | 53.59 | 51.8585 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9371
51.897 | 51.8437 | 60.034 | 51.8747 | 51.8778 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4117 | 51.8654 | 50.2934 | 60.0225 | 50.4438 | 51.8798 | 53.302 | 59.9706 | 53.5875 | 51.8668 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9365
51.9054 | 51.8437 | 60.034 | 51.8722 | 51.8861 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4104 | 51.8737 | 50.3075 | 60.0225 | 50.4413 | 51.8881 | 53.302 | 59.9706 | 53.585 | 51.8752 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9358
51.9137 | 51.8437 | 60.034 | 51.8697 | 51.8945 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4092 | 51.8821 | 50.3075 | 60.0225 | 50.4388 | 51.8965 | 53.302 | 59.9706 | 53.5825 | 51.8835 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9352
51.922 | 51.8437 | 60.034 | 51.8672 | 51.9028 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4079 | 51.8904 | 50.3009 | 60.0225 | 50.4363 | 51.9048 | 53.302 | 59.9706 | 53.58 | 51.8918 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9346
51.9304 | 51.8437 | 60.034 | 51.8647 | 51.9111 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4067 | 51.8987 | 50.3009 | 60.0225 | 50.4338 | 51.9131 | 53.2985 | 59.9706 | 53.5775 | 51.9001 | 46.8013 | 60.0225 | 46.934
51.9387 | 51.8374 | 60.034 | 51.8622 | 51.9195 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4054 | 51.907 | 50.2978 | 60.0225 | 50.4313 | 51.9215 | 53.2985 | 59.9706 | 53.575 | 51.9084 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9333
51.947 | 51.8374 | 60.034 | 51.8597 | 51.9278 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4042 | 51.9154 | 50.2978 | 60.0225 | 50.4288 | 51.9298 | 53.2985 | 59.9706 | 53.5725 | 51.9168 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9327
51.9553 | 51.8374 | 60.034 | 51.8572 | 51.9361 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4029 | 51.9237 | 50.2978 | 60.0225 | 50.4263 | 51.9382 | 53.2985 | 59.9706 | 53.57 | 51.9251 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9321
51.9637 | 51.8374 | 60.034 | 51.8547 | 51.9445 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4017 | 51.9321 | 50.2978 | 60.0225 | 50.4238 | 51.9465 | 53.2985 | 59.9706 | 53.5675 | 51.9335 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9315
51.972 | 51.8374 | 60.034 | 51.8522 | 51.9528 | 51.2549 | 60.0109 | 51.4004 | 51.9404 | 50.2956 | 60.0225 | 50.4213 | 51.9548 | 53.2985 | 59.9706 | 53.565 | 51.9418 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9308
51.9803 | 51.8374 | 60.034 | 51.8497 | 51.9611 | 51.2407 | 60.0109 | 51.3992 | 51.9487 | 50.2956 | 60.0225 | 50.4188 | 51.9632 | 53.2433 | 59.9706 | 53.5625 | 51.9501 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9302
51.9886 | 51.8264 | 60.034 | 51.8472 | 51.9695 | 51.2407 | 60.0109 | 51.3979 | 51.957 | 50.2687 | 60.0225 | 50.4164 | 51.9715 | 53.2433 | 59.9706 | 53.56 | 51.9584 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9296
51.997 | 51.8264 | 60.034 | 51.8447 | 51.9778 | 51.2367 | 60.0109 | 51.3967 | 51.9654 | 50.2687 | 60.0225 | 50.4139 | 51.9799 | 53.2433 | 59.9706 | 53.5575 | 51.9668 | 46.8013 | 60.0225 | 46.929
52.0053 | 51.8264 | 60.034 | 51.8422 | 51.9861 | 51.2367 | 60.0109 | 51.3954 | 51.9737 | 50.2666 | 60.0225 | 50.4114 | 51.9882 | 53.2433 | 59.9706 | 53.555 | 51.9751 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9283
52.0136 | 51.8264 | 60.034 | 51.8397 | 51.9944 | 51.2367 | 60.0109 | 51.3942 | 51.9821 | 50.2666 | 60.0225 | 50.4089 | 51.9965 | 53.2401 | 59.9706 | 53.5525 | 51.9835 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9277
52.022 | 51.8264 | 60.034 | 51.8372 | 52.0028 | 51.2367 | 60.0109 | 51.3929 | 51.9904 | 50.2666 | 60.0225 | 50.4064 | 52.0049 | 53.2401 | 59.9706 | 53.55 | 51.9918 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9271
52.0303 | 51.8264 | 60.034 | 51.8347 | 52.0111 | 51.2367 | 60.0109 | 51.3917 | 51.9987 | 50.2666 | 60.0225 | 50.4039 | 52.0132 | 53.2401 | 59.9706 | 53.5475 | 52.0001 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9265
52.0386 | 51.8264 | 60.034 | 51.8322 | 52.0194 | 51.2367 | 60.0109 | 51.3904 | 52.007 | 50.2369 | 60.0225 | 50.4014 | 52.0215 | 53.2401 | 59.9706 | 53.545 | 52.0084 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9258
52.0469 | 51.8264 | 60.034 | 51.8297 | 52.0278 | 51.2418 | 60.0109 | 51.3892 | 52.0154 | 50.2369 | 60.0225 | 50.3994 | 52.0298 | 53.2401 | 59.9706 | 53.5425 | 52.0168 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9252
52.0553 | 51.8121 | 60.034 | 51.8272 | 52.0361 | 51.2418 | 60.0109 | 51.3879 | 52.0237 | 50.2305 | 60.0225 | 50.3982 | 52.0382 | 53.2401 | 59.9706 | 53.54 | 52.0251 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9246
52.0636 | 51.8121 | 60.034 | 51.8247 | 52.0444 | 51.1989 | 60.0109 | 51.3867 | 52.032 | 50.2305 | 60.0225 | 50.3969 | 52.0466 | 53.1951 | 59.9706 | 53.5375 | 52.0334 | 46.8013 | 60.0225 | 46.924
52.0719 | 51.8121 | 60.034 | 51.8222 | 52.0528 | 51.1989 | 60.0109 | 51.3854 | 52.0403 | 50.2315 | 60.0225 | 50.3957 | 52.0549 | 53.1951 | 59.9706 | 53.535 | 52.0417 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9233
52.0803 | 51.8121 | 60.034 | 51.8197 | 52.0611 | 51.2034 | 60.0109 | 51.3842 | 52.0487 | 50.2315 | 60.0225 | 50.3944 | 52.0632 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5325 | 52.0501 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9227
52.0886 | 51.8121 | 60.034 | 51.8172 | 52.0694 | 51.2034 | 60.0109 | 51.3829 | 52.057 | 50.2315 | 60.0225 | 50.3932 | 52.0715 | 53.1972 | 59.9706 | 53.53 | 52.0584 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9221
52.0969 | 51.8121 | 60.034 | 51.8147 | 52.0778 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3817 | 52.0654 | 50.2315 | 60.0225 | 50.3919 | 52.0799 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5275 | 52.0668 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9215
52.1053 | 51.8121 | 60.034 | 51.8122 | 52.0861 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3804 | 52.0737 | 50.233 | 60.0225 | 50.3907 | 52.0883 | 53.1972 | 59.9706 | 53.525 | 52.0751 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9208
52.1136 | 51.8121 | 60.034 | 51.8097 | 52.0944 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3792 | 52.082 | 50.233 | 60.0225 | 50.3894 | 52.0966 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5225 | 52.0834 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9202
52.1219 | 51.8121 | 60.034 | 51.8072 | 52.1028 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3779 | 52.0903 | 50.1793 | 60.0225 | 50.3882 | 52.1049 | 53.1972 | 59.9706 | 53.52 | 52.0917 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9196
52.1302 | 51.8121 | 60.034 | 51.8047 | 52.1111 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3767 | 52.0986 | 50.1793 | 60.0225 | 50.3869 | 52.1132 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5175 | 52.1001 | 46.8013 | 60.0225 | 46.919
52.1385 | 51.8121 | 60.034 | 51.8022 | 52.1194 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3754 | 52.107 | 50.1595 | 60.0225 | 50.3857 | 52.1216 | 53.1972 | 59.9706 | 53.515 | 52.1084 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9183
52.1469 | 51.8121 | 60.034 | 51.7997 | 52.1277 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3742 | 52.1153 | 50.1595 | 60.0225 | 50.3844 | 52.1299 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5125 | 52.1168 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9177
52.1552 | 51.8121 | 60.034 | 51.7972 | 52.1361 | 51.2081 | 60.0109 | 51.3729 | 52.1237 | 50.1595 | 60.0225 | 50.3832 | 52.1382 | 53.1972 | 59.9706 | 53.51 | 52.1251 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9171
52.1635 | 51.8121 | 60.034 | 51.7947 | 52.1444 | 51.2024 | 60.0109 | 51.3717 | 52.132 | 50.1595 | 60.0225 | 50.3819 | 52.1466 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5075 | 52.1334 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9165
52.1719 | 51.8121 | 60.034 | 51.7922 | 52.1527 | 51.2024 | 60.0109 | 51.3704 | 52.1403 | 50.1529 | 60.0225 | 50.3807 | 52.1549 | 53.1972 | 59.9706 | 53.505 | 52.1417 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9158
52.1802 | 51.8121 | 60.034 | 51.7897 | 52.1611 | 51.1942 | 60.0109 | 51.3692 | 52.1486 | 50.1529 | 60.0225 | 50.3794 | 52.1633 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5025 | 52.15 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9152
52.1885 | 51.8121 | 60.034 | 51.7872 | 52.1694 | 51.1942 | 60.0109 | 51.3679 | 52.157 | 50.1626 | 60.0225 | 50.3782 | 52.1716 | 53.1972 | 59.9706 | 53.5 | 52.1584 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9146
52.1969 | 51.8121 | 60.034 | 51.7847 | 52.1778 | 51.1942 | 60.0109 | 51.3667 | 52.1653 | 50.1626 | 60.0225 | 50.3769 | 52.1799 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4975 | 52.1667 | 46.8013 | 60.0225 | 46.914
52.2052 | 51.8121 | 60.034 | 51.7822 | 52.1861 | 51.1942 | 60.0109 | 51.3654 | 52.1736 | 50.161 | 60.0225 | 50.3757 | 52.1883 | 53.1972 | 59.9706 | 53.495 | 52.175 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9133
52.2135 | 51.8121 | 60.034 | 51.7797 | 52.1944 | 51.2126 | 60.0109 | 51.3642 | 52.1819 | 50.161 | 60.0225 | 50.3744 | 52.1966 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4925 | 52.1833 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9127
52.2219 | 51.7729 | 60.034 | 51.7772 | 52.2028 | 51.2126 | 60.0109 | 51.3629 | 52.1903 | 50.1624 | 60.0225 | 50.3732 | 52.205 | 53.1972 | 59.9706 | 53.49 | 52.1917 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9121
52.2302 | 51.7729 | 60.034 | 51.7747 | 52.2111 | 51.2126 | 60.0109 | 51.3617 | 52.1986 | 50.1624 | 60.0225 | 50.3719 | 52.2133 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4875 | 52.2 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9115
52.2385 | 51.7389 | 60.034 | 51.7722 | 52.2194 | 51.2126 | 60.0109 | 51.3604 | 52.207 | 50.1624 | 60.0225 | 50.3707 | 52.2216 | 53.1972 | 59.9706 | 53.485 | 52.2084 | 46.8013 | 60.0225 | 46.9108
52.2468 | 51.7389 | 60.034 | 51.7697 | 52.2278 | 51.2125 | 60.0109 | 51.3592 | 52.2153 | 50.1624 | 60.0225 | 50.3694 | 52.23 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4825 | 52.2167 | 46.7625 | 60.0225 | 46.9102
52.2552 | 51.7389 | 60.034 | 51.7672 | 52.2361 | 51.2125 | 60.0109 | 51.3579 | 52.2236 | 50.1607 | 60.0225 | 50.3682 | 52.2383 | 53.1972 | 59.9706 | 53.48 | 52.225 | 46.7625 | 60.0225 | 46.9096
52.2635 | 51.7389 | 60.034 | 51.7647 | 52.2444 | 51.2125 | 60.0109 | 51.3567 | 52.2319 | 50.1607 | 60.0225 | 50.3669 | 52.2466 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4775 | 52.2333 | 46.7625 | 60.0225 | 46.909
52.2718 | 51.7389 | 60.034 | 51.7622 | 52.2527 | 51.2125 | 60.0109 | 51.3554 | 52.2403 | 50.1838 | 60.0225 | 50.3657 | 52.255 | 53.1972 | 59.9706 | 53.475 | 52.2417 | 46.7625 | 60.0225 | 46.9083
52.2802 | 51.7389 | 60.034 | 51.7597 | 52.2611 | 51.2132 | 60.0109 | 51.3542 | 52.2486 | 50.1838 | 60.0225 | 50.3644 | 52.2633 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4725 | 52.25 | 46.7625 | 60.0225 | 46.9077
52.2885 | 51.7389 | 60.034 | 51.7572 | 52.2694 | 51.2132 | 60.0109 | 51.3529 | 52.257 | 50.1838 | 60.0225 | 50.3632 | 52.2717 | 53.1972 | 59.9706 | 53.47 | 52.2584 | 46.7625 | 60.0225 | 46.9071
52.2968 | 51.7389 | 60.034 | 51.7547 | 52.2777 | 51.2041 | 60.0109 | 51.3517 | 52.2653 | 50.1838 | 60.0225 | 50.3619 | 52.28 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4675 | 52.2667 | 46.7666 | 60.0225 | 46.9065
52.3051 | 51.7389 | 60.034 | 51.7522 | 52.2861 | 51.2041 | 60.0109 | 51.3504 | 52.2736 | 50.1838 | 60.0225 | 50.3607 | 52.2883 | 53.1972 | 59.9706 | 53.465 | 52.275 | 46.7666 | 60.0225 | 46.9058
52.3135 | 51.7389 | 60.034 | 51.7497 | 52.2944 | 51.2041 | 60.0109 | 51.3492 | 52.2819 | 50.1838 | 60.0225 | 50.3594 | 52.2967 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4625 | 52.2833 | 46.7572 | 60.0225 | 46.9052
52.3218 | 51.7389 | 60.034 | 51.7472 | 52.3027 | 51.2041 | 60.0109 | 51.3479 | 52.2903 | 50.183 | 60.0225 | 50.3582 | 52.305 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4599 | 52.2917 | 46.7572 | 60.0225 | 46.9046
52.3301 | 51.7389 | 60.034 | 51.7447 | 52.3111 | 51.2042 | 60.0109 | 51.3467 | 52.2986 | 50.183 | 60.0225 | 50.3569 | 52.3134 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4575 | 52.3 | 46.7572 | 60.0225 | 46.904
52.3384 | 51.7389 | 60.034 | 51.7422 | 52.3194 | 51.2042 | 60.0109 | 51.3454 | 52.3069 | 50.1496 | 60.0225 | 50.3557 | 52.3217 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4549 | 52.3083 | 46.7572 | 60.0225 | 46.9033
52.3468 | 51.7389 | 60.034 | 51.7397 | 52.3277 | 51.2042 | 60.0109 | 51.3442 | 52.3152 | 50.1496 | 60.0225 | 50.3544 | 52.33 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4524 | 52.3167 | 46.7584 | 60.0225 | 46.9027
52.3551 | 51.7389 | 60.034 | 51.7373 | 52.3361 | 51.2042 | 60.0109 | 51.3429 | 52.3236 | 50.1496 | 60.0225 | 50.3532 | 52.3384 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4499 | 52.325 | 46.7584 | 60.0225 | 46.9021
52.3634 | 51.7389 | 60.034 | 51.7348 | 52.3444 | 51.1728 | 60.0109 | 51.3417 | 52.3319 | 50.1496 | 60.0225 | 50.3519 | 52.3467 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4474 | 52.3333 | 46.7584 | 60.0225 | 46.9015
52.3718 | 51.7389 | 60.034 | 51.7323 | 52.3527 | 51.1728 | 60.0109 | 51.3404 | 52.3402 | 50.1517 | 60.0225 | 50.3507 | 52.355 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4449 | 52.3417 | 46.7584 | 60.0225 | 46.9008
52.3801 | 51.7389 | 60.034 | 51.7298 | 52.3611 | 51.1695 | 60.0109 | 51.3392 | 52.3486 | 50.1517 | 60.0225 | 50.3494 | 52.3633 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4424 | 52.35 | 46.7476 | 60.0225 | 46.9002
52.3884 | 51.7336 | 60.034 | 51.7273 | 52.3694 | 51.1695 | 60.0109 | 51.3379 | 52.3569 | 50.1497 | 60.0225 | 50.3482 | 52.3717 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4399 | 52.3583 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8996
52.3968 | 51.7336 | 60.034 | 51.7248 | 52.3777 | 51.1658 | 60.0109 | 51.3367 | 52.3652 | 50.1497 | 60.0225 | 50.3469 | 52.3801 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4374 | 52.3666 | 46.7476 | 60.0225 | 46.899
52.4051 | 51.6888 | 60.034 | 51.7223 | 52.386 | 51.1658 | 60.0109 | 51.3354 | 52.3735 | 50.1292 | 60.0225 | 50.3457 | 52.3884 | 53.1972 | 59.9706 | 53.4349 | 52.3749 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8983
52.4134 | 51.6888 | 60.034 | 51.7198 | 52.3944 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3342 | 52.3819 | 50.1292 | 60.0225 | 50.3444 | 52.3967 | 53.1978 | 59.9706 | 53.4324 | 52.3833 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8977
52.4217 | 51.6888 | 60.034 | 51.7173 | 52.4027 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3329 | 52.3902 | 50.131 | 60.0225 | 50.3432 | 52.405 | 53.1978 | 59.9706 | 53.4299 | 52.3916 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8971
52.4301 | 51.6888 | 60.034 | 51.7148 | 52.411 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3317 | 52.3986 | 50.131 | 60.0225 | 50.3419 | 52.4134 | 53.1978 | 59.9706 | 53.4274 | 52.4 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8965
52.4384 | 51.6888 | 60.034 | 51.7123 | 52.4194 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3304 | 52.4069 | 50.1327 | 60.0167 | 50.3407 | 52.4218 | 53.1978 | 59.9706 | 53.4249 | 52.4083 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8958
52.4467 | 51.6888 | 60.034 | 51.7098 | 52.4277 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3292 | 52.4152 | 50.1327 | 60.0167 | 50.3395 | 52.4301 | 53.1978 | 59.9706 | 53.4224 | 52.4166 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8952
52.455 | 51.6888 | 60.034 | 51.7073 | 52.436 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3279 | 52.4235 | 50.1073 | 60.0167 | 50.3382 | 52.4384 | 53.1978 | 59.9706 | 53.4199 | 52.4249 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8946
52.4634 | 51.6888 | 60.034 | 51.7048 | 52.4444 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3267 | 52.4319 | 50.1073 | 60.0167 | 50.337 | 52.4467 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4174 | 52.4333 | 46.7476 | 60.0225 | 46.894
52.4717 | 51.6798 | 60.034 | 51.7023 | 52.4527 | 51.1715 | 60.0109 | 51.3254 | 52.4402 | 50.1405 | 60.0167 | 50.3357 | 52.4551 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4149 | 52.4416 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8933
52.48 | 51.6798 | 60.034 | 51.6998 | 52.461 | 51.1716 | 60.0109 | 51.3242 | 52.4485 | 50.1405 | 60.0167 | 50.3345 | 52.4634 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4124 | 52.45 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8927
52.4884 | 51.6746 | 60.034 | 51.6973 | 52.4694 | 51.1716 | 60.0109 | 51.3229 | 52.4568 | 50.1341 | 60.0167 | 50.3332 | 52.4717 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4099 | 52.4583 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8921
52.4967 | 51.6746 | 60.034 | 51.6948 | 52.4777 | 51.1685 | 60.0109 | 51.3217 | 52.4652 | 50.1341 | 60.0167 | 50.332 | 52.4801 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4074 | 52.4666 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8915
52.505 | 51.6653 | 60.034 | 51.6923 | 52.486 | 51.1685 | 60.0109 | 51.3204 | 52.4735 | 50.1341 | 60.0167 | 50.3307 | 52.4884 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4049 | 52.4749 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8908
52.5134 | 51.6653 | 60.034 | 51.6898 | 52.4944 | 51.1685 | 60.0109 | 51.3192 | 52.4819 | 50.1341 | 60.0167 | 50.3295 | 52.4968 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4024 | 52.4833 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8902
52.5217 | 51.6653 | 60.034 | 51.6873 | 52.5027 | 51.1685 | 60.0109 | 51.3179 | 52.4902 | 50.1341 | 60.0167 | 50.3282 | 52.5051 | 53.1645 | 59.9706 | 53.4 | 52.4916 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8896
52.53 | 51.6653 | 60.034 | 51.6848 | 52.511 | 51.1685 | 60.0109 | 51.3167 | 52.4985 | 50.1341 | 60.0167 | 50.327 | 52.5134 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3987 | 52.4999 | 46.7476 | 60.0225 | 46.889
52.5383 | 51.6653 | 60.034 | 51.6823 | 52.5193 | 51.1685 | 60.0109 | 51.3154 | 52.5068 | 50.1341 | 60.0167 | 50.3257 | 52.5218 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3975 | 52.5082 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8883
52.5467 | 51.6653 | 60.034 | 51.6798 | 52.5277 | 51.1631 | 60.0109 | 51.3142 | 52.5152 | 50.1341 | 60.0167 | 50.3245 | 52.5301 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3962 | 52.5166 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8877
52.555 | 51.6653 | 60.034 | 51.6773 | 52.536 | 51.1631 | 60.0109 | 51.3129 | 52.5235 | 50.1341 | 60.0167 | 50.3232 | 52.5385 | 53.1645 | 59.9706 | 53.395 | 52.5249 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8871
52.5633 | 51.6653 | 60.034 | 51.6748 | 52.5443 | 51.1631 | 60.0109 | 51.3117 | 52.5319 | 50.1341 | 60.0167 | 50.322 | 52.5468 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3937 | 52.5333 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8865
52.5717 | 51.6601 | 60.034 | 51.6723 | 52.5527 | 51.1631 | 60.0109 | 51.3104 | 52.5402 | 50.1358 | 60.0167 | 50.3207 | 52.5551 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3925 | 52.5416 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8858
52.58 | 51.6601 | 60.034 | 51.6698 | 52.561 | 51.1636 | 60.0109 | 51.3092 | 52.5485 | 50.1358 | 60.0167 | 50.3195 | 52.5635 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3912 | 52.5499 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8852
52.5883 | 51.6601 | 60.034 | 51.6673 | 52.5693 | 51.1636 | 60.0109 | 51.3079 | 52.5568 | 50.1379 | 60.0167 | 50.3182 | 52.5718 | 53.1645 | 59.9706 | 53.39 | 52.5582 | 46.7476 | 60.0225 | 46.8846
52.5966 | 51.6601 | 60.034 | 51.6648 | 52.5777 | 51.1007 | 60.0109 | 51.3067 | 52.5652 | 50.1379 | 60.0167 | 50.317 | 52.5801 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3887 | 52.5666 | 46.7445 | 60.0225 | 46.884
52.605 | 51.6607 | 60.034 | 51.6623 | 52.586 | 51.1007 | 60.0109 | 51.3054 | 52.5735 | 50.1389 | 60.0167 | 50.3157 | 52.5885 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3875 | 52.5749 | 46.7445 | 60.0225 | 46.8833
52.6133 | 51.6607 | 60.034 | 51.6598 | 52.5943 | 51.1007 | 60.0109 | 51.3042 | 52.5818 | 50.1389 | 60.0167 | 50.3145 | 52.5968 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3862 | 52.5833 | 46.659 | 60.0225 | 46.8827
52.6216 | 51.6607 | 60.034 | 51.6573 | 52.6027 | 51.1007 | 60.0109 | 51.3029 | 52.5901 | 50.1207 | 60.0167 | 50.3132 | 52.6052 | 53.1645 | 59.9706 | 53.385 | 52.5916 | 46.659 | 60.0225 | 46.8821
52.6299 | 51.6607 | 60.034 | 51.6548 | 52.611 | 51.1007 | 60.0109 | 51.3017 | 52.5985 | 50.1207 | 60.0167 | 50.312 | 52.6135 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3837 | 52.5999 | 46.659 | 60.0225 | 46.8815
52.6383 | 51.6607 | 60.034 | 51.6523 | 52.6193 | 51.1007 | 60.0109 | 51.3004 | 52.6068 | 50.1207 | 60.0167 | 50.3107 | 52.6218 | 53.1645 | 59.9706 | 53.3825 | 52.6082 | 46.659 | 60.0225 | 46.8808
52.6466 | 51.6607 | 60.034 | 51.6498 | 52.6277 | 51.1009 | 60.0109 | 51.2984 | 52.6152 | 50.1207 | 60.0167 | 50.3095 | 52.6302 | 53.163 | 59.9706 | 53.3812 | 52.6165 | 46.6525 | 60.0225 | 46.8802
52.6549 | 51.6556 | 60.034 | 51.6473 | 52.636 | 51.1009 | 60.0109 | 51.2959 | 52.6235 | 50.1207 | 60.0167 | 50.3082 | 52.6385 | 53.163 | 59.9706 | 53.38 | 52.6249 | 46.6525 | 60.0225 | 46.8796
52.6633 | 51.6556 | 60.034 | 51.6448 | 52.6443 | 51.0802 | 60.0109 | 51.2934 | 52.6318 | 50.1207 | 60.0167 | 50.307 | 52.6469 | 53.163 | 59.9706 | 53.3787 | 52.6332 | 46.6473 | 60.0225 | 46.879
52.6716 | 51.6372 | 60.034 | 51.6423 | 52.6526 | 51.0802 | 60.0109 | 51.2909 | 52.6401 | 50.1162 | 60.0167 | 50.3057 | 52.6552 | 53.163 | 59.9706 | 53.3774 | 52.6415 | 46.6473 | 60.0225 | 46.8783
52.6799 | 51.6372 | 60.034 | 51.6398 | 52.661 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2884 | 52.6485 | 50.1162 | 60.0167 | 50.3045 | 52.6635 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3762 | 52.6498 | 46.6473 | 60.0225 | 46.8777
52.6883 | 51.6339 | 60.034 | 51.6373 | 52.6693 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2859 | 52.6568 | 50.1185 | 60.0167 | 50.3032 | 52.6719 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3749 | 52.6582 | 46.6473 | 60.0225 | 46.8771
52.6966 | 51.6339 | 60.034 | 51.6348 | 52.6777 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2834 | 52.6652 | 50.1185 | 60.0167 | 50.302 | 52.6802 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3737 | 52.6665 | 46.5836 | 60.0225 | 46.8765
52.7049 | 51.6339 | 60.034 | 51.6323 | 52.686 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2809 | 52.6735 | 50.1159 | 60.0167 | 50.3007 | 52.6885 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3724 | 52.6749 | 46.5836 | 60.0225 | 46.8759
52.7132 | 51.6339 | 60.034 | 51.6298 | 52.6943 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2784 | 52.6818 | 50.1159 | 60.0167 | 50.2995 | 52.6968 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3712 | 52.6832 | 46.5835 | 60.0225 | 46.8752
52.7216 | 51.6374 | 60.034 | 51.6273 | 52.7027 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2759 | 52.6901 | 50.1174 | 60.0167 | 50.2982 | 52.7052 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3699 | 52.6915 | 46.5835 | 60.0225 | 46.8746
52.7299 | 51.6374 | 60.034 | 51.6248 | 52.711 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2734 | 52.6985 | 50.1174 | 60.0167 | 50.297 | 52.7136 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3687 | 52.6998 | 46.5835 | 60.0225 | 46.874
52.7382 | 51.6374 | 60.034 | 51.6223 | 52.7193 | 51.0472 | 60.0109 | 51.2709 | 52.7068 | 50.118 | 60.0167 | 50.2957 | 52.7219 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3674 | 52.7082 | 46.5835 | 60.0225 | 46.8733
52.7466 | 51.6374 | 60.034 | 51.6198 | 52.7277 | 51.0549 | 60.0109 | 51.2684 | 52.7151 | 50.118 | 60.0167 | 50.2945 | 52.7302 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3662 | 52.7165 | 46.5878 | 60.0225 | 46.8727
52.7549 | 51.5933 | 60.034 | 51.6173 | 52.736 | 51.0549 | 60.0109 | 51.2659 | 52.7234 | 50.118 | 60.0167 | 50.2932 | 52.7385 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3649 | 52.7249 | 46.5878 | 60.0225 | 46.8721
52.7632 | 51.5933 | 60.034 | 51.6148 | 52.7443 | 51.0262 | 60.0109 | 51.2634 | 52.7318 | 50.118 | 60.0167 | 50.292 | 52.7469 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3637 | 52.7332 | 46.5878 | 60.0225 | 46.8715
52.7715 | 51.5899 | 60.034 | 51.6123 | 52.7527 | 51.0262 | 60.0109 | 51.2609 | 52.7401 | 50.1217 | 60.0167 | 50.2907 | 52.7552 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3624 | 52.7415 | 46.5878 | 60.0225 | 46.8708
52.7799 | 51.5899 | 60.034 | 51.6098 | 52.761 | 51.0262 | 60.0109 | 51.2584 | 52.7485 | 50.1217 | 60.0167 | 50.2895 | 52.7635 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3612 | 52.7498 | 46.5878 | 60.0225 | 46.8702
52.7882 | 51.5934 | 60.034 | 51.6073 | 52.7693 | 51.0262 | 60.0109 | 51.2559 | 52.7568 | 50.0855 | 60.0167 | 50.2882 | 52.7719 | 53.1315 | 59.9706 | 53.3599 | 52.7582 | 46.5878 | 60.0225 | 46.8696
52.7965 | 51.5934 | 60.034 | 51.6048 | 52.7776 | 51.0262 | 60.0109 | 51.2534 | 52.7651 | 50.0855 | 60.0167 | 50.287 | 52.7802 | 53.1093 | 59.9706 | 53.3587 | 52.7665 | 46.5878 | 60.0225 | 46.869
52.8048 | 51.5934 | 60.034 | 51.6023 | 52.786 | 51.0262 | 60.0109 | 51.2509 | 52.7734 | 50.0918 | 60.0167 | 50.2857 | 52.7886 | 53.1093 | 59.9706 | 53.3574 | 52.7748 | 46.5878 | 60.0225 | 46.8684
52.8132 | 51.5934 | 60.034 | 51.5999 | 52.7943 | 51.022 | 60.0109 | 51.2484 | 52.7818 | 50.0918 | 60.0167 | 50.2845 | 52.7969 | 53.1093 | 59.9706 | 53.3562 | 52.7831 | 46.5956 | 60.0225 | 46.8677
52.8215 | 51.5934 | 60.034 | 51.5987 | 52.8026 | 51.022 | 60.0109 | 51.2459 | 52.7901 | 50.0918 | 60.0167 | 50.2832 | 52.8052 | 53.1093 | 59.9706 | 53.3549 | 52.7915 | 46.5956 | 60.0225 | 46.8671
52.8298 | 51.5934 | 60.034 | 51.5974 | 52.811 | 50.9595 | 60.0109 | 51.2434 | 52.7985 | 50.0918 | 60.0167 | 50.282 | 52.8136 | 53.1093 | 59.9706 | 53.3537 | 52.7998 | 46.5956 | 60.0225 | 46.8665
52.8382 | 51.5923 | 60.034 | 51.5962 | 52.8193 | 50.9595 | 60.0109 | 51.2409 | 52.8068 | 50.0863 | 60.0167 | 50.2807 | 52.8219 | 53.1093 | 59.9706 | 53.3524 | 52.8082 | 46.5956 | 60.0225 | 46.8659
52.8465 | 51.5923 | 60.034 | 51.5949 | 52.8276 | 50.9595 | 60.0109 | 51.2384 | 52.8151 | 50.0863 | 60.0167 | 50.2795 | 52.8303 | 53.1127 | 59.9706 | 53.3512 | 52.8165 | 46.5757 | 60.0225 | 46.8652
52.8548 | 51.5958 | 60.034 | 51.5937 | 52.836 | 50.9595 | 60.0109 | 51.2359 | 52.8234 | 50.0649 | 60.0167 | 50.2782 | 52.8386 | 53.1127 | 59.9706 | 53.3499 | 52.8248 | 46.5757 | 60.0225 | 46.8646
52.8632 | 51.5958 | 60.034 | 51.5924 | 52.8443 | 50.9606 | 60.0109 | 51.2334 | 52.8318 | 50.0649 | 60.0167 | 50.277 | 52.8469 | 53.1127 | 59.9706 | 53.3487 | 52.8331 | 46.5757 | 60.0225 | 46.864
52.8715 | 51.581 | 60.034 | 51.5912 | 52.8526 | 50.9606 | 60.0109 | 51.2309 | 52.8401 | 50.0649 | 60.0167 | 50.2757 | 52.8553 | 53.1127 | 59.9706 | 53.3474 | 52.8414 | 46.5757 | 60.0225 | 46.8634
52.8798 | 51.581 | 60.034 | 51.5899 | 52.861 | 50.9606 | 60.0109 | 51.2284 | 52.8484 | 50.0649 | 60.0167 | 50.2745 | 52.8636 | 53.1127 | 59.9706 | 53.3462 | 52.8498 | 46.5757 | 60.0225 | 46.8627
52.8882 | 51.581 | 60.034 | 51.5887 | 52.8693 | 50.9606 | 60.0109 | 51.2259 | 52.8568 | 50.0664 | 60.0167 | 50.2732 | 52.8719 | 53.1127 | 59.9706 | 53.3449 | 52.8581 | 46.5757 | 60.0225 | 46.8621
52.8965 | 51.581 | 60.034 | 51.5874 | 52.8776 | 50.9606 | 60.0109 | 51.2234 | 52.8651 | 50.0664 | 60.0167 | 50.272 | 52.8803 | 53.0734 | 59.9706 | 53.3437 | 52.8665 | 46.5757 | 60.0225 | 46.8615
52.9048 | 51.5828 | 60.034 | 51.5862 | 52.886 | 50.9606 | 60.0109 | 51.2209 | 52.8734 | 50.0489 | 60.0167 | 50.2707 | 52.8886 | 53.0734 | 59.9706 | 53.3424 | 52.8748 | 46.5757 | 60.0225 | 46.8609
52.9131 | 51.5828 | 60.034 | 51.5849 | 52.8943 | 50.9663 | 60.0109 | 51.2184 | 52.8818 | 50.0489 | 60.0167 | 50.2695 | 52.897 | 53.0642 | 59.9706 | 53.3412 | 52.8831 | 46.5727 | 60.0225 | 46.8602
52.9214 | 51.5828 | 60.034 | 51.5837 | 52.9026 | 50.9663 | 60.0109 | 51.2159 | 52.8901 | 50.0514 | 60.0167 | 50.2682 | 52.9053 | 53.0642 | 59.9706 | 53.3399 | 52.8914 | 46.5727 | 60.0225 | 46.8596
52.9298 | 51.5828 | 60.034 | 51.5824 | 52.9109 | 50.9739 | 60.0109 | 51.2134 | 52.8984 | 50.0514 | 60.0167 | 50.267 | 52.9136 | 53.063 | 59.9706 | 53.3387 | 52.8998 | 46.5727 | 60.0225 | 46.859
52.9381 | 51.5783 | 60.034 | 51.5812 | 52.9193 | 50.9739 | 60.0109 | 51.2109 | 52.9067 | 50.054 | 60.0167 | 50.2657 | 52.922 | 53.063 | 59.9706 | 53.3374 | 52.9081 | 46.5727 | 60.0225 | 46.8584
52.9464 | 51.5783 | 60.034 | 51.5799 | 52.9276 | 50.9739 | 60.0109 | 51.2084 | 52.9151 | 50.054 | 60.0167 | 50.2645 | 52.9303 | 53.063 | 59.9706 | 53.3362 | 52.9164 | 46.5727 | 60.0225 | 46.8577
52.9548 | 51.5695 | 60.034 | 51.5787 | 52.9359 | 50.9739 | 60.0109 | 51.2059 | 52.9234 | 50.054 | 60.0167 | 50.2632 | 52.9387 | 53.063 | 59.9706 | 53.3349 | 52.9247 | 46.5727 | 60.0225 | 46.8571
52.9631 | 51.5695 | 60.034 | 51.5774 | 52.9443 | 50.9739 | 60.0109 | 51.2034 | 52.9318 | 50.054 | 60.0167 | 50.262 | 52.947 | 53.063 | 59.9706 | 53.3337 | 52.9331 | 46.5909 | 60.0225 | 46.8565
52.9714 | 51.5365 | 60.034 | 51.5762 | 52.9526 | 50.9739 | 60.0109 | 51.2009 | 52.9401 | 50.0494 | 60.0167 | 50.2607 | 52.9553 | 53.063 | 59.9706 | 53.3324 | 52.9414 | 46.5909 | 60.0225 | 46.8559
52.9798 | 51.5365 | 60.034 | 51.5749 | 52.9609 | 50.9739 | 60.0109 | 51.1984 | 52.9484 | 50.0494 | 60.0167 | 50.2595 | 52.9637 | 53.063 | 59.9706 | 53.3312 | 52.9498 | 46.5909 | 60.0225 | 46.8552
52.9881 | 51.5319 | 60.034 | 51.5737 | 52.9693 | 50.9739 | 60.0109 | 51.1959 | 52.9567 | 50.024 | 60.0167 | 50.2582 | 52.972 | 53.063 | 59.9706 | 53.3299 | 52.9581 | 46.5909 | 60.0225 | 46.8546
52.9964 | 51.5319 | 60.034 | 51.5724 | 52.9776 | 50.943 | 60.0109 | 51.1934 | 52.9651 | 50.024 | 60.0167 | 50.257 | 52.9803 | 53.0611 | 59.9706 | 53.3287 | 52.9664 | 46.5861 | 60.0225 | 46.854
53.0047 | 51.5319 | 60.034 | 51.5712 | 52.9859 | 50.943 | 60.0109 | 51.1909 | 52.9734 | 50.0198 | 60.0167 | 50.2557 | 52.9886 | 53.0611 | 59.9706 | 53.3274 | 52.9747 | 46.5861 | 60.0225 | 46.8534
53.0131 | 51.5319 | 60.034 | 51.5699 | 52.9943 | 50.943 | 60.0109 | 51.1884 | 52.9818 | 50.0198 | 60.0167 | 50.2545 | 52.997 | 53.0611 | 59.9706 | 53.3262 | 52.9831 | 46.5935 | 60.0225 | 46.8527
53.0214 | 51.5348 | 60.034 | 51.5687 | 53.0026 | 50.943 | 60.0109 | 51.1859 | 52.9901 | 50.0198 | 60.0167 | 50.2532 | 53.0054 | 53.0611 | 59.9706 | 53.3249 | 52.9914 | 46.5935 | 60.0225 | 46.8521
53.0297 | 51.5348 | 60.034 | 51.5674 | 53.0109 | 50.9435 | 60.0109 | 51.1834 | 52.9984 | 50.0198 | 60.0167 | 50.252 | 53.0137 | 53.0588 | 59.9706 | 53.3237 | 52.9998 | 46.5935 | 60.0225 | 46.8515
53.0381 | 51.537 | 60.034 | 51.5662 | 53.0193 | 50.9435 | 60.0109 | 51.1809 | 53.0067 | 50.0178 | 60.0167 | 50.2507 | 53.022 | 53.0588 | 59.9706 | 53.3224 | 53.0081 | 46.5935 | 60.0225 | 46.8509
53.0464 | 51.537 | 60.034 | 51.5649 | 53.0276 | 50.9435 | 60.0109 | 51.1784 | 53.015 | 50.0178 | 60.0167 | 50.249 | 53.0303 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3212 | 53.0164 | 46.5935 | 60.0225 | 46.8502
53.0547 | 51.5316 | 60.034 | 51.5637 | 53.0359 | 50.9435 | 60.0109 | 51.1759 | 53.0234 | 50.0123 | 60.0167 | 50.2465 | 53.0387 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3199 | 53.0247 | 46.5935 | 60.0225 | 46.8496
53.063 | 51.5316 | 60.034 | 51.5624 | 53.0443 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1734 | 53.0317 | 50.0123 | 60.0167 | 50.244 | 53.0471 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3187 | 53.0331 | 46.598 | 60.0225 | 46.849
53.0714 | 51.5316 | 60.034 | 51.5612 | 53.0526 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1709 | 53.04 | 50.0149 | 60.0167 | 50.2415 | 53.0554 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3174 | 53.0414 | 46.598 | 60.0225 | 46.8484
53.0797 | 51.5316 | 60.034 | 51.5599 | 53.0609 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1684 | 53.0483 | 50.0149 | 60.0167 | 50.239 | 53.0637 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3162 | 53.0497 | 46.598 | 60.0225 | 46.8477
53.088 | 51.5316 | 60.034 | 51.5587 | 53.0692 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1659 | 53.0567 | 50.0149 | 60.0167 | 50.2365 | 53.072 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3149 | 53.058 | 46.598 | 60.0225 | 46.8471
53.0963 | 51.5316 | 60.034 | 51.5574 | 53.0776 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1634 | 53.065 | 50.0149 | 60.0167 | 50.234 | 53.0804 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3137 | 53.0664 | 46.598 | 60.0225 | 46.8465
53.1047 | 51.5025 | 60.034 | 51.5562 | 53.0859 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1609 | 53.0734 | 50.0166 | 60.0167 | 50.2315 | 53.0887 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3124 | 53.0747 | 46.598 | 60.0225 | 46.8459
53.113 | 51.5025 | 60.034 | 51.5549 | 53.0942 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1584 | 53.0817 | 50.0166 | 60.0167 | 50.229 | 53.097 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3112 | 53.083 | 46.598 | 60.0225 | 46.8452
53.1213 | 51.4267 | 60.034 | 51.5537 | 53.1026 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1559 | 53.09 | 49.9579 | 60.0167 | 50.2265 | 53.1054 | 53.0658 | 59.9706 | 53.3099 | 53.0914 | 46.598 | 60.0225 | 46.8446
53.1297 | 51.4267 | 60.034 | 51.5524 | 53.1109 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1534 | 53.0983 | 49.9579 | 60.0167 | 50.224 | 53.1137 | 53.0633 | 59.9706 | 53.3087 | 53.0997 | 46.598 | 60.0225 | 46.844
53.138 | 51.4267 | 60.034 | 51.5512 | 53.1192 | 50.9402 | 60.0109 | 51.1509 | 53.1067 | 49.9504 | 60.0167 | 50.2215 | 53.1221 | 53.0633 | 59.9706 | 53.3074 | 53.108 | 46.598 | 60.0225 | 46.8434
53.1463 | 51.4267 | 60.034 | 51.5499 | 53.1276 | 50.9336 | 60.0109 | 51.1484 | 53.115 | 49.9504 | 60.0167 | 50.219 | 53.1304 | 53.0633 | 59.9706 | 53.3062 | 53.1163 | 46.598 | 60.0225 | 46.8427
53.1547 | 51.4267 | 60.034 | 51.5487 | 53.1359 | 50.9336 | 60.0109 | 51.1459 | 53.1234 | 49.9504 | 60.0167 | 50.2165 | 53.1387 | 53.0633 | 59.9706 | 53.3049 | 53.1247 | 46.598 | 60.0225 | 46.8421
53.163 | 51.4267 | 60.034 | 51.5474 | 53.1442 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1434 | 53.1317 | 49.9504 | 60.0167 | 50.214 | 53.1471 | 53.019 | 59.9706 | 53.3037 | 53.133 | 46.598 | 60.0225 | 46.8415
53.1713 | 51.4331 | 60.034 | 51.5462 | 53.1526 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1409 | 53.14 | 49.9558 | 60.0167 | 50.2115 | 53.1554 | 53.019 | 59.9706 | 53.3024 | 53.1414 | 46.598 | 60.0225 | 46.8409
53.1796 | 51.4331 | 60.034 | 51.5449 | 53.1609 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1384 | 53.1483 | 49.9558 | 60.0167 | 50.209 | 53.1638 | 53.019 | 59.9706 | 53.3012 | 53.1497 | 46.6024 | 60.0225 | 46.8402
53.188 | 51.4281 | 60.034 | 51.5437 | 53.1693 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1359 | 53.1567 | 49.9558 | 60.0167 | 50.2065 | 53.1721 | 53.019 | 59.9706 | 53.2999 | 53.158 | 46.6024 | 60.0225 | 46.8396
53.1963 | 51.4281 | 60.034 | 51.5424 | 53.1776 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1334 | 53.165 | 49.9558 | 60.0167 | 50.204 | 53.1804 | 53.019 | 59.9706 | 53.2987 | 53.1663 | 46.6024 | 60.0225 | 46.839
53.2046 | 51.4281 | 60.034 | 51.5412 | 53.1859 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1309 | 53.1733 | 49.9552 | 60.0167 | 50.2015 | 53.1888 | 53.019 | 59.9706 | 53.2974 | 53.1747 | 46.6024 | 60.0225 | 46.8384
53.213 | 51.4281 | 60.034 | 51.5399 | 53.1942 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1284 | 53.1816 | 49.9552 | 60.0167 | 50.199 | 53.1971 | 53.019 | 59.9706 | 53.2962 | 53.183 | 46.6023 | 60.0225 | 46.8377
53.2213 | 51.4281 | 60.034 | 51.5387 | 53.2026 | 50.9403 | 60.0109 | 51.1259 | 53.19 | 49.9552 | 60.0167 | 50.1965 | 53.2054 | 53.019 | 59.9706 | 53.2949 | 53.1913 | 46.6023 | 60.0225 | 46.8371
53.2296 | 51.4281 | 60.034 | 51.5374 | 53.2109 | 50.9022 | 60.0109 | 51.1234 | 53.1983 | 49.9552 | 60.0167 | 50.194 | 53.2138 | 53.019 | 59.9706 | 53.2937 | 53.1996 | 46.6023 | 60.0225 | 46.8365
53.2379 | 51.4276 | 60.034 | 51.5362 | 53.2192 | 50.9022 | 60.0109 | 51.1209 | 53.2067 | 49.9596 | 60.0167 | 50.1915 | 53.2221 | 53.019 | 59.9706 | 53.2924 | 53.208 | 46.6023 | 60.0225 | 46.8359
53.2463 | 51.4276 | 60.034 | 51.535 | 53.2276 | 50.9022 | 60.0109 | 51.1184 | 53.215 | 49.9596 | 60.0167 | 50.189 | 53.2305 | 53.0187 | 59.9706 | 53.2912 | 53.2163 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8352
53.2546 | 51.4276 | 60.034 | 51.5337 | 53.2359 | 50.9022 | 60.0109 | 51.1159 | 53.2233 | 49.9684 | 60.0167 | 50.1865 | 53.2388 | 53.0187 | 59.9706 | 53.2899 | 53.2247 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8346
53.2629 | 51.4276 | 60.034 | 51.5325 | 53.2442 | 50.9022 | 60.0109 | 51.1134 | 53.2316 | 49.9684 | 60.0167 | 50.184 | 53.2471 | 53.0154 | 59.9706 | 53.2887 | 53.233 | 46.5989 | 60.0225 | 46.834
53.2713 | 51.4153 | 60.034 | 51.5312 | 53.2526 | 50.9022 | 60.0109 | 51.1109 | 53.24 | 49.9434 | 60.0167 | 50.1815 | 53.2555 | 53.0154 | 59.9706 | 53.2874 | 53.2413 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8334
53.2796 | 51.4153 | 60.034 | 51.53 | 53.2609 | 50.9068 | 60.0109 | 51.1084 | 53.2483 | 49.9434 | 60.0167 | 50.179 | 53.2638 | 52.9812 | 59.9706 | 53.2862 | 53.2496 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8327
53.2879 | 51.4153 | 60.034 | 51.5287 | 53.2692 | 50.9068 | 60.0109 | 51.1059 | 53.2567 | 49.943 | 60.0167 | 50.1765 | 53.2722 | 52.9812 | 59.9706 | 53.2849 | 53.258 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8321
53.2962 | 51.4153 | 60.034 | 51.5275 | 53.2776 | 50.8775 | 60.0109 | 51.1034 | 53.265 | 49.943 | 60.0167 | 50.174 | 53.2805 | 52.924 | 59.9706 | 53.2837 | 53.2663 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8315
53.3046 | 51.4048 | 60.034 | 51.5262 | 53.2859 | 50.8775 | 60.0109 | 51.1009 | 53.2733 | 49.9387 | 60.0167 | 50.1715 | 53.2888 | 52.924 | 59.9706 | 53.2824 | 53.2747 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8309
53.3129 | 51.4048 | 60.034 | 51.525 | 53.2942 | 50.8775 | 60.0109 | 51.0984 | 53.2816 | 49.9387 | 60.0167 | 50.169 | 53.2972 | 52.924 | 59.9706 | 53.2812 | 53.283 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8302
53.3212 | 51.4048 | 60.034 | 51.5237 | 53.3026 | 50.8775 | 60.0109 | 51.0959 | 53.29 | 49.9367 | 60.0167 | 50.1665 | 53.3055 | 52.924 | 59.9706 | 53.2799 | 53.2913 | 46.5989 | 60.0225 | 46.8296
53.3296 | 51.4048 | 60.034 | 51.5225 | 53.3109 | 50.8775 | 60.0109 | 51.0934 | 53.2983 | 49.9367 | 60.0167 | 50.164 | 53.3138 | 52.924 | 59.9706 | 53.2787 | 53.2996 | 46.5713 | 60.0225 | 46.829
53.3379 | 51.4115 | 60.034 | 51.5212 | 53.3192 | 50.8775 | 60.0109 | 51.0909 | 53.3066 | 49.9359 | 60.0167 | 50.1615 | 53.3221 | 52.924 | 59.9706 | 53.2774 | 53.3079 | 46.5713 | 60.0225 | 46.8284
53.3462 | 51.4115 | 60.034 | 51.52 | 53.3275 | 50.8732 | 60.0109 | 51.0884 | 53.3149 | 49.9359 | 60.0167 | 50.159 | 53.3305 | 52.9139 | 59.9706 | 53.2761 | 53.3163 | 46.5713 | 60.0225 | 46.8277
53.3546 | 51.4187 | 60.034 | 51.5187 | 53.3359 | 50.8732 | 60.0109 | 51.0859 | 53.3233 | 49.9359 | 60.0167 | 50.1565 | 53.3389 | 52.9139 | 59.9706 | 53.2749 | 53.3246 | 46.5713 | 60.0225 | 46.8271
53.3629 | 51.4187 | 60.034 | 51.5175 | 53.3442 | 50.8732 | 60.0109 | 51.0834 | 53.3316 | 49.9359 | 60.0167 | 50.154 | 53.3472 | 52.9119 | 59.9706 | 53.2736 | 53.3329 | 46.5662 | 60.0225 | 46.8265
53.3712 | 51.411 | 60.034 | 51.5162 | 53.3525 | 50.8732 | 60.0109 | 51.0809 | 53.34 | 49.9316 | 60.0167 | 50.1515 | 53.3555 | 52.9119 | 59.9706 | 53.2724 | 53.3412 | 46.5662 | 60.0225 | 46.8259
53.3795 | 51.411 | 60.034 | 51.515 | 53.3609 | 50.8732 | 60.0109 | 51.0784 | 53.3483 | 49.9316 | 60.0167 | 50.149 | 53.3638 | 52.9119 | 59.9706 | 53.2711 | 53.3496 | 46.5662 | 60.0225 | 46.8252
53.3878 | 51.411 | 60.034 | 51.5137 | 53.3692 | 50.8732 | 60.0109 | 51.0759 | 53.3566 | 49.9372 | 60.0167 | 50.1465 | 53.3722 | 52.9119 | 59.9706 | 53.2699 | 53.3579 | 46.5662 | 60.0225 | 46.8246
53.3962 | 51.411 | 60.034 | 51.5125 | 53.3775 | 50.852 | 60.0109 | 51.0734 | 53.3649 | 49.9372 | 60.0167 | 50.144 | 53.3806 | 52.8692 | 59.9706 | 53.2686 | 53.3663 | 46.5662 | 60.0225 | 46.824
53.4045 | 51.3919 | 60.034 | 51.5112 | 53.3859 | 50.852 | 60.0109 | 51.0709 | 53.3733 | 49.9338 | 60.0167 | 50.1415 | 53.3889 | 52.8692 | 59.9706 | 53.2674 | 53.3746 | 46.5662 | 60.0225 | 46.8234
53.4128 | 51.3919 | 60.034 | 51.51 | 53.3942 | 50.852 | 60.0109 | 51.0684 | 53.3816 | 49.9338 | 60.0167 | 50.139 | 53.3972 | 52.8692 | 59.9706 | 53.2661 | 53.3829 | 46.5707 | 60.0225 | 46.8227
53.4212 | 51.3833 | 60.0282 | 51.5087 | 53.4025 | 50.852 | 60.0109 | 51.0659 | 53.39 | 49.9338 | 60.0167 | 50.1365 | 53.4055 | 52.8692 | 59.9706 | 53.2649 | 53.3912 | 46.5707 | 60.0225 | 46.8221
53.4295 | 51.3833 | 60.0282 | 51.5075 | 53.4109 | 50.852 | 60.0109 | 51.0634 | 53.3983 | 49.9338 | 60.0167 | 50.134 | 53.4139 | 52.8692 | 59.9706 | 53.2636 | 53.3996 | 46.5687 | 60.0225 | 46.8215
53.4378 | 51.3915 | 60.0282 | 51.5062 | 53.4192 | 50.852 | 60.0109 | 51.0609 | 53.4066 | 49.9363 | 60.0167 | 50.1315 | 53.4222 | 52.8692 | 59.9706 | 53.2624 | 53.4079 | 46.5687 | 60.0225 | 46.8209
53.4462 | 51.3915 | 60.0282 | 51.505 | 53.4275 | 50.8481 | 60.0109 | 51.0584 | 53.4149 | 49.9363 | 60.0167 | 50.129 | 53.4305 | 52.8671 | 59.9706 | 53.2611 | 53.4163 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8202
53.4545 | 51.3915 | 60.0282 | 51.5037 | 53.4359 | 50.8481 | 60.0109 | 51.0559 | 53.4233 | 49.9363 | 60.0167 | 50.1265 | 53.4389 | 52.8671 | 59.9706 | 53.2599 | 53.4246 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8196
53.4628 | 51.3915 | 60.0282 | 51.5025 | 53.4442 | 50.8476 | 60.0109 | 51.0534 | 53.4316 | 49.9363 | 60.0167 | 50.124 | 53.4472 | 52.8671 | 59.9706 | 53.2586 | 53.4329 | 46.5283 | 60.0225 | 46.819
53.4712 | 51.3937 | 60.0282 | 51.5012 | 53.4525 | 50.8476 | 60.0109 | 51.0509 | 53.4399 | 49.89 | 60.0167 | 50.1215 | 53.4556 | 52.8671 | 59.9706 | 53.2574 | 53.4412 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8184
53.4795 | 51.3937 | 60.0282 | 51.5 | 53.4608 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0484 | 53.4482 | 49.89 | 60.0167 | 50.119 | 53.4639 | 52.8705 | 59.9706 | 53.2561 | 53.4496 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8177
53.4878 | 51.3937 | 60.0282 | 51.4987 | 53.4692 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0459 | 53.4566 | 49.8858 | 60.0167 | 50.1165 | 53.4722 | 52.8705 | 59.9706 | 53.2549 | 53.4579 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8171
53.4961 | 51.3937 | 60.0282 | 51.4975 | 53.4775 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0434 | 53.4649 | 49.8858 | 60.0167 | 50.114 | 53.4806 | 52.8705 | 59.9706 | 53.2536 | 53.4662 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8165
53.5045 | 51.3908 | 60.0282 | 51.4962 | 53.4858 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0409 | 53.4733 | 49.8858 | 60.0167 | 50.1115 | 53.4889 | 52.8705 | 59.9706 | 53.2524 | 53.4745 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8159
53.5128 | 51.3908 | 60.0282 | 51.495 | 53.4942 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0384 | 53.4816 | 49.8858 | 60.0167 | 50.109 | 53.4973 | 52.8705 | 59.9706 | 53.2511 | 53.4829 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8152
53.5211 | 51.3908 | 60.0282 | 51.4937 | 53.5025 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0359 | 53.4899 | 49.8858 | 60.0167 | 50.1065 | 53.5056 | 52.8705 | 59.9706 | 53.2495 | 53.4912 | 46.5283 | 60.0225 | 46.8146
53.5294 | 51.3908 | 60.0282 | 51.4925 | 53.5108 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0334 | 53.4982 | 49.8858 | 60.0167 | 50.104 | 53.5139 | 52.8738 | 59.9706 | 53.2445 | 53.4996 | 46.5282 | 60.0225 | 46.814
53.5378 | 51.3908 | 60.0282 | 51.4912 | 53.5192 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0309 | 53.5066 | 49.8882 | 60.0167 | 50.1015 | 53.5223 | 52.8738 | 59.9706 | 53.2395 | 53.5079 | 46.5282 | 60.0225 | 46.8134
53.5461 | 51.3908 | 60.0282 | 51.49 | 53.5275 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0284 | 53.5149 | 49.8882 | 60.0167 | 50.099 | 53.5306 | 52.8738 | 59.9706 | 53.2345 | 53.5162 | 46.4792 | 60.0225 | 46.8127
53.5544 | 51.3908 | 60.0282 | 51.4887 | 53.5358 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0259 | 53.5233 | 49.8962 | 60.0167 | 50.0965 | 53.5389 | 52.8738 | 59.9706 | 53.2295 | 53.5245 | 46.4792 | 60.0225 | 46.8121
53.5628 | 51.3908 | 60.0282 | 51.4875 | 53.5442 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0234 | 53.5316 | 49.8962 | 60.0167 | 50.094 | 53.5473 | 52.8606 | 59.9706 | 53.2245 | 53.5329 | 46.4792 | 60.0225 | 46.8115
53.5711 | 51.3908 | 60.0282 | 51.4862 | 53.5525 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0209 | 53.5399 | 49.8962 | 60.0167 | 50.0915 | 53.5556 | 52.8606 | 59.9706 | 53.2195 | 53.5412 | 46.4792 | 60.0225 | 46.8109
53.5794 | 51.3908 | 60.0282 | 51.485 | 53.5608 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0184 | 53.5482 | 49.8962 | 60.0167 | 50.089 | 53.564 | 52.8422 | 59.9706 | 53.2145 | 53.5495 | 46.4792 | 60.0225 | 46.8102
53.5878 | 51.391 | 60.0282 | 51.4837 | 53.5692 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0159 | 53.5566 | 49.8936 | 60.0167 | 50.0865 | 53.5723 | 52.8422 | 59.9706 | 53.2095 | 53.5579 | 46.4792 | 60.0225 | 46.8096
53.5961 | 51.391 | 60.0282 | 51.4825 | 53.5775 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0134 | 53.5649 | 49.8936 | 60.0167 | 50.084 | 53.5806 | 52.8419 | 59.9706 | 53.2045 | 53.5662 | 46.4792 | 60.0225 | 46.809
53.6044 | 51.391 | 60.0282 | 51.4812 | 53.5858 | 50.8535 | 60.0109 | 51.0109 | 53.5732 | 49.8415 | 60.0167 | 50.0815 | 53.589 | 52.8419 | 59.9706 | 53.1995 | 53.5745 | 46.4792 | 60.0225 | 46.8084
53.6127 | 51.391 | 60.0282 | 51.48 | 53.5941 | 50.8552 | 60.0109 | 51.0084 | 53.5815 | 49.8415 | 60.0167 | 50.079 | 53.5973 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1945 | 53.5828 | 46.402 | 60.0225 | 46.8078
53.6211 | 51.3412 | 60.0282 | 51.4787 | 53.6025 | 50.8552 | 60.0109 | 51.0059 | 53.5899 | 49.8381 | 60.0167 | 50.0765 | 53.6057 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1895 | 53.5912 | 46.402 | 60.0225 | 46.8071
53.6294 | 51.3412 | 60.0282 | 51.4775 | 53.6108 | 50.8552 | 60.0109 | 51.0034 | 53.5982 | 49.8381 | 60.0167 | 50.074 | 53.614 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1845 | 53.5995 | 46.402 | 60.0225 | 46.8065
53.6377 | 51.3412 | 60.0282 | 51.4762 | 53.6191 | 50.8552 | 60.0109 | 51.0009 | 53.6066 | 49.838 | 60.0167 | 50.0715 | 53.6223 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1795 | 53.6078 | 46.402 | 60.0225 | 46.8059
53.6461 | 51.3412 | 60.0282 | 51.475 | 53.6275 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9984 | 53.6149 | 49.838 | 60.0167 | 50.069 | 53.6307 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1745 | 53.6161 | 46.402 | 60.0225 | 46.8053
53.6544 | 51.3412 | 60.0282 | 51.4737 | 53.6358 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9959 | 53.6232 | 49.838 | 60.0167 | 50.0665 | 53.639 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1695 | 53.6245 | 46.402 | 60.0225 | 46.8046
53.6627 | 51.3412 | 60.0282 | 51.4725 | 53.6442 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9934 | 53.6315 | 49.838 | 60.0167 | 50.064 | 53.6473 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1645 | 53.6328 | 46.4036 | 60.0225 | 46.804
53.6711 | 51.3412 | 60.0282 | 51.4712 | 53.6525 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9909 | 53.6399 | 49.7839 | 60.0167 | 50.0615 | 53.6556 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1595 | 53.6412 | 46.4036 | 60.0225 | 46.8034
53.6794 | 51.3412 | 60.0282 | 51.47 | 53.6608 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9884 | 53.6482 | 49.7839 | 60.0167 | 50.059 | 53.664 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1545 | 53.6495 | 46.4036 | 60.0225 | 46.8027
53.6877 | 51.3459 | 60.0282 | 51.4687 | 53.6692 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9859 | 53.6566 | 49.7916 | 60.0167 | 50.0565 | 53.6724 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1495 | 53.6578 | 46.4036 | 60.0225 | 46.8021
53.696 | 51.3459 | 60.0282 | 51.4675 | 53.6775 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9834 | 53.6649 | 49.7916 | 60.0167 | 50.054 | 53.6807 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1445 | 53.6661 | 46.4036 | 60.0225 | 46.8015
53.7044 | 51.3459 | 60.0282 | 51.4662 | 53.6858 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9809 | 53.6732 | 49.7916 | 60.0167 | 50.0515 | 53.689 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1395 | 53.6745 | 46.4036 | 60.0225 | 46.8009
53.7127 | 51.3459 | 60.0282 | 51.465 | 53.6942 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9784 | 53.6815 | 49.7916 | 60.0167 | 50.049 | 53.6973 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1345 | 53.6828 | 46.4036 | 60.0225 | 46.8003
53.721 | 51.3459 | 60.0282 | 51.4637 | 53.7025 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9759 | 53.6899 | 49.7953 | 60.0167 | 50.0465 | 53.7057 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1295 | 53.6912 | 46.4036 | 60.0225 | 46.4985
53.7294 | 51.3459 | 60.0282 | 51.4625 | 53.7108 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9734 | 53.6982 | 49.7953 | 60.0167 | 50.044 | 53.714 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1245 | 53.6995 | 46.4036 | 60.0225 | 46.496
53.7377 | 51.3459 | 60.0282 | 51.4612 | 53.7191 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9709 | 53.7065 | 49.7831 | 60.0167 | 50.0415 | 53.7224 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1195 | 53.7078 | 46.4036 | 60.0225 | 46.4935
53.746 | 51.3459 | 60.0282 | 51.46 | 53.7275 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9684 | 53.7148 | 49.7831 | 60.0167 | 50.039 | 53.7307 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1145 | 53.7161 | 46.4036 | 60.0225 | 46.491
53.7543 | 51.3451 | 60.0282 | 51.4587 | 53.7358 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9659 | 53.7232 | 49.786 | 60.0167 | 50.0365 | 53.739 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1095 | 53.7245 | 46.4036 | 60.0225 | 46.4885
53.7627 | 51.3451 | 60.0282 | 51.4575 | 53.7441 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9634 | 53.7315 | 49.786 | 60.0167 | 50.034 | 53.7474 | 52.8419 | 59.9764 | 53.1045 | 53.7328 | 46.4036 | 60.0225 | 46.486
53.771 | 51.2882 | 60.0282 | 51.4562 | 53.7525 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9609 | 53.7399 | 49.79 | 60.0109 | 50.0315 | 53.7557 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0995 | 53.7411 | 46.4036 | 60.0225 | 46.4835
53.7793 | 51.2882 | 60.0282 | 51.455 | 53.7608 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9584 | 53.7482 | 49.79 | 60.0109 | 50.029 | 53.764 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0945 | 53.7495 | 46.4036 | 60.0225 | 46.481
53.7877 | 51.2848 | 60.0282 | 51.4537 | 53.7691 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9559 | 53.7565 | 49.7921 | 60.0109 | 50.0265 | 53.7724 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0895 | 53.7578 | 46.4036 | 60.0225 | 46.4785
53.796 | 51.2848 | 60.0282 | 51.4525 | 53.7775 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9534 | 53.7648 | 49.7921 | 60.0109 | 50.024 | 53.7807 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0845 | 53.7661 | 46.4031 | 60.0225 | 46.476
53.8043 | 51.2848 | 60.0282 | 51.4512 | 53.7858 | 50.8552 | 60.0109 | 50.9509 | 53.7732 | 49.7698 | 60.0109 | 50.0215 | 53.7891 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0795 | 53.7745 | 46.4031 | 60.0225 | 46.4735
53.8127 | 51.2848 | 60.0282 | 51.45 | 53.7941 | 50.8545 | 60.0109 | 50.9484 | 53.7815 | 49.7698 | 60.0109 | 50.019 | 53.7974 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0745 | 53.7828 | 46.4031 | 60.0225 | 46.471
53.821 | 51.2848 | 60.0282 | 51.4475 | 53.8025 | 50.8545 | 60.0109 | 50.9459 | 53.7899 | 49.7698 | 60.0109 | 50.0165 | 53.8057 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0695 | 53.7911 | 46.4031 | 60.0225 | 46.4685
53.8293 | 51.2848 | 60.0282 | 51.445 | 53.8108 | 50.8545 | 60.0109 | 50.9434 | 53.7982 | 49.7698 | 60.0109 | 50.014 | 53.8141 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0645 | 53.7994 | 46.4031 | 60.0225 | 46.466
53.8376 | 51.2848 | 60.0282 | 51.4425 | 53.8191 | 50.8545 | 60.0109 | 50.9409 | 53.8065 | 49.7698 | 60.0109 | 50.0115 | 53.8224 | 52.8419 | 59.9764 | 53.0595 | 53.8077 | 46.4031 | 60.0225 | 46.4635
53.846 | 51.2848 | 60.0282 | 51.44 | 53.8275 | 50.8545 | 60.0109 | 50.9384 | 53.8148 | 49.7698 | 60.0109 | 50.009 | 53.8307 | 52.8365 | 59.9764 | 53.0545 | 53.8161 | 46.369 | 60.0225 | 46.461
53.8543 | 51.2289 | 60.0282 | 51.4375 | 53.8358 | 50.8545 | 60.0109 | 50.9359 | 53.8232 | 49.7698 | 60.0109 | 50.0065 | 53.8391 | 52.8365 | 59.9764 | 53.0495 | 53.8244 | 46.369 | 60.0225 | 46.4585
53.8626 | 51.2289 | 60.0282 | 51.435 | 53.8441 | 50.7496 | 60.0109 | 50.9334 | 53.8315 | 49.7698 | 60.0109 | 50.004 | 53.8474 | 52.8365 | 59.9764 | 53.0445 | 53.8328 | 46.3673 | 60.0225 | 46.456
53.871 | 51.2289 | 60.0282 | 51.4325 | 53.8524 | 50.7496 | 60.0109 | 50.9309 | 53.8398 | 49.7185 | 60.0109 | 50.0015 | 53.8557 | 52.8365 | 59.9764 | 53.0395 | 53.8411 | 46.3673 | 60.0225 | 46.4535
53.8793 | 51.2289 | 60.0282 | 51.43 | 53.8608 | 50.7496 | 60.0109 | 50.9284 | 53.8481 | 49.7185 | 60.0109 | 49.999 | 53.8641 | 52.8344 | 59.9764 | 53.0345 | 53.8494 | 46.3673 | 60.0225 | 46.451
53.8876 | 51.2327 | 60.0282 | 51.4275 | 53.8691 | 50.7496 | 60.0109 | 50.9259 | 53.8565 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9965 | 53.8724 | 52.8344 | 59.9764 | 53.0295 | 53.8577 | 46.3673 | 60.0225 | 46.4485
53.8959 | 51.2327 | 60.0282 | 51.425 | 53.8774 | 50.7496 | 60.0109 | 50.9235 | 53.8648 | 49.7185 | 60.0109 | 49.994 | 53.8807 | 52.8298 | 59.9764 | 53.0245 | 53.8661 | 46.3673 | 60.0225 | 46.446
53.9043 | 51.2327 | 60.0282 | 51.4225 | 53.8858 | 50.7496 | 60.0109 | 50.9209 | 53.8732 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9915 | 53.8891 | 52.8298 | 59.9764 | 53.0195 | 53.8744 | 46.3673 | 60.0225 | 46.4435
53.9126 | 51.2327 | 60.0282 | 51.42 | 53.8941 | 50.7437 | 60.0109 | 50.9184 | 53.8815 | 49.7185 | 60.0109 | 49.989 | 53.8974 | 52.7918 | 59.9764 | 53.0145 | 53.8828 | 46.3673 | 60.0225 | 46.441
53.9209 | 51.2117 | 60.0282 | 51.4175 | 53.9024 | 50.7437 | 60.0109 | 50.916 | 53.8898 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9865 | 53.9058 | 52.7918 | 59.9764 | 53.0094 | 53.8911 | 46.3673 | 60.0225 | 46.4385
53.9293 | 51.2117 | 60.0282 | 51.415 | 53.9108 | 50.7437 | 60.0109 | 50.9135 | 53.8981 | 49.7185 | 60.0109 | 49.984 | 53.9141 | 52.7918 | 59.9764 | 53.0044 | 53.8994 | 46.3673 | 60.0225 | 46.436
53.9376 | 51.2117 | 60.0282 | 51.4125 | 53.9191 | 50.7437 | 60.0109 | 50.9109 | 53.9065 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9815 | 53.9224 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9994 | 53.9077 | 46.3673 | 60.0225 | 46.4335
53.9459 | 51.2117 | 60.0282 | 51.41 | 53.9274 | 50.7437 | 60.0109 | 50.9085 | 53.9148 | 49.7185 | 60.0109 | 49.979 | 53.9308 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9944 | 53.9161 | 46.3607 | 60.0225 | 46.431
53.9543 | 51.2117 | 60.0282 | 51.4075 | 53.9358 | 50.7437 | 60.0109 | 50.906 | 53.9232 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9765 | 53.9391 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9894 | 53.9244 | 46.3607 | 60.0225 | 46.4285
53.9626 | 51.2117 | 60.0282 | 51.405 | 53.9441 | 50.7437 | 60.0109 | 50.9035 | 53.9315 | 49.7185 | 60.0109 | 49.974 | 53.9474 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9844 | 53.9327 | 46.3607 | 60.0225 | 46.426
53.9709 | 51.2117 | 60.0282 | 51.4025 | 53.9524 | 50.7437 | 60.0109 | 50.901 | 53.9398 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9715 | 53.9557 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9794 | 53.941 | 46.3607 | 60.0225 | 46.4235
53.9792 | 51.2117 | 60.0282 | 51.4 | 53.9608 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8985 | 53.9481 | 49.7185 | 60.0109 | 49.969 | 53.9641 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9744 | 53.9494 | 46.3607 | 60.0225 | 46.421
53.9876 | 51.2121 | 60.0282 | 51.3975 | 53.9691 | 50.7437 | 60.0109 | 50.896 | 53.9565 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9665 | 53.9725 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9694 | 53.9577 | 46.3607 | 60.0225 | 46.4185
53.9959 | 51.2121 | 60.0282 | 51.395 | 53.9774 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8935 | 53.9648 | 49.7185 | 60.0109 | 49.964 | 53.9808 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9644 | 53.9661 | 46.3607 | 60.0225 | 46.416
54.0042 | 51.2476 | 60.0282 | 51.3925 | 53.9857 | 50.7437 | 60.0109 | 50.891 | 53.9731 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9615 | 53.9891 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9594 | 53.9744 | 46.3607 | 60.0225 | 46.4135
54.0126 | 51.2476 | 60.0282 | 51.39 | 53.9941 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8885 | 53.9814 | 49.7185 | 60.0109 | 49.959 | 53.9974 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9544 | 53.9827 | 46.3607 | 60.0225 | 46.411
54.0209 | 51.2445 | 60.0282 | 51.3875 | 54.0024 | 50.7437 | 60.0109 | 50.886 | 53.9898 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9565 | 54.0058 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9494 | 53.991 | 46.3607 | 60.0225 | 46.4085
54.0292 | 51.2445 | 60.0282 | 51.385 | 54.0107 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8835 | 53.9981 | 49.7185 | 60.0109 | 49.954 | 54.0142 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9444 | 53.9994 | 46.3607 | 60.0225 | 46.406
54.0375 | 51.2427 | 60.0282 | 51.3825 | 54.0191 | 50.7437 | 60.0109 | 50.881 | 54.0065 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9515 | 54.0225 | 52.7918 | 59.9764 | 52.9394 | 54.0077 | 46.3607 | 60.0225 | 46.4035
54.0459 | 51.2427 | 60.0282 | 51.38 | 54.0274 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8785 | 54.0148 | 49.7185 | 60.0109 | 49.949 | 54.0308 | 52.7779 | 59.9764 | 52.9344 | 54.016 | 46.3609 | 60.0225 | 46.401
54.0542 | 51.2427 | 60.0282 | 51.3775 | 54.0357 | 50.7437 | 60.0109 | 50.876 | 54.0231 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9465 | 54.0391 | 52.7779 | 59.9764 | 52.9294 | 54.0244 | 46.3609 | 60.0225 | 46.3985
54.0625 | 51.2427 | 60.0282 | 51.375 | 54.0441 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8735 | 54.0314 | 49.7185 | 60.0109 | 49.944 | 54.0475 | 52.7468 | 59.9764 | 52.9244 | 54.0327 | 46.3609 | 60.0225 | 46.396
54.0709 | 51.2427 | 60.0282 | 51.3725 | 54.0524 | 50.7437 | 60.0109 | 50.871 | 54.0398 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9415 | 54.0558 | 52.7468 | 59.9764 | 52.9194 | 54.041 | 46.3609 | 60.0225 | 46.3936
54.0792 | 51.2427 | 60.0282 | 51.37 | 54.0607 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8685 | 54.0481 | 49.7185 | 60.0109 | 49.939 | 54.0641 | 52.7506 | 59.9764 | 52.9144 | 54.0493 | 46.2919 | 60.0225 | 46.391
54.0875 | 51.2427 | 60.0282 | 51.3675 | 54.0691 | 50.7437 | 60.0109 | 50.866 | 54.0565 | 49.7185 | 60.0109 | 49.9365 | 54.0725 | 52.7506 | 59.9764 | 52.9094 | 54.0577 | 46.2919 | 60.0225 | 46.3885
54.0959 | 51.2427 | 60.0282 | 51.365 | 54.0774 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8635 | 54.0648 | 49.7185 | 60.0109 | 49.934 | 54.0808 | 52.7512 | 59.9764 | 52.9044 | 54.066 | 46.2891 | 60.0225 | 46.3861
54.1042 | 51.2427 | 60.0282 | 51.3625 | 54.0857 | 50.7437 | 60.0109 | 50.861 | 54.0731 | 49.7185 | 60.0167 | 49.9315 | 54.0892 | 52.7512 | 59.9764 | 52.8994 | 54.0743 | 46.2891 | 60.0225 | 46.3836
54.1125 | 51.2427 | 60.0282 | 51.36 | 54.0941 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8585 | 54.0814 | 49.7185 | 60.0167 | 49.929 | 54.0975 | 52.7512 | 59.9764 | 52.8944 | 54.0826 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3811
54.1208 | 51.2445 | 60.0282 | 51.3575 | 54.1024 | 50.7437 | 60.0109 | 50.856 | 54.0898 | 49.7185 | 60.0167 | 49.9265 | 54.1058 | 52.7512 | 59.9764 | 52.8894 | 54.091 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3786
54.1292 | 51.2445 | 60.0282 | 51.355 | 54.1107 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8535 | 54.0981 | 49.7185 | 60.0167 | 49.924 | 54.1142 | 52.7512 | 59.9764 | 52.8844 | 54.0993 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3761
54.1375 | 51.2445 | 60.0282 | 51.3525 | 54.119 | 50.7437 | 60.0109 | 50.851 | 54.1064 | 49.7185 | 60.0167 | 49.9215 | 54.1225 | 52.7512 | 59.9764 | 52.8794 | 54.1077 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3736
54.1458 | 51.2445 | 60.0282 | 51.35 | 54.1274 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8485 | 54.1147 | 49.7185 | 60.0167 | 49.919 | 54.1309 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8744 | 54.116 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3711
54.1541 | 51.2422 | 60.0282 | 51.3475 | 54.1357 | 50.7437 | 60.0109 | 50.846 | 54.1231 | 49.7185 | 60.0167 | 49.9165 | 54.1392 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8694 | 54.1243 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3686
54.1625 | 51.2422 | 60.0282 | 51.345 | 54.1441 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8435 | 54.1314 | 49.7185 | 60.0167 | 49.914 | 54.1475 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8644 | 54.1326 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3661
54.1708 | 51.2422 | 60.0282 | 51.3425 | 54.1524 | 50.7437 | 60.0109 | 50.841 | 54.1398 | 49.7185 | 60.0167 | 49.9115 | 54.1559 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8594 | 54.141 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3636
54.1791 | 51.2422 | 60.0282 | 51.34 | 54.1607 | 50.7437 | 60.0109 | 50.8385 | 54.1481 | 49.7185 | 60.0167 | 49.909 | 54.1642 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8544 | 54.1493 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3611
54.1875 | 51.2422 | 60.0282 | 51.3375 | 54.1691 | 50.7437 | 60.0109 | 50.836 | 54.1564 | 49.7041 | 60.0167 | 49.9065 | 54.1725 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8494 | 54.1577 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3586
54.1958 | 51.2422 | 60.0282 | 51.335 | 54.1774 | 50.7251 | 60.0109 | 50.8335 | 54.1647 | 49.7041 | 60.0167 | 49.904 | 54.1808 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8444 | 54.166 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3561
54.2041 | 51.2422 | 60.0282 | 51.3325 | 54.1857 | 50.7251 | 60.0109 | 50.831 | 54.1731 | 49.7041 | 60.0167 | 49.9015 | 54.1892 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8394 | 54.1743 | 46.2913 | 60.0225 | 46.3536
54.2125 | 51.2422 | 60.0282 | 51.33 | 54.1941 | 50.7251 | 60.0109 | 50.8285 | 54.1814 | 49.7041 | 60.0167 | 49.899 | 54.1976 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8344 | 54.1826 | 46.2894 | 60.0225 | 46.3511
54.2208 | 51.1717 | 60.0282 | 51.3275 | 54.2024 | 50.7251 | 60.0109 | 50.826 | 54.1898 | 49.7041 | 60.0167 | 49.8965 | 54.2059 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8294 | 54.191 | 46.2894 | 60.0225 | 46.3486
54.2291 | 51.1717 | 60.0282 | 51.325 | 54.2107 | 50.7251 | 60.0109 | 50.8235 | 54.1981 | 49.7041 | 60.0167 | 49.894 | 54.2142 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8244 | 54.1993 | 46.2894 | 60.0225 | 46.3461
54.2375 | 51.1628 | 60.0282 | 51.3225 | 54.2191 | 50.7251 | 60.0109 | 50.821 | 54.2064 | 49.7041 | 60.0167 | 49.8915 | 54.2225 | 52.7468 | 59.9764 | 52.8194 | 54.2076 | 46.2894 | 60.0225 | 46.3436
54.2458 | 51.1628 | 60.0282 | 51.32 | 54.2274 | 50.7251 | 60.0109 | 50.8185 | 54.2147 | 49.7041 | 60.0167 | 49.889 | 54.2309 | 52.7438 | 59.9764 | 52.8144 | 54.2159 | 46.2872 | 60.0225 | 46.3411
54.2541 | 51.1628 | 60.0282 | 51.3176 | 54.2357 | 50.7251 | 60.0109 | 50.816 | 54.2231 | 49.696 | 60.0167 | 49.8865 | 54.2392 | 52.7438 | 59.9764 | 52.8094 | 54.2243 | 46.2872 | 60.0225 | 46.3386
54.2625 | 51.1628 | 60.0282 | 51.315 | 54.244 | 50.7251 | 60.0109 | 50.8135 | 54.2314 | 49.696 | 60.0167 | 49.884 | 54.2476 | 52.7424 | 59.9764 | 52.8044 | 54.2326 | 46.2831 | 60.0225 | 46.3361
54.2708 | 51.1628 | 60.0282 | 51.3125 | 54.2524 | 50.7251 | 60.0109 | 50.811 | 54.2397 | 49.7002 | 60.0167 | 49.8815 | 54.2559 | 52.7424 | 59.9764 | 52.7994 | 54.241 | 46.2831 | 60.0225 | 46.3336
54.2791 | 51.1628 | 60.0282 | 51.3101 | 54.2607 | 50.7251 | 60.0109 | 50.8085 | 54.248 | 49.7002 | 60.0167 | 49.879 | 54.2642 | 52.7424 | 59.9764 | 52.7944 | 54.2493 | 46.2831 | 60.0225 | 46.3311
54.2874 | 51.097 | 60.0282 | 51.3076 | 54.269 | 50.7251 | 60.0109 | 50.806 | 54.2564 | 49.7038 | 60.0167 | 49.8765 | 54.2726 | 52.7424 | 59.9764 | 52.7894 | 54.2576 | 46.2831 | 60.0225 | 46.3286
54.2957 | 51.097 | 60.0282 | 51.3051 | 54.2774 | 50.7251 | 60.0109 | 50.8035 | 54.2647 | 49.7038 | 60.0167 | 49.874 | 54.2809 | 52.7424 | 59.9764 | 52.7844 | 54.2659 | 46.1943 | 60.0225 | 46.3261
54.3041 | 51.097 | 60.0282 | 51.3026 | 54.2857 | 50.7251 | 60.0109 | 50.801 | 54.2731 | 49.7038 | 60.0167 | 49.8715 | 54.2892 | 52.7424 | 59.9764 | 52.7794 | 54.2742 | 46.1943 | 60.0225 | 46.3236
54.3124 | 51.097 | 60.0282 | 51.3001 | 54.294 | 50.7251 | 60.0109 | 50.7985 | 54.2814 | 49.7038 | 60.0167 | 49.869 | 54.2976 | 52.6759 | 59.9764 | 52.7744 | 54.2826 | 46.1463 | 60.0225 | 46.3211
54.3207 | 51.097 | 60.0282 | 51.2976 | 54.3024 | 50.7251 | 60.0109 | 50.796 | 54.2897 | 49.7038 | 60.0167 | 49.8666 | 54.3059 | 52.6759 | 59.9764 | 52.7694 | 54.2909 | 46.1463 | 60.0225 | 46.3186
54.3291 | 51.097 | 60.0282 | 51.2951 | 54.3107 | 50.7251 | 60.0109 | 50.7935 | 54.298 | 49.7038 | 60.0167 | 49.8641 | 54.3143 | 52.6124 | 59.9764 | 52.7644 | 54.2993 | 46.1463 | 60.0225 | 46.3161
54.3374 | 51.0935 | 60.0282 | 51.2926 | 54.319 | 50.7251 | 60.0109 | 50.791 | 54.3064 | 49.6597 | 60.0167 | 49.8615 | 54.3226 | 52.6124 | 59.9764 | 52.7593 | 54.3076 | 46.1463 | 60.0225 | 46.3136
54.3457 | 51.0935 | 60.0282 | 51.2901 | 54.3274 | 50.7251 | 60.0109 | 50.7885 | 54.3147 | 49.6597 | 60.0167 | 49.8591 | 54.3309 | 52.6124 | 59.9764 | 52.7543 | 54.3159 | 46.1463 | 60.0225 | 46.3111
54.3541 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2876 | 54.3357 | 50.7251 | 60.0109 | 50.786 | 54.3231 | 49.6643 | 60.0167 | 49.8566 | 54.3392 | 52.6124 | 59.9764 | 52.7493 | 54.3242 | 46.1463 | 60.0225 | 46.3086
54.3624 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2851 | 54.344 | 50.7251 | 60.0109 | 50.7835 | 54.3314 | 49.6643 | 60.0167 | 49.8541 | 54.3476 | 52.6206 | 59.9764 | 52.7443 | 54.3326 | 46.1495 | 60.0225 | 46.3061
54.3707 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2826 | 54.3524 | 50.7251 | 60.0109 | 50.781 | 54.3397 | 49.6618 | 60.0167 | 49.8516 | 54.356 | 52.6206 | 59.9764 | 52.7393 | 54.3409 | 46.1495 | 60.0225 | 46.3036
54.3791 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2801 | 54.3607 | 50.7251 | 60.0109 | 50.7785 | 54.348 | 49.6618 | 60.0167 | 49.8491 | 54.3643 | 52.6276 | 59.9764 | 52.7343 | 54.3492 | 46.1518 | 60.0225 | 46.3011
54.3874 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2776 | 54.369 | 50.7251 | 60.0109 | 50.776 | 54.3564 | 49.6443 | 60.0167 | 49.8466 | 54.3726 | 52.6276 | 59.9764 | 52.7293 | 54.3575 | 46.1518 | 60.0225 | 46.2986
54.3957 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2751 | 54.3773 | 50.7251 | 60.0109 | 50.7735 | 54.3647 | 49.6443 | 60.0167 | 49.8441 | 54.3809 | 52.5899 | 59.9764 | 52.7243 | 54.3659 | 46.1518 | 60.0225 | 46.2961
54.4041 | 51.1032 | 60.0282 | 51.2726 | 54.3857 | 50.7251 | 60.0109 | 50.771 | 54.373 | 49.6464 | 60.0167 | 49.8416 | 54.3893 | 52.5899 | 59.9764 | 52.7193 | 54.3742 | 46.1518 | 60.0225 | 46.2936
54.4124 | 51.1032 | 60.0282 | 51.2701 | 54.394 | 50.713 | 60.0109 | 50.7685 | 54.3813 | 49.6464 | 60.0167 | 49.8391 | 54.3976 | 52.5932 | 59.9764 | 52.7143 | 54.3826 | 46.1338 | 60.0225 | 46.2911
54.4207 | 51.1032 | 60.0282 | 51.2676 | 54.4023 | 50.713 | 60.0109 | 50.766 | 54.3897 | 49.6464 | 60.0167 | 49.8366 | 54.4059 | 52.5932 | 59.9764 | 52.7093 | 54.3909 | 46.1338 | 60.0225 | 46.2886
54.429 | 51.1032 | 60.0282 | 51.2651 | 54.4107 | 50.713 | 60.0109 | 50.7635 | 54.398 | 49.6464 | 60.0167 | 49.8341 | 54.4143 | 52.5932 | 59.9764 | 52.7043 | 54.3992 | 46.1338 | 60.0225 | 46.2861
54.4373 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2626 | 54.419 | 50.713 | 60.0109 | 50.761 | 54.4064 | 49.6464 | 60.0167 | 49.8316 | 54.4226 | 52.5932 | 59.9764 | 52.6993 | 54.4075 | 46.1338 | 60.0225 | 46.2836
54.4457 | 51.1008 | 60.0282 | 51.2601 | 54.4273 | 50.713 | 60.0109 | 50.7585 | 54.4147 | 49.6464 | 60.0167 | 49.8291 | 54.431 | 52.5932 | 59.9764 | 52.6943 | 54.4159 | 46.1338 | 60.0225 | 46.2811
54.454 | 51.0978 | 60.0282 | 51.2576 | 54.4357 | 50.713 | 60.0109 | 50.756 | 54.423 | 49.6352 | 60.0167 | 49.8266 | 54.4393 | 52.5932 | 59.9764 | 52.6893 | 54.4242 | 46.1338 | 60.0225 | 46.2786
54.4623 | 51.0978 | 60.0282 | 51.2551 | 54.444 | 50.713 | 60.0109 | 50.7535 | 54.4313 | 49.6352 | 60.0167 | 49.8241 | 54.4476 | 52.6069 | 59.9764 | 52.6843 | 54.4326 | 46.1562 | 60.0225 | 46.2761
54.4707 | 51.0978 | 60.0282 | 51.2526 | 54.4523 | 50.713 | 60.0109 | 50.751 | 54.4397 | 49.5883 | 60.0167 | 49.8216 | 54.456 | 52.6069 | 59.9764 | 52.6793 | 54.4409 | 46.1562 | 60.0225 | 46.2736
54.479 | 51.0978 | 60.0282 | 51.2501 | 54.4607 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7485 | 54.448 | 49.5883 | 60.0167 | 49.8191 | 54.4643 | 52.6069 | 59.9764 | 52.6743 | 54.4492 | 46.1545 | 60.0225 | 46.2711
54.4873 | 51.1124 | 60.0282 | 51.2476 | 54.469 | 50.6381 | 60.0109 | 50.746 | 54.4564 | 49.5854 | 60.0167 | 49.8166 | 54.4727 | 52.6069 | 59.9764 | 52.6693 | 54.4575 | 46.1545 | 60.0225 | 46.2686
54.4957 | 51.1124 | 60.0282 | 51.2451 | 54.4773 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7435 | 54.4647 | 49.5854 | 60.0167 | 49.8141 | 54.481 | 52.6069 | 59.9764 | 52.6643 | 54.4659 | 46.1567 | 60.0225 | 46.2661
54.504 | 51.1097 | 60.0282 | 51.2426 | 54.4857 | 50.6381 | 60.0109 | 50.741 | 54.473 | 49.5854 | 60.0167 | 49.8116 | 54.4893 | 52.6069 | 59.9764 | 52.6593 | 54.4742 | 46.1567 | 60.0225 | 46.2636
54.5123 | 51.1097 | 60.0282 | 51.2401 | 54.494 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7385 | 54.4813 | 49.5854 | 60.0167 | 49.8091 | 54.4977 | 52.6069 | 59.9764 | 52.6543 | 54.4825 | 46.1567 | 60.0225 | 46.2611
54.5207 | 51.1097 | 60.0282 | 51.2376 | 54.5023 | 50.6381 | 60.0109 | 50.736 | 54.4897 | 49.5854 | 60.0167 | 49.8066 | 54.506 | 52.6069 | 59.9764 | 52.9495 | 54.4908 | 46.1567 | 60.0225 | 46.2586
54.529 | 51.1097 | 60.0282 | 51.2351 | 54.5107 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7335 | 54.498 | 49.5854 | 60.0167 | 49.8041 | 54.5143 | 52.6069 | 59.9764 | 52.9457 | 54.4991 | 46.1528 | 60.0225 | 46.2561
54.5373 | 51.0951 | 60.0282 | 51.2326 | 54.519 | 50.6381 | 60.0109 | 50.731 | 54.5063 | 49.5854 | 60.0167 | 49.8016 | 54.5226 | 52.6069 | 59.9764 | 52.942 | 54.5075 | 46.1528 | 60.0225 | 46.2536
54.5457 | 51.0951 | 60.0282 | 51.2301 | 54.5273 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7285 | 54.5146 | 49.5854 | 60.0167 | 49.7991 | 54.531 | 52.6069 | 59.9764 | 52.9382 | 54.5158 | 46.1528 | 60.0225 | 46.2511
54.554 | 51.0991 | 60.0282 | 51.2276 | 54.5356 | 50.6381 | 60.0109 | 50.726 | 54.523 | 49.5854 | 60.0167 | 49.7966 | 54.5394 | 52.6069 | 59.9764 | 52.9345 | 54.5242 | 46.1528 | 60.0225 | 46.2486
54.5623 | 51.0991 | 60.0282 | 51.2251 | 54.544 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7235 | 54.5313 | 49.5854 | 60.0167 | 49.7941 | 54.5477 | 52.6164 | 59.9764 | 52.9307 | 54.5325 | 46.1528 | 60.0225 | 46.2461
54.5706 | 51.0991 | 60.0282 | 51.2226 | 54.5523 | 50.6381 | 60.0109 | 50.721 | 54.5397 | 49.5818 | 60.0167 | 49.7916 | 54.556 | 52.6164 | 59.9764 | 52.927 | 54.5408 | 46.1528 | 60.0225 | 46.2436
54.5789 | 51.0991 | 60.0282 | 51.2201 | 54.5606 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7185 | 54.548 | 49.5818 | 60.0167 | 49.7891 | 54.5643 | 52.6164 | 59.9764 | 52.9232 | 54.5491 | 46.1511 | 60.0225 | 46.2411
54.5873 | 51.1047 | 60.0282 | 51.2176 | 54.569 | 50.6381 | 60.0109 | 50.716 | 54.5563 | 49.5818 | 60.0167 | 49.7866 | 54.5727 | 52.6164 | 59.9764 | 52.9195 | 54.5575 | 46.1511 | 60.0225 | 46.2386
54.5956 | 51.1047 | 60.0282 | 51.2151 | 54.5773 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7135 | 54.5646 | 49.5818 | 60.0167 | 49.7841 | 54.5811 | 52.624 | 59.9764 | 52.9157 | 54.5658 | 46.1511 | 60.0225 | 46.2361
54.6039 | 51.1056 | 60.0282 | 51.2126 | 54.5856 | 50.6381 | 60.0109 | 50.711 | 54.573 | 49.5818 | 60.0167 | 49.7816 | 54.5894 | 52.624 | 59.9764 | 52.912 | 54.5742 | 46.1511 | 60.0225 | 46.2336
54.6123 | 51.1056 | 60.0282 | 51.2101 | 54.594 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7085 | 54.5813 | 49.5818 | 60.0167 | 49.7791 | 54.5977 | 52.624 | 59.9764 | 52.9082 | 54.5825 | 46.0571 | 60.0225 | 46.2311
54.6206 | 51.1113 | 60.0282 | 51.2076 | 54.6023 | 50.6381 | 60.0109 | 50.706 | 54.5897 | 49.5536 | 60.0167 | 49.7766 | 54.606 | 52.624 | 59.9764 | 52.9045 | 54.5908 | 46.0571 | 60.0225 | 46.2286
54.6289 | 51.1113 | 60.0282 | 51.2051 | 54.6106 | 50.6381 | 60.0109 | 50.7035 | 54.598 | 49.5536 | 60.0167 | 49.7741 | 54.6144 | 52.6224 | 59.9764 | 52.9007 | 54.5991 | 46.0604 | 60.0225 | 46.2261
54.6373 | 51.1113 | 60.0282 | 51.2026 | 54.619 | 50.6381 | 60.0109 | 50.701 | 54.6063 | 49.5538 | 60.0167 | 49.7716 | 54.6227 | 52.6224 | 59.9764 | 52.897 | 54.6075 | 46.0604 | 60.0225 | 46.2236
54.6456 | 51.1113 | 60.0282 | 51.2001 | 54.6273 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6992 | 54.6146 | 49.5538 | 60.0167 | 49.7691 | 54.631 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8932 | 54.6158 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2211
54.6539 | 51.1124 | 60.0282 | 51.1976 | 54.6357 | 50.6381 | 60.0109 | 50.698 | 54.623 | 49.5538 | 60.0167 | 49.7666 | 54.6394 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8895 | 54.6241 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2186
54.6623 | 51.1124 | 60.0282 | 51.1951 | 54.644 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6967 | 54.6313 | 49.5538 | 60.0167 | 49.7641 | 54.6477 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8857 | 54.6324 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2161
54.6706 | 51.1124 | 60.0282 | 51.1926 | 54.6523 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6955 | 54.6396 | 49.5538 | 60.0167 | 49.7616 | 54.6561 | 52.6224 | 59.9764 | 52.882 | 54.6408 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2136
54.6789 | 51.1124 | 60.0282 | 51.1901 | 54.6606 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6942 | 54.6479 | 49.5538 | 60.0167 | 49.7591 | 54.6644 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8782 | 54.6491 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2111
54.6873 | 51.1097 | 60.0282 | 51.1876 | 54.669 | 50.6381 | 60.0109 | 50.693 | 54.6563 | 49.5602 | 60.0167 | 49.7566 | 54.6727 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8745 | 54.6575 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2086
54.6956 | 51.1097 | 60.0282 | 51.1851 | 54.6773 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6917 | 54.6646 | 49.5602 | 60.0167 | 49.7541 | 54.6811 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8707 | 54.6658 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2061
54.7039 | 51.1097 | 60.0282 | 51.1826 | 54.6856 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6905 | 54.673 | 49.5623 | 60.0167 | 49.7516 | 54.6894 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8669 | 54.6741 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2036
54.7122 | 51.1097 | 60.0282 | 51.1801 | 54.694 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6892 | 54.6813 | 49.5623 | 60.0167 | 49.7491 | 54.6978 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8632 | 54.6824 | 46.0604 | 60.0167 | 46.2011
54.7206 | 51.076 | 60.0282 | 51.1776 | 54.7023 | 50.6381 | 60.0109 | 50.688 | 54.6896 | 49.5623 | 60.0167 | 49.7466 | 54.7061 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8594 | 54.6908 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1993
54.7289 | 51.076 | 60.0282 | 51.1751 | 54.7106 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6867 | 54.6979 | 49.5623 | 60.0167 | 49.7441 | 54.7144 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8557 | 54.6991 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1981
54.7372 | 51.076 | 60.0282 | 51.1726 | 54.719 | 50.6381 | 60.0109 | 50.6855 | 54.7063 | 49.5623 | 60.0167 | 49.7416 | 54.7227 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8519 | 54.7075 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1968
54.7455 | 51.076 | 60.0282 | 51.1701 | 54.7273 | 50.6342 | 60.0109 | 50.6842 | 54.7146 | 49.5623 | 60.0167 | 49.7391 | 54.7311 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8482 | 54.7158 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1956
54.7539 | 51.08 | 60.0282 | 51.1676 | 54.7356 | 50.6342 | 60.0109 | 50.683 | 54.723 | 49.5627 | 60.0167 | 49.7366 | 54.7394 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8444 | 54.7241 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1943
54.7622 | 51.08 | 60.0282 | 51.1651 | 54.744 | 50.631 | 60.0109 | 50.6817 | 54.7313 | 49.5627 | 60.0167 | 49.7341 | 54.7477 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8407 | 54.7324 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1931
54.7705 | 51.0855 | 60.0282 | 51.1626 | 54.7523 | 50.631 | 60.0109 | 50.6805 | 54.7396 | 49.5627 | 60.0167 | 49.7316 | 54.7561 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8369 | 54.7408 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1918
54.7789 | 51.0855 | 60.0282 | 51.1601 | 54.7606 | 50.6283 | 60.0109 | 50.6792 | 54.7479 | 49.5627 | 60.0167 | 49.7291 | 54.7644 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8332 | 54.7491 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1906
54.7872 | 51.0239 | 60.0282 | 51.1576 | 54.769 | 50.6283 | 60.0109 | 50.678 | 54.7563 | 49.5627 | 60.0167 | 49.7266 | 54.7728 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8294 | 54.7574 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1893
54.7955 | 51.0239 | 60.0282 | 51.1551 | 54.7773 | 50.6283 | 60.0109 | 50.6768 | 54.7646 | 49.5627 | 60.0167 | 49.7241 | 54.7811 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8257 | 54.7657 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1881
54.8039 | 51.0239 | 60.0282 | 51.1526 | 54.7856 | 50.6283 | 60.0109 | 50.6755 | 54.7729 | 49.5671 | 60.0167 | 49.7216 | 54.7894 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8219 | 54.7741 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1868
54.8122 | 51.0239 | 60.0282 | 51.1501 | 54.7939 | 50.6283 | 60.0109 | 50.6742 | 54.7812 | 49.5671 | 60.0167 | 49.7191 | 54.7978 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8182 | 54.7824 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1856
54.8205 | 51.0177 | 60.0282 | 51.1476 | 54.8023 | 50.6283 | 60.0109 | 50.673 | 54.7896 | 49.5671 | 60.0167 | 49.7166 | 54.8061 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8144 | 54.7908 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1843
54.8289 | 51.0177 | 60.0282 | 51.1451 | 54.8106 | 50.6283 | 60.0109 | 50.6717 | 54.7979 | 49.5671 | 60.0167 | 49.7141 | 54.8145 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8107 | 54.7991 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1831
54.8372 | 51.0158 | 60.0282 | 51.1426 | 54.8189 | 50.6283 | 60.0109 | 50.6705 | 54.8063 | 49.5531 | 60.0167 | 49.7116 | 54.8228 | 52.6224 | 59.9764 | 52.8069 | 54.8074 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1818
54.8455 | 51.0158 | 60.0282 | 51.1401 | 54.8273 | 50.5752 | 60.0109 | 50.6693 | 54.8146 | 49.5531 | 60.0167 | 49.7091 | 54.8311 | 52.515 | 59.9764 | 52.8032 | 54.8157 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1806
54.8538 | 51.0158 | 60.0282 | 51.1376 | 54.8356 | 50.5752 | 60.0109 | 50.668 | 54.8229 | 49.5549 | 60.0167 | 49.7066 | 54.8395 | 52.515 | 59.9764 | 52.7994 | 54.8241 | 46.0604 | 60.0167 | 46.1793
54.8622 | 51.0158 | 60.0282 | 51.1351 | 54.8439 | 50.5752 | 60.0109 | 50.6668 | 54.8312 | 49.5549 | 60.0167 | 49.7041 | 54.8478 | 52.515 | 59.9764 | 52.7957 | 54.8324 | 46.0615 | 60.0167 | 46.1781
54.8705 | 51.0158 | 60.0282 | 51.1326 | 54.8523 | 50.5752 | 60.0109 | 50.6655 | 54.8395 | 49.5549 | 60.0167 | 49.7016 | 54.8561 | 52.515 | 59.9764 | 52.7919 | 54.8408 | 46.0615 | 60.0167 | 46.1768
54.8788 | 51.0158 | 60.0282 | 51.1301 | 54.8606 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6643 | 54.8479 | 49.5549 | 60.0167 | 49.6991 | 54.8644 | 52.515 | 59.9764 | 52.7882 | 54.8491 | 46.0617 | 60.0167 | 46.1756
54.8871 | 51.0155 | 60.0282 | 51.1276 | 54.8689 | 50.5758 | 60.0109 | 50.663 | 54.8562 | 49.5549 | 60.0167 | 49.6966 | 54.8728 | 52.515 | 59.9764 | 52.7844 | 54.8574 | 46.0617 | 60.0167 | 46.1743
54.8955 | 51.0155 | 60.0282 | 51.1251 | 54.8773 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6618 | 54.8646 | 49.5549 | 60.0167 | 49.6941 | 54.8812 | 52.515 | 59.9764 | 52.7807 | 54.8657 | 46.0617 | 60.0167 | 46.1731
54.9038 | 51.0273 | 60.0282 | 51.1226 | 54.8856 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6605 | 54.8729 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6916 | 54.8895 | 52.515 | 59.9764 | 52.7769 | 54.8741 | 46.0617 | 60.0167 | 46.1718
54.9121 | 51.0273 | 60.0282 | 51.1201 | 54.8939 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6593 | 54.8812 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6891 | 54.8978 | 52.515 | 59.9764 | 52.7732 | 54.8824 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1706
54.9205 | 51.0273 | 60.0282 | 51.1176 | 54.9023 | 50.5758 | 60.0109 | 50.658 | 54.8895 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6866 | 54.9061 | 52.515 | 59.9764 | 52.7694 | 54.8907 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1693
54.9288 | 51.0273 | 60.0282 | 51.1151 | 54.9106 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6568 | 54.8979 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6841 | 54.9145 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7657 | 54.899 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1681
54.9371 | 50.9667 | 60.0282 | 51.1126 | 54.9189 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6555 | 54.9062 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6816 | 54.9229 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7619 | 54.9074 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1668
54.9455 | 50.9667 | 60.0282 | 51.1101 | 54.9272 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6543 | 54.9146 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6791 | 54.9312 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7582 | 54.9157 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1656
54.9538 | 50.9667 | 60.0282 | 51.1076 | 54.9356 | 50.5758 | 60.0109 | 50.653 | 54.9229 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6766 | 54.9395 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7544 | 54.9241 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1643
54.9621 | 50.9667 | 60.0282 | 51.1051 | 54.9439 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6518 | 54.9312 | 49.5435 | 60.0167 | 49.6741 | 54.9478 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7507 | 54.9324 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1631
54.9704 | 50.9662 | 60.0282 | 51.1026 | 54.9522 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6505 | 54.9395 | 49.5369 | 60.0167 | 49.6716 | 54.9562 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7469 | 54.9407 | 46.0573 | 60.0167 | 46.1618
54.9788 | 50.9662 | 60.0282 | 51.1002 | 54.9606 | 50.5758 | 60.0109 | 50.6493 | 54.9479 | 49.5369 | 60.0167 | 49.6691 | 54.9645 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7431 | 54.949 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1606
54.9871 | 50.9677 | 60.0282 | 51.0977 | 54.9689 | 50.5758 | 60.0109 | 50.648 | 54.9562 | 49.5388 | 60.0167 | 49.6666 | 54.9728 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7394 | 54.9573 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1593
54.9954 | 50.9677 | 60.0282 | 51.0952 | 54.9772 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6468 | 54.9645 | 49.5388 | 60.0167 | 49.6641 | 54.9812 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7356 | 54.9657 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1581
55.0038 | 50.9352 | 60.0282 | 51.0927 | 54.9856 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6455 | 54.9728 | 49.5397 | 60.0167 | 49.6616 | 54.9895 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7319 | 54.974 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1568
55.0121 | 50.9352 | 60.0282 | 51.0902 | 54.9939 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6443 | 54.9812 | 49.5397 | 60.0167 | 49.6591 | 54.9979 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7281 | 54.9824 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1556
55.0204 | 50.9352 | 60.0282 | 51.0877 | 55.0022 | 50.5119 | 60.0109 | 50.643 | 54.9895 | 49.5397 | 60.0167 | 49.6566 | 55.0062 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7244 | 54.9907 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1543
55.0287 | 50.9352 | 60.0282 | 51.0852 | 55.0106 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6418 | 54.9979 | 49.5397 | 60.0167 | 49.6541 | 55.0145 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7206 | 54.999 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1531
55.0371 | 50.9326 | 60.0282 | 51.0827 | 55.0189 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6405 | 55.0062 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6516 | 55.0229 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7169 | 55.0073 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1518
55.0454 | 50.9326 | 60.0282 | 51.0802 | 55.0272 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6393 | 55.0145 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6496 | 55.0312 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7131 | 55.0157 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1506
55.0537 | 50.9302 | 60.0282 | 51.0777 | 55.0356 | 50.5119 | 60.0109 | 50.638 | 55.0228 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6483 | 55.0396 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7094 | 55.024 | 46.0573 | 60.0225 | 46.1493
55.0621 | 50.9302 | 60.0282 | 51.0752 | 55.0439 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6368 | 55.0312 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6471 | 55.0479 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7056 | 55.0323 | 46.0626 | 60.0225 | 46.1481
55.0704 | 50.9251 | 60.0282 | 51.0727 | 55.0522 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6355 | 55.0395 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6458 | 55.0562 | 52.5335 | 59.9764 | 52.7019 | 55.0406 | 46.0626 | 60.0225 | 46.1468
55.0787 | 50.9251 | 60.0282 | 51.0702 | 55.0605 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6343 | 55.0479 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6446 | 55.0646 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6981 | 55.049 | 46.0617 | 60.0225 | 46.1456
55.0871 | 50.9251 | 60.0282 | 51.0677 | 55.0689 | 50.5119 | 60.0109 | 50.633 | 55.0562 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6433 | 55.0729 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6944 | 55.0573 | 46.0617 | 60.0225 | 46.1443
55.0954 | 50.9251 | 60.0282 | 51.0652 | 55.0772 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6318 | 55.0645 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6421 | 55.0812 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6906 | 55.0657 | 46.0686 | 60.0225 | 46.1431
55.1037 | 50.9689 | 60.0282 | 51.0627 | 55.0855 | 50.5119 | 60.0109 | 50.6305 | 55.0728 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6408 | 55.0895 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6869 | 55.074 | 46.0686 | 60.0225 | 46.1418
55.112 | 50.9689 | 60.0282 | 51.0602 | 55.0939 | 50.5101 | 60.0109 | 50.6293 | 55.0812 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6396 | 55.0979 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6831 | 55.0823 | 46.0686 | 60.0225 | 46.1406
55.1204 | 50.9709 | 60.0282 | 51.0577 | 55.1022 | 50.5101 | 60.0109 | 50.628 | 55.0895 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6383 | 55.1062 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6794 | 55.0906 | 46.0686 | 60.0225 | 46.1393
55.1287 | 50.9709 | 60.0282 | 51.0552 | 55.1106 | 50.5101 | 60.0109 | 50.6268 | 55.0978 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6371 | 55.1146 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6756 | 55.099 | 45.9863 | 60.0225 | 46.1381
55.137 | 50.97 | 60.0282 | 51.0527 | 55.1189 | 50.5101 | 60.0109 | 50.6255 | 55.1061 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6358 | 55.1229 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6719 | 55.1073 | 45.9863 | 60.0225 | 46.1368
55.1454 | 50.97 | 60.0282 | 51.0502 | 55.1272 | 50.5065 | 60.0109 | 50.6243 | 55.1145 | 49.5434 | 60.0167 | 49.6346 | 55.1312 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6681 | 55.1157 | 45.9849 | 60.0167 | 46.1356
55.1537 | 50.9682 | 60.0282 | 51.0477 | 55.1356 | 50.5065 | 60.0109 | 50.623 | 55.1228 | 49.5416 | 60.0167 | 49.6333 | 55.1396 | 52.5335 | 59.9764 | 52.6644 | 55.124 | 45.9849 | 60.0167 | 46.1343
55.162 | 50.9682 | 60.0282 | 51.0452 | 55.1439 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6218 | 55.1312 | 49.5416 | 60.0167 | 49.6321 | 55.1479 | 52.5323 | 59.9764 | 52.6606 | 55.1323 | 45.9849 | 60.0167 | 46.1331
55.1703 | 50.9682 | 60.0282 | 51.0427 | 55.1522 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6205 | 55.1395 | 49.5396 | 60.0167 | 49.6308 | 55.1562 | 52.5323 | 59.9764 | 52.6569 | 55.1406 | 45.9849 | 60.0167 | 46.1318
55.1787 | 50.9682 | 60.0282 | 51.0402 | 55.1606 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6193 | 55.1478 | 49.5396 | 60.0167 | 49.6296 | 55.1646 | 52.5339 | 59.9764 | 52.6531 | 55.149 | 45.9849 | 60.0167 | 46.1306
55.187 | 50.9657 | 60.0282 | 51.0377 | 55.1689 | 50.5075 | 60.0109 | 50.618 | 55.1561 | 49.5451 | 60.0167 | 49.6283 | 55.1729 | 52.5339 | 59.9764 | 52.6494 | 55.1573 | 45.9849 | 60.0167 | 46.1293
55.1953 | 50.9657 | 60.0282 | 51.0352 | 55.1772 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6168 | 55.1645 | 49.5451 | 60.0167 | 49.6271 | 55.1813 | 52.5135 | 59.9764 | 52.6456 | 55.1656 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1281
55.2037 | 50.9657 | 60.0282 | 51.0327 | 55.1855 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6155 | 55.1728 | 49.3999 | 60.0167 | 49.6258 | 55.1896 | 52.5135 | 59.9764 | 52.6419 | 55.174 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1268
55.212 | 50.9657 | 60.0282 | 51.0302 | 55.1939 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6143 | 55.1812 | 49.3999 | 60.0167 | 49.6246 | 55.1979 | 52.5135 | 59.9764 | 52.6381 | 55.1823 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1256
55.2203 | 50.9344 | 60.0282 | 51.0277 | 55.2022 | 50.5075 | 60.0109 | 50.613 | 55.1895 | 49.3367 | 60.0167 | 49.6233 | 55.2063 | 52.5135 | 59.9764 | 52.6344 | 55.1906 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1243
55.2287 | 50.9344 | 60.0282 | 51.0252 | 55.2105 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6118 | 55.1978 | 49.3367 | 60.0167 | 49.6221 | 55.2146 | 52.5135 | 59.9764 | 52.6306 | 55.199 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1231
55.237 | 50.9109 | 60.0282 | 51.0227 | 55.2189 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6105 | 55.2061 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6208 | 55.223 | 52.5135 | 59.9764 | 52.6269 | 55.2073 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1218
55.2453 | 50.9109 | 60.0282 | 51.0202 | 55.2272 | 50.5075 | 60.0109 | 50.6093 | 55.2145 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6196 | 55.2313 | 52.5112 | 59.9764 | 52.6231 | 55.2156 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1206
55.2536 | 50.9166 | 60.0282 | 51.0177 | 55.2355 | 50.5075 | 60.0109 | 50.608 | 55.2228 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6183 | 55.2396 | 52.5112 | 59.9764 | 52.6194 | 55.2239 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1193
55.262 | 50.9166 | 60.0282 | 51.0152 | 55.2439 | 50.4329 | 60.0109 | 50.6068 | 55.2311 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6171 | 55.2479 | 52.5112 | 59.9764 | 52.6156 | 55.2323 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1181
55.2703 | 50.9149 | 60.0282 | 51.0127 | 55.2522 | 50.4329 | 60.0109 | 50.6055 | 55.2394 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6158 | 55.2563 | 52.5112 | 59.9764 | 52.6118 | 55.2406 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1168
55.2786 | 50.9149 | 60.0282 | 51.0102 | 55.2605 | 50.4329 | 60.0109 | 50.6043 | 55.2478 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6146 | 55.2646 | 52.5112 | 59.9764 | 52.6081 | 55.249 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1156
55.287 | 50.894 | 60.0282 | 51.0077 | 55.2689 | 50.4329 | 60.0109 | 50.603 | 55.2561 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6133 | 55.2729 | 52.5112 | 59.9764 | 52.6043 | 55.2573 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1143
55.2953 | 50.894 | 60.0282 | 51.0052 | 55.2772 | 50.4329 | 60.0109 | 50.6018 | 55.2645 | 49.3366 | 60.0167 | 49.6121 | 55.2813 | 52.5112 | 59.9764 | 52.6006 | 55.2656 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1131
55.3036 | 50.8895 | 60.0282 | 51.0027 | 55.2855 | 50.4329 | 60.0109 | 50.6005 | 55.2728 | 49.3317 | 60.0167 | 49.6108 | 55.2896 | 52.5112 | 59.9764 | 52.5968 | 55.2739 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1118
55.312 | 50.8895 | 60.0282 | 51.0002 | 55.2939 | 50.4329 | 60.0109 | 50.5993 | 55.2811 | 49.3317 | 60.0167 | 49.6096 | 55.298 | 52.5112 | 59.9764 | 52.5931 | 55.2823 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1106
55.3203 | 50.8834 | 60.0282 | 50.9977 | 55.3022 | 50.4329 | 60.0109 | 50.598 | 55.2894 | 49.3373 | 60.0167 | 49.6083 | 55.3063 | 52.5112 | 59.9764 | 52.5893 | 55.2906 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1093
55.3286 | 50.8834 | 60.0282 | 50.9952 | 55.3105 | 50.4329 | 60.0109 | 50.5968 | 55.2978 | 49.3373 | 60.0167 | 49.6071 | 55.3146 | 52.4567 | 59.9764 | 52.5856 | 55.299 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1081
55.3369 | 50.8814 | 60.0282 | 50.9927 | 55.3188 | 50.4329 | 60.0109 | 50.5955 | 55.3061 | 49.3373 | 60.0167 | 49.6058 | 55.323 | 52.4567 | 59.9764 | 52.5818 | 55.3073 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1068
55.3453 | 50.8814 | 60.0282 | 50.9902 | 55.3272 | 50.4292 | 60.0109 | 50.5943 | 55.3145 | 49.3373 | 60.0167 | 49.6046 | 55.3313 | 52.4677 | 59.9764 | 52.5781 | 55.3156 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1056
55.3536 | 50.8753 | 60.0282 | 50.9877 | 55.3355 | 50.4292 | 60.0109 | 50.593 | 55.3228 | 49.3373 | 60.0167 | 49.6033 | 55.3397 | 52.4677 | 59.9764 | 52.5743 | 55.3239 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1043
55.3619 | 50.8753 | 60.0282 | 50.9852 | 55.3438 | 50.4356 | 60.0109 | 50.5918 | 55.3311 | 49.3373 | 60.0167 | 49.6021 | 55.348 | 52.3854 | 59.9764 | 52.5706 | 55.3323 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1031
55.3702 | 50.8761 | 60.0282 | 50.9827 | 55.3522 | 50.4356 | 60.0109 | 50.5905 | 55.3394 | 49.3373 | 60.0167 | 49.6008 | 55.3563 | 52.3854 | 59.9764 | 52.5668 | 55.3406 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1018
55.3786 | 50.8761 | 60.0282 | 50.9802 | 55.3605 | 50.4356 | 60.0109 | 50.5893 | 55.3478 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5996 | 55.3647 | 52.3854 | 59.9764 | 52.5631 | 55.3489 | 45.9882 | 60.0167 | 46.1006
55.3869 | 50.8761 | 60.0282 | 50.9777 | 55.3688 | 50.4356 | 60.0109 | 50.588 | 55.3561 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5983 | 55.373 | 52.3854 | 59.9764 | 52.5593 | 55.3572 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0993
55.3952 | 50.8761 | 60.0282 | 50.9752 | 55.3772 | 50.4356 | 60.0109 | 50.5868 | 55.3644 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5971 | 55.3813 | 52.3854 | 59.9764 | 52.5556 | 55.3656 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0981
55.4036 | 50.8744 | 60.0282 | 50.9727 | 55.3855 | 50.4356 | 60.0109 | 50.5855 | 55.3727 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5958 | 55.3896 | 52.3854 | 59.9764 | 52.5518 | 55.3739 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0968
55.4119 | 50.8744 | 60.0282 | 50.9702 | 55.3938 | 50.4328 | 60.0109 | 50.5843 | 55.3811 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5946 | 55.398 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5481 | 55.3823 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0956
55.4202 | 50.8636 | 60.0282 | 50.9677 | 55.4022 | 50.4328 | 60.0109 | 50.583 | 55.3894 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5933 | 55.4064 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5443 | 55.3906 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0943
55.4286 | 50.8636 | 60.0282 | 50.9652 | 55.4105 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5818 | 55.3978 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5921 | 55.4147 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5406 | 55.3989 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0931
55.4369 | 50.864 | 60.0282 | 50.9627 | 55.4188 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5805 | 55.4061 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5908 | 55.423 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5368 | 55.4072 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0918
55.4452 | 50.864 | 60.0282 | 50.9602 | 55.4272 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5793 | 55.4144 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5896 | 55.4313 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5331 | 55.4155 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0906
55.4536 | 50.8626 | 60.0282 | 50.9577 | 55.4355 | 50.3798 | 60.0109 | 50.578 | 55.4227 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5883 | 55.4397 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5293 | 55.4239 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0893
55.4619 | 50.8626 | 60.0282 | 50.9552 | 55.4438 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5768 | 55.4311 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5871 | 55.4481 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5256 | 55.4322 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0881
55.4702 | 50.8626 | 60.0282 | 50.9527 | 55.4521 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5755 | 55.4394 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5858 | 55.4564 | 52.3892 | 59.9764 | 52.5218 | 55.4406 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0868
55.4785 | 50.8626 | 60.0282 | 50.9502 | 55.4605 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5743 | 55.4478 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5846 | 55.4647 | 52.3825 | 59.9764 | 52.5181 | 55.4489 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0856
55.4869 | 50.8581 | 60.0282 | 50.9477 | 55.4688 | 50.3798 | 60.0109 | 50.573 | 55.4561 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5833 | 55.473 | 52.3825 | 59.9764 | 52.5143 | 55.4572 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0843
55.4952 | 50.8581 | 60.0282 | 50.9452 | 55.4771 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5718 | 55.4644 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5821 | 55.4814 | 52.3868 | 59.9764 | 52.5106 | 55.4655 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0831
55.5035 | 50.7886 | 60.0282 | 50.9427 | 55.4855 | 50.3798 | 60.0109 | 50.5705 | 55.4727 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5808 | 55.4897 | 52.3868 | 59.9764 | 52.5068 | 55.4739 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0818
55.5118 | 50.7886 | 60.0282 | 50.9402 | 55.4938 | 50.3751 | 60.0109 | 50.5693 | 55.4811 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5796 | 55.498 | 52.3868 | 59.9764 | 52.5031 | 55.4822 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0806
55.5202 | 50.7871 | 60.0282 | 50.9377 | 55.5021 | 50.3751 | 60.0109 | 50.568 | 55.4894 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5783 | 55.5064 | 52.3868 | 59.9764 | 52.4995 | 55.4905 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0793
55.5285 | 50.7871 | 60.0282 | 50.9352 | 55.5105 | 50.3751 | 60.0109 | 50.5668 | 55.4977 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5771 | 55.5147 | 52.3868 | 59.9764 | 52.497 | 55.4988 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0781
55.5368 | 50.7871 | 60.0282 | 50.9327 | 55.5188 | 50.3751 | 60.0109 | 50.5655 | 55.506 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5758 | 55.5231 | 52.3868 | 59.9764 | 52.4945 | 55.5072 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0768
55.5452 | 50.7871 | 60.0282 | 50.9302 | 55.5271 | 50.3751 | 60.0109 | 50.5643 | 55.5144 | 49.3373 | 60.0167 | 49.5746 | 55.5314 | 52.3269 | 59.9764 | 52.492 | 55.5155 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0756
55.5535 | 50.7942 | 60.0282 | 50.9277 | 55.5355 | 50.3751 | 60.0109 | 50.563 | 55.5227 | 49.3315 | 60.0167 | 49.5733 | 55.5397 | 52.3269 | 59.9764 | 52.4895 | 55.5239 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0743
55.5618 | 50.7942 | 60.0282 | 50.9252 | 55.5438 | 50.3751 | 60.0109 | 50.5618 | 55.5311 | 49.3315 | 60.0167 | 49.5721 | 55.5481 | 52.3269 | 59.9764 | 52.487 | 55.5322 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0731
55.5702 | 50.7929 | 60.0282 | 50.9227 | 55.5521 | 50.3751 | 60.0109 | 50.5605 | 55.5394 | 49.3145 | 60.0167 | 49.5708 | 55.5564 | 52.3269 | 59.9764 | 52.4845 | 55.5405 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0718
55.5785 | 50.7929 | 60.0282 | 50.9202 | 55.5605 | 50.3751 | 60.0109 | 50.5593 | 55.5477 | 49.3145 | 60.0167 | 49.5696 | 55.5648 | 52.3269 | 59.9764 | 52.482 | 55.5488 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0706
55.5868 | 50.7712 | 60.0282 | 50.9177 | 55.5688 | 50.3751 | 60.0109 | 50.558 | 55.556 | 49.3145 | 60.0167 | 49.5683 | 55.5731 | 52.3269 | 59.9764 | 52.4795 | 55.5572 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0693
55.5952 | 50.7712 | 60.0282 | 50.9152 | 55.5771 | 50.3092 | 60.0109 | 50.5568 | 55.5644 | 49.3145 | 60.0167 | 49.5671 | 55.5814 | 52.3163 | 59.9764 | 52.477 | 55.5655 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0681
55.6035 | 50.7712 | 60.0282 | 50.9127 | 55.5854 | 50.3092 | 60.0109 | 50.5555 | 55.5727 | 49.3145 | 60.0167 | 49.5658 | 55.5898 | 52.3163 | 59.9764 | 52.4745 | 55.5739 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0668
55.6118 | 50.7712 | 60.0282 | 50.9102 | 55.5938 | 50.3092 | 60.0109 | 50.5543 | 55.5811 | 49.3145 | 60.0167 | 49.5646 | 55.5981 | 52.3161 | 59.9764 | 52.472 | 55.5822 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0656
55.6201 | 50.7669 | 60.0282 | 50.9077 | 55.6021 | 50.3092 | 60.0109 | 50.553 | 55.5894 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5633 | 55.6064 | 52.3161 | 59.9764 | 52.4695 | 55.5905 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0644
55.6285 | 50.7669 | 60.0282 | 50.9052 | 55.6105 | 50.3092 | 60.0109 | 50.5518 | 55.5977 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5621 | 55.6147 | 52.3161 | 59.9764 | 52.467 | 55.5988 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0631
55.6368 | 50.7971 | 60.0282 | 50.9027 | 55.6188 | 50.3092 | 60.0109 | 50.5505 | 55.606 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5608 | 55.6231 | 52.3161 | 59.9764 | 52.4645 | 55.6072 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0619
55.6451 | 50.7971 | 60.0282 | 50.9002 | 55.6271 | 50.3092 | 60.0109 | 50.5493 | 55.6144 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5596 | 55.6314 | 52.3161 | 59.9764 | 52.462 | 55.6155 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0606
55.6534 | 50.7971 | 60.0282 | 50.8977 | 55.6355 | 50.3092 | 60.0109 | 50.548 | 55.6227 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5583 | 55.6398 | 52.3161 | 59.9764 | 52.4595 | 55.6238 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0594
55.6618 | 50.7971 | 60.0282 | 50.8952 | 55.6438 | 50.3196 | 60.0109 | 50.5468 | 55.631 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5571 | 55.6481 | 52.3161 | 59.9764 | 52.457 | 55.6321 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0581
55.6701 | 50.7963 | 60.0282 | 50.8927 | 55.6521 | 50.3196 | 60.0109 | 50.5455 | 55.6393 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5558 | 55.6564 | 52.3161 | 59.9764 | 52.4545 | 55.6405 | 45.9882 | 60.0167 | 46.0569
55.6784 | 50.7963 | 60.0282 | 50.8903 | 55.6605 | 50.3196 | 60.0109 | 50.5443 | 55.6477 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5546 | 55.6648 | 52.3161 | 59.9764 | 52.452 | 55.6488 | 45.907 | 60.0167 | 46.0556
55.6868 | 50.8056 | 60.0282 | 50.8878 | 55.6688 | 50.3196 | 60.0109 | 50.543 | 55.656 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5533 | 55.6731 | 52.3161 | 59.9764 | 52.4495 | 55.6572 | 45.907 | 60.0167 | 46.0544
55.6951 | 50.8056 | 60.0282 | 50.8853 | 55.6771 | 50.3196 | 60.0109 | 50.5418 | 55.6644 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5521 | 55.6815 | 52.3161 | 59.9764 | 52.447 | 55.6655 | 45.907 | 60.0167 | 46.0531
55.7034 | 50.8056 | 60.0282 | 50.8828 | 55.6855 | 50.3196 | 60.0109 | 50.5405 | 55.6727 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5508 | 55.6898 | 52.3161 | 59.9764 | 52.4445 | 55.6738 | 45.907 | 60.0167 | 46.0519
55.7118 | 50.8056 | 60.0282 | 50.8803 | 55.6938 | 50.3259 | 60.0109 | 50.5393 | 55.681 | 49.3129 | 60.0167 | 49.5496 | 55.6981 | 52.3161 | 59.9764 | 52.442 | 55.6821 | 45.907 | 60.0167 | 46.0506
55.7201 | 50.7851 | 60.0282 | 50.8778 | 55.7021 | 50.3259 | 60.0109 | 50.538 | 55.6893 | 49.2767 | 60.0167 | 49.5483 | 55.7065 | 52.3161 | 59.9764 | 52.4395 | 55.6905 | 45.907 | 60.0167 | 46.0487
55.7284 | 50.7851 | 60.0282 | 50.8753 | 55.7104 | 50.3259 | 60.0109 | 50.5368 | 55.6977 | 49.2767 | 60.0167 | 49.5471 | 55.7148 | 52.3214 | 59.9764 | 52.437 | 55.6988 | 45.907 | 60.0167 | 46.0462
55.7368 | 50.7884 | 60.0282 | 50.8728 | 55.7188 | 50.3259 | 60.0109 | 50.5355 | 55.706 | 49.2318 | 60.0167 | 49.5458 | 55.7231 | 52.3214 | 59.9764 | 52.4345 | 55.7072 | 45.907 | 60.0167 | 46.0437
55.7451 | 50.7884 | 60.0282 | 50.8703 | 55.7271 | 50.2894 | 60.0109 | 50.5343 | 55.7144 | 49.2318 | 60.0167 | 49.5446 | 55.7315 | 52.3214 | 59.9764 | 52.432 | 55.7155 | 45.8785 | 60.0167 | 46.0412
55.7534 | 50.7917 | 60.0282 | 50.8678 | 55.7354 | 50.2894 | 60.0109 | 50.533 | 55.7227 | 49.2318 | 60.0167 | 49.5433 | 55.7398 | 52.3214 | 59.9764 | 52.4295 | 55.7238 | 45.8785 | 60.0167 | 46.0387
55.7617 | 50.7917 | 60.0282 | 50.8653 | 55.7438 | 50.2894 | 60.0109 | 50.5318 | 55.731 | 49.2318 | 60.0167 | 49.5421 | 55.7482 | 52.323 | 59.9764 | 52.427 | 55.7321 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0362
55.7701 | 50.7991 | 60.0282 | 50.8628 | 55.7521 | 50.2894 | 60.0109 | 50.5305 | 55.7393 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5408 | 55.7565 | 52.323 | 59.9764 | 52.4245 | 55.7405 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0337
55.7784 | 50.7991 | 60.0282 | 50.8603 | 55.7604 | 50.2894 | 60.0109 | 50.5293 | 55.7476 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5396 | 55.7648 | 52.323 | 59.9764 | 52.422 | 55.7488 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0312
55.7867 | 50.799 | 60.0282 | 50.8578 | 55.7688 | 50.2894 | 60.0109 | 50.528 | 55.756 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5383 | 55.7731 | 52.323 | 59.9764 | 52.4195 | 55.7571 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0287
55.795 | 50.799 | 60.0282 | 50.8553 | 55.7771 | 50.286 | 60.0109 | 50.5268 | 55.7643 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5371 | 55.7815 | 52.3231 | 59.9764 | 52.417 | 55.7654 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0262
55.8034 | 50.7987 | 60.0282 | 50.8528 | 55.7854 | 50.286 | 60.0109 | 50.5255 | 55.7726 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5358 | 55.7899 | 52.3231 | 59.9764 | 52.4145 | 55.7738 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0237
55.8117 | 50.7987 | 60.0282 | 50.8503 | 55.7938 | 50.286 | 60.0109 | 50.5243 | 55.7809 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5346 | 55.7982 | 52.3231 | 59.9764 | 52.412 | 55.7821 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0212
55.82 | 50.7645 | 60.0282 | 50.8489 | 55.8021 | 50.286 | 60.0109 | 50.523 | 55.7893 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5333 | 55.8065 | 52.3231 | 59.9764 | 52.4095 | 55.7905 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0187
55.8284 | 50.7645 | 60.0282 | 50.8476 | 55.8104 | 50.286 | 60.0109 | 50.5218 | 55.7976 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5321 | 55.8148 | 52.2745 | 59.9764 | 52.407 | 55.7988 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0162
55.8367 | 50.7645 | 60.0282 | 50.8464 | 55.8188 | 50.286 | 60.0109 | 50.5205 | 55.806 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5308 | 55.8232 | 52.2745 | 59.9764 | 52.4045 | 55.8071 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0137
55.845 | 50.7645 | 60.0282 | 50.8451 | 55.8271 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5193 | 55.8143 | 49.2378 | 60.0167 | 49.5296 | 55.8315 | 52.2792 | 59.9764 | 52.402 | 55.8154 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0112
55.8534 | 50.7642 | 60.0282 | 50.8439 | 55.8354 | 50.2815 | 60.0109 | 50.518 | 55.8226 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5283 | 55.8398 | 52.2792 | 59.9764 | 52.3995 | 55.8238 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0087
55.8617 | 50.7642 | 60.0282 | 50.8426 | 55.8438 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5168 | 55.8309 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5271 | 55.8482 | 52.2725 | 59.9764 | 52.397 | 55.8321 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0062
55.87 | 50.7618 | 60.0282 | 50.8414 | 55.8521 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5155 | 55.8393 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5258 | 55.8565 | 52.2725 | 59.9764 | 52.3945 | 55.8405 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0037
55.8784 | 50.7618 | 60.0282 | 50.8401 | 55.8604 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5143 | 55.8476 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5246 | 55.8649 | 52.2771 | 59.9764 | 52.392 | 55.8488 | 45.8189 | 60.0167 | 46.0012
55.8867 | 50.7657 | 60.0282 | 50.8389 | 55.8687 | 50.2815 | 60.0109 | 50.513 | 55.856 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5233 | 55.8732 | 52.2771 | 59.9764 | 52.3895 | 55.8571 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9987
55.895 | 50.7657 | 60.0282 | 50.8376 | 55.8771 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5118 | 55.8643 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5221 | 55.8815 | 52.2771 | 59.9764 | 52.387 | 55.8654 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9962
55.9034 | 50.7657 | 60.0282 | 50.8364 | 55.8854 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5105 | 55.8726 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5208 | 55.8899 | 52.2771 | 59.9764 | 52.3845 | 55.8738 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9937
55.9117 | 50.7657 | 60.0282 | 50.8351 | 55.8937 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5093 | 55.8809 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5196 | 55.8982 | 52.2771 | 59.9764 | 52.382 | 55.8821 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9912
55.92 | 50.7648 | 60.0225 | 50.8339 | 55.9021 | 50.2815 | 60.0109 | 50.508 | 55.8893 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5183 | 55.9066 | 52.2771 | 59.9764 | 52.3795 | 55.8904 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9887
55.9283 | 50.7648 | 60.0225 | 50.8326 | 55.9104 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5068 | 55.8976 | 49.2365 | 60.0167 | 49.5171 | 55.9149 | 52.2771 | 59.9764 | 52.377 | 55.8987 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9862
55.9366 | 50.7644 | 60.0225 | 50.8314 | 55.9187 | 50.2815 | 60.0109 | 50.5055 | 55.9059 | 49.2415 | 60.0167 | 49.5158 | 55.9232 | 52.2771 | 59.9764 | 52.3745 | 55.9071 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9837
55.945 | 50.7644 | 60.0225 | 50.8301 | 55.9271 | 50.2813 | 60.0109 | 50.5043 | 55.9142 | 49.2415 | 60.0167 | 49.5146 | 55.9316 | 52.2701 | 59.9764 | 52.372 | 55.9154 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9812
55.9533 | 50.7644 | 60.0225 | 50.8289 | 55.9354 | 50.2813 | 60.0109 | 50.503 | 55.9226 | 49.2415 | 60.0167 | 49.5133 | 55.9399 | 52.2701 | 59.9764 | 52.3695 | 55.9238 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9787
55.9616 | 50.7644 | 60.0225 | 50.8276 | 55.9437 | 50.2813 | 60.0109 | 50.5018 | 55.9309 | 49.2415 | 60.0167 | 49.5121 | 55.9482 | 52.2701 | 59.9764 | 52.367 | 55.9321 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9762
55.97 | 50.7088 | 60.0225 | 50.8264 | 55.9521 | 50.2813 | 60.0109 | 50.5005 | 55.9393 | 49.2415 | 60.0167 | 49.5108 | 55.9565 | 52.2701 | 59.9764 | 52.3645 | 55.9404 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9737
55.9783 | 50.7088 | 60.0225 | 50.8251 | 55.9604 | 50.2813 | 60.0109 | 50.4993 | 55.9476 | 49.2415 | 60.0167 | 49.5096 | 55.9649 | 52.2701 | 59.9764 | 52.362 | 55.9487 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9712
55.9866 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8239 | 55.9687 | 50.2813 | 60.0109 | 50.498 | 55.9559 | 49.2355 | 60.0167 | 49.5083 | 55.9733 | 52.2701 | 59.9764 | 52.3595 | 55.9571 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9687
55.995 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8226 | 55.9771 | 50.2813 | 60.0109 | 50.4968 | 55.9642 | 49.2355 | 60.0167 | 49.5071 | 55.9816 | 52.2688 | 59.9764 | 52.357 | 55.9654 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9662
56.0033 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8214 | 55.9854 | 50.2813 | 60.0109 | 50.4955 | 55.9726 | 49.2355 | 60.0167 | 49.5058 | 55.9899 | 52.2688 | 59.9764 | 52.3545 | 55.9738 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9637
56.0116 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8201 | 55.9937 | 50.281 | 60.0109 | 50.4943 | 55.9809 | 49.2355 | 60.0167 | 49.5046 | 55.9982 | 52.2493 | 59.9764 | 52.352 | 55.9821 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9612
56.02 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8189 | 56.002 | 50.281 | 60.0109 | 50.493 | 55.9893 | 49.2355 | 60.0167 | 49.5033 | 56.0066 | 52.2493 | 59.9764 | 52.3495 | 55.9904 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9587
56.0283 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8176 | 56.0104 | 50.281 | 60.0109 | 50.4918 | 55.9976 | 49.2355 | 60.0167 | 49.5021 | 56.0149 | 52.2063 | 59.9764 | 52.347 | 55.9987 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9562
56.0366 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8164 | 56.0187 | 50.281 | 60.0109 | 50.4905 | 56.0059 | 49.2355 | 60.0167 | 49.5008 | 56.0233 | 52.2063 | 59.9764 | 52.3445 | 56.0071 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9537
56.045 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8151 | 56.027 | 50.281 | 60.0109 | 50.4893 | 56.0142 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4992 | 56.0316 | 52.217 | 59.9764 | 52.342 | 56.0154 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9512
56.0533 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8139 | 56.0354 | 50.281 | 60.0109 | 50.488 | 56.0226 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4967 | 56.0399 | 52.217 | 59.9764 | 52.3395 | 56.0237 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9487
56.0616 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8126 | 56.0437 | 50.281 | 60.0109 | 50.4868 | 56.0309 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4942 | 56.0483 | 52.217 | 59.9764 | 52.337 | 56.032 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9462
56.0699 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8114 | 56.052 | 50.281 | 60.0109 | 50.4855 | 56.0392 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4917 | 56.0566 | 52.217 | 59.9764 | 52.3345 | 56.0404 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9437
56.0783 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8102 | 56.0604 | 50.281 | 60.0109 | 50.4843 | 56.0475 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4892 | 56.0649 | 52.2101 | 59.9764 | 52.332 | 56.0487 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9412
56.0866 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8089 | 56.0687 | 50.281 | 60.0109 | 50.483 | 56.0559 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4867 | 56.0733 | 52.2101 | 59.9764 | 52.3295 | 56.0571 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9387
56.0949 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8077 | 56.077 | 50.281 | 60.0109 | 50.4818 | 56.0642 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4842 | 56.0816 | 52.2101 | 59.9764 | 52.327 | 56.0654 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9362
56.1033 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8064 | 56.0854 | 50.281 | 60.0109 | 50.4805 | 56.0726 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4817 | 56.09 | 52.2101 | 59.9764 | 52.3245 | 56.0737 | 45.8189 | 60.0167 | 45.9337
56.1116 | 50.6869 | 60.0225 | 50.8052 | 56.0937 | 50.2834 | 60.0109 | 50.4793 | 56.0809 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4792 | 56.0983 | 52.2056 | 59.9764 | 52.322 | 56.082 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9312
56.1199 | 50.6878 | 60.0225 | 50.8039 | 56.1021 | 50.2834 | 60.0109 | 50.478 | 56.0892 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4767 | 56.1066 | 52.2056 | 59.9764 | 52.3195 | 56.0904 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9287
56.1283 | 50.6878 | 60.0225 | 50.8027 | 56.1104 | 50.284 | 60.0109 | 50.4768 | 56.0975 | 49.2355 | 60.0167 | 49.4742 | 56.115 | 52.2082 | 59.9764 | 52.317 | 56.0987 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9262
56.1366 | 50.6878 | 60.0225 | 50.8014 | 56.1187 | 50.284 | 60.0109 | 50.4755 | 56.1059 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4717 | 56.1233 | 52.2082 | 59.9764 | 52.3145 | 56.1071 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9237
56.1449 | 50.6878 | 60.0225 | 50.8002 | 56.127 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4743 | 56.1142 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4692 | 56.1317 | 52.2082 | 59.9764 | 52.312 | 56.1154 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9212
56.1532 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7989 | 56.1354 | 50.2862 | 60.0109 | 50.473 | 56.1226 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4667 | 56.14 | 52.2082 | 59.9764 | 52.3095 | 56.1237 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9187
56.1616 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7977 | 56.1437 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4718 | 56.1309 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4642 | 56.1483 | 52.2082 | 59.9764 | 52.307 | 56.132 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9162
56.1699 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7964 | 56.152 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4705 | 56.1392 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4617 | 56.1566 | 52.2082 | 59.9764 | 52.3045 | 56.1404 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9137
56.1782 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7952 | 56.1604 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4693 | 56.1475 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4592 | 56.165 | 52.2082 | 59.9764 | 52.302 | 56.1487 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9112
56.1866 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7939 | 56.1687 | 50.2862 | 60.0109 | 50.468 | 56.1559 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4567 | 56.1733 | 52.2082 | 59.9764 | 52.2995 | 56.157 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9087
56.1949 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7927 | 56.177 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4668 | 56.1642 | 49.2353 | 60.0167 | 49.4542 | 56.1816 | 52.2015 | 59.9764 | 52.297 | 56.1653 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9062
56.2032 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7914 | 56.1854 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4655 | 56.1725 | 49.1657 | 60.0167 | 49.4517 | 56.19 | 52.2015 | 59.9764 | 52.2945 | 56.1737 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9037
56.2115 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7902 | 56.1937 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4643 | 56.1808 | 49.1657 | 60.0167 | 49.4492 | 56.1983 | 52.195 | 59.9764 | 52.292 | 56.182 | 45.7397 | 60.0167 | 45.9012
56.2199 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7889 | 56.202 | 50.2862 | 60.0109 | 50.463 | 56.1892 | 49.1606 | 60.0167 | 49.4467 | 56.2067 | 52.195 | 59.9764 | 52.2895 | 56.1904 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8988
56.2282 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7877 | 56.2104 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4618 | 56.1975 | 49.1606 | 60.0167 | 49.4442 | 56.215 | 52.195 | 59.9764 | 52.287 | 56.1987 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8963
56.2365 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7864 | 56.2187 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4605 | 56.2059 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4417 | 56.2233 | 52.195 | 59.9764 | 52.2845 | 56.207 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8938
56.2449 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7852 | 56.227 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4593 | 56.2142 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4392 | 56.2317 | 52.193 | 59.9764 | 52.2819 | 56.2153 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8913
56.2532 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7839 | 56.2354 | 50.2862 | 60.0109 | 50.458 | 56.2225 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4367 | 56.24 | 52.193 | 59.9764 | 52.2794 | 56.2237 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8888
56.2615 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7827 | 56.2437 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4568 | 56.2308 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4342 | 56.2484 | 52.193 | 59.9764 | 52.2769 | 56.232 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8863
56.2699 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7814 | 56.252 | 50.2862 | 60.0109 | 50.4555 | 56.2392 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4317 | 56.2567 | 52.193 | 59.9764 | 52.2744 | 56.2404 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8838
56.2782 | 50.6878 | 60.0225 | 50.7802 | 56.2603 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4543 | 56.2475 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4292 | 56.265 | 52.193 | 59.9879 | 52.2719 | 56.2487 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8813
56.2865 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7789 | 56.2687 | 50.2311 | 60.0109 | 50.453 | 56.2559 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4267 | 56.2734 | 52.193 | 59.9879 | 52.2694 | 56.257 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8788
56.2949 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7777 | 56.277 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4518 | 56.2642 | 49.0503 | 60.0167 | 49.4242 | 56.2817 | 52.193 | 59.9879 | 52.2669 | 56.2653 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8763
56.3032 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7764 | 56.2853 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4505 | 56.2725 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4217 | 56.29 | 52.193 | 59.9879 | 52.2644 | 56.2737 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8738
56.3115 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7752 | 56.2937 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4493 | 56.2808 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4192 | 56.2983 | 52.193 | 59.9879 | 52.2619 | 56.282 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8713
56.3199 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7739 | 56.302 | 50.2311 | 60.0109 | 50.448 | 56.2892 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4167 | 56.3067 | 52.193 | 59.9879 | 52.2594 | 56.2903 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8688
56.3282 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7727 | 56.3103 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4468 | 56.2975 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4142 | 56.315 | 52.1965 | 59.9879 | 52.2569 | 56.2986 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8663
56.3365 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7714 | 56.3187 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4455 | 56.3058 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4117 | 56.3234 | 52.1965 | 59.9879 | 52.2544 | 56.3069 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8638
56.3448 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7702 | 56.327 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4443 | 56.3141 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4092 | 56.3317 | 52.2043 | 59.9879 | 52.2519 | 56.3153 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8613
56.3532 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7689 | 56.3353 | 50.2311 | 60.0109 | 50.443 | 56.3225 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4067 | 56.34 | 52.2043 | 59.9879 | 52.2494 | 56.3236 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8588
56.3615 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7677 | 56.3437 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4418 | 56.3308 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4042 | 56.3484 | 52.2043 | 59.9879 | 52.2469 | 56.332 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8563
56.3698 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7664 | 56.352 | 50.2311 | 60.0109 | 50.4405 | 56.3392 | 49.0532 | 60.0167 | 49.4017 | 56.3567 | 52.2043 | 59.9879 | 52.2444 | 56.3403 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8538
56.3781 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7652 | 56.3603 | 50.1954 | 60.0109 | 50.4393 | 56.3475 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3992 | 56.3651 | 52.2024 | 59.9879 | 52.2419 | 56.3486 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8513
56.3865 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7639 | 56.3687 | 50.1954 | 60.0109 | 50.438 | 56.3558 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3967 | 56.3734 | 52.2024 | 59.9879 | 52.2394 | 56.3569 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8488
56.3948 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7627 | 56.377 | 50.1921 | 60.0109 | 50.4368 | 56.3641 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3942 | 56.3817 | 52.1586 | 59.9879 | 52.2369 | 56.3653 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8463
56.4031 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7614 | 56.3853 | 50.1921 | 60.0109 | 50.4355 | 56.3725 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3917 | 56.3901 | 52.1586 | 59.9879 | 52.2344 | 56.3736 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8438
56.4115 | 50.6861 | 60.0225 | 50.7602 | 56.3936 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4343 | 56.3808 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3892 | 56.3984 | 52.045 | 59.9879 | 52.2319 | 56.382 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8413
56.4198 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7589 | 56.402 | 50.1361 | 60.0109 | 50.433 | 56.3892 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3867 | 56.4067 | 52.045 | 59.9879 | 52.2294 | 56.3903 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8388
56.4281 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7577 | 56.4103 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4318 | 56.3975 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3842 | 56.415 | 52.0506 | 59.9879 | 52.2269 | 56.3986 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8363
56.4365 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7564 | 56.4186 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4305 | 56.4058 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3817 | 56.4234 | 52.0506 | 59.9879 | 52.2244 | 56.4069 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8338
56.4448 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7552 | 56.427 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4293 | 56.4141 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3792 | 56.4317 | 52.0619 | 59.9879 | 52.2219 | 56.4153 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8313
56.4531 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7539 | 56.4353 | 50.1361 | 60.0109 | 50.428 | 56.4225 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3767 | 56.4401 | 52.0619 | 59.9879 | 52.2194 | 56.4236 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8288
56.4615 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7527 | 56.4436 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4268 | 56.4308 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3742 | 56.4484 | 52.0619 | 59.9879 | 52.2169 | 56.4319 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8263
56.4698 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7514 | 56.452 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4255 | 56.4391 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3717 | 56.4567 | 52.0619 | 59.9879 | 52.2144 | 56.4402 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8238
56.4781 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7502 | 56.4603 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4243 | 56.4474 | 49.0532 | 60.0167 | 49.3692 | 56.4651 | 52.0586 | 59.9879 | 52.2119 | 56.4486 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8213
56.4865 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7489 | 56.4686 | 50.1361 | 60.0109 | 50.423 | 56.4558 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3667 | 56.4734 | 52.0586 | 59.9879 | 52.2094 | 56.4569 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8188
56.4948 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7477 | 56.477 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4218 | 56.4641 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3642 | 56.4818 | 52.0978 | 59.9879 | 52.2069 | 56.4653 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8163
56.5031 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7464 | 56.4853 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4205 | 56.4725 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3617 | 56.4901 | 52.0978 | 59.9879 | 52.2044 | 56.4736 | 45.7397 | 60.0167 | 45.8138
56.5114 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7452 | 56.4936 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4193 | 56.4808 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3592 | 56.4984 | 52.0978 | 59.9879 | 52.2019 | 56.4819 | 45.709 | 60.0167 | 45.8113
56.5198 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7439 | 56.502 | 50.1361 | 60.0109 | 50.418 | 56.4891 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3567 | 56.5067 | 52.0978 | 59.9879 | 52.1997 | 56.4902 | 45.709 | 60.0167 | 45.8088
56.5281 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7427 | 56.5103 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4168 | 56.4974 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3542 | 56.5151 | 52.1085 | 59.9879 | 52.1985 | 56.4986 | 45.709 | 60.0167 | 45.8063
56.5364 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7414 | 56.5186 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4155 | 56.5058 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3517 | 56.5234 | 52.1085 | 59.9879 | 52.1972 | 56.5069 | 45.709 | 60.0167 | 45.8038
56.5448 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7402 | 56.5269 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4143 | 56.5141 | 49.0584 | 60.0167 | 49.3492 | 56.5317 | 52.1171 | 59.9879 | 52.196 | 56.5153 | 45.709 | 60.0167 | 45.8013
56.5531 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7389 | 56.5353 | 50.1361 | 60.0109 | 50.413 | 56.5225 | 49.0571 | 60.0167 | 49.3467 | 56.5401 | 52.1171 | 59.9879 | 52.1947 | 56.5236 | 45.709 | 60.0167 | 45.7988
56.5614 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7377 | 56.5436 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4118 | 56.5308 | 49.0571 | 60.0167 | 49.3442 | 56.5484 | 52.1171 | 59.9879 | 52.1935 | 56.5319 | 45.7059 | 60.0167 | 45.7963
56.5698 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7364 | 56.5519 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4105 | 56.5391 | 49.0571 | 60.0167 | 49.3417 | 56.5568 | 52.1171 | 59.9879 | 52.1922 | 56.5402 | 45.7059 | 60.0167 | 45.7938
56.5781 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7352 | 56.5603 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4093 | 56.5474 | 49.0571 | 60.0167 | 49.3392 | 56.5651 | 52.115 | 59.9879 | 52.191 | 56.5486 | 45.7045 | 60.0167 | 45.7913
56.5864 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7339 | 56.5686 | 50.1361 | 60.0109 | 50.408 | 56.5558 | 49.0571 | 60.0167 | 49.3367 | 56.5734 | 52.115 | 59.9879 | 52.1897 | 56.5569 | 45.7045 | 60.0167 | 45.7888
56.5948 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7327 | 56.5769 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4068 | 56.5641 | 49.0571 | 60.0167 | 49.3342 | 56.5817 | 52.1101 | 59.9879 | 52.1885 | 56.5652 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7863
56.6031 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7314 | 56.5853 | 50.1361 | 60.0109 | 50.4055 | 56.5724 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3317 | 56.5901 | 52.1101 | 59.9879 | 52.1872 | 56.5735 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7838
56.6114 | 50.6266 | 60.0225 | 50.7302 | 56.5936 | 50.1442 | 60.0109 | 50.4043 | 56.5807 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3292 | 56.5984 | 52.1062 | 59.9821 | 52.186 | 56.5819 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7813
56.6197 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7289 | 56.602 | 50.1442 | 60.0109 | 50.403 | 56.5891 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3267 | 56.6068 | 52.1062 | 59.9821 | 52.1847 | 56.5902 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7788
56.6281 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7277 | 56.6103 | 50.1467 | 60.0109 | 50.4018 | 56.5974 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3242 | 56.6151 | 52.0989 | 59.9821 | 52.1835 | 56.5986 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7763
56.6364 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7264 | 56.6186 | 50.1467 | 60.0109 | 50.4006 | 56.6058 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3217 | 56.6234 | 52.0989 | 59.9821 | 52.1822 | 56.6069 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7738
56.6447 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7252 | 56.627 | 50.1467 | 60.0109 | 50.3993 | 56.6141 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3192 | 56.6318 | 52.0989 | 59.9821 | 52.181 | 56.6152 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7713
56.653 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7239 | 56.6353 | 50.1467 | 60.0109 | 50.398 | 56.6224 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3167 | 56.6401 | 52.0989 | 59.9821 | 52.1797 | 56.6235 | 45.7009 | 60.0167 | 45.7688
56.6614 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7227 | 56.6436 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3968 | 56.6307 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3142 | 56.6484 | 52.0936 | 59.9821 | 52.1785 | 56.6319 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7663
56.6697 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7214 | 56.6519 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3955 | 56.639 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3117 | 56.6568 | 52.0936 | 59.9821 | 52.1772 | 56.6402 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7638
56.678 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7202 | 56.6603 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3943 | 56.6474 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3092 | 56.6651 | 52.094 | 59.9821 | 52.176 | 56.6486 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7613
56.6864 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7189 | 56.6686 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3931 | 56.6557 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3067 | 56.6735 | 52.094 | 59.9821 | 52.1747 | 56.6569 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7588
56.6947 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7177 | 56.6769 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3918 | 56.6641 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3042 | 56.6818 | 52.094 | 59.9821 | 52.1735 | 56.6652 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7563
56.703 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7164 | 56.6853 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3906 | 56.6724 | 49.0586 | 60.0167 | 49.3018 | 56.6901 | 52.094 | 59.9821 | 52.1722 | 56.6735 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7538
56.7114 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7152 | 56.6936 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3893 | 56.6807 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2992 | 56.6984 | 52.0991 | 59.9821 | 52.171 | 56.6819 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7513
56.7197 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7139 | 56.7019 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3881 | 56.689 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2967 | 56.7068 | 52.0991 | 59.9821 | 52.1697 | 56.6902 | 45.5926 | 60.0167 | 45.7488
56.728 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7127 | 56.7103 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3868 | 56.6974 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2943 | 56.7151 | 52.0721 | 59.9821 | 52.1685 | 56.6985 | 45.5979 | 60.0167 | 45.7463
56.7364 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7114 | 56.7186 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3856 | 56.7057 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2918 | 56.7234 | 52.0721 | 59.9821 | 52.1672 | 56.7068 | 45.5979 | 60.0167 | 45.7438
56.7447 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7102 | 56.7269 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3843 | 56.7141 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2893 | 56.7318 | 52.0721 | 59.9821 | 52.166 | 56.7152 | 45.6035 | 60.0167 | 45.7413
56.753 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7089 | 56.7353 | 50.1489 | 60.0109 | 50.3831 | 56.7224 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2868 | 56.7401 | 52.0721 | 59.9821 | 52.1647 | 56.7235 | 45.6035 | 60.0167 | 45.7388
56.7614 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7077 | 56.7436 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3818 | 56.7307 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2843 | 56.7485 | 52.0721 | 59.9821 | 52.1635 | 56.7319 | 45.6002 | 60.0167 | 45.7363
56.7697 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7064 | 56.7519 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3806 | 56.739 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2818 | 56.7568 | 52.0721 | 59.9821 | 52.1622 | 56.7402 | 45.6002 | 60.0167 | 45.7338
56.778 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7052 | 56.7603 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3793 | 56.7474 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2793 | 56.7651 | 52.0685 | 59.9821 | 52.161 | 56.7485 | 45.6002 | 60.0167 | 45.7313
56.7863 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7039 | 56.7686 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3781 | 56.7557 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2768 | 56.7735 | 52.0685 | 59.9821 | 52.1597 | 56.7568 | 45.6002 | 60.0167 | 45.7288
56.7947 | 50.5562 | 60.0225 | 50.7027 | 56.7769 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3768 | 56.764 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2743 | 56.7818 | 52.0685 | 59.9821 | 52.1585 | 56.7652 | 45.6002 | 60.0167 | 45.7263
56.803 | 50.5058 | 60.0225 | 50.7014 | 56.7852 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3756 | 56.7723 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2718 | 56.7902 | 52.0685 | 59.9821 | 52.1572 | 56.7735 | 45.6002 | 60.0167 | 45.7238
56.8113 | 50.5058 | 60.0225 | 50.7002 | 56.7936 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3743 | 56.7807 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2693 | 56.7985 | 52.0718 | 59.9821 | 52.156 | 56.7819 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7213
56.8197 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6984 | 56.8019 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3731 | 56.789 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2668 | 56.8068 | 52.0718 | 59.9821 | 52.1547 | 56.7902 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7188
56.828 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6965 | 56.8102 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3718 | 56.7974 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2643 | 56.8151 | 52.0741 | 59.9821 | 52.1535 | 56.7985 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7163
56.8363 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6947 | 56.8186 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3706 | 56.8057 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2618 | 56.8235 | 52.0741 | 59.9821 | 52.1522 | 56.8068 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7138
56.8446 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6928 | 56.8269 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3693 | 56.814 | 49.0586 | 60.0167 | 49.2593 | 56.8318 | 52.0739 | 59.9821 | 52.151 | 56.8152 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7113
56.853 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6909 | 56.8352 | 50.1487 | 60.0109 | 50.3681 | 56.8223 | 49.0559 | 60.0167 | 49.2568 | 56.8401 | 52.0739 | 59.9821 | 52.1497 | 56.8235 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7088
56.8613 | 50.5058 | 60.0225 | 50.689 | 56.8436 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3668 | 56.8307 | 49.0559 | 60.0167 | 49.2543 | 56.8485 | 52.079 | 59.9821 | 52.1485 | 56.8318 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7063
56.8696 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6872 | 56.8519 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3656 | 56.839 | 49.0559 | 60.0167 | 49.2518 | 56.8568 | 52.079 | 59.9821 | 52.1472 | 56.8401 | 45.5769 | 60.0167 | 45.7038
56.878 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6853 | 56.8602 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3643 | 56.8474 | 49.0559 | 60.0167 | 49.2493 | 56.8652 | 52.0358 | 59.9821 | 52.146 | 56.8485 | 45.5753 | 60.0167 | 45.7013
56.8863 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6834 | 56.8686 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3631 | 56.8557 | 49.0559 | 60.0167 | 49.2468 | 56.8735 | 52.0358 | 59.9821 | 52.1447 | 56.8568 | 45.5753 | 60.0167 | 45.6988
56.8946 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6815 | 56.8769 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3618 | 56.864 | 49.0559 | 60.0167 | 49.2443 | 56.8818 | 52.0026 | 59.9821 | 52.1435 | 56.8652 | 45.5753 | 60.0167 | 45.6963
56.903 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6797 | 56.8852 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3606 | 56.8723 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2418 | 56.8902 | 52.0026 | 59.9821 | 52.1422 | 56.8735 | 45.5753 | 60.0167 | 45.6938
56.9113 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6778 | 56.8936 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3593 | 56.8807 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2393 | 56.8985 | 51.9494 | 59.9821 | 52.1409 | 56.8818 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6913
56.9196 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6759 | 56.9019 | 50.1039 | 60.0109 | 50.3581 | 56.889 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2368 | 56.9069 | 51.9494 | 59.9821 | 52.1397 | 56.8901 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6888
56.9279 | 50.5058 | 60.0225 | 50.674 | 56.9102 | 50.0933 | 60.0109 | 50.3568 | 56.8973 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2343 | 56.9152 | 51.9494 | 59.9821 | 52.1384 | 56.8985 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6863
56.9363 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6722 | 56.9185 | 50.0933 | 60.0109 | 50.3556 | 56.9056 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2318 | 56.9235 | 51.9494 | 59.9821 | 52.1372 | 56.9068 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6838
56.9446 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6703 | 56.9269 | 50.0926 | 60.0109 | 50.3543 | 56.914 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2293 | 56.9319 | 51.9487 | 59.9821 | 52.1359 | 56.9152 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6813
56.9529 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6684 | 56.9352 | 50.0926 | 60.0109 | 50.3531 | 56.9223 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2268 | 56.9402 | 51.9487 | 59.9821 | 52.1347 | 56.9235 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6788
56.9613 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6665 | 56.9435 | 50.0926 | 60.0109 | 50.3518 | 56.9307 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2243 | 56.9485 | 51.9499 | 59.9821 | 52.1334 | 56.9318 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6763
56.9696 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6647 | 56.9519 | 50.0926 | 60.0109 | 50.3506 | 56.939 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2218 | 56.9568 | 51.9499 | 59.9821 | 52.1322 | 56.9401 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6738
56.9779 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6628 | 56.9602 | 50.0926 | 60.0109 | 50.3493 | 56.9473 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2193 | 56.9652 | 51.9499 | 59.9821 | 52.1309 | 56.9485 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6713
56.9863 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6609 | 56.9685 | 50.0926 | 60.0109 | 50.3481 | 56.9556 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2168 | 56.9735 | 51.9499 | 59.9821 | 52.1297 | 56.9568 | 45.5804 | 60.0167 | 45.6688
56.9946 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6591 | 56.9769 | 50.0456 | 60.0109 | 50.3468 | 56.964 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2143 | 56.9819 | 51.9466 | 59.9821 | 52.1284 | 56.9651 | 45.5788 | 60.0167 | 45.6663
57.0029 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6572 | 56.9852 | 50.0456 | 60.0109 | 50.3456 | 56.9723 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2118 | 56.9902 | 51.9466 | 59.9821 | 52.1272 | 56.9734 | 45.5788 | 60.0167 | 45.6638
57.0113 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6553 | 56.9935 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3443 | 56.9807 | 49.0097 | 60.0167 | 49.2093 | 56.9985 | 51.9441 | 59.9821 | 52.1259 | 56.9818 | 45.5788 | 60.0167 | 45.6613
57.0196 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6534 | 57.0019 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3431 | 56.989 | 48.9642 | 60.0167 | 49.2068 | 57.0069 | 51.9441 | 59.9821 | 52.1247 | 56.9901 | 45.5788 | 60.0167 | 45.6588
57.0279 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6516 | 57.0102 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3418 | 56.9973 | 48.9642 | 60.0167 | 49.2043 | 57.0152 | 51.942 | 59.9821 | 52.1234 | 56.9985 | 45.5788 | 60.0167 | 45.6563
57.0363 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6497 | 57.0185 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3406 | 57.0056 | 48.9642 | 60.0167 | 49.2018 | 57.0236 | 51.942 | 59.9821 | 52.1222 | 57.0068 | 45.5788 | 60.0167 | 45.6538
57.0446 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6478 | 57.0269 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3393 | 57.014 | 48.9642 | 60.0167 | 49.1993 | 57.0319 | 51.942 | 59.9821 | 52.1209 | 57.0151 | 45.5652 | 60.0167 | 45.6513
57.0529 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6459 | 57.0352 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3381 | 57.0223 | 48.9642 | 60.0167 | 49.1968 | 57.0402 | 51.942 | 59.9821 | 52.1197 | 57.0234 | 45.5652 | 60.0167 | 45.6488
57.0612 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6441 | 57.0435 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3368 | 57.0306 | 48.9642 | 60.0167 | 49.1943 | 57.0486 | 51.942 | 59.9821 | 52.1184 | 57.0318 | 45.5634 | 60.0167 | 45.6463
57.0696 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6422 | 57.0518 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3356 | 57.0389 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1918 | 57.0569 | 51.942 | 59.9821 | 52.1172 | 57.0401 | 45.5634 | 60.0167 | 45.6438
57.0779 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6403 | 57.0602 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3343 | 57.0473 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1893 | 57.0652 | 51.942 | 59.9821 | 52.1159 | 57.0485 | 45.5294 | 60.0167 | 45.6413
57.0862 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6384 | 57.0685 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3331 | 57.0556 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1868 | 57.0735 | 51.942 | 59.9821 | 52.1147 | 57.0568 | 45.5294 | 60.0167 | 45.6388
57.0945 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6366 | 57.0768 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3318 | 57.064 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1843 | 57.0819 | 51.942 | 59.9821 | 52.1134 | 57.0651 | 45.5294 | 60.0167 | 45.6363
57.1029 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6347 | 57.0852 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3306 | 57.0723 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1818 | 57.0902 | 51.942 | 59.9821 | 52.1122 | 57.0734 | 45.5294 | 60.0167 | 45.6338
57.1112 | 50.5058 | 60.0225 | 50.6328 | 57.0935 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3293 | 57.0806 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1793 | 57.0986 | 51.9133 | 59.9821 | 52.1109 | 57.0818 | 45.5281 | 60.0167 | 45.6313
57.1195 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6309 | 57.1019 | 49.9892 | 60.0109 | 50.3281 | 57.0889 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1768 | 57.1069 | 51.9133 | 59.9821 | 52.1097 | 57.0901 | 45.5281 | 60.0167 | 45.6288
57.1279 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6291 | 57.1102 | 49.998 | 60.0109 | 50.3268 | 57.0973 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1743 | 57.1152 | 51.9177 | 59.9821 | 52.1084 | 57.0984 | 45.5281 | 60.0167 | 45.6263
57.1362 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6272 | 57.1185 | 49.998 | 60.0109 | 50.3256 | 57.1056 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1718 | 57.1236 | 51.9177 | 59.9821 | 52.1072 | 57.1068 | 45.5281 | 60.0167 | 45.6238
57.1445 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6253 | 57.1269 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3243 | 57.114 | 48.9661 | 60.0167 | 49.1693 | 57.1319 | 51.9177 | 59.9821 | 52.1059 | 57.1151 | 45.5281 | 60.0167 | 45.6213
57.1529 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6234 | 57.1352 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3231 | 57.1223 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1668 | 57.1403 | 51.9177 | 59.9821 | 52.1047 | 57.1234 | 45.5281 | 60.0167 | 45.6188
57.1612 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6216 | 57.1435 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3218 | 57.1306 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1643 | 57.1486 | 51.9177 | 59.9821 | 52.1034 | 57.1318 | 45.4971 | 60.0167 | 45.6163
57.1695 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6197 | 57.1519 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3206 | 57.1389 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1618 | 57.1569 | 51.9177 | 59.9821 | 52.1022 | 57.1401 | 45.4971 | 60.0167 | 45.6138
57.1779 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6178 | 57.1602 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3193 | 57.1473 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1593 | 57.1653 | 51.9177 | 59.9821 | 52.1009 | 57.1484 | 45.5008 | 60.0167 | 45.6113
57.1862 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6159 | 57.1685 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3181 | 57.1556 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1568 | 57.1736 | 51.9177 | 59.9821 | 52.0997 | 57.1567 | 45.5008 | 60.0167 | 45.6088
57.1945 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6141 | 57.1768 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3168 | 57.1639 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1543 | 57.1819 | 51.9382 | 59.9821 | 52.0984 | 57.1651 | 45.5008 | 60.0167 | 45.6063
57.2029 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6122 | 57.1852 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3156 | 57.1722 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1518 | 57.1902 | 51.9382 | 59.9821 | 52.0972 | 57.1734 | 45.5008 | 60.0167 | 45.6038
57.2112 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6103 | 57.1935 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3143 | 57.1806 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1493 | 57.1986 | 51.9315 | 59.9821 | 52.0959 | 57.1818 | 45.4997 | 60.0167 | 45.6013
57.2195 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6084 | 57.2018 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3131 | 57.1889 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1468 | 57.2069 | 51.9315 | 59.9821 | 52.0947 | 57.1901 | 45.4997 | 60.0167 | 45.5988
57.2278 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6066 | 57.2102 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3118 | 57.1973 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1443 | 57.2153 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0934 | 57.1984 | 45.4997 | 60.0167 | 45.5963
57.2362 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6047 | 57.2185 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3106 | 57.2056 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1418 | 57.2236 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0922 | 57.2067 | 45.4997 | 60.0167 | 45.5938
57.2445 | 50.4522 | 60.0225 | 50.6028 | 57.2268 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3093 | 57.2139 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1393 | 57.2319 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0909 | 57.215 | 45.4997 | 60.0167 | 45.5913
57.2528 | 50.4522 | 60.0225 | 50.601 | 57.2352 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3081 | 57.2222 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1368 | 57.2403 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0897 | 57.2234 | 45.4997 | 60.0167 | 45.5888
57.2612 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5991 | 57.2435 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3068 | 57.2306 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1343 | 57.2486 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0884 | 57.2317 | 45.5002 | 60.0167 | 45.5863
57.2695 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5972 | 57.2518 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3056 | 57.2389 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1318 | 57.257 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0872 | 57.2401 | 45.5002 | 60.0167 | 45.5838
57.2778 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5953 | 57.2602 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3043 | 57.2473 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1293 | 57.2653 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0859 | 57.2484 | 45.4971 | 60.0167 | 45.5813
57.2862 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5935 | 57.2685 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3031 | 57.2556 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1268 | 57.2736 | 51.9432 | 59.9821 | 52.0847 | 57.2567 | 45.4971 | 60.0167 | 45.5788
57.2945 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5916 | 57.2768 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3018 | 57.2639 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1243 | 57.282 | 51.9346 | 59.9821 | 52.0834 | 57.265 | 45.4925 | 60.0167 | 45.5763
57.3028 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5897 | 57.2852 | 50.0037 | 60.0109 | 50.3006 | 57.2722 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1218 | 57.2903 | 51.9346 | 59.9821 | 52.0822 | 57.2734 | 45.4925 | 60.0167 | 45.5738
57.3111 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5878 | 57.2935 | 50.0037 | 60.0109 | 50.2993 | 57.2806 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1193 | 57.2986 | 51.9298 | 59.9821 | 52.0809 | 57.2817 | 45.4913 | 60.0167 | 45.5713
57.3195 | 50.4522 | 60.0225 | 50.586 | 57.3018 | 50.0037 | 60.0109 | 50.2981 | 57.2889 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1168 | 57.3069 | 51.9298 | 59.9821 | 52.0797 | 57.29 | 45.4913 | 60.0167 | 45.5688
57.3278 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5841 | 57.3102 | 50.0037 | 60.0109 | 50.2968 | 57.2972 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1143 | 57.3153 | 51.9298 | 59.9821 | 52.0784 | 57.2983 | 45.4913 | 60.0167 | 45.5663
57.3361 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5822 | 57.3185 | 50.0037 | 60.0109 | 50.2956 | 57.3055 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1118 | 57.3236 | 51.9298 | 59.9821 | 52.0772 | 57.3067 | 45.4913 | 60.0167 | 45.5638
57.3445 | 50.4522 | 60.0225 | 50.5803 | 57.3268 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2943 | 57.3139 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1093 | 57.332 | 51.9302 | 59.9821 | 52.0759 | 57.315 | 45.467 | 60.0167 | 45.5613
57.3528 | 50.3949 | 60.0225 | 50.5785 | 57.3351 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2931 | 57.3222 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1068 | 57.3403 | 51.9302 | 59.9821 | 52.0747 | 57.3234 | 45.467 | 60.0167 | 45.5588
57.3611 | 50.3949 | 60.0225 | 50.5766 | 57.3435 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2918 | 57.3306 | 48.9578 | 60.0167 | 49.1043 | 57.3486 | 51.9342 | 59.9821 | 52.0734 | 57.3317 | 45.467 | 60.0167 | 45.5563
57.3694 | 50.3949 | 60.0225 | 50.5747 | 57.3518 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2906 | 57.3389 | 48.9074 | 60.0167 | 49.1018 | 57.357 | 51.9342 | 59.9821 | 52.0722 | 57.34 | 45.467 | 60.0167 | 45.5538
57.3778 | 50.3949 | 60.0225 | 50.5728 | 57.3601 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2893 | 57.3472 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0993 | 57.3653 | 51.9452 | 59.9821 | 52.0709 | 57.3483 | 45.4337 | 60.0167 | 45.5513
57.3861 | 50.3949 | 60.0225 | 50.571 | 57.3685 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2881 | 57.3555 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0968 | 57.3737 | 51.9452 | 59.9821 | 52.0697 | 57.3567 | 45.4337 | 60.0167 | 45.5488
57.3944 | 50.3949 | 60.0225 | 50.5691 | 57.3768 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2868 | 57.3639 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0943 | 57.382 | 51.954 | 59.9821 | 52.0684 | 57.365 | 45.4338 | 60.0167 | 45.5463
57.4028 | 50.3949 | 60.0225 | 50.5672 | 57.3851 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2856 | 57.3722 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0918 | 57.3903 | 51.954 | 59.9821 | 52.0672 | 57.3734 | 45.4338 | 60.0167 | 45.5438
57.4111 | 50.3949 | 60.0225 | 50.5653 | 57.3935 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2843 | 57.3806 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0893 | 57.3987 | 51.9191 | 59.9821 | 52.0659 | 57.3817 | 45.4294 | 60.0167 | 45.5413
57.4194 | 50.3585 | 60.0225 | 50.5635 | 57.4018 | 50.0062 | 60.0109 | 50.2831 | 57.3889 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0868 | 57.407 | 51.9191 | 59.9821 | 52.0647 | 57.39 | 45.4294 | 60.0167 | 45.5388
57.4278 | 50.3585 | 60.0225 | 50.5616 | 57.4101 | 49.9451 | 60.0109 | 50.2818 | 57.3972 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0843 | 57.4153 | 51.9191 | 59.9821 | 52.0634 | 57.3983 | 45.4294 | 60.0167 | 45.5364
57.4361 | 50.3585 | 60.0225 | 50.5597 | 57.4185 | 49.9451 | 60.0109 | 50.2806 | 57.4055 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0818 | 57.4236 | 51.9191 | 59.9821 | 52.0622 | 57.4067 | 45.4294 | 60.0167 | 45.5339
57.4444 | 50.3585 | 60.0225 | 50.5578 | 57.4268 | 49.9425 | 60.0109 | 50.2793 | 57.4139 | 48.9074 | 60.0167 | 49.0793 | 57.432 | 51.9191 | 59.9821 | 52.0609 | 57.415 | 45.435 | 60.0167 | 45.5314
57.4528 | 50.3585 | 60.0225 | 50.556 | 57.4351 | 49.9425 | 60.0109 | 50.2781 | 57.4222 | 48.9067 | 60.0167 | 49.0768 | 57.4404 | 51.9191 | 59.9821 | 52.0597 | 57.4233 | 45.435 | 60.0167 | 45.5289
57.4611 | 50.3585 | 60.0225 | 50.5541 | 57.4435 | 49.927 | 60.0109 | 50.2768 | 57.4305 | 48.9067 | 60.0167 | 49.0743 | 57.4487 | 51.9151 | 59.9821 | 52.0584 | 57.4316 | 45.435 | 60.0167 | 45.5264
57.4694 | 50.3585 | 60.0225 | 50.5522 | 57.4518 | 49.927 | 60.0109 | 50.2756 | 57.4388 | 48.8633 | 60.0167 | 49.0718 | 57.457 | 51.9151 | 59.9821 | 52.0572 | 57.44 | 45.435 | 60.0167 | 45.5239
57.4778 | 50.3585 | 60.0225 | 50.5503 | 57.4601 | 49.927 | 60.0109 | 50.2743 | 57.4472 | 48.8633 | 60.0167 | 49.0693 | 57.4653 | 51.9036 | 59.9821 | 52.0559 | 57.4483 | 45.435 | 60.0167 | 45.5214
57.4861 | 50.36 | 60.0225 | 50.5485 | 57.4684 | 49.927 | 60.0109 | 50.2731 | 57.4555 | 48.8633 | 60.0167 | 49.0668 | 57.4737 | 51.9036 | 59.9821 | 52.0547 | 57.4567 | 45.435 | 60.0167 | 45.5189
57.4944 | 50.36 | 60.0225 | 50.5466 | 57.4768 | 49.927 | 60.0109 | 50.2718 | 57.4639 | 48.8633 | 60.0167 | 49.0643 | 57.482 | 51.9036 | 59.9821 | 52.0534 | 57.465 | 45.435 | 60.0167 | 45.5164
57.5027 | 50.36 | 60.0225 | 50.5447 | 57.4851 | 49.927 | 60.0109 | 50.2706 | 57.4722 | 48.8633 | 60.0167 | 49.0618 | 57.4904 | 51.9036 | 59.9821 | 52.0522 | 57.4733 | 45.435 | 60.0167 | 45.5139
57.5111 | 50.36 | 60.0225 | 50.5428 | 57.4934 | 49.927 | 60.0109 | 50.2693 | 57.4805 | 48.8633 | 60.0167 | 49.0593 | 57.4987 | 51.9036 | 59.9821 | 52.0509 | 57.4816 | 45.435 | 60.0167 | 45.5114
57.5194 | 50.3414 | 60.0225 | 50.541 | 57.5018 | 49.927 | 60.0109 | 50.2681 | 57.4888 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0568 | 57.507 | 51.9036 | 59.9821 | 52.0497 | 57.49 | 45.435 | 60.0167 | 45.5089
57.5277 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5391 | 57.5101 | 49.927 | 60.0109 | 50.2668 | 57.4972 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0543 | 57.5154 | 51.9103 | 59.9821 | 52.0484 | 57.4983 | 45.4191 | 60.0167 | 45.5064
57.5361 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5372 | 57.5184 | 49.927 | 60.0109 | 50.2656 | 57.5055 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0518 | 57.5237 | 51.9103 | 59.9821 | 52.0472 | 57.5067 | 45.4191 | 60.0167 | 45.5039
57.5444 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5354 | 57.5268 | 49.927 | 60.0109 | 50.2643 | 57.5138 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0493 | 57.532 | 51.9047 | 59.9821 | 52.0459 | 57.515 | 45.4262 | 60.0167 | 45.5014
57.5527 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5335 | 57.5351 | 49.927 | 60.0109 | 50.2631 | 57.5222 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0468 | 57.5403 | 51.9047 | 59.9821 | 52.0447 | 57.5233 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4989
57.561 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5316 | 57.5434 | 49.927 | 60.0109 | 50.2618 | 57.5305 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0443 | 57.5487 | 51.9083 | 59.9821 | 52.0434 | 57.5316 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4964
57.5694 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5297 | 57.5518 | 49.927 | 60.0109 | 50.2606 | 57.5388 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0418 | 57.5571 | 51.9083 | 59.9821 | 52.0422 | 57.54 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4939
57.5777 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5279 | 57.5601 | 49.927 | 60.0109 | 50.2593 | 57.5471 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0393 | 57.5654 | 51.9083 | 59.9821 | 52.0409 | 57.5483 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4914
57.586 | 50.3414 | 60.0225 | 50.526 | 57.5684 | 49.927 | 60.0109 | 50.2581 | 57.5555 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0368 | 57.5737 | 51.9083 | 59.9821 | 52.0397 | 57.5566 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4889
57.5944 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5241 | 57.5768 | 49.9206 | 60.0109 | 50.2568 | 57.5638 | 48.8698 | 60.0167 | 49.0343 | 57.582 | 51.9083 | 59.9821 | 52.0384 | 57.5649 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4864
57.6027 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5222 | 57.5851 | 49.9206 | 60.0109 | 50.2556 | 57.5721 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0318 | 57.5904 | 51.9083 | 59.9821 | 52.0372 | 57.5733 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4839
57.611 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5204 | 57.5934 | 49.9206 | 60.0109 | 50.2543 | 57.5804 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0293 | 57.5987 | 51.8706 | 59.9821 | 52.0359 | 57.5816 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4814
57.6194 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5185 | 57.6018 | 49.9206 | 60.0109 | 50.2531 | 57.5888 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0268 | 57.6071 | 51.8706 | 59.9821 | 52.0347 | 57.59 | 45.4262 | 60.0167 | 45.4789
57.6277 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5166 | 57.6101 | 49.9206 | 60.0109 | 50.2518 | 57.5971 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0243 | 57.6154 | 51.8404 | 59.9821 | 52.0334 | 57.5983 | 45.4255 | 60.0167 | 45.4764
57.636 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5147 | 57.6184 | 49.9206 | 60.0109 | 50.2506 | 57.6055 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0218 | 57.6237 | 51.8404 | 59.9821 | 52.0322 | 57.6066 | 45.4255 | 60.0167 | 45.4739
57.6443 | 50.3414 | 60.0225 | 50.5129 | 57.6268 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9487 | 57.6138 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0193 | 57.6321 | 51.8404 | 59.9821 | 52.0309 | 57.6149 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4714
57.6527 | 50.3395 | 60.0225 | 50.511 | 57.6351 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9462 | 57.6221 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0168 | 57.6404 | 51.8404 | 59.9821 | 52.0297 | 57.6233 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4689
57.661 | 50.3395 | 60.0225 | 50.5091 | 57.6434 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9437 | 57.6304 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0143 | 57.6487 | 51.8444 | 59.9821 | 52.0284 | 57.6316 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4664
57.6693 | 50.3161 | 60.0225 | 50.5072 | 57.6518 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9412 | 57.6388 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0118 | 57.657 | 51.8444 | 59.9821 | 52.0272 | 57.64 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4639
57.6777 | 50.3161 | 60.0225 | 50.5054 | 57.6601 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9387 | 57.6471 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0093 | 57.6654 | 51.8463 | 59.9821 | 52.0259 | 57.6483 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4614
57.686 | 50.3161 | 60.0225 | 50.5035 | 57.6684 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9362 | 57.6555 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0068 | 57.6738 | 51.8463 | 59.9821 | 52.0247 | 57.6566 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4589
57.6943 | 50.3161 | 60.0225 | 50.5016 | 57.6768 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9337 | 57.6638 | 48.8741 | 60.0167 | 49.0043 | 57.6821 | 51.845 | 59.9821 | 52.0234 | 57.6649 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4564
57.7027 | 50.3161 | 60.0225 | 50.4997 | 57.6851 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9312 | 57.6721 | 48.8294 | 60.0167 | 49.0018 | 57.6904 | 51.845 | 59.9821 | 52.0222 | 57.6733 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4539
57.711 | 50.3161 | 60.0225 | 50.4979 | 57.6934 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9287 | 57.6804 | 48.8294 | 60.0167 | 48.9993 | 57.6987 | 51.845 | 59.9821 | 52.0209 | 57.6816 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4514
57.7193 | 50.3161 | 60.0225 | 50.496 | 57.7018 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9262 | 57.6888 | 48.8294 | 60.0167 | 48.9968 | 57.7071 | 51.845 | 59.9821 | 52.0197 | 57.6899 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4494
57.7277 | 50.3161 | 60.0225 | 50.4941 | 57.7101 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9237 | 57.6971 | 48.8294 | 60.0167 | 48.9943 | 57.7154 | 51.845 | 59.9821 | 52.0184 | 57.6982 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4482
57.736 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4922 | 57.7184 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9212 | 57.7054 | 48.8294 | 60.0167 | 48.9918 | 57.7238 | 51.845 | 59.9821 | 52.0172 | 57.7066 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4469
57.7443 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4904 | 57.7267 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9187 | 57.7137 | 48.8294 | 60.0167 | 48.9893 | 57.7321 | 51.845 | 59.9821 | 52.0159 | 57.7149 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4457
57.7527 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4885 | 57.7351 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9162 | 57.7221 | 48.796 | 60.0167 | 48.9868 | 57.7404 | 51.845 | 59.9821 | 52.0147 | 57.7233 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4444
57.761 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4866 | 57.7434 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9137 | 57.7304 | 48.796 | 60.0167 | 48.9843 | 57.7488 | 51.845 | 59.9821 | 52.0134 | 57.7316 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4432
57.7693 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4847 | 57.7517 | 49.9206 | 60.0109 | 49.9112 | 57.7388 | 48.7906 | 60.0167 | 48.9818 | 57.7571 | 51.845 | 59.9821 | 52.0122 | 57.7399 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4419
57.7776 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4829 | 57.7601 | 49.92 | 60.0109 | 49.9087 | 57.7471 | 48.7906 | 60.0167 | 48.9793 | 57.7654 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0109 | 57.7482 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4407
57.7859 | 50.3115 | 60.0225 | 50.481 | 57.7684 | 49.92 | 60.0109 | 49.9062 | 57.7554 | 48.7906 | 60.0167 | 48.9768 | 57.7737 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0097 | 57.7566 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4394
57.7943 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4791 | 57.7767 | 49.9256 | 60.0109 | 49.9037 | 57.7637 | 48.7906 | 60.0167 | 48.9743 | 57.7821 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0084 | 57.7649 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4382
57.8026 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4772 | 57.7851 | 49.9256 | 60.0109 | 49.9012 | 57.7721 | 48.7906 | 60.0167 | 48.9718 | 57.7905 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0072 | 57.7733 | 45.4015 | 60.0109 | 45.4369
57.8109 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4754 | 57.7934 | 49.9256 | 60.0109 | 49.8987 | 57.7804 | 48.7906 | 60.0167 | 48.9693 | 57.7988 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0059 | 57.7816 | 45.3976 | 60.0109 | 45.4357
57.8193 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4735 | 57.8017 | 49.9256 | 60.0109 | 49.8962 | 57.7888 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9668 | 57.8071 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0047 | 57.7899 | 45.3976 | 60.0109 | 45.4344
57.8276 | 50.3115 | 60.0225 | 50.4716 | 57.8101 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8937 | 57.7971 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9643 | 57.8154 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0034 | 57.7982 | 45.3986 | 60.0109 | 45.4332
57.8359 | 50.3114 | 60.0225 | 50.4697 | 57.8184 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8912 | 57.8054 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9618 | 57.8238 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0022 | 57.8066 | 45.3986 | 60.0109 | 45.4319
57.8443 | 50.3114 | 60.0225 | 50.4679 | 57.8267 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8887 | 57.8137 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9593 | 57.8322 | 51.8437 | 59.9764 | 52.0009 | 57.8149 | 45.3986 | 60.0109 | 45.4307
57.8526 | 50.3114 | 60.0225 | 50.466 | 57.8351 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8862 | 57.8221 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9568 | 57.8405 | 51.8437 | 59.9764 | 51.9997 | 57.8232 | 45.3986 | 60.0109 | 45.4294
57.8609 | 50.3114 | 60.0225 | 50.4641 | 57.8434 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8837 | 57.8304 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9543 | 57.8488 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9984 | 57.8315 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4282
57.8693 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4623 | 57.8517 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8812 | 57.8387 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9518 | 57.8571 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9972 | 57.8399 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4269
57.8776 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4604 | 57.86 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8787 | 57.847 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9493 | 57.8655 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9959 | 57.8482 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4257
57.8859 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4585 | 57.8684 | 49.9237 | 60.0109 | 49.8762 | 57.8554 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9468 | 57.8738 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9947 | 57.8566 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4244
57.8943 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4566 | 57.8767 | 49.8422 | 60.0109 | 49.8737 | 57.8637 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9443 | 57.8821 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9934 | 57.8649 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4232
57.9026 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4548 | 57.885 | 49.8422 | 60.0109 | 49.8712 | 57.8721 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9418 | 57.8905 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9922 | 57.8732 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4219
57.9109 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4529 | 57.8934 | 49.8422 | 60.0109 | 49.8687 | 57.8804 | 48.7962 | 60.0167 | 48.9394 | 57.8988 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9909 | 57.8816 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4207
57.9193 | 50.3133 | 60.0225 | 50.451 | 57.9017 | 49.8422 | 60.0109 | 49.8662 | 57.8887 | 48.7772 | 60.0167 | 48.9369 | 57.9072 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9897 | 57.8899 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4194
57.9276 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4491 | 57.91 | 49.8422 | 60.0109 | 49.8637 | 57.897 | 48.7772 | 60.0167 | 48.9343 | 57.9155 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9884 | 57.8983 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4182
57.9359 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4473 | 57.9184 | 49.8422 | 60.0109 | 49.8612 | 57.9054 | 48.7767 | 60.0167 | 48.9319 | 57.9238 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9872 | 57.9066 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4169
57.9442 | 50.3133 | 60.0225 | 50.4454 | 57.9267 | 49.8551 | 60.0109 | 49.8587 | 57.9137 | 48.7767 | 60.0167 | 48.9294 | 57.9322 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9859 | 57.9149 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4157
57.9526 | 50.2633 | 60.0225 | 50.4435 | 57.935 | 49.8551 | 60.0109 | 49.8562 | 57.9221 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9269 | 57.9405 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9846 | 57.9232 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4144
57.9609 | 50.2633 | 60.0225 | 50.4416 | 57.9434 | 49.802 | 60.0109 | 49.8537 | 57.9304 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9244 | 57.9489 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9834 | 57.9316 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4132
57.9692 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4398 | 57.9517 | 49.802 | 60.0109 | 49.8512 | 57.9387 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9219 | 57.9572 | 51.8119 | 59.9764 | 51.9822 | 57.9399 | 45.3981 | 60.0109 | 45.4119
57.9776 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4379 | 57.96 | 49.772 | 60.0109 | 49.8487 | 57.947 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9194 | 57.9655 | 51.7531 | 59.9764 | 51.9809 | 57.9482 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4107
57.9859 | 50.2294 | 60.0225 | 50.436 | 57.9684 | 49.772 | 60.0109 | 49.8462 | 57.9554 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9169 | 57.9739 | 51.7531 | 59.9764 | 51.9796 | 57.9565 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4094
57.9942 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4341 | 57.9767 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8437 | 57.9637 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9144 | 57.9822 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9784 | 57.9649 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4082
58.0026 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4323 | 57.985 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8412 | 57.972 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9119 | 57.9905 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9771 | 57.9732 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4069
58.0109 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4304 | 57.9933 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8387 | 57.9803 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9094 | 57.9988 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9759 | 57.9816 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4057
58.0192 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4285 | 58.0017 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8362 | 57.9887 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9069 | 58.0072 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9746 | 57.9899 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4044
58.0275 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4266 | 58.01 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8337 | 57.997 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9044 | 58.0156 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9734 | 57.9982 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4032
58.0359 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4248 | 58.0183 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8312 | 58.0054 | 48.7794 | 60.0167 | 48.9019 | 58.0239 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9721 | 58.0065 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4019
58.0442 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4229 | 58.0267 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8287 | 58.0137 | 48.7794 | 60.0167 | 48.8997 | 58.0322 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9709 | 58.0149 | 45.3606 | 60.0167 | 45.4007
58.0525 | 50.2294 | 60.0225 | 50.421 | 58.035 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8262 | 58.022 | 48.7794 | 60.0167 | 48.8984 | 58.0405 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9696 | 58.0232 | 45.3606 | 60.0167 | 45.3994
58.0609 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4191 | 58.0433 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8237 | 58.0303 | 48.7794 | 60.0167 | 48.8972 | 58.0489 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9684 | 58.0316 | 45.3606 | 60.0167 | 45.3982
58.0692 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4173 | 58.0517 | 49.7758 | 60.0109 | 49.8212 | 58.0387 | 48.7794 | 60.0167 | 48.8959 | 58.0572 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9671 | 58.0399 | 45.3606 | 60.0167 | 45.3969
58.0775 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4154 | 58.06 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8187 | 58.047 | 48.7794 | 60.0167 | 48.8947 | 58.0656 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9659 | 58.0482 | 45.3606 | 60.0167 | 45.3957
58.0858 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4135 | 58.0683 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8162 | 58.0554 | 48.7791 | 60.0167 | 48.8934 | 58.0739 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9646 | 58.0565 | 45.3606 | 60.0167 | 45.3944
58.0942 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4116 | 58.0767 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8137 | 58.0637 | 48.7791 | 60.0167 | 48.8922 | 58.0822 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9634 | 58.0649 | 45.3596 | 60.0167 | 45.3932
58.1025 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4098 | 58.085 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8112 | 58.072 | 48.7376 | 60.0167 | 48.8909 | 58.0906 | 51.7605 | 59.9764 | 51.9621 | 58.0732 | 45.3596 | 60.0167 | 45.3919
58.1108 | 50.2294 | 60.0225 | 50.4079 | 58.0934 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8087 | 58.0803 | 48.7376 | 60.0167 | 48.8897 | 58.0989 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9609 | 58.0815 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3907
58.1192 | 50.221 | 60.0225 | 50.406 | 58.1017 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8062 | 58.0887 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8884 | 58.1072 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9596 | 58.0898 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3895
58.1275 | 50.221 | 60.0225 | 50.4041 | 58.11 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8037 | 58.097 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8872 | 58.1156 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9584 | 58.0982 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3882
58.1358 | 50.209 | 60.0225 | 50.4023 | 58.1183 | 49.7734 | 60.0109 | 49.8012 | 58.1053 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8859 | 58.1239 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9571 | 58.1065 | 45.3535 | 60.0167 | 45.387
58.1442 | 50.209 | 60.0225 | 50.4004 | 58.1267 | 49.7734 | 60.0109 | 49.7987 | 58.1136 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8847 | 58.1323 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9559 | 58.1149 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3857
58.1525 | 50.209 | 60.0225 | 50.3985 | 58.135 | 49.7734 | 60.0109 | 49.7962 | 58.122 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8834 | 58.1406 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9546 | 58.1232 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3844
58.1608 | 50.209 | 60.0225 | 50.3967 | 58.1433 | 49.7734 | 60.0109 | 49.7937 | 58.1303 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8822 | 58.1489 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9534 | 58.1315 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3832
58.1692 | 50.209 | 60.0225 | 50.3948 | 58.1517 | 49.7734 | 60.0109 | 49.7912 | 58.1387 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8809 | 58.1572 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9521 | 58.1398 | 45.3535 | 60.0167 | 45.382
58.1775 | 50.209 | 60.0225 | 50.3929 | 58.16 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7887 | 58.147 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8797 | 58.1656 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9509 | 58.1482 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3807
58.1858 | 50.209 | 60.0225 | 50.391 | 58.1683 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7862 | 58.1553 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8784 | 58.174 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9496 | 58.1565 | 45.3535 | 60.0167 | 45.3795
58.1942 | 50.209 | 60.0225 | 50.3892 | 58.1767 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7837 | 58.1636 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8772 | 58.1823 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9484 | 58.1648 | 45.3525 | 60.0167 | 45.3782
58.2025 | 50.209 | 60.0225 | 50.3873 | 58.185 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7812 | 58.172 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8759 | 58.1906 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9471 | 58.1732 | 45.3525 | 60.0167 | 45.377
58.2108 | 50.209 | 60.0225 | 50.3854 | 58.1933 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7787 | 58.1803 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8747 | 58.1989 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9459 | 58.1815 | 45.3525 | 60.0167 | 45.3757
58.2191 | 50.209 | 60.0225 | 50.3835 | 58.2017 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7762 | 58.1887 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8734 | 58.2073 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9446 | 58.1898 | 45.3525 | 60.0167 | 45.3745
58.2275 | 50.209 | 60.0225 | 50.3817 | 58.21 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7737 | 58.197 | 48.7324 | 60.0167 | 48.8722 | 58.2156 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9434 | 58.1981 | 45.2965 | 60.0167 | 45.3732
58.2358 | 50.209 | 60.0225 | 50.3798 | 58.2183 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7712 | 58.2053 | 48.7158 | 60.0167 | 48.8709 | 58.2239 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9421 | 58.2065 | 45.2965 | 60.0167 | 45.372
58.2441 | 50.209 | 60.0225 | 50.3779 | 58.2267 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7687 | 58.2136 | 48.7158 | 60.0167 | 48.8697 | 58.2323 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9409 | 58.2148 | 45.2965 | 60.0167 | 45.3707
58.2524 | 50.209 | 60.0225 | 50.376 | 58.235 | 49.7705 | 60.0109 | 49.7662 | 58.222 | 48.715 | 60.0167 | 48.8684 | 58.2406 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9396 | 58.2231 | 45.2965 | 60.0167 | 45.3695
58.2608 | 50.209 | 60.0225 | 50.3742 | 58.2433 | 49.7703 | 60.0109 | 49.7637 | 58.2303 | 48.715 | 60.0167 | 48.8672 | 58.249 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9384 | 58.2314 | 45.2965 | 60.0167 | 45.3682
58.2691 | 50.2115 | 60.0225 | 50.3723 | 58.2516 | 49.7703 | 60.0109 | 49.7612 | 58.2386 | 48.715 | 60.0167 | 48.8659 | 58.2573 | 51.7207 | 59.9821 | 51.9371 | 58.2398 | 45.2965 | 60.0167 | 45.367
58.2774 | 50.2115 | 60.0225 | 50.3704 | 58.26 | 49.7703 | 60.0109 | 49.7587 | 58.2469 | 48.715 | 60.0167 | 48.8647 | 58.2656 | 51.7207 | 59.9879 | 51.9359 | 58.2481 | 45.2668 | 60.0167 | 45.3657
58.2858 | 50.2115 | 60.0225 | 50.3685 | 58.2683 | 49.7703 | 60.0109 | 49.7562 | 58.2553 | 48.715 | 60.0167 | 48.8634 | 58.2739 | 51.7207 | 59.9879 | 51.9346 | 58.2565 | 45.2668 | 60.0167 | 45.3645
58.2941 | 50.2115 | 60.0225 | 50.3667 | 58.2766 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7537 | 58.2636 | 48.715 | 60.0167 | 48.8622 | 58.2823 | 51.7207 | 59.9879 | 51.9334 | 58.2648 | 45.2312 | 60.0167 | 45.3632
58.3024 | 50.2124 | 60.0225 | 50.3648 | 58.285 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7512 | 58.272 | 48.715 | 60.0167 | 48.8609 | 58.2906 | 51.7207 | 59.9879 | 51.9321 | 58.2731 | 45.2312 | 60.0167 | 45.362
58.3108 | 50.2124 | 60.0225 | 50.3629 | 58.2933 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7487 | 58.2803 | 48.715 | 60.0167 | 48.8597 | 58.299 | 51.7107 | 59.9879 | 51.9309 | 58.2814 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3607
58.3191 | 50.2124 | 60.0225 | 50.361 | 58.3016 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7462 | 58.2886 | 48.7197 | 60.0167 | 48.8584 | 58.3073 | 51.7107 | 59.9879 | 51.9296 | 58.2898 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3595
58.3274 | 50.2124 | 60.0225 | 50.3592 | 58.31 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7437 | 58.2969 | 48.7197 | 60.0167 | 48.8572 | 58.3156 | 51.7146 | 59.9879 | 51.9284 | 58.2981 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3582
58.3358 | 50.1083 | 60.0225 | 50.3573 | 58.3183 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7412 | 58.3053 | 48.7197 | 60.0167 | 48.8559 | 58.324 | 51.7146 | 59.9879 | 51.9271 | 58.3065 | 45.2312 | 60.0109 | 45.357
58.3441 | 50.1083 | 60.0225 | 50.3554 | 58.3266 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7387 | 58.3136 | 48.7197 | 60.0167 | 48.8547 | 58.3323 | 51.7146 | 59.9879 | 51.9259 | 58.3148 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3557
58.3524 | 50.1087 | 60.0225 | 50.3535 | 58.335 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7362 | 58.322 | 48.7195 | 60.0167 | 48.8534 | 58.3406 | 51.7146 | 59.9879 | 51.9246 | 58.3231 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3545
58.3607 | 50.1087 | 60.0225 | 50.3517 | 58.3433 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7337 | 58.3303 | 48.7195 | 60.0167 | 48.8522 | 58.3489 | 51.6848 | 59.9879 | 51.9234 | 58.3314 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3532
58.3691 | 50.1087 | 60.0225 | 50.3498 | 58.3516 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7312 | 58.3386 | 48.6633 | 60.0167 | 48.8509 | 58.3573 | 51.6848 | 59.9879 | 51.9221 | 58.3398 | 45.2312 | 60.0109 | 45.352
58.3774 | 50.1087 | 60.0225 | 50.3479 | 58.36 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7287 | 58.3469 | 48.6633 | 60.0167 | 48.8497 | 58.3657 | 51.6554 | 59.9879 | 51.9209 | 58.3481 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3507
58.3857 | 50.1087 | 60.0225 | 50.346 | 58.3683 | 49.7597 | 60.0109 | 49.7262 | 58.3553 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8484 | 58.374 | 51.6554 | 59.9879 | 51.9196 | 58.3564 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3495
58.3941 | 50.1087 | 60.0225 | 50.3442 | 58.3766 | 49.7328 | 60.0109 | 49.7237 | 58.3636 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8472 | 58.3823 | 51.6207 | 59.9879 | 51.9184 | 58.3648 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3482
58.4024 | 50.1087 | 60.0225 | 50.3423 | 58.3849 | 49.7328 | 60.0109 | 49.7212 | 58.3719 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8459 | 58.3906 | 51.6207 | 59.9879 | 51.9171 | 58.3731 | 45.2312 | 60.0109 | 45.347
58.4107 | 50.1087 | 60.0225 | 50.3404 | 58.3933 | 49.7328 | 60.0109 | 49.7187 | 58.3802 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8447 | 58.399 | 51.6207 | 59.9879 | 51.9159 | 58.3815 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3457
58.4191 | 50.1007 | 60.0225 | 50.3385 | 58.4016 | 49.7328 | 60.0109 | 49.7162 | 58.3886 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8434 | 58.4073 | 51.6207 | 59.9879 | 51.9146 | 58.3898 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3445
58.4274 | 50.1007 | 60.0225 | 50.3367 | 58.4099 | 49.7315 | 60.0109 | 49.7137 | 58.3969 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8422 | 58.4156 | 51.6131 | 59.9879 | 51.9134 | 58.3981 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3432
58.4357 | 50.1007 | 60.0225 | 50.3348 | 58.4183 | 49.7315 | 60.0109 | 49.7112 | 58.4053 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8409 | 58.424 | 51.6131 | 59.9879 | 51.9121 | 58.4064 | 45.2312 | 60.0109 | 45.342
58.4441 | 50.1007 | 60.0225 | 50.3329 | 58.4266 | 49.7315 | 60.0109 | 49.7087 | 58.4136 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8397 | 58.4323 | 51.6031 | 59.9821 | 51.9109 | 58.4148 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3407
58.4524 | 50.1007 | 60.0225 | 50.3311 | 58.4349 | 49.7315 | 60.0109 | 49.7062 | 58.4219 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8384 | 58.4407 | 51.6031 | 59.9821 | 51.9096 | 58.4231 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3395
58.4607 | 50.1007 | 60.0225 | 50.3292 | 58.4433 | 49.5925 | 60.0109 | 49.7037 | 58.4302 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8372 | 58.449 | 51.6031 | 59.9821 | 51.9084 | 58.4315 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3382
58.4691 | 50.0958 | 60.0225 | 50.3273 | 58.4516 | 49.5925 | 60.0109 | 49.7012 | 58.4385 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8359 | 58.4573 | 51.6031 | 59.9821 | 51.9071 | 58.4398 | 45.2312 | 60.0109 | 45.337
58.4774 | 50.0958 | 60.0225 | 50.3254 | 58.4599 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6987 | 58.4469 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8347 | 58.4656 | 51.6035 | 59.9821 | 51.9059 | 58.4481 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3357
58.4857 | 50.0892 | 60.0225 | 50.3236 | 58.4683 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6962 | 58.4552 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8335 | 58.474 | 51.6035 | 59.9821 | 51.9046 | 58.4564 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3345
58.494 | 50.0892 | 60.0225 | 50.3217 | 58.4766 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6937 | 58.4636 | 48.6613 | 60.0167 | 48.8322 | 58.4824 | 51.6035 | 59.9821 | 51.9034 | 58.4648 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3332
58.5023 | 50.0892 | 60.0225 | 50.3198 | 58.4849 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6912 | 58.4719 | 48.6565 | 60.0167 | 48.8309 | 58.4907 | 51.6035 | 59.9821 | 51.9021 | 58.4731 | 45.2312 | 60.0109 | 45.332
58.5107 | 50.0892 | 60.0225 | 50.3179 | 58.4933 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6887 | 58.4802 | 48.6565 | 60.0167 | 48.8297 | 58.499 | 51.6035 | 59.9821 | 51.9009 | 58.4814 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3307
58.519 | 50.0894 | 60.0225 | 50.3161 | 58.5016 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6862 | 58.4885 | 48.6397 | 60.0167 | 48.8284 | 58.5073 | 51.6035 | 59.9821 | 51.8996 | 58.4897 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3295
58.5273 | 50.0894 | 60.0225 | 50.3142 | 58.5099 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6837 | 58.4969 | 48.6397 | 60.0167 | 48.8272 | 58.5157 | 51.6035 | 59.9821 | 51.8984 | 58.4981 | 45.2312 | 60.0109 | 45.3282
58.5357 | 50.0894 | 60.0225 | 50.3123 | 58.5182 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6812 | 58.5052 | 48.6397 | 60.0167 | 48.826 | 58.524 | 51.6035 | 59.9821 | 51.8971 | 58.5064 | 45.2312 | 60.0109 | 45.327
58.544 | 50.0894 | 60.0225 | 50.3104 | 58.5266 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6787 | 58.5135 | 48.6397 | 60.0167 | 48.8247 | 58.5323 | 51.5977 | 59.9821 | 51.8959 | 58.5148 | 45.221 | 60.0109 | 45.3257
58.5523 | 50.0908 | 60.0225 | 50.3086 | 58.5349 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6762 | 58.5219 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8235 | 58.5407 | 51.5977 | 59.9821 | 51.8946 | 58.5231 | 45.221 | 60.0109 | 45.3245
58.5607 | 50.0908 | 60.0225 | 50.3067 | 58.5432 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6737 | 58.5302 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8222 | 58.549 | 51.5977 | 59.9821 | 51.8934 | 58.5314 | 45.221 | 60.0109 | 45.3232
58.569 | 50.0648 | 60.0225 | 50.3048 | 58.5516 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6712 | 58.5385 | 48.5857 | 60.0167 | 48.821 | 58.5574 | 51.5977 | 59.9821 | 51.8921 | 58.5397 | 45.221 | 60.0109 | 45.322
58.5773 | 50.0648 | 60.0225 | 50.3029 | 58.5599 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6687 | 58.5469 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8197 | 58.5657 | 51.6003 | 59.9821 | 51.8909 | 58.5481 | 45.22 | 60.0109 | 45.3207
58.5857 | 50.0639 | 60.0225 | 50.3011 | 58.5683 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6662 | 58.5552 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8185 | 58.574 | 51.6003 | 59.9821 | 51.8896 | 58.5564 | 45.22 | 60.0109 | 45.3195
58.594 | 50.0639 | 60.0225 | 50.2992 | 58.5766 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6637 | 58.5635 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8172 | 58.5823 | 51.6003 | 59.9821 | 51.8884 | 58.5648 | 45.22 | 60.0109 | 45.3182
58.6023 | 50.0554 | 60.0225 | 50.2973 | 58.5849 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6612 | 58.5718 | 48.5857 | 60.0167 | 48.816 | 58.5907 | 51.6003 | 59.9821 | 51.8871 | 58.5731 | 45.22 | 60.0109 | 45.317
58.6107 | 50.0554 | 60.0225 | 50.2954 | 58.5933 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6587 | 58.5802 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8147 | 58.5991 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8859 | 58.5814 | 45.22 | 60.0109 | 45.3157
58.619 | 50.0554 | 60.0225 | 50.2936 | 58.6016 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6562 | 58.5885 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8135 | 58.6074 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8846 | 58.5897 | 45.22 | 60.0109 | 45.3145
58.6273 | 50.0554 | 60.0225 | 50.2917 | 58.6099 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6537 | 58.5969 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8122 | 58.6157 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8834 | 58.5981 | 45.22 | 60.0109 | 45.3132
58.6357 | 50.0577 | 60.0225 | 50.2898 | 58.6183 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6512 | 58.6052 | 48.5857 | 60.0167 | 48.811 | 58.624 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8821 | 58.6064 | 45.22 | 60.0109 | 45.312
58.644 | 50.0577 | 60.0225 | 50.2879 | 58.6266 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6494 | 58.6135 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8097 | 58.6324 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8809 | 58.6147 | 45.22 | 60.0167 | 45.3107
58.6523 | 50.0587 | 60.0225 | 50.2861 | 58.6349 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6481 | 58.6218 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8085 | 58.6407 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8796 | 58.623 | 45.22 | 60.0167 | 45.3095
58.6606 | 50.0587 | 60.0225 | 50.2842 | 58.6432 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6469 | 58.6302 | 48.5857 | 60.0167 | 48.8072 | 58.649 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8784 | 58.6314 | 45.22 | 60.0167 | 45.3082
58.669 | 50.0587 | 60.0225 | 50.2823 | 58.6516 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6456 | 58.6385 | 48.5921 | 60.0167 | 48.806 | 58.6574 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8771 | 58.6397 | 45.22 | 60.0167 | 45.307
58.6773 | 50.0587 | 60.0225 | 50.2804 | 58.6599 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6444 | 58.6469 | 48.5921 | 60.0167 | 48.8047 | 58.6657 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8759 | 58.6481 | 45.22 | 60.0167 | 45.3057
58.6856 | 50.0536 | 60.0225 | 50.2786 | 58.6682 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6431 | 58.6552 | 48.5919 | 60.0167 | 48.8035 | 58.6741 | 51.6003 | 59.9764 | 51.8746 | 58.6564 | 45.22 | 60.0167 | 45.3045
58.694 | 50.0536 | 60.0225 | 50.2767 | 58.6766 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6419 | 58.6635 | 48.5919 | 60.0167 | 48.8022 | 58.6824 | 51.6013 | 59.9764 | 51.8734 | 58.6647 | 45.1831 | 60.0167 | 45.3032
58.7023 | 50.0536 | 60.0225 | 50.2748 | 58.6849 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6406 | 58.6718 | 48.5919 | 60.0167 | 48.801 | 58.6907 | 51.6013 | 59.9764 | 51.8721 | 58.673 | 45.1831 | 60.0167 | 45.302
58.7106 | 50.0536 | 60.0225 | 50.2729 | 58.6932 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6394 | 58.6802 | 48.5919 | 60.0167 | 48.7997 | 58.6991 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8709 | 58.6814 | 45.1831 | 60.0167 | 45.3007
58.7189 | 50.0584 | 60.0225 | 50.2711 | 58.7016 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6381 | 58.6885 | 48.5919 | 60.0167 | 48.7985 | 58.7074 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8696 | 58.6897 | 45.1831 | 60.0167 | 45.2989
58.7273 | 50.0584 | 60.0225 | 50.2692 | 58.7099 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6369 | 58.6968 | 48.5919 | 60.0167 | 48.7972 | 58.7158 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8684 | 58.6981 | 45.1892 | 60.0167 | 45.2964
58.7356 | 50.0786 | 60.0225 | 50.2673 | 58.7182 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6356 | 58.7051 | 48.5421 | 60.0167 | 48.796 | 58.7241 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8671 | 58.7064 | 45.1892 | 60.0167 | 45.2939
58.7439 | 50.0786 | 60.0225 | 50.2654 | 58.7266 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6344 | 58.7135 | 48.5421 | 60.0167 | 48.7947 | 58.7324 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8659 | 58.7147 | 45.1926 | 60.0167 | 45.2914
58.7523 | 50.0873 | 60.0225 | 50.2636 | 58.7349 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6331 | 58.7218 | 48.5421 | 60.0167 | 48.7935 | 58.7408 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8646 | 58.723 | 45.1926 | 60.0167 | 45.2889
58.7606 | 50.0873 | 60.0225 | 50.2617 | 58.7432 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6319 | 58.7302 | 48.5421 | 60.0167 | 48.7922 | 58.7491 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8634 | 58.7314 | 45.1691 | 60.0167 | 45.2864
58.7689 | 50.0877 | 60.0225 | 50.2598 | 58.7516 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6306 | 58.7385 | 48.5421 | 60.0167 | 48.791 | 58.7574 | 51.5982 | 59.9764 | 51.8621 | 58.7397 | 45.1691 | 60.0167 | 45.2839
58.7773 | 50.0877 | 60.0225 | 50.258 | 58.7599 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6294 | 58.7468 | 48.5421 | 60.0167 | 48.7897 | 58.7657 | 51.597 | 59.9764 | 51.8609 | 58.748 | 45.1691 | 60.0167 | 45.2814
58.7856 | 50.0841 | 60.0225 | 50.2561 | 58.7682 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6281 | 58.7551 | 48.5057 | 60.0167 | 48.7885 | 58.7741 | 51.597 | 59.9764 | 51.8596 | 58.7563 | 45.1691 | 60.0167 | 45.2789
58.7939 | 50.0841 | 60.0225 | 50.2542 | 58.7766 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6269 | 58.7635 | 48.5057 | 60.0167 | 48.7872 | 58.7824 | 51.5513 | 59.9764 | 51.8584 | 58.7647 | 45.1682 | 60.0167 | 45.2764
58.8022 | 50.1003 | 60.0225 | 50.2523 | 58.7849 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6256 | 58.7718 | 48.4984 | 60.0167 | 48.786 | 58.7908 | 51.5513 | 59.9764 | 51.8571 | 58.773 | 45.1682 | 60.0167 | 45.2739
58.8106 | 50.1003 | 60.0225 | 50.2505 | 58.7932 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6244 | 58.7802 | 48.4984 | 60.0167 | 48.7847 | 58.7991 | 51.5563 | 59.9764 | 51.8559 | 58.7814 | 45.1685 | 60.0167 | 45.2714
58.8189 | 50.0967 | 60.0225 | 50.0991 | 58.8015 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6231 | 58.7885 | 48.4993 | 60.0167 | 48.7835 | 58.8074 | 51.5563 | 59.9764 | 51.8546 | 58.7897 | 45.1685 | 60.0167 | 45.2689
58.8272 | 50.0967 | 60.0225 | 50.0978 | 58.8099 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6219 | 58.7968 | 48.4993 | 60.0167 | 48.7822 | 58.8158 | 51.5563 | 59.9764 | 51.8534 | 58.798 | 45.1682 | 60.0167 | 45.2664
58.8356 | 50.0953 | 60.0225 | 50.0966 | 58.8182 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6206 | 58.8051 | 48.4993 | 60.0167 | 48.781 | 58.8241 | 51.5563 | 59.9764 | 51.8521 | 58.8063 | 45.1682 | 60.0167 | 45.264
58.8439 | 50.0953 | 60.0225 | 50.0953 | 58.8265 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6194 | 58.8135 | 48.4993 | 60.0167 | 48.7797 | 58.8325 | 51.5583 | 59.9764 | 51.8509 | 58.8147 | 45.1343 | 60.0167 | 45.2614
58.8522 | 50.0953 | 60.0225 | 50.0941 | 58.8349 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6181 | 58.8218 | 48.4993 | 60.0167 | 48.7785 | 58.8408 | 51.5583 | 59.9764 | 51.8496 | 58.823 | 45.1343 | 60.0167 | 45.2589
58.8606 | 50.0953 | 60.0225 | 50.0928 | 58.8432 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6169 | 58.8301 | 48.4993 | 60.0167 | 48.7772 | 58.8491 | 51.5021 | 59.9764 | 51.8484 | 58.8314 | 45.0914 | 60.0167 | 45.2565
58.8689 | 50.0982 | 60.0225 | 50.0916 | 58.8515 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6156 | 58.8384 | 48.4993 | 60.0167 | 48.776 | 58.8575 | 51.5021 | 59.9764 | 51.8471 | 58.8397 | 45.0914 | 60.0167 | 45.254
58.8772 | 50.0982 | 60.0225 | 50.0903 | 58.8599 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6144 | 58.8468 | 48.4993 | 60.0167 | 48.7747 | 58.8658 | 51.5021 | 59.9764 | 51.8459 | 58.848 | 45.0925 | 60.0167 | 45.2515
58.8856 | 50.0982 | 60.0225 | 50.0891 | 58.8682 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6131 | 58.8551 | 48.4829 | 60.0167 | 48.7735 | 58.8741 | 51.5021 | 59.9764 | 51.8446 | 58.8563 | 45.0925 | 60.0167 | 45.249
58.8939 | 50.0982 | 60.0225 | 50.0878 | 58.8765 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6119 | 58.8635 | 48.4829 | 60.0167 | 48.7722 | 58.8825 | 51.5082 | 59.9764 | 51.8434 | 58.8647 | 45.0925 | 60.0167 | 45.2465
58.9022 | 50.0988 | 60.0225 | 50.0866 | 58.8849 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6106 | 58.8718 | 48.4675 | 60.0167 | 48.771 | 58.8908 | 51.5082 | 59.9764 | 51.8421 | 58.873 | 45.0925 | 60.0167 | 45.244
58.9106 | 50.0988 | 60.0225 | 50.0853 | 58.8932 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6094 | 58.8801 | 48.4675 | 60.0167 | 48.7697 | 58.8992 | 51.5082 | 59.9764 | 51.8409 | 58.8813 | 45.0666 | 60.0167 | 45.2415
58.9189 | 50.0954 | 60.0225 | 50.0841 | 58.9015 | 49.5931 | 60.0109 | 49.6081 | 58.8884 | 48.467 | 60.0167 | 48.7685 | 58.9075 | 51.5082 | 59.9764 | 51.8396 | 58.8896 | 45.0666 | 60.0167 | 45.239
58.9272 | 50.0954 | 60.0225 | 50.0828 | 58.9099 | 49.5915 | 60.0109 | 49.6069 | 58.8968 | 48.467 | 60.0167 | 48.7672 | 58.9158 | 51.5033 | 59.9764 | 51.8384 | 58.898 | 45.066 | 60.0167 | 45.2365
58.9355 | 50.0748 | 60.0225 | 50.0816 | 58.9182 | 49.5915 | 60.0109 | 49.6056 | 58.9051 | 48.4617 | 60.0167 | 48.766 | 58.9241 | 51.5033 | 59.9764 | 51.8371 | 58.9063 | 45.066 | 60.0167 | 45.234
58.9439 | 50.0748 | 60.0225 | 50.0803 | 58.9265 | 49.5915 | 60.0109 | 49.6044 | 58.9135 | 48.4617 | 60.0167 | 48.7647 | 58.9325 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8358 | 58.9147 | 45.066 | 60.0167 | 45.2315
58.9522 | 50.047 | 60.0225 | 50.0791 | 58.9348 | 49.5915 | 60.0109 | 49.6031 | 58.9218 | 48.4617 | 60.0167 | 48.7635 | 58.9409 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8346 | 58.923 | 45.066 | 60.0167 | 45.229
58.9605 | 50.047 | 60.0225 | 50.0778 | 58.9432 | 49.5974 | 60.0109 | 49.6019 | 58.9301 | 48.4617 | 60.0167 | 48.7622 | 58.9492 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8334 | 58.9313 | 45.0636 | 60.0167 | 45.2265
58.9688 | 50.0507 | 60.0225 | 50.0766 | 58.9515 | 49.5974 | 60.0109 | 49.6006 | 58.9384 | 48.4617 | 60.0167 | 48.761 | 58.9575 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8321 | 58.9396 | 45.0636 | 60.0167 | 45.224
58.9772 | 50.0507 | 60.0225 | 50.0753 | 58.9598 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5994 | 58.9468 | 48.4617 | 60.0167 | 48.7597 | 58.9658 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8308 | 58.948 | 45.0637 | 60.0109 | 45.2215
58.9855 | 50.0507 | 60.0225 | 50.0741 | 58.9682 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5981 | 58.9551 | 48.4617 | 60.0167 | 48.7585 | 58.9742 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8296 | 58.9563 | 45.0637 | 60.0109 | 45.219
58.9938 | 50.0507 | 60.0225 | 50.0728 | 58.9765 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5969 | 58.9634 | 48.4617 | 60.0167 | 48.7572 | 58.9825 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8284 | 58.9647 | 45.0702 | 60.0109 | 45.2165
59.0022 | 50.0522 | 60.0225 | 50.0716 | 58.9848 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5956 | 58.9717 | 48.4668 | 60.0167 | 48.756 | 58.9908 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8271 | 58.973 | 45.0702 | 60.0109 | 45.214
59.0105 | 50.0522 | 60.0225 | 50.0703 | 58.9932 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5944 | 58.9801 | 48.4668 | 60.0167 | 48.7547 | 58.9992 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8258 | 58.9813 | 45.0702 | 60.0109 | 45.2115
59.0188 | 50.0562 | 60.0225 | 50.0691 | 59.0015 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5931 | 58.9884 | 48.4699 | 60.0167 | 48.7535 | 59.0075 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8246 | 58.9896 | 45.0702 | 60.0109 | 45.209
59.0272 | 50.0562 | 60.0225 | 50.0678 | 59.0098 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5919 | 58.9968 | 48.4699 | 60.0167 | 48.7522 | 59.0159 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8233 | 58.998 | 45.0702 | 60.0109 | 45.2065
59.0355 | 50.0559 | 60.0225 | 50.0666 | 59.0182 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5906 | 59.0051 | 48.4699 | 60.0167 | 48.751 | 59.0242 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8221 | 59.0063 | 45.0702 | 60.0109 | 45.204
59.0438 | 50.0559 | 60.0225 | 50.0653 | 59.0265 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5894 | 59.0134 | 48.4699 | 60.0167 | 48.7494 | 59.0325 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8208 | 59.0146 | 45.0702 | 60.0109 | 45.2015
59.0522 | 50.055 | 60.0225 | 50.0641 | 59.0348 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5881 | 59.0217 | 48.4706 | 60.0167 | 48.7469 | 59.0409 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8196 | 59.0229 | 45.0702 | 60.0109 | 45.199
59.0605 | 50.055 | 60.0225 | 50.0628 | 59.0432 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5869 | 59.0301 | 48.4706 | 60.0167 | 48.7444 | 59.0492 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8183 | 59.0313 | 45.0702 | 60.0109 | 45.1965
59.0688 | 50.012 | 60.0225 | 50.0616 | 59.0515 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5856 | 59.0384 | 48.4706 | 60.0167 | 48.7419 | 59.0576 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8171 | 59.0396 | 45.0702 | 60.0109 | 45.194
59.0771 | 50.012 | 60.0225 | 50.0603 | 59.0598 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5844 | 59.0468 | 48.4706 | 60.0167 | 48.7394 | 59.0659 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8158 | 59.048 | 45.0702 | 60.0109 | 45.1915
59.0855 | 50.0131 | 60.0167 | 50.0591 | 59.0682 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5831 | 59.0551 | 48.4712 | 60.0167 | 48.7369 | 59.0742 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8146 | 59.0563 | 45.0702 | 60.0109 | 45.189
59.0938 | 50.0131 | 60.0167 | 50.0578 | 59.0765 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5819 | 59.0634 | 48.4712 | 60.0167 | 48.7344 | 59.0825 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8133 | 59.0646 | 45.0702 | 60.0109 | 45.1865
59.1021 | 50.0131 | 60.0167 | 50.0566 | 59.0848 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5806 | 59.0717 | 48.4697 | 60.0167 | 48.7319 | 59.0909 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8121 | 59.0729 | 45.0702 | 60.0109 | 45.184
59.1105 | 50.0131 | 60.0167 | 50.0553 | 59.0932 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5794 | 59.0801 | 48.4697 | 60.0167 | 48.7295 | 59.0992 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8108 | 59.0813 | 45.0702 | 60.0109 | 45.1815
59.1188 | 50.0131 | 60.0167 | 50.0541 | 59.1015 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5781 | 59.0884 | 48.4697 | 60.0167 | 48.727 | 59.1075 | 51.4824 | 59.9821 | 51.8096 | 59.0896 | 45.0702 | 60.0109 | 45.179
59.1271 | 50.0131 | 60.0167 | 50.0528 | 59.1098 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5769 | 59.0967 | 48.4697 | 60.0167 | 48.7244 | 59.1159 | 51.4705 | 59.9821 | 51.8083 | 59.098 | 45.0702 | 60.0109 | 45.1765
59.1355 | 50.0107 | 60.0167 | 50.0516 | 59.1182 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5756 | 59.105 | 48.4693 | 60.0167 | 48.722 | 59.1242 | 51.4705 | 59.9821 | 51.8071 | 59.1063 | 45.0702 | 60.0109 | 45.174
59.1438 | 50.0107 | 60.0167 | 50.0503 | 59.1265 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5744 | 59.1134 | 48.4693 | 60.0167 | 48.7195 | 59.1326 | 51.4684 | 59.9821 | 51.8058 | 59.1146 | 45.0648 | 60.0109 | 45.1715
59.1521 | 50.0176 | 60.0167 | 50.0491 | 59.1348 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5731 | 59.1217 | 48.4329 | 60.0167 | 48.717 | 59.1409 | 51.4684 | 59.9821 | 51.8046 | 59.1229 | 45.0648 | 60.0109 | 45.169
59.1605 | 50.0176 | 60.0167 | 50.0478 | 59.1432 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5719 | 59.1301 | 48.4329 | 60.0167 | 48.7145 | 59.1492 | 51.4684 | 59.9821 | 51.8033 | 59.1313 | 45.0648 | 60.0109 | 45.1665
59.1688 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0466 | 59.1515 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5706 | 59.1384 | 48.4165 | 60.0167 | 48.712 | 59.1576 | 51.4684 | 59.9821 | 51.8021 | 59.1396 | 45.0648 | 60.0109 | 45.164
59.1771 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0453 | 59.1598 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5694 | 59.1467 | 48.4165 | 60.0167 | 48.7095 | 59.1659 | 51.4684 | 59.9821 | 51.8008 | 59.1479 | 45.0648 | 60.0109 | 45.1615
59.1855 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0441 | 59.1682 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5681 | 59.155 | 48.4153 | 60.0167 | 48.707 | 59.1743 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7996 | 59.1562 | 45.0648 | 60.0109 | 45.159
59.1938 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0428 | 59.1765 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5669 | 59.1634 | 48.4153 | 60.0167 | 48.7045 | 59.1826 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7983 | 59.1646 | 45.0335 | 60.0109 | 45.1565
59.2021 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0416 | 59.1848 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5656 | 59.1717 | 48.4207 | 60.0167 | 48.702 | 59.1909 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7971 | 59.1729 | 45.0335 | 60.0109 | 45.154
59.2104 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0403 | 59.1931 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5644 | 59.1801 | 48.4207 | 60.0167 | 48.6995 | 59.1992 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7958 | 59.1813 | 45.03 | 60.0109 | 45.1515
59.2188 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0391 | 59.2015 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5631 | 59.1884 | 48.4212 | 60.0167 | 48.697 | 59.2076 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7946 | 59.1896 | 45.03 | 60.0109 | 45.149
59.2271 | 50.0191 | 60.0167 | 50.0378 | 59.2098 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5619 | 59.1967 | 48.4212 | 60.0167 | 48.6945 | 59.2159 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7933 | 59.1979 | 45.03 | 60.0109 | 45.1465
59.2354 | 50.0213 | 60.0167 | 50.0366 | 59.2181 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5606 | 59.205 | 48.3863 | 60.0167 | 48.692 | 59.2242 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7921 | 59.2062 | 45.03 | 60.0109 | 45.144
59.2438 | 50.0213 | 60.0167 | 50.0353 | 59.2265 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5594 | 59.2134 | 48.3863 | 60.0167 | 48.6895 | 59.2326 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7908 | 59.2146 | 45.03 | 60.0109 | 45.1415
59.2521 | 50.0226 | 60.0167 | 50.0341 | 59.2348 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5581 | 59.2217 | 48.3863 | 60.0167 | 48.687 | 59.2409 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7896 | 59.2229 | 45.03 | 60.0109 | 45.139
59.2604 | 50.0226 | 60.0167 | 50.0328 | 59.2431 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5569 | 59.23 | 48.3863 | 60.0167 | 48.6845 | 59.2493 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7883 | 59.2313 | 45.03 | 60.0109 | 45.1365
59.2688 | 50.0226 | 60.0167 | 50.0316 | 59.2515 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5556 | 59.2383 | 48.3869 | 60.0167 | 48.682 | 59.2576 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7871 | 59.2396 | 45.03 | 60.0109 | 45.134
59.2771 | 50.0226 | 60.0167 | 50.0303 | 59.2598 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5544 | 59.2467 | 48.3869 | 60.0167 | 48.6795 | 59.2659 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7858 | 59.2479 | 45.03 | 60.0109 | 45.1315
59.2854 | 50.0226 | 60.0167 | 50.0291 | 59.2681 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5531 | 59.255 | 48.3869 | 60.0167 | 48.677 | 59.2743 | 51.4684 | 59.9821 | 51.7846 | 59.2562 | 45.03 | 60.0109 | 45.129
59.2938 | 50.0226 | 60.0167 | 50.0278 | 59.2765 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5519 | 59.2634 | 48.3869 | 60.0167 | 48.6745 | 59.2826 | 51.4697 | 59.9821 | 51.7833 | 59.2646 | 45.03 | 60.0109 | 45.1265
59.3021 | 49.9723 | 60.0167 | 50.0266 | 59.2848 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5506 | 59.2717 | 48.3898 | 60.0167 | 48.672 | 59.291 | 51.4697 | 59.9821 | 51.7821 | 59.2729 | 45.03 | 60.0109 | 45.124
59.3104 | 49.9723 | 60.0167 | 50.0253 | 59.2931 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5494 | 59.28 | 48.3898 | 60.0167 | 48.6695 | 59.2993 | 51.4767 | 59.9821 | 51.7808 | 59.2812 | 45.03 | 60.0109 | 45.1215
59.3188 | 49.9723 | 60.0167 | 50.0241 | 59.3015 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5481 | 59.2883 | 48.3898 | 60.0167 | 48.667 | 59.3076 | 51.4767 | 59.9821 | 51.7796 | 59.2896 | 45.03 | 60.0109 | 45.119
59.3271 | 49.9723 | 60.0167 | 50.0228 | 59.3098 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5469 | 59.2966 | 48.3898 | 60.0167 | 48.6645 | 59.3159 | 51.457 | 59.9821 | 51.7783 | 59.2979 | 45.034 | 60.0109 | 45.1165
59.3354 | 49.9607 | 60.0167 | 50.0216 | 59.3181 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5456 | 59.305 | 48.3898 | 60.0167 | 48.662 | 59.3243 | 51.457 | 59.9821 | 51.7771 | 59.3062 | 45.034 | 60.0109 | 45.114
59.3438 | 49.9607 | 60.0167 | 50.0203 | 59.3264 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5444 | 59.3133 | 48.3898 | 60.0167 | 48.6595 | 59.3326 | 51.4549 | 59.9821 | 51.7758 | 59.3146 | 45.0132 | 60.0109 | 45.1115
59.3521 | 49.9907 | 60.0167 | 50.0191 | 59.3348 | 49.5974 | 60.0109 | 49.5431 | 59.3217 | 48.3873 | 60.0167 | 48.657 | 59.3409 | 51.4549 | 59.9821 | 51.7746 | 59.3229 | 45.0132 | 60.0109 | 45.109
59.3604 | 49.9907 | 60.0167 | 50.0178 | 59.3431 | 49.5512 | 60.0109 | 49.5419 | 59.33 | 48.3873 | 60.0167 | 48.6545 | 59.3493 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7733 | 59.3312 | 45.0132 | 60.0109 | 45.1065
59.3687 | 49.9907 | 60.0167 | 50.0166 | 59.3514 | 49.5512 | 60.0109 | 49.5406 | 59.3383 | 48.3873 | 60.0167 | 48.652 | 59.3576 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7721 | 59.3395 | 45.0132 | 60.0109 | 45.104
59.3771 | 49.9907 | 60.0167 | 50.0153 | 59.3598 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5394 | 59.3466 | 48.3873 | 60.0167 | 48.6495 | 59.366 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7708 | 59.3479 | 45.0131 | 60.0109 | 45.1015
59.3854 | 49.9907 | 60.0167 | 50.0141 | 59.3681 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5381 | 59.355 | 48.3878 | 60.0167 | 48.647 | 59.3743 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7696 | 59.3562 | 45.0131 | 60.0109 | 45.099
59.3937 | 49.9907 | 60.0167 | 50.0128 | 59.3764 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5369 | 59.3633 | 48.3878 | 60.0167 | 48.6445 | 59.3826 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7683 | 59.3646 | 44.9787 | 60.0109 | 45.0965
59.4021 | 49.9923 | 60.0167 | 50.0116 | 59.3848 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5356 | 59.3716 | 48.3917 | 60.0167 | 48.642 | 59.391 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7671 | 59.3729 | 44.9787 | 60.0109 | 45.094
59.4104 | 49.9923 | 60.0167 | 50.0103 | 59.3931 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5344 | 59.3799 | 48.3917 | 60.0167 | 48.6395 | 59.3993 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7658 | 59.3812 | 44.9796 | 60.0109 | 45.0915
59.4187 | 49.9955 | 60.0167 | 50.0091 | 59.4014 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5331 | 59.3883 | 48.4003 | 60.0167 | 48.637 | 59.4077 | 51.4416 | 59.9821 | 51.7646 | 59.3896 | 44.9796 | 60.0109 | 45.089
59.4271 | 49.9955 | 60.0167 | 50.0078 | 59.4098 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5319 | 59.3966 | 48.4003 | 60.0167 | 48.6345 | 59.416 | 51.361 | 59.9821 | 51.7633 | 59.3979 | 44.9796 | 60.0109 | 45.0865
59.4354 | 49.9948 | 60.0167 | 50.0066 | 59.4181 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5306 | 59.405 | 48.4003 | 60.0167 | 48.632 | 59.4243 | 51.361 | 59.9821 | 51.7621 | 59.4062 | 44.9796 | 60.0109 | 45.084
59.4437 | 49.9948 | 60.0167 | 50.0053 | 59.4264 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5294 | 59.4133 | 48.4003 | 60.0167 | 48.6295 | 59.4326 | 51.361 | 59.9821 | 51.7608 | 59.4146 | 44.9799 | 60.0109 | 45.0815
59.452 | 49.9965 | 60.0167 | 50.0041 | 59.4348 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5281 | 59.4216 | 48.4003 | 60.0167 | 48.627 | 59.441 | 51.361 | 59.9821 | 51.7596 | 59.4229 | 44.9799 | 60.0109 | 45.079
59.4604 | 49.9965 | 60.0167 | 50.0028 | 59.4431 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5269 | 59.4299 | 48.4003 | 60.0167 | 48.6245 | 59.4493 | 51.35 | 59.9821 | 51.7583 | 59.4312 | 44.9799 | 60.0109 | 45.0765
59.4687 | 49.9899 | 60.0167 | 50.0016 | 59.4514 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5256 | 59.4383 | 48.4003 | 60.0167 | 48.622 | 59.4576 | 51.35 | 59.9821 | 51.7571 | 59.4396 | 44.9799 | 60.0109 | 45.074
59.477 | 49.9899 | 60.0167 | 50.0003 | 59.4597 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5244 | 59.4466 | 48.4003 | 60.0167 | 48.6195 | 59.466 | 51.35 | 59.9821 | 51.7558 | 59.4479 | 44.9799 | 60.0109 | 45.0715
59.4854 | 49.9899 | 60.0167 | 49.9991 | 59.4681 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5231 | 59.455 | 48.3937 | 60.0167 | 48.617 | 59.4743 | 51.35 | 59.9821 | 51.7546 | 59.4562 | 44.9799 | 60.0109 | 45.069
59.4937 | 49.9899 | 60.0167 | 49.9978 | 59.4764 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5219 | 59.4633 | 48.3937 | 60.0167 | 48.6145 | 59.4827 | 51.35 | 59.9821 | 51.7533 | 59.4645 | 44.9781 | 60.0109 | 45.0665
59.502 | 49.9901 | 60.0167 | 49.9966 | 59.4847 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5206 | 59.4716 | 48.3937 | 60.0167 | 48.612 | 59.491 | 51.35 | 59.9821 | 51.7521 | 59.4729 | 44.9781 | 60.0109 | 45.064
59.5103 | 49.9901 | 60.0167 | 49.9953 | 59.4931 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5194 | 59.4799 | 48.3937 | 60.0167 | 48.6095 | 59.4993 | 51.3547 | 59.9821 | 51.7508 | 59.4812 | 44.9781 | 60.0109 | 45.0615
59.5187 | 49.9667 | 60.0167 | 49.9941 | 59.5014 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5181 | 59.4883 | 48.3923 | 60.0167 | 48.607 | 59.5077 | 51.3547 | 59.9821 | 51.7491 | 59.4896 | 44.9781 | 60.0109 | 45.059
59.527 | 49.9667 | 60.0167 | 49.9928 | 59.5097 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5169 | 59.4966 | 48.3923 | 60.0167 | 48.6045 | 59.516 | 51.3553 | 59.9821 | 51.7467 | 59.4979 | 44.9778 | 60.0109 | 45.0565
59.5353 | 49.9667 | 60.0167 | 49.9916 | 59.5181 | 49.5316 | 60.0109 | 49.5156 | 59.5049 | 48.3923 | 60.0167 | 48.602 | 59.5244 | 51.3553 | 59.9821 | 51.7441 | 59.5062 | 44.9778 | 60.0109 | 45.054
59.5437 | 49.9667 | 60.0167 | 49.9903 | 59.5264 | 49.4383 | 60.0109 | 49.5144 | 59.5132 | 48.3923 | 60.0167 | 48.5995 | 59.5327 | 51.3553 | 59.9821 | 51.7416 | 59.5145 | 44.9778 | 60.0109 | 45.0515
59.552 | 49.9689 | 60.0167 | 49.9891 | 59.5347 | 49.4383 | 60.0109 | 49.5131 | 59.5216 | 48.3923 | 60.0167 | 48.597 | 59.541 | 51.3553 | 59.9821 | 51.7391 | 59.5229 | 44.9778 | 60.0109 | 45.049
59.5603 | 49.9689 | 60.0167 | 49.9878 | 59.5431 | 49.4383 | 60.0109 | 49.5119 | 59.5299 | 48.3923 | 60.0167 | 48.5945 | 59.5494 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7366 | 59.5312 | 44.9745 | 60.0109 | 45.0465
59.5687 | 49.9689 | 60.0167 | 49.9866 | 59.5514 | 49.4383 | 60.0109 | 49.5106 | 59.5383 | 48.3925 | 60.0167 | 48.592 | 59.5577 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7341 | 59.5396 | 44.9745 | 60.0109 | 45.044
59.577 | 49.9689 | 60.0167 | 49.9853 | 59.5598 | 49.4429 | 60.0109 | 49.5094 | 59.5466 | 48.3925 | 60.0167 | 48.5895 | 59.566 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7316 | 59.5479 | 44.9745 | 60.0109 | 45.0415
59.5853 | 49.9202 | 60.0167 | 49.9841 | 59.5681 | 49.4429 | 60.0109 | 49.5081 | 59.5549 | 48.3929 | 60.0167 | 48.587 | 59.5743 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7291 | 59.5562 | 44.9745 | 60.0109 | 45.039
59.5937 | 49.9202 | 60.0167 | 49.9828 | 59.5764 | 49.4429 | 60.0109 | 49.5069 | 59.5632 | 48.3929 | 60.0167 | 48.5845 | 59.5827 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7266 | 59.5645 | 44.9745 | 60.0109 | 45.0365
59.602 | 49.9182 | 60.0167 | 49.9816 | 59.5847 | 49.4429 | 60.0109 | 49.5056 | 59.5716 | 48.4101 | 60.0167 | 48.582 | 59.591 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7241 | 59.5729 | 44.9745 | 60.0109 | 45.034
59.6103 | 49.9182 | 60.0167 | 49.9803 | 59.5931 | 49.4431 | 60.0109 | 49.5044 | 59.5799 | 48.4101 | 60.0167 | 48.5795 | 59.5994 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7216 | 59.5812 | 44.9745 | 60.0109 | 45.0315
59.6187 | 49.92 | 60.0167 | 49.9791 | 59.6014 | 49.4431 | 60.0109 | 49.5031 | 59.5883 | 48.4101 | 60.0167 | 48.577 | 59.6077 | 51.3584 | 59.9821 | 51.7191 | 59.5895 | 44.9745 | 60.0109 | 45.029
59.627 | 49.92 | 60.0167 | 49.9778 | 59.6097 | 49.4431 | 60.0109 | 49.5019 | 59.5966 | 48.4101 | 60.0167 | 48.5745 | 59.616 | 51.3878 | 59.9821 | 51.7166 | 59.5978 | 44.9741 | 60.0109 | 45.0265
59.6353 | 49.92 | 60.0167 | 49.9766 | 59.6181 | 49.4431 | 60.0109 | 49.5006 | 59.6049 | 48.4101 | 60.0167 | 48.572 | 59.6244 | 51.3878 | 59.9821 | 51.7141 | 59.6062 | 44.9741 | 60.0109 | 45.024
59.6436 | 49.92 | 60.0167 | 49.9753 | 59.6264 | 49.4431 | 60.0109 | 49.4988 | 59.6132 | 48.4101 | 60.0167 | 48.5695 | 59.6327 | 51.3878 | 59.9821 | 51.7116 | 59.6145 | 44.9715 | 60.0109 | 45.0215
59.652 | 49.9198 | 60.0167 | 49.9741 | 59.6347 | 49.4431 | 60.0109 | 49.4963 | 59.6216 | 48.4109 | 60.0167 | 48.567 | 59.6411 | 51.3878 | 59.9821 | 51.7091 | 59.6229 | 44.9715 | 60.0109 | 45.019
59.6603 | 49.9198 | 60.0167 | 49.9728 | 59.6431 | 49.4431 | 60.0109 | 49.4938 | 59.6299 | 48.4109 | 60.0167 | 48.5645 | 59.6494 | 51.3856 | 59.9821 | 51.7066 | 59.6312 | 44.9386 | 60.0109 | 45.0165
59.6686 | 49.9264 | 60.0167 | 49.9716 | 59.6514 | 49.4431 | 60.0109 | 49.4913 | 59.6382 | 48.396 | 60.0167 | 48.562 | 59.6577 | 51.3856 | 59.9821 | 51.7041 | 59.6395 | 44.9386 | 60.0109 | 45.014
59.677 | 49.9264 | 60.0167 | 49.9703 | 59.6597 | 49.439 | 60.0109 | 49.4888 | 59.6465 | 48.396 | 60.0167 | 48.5595 | 59.6661 | 51.3826 | 59.9821 | 51.7016 | 59.6478 | 44.9386 | 60.0109 | 45.0115
59.6853 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9691 | 59.6681 | 49.439 | 60.0109 | 49.4863 | 59.6549 | 48.396 | 60.0167 | 48.557 | 59.6744 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6991 | 59.6562 | 44.9386 | 60.0109 | 45.009
59.6936 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9678 | 59.6764 | 49.439 | 60.0109 | 49.4838 | 59.6632 | 48.396 | 60.0167 | 48.5545 | 59.6827 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6966 | 59.6645 | 44.9386 | 60.0109 | 45.0065
59.702 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9666 | 59.6847 | 49.439 | 60.0109 | 49.4813 | 59.6716 | 48.3963 | 60.0167 | 48.552 | 59.691 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6941 | 59.6729 | 44.9386 | 60.0109 | 45.004
59.7103 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9653 | 59.6931 | 49.439 | 60.0109 | 49.4788 | 59.6799 | 48.3963 | 60.0167 | 48.5495 | 59.6994 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6916 | 59.6812 | 44.9385 | 60.0109 | 45.0015
59.7186 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9641 | 59.7014 | 49.439 | 60.0109 | 49.4763 | 59.6882 | 48.39 | 60.0167 | 48.547 | 59.7077 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6891 | 59.6895 | 44.9385 | 60.0109 | 44.999
59.727 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9628 | 59.7097 | 49.439 | 60.0109 | 49.4738 | 59.6965 | 48.39 | 60.0167 | 48.5445 | 59.7161 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6866 | 59.6978 | 44.9395 | 60.0109 | 44.9965
59.7353 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9616 | 59.718 | 49.439 | 60.0109 | 49.4713 | 59.7049 | 48.39 | 60.0167 | 48.542 | 59.7244 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6841 | 59.7062 | 44.9395 | 60.0109 | 44.994
59.7436 | 49.8947 | 60.0167 | 49.9603 | 59.7264 | 49.439 | 60.0109 | 49.4688 | 59.7132 | 48.39 | 60.0167 | 48.5395 | 59.7327 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6816 | 59.7145 | 44.9395 | 60.0109 | 44.9915
59.752 | 49.8473 | 60.0167 | 49.9591 | 59.7347 | 49.439 | 60.0109 | 49.4663 | 59.7216 | 48.3529 | 60.0167 | 48.537 | 59.7411 | 51.3826 | 59.9821 | 51.6791 | 59.7228 | 44.9395 | 60.0109 | 44.989
59.7603 | 49.8473 | 60.0167 | 49.9578 | 59.743 | 49.439 | 60.0109 | 49.4638 | 59.7299 | 48.3529 | 60.0167 | 48.5345 | 59.7494 | 51.3554 | 59.9821 | 51.6766 | 59.7311 | 44.9366 | 60.0109 | 44.9865
59.7686 | 49.8267 | 60.0167 | 49.9566 | 59.7514 | 49.439 | 60.0109 | 49.4613 | 59.7382 | 48.29 | 60.0167 | 48.532 | 59.7578 | 51.3554 | 59.9821 | 51.6741 | 59.7395 | 44.9366 | 60.0109 | 44.984
59.7769 | 49.8267 | 60.0167 | 49.9553 | 59.7597 | 49.439 | 60.0109 | 49.4588 | 59.7465 | 48.29 | 60.0167 | 48.5295 | 59.7661 | 51.3563 | 59.9821 | 51.6716 | 59.7478 | 44.9366 | 60.0109 | 44.9815
59.7853 | 49.8267 | 60.0167 | 49.9541 | 59.768 | 49.439 | 60.0109 | 49.4563 | 59.7549 | 48.2847 | 60.0167 | 48.527 | 59.7744 | 51.3563 | 59.9821 | 51.6691 | 59.7562 | 44.9366 | 60.0109 | 44.979
59.7936 | 49.8267 | 60.0167 | 49.9529 | 59.7764 | 49.3606 | 60.0109 | 49.4538 | 59.7632 | 48.2847 | 60.0167 | 48.5245 | 59.7828 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6666 | 59.7645 | 44.9366 | 60.0109 | 44.9765
59.8019 | 49.8267 | 60.0167 | 49.9516 | 59.7847 | 49.3606 | 60.0109 | 49.4513 | 59.7715 | 48.2858 | 60.0167 | 48.522 | 59.7911 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6641 | 59.7728 | 44.9366 | 60.0109 | 44.974
59.8103 | 49.8267 | 60.0167 | 49.9504 | 59.793 | 49.3606 | 60.0109 | 49.4488 | 59.7798 | 48.2858 | 60.0167 | 48.5195 | 59.7994 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6616 | 59.7811 | 44.9366 | 60.0109 | 44.9715
59.8186 | 49.8179 | 60.0167 | 49.9482 | 59.8014 | 49.3606 | 60.0109 | 49.4463 | 59.7882 | 48.2377 | 60.0167 | 48.517 | 59.8077 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6591 | 59.7895 | 44.9366 | 60.0109 | 44.969
59.8269 | 49.8179 | 60.0167 | 49.9457 | 59.8097 | 49.3207 | 60.0109 | 49.4438 | 59.7965 | 48.2377 | 60.0167 | 48.5145 | 59.8161 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6566 | 59.7978 | 44.9386 | 60.0109 | 44.9665
59.8353 | 49.8141 | 60.0167 | 49.9432 | 59.818 | 49.3207 | 60.0109 | 49.4413 | 59.8049 | 48.2377 | 60.0167 | 48.512 | 59.8244 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6541 | 59.8062 | 44.9386 | 60.0109 | 44.964
59.8436 | 49.8141 | 60.0167 | 49.9407 | 59.8264 | 49.3207 | 60.0109 | 49.4388 | 59.8132 | 48.2377 | 60.0167 | 48.5095 | 59.8328 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6516 | 59.8145 | 44.9385 | 60.0109 | 44.9615
59.8519 | 49.7525 | 60.0167 | 49.9382 | 59.8347 | 49.3207 | 60.0109 | 49.4363 | 59.8215 | 48.2459 | 60.0167 | 48.507 | 59.8411 | 51.3231 | 59.9821 | 51.6491 | 59.8228 | 44.9385 | 60.0109 | 44.959
59.8603 | 49.7525 | 60.0167 | 49.9357 | 59.843 | 49.3207 | 60.0109 | 49.4338 | 59.8298 | 48.2459 | 60.0167 | 48.5045 | 59.8494 | 51.3248 | 59.9821 | 51.6466 | 59.8311 | 44.942 | 60.0109 | 44.9565
59.8686 | 49.7525 | 60.0167 | 49.9332 | 59.8513 | 49.3207 | 60.0109 | 49.4313 | 59.8382 | 48.2394 | 60.0167 | 48.502 | 59.8578 | 51.3248 | 59.9821 | 51.6441 | 59.8395 | 44.942 | 60.0109 | 44.954
59.8769 | 49.7525 | 60.0167 | 49.9307 | 59.8597 | 49.2791 | 60.0109 | 49.4288 | 59.8465 | 48.2394 | 60.0167 | 48.4995 | 59.8661 | 51.3248 | 59.9821 | 51.6416 | 59.8478 | 44.9349 | 60.0109 | 44.9515
59.8853 | 49.7547 | 60.0167 | 49.9282 | 59.868 | 49.2791 | 60.0109 | 49.4263 | 59.8549 | 48.2394 | 60.0167 | 48.497 | 59.8745 | 51.3248 | 59.9821 | 51.6391 | 59.8561 | 44.9349 | 60.0109 | 44.949
59.8936 | 49.7547 | 60.0167 | 49.9257 | 59.8763 | 49.2791 | 60.0109 | 49.4238 | 59.8632 | 48.2394 | 60.0167 | 48.4945 | 59.8828 | 51.3247 | 59.9821 | 51.6366 | 59.8645 | 44.8523 | 60.0109 | 44.9465
59.9019 | 49.7586 | 60.0167 | 49.9232 | 59.8847 | 49.2791 | 60.0109 | 49.4213 | 59.8715 | 48.2394 | 60.0167 | 48.492 | 59.8911 | 51.3247 | 59.9821 | 51.6341 | 59.8728 | 44.8523 | 60.0109 | 44.944
59.9102 | 49.7586 | 60.0167 | 49.9207 | 59.893 | 49.2806 | 60.0109 | 49.4188 | 59.8798 | 48.2394 | 60.0167 | 48.4895 | 59.8995 | 51.3282 | 59.9821 | 51.6316 | 59.8812 | 44.8485 | 60.0109 | 44.9415
59.9186 | 49.7612 | 60.0167 | 49.9182 | 59.9013 | 49.2806 | 60.0109 | 49.4163 | 59.8882 | 48.2408 | 60.0167 | 48.487 | 59.9078 | 51.3282 | 59.9821 | 51.6291 | 59.8895 | 44.8485 | 60.0109 | 44.939
59.9269 | 49.7612 | 60.0167 | 49.9157 | 59.9097 | 49.2809 | 60.0109 | 49.4138 | 59.8965 | 48.2408 | 60.0167 | 48.4845 | 59.9161 | 51.3269 | 59.9821 | 51.6266 | 59.8978 | 44.8485 | 60.0109 | 44.9365
59.9352 | 49.7612 | 60.0167 | 49.9132 | 59.918 | 49.2809 | 60.0109 | 49.4113 | 59.9048 | 48.2428 | 60.0167 | 48.482 | 59.9244 | 51.3269 | 59.9821 | 51.6241 | 59.9061 | 44.8485 | 60.0109 | 44.934
59.9436 | 49.7612 | 60.0167 | 49.9107 | 59.9263 | 49.2809 | 60.0109 | 49.4088 | 59.9131 | 48.2428 | 60.0167 | 48.4795 | 59.9328 | 51.3269 | 59.9821 | 51.6216 | 59.9145 | 44.8494 | 60.0109 | 44.9315
59.9519 | 49.7634 | 60.0167 | 49.9082 | 59.9347 | 49.2809 | 60.0109 | 49.4063 | 59.9215 | 48.2642 | 60.0167 | 48.477 | 59.9412 | 51.3269 | 59.9821 | 51.6191 | 59.9228 | 44.8494 | 60.0109 | 44.929
59.9602 | 49.7634 | 60.0167 | 49.9057 | 59.943 | 49.2809 | 60.0109 | 49.4038 | 59.9298 | 48.2642 | 60.0167 | 48.4745 | 59.9495 | 51.3269 | 59.9821 | 51.6166 | 59.9312 | 44.8565 | 60.0109 | 44.9265
59.9686 | 49.7634 | 60.0167 | 49.9032 | 59.9513 | 49.2809 | 60.0109 | 49.4013 | 59.9382 | 48.2321 | 60.0167 | 48.472 | 59.9578 | 51.3269 | 59.9821 | 51.6141 | 59.9395 | 44.8565 | 60.0109 | 44.924
59.9769 | 49.7634 | 60.0167 | 49.9007 | 59.9597 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3988 | 59.9465 | 48.2321 | 60.0167 | 48.4695 | 59.9661 | 51.3278 | 59.9821 | 51.6116 | 59.9478 | 44.826 | 60.0052 | 44.9215
59.9852 | 49.7641 | 60.0167 | 49.8982 | 59.968 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3963 | 59.9548 | 48.2302 | 60.0167 | 48.467 | 59.9745 | 51.3278 | 59.9821 | 51.6091 | 59.9561 | 44.826 | 60.0052 | 44.919
59.9936 | 49.7641 | 60.0167 | 49.8957 | 59.9763 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3938 | 59.9631 | 48.2302 | 60.0167 | 48.4645 | 59.9828 | 51.3278 | 59.9821 | 51.6066 | 59.9645 | 44.826 | 60.0052 | 44.9165
60.0019 | 49.6826 | 60.0167 | 49.8932 | 59.9846 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3913 | 59.9715 | 48.2513 | 60.0167 | 48.462 | 59.9911 | 51.3278 | 59.9821 | 51.6041 | 59.9728 | 44.826 | 60.0052 | 44.914
60.0102 | 49.6826 | 60.0167 | 49.8907 | 59.993 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3888 | 59.9798 | 48.2513 | 60.0167 | 48.4595 | 59.9995 | 51.3278 | 59.9821 | 51.6016 | 59.9811 | 44.8309 | 60.0052 | 44.9115
60.0186 | 49.6826 | 60.0167 | 49.8882 | 60.0013 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3863 | 59.9882 | 48.2428 | 60.0167 | 48.457 | 60.0078 | 51.3278 | 59.9821 | 51.5991 | 59.9894 | 44.8309 | 60.0052 | 44.909
60.0269 | 49.6826 | 60.0167 | 49.8857 | 60.0096 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3838 | 59.9965 | 48.2428 | 60.0167 | 48.4545 | 60.0162 | 51.3278 | 59.9821 | 51.5966 | 59.9978 | 44.8308 | 60.0052 | 44.9065
60.0352 | 49.6769 | 60.0167 | 49.8832 | 60.018 | 49.2809 | 60.0109 | 49.3813 | 60.0048 | 48.2428 | 60.0167 | 48.452 | 60.0245 | 51.3278 | 59.9821 | 51.5941 | 60.0061 | 44.8308 | 60.0052 | 44.904
60.0435 | 49.6769 | 60.0167 | 49.8807 | 60.0263 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3788 | 60.0131 | 48.2428 | 60.0167 | 48.4495 | 60.0328 | 51.2958 | 59.9821 | 51.5916 | 60.0145 | 44.8308 | 60.0052 | 44.9015
60.0519 | 49.6774 | 60.0167 | 49.8782 | 60.0346 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3763 | 60.0215 | 48.2465 | 60.0167 | 48.447 | 60.0411 | 51.2958 | 59.9821 | 51.5891 | 60.0228 | 44.8308 | 60.0052 | 44.899
60.0602 | 49.6774 | 60.0167 | 49.8757 | 60.043 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3738 | 60.0298 | 48.2465 | 60.0167 | 48.4445 | 60.0495 | 51.2261 | 59.9821 | 51.5866 | 60.0311 | 44.8307 | 60.0052 | 44.8965
60.0685 | 49.6774 | 60.0167 | 49.8732 | 60.0513 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3713 | 60.0381 | 48.2465 | 60.0167 | 48.442 | 60.0579 | 51.2261 | 59.9821 | 51.5841 | 60.0394 | 44.8307 | 60.0052 | 44.894
60.0769 | 49.6774 | 60.0167 | 49.8707 | 60.0597 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3688 | 60.0464 | 48.2465 | 60.0167 | 48.4395 | 60.0662 | 51.2261 | 59.9821 | 51.5816 | 60.0478 | 44.8307 | 60.0052 | 44.8915
60.0852 | 49.675 | 60.0167 | 49.8682 | 60.068 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3663 | 60.0548 | 48.2541 | 60.0167 | 48.437 | 60.0745 | 51.2261 | 59.9821 | 51.5791 | 60.0561 | 44.8307 | 60.0052 | 44.889
60.0935 | 49.675 | 60.0167 | 49.8657 | 60.0763 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3638 | 60.0631 | 48.2541 | 60.0167 | 48.4345 | 60.0828 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5766 | 60.0645 | 44.838 | 60.0052 | 44.8865
60.1019 | 49.675 | 60.0167 | 49.8632 | 60.0847 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3613 | 60.0715 | 48.2541 | 60.0167 | 48.432 | 60.0912 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5741 | 60.0728 | 44.838 | 60.0052 | 44.884
60.1102 | 49.675 | 60.0167 | 49.8607 | 60.093 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3588 | 60.0798 | 48.2541 | 60.0167 | 48.4295 | 60.0995 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5716 | 60.0811 | 44.838 | 60.0052 | 44.8815
60.1185 | 49.6827 | 60.0167 | 49.8582 | 60.1013 | 49.2833 | 60.0109 | 49.3563 | 60.0881 | 48.2526 | 60.0167 | 48.427 | 60.1078 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5691 | 60.0894 | 44.838 | 60.0052 | 44.879
60.1269 | 49.6827 | 60.0167 | 49.8557 | 60.1096 | 49.2443 | 60.0109 | 49.3538 | 60.0964 | 48.2526 | 60.0167 | 48.4245 | 60.1162 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5666 | 60.0978 | 44.8462 | 60.0052 | 44.8765
60.1352 | 49.6857 | 60.0167 | 49.8532 | 60.118 | 49.2443 | 60.0109 | 49.3513 | 60.1048 | 48.2129 | 60.0167 | 48.422 | 60.1245 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5641 | 60.1061 | 44.8462 | 60.0052 | 44.874
60.1435 | 49.6857 | 60.0167 | 49.8507 | 60.1263 | 49.2443 | 60.0109 | 49.3488 | 60.1131 | 48.2129 | 60.0167 | 48.4195 | 60.1329 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5616 | 60.1144 | 44.8462 | 60.0052 | 44.8715
60.1519 | 49.6539 | 60.0167 | 49.8482 | 60.1346 | 49.2443 | 60.0109 | 49.3463 | 60.1215 | 48.2095 | 60.0167 | 48.417 | 60.1412 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5591 | 60.1228 | 44.8462 | 60.0052 | 44.869
60.1602 | 49.6539 | 60.0167 | 49.8457 | 60.143 | 49.2432 | 60.0109 | 49.3438 | 60.1298 | 48.2095 | 60.0167 | 48.4145 | 60.1495 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5566 | 60.1311 | 44.8462 | 60.0052 | 44.8665
60.1685 | 49.6539 | 60.0167 | 49.8432 | 60.1513 | 49.2432 | 60.0109 | 49.3413 | 60.1381 | 48.2113 | 60.0167 | 48.412 | 60.1578 | 51.2273 | 59.9821 | 51.5541 | 60.1395 | 44.8462 | 60.0052 | 44.864
60.1768 | 49.6539 | 60.0167 | 49.8407 | 60.1596 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3388 | 60.1464 | 48.2113 | 60.0167 | 48.4095 | 60.1662 | 51.2247 | 59.9821 | 51.5516 | 60.1478 | 44.8462 | 60.0052 | 44.8615
60.1852 | 49.6611 | 60.0167 | 49.8382 | 60.168 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3363 | 60.1548 | 48.2103 | 60.0167 | 48.407 | 60.1746 | 51.2247 | 59.9821 | 51.5491 | 60.1561 | 44.8462 | 60.0052 | 44.859
60.1935 | 49.6611 | 60.0167 | 49.8357 | 60.1763 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3338 | 60.1631 | 48.2103 | 60.0167 | 48.4045 | 60.1829 | 51.2247 | 59.9821 | 51.5466 | 60.1644 | 44.8462 | 60.0052 | 44.8565
60.2018 | 49.6245 | 60.0167 | 49.8332 | 60.1846 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3313 | 60.1714 | 48.1831 | 60.0167 | 48.402 | 60.1912 | 51.2247 | 59.9821 | 51.5441 | 60.1728 | 44.8462 | 60.0052 | 44.854
60.2102 | 49.6245 | 60.0167 | 49.8307 | 60.193 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3288 | 60.1797 | 48.1831 | 60.0167 | 48.3995 | 60.1995 | 51.2247 | 59.9821 | 51.5416 | 60.1811 | 44.8462 | 60.0052 | 44.8515
60.2185 | 49.6229 | 60.0167 | 49.8282 | 60.2013 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3263 | 60.1881 | 48.1709 | 60.0167 | 48.397 | 60.2079 | 51.2247 | 59.9821 | 51.5391 | 60.1895 | 44.8462 | 60.0052 | 44.849
60.2268 | 49.6229 | 60.0167 | 49.8257 | 60.2096 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3238 | 60.1964 | 48.1709 | 60.0167 | 48.3945 | 60.2162 | 51.2246 | 59.9821 | 51.5366 | 60.1978 | 44.8452 | 60.0052 | 44.8465
60.2352 | 49.6254 | 60.0167 | 49.8232 | 60.218 | 49.2403 | 60.0109 | 49.3213 | 60.2047 | 48.1656 | 60.0167 | 48.392 | 60.2245 | 51.2246 | 59.9821 | 51.5341 | 60.2061 | 44.8452 | 60.0052 | 44.844
60.2435 | 49.6254 | 60.0167 | 49.8207 | 60.2263 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3188 | 60.2131 | 48.1656 | 60.0167 | 48.3895 | 60.2329 | 51.2246 | 59.9821 | 51.5316 | 60.2144 | 44.8452 | 60.0052 | 44.8415
60.2518 | 49.6254 | 60.0167 | 49.8182 | 60.2346 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3163 | 60.2214 | 48.1656 | 60.0167 | 48.387 | 60.2412 | 51.2246 | 59.9821 | 51.5291 | 60.2228 | 44.8452 | 60.0052 | 44.839
60.2602 | 49.6254 | 60.0167 | 49.8157 | 60.243 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3138 | 60.2297 | 48.1656 | 60.0167 | 48.3845 | 60.2496 | 51.1818 | 59.9821 | 51.5266 | 60.2311 | 44.8452 | 60.0052 | 44.8365
60.2685 | 49.6254 | 60.0167 | 49.8132 | 60.2513 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3113 | 60.238 | 48.1679 | 60.0167 | 48.382 | 60.2579 | 51.1818 | 59.9821 | 51.5241 | 60.2394 | 44.8452 | 60.0052 | 44.834
60.2768 | 49.6254 | 60.0167 | 49.8107 | 60.2596 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3088 | 60.2464 | 48.1679 | 60.0167 | 48.3795 | 60.2662 | 51.1827 | 59.9821 | 51.5216 | 60.2477 | 44.8452 | 60.0052 | 44.8315
60.2852 | 49.5779 | 60.0167 | 49.8082 | 60.2679 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3063 | 60.2547 | 48.1646 | 60.0167 | 48.377 | 60.2745 | 51.1827 | 59.9821 | 51.5191 | 60.2561 | 44.8452 | 60.0052 | 44.829
60.2935 | 49.5779 | 60.0167 | 49.8057 | 60.2763 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3038 | 60.2631 | 48.1646 | 60.0167 | 48.3745 | 60.2829 | 51.1827 | 59.9821 | 51.5166 | 60.2644 | 44.8452 | 60.0052 | 44.8265
60.3018 | 49.5759 | 60.0167 | 49.8032 | 60.2846 | 49.2403 | 60.0167 | 49.3013 | 60.2714 | 48.1646 | 60.0167 | 48.372 | 60.2913 | 51.1827 | 59.9821 | 51.5141 | 60.2728 | 44.8452 | 60.0052 | 44.824
60.3102 | 49.5759 | 60.0167 | 49.8007 | 60.2929 | 49.2403 | 60.0167 | 49.2988 | 60.2797 | 48.1646 | 60.0167 | 48.3695 | 60.2996 | 51.1831 | 59.9821 | 51.5116 | 60.2811 | 44.8456 | 60.0052 | 44.8215
60.3185 | 49.5759 | 60.0167 | 49.7982 | 60.3013 | 49.2403 | 60.0167 | 49.2963 | 60.288 | 48.1727 | 60.0167 | 48.3671 | 60.3079 | 51.1831 | 59.9821 | 51.5091 | 60.2894 | 44.8456 | 60.0052 | 44.819
60.3268 | 49.5759 | 60.0167 | 49.7957 | 60.3096 | 49.2403 | 60.0167 | 49.2938 | 60.2964 | 48.1727 | 60.0167 | 48.3646 | 60.3162 | 51.1831 | 59.9821 | 51.5066 | 60.2977 | 44.8456 | 60.0052 | 44.8165
60.3351 | 49.5759 | 60.0167 | 49.7932 | 60.3179 | 49.2403 | 60.0167 | 49.2913 | 60.3047 | 48.1747 | 60.0167 | 48.3621 | 60.3246 | 51.1831 | 59.9821 | 51.5041 | 60.3061 | 44.8456 | 60.0052 | 44.814
60.3435 | 49.5759 | 60.0167 | 49.7907 | 60.3263 | 49.24 | 60.0167 | 49.2888 | 60.313 | 48.1747 | 60.0167 | 48.3596 | 60.3329 | 51.1708 | 59.9821 | 51.5016 | 60.3145 | 44.8456 | 60.0052 | 44.8115
60.3518 | 49.5706 | 60.0167 | 49.7882 | 60.3346 | 49.24 | 60.0167 | 49.2863 | 60.3214 | 48.1775 | 60.0167 | 48.3571 | 60.3412 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4991 | 60.3228 | 44.8456 | 60.0052 | 44.809
60.3601 | 49.5706 | 60.0167 | 49.7857 | 60.3429 | 49.2406 | 60.0167 | 49.2838 | 60.3297 | 48.1775 | 60.0167 | 48.3546 | 60.3496 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4966 | 60.3311 | 44.8456 | 60.0052 | 44.8065
60.3684 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7832 | 60.3513 | 49.2406 | 60.0167 | 49.2813 | 60.338 | 48.1679 | 60.0167 | 48.3521 | 60.3579 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4941 | 60.3394 | 44.8456 | 60.0052 | 44.804
60.3768 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7807 | 60.3596 | 49.2406 | 60.0167 | 49.2788 | 60.3464 | 48.1679 | 60.0167 | 48.3496 | 60.3663 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4916 | 60.3478 | 44.8432 | 60.0052 | 44.8015
60.3851 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7782 | 60.3679 | 49.2406 | 60.0167 | 49.2763 | 60.3547 | 48.1704 | 60.0167 | 48.3471 | 60.3746 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4891 | 60.3561 | 44.8432 | 60.0052 | 44.799
60.3934 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7757 | 60.3763 | 49.2389 | 60.0167 | 49.2738 | 60.363 | 48.1704 | 60.0167 | 48.3446 | 60.3829 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4866 | 60.3644 | 44.8432 | 60.0052 | 44.7965
60.4018 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7733 | 60.3846 | 49.2389 | 60.0167 | 49.2713 | 60.3713 | 48.1675 | 60.0167 | 48.3421 | 60.3913 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4841 | 60.3727 | 44.8432 | 60.0052 | 44.794
60.4101 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7708 | 60.3929 | 49.2389 | 60.0167 | 49.2688 | 60.3797 | 48.1675 | 60.0167 | 48.3396 | 60.3996 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4816 | 60.3811 | 44.8432 | 60.0052 | 44.7915
60.4184 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7682 | 60.4012 | 49.2389 | 60.0167 | 49.2663 | 60.388 | 48.1503 | 60.0167 | 48.3371 | 60.408 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4791 | 60.3894 | 44.8432 | 60.0052 | 44.789
60.4268 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7658 | 60.4096 | 49.2389 | 60.0167 | 49.2638 | 60.3964 | 48.1503 | 60.0167 | 48.3346 | 60.4163 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4766 | 60.3978 | 44.8432 | 60.0052 | 44.7865
60.4351 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7633 | 60.4179 | 49.2389 | 60.0167 | 49.2613 | 60.4047 | 48.1497 | 60.0109 | 48.3321 | 60.4246 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4741 | 60.4061 | 44.8432 | 60.0052 | 44.784
60.4434 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7608 | 60.4262 | 49.2013 | 60.0167 | 49.2588 | 60.413 | 48.1497 | 60.0109 | 48.3296 | 60.4329 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4716 | 60.4144 | 44.7968 | 60.0052 | 44.7815
60.4518 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7583 | 60.4346 | 49.2013 | 60.0167 | 49.2563 | 60.4213 | 48.1497 | 60.0109 | 48.3271 | 60.4413 | 51.1708 | 59.9821 | 51.4691 | 60.4227 | 44.7968 | 60.0052 | 44.779
60.4601 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7558 | 60.4429 | 49.1933 | 60.0167 | 49.2538 | 60.4297 | 48.1497 | 60.0109 | 48.3246 | 60.4496 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4666 | 60.4311 | 44.7968 | 60.0052 | 44.7765
60.4684 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7533 | 60.4512 | 49.1933 | 60.0167 | 49.2513 | 60.438 | 48.1497 | 60.0109 | 48.3221 | 60.4579 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4641 | 60.4394 | 44.7968 | 60.0052 | 44.774
60.4767 | 49.5787 | 60.0167 | 49.7508 | 60.4596 | 49.1527 | 60.0167 | 49.2488 | 60.4464 | 48.1497 | 60.0109 | 48.3196 | 60.4663 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4616 | 60.4478 | 44.7968 | 60.0052 | 44.7715
60.4851 | 49.58 | 60.0167 | 49.7483 | 60.4679 | 49.1527 | 60.0167 | 49.2463 | 60.4547 | 48.1529 | 60.0109 | 48.3171 | 60.4746 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4591 | 60.4561 | 44.7968 | 60.0052 | 44.769
60.4934 | 49.58 | 60.0167 | 49.7458 | 60.4762 | 49.1527 | 60.0167 | 49.2438 | 60.463 | 48.1529 | 60.0109 | 48.3146 | 60.483 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4566 | 60.4644 | 44.7953 | 60.0052 | 44.7665
60.5017 | 49.58 | 60.0167 | 49.7433 | 60.4846 | 49.1527 | 60.0167 | 49.2413 | 60.4713 | 48.1519 | 60.0109 | 48.3121 | 60.4913 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4541 | 60.4727 | 44.7953 | 60.0052 | 44.764
60.5101 | 49.58 | 60.0167 | 49.7408 | 60.4929 | 49.1511 | 60.0167 | 49.2388 | 60.4797 | 48.1519 | 60.0109 | 48.3096 | 60.4996 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4516 | 60.4811 | 44.7952 | 60.0052 | 44.7615
60.5184 | 49.58 | 60.0167 | 49.7383 | 60.5012 | 49.1511 | 60.0167 | 49.2363 | 60.488 | 48.1519 | 60.0109 | 48.3071 | 60.508 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4495 | 60.4894 | 44.7952 | 60.0052 | 44.759
60.5267 | 49.58 | 60.0167 | 49.7358 | 60.5096 | 49.1511 | 60.0167 | 49.2338 | 60.4963 | 48.1519 | 60.0109 | 48.3046 | 60.5163 | 51.1734 | 59.9821 | 51.4483 | 60.4977 | 44.7952 | 60.0052 | 44.7565
60.5351 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7333 | 60.5179 | 49.1511 | 60.0167 | 49.2313 | 60.5046 | 48.1519 | 60.0109 | 48.3021 | 60.5247 | 51.1734 | 59.9821 | 51.447 | 60.5061 | 44.7952 | 60.0052 | 44.754
60.5434 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7308 | 60.5262 | 49.1511 | 60.0167 | 49.2288 | 60.513 | 48.1519 | 60.0109 | 48.2996 | 60.533 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4458 | 60.5144 | 44.7952 | 60.0052 | 44.7515
60.5517 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7283 | 60.5345 | 49.1511 | 60.0167 | 49.2263 | 60.5214 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2971 | 60.5413 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4445 | 60.5228 | 44.7952 | 60.0052 | 44.749
60.5601 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7258 | 60.5429 | 49.1509 | 60.0167 | 49.2238 | 60.5297 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2946 | 60.5496 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4433 | 60.5311 | 44.7952 | 60.0052 | 44.7465
60.5684 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7233 | 60.5512 | 49.1509 | 60.0167 | 49.2213 | 60.538 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2921 | 60.558 | 51.1033 | 59.9821 | 51.442 | 60.5394 | 44.7952 | 60.0052 | 44.744
60.5767 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7208 | 60.5595 | 49.1491 | 60.0167 | 49.2188 | 60.5463 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2896 | 60.5663 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4408 | 60.5477 | 44.7885 | 60.0052 | 44.7415
60.5851 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7183 | 60.5679 | 49.1491 | 60.0167 | 49.2163 | 60.5547 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2871 | 60.5746 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4395 | 60.5561 | 44.7885 | 60.0052 | 44.739
60.5934 | 49.5447 | 60.0167 | 49.7158 | 60.5762 | 49.1491 | 60.0167 | 49.2138 | 60.563 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2846 | 60.583 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4383 | 60.5644 | 44.7885 | 60.0052 | 44.7365
60.6017 | 49.5373 | 60.0167 | 49.7133 | 60.5845 | 49.1491 | 60.0167 | 49.2113 | 60.5714 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2821 | 60.5913 | 51.1033 | 59.9821 | 51.437 | 60.5728 | 44.7885 | 60.0052 | 44.734
60.61 | 49.5373 | 60.0167 | 49.7108 | 60.5928 | 49.126 | 60.0167 | 49.2088 | 60.5797 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2796 | 60.5997 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4358 | 60.5811 | 44.7885 | 60.0052 | 44.7315
60.6184 | 49.5373 | 60.0167 | 49.7083 | 60.6012 | 49.126 | 60.0167 | 49.2063 | 60.588 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2771 | 60.608 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4345 | 60.5894 | 44.7885 | 60.0052 | 44.729
60.6267 | 49.5373 | 60.0167 | 49.7058 | 60.6095 | 49.126 | 60.0167 | 49.2038 | 60.5963 | 48.1494 | 60.0109 | 48.2746 | 60.6163 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4333 | 60.5977 | 44.7885 | 60.0052 | 44.7265
60.635 | 49.5373 | 60.0167 | 49.7033 | 60.6178 | 49.126 | 60.0167 | 49.2013 | 60.6047 | 48.1343 | 60.0109 | 48.2721 | 60.6247 | 51.1033 | 59.9821 | 51.432 | 60.6061 | 44.7885 | 60.0052 | 44.724
60.6434 | 49.5373 | 60.0167 | 49.7008 | 60.6262 | 49.126 | 60.0167 | 49.1994 | 60.613 | 48.1343 | 60.0109 | 48.2696 | 60.633 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4308 | 60.6144 | 44.7885 | 60.0052 | 44.7215
60.6517 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6983 | 60.6345 | 49.126 | 60.0167 | 49.1982 | 60.6213 | 48.1272 | 60.0109 | 48.2671 | 60.6414 | 51.1033 | 59.9821 | 51.4295 | 60.6227 | 44.7885 | 60.0052 | 44.719
60.66 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6958 | 60.6428 | 49.1303 | 60.0167 | 49.1969 | 60.6296 | 48.1272 | 60.0109 | 48.2646 | 60.6497 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4283 | 60.631 | 44.7885 | 60.0052 | 44.7165
60.6684 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6933 | 60.6512 | 49.1303 | 60.0167 | 49.1957 | 60.638 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2621 | 60.658 | 51.1061 | 59.9821 | 51.427 | 60.6394 | 44.7885 | 60.0052 | 44.714
60.6767 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6908 | 60.6595 | 49.1359 | 60.0167 | 49.1944 | 60.6463 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2596 | 60.6663 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4258 | 60.6477 | 44.7884 | 60.0052 | 44.7115
60.685 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6883 | 60.6678 | 49.1359 | 60.0167 | 49.1932 | 60.6547 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2571 | 60.6747 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4245 | 60.6561 | 44.7884 | 60.0052 | 44.709
60.6934 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6858 | 60.6761 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1919 | 60.663 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2546 | 60.683 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4233 | 60.6644 | 44.7884 | 60.0052 | 44.7065
60.7017 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6833 | 60.6845 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1907 | 60.6713 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2521 | 60.6913 | 51.1061 | 59.9821 | 51.422 | 60.6727 | 44.7884 | 60.0052 | 44.704
60.71 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6808 | 60.6928 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1894 | 60.6796 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2496 | 60.6997 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4208 | 60.681 | 44.7884 | 60.0052 | 44.7015
60.7184 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6783 | 60.7011 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1882 | 60.688 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2471 | 60.708 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4195 | 60.6894 | 44.7884 | 60.0052 | 44.6995
60.7267 | 49.5373 | 60.0167 | 49.6758 | 60.7095 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1869 | 60.6963 | 48.0944 | 60.0109 | 48.2446 | 60.7164 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4183 | 60.6978 | 44.7884 | 60.0052 | 44.6983
60.735 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6733 | 60.7178 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1857 | 60.7047 | 48.0955 | 60.0109 | 48.2421 | 60.7247 | 51.1061 | 59.9821 | 51.417 | 60.7061 | 44.7884 | 60.0052 | 44.697
60.7433 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6708 | 60.7261 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1844 | 60.713 | 48.0955 | 60.0109 | 48.2396 | 60.733 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4158 | 60.7144 | 44.7873 | 60.0052 | 44.6958
60.7517 | 49.4837 | 60.0167 | 49.6683 | 60.7345 | 49.1389 | 60.0167 | 49.1832 | 60.7213 | 48.0955 | 60.0109 | 48.2371 | 60.7414 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4145 | 60.7227 | 44.7873 | 60.0052 | 44.6945
60.76 | 49.4837 | 60.0167 | 49.6658 | 60.7428 | 49.1124 | 60.0167 | 49.1819 | 60.7296 | 48.0955 | 60.0109 | 48.2346 | 60.7497 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4133 | 60.7311 | 44.7323 | 60.0052 | 44.6933
60.7683 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6633 | 60.7511 | 49.1124 | 60.0167 | 49.1807 | 60.738 | 48.0908 | 60.0109 | 48.2321 | 60.7581 | 51.1061 | 59.9821 | 51.412 | 60.7394 | 44.7323 | 60.0052 | 44.692
60.7767 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6608 | 60.7595 | 49.1062 | 60.0167 | 49.1794 | 60.7463 | 48.0908 | 60.0109 | 48.2296 | 60.7664 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4108 | 60.7477 | 44.7323 | 60.0052 | 44.6908
60.785 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6583 | 60.7678 | 49.1062 | 60.0167 | 49.1782 | 60.7546 | 48.0233 | 60.0109 | 48.2271 | 60.7747 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4095 | 60.756 | 44.7323 | 60.0052 | 44.6895
60.7933 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6558 | 60.7761 | 49.1004 | 60.0167 | 49.1769 | 60.7629 | 48.0233 | 60.0109 | 48.2246 | 60.783 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4083 | 60.7644 | 44.7323 | 60.0052 | 44.6883
60.8017 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6533 | 60.7845 | 49.1004 | 60.0167 | 49.1757 | 60.7713 | 48.0233 | 60.0109 | 48.2221 | 60.7914 | 51.1061 | 59.9821 | 51.407 | 60.7727 | 44.7323 | 60.0052 | 44.687
60.81 | 49.4777 | 60.0167 | 49.6508 | 60.7928 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1744 | 60.7796 | 48.0233 | 60.0109 | 48.2196 | 60.7997 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4058 | 60.7811 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6858
60.8183 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6483 | 60.8011 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1732 | 60.788 | 48.0233 | 60.0109 | 48.2171 | 60.808 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4045 | 60.7894 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6845
60.8267 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6458 | 60.8094 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1719 | 60.7963 | 48.0233 | 60.0109 | 48.2146 | 60.8164 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4033 | 60.7977 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6833
60.835 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6433 | 60.8178 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1707 | 60.8046 | 48.0244 | 60.0109 | 48.2121 | 60.8247 | 51.1061 | 59.9821 | 51.402 | 60.806 | 44.6677 | 60.0052 | 44.682
60.8433 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6408 | 60.8261 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1694 | 60.8129 | 48.0244 | 60.0109 | 48.2096 | 60.8331 | 51.1061 | 59.9821 | 51.4008 | 60.8144 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6808
60.8517 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6383 | 60.8344 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1682 | 60.8213 | 48.0244 | 60.0109 | 48.2071 | 60.8414 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3995 | 60.8227 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6795
60.86 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6358 | 60.8428 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1669 | 60.8296 | 48.0244 | 60.0109 | 48.2046 | 60.8497 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3983 | 60.8311 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6783
60.8683 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6333 | 60.8511 | 49.0938 | 60.0167 | 49.1657 | 60.838 | 48.0316 | 60.0109 | 48.2021 | 60.8581 | 51.1061 | 59.9821 | 51.397 | 60.8394 | 44.6677 | 60.0052 | 44.677
60.8766 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6308 | 60.8594 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1644 | 60.8463 | 48.0316 | 60.0109 | 48.1996 | 60.8664 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3958 | 60.8477 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6758
60.885 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6283 | 60.8678 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1632 | 60.8546 | 48.0316 | 60.0109 | 48.1971 | 60.8748 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3945 | 60.856 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6745
60.8933 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6258 | 60.8761 | 49.0797 | 60.0167 | 49.1619 | 60.8629 | 48.0316 | 60.0109 | 48.1946 | 60.8831 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3933 | 60.8644 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6733
60.9016 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6233 | 60.8844 | 49.0797 | 60.0167 | 49.1607 | 60.8713 | 48.0296 | 60.0109 | 48.1921 | 60.8914 | 51.1061 | 59.9821 | 51.392 | 60.8727 | 44.6677 | 60.0052 | 44.672
60.91 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6208 | 60.8928 | 49.0797 | 60.0167 | 49.1594 | 60.8796 | 48.0296 | 60.0109 | 48.1896 | 60.8998 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3908 | 60.881 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6708
60.9183 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6183 | 60.9011 | 49.0797 | 60.0167 | 49.1582 | 60.8879 | 48.0307 | 60.0109 | 48.1871 | 60.9081 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3895 | 60.8894 | 44.6677 | 60.0052 | 44.6695
60.9266 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6158 | 60.9094 | 49.06 | 60.0167 | 49.1569 | 60.8962 | 48.0307 | 60.0109 | 48.1846 | 60.9164 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3883 | 60.8977 | 44.6693 | 60.0052 | 44.6683
60.935 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6133 | 60.9178 | 49.06 | 60.0167 | 49.1557 | 60.9046 | 48.0307 | 60.0109 | 48.1821 | 60.9247 | 51.1061 | 59.9821 | 51.387 | 60.9061 | 44.6693 | 60.0052 | 44.667
60.9433 | 49.4727 | 60.0167 | 49.6108 | 60.9261 | 49.06 | 60.0167 | 49.1544 | 60.9129 | 48.0307 | 60.0109 | 48.1796 | 60.9331 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3858 | 60.9144 | 44.6122 | 60.0052 | 44.6658
60.9516 | 49.4741 | 60.0167 | 49.6083 | 60.9344 | 49.06 | 60.0167 | 49.1532 | 60.9213 | 47.9875 | 60.0109 | 48.1771 | 60.9414 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3845 | 60.9227 | 44.6122 | 60.0052 | 44.6645
60.96 | 49.4741 | 60.0167 | 49.6058 | 60.9427 | 49.0603 | 60.0167 | 49.1519 | 60.9296 | 47.9875 | 60.0109 | 48.1746 | 60.9498 | 51.1061 | 59.9821 | 51.3833 | 60.931 | 44.6122 | 60.0052 | 44.6633
60.9683 | 49.472 | 60.0167 | 49.6033 | 60.9511 | 49.0603 | 60.0167 | 49.1507 | 60.9379 | 47.9778 | 60.0109 | 48.1721 | 60.9581 | 51.1061 | 59.9821 | 51.382 | 60.9394 | 44.6122 | 60.0052 | 44.662
60.9766 | 49.472 | 60.0167 | 49.6008 | 60.9594 | 49.0662 | 60.0167 | 49.1494 | 60.9462 | 47.9778 | 60.0109 | 48.1696 | 60.9664 | 51.1034 | 59.9821 | 51.3808 | 60.9477 | 44.6122 | 60.0052 | 44.6608
60.985 | 49.472 | 60.0167 | 49.5983 | 60.9677 | 49.0662 | 60.0167 | 49.1482 | 60.9546 | 47.9778 | 60.0109 | 48.1671 | 60.9748 | 51.1034 | 59.9821 | 51.3795 | 60.9561 | 44.6122 | 60.0052 | 44.6595
60.9933 | 49.472 | 60.0167 | 49.5958 | 60.9761 | 49.066 | 60.0167 | 49.1469 | 60.9629 | 47.9778 | 60.0109 | 48.1646 | 60.9831 | 51.1005 | 59.9821 | 51.3783 | 60.9644 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6583
61.0016 | 49.407 | 60.0167 | 49.5933 | 60.9844 | 49.066 | 60.0167 | 49.1457 | 60.9713 | 47.9781 | 60.0109 | 48.1621 | 60.9915 | 51.1005 | 59.9821 | 51.377 | 60.9727 | 44.6127 | 60.0052 | 44.657
61.0099 | 49.407 | 60.0167 | 49.5908 | 60.9927 | 49.066 | 60.0167 | 49.1444 | 60.9796 | 47.9781 | 60.0109 | 48.1596 | 60.9998 | 51.1005 | 59.9821 | 51.3758 | 60.981 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6558
61.0183 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5883 | 61.0011 | 49.066 | 60.0167 | 49.1432 | 60.9879 | 47.9817 | 60.0109 | 48.1571 | 61.0081 | 51.1005 | 59.9821 | 51.3745 | 60.9894 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6545
61.0266 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5858 | 61.0094 | 49.066 | 60.0167 | 49.1419 | 60.9962 | 47.9817 | 60.0109 | 48.1546 | 61.0165 | 51.1005 | 59.9821 | 51.3733 | 60.9977 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6533
61.0349 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5833 | 61.0177 | 49.066 | 60.0167 | 49.1407 | 61.0046 | 47.9817 | 60.0109 | 48.1521 | 61.0248 | 51.1005 | 59.9821 | 51.372 | 61.006 | 44.6127 | 60.0052 | 44.652
61.0433 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5808 | 61.0261 | 49.0649 | 60.0167 | 49.1394 | 61.0129 | 47.9817 | 60.0109 | 48.1498 | 61.0331 | 51.0434 | 59.9821 | 51.3708 | 61.0143 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6508
61.0516 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5783 | 61.0344 | 49.0649 | 60.0167 | 49.1382 | 61.0212 | 47.9817 | 60.0109 | 48.1485 | 61.0414 | 51.0434 | 59.9821 | 51.3695 | 61.0227 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6495
61.0599 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5758 | 61.0427 | 49.022 | 60.0167 | 49.1369 | 61.0296 | 47.9817 | 60.0109 | 48.1473 | 61.0498 | 51.0434 | 59.9821 | 51.3683 | 61.031 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6483
61.0683 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5733 | 61.0511 | 49.022 | 60.0167 | 49.1357 | 61.0379 | 47.9773 | 60.0109 | 48.146 | 61.0581 | 51.0434 | 59.9821 | 51.367 | 61.0394 | 44.6127 | 60.0052 | 44.647
61.0766 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5708 | 61.0594 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1344 | 61.0463 | 47.9773 | 60.0109 | 48.1448 | 61.0665 | 51.0434 | 59.9821 | 51.3658 | 61.0477 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6458
61.0849 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5683 | 61.0677 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1332 | 61.0546 | 47.9656 | 60.0109 | 48.1435 | 61.0748 | 51.0434 | 59.9821 | 51.3645 | 61.056 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6445
61.0933 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5658 | 61.076 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1319 | 61.0629 | 47.9656 | 60.0109 | 48.1423 | 61.0831 | 51.0434 | 59.9821 | 51.3633 | 61.0643 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6433
61.1016 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5633 | 61.0844 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1307 | 61.0712 | 47.961 | 60.0109 | 48.141 | 61.0915 | 51.0434 | 59.9821 | 51.362 | 61.0727 | 44.6127 | 60.0052 | 44.642
61.1099 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5608 | 61.0927 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1294 | 61.0796 | 47.961 | 60.0109 | 48.1398 | 61.0998 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3608 | 61.0811 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6408
61.1183 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5583 | 61.101 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1282 | 61.0879 | 47.9603 | 60.0109 | 48.1385 | 61.1082 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3595 | 61.0894 | 44.6127 | 60.0052 | 44.6395
61.1266 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5558 | 61.1094 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1269 | 61.0963 | 47.9603 | 60.0109 | 48.1373 | 61.1165 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3583 | 61.0977 | 44.6117 | 60.0052 | 44.6383
61.1349 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5533 | 61.1177 | 49.0214 | 60.0167 | 49.1257 | 61.1046 | 47.9603 | 60.0109 | 48.136 | 61.1248 | 51.0434 | 59.9879 | 51.357 | 61.106 | 44.6117 | 60.0052 | 44.637
61.1432 | 49.3838 | 60.0167 | 49.5508 | 61.126 | 49.0308 | 60.0167 | 49.1244 | 61.1129 | 47.9603 | 60.0109 | 48.1348 | 61.1332 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3558 | 61.1144 | 44.6117 | 60.0109 | 44.6358
61.1516 | 49.3789 | 60.0167 | 49.5483 | 61.1344 | 49.0308 | 60.0167 | 49.1232 | 61.1212 | 47.9604 | 60.0109 | 48.1335 | 61.1415 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3545 | 61.1227 | 44.6117 | 60.0109 | 44.6345
61.1599 | 49.3789 | 60.0167 | 49.5458 | 61.1427 | 49.0235 | 60.0167 | 49.1219 | 61.1296 | 47.9604 | 60.0109 | 48.1323 | 61.1498 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3533 | 61.131 | 44.5835 | 60.0109 | 44.6333
61.1682 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5433 | 61.151 | 49.0235 | 60.0167 | 49.1207 | 61.1379 | 47.9604 | 60.0109 | 48.1311 | 61.1581 | 51.0434 | 59.9879 | 51.352 | 61.1393 | 44.5835 | 60.0109 | 44.632
61.1766 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5408 | 61.1594 | 49.0169 | 60.0167 | 49.1194 | 61.1462 | 47.9604 | 60.0109 | 48.1298 | 61.1665 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3508 | 61.1477 | 44.5767 | 60.0109 | 44.6308
61.1849 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5383 | 61.1677 | 49.0169 | 60.0167 | 49.1182 | 61.1545 | 47.9618 | 60.0109 | 48.1286 | 61.1748 | 51.0434 | 59.9879 | 51.3495 | 61.156 | 44.5767 | 60.0109 | 44.6295
61.1932 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5358 | 61.176 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1169 | 61.1629 | 47.9618 | 60.0109 | 48.1273 | 61.1832 | 51.0466 | 59.9879 | 51.3483 | 61.1644 | 44.5567 | 60.0109 | 44.6283
61.2016 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5333 | 61.1844 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1157 | 61.1712 | 47.9618 | 60.0109 | 48.1261 | 61.1915 | 51.0466 | 59.9879 | 51.347 | 61.1727 | 44.5567 | 60.0109 | 44.627
61.2099 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5308 | 61.1927 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1144 | 61.1796 | 47.9618 | 60.0109 | 48.1248 | 61.1998 | 51.0539 | 59.9879 | 51.3458 | 61.181 | 44.5567 | 60.0109 | 44.6258
61.2182 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5283 | 61.201 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1132 | 61.1879 | 47.9707 | 60.0109 | 48.1236 | 61.2082 | 51.0539 | 59.9879 | 51.3445 | 61.1893 | 44.5567 | 60.0109 | 44.6245
61.2266 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5258 | 61.2094 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1119 | 61.1962 | 47.9707 | 60.0109 | 48.1223 | 61.2165 | 50.9912 | 59.9879 | 51.3433 | 61.1977 | 44.5575 | 60.0109 | 44.6233
61.2349 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5233 | 61.2177 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1107 | 61.2045 | 47.9707 | 60.0109 | 48.1211 | 61.2249 | 50.9912 | 59.9879 | 51.342 | 61.206 | 44.5575 | 60.0109 | 44.622
61.2432 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5208 | 61.226 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1094 | 61.2129 | 47.9707 | 60.0109 | 48.1198 | 61.2332 | 50.9912 | 59.9879 | 51.3408 | 61.2144 | 44.5533 | 60.0109 | 44.6208
61.2516 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5183 | 61.2343 | 49.0129 | 60.0167 | 49.1082 | 61.2212 | 47.957 | 60.0109 | 48.1186 | 61.2415 | 50.9912 | 59.9879 | 51.3395 | 61.2227 | 44.5533 | 60.0109 | 44.6195
61.2599 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5158 | 61.2427 | 49.0132 | 60.0167 | 49.1069 | 61.2296 | 47.957 | 60.0109 | 48.1173 | 61.2498 | 50.9912 | 59.9879 | 51.3382 | 61.231 | 44.5548 | 60.0109 | 44.6183
61.2682 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5133 | 61.251 | 49.0132 | 60.0167 | 49.1057 | 61.2379 | 47.9322 | 60.0109 | 48.1161 | 61.2582 | 50.9912 | 59.9879 | 51.337 | 61.2393 | 44.5548 | 60.0109 | 44.617
61.2765 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5108 | 61.2593 | 49.0132 | 60.0167 | 49.1044 | 61.2462 | 47.9322 | 60.0109 | 48.1148 | 61.2665 | 50.9825 | 59.9879 | 51.3358 | 61.2477 | 44.5558 | 60.0109 | 44.6158
61.2849 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5083 | 61.2677 | 49.0132 | 60.0167 | 49.1032 | 61.2545 | 47.9281 | 60.0109 | 48.1136 | 61.2748 | 50.9825 | 59.9879 | 51.3345 | 61.256 | 44.5558 | 60.0109 | 44.6145
61.2932 | 49.3826 | 60.0167 | 49.5058 | 61.276 | 49.0117 | 60.0167 | 49.1019 | 61.2629 | 47.9281 | 60.0109 | 48.1123 | 61.2832 | 50.9825 | 59.9879 | 51.3332 | 61.2643 | 44.543 | 60.0109 | 44.6133
61.3015 | 49.3714 | 60.0167 | 49.5033 | 61.2843 | 49.0117 | 60.0167 | 49.1007 | 61.2712 | 47.9268 | 60.0109 | 48.1111 | 61.2915 | 50.9825 | 59.9879 | 51.332 | 61.2726 | 44.543 | 60.0109 | 44.612
61.3098 | 49.3714 | 60.0167 | 49.5008 | 61.2927 | 49.0105 | 60.0167 | 49.0994 | 61.2795 | 47.9268 | 60.0109 | 48.1098 | 61.2999 | 50.9765 | 59.9879 | 51.3307 | 61.281 | 44.5485 | 60.0109 | 44.6108
61.3182 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4983 | 61.301 | 49.0105 | 60.0167 | 49.0982 | 61.2878 | 47.929 | 60.0109 | 48.1086 | 61.3082 | 50.9765 | 59.9879 | 51.3295 | 61.2893 | 44.5485 | 60.0109 | 44.6095
61.3265 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4958 | 61.3093 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0969 | 61.2962 | 47.929 | 60.0109 | 48.1073 | 61.3165 | 50.9765 | 59.9879 | 51.3282 | 61.2977 | 44.5495 | 60.0109 | 44.6083
61.3348 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4933 | 61.3177 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0957 | 61.3045 | 47.9319 | 60.0109 | 48.1061 | 61.3248 | 50.9765 | 59.9879 | 51.327 | 61.306 | 44.5495 | 60.0109 | 44.607
61.3432 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4908 | 61.326 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0944 | 61.3129 | 47.9319 | 60.0109 | 48.1048 | 61.3332 | 50.9507 | 59.9879 | 51.3257 | 61.3143 | 44.5495 | 60.0109 | 44.6058
61.3515 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4883 | 61.3343 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0932 | 61.3212 | 47.9319 | 60.0109 | 48.1036 | 61.3416 | 50.9507 | 59.9879 | 51.3245 | 61.3226 | 44.5495 | 60.0109 | 44.6045
61.3598 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4858 | 61.3427 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0919 | 61.3295 | 47.9319 | 60.0109 | 48.1023 | 61.3499 | 50.943 | 59.9879 | 51.3232 | 61.331 | 44.498 | 60.0109 | 44.6033
61.3682 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4833 | 61.351 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0907 | 61.3378 | 47.9272 | 60.0109 | 48.1011 | 61.3582 | 50.943 | 59.9879 | 51.322 | 61.3393 | 44.498 | 60.0109 | 44.602
61.3765 | 49.3721 | 60.0167 | 49.4808 | 61.3593 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0894 | 61.3462 | 47.9272 | 60.0109 | 48.0998 | 61.3665 | 50.8753 | 59.9879 | 51.3207 | 61.3477 | 44.496 | 60.0109 | 44.6008
61.3848 | 49.3597 | 60.0167 | 49.4783 | 61.3676 | 49.0024 | 60.0167 | 49.0882 | 61.3545 | 47.9272 | 60.0109 | 48.0986 | 61.3749 | 50.8753 | 59.9879 | 51.3195 | 61.356 | 44.496 | 60.0109 | 44.5995
61.3932 | 49.3597 | 60.0167 | 49.4758 | 61.376 | 48.9565 | 60.0167 | 49.0869 | 61.3629 | 47.9272 | 60.0109 | 48.0973 | 61.3832 | 50.8423 | 59.9879 | 51.3182 | 61.3643 | 44.496 | 60.0109 | 44.5983
61.4015 | 49.3575 | 60.0167 | 49.4733 | 61.3843 | 48.9565 | 60.0167 | 49.0857 | 61.3712 | 47.8621 | 60.0109 | 48.0961 | 61.3915 | 50.8423 | 59.9879 | 51.317 | 61.3726 | 44.496 | 60.0109 | 44.597
61.4098 | 49.3575 | 60.0167 | 49.4708 | 61.3926 | 48.9565 | 60.0167 | 49.0844 | 61.3795 | 47.8621 | 60.0109 | 48.0948 | 61.3998 | 50.8423 | 59.9879 | 51.3157 | 61.381 | 44.496 | 60.0109 | 44.5958
61.4182 | 49.3489 | 60.0167 | 49.4683 | 61.401 | 48.9565 | 60.0167 | 49.0832 | 61.3878 | 47.8636 | 60.0109 | 48.0936 | 61.4082 | 50.8423 | 59.9879 | 51.3145 | 61.3893 | 44.496 | 60.0109 | 44.5945
61.4265 | 49.3489 | 60.0167 | 49.4658 | 61.4093 | 48.8663 | 60.0167 | 49.0819 | 61.3962 | 47.8636 | 60.0109 | 48.0923 | 61.4166 | 50.8399 | 59.9879 | 51.3132 | 61.3976 | 44.4964 | 60.0109 | 44.5933
61.4348 | 49.3489 | 60.0167 | 49.4633 | 61.4176 | 48.8663 | 60.0167 | 49.0807 | 61.4045 | 47.8648 | 60.0109 | 48.0911 | 61.4249 | 50.8399 | 59.9879 | 51.312 | 61.4059 | 44.4964 | 60.0109 | 44.592
61.4431 | 49.3489 | 60.0167 | 49.4608 | 61.426 | 48.8663 | 60.0167 | 49.0794 | 61.4128 | 47.8648 | 60.0109 | 48.0898 | 61.4332 | 50.8375 | 59.9821 | 51.3107 | 61.4143 | 44.4956 | 60.0109 | 44.5908
61.4515 | 49.2819 | 60.0167 | 49.4583 | 61.4343 | 48.8663 | 60.0167 | 49.0782 | 61.4211 | 47.8687 | 60.0109 | 48.0886 | 61.4415 | 50.8375 | 59.9821 | 51.3095 | 61.4226 | 44.4956 | 60.0109 | 44.5895
61.4598 | 49.2819 | 60.0167 | 49.4558 | 61.4426 | 48.8663 | 60.0167 | 49.077 | 61.4295 | 47.8687 | 60.0109 | 48.0873 | 61.4499 | 50.8375 | 59.9821 | 51.3082 | 61.431 | 44.4956 | 60.0109 | 44.5883
61.4681 | 49.2499 | 60.0167 | 49.4533 | 61.451 | 48.8663 | 60.0167 | 49.0757 | 61.4378 | 47.8687 | 60.0109 | 48.0861 | 61.4582 | 50.8375 | 59.9821 | 51.307 | 61.4393 | 44.4956 | 60.0109 | 44.587
61.4765 | 49.2499 | 60.0167 | 49.4508 | 61.4593 | 48.8663 | 60.0167 | 49.0745 | 61.4462 | 47.8687 | 60.0109 | 48.0848 | 61.4666 | 50.8375 | 59.9821 | 51.3057 | 61.4476 | 44.492 | 60.0052 | 44.5858
61.4848 | 49.2499 | 60.0167 | 49.4483 | 61.4676 | 48.8663 | 60.0167 | 49.0732 | 61.4545 | 47.8687 | 60.0109 | 48.0836 | 61.4749 | 50.8375 | 59.9821 | 51.3045 | 61.4559 | 44.492 | 60.0052 | 44.5845
61.4931 | 49.2499 | 60.0167 | 49.4458 | 61.4759 | 48.8672 | 60.0167 | 49.0719 | 61.4628 | 47.8687 | 60.0109 | 48.0823 | 61.4832 | 50.8375 | 59.9821 | 51.3032 | 61.4643 | 44.4958 | 60.0052 | 44.5833
61.5015 | 49.2478 | 60.0167 | 49.4433 | 61.4843 | 48.8672 | 60.0167 | 49.0707 | 61.4711 | 47.8726 | 60.0109 | 48.0811 | 61.4916 | 50.8375 | 59.9821 | 51.302 | 61.4727 | 44.4958 | 60.0052 | 44.582
61.5098 | 49.2478 | 60.0167 | 49.4408 | 61.4926 | 48.8672 | 60.0167 | 49.0695 | 61.4795 | 47.8726 | 60.0109 | 48.0798 | 61.4999 | 50.8375 | 59.9821 | 51.3007 | 61.481 | 44.5488 | 60.0052 | 44.5808
61.5181 | 49.2478 | 60.0167 | 49.4383 | 61.5009 | 48.8672 | 60.0167 | 49.0682 | 61.4878 | 47.8652 | 60.0109 | 48.0786 | 61.5082 | 50.8375 | 59.9821 | 51.299 | 61.4893 | 44.5488 | 60.0052 | 44.5795
61.5265 | 49.2478 | 60.0167 | 49.4358 | 61.5092 | 48.8692 | 60.0167 | 49.067 | 61.4962 | 47.8652 | 60.0109 | 48.0773 | 61.5165 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2965 | 61.4976 | 44.5488 | 60.0052 | 44.5783
61.5348 | 49.2067 | 60.0167 | 49.4333 | 61.5176 | 48.8692 | 60.0167 | 49.0657 | 61.5045 | 47.8651 | 60.0109 | 48.0761 | 61.5249 | 50.8375 | 59.9821 | 51.294 | 61.506 | 44.5488 | 60.0052 | 44.577
61.5431 | 49.2067 | 60.0167 | 49.4308 | 61.5259 | 48.8692 | 60.0167 | 49.0645 | 61.5128 | 47.8651 | 60.0109 | 48.0748 | 61.5333 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2915 | 61.5143 | 44.5488 | 60.0052 | 44.5758
61.5515 | 49.2026 | 60.0167 | 49.4283 | 61.5342 | 48.8692 | 60.0167 | 49.0632 | 61.5212 | 47.8651 | 60.0109 | 48.0736 | 61.5416 | 50.8375 | 59.9821 | 51.289 | 61.5226 | 44.5488 | 60.0052 | 44.5745
61.5598 | 49.2026 | 60.0167 | 49.4258 | 61.5426 | 48.8744 | 60.0167 | 49.062 | 61.5295 | 47.8651 | 60.0109 | 48.0723 | 61.5499 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2865 | 61.5309 | 44.5488 | 60.0052 | 44.5733
61.5681 | 49.2026 | 60.0167 | 49.4233 | 61.5509 | 48.8744 | 60.0167 | 49.0607 | 61.5378 | 47.8657 | 60.0109 | 48.0711 | 61.5582 | 50.8375 | 59.9821 | 51.284 | 61.5393 | 44.5488 | 60.0052 | 44.572
61.5764 | 49.2026 | 60.0167 | 49.4208 | 61.5592 | 48.8744 | 60.0167 | 49.0595 | 61.5461 | 47.8657 | 60.0109 | 48.0698 | 61.5666 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2815 | 61.5476 | 44.5257 | 60.0052 | 44.5708
61.5848 | 49.2066 | 60.0167 | 49.4184 | 61.5676 | 48.8744 | 60.0167 | 49.0582 | 61.5545 | 47.8657 | 60.0109 | 48.0686 | 61.5749 | 50.8375 | 59.9821 | 51.279 | 61.556 | 44.5257 | 60.0052 | 44.5695
61.5931 | 49.2066 | 60.0167 | 49.4158 | 61.5759 | 48.8744 | 60.0167 | 49.057 | 61.5628 | 47.8657 | 60.0109 | 48.0673 | 61.5833 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2765 | 61.5643 | 44.5279 | 60.0052 | 44.5683
61.6014 | 49.2095 | 60.0167 | 49.4133 | 61.5842 | 48.8744 | 60.0167 | 49.0557 | 61.5712 | 47.874 | 60.0109 | 48.0661 | 61.5916 | 50.8375 | 59.9821 | 51.274 | 61.5726 | 44.5279 | 60.0052 | 44.567
61.6098 | 49.2095 | 60.0167 | 49.4109 | 61.5926 | 48.8675 | 60.0167 | 49.0545 | 61.5795 | 47.874 | 60.0109 | 48.0648 | 61.5999 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2715 | 61.5809 | 44.5279 | 60.0052 | 44.5658
61.6181 | 49.2095 | 60.0167 | 49.4084 | 61.6009 | 48.8675 | 60.0167 | 49.0532 | 61.5878 | 47.85 | 60.0109 | 48.0636 | 61.6083 | 50.8375 | 59.9821 | 51.269 | 61.5893 | 44.5279 | 60.0052 | 44.5645
61.6264 | 49.2095 | 60.0167 | 49.4059 | 61.6092 | 48.8675 | 60.0167 | 49.052 | 61.5961 | 47.85 | 60.0109 | 48.0623 | 61.6166 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2665 | 61.5976 | 44.5279 | 60.0052 | 44.5633
61.6348 | 49.2095 | 60.0167 | 49.4034 | 61.6176 | 48.8675 | 60.0167 | 49.0507 | 61.6045 | 47.8825 | 60.0109 | 48.0611 | 61.6249 | 50.8375 | 59.9821 | 51.264 | 61.606 | 44.5279 | 60.0052 | 44.562
61.6431 | 49.2095 | 60.0167 | 49.4009 | 61.6259 | 48.8675 | 60.0167 | 49.0495 | 61.6128 | 47.8825 | 60.0109 | 48.0598 | 61.6333 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2615 | 61.6143 | 44.5238 | 60.0052 | 44.5608
61.6514 | 49.2148 | 60.0167 | 49.3984 | 61.6342 | 48.8675 | 60.0167 | 49.0482 | 61.6212 | 47.8825 | 60.0109 | 48.0586 | 61.6416 | 50.8375 | 59.9821 | 51.259 | 61.6226 | 44.5238 | 60.0052 | 44.5595
61.6598 | 49.2148 | 60.0167 | 49.3959 | 61.6425 | 48.8675 | 60.0167 | 49.047 | 61.6295 | 47.8825 | 60.0109 | 48.0573 | 61.65 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2565 | 61.6309 | 44.5238 | 60.0052 | 44.5583
61.6681 | 49.2171 | 60.0167 | 49.3934 | 61.6509 | 48.8675 | 60.0167 | 49.0457 | 61.6378 | 47.8789 | 60.0109 | 48.0561 | 61.6583 | 50.8375 | 59.9821 | 51.254 | 61.6393 | 44.5238 | 60.0052 | 44.557
61.6764 | 49.2171 | 60.0167 | 49.3909 | 61.6592 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0445 | 61.6461 | 47.8789 | 60.0109 | 48.0548 | 61.6666 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2515 | 61.6476 | 44.5048 | 60.0052 | 44.5558
61.6848 | 49.219 | 60.0167 | 49.3884 | 61.6675 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0432 | 61.6545 | 47.8789 | 60.0109 | 48.0536 | 61.6749 | 50.8375 | 59.9821 | 51.249 | 61.6559 | 44.5048 | 60.0052 | 44.5545
61.6931 | 49.219 | 60.0167 | 49.3859 | 61.6759 | 48.8644 | 60.0167 | 49.042 | 61.6628 | 47.8789 | 60.0109 | 48.0523 | 61.6833 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2465 | 61.6643 | 44.5059 | 60.0052 | 44.5533
61.7014 | 49.2272 | 60.0167 | 49.3834 | 61.6842 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0407 | 61.6711 | 47.8754 | 60.0109 | 48.0511 | 61.6917 | 50.8375 | 59.9821 | 51.244 | 61.6726 | 44.5059 | 60.0052 | 44.552
61.7097 | 49.2272 | 60.0167 | 49.3809 | 61.6925 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0395 | 61.6794 | 47.8754 | 60.0109 | 48.0498 | 61.7 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2415 | 61.681 | 44.5066 | 60.0052 | 44.5508
61.7181 | 49.2228 | 60.0167 | 49.3784 | 61.7009 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0382 | 61.6878 | 47.8752 | 60.0109 | 48.0486 | 61.7083 | 50.8375 | 59.9821 | 51.239 | 61.6893 | 44.5066 | 60.0052 | 44.5491
61.7264 | 49.2228 | 60.0167 | 49.3759 | 61.7092 | 48.8644 | 60.0167 | 49.037 | 61.6961 | 47.8752 | 60.0109 | 48.0473 | 61.7166 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2365 | 61.6976 | 44.5063 | 60.0052 | 44.5466
61.7347 | 49.2185 | 60.0167 | 49.3734 | 61.7175 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0357 | 61.7045 | 47.8787 | 60.0109 | 48.0461 | 61.725 | 50.8375 | 59.9821 | 51.234 | 61.7059 | 44.5063 | 60.0052 | 44.5441
61.7431 | 49.2185 | 60.0167 | 49.3709 | 61.7259 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0345 | 61.7128 | 47.8787 | 60.0109 | 48.0448 | 61.7333 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2315 | 61.7143 | 44.5063 | 60.0052 | 44.5416
61.7514 | 49.2276 | 60.0167 | 49.3684 | 61.7342 | 48.8644 | 60.0167 | 49.0332 | 61.7211 | 47.8787 | 60.0109 | 48.0436 | 61.7416 | 50.8375 | 59.9821 | 51.229 | 61.7226 | 44.5063 | 60.0052 | 44.5391
61.7597 | 49.2276 | 60.0167 | 49.3659 | 61.7425 | 48.8631 | 60.0167 | 49.032 | 61.7294 | 47.8787 | 60.0109 | 48.0423 | 61.75 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2265 | 61.731 | 44.5063 | 60.0052 | 44.5366
61.7681 | 49.2276 | 60.0167 | 49.3634 | 61.7509 | 48.8631 | 60.0167 | 49.0307 | 61.7378 | 47.8682 | 60.0109 | 48.0411 | 61.7583 | 50.8375 | 59.9821 | 51.224 | 61.7393 | 44.5063 | 60.0052 | 44.5341
61.7764 | 49.2276 | 60.0167 | 49.3609 | 61.7592 | 48.8638 | 60.0167 | 49.0295 | 61.7461 | 47.8682 | 60.0109 | 48.0398 | 61.7667 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2215 | 61.7476 | 44.5041 | 60.0052 | 44.5316
61.7847 | 49.2379 | 60.0167 | 49.3584 | 61.7675 | 48.8638 | 60.0167 | 49.0282 | 61.7545 | 47.8371 | 60.0109 | 48.0386 | 61.775 | 50.8375 | 59.9821 | 51.219 | 61.7559 | 44.5041 | 60.0052 | 44.5291
61.7931 | 49.2379 | 60.0167 | 49.3559 | 61.7758 | 48.8479 | 60.0167 | 49.027 | 61.7628 | 47.8371 | 60.0109 | 48.0373 | 61.7833 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2165 | 61.7643 | 44.5053 | 60.0052 | 44.5266
61.8014 | 49.2379 | 60.0167 | 49.3534 | 61.7842 | 48.8479 | 60.0167 | 49.0257 | 61.7711 | 47.8371 | 60.0109 | 48.0361 | 61.7916 | 50.8375 | 59.9821 | 51.214 | 61.7726 | 44.5053 | 60.0052 | 44.5241
61.8097 | 49.2379 | 60.0167 | 49.3509 | 61.7925 | 48.8015 | 60.0167 | 49.0245 | 61.7794 | 47.8371 | 60.0109 | 48.0348 | 61.8 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2115 | 61.7809 | 44.5053 | 60.0052 | 44.5216
61.8181 | 49.231 | 60.0167 | 49.3484 | 61.8008 | 48.8015 | 60.0167 | 49.0232 | 61.7878 | 47.8371 | 60.0109 | 48.0336 | 61.8083 | 50.8375 | 59.9821 | 51.209 | 61.7892 | 44.5053 | 60.0052 | 44.5191
61.8264 | 49.231 | 60.0167 | 49.3459 | 61.8092 | 48.8015 | 60.0167 | 49.022 | 61.7961 | 47.8371 | 60.0109 | 48.0323 | 61.8167 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2065 | 61.7976 | 44.5016 | 60.0052 | 44.5166
61.8347 | 49.231 | 60.0167 | 49.3434 | 61.8175 | 48.8015 | 60.0167 | 49.0207 | 61.8044 | 47.8189 | 60.0109 | 48.0311 | 61.825 | 50.8375 | 59.9821 | 51.204 | 61.8059 | 44.5016 | 60.0052 | 44.5141
61.843 | 49.231 | 60.0167 | 49.3409 | 61.8258 | 48.7653 | 60.0167 | 49.0195 | 61.8127 | 47.8189 | 60.0109 | 48.0298 | 61.8333 | 50.8375 | 59.9821 | 51.2015 | 61.8143 | 44.4498 | 60.0052 | 44.5116
61.8514 | 49.226 | 60.0167 | 49.3384 | 61.8342 | 48.7653 | 60.0167 | 49.0182 | 61.8211 | 47.8189 | 60.0109 | 48.0286 | 61.8417 | 50.8375 | 59.9821 | 51.199 | 61.8226 | 44.4498 | 60.0052 | 44.5091
61.8597 | 49.226 | 60.0167 | 49.3359 | 61.8425 | 48.7653 | 60.0167 | 49.017 | 61.8294 | 47.8189 | 60.0109 | 48.0273 | 61.85 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1965 | 61.8309 | 44.4498 | 60.0052 | 44.5066
61.868 | 49.2434 | 60.0167 | 49.3334 | 61.8508 | 48.7653 | 60.0167 | 49.0157 | 61.8378 | 47.8189 | 60.0109 | 48.0261 | 61.8583 | 50.8375 | 59.9821 | 51.194 | 61.8392 | 44.4498 | 60.0052 | 44.5041
61.8764 | 49.2434 | 60.0167 | 49.3309 | 61.8592 | 48.7603 | 60.0167 | 49.0145 | 61.8461 | 47.8189 | 60.0109 | 48.0248 | 61.8667 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1914 | 61.8476 | 44.4516 | 60.0052 | 44.5016
61.8847 | 49.2533 | 60.0167 | 49.3284 | 61.8675 | 48.7603 | 60.0167 | 49.0132 | 61.8544 | 47.829 | 60.0109 | 48.0236 | 61.875 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1889 | 61.856 | 44.4516 | 60.0052 | 44.4991
61.893 | 49.2533 | 60.0167 | 49.3259 | 61.8758 | 48.7603 | 60.0167 | 49.012 | 61.8627 | 47.829 | 60.0109 | 48.0223 | 61.8834 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1864 | 61.8643 | 44.4519 | 60.0052 | 44.4966
61.9014 | 49.2533 | 60.0167 | 49.3234 | 61.8842 | 48.7603 | 60.0167 | 49.0107 | 61.8711 | 47.8227 | 60.0109 | 48.0211 | 61.8917 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1839 | 61.8726 | 44.4519 | 60.0052 | 44.4941
61.9097 | 49.2533 | 60.0167 | 49.3209 | 61.8925 | 48.7603 | 60.0167 | 49.0095 | 61.8794 | 47.8227 | 60.0109 | 48.0198 | 61.9 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1814 | 61.8809 | 44.4519 | 60.0052 | 44.4916
61.918 | 49.1894 | 60.0167 | 49.3184 | 61.9008 | 48.7603 | 60.0167 | 49.0082 | 61.8878 | 47.8227 | 60.0109 | 48.0186 | 61.9083 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1789 | 61.8893 | 44.4519 | 60.0052 | 44.4891
61.9264 | 49.1894 | 60.0167 | 49.3159 | 61.9091 | 48.7603 | 60.0167 | 49.007 | 61.8961 | 47.8227 | 60.0109 | 48.0173 | 61.9167 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1764 | 61.8976 | 44.4323 | 60.0052 | 44.4866
61.9347 | 49.1716 | 60.0167 | 49.3134 | 61.9175 | 48.7603 | 60.0167 | 49.0057 | 61.9044 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0161 | 61.925 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1739 | 61.9059 | 44.4323 | 60.0052 | 44.4841
61.943 | 49.1716 | 60.0167 | 49.3109 | 61.9258 | 48.76 | 60.0167 | 49.0045 | 61.9127 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0148 | 61.9333 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1714 | 61.9142 | 44.4323 | 60.0052 | 44.4816
61.9514 | 49.1716 | 60.0167 | 49.3084 | 61.9341 | 48.76 | 60.0167 | 49.0032 | 61.9211 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0136 | 61.9417 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1689 | 61.9226 | 44.4323 | 60.0052 | 44.4791
61.9597 | 49.1716 | 60.0167 | 49.3059 | 61.9425 | 48.7548 | 60.0167 | 49.002 | 61.9294 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0123 | 61.95 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1664 | 61.9309 | 44.4265 | 60.0052 | 44.4766
61.968 | 49.1704 | 60.0167 | 49.3034 | 61.9508 | 48.7548 | 60.0167 | 49.0007 | 61.9377 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0111 | 61.9584 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1639 | 61.9393 | 44.4265 | 60.0052 | 44.4741
61.9763 | 49.1704 | 60.0167 | 49.3009 | 61.9591 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9995 | 61.946 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0098 | 61.9667 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1614 | 61.9476 | 44.4205 | 60.0052 | 44.4716
61.9847 | 49.1673 | 60.0167 | 49.2984 | 61.9675 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9982 | 61.9544 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0086 | 61.975 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1589 | 61.9559 | 44.4205 | 60.0052 | 44.4691
61.993 | 49.1673 | 60.0167 | 49.2959 | 61.9758 | 48.7548 | 60.0167 | 48.997 | 61.9627 | 47.7622 | 60.0109 | 48.0073 | 61.9834 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1564 | 61.9642 | 44.4205 | 60.0052 | 44.4666
62.0013 | 49.1638 | 60.0167 | 49.2934 | 61.9841 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9957 | 61.9711 | 47.7602 | 60.0109 | 48.0061 | 61.9917 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1539 | 61.9726 | 44.4205 | 60.0052 | 44.4641
62.0097 | 49.1638 | 60.0167 | 49.2909 | 61.9925 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9945 | 61.9794 | 47.7602 | 60.0109 | 48.0048 | 62.0001 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1514 | 61.9809 | 44.4203 | 60.0052 | 44.4616
62.018 | 49.1638 | 60.0167 | 49.2884 | 62.0008 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9932 | 61.9877 | 47.7606 | 60.0109 | 48.0036 | 62.0084 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1489 | 61.9893 | 44.4203 | 60.0052 | 44.4591
62.0263 | 49.1638 | 60.0167 | 49.2859 | 62.0091 | 48.7548 | 60.0167 | 48.992 | 61.9961 | 47.7606 | 60.0109 | 48.0023 | 62.0167 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1464 | 61.9976 | 44.4006 | 60.0052 | 44.4566
62.0347 | 49.1196 | 60.0167 | 49.2834 | 62.0175 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9907 | 61.9961 | 47.7606 | 60.0109 | 48.0023 | 62.025 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1439 | 62.0059 | 44.4006 | 60.0052 | 44.4541
62.043 | 49.1196 | 60.0167 | 49.2809 | 62.0258 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9895 | 62.0044 | 47.7606 | 60.0109 | 48.0011 | 62.0334 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1414 | 62.0142 | 44.4019 | 60.0052 | 44.4516
62.0513 | 49.0619 | 60.0167 | 49.2784 | 62.0341 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9882 | 62.0128 | 47.7606 | 60.0109 | 48 | 62.0417 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1389 | 62.0226 | 44.4019 | 60.0052 | 44.4491
62.0597 | 49.0619 | 60.0167 | 49.2759 | 62.0424 | 48.7548 | 60.0167 | 48.987 | 62.0211 | 47.7606 | 60.0109 | 48 | 62.05 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1364 | 62.0309 | 44.4021 | 60.0052 | 44.4466
62.068 | 49.0738 | 60.0167 | 49.2734 | 62.0508 | 48.7548 | 60.0167 | 48.9857 | 62.0294 | 47.7606 | 60.0109 | 48 | 62.0584 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1339 | 62.0392 | 44.4021 | 60.0052 | 44.4441
62.0763 | 49.0738 | 60.0167 | 49.2709 | 62.0591 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9845 | 62.0377 | 47.7556 | 60.0109 | 48 | 62.0667 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1314 | 62.0475 | 44.4047 | 60.0052 | 44.4416
62.0847 | 49.0738 | 60.0167 | 49.2684 | 62.0674 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9832 | 62.0461 | 47.7556 | 60.0109 | 48 | 62.0751 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1289 | 62.0559 | 44.4047 | 60.0052 | 44.4391
62.093 | 49.0738 | 60.0167 | 49.2659 | 62.0758 | 48.7622 | 60.0167 | 48.982 | 62.0544 | 47.7556 | 60.0109 | 48 | 62.0834 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1264 | 62.0643 | 44.4047 | 60.0052 | 44.4366
62.1013 | 49.073 | 60.0167 | 49.2634 | 62.0841 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9807 | 62.0627 | 47.7556 | 60.0109 | 48 | 62.0917 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1239 | 62.0726 | 44.4047 | 60.0052 | 44.4341
62.1096 | 49.073 | 60.0167 | 49.2609 | 62.0924 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9795 | 62.071 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1001 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1214 | 62.0809 | 44.4064 | 60.0052 | 44.4316
62.118 | 49.0694 | 60.0167 | 49.2584 | 62.1008 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9782 | 62.0794 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1084 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1189 | 62.0892 | 44.4064 | 60.0052 | 44.4291
62.1263 | 49.0694 | 60.0167 | 49.2559 | 62.1091 | 48.7622 | 60.0167 | 48.977 | 62.0877 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1168 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1164 | 62.0976 | 44.4064 | 60.0052 | 44.4266
62.1346 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2534 | 62.1174 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9757 | 62.0961 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1251 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1139 | 62.1059 | 44.4064 | 60.0052 | 44.4241
62.1429 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2509 | 62.1258 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9745 | 62.1044 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1334 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1114 | 62.1143 | 44.4017 | 60.0052 | 44.4216
62.1513 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2484 | 62.1341 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9732 | 62.1127 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1418 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1089 | 62.1226 | 44.4017 | 60.0052 | 44.4191
62.1596 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2459 | 62.1424 | 48.7622 | 60.0167 | 48.972 | 62.121 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1501 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1064 | 62.1309 | 44.3963 | 60.0052 | 44.4166
62.1679 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2434 | 62.1508 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9707 | 62.1294 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1584 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1039 | 62.1392 | 44.3963 | 60.0052 | 44.4141
62.1763 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2409 | 62.1591 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9695 | 62.1377 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1667 | 50.8375 | 59.9821 | 51.1014 | 62.1476 | 44.398 | 60.0052 | 44.4116
62.1846 | 49.0908 | 60.0167 | 49.2384 | 62.1674 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9682 | 62.1461 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1751 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0989 | 62.1559 | 44.398 | 60.0052 | 44.4091
62.1929 | 49.0908 | 60.0167 | 49.2359 | 62.1758 | 48.7622 | 60.0167 | 48.967 | 62.1544 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1834 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0964 | 62.1642 | 44.398 | 60.0052 | 44.4066
62.2013 | 49.09 | 60.0167 | 49.2334 | 62.1841 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9657 | 62.1627 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.1918 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0939 | 62.1725 | 44.398 | 60.0052 | 44.4041
62.2096 | 49.09 | 60.0167 | 49.2309 | 62.1924 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9645 | 62.171 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2001 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0914 | 62.1809 | 44.398 | 60.0052 | 44.4016
62.2179 | 49.09 | 60.0167 | 49.2284 | 62.2007 | 48.7622 | 60.0167 | 48.9632 | 62.1794 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2084 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0889 | 62.1892 | 44.398 | 60.0052 | 44.3991
62.2263 | 49.09 | 60.0167 | 49.2259 | 62.2091 | 48.7627 | 60.0167 | 48.962 | 62.1877 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2168 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0864 | 62.1976 | 44.3941 | 60.0052 | 44.3966
62.2346 | 49.09 | 60.0167 | 49.2234 | 62.2174 | 48.7627 | 60.0167 | 48.9607 | 62.196 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2251 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0839 | 62.2059 | 44.3941 | 60.0052 | 44.3941
62.2429 | 49.09 | 60.0167 | 49.2209 | 62.2257 | 48.7627 | 60.0167 | 48.9595 | 62.2043 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2335 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0814 | 62.2142 | 44.3438 | 60.0052 | 44.3916
62.2513 | 49.0864 | 60.0167 | 49.2184 | 62.2341 | 48.7627 | 60.0167 | 48.9582 | 62.2127 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2418 | 50.8375 | 59.9821 | 51.0789 | 62.2225 | 44.3438 | 60.0052 | 44.3891
62.2596 | 49.0864 | 60.0167 | 49.2159 | 62.2424 | 48.7627 | 60.0167 | 48.957 | 62.221 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2501 | 50.8434 | 59.9821 | 51.0764 | 62.2309 | 44.2944 | 60.0052 | 44.3866
62.2679 | 49.0793 | 60.0167 | 49.2134 | 62.2507 | 48.7627 | 60.0167 | 48.9557 | 62.2294 | 47.7505 | 60.0052 | 48 | 62.2585 | 50.8434 | 59.9821 | 51.0739 | 62.2392 | 44.2944 | 60.0052 | 44.3841
62.2762 | 49.0793 | 60.0167 | 49.2109 | 62.2591 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9545 | 62.2377 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.2668 | 50.8434 | 59.9821 | 51.0714 | 62.2476 | 44.2942 | 60.0052 | 44.3816
62.2846 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2084 | 62.2674 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9532 | 62.246 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.2751 | 50.8434 | 59.9821 | 51.0689 | 62.2559 | 44.2942 | 60.0052 | 44.3791
62.2929 | 49.0761 | 60.0167 | 49.2059 | 62.2757 | 48.6954 | 60.0167 | 48.952 | 62.2544 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.2834 | 50.8434 | 59.9821 | 51.0664 | 62.2642 | 44.305 | 60.0052 | 44.3766
62.3012 | 49.0895 | 60.0167 | 49.2034 | 62.2841 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9507 | 62.2627 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.2918 | 50.8434 | 59.9821 | 51.0639 | 62.2726 | 44.305 | 60.0052 | 44.3741
62.3096 | 49.0895 | 60.0167 | 49.2009 | 62.2924 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9495 | 62.2711 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3001 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0614 | 62.2809 | 44.2431 | 60.0052 | 44.3716
62.3179 | 49.0865 | 60.0167 | 49.1984 | 62.3007 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9482 | 62.2794 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3085 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0589 | 62.2892 | 44.2431 | 60.0052 | 44.3691
62.3262 | 49.0865 | 60.0167 | 49.1959 | 62.3091 | 48.6954 | 60.0167 | 48.947 | 62.2877 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3168 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0564 | 62.2975 | 44.2429 | 60.0052 | 44.3666
62.3346 | 49.0865 | 60.0167 | 49.1934 | 62.3174 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9457 | 62.296 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3251 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0539 | 62.3059 | 44.2429 | 60.0052 | 44.3641
62.3429 | 49.0865 | 60.0167 | 49.1909 | 62.3257 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9445 | 62.3044 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3335 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0514 | 62.3142 | 44.2387 | 60.0052 | 44.3616
62.3512 | 49.0706 | 60.0167 | 49.1884 | 62.334 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9432 | 62.3127 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3418 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0489 | 62.3226 | 44.2387 | 60.0052 | 44.3591
62.3596 | 49.0706 | 60.0167 | 49.1859 | 62.3424 | 48.6954 | 60.0167 | 48.942 | 62.321 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3502 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0464 | 62.3309 | 44.2397 | 60.0052 | 44.3566
62.3679 | 49.0744 | 60.0167 | 49.1834 | 62.3507 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9407 | 62.3293 | 47.7101 | 60.0052 | 48 | 62.3585 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0439 | 62.3392 | 44.2397 | 60.0052 | 44.3541
62.3762 | 49.0744 | 60.0167 | 49.1809 | 62.359 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9395 | 62.3377 | 47.6257 | 60.0052 | 48 | 62.3668 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0414 | 62.3475 | 44.2668 | 60.0052 | 44.3516
62.3846 | 49.0711 | 60.0167 | 49.1784 | 62.3673 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9382 | 62.346 | 47.6257 | 60.0052 | 48 | 62.3752 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0389 | 62.3559 | 44.2668 | 60.0052 | 44.3491
62.3929 | 49.0711 | 60.0167 | 49.1759 | 62.3757 | 48.6954 | 60.0167 | 48.937 | 62.3544 | 47.6257 | 60.0052 | 48 | 62.3835 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0364 | 62.3642 | 44.2704 | 60.0052 | 44.3466
62.4012 | 49.0711 | 60.0167 | 49.1734 | 62.384 | 48.6954 | 60.0167 | 48.9357 | 62.3627 | 47.6257 | 60.0052 | 48 | 62.3918 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0339 | 62.3726 | 44.2704 | 60.0052 | 44.3441
62.4095 | 49.0711 | 60.0167 | 49.1709 | 62.3923 | 48.6609 | 60.0167 | 48.9345 | 62.371 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4001 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0314 | 62.3809 | 44.2657 | 60.0052 | 44.3416
62.4179 | 49.0709 | 60.0167 | 49.1684 | 62.4007 | 48.6609 | 60.0167 | 48.9332 | 62.3793 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4085 | 50.8437 | 59.9821 | 51.0289 | 62.3892 | 44.2657 | 60.0052 | 44.3391
62.4262 | 49.0709 | 60.0167 | 49.1659 | 62.409 | 48.6609 | 60.0167 | 48.932 | 62.3877 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4168 | 50.7761 | 59.9821 | 51.0264 | 62.3975 | 44.2679 | 60.0052 | 44.3366
62.4345 | 49.0701 | 60.0167 | 49.1634 | 62.4173 | 48.6609 | 60.0167 | 48.9307 | 62.396 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4252 | 50.7761 | 59.9821 | 51.0239 | 62.4059 | 44.2679 | 60.0052 | 44.3341
62.4429 | 49.0701 | 60.0167 | 49.1609 | 62.4257 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9295 | 62.4044 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4335 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0214 | 62.4142 | 44.2655 | 60.0052 | 44.3316
62.4512 | 49.0739 | 60.0167 | 49.1584 | 62.434 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9282 | 62.4127 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4418 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0189 | 62.4225 | 44.2655 | 60.0052 | 44.3291
62.4595 | 49.0739 | 60.0167 | 49.1559 | 62.4423 | 48.6643 | 60.0167 | 48.927 | 62.421 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4502 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0164 | 62.4308 | 44.2671 | 60.0052 | 44.3266
62.4679 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1534 | 62.4507 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9257 | 62.4294 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4585 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0139 | 62.4392 | 44.2671 | 60.0052 | 44.3241
62.4762 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1509 | 62.459 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9245 | 62.4377 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4669 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0114 | 62.4476 | 44.2641 | 59.9994 | 44.3216
62.4845 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1484 | 62.4673 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9232 | 62.446 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4752 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0089 | 62.4559 | 44.2641 | 59.9994 | 44.3191
62.4929 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1459 | 62.4756 | 48.6643 | 60.0167 | 48.922 | 62.4543 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4835 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0064 | 62.4642 | 44.2641 | 59.9994 | 44.3166
62.5012 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1434 | 62.484 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9207 | 62.4627 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.4919 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0039 | 62.4725 | 44.2641 | 59.9994 | 44.3141
62.5095 | 49.0738 | 60.0167 | 49.1409 | 62.4923 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9195 | 62.471 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5002 | 50.7238 | 59.9821 | 51.0014 | 62.4809 | 44.2594 | 59.9994 | 44.3116
62.5179 | 49.0241 | 60.0167 | 49.1384 | 62.5006 | 48.6643 | 60.0167 | 48.9182 | 62.4794 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5085 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9989 | 62.4892 | 44.2594 | 59.9994 | 44.3091
62.5262 | 49.0241 | 60.0167 | 49.1359 | 62.509 | 48.6625 | 60.0167 | 48.917 | 62.4877 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5168 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9964 | 62.4976 | 44.2644 | 59.9994 | 44.3066
62.5345 | 49.0303 | 60.0167 | 49.1334 | 62.5173 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9157 | 62.496 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5252 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9939 | 62.5059 | 44.2644 | 59.9994 | 44.3041
62.5428 | 49.0303 | 60.0167 | 49.1309 | 62.5256 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9145 | 62.5043 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5335 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9914 | 62.5142 | 44.2704 | 59.9994 | 44.3016
62.5512 | 48.9605 | 60.0167 | 49.1284 | 62.534 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9132 | 62.5127 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5419 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9889 | 62.5225 | 44.2704 | 59.9994 | 44.2991
62.5595 | 48.9605 | 60.0167 | 49.1259 | 62.5423 | 48.6625 | 60.0167 | 48.912 | 62.521 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5502 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9864 | 62.5309 | 44.2744 | 59.9994 | 44.2966
62.5678 | 48.9605 | 60.0167 | 49.1234 | 62.5506 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9107 | 62.5294 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5585 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9839 | 62.5392 | 44.2744 | 59.9994 | 44.2941
62.5762 | 48.9605 | 60.0167 | 49.1209 | 62.559 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9095 | 62.5377 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5669 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9814 | 62.5475 | 44.308 | 59.9994 | 44.2916
62.5845 | 48.9605 | 60.0167 | 49.1184 | 62.5673 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9082 | 62.546 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5752 | 50.7238 | 59.9821 | 50.9789 | 62.5558 | 44.308 | 59.9994 | 44.2891
62.5928 | 48.9605 | 60.0167 | 49.1159 | 62.5756 | 48.6625 | 60.0167 | 48.907 | 62.5543 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5836 | 50.727 | 59.9821 | 50.9764 | 62.5642 | 44.3035 | 59.9994 | 44.2866
62.6012 | 48.9576 | 60.0167 | 49.1134 | 62.584 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9057 | 62.5627 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.5919 | 50.727 | 59.9821 | 50.9739 | 62.5726 | 44.3035 | 59.9994 | 44.2841
62.6095 | 48.9576 | 60.0167 | 49.1109 | 62.5923 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9045 | 62.571 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6002 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9714 | 62.5809 | 44.3035 | 59.9994 | 44.2816
62.6178 | 48.9575 | 60.0167 | 49.1084 | 62.6006 | 48.6625 | 60.0167 | 48.9032 | 62.5793 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6086 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9689 | 62.5892 | 44.3035 | 59.9994 | 44.2791
62.6262 | 48.9575 | 60.0167 | 49.1059 | 62.6089 | 48.5868 | 60.0167 | 48.902 | 62.5876 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6169 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9664 | 62.5975 | 44.3051 | 59.9994 | 44.2766
62.6345 | 48.9625 | 60.0167 | 49.1034 | 62.6173 | 48.5868 | 60.0167 | 48.9007 | 62.596 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6252 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9639 | 62.6059 | 44.3051 | 59.9994 | 44.2741
62.6428 | 48.9625 | 60.0167 | 49.1009 | 62.6256 | 48.5868 | 60.0167 | 48.749 | 62.6043 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6335 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9614 | 62.6142 | 44.3051 | 59.9994 | 44.2716
62.6512 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0984 | 62.6339 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7465 | 62.6127 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6419 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9589 | 62.6226 | 44.3051 | 59.9994 | 44.2691
62.6595 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0959 | 62.6423 | 48.5868 | 60.0167 | 48.744 | 62.621 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6503 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9564 | 62.6309 | 44.3024 | 59.9994 | 44.2666
62.6678 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0934 | 62.6506 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7415 | 62.6293 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6586 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9539 | 62.6392 | 44.3024 | 59.9994 | 44.2641
62.6761 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0909 | 62.6589 | 48.5868 | 60.0167 | 48.739 | 62.6377 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6669 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9514 | 62.6475 | 44.3049 | 59.9994 | 44.2616
62.6845 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0884 | 62.6673 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7365 | 62.646 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6752 | 50.6362 | 59.9821 | 50.9489 | 62.6559 | 44.3049 | 59.9994 | 44.2591
62.6928 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0859 | 62.6756 | 48.5868 | 60.0167 | 48.734 | 62.6544 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6836 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9464 | 62.6642 | 44.2566 | 59.9994 | 44.2566
62.7011 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0834 | 62.6839 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7315 | 62.6627 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.6919 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9439 | 62.6725 | 44.2566 | 59.9994 | 44.2541
62.7095 | 48.9625 | 60.0167 | 49.0809 | 62.6923 | 48.5868 | 60.0167 | 48.729 | 62.671 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7003 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9414 | 62.6809 | 44.2541 | 59.9994 | 44.2516
62.7178 | 48.9585 | 60.0167 | 49.0784 | 62.7006 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7265 | 62.6793 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7086 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9389 | 62.6892 | 44.2541 | 59.9994 | 44.2495
62.7261 | 48.9585 | 60.0167 | 49.0759 | 62.7089 | 48.5868 | 60.0167 | 48.724 | 62.6877 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7169 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9364 | 62.6976 | 44.254 | 59.9994 | 44.2483
62.7345 | 48.9585 | 60.0167 | 49.0734 | 62.7173 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7215 | 62.696 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7253 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9339 | 62.7059 | 44.254 | 59.9994 | 44.247
62.7428 | 48.9585 | 60.0167 | 49.0709 | 62.7256 | 48.5868 | 60.0167 | 48.719 | 62.7043 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7336 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9314 | 62.7142 | 44.2583 | 59.9994 | 44.2458
62.7511 | 48.9585 | 60.0167 | 49.0684 | 62.7339 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7165 | 62.7126 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7419 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9289 | 62.7225 | 44.2583 | 59.9994 | 44.2445
62.7595 | 48.9585 | 60.0167 | 49.0659 | 62.7422 | 48.5868 | 60.0167 | 48.714 | 62.721 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7502 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9264 | 62.7309 | 44.1282 | 59.9994 | 44.2433
62.7678 | 48.9518 | 60.0167 | 49.0634 | 62.7506 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7115 | 62.7293 | 47.6236 | 60.0052 | 48 | 62.7586 | 50.6471 | 59.9821 | 50.9239 | 62.7392 | 44.1282 | 59.9994 | 44.242
62.7761 | 48.9518 | 60.0167 | 49.0609 | 62.7589 | 48.5868 | 60.0167 | 48.709 | 62.7377 | 47.6237 | 60.0052 | 48 | 62.767 | 50.6471 | 59.9879 | 50.9214 | 62.7476 | 44.128 | 59.9994 | 44.2408
62.7845 | 48.956 | 60.0167 | 49.0584 | 62.7672 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7065 | 62.746 | 47.6237 | 60.0052 | 48 | 62.7753 | 50.6471 | 59.9879 | 50.9189 | 62.7559 | 44.128 | 59.9994 | 44.2395
62.7928 | 48.956 | 60.0167 | 49.056 | 62.7756 | 48.5868 | 60.0167 | 48.704 | 62.7543 | 47.6058 | 60.0052 | 48 | 62.7836 | 50.6471 | 59.9879 | 50.9164 | 62.7642 | 44.1238 | 59.9994 | 44.2383
62.8011 | 48.9401 | 60.0167 | 49.0535 | 62.7839 | 48.5868 | 60.0167 | 48.7015 | 62.7626 | 47.6058 | 60.0052 | 48 | 62.7919 | 50.6471 | 59.9879 | 50.9139 | 62.7725 | 44.1238 | 59.9994 | 44.237
62.8094 | 48.9401 | 60.0167 | 49.0509 | 62.7922 | 48.5868 | 60.0167 | 48.699 | 62.771 | 47.6058 | 60.0052 | 48 | 62.8003 | 50.6481 | 59.9879 | 50.9114 | 62.7809 | 44.1214 | 59.9994 | 44.2358
62.8178 | 48.9401 | 60.0167 | 49.0485 | 62.8006 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6965 | 62.7793 | 47.6058 | 60.0052 | 48 | 62.8086 | 50.6481 | 59.9879 | 50.9089 | 62.7892 | 44.1214 | 59.9994 | 44.2345
62.8261 | 48.9401 | 60.0167 | 49.046 | 62.8089 | 48.5868 | 60.0167 | 48.694 | 62.7877 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.817 | 50.651 | 59.9879 | 50.9064 | 62.7975 | 44.1214 | 59.9994 | 44.2333
62.8344 | 48.9401 | 60.0167 | 49.0435 | 62.8172 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6915 | 62.796 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.8253 | 50.651 | 59.9879 | 50.9039 | 62.8059 | 44.1214 | 59.9994 | 44.232
62.8428 | 48.9401 | 60.0167 | 49.041 | 62.8256 | 48.5868 | 60.0167 | 48.689 | 62.8043 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.8336 | 50.66 | 59.9879 | 50.9014 | 62.8142 | 44.1172 | 59.9994 | 44.2308
62.8511 | 48.9373 | 60.0167 | 49.0385 | 62.8339 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6865 | 62.8127 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.842 | 50.66 | 59.9879 | 50.8989 | 62.8226 | 44.1172 | 59.9994 | 44.2295
62.8594 | 48.9373 | 60.0167 | 49.036 | 62.8422 | 48.5868 | 60.0167 | 48.684 | 62.821 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.8503 | 50.645 | 59.9879 | 50.8964 | 62.8309 | 44.1172 | 59.9994 | 44.2283
62.8678 | 48.9373 | 60.0167 | 49.0335 | 62.8506 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6815 | 62.8293 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.8586 | 50.645 | 59.9879 | 50.8939 | 62.8392 | 44.1172 | 59.9994 | 44.227
62.8761 | 48.9373 | 60.0167 | 49.031 | 62.8589 | 48.5868 | 60.0167 | 48.679 | 62.8376 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.8669 | 50.645 | 59.9879 | 50.8914 | 62.8475 | 44.1172 | 59.9994 | 44.2258
62.8844 | 48.9372 | 60.0167 | 49.0285 | 62.8672 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6765 | 62.846 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.8753 | 50.645 | 59.9879 | 50.8889 | 62.8559 | 44.1172 | 59.9994 | 44.2245
62.8928 | 48.9372 | 60.0167 | 49.026 | 62.8755 | 48.5868 | 60.0167 | 48.674 | 62.8543 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.8836 | 50.6436 | 59.9879 | 50.8864 | 62.8642 | 44.125 | 59.9994 | 44.2233
62.9011 | 48.9059 | 60.0167 | 49.0235 | 62.8839 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6715 | 62.8627 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.892 | 50.6436 | 59.9879 | 50.8839 | 62.8726 | 44.125 | 59.9994 | 44.222
62.9094 | 48.9059 | 60.0167 | 49.021 | 62.8922 | 48.5868 | 60.0167 | 48.669 | 62.871 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.9003 | 50.6455 | 59.9879 | 50.8814 | 62.8809 | 44.125 | 59.9994 | 44.2208
62.9178 | 48.9059 | 60.0167 | 49.0185 | 62.9005 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6665 | 62.8793 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.9086 | 50.6455 | 59.9879 | 50.8789 | 62.8892 | 44.125 | 59.9994 | 44.2195
62.9261 | 48.9059 | 60.0167 | 49.016 | 62.9089 | 48.5868 | 60.0167 | 48.664 | 62.8876 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.917 | 50.6214 | 59.9879 | 50.8764 | 62.8975 | 44.125 | 59.9994 | 44.2183
62.9344 | 48.9107 | 60.0167 | 49.0135 | 62.9172 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6615 | 62.896 | 47.5119 | 60.0052 | 48 | 62.9253 | 50.6214 | 59.9879 | 50.8739 | 62.9059 | 44.125 | 59.9994 | 44.217
62.9427 | 48.9107 | 60.0167 | 49.011 | 62.9255 | 48.5868 | 60.0167 | 48.659 | 62.9043 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.9337 | 50.6212 | 59.9879 | 50.8714 | 62.9142 | 44.125 | 59.9994 | 44.2158
62.9511 | 48.9086 | 60.0167 | 49.0085 | 62.9339 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6565 | 62.9127 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.942 | 50.6212 | 59.9879 | 50.8689 | 62.9225 | 44.125 | 59.9994 | 44.2145
62.9594 | 48.9086 | 60.0167 | 49.006 | 62.9422 | 48.5868 | 60.0167 | 48.654 | 62.921 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.9503 | 50.6212 | 59.9879 | 50.8664 | 62.9309 | 44.1254 | 59.9994 | 44.2133
62.9677 | 48.9086 | 60.0167 | 49.0035 | 62.9505 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6515 | 62.9293 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.9586 | 50.6212 | 59.9879 | 50.8639 | 62.9392 | 44.1254 | 59.9994 | 44.212
62.9761 | 48.9086 | 60.0167 | 49.001 | 62.9589 | 48.5868 | 60.0167 | 48.649 | 62.9376 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.967 | 50.6204 | 59.9879 | 50.8614 | 62.9476 | 44.1399 | 59.9994 | 44.2108
62.9844 | 48.9086 | 60.0167 | 48.9985 | 62.9672 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6465 | 62.946 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.9753 | 50.6204 | 59.9879 | 50.8589 | 62.9559 | 44.1399 | 59.9994 | 44.2095
62.9927 | 48.9086 | 60.0167 | 48.996 | 62.9755 | 48.5868 | 60.0167 | 48.644 | 62.9543 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.9836 | 50.6146 | 59.9879 | 50.8564 | 62.9642 | 44.1399 | 59.9994 | 44.2083
63.0011 | 48.902 | 60.0167 | 48.9935 | 62.9839 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6415 | 62.9626 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 62.992 | 50.6146 | 59.9879 | 50.8539 | 62.9725 | 44.1399 | 59.9994 | 44.207
63.0094 | 48.902 | 60.0167 | 48.991 | 62.9922 | 48.5868 | 60.0167 | 48.639 | 62.9709 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 63.0003 | 50.6147 | 59.9879 | 50.8514 | 62.9809 | 44.1399 | 59.9994 | 44.2058
63.0177 | 48.902 | 60.0167 | 48.9885 | 63.0005 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6365 | 62.9793 | 47.5172 | 60.0109 | 48 | 63.0087 | 50.6147 | 59.9879 | 50.8489 | 62.9892 | 44.1399 | 59.9994 | 44.2045
63.0261 | 48.902 | 60.0167 | 48.986 | 63.0089 | 48.5868 | 60.0167 | 48.634 | 62.9876 | 47.5267 | 60.0109 | 48 | 63.017 | 50.6147 | 59.9879 | 50.8464 | 62.9976 | 44.1417 | 59.9994 | 44.2033
63.0344 | 48.902 | 60.0167 | 48.9835 | 63.0172 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6315 | 62.996 | 47.5267 | 60.0109 | 48 | 63.0253 | 50.6147 | 59.9879 | 50.8439 | 63.0059 | 44.1417 | 59.9994 | 44.202
63.0427 | 48.902 | 60.0167 | 48.981 | 63.0255 | 48.5868 | 60.0167 | 48.629 | 63.0043 | 47.527 | 60.0109 | 48 | 63.0337 | 50.6147 | 59.9879 | 50.8414 | 63.0142 | 44.1417 | 59.9994 | 44.2008
63.051 | 48.8697 | 60.0167 | 48.9785 | 63.0338 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6265 | 63.0126 | 47.527 | 60.0109 | 48 | 63.042 | 50.6147 | 59.9879 | 50.8389 | 63.0225 | 44.1417 | 59.9994 | 44.1995
63.0594 | 48.8697 | 60.0167 | 48.976 | 63.0422 | 48.5868 | 60.0167 | 48.624 | 63.0209 | 47.527 | 60.0109 | 48 | 63.0504 | 50.6077 | 59.9879 | 50.8364 | 63.0309 | 44.1435 | 59.9994 | 44.1983
63.0677 | 48.8697 | 60.0167 | 48.9735 | 63.0505 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6215 | 63.0293 | 47.527 | 60.0109 | 48 | 63.0587 | 50.6077 | 59.9879 | 50.8339 | 63.0392 | 44.1435 | 59.9994 | 44.197
63.076 | 48.8697 | 60.0167 | 48.971 | 63.0588 | 48.5868 | 60.0167 | 48.619 | 63.0376 | 47.5047 | 60.0109 | 48 | 63.067 | 50.6063 | 59.9879 | 50.8314 | 63.0475 | 44.1435 | 59.9994 | 44.1958
63.0844 | 48.8765 | 60.0167 | 48.9685 | 63.0672 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6165 | 63.046 | 47.5047 | 60.0109 | 48 | 63.0753 | 50.6063 | 59.9879 | 50.8288 | 63.0559 | 44.1435 | 59.9994 | 44.1945
63.0927 | 48.8765 | 60.0167 | 48.966 | 63.0755 | 48.5868 | 60.0167 | 48.614 | 63.0543 | 47.5047 | 60.0109 | 48 | 63.0837 | 50.4876 | 59.9879 | 50.8264 | 63.0642 | 44.1508 | 59.9994 | 44.1933
63.101 | 48.8765 | 60.0167 | 48.9635 | 63.0838 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6115 | 63.0626 | 47.5047 | 60.0109 | 48 | 63.092 | 50.4876 | 59.9879 | 50.8238 | 63.0726 | 44.1508 | 59.9994 | 44.192
63.1093 | 48.8765 | 60.0167 | 48.961 | 63.0922 | 48.5868 | 60.0167 | 48.609 | 63.0709 | 47.5047 | 60.0109 | 48 | 63.1003 | 50.4322 | 59.9821 | 50.8214 | 63.0809 | 44.1322 | 59.9994 | 44.1908
63.1177 | 48.8364 | 60.0167 | 48.9585 | 63.1005 | 48.5868 | 60.0167 | 48.6065 | 63.0793 | 47.5047 | 60.0109 | 48 | 63.1087 | 50.4322 | 59.9821 | 50.8188 | 63.0892 | 44.1322 | 59.9994 | 44.1895
63.126 | 48.8364 | 60.0167 | 48.956 | 63.1088 | 48.5349 | 60.0167 | 48.604 | 63.0876 | 47.4948 | 60.0109 | 48 | 63.117 | 50.4322 | 59.9821 | 50.8163 | 63.0975 | 44.1322 | 59.9994 | 44.1883
63.1343 | 48.8364 | 60.0167 | 48.9535 | 63.1172 | 48.5349 | 60.0167 | 48.6015 | 63.0959 | 47.4948 | 60.0109 | 48 | 63.1254 | 50.4322 | 59.9821 | 50.8138 | 63.1059 | 44.1322 | 59.9994 | 44.187
63.1427 | 48.8364 | 60.0167 | 48.951 | 63.1255 | 48.5349 | 60.0167 | 48.599 | 63.1042 | 47.4948 | 60.0109 | 48 | 63.1337 | 50.432 | 59.9821 | 50.8113 | 63.1142 | 44.1285 | 59.9994 | 44.1858
63.151 | 48.837 | 60.0167 | 48.9485 | 63.1338 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5965 | 63.1126 | 47.4948 | 60.0109 | 48 | 63.142 | 50.432 | 59.9821 | 50.8088 | 63.1226 | 44.1285 | 59.9994 | 44.1845
63.1593 | 48.837 | 60.0167 | 48.946 | 63.1422 | 48.5349 | 60.0167 | 48.594 | 63.1209 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 63.1503 | 50.432 | 59.9821 | 50.8063 | 63.1309 | 44.1246 | 59.9994 | 44.1833
63.1677 | 48.837 | 60.0167 | 48.9435 | 63.1505 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5915 | 63.1293 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 63.1587 | 50.432 | 59.9821 | 50.8038 | 63.1392 | 44.1246 | 59.9994 | 44.182
63.176 | 48.837 | 60.0167 | 48.941 | 63.1588 | 48.5349 | 60.0167 | 48.589 | 63.1376 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 63.1671 | 50.432 | 59.9821 | 50.8013 | 63.1475 | 44.12 | 59.9994 | 44.1808
63.1843 | 48.837 | 60.0167 | 48.9385 | 63.1671 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5865 | 63.1459 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 63.1754 | 50.432 | 59.9821 | 50.7988 | 63.1559 | 44.12 | 59.9994 | 44.1795
63.1927 | 48.837 | 60.0167 | 48.936 | 63.1755 | 48.5349 | 60.0167 | 48.584 | 63.1542 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 63.1837 | 50.432 | 59.9821 | 50.7963 | 63.1642 | 44.1121 | 59.9994 | 44.1783
63.201 | 48.837 | 60.0167 | 48.9335 | 63.1838 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5815 | 63.1626 | 47.5121 | 60.0109 | 48 | 63.192 | 50.432 | 59.9821 | 50.7938 | 63.1725 | 44.1121 | 59.9994 | 44.177
63.2093 | 48.837 | 60.0167 | 48.931 | 63.1921 | 48.5349 | 60.0167 | 48.579 | 63.171 | 47.5201 | 60.0109 | 48 | 63.2004 | 50.432 | 59.9821 | 50.7913 | 63.1809 | 44.0766 | 59.9994 | 44.1758
63.2177 | 48.8207 | 60.0167 | 48.9285 | 63.2005 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5765 | 63.1793 | 47.5201 | 60.0109 | 48 | 63.2087 | 50.432 | 59.9821 | 50.7888 | 63.1892 | 44.0766 | 59.9994 | 44.1745
63.226 | 48.8207 | 60.0167 | 48.926 | 63.2088 | 48.5349 | 60.0167 | 48.574 | 63.1876 | 47.5201 | 60.0109 | 48 | 63.217 | 50.432 | 59.9821 | 50.7863 | 63.1976 | 44.0709 | 59.9994 | 44.1733
63.2343 | 48.8171 | 60.0167 | 48.9235 | 63.2171 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5715 | 63.1959 | 47.5201 | 60.0109 | 48 | 63.2254 | 50.432 | 59.9821 | 50.7838 | 63.2059 | 44.0709 | 59.9994 | 44.172
63.2426 | 48.8171 | 60.0167 | 48.921 | 63.2255 | 48.5349 | 60.0167 | 48.569 | 63.2043 | 47.5201 | 60.0109 | 48 | 63.2337 | 50.432 | 59.9821 | 50.7813 | 63.2142 | 44.072 | 59.9994 | 44.1708
63.251 | 48.8171 | 60.0167 | 48.9185 | 63.2338 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5665 | 63.2126 | 47.5201 | 60.0109 | 48 | 63.2421 | 50.432 | 59.9821 | 50.7788 | 63.2225 | 44.072 | 59.9994 | 44.1695
63.2593 | 48.8171 | 60.0167 | 48.916 | 63.2421 | 48.5349 | 60.0167 | 48.564 | 63.2209 | 47.5207 | 60.0109 | 48 | 63.2504 | 50.432 | 59.9821 | 50.7763 | 63.2309 | 44.072 | 59.9994 | 44.1683
63.2676 | 48.8171 | 60.0167 | 48.9135 | 63.2505 | 48.5349 | 60.0167 | 48.5616 | 63.2292 | 47.5207 | 60.0109 | 48 | 63.2587 | 50.432 | 59.9821 | 50.7738 | 63.2392 | 44.072 | 59.9994 | 44.167
63.276 | 48.8171 | 60.0167 | 48.911 | 63.2588 | 48.4566 | 60.0167 | 48.559 | 63.2376 | 47.5167 | 60.0109 | 48 | 63.267 | 50.432 | 59.9821 | 50.7713 | 63.2476 | 44.072 | 59.9994 | 44.1658
63.2843 | 48.8171 | 60.0167 | 48.9085 | 63.2671 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5565 | 63.2459 | 47.5167 | 60.0109 | 48 | 63.2754 | 50.432 | 59.9821 | 50.7688 | 63.2559 | 44.072 | 59.9994 | 44.1645
63.2926 | 48.8171 | 60.0167 | 48.906 | 63.2754 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5541 | 63.2543 | 47.5204 | 60.0109 | 48 | 63.2838 | 50.432 | 59.9821 | 50.7663 | 63.2642 | 44.072 | 59.9994 | 44.1633
63.301 | 48.8127 | 60.0167 | 48.9035 | 63.2838 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5516 | 63.2626 | 47.5204 | 60.0109 | 48 | 63.2921 | 50.432 | 59.9821 | 50.7638 | 63.2725 | 44.072 | 59.9994 | 44.162
63.3093 | 48.8127 | 60.0167 | 48.901 | 63.2921 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5491 | 63.2709 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3004 | 50.432 | 59.9821 | 50.7613 | 63.2809 | 44.0765 | 59.9994 | 44.1608
63.3176 | 48.8127 | 60.0167 | 48.8985 | 63.3004 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5466 | 63.2792 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3087 | 50.432 | 59.9821 | 50.7588 | 63.2892 | 44.0765 | 59.9994 | 44.1595
63.326 | 48.8127 | 60.0167 | 48.896 | 63.3087 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5441 | 63.2876 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3171 | 50.432 | 59.9821 | 50.7563 | 63.2975 | 44.0571 | 59.9994 | 44.1583
63.3343 | 48.8127 | 60.0167 | 48.8935 | 63.3171 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5416 | 63.2959 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3254 | 50.432 | 59.9821 | 50.7538 | 63.3059 | 44.0571 | 59.9994 | 44.157
63.3426 | 48.8127 | 60.0167 | 48.891 | 63.3254 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5391 | 63.3043 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3337 | 50.432 | 59.9821 | 50.7513 | 63.3142 | 44.0571 | 59.9994 | 44.1558
63.351 | 48.8155 | 60.0167 | 48.8885 | 63.3337 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5366 | 63.3126 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3421 | 50.432 | 59.9821 | 50.7488 | 63.3226 | 44.0571 | 59.9994 | 44.1545
63.3593 | 48.8155 | 60.0167 | 48.886 | 63.3421 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5341 | 63.3209 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3504 | 50.432 | 59.9821 | 50.7463 | 63.3309 | 44.0571 | 59.9994 | 44.1533
63.3676 | 48.8155 | 60.0167 | 48.8835 | 63.3504 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5316 | 63.3292 | 47.5181 | 60.0109 | 48 | 63.3588 | 50.432 | 59.9821 | 50.7438 | 63.3392 | 44.0571 | 59.9994 | 44.152
63.3759 | 48.8155 | 60.0167 | 48.881 | 63.3587 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5291 | 63.3376 | 47.5135 | 60.0109 | 48 | 63.3671 | 50.432 | 59.9821 | 50.7413 | 63.3475 | 44.0586 | 59.9994 | 44.1508
63.3843 | 48.8155 | 60.0167 | 48.8785 | 63.3671 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5266 | 63.3459 | 47.5135 | 60.0109 | 48 | 63.3754 | 50.432 | 59.9821 | 50.7388 | 63.3559 | 44.0586 | 59.9994 | 44.1495
63.3926 | 48.8155 | 60.0167 | 48.876 | 63.3754 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5241 | 63.3542 | 47.4598 | 60.0109 | 48 | 63.3838 | 50.432 | 59.9821 | 50.7363 | 63.3642 | 44.0294 | 59.9994 | 44.1483
63.4009 | 48.8155 | 60.0167 | 48.8735 | 63.3837 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5216 | 63.3625 | 47.4598 | 60.0109 | 48 | 63.3921 | 50.432 | 59.9821 | 50.7338 | 63.3726 | 44.0294 | 59.9994 | 44.147
63.4093 | 48.8155 | 60.0167 | 48.871 | 63.3921 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5191 | 63.3709 | 47.4554 | 60.0109 | 48 | 63.4005 | 50.432 | 59.9821 | 50.7313 | 63.3809 | 44.0063 | 59.9994 | 44.1458
63.4176 | 48.8155 | 60.0167 | 48.8685 | 63.4004 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5166 | 63.3792 | 47.4554 | 60.0109 | 48 | 63.4088 | 50.432 | 59.9821 | 50.7288 | 63.3892 | 44.0063 | 59.9994 | 44.1445
63.4259 | 48.8155 | 60.0167 | 48.866 | 63.4087 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5141 | 63.3876 | 47.4164 | 60.0109 | 48 | 63.4171 | 50.432 | 59.9821 | 50.7263 | 63.3975 | 44.0035 | 59.9994 | 44.1433
63.4343 | 48.8052 | 60.0167 | 48.8635 | 63.4171 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5116 | 63.3959 | 47.4164 | 60.0109 | 48 | 63.4254 | 50.432 | 59.9821 | 50.7238 | 63.4059 | 44.0035 | 59.9994 | 44.142
63.4426 | 48.8052 | 60.0167 | 48.861 | 63.4254 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5091 | 63.4042 | 47.4164 | 60.0109 | 48 | 63.4338 | 50.432 | 59.9821 | 50.7213 | 63.4142 | 43.9996 | 59.9994 | 44.1408
63.4509 | 48.8052 | 60.0167 | 48.8585 | 63.4337 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5066 | 63.4125 | 47.4164 | 60.0109 | 48 | 63.4421 | 50.432 | 59.9821 | 50.7188 | 63.4225 | 43.9996 | 59.9994 | 44.1395
63.4593 | 48.8052 | 60.0167 | 48.856 | 63.442 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5041 | 63.4209 | 47.4164 | 60.0109 | 48 | 63.4504 | 50.432 | 59.9821 | 50.7163 | 63.4309 | 43.9996 | 59.9994 | 44.1383
63.4676 | 48.8052 | 60.0167 | 48.8535 | 63.4504 | 48.4566 | 60.0167 | 48.5016 | 63.4292 | 47.4164 | 60.0109 | 48 | 63.4588 | 50.432 | 59.9821 | 50.7138 | 63.4392 | 43.9996 | 59.9994 | 44.137
63.4759 | 48.8052 | 60.0167 | 48.851 | 63.4587 | 48.4566 | 60.0167 | 48.4991 | 63.4376 | 47.4211 | 60.0109 | 48 | 63.4671 | 50.432 | 59.9821 | 50.7113 | 63.4476 | 43.9996 | 59.9994 | 44.1358
63.4843 | 48.8052 | 60.0167 | 48.8485 | 63.467 | 48.4566 | 60.0167 | 48.4966 | 63.4459 | 47.4211 | 60.0109 | 48 | 63.4755 | 50.432 | 59.9821 | 50.7088 | 63.4559 | 43.9996 | 59.9994 | 44.1345
63.4926 | 48.8052 | 60.0167 | 48.846 | 63.4754 | 48.4566 | 60.0167 | 48.4941 | 63.4542 | 47.4257 | 60.0109 | 48 | 63.4838 | 50.4233 | 59.9821 | 50.7063 | 63.4642 | 43.9962 | 59.9994 | 44.1333
63.5009 | 48.7967 | 60.0167 | 48.8435 | 63.4837 | 48.4566 | 60.0167 | 48.4916 | 63.4625 | 47.4257 | 60.0109 | 48 | 63.4921 | 50.4233 | 59.9821 | 50.7038 | 63.4725 | 43.9962 | 59.9994 | 44.132
63.5092 | 48.7967 | 60.0167 | 48.841 | 63.492 | 48.4566 | 60.0167 | 48.4891 | 63.4709 | 47.4257 | 60.0109 | 48 | 63.5005 | 50.4233 | 59.9821 | 50.7013 | 63.4809 | 43.9923 | 59.9994 | 44.1308
63.5176 | 48.7833 | 60.0167 | 48.8385 | 63.5004 | 48.4566 | 60.0167 | 48.4866 | 63.4792 | 47.4257 | 60.0109 | 48 | 63.5088 | 50.4233 | 59.9821 | 50.6994 | 63.4892 | 43.9923 | 59.9994 | 44.1295
63.5259 | 48.7833 | 60.0167 | 48.836 | 63.5087 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4841 | 63.4875 | 47.3716 | 60.0109 | 48 | 63.5172 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6982 | 63.4976 | 43.9916 | 59.9994 | 44.1283
63.5342 | 48.7833 | 60.0167 | 48.8335 | 63.517 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4816 | 63.4958 | 47.3716 | 60.0109 | 48 | 63.5255 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6969 | 63.5059 | 43.9916 | 59.9994 | 44.127
63.5426 | 48.7833 | 60.0167 | 48.831 | 63.5254 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4791 | 63.5042 | 47.3716 | 60.0109 | 48 | 63.5338 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6957 | 63.5142 | 43.9889 | 59.9994 | 44.1258
63.5509 | 48.7823 | 60.0167 | 48.8285 | 63.5337 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4766 | 63.5125 | 47.3716 | 60.0109 | 48 | 63.5421 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6944 | 63.5226 | 43.9889 | 59.9994 | 44.1245
63.5592 | 48.7823 | 60.0167 | 48.826 | 63.542 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4741 | 63.5209 | 47.3682 | 60.0109 | 48 | 63.5505 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6932 | 63.5309 | 43.9772 | 59.9994 | 44.1233
63.5676 | 48.7823 | 60.0167 | 48.8235 | 63.5504 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4716 | 63.5292 | 47.3682 | 60.0109 | 48 | 63.5588 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6919 | 63.5392 | 43.9772 | 59.9994 | 44.122
63.5759 | 48.7823 | 60.0167 | 48.821 | 63.5587 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4691 | 63.5375 | 47.3661 | 60.0109 | 48 | 63.5671 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6907 | 63.5475 | 43.9772 | 59.9994 | 44.1208
63.5842 | 48.7823 | 60.0167 | 48.8185 | 63.567 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4666 | 63.5458 | 47.3661 | 60.0109 | 48 | 63.5755 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6894 | 63.5559 | 43.9772 | 59.9994 | 44.1195
63.5926 | 48.7823 | 60.0167 | 48.816 | 63.5753 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4641 | 63.5542 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.5838 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6882 | 63.5642 | 43.9835 | 59.9994 | 44.1183
63.6009 | 48.7496 | 60.0167 | 48.8135 | 63.5837 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4616 | 63.5625 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.5922 | 50.4267 | 59.9821 | 50.6869 | 63.5726 | 43.9835 | 59.9994 | 44.117
63.6092 | 48.7496 | 60.0167 | 48.811 | 63.592 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4591 | 63.5709 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.6005 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6857 | 63.5809 | 43.98 | 59.9994 | 44.1158
63.6176 | 48.7336 | 60.0167 | 48.8085 | 63.6003 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4566 | 63.5792 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.6088 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6844 | 63.5892 | 43.98 | 59.9994 | 44.1145
63.6259 | 48.7336 | 60.0167 | 48.806 | 63.6087 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4541 | 63.5875 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.6172 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6832 | 63.5975 | 43.98 | 59.9994 | 44.1133
63.6342 | 48.7336 | 60.0167 | 48.8035 | 63.617 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4516 | 63.5958 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.6255 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6819 | 63.6059 | 43.98 | 59.9994 | 44.112
63.6425 | 48.7336 | 60.0167 | 48.801 | 63.6253 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4491 | 63.6042 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.6339 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6807 | 63.6142 | 43.9781 | 59.9936 | 44.1108
63.6509 | 48.7346 | 60.0167 | 48.7985 | 63.6337 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4466 | 63.6125 | 47.362 | 60.0109 | 48 | 63.6422 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6794 | 63.6226 | 43.9781 | 59.9936 | 44.1095
63.6592 | 48.7346 | 60.0167 | 48.796 | 63.642 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4441 | 63.6208 | 47.358 | 60.0109 | 48 | 63.6505 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6782 | 63.6309 | 43.981 | 59.9936 | 44.1083
63.6675 | 48.7403 | 60.0167 | 48.7935 | 63.6503 | 48.4219 | 60.0167 | 48.4416 | 63.6292 | 47.358 | 60.0109 | 48 | 63.6588 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6769 | 63.6392 | 43.981 | 59.9936 | 44.107
63.6759 | 48.7403 | 60.0167 | 48.791 | 63.6587 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4391 | 63.6375 | 47.354 | 60.0109 | 48 | 63.6672 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6757 | 63.6476 | 43.9401 | 59.9936 | 44.1058
63.6842 | 48.7403 | 60.0167 | 48.7885 | 63.667 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4366 | 63.6458 | 47.354 | 60.0109 | 48 | 63.6755 | 50.4267 | 59.9879 | 50.6744 | 63.6559 | 43.9401 | 59.9936 | 44.1045
63.6925 | 48.7403 | 60.0167 | 48.786 | 63.6753 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4341 | 63.6542 | 47.354 | 60.0109 | 48 | 63.6838 | 50.4383 | 59.9879 | 50.6731 | 63.6642 | 43.9401 | 59.9936 | 44.1033
63.7009 | 48.7409 | 60.0167 | 48.7835 | 63.6837 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4316 | 63.6625 | 47.354 | 60.0109 | 48 | 63.6922 | 50.4383 | 59.9879 | 50.6719 | 63.6725 | 43.9401 | 59.9936 | 44.102
63.7092 | 48.7409 | 60.0167 | 48.781 | 63.692 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4291 | 63.6708 | 47.3604 | 60.0109 | 48 | 63.7005 | 50.44 | 59.9879 | 50.6707 | 63.6809 | 43.9401 | 59.9936 | 44.1008
63.7175 | 48.7409 | 60.0167 | 48.7785 | 63.7003 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4266 | 63.6792 | 47.3604 | 60.0109 | 48 | 63.7089 | 50.44 | 59.9879 | 50.6694 | 63.6892 | 43.9401 | 59.9936 | 44.0995
63.7259 | 48.7409 | 60.0167 | 48.776 | 63.7086 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4241 | 63.6875 | 47.3688 | 60.0109 | 48 | 63.7172 | 50.44 | 59.9879 | 50.6681 | 63.6976 | 43.9401 | 59.9936 | 44.0983
63.7342 | 48.7409 | 60.0167 | 48.7735 | 63.717 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4216 | 63.6959 | 47.3688 | 60.0109 | 48 | 63.7255 | 50.44 | 59.9879 | 50.6669 | 63.7059 | 43.9401 | 59.9936 | 44.097
63.7425 | 48.7409 | 60.0167 | 48.771 | 63.7253 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4191 | 63.7042 | 47.3688 | 60.0109 | 48 | 63.7338 | 50.3944 | 59.9879 | 50.6656 | 63.7142 | 43.9401 | 59.9936 | 44.0958
63.7509 | 48.7381 | 60.0167 | 48.7685 | 63.7336 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4166 | 63.7125 | 47.3688 | 60.0109 | 48 | 63.7422 | 50.3944 | 59.9879 | 50.6644 | 63.7226 | 43.9401 | 59.9936 | 44.0945
63.7592 | 48.7381 | 60.0167 | 48.766 | 63.742 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4141 | 63.7208 | 47.3748 | 60.0109 | 48 | 63.7505 | 50.3832 | 59.9879 | 50.6631 | 63.7309 | 43.9401 | 59.9936 | 44.0933
63.7675 | 48.7331 | 60.0167 | 48.7635 | 63.7503 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4116 | 63.7292 | 47.3748 | 60.0109 | 48 | 63.7589 | 50.3832 | 59.9879 | 50.6619 | 63.7393 | 43.9401 | 59.9936 | 44.092
63.7758 | 48.7331 | 60.0167 | 48.761 | 63.7586 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4091 | 63.7375 | 47.3727 | 60.0109 | 48 | 63.7672 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6606 | 63.7476 | 43.9401 | 59.9936 | 44.0908
63.7842 | 48.7331 | 60.0167 | 48.7585 | 63.767 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4066 | 63.7458 | 47.3727 | 60.0109 | 48 | 63.7755 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6594 | 63.7559 | 43.9401 | 59.9936 | 44.0895
63.7925 | 48.7331 | 60.0167 | 48.756 | 63.7753 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4041 | 63.7542 | 47.3727 | 60.0109 | 48 | 63.7839 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6581 | 63.7642 | 43.9438 | 59.9936 | 44.0883
63.8008 | 48.7331 | 60.0167 | 48.7535 | 63.7836 | 48.4048 | 60.0167 | 48.4016 | 63.7625 | 47.3727 | 60.0109 | 48 | 63.7922 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6569 | 63.7726 | 43.9438 | 59.9936 | 44.087
63.8092 | 48.7331 | 60.0167 | 48.751 | 63.792 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3991 | 63.7708 | 47.3727 | 60.0109 | 48 | 63.8005 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6556 | 63.7809 | 43.8979 | 59.9936 | 44.0858
63.8175 | 48.7342 | 60.0167 | 48.7493 | 63.8003 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3966 | 63.7792 | 47.3727 | 60.0109 | 48 | 63.8089 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6544 | 63.7892 | 43.8979 | 59.9936 | 44.0845
63.8258 | 48.7342 | 60.0167 | 48.748 | 63.8086 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3941 | 63.7875 | 47.3853 | 60.0109 | 48 | 63.8172 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6531 | 63.7975 | 43.8911 | 59.9936 | 44.0833
63.8342 | 48.7342 | 60.0167 | 48.7468 | 63.817 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3916 | 63.7958 | 47.3853 | 60.0109 | 48 | 63.8256 | 50.3832 | 59.9821 | 50.6519 | 63.8059 | 43.8911 | 59.9936 | 44.082
63.8425 | 48.7342 | 60.0167 | 48.7455 | 63.8253 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3891 | 63.8041 | 47.38 | 60.0109 | 48 | 63.8339 | 50.3313 | 59.9821 | 50.6506 | 63.8143 | 43.8911 | 59.9936 | 44.0808
63.8508 | 48.732 | 60.0167 | 48.7443 | 63.8336 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3866 | 63.8125 | 47.38 | 60.0109 | 48 | 63.8422 | 50.3313 | 59.9821 | 50.6494 | 63.8226 | 43.8911 | 59.9936 | 44.0795
63.8592 | 48.732 | 60.0167 | 48.743 | 63.8419 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3841 | 63.8208 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.8505 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6481 | 63.8309 | 43.8904 | 59.9936 | 44.0783
63.8675 | 48.6976 | 60.0167 | 48.7418 | 63.8503 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3816 | 63.8292 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.8589 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6469 | 63.8392 | 43.8904 | 59.9936 | 44.077
63.8758 | 48.6976 | 60.0167 | 48.7405 | 63.8586 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3791 | 63.8375 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.8672 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6456 | 63.8476 | 43.8564 | 59.9936 | 44.0758
63.8842 | 48.6976 | 60.0167 | 48.7393 | 63.8669 | 48.3868 | 60.0167 | 48.3766 | 63.8458 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.8755 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6444 | 63.8559 | 43.8564 | 59.9936 | 44.0745
63.8925 | 48.6976 | 60.0167 | 48.738 | 63.8753 | 48.3182 | 60.0167 | 48.3741 | 63.8541 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.8839 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6431 | 63.8643 | 43.8564 | 59.9936 | 44.0733
63.9008 | 48.6858 | 60.0167 | 48.7368 | 63.8836 | 48.3182 | 60.0167 | 48.3716 | 63.8625 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.8922 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6419 | 63.8726 | 43.8564 | 59.9936 | 44.072
63.9091 | 48.6858 | 60.0167 | 48.7355 | 63.8919 | 48.3182 | 60.0167 | 48.3691 | 63.8708 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.9006 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6406 | 63.8809 | 43.8564 | 59.9936 | 44.0708
63.9175 | 48.6607 | 60.0167 | 48.7343 | 63.9003 | 48.3182 | 60.0167 | 48.3666 | 63.8792 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 63.9089 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6394 | 63.8892 | 43.8564 | 59.9936 | 44.0695
63.9258 | 48.6607 | 60.0167 | 48.733 | 63.9086 | 48.3194 | 60.0167 | 48.3641 | 63.8875 | 47.3911 | 60.0109 | 48 | 63.9172 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6381 | 63.8976 | 43.8527 | 59.9936 | 44.0683
63.9341 | 48.6592 | 60.0167 | 48.7318 | 63.9169 | 48.3194 | 60.0167 | 48.3616 | 63.8958 | 47.3911 | 60.0109 | 48 | 63.9256 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6369 | 63.9059 | 43.8527 | 59.9936 | 44.067
63.9425 | 48.6592 | 60.0167 | 48.7305 | 63.9253 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3591 | 63.9041 | 47.3911 | 60.0109 | 48 | 63.9339 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6356 | 63.9142 | 43.8527 | 59.9936 | 44.0658
63.9508 | 48.6592 | 60.0167 | 48.7293 | 63.9336 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3566 | 63.9125 | 47.3911 | 60.0109 | 48 | 63.9423 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6344 | 63.9226 | 43.8527 | 59.9936 | 44.0645
63.9591 | 48.6592 | 60.0167 | 48.728 | 63.9419 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3541 | 63.9208 | 47.3911 | 60.0109 | 48 | 63.9506 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6331 | 63.9309 | 43.8527 | 59.9936 | 44.0633
63.9674 | 48.6592 | 60.0167 | 48.7268 | 63.9503 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3516 | 63.9291 | 47.3911 | 60.0109 | 48 | 63.9589 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6319 | 63.9393 | 43.8527 | 59.9936 | 44.062
63.9758 | 48.6592 | 60.0167 | 48.7255 | 63.9586 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3491 | 63.9374 | 47.3936 | 60.0109 | 48 | 63.9672 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6306 | 63.9476 | 43.8527 | 59.9936 | 44.0608
63.9841 | 48.6626 | 60.0167 | 48.7243 | 63.9669 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3466 | 63.9458 | 47.3936 | 60.0109 | 48 | 63.9756 | 50.3312 | 59.9821 | 50.6294 | 63.9559 | 43.8527 | 59.9936 | 44.0595
63.9924 | 48.6626 | 60.0167 | 48.723 | 63.9753 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3441 | 63.9541 | 47.3936 | 60.0109 | 48 | 63.9839 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6281 | 63.9642 | 43.8527 | 59.9936 | 44.0583
64.0008 | 48.6686 | 60.0167 | 48.7218 | 63.9836 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3416 | 63.9625 | 47.3936 | 60.0109 | 48 | 63.9922 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6269 | 63.9726 | 43.8527 | 59.9936 | 44.057
64.0091 | 48.6686 | 60.0167 | 48.7205 | 63.9919 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3391 | 63.9708 | 47.3936 | 60.0109 | 48 | 64.0006 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6256 | 63.9809 | 43.855 | 59.9936 | 44.0558
64.0174 | 48.6686 | 60.0167 | 48.7193 | 64.0002 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3366 | 63.9791 | 47.3936 | 60.0109 | 48 | 64.0089 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6244 | 63.9893 | 43.855 | 59.9936 | 44.0545
64.0258 | 48.6686 | 60.0167 | 48.718 | 64.0086 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3341 | 63.9874 | 47.3903 | 60.0109 | 48 | 64.0173 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6231 | 63.9976 | 43.855 | 59.9936 | 44.0533
64.0341 | 48.6686 | 60.0167 | 48.7168 | 64.0169 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3316 | 63.9958 | 47.3903 | 60.0109 | 48 | 64.0256 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6219 | 64.0059 | 43.855 | 59.9936 | 44.052
64.0424 | 48.6686 | 60.0167 | 48.7155 | 64.0252 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3291 | 64.0041 | 47.3922 | 60.0109 | 48 | 64.0339 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6206 | 64.0143 | 43.855 | 59.9936 | 44.0508
64.0508 | 48.6305 | 60.0167 | 48.7143 | 64.0336 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3266 | 64.0125 | 47.3922 | 60.0109 | 48 | 64.0423 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6194 | 64.0226 | 43.855 | 59.9936 | 44.0495
64.0591 | 48.6305 | 60.0167 | 48.713 | 64.0419 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3241 | 64.0208 | 47.3922 | 60.0109 | 48 | 64.0506 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6181 | 64.0309 | 43.8529 | 59.9936 | 44.0483
64.0674 | 48.6127 | 60.0167 | 48.7118 | 64.0502 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3216 | 64.0291 | 47.3922 | 60.0109 | 48 | 64.059 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6169 | 64.0392 | 43.8529 | 59.9936 | 44.047
64.0757 | 48.6127 | 60.0167 | 48.7105 | 64.0586 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3191 | 64.0374 | 47.392 | 60.0109 | 48 | 64.0673 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6156 | 64.0476 | 43.8334 | 59.9936 | 44.0458
64.0841 | 48.6045 | 60.0167 | 48.7093 | 64.0669 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3166 | 64.0458 | 47.392 | 60.0109 | 48 | 64.0756 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6144 | 64.0559 | 43.8334 | 59.9936 | 44.0445
64.0924 | 48.6045 | 60.0167 | 48.708 | 64.0752 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3141 | 64.0541 | 47.392 | 60.0109 | 48 | 64.0839 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6131 | 64.0643 | 43.8334 | 59.9936 | 44.0433
64.1007 | 48.6045 | 60.0167 | 48.7068 | 64.0836 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3116 | 64.0624 | 47.392 | 60.0109 | 48 | 64.0923 | 50.2836 | 59.9821 | 50.6119 | 64.0726 | 43.8334 | 59.9936 | 44.042
64.1091 | 48.6045 | 60.0167 | 48.7055 | 64.0919 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3091 | 64.0707 | 47.3923 | 60.0109 | 48 | 64.1006 | 50.2836 | 59.9879 | 50.6106 | 64.0809 | 43.8334 | 59.9936 | 44.0408
64.1174 | 48.6055 | 60.0167 | 48.7043 | 64.1002 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3066 | 64.0791 | 47.3923 | 60.0109 | 48 | 64.1089 | 50.2836 | 59.9879 | 50.6094 | 64.0893 | 43.8334 | 59.9936 | 44.0395
64.1257 | 48.6055 | 60.0167 | 48.703 | 64.1086 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3041 | 64.0874 | 47.3845 | 60.0109 | 48 | 64.1173 | 50.2836 | 59.9879 | 50.6081 | 64.0976 | 43.8334 | 59.9936 | 44.0383
64.1341 | 48.5792 | 60.0167 | 48.7018 | 64.1169 | 48.3195 | 60.0167 | 48.3016 | 64.0958 | 47.3845 | 60.0109 | 48 | 64.1256 | 50.2836 | 59.9879 | 50.6069 | 64.106 | 43.8334 | 59.9936 | 44.037
64.1424 | 48.5792 | 60.0167 | 48.7005 | 64.1252 | 48.3195 | 60.0167 | 48.2991 | 64.1041 | 47.3845 | 60.0109 | 48 | 64.134 | 50.2827 | 59.9879 | 50.6056 | 64.1143 | 43.8373 | 59.9936 | 44.0358
64.1507 | 48.5999 | 60.0167 | 48.6993 | 64.1335 | 48.3195 | 60.0167 | 48.2966 | 64.1124 | 47.3845 | 60.0109 | 48 | 64.1423 | 50.2827 | 59.9879 | 50.6044 | 64.1226 | 43.8373 | 59.9936 | 44.0345
64.1591 | 48.5999 | 60.0167 | 48.698 | 64.1419 | 48.2941 | 60.0167 | 48.2941 | 64.1207 | 47.3859 | 60.0109 | 48 | 64.1506 | 50.2839 | 59.9879 | 50.6031 | 64.1309 | 43.8373 | 59.9936 | 44.0333
64.1674 | 48.5999 | 60.0167 | 48.6968 | 64.1502 | 48.2941 | 60.0167 | 48.2916 | 64.1291 | 47.3859 | 60.0109 | 48 | 64.159 | 50.2839 | 59.9879 | 50.6019 | 64.1393 | 43.8373 | 59.9936 | 44.032
64.1757 | 48.5999 | 60.0167 | 48.6955 | 64.1585 | 48.2941 | 60.0167 | 48.2891 | 64.1374 | 47.3859 | 60.0109 | 48 | 64.1673 | 50.2859 | 59.9879 | 50.6006 | 64.1476 | 43.815 | 59.9936 | 44.0308
64.1841 | 48.593 | 60.0167 | 48.6943 | 64.1668 | 48.2941 | 60.0167 | 48.2866 | 64.1458 | 47.3859 | 60.0109 | 48 | 64.1757 | 50.2859 | 59.9879 | 50.5994 | 64.1559 | 43.815 | 59.9936 | 44.0295
64.1924 | 48.593 | 60.0167 | 48.693 | 64.1752 | 48.2988 | 60.0167 | 48.2841 | 64.1541 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 64.184 | 50.2859 | 59.9879 | 50.5981 | 64.1643 | 43.815 | 59.9936 | 44.0283
64.2007 | 48.593 | 60.0167 | 48.6918 | 64.1835 | 48.2988 | 60.0167 | 48.2816 | 64.1624 | 47.387 | 60.0109 | 48 | 64.1923 | 50.2859 | 59.9879 | 50.5969 | 64.1726 | 43.815 | 59.9936 | 44.027
64.209 | 48.593 | 60.0167 | 48.6905 | 64.1918 | 48.2988 | 60.0167 | 48.2791 | 64.1708 | 47.3589 | 60.0109 | 48 | 64.2006 | 50.2584 | 59.9879 | 50.5956 | 64.181 | 43.815 | 59.9936 | 44.0258
64.2174 | 48.593 | 60.0167 | 48.6893 | 64.2002 | 48.2988 | 60.0167 | 48.2766 | 64.1791 | 47.3589 | 60.0109 | 48 | 64.209 | 50.2584 | 59.9879 | 50.5944 | 64.1893 | 43.815 | 59.9936 | 44.0245
64.2257 | 48.593 | 60.0167 | 48.688 | 64.2085 | 48.2988 | 60.0167 | 48.2741 | 64.1874 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.2173 | 50.268 | 59.9879 | 50.5931 | 64.1976 | 43.815 | 59.9936 | 44.0233
64.234 | 48.5856 | 60.0167 | 48.6868 | 64.2168 | 48.2988 | 60.0167 | 48.2716 | 64.1957 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.2256 | 50.268 | 59.9879 | 50.5919 | 64.2059 | 43.815 | 59.9936 | 44.022
64.2424 | 48.5856 | 60.0167 | 48.6855 | 64.2252 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2691 | 64.2041 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.234 | 50.2677 | 59.9879 | 50.5906 | 64.2143 | 43.8142 | 59.9936 | 44.0208
64.2507 | 48.5853 | 60.0167 | 48.6843 | 64.2335 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2666 | 64.2124 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.2423 | 50.2677 | 59.9879 | 50.5894 | 64.2226 | 43.8142 | 59.9936 | 44.0195
64.259 | 48.5853 | 60.0167 | 48.683 | 64.2418 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2641 | 64.2208 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.2507 | 50.2677 | 59.9879 | 50.5881 | 64.231 | 43.8142 | 59.9936 | 44.0183
64.2674 | 48.587 | 60.0167 | 48.6818 | 64.2502 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2616 | 64.2291 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.259 | 50.2677 | 59.9879 | 50.5869 | 64.2393 | 43.8142 | 59.9936 | 44.017
64.2757 | 48.587 | 60.0167 | 48.6805 | 64.2585 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2591 | 64.2374 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.2673 | 50.2677 | 59.9879 | 50.5856 | 64.2476 | 43.8159 | 59.9936 | 44.0158
64.284 | 48.587 | 60.0167 | 48.6793 | 64.2668 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2566 | 64.2457 | 47.3587 | 60.0109 | 48 | 64.2756 | 50.2677 | 59.9879 | 50.5844 | 64.256 | 43.8159 | 59.9936 | 44.0145
64.2924 | 48.587 | 60.0167 | 48.678 | 64.2751 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2541 | 64.2541 | 47.356 | 60.0109 | 48 | 64.284 | 50.2475 | 59.9879 | 50.5831 | 64.2643 | 43.8141 | 59.9936 | 44.0133
64.3007 | 48.6125 | 60.0167 | 48.6768 | 64.2835 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2516 | 64.2624 | 47.356 | 60.0109 | 48 | 64.2924 | 50.2475 | 59.9879 | 50.5819 | 64.2726 | 43.8141 | 59.9936 | 44.012
64.309 | 48.6125 | 60.0167 | 48.6755 | 64.2918 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2491 | 64.2708 | 47.356 | 60.0109 | 48 | 64.3007 | 50.2365 | 59.9879 | 50.5806 | 64.2809 | 43.8141 | 59.9936 | 44.0108
64.3174 | 48.6169 | 60.0167 | 48.6743 | 64.3001 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2466 | 64.2791 | 47.356 | 60.0109 | 48 | 64.309 | 50.2365 | 59.9879 | 50.5794 | 64.2893 | 43.8141 | 59.9936 | 44.0095
64.3257 | 48.6169 | 60.0167 | 48.673 | 64.3085 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2441 | 64.2874 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.3173 | 50.2365 | 59.9879 | 50.5781 | 64.2976 | 43.8141 | 59.9936 | 44.0083
64.334 | 48.6167 | 60.0167 | 48.6718 | 64.3168 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2416 | 64.2957 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.3257 | 50.2365 | 59.9879 | 50.5769 | 64.306 | 43.8141 | 59.9936 | 44.007
64.3423 | 48.6167 | 60.0167 | 48.6705 | 64.3251 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2391 | 64.3041 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.334 | 50.2313 | 59.9879 | 50.5756 | 64.3143 | 43.8111 | 59.9936 | 44.0058
64.3507 | 48.6113 | 60.0167 | 48.6693 | 64.3335 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2366 | 64.3124 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.3423 | 50.2313 | 59.9879 | 50.5744 | 64.3226 | 43.8111 | 59.9936 | 44.0045
64.359 | 48.6113 | 60.0167 | 48.668 | 64.3418 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2341 | 64.3207 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.3506 | 50.2117 | 59.9879 | 50.5731 | 64.3309 | 43.8116 | 59.9936 | 44.0033
64.3673 | 48.6076 | 60.0167 | 48.6668 | 64.3501 | 48.3038 | 60.0167 | 48.2316 | 64.329 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.359 | 50.2117 | 59.9879 | 50.5719 | 64.3393 | 43.8116 | 59.9936 | 44.002
64.3757 | 48.6076 | 60.0167 | 48.6655 | 64.3585 | 48.218 | 60.0167 | 48.2291 | 64.3374 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.3674 | 50.2201 | 59.9879 | 50.5706 | 64.3477 | 43.7815 | 59.9936 | 44.0008
64.384 | 48.6076 | 60.0167 | 48.6643 | 64.3668 | 48.218 | 60.0167 | 48.2266 | 64.3457 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.3757 | 50.2201 | 59.9879 | 50.5694 | 64.356 | 43.7815 | 59.9936 | 43.9995
64.3923 | 48.6076 | 60.0167 | 48.663 | 64.3751 | 48.218 | 60.0167 | 48.2241 | 64.3541 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.384 | 50.2201 | 59.9879 | 50.5681 | 64.3643 | 43.7405 | 59.9936 | 43.9983
64.4007 | 48.6098 | 60.0167 | 48.6618 | 64.3835 | 48.218 | 60.0167 | 48.2216 | 64.3624 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.3923 | 50.2201 | 59.9879 | 50.5669 | 64.3726 | 43.7405 | 59.9936 | 43.997
64.409 | 48.6098 | 60.0167 | 48.6605 | 64.3918 | 48.218 | 60.0167 | 48.2191 | 64.3707 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.4007 | 50.2218 | 59.9879 | 50.5656 | 64.381 | 43.7343 | 59.9936 | 43.9958
64.4173 | 48.6092 | 60.0167 | 48.6593 | 64.4001 | 48.218 | 60.0167 | 48.2166 | 64.379 | 47.3611 | 60.0109 | 48 | 64.409 | 50.2218 | 59.9879 | 50.5644 | 64.3893 | 43.7343 | 59.9936 | 43.9945
64.4257 | 48.6092 | 60.0167 | 48.658 | 64.4084 | 48.217 | 60.0167 | 48.2141 | 64.3874 | 47.3834 | 60.0109 | 48 | 64.4174 | 50.216 | 59.9879 | 50.5631 | 64.3976 | 43.7343 | 59.9936 | 43.9933
64.434 | 48.6167 | 60.0167 | 48.6568 | 64.4168 | 48.217 | 60.0167 | 48.2116 | 64.3957 | 47.3834 | 60.0109 | 48 | 64.4257 | 50.216 | 59.9879 | 50.5619 | 64.4059 | 43.7343 | 59.9936 | 43.992
64.4423 | 48.6167 | 60.0167 | 48.6555 | 64.4251 | 48.217 | 60.0167 | 48.2091 | 64.4041 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.434 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5606 | 64.4143 | 43.6914 | 59.9936 | 43.9908
64.4507 | 48.6167 | 60.0167 | 48.6543 | 64.4334 | 48.217 | 60.0167 | 48.2066 | 64.4124 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.4424 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5594 | 64.4227 | 43.6914 | 59.9936 | 43.9895
64.459 | 48.6167 | 60.0167 | 48.653 | 64.4418 | 48.2205 | 60.0167 | 48.2041 | 64.4207 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.4507 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5581 | 64.431 | 43.6974 | 59.9936 | 43.9883
64.4673 | 48.6317 | 60.0167 | 48.6518 | 64.4501 | 48.2205 | 60.0167 | 48.2016 | 64.429 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.459 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5569 | 64.4393 | 43.6974 | 59.9936 | 43.987
64.4756 | 48.6317 | 60.0167 | 48.6505 | 64.4584 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1992 | 64.4374 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.4673 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5556 | 64.4476 | 43.695 | 59.9936 | 43.9858
64.484 | 48.6317 | 60.0167 | 48.6493 | 64.4668 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1967 | 64.4457 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.4757 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5544 | 64.456 | 43.695 | 59.9936 | 43.9845
64.4923 | 48.6317 | 60.0167 | 48.648 | 64.4751 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1941 | 64.454 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.4841 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5531 | 64.4643 | 43.695 | 59.9936 | 43.9833
64.5006 | 48.6283 | 60.0167 | 48.6468 | 64.4834 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1917 | 64.4623 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.4924 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5519 | 64.4727 | 43.695 | 59.9936 | 43.982
64.509 | 48.6283 | 60.0167 | 48.6455 | 64.4918 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1892 | 64.4707 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.5007 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5506 | 64.481 | 43.695 | 59.9936 | 43.9808
64.5173 | 48.631 | 60.0167 | 48.6443 | 64.5001 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1867 | 64.479 | 47.3844 | 60.0109 | 48 | 64.509 | 50.2124 | 59.9821 | 50.5487 | 64.4893 | 43.695 | 59.9936 | 43.9795
64.5256 | 48.631 | 60.0167 | 48.643 | 64.5084 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1842 | 64.4874 | 47.3904 | 60.0109 | 48 | 64.5174 | 50.2104 | 59.9821 | 50.5462 | 64.4976 | 43.697 | 59.9936 | 43.9783
64.534 | 48.6529 | 60.0167 | 48.6418 | 64.5168 | 48.2205 | 60.0167 | 48.1817 | 64.4957 | 47.3904 | 60.0109 | 48 | 64.5257 | 50.2104 | 59.9821 | 50.5437 | 64.506 | 43.697 | 59.9936 | 43.977
64.5423 | 48.6529 | 60.0167 | 48.6405 | 64.5251 | 48.2165 | 60.0167 | 48.1792 | 64.504 | 47.3904 | 60.0109 | 48 | 64.5341 | 50.2104 | 59.9821 | 50.5412 | 64.5143 | 43.697 | 59.9936 | 43.9758
64.5506 | 48.6566 | 60.0167 | 48.6393 | 64.5334 | 48.2165 | 60.0167 | 48.1767 | 64.5123 | 47.3904 | 60.0109 | 48 | 64.5424 | 50.2104 | 59.9821 | 50.5387 | 64.5226 | 43.697 | 59.9936 | 43.9745
64.559 | 48.6566 | 60.0167 | 48.6381 | 64.5417 | 48.2165 | 60.0167 | 48.1742 | 64.5207 | 47.3927 | 60.0109 | 48 | 64.5507 | 50.2104 | 59.9821 | 50.5362 | 64.531 | 43.6952 | 59.9936 | 43.9733
64.5673 | 48.5988 | 60.0167 | 48.6368 | 64.5501 | 48.2165 | 60.0167 | 48.1717 | 64.529 | 47.3927 | 60.0109 | 48 | 64.5591 | 50.2104 | 59.9821 | 50.5337 | 64.5393 | 43.6952 | 59.9936 | 43.972
64.5756 | 48.5988 | 60.0167 | 48.6355 | 64.5584 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1692 | 64.5374 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.5674 | 50.1716 | 59.9821 | 50.5312 | 64.5477 | 43.6759 | 59.9936 | 43.9708
64.584 | 48.6492 | 60.0109 | 48.6343 | 64.5667 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1667 | 64.5457 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.5757 | 50.1716 | 59.9821 | 50.5287 | 64.556 | 43.6759 | 59.9936 | 43.9695
64.5923 | 48.6492 | 60.0109 | 48.633 | 64.5751 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1642 | 64.554 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.584 | 50.1716 | 59.9821 | 50.5262 | 64.5643 | 43.6757 | 59.9936 | 43.9683
64.6006 | 48.6249 | 60.0109 | 48.6318 | 64.5834 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1617 | 64.5623 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.5924 | 50.1716 | 59.9821 | 50.5237 | 64.5726 | 43.6757 | 59.9936 | 43.967
64.6089 | 48.6249 | 60.0109 | 48.6306 | 64.5917 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1592 | 64.5707 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.6008 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5212 | 64.581 | 43.6757 | 59.9936 | 43.9658
64.6173 | 48.5139 | 60.0109 | 48.6293 | 64.6001 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1567 | 64.579 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.6091 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5187 | 64.5893 | 43.6757 | 59.9936 | 43.9645
64.6256 | 48.5139 | 60.0109 | 48.6281 | 64.6084 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1542 | 64.5873 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.6174 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5162 | 64.5977 | 43.6758 | 59.9936 | 43.9633
64.6339 | 48.5139 | 60.0109 | 48.6268 | 64.6167 | 48.1542 | 60.0167 | 48.1517 | 64.5956 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.6257 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5137 | 64.606 | 43.6758 | 59.9936 | 43.962
64.6423 | 48.5139 | 60.0109 | 48.6255 | 64.6251 | 48.0905 | 60.0167 | 48.1496 | 64.604 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.6341 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5112 | 64.6143 | 43.6791 | 59.9936 | 43.9608
64.6506 | 48.5139 | 60.0109 | 48.6243 | 64.6334 | 48.0905 | 60.0167 | 48.1483 | 64.6123 | 47.4299 | 60.0109 | 48 | 64.6424 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5087 | 64.6227 | 43.6791 | 59.9936 | 43.9595
64.6589 | 48.5139 | 60.0109 | 48.6231 | 64.6417 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1471 | 64.6207 | 47.4213 | 60.0109 | 48 | 64.6508 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5062 | 64.631 | 43.6846 | 59.9936 | 43.9583
64.6673 | 48.4463 | 60.0109 | 48.6218 | 64.6501 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1458 | 64.629 | 47.4213 | 60.0109 | 48 | 64.6591 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5037 | 64.6393 | 43.6846 | 59.9936 | 43.957
64.6756 | 48.4463 | 60.0109 | 48.6206 | 64.6584 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1446 | 64.6373 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.6674 | 50.1716 | 59.9764 | 50.5012 | 64.6476 | 43.6846 | 59.9936 | 43.9558
64.6839 | 48.4463 | 60.0109 | 48.6193 | 64.6667 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1433 | 64.6457 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.6758 | 50.1716 | 59.9764 | 50.4987 | 64.656 | 43.6846 | 59.9936 | 43.9545
64.6923 | 48.4463 | 60.0109 | 48.6181 | 64.675 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1421 | 64.654 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.6841 | 50.1716 | 59.9764 | 50.4962 | 64.6643 | 43.6846 | 59.9936 | 43.9533
64.7006 | 48.4465 | 60.0109 | 48.6168 | 64.6834 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1408 | 64.6624 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.6924 | 50.1716 | 59.9764 | 50.4937 | 64.6727 | 43.6846 | 59.9936 | 43.952
64.7089 | 48.4465 | 60.0109 | 48.6156 | 64.6917 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1396 | 64.6707 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.7008 | 50.1035 | 59.9764 | 50.4912 | 64.681 | 43.6666 | 59.9936 | 43.9508
64.7173 | 48.4429 | 60.0109 | 48.6143 | 64.7 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1383 | 64.679 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.7091 | 50.1035 | 59.9764 | 50.4887 | 64.6893 | 43.6666 | 59.9936 | 43.6495
64.7256 | 48.4429 | 60.0109 | 48.6131 | 64.7084 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1371 | 64.6873 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.7175 | 50.1004 | 59.9764 | 50.4862 | 64.6977 | 43.6666 | 59.9936 | 43.6483
64.7339 | 48.4429 | 60.0109 | 48.6118 | 64.7167 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1358 | 64.6957 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 64.7258 | 50.1004 | 59.9764 | 50.4837 | 64.706 | 43.6666 | 59.9936 | 43.647
64.7422 | 48.4429 | 60.0109 | 48.6106 | 64.725 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1346 | 64.704 | 47.4272 | 60.0109 | 48 | 64.7341 | 50.1043 | 59.9764 | 50.4812 | 64.7144 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6458
64.7506 | 48.4429 | 60.0052 | 48.6093 | 64.7334 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1333 | 64.7123 | 47.4272 | 60.0109 | 48 | 64.7425 | 50.1043 | 59.9764 | 50.4787 | 64.7227 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6445
64.7589 | 48.4429 | 60.0052 | 48.6081 | 64.7417 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1321 | 64.7206 | 47.4272 | 60.0109 | 48 | 64.7508 | 50.1043 | 59.9764 | 50.4762 | 64.731 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6433
64.7672 | 48.3933 | 60.0052 | 48.6068 | 64.75 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1308 | 64.729 | 47.4272 | 60.0109 | 48 | 64.7592 | 50.1043 | 59.9764 | 50.4737 | 64.7393 | 43.6608 | 59.9936 | 43.642
64.7756 | 48.3933 | 60.0052 | 48.6056 | 64.7584 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1296 | 64.7373 | 47.4272 | 60.0109 | 48 | 64.7675 | 50.0361 | 59.9764 | 50.4712 | 64.7477 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6408
64.7839 | 48.3933 | 60.0052 | 48.6043 | 64.7667 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1283 | 64.7457 | 47.4272 | 60.0109 | 48 | 64.7758 | 50.0361 | 59.9764 | 50.4687 | 64.756 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6395
64.7922 | 48.3933 | 60.0052 | 48.6031 | 64.775 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1271 | 64.754 | 47.4275 | 60.0109 | 48 | 64.7841 | 50.0361 | 59.9764 | 50.4662 | 64.7643 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6383
64.8006 | 48.3933 | 60.0052 | 48.6018 | 64.7834 | 48.0835 | 60.0167 | 48.1258 | 64.7623 | 47.4275 | 60.0109 | 48 | 64.7925 | 50.0361 | 59.9764 | 50.4637 | 64.7727 | 43.6608 | 59.9936 | 43.637
64.8089 | 48.3933 | 60.0052 | 48.6006 | 64.7917 | 48.0882 | 60.0167 | 48.1246 | 64.7706 | 47.4275 | 60.0109 | 48 | 64.8008 | 50.0404 | 59.9764 | 50.4612 | 64.781 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6358
64.8172 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5986 | 64.8 | 48.0882 | 60.0167 | 48.1233 | 64.779 | 47.4275 | 60.0109 | 48 | 64.8091 | 50.0404 | 59.9764 | 50.4587 | 64.7894 | 43.6608 | 59.9936 | 43.6345
64.8256 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5961 | 64.8083 | 48.0882 | 60.0167 | 48.1221 | 64.7873 | 47.4275 | 60.0109 | 48 | 64.8175 | 50.044 | 59.9764 | 50.4562 | 64.7977 | 43.6588 | 59.9936 | 43.6333
64.8339 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5936 | 64.8167 | 48.0882 | 60.0167 | 48.1208 | 64.7957 | 47.4275 | 60.0109 | 48 | 64.8258 | 50.044 | 59.9764 | 50.4537 | 64.806 | 43.6588 | 59.9936 | 43.632
64.8423 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5911 | 64.825 | 48.0875 | 60.0167 | 48.1196 | 64.804 | 47.428 | 60.0109 | 48 | 64.8342 | 50.044 | 59.9764 | 50.4512 | 64.8143 | 43.6631 | 59.9936 | 43.6308
64.8506 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5886 | 64.8333 | 48.0875 | 60.0167 | 48.1183 | 64.8123 | 47.428 | 60.0109 | 48 | 64.8425 | 50.044 | 59.9764 | 50.4487 | 64.8227 | 43.6631 | 59.9936 | 43.6295
64.8589 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5861 | 64.8417 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1171 | 64.8206 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.8508 | 50.044 | 59.9764 | 50.4462 | 64.831 | 43.6335 | 59.9936 | 43.6283
64.8672 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5836 | 64.85 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1158 | 64.829 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.8592 | 50.044 | 59.9764 | 50.4437 | 64.8394 | 43.6335 | 59.9936 | 43.627
64.8756 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5811 | 64.8583 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1146 | 64.8373 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.8675 | 50.043 | 59.9764 | 50.4412 | 64.8477 | 43.6335 | 59.9936 | 43.6258
64.8839 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5786 | 64.8667 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1133 | 64.8456 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.8759 | 50.043 | 59.9764 | 50.4387 | 64.856 | 43.6335 | 59.9936 | 43.6245
64.8922 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5761 | 64.875 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1121 | 64.8539 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.8842 | 50.043 | 59.9764 | 50.4362 | 64.8644 | 43.6314 | 59.9936 | 43.6233
64.9006 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5736 | 64.8833 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1108 | 64.8623 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.8925 | 50.043 | 59.9764 | 50.4337 | 64.8727 | 43.6314 | 59.9936 | 43.622
64.9089 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5711 | 64.8917 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1096 | 64.8706 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.9009 | 50.043 | 59.9764 | 50.4312 | 64.881 | 43.6314 | 59.9936 | 43.6208
64.9172 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5686 | 64.9 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1083 | 64.879 | 47.4277 | 60.0109 | 48 | 64.9092 | 50.043 | 59.9764 | 50.4287 | 64.8893 | 43.6314 | 59.9936 | 43.6195
64.9256 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5661 | 64.9083 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1071 | 64.8873 | 47.425 | 60.0109 | 48 | 64.9175 | 50.0422 | 59.9764 | 50.4262 | 64.8977 | 43.6314 | 59.9936 | 43.6183
64.9339 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5636 | 64.9167 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1058 | 64.8956 | 47.425 | 60.0109 | 48 | 64.9258 | 50.0422 | 59.9764 | 50.4237 | 64.906 | 43.6314 | 59.9936 | 43.617
64.9422 | 48.3933 | 60.0052 | 48.5611 | 64.925 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1046 | 64.9039 | 47.4224 | 60.0109 | 48 | 64.9342 | 50.04 | 59.9764 | 50.4212 | 64.9144 | 43.626 | 59.9936 | 43.6158
64.9506 | 48.3652 | 60.0052 | 48.5586 | 64.9333 | 48.0879 | 60.0167 | 48.1033 | 64.9123 | 47.4224 | 60.0109 | 48 | 64.9426 | 50.04 | 59.9764 | 50.4187 | 64.9227 | 43.626 | 59.9936 | 43.6145
64.9589 | 48.3652 | 60.0052 | 48.5561 | 64.9417 | 48.0774 | 60.0167 | 48.1021 | 64.9206 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 64.9509 | 50.0503 | 59.9764 | 50.4162 | 64.931 | 43.626 | 59.9936 | 43.6133
64.9672 | 48.3652 | 60.0052 | 48.5536 | 64.95 | 48.0774 | 60.0167 | 48.1008 | 64.929 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 64.9592 | 50.0503 | 59.9764 | 50.4137 | 64.9393 | 43.626 | 59.9936 | 43.612
64.9756 | 48.3652 | 60.0052 | 48.5511 | 64.9583 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0996 | 64.9373 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 64.9675 | 50.0503 | 59.9764 | 50.4112 | 64.9477 | 43.6296 | 59.9936 | 43.6108
64.9839 | 48.3722 | 60.0052 | 48.5486 | 64.9666 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0983 | 64.9456 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 64.9759 | 50.0503 | 59.9764 | 50.4087 | 64.9561 | 43.6296 | 59.9936 | 43.6095
64.9922 | 48.3722 | 60.0052 | 48.5461 | 64.975 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0971 | 64.9539 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 64.9843 | 50.0496 | 59.9764 | 50.4062 | 64.9644 | 43.6301 | 59.9936 | 43.6083
65.0005 | 48.3722 | 60.0052 | 48.5436 | 64.9833 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0958 | 64.9623 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 64.9926 | 50.0496 | 59.9764 | 50.4037 | 64.9727 | 43.6301 | 59.9936 | 43.607
65.0089 | 48.3722 | 60.0052 | 48.5411 | 64.9916 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0946 | 64.9706 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 65.0009 | 50.0378 | 59.9764 | 50.4012 | 64.981 | 43.5956 | 59.9936 | 43.6058
65.0172 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5386 | 65 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0933 | 64.9789 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 65.0092 | 50.0378 | 59.9764 | 50.3987 | 64.9894 | 43.5956 | 59.9936 | 43.6045
65.0256 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5361 | 65.0083 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0921 | 64.9872 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 65.0176 | 50.0378 | 59.9764 | 50.3962 | 64.9977 | 43.5348 | 59.9936 | 43.6033
65.0339 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5336 | 65.0166 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0908 | 64.9956 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 65.0259 | 50.0378 | 59.9764 | 50.3937 | 65.006 | 43.5348 | 59.9936 | 43.602
65.0422 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5311 | 65.025 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0896 | 65.0039 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 65.0342 | 50.0378 | 59.9764 | 50.3912 | 65.0143 | 43.534 | 59.9936 | 43.6008
65.0506 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5286 | 65.0333 | 48.0774 | 60.0167 | 48.0883 | 65.0123 | 47.4276 | 60.0109 | 48 | 65.0426 | 50.0378 | 59.9764 | 50.3887 | 65.0227 | 43.534 | 59.9936 | 43.5995
65.0589 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5261 | 65.0416 | 48.0697 | 60.0167 | 48.0871 | 65.0206 | 47.3991 | 60.0109 | 48 | 65.0509 | 50.0439 | 59.9764 | 50.3862 | 65.0311 | 43.534 | 59.9936 | 43.5983
65.0672 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5236 | 65.05 | 48.0697 | 60.0167 | 48.0858 | 65.0289 | 47.3991 | 60.0109 | 48 | 65.0593 | 50.0439 | 59.9764 | 50.3837 | 65.0394 | 43.534 | 59.9936 | 43.597
65.0756 | 48.3796 | 60.0052 | 48.5211 | 65.0583 | 48.0661 | 60.0167 | 48.0846 | 65.0372 | 47.3991 | 60.0109 | 48 | 65.0676 | 50.0439 | 59.9764 | 50.3812 | 65.0477 | 43.5345 | 59.9936 | 43.5958
65.0839 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5186 | 65.0666 | 48.0661 | 60.0167 | 48.0834 | 65.0456 | 47.3991 | 60.0109 | 48 | 65.0759 | 50.0439 | 59.9764 | 50.3787 | 65.056 | 43.5345 | 59.9936 | 43.5945
65.0922 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5161 | 65.0749 | 48.0661 | 60.0167 | 48.0821 | 65.0539 | 47.3991 | 60.0109 | 48 | 65.0843 | 50.0439 | 59.9764 | 50.3762 | 65.0644 | 43.5345 | 59.9936 | 43.5933
65.1006 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5136 | 65.0833 | 48.0661 | 60.0167 | 48.0809 | 65.0623 | 47.3991 | 60.0109 | 48 | 65.0926 | 50.0439 | 59.9764 | 50.3737 | 65.0727 | 43.5345 | 59.9936 | 43.592
65.1089 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5111 | 65.0916 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0796 | 65.0706 | 47.3982 | 60.0109 | 48 | 65.101 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3712 | 65.0811 | 43.5345 | 59.9936 | 43.5908
65.1172 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5086 | 65.0999 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0784 | 65.0789 | 47.3982 | 60.0109 | 48 | 65.1093 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3687 | 65.0894 | 43.5345 | 59.9936 | 43.5895
65.1255 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5061 | 65.1082 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0771 | 65.0872 | 47.3957 | 60.0109 | 48 | 65.1176 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3662 | 65.0977 | 43.5375 | 59.9936 | 43.5883
65.1339 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5036 | 65.1166 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0759 | 65.0956 | 47.3957 | 60.0109 | 48 | 65.1259 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3637 | 65.106 | 43.5375 | 59.9936 | 43.587
65.1422 | 48.3796 | 60.0109 | 48.5011 | 65.1249 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0746 | 65.1039 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.1343 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3612 | 65.1144 | 43.5362 | 59.9936 | 43.5858
65.1505 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4986 | 65.1332 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0734 | 65.1122 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.1426 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3587 | 65.1227 | 43.5362 | 59.9936 | 43.5845
65.1589 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4961 | 65.1416 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0721 | 65.1205 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.1509 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3562 | 65.131 | 43.5407 | 59.9936 | 43.5833
65.1672 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4936 | 65.1499 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0709 | 65.1289 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.1593 | 50.0439 | 59.9879 | 50.3537 | 65.1394 | 43.5407 | 59.9936 | 43.582
65.1755 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4911 | 65.1582 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0696 | 65.1373 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.1676 | 50.0563 | 59.9879 | 50.3512 | 65.1477 | 43.5412 | 59.9936 | 43.5808
65.1839 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4886 | 65.1666 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0684 | 65.1456 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.176 | 50.0563 | 59.9879 | 50.3487 | 65.1561 | 43.5412 | 59.9936 | 43.5795
65.1922 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4861 | 65.1749 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0671 | 65.1539 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.1843 | 50.052 | 59.9879 | 50.3462 | 65.1644 | 43.5412 | 59.9936 | 43.5783
65.2005 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4836 | 65.1832 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0659 | 65.1622 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.1926 | 50.052 | 59.9879 | 50.3437 | 65.1727 | 43.5412 | 59.9936 | 43.577
65.2089 | 48.3796 | 60.0109 | 48.4811 | 65.1916 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0646 | 65.1706 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.2009 | 50.0284 | 59.9879 | 50.3412 | 65.181 | 43.5395 | 59.9936 | 43.5758
65.2172 | 48.3804 | 60.0109 | 48.4786 | 65.1999 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0634 | 65.1789 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.2093 | 50.0284 | 59.9879 | 50.3387 | 65.1894 | 43.5395 | 59.9936 | 43.5745
65.2255 | 48.3804 | 60.0109 | 48.4761 | 65.2082 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0621 | 65.1873 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.2177 | 50.023 | 59.9879 | 50.3362 | 65.1977 | 43.5464 | 59.9936 | 43.5733
65.2339 | 48.3804 | 60.0109 | 48.4736 | 65.2166 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0609 | 65.1956 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.226 | 50.023 | 59.9879 | 50.3337 | 65.2061 | 43.5464 | 59.9936 | 43.572
65.2422 | 48.3804 | 60.0109 | 48.4711 | 65.2249 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0596 | 65.2039 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.2343 | 49.9661 | 59.9879 | 50.3312 | 65.2144 | 43.5464 | 59.9936 | 43.5708
65.2505 | 48.3394 | 60.0109 | 48.4686 | 65.2332 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0584 | 65.2122 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.2426 | 49.9661 | 59.9879 | 50.3287 | 65.2227 | 43.5464 | 59.9936 | 43.5695
65.2589 | 48.3394 | 60.0109 | 48.4661 | 65.2415 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0571 | 65.2206 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.251 | 49.9627 | 59.9879 | 50.3262 | 65.2311 | 43.5461 | 59.9936 | 43.5683
65.2672 | 48.3366 | 60.0109 | 48.4636 | 65.2499 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0559 | 65.2289 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.2593 | 49.9627 | 59.9879 | 50.3237 | 65.2394 | 43.5461 | 59.9936 | 43.567
65.2755 | 48.3366 | 60.0109 | 48.4611 | 65.2582 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0546 | 65.2372 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.2676 | 49.9644 | 59.9821 | 50.3212 | 65.2477 | 43.5455 | 59.9936 | 43.5658
65.2838 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4586 | 65.2665 | 48.0646 | 60.0167 | 48.0534 | 65.2455 | 47.3985 | 60.0109 | 48 | 65.276 | 49.9644 | 59.9821 | 50.3187 | 65.256 | 43.5455 | 59.9936 | 43.5645
65.2922 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4561 | 65.2749 | 48.0446 | 60.0167 | 48.0521 | 65.2539 | 47.4056 | 60.0109 | 48 | 65.2843 | 49.9644 | 59.9821 | 50.3162 | 65.2644 | 43.5455 | 59.9936 | 43.5633
65.3005 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4536 | 65.2832 | 48.0446 | 60.0167 | 48.0509 | 65.2622 | 47.4056 | 60.0109 | 48 | 65.2927 | 49.9644 | 59.9821 | 50.3137 | 65.2727 | 43.5455 | 59.9936 | 43.562
65.3088 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4511 | 65.2915 | 47.9997 | 60.0167 | 48.0496 | 65.2706 | 47.4056 | 60.0109 | 48 | 65.301 | 49.9476 | 59.9821 | 50.3112 | 65.2811 | 43.5504 | 59.9936 | 43.5608
65.3172 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4486 | 65.2999 | 47.9997 | 60.0167 | 48.0484 | 65.2789 | 47.4056 | 60.0109 | 48 | 65.3093 | 49.9476 | 59.9821 | 50.3087 | 65.2894 | 43.5504 | 59.9936 | 43.5595
65.3255 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4461 | 65.3082 | 47.9997 | 60.0167 | 48.0471 | 65.2872 | 47.4288 | 60.0109 | 48 | 65.3176 | 49.9476 | 59.9821 | 50.3062 | 65.2977 | 43.5504 | 59.9936 | 43.5583
65.3338 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4436 | 65.3165 | 47.9997 | 60.0167 | 48.0459 | 65.2955 | 47.4288 | 60.0109 | 48 | 65.326 | 49.9476 | 59.9821 | 50.3037 | 65.3061 | 43.5504 | 59.9936 | 43.557
65.3422 | 48.3344 | 60.0109 | 48.4411 | 65.3249 | 48.004 | 60.0167 | 48.0446 | 65.3039 | 47.4238 | 60.0109 | 48 | 65.3344 | 49.9476 | 59.9821 | 50.3012 | 65.3144 | 43.5504 | 59.9936 | 43.5558
65.3505 | 48.3338 | 60.0109 | 48.4386 | 65.3332 | 48.004 | 60.0167 | 48.0434 | 65.3122 | 47.4238 | 60.0109 | 48 | 65.3427 | 49.9476 | 59.9821 | 50.2987 | 65.3228 | 43.5504 | 59.9936 | 43.5545
65.3588 | 48.3338 | 60.0109 | 48.4361 | 65.3415 | 47.963 | 60.0167 | 48.0421 | 65.3206 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.351 | 49.9476 | 59.9821 | 50.2962 | 65.3311 | 43.5489 | 59.9936 | 43.5533
65.3672 | 48.3366 | 60.0109 | 48.4336 | 65.3499 | 47.963 | 60.0167 | 48.0409 | 65.3289 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.3593 | 49.9476 | 59.9821 | 50.2937 | 65.3394 | 43.5489 | 59.9936 | 43.552
65.3755 | 48.3366 | 60.0109 | 48.4311 | 65.3582 | 47.963 | 60.0167 | 48.0396 | 65.3372 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.3677 | 49.9477 | 59.9821 | 50.2912 | 65.3477 | 43.5489 | 59.9936 | 43.5508
65.3838 | 48.3366 | 60.0109 | 48.4286 | 65.3665 | 47.963 | 60.0167 | 48.0384 | 65.3455 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.376 | 49.9477 | 59.9821 | 50.2887 | 65.3561 | 43.5489 | 59.9936 | 43.5495
65.3922 | 48.3366 | 60.0109 | 48.4261 | 65.3748 | 47.963 | 60.0167 | 48.0371 | 65.3539 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.3843 | 49.9477 | 59.9821 | 50.2862 | 65.3644 | 43.545 | 59.9936 | 43.5483
65.4005 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4236 | 65.3832 | 47.963 | 60.0167 | 48.0359 | 65.3622 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.3927 | 49.9477 | 59.9821 | 50.2836 | 65.3727 | 43.545 | 59.9936 | 43.547
65.4088 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4211 | 65.3915 | 47.963 | 60.0167 | 48.0346 | 65.3705 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.401 | 49.9481 | 59.9821 | 50.2811 | 65.3811 | 43.4932 | 59.9936 | 43.5458
65.4172 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4186 | 65.3998 | 47.963 | 60.0167 | 48.0334 | 65.3788 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.4094 | 49.9481 | 59.9821 | 50.2786 | 65.3894 | 43.4932 | 59.9936 | 43.5445
65.4255 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4161 | 65.4082 | 47.963 | 60.0167 | 48.0321 | 65.3872 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.4177 | 49.9481 | 59.9821 | 50.2761 | 65.3978 | 43.4985 | 59.9936 | 43.5433
65.4338 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4136 | 65.4165 | 47.963 | 60.0167 | 48.0309 | 65.3955 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.426 | 49.9481 | 59.9821 | 50.2736 | 65.4061 | 43.4985 | 59.9936 | 43.542
65.4422 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4111 | 65.4248 | 47.963 | 60.0167 | 48.0296 | 65.4039 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.4343 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2711 | 65.4144 | 43.4985 | 59.9936 | 43.5408
65.4505 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4086 | 65.4332 | 47.963 | 60.0167 | 48.0284 | 65.4122 | 47.4481 | 60.0109 | 48 | 65.4427 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2686 | 65.4227 | 43.4985 | 59.9936 | 43.5395
65.4588 | 48.3127 | 60.0109 | 48.4061 | 65.4415 | 47.963 | 60.0167 | 48.0271 | 65.4205 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.451 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2661 | 65.4311 | 43.4985 | 59.9936 | 43.5383
65.4672 | 48.3185 | 60.0109 | 48.4036 | 65.4498 | 47.963 | 60.0167 | 48.0259 | 65.4288 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.4594 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2636 | 65.4394 | 43.4985 | 59.9936 | 43.537
65.4755 | 48.3185 | 60.0109 | 48.4011 | 65.4582 | 47.9641 | 60.0167 | 48.0246 | 65.4372 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.4677 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2611 | 65.4478 | 43.4841 | 59.9936 | 43.5358
65.4838 | 48.3185 | 60.0109 | 48.3986 | 65.4665 | 47.9641 | 60.0167 | 48.0234 | 65.4455 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.476 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2586 | 65.4561 | 43.4841 | 59.9936 | 43.5345
65.4922 | 48.3185 | 60.0109 | 48.3961 | 65.4748 | 47.9641 | 60.0167 | 48.0221 | 65.4539 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.4844 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2561 | 65.4644 | 43.4838 | 59.9936 | 43.5333
65.5005 | 48.3185 | 60.0109 | 48.3936 | 65.4832 | 47.9641 | 60.0167 | 48.0209 | 65.4622 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.4927 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2536 | 65.4728 | 43.4838 | 59.9936 | 43.532
65.5088 | 48.3185 | 60.0109 | 48.3911 | 65.4915 | 47.9641 | 60.0167 | 48.0196 | 65.4705 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.501 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2511 | 65.4811 | 43.4823 | 59.9936 | 43.5308
65.5172 | 48.3185 | 60.0109 | 48.3886 | 65.4998 | 47.9641 | 60.0167 | 48.0184 | 65.4788 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5094 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2486 | 65.4894 | 43.4823 | 59.9936 | 43.5295
65.5255 | 48.3185 | 60.0109 | 48.3861 | 65.5081 | 47.9555 | 60.0167 | 48.0171 | 65.4872 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5177 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2461 | 65.4977 | 43.4823 | 59.9936 | 43.5283
65.5338 | 48.3237 | 60.0109 | 48.3836 | 65.5165 | 47.9555 | 60.0167 | 48.0159 | 65.4955 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5261 | 49.9481 | 59.9764 | 50.2436 | 65.5061 | 43.4823 | 59.9936 | 43.527
65.5421 | 48.3237 | 60.0109 | 48.3811 | 65.5248 | 47.9518 | 60.0167 | 48.0146 | 65.5038 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5344 | 49.9463 | 59.9764 | 50.2411 | 65.5144 | 43.4468 | 59.9936 | 43.5258
65.5505 | 48.2895 | 60.0109 | 48.3786 | 65.5331 | 47.9518 | 60.0167 | 48.0134 | 65.5121 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5427 | 49.9463 | 59.9764 | 50.2386 | 65.5228 | 43.4468 | 59.9936 | 43.5245
65.5588 | 48.2895 | 60.0109 | 48.3761 | 65.5415 | 47.932 | 60.0167 | 48.0121 | 65.5205 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5511 | 49.9463 | 59.9764 | 50.2361 | 65.5311 | 43.4449 | 59.9936 | 43.5233
65.5671 | 48.2895 | 60.0109 | 48.3736 | 65.5498 | 47.932 | 60.0167 | 48.0109 | 65.5288 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5594 | 49.9463 | 59.9764 | 50.2336 | 65.5394 | 43.4449 | 59.9936 | 43.522
65.5755 | 48.2895 | 60.0109 | 48.3711 | 65.5581 | 47.932 | 60.0167 | 48.0096 | 65.5372 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5677 | 49.9471 | 59.9764 | 50.2311 | 65.5477 | 43.444 | 59.9936 | 43.5208
65.5838 | 48.2895 | 60.0109 | 48.3686 | 65.5665 | 47.932 | 60.0167 | 48.0084 | 65.5455 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.576 | 49.9471 | 59.9764 | 50.2286 | 65.5561 | 43.444 | 59.9936 | 43.5195
65.5921 | 48.2895 | 60.0109 | 48.3661 | 65.5748 | 47.932 | 60.0167 | 48.0071 | 65.5538 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5844 | 49.9471 | 59.9764 | 50.2261 | 65.5645 | 43.444 | 59.9936 | 43.5183
65.6005 | 48.2979 | 60.0109 | 48.3636 | 65.5831 | 47.932 | 60.0167 | 48.0059 | 65.5621 | 47.4451 | 60.0109 | 48 | 65.5928 | 49.9471 | 59.9764 | 50.2236 | 65.5728 | 43.444 | 59.9936 | 43.517
65.6088 | 48.2979 | 60.0109 | 48.3611 | 65.5915 | 47.932 | 60.0167 | 48.0046 | 65.5705 | 47.4422 | 60.0109 | 48 | 65.6011 | 49.9192 | 59.9764 | 50.2211 | 65.5811 | 43.444 | 59.9936 | 43.5158
65.6171 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3586 | 65.5998 | 47.932 | 60.0167 | 48.0034 | 65.5788 | 47.4422 | 60.0109 | 48 | 65.6094 | 49.9192 | 59.9764 | 50.2186 | 65.5894 | 43.444 | 59.9936 | 43.5145
65.6255 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3561 | 65.6081 | 47.932 | 60.0167 | 48.0021 | 65.5872 | 47.4422 | 60.0109 | 48 | 65.6177 | 49.9192 | 59.9764 | 50.2161 | 65.5978 | 43.4475 | 59.9936 | 43.5133
65.6338 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3536 | 65.6165 | 47.932 | 60.0167 | 48.0009 | 65.5955 | 47.4422 | 60.0109 | 48 | 65.6261 | 49.9192 | 59.9764 | 50.2136 | 65.6061 | 43.4475 | 59.9936 | 43.512
65.6421 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3511 | 65.6248 | 47.932 | 60.0167 | 48 | 65.6038 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6345 | 49.9192 | 59.9764 | 50.2111 | 65.6144 | 43.4476 | 59.9936 | 43.5108
65.6505 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3486 | 65.6331 | 47.932 | 60.0167 | 48 | 65.6122 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6428 | 49.9192 | 59.9764 | 50.2086 | 65.6227 | 43.4476 | 59.9936 | 43.5095
65.6588 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3461 | 65.6414 | 47.932 | 60.0167 | 48 | 65.6205 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6511 | 49.9243 | 59.9764 | 50.2061 | 65.6311 | 43.452 | 59.9936 | 43.5083
65.6671 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3436 | 65.6498 | 47.932 | 60.0167 | 48 | 65.6288 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6594 | 49.9243 | 59.9764 | 50.2036 | 65.6395 | 43.452 | 59.9936 | 43.507
65.6754 | 48.2711 | 60.0109 | 48.3411 | 65.6581 | 47.932 | 60.0167 | 48 | 65.6371 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6678 | 49.8717 | 59.9764 | 50.2011 | 65.6478 | 43.4518 | 59.9936 | 43.5058
65.6838 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3386 | 65.6664 | 47.932 | 60.0167 | 48 | 65.6455 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6761 | 49.8717 | 59.9764 | 50.1986 | 65.6561 | 43.4518 | 59.9936 | 43.5045
65.6921 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3362 | 65.6748 | 47.8475 | 60.0167 | 48 | 65.6538 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6844 | 49.8754 | 59.9764 | 50.1961 | 65.6644 | 43.4609 | 59.9936 | 43.5033
65.7004 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3336 | 65.6831 | 47.8475 | 60.0167 | 48 | 65.6622 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.6928 | 49.8754 | 59.9764 | 50.1936 | 65.6728 | 43.4609 | 59.9936 | 43.502
65.7088 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3312 | 65.6914 | 47.8475 | 60.0167 | 48 | 65.6705 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.7011 | 49.8754 | 59.9764 | 50.1911 | 65.6811 | 43.4619 | 59.9936 | 43.5008
65.7171 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3287 | 65.6998 | 47.8475 | 60.0167 | 48 | 65.6788 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.7095 | 49.8754 | 59.9764 | 50.1886 | 65.6895 | 43.4619 | 59.9936 | 43.499
65.7254 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3262 | 65.7081 | 47.8326 | 60.0167 | 48 | 65.6871 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.7178 | 49.8705 | 59.9764 | 50.1861 | 65.6978 | 43.4551 | 59.9936 | 43.4965
65.7338 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3237 | 65.7164 | 47.8326 | 60.0167 | 48 | 65.6955 | 47.4477 | 60.0109 | 48 | 65.7261 | 49.8705 | 59.9764 | 50.1836 | 65.7061 | 43.4551 | 59.9936 | 43.494
65.7421 | 48.2712 | 60.0109 | 48.3212 | 65.7248 | 47.8326 | 60.0167 | 48 | 65.7038 | 47.451 | 60.0109 | 48 | 65.7345 | 49.8705 | 59.9764 | 50.1811 | 65.7144 | 43.4551 | 59.9936 | 43.4915
65.7504 | 48.2651 | 60.0109 | 48.3187 | 65.7331 | 47.8326 | 60.0167 | 48 | 65.7122 | 47.451 | 60.0109 | 48 | 65.7428 | 49.8705 | 59.9764 | 50.1786 | 65.7228 | 43.4551 | 59.9936 | 43.489
65.7588 | 48.2651 | 60.0109 | 48.3162 | 65.7414 | 47.8323 | 60.0167 | 48 | 65.7205 | 47.451 | 60.0109 | 48 | 65.7512 | 49.8742 | 59.9764 | 50.1761 | 65.7311 | 43.4551 | 59.9936 | 43.4865
65.7671 | 48.2651 | 60.0109 | 48.3137 | 65.7498 | 47.8323 | 60.0167 | 48 | 65.7288 | 47.451 | 60.0109 | 48 | 65.7595 | 49.8742 | 59.9764 | 50.1736 | 65.7394 | 43.4551 | 59.9936 | 43.484
65.7754 | 48.2651 | 60.0109 | 48.3112 | 65.7581 | 47.8323 | 60.0167 | 48 | 65.7371 | 47.451 | 60.0109 | 48 | 65.7678 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1711 | 65.7478 | 43.4416 | 59.9936 | 43.4815
65.7838 | 48.2562 | 60.0109 | 48.3087 | 65.7664 | 47.8323 | 60.0167 | 48 | 65.7455 | 47.451 | 60.0109 | 48 | 65.7762 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1686 | 65.7561 | 43.4416 | 59.9936 | 43.479
65.7921 | 48.2562 | 60.0109 | 48.3062 | 65.7747 | 47.8323 | 60.0167 | 48 | 65.7538 | 47.4328 | 60.0109 | 48 | 65.7845 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1661 | 65.7645 | 43.4404 | 59.9936 | 43.4765
65.8004 | 48.2562 | 60.0109 | 48.3037 | 65.7831 | 47.8323 | 60.0167 | 48 | 65.7621 | 47.4328 | 60.0109 | 48 | 65.7928 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1636 | 65.7728 | 43.4404 | 59.9936 | 43.474
65.8087 | 48.2562 | 60.0109 | 48.3012 | 65.7914 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.7704 | 47.4328 | 60.0109 | 48 | 65.8011 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1611 | 65.7811 | 43.4404 | 59.9936 | 43.4715
65.8171 | 48.2562 | 60.0109 | 48.2987 | 65.7997 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.7788 | 47.4328 | 60.0109 | 48 | 65.8095 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1586 | 65.7894 | 43.4404 | 59.9936 | 43.469
65.8254 | 48.2562 | 60.0109 | 48.2962 | 65.8081 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.7871 | 47.4328 | 60.0109 | 48 | 65.8178 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1561 | 65.7978 | 43.3941 | 59.9936 | 43.4665
65.8337 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2937 | 65.8164 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.7955 | 47.4328 | 60.0109 | 48 | 65.8262 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1536 | 65.8061 | 43.3941 | 59.9936 | 43.464
65.8421 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2912 | 65.8247 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.8038 | 47.4323 | 60.0109 | 48 | 65.8345 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1511 | 65.8145 | 43.3955 | 59.9936 | 43.4615
65.8504 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2887 | 65.8331 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.8121 | 47.4323 | 60.0109 | 48 | 65.8428 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1486 | 65.8228 | 43.3955 | 59.9936 | 43.459
65.8587 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2862 | 65.8414 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.8204 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.8512 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1461 | 65.8311 | 43.338 | 59.9936 | 43.4565
65.8671 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2837 | 65.8497 | 47.8362 | 60.0167 | 48 | 65.8288 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.8595 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1436 | 65.8395 | 43.338 | 59.9936 | 43.454
65.8754 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2812 | 65.8581 | 47.7568 | 60.0167 | 48 | 65.8371 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.8679 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1411 | 65.8478 | 43.338 | 59.9936 | 43.4515
65.8837 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2787 | 65.8664 | 47.7568 | 60.0167 | 48 | 65.8455 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.8762 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1386 | 65.8561 | 43.338 | 59.9936 | 43.449
65.8921 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2762 | 65.8747 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.8538 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.8845 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1361 | 65.8644 | 43.338 | 59.9936 | 43.4465
65.9004 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2737 | 65.8831 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.8621 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.8929 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1336 | 65.8728 | 43.338 | 59.9936 | 43.444
65.9087 | 48.2544 | 60.0109 | 48.2712 | 65.8914 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.8704 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9012 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1311 | 65.8811 | 43.3391 | 59.9936 | 43.4415
65.9171 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2687 | 65.8997 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.8788 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9095 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1286 | 65.8895 | 43.3391 | 59.9936 | 43.439
65.9254 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2662 | 65.9081 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.8871 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9178 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1261 | 65.8978 | 43.3385 | 59.9936 | 43.4365
65.9337 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2637 | 65.9164 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.8954 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9262 | 49.8742 | 59.9821 | 50.1236 | 65.9061 | 43.3385 | 59.9936 | 43.434
65.9421 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2612 | 65.9247 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.9037 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9345 | 49.8742 | 59.9879 | 50.1211 | 65.9145 | 43.3621 | 59.9936 | 43.4315
65.9504 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2587 | 65.933 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.9121 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9429 | 49.8742 | 59.9879 | 50.1186 | 65.9228 | 43.3621 | 59.9936 | 43.429
65.9587 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2562 | 65.9414 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.9204 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9512 | 49.8755 | 59.9879 | 50.1161 | 65.9312 | 43.3621 | 59.9936 | 43.4265
65.9671 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2537 | 65.9497 | 47.7573 | 60.0167 | 48 | 65.9288 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9595 | 49.8755 | 59.9879 | 50.1136 | 65.9395 | 43.3621 | 59.9936 | 43.424
65.9754 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2512 | 65.958 | 47.757 | 60.0167 | 48 | 65.9371 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9679 | 49.8779 | 59.9879 | 50.1111 | 65.9478 | 43.3639 | 59.9936 | 43.4215
65.9837 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2487 | 65.9664 | 47.757 | 60.0167 | 48 | 65.9454 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9762 | 49.8779 | 59.9879 | 50.1086 | 65.9561 | 43.3639 | 59.9936 | 43.419
65.9921 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2462 | 65.9747 | 47.757 | 60.0167 | 48 | 65.9537 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9846 | 49.8779 | 59.9879 | 50.1061 | 65.9645 | 43.3649 | 59.9936 | 43.4165
66.0004 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2437 | 65.983 | 47.757 | 60.0167 | 48 | 65.9621 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 65.9929 | 49.8779 | 59.9879 | 50.1036 | 65.9728 | 43.3649 | 59.9936 | 43.414
66.0087 | 48.2502 | 60.0109 | 48.2412 | 65.9913 | 47.757 | 60.0167 | 48 | 65.9704 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 66.0012 | 49.8805 | 59.9879 | 50.1011 | 65.9811 | 43.3654 | 59.9936 | 43.4115
66.0171 | 48.2499 | 60.0109 | 48.2387 | 65.9997 | 47.757 | 60.0167 | 48 | 65.9788 | 47.43 | 60.0109 | 48 | 66.0095 | 49.8805 | 59.9879 | 50.0986 | 65.9895 | 43.3654 | 59.9936 | 43.409
66.0254 | 48.2499 | 60.0109 | 48.2362 | 66.008 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 65.9871 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0179 | 49.883 | 59.9879 | 50.0961 | 65.9978 | 43.365 | 59.9936 | 43.4065
66.0337 | 48.2499 | 60.0109 | 48.2337 | 66.0163 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 65.9954 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0262 | 49.883 | 59.9879 | 50.0936 | 66.0062 | 43.365 | 59.9936 | 43.404
66.0421 | 48.2499 | 60.0109 | 48.2312 | 66.0247 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0037 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0345 | 49.8829 | 59.9879 | 50.0911 | 66.0145 | 43.3653 | 59.9936 | 43.4015
66.0504 | 48.2499 | 60.0109 | 48.2287 | 66.033 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0121 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0429 | 49.8829 | 59.9879 | 50.0886 | 66.0228 | 43.3653 | 59.9936 | 43.399
66.0587 | 48.2499 | 60.0109 | 48.2262 | 66.0413 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0204 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0512 | 49.8992 | 59.9879 | 50.0861 | 66.0311 | 43.3029 | 59.9936 | 43.3965
66.067 | 48.1841 | 60.0109 | 48.2237 | 66.0497 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0287 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0596 | 49.8992 | 59.9879 | 50.0836 | 66.0395 | 43.3029 | 59.9936 | 43.394
66.0754 | 48.1841 | 60.0109 | 48.2212 | 66.058 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.037 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0679 | 49.8725 | 59.9879 | 50.0811 | 66.0478 | 43.3033 | 59.9936 | 43.3915
66.0837 | 48.1841 | 60.0109 | 48.2187 | 66.0663 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0454 | 47.416 | 60.0109 | 48 | 66.0762 | 49.8725 | 59.9879 | 50.0786 | 66.0562 | 43.3033 | 59.9936 | 43.389
66.092 | 48.1841 | 60.0109 | 48.2162 | 66.0746 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0537 | 47.4126 | 60.0109 | 48 | 66.0846 | 49.8134 | 59.9879 | 50.0761 | 66.0645 | 43.3048 | 59.9936 | 43.3865
66.1004 | 48.1871 | 60.0109 | 48.2137 | 66.083 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0621 | 47.4126 | 60.0109 | 48 | 66.0929 | 49.8134 | 59.9879 | 50.0736 | 66.0728 | 43.3048 | 59.9936 | 43.384
66.1087 | 48.1871 | 60.0109 | 48.2112 | 66.0913 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0704 | 47.4137 | 60.0109 | 48 | 66.1013 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0711 | 66.0812 | 43.3053 | 59.9936 | 43.3815
66.117 | 48.1433 | 60.0109 | 48.2087 | 66.0996 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0787 | 47.4137 | 60.0109 | 48 | 66.1096 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0686 | 66.0895 | 43.3053 | 59.9936 | 43.379
66.1254 | 48.1433 | 60.0109 | 48.2062 | 66.108 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.087 | 47.4137 | 60.0109 | 48 | 66.1179 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0661 | 66.0978 | 43.3053 | 59.9936 | 43.3765
66.1337 | 48.1433 | 60.0109 | 48.2037 | 66.1163 | 47.7579 | 60.0167 | 48 | 66.0954 | 47.4137 | 60.0109 | 48 | 66.1262 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0636 | 66.1061 | 43.3053 | 59.9936 | 43.374
66.142 | 48.1433 | 60.0109 | 48.2012 | 66.1246 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1038 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1346 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0611 | 66.1145 | 43.3053 | 59.9936 | 43.3715
66.1504 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1987 | 66.133 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1121 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1429 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0586 | 66.1228 | 43.3053 | 59.9936 | 43.369
66.1587 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1962 | 66.1413 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1204 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1512 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0561 | 66.1312 | 43.3035 | 59.9936 | 43.3665
66.167 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1937 | 66.1496 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1287 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1596 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0536 | 66.1395 | 43.3035 | 59.9936 | 43.364
66.1754 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1912 | 66.158 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1371 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1679 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0511 | 66.1478 | 43.3029 | 59.9936 | 43.3615
66.1837 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1887 | 66.1663 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1454 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1763 | 49.8152 | 59.9821 | 50.0486 | 66.1561 | 43.3029 | 59.9936 | 43.359
66.192 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1862 | 66.1746 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1537 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1846 | 49.726 | 59.9821 | 50.0461 | 66.1645 | 43.3029 | 59.9936 | 43.3565
66.2003 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1837 | 66.183 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.162 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.1929 | 49.726 | 59.9821 | 50.0436 | 66.1729 | 43.3029 | 59.9936 | 43.354
66.2087 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1812 | 66.1913 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1704 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2013 | 49.6583 | 59.9821 | 50.0411 | 66.1812 | 43.3412 | 59.9936 | 43.3515
66.217 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1787 | 66.1996 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1787 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2096 | 49.6583 | 59.9821 | 50.0386 | 66.1895 | 43.3412 | 59.9936 | 43.349
66.2253 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1762 | 66.2079 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1871 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.218 | 49.6583 | 59.9821 | 50.0361 | 66.1978 | 43.3488 | 59.9936 | 43.3465
66.2337 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1737 | 66.2163 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.1954 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2263 | 49.6583 | 59.9821 | 50.0336 | 66.2062 | 43.3488 | 59.9936 | 43.344
66.242 | 48.1448 | 60.0109 | 48.1712 | 66.2246 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2037 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2346 | 49.6583 | 59.9821 | 50.0311 | 66.2145 | 43.3488 | 59.9936 | 43.3415
66.2503 | 48.1479 | 60.0109 | 48.1687 | 66.2329 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.212 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2429 | 49.6583 | 59.9821 | 50.0286 | 66.2228 | 43.3488 | 59.9936 | 43.339
66.2587 | 48.1479 | 60.0109 | 48.1662 | 66.2413 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2204 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2513 | 49.6631 | 59.9821 | 50.0261 | 66.2311 | 43.351 | 59.9936 | 43.3365
66.267 | 48.1479 | 60.0109 | 48.1637 | 66.2496 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2287 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2596 | 49.6631 | 59.9821 | 50.0236 | 66.2395 | 43.351 | 59.9936 | 43.334
66.2753 | 48.1479 | 60.0109 | 48.1612 | 66.2579 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2371 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2679 | 49.6286 | 59.9821 | 50.0211 | 66.2478 | 43.3401 | 59.9936 | 43.3315
66.2837 | 48.1479 | 60.0109 | 48.1587 | 66.2663 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2454 | 47.4116 | 60.0109 | 48 | 66.2763 | 49.6286 | 59.9821 | 50.0186 | 66.2562 | 43.3401 | 59.9936 | 43.329
66.292 | 48.1479 | 60.0109 | 48.1562 | 66.2746 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2537 | 47.4124 | 60.0109 | 48 | 66.2846 | 49.6286 | 59.9821 | 50.0161 | 66.2645 | 43.3401 | 59.9936 | 43.3265
66.3003 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1537 | 66.2829 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.262 | 47.4124 | 60.0109 | 48 | 66.293 | 49.6286 | 59.9821 | 50.0136 | 66.2728 | 43.3401 | 59.9936 | 43.324
66.3087 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1512 | 66.2913 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2704 | 47.4134 | 60.0109 | 48 | 66.3013 | 49.6286 | 59.9821 | 50.0111 | 66.2812 | 43.3423 | 59.9936 | 43.3215
66.317 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1487 | 66.2996 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2787 | 47.4134 | 60.0109 | 48 | 66.3096 | 49.6286 | 59.9821 | 50.0086 | 66.2895 | 43.3423 | 59.9936 | 43.319
66.3253 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1462 | 66.3079 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.287 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.318 | 49.6247 | 59.9821 | 50.0061 | 66.2979 | 43.3432 | 59.9936 | 43.3165
66.3336 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1437 | 66.3163 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.2953 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.3263 | 49.6247 | 59.9821 | 50.0036 | 66.3062 | 43.3432 | 59.9936 | 43.314
66.342 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1412 | 66.3246 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.3037 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.3347 | 49.6247 | 59.9821 | 50.0011 | 66.3145 | 43.3439 | 59.9936 | 43.3115
66.3503 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1387 | 66.3329 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.312 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.343 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9986 | 66.3228 | 43.3439 | 59.9936 | 43.309
66.3586 | 48.1477 | 60.0109 | 48.1362 | 66.3412 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.3204 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.3513 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9961 | 66.3312 | 43.3403 | 59.9936 | 43.3065
66.367 | 48.1014 | 60.0109 | 48.1337 | 66.3496 | 47.7114 | 60.0167 | 48 | 66.3287 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.3596 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9936 | 66.3395 | 43.3403 | 59.9936 | 43.304
66.3753 | 48.1014 | 60.0109 | 48.1312 | 66.3579 | 47.6694 | 60.0167 | 48 | 66.337 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.368 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9911 | 66.3478 | 43.3417 | 59.9936 | 43.3015
66.3836 | 48.1014 | 60.0109 | 48.1287 | 66.3662 | 47.6694 | 60.0167 | 48 | 66.3453 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.3763 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9886 | 66.3562 | 43.3417 | 59.9936 | 43.299
66.392 | 48.1014 | 60.0109 | 48.1262 | 66.3746 | 47.6694 | 60.0167 | 48 | 66.3537 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.3846 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9861 | 66.3645 | 43.3472 | 59.9936 | 43.2965
66.4003 | 48.1014 | 60.0109 | 48.1237 | 66.3829 | 47.6694 | 60.0167 | 48 | 66.362 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.393 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9836 | 66.3729 | 43.3472 | 59.9936 | 43.294
66.4087 | 48.1014 | 60.0109 | 48.1212 | 66.3912 | 47.6694 | 60.0167 | 48 | 66.3704 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.4013 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9811 | 66.3812 | 43.3501 | 59.9936 | 43.2915
66.417 | 48.0976 | 60.0109 | 48.1187 | 66.3996 | 47.6694 | 60.0167 | 48 | 66.3787 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.4097 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9786 | 66.3895 | 43.3501 | 59.9936 | 43.289
66.4253 | 48.0976 | 60.0109 | 48.1162 | 66.4079 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.387 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.418 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9761 | 66.3978 | 43.3305 | 59.9936 | 43.2865
66.4337 | 48.0976 | 60.0109 | 48.1137 | 66.4162 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.3953 | 47.4217 | 60.0109 | 48 | 66.4263 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9736 | 66.4062 | 43.3305 | 59.9936 | 43.284
66.442 | 48.0976 | 60.0109 | 48.1112 | 66.4246 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4037 | 47.423 | 60.0109 | 48 | 66.4347 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9711 | 66.4145 | 43.3267 | 59.9936 | 43.2815
66.4503 | 48.1009 | 60.0109 | 48.1087 | 66.4329 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.412 | 47.423 | 60.0109 | 48 | 66.443 | 49.6247 | 59.9821 | 49.9686 | 66.4229 | 43.3267 | 59.9936 | 43.279
66.4586 | 48.1009 | 60.0109 | 48.1062 | 66.4412 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4203 | 47.423 | 60.0109 | 48 | 66.4514 | 49.6244 | 59.9821 | 49.966 | 66.4312 | 43.329 | 59.9936 | 43.2765
66.467 | 48.1009 | 60.0109 | 48.1037 | 66.4496 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4286 | 47.423 | 60.0109 | 48 | 66.4597 | 49.6244 | 59.9821 | 49.9636 | 66.4395 | 43.329 | 59.9936 | 43.274
66.4753 | 48.1009 | 60.0109 | 48.1012 | 66.4579 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.437 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.468 | 49.6244 | 59.9821 | 49.961 | 66.4479 | 43.3308 | 59.9936 | 43.2715
66.4836 | 48.1008 | 60.0109 | 48.0987 | 66.4662 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4453 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.4763 | 49.6244 | 59.9821 | 49.9585 | 66.4562 | 43.3308 | 59.9936 | 43.269
66.492 | 48.1008 | 60.0109 | 48.0962 | 66.4745 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4537 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.4847 | 49.6549 | 59.9821 | 49.956 | 66.4645 | 43.3308 | 59.9936 | 43.2665
66.5003 | 48.1008 | 60.0109 | 48.0937 | 66.4829 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.462 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.493 | 49.6549 | 59.9821 | 49.9535 | 66.4728 | 43.3308 | 59.9936 | 43.264
66.5086 | 48.1008 | 60.0109 | 48.0912 | 66.4912 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4703 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.5013 | 49.6564 | 59.9821 | 49.951 | 66.4812 | 43.323 | 59.9936 | 43.2615
66.517 | 48.1008 | 60.0109 | 48.0887 | 66.4995 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4786 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.5097 | 49.6564 | 59.9821 | 49.9485 | 66.4895 | 43.323 | 59.9936 | 43.259
66.5253 | 48.1008 | 60.0109 | 48.0862 | 66.5079 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.487 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.518 | 49.6564 | 59.9821 | 49.946 | 66.4979 | 43.3164 | 59.9936 | 43.2565
66.5336 | 48.0662 | 60.0109 | 48.0837 | 66.5162 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.4953 | 47.4181 | 60.0109 | 48 | 66.5264 | 49.6564 | 59.9821 | 49.9435 | 66.5062 | 43.3164 | 59.9936 | 43.254
66.542 | 48.0662 | 60.0109 | 48.0812 | 66.5245 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5037 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.5347 | 49.6564 | 59.9821 | 49.941 | 66.5145 | 43.3236 | 59.9936 | 43.2515
66.5503 | 48.0684 | 60.0109 | 48.0787 | 66.5329 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.512 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.543 | 49.6564 | 59.9821 | 49.9385 | 66.5229 | 43.3236 | 59.9936 | 43.249
66.5586 | 48.0684 | 60.0109 | 48.0762 | 66.5412 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5203 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.5514 | 49.6564 | 59.9821 | 49.936 | 66.5312 | 43.2995 | 59.9936 | 43.2465
66.567 | 48.0684 | 60.0109 | 48.0737 | 66.5495 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5286 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.5597 | 49.6564 | 59.9821 | 49.9335 | 66.5396 | 43.2995 | 59.9936 | 43.244
66.5753 | 48.0684 | 60.0109 | 48.0712 | 66.5579 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.537 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.5681 | 49.6563 | 59.9821 | 49.931 | 66.5479 | 43.2994 | 59.9936 | 43.2415
66.5836 | 48.0684 | 60.0109 | 48.0687 | 66.5662 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5453 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.5764 | 49.6563 | 59.9821 | 49.9285 | 66.5562 | 43.2994 | 59.9936 | 43.239
66.5919 | 48.0684 | 60.0109 | 48.0662 | 66.5745 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5536 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.5847 | 49.6562 | 59.9821 | 49.926 | 66.5645 | 43.2972 | 59.9936 | 43.2365
66.6003 | 48.0677 | 60.0109 | 48.0637 | 66.5829 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.562 | 47.4244 | 60.0109 | 48 | 66.5931 | 49.6562 | 59.9821 | 49.9235 | 66.5729 | 43.2972 | 59.9936 | 43.234
66.6086 | 48.0677 | 60.0109 | 48.0612 | 66.5912 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5703 | 47.4391 | 60.0109 | 48 | 66.6014 | 49.6514 | 59.9821 | 49.921 | 66.5812 | 43.2826 | 59.9936 | 43.2315
66.6169 | 48.0677 | 60.0109 | 48.0587 | 66.5995 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5786 | 47.4391 | 60.0109 | 48 | 66.6097 | 49.6514 | 59.9821 | 49.9185 | 66.5895 | 43.2826 | 59.9936 | 43.229
66.6253 | 48.0677 | 60.0109 | 48.0562 | 66.6078 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.587 | 47.4391 | 60.0109 | 48 | 66.618 | 49.6578 | 59.9821 | 49.916 | 66.5978 | 43.2642 | 59.9936 | 43.2265
66.6336 | 48.04 | 60.0109 | 48.0537 | 66.6162 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.5953 | 47.4391 | 60.0109 | 48 | 66.6264 | 49.6578 | 59.9821 | 49.9135 | 66.6062 | 43.2642 | 59.9936 | 43.224
66.6419 | 48.04 | 60.0109 | 48.0512 | 66.6245 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.6036 | 47.4399 | 60.0109 | 48 | 66.6347 | 49.6578 | 59.9821 | 49.911 | 66.6146 | 43.2598 | 59.9879 | 43.2215
66.6503 | 48.0398 | 60.0109 | 48.0487 | 66.6328 | 47.6695 | 60.0167 | 48 | 66.612 | 47.4399 | 60.0109 | 48 | 66.6431 | 49.6578 | 59.9821 | 49.9085 | 66.6229 | 43.2598 | 59.9879 | 43.219
66.6586 | 48.0398 | 60.0109 | 48.0462 | 66.6412 | 47.6713 | 60.0167 | 48 | 66.6203 | 47.4399 | 60.0109 | 48 | 66.6514 | 49.6549 | 59.9821 | 49.906 | 66.6312 | 43.2598 | 59.9879 | 43.2165
66.6669 | 48.0357 | 60.0109 | 48.0437 | 66.6495 | 47.6713 | 60.0167 | 48 | 66.6287 | 47.4399 | 60.0109 | 48 | 66.6597 | 49.6549 | 59.9821 | 49.9035 | 66.6395 | 43.2598 | 59.9879 | 43.214
66.6753 | 48.0357 | 60.0109 | 48.0412 | 66.6578 | 47.6713 | 60.0167 | 48 | 66.637 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 66.6681 | 49.6549 | 59.9821 | 49.901 | 66.6479 | 43.2595 | 59.9879 | 43.2115
66.6836 | 48.0357 | 60.0109 | 48.0387 | 66.6662 | 47.6713 | 60.0167 | 48 | 66.6453 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 66.6764 | 49.6549 | 59.9821 | 49.8985 | 66.6562 | 43.2595 | 59.9879 | 43.209
66.6919 | 48.0357 | 60.0109 | 48.0362 | 66.6745 | 47.6713 | 60.0167 | 48 | 66.6536 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 66.6848 | 49.6549 | 59.9821 | 49.896 | 66.6646 | 43.2595 | 59.9879 | 43.2065
66.7003 | 48.0357 | 60.0109 | 48.0337 | 66.6828 | 47.6713 | 60.0167 | 48 | 66.662 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 66.6931 | 49.6549 | 59.9821 | 49.8935 | 66.6729 | 43.2595 | 59.9879 | 43.204
66.7086 | 48.0357 | 60.0109 | 48.0312 | 66.6912 | 47.6772 | 60.0167 | 48 | 66.6703 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 66.7014 | 49.6555 | 59.9821 | 49.891 | 66.6812 | 43.2305 | 59.9879 | 43.2015
66.7169 | 48.0266 | 60.0109 | 48.0287 | 66.6995 | 47.6772 | 60.0167 | 48 | 66.6786 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 66.7098 | 49.6555 | 59.9821 | 49.8885 | 66.6896 | 43.2305 | 59.9879 | 43.1995
66.7253 | 48.0266 | 60.0109 | 48.0262 | 66.7078 | 47.6772 | 60.0167 | 48 | 66.687 | 47.4743 | 60.0109 | 48 | 66.7181 | 49.6761 | 59.9821 | 49.886 | 66.6979 | 43.2245 | 59.9879 | 43.1982
66.7336 | 48.0266 | 60.0109 | 48.0237 | 66.7162 | 47.6772 | 60.0167 | 48 | 66.6953 | 47.4743 | 60.0109 | 48 | 66.7264 | 49.6761 | 59.9821 | 49.8835 | 66.7062 | 43.2245 | 59.9879 | 43.197
66.7419 | 48.0266 | 60.0109 | 48.0212 | 66.7245 | 47.6772 | 60.0167 | 48 | 66.7036 | 47.4741 | 60.0109 | 48 | 66.7347 | 49.6761 | 59.9821 | 49.881 | 66.7145 | 43.2245 | 59.9879 | 43.1957
66.7502 | 48.0251 | 60.0109 | 48.0187 | 66.7328 | 47.6772 | 60.0167 | 48 | 66.712 | 47.4741 | 60.0109 | 48 | 66.7431 | 49.6761 | 59.9821 | 49.8785 | 66.7229 | 43.2245 | 59.9879 | 43.1945
66.7586 | 48.0251 | 60.0109 | 48.0162 | 66.7411 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7203 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.7514 | 49.6761 | 59.9821 | 49.876 | 66.7312 | 43.2211 | 59.9879 | 43.1932
66.7669 | 48.0251 | 60.0109 | 48.0137 | 66.7495 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7286 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.7598 | 49.6761 | 59.9821 | 49.8735 | 66.7396 | 43.2211 | 59.9879 | 43.192
66.7752 | 48.0251 | 60.0109 | 48.0112 | 66.7578 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7369 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.7681 | 49.6761 | 59.9821 | 49.871 | 66.7479 | 43.2231 | 59.9879 | 43.1907
66.7836 | 48.0251 | 60.0109 | 48.0087 | 66.7661 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7453 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.7764 | 49.6761 | 59.9821 | 49.8685 | 66.7562 | 43.2231 | 59.9879 | 43.1895
66.7919 | 48.0251 | 60.0109 | 48.0062 | 66.7745 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7536 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.7848 | 49.6761 | 59.9821 | 49.866 | 66.7646 | 43.2231 | 59.9879 | 43.1882
66.8002 | 48.0287 | 60.0109 | 48.0037 | 66.7828 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.762 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.7931 | 49.6761 | 59.9821 | 49.8635 | 66.7729 | 43.2231 | 59.9879 | 43.187
66.8086 | 48.0287 | 60.0109 | 48.0012 | 66.7911 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7703 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.8015 | 49.6828 | 59.9821 | 49.861 | 66.7812 | 43.2237 | 59.9879 | 43.1857
66.8169 | 48.0287 | 60.0109 | 48 | 66.7995 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7786 | 47.4729 | 60.0109 | 48 | 66.8098 | 49.6828 | 59.9821 | 49.8585 | 66.7896 | 43.2237 | 59.9879 | 43.1845
66.8252 | 48.0287 | 60.0109 | 48 | 66.8078 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7869 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8181 | 49.6035 | 59.9821 | 49.856 | 66.7979 | 43.2198 | 59.9879 | 43.1832
66.8336 | 48.0306 | 60.0109 | 48 | 66.8161 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.7953 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8265 | 49.6035 | 59.9821 | 49.8535 | 66.8062 | 43.2198 | 59.9879 | 43.182
66.8419 | 48.0306 | 60.0109 | 48 | 66.8245 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.8036 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8348 | 49.6071 | 59.9821 | 49.851 | 66.8146 | 43.2198 | 59.9879 | 43.1807
66.8502 | 48.0306 | 60.0109 | 48 | 66.8328 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.812 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8431 | 49.6071 | 59.9821 | 49.8485 | 66.8229 | 43.2198 | 59.9879 | 43.1795
66.8586 | 48.0306 | 60.0109 | 48 | 66.8411 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.8203 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8514 | 49.6071 | 59.9821 | 49.846 | 66.8312 | 43.1682 | 59.9879 | 43.1782
66.8669 | 48.0306 | 60.0109 | 48 | 66.8495 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.8286 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8598 | 49.6071 | 59.9821 | 49.8435 | 66.8396 | 43.1682 | 59.9879 | 43.177
66.8752 | 48.0306 | 60.0109 | 48 | 66.8578 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.8369 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8681 | 49.6071 | 59.9821 | 49.841 | 66.8479 | 43.1689 | 59.9879 | 43.1757
66.8835 | 48.0348 | 60.0109 | 48 | 66.8661 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.8453 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 66.8765 | 49.6071 | 59.9821 | 49.8385 | 66.8563 | 43.1689 | 59.9879 | 43.1745
66.8919 | 48.0348 | 60.0109 | 48 | 66.8744 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.8536 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.8848 | 49.6071 | 59.9821 | 49.836 | 66.8646 | 43.1722 | 59.9879 | 43.1732
66.9002 | 48.0048 | 60.0109 | 48 | 66.8828 | 47.5997 | 60.0167 | 48 | 66.8619 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.8931 | 49.6071 | 59.9821 | 49.8335 | 66.8729 | 43.1722 | 59.9879 | 43.172
66.9086 | 48.0048 | 60.0109 | 48 | 66.8911 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.8702 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.9015 | 49.5833 | 59.9821 | 49.831 | 66.8813 | 43.1033 | 59.9879 | 43.1707
66.9169 | 48.0051 | 60.0109 | 48 | 66.8994 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.8786 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.9098 | 49.5833 | 59.9821 | 49.8285 | 66.8896 | 43.1033 | 59.9879 | 43.1695
66.9252 | 48.0051 | 60.0109 | 48 | 66.9077 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.8869 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.9182 | 49.5791 | 59.9821 | 49.826 | 66.8979 | 43.1033 | 59.9879 | 43.1682
66.9336 | 48.0051 | 60.0109 | 48 | 66.9161 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.8953 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.9265 | 49.5791 | 59.9821 | 49.8235 | 66.9062 | 43.1033 | 59.9879 | 43.167
66.9419 | 48.0051 | 60.0109 | 48 | 66.9244 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9036 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.9348 | 49.5832 | 59.9821 | 49.821 | 66.9146 | 43.1084 | 59.9879 | 43.1657
66.9502 | 47.9982 | 60.0109 | 48 | 66.9327 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9119 | 47.4491 | 60.0109 | 48 | 66.9432 | 49.5832 | 59.9821 | 49.8185 | 66.9229 | 43.1084 | 59.9879 | 43.1645
66.9586 | 47.9982 | 60.0109 | 48 | 66.9411 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9202 | 47.4179 | 60.0109 | 48 | 66.9515 | 49.5832 | 59.9821 | 49.816 | 66.9313 | 43.112 | 59.9879 | 43.1632
66.9669 | 47.9973 | 60.0109 | 48 | 66.9494 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9286 | 47.4179 | 60.0109 | 48 | 66.9598 | 49.5832 | 59.9821 | 49.8135 | 66.9396 | 43.112 | 59.9879 | 43.162
66.9752 | 47.9973 | 60.0109 | 48 | 66.9577 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9369 | 47.4215 | 60.0109 | 48 | 66.9681 | 49.5376 | 59.9821 | 49.811 | 66.9479 | 43.112 | 59.9879 | 43.1607
66.9836 | 47.9938 | 60.0109 | 48 | 66.9661 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9453 | 47.4215 | 60.0109 | 48 | 66.9765 | 49.5376 | 59.9821 | 49.8085 | 66.9563 | 43.112 | 59.9879 | 43.1595
66.9919 | 47.9938 | 60.0109 | 48 | 66.9744 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9536 | 47.4139 | 60.0109 | 48 | 66.9848 | 49.5376 | 59.9821 | 49.806 | 66.9646 | 43.0802 | 59.9879 | 43.1582
67.0002 | 47.9938 | 60.0109 | 48 | 66.9827 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9619 | 47.4139 | 60.0109 | 48 | 66.9932 | 49.5376 | 59.9821 | 49.8035 | 66.973 | 43.0802 | 59.9879 | 43.157
67.0085 | 47.9938 | 60.0109 | 48 | 66.9911 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9702 | 47.4139 | 60.0109 | 48 | 67.0015 | 49.5297 | 59.9821 | 49.801 | 66.9813 | 43.0811 | 59.9879 | 43.1557
67.0169 | 47.995 | 60.0109 | 48 | 66.9994 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9786 | 47.4139 | 60.0109 | 48 | 67.0098 | 49.5297 | 59.9821 | 49.7985 | 66.9896 | 43.0811 | 59.9879 | 43.1545
67.0252 | 47.995 | 60.0109 | 48 | 67.0077 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9869 | 47.4139 | 60.0109 | 48 | 67.0182 | 49.5297 | 59.9821 | 49.796 | 66.9979 | 43.0679 | 59.9879 | 43.1532
67.0335 | 47.995 | 60.0109 | 48 | 67.0161 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 66.9952 | 47.4139 | 60.0109 | 48 | 67.0265 | 49.5297 | 59.9821 | 49.7935 | 67.0063 | 43.0679 | 59.9879 | 43.152
67.0419 | 47.995 | 60.0109 | 48 | 67.0244 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 67.0035 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0349 | 49.5227 | 59.9821 | 49.791 | 67.0146 | 43.0679 | 59.9879 | 43.1507
67.0502 | 47.995 | 60.0109 | 48 | 67.0327 | 47.6013 | 60.0167 | 48 | 67.0119 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0432 | 49.5227 | 59.9821 | 49.7885 | 67.0229 | 43.0679 | 59.9879 | 43.1495
67.0585 | 47.995 | 60.0109 | 48 | 67.041 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0202 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0515 | 49.5227 | 59.9821 | 49.786 | 67.0313 | 43.0604 | 59.9879 | 43.1482
67.0669 | 47.9989 | 60.0109 | 48 | 67.0494 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0286 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0599 | 49.5227 | 59.9821 | 49.7835 | 67.0396 | 43.0604 | 59.9879 | 43.147
67.0752 | 47.9989 | 60.0109 | 48 | 67.0577 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0369 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0682 | 49.4964 | 59.9821 | 49.781 | 67.048 | 43.0548 | 59.9879 | 43.1457
67.0835 | 48.0026 | 60.0109 | 48 | 67.066 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0452 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0765 | 49.4964 | 59.9821 | 49.7785 | 67.0563 | 43.0548 | 59.9879 | 43.1445
67.0919 | 48.0026 | 60.0109 | 48 | 67.0744 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0535 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0848 | 49.4964 | 59.9821 | 49.776 | 67.0646 | 43.0659 | 59.9879 | 43.1432
67.1002 | 48.0026 | 60.0109 | 48 | 67.0827 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0619 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.0932 | 49.4964 | 59.9821 | 49.7735 | 67.0729 | 43.0659 | 59.9879 | 43.142
67.1085 | 48.0026 | 60.0109 | 48 | 67.091 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0702 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.1016 | 49.4987 | 59.9764 | 49.771 | 67.0813 | 43.0572 | 59.9879 | 43.1407
67.1169 | 48.0026 | 60.0109 | 48 | 67.0994 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0786 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.1099 | 49.4987 | 59.9764 | 49.7685 | 67.0897 | 43.0572 | 59.9879 | 43.1395
67.1252 | 48.0026 | 60.0109 | 48 | 67.1077 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0869 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.1182 | 49.5009 | 59.9764 | 49.766 | 67.098 | 43.0579 | 59.9879 | 43.1382
67.1335 | 47.9752 | 60.0109 | 48 | 67.116 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.0952 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.1265 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7635 | 67.1063 | 43.0579 | 59.9879 | 43.137
67.1418 | 47.9752 | 60.0109 | 48 | 67.1244 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.1036 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.1349 | 49.5009 | 59.9764 | 49.761 | 67.1146 | 43.0654 | 59.9879 | 43.1357
67.1502 | 47.9699 | 60.0109 | 48 | 67.1327 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.1119 | 47.4197 | 60.0109 | 48 | 67.1432 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7585 | 67.123 | 43.0654 | 59.9879 | 43.1345
67.1585 | 47.9699 | 60.0109 | 48 | 67.141 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.1202 | 47.4184 | 60.0109 | 48 | 67.1516 | 49.5009 | 59.9764 | 49.756 | 67.1313 | 43.0692 | 59.9879 | 43.1332
67.1668 | 47.9087 | 60.0109 | 48 | 67.1494 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.1285 | 47.4184 | 60.0109 | 48 | 67.1599 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7535 | 67.1396 | 43.0692 | 59.9879 | 43.132
67.1752 | 47.9087 | 60.0109 | 48 | 67.1577 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.1369 | 47.4184 | 60.0109 | 48 | 67.1682 | 49.5009 | 59.9764 | 49.751 | 67.1479 | 43.0579 | 59.9879 | 43.1307
67.1835 | 47.9076 | 60.0109 | 48 | 67.166 | 47.5849 | 60.0167 | 48 | 67.1452 | 47.4184 | 60.0109 | 48 | 67.1766 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7485 | 67.1563 | 43.0579 | 59.9879 | 43.1295
67.1918 | 47.9076 | 60.0109 | 48 | 67.1743 | 47.5802 | 60.0167 | 48 | 67.1536 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.1849 | 49.5009 | 59.9764 | 49.746 | 67.1647 | 43.053 | 59.9879 | 43.1282
67.2002 | 47.8641 | 60.0109 | 48 | 67.1827 | 47.5802 | 60.0167 | 48 | 67.1619 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.1932 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7435 | 67.173 | 43.053 | 59.9879 | 43.127
67.2085 | 47.8641 | 60.0109 | 48 | 67.191 | 47.5031 | 60.0167 | 48 | 67.1702 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.2016 | 49.5009 | 59.9764 | 49.741 | 67.1813 | 43.0496 | 59.9879 | 43.1257
67.2168 | 47.8657 | 60.0109 | 48 | 67.1993 | 47.5031 | 60.0167 | 48 | 67.1785 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.2099 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7385 | 67.1896 | 43.0496 | 59.9879 | 43.1245
67.2252 | 47.8657 | 60.0109 | 48 | 67.2077 | 47.5027 | 60.0167 | 48 | 67.1869 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.2183 | 49.5009 | 59.9764 | 49.736 | 67.198 | 43.0496 | 59.9879 | 43.1232
67.2335 | 47.8683 | 60.0109 | 48 | 67.216 | 47.5027 | 60.0167 | 48 | 67.1952 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.2266 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7335 | 67.2063 | 43.0496 | 59.9879 | 43.122
67.2418 | 47.8683 | 60.0109 | 48 | 67.2243 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2036 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.2349 | 49.5009 | 59.9764 | 49.731 | 67.2147 | 43.0483 | 59.9879 | 43.1207
67.2502 | 47.8683 | 60.0109 | 48 | 67.2327 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2119 | 47.4222 | 60.0109 | 48 | 67.2432 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7285 | 67.223 | 43.0483 | 59.9879 | 43.1195
67.2585 | 47.8683 | 60.0109 | 48 | 67.241 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2202 | 47.4279 | 60.0109 | 48 | 67.2516 | 49.5009 | 59.9764 | 49.726 | 67.2313 | 43.0483 | 59.9879 | 43.1182
67.2668 | 47.8683 | 60.0109 | 48 | 67.2493 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2285 | 47.4279 | 60.0109 | 48 | 67.2599 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7235 | 67.2397 | 43.0483 | 59.9879 | 43.117
67.2751 | 47.8683 | 60.0109 | 48 | 67.2577 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2369 | 47.4362 | 60.0109 | 48 | 67.2682 | 49.5009 | 59.9764 | 49.721 | 67.248 | 43.0809 | 59.9879 | 43.1157
67.2835 | 47.8621 | 60.0109 | 48 | 67.266 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2452 | 47.4362 | 60.0109 | 48 | 67.2766 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7185 | 67.2563 | 43.0809 | 59.9879 | 43.1145
67.2918 | 47.8621 | 60.0109 | 48 | 67.2743 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2535 | 47.4422 | 60.0109 | 48 | 67.2849 | 49.5009 | 59.9764 | 49.716 | 67.2646 | 43.0771 | 59.9879 | 43.1132
67.3001 | 47.8591 | 60.0109 | 48 | 67.2827 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2618 | 47.4422 | 60.0109 | 48 | 67.2933 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7135 | 67.273 | 43.0771 | 59.9879 | 43.112
67.3085 | 47.8591 | 60.0109 | 48 | 67.291 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2702 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3016 | 49.5009 | 59.9764 | 49.711 | 67.2813 | 43.0748 | 59.9879 | 43.1107
67.3168 | 47.8606 | 60.0109 | 48 | 67.2993 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2785 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3099 | 49.5009 | 59.9764 | 49.7085 | 67.2897 | 43.0748 | 59.9879 | 43.1095
67.3251 | 47.8606 | 60.0109 | 48 | 67.3076 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2869 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3183 | 49.5007 | 59.9764 | 49.706 | 67.298 | 43.0733 | 59.9879 | 43.1082
67.3335 | 47.8622 | 60.0109 | 48 | 67.316 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.2952 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3266 | 49.5007 | 59.9764 | 49.7035 | 67.3063 | 43.0733 | 59.9879 | 43.107
67.3418 | 47.8622 | 60.0109 | 48 | 67.3243 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3035 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.335 | 49.5007 | 59.9764 | 49.701 | 67.3147 | 43.0733 | 59.9879 | 43.1057
67.3501 | 47.8622 | 60.0109 | 48 | 67.3326 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3118 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3433 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6985 | 67.323 | 43.0733 | 59.9879 | 43.1045
67.3585 | 47.8622 | 60.0109 | 48 | 67.341 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3202 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3516 | 49.5007 | 59.9764 | 49.696 | 67.3314 | 43.0759 | 59.9879 | 43.1032
67.3668 | 47.8767 | 60.0109 | 48 | 67.3493 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3285 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.36 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6935 | 67.3397 | 43.0759 | 59.9879 | 43.102
67.3751 | 47.8767 | 60.0109 | 48 | 67.3576 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3369 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3683 | 49.5007 | 59.9764 | 49.691 | 67.348 | 43.0828 | 59.9879 | 43.1007
67.3835 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.366 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3452 | 47.4428 | 60.0109 | 48 | 67.3766 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6885 | 67.3564 | 43.0828 | 59.9879 | 43.0995
67.3918 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.3743 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3535 | 47.434 | 60.0109 | 48 | 67.3849 | 49.5007 | 59.9764 | 49.686 | 67.3647 | 43.0592 | 59.9879 | 43.0982
67.4001 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.3826 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3618 | 47.434 | 60.0109 | 48 | 67.3933 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6835 | 67.373 | 43.0592 | 59.9879 | 43.097
67.4085 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.391 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3702 | 47.434 | 60.0109 | 48 | 67.4017 | 49.5007 | 59.9764 | 49.681 | 67.3813 | 43.0613 | 59.9879 | 43.0957
67.4168 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.3993 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3785 | 47.434 | 60.0109 | 48 | 67.41 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6785 | 67.3897 | 43.0613 | 59.9879 | 43.0945
67.4251 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.4076 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3868 | 47.4648 | 60.0109 | 48 | 67.4183 | 49.5007 | 59.9764 | 49.676 | 67.398 | 43.0588 | 59.9879 | 43.0932
67.4335 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.416 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.3951 | 47.4648 | 60.0109 | 48 | 67.4266 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6735 | 67.4064 | 43.0588 | 59.9879 | 43.092
67.4418 | 47.8527 | 60.0109 | 48 | 67.4243 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4035 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.435 | 49.5007 | 59.9764 | 49.671 | 67.4147 | 43.0559 | 59.9879 | 43.0907
67.4501 | 47.8763 | 60.0109 | 48 | 67.4326 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4118 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.4434 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6685 | 67.423 | 43.0559 | 59.9879 | 43.0895
67.4585 | 47.8763 | 60.0109 | 48 | 67.4409 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4202 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.4517 | 49.5007 | 59.9764 | 49.666 | 67.4314 | 42.9692 | 59.9879 | 43.0882
67.4668 | 47.8809 | 60.0109 | 48 | 67.4493 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4285 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.46 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6634 | 67.4397 | 42.9692 | 59.9879 | 43.087
67.4751 | 47.8809 | 60.0109 | 48 | 67.4576 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4368 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.4683 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6609 | 67.4481 | 42.9716 | 59.9821 | 43.0857
67.4835 | 47.8809 | 60.0109 | 48 | 67.4659 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4451 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.4767 | 49.5007 | 59.9764 | 49.6584 | 67.4564 | 42.9716 | 59.9821 | 43.0845
67.4918 | 47.8809 | 60.0109 | 48 | 67.4743 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4535 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.485 | 49.4301 | 59.9764 | 49.6559 | 67.4647 | 42.9716 | 59.9821 | 43.0832
67.5001 | 47.8962 | 60.0109 | 48 | 67.4826 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4618 | 47.4641 | 60.0109 | 48 | 67.4933 | 49.4301 | 59.9764 | 49.6534 | 67.473 | 42.9716 | 59.9821 | 43.082
67.5085 | 47.8962 | 60.0109 | 48 | 67.4909 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4702 | 47.4619 | 60.0109 | 48 | 67.5017 | 49.4301 | 59.9764 | 49.6509 | 67.4814 | 42.9716 | 59.9821 | 43.0807
67.5168 | 47.9038 | 60.0109 | 48 | 67.4993 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4785 | 47.4619 | 60.0109 | 48 | 67.51 | 49.4301 | 59.9764 | 49.6492 | 67.4897 | 42.9716 | 59.9821 | 43.0795
67.5251 | 47.9038 | 60.0109 | 48 | 67.5076 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4868 | 47.4619 | 60.0109 | 48 | 67.5184 | 49.4301 | 59.9764 | 49.648 | 67.498 | 42.9219 | 59.9821 | 43.0782
67.5334 | 47.9038 | 60.0109 | 48 | 67.5159 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.4951 | 47.4619 | 60.0109 | 48 | 67.5267 | 49.4301 | 59.9764 | 49.6467 | 67.5064 | 42.9219 | 59.9821 | 43.077
67.5418 | 47.9038 | 60.0109 | 48 | 67.5243 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5035 | 47.4619 | 60.0109 | 48 | 67.535 | 49.4301 | 59.9764 | 49.6455 | 67.5147 | 42.9224 | 59.9821 | 43.0757
67.5501 | 47.9036 | 60.0109 | 48 | 67.5326 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5118 | 47.4619 | 60.0109 | 48 | 67.5434 | 49.4301 | 59.9764 | 49.6442 | 67.5231 | 42.9224 | 59.9821 | 43.0745
67.5584 | 47.9036 | 60.0109 | 48 | 67.5409 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5201 | 47.4617 | 60.0109 | 48 | 67.5517 | 49.4149 | 59.9764 | 49.643 | 67.5314 | 42.9305 | 59.9821 | 43.0732
67.5668 | 47.9125 | 60.0109 | 48 | 67.5493 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5284 | 47.4617 | 60.0109 | 48 | 67.5601 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6417 | 67.5397 | 42.9305 | 59.9821 | 43.072
67.5751 | 47.9125 | 60.0109 | 48 | 67.5576 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5368 | 47.4617 | 60.0109 | 48 | 67.5684 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6405 | 67.5481 | 42.934 | 59.9821 | 43.0707
67.5834 | 47.9074 | 60.0109 | 48 | 67.5659 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5451 | 47.4617 | 60.0109 | 48 | 67.5767 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6392 | 67.5564 | 42.934 | 59.9821 | 43.0695
67.5918 | 47.9074 | 60.0109 | 48 | 67.5742 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5535 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 67.5851 | 49.4149 | 59.9764 | 49.638 | 67.5648 | 42.9198 | 59.9821 | 43.0682
67.6001 | 47.9074 | 60.0109 | 48 | 67.5826 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5618 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 67.5934 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6367 | 67.5731 | 42.9198 | 59.9821 | 43.067
67.6084 | 47.9074 | 60.0109 | 48 | 67.5909 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5701 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 67.6017 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6355 | 67.5814 | 42.9198 | 59.9821 | 43.0657
67.6168 | 47.9074 | 60.0109 | 48 | 67.5992 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5784 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 67.61 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6342 | 67.5897 | 42.9198 | 59.9821 | 43.0645
67.6251 | 47.9074 | 60.0109 | 48 | 67.6076 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5868 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 67.6184 | 49.4149 | 59.9764 | 49.633 | 67.5981 | 42.9193 | 59.9821 | 43.0632
67.6334 | 47.9072 | 60.0109 | 48 | 67.6159 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.5952 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 67.6268 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6317 | 67.6064 | 42.9193 | 59.9821 | 43.062
67.6418 | 47.9072 | 60.0109 | 48 | 67.6242 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6035 | 47.4634 | 60.0109 | 48 | 67.6351 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6305 | 67.6147 | 42.9193 | 59.9821 | 43.0607
67.6501 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6326 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6118 | 47.4634 | 60.0109 | 48 | 67.6434 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6292 | 67.6231 | 42.9193 | 59.9821 | 43.0595
67.6584 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6409 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6201 | 47.4622 | 60.0109 | 48 | 67.6517 | 49.4149 | 59.9764 | 49.628 | 67.6314 | 42.9195 | 59.9821 | 43.0582
67.6667 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6492 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6285 | 47.4622 | 60.0109 | 48 | 67.6601 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6267 | 67.6398 | 42.9195 | 59.9821 | 43.057
67.6751 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6576 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6368 | 47.4622 | 60.0109 | 48 | 67.6684 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6255 | 67.6481 | 42.9195 | 59.9821 | 43.0557
67.6834 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6659 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6451 | 47.4622 | 60.0109 | 48 | 67.6768 | 49.4149 | 59.9764 | 49.6242 | 67.6564 | 42.9195 | 59.9821 | 43.0545
67.6917 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6742 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6534 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 67.6851 | 49.3584 | 59.9764 | 49.623 | 67.6648 | 42.9195 | 59.9821 | 43.0532
67.7001 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6826 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6618 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 67.6934 | 49.3584 | 59.9764 | 49.6217 | 67.6731 | 42.9195 | 59.9821 | 43.052
67.7084 | 47.8604 | 60.0109 | 48 | 67.6909 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6701 | 47.4704 | 60.0109 | 48 | 67.7018 | 49.3584 | 59.9764 | 49.6205 | 67.6815 | 42.9196 | 59.9821 | 43.0507
67.7167 | 47.8406 | 60.0109 | 48 | 67.6992 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6785 | 47.4704 | 60.0109 | 48 | 67.7101 | 49.3584 | 59.9764 | 49.6192 | 67.6898 | 42.9196 | 59.9821 | 43.0492
67.7251 | 47.8406 | 60.0109 | 48 | 67.7076 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6868 | 47.4704 | 60.0109 | 48 | 67.7184 | 49.3048 | 59.9764 | 49.618 | 67.6981 | 42.9196 | 59.9821 | 43.0473
67.7334 | 47.843 | 60.0109 | 48 | 67.7159 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.6951 | 47.4704 | 60.0109 | 48 | 67.7268 | 49.3048 | 59.9764 | 49.6167 | 67.7064 | 42.9196 | 59.9821 | 43.0454
67.7417 | 47.843 | 60.0109 | 48 | 67.7242 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.7034 | 47.4704 | 60.0109 | 48 | 67.7351 | 49.3048 | 59.9764 | 49.6155 | 67.7148 | 42.9196 | 59.9821 | 43.0436
67.7501 | 47.843 | 60.0109 | 48 | 67.7325 | 47.434 | 60.0167 | 48 | 67.7118 | 47.4704 | 60.0109 | 48 | 67.7435 | 49.3048 | 59.9764 | 49.6142 | 67.7231 | 42.9196 | 59.9821 | 43.0417
67.7584 | 47.843 | 60.0109 | 48 | 67.7409 | 47.4341 | 60.0167 | 48 | 67.7201 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.7518 | 49.3048 | 59.9764 | 49.613 | 67.7314 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0398
67.7667 | 47.843 | 60.0109 | 48 | 67.7492 | 47.4341 | 60.0167 | 48 | 67.7285 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.7601 | 49.3048 | 59.9764 | 49.6117 | 67.7398 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0379
67.7751 | 47.843 | 60.0109 | 48 | 67.7575 | 47.4341 | 60.0167 | 48 | 67.7368 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.7684 | 49.3048 | 59.9764 | 49.6105 | 67.7481 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0361
67.7834 | 47.8427 | 60.0109 | 48 | 67.7659 | 47.4341 | 60.0167 | 48 | 67.7451 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.7768 | 49.3048 | 59.9764 | 49.6092 | 67.7565 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0342
67.7917 | 47.8427 | 60.0109 | 48 | 67.7742 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.7534 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.7852 | 49.3055 | 59.9764 | 49.608 | 67.7648 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0323
67.8 | 47.8425 | 60.0109 | 48 | 67.7825 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.7618 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.7935 | 49.3055 | 59.9764 | 49.6067 | 67.7731 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0304
67.8084 | 47.8425 | 60.0109 | 48 | 67.7908 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.7701 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.8018 | 49.3055 | 59.9764 | 49.6055 | 67.7815 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0286
67.8167 | 47.8425 | 60.0109 | 48 | 67.7992 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.7784 | 47.4709 | 60.0109 | 48 | 67.8101 | 49.3055 | 59.9764 | 49.6042 | 67.7898 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0267
67.825 | 47.8425 | 60.0109 | 48 | 67.8075 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.7867 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8185 | 49.3055 | 59.9764 | 49.603 | 67.7982 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0248
67.8334 | 47.8425 | 60.0109 | 48 | 67.8158 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.7951 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8268 | 49.3055 | 59.9764 | 49.6017 | 67.8065 | 42.9197 | 59.9821 | 43.0229
67.8417 | 47.8425 | 60.0109 | 48 | 67.8242 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.8034 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8351 | 49.3097 | 59.9764 | 49.6005 | 67.8148 | 42.9169 | 59.9821 | 43.0211
67.85 | 47.8389 | 60.0109 | 48 | 67.8325 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.8118 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8435 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5992 | 67.8232 | 42.9169 | 59.9821 | 43.0192
67.8584 | 47.8389 | 60.0109 | 48 | 67.8408 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.8201 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8518 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5979 | 67.8315 | 42.9169 | 59.9821 | 43.0173
67.8667 | 47.8136 | 60.0109 | 48 | 67.8492 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.8284 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8602 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5967 | 67.8398 | 42.9169 | 59.9821 | 43.0154
67.8751 | 47.8136 | 60.0109 | 48 | 67.8575 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.8367 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8685 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5955 | 67.8481 | 42.9109 | 59.9821 | 43.0136
67.8834 | 47.7927 | 60.0109 | 48 | 67.8658 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 67.8451 | 47.4699 | 60.0109 | 48 | 67.8768 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5942 | 67.8565 | 42.9109 | 59.9821 | 43.0117
67.8917 | 47.7927 | 60.0109 | 48 | 67.8741 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.8534 | 47.4628 | 60.0109 | 48 | 67.8852 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5929 | 67.8648 | 42.911 | 59.9821 | 43.0098
67.9001 | 47.7988 | 60.0109 | 48 | 67.8825 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.8618 | 47.4628 | 60.0109 | 48 | 67.8935 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5917 | 67.8732 | 42.911 | 59.9821 | 43.0079
67.9084 | 47.7988 | 60.0109 | 48 | 67.8908 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.8701 | 47.4684 | 60.0109 | 48 | 67.9019 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5905 | 67.8815 | 42.911 | 59.9821 | 43.0061
67.9167 | 47.8007 | 60.0109 | 48 | 67.8991 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.8784 | 47.4684 | 60.0109 | 48 | 67.9102 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5892 | 67.8898 | 42.911 | 59.9821 | 43.0042
67.925 | 47.8007 | 60.0109 | 48 | 67.9075 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.8867 | 47.4684 | 60.0109 | 48 | 67.9185 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5879 | 67.8982 | 42.9109 | 59.9821 | 43.0023
67.9334 | 47.7981 | 60.0109 | 48 | 67.9158 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.8951 | 47.4684 | 60.0109 | 48 | 67.9269 | 49.3097 | 59.9764 | 49.5867 | 67.9065 | 42.9109 | 59.9821 | 43.0004
67.9417 | 47.7981 | 60.0109 | 48 | 67.9241 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.9034 | 47.4684 | 60.0109 | 48 | 67.9352 | 49.3126 | 59.9764 | 49.5854 | 67.9149 | 42.9109 | 59.9821 | 42.9986
67.95 | 47.7981 | 60.0109 | 48 | 67.9325 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.9117 | 47.4684 | 60.0109 | 48 | 67.9435 | 49.3126 | 59.9764 | 49.5842 | 67.9232 | 42.9109 | 59.9821 | 42.9967
67.9584 | 47.7981 | 60.0109 | 48 | 67.9408 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.92 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 67.9518 | 49.3126 | 59.9764 | 49.5829 | 67.9315 | 42.9109 | 59.9821 | 42.9948
67.9667 | 47.7981 | 60.0109 | 48 | 67.9491 | 47.4079 | 60.0167 | 48 | 67.9284 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 67.9602 | 49.3126 | 59.9764 | 49.5817 | 67.9399 | 42.9109 | 59.9821 | 42.9929
67.975 | 47.7981 | 60.0109 | 48 | 67.9575 | 47.408 | 60.0167 | 48 | 67.9367 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 67.9686 | 49.3126 | 59.9764 | 49.5804 | 67.9482 | 42.9109 | 59.9821 | 42.991
67.9834 | 47.7934 | 60.0109 | 48 | 67.9658 | 47.408 | 60.0167 | 48 | 67.9451 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 67.9769 | 49.3126 | 59.9764 | 49.5792 | 67.9565 | 42.9109 | 59.9821 | 42.9892
67.9917 | 47.7934 | 60.0109 | 48 | 67.9741 | 47.3991 | 60.0167 | 48 | 67.9534 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 67.9852 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5779 | 67.9648 | 42.9109 | 59.9821 | 42.9873
68 | 47.7897 | 60.0109 | 48 | 67.9825 | 47.3991 | 60.0167 | 48 | 67.9617 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 67.9935 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5767 | 67.9732 | 42.9109 | 59.9821 | 42.9854
68.0084 | 47.7897 | 60.0109 | 48 | 67.9908 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 67.97 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 68.0019 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5754 | 67.9815 | 42.8447 | 59.9821 | 42.9835
68.0167 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 67.9991 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 67.9784 | 47.4681 | 60.0109 | 48 | 68.0103 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5742 | 67.9899 | 42.8447 | 59.9821 | 42.9817
68.025 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 68.0074 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 67.9867 | 47.4764 | 60.0109 | 48 | 68.0186 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5729 | 67.9982 | 42.8247 | 59.9821 | 42.9798
68.0334 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 68.0158 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 67.9951 | 47.4764 | 60.0109 | 48 | 68.0269 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5717 | 68.0065 | 42.8247 | 59.9821 | 42.9779
68.0417 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 68.0241 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 68.0034 | 47.4669 | 60.0109 | 48 | 68.0352 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5704 | 68.0149 | 42.7843 | 59.9821 | 42.976
68.05 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 68.0324 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 68.0117 | 47.4669 | 60.0109 | 48 | 68.0436 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5692 | 68.0232 | 42.7843 | 59.9821 | 42.9742
68.0583 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 68.0408 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 68.02 | 47.4669 | 60.0109 | 48 | 68.0519 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5679 | 68.0316 | 42.7843 | 59.9821 | 42.9723
68.0667 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 68.0491 | 47.3956 | 60.0167 | 48 | 68.0284 | 47.4669 | 60.0109 | 48 | 68.0602 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5667 | 68.0399 | 42.7843 | 59.9821 | 42.9704
68.075 | 47.7877 | 60.0109 | 48 | 68.0574 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 68.0367 | 47.4669 | 60.0109 | 48 | 68.0686 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5654 | 68.0482 | 42.7843 | 59.9821 | 42.9685
68.0833 | 47.7608 | 60.0109 | 48 | 68.0658 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 68.045 | 47.4669 | 60.0109 | 48 | 68.0769 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5642 | 68.0566 | 42.7843 | 59.9821 | 42.9667
68.0917 | 47.7608 | 60.0109 | 48 | 68.0741 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 68.0533 | 47.4708 | 60.0109 | 48 | 68.0853 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5629 | 68.0649 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9648
68.1 | 47.7744 | 60.0109 | 48 | 68.0824 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 68.0617 | 47.4708 | 60.0109 | 48 | 68.0936 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5617 | 68.0732 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9629
68.1083 | 47.7744 | 60.0109 | 48 | 68.0908 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 68.07 | 47.4708 | 60.0109 | 48 | 68.1019 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5604 | 68.0815 | 42.7839 | 59.9821 | 42.961
68.1167 | 47.7744 | 60.0109 | 48 | 68.0991 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 68.0784 | 47.4708 | 60.0109 | 48 | 68.1103 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5592 | 68.0899 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9592
68.125 | 47.7744 | 60.0109 | 48 | 68.1074 | 47.3729 | 60.0167 | 48 | 68.0867 | 47.4671 | 60.0109 | 48 | 68.1186 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5579 | 68.0982 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9573
68.1333 | 47.7744 | 60.0109 | 48 | 68.1158 | 47.3729 | 60.0167 | 48 | 68.095 | 47.4671 | 60.0109 | 48 | 68.127 | 49.3133 | 59.9764 | 49.5567 | 68.1066 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9554
68.1417 | 47.7744 | 60.0109 | 48 | 68.1241 | 47.3729 | 60.0167 | 48 | 68.1034 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 68.1353 | 49.3139 | 59.9764 | 49.5554 | 68.1149 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9535
68.15 | 47.7152 | 60.0109 | 48 | 68.1324 | 47.3729 | 60.0167 | 48 | 68.1117 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 68.1436 | 49.3139 | 59.9764 | 49.5542 | 68.1232 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9517
68.1583 | 47.7152 | 60.0109 | 48 | 68.1407 | 47.3657 | 60.0167 | 48 | 68.1201 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 68.152 | 49.3139 | 59.9764 | 49.5529 | 68.1316 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9498
68.1667 | 47.6525 | 60.0109 | 48 | 68.1491 | 47.3657 | 60.0167 | 48 | 68.1284 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 68.1603 | 49.3139 | 59.9764 | 49.5517 | 68.1399 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9479
68.175 | 47.6525 | 60.0109 | 48 | 68.1574 | 47.3657 | 60.0167 | 48 | 68.1367 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 68.1686 | 49.2696 | 59.9764 | 49.5504 | 68.1483 | 42.7839 | 59.9821 | 42.946
68.1833 | 47.6552 | 60.0109 | 48 | 68.1657 | 47.3657 | 60.0167 | 48 | 68.145 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 68.1769 | 49.2696 | 59.9764 | 49.5492 | 68.1566 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9442
68.1917 | 47.6552 | 60.0109 | 48 | 68.1741 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.1534 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.1853 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5479 | 68.1649 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9423
68.2 | 47.6584 | 60.0109 | 48 | 68.1824 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.1617 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.1936 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5467 | 68.1733 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9404
68.2083 | 47.6584 | 60.0109 | 48 | 68.1907 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.17 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.202 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5454 | 68.1816 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9385
68.2166 | 47.6595 | 60.0109 | 48 | 68.1991 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.1783 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.2103 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5442 | 68.1899 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9367
68.225 | 47.6595 | 60.0109 | 48 | 68.2074 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.1867 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.2186 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5429 | 68.1982 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9348
68.2333 | 47.6595 | 60.0109 | 48 | 68.2157 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.195 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.227 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5417 | 68.2066 | 42.7839 | 59.9821 | 42.9329
68.2416 | 47.6595 | 60.0109 | 48 | 68.2241 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.2034 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.2353 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5404 | 68.2149 | 42.7877 | 59.9821 | 42.931
68.25 | 47.6597 | 60.0109 | 48 | 68.2324 | 47.3571 | 60.0167 | 48 | 68.2117 | 47.4607 | 60.0109 | 48 | 68.2437 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5392 | 68.2233 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9292
68.2583 | 47.6597 | 60.0109 | 48 | 68.2407 | 47.3617 | 60.0167 | 48 | 68.22 | 47.4404 | 60.0109 | 48 | 68.252 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5379 | 68.2316 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9273
68.2666 | 47.6544 | 60.0109 | 48 | 68.2491 | 47.3617 | 60.0167 | 48 | 68.2283 | 47.4404 | 60.0109 | 48 | 68.2603 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5367 | 68.2399 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9254
68.275 | 47.6544 | 60.0109 | 48 | 68.2574 | 47.3617 | 60.0167 | 48 | 68.2367 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.2687 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5354 | 68.2483 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9235
68.2833 | 47.5903 | 60.0109 | 48 | 68.2657 | 47.3617 | 60.0167 | 48 | 68.245 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.277 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5342 | 68.2566 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9216
68.2916 | 47.5903 | 60.0109 | 48 | 68.274 | 47.3617 | 60.0167 | 48 | 68.2534 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.2853 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5329 | 68.265 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9198
68.3 | 47.5886 | 60.0109 | 48 | 68.2824 | 47.3617 | 60.0167 | 48 | 68.2617 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.2936 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5317 | 68.2733 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9179
68.3083 | 47.5886 | 60.0109 | 48 | 68.2907 | 47.3608 | 60.0167 | 48 | 68.27 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.302 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5304 | 68.2816 | 42.7877 | 59.9821 | 42.916
68.3166 | 47.5886 | 60.0109 | 48 | 68.299 | 47.3608 | 60.0167 | 48 | 68.2783 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.3104 | 49.2664 | 59.9764 | 49.5292 | 68.29 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9142
68.325 | 47.5886 | 60.0109 | 48 | 68.3074 | 47.3608 | 60.0167 | 48 | 68.2867 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.3187 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5279 | 68.2983 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9123
68.3333 | 47.5899 | 60.0109 | 48 | 68.3157 | 47.3608 | 60.0167 | 48 | 68.295 | 47.4398 | 60.0109 | 48 | 68.327 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5267 | 68.3066 | 42.7877 | 59.9821 | 42.9104
68.3416 | 47.5899 | 60.0109 | 48 | 68.324 | 47.3626 | 60.0167 | 48 | 68.3033 | 47.4402 | 60.0109 | 48 | 68.3353 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5254 | 68.3149 | 42.7911 | 59.9821 | 42.9085
68.3499 | 47.5899 | 60.0109 | 48 | 68.3324 | 47.3626 | 60.0167 | 48 | 68.3116 | 47.4402 | 60.0109 | 48 | 68.3437 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5242 | 68.3233 | 42.7911 | 59.9821 | 42.9066
68.3583 | 47.5899 | 60.0109 | 48 | 68.3407 | 47.3626 | 60.0167 | 48 | 68.32 | 47.4402 | 60.0109 | 48 | 68.3521 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5229 | 68.3317 | 42.8024 | 59.9821 | 42.9048
68.3666 | 47.5923 | 60.0109 | 48 | 68.349 | 47.3626 | 60.0167 | 48 | 68.3283 | 47.4402 | 60.0109 | 48 | 68.3604 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5217 | 68.34 | 42.8024 | 59.9821 | 42.9029
68.375 | 47.5923 | 60.0109 | 48 | 68.3574 | 47.3626 | 60.0167 | 48 | 68.3367 | 47.4402 | 60.0109 | 48 | 68.3687 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5204 | 68.3483 | 42.8024 | 59.9821 | 42.901
68.3833 | 47.5951 | 60.0109 | 48 | 68.3657 | 47.3626 | 60.0167 | 48 | 68.345 | 47.4402 | 60.0109 | 48 | 68.377 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5192 | 68.3566 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8991
68.3916 | 47.5951 | 60.0109 | 48 | 68.374 | 47.3836 | 60.0167 | 48 | 68.3533 | 47.4395 | 60.0109 | 48 | 68.3854 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5179 | 68.365 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8973
68.4 | 47.5951 | 60.0109 | 48 | 68.3824 | 47.3836 | 60.0167 | 48 | 68.3616 | 47.4395 | 60.0109 | 48 | 68.3937 | 49.1717 | 59.9764 | 49.5167 | 68.3733 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8954
68.4083 | 47.5951 | 60.0109 | 48 | 68.3907 | 47.3853 | 60.0167 | 48 | 68.37 | 47.4788 | 60.0109 | 48 | 68.402 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5154 | 68.3817 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8935
68.4166 | 47.5951 | 60.0109 | 48 | 68.399 | 47.3853 | 60.0167 | 48 | 68.3783 | 47.4788 | 60.0109 | 48 | 68.4104 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5142 | 68.39 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8916
68.425 | 47.5951 | 60.0109 | 48 | 68.4073 | 47.3797 | 60.0167 | 48 | 68.3867 | 47.4787 | 60.0109 | 48 | 68.4187 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5129 | 68.3983 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8898
68.4333 | 47.5962 | 60.0109 | 48 | 68.4157 | 47.3797 | 60.0167 | 48 | 68.395 | 47.4787 | 60.0109 | 48 | 68.4271 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5117 | 68.4067 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8879
68.4416 | 47.5962 | 60.0109 | 48 | 68.424 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.4033 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4354 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5104 | 68.415 | 42.8024 | 59.9821 | 42.886
68.45 | 47.5985 | 60.0109 | 48 | 68.4323 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.4116 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4437 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5092 | 68.4233 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8841
68.4583 | 47.5985 | 60.0109 | 48 | 68.4407 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.42 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4521 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5079 | 68.4316 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8823
68.4666 | 47.597 | 60.0109 | 48 | 68.449 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.4283 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4604 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5067 | 68.44 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8804
68.4749 | 47.597 | 60.0109 | 48 | 68.4573 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.4366 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4688 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5054 | 68.4484 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8785
68.4833 | 47.5971 | 60.0109 | 48 | 68.4657 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.4449 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4771 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5042 | 68.4567 | 42.8024 | 59.9821 | 42.8766
68.4916 | 47.5971 | 60.0109 | 48 | 68.474 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.4533 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4854 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5029 | 68.465 | 42.801 | 59.9821 | 42.8748
68.4999 | 47.5766 | 60.0109 | 48 | 68.4823 | 47.3858 | 60.0167 | 48 | 68.4616 | 47.4797 | 60.0109 | 48 | 68.4938 | 49.1737 | 59.9764 | 49.5017 | 68.4733 | 42.801 | 59.9821 | 42.8729
68.5083 | 47.5766 | 60.0109 | 48 | 68.4907 | 47.3856 | 60.0167 | 48 | 68.47 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 68.5021 | 49.1641 | 59.9764 | 49.5004 | 68.4817 | 42.7435 | 59.9821 | 42.871
68.5166 | 47.5838 | 60.0109 | 48 | 68.499 | 47.3856 | 60.0167 | 48 | 68.4783 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 68.5104 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4983 | 68.49 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8691
68.5249 | 47.5838 | 60.0109 | 48 | 68.5073 | 47.3904 | 60.0167 | 48 | 68.4866 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 68.5187 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4958 | 68.4984 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8673
68.5333 | 47.5838 | 60.0109 | 48 | 68.5157 | 47.3904 | 60.0167 | 48 | 68.4949 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 68.5271 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4933 | 68.5067 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8654
68.5416 | 47.5838 | 60.0109 | 48 | 68.524 | 47.3904 | 60.0167 | 48 | 68.5033 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 68.5355 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4908 | 68.515 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8635
68.5499 | 47.5755 | 60.0109 | 48 | 68.5323 | 47.3904 | 60.0167 | 48 | 68.5116 | 47.4864 | 60.0109 | 48 | 68.5438 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4883 | 68.5234 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8616
68.5583 | 47.5755 | 60.0109 | 48 | 68.5406 | 47.3932 | 60.0167 | 48 | 68.52 | 47.4874 | 60.0109 | 48 | 68.5521 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4858 | 68.5317 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8598
68.5666 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.549 | 47.3932 | 60.0167 | 48 | 68.5283 | 47.4874 | 60.0109 | 48 | 68.5604 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4833 | 68.54 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8579
68.5749 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.5573 | 47.3932 | 60.0167 | 48 | 68.5366 | 47.5203 | 60.0109 | 48 | 68.5688 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4808 | 68.5483 | 42.7435 | 59.9821 | 42.856
68.5833 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.5656 | 47.3932 | 60.0167 | 48 | 68.5449 | 47.5203 | 60.0109 | 48 | 68.5771 | 49.1641 | 59.9764 | 49.4783 | 68.5567 | 42.7435 | 59.9821 | 42.8541
68.5916 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.574 | 47.3932 | 60.0167 | 48 | 68.5533 | 47.5203 | 60.0109 | 48 | 68.5854 | 49.1609 | 59.9764 | 49.4758 | 68.5651 | 42.6839 | 59.9821 | 42.8523
68.5999 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.5823 | 47.3932 | 60.0167 | 48 | 68.5616 | 47.5203 | 60.0109 | 48 | 68.5938 | 49.1609 | 59.9764 | 49.4733 | 68.5734 | 42.6839 | 59.9821 | 42.8504
68.6082 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.5906 | 47.3847 | 60.0167 | 48 | 68.5699 | 47.5203 | 60.0109 | 48 | 68.6021 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4708 | 68.5817 | 42.6839 | 59.9821 | 42.8485
68.6166 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.599 | 47.3847 | 60.0167 | 48 | 68.5783 | 47.5203 | 60.0109 | 48 | 68.6105 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4683 | 68.59 | 42.6839 | 59.9821 | 42.8466
68.6249 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.6073 | 47.3847 | 60.0167 | 48 | 68.5866 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 68.6188 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4658 | 68.5984 | 42.6839 | 59.9821 | 42.8448
68.6332 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.6156 | 47.3847 | 60.0167 | 48 | 68.595 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 68.6271 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4633 | 68.6067 | 42.6839 | 59.9821 | 42.8429
68.6416 | 47.5808 | 60.0109 | 48 | 68.624 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.6033 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 68.6355 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4608 | 68.6151 | 42.6839 | 59.9821 | 42.841