## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 7 | 50% | 2.388 | 12% | 15.29 | 1.29 | 14
2 | 7.91 | 50% | 2.388 | 12% | 17.11 | 1.29 | 15.82
3 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
4 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 9 | 50% | 2.388 | 12% | 19.29 | 1.29 | 18
Promedio |  |  | 2.388 | 12%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
0.067625 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 299.953 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.184 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 6313.741 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.087 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.13525 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 300.016 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.247 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 6313.811 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.15 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.20288 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 300.079 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.333 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 6313.908 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.213 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.2705 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 300.143 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.403 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 6313.972 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.277 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.33813 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 300.206 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.472 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 6314.038 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.341 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.40575 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 300.269 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.573 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 6314.102 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.405 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.47338 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 300.332 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.637 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 6314.165 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.469 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.541 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 300.396 | 8.3079 | 59.98 | 8.29 |  | 4225.701 | 1.2785 | 60 | 1.29 |  | 6314.229 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.533 | 8.2977 | 59.97 | 8.29
0.60863 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.459 | 8.3052 | 59.97 | 8.29 |  | 4225.764 | 1.2785 | 60 | 1.29 |  | 6314.292 | 2.2884 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.605 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
0.67625 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.522 | 8.3052 | 59.97 | 8.29 |  | 4225.828 | 1.2785 | 60 | 1.29 |  | 6314.356 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.668 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
0.74388 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.585 | 8.3052 | 59.97 | 8.29 |  | 4225.892 | 1.2785 | 60 | 1.29 |  | 6314.42 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.732 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
0.8115 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.648 | 8.3052 | 59.97 | 8.29 |  | 4225.961 | 1.2785 | 60 | 1.29 |  | 6314.484 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.795 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
0.87913 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.711 | 8.3052 | 59.97 | 8.29 |  | 4226.025 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6314.547 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.86 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
0.94675 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.774 | 8.3056 | 59.97 | 8.29 |  | 4226.088 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6314.611 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 8465.923 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
1.0144 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.837 | 8.3056 | 59.97 | 8.29 |  | 4226.152 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6314.696 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8465.987 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
1.082 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.901 | 8.3056 | 59.97 | 8.29 |  | 4226.215 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6314.765 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.05 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
1.1496 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 300.964 | 8.3056 | 59.97 | 8.29 |  | 4226.318 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6314.834 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.114 | 8.2969 | 59.97 | 8.29
1.2173 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 301.027 | 8.3056 | 59.97 | 8.29 |  | 4226.387 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6314.908 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.183 | 8.2976 | 59.97 | 8.29
1.2849 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 301.09 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.457 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6314.972 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.247 | 8.2976 | 59.97 | 8.29
1.3525 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 301.153 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.526 | 1.2932 | 60 | 1.29 |  | 6315.035 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.31 | 8.2976 | 59.97 | 8.29
1.4201 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 301.216 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.59 | 1.279 | 60 | 1.29 |  | 6315.099 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.374 | 8.2976 | 59.97 | 8.29
1.4878 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 301.28 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.653 | 1.279 | 60 | 1.29 |  | 6315.163 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.438 | 8.2976 | 59.97 | 8.29
1.5554 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.343 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.717 | 1.279 | 60 | 1.29 |  | 6315.226 | 2.3023 | 60.02 | 2.29 |  | 8466.502 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
1.623 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.406 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.781 | 1.279 | 60 | 1.29 |  | 6315.29 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8466.566 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
1.6906 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.47 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.844 | 1.279 | 60 | 1.29 |  | 6315.354 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8466.633 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
1.7583 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.533 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.908 | 1.278 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.417 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8466.697 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
1.8259 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.596 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4226.971 | 1.278 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.481 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8466.761 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
1.8935 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.659 | 8.3049 | 59.96 | 8.29 |  | 4227.035 | 1.278 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.545 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8466.825 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
1.9611 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.723 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 4227.099 | 1.278 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.609 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8466.888 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.0288 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.786 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 4227.162 | 1.278 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.682 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8466.952 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.0964 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 301.849 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 4227.226 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.75 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.016 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.164 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 301.912 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 4227.314 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.819 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.079 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.2316 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 301.986 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 4227.382 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.913 | 2.2804 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.143 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.2993 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 302.05 | 8.3048 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.452 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6315.977 | 2.2886 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.207 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.3669 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 302.113 | 8.3048 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.521 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.041 | 2.2886 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.271 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.4345 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 302.176 | 8.3048 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.585 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.104 | 2.2886 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.334 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.5021 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 302.239 | 8.3048 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.648 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.168 | 2.2886 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.398 | 8.2973 | 59.97 | 8.29
2.5698 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 302.302 | 8.3064 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.712 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.232 | 2.3018 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.462 | 8.2732 | 59.97 | 8.29
2.6374 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 302.365 | 8.3064 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.775 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.295 | 2.3018 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.526 | 8.2732 | 59.97 | 8.29
2.705 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 302.428 | 8.3064 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.839 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.359 | 2.3018 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.59 | 8.2732 | 59.97 | 8.29
2.7726 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.491 | 8.3064 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.902 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.422 | 2.3018 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.653 | 8.2732 | 59.97 | 8.29
2.8403 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.555 | 8.3064 | 59.95 | 8.29 |  | 4227.965 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.486 | 2.3018 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.725 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
2.9079 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.618 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.029 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.55 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.789 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
2.9755 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.681 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.093 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.614 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.852 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.0431 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.744 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.156 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.686 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.916 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.1108 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.807 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.22 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.755 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8467.979 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.1784 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.87 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.306 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.823 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.043 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.246 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.934 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.375 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.913 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.107 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.3136 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 302.997 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.444 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6316.98 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.171 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.3813 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 303.06 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.512 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.044 | 2.2989 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.234 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.4489 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 303.123 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.576 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.112 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.298 | 8.2805 | 59.97 | 8.29
3.5165 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 303.186 | 8.3061 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.639 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.175 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.361 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
3.5841 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 303.25 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.703 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.239 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.425 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
3.6518 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 303.313 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.766 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.303 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.488 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
3.7194 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 303.376 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.83 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.366 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.553 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
3.787 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 303.439 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.894 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.43 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.617 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
3.8546 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 303.502 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4228.957 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.494 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.681 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
3.9223 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 303.565 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.021 | 1.2862 | 60.01 | 1.29 |  | 6317.557 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.745 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
3.9899 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 303.628 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.086 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6317.64 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.808 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
4.0575 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 303.691 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.15 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6317.708 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.872 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
4.1251 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 303.754 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.213 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6317.777 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.935 | 8.2821 | 59.97 | 8.29
4.1928 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 303.823 | 8.3057 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.277 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6317.847 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 8468.999 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.2604 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 303.886 | 8.2838 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.36 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6317.921 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.063 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.328 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 303.949 | 8.2838 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.429 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6317.985 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.127 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.3956 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 304.012 | 8.2838 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.498 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.049 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.191 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.4633 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 304.075 | 8.2838 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.562 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.112 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.267 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.5309 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 304.139 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.626 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.176 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.33 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.5985 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 304.202 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.69 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.239 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.394 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.6661 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 304.265 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.754 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.303 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.457 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.7338 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 304.329 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.818 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.367 | 2.2963 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.521 | 8.2775 | 59.97 | 8.29
4.8014 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 304.392 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.881 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.43 | 2.2963 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.585 | 8.298 | 59.97 | 8.29
4.869 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 304.455 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4229.945 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6318.495 | 2.2963 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.648 | 8.298 | 59.97 | 8.29
4.9366 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 304.518 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.009 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6318.559 | 2.2963 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.712 | 8.298 | 59.97 | 8.29
5.0043 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 304.581 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.072 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6318.685 | 2.2963 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.775 | 8.298 | 59.97 | 8.29
5.0719 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 304.644 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.136 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6318.754 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.839 | 8.298 | 59.97 | 8.29
5.1395 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 304.707 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.2 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6318.823 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.903 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
5.2071 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 304.771 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.306 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6318.909 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8469.967 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
5.2748 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 304.834 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.376 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6318.973 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8470.03 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
5.3424 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 304.897 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.444 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6319.036 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8470.094 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
5.41 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 304.961 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.514 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6319.1 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8470.157 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
5.4776 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 305.024 | 8.2807 | 59.95 | 8.29 |  | 4230.581 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6319.163 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8470.221 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
5.5453 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 305.087 | 8.3057 | 59.96 | 8.29 |  | 4230.645 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6319.227 | 2.2777 | 60.01 | 2.29 |  | 8470.285 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
5.6129 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 305.15 | 8.3057 | 59.96 | 8.29 |  | 4230.708 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6319.291 | 2.2898 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.348 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
5.6805 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 305.213 | 8.3057 | 59.96 | 8.29 |  | 4230.772 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6319.354 | 2.2898 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.412 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
5.7481 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.276 | 8.3057 | 59.96 | 8.29 |  | 4230.835 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 6319.418 | 2.2898 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.475 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
5.8158 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.339 | 8.3057 | 59.96 | 8.29 |  | 4230.9 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.482 | 2.2898 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.539 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
5.8834 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.403 | 8.3042 | 59.96 | 8.29 |  | 4230.963 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.546 | 2.2898 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.602 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
5.951 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.466 | 8.3042 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.027 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.609 | 2.301 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.666 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
6.0186 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.529 | 8.3042 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.09 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.687 | 2.301 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.729 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
6.0863 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.592 | 8.3042 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.154 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.756 | 2.301 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.794 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
6.1539 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.656 | 8.3042 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.218 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.824 | 2.301 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.858 | 8.2983 | 59.97 | 8.29
6.2215 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.719 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.309 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.911 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.921 | 8.2983 | 59.97 | 8.29
6.2891 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 305.782 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.379 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6319.975 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 8470.985 | 8.2983 | 59.97 | 8.29
6.3568 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 305.845 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.447 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 6320.039 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.053 | 8.2983 | 59.97 | 8.29
6.4244 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 305.908 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.517 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 6320.102 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.118 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.492 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 305.98 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 4231.581 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 6320.176 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.182 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.5596 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 306.043 | 8.2905 | 59.97 | 8.29 |  | 4231.645 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 6320.24 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.246 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.6273 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.106 | 8.2905 | 59.97 | 8.29 |  | 4231.708 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 6320.304 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.309 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.6949 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.169 | 8.2905 | 59.97 | 8.29 |  | 4231.772 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 6320.367 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.373 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.7625 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.232 | 8.2905 | 59.97 | 8.29 |  | 4231.836 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.431 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.437 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.8301 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.296 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4231.899 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.495 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.5 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.8978 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.359 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4231.963 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.559 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.563 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
6.9654 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.422 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.026 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.665 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.627 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
7.033 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.486 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.09 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.733 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.691 | 8.2988 | 59.97 | 8.29
7.1006 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.549 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.154 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.801 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.754 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.1683 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 306.613 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.217 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.87 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.818 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.2359 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 306.676 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.322 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.935 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.881 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.3035 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 306.739 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.39 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 6320.998 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8471.945 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.3711 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 306.802 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.465 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.062 | 2.2939 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.008 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.4388 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 306.865 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.55 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.125 | 2.2972 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.072 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.5064 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 306.928 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.639 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.189 | 2.2972 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.136 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.574 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 306.991 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.733 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.253 | 2.2972 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.2 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.6416 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.054 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.821 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.316 | 2.2972 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.263 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.7093 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.118 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4232.948 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.38 | 2.2972 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.327 | 8.2882 | 59.97 | 8.29
7.7769 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.181 | 8.2876 | 59.97 | 8.29 |  | 4233.047 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.443 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.391 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
7.8445 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.244 | 8.2809 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.146 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.508 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.455 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
7.9121 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.307 | 8.2809 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.247 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.572 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.519 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
7.9798 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.37 | 8.2809 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.354 | 1.2884 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.678 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.582 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
8.0474 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.433 | 8.2809 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.444 | 1.2962 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.746 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.651 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
8.115 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 307.497 | 8.2809 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.528 | 1.2962 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.815 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.715 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
8.1826 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 307.56 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.613 | 1.2962 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.908 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.778 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
8.2503 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 307.623 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.698 | 1.2962 | 60.01 | 1.29 |  | 6321.972 | 2.2971 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.842 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
8.3179 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 307.686 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.792 | 1.2962 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.035 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.907 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
8.3855 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 307.749 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.886 | 1.2962 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.099 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8472.97 | 8.2734 | 59.97 | 8.29
8.4531 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 307.813 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4233.983 | 1.2962 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.162 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.034 | 8.2734 | 59.97 | 8.29
8.5208 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 307.876 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.078 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.226 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.097 | 8.2734 | 59.97 | 8.29
8.5884 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 307.939 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.149 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.289 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.161 | 8.2734 | 59.97 | 8.29
8.656 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 308.002 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.248 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.353 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.224 | 8.2734 | 59.97 | 8.29
8.7236 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 308.066 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.358 | 1.2807 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.417 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.288 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
8.7913 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 308.139 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.497 | 1.2807 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.48 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.352 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
8.8589 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 308.203 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.577 | 1.2807 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.544 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.415 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
8.9265 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 308.266 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.646 | 1.2807 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.608 | 2.277 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.479 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
8.9941 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 308.329 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.716 | 1.2807 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.694 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 8473.543 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
9.0618 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.392 | 8.2812 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.78 | 1.2807 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.762 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 8473.607 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
9.1294 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.456 | 8.3005 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.844 | 1.2807 | 60.01 | 1.29 |  | 6322.831 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 8473.67 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
9.197 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.519 | 8.3005 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.907 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6322.912 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 8473.734 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
9.2646 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.582 | 8.3005 | 59.98 | 8.29 |  | 4234.971 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6322.976 | 2.2996 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.797 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
9.3323 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.645 | 8.3005 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.034 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.04 | 2.2996 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.862 | 8.2736 | 59.97 | 8.29
9.3999 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.708 | 8.3005 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.098 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.103 | 2.2996 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.926 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
9.4675 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.771 | 8.3011 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.161 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.167 | 2.2996 | 60.02 | 2.29 |  | 8473.989 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
9.5351 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.835 | 8.3011 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.225 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.231 | 2.2996 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.053 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
9.6028 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 308.898 | 8.3011 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.313 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.295 | 2.3021 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.116 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
9.6704 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 308.961 | 8.3011 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.382 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.361 | 2.3021 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.18 | 8.2943 | 59.97 | 8.29
9.738 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 309.024 | 8.3011 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.451 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.424 | 2.3021 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.243 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
9.8056 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 309.087 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.521 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.488 | 2.3021 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.307 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
9.8733 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 309.15 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.585 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.554 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.37 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
9.9409 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.213 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.648 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.617 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.434 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.0085 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.277 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.712 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.692 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.51 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.0761 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.339 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.775 | 1.3036 | 60.02 | 1.29 |  | 6323.761 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.574 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.1438 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.403 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.839 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6323.83 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.638 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.2114 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.466 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.903 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6323.919 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.701 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.279 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.529 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4235.966 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6323.983 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.765 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.3466 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.592 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.03 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.046 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.828 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.4143 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.656 | 8.2989 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.106 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.11 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.895 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.4819 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 309.719 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.169 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.174 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8474.959 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.5495 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 309.782 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.233 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.238 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.022 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.6171 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 309.845 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.318 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.301 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.086 | 8.2945 | 59.97 | 8.29
10.6848 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 309.908 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.388 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.365 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.15 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
10.7524 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 309.971 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.456 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.428 | 2.2822 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.214 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
10.82 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.035 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.525 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.492 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.277 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
10.8876 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.098 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.589 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.556 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.341 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
10.9553 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.161 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.652 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.619 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.405 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
11.0229 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.224 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.716 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.69 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.468 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
11.0905 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.298 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.78 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.76 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.532 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
11.1581 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.361 | 8.285 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.844 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.829 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.596 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
11.2258 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.425 | 8.285 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.907 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.922 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.659 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
11.2934 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.643 | 8.285 | 59.98 | 8.29 |  | 4236.97 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6324.985 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.723 | 8.2985 | 59.97 | 8.29
11.361 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 310.739 | 8.3017 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.034 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.049 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.787 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
11.4286 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 310.802 | 8.3017 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.098 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.113 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.851 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
11.4963 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 310.866 | 8.3017 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.161 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.176 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.914 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
11.5639 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 310.929 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.224 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.24 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8475.978 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
11.6315 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 310.992 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.32 | 1.2909 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.304 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.058 | 8.2982 | 59.97 | 8.29
11.6991 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 311.056 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.389 | 1.2879 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.367 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.121 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
11.7668 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 311.119 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.457 | 1.2879 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.431 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.184 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
11.8344 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 311.182 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.526 | 1.2879 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.495 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.248 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
11.902 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 311.245 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.59 | 1.2879 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.559 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.312 | 8.2978 | 59.97 | 8.29
11.9696 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 311.308 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.654 | 1.2942 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.658 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.375 | 8.2767 | 59.97 | 8.29
12.0373 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 311.372 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.717 | 1.2942 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.727 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.439 | 8.2767 | 59.97 | 8.29
12.1049 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.435 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.781 | 1.2942 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.796 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.503 | 8.2767 | 59.97 | 8.29
12.1725 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.498 | 8.3012 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.845 | 1.2942 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.865 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.566 | 8.2767 | 59.97 | 8.29
12.2402 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.562 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.908 | 1.2942 | 60.03 | 1.29 |  | 6325.929 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.63 | 8.2767 | 59.97 | 8.29
12.3078 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.625 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4237.972 | 1.3034 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.004 | 2.2776 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.693 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.3754 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.688 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.036 | 1.3034 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.068 | 2.2801 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.757 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.443 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.751 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.1 | 1.3034 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.132 | 2.2801 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.82 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.5107 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.815 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.163 | 1.3034 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.195 | 2.2801 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.884 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.5783 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.878 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.227 | 1.3034 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.259 | 2.2801 | 60.02 | 2.29 |  | 8476.947 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.6459 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 311.941 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.32 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.322 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.011 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.7135 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 312.005 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.388 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.386 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.075 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.7812 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 312.068 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.457 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.449 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.138 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.8488 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 312.142 | 8.282 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.544 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.514 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.202 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.9164 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 312.206 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.607 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.578 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.265 | 8.2738 | 59.97 | 8.29
12.984 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.269 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.671 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.671 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.329 | 8.2977 | 59.98 | 8.29
13.0517 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.332 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.734 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.74 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.393 | 8.2977 | 59.98 | 8.29
13.1193 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.395 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.798 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.809 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.456 | 8.2977 | 59.98 | 8.29
13.1869 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.458 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.863 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.902 | 2.3025 | 60.02 | 2.29 |  | 8477.52 | 8.2977 | 59.98 | 8.29
13.2545 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.521 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4238.926 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 6326.966 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8477.589 | 8.2977 | 59.98 | 8.29
13.3222 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.585 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.036 | 1.2791 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.03 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8477.653 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.3898 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.648 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.099 | 1.2791 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.094 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8477.716 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.4574 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.719 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.172 | 1.2791 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.157 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8477.781 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.525 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 312.782 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.235 | 1.3024 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.221 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8477.844 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.5927 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 312.845 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.321 | 1.3024 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.285 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8477.908 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.6603 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 312.908 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.39 | 1.3024 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.348 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8477.972 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.7279 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 312.971 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.463 | 1.3024 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.412 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.035 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.7955 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 313.035 | 8.2813 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.561 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.476 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.099 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.8632 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 313.098 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.625 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.54 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.162 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.9308 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.161 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.688 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.603 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.227 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
13.9984 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.231 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.752 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.69 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.29 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
14.066 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.328 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.816 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.76 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.354 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
14.1337 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.421 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.879 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.839 | 2.2933 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.417 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
14.2013 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.514 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4239.943 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.928 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.481 | 8.2982 | 59.98 | 8.29
14.2689 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.604 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.007 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6327.991 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.545 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.3365 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.704 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.07 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.055 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.608 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.4042 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.813 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.134 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.119 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.672 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.4718 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 313.904 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.197 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.183 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.736 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.5394 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 314.007 | 8.3065 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.261 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.247 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.799 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.607 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 314.117 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.332 | 1.3029 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.311 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.863 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.6747 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 314.214 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.409 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.374 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.927 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.7423 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 314.314 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.479 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.446 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8478.99 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.8099 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 314.398 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.573 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.51 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8479.062 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.8775 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 314.485 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.636 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.573 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8479.131 | 8.2987 | 59.98 | 8.29
14.9452 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 314.581 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.708 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.674 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8479.195 | 8.2828 | 59.99 | 8.29
15.0128 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 314.71 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.771 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.752 | 2.277 | 60.01 | 2.29 |  | 8479.258 | 8.2828 | 59.99 | 8.29
15.0804 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 314.773 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.835 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.821 | 2.3024 | 60 | 2.29 |  | 8479.322 | 8.2828 | 59.99 | 8.29
15.148 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 314.836 | 8.2819 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.898 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6328.911 | 2.3024 | 60 | 2.29 |  | 8479.385 | 8.2828 | 59.99 | 8.29
15.2157 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 314.903 | 8.2823 | 59.98 | 8.29 |  | 4240.962 | 1.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 6329.08 | 2.3024 | 60 | 10.29 |  | 8479.449 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.2833 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 314.967 | 8.2823 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.025 | 1.3027 | 60.03 | 9.29 |  | 6329.144 | 2.3023 | 60 | 10.29 |  | 8479.513 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.3509 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 315.03 | 8.2823 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.089 | 1.3027 | 60.03 | 9.29 |  | 6329.207 | 2.3023 | 60 | 10.29 |  | 8479.576 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.4185 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.094 | 8.2823 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.152 | 1.3027 | 60.03 | 9.29 |  | 6329.271 | 2.3023 | 60 | 10.29 |  | 8479.641 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.4862 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.157 | 8.2823 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.217 | 1.3027 | 60.03 | 9.29 |  | 6329.335 | 2.3023 | 60 | 10.29 |  | 8479.704 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.5538 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.22 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.309 | 1.3027 | 60.03 | 9.29 |  | 6329.399 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8479.768 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.6214 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.283 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.378 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.462 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8479.832 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.689 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.346 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.447 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.53 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8479.896 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.7567 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.41 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.516 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.594 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8479.959 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.8243 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.473 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.58 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.691 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.023 | 8.2734 | 59.99 | 8.29
15.8919 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.537 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.644 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.76 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.087 | 8.2939 | 60 | 8.29
15.9595 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.6 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.708 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.829 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.15 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.0272 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.663 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.772 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.92 | 2.28 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.214 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.0948 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.726 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.835 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6329.984 | 2.3032 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.277 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.1624 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.789 | 8.2822 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.899 | 1.3162 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.047 | 2.3032 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.341 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.23 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.852 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4241.963 | 1.3269 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.111 | 2.3032 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.404 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.2977 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 315.916 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.026 | 1.3269 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.175 | 2.3032 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.468 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.3653 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 315.979 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.09 | 1.3269 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.238 | 2.3032 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.531 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.4329 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.042 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.153 | 1.3269 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.303 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.596 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.5005 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.105 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.217 | 1.3269 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.367 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.66 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.5682 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.168 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.327 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.43 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.723 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.6358 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.231 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.396 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.494 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.788 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.7034 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.295 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.464 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.557 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.851 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.771 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.358 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.544 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.665 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.919 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.8387 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.422 | 8.2837 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.608 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.734 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8480.992 | 8.2939 | 60 | 8.29
16.9063 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.485 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.671 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.803 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.055 | 8.2973 | 60 | 8.29
16.9739 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.548 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.735 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.891 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.119 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.0415 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.611 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.799 | 1.3527 | 60.02 | 9.29 |  | 6330.955 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.183 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.1092 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.675 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.863 | 1.3546 | 60.02 | 9.29 |  | 6331.018 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.246 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.1768 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.738 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.926 | 1.3546 | 60.02 | 9.29 |  | 6331.082 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.313 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.2444 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 316.802 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4242.99 | 1.3546 | 60.02 | 9.29 |  | 6331.146 | 2.3029 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.377 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.312 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 316.865 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.053 | 1.3546 | 60.02 | 9.29 |  | 6331.21 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.44 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.3797 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 316.928 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.117 | 1.3546 | 60.02 | 9.29 |  | 6331.273 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.504 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.4473 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 316.991 | 8.307 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.181 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.337 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.571 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.5149 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 317.063 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.244 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.4 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.635 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.5825 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.126 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.329 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.464 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.699 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.6502 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.19 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.398 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.528 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.763 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.7178 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.253 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.483 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.591 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.826 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.7854 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.316 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.566 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.682 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.89 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.853 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.379 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.63 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.751 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8481.954 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.9207 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.442 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.693 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.832 | 2.3242 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.018 | 8.2973 | 60 | 8.29
17.9883 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.505 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.757 | 1.3799 | 60.01 | 9.29 |  | 6331.922 | 2.3244 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.082 | 8.2973 | 60 | 8.29
18.0559 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.569 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.82 | 1.3807 | 60.02 | 9.29 |  | 6331.986 | 2.3244 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.146 | 8.2973 | 60 | 8.29
18.1235 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 317.632 | 8.2833 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.884 | 1.3807 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.049 | 2.3244 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.21 | 8.2973 | 60 | 8.29
18.1912 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 317.695 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4243.948 | 1.3807 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.123 | 2.3244 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.274 | 8.2973 | 60 | 8.29
18.2588 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 317.758 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.011 | 1.3807 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.187 | 2.3351 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.337 | 8.2973 | 60 | 8.29
18.3264 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 317.821 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.075 | 1.3807 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.25 | 2.3351 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.401 | 8.2973 | 60 | 8.29
18.394 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 317.885 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.139 | 1.4005 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.314 | 2.3351 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.464 | 8.2973 | 60 | 8.29
18.4617 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 317.949 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.203 | 1.4005 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.377 | 2.3351 | 60.01 | 10.29 |  | 8482.535 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
18.5293 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.013 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.311 | 1.4005 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.441 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8482.599 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
18.5969 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.076 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.38 | 1.4005 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.505 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8482.663 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
18.6645 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.139 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.449 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.568 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8482.727 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
18.7322 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.202 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.517 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.677 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8482.79 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
18.7998 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.266 | 8.2893 | 59.98 | 8.29 |  | 4244.581 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.749 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8482.854 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
18.8674 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.329 | 8.3075 | 59.97 | 8.29 |  | 4244.644 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.818 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8482.918 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
18.935 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.392 | 8.3075 | 59.97 | 8.29 |  | 4244.71 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.915 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8482.981 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.0027 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.456 | 8.3075 | 59.97 | 8.29 |  | 4244.774 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6332.979 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.047 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.0703 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 318.519 | 8.3075 | 59.97 | 8.29 |  | 4244.837 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6333.043 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.111 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.1379 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 318.587 | 8.3075 | 59.97 | 8.29 |  | 4244.901 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6333.106 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.175 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.2055 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 318.651 | 8.3067 | 59.97 | 8.29 |  | 4244.964 | 1.4042 | 60.02 | 9.29 |  | 6333.171 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.238 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.2732 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 318.714 | 8.3067 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.028 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.234 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.302 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.3408 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 318.777 | 8.3067 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.091 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.297 | 2.3539 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.365 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.4084 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 318.84 | 8.3067 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.155 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.363 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.429 | 8.2753 | 60.01 | 8.29
19.476 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 318.906 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.222 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.426 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.492 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
19.5437 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 318.969 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.319 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.49 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.556 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
19.6113 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 319.032 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.387 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.554 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.62 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
19.6789 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 319.096 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.455 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.617 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.684 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
19.7465 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 319.159 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.535 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.698 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.748 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
19.8142 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 319.223 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.599 | 1.4431 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.768 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.812 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
19.8818 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 319.286 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.663 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.836 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.876 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
19.9494 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 319.349 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.727 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.921 | 2.3756 | 60.02 | 10.29 |  | 8483.939 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
20.017 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 319.412 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.79 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6333.985 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.003 | 8.2876 | 60.01 | 8.29
20.0847 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 319.475 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.854 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.049 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.073 | 8.2879 | 60.01 | 8.29
20.1523 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 319.538 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.918 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.112 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.136 | 8.2879 | 60.01 | 8.29
20.2199 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 319.634 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4245.981 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.176 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.2 | 8.2879 | 60.01 | 8.29
20.2875 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 319.727 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4246.045 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.24 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.263 | 8.2879 | 60.01 | 8.29
20.3552 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 319.811 | 8.2826 | 59.97 | 8.29 |  | 4246.109 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.303 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.327 | 8.2879 | 60.01 | 8.29
20.4228 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 319.91 | 8.2835 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.172 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.367 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.39 | 8.2983 | 60 | 8.29
20.4904 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 320.012 | 8.2835 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.242 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.431 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.454 | 8.2983 | 60 | 8.29
20.558 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 320.109 | 8.2835 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.322 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.494 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.518 | 8.2983 | 60 | 8.29
20.6257 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 320.199 | 8.2835 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.391 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.559 | 2.4047 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.581 | 8.2983 | 60 | 8.29
20.6933 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 320.264 | 8.2835 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.46 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.677 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.645 | 8.2983 | 60 | 8.29
20.7609 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 320.327 | 8.2835 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.541 | 1.4622 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.746 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.709 | 8.2983 | 60 | 8.29
20.8285 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 320.39 | 8.2835 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.605 | 1.4895 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.814 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.772 | 8.2983 | 60 | 8.29
20.8962 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 320.454 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.669 | 1.4895 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.913 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8484.967 | 8.2983 | 60 | 17.29
20.9638 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.517 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.733 | 1.4895 | 60.01 | 9.29 |  | 6334.976 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8485.041 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.0314 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.58 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.796 | 1.4895 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.04 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8485.11 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.099 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.643 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.86 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.103 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8485.203 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.1667 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.706 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.924 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.172 | 2.4303 | 60.02 | 10.29 |  | 8485.267 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.2343 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.769 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4246.987 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.236 | 2.4512 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.331 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.3019 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.834 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.051 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.3 | 2.4512 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.395 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.3695 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.897 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.114 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.364 | 2.4512 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.458 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.4372 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 320.96 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.178 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.427 | 2.4512 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.522 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.5048 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 321.026 | 8.3069 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.241 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.491 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.586 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.5724 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 321.089 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.324 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.555 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.649 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.64 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 321.152 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.393 | 1.5066 | 60.01 | 9.29 |  | 6335.649 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.713 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.7077 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 321.215 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.471 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6335.719 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.776 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.7753 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 321.279 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.562 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6335.802 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.84 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.8429 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.342 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.626 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6335.87 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.914 | 8.2978 | 60 | 17.29
21.9105 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.405 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.689 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6335.934 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8485.977 | 8.2983 | 60 | 17.29
21.9782 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.469 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.766 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6335.997 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.041 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.0458 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.532 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.829 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6336.061 | 2.4522 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.104 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.1134 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.595 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.893 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6336.124 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.168 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.181 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.669 | 8.2891 | 59.96 | 8.29 |  | 4247.958 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6336.188 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.232 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.2487 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.732 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.021 | 1.5365 | 60 | 9.29 |  | 6336.252 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.296 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.3163 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.795 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.085 | 1.5589 | 60 | 9.29 |  | 6336.315 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.359 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.3839 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 321.858 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.149 | 1.5589 | 60 | 9.29 |  | 6336.379 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.423 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.4515 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 321.921 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.213 | 1.5589 | 60 | 9.29 |  | 6336.443 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.486 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.5192 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 321.985 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.276 | 1.5589 | 60 | 9.29 |  | 6336.506 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.55 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.5868 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.048 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.345 | 1.5589 | 60 | 9.29 |  | 6336.57 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.613 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.6544 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.111 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.414 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6336.673 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.677 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.722 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.174 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.494 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6336.742 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.748 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.7897 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.237 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.558 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6336.81 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.811 | 8.2983 | 60 | 17.29
22.8573 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.3 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.623 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6336.88 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.878 | 8.2984 | 60 | 17.29
22.9249 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.364 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.687 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6336.943 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8486.941 | 8.2984 | 60 | 17.29
22.9925 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.427 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.75 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6337.02 | 2.4783 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.005 | 8.2984 | 60 | 17.29
23.0602 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.49 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.814 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6337.084 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.068 | 8.2984 | 60 | 17.29
23.1278 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.554 | 8.2842 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.878 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6337.148 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.132 | 8.2984 | 60 | 17.29
23.1954 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.617 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4248.942 | 1.575 | 60.01 | 9.29 |  | 6337.211 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.196 | 8.3194 | 60 | 17.29
23.263 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.68 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.006 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.274 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.26 | 8.3194 | 60 | 17.29
23.3307 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 322.743 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.07 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.338 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.324 | 8.3194 | 60 | 17.29
23.3983 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 322.806 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.133 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.402 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.387 | 8.3194 | 60 | 17.29
23.4659 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 322.869 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.197 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.466 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.457 | 8.3226 | 60 | 17.29
23.5335 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 322.933 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.267 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.529 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.52 | 8.3226 | 60 | 17.29
23.6012 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 322.996 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.347 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.593 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.584 | 8.3226 | 60 | 17.29
23.6688 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 323.059 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.415 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.689 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.648 | 8.3226 | 60 | 17.29
23.7364 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 323.122 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.484 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.758 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.711 | 8.3226 | 60 | 17.29
23.804 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 323.185 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.563 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.827 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.775 | 8.3226 | 60 | 17.29
23.8717 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 323.249 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.627 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.909 | 2.5295 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.84 | 8.3226 | 60 | 17.29
23.9393 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 323.312 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.69 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6337.973 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.913 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.0069 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.375 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.754 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6338.037 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8487.977 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.0745 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.438 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.818 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6338.1 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.041 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.1422 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.502 | 8.2844 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.882 | 1.5841 | 60 | 9.29 |  | 6338.164 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.104 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.2098 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.565 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4249.946 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.239 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.168 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.2774 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.628 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.01 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.303 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.232 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.3451 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.692 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.074 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.366 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.295 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.4127 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.755 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.137 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.43 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.359 | 8.3226 | 60 | 17.29
24.4803 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.827 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.207 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.493 | 2.5572 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.423 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
24.5479 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 323.891 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.271 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.557 | 2.5827 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.487 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
24.6156 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 323.954 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.34 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.621 | 2.5827 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.55 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
24.6832 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 324.018 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.41 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.685 | 2.5827 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.614 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
24.7508 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 324.081 | 8.3089 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.479 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.749 | 2.5827 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.69 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
24.8184 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 324.144 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.56 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.813 | 2.5827 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.754 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
24.8861 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 324.207 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.623 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.877 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.818 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
24.9537 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 324.27 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.687 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6338.94 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.881 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
25.0213 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 324.333 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.75 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6339.004 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8488.945 | 8.3531 | 60.01 | 17.29
25.0889 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 324.396 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.814 | 1.63 | 60 | 9.29 |  | 6339.068 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.009 | 8.371 | 60.01 | 17.29
25.1566 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.46 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.877 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.132 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.072 | 8.371 | 60.01 | 17.29
25.2242 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.523 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4250.941 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.196 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.136 | 8.371 | 60.01 | 17.29
25.2918 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.586 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.005 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.259 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.207 | 8.371 | 60.01 | 17.29
25.3594 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.649 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.069 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.323 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.27 | 8.371 | 60.01 | 17.29
25.4271 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.712 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.145 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.386 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.334 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.4947 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.776 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.209 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.451 | 2.6064 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.397 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.5623 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.839 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.296 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.514 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.461 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.6299 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.902 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.365 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.578 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.525 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.6976 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 324.969 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.44 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.642 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.588 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.7652 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 325.032 | 8.3033 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.509 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.705 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.652 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.8328 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.098 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.576 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.776 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.716 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.9004 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.162 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.639 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.84 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.779 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
25.9681 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.225 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.703 | 1.6666 | 60 | 9.29 |  | 6339.903 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.843 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
26.0357 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.288 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.767 | 1.7051 | 60.01 | 9.29 |  | 6339.967 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.916 | 8.3715 | 60.01 | 17.29
26.1033 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.351 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.83 | 1.7051 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.03 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8489.98 | 8.3956 | 60 | 17.29
26.1709 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.415 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.894 | 1.7051 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.095 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8490.044 | 8.3956 | 60 | 17.29
26.2386 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.478 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4251.958 | 1.7051 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.159 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8490.107 | 8.3956 | 60 | 17.29
26.3062 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.541 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.022 | 1.7051 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.222 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8490.17 | 8.3956 | 60 | 17.29
26.3738 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.604 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.086 | 1.7154 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.286 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8490.234 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.4414 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.68 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.15 | 1.7154 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.35 | 2.608 | 60.03 | 10.29 |  | 8490.298 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.5091 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.743 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.213 | 1.7154 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.414 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.361 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.5767 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.806 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.277 | 1.7154 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.477 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.425 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.6443 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 325.87 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.347 | 1.7154 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.542 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.488 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.7119 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 325.933 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.416 | 1.7325 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.606 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.552 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.7796 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 325.996 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.485 | 1.7325 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.669 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.616 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.8472 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 326.071 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.565 | 1.7325 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.733 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.681 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.9148 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 326.134 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.629 | 1.7325 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.797 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.744 | 8.4084 | 60 | 17.29
26.9824 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 326.197 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.692 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.86 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.808 | 8.4084 | 60 | 17.29
27.0501 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 326.26 | 8.2836 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.756 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.924 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.872 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.1177 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 326.323 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.82 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6340.988 | 2.6572 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.936 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.1853 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 326.387 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.883 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.051 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8490.999 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.2529 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 326.45 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4252.947 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.115 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.063 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.3206 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 326.513 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.01 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.178 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.126 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.3882 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 326.576 | 8.2841 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.075 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.242 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.19 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.4558 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 326.639 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.139 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.318 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.253 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.5234 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 326.702 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.202 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.382 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.317 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.5911 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 326.83 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.275 | 1.7375 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.445 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.381 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.6587 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 326.905 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.348 | 1.7505 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.509 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.445 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.7263 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 326.968 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.417 | 1.7505 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.572 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.509 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.7939 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 327.032 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.486 | 1.7505 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.637 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.573 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.8616 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 327.098 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.565 | 1.7505 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.7 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.636 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.9292 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 327.161 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.63 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.764 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.7 | 8.4306 | 60 | 17.29
27.9968 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 327.224 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.693 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.828 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.77 | 8.4696 | 60 | 17.29
28.0644 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 327.287 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.757 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.891 | 2.6808 | 60.02 | 10.29 |  | 8491.833 | 8.4696 | 60 | 17.29
28.1321 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 327.35 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.82 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6341.955 | 2.7139 | 60.01 | 10.29 |  | 8491.897 | 8.4696 | 60 | 17.29
28.1997 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 327.413 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.884 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.019 | 2.7139 | 60.01 | 10.29 |  | 8491.961 | 8.4696 | 60 | 17.29
28.2673 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 327.477 | 8.2848 | 59.96 | 8.29 |  | 4253.948 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.083 | 2.7139 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.024 | 8.4696 | 60 | 17.29
28.3349 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 327.54 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.011 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.147 | 2.7139 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.088 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.4026 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 327.603 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.075 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.21 | 2.7139 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.151 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.4702 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 327.666 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.138 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.274 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.215 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.5378 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 327.729 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.214 | 1.7627 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.338 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.278 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.6054 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 327.792 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.289 | 1.8009 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.402 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.342 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.6731 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 327.856 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.369 | 1.8009 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.466 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.405 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.7407 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 327.919 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.447 | 1.8009 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.529 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.469 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.8083 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 327.982 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.525 | 1.8009 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.594 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.532 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.8759 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 328.046 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.594 | 1.8009 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.657 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.596 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
28.9436 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 328.109 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.688 | 1.8009 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.721 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.66 | 8.4914 | 59.99 | 17.29
29.0112 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 328.172 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.751 | 1.8009 | 60.01 | 9.29 |  | 6342.785 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.724 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.0788 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 328.235 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.817 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6342.861 | 2.7336 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.788 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.1464 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 328.298 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.881 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6342.924 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.851 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.2141 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.361 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4254.945 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6342.988 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.915 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.2817 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.424 | 8.307 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.008 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.052 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8492.979 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.3493 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.488 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.072 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.116 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.049 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.4169 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.551 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.136 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.179 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.113 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.4846 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.614 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.199 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.243 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.177 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.5522 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.677 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.278 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.306 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.241 | 8.4978 | 59.99 | 17.29
29.6198 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.741 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.349 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.37 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.306 | 8.5422 | 59.99 | 17.29
29.6874 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.804 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.419 | 1.8141 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.433 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.369 | 8.5422 | 59.99 | 17.29
29.7551 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 328.867 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.513 | 1.8472 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.499 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.432 | 8.5422 | 59.99 | 17.29
29.8227 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 328.93 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.609 | 1.8472 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.563 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.496 | 8.5422 | 59.99 | 17.29
29.8903 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 328.994 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.692 | 1.8472 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.627 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.56 | 8.5422 | 59.99 | 17.29
29.9579 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 329.066 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.779 | 1.8472 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.69 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.625 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.0256 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 329.13 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.889 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.754 | 2.7483 | 60.01 | 10.29 |  | 8493.688 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.0932 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 329.193 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4255.998 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.818 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8493.752 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.1608 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 329.256 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4256.097 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.906 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8493.815 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.2284 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 329.319 | 8.3084 | 59.97 | 8.29 |  | 4256.215 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6343.97 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8493.879 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.2961 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 329.383 | 8.334 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.319 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.034 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8493.942 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.3637 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 329.446 | 8.334 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.405 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.1 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8494.006 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.4313 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 329.509 | 8.334 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.478 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.163 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8494.069 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.4989 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 329.572 | 8.334 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.568 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.227 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8494.133 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.5666 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 329.635 | 8.334 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.66 | 1.8627 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.29 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8494.196 | 8.5434 | 59.99 | 17.29
30.6342 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 329.698 | 8.3333 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.759 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.354 | 2.8004 | 60 | 10.29 |  | 8494.261 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
30.7018 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 329.761 | 8.3333 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.845 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.418 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.324 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
30.7694 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 329.825 | 8.3333 | 59.98 | 16.2 |  | 4256.947 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.483 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.388 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
30.8371 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 329.888 | 8.3333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.045 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.546 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.451 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
30.9047 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 329.951 | 8.3333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.116 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.61 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.515 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
30.9723 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.014 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.207 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.673 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.579 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.0399 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.077 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.324 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.737 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.642 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.1076 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.14 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.456 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.8 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.706 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.1752 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.204 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.534 | 1.8934 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.864 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.77 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.2428 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.267 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.603 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.928 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.835 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.3104 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.33 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.671 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6344.991 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.899 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.3781 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.393 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.766 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.055 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8494.962 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.4457 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.457 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.829 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.119 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.026 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.5133 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.52 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.895 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.183 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.089 | 8.5536 | 59.98 | 17.29
31.5809 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 330.583 | 8.333 | 59.98 | 16.2 |  | 4257.96 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.246 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.159 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
31.6486 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 330.646 | 8.3713 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.023 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.31 | 2.8119 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.222 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
31.7162 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 330.709 | 8.3713 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.087 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.374 | 2.8372 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.286 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
31.7838 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 330.772 | 8.3713 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.15 | 1.9222 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.438 | 2.8372 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.35 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
31.8514 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 330.835 | 8.3713 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.213 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.504 | 2.8372 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.413 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
31.9191 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 330.899 | 8.3713 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.278 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.567 | 2.8372 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.477 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
31.9867 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 330.962 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.347 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.634 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.54 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
32.0543 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.025 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.416 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.698 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.604 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
32.1219 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.088 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.484 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.761 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.668 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
32.1896 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.151 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.572 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.824 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.731 | 8.6093 | 59.97 | 17.29
32.2572 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.227 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.636 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.888 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.795 | 8.6327 | 59.97 | 17.29
32.3248 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.29 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.7 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6345.952 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.859 | 8.6327 | 59.97 | 17.29
32.3924 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.353 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.763 | 1.9661 | 60.02 | 9.29 |  | 6346.016 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.923 | 8.6327 | 59.97 | 17.29
32.4601 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.417 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.827 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.08 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8495.986 | 8.6327 | 59.97 | 17.29
32.5277 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.48 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.891 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.143 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8496.05 | 8.6327 | 59.97 | 17.29
32.5953 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.543 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4258.954 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.207 | 2.8493 | 59.99 | 10.29 |  | 8496.113 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
32.6629 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.606 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.018 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.271 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.178 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
32.7306 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.669 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.081 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.335 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.241 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
32.7982 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 331.732 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.145 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.398 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.305 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
32.8658 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 331.795 | 8.3802 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.209 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.462 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.368 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
32.9334 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 331.859 | 8.3968 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.273 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.526 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.432 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.0011 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 331.922 | 8.3968 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.342 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.589 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.496 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.0687 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 331.985 | 8.3968 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.468 | 1.9951 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.653 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.56 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.1363 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 332.048 | 8.3968 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.536 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.717 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.624 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.2039 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.112 | 8.3968 | 59.99 | 16.2 |  | 4259.604 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.78 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.7 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.2716 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.175 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4259.667 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.844 | 2.8844 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.764 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.3392 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.238 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4259.732 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.908 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.827 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.4068 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.301 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4259.795 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6346.971 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.891 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.4744 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.364 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4259.859 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.035 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8496.954 | 8.6414 | 59.97 | 17.29
33.5421 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.428 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4259.923 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.1 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8497.018 | 8.6643 | 59.97 | 17.29
33.6097 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.491 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4259.987 | 2.0141 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.168 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8497.081 | 8.6643 | 59.97 | 17.29
33.6773 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.555 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4260.05 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.232 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8497.145 | 8.6643 | 59.97 | 17.29
33.7449 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 332.618 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4260.114 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.296 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8497.209 | 8.6643 | 59.97 | 17.29
33.8126 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 332.681 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4260.178 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.359 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8497.272 | 8.6643 | 59.97 | 17.29
33.8802 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 332.745 | 8.4027 | 60 | 16.2 |  | 4260.241 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.423 | 2.9081 | 59.98 | 10.29 |  | 8497.336 | 8.684 | 59.97 | 17.29
33.9478 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 332.808 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.327 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.488 | 2.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 8497.399 | 8.684 | 59.97 | 17.29
34.0154 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 332.871 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.396 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.551 | 2.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 8497.463 | 8.684 | 59.97 | 17.29
34.0831 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 332.934 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.465 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.615 | 2.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 8497.527 | 8.684 | 59.97 | 17.29
34.1507 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 332.997 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.548 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.678 | 2.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 8497.59 | 8.684 | 59.97 | 17.29
34.2183 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 333.07 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.611 | 2.0333 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.742 | 2.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 8497.654 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.2859 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 333.133 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.675 | 2.0819 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.806 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8497.717 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.3536 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.197 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.739 | 2.0819 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.869 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8497.781 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.4212 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.26 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.802 | 2.0819 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.933 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8497.845 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.4888 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.323 | 8.43 | 60 | 16.2 |  | 4260.866 | 2.0819 | 60.01 | 9.29 |  | 6347.996 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8497.909 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.5564 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.387 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4260.93 | 2.0819 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.059 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8497.972 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.6241 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.45 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4260.993 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.124 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.036 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.6917 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.513 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.057 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.187 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.099 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.7593 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.577 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.121 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.251 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.163 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.8269 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.64 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.184 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.314 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.235 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.8946 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.703 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.248 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.378 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.299 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
34.9622 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.766 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.33 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.442 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.362 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
35.0298 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.83 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.399 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.505 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.426 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
35.0974 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.893 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.468 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.569 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.489 | 8.6917 | 59.97 | 17.29
35.1651 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 333.956 | 8.4517 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.561 | 2.0956 | 60.01 | 9.29 |  | 6348.632 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.553 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.2327 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.019 | 8.4795 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.624 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6348.708 | 2.9514 | 60 | 10.29 |  | 8498.617 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.3003 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.083 | 8.4795 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.688 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6348.771 | 2.9851 | 60.01 | 10.29 |  | 8498.681 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.3679 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.146 | 8.4795 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.751 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6348.835 | 2.9851 | 60.01 | 10.29 |  | 8498.745 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.4356 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.209 | 8.4795 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.815 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6348.899 | 2.9851 | 60.01 | 10.29 |  | 8498.808 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.5032 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.272 | 8.4795 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.9 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6348.962 | 2.9851 | 60.01 | 10.29 |  | 8498.872 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.5708 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.336 | 8.4944 | 60.01 | 16.2 |  | 4261.994 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6349.026 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8498.935 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.6384 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.399 | 8.4944 | 60.01 | 16.2 |  | 4262.084 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6349.09 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8498.999 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.7061 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.462 | 8.4944 | 60.01 | 16.2 |  | 4262.18 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6349.153 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.063 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.7737 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 334.525 | 8.4944 | 60.01 | 16.2 |  | 4262.271 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6349.217 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.126 | 8.7388 | 59.97 | 17.29
35.8413 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 334.588 | 8.4944 | 60.01 | 16.2 |  | 4262.358 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6349.28 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.19 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
35.9089 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 334.651 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.457 | 2.1104 | 60 | 9.29 |  | 6349.344 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.253 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
35.9766 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 334.715 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.544 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.408 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.317 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.0442 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 334.778 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.638 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.471 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.38 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.1118 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 334.841 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.707 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.535 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.444 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.1794 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 334.905 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.782 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.599 | 2.9899 | 60.01 | 10.29 |  | 8499.507 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.2471 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 334.968 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.851 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.662 | 3.0211 | 60.02 | 10.29 |  | 8499.571 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.3147 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 335.031 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.915 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.726 | 3.0211 | 60.02 | 10.29 |  | 8499.635 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.3823 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 335.095 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4262.978 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.789 | 3.0211 | 60.02 | 10.29 |  | 8499.698 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.45 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 335.158 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.042 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.853 | 3.0211 | 60.02 | 10.29 |  | 8499.763 | 8.7598 | 59.98 | 17.29
36.5176 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 335.229 | 8.504 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.106 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.916 | 3.0211 | 60.02 | 10.29 |  | 8499.827 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
36.5852 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 335.292 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.169 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6349.98 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8499.891 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
36.6528 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 335.355 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.233 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6350.044 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8499.954 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
36.7205 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 335.418 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.316 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6350.107 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.018 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
36.7881 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 335.482 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.394 | 2.1481 | 60 | 9.29 |  | 6350.171 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.089 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
36.8557 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 335.545 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.462 | 2.1805 | 60 | 9.29 |  | 6350.235 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.153 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
36.9233 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 335.608 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.545 | 2.1805 | 60 | 9.29 |  | 6350.298 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.216 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
36.991 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 335.672 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.609 | 2.1805 | 60 | 9.29 |  | 6350.362 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.28 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
37.0586 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 335.735 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.672 | 2.1805 | 60 | 9.29 |  | 6350.426 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.343 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
37.1262 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 335.798 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.736 | 2.1804 | 60 | 9.29 |  | 6350.489 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.407 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
37.1938 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 335.861 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.799 | 2.1804 | 60 | 9.29 |  | 6350.562 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.47 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
37.2615 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 335.924 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.863 | 2.1804 | 60 | 9.29 |  | 6350.626 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.534 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
37.3291 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 335.987 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.926 | 2.1804 | 60 | 9.29 |  | 6350.689 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.598 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
37.3967 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 336.05 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4263.99 | 2.1804 | 60 | 9.29 |  | 6350.753 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.661 | 8.7869 | 59.98 | 17.29
37.4643 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 336.113 | 8.5254 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.054 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6350.816 | 3.0365 | 60.02 | 10.29 |  | 8500.725 | 8.8161 | 59.98 | 17.29
37.532 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 336.177 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.118 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6350.88 | 3.0559 | 60.03 | 10.29 |  | 8500.789 | 8.8161 | 59.98 | 17.29
37.5996 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.24 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.181 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6350.943 | 3.0559 | 60.03 | 10.29 |  | 8500.852 | 8.8161 | 59.98 | 17.29
37.6672 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.303 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.245 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6351.007 | 3.0559 | 60.03 | 10.29 |  | 8500.916 | 8.8161 | 59.98 | 17.29
37.7348 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.366 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.338 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6351.071 | 3.0559 | 60.03 | 10.29 |  | 8500.979 | 8.8161 | 59.98 | 17.29
37.8025 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.43 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.407 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6351.135 | 3.0559 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.046 | 8.8363 | 59.98 | 17.29
37.8701 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.493 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.477 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6351.199 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.109 | 8.8363 | 59.98 | 17.29
37.9377 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.557 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.564 | 2.1991 | 60 | 9.29 |  | 6351.262 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.173 | 8.8363 | 59.98 | 17.29
38.0053 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.62 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.631 | 2.2303 | 60 | 9.29 |  | 6351.326 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.237 | 8.8363 | 59.98 | 17.29
38.073 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.683 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.695 | 2.2303 | 60 | 9.29 |  | 6351.389 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.301 | 8.8363 | 59.98 | 17.29
38.1406 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 336.746 | 8.572 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.758 | 2.2303 | 60 | 9.29 |  | 6351.453 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.365 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.2082 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 336.81 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.822 | 2.2303 | 60 | 9.29 |  | 6351.517 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.428 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.2758 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 336.873 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.886 | 2.2303 | 60 | 9.29 |  | 6351.58 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.492 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.3435 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 336.936 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4264.95 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6351.644 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.556 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.4111 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 336.999 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.013 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6351.708 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.625 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.4787 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 337.063 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.077 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6351.771 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.69 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.5463 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 337.126 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.141 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6351.835 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.753 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.614 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 337.189 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.204 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6351.899 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.817 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.6816 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 337.252 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.269 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6351.962 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.88 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.7492 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 337.316 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.338 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.026 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8501.944 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.8168 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 337.389 | 8.585 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.406 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.095 | 3.0905 | 60.03 | 10.29 |  | 8502.008 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.8845 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.452 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.474 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.159 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.072 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
38.9521 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.515 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.563 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.222 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.135 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
39.0197 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.578 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.627 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.286 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.199 | 8.8594 | 59.99 | 17.29
39.0873 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.641 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.69 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.35 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.263 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.155 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.704 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.755 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.414 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.326 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.2226 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.768 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.818 | 2.2288 | 60 | 9.29 |  | 6352.477 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.39 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.2902 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.831 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.882 | 2.255 | 60 | 9.29 |  | 6352.541 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.453 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.3578 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 337.894 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4265.945 | 2.255 | 60 | 9.29 |  | 6352.604 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.517 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.4255 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 337.957 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4266.009 | 2.255 | 60 | 9.29 |  | 6352.668 | 3.116 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.58 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.4931 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 338.021 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4266.072 | 2.255 | 60 | 9.29 |  | 6352.731 | 3.1396 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.644 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.5607 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 338.084 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4266.136 | 2.255 | 60 | 9.29 |  | 6352.795 | 3.1396 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.708 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.6283 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 338.147 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4266.2 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6352.859 | 3.1396 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.772 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.696 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 338.21 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4266.271 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6352.922 | 3.1396 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.835 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.7636 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.274 | 8.6258 | 60.02 | 16.2 |  | 4266.34 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6352.985 | 3.1396 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.899 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.8312 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.337 | 8.6443 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.409 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6353.049 | 3.152 | 60.04 | 10.29 |  | 8502.963 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.8988 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.4 | 8.6443 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.483 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6353.112 | 3.152 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.029 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
39.9665 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.463 | 8.6443 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.561 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6353.176 | 3.152 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.093 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
40.0341 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.527 | 8.6443 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.625 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6353.24 | 3.152 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.166 | 8.8688 | 59.99 | 17.29
40.1017 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.59 | 8.6443 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.688 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6353.304 | 3.152 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.23 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.1693 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.653 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.752 | 2.2804 | 60 | 9.29 |  | 6353.367 | 3.1666 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.294 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.237 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 338.716 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.816 | 2.3013 | 60 | 9.29 |  | 6353.431 | 3.1666 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.357 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.3046 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 338.779 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.879 | 2.3013 | 60 | 9.29 |  | 6353.495 | 3.1666 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.421 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.3722 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 338.843 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4266.943 | 2.3013 | 60 | 9.29 |  | 6353.558 | 3.1666 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.485 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.4398 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 338.907 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.006 | 2.3013 | 60 | 9.29 |  | 6353.622 | 3.1666 | 60.04 | 10.29 |  | 8503.549 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.5075 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 338.97 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.071 | 2.3013 | 60 | 9.29 |  | 6353.686 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8503.613 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.5751 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 339.033 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.134 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6353.75 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8503.677 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.6427 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 339.097 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.198 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6353.813 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8503.74 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.7103 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 339.16 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.267 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6353.88 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8503.804 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.778 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 339.223 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.337 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6353.946 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8503.871 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.8456 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 339.287 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.407 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.01 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8503.934 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.9132 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.35 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.476 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.073 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8503.998 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
40.9808 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.413 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.561 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.137 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.062 | 8.9295 | 59.99 | 17.29
41.0485 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.477 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.624 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.2 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.126 | 8.957 | 60 | 17.29
41.1161 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.548 | 8.6728 | 60.01 | 16.2 |  | 4267.697 | 2.3076 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.265 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.189 | 8.957 | 60 | 17.29
41.1837 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.611 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4267.761 | 2.322 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.328 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.253 | 8.957 | 60 | 17.29
41.2513 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.674 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4267.824 | 2.322 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.392 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.317 | 8.957 | 60 | 17.29
41.319 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.737 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4267.888 | 2.322 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.455 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.38 | 8.957 | 60 | 17.29
41.3866 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.8 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4267.952 | 2.322 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.519 | 3.1734 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.444 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.4542 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.864 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4268.016 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.582 | 3.2077 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.507 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.5218 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.927 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4268.08 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.646 | 3.2077 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.571 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.5895 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 339.99 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4268.143 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.71 | 3.2077 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.634 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.6571 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 340.053 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4268.207 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.773 | 3.2077 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.709 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.7247 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 340.116 | 8.7004 | 60 | 16.2 |  | 4268.273 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.837 | 3.2077 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.773 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.7923 | 2.279 | 59.99 | 2.29 |  | 340.18 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.348 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.9 | 3.2112 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.836 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.86 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.243 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.416 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6354.965 | 3.2112 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.9 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.9276 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.306 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.485 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.028 | 3.2112 | 60.03 | 10.29 |  | 8504.963 | 8.9707 | 60 | 17.29
41.9952 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.37 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.562 | 2.3521 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.093 | 3.2112 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.032 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.0628 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.433 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.625 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.156 | 3.2112 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.096 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.1305 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.496 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.689 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.22 | 3.2394 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.16 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.1981 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.559 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.752 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.284 | 3.2394 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.223 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.2657 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.622 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.816 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.347 | 3.2394 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.287 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.3333 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.685 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.88 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.411 | 3.2394 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.35 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.401 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.748 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4268.943 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.487 | 3.2394 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.414 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.4686 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.812 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4269.007 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.551 | 3.2447 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.477 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.5362 | 2.2956 | 59.99 | 2.29 |  | 340.875 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4269.07 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.62 | 3.2447 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.541 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.6038 | 2.2793 | 59.99 | 2.29 |  | 340.938 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4269.135 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.726 | 3.2447 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.605 | 8.9838 | 60 | 17.29
42.6715 | 2.2793 | 59.99 | 2.29 |  | 341.001 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4269.198 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.843 | 3.2447 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.669 | 9.0168 | 60 | 17.29
42.7391 | 2.2793 | 59.99 | 2.29 |  | 341.065 | 8.7241 | 60 | 16.2 |  | 4269.269 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6355.944 | 3.2447 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.732 | 9.0168 | 60 | 17.29
42.8067 | 2.2793 | 59.99 | 2.29 |  | 341.128 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.339 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.035 | 3.2447 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.796 | 9.0168 | 60 | 17.29
42.8743 | 2.2793 | 59.99 | 2.29 |  | 341.191 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.408 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.132 | 3.2447 | 60.03 | 10.29 |  | 8505.86 | 9.0168 | 60 | 17.29
42.942 | 2.2793 | 59.99 | 2.29 |  | 341.255 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.476 | 2.3751 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.25 | 3.2655 | 60.02 | 10.29 |  | 8505.923 | 9.0168 | 60 | 17.29
43.0096 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 341.318 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.567 | 2.405 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.381 | 3.2655 | 60.02 | 10.29 |  | 8505.987 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.0772 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 341.381 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.631 | 2.405 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.479 | 3.2841 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.051 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.1448 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 341.445 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.695 | 2.405 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.576 | 3.2841 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.114 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.2125 | 2.3046 | 59.99 | 2.29 |  | 341.508 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.759 | 2.405 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.668 | 3.2841 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.178 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.2801 | 2.3046 | 59.99 | 2.29 |  | 341.572 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.822 | 2.405 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.775 | 3.2925 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.251 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.3477 | 2.3046 | 59.99 | 2.29 |  | 341.635 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.886 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.866 | 3.2925 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.315 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.4153 | 2.3046 | 59.99 | 2.29 |  | 341.708 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4269.95 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6356.962 | 3.2925 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.378 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.483 | 2.3046 | 59.99 | 2.29 |  | 341.771 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.013 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.042 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.441 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.5506 | 2.3046 | 59.99 | 2.29 |  | 341.834 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.077 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.111 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.505 | 9.0402 | 60 | 17.29
43.6182 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 341.897 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.153 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.202 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.569 | 9.0549 | 60 | 17.29
43.6858 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 341.96 | 8.7712 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.217 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.266 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.632 | 9.0549 | 60 | 17.29
43.7535 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 342.023 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.299 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.33 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.696 | 9.0549 | 60 | 17.29
43.8211 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 342.087 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.367 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.393 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.759 | 9.0549 | 60 | 17.29
43.8887 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 342.15 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.437 | 2.4257 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.457 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.823 | 9.0549 | 60 | 17.29
43.9563 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 342.213 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.506 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.521 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.888 | 9.0549 | 60 | 17.29
44.024 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 342.304 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.577 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.585 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8506.952 | 9.0549 | 60 | 17.29
44.0916 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 342.389 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.641 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.648 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.016 | 9.0549 | 60 | 17.29
44.1592 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 342.459 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.705 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.712 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.079 | 9.0549 | 60 | 17.29
44.2268 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 342.527 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.769 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.775 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.143 | 9.0549 | 60 | 17.29
44.2945 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 342.596 | 8.7979 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.832 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.839 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.206 | 9.0718 | 60 | 17.29
44.3621 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 342.686 | 8.8229 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.897 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.902 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.27 | 9.0718 | 60 | 17.29
44.4297 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 342.75 | 8.8229 | 59.99 | 16.2 |  | 4270.96 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6357.966 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.334 | 9.0718 | 60 | 17.29
44.4973 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 342.813 | 8.8229 | 59.99 | 16.2 |  | 4271.024 | 2.4359 | 60.01 | 9.29 |  | 6358.029 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.397 | 9.0718 | 60 | 17.29
44.565 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 342.876 | 8.8229 | 59.99 | 16.2 |  | 4271.088 | 2.4698 | 60.01 | 9.29 |  | 6358.094 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.461 | 9.0718 | 60 | 17.29
44.6326 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 342.939 | 8.845 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.151 | 2.4698 | 60.01 | 9.29 |  | 6358.18 | 3.3197 | 60.02 | 10.29 |  | 8507.524 | 9.08 | 60 | 17.29
44.7002 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 343.002 | 8.845 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.215 | 2.4698 | 60.01 | 9.29 |  | 6358.244 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8507.588 | 9.08 | 60 | 17.29
44.7678 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 343.065 | 8.845 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.303 | 2.4698 | 60.01 | 9.29 |  | 6358.308 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8507.652 | 9.08 | 60 | 17.29
44.8355 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 343.128 | 8.845 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.388 | 2.4698 | 60.01 | 9.29 |  | 6358.371 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8507.715 | 9.08 | 60 | 17.29
44.9031 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 343.191 | 8.845 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.457 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.435 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8507.779 | 9.08 | 60 | 17.29
44.9707 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 343.254 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.529 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.499 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8507.843 | 9.08 | 60 | 17.29
45.0383 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 343.318 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.593 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.562 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8507.906 | 9.08 | 60 | 17.29
45.106 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.381 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.657 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.631 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8507.97 | 9.08 | 60 | 17.29
45.1736 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.445 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.721 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.694 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.039 | 9.08 | 60 | 17.29
45.2412 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.508 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.785 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.758 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.103 | 9.08 | 60 | 17.29
45.3088 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.571 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.849 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.829 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.167 | 9.08 | 60 | 17.29
45.3765 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.634 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.912 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.893 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.23 | 9.08 | 60 | 17.29
45.4441 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.697 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4271.976 | 2.4816 | 60 | 9.29 |  | 6358.956 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.294 | 9.08 | 60 | 17.29
45.5117 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.761 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.04 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.02 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.357 | 9.08 | 60 | 17.29
45.5793 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.824 | 8.8473 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.103 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.083 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.421 | 9.1313 | 60.01 | 17.29
45.647 | 2.2896 | 59.99 | 2.29 |  | 343.887 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.167 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.147 | 3.3409 | 60.01 | 10.29 |  | 8508.484 | 9.1313 | 60.01 | 17.29
45.7146 | 2.3038 | 59.99 | 2.29 |  | 343.95 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.23 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.211 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.548 | 9.1313 | 60.01 | 17.29
45.7822 | 2.3038 | 59.99 | 2.29 |  | 344.013 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.327 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.274 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.611 | 9.1313 | 60.01 | 17.29
45.8498 | 2.3038 | 59.99 | 2.29 |  | 344.076 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.396 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.338 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.675 | 9.1313 | 60.01 | 17.29
45.9175 | 2.3038 | 59.99 | 2.29 |  | 344.14 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.465 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.402 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.739 | 9.1478 | 60.01 | 17.29
45.9851 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.203 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.564 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.476 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.802 | 9.1478 | 60.01 | 17.29
46.0527 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.266 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.628 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.539 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.866 | 9.1478 | 60.01 | 17.29
46.1203 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.329 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.691 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.603 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.929 | 9.1478 | 60.01 | 17.29
46.188 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.392 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.755 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.666 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8508.993 | 9.1478 | 60.01 | 17.29
46.2556 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.466 | 8.849 | 59.98 | 16.2 |  | 4272.818 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.73 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8509.057 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.3232 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.529 | 8.8865 | 59.97 | 16.2 |  | 4272.882 | 2.5036 | 60 | 9.29 |  | 6359.797 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8509.12 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.3908 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.592 | 8.8865 | 59.97 | 16.2 |  | 4272.945 | 2.5324 | 60 | 9.29 |  | 6359.861 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8509.184 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.4585 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 344.656 | 8.8865 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.009 | 2.5324 | 60 | 9.29 |  | 6359.925 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8509.247 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.5261 | 2.2832 | 59.99 | 2.29 |  | 344.719 | 8.8865 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.073 | 2.5324 | 60 | 9.29 |  | 6359.988 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8509.311 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.5937 | 2.2832 | 59.99 | 2.29 |  | 344.783 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.136 | 2.5324 | 60 | 9.29 |  | 6360.052 | 3.3962 | 60 | 10.29 |  | 8509.375 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.6613 | 2.2832 | 59.99 | 2.29 |  | 344.846 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.2 | 2.5324 | 60 | 9.29 |  | 6360.116 | 3.445 | 60 | 10.29 |  | 8509.439 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.729 | 2.2832 | 59.99 | 2.29 |  | 344.909 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.304 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.179 | 3.445 | 60 | 10.29 |  | 8509.502 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.7966 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 344.972 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.374 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.243 | 3.445 | 60 | 10.29 |  | 8509.566 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.8642 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.036 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.442 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.306 | 3.445 | 60 | 10.29 |  | 8509.631 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.9318 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.099 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.52 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.37 | 3.445 | 60 | 10.29 |  | 8509.695 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
46.9995 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.162 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.584 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.434 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8509.758 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
47.0671 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.226 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.647 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.497 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8509.822 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
47.1347 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.289 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.71 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.561 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8509.888 | 9.1537 | 60.01 | 17.29
47.2023 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.352 | 8.9005 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.774 | 2.5501 | 60 | 9.29 |  | 6360.625 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8509.954 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.27 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.416 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.838 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6360.694 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.017 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.3376 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.479 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.902 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6360.757 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.081 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.4052 | 2.2858 | 59.99 | 2.29 |  | 345.543 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4273.965 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6360.821 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.144 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.4728 | 2.2792 | 59.99 | 2.29 |  | 345.606 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.029 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6360.885 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.208 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.5405 | 2.2792 | 59.99 | 2.29 |  | 345.669 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.093 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6360.949 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.272 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.6081 | 2.2792 | 59.99 | 2.29 |  | 345.732 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.157 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6361.013 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.336 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.6757 | 2.2789 | 59.99 | 2.29 |  | 345.795 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.221 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6361.096 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.4 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.7433 | 2.2789 | 59.99 | 2.29 |  | 345.858 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.319 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6361.159 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.463 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.811 | 2.2862 | 59.99 | 2.29 |  | 345.921 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.389 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6361.223 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.527 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.8786 | 2.2862 | 59.99 | 2.29 |  | 345.985 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.466 | 2.5867 | 60 | 9.29 |  | 6361.286 | 3.4716 | 60 | 10.29 |  | 8510.59 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
47.9462 | 2.2862 | 59.99 | 2.29 |  | 346.048 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.534 | 2.608 | 60 | 9.29 |  | 6361.35 | 3.4938 | 60 | 10.29 |  | 8510.654 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
48.0138 | 2.2862 | 59.99 | 2.29 |  | 346.111 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.598 | 2.608 | 60 | 9.29 |  | 6361.414 | 3.4938 | 60 | 10.29 |  | 8510.718 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
48.0815 | 2.2862 | 59.99 | 2.29 |  | 346.174 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.662 | 2.608 | 60 | 9.29 |  | 6361.477 | 3.4938 | 60 | 10.29 |  | 8510.782 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
48.1491 | 2.2862 | 59.99 | 2.29 |  | 346.237 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.726 | 2.608 | 60 | 9.29 |  | 6361.541 | 3.4938 | 60 | 10.29 |  | 8510.845 | 9.2018 | 60.01 | 17.29
48.2167 | 2.2862 | 59.99 | 2.29 |  | 346.3 | 8.9444 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.789 | 2.6077 | 60 | 9.29 |  | 6361.604 | 3.4938 | 60 | 10.29 |  | 8510.91 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.2843 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 346.364 | 8.969 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.853 | 2.6077 | 60 | 9.29 |  | 6361.668 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8510.973 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.352 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 346.427 | 8.969 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.916 | 2.6077 | 60 | 9.29 |  | 6361.732 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.042 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.4196 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 346.49 | 8.969 | 59.97 | 16.2 |  | 4274.98 | 2.6077 | 60 | 9.29 |  | 6361.795 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.106 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.4872 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 346.553 | 8.969 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.044 | 2.6077 | 60 | 9.29 |  | 6361.859 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.169 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.5549 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 346.625 | 8.969 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.108 | 2.6214 | 60 | 9.29 |  | 6361.924 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.233 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.6225 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 346.689 | 8.9935 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.172 | 2.6214 | 60 | 9.29 |  | 6361.987 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.297 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.6901 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 346.754 | 8.9935 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.235 | 2.6214 | 60 | 9.29 |  | 6362.051 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.361 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.7577 | 2.2899 | 59.99 | 2.29 |  | 346.817 | 8.9935 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.329 | 2.6214 | 60 | 9.29 |  | 6362.115 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.424 | 9.2252 | 60.01 | 17.29
48.8254 | 2.2899 | 59.99 | 2.29 |  | 346.881 | 8.9935 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.397 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.179 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.496 | 9.2473 | 60.01 | 17.29
48.893 | 2.2899 | 59.99 | 2.29 |  | 346.944 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.466 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.242 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.559 | 9.2473 | 60.01 | 17.29
48.9606 | 2.2899 | 59.99 | 2.29 |  | 347.008 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.548 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.306 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.624 | 9.2473 | 60.01 | 17.29
49.0282 | 2.2899 | 59.99 | 2.29 |  | 347.071 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.613 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.369 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.688 | 9.2473 | 60.01 | 17.29
49.0959 | 2.2899 | 59.99 | 2.29 |  | 347.134 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.688 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.433 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.751 | 9.2473 | 60.01 | 17.29
49.1635 | 2.2899 | 59.99 | 2.29 |  | 347.197 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.752 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.497 | 3.4968 | 60 | 10.29 |  | 8511.815 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.2311 | 2.295 | 59.99 | 2.29 |  | 347.26 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.815 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.56 | 3.5222 | 60 | 10.29 |  | 8511.879 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.2987 | 2.295 | 59.99 | 2.29 |  | 347.323 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.879 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.624 | 3.5222 | 60 | 10.29 |  | 8511.943 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.3664 | 2.295 | 59.99 | 2.29 |  | 347.386 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4275.942 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.688 | 3.5222 | 60 | 10.29 |  | 8512.006 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.434 | 2.295 | 59.99 | 2.29 |  | 347.45 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.006 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.751 | 3.5222 | 60 | 10.29 |  | 8512.072 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.5016 | 2.295 | 59.99 | 2.29 |  | 347.513 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.07 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.815 | 3.5222 | 60 | 10.29 |  | 8512.136 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.5692 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 347.576 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.134 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.879 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.199 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.6369 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 347.639 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.197 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6362.942 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.263 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.7045 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 347.703 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.27 | 2.6459 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.021 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.327 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.7721 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 347.766 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.347 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.085 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.391 | 9.266 | 60.02 | 17.29
49.8397 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 347.829 | 8.9951 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.417 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.182 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.454 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
49.9074 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 347.893 | 9.0192 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.485 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.267 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.518 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
49.975 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 347.956 | 9.0192 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.57 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.33 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.582 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.0426 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 348.019 | 9.0192 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.633 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.394 | 3.5447 | 60 | 10.29 |  | 8512.645 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.1102 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 348.082 | 9.0192 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.697 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.464 | 3.5631 | 60 | 10.29 |  | 8512.708 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.1779 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 348.145 | 9.0192 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.76 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.527 | 3.5631 | 60 | 10.29 |  | 8512.772 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.2455 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 348.209 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.824 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.591 | 3.5631 | 60 | 10.29 |  | 8512.836 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.3131 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 348.272 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.887 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.654 | 3.5631 | 60 | 10.29 |  | 8512.899 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.3807 | 2.2916 | 59.99 | 2.29 |  | 348.335 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4276.951 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.718 | 3.5631 | 60 | 10.29 |  | 8512.963 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.4484 | 2.2783 | 59.99 | 2.29 |  | 348.398 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.014 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.782 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.043 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.516 | 2.2783 | 59.99 | 2.29 |  | 348.462 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.078 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.846 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.106 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.5836 | 2.2783 | 59.99 | 2.29 |  | 348.525 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.142 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.911 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.17 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.6512 | 2.2783 | 59.99 | 2.29 |  | 348.588 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.205 | 2.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 6363.984 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.233 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.7189 | 2.2783 | 59.99 | 2.29 |  | 348.652 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.278 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.048 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.297 | 9.2741 | 60.02 | 17.29
50.7865 | 2.2774 | 59.99 | 2.29 |  | 348.715 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.348 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.112 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.361 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
50.8541 | 2.2774 | 59.99 | 2.29 |  | 348.786 | 9.0259 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.417 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.175 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.425 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
50.9217 | 2.2774 | 59.99 | 2.29 |  | 348.849 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.485 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.239 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.489 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
50.9894 | 2.2774 | 59.99 | 2.29 |  | 348.912 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.569 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.302 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.552 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.057 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 348.975 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.633 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.366 | 3.5894 | 60 | 10.29 |  | 8513.616 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.1246 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.038 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.697 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.43 | 3.5981 | 60 | 10.29 |  | 8513.68 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.1922 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.101 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.76 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.493 | 3.5981 | 60 | 10.29 |  | 8513.743 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.2599 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.165 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.836 | 2.7181 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.557 | 3.5981 | 60 | 10.29 |  | 8513.807 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.3275 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.228 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.9 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.62 | 3.5981 | 60 | 10.29 |  | 8513.87 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.3951 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.291 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4277.963 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.696 | 3.5981 | 60 | 10.29 |  | 8513.934 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.4627 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.354 | 9.0675 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.027 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.761 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8513.998 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.5304 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.418 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.09 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.824 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.061 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.598 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.481 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.154 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.888 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.125 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.6656 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.544 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.217 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6364.952 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.188 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.7332 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.607 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.32 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.016 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.252 | 9.3285 | 60.03 | 17.29
51.8009 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.67 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.389 | 2.7389 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.079 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.316 | 9.3461 | 60.03 | 17.29
51.8685 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.733 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.459 | 2.7568 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.143 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.379 | 9.3461 | 60.03 | 17.29
51.9361 | 2.2785 | 59.99 | 2.29 |  | 349.797 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.529 | 2.7568 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.207 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.443 | 9.3461 | 60.03 | 17.29
52.0037 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 349.86 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.592 | 2.7568 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.271 | 3.6166 | 60 | 10.29 |  | 8514.506 | 9.3461 | 60.03 | 17.29
52.0714 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 349.923 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.656 | 2.7568 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.335 | 3.6327 | 60 | 10.29 |  | 8514.581 | 9.3461 | 60.03 | 17.29
52.139 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 349.986 | 9.0919 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.72 | 2.7568 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.398 | 3.6327 | 60 | 10.29 |  | 8514.645 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.2066 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.05 | 9.1167 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.783 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.462 | 3.6327 | 60 | 10.29 |  | 8514.709 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.2742 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.113 | 9.1167 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.847 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.526 | 3.6327 | 60 | 10.29 |  | 8514.773 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.3419 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.176 | 9.1167 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.91 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.589 | 3.6327 | 60 | 10.29 |  | 8514.836 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.4095 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.239 | 9.1167 | 59.97 | 16.2 |  | 4278.974 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.653 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8514.909 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.4771 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.303 | 9.1167 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.038 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.716 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8514.973 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.5447 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.366 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.102 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.78 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.037 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.6124 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.429 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.165 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.844 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.101 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.68 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.493 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.229 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.907 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.165 | 9.3721 | 60.04 | 17.29
52.7476 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.556 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.321 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6365.971 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.228 | 9.3955 | 60.04 | 17.29
52.8152 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.629 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.391 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6366.035 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.292 | 9.3955 | 60.04 | 17.29
52.8829 | 2.3001 | 59.99 | 2.29 |  | 350.693 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.459 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6366.098 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.356 | 9.3955 | 60.04 | 17.29
52.9505 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 350.756 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.528 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6366.162 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.419 | 9.3955 | 60.04 | 17.29
53.0181 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 350.819 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.592 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6366.226 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.483 | 9.3955 | 60.04 | 17.29
53.0857 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 350.882 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.662 | 2.7822 | 60.01 | 9.29 |  | 6366.29 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.547 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.1534 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 350.946 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.725 | 2.81 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.354 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.61 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.221 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.009 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.789 | 2.81 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.417 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.674 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.2886 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.072 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.852 | 2.81 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.481 | 3.6534 | 60 | 10.29 |  | 8515.738 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.3562 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.135 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.916 | 2.81 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.549 | 3.6985 | 60 | 10.29 |  | 8515.837 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.4239 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.199 | 9.1404 | 59.97 | 16.2 |  | 4279.981 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.613 | 3.6985 | 60 | 10.29 |  | 8515.936 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.4915 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.262 | 9.1655 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.044 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.677 | 3.6985 | 60 | 10.29 |  | 8516.047 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.5591 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.325 | 9.1655 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.108 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.74 | 3.6985 | 60 | 10.29 |  | 8516.177 | 9.4131 | 60.04 | 17.29
53.6267 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.388 | 9.1655 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.172 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.804 | 3.6985 | 60 | 10.29 |  | 8516.279 | 9.4411 | 60.04 | 17.29
53.6944 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.451 | 9.1655 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.236 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.868 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8516.357 | 9.4411 | 60.04 | 17.29
53.762 | 2.304 | 59.99 | 2.29 |  | 351.514 | 9.1655 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.327 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.932 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8516.457 | 9.4411 | 60.04 | 17.29
53.8296 | 2.2781 | 59.99 | 2.29 |  | 351.577 | 9.1656 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.396 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6366.996 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8516.552 | 9.446 | 60.04 | 17.29
53.8972 | 2.2781 | 59.99 | 2.29 |  | 351.642 | 9.1656 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.465 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.059 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8516.643 | 9.446 | 60.04 | 17.29
53.9649 | 2.2781 | 59.99 | 2.29 |  | 351.705 | 9.1656 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.555 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.123 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8516.732 | 9.446 | 60.04 | 17.29
54.0325 | 2.2781 | 59.99 | 2.29 |  | 351.768 | 9.1656 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.619 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.187 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8516.823 | 9.465 | 60.04 | 17.29
54.1001 | 2.2779 | 59.99 | 2.29 |  | 351.832 | 9.1656 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.683 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.251 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8516.922 | 9.465 | 60.04 | 17.29
54.1677 | 2.2779 | 59.99 | 2.29 |  | 351.895 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.746 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.314 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8517.014 | 9.465 | 60.04 | 17.29
54.2354 | 2.2779 | 59.99 | 2.29 |  | 351.958 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.81 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.378 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8517.107 | 9.465 | 60.04 | 17.29
54.303 | 2.2779 | 59.99 | 2.29 |  | 352.022 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.873 | 2.8093 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.441 | 3.6989 | 60 | 10.29 |  | 8517.21 | 9.465 | 60.04 | 17.29
54.3706 | 2.2779 | 59.99 | 2.29 |  | 352.085 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4280.937 | 2.8459 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.505 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.273 | 9.465 | 60.04 | 17.29
54.4382 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.148 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.001 | 2.8459 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.568 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.348 | 9.465 | 60.04 | 17.29
54.5059 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.211 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.065 | 2.8459 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.632 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.411 | 9.49 | 60.04 | 17.29
54.5735 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.275 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.129 | 2.8459 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.696 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.475 | 9.49 | 60.04 | 17.29
54.6411 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.338 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.198 | 2.8459 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.759 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.538 | 9.49 | 60.04 | 17.29
54.7087 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.401 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.276 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.823 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.601 | 9.49 | 60.04 | 17.29
54.7764 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.465 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.346 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.886 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.666 | 9.49 | 60.04 | 17.29
54.844 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.528 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.417 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6367.955 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.729 | 9.49 | 60.04 | 17.29
54.9116 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.591 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.485 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.019 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.793 | 9.49 | 60.04 | 17.29
54.9792 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.654 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.573 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.094 | 3.7241 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.857 | 9.49 | 60.04 | 17.29
55.0469 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.717 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.637 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.157 | 3.7479 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.92 | 9.49 | 60.04 | 17.29
55.1145 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.791 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.701 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.221 | 3.7479 | 59.99 | 10.29 |  | 8517.984 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.1821 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.855 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.765 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.285 | 3.7479 | 59.99 | 10.29 |  | 8518.048 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.2497 | 2.2786 | 59.99 | 2.29 |  | 352.918 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.829 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.348 | 3.7479 | 59.99 | 10.29 |  | 8518.111 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.3174 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 352.981 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.892 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.412 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.175 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.385 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.044 | 9.1906 | 59.96 | 16.2 |  | 4281.957 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.476 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.238 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.4526 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.107 | 9.2317 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.021 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.541 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.302 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.5202 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.171 | 9.2317 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.084 | 2.8783 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.605 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.366 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.5879 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.234 | 9.2317 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.148 | 2.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.669 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.43 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.6555 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.297 | 9.2317 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.212 | 2.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.732 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.493 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.7231 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.36 | 9.2317 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.276 | 2.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.796 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.557 | 9.4882 | 60.04 | 17.29
55.7907 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.424 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.345 | 2.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.86 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.621 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
55.8584 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.487 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.417 | 2.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.923 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.684 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
55.926 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.55 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.486 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6368.987 | 3.7758 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.748 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
55.9936 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.613 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.567 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.051 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.811 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
56.0612 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.677 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.63 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.115 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.884 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
56.1289 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.74 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.694 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.178 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8518.948 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
56.1965 | 2.3042 | 59.99 | 2.29 |  | 353.803 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.758 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.242 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.012 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
56.2641 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 353.866 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.823 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.306 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.076 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
56.3317 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 353.929 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.886 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.369 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.14 | 9.5364 | 60.04 | 17.29
56.3994 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 353.992 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4282.95 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.433 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.204 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.467 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 354.056 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.022 | 2.9275 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.496 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.267 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.5346 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 354.119 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.086 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.56 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.331 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.6022 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 354.182 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.15 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.635 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.394 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.6699 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 354.246 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.213 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.699 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.458 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.7375 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 354.309 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.277 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.763 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.522 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.8051 | 2.2841 | 59.99 | 2.29 |  | 354.372 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.362 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.826 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.586 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.8727 | 2.2885 | 59.98 | 2.29 |  | 354.436 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.43 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.89 | 3.7855 | 59.98 | 10.29 |  | 8519.65 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
56.9404 | 2.2885 | 59.98 | 2.29 |  | 354.499 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.499 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6369.953 | 3.823 | 59.97 | 10.29 |  | 8519.713 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
57.008 | 2.2885 | 59.98 | 2.29 |  | 354.562 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.564 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.017 | 3.823 | 59.97 | 10.29 |  | 8519.777 | 9.5558 | 60.04 | 17.29
57.0756 | 2.2885 | 59.98 | 2.29 |  | 354.626 | 9.2629 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.628 | 2.9415 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.081 | 3.823 | 59.97 | 10.29 |  | 8519.84 | 9.5891 | 60.03 | 17.29
57.1432 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 |  | 354.689 | 9.2846 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.692 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.144 | 3.823 | 59.97 | 10.29 |  | 8519.904 | 9.5891 | 60.03 | 17.29
57.2109 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 |  | 354.753 | 9.2846 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.755 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.208 | 3.823 | 59.97 | 10.29 |  | 8519.968 | 9.5891 | 60.03 | 17.29
57.2785 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 |  | 354.816 | 9.2846 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.819 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.272 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.031 | 9.5891 | 60.03 | 17.29
57.3461 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 |  | 354.879 | 9.2846 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.883 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.336 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.095 | 9.5891 | 60.03 | 17.29
57.4137 | 2.2864 | 59.98 | 2.29 |  | 354.95 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4283.947 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.399 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.159 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.4814 | 2.2864 | 59.98 | 2.29 |  | 355.014 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.011 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.463 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.222 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.549 | 2.2864 | 59.98 | 2.29 |  | 355.077 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.075 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.526 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.286 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.6166 | 2.2864 | 59.98 | 2.29 |  | 355.14 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.138 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.59 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.349 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.6842 | 2.2864 | 59.98 | 2.29 |  | 355.203 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.202 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.653 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.419 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.7519 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.267 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.297 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.717 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.483 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.8195 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.33 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.366 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.78 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.546 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.8871 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.393 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.435 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.844 | 3.8523 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.61 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
57.9547 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.456 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.504 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.908 | 3.8546 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.674 | 9.5895 | 60.03 | 17.29
58.0224 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.519 | 9.3101 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.568 | 2.9612 | 60.02 | 9.29 |  | 6370.972 | 3.8546 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.738 | 9.5907 | 60.03 | 17.29
58.09 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.582 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.632 | 3.0071 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.036 | 3.8546 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.802 | 9.5907 | 60.03 | 17.29
58.1576 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.646 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.696 | 3.0071 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.1 | 3.8546 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.866 | 9.5907 | 60.03 | 17.29
58.2252 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.709 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.759 | 3.0071 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.165 | 3.8546 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.929 | 9.5907 | 60.03 | 17.29
58.2929 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.772 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.823 | 3.0071 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.228 | 3.8668 | 59.97 | 10.29 |  | 8520.993 | 9.5907 | 60.03 | 17.29
58.3605 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.835 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.887 | 3.0071 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.292 | 3.8668 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.056 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.4281 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.898 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4284.951 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.355 | 3.8668 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.12 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.4957 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 355.961 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.014 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.419 | 3.8668 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.183 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.5634 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 356.024 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.078 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.488 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.247 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.631 | 2.2814 | 59.98 | 2.29 |  | 356.087 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.141 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.551 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.31 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.6986 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.15 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.205 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.615 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.374 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.7662 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.213 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.31 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.678 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.438 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.8339 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.276 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.379 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.741 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.501 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.9015 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.339 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.448 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.805 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.565 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
58.9691 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.403 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.54 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.869 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.628 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
59.0367 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.466 | 9.3372 | 59.96 | 16.2 |  | 4285.604 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.933 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.692 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
59.1044 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.529 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4285.667 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6371.996 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.756 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
59.172 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.592 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4285.736 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.06 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.82 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
59.2396 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.656 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4285.8 | 3.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.124 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.886 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
59.3072 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.719 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4285.864 | 3.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.187 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8521.961 | 9.6342 | 60.03 | 17.29
59.3749 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.782 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4285.928 | 3.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.251 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.025 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.4425 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.845 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4285.992 | 3.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.315 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.088 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.5101 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 356.909 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.056 | 3.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.379 | 3.8766 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.151 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.5777 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 356.972 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.119 | 3.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.443 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.215 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.6454 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 357.035 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.182 | 3.0635 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.506 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.279 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.713 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 357.109 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.246 | 3.0635 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.57 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.342 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.7806 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 357.172 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.327 | 3.0635 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.633 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.406 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.8482 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 357.235 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.395 | 3.0635 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.697 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.469 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.9159 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.298 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.464 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.761 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.538 | 9.6683 | 60.02 | 17.29
59.9835 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.361 | 9.3837 | 59.95 | 16.2 |  | 4286.54 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.824 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.637 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.0511 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.424 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4286.604 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.888 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.706 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.1187 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.487 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4286.667 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6372.951 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.77 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.1864 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.55 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4286.731 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6373.018 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.834 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.254 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.614 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4286.794 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6373.081 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.898 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.3216 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.678 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4286.87 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6373.145 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8522.961 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.3893 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 357.741 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4286.933 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6373.209 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8523.025 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.4569 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 357.804 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4286.998 | 3.0885 | 60.02 | 9.29 |  | 6373.272 | 3.9382 | 59.97 | 10.29 |  | 8523.088 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.5245 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 357.867 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.064 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.336 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.152 | 9.6859 | 60.02 | 17.29
60.5921 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 357.931 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.128 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.4 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.216 | 9.7153 | 60.02 | 17.29
60.6598 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 357.994 | 9.4108 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.191 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.463 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.279 | 9.7153 | 60.02 | 17.29
60.7274 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 358.057 | 9.4337 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.255 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.527 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.343 | 9.7153 | 60.02 | 17.29
60.795 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 358.12 | 9.4337 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.335 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.591 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.407 | 9.7153 | 60.02 | 17.29
60.8626 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 358.184 | 9.4337 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.404 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.654 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.47 | 9.7153 | 60.02 | 17.29
60.9303 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 358.247 | 9.4337 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.472 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.718 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.534 | 9.7325 | 60.02 | 17.29
60.9979 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 358.31 | 9.4337 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.56 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.782 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.597 | 9.7325 | 60.02 | 17.29
61.0655 | 2.2829 | 59.96 | 2.29 |  | 358.374 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.624 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.845 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.661 | 9.7325 | 60.02 | 17.29
61.1331 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.437 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.687 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.909 | 3.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.725 | 9.7325 | 60.02 | 17.29
61.2008 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.5 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.751 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6373.973 | 3.976 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.79 | 9.7325 | 60.02 | 17.29
61.2684 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.564 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.815 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6374.036 | 3.976 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.854 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.336 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.627 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.879 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6374.1 | 3.976 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.917 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.4036 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.691 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4287.946 | 3.1062 | 60.01 | 9.29 |  | 6374.164 | 3.976 | 59.96 | 10.29 |  | 8523.981 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.4713 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.754 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4288.01 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.227 | 3.976 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.045 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.5389 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.817 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4288.073 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.291 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.113 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.6065 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.88 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4288.138 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.354 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.177 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.6741 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 358.944 | 9.4559 | 59.96 | 16.2 |  | 4288.201 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.418 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.24 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.7418 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 359.007 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.276 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.481 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.303 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.8094 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 359.07 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.349 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.545 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.367 | 9.7377 | 60.02 | 17.29
61.877 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 359.134 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.418 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.609 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.431 | 9.7553 | 60.02 | 17.29
61.9446 | 2.2819 | 59.96 | 2.29 |  | 359.197 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.487 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.672 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.495 | 9.7553 | 60.02 | 17.29
62.0123 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.269 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.571 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.736 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.558 | 9.7553 | 60.02 | 17.29
62.0799 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.333 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.635 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.799 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.622 | 9.7553 | 60.02 | 17.29
62.1475 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.396 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.698 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.872 | 4.0036 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.685 | 9.7553 | 60.02 | 17.29
62.2151 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.459 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.762 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.935 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.749 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.2828 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.522 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.825 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6374.999 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.813 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.3504 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.586 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.889 | 3.1557 | 60 | 9.29 |  | 6375.063 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.876 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.418 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.649 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4288.953 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.126 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8524.94 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.4856 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.712 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4289.025 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.19 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.003 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.5533 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.775 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4289.088 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.254 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.067 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.6209 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.839 | 9.459 | 59.97 | 16.2 |  | 4289.152 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.318 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.131 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.6885 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.902 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.221 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.381 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.194 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.7561 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 359.966 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.32 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.445 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.258 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.8238 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 360.029 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.389 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.509 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.322 | 9.7794 | 60.02 | 17.29
62.8914 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 360.092 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.459 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.572 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.386 | 9.784 | 60.02 | 17.29
62.959 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.155 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.558 | 3.1883 | 60 | 9.29 |  | 6375.636 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.45 | 9.784 | 60.02 | 17.29
63.0266 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.218 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.621 | 3.1916 | 60 | 9.29 |  | 6375.699 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.513 | 9.784 | 60.02 | 17.29
63.0943 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.281 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.685 | 3.1916 | 60 | 9.29 |  | 6375.763 | 4.0286 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.577 | 9.784 | 60.02 | 17.29
63.1619 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.344 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.748 | 3.1916 | 60 | 9.29 |  | 6375.827 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.642 | 9.784 | 60.02 | 17.29
63.2295 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.407 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.814 | 3.1916 | 60 | 9.29 |  | 6375.89 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.705 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.2971 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.47 | 9.5137 | 59.98 | 16.2 |  | 4289.877 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6375.954 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.769 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.3648 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.534 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4289.941 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.019 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.832 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.4324 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.597 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.004 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.082 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.896 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.5 | 2.3049 | 59.96 | 2.29 |  | 360.66 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.069 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.146 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8525.965 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.5676 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 360.724 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.137 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.209 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.028 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.6353 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 360.787 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.201 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.273 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.092 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.7029 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 360.85 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.27 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.336 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.155 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.7705 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 360.913 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.34 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.4 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.219 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.8381 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 360.976 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.409 | 3.2241 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.464 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.282 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.9058 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.04 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.477 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.528 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.346 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
63.9734 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.104 | 9.5288 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.568 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.591 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.409 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
64.041 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.167 | 9.5588 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.632 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.655 | 4.0663 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.473 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
64.1086 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.231 | 9.5588 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.695 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.725 | 4.0989 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.537 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
64.1763 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.294 | 9.5588 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.759 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.789 | 4.0989 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.601 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.2439 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.357 | 9.5588 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.823 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.853 | 4.0989 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.665 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.3115 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.427 | 9.5588 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.887 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.916 | 4.0989 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.728 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.3791 | 2.2921 | 59.96 | 2.29 |  | 361.49 | 9.5751 | 59.99 | 16.2 |  | 4290.95 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6376.98 | 4.0989 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.792 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.4468 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.553 | 9.5751 | 59.99 | 16.2 |  | 4291.015 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6377.044 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.856 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.5144 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.616 | 9.5751 | 59.99 | 16.2 |  | 4291.078 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6377.107 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.92 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.582 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.679 | 9.5751 | 59.99 | 16.2 |  | 4291.142 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6377.171 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8526.984 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.6496 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.743 | 9.5796 | 60 | 16.2 |  | 4291.217 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6377.234 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.047 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.7173 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.806 | 9.5796 | 60 | 16.2 |  | 4291.314 | 3.2422 | 59.99 | 9.29 |  | 6377.298 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.111 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.7849 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.869 | 9.5796 | 60 | 16.2 |  | 4291.382 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.362 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.174 | 9.8487 | 60.01 | 17.29
64.8525 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.933 | 9.5796 | 60 | 16.2 |  | 4291.45 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.425 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.238 | 9.8689 | 60.01 | 17.29
64.9201 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 361.996 | 9.5796 | 60 | 16.2 |  | 4291.519 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.489 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.301 | 9.8689 | 60.01 | 17.29
64.9878 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 362.059 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4291.583 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.553 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.365 | 9.8689 | 60.01 | 17.29
65.0554 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 362.122 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4291.647 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.616 | 4.1111 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.429 | 9.8689 | 60.01 | 17.29
65.123 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 362.185 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4291.711 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.68 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.497 | 9.8689 | 60.01 | 17.29
65.1906 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 362.248 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4291.774 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.744 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.561 | 9.878 | 60.01 | 17.29
65.2583 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 362.312 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4291.838 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.807 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.626 | 9.878 | 60.01 | 17.29
65.3259 | 2.2939 | 59.96 | 2.29 |  | 362.375 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4291.902 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.871 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.689 | 9.878 | 60.01 | 17.29
65.3935 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.438 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4291.967 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.934 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.753 | 9.878 | 60.01 | 17.29
65.4611 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.501 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4292.03 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6377.998 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.817 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
65.5288 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.564 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4292.094 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.061 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.882 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
65.5964 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.627 | 9.6034 | 60 | 16.2 |  | 4292.158 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.125 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8527.946 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
65.664 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.69 | 9.6044 | 60 | 16.2 |  | 4292.221 | 3.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.189 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.009 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
65.7316 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.753 | 9.6044 | 60 | 16.2 |  | 4292.336 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.263 | 4.137 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.073 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
65.7993 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.817 | 9.6044 | 60 | 16.2 |  | 4292.404 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.327 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.137 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
65.8669 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.88 | 9.6044 | 60 | 16.2 |  | 4292.474 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.39 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.2 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
65.9345 | 2.2797 | 59.96 | 2.29 |  | 362.943 | 9.6044 | 60 | 16.2 |  | 4292.558 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.454 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.264 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
66.0021 | 2.2855 | 59.96 | 2.29 |  | 363.006 | 9.6254 | 60 | 16.2 |  | 4292.621 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.517 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.327 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
66.0698 | 2.2855 | 59.96 | 2.29 |  | 363.069 | 9.6254 | 60 | 16.2 |  | 4292.685 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.581 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.391 | 9.8985 | 60.01 | 17.29
66.1374 | 2.2855 | 59.96 | 2.29 |  | 363.132 | 9.6254 | 60 | 16.2 |  | 4292.749 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.645 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.455 | 9.9231 | 60.01 | 17.29
66.205 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.195 | 9.6254 | 60 | 16.2 |  | 4292.812 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.709 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.518 | 9.9231 | 60.01 | 17.29
66.2726 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.258 | 9.6254 | 60 | 16.2 |  | 4292.875 | 3.3198 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.772 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.582 | 9.9231 | 60.01 | 17.29
66.3403 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.322 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4292.939 | 3.3306 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.836 | 4.1561 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.645 | 9.9231 | 60.01 | 17.29
66.4079 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.385 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.003 | 3.3306 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.9 | 4.1692 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.709 | 9.9231 | 60.01 | 17.29
66.4755 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.448 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.066 | 3.3306 | 59.98 | 9.29 |  | 6378.964 | 4.1692 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.773 | 9.9256 | 60.01 | 17.29
66.5431 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.511 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.13 | 3.3306 | 59.98 | 9.29 |  | 6379.028 | 4.1692 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.837 | 9.9256 | 60.01 | 17.29
66.6108 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.578 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.207 | 3.3306 | 59.98 | 9.29 |  | 6379.092 | 4.1692 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.9 | 9.9256 | 60.01 | 17.29
66.6784 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.641 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.278 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.156 | 4.1692 | 59.96 | 10.29 |  | 8528.964 | 9.9256 | 60.01 | 17.29
66.746 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.704 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.348 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.22 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.028 | 9.9256 | 60.01 | 17.29
66.8136 | 2.2924 | 59.96 | 2.29 |  | 363.768 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.417 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.284 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.091 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
66.8813 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 363.831 | 9.6445 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.486 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.347 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.155 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
66.9489 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 363.894 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.574 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.411 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.218 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.0165 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 363.958 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.638 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.475 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.282 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.0841 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.021 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.701 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.539 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.352 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.1518 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.084 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.765 | 3.3553 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.603 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.416 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.2194 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.147 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.829 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.667 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.481 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.287 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.21 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.892 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.73 | 4.1815 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.552 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.3546 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.273 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4293.956 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.801 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.615 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.4223 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.336 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4294.019 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.864 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.679 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.4899 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.399 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4294.083 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.928 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.743 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.5575 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.462 | 9.6532 | 60.01 | 16.2 |  | 4294.146 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6379.991 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.806 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.6251 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.526 | 9.6977 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.21 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.055 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.87 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.6928 | 2.2747 | 59.96 | 2.29 |  | 364.589 | 9.6977 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.277 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.118 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.933 | 9.9472 | 60.01 | 17.29
67.7604 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 364.652 | 9.6977 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.345 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.182 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8529.997 | 9.98 | 60.01 | 17.29
67.828 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 364.715 | 9.6977 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.414 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.246 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.061 | 9.98 | 60.01 | 17.29
67.8956 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 364.778 | 9.6977 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.483 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.309 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.124 | 9.98 | 60.01 | 17.29
67.9633 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 364.841 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.569 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.373 | 4.2068 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.189 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.0309 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 364.904 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.633 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.436 | 4.2406 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.253 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.0985 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 364.967 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.696 | 3.3784 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.5 | 4.2406 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.316 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.1661 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 365.03 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.76 | 3.4136 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.564 | 4.2406 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.38 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.2338 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 365.093 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.824 | 3.4136 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.627 | 4.2406 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.444 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.3014 | 2.2757 | 59.96 | 2.29 |  | 365.156 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.888 | 3.4136 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.691 | 4.2406 | 59.97 | 10.29 |  | 8530.507 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.369 | 2.2759 | 59.96 | 2.29 |  | 365.219 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4294.951 | 3.4136 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.754 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8530.572 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.4366 | 2.2759 | 59.96 | 2.29 |  | 365.282 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4295.015 | 3.4136 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.818 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8530.635 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.5043 | 2.2759 | 59.96 | 2.29 |  | 365.345 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4295.078 | 3.4212 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.882 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8530.699 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.5719 | 2.2759 | 59.96 | 2.29 |  | 365.408 | 9.7014 | 60.02 | 16.2 |  | 4295.142 | 3.4212 | 59.97 | 9.29 |  | 6380.945 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8530.762 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.6395 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.472 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.206 | 3.4212 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.009 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8530.826 | 9.98 | 60.01 | 17.29
68.7071 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.535 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.275 | 3.4212 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.072 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8530.895 | 10.0222 | 60.01 | 17.29
68.7748 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.598 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.352 | 3.4212 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.138 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8530.959 | 10.0222 | 60.01 | 17.29
68.8424 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.661 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.421 | 3.4214 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.202 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.022 | 10.0222 | 60.01 | 17.29
68.91 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.735 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.489 | 3.4214 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.265 | 4.2535 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.086 | 10.0222 | 60.01 | 17.29
68.9776 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.799 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.568 | 3.4214 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.335 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.15 | 10.0222 | 60.01 | 17.29
69.0453 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.862 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.635 | 3.4214 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.399 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.214 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.1129 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.925 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.698 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.462 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.278 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.1805 | 2.2755 | 59.96 | 2.29 |  | 365.988 | 9.7359 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.762 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.526 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.341 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.2481 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.051 | 9.7489 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.825 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.589 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.405 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.3158 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.114 | 9.7489 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.889 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.653 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.468 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.3834 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.178 | 9.7489 | 60.03 | 16.2 |  | 4295.953 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.716 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.532 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.451 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.241 | 9.7489 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.016 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.78 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.596 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.5186 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.304 | 9.7489 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.08 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.844 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.66 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.5863 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.367 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.144 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.907 | 4.2766 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.723 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.6539 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.43 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.207 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6381.971 | 4.3078 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.787 | 10.0456 | 60.01 | 17.29
69.7215 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.493 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.328 | 3.4498 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.034 | 4.3078 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.85 | 10.0487 | 60 | 17.29
69.7891 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.556 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.397 | 3.4709 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.099 | 4.3078 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.914 | 10.0487 | 60 | 17.29
69.8568 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.619 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.466 | 3.4709 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.162 | 4.3078 | 59.98 | 10.29 |  | 8531.978 | 10.0487 | 60 | 17.29
69.9244 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.683 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.563 | 3.4709 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.226 | 4.3078 | 59.98 | 10.29 |  | 8532.041 | 10.0487 | 60 | 17.29
69.992 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.746 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.627 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.289 | 4.311 | 59.98 | 10.29 |  | 8532.105 | 10.0487 | 60 | 17.29
70.0596 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.809 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.693 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.353 | 4.311 | 59.98 | 10.29 |  | 8532.169 | 10.0666 | 60 | 17.29
70.1273 | 2.2761 | 59.96 | 2.29 |  | 366.872 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.757 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.417 | 4.311 | 59.98 | 10.29 |  | 8532.232 | 10.0666 | 60 | 17.29
70.1949 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 366.935 | 9.7589 | 60.03 | 16.2 |  | 4296.821 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.48 | 4.311 | 59.98 | 10.29 |  | 8532.296 | 10.0666 | 60 | 17.29
70.2625 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 366.999 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4296.898 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.544 | 4.311 | 59.98 | 10.29 |  | 8532.359 | 10.0666 | 60 | 17.29
70.3301 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 367.062 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4296.962 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.608 | 4.3293 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.424 | 10.0666 | 60 | 17.29
70.3978 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 367.125 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.026 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.671 | 4.3293 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.489 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.4654 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 367.188 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.09 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.735 | 4.3293 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.552 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.533 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 367.251 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.153 | 3.4726 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.798 | 4.3293 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.616 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.6006 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 367.314 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.217 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.867 | 4.3293 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.68 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.6683 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 367.377 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.315 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.931 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.747 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.7359 | 2.2754 | 59.96 | 2.29 |  | 367.441 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.384 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6382.995 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.811 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.8035 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.504 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.455 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.058 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.874 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.8711 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.567 | 9.7748 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.523 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.122 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8532.938 | 10.0717 | 60 | 17.29
70.9388 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.63 | 9.8217 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.592 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.186 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.001 | 10.0717 | 60 | 17.29
71.0064 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.694 | 9.8217 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.655 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.249 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.065 | 10.0717 | 60 | 17.29
71.074 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.757 | 9.8217 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.721 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.313 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.129 | 10.0717 | 60 | 17.29
71.1416 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.82 | 9.8217 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.787 | 3.5094 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.376 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.192 | 10.0717 | 60 | 17.29
71.2093 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.895 | 9.8217 | 60.04 | 16.2 |  | 4297.851 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.44 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.256 | 10.0717 | 60 | 17.29
71.2769 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 367.958 | 9.8287 | 60.03 | 16.2 |  | 4297.915 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.504 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.319 | 10.0717 | 60 | 17.29
71.3445 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 368.022 | 9.8287 | 60.03 | 16.2 |  | 4297.978 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.568 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.383 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.4121 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 368.085 | 9.8287 | 60.03 | 16.2 |  | 4298.043 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.631 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.447 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.4798 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 368.148 | 9.8287 | 60.03 | 16.2 |  | 4298.107 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.695 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.511 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.5474 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 368.211 | 9.8463 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.171 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.758 | 4.3352 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.575 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.615 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 368.274 | 9.8463 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.235 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.822 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.638 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.6826 | 2.2753 | 59.96 | 2.29 |  | 368.337 | 9.8463 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.328 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.886 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.703 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.7503 | 2.2971 | 59.96 | 2.29 |  | 368.401 | 9.8463 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.397 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6383.949 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.766 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.8179 | 2.2971 | 59.96 | 2.29 |  | 368.464 | 9.8463 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.466 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.013 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.83 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.8855 | 2.2971 | 59.96 | 2.29 |  | 368.527 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.563 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.076 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.893 | 10.1253 | 60 | 17.29
71.9531 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 368.59 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.627 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.141 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8533.957 | 10.1253 | 60 | 17.29
72.0208 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 368.654 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.69 | 3.5232 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.204 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.021 | 10.141 | 59.99 | 17.29
72.0884 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 368.717 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.754 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.268 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.085 | 10.141 | 59.99 | 17.29
72.156 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 368.78 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.817 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.331 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.149 | 10.141 | 59.99 | 17.29
72.2236 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 368.843 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.882 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.395 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.213 | 10.141 | 59.99 | 17.29
72.2913 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 368.906 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4298.945 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.459 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.288 | 10.141 | 59.99 | 17.29
72.3589 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 368.971 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.011 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.522 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.352 | 10.1577 | 59.99 | 17.29
72.4265 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 369.034 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.075 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.586 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.416 | 10.1577 | 59.99 | 17.29
72.4942 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 369.098 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.139 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.679 | 4.3827 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.48 | 10.1577 | 59.99 | 17.29
72.5618 | 2.2959 | 59.96 | 2.29 |  | 369.161 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.208 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.748 | 4.4074 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.543 | 10.1577 | 59.99 | 17.29
72.6294 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.224 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.32 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.816 | 4.4074 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.607 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
72.697 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.287 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.388 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.886 | 4.4074 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.671 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
72.7647 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.35 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.457 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6384.958 | 4.4074 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.735 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
72.8323 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.414 | 9.8449 | 60.04 | 16.2 |  | 4299.527 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.032 | 4.4074 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.798 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
72.8999 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.477 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4299.591 | 3.5534 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.096 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.862 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
72.9675 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.54 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4299.655 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.16 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.926 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
73.0352 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.603 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4299.719 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.224 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8534.989 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
73.1028 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.666 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4299.784 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.288 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.053 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
73.1704 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.729 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4299.848 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.351 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.116 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
73.238 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.792 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4299.911 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.415 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.18 | 10.1726 | 59.99 | 17.29
73.3057 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.856 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4299.975 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.478 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.245 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.3733 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.919 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.039 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.542 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.308 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.4409 | 2.2756 | 59.96 | 2.29 |  | 369.982 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.103 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.605 | 4.4264 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.372 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.5085 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.055 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.166 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.669 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.435 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.5762 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.119 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.23 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.733 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.499 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.6438 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.182 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.331 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.796 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.563 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.7114 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.245 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.4 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.86 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.626 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.779 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.308 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.47 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.924 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.69 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.8467 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.371 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.558 | 3.6151 | 59.97 | 9.29 |  | 6385.987 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.754 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.9143 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.435 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.622 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.051 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.819 | 10.1965 | 59.98 | 17.29
73.9819 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.498 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.685 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.114 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.882 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.0495 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.561 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.749 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.178 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8535.946 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.1172 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.624 | 9.8932 | 60.03 | 16.2 |  | 4300.813 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.253 | 4.4585 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.01 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.1848 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.688 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4300.877 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.318 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.073 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.2524 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.751 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4300.94 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.381 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.142 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.32 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.814 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.004 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.445 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.206 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.3877 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 370.877 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.07 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.508 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.27 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.4553 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 370.94 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.133 | 3.6503 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.572 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.333 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.5229 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 371.003 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.197 | 3.6746 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.636 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.397 | 10.2157 | 59.98 | 17.29
74.5905 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 371.067 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.261 | 3.6746 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.699 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.461 | 10.2404 | 59.98 | 17.29
74.6582 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 371.13 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.338 | 3.6746 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.763 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.524 | 10.2404 | 59.98 | 17.29
74.7258 | 2.2998 | 59.97 | 2.29 |  | 371.193 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.406 | 3.6746 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.826 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.588 | 10.2404 | 59.98 | 17.29
74.7934 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.256 | 9.9205 | 60.02 | 16.2 |  | 4301.482 | 3.6746 | 59.97 | 9.29 |  | 6386.89 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.652 | 10.2404 | 59.98 | 17.29
74.861 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.321 | 9.975 | 60.03 | 16.2 |  | 4301.573 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6386.954 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.715 | 10.2404 | 59.98 | 17.29
74.9287 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.384 | 9.975 | 60.03 | 16.2 |  | 4301.637 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.017 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.779 | 10.2601 | 59.98 | 17.29
74.9963 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.447 | 9.975 | 60.03 | 16.2 |  | 4301.7 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.081 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.843 | 10.2601 | 59.98 | 17.29
75.0639 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.51 | 9.975 | 60.03 | 16.2 |  | 4301.764 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.144 | 4.4817 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.906 | 10.2601 | 59.98 | 17.29
75.1315 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.573 | 9.975 | 60.03 | 16.2 |  | 4301.827 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.208 | 4.509 | 59.99 | 10.29 |  | 8536.97 | 10.2601 | 59.98 | 17.29
75.1992 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.637 | 9.9912 | 60.03 | 16.2 |  | 4301.891 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.272 | 4.509 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.033 | 10.2601 | 59.98 | 17.29
75.2668 | 2.2805 | 59.97 | 2.29 |  | 371.7 | 9.9912 | 60.03 | 16.2 |  | 4301.955 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.335 | 4.509 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.097 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.3344 | 2.2906 | 59.97 | 2.29 |  | 371.763 | 9.9912 | 60.03 | 16.2 |  | 4302.019 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.399 | 4.509 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.161 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.402 | 2.2906 | 59.97 | 2.29 |  | 371.827 | 9.9912 | 60.03 | 16.2 |  | 4302.093 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.462 | 4.509 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.225 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.4697 | 2.2906 | 59.97 | 2.29 |  | 371.89 | 9.9912 | 60.03 | 16.2 |  | 4302.157 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.526 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.288 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.5373 | 2.2906 | 59.97 | 2.29 |  | 371.953 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.22 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.589 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.352 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.6049 | 2.2906 | 59.97 | 2.29 |  | 372.017 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.328 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.653 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.415 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.6725 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 372.08 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.411 | 3.6973 | 59.98 | 9.29 |  | 6387.717 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.479 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.7402 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 372.143 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.48 | 3.7234 | 59.99 | 9.29 |  | 6387.781 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.542 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.8078 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 372.215 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.566 | 3.7234 | 59.99 | 9.29 |  | 6387.844 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.606 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.8754 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 372.279 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.63 | 3.7234 | 59.99 | 9.29 |  | 6387.909 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.671 | 10.2641 | 59.97 | 17.29
75.943 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.342 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.704 | 3.7234 | 59.99 | 9.29 |  | 6387.972 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.734 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.0107 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.405 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.768 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.036 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.798 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.0783 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.468 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.831 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.115 | 4.53 | 59.99 | 10.29 |  | 8537.862 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.1459 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.531 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.895 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.178 | 4.5367 | 59.98 | 10.29 |  | 8537.925 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.2135 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.594 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4302.958 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.242 | 4.5367 | 59.98 | 10.29 |  | 8537.993 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.2812 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.658 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4303.025 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.306 | 4.5367 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.057 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.3488 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.721 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4303.089 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.369 | 4.5367 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.121 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.4164 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.784 | 9.9932 | 60.02 | 16.2 |  | 4303.156 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.433 | 4.5563 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.185 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.484 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.848 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.219 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.497 | 4.5563 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.248 | 10.2697 | 59.97 | 17.29
76.5517 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.911 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.317 | 3.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.56 | 4.5563 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.312 | 10.321 | 59.96 | 17.29
76.6193 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 372.974 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.389 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.624 | 4.5563 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.376 | 10.321 | 59.96 | 17.29
76.6869 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 373.037 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.457 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.688 | 4.5563 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.44 | 10.321 | 59.96 | 17.29
76.7545 | 2.294 | 59.97 | 2.29 |  | 373.1 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.526 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.751 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.503 | 10.321 | 59.96 | 17.29
76.8222 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.164 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.591 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.815 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.566 | 10.321 | 59.96 | 17.29
76.8898 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.229 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.655 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.878 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.631 | 10.3252 | 59.96 | 17.29
76.9574 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.325 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.721 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6388.942 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.696 | 10.3252 | 59.96 | 17.29
77.025 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.413 | 10.0295 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.784 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.006 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.759 | 10.3252 | 59.96 | 17.29
77.0927 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.497 | 10.0415 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.848 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.07 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.823 | 10.3252 | 59.96 | 17.29
77.1603 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.598 | 10.0415 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.912 | 3.7491 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.133 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.887 | 10.3252 | 59.96 | 17.29
77.2279 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.688 | 10.0415 | 60.01 | 16.2 |  | 4303.977 | 3.7729 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.198 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8538.952 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.2955 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.786 | 10.0415 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.042 | 3.7729 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.262 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.015 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.3632 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.886 | 10.0415 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.106 | 3.7729 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.333 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.079 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.4308 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 373.978 | 10.0415 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.171 | 3.7729 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.397 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.142 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.4984 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 374.077 | 10.0415 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.246 | 3.7729 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.46 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.206 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.566 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 374.174 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.331 | 3.7905 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.525 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.269 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.6337 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 374.266 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.4 | 3.7905 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.588 | 4.5813 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.333 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.7013 | 2.2749 | 59.98 | 2.29 |  | 374.362 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.47 | 3.7905 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.652 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.396 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.7689 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.431 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.565 | 3.7905 | 59.99 | 9.29 |  | 6389.715 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.46 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.8365 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.512 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.629 | 3.8007 | 60 | 9.29 |  | 6389.779 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.534 | 10.3499 | 59.96 | 17.29
77.9042 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.596 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.692 | 3.8007 | 60 | 9.29 |  | 6389.842 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.597 | 10.3585 | 59.96 | 17.29
77.9718 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.704 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.756 | 3.8007 | 60 | 9.29 |  | 6389.906 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.661 | 10.3585 | 59.96 | 17.29
78.0394 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.767 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.819 | 3.8007 | 60 | 9.29 |  | 6389.97 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.725 | 10.3585 | 59.96 | 17.29
78.107 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.83 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.883 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.034 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.788 | 10.3585 | 59.96 | 17.29
78.1747 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.893 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4304.946 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.099 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.853 | 10.3836 | 59.95 | 17.29
78.2423 | 2.2868 | 59.98 | 2.29 |  | 374.957 | 10.0671 | 60.01 | 16.2 |  | 4305.01 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.162 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.916 | 10.3836 | 59.95 | 17.29
78.3099 | 2.2853 | 59.98 | 2.29 |  | 375.02 | 10.113 | 60 | 16.2 |  | 4305.073 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.226 | 4.6061 | 59.98 | 10.29 |  | 8539.98 | 10.3836 | 59.95 | 17.29
78.3775 | 2.2853 | 59.98 | 2.29 |  | 375.084 | 10.113 | 60 | 16.2 |  | 4305.137 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.289 | 4.6263 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.05 | 10.3836 | 59.95 | 17.29
78.4452 | 2.2853 | 59.98 | 2.29 |  | 375.147 | 10.113 | 60 | 16.2 |  | 4305.201 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.353 | 4.6263 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.114 | 10.3836 | 59.95 | 17.29
78.5128 | 2.2853 | 59.98 | 2.29 |  | 375.21 | 10.113 | 60 | 16.2 |  | 4305.271 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.416 | 4.6263 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.178 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
78.5804 | 2.2853 | 59.98 | 2.29 |  | 375.273 | 10.113 | 60 | 16.2 |  | 4305.343 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.48 | 4.6263 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.241 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
78.648 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.336 | 10.1169 | 60 | 16.2 |  | 4305.412 | 3.8251 | 60 | 9.29 |  | 6390.543 | 4.6263 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.305 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
78.7157 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.399 | 10.1169 | 60 | 16.2 |  | 4305.479 | 3.8271 | 60 | 9.29 |  | 6390.607 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.369 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
78.7833 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.462 | 10.1169 | 60 | 16.2 |  | 4305.577 | 3.8271 | 60 | 9.29 |  | 6390.671 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.432 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
78.8509 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.525 | 10.1169 | 60 | 16.2 |  | 4305.64 | 3.8271 | 60 | 9.29 |  | 6390.734 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.496 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
78.9185 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.601 | 10.1169 | 60 | 16.2 |  | 4305.704 | 3.8271 | 60 | 9.29 |  | 6390.798 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.56 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
78.9862 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.664 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4305.773 | 3.851 | 60 | 9.29 |  | 6390.866 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.624 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
79.0538 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.727 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4305.837 | 3.851 | 60 | 9.29 |  | 6390.93 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.688 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
79.1214 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.791 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4305.9 | 3.851 | 60 | 9.29 |  | 6390.994 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.761 | 10.3857 | 59.95 | 17.29
79.189 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 375.854 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4305.964 | 3.851 | 60 | 9.29 |  | 6391.057 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.824 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.2567 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 375.917 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.027 | 3.851 | 60 | 9.29 |  | 6391.121 | 4.6348 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.888 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.3243 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 375.981 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.092 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.185 | 4.6564 | 59.97 | 10.29 |  | 8540.951 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.3919 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.044 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.156 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.248 | 4.6564 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.015 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.4595 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.108 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.22 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.312 | 4.6564 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.079 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.5272 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.171 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.328 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.375 | 4.6564 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.142 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.5948 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.235 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.398 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.439 | 4.6564 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.206 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.6624 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.298 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.468 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.503 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.269 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.73 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.361 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.571 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.566 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.333 | 10.4049 | 59.95 | 17.29
79.7977 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.424 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.634 | 3.8525 | 60 | 9.29 |  | 6391.63 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.397 | 10.4326 | 59.96 | 17.29
79.8653 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.487 | 10.1383 | 59.99 | 16.2 |  | 4306.703 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6391.693 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.461 | 10.4326 | 59.96 | 17.29
79.9329 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.551 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4306.766 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6391.757 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.524 | 10.4326 | 59.96 | 17.29
80.0005 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.614 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4306.829 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6391.821 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.588 | 10.4326 | 59.96 | 17.29
80.0682 | 2.2998 | 59.99 | 2.29 |  | 376.677 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4306.893 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6391.884 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.651 | 10.4326 | 59.96 | 17.29
80.1358 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 376.74 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4306.956 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6391.949 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.715 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.2034 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 376.803 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.02 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6392.013 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.779 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.271 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 376.867 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.085 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6392.076 | 4.6716 | 59.97 | 10.29 |  | 8541.842 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.3387 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 376.93 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.148 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6392.139 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8541.906 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.4063 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 376.993 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.213 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6392.203 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8541.969 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.4739 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 377.057 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.317 | 3.8765 | 60 | 9.29 |  | 6392.267 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.033 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.5415 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 377.12 | 10.1655 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.387 | 3.9046 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.33 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.097 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.6092 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 377.183 | 10.1916 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.456 | 3.9046 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.394 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.16 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.6768 | 2.2981 | 59.99 | 2.29 |  | 377.246 | 10.1916 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.526 | 3.9046 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.458 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.224 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.7444 | 2.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 377.31 | 10.1916 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.59 | 3.9046 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.521 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.288 | 10.4602 | 59.96 | 17.29
80.812 | 2.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 377.373 | 10.1916 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.654 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.584 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.352 | 10.459 | 59.96 | 17.29
80.8797 | 2.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 377.436 | 10.1916 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.717 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.648 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.416 | 10.459 | 59.96 | 17.29
80.9473 | 2.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 377.5 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.781 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.712 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.479 | 10.459 | 59.96 | 17.29
81.0149 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 377.563 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.844 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.777 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.543 | 10.459 | 59.96 | 17.29
81.0825 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 377.626 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.916 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.84 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.612 | 10.459 | 59.96 | 17.29
81.1502 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 377.689 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4307.981 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.904 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.676 | 10.459 | 59.96 | 17.29
81.2178 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 377.762 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.045 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6392.967 | 4.712 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.739 | 10.459 | 59.96 | 17.29
81.2854 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 377.825 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.109 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.04 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.803 | 10.459 | 59.96 | 17.29
81.353 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 377.889 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.172 | 3.9259 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.105 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.867 | 10.459 | 59.96 | 17.29
81.4207 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 377.952 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.236 | 3.9283 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.169 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.931 | 10.5058 | 59.96 | 17.29
81.4883 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 378.015 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.328 | 3.9283 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.232 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8542.995 | 10.5058 | 59.96 | 17.29
81.5559 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 378.078 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.398 | 3.9283 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.296 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.058 | 10.5058 | 59.96 | 17.29
81.6235 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 378.142 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.466 | 3.9283 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.36 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.122 | 10.5058 | 59.96 | 17.29
81.6912 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 378.205 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.559 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.423 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.185 | 10.5058 | 59.96 | 17.29
81.7588 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 378.269 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.623 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.487 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.249 | 10.509 | 59.96 | 17.29
81.8264 | 2.274 | 60 | 2.29 |  | 378.332 | 10.2132 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.687 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.551 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.323 | 10.509 | 59.96 | 17.29
81.894 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 378.395 | 10.2392 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.758 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.614 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.387 | 10.509 | 59.96 | 17.29
81.9617 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 378.458 | 10.2392 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.823 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.678 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.45 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.0293 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 378.521 | 10.2392 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.887 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.741 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.514 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.0969 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 378.585 | 10.2392 | 59.98 | 16.2 |  | 4308.951 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.805 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.577 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.1645 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 378.648 | 10.2392 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.015 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.868 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.641 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.2322 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 378.711 | 10.2568 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.078 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.932 | 4.7424 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.707 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.2998 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 378.774 | 10.2568 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.142 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6393.995 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.77 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.3674 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 378.837 | 10.2568 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.207 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6394.059 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.846 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.435 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 378.9 | 10.2568 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.272 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6394.123 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.909 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.5027 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 378.963 | 10.2568 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.342 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6394.186 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8543.973 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.5703 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.026 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.411 | 3.954 | 60.01 | 9.29 |  | 6394.256 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.037 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.6379 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.089 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.482 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.319 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.1 | 10.509 | 59.96 | 17.29
82.7055 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.153 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.574 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.383 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.164 | 10.546 | 59.96 | 17.29
82.7732 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.216 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.638 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.446 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.228 | 10.546 | 59.96 | 17.29
82.8408 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.279 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.702 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.51 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.291 | 10.546 | 59.96 | 17.29
82.9084 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.342 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.766 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.574 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.355 | 10.546 | 59.96 | 17.29
82.976 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.406 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.83 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.637 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.418 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.0437 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.469 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.893 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.701 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.482 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.1113 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.532 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4309.959 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.764 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.546 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.1789 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.595 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.023 | 4.0007 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.827 | 4.7766 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.61 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.2465 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.658 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.087 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.891 | 4.8367 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.674 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.3142 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.721 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.15 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6394.955 | 4.8367 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.737 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.3818 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.784 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.214 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.018 | 4.8367 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.836 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.4494 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 379.848 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.316 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.082 | 4.8367 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.905 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.517 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 379.923 | 10.2623 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.384 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.145 | 4.8367 | 59.96 | 10.29 |  | 8544.974 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.5847 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 379.986 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.455 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.21 | 4.8364 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.059 | 10.546 | 59.96 | 17.29
83.6523 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 380.049 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.525 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.273 | 4.8364 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.123 | 10.5777 | 59.96 | 17.29
83.7199 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 380.112 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.591 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.337 | 4.8364 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.187 | 10.5777 | 59.96 | 17.29
83.7875 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 380.175 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.659 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.401 | 4.8364 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.251 | 10.5777 | 59.96 | 17.29
83.8552 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 380.238 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.722 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.465 | 4.8364 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.314 | 10.5777 | 59.96 | 17.29
83.9228 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 380.327 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.786 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.528 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.38 | 10.593 | 59.96 | 17.29
83.9904 | 2.3 | 60.02 | 2.29 |  | 380.39 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.849 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.593 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.444 | 10.593 | 59.96 | 17.29
84.058 | 2.2838 | 60.02 | 2.29 |  | 380.453 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.913 | 4.0232 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.656 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.51 | 10.593 | 59.96 | 17.29
84.1257 | 2.2838 | 60.02 | 2.29 |  | 380.516 | 10.3123 | 59.98 | 16.2 |  | 4310.998 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.72 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.574 | 10.593 | 59.96 | 17.29
84.1933 | 2.2838 | 60.02 | 2.29 |  | 380.58 | 10.3334 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.064 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.784 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.638 | 10.593 | 59.96 | 17.29
84.2609 | 2.2838 | 60.02 | 2.29 |  | 380.643 | 10.3334 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.129 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.847 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.702 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.3285 | 2.2838 | 60.02 | 2.29 |  | 380.706 | 10.3334 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.193 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.911 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.766 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.3962 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 380.769 | 10.3334 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.282 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6395.974 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.83 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.4638 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 380.843 | 10.3334 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.354 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.038 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.894 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.5314 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 380.906 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.423 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.102 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8545.957 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.5991 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 380.969 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.492 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.166 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.022 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.6667 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.032 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.576 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.229 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.086 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.7343 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.096 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.642 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.293 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.15 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.8019 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.159 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.705 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.357 | 4.8392 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.214 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.8696 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.222 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.769 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.421 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.277 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
84.9372 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.285 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.833 | 4.0684 | 60.02 | 9.29 |  | 6396.484 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.341 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
85.0048 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.348 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.896 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6396.548 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.405 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
85.0724 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.411 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4311.962 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6396.612 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.468 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
85.1401 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.475 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.035 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6396.675 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.532 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
85.2077 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.538 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.099 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6396.739 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.595 | 10.6023 | 59.96 | 17.29
85.2753 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 381.601 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.163 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6396.811 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.66 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.3429 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 381.664 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.227 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6396.889 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.724 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.4106 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 381.727 | 10.3485 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.334 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6396.952 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.788 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.4782 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 381.79 | 10.381 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.402 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.017 | 4.8969 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.851 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.5458 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 381.854 | 10.381 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.472 | 4.1045 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.081 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.922 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.6134 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 381.917 | 10.381 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.568 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.145 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8546.986 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.6811 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 381.98 | 10.381 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.631 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.208 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.049 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.7487 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 382.043 | 10.381 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.697 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.272 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.113 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.8163 | 2.2997 | 60.01 | 2.29 |  | 382.106 | 10.3833 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.761 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.342 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.177 | 10.6411 | 59.97 | 17.29
85.8839 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.169 | 10.3833 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.827 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.405 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.242 | 10.6732 | 59.97 | 17.29
85.9516 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.232 | 10.3833 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.89 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.469 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.305 | 10.6732 | 59.97 | 17.29
86.0192 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.295 | 10.3833 | 59.98 | 16.2 |  | 4312.954 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.533 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.368 | 10.6732 | 59.97 | 17.29
86.0868 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.359 | 10.3833 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.018 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.596 | 4.9123 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.433 | 10.6732 | 59.97 | 17.29
86.1544 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.422 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.081 | 4.1063 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.661 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.496 | 10.6732 | 59.97 | 17.29
86.2221 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.485 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.145 | 4.1279 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.724 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.56 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.2897 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.548 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.209 | 4.1279 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.788 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.624 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.3573 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.611 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.273 | 4.1279 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.851 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.687 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.4249 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.686 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.345 | 4.1279 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.915 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.751 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.4926 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.749 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.421 | 4.1279 | 60.03 | 9.29 |  | 6397.978 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.814 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.5602 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.813 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.494 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.042 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.879 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.6278 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.876 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.568 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.105 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8547.942 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.6954 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 382.939 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.631 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.169 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.006 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.7631 | 2.2995 | 60.01 | 2.29 |  | 383.003 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.695 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.238 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.069 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.8307 | 2.2832 | 60.01 | 2.29 |  | 383.066 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.759 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.302 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.133 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.8983 | 2.2832 | 60.01 | 2.29 |  | 383.129 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.824 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.365 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.197 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
86.9659 | 2.2832 | 60.01 | 2.29 |  | 383.192 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.887 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.428 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.261 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
87.0336 | 2.2832 | 60.01 | 2.29 |  | 383.255 | 10.4018 | 59.98 | 16.2 |  | 4313.951 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.492 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.325 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
87.1012 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.318 | 10.4364 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.021 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.556 | 4.9305 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.388 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
87.1688 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.381 | 10.4364 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.084 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.62 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.457 | 10.6911 | 59.97 | 17.29
87.2364 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.445 | 10.4364 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.148 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.683 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.521 | 10.7203 | 59.97 | 17.29
87.3041 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.508 | 10.4364 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.214 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.747 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.584 | 10.7203 | 59.97 | 17.29
87.3717 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.571 | 10.4364 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.281 | 4.1521 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.811 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.648 | 10.7203 | 59.97 | 17.29
87.4393 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.634 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.354 | 4.1811 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.88 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.712 | 10.7203 | 59.97 | 17.29
87.5069 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.698 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.423 | 4.1811 | 60.03 | 9.29 |  | 6398.944 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.776 | 10.7395 | 59.97 | 17.29
87.5746 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.761 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.492 | 4.1811 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.008 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.839 | 10.7395 | 59.97 | 17.29
87.6422 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.824 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.571 | 4.1811 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.071 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.903 | 10.7395 | 59.97 | 17.29
87.7098 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.887 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.64 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.134 | 4.9583 | 59.96 | 10.29 |  | 8548.966 | 10.7395 | 59.97 | 17.29
87.7774 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 383.95 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.703 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.198 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.033 | 10.7395 | 59.97 | 17.29
87.8451 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 384.013 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.767 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.262 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.096 | 10.7477 | 59.98 | 17.29
87.9127 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 384.077 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.83 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.326 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.16 | 10.7477 | 59.98 | 17.29
87.9803 | 2.274 | 60.01 | 2.29 |  | 384.14 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.894 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.39 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.223 | 10.7477 | 59.98 | 17.29
88.0479 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 384.203 | 10.4578 | 59.98 | 16.2 |  | 4314.957 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.453 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.287 | 10.7477 | 59.98 | 17.29
88.1156 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 384.267 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.021 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.517 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.351 | 10.7477 | 59.98 | 17.29
88.1832 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 384.33 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.085 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.581 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.415 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.2508 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 384.393 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.149 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.645 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.478 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.3184 | 2.2994 | 60.01 | 2.29 |  | 384.456 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.215 | 4.2014 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.709 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.542 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.3861 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.519 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.323 | 4.2277 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.773 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.605 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.4537 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.582 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.392 | 4.2277 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.836 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.669 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.5213 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.645 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.46 | 4.2277 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.9 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.733 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.5889 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.708 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.563 | 4.2277 | 60.03 | 9.29 |  | 6399.963 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.797 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.6566 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.771 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.654 | 4.2277 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.027 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.861 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.7242 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.846 | 10.4782 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.746 | 4.2277 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.091 | 4.9853 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.924 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.7918 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.91 | 10.4825 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.857 | 4.2277 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.154 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8549.988 | 10.7505 | 59.98 | 17.29
88.8594 | 2.2992 | 60.01 | 2.29 |  | 384.973 | 10.4825 | 59.98 | 16.2 |  | 4315.962 | 4.2465 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.218 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.052 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
88.9271 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 385.036 | 10.4825 | 59.98 | 16.2 |  | 4316.064 | 4.2465 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.282 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.116 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
88.9947 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 385.099 | 10.4825 | 59.98 | 16.2 |  | 4316.167 | 4.2465 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.345 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.18 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.0623 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 385.163 | 10.5046 | 59.98 | 16.2 |  | 4316.273 | 4.2694 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.422 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.244 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.1299 | 2.2993 | 60.01 | 2.29 |  | 385.226 | 10.5046 | 59.98 | 16.2 |  | 4316.371 | 4.2694 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.485 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.317 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.1976 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.289 | 10.5046 | 59.98 | 16.2 |  | 4316.461 | 4.2694 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.549 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.38 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.2652 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.352 | 10.5046 | 59.98 | 16.2 |  | 4316.545 | 4.2694 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.612 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.444 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.3328 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.415 | 10.5046 | 59.98 | 16.2 |  | 4316.644 | 4.2694 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.676 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.507 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.4004 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.479 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4316.737 | 4.2694 | 60.03 | 9.29 |  | 6400.74 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.571 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.4681 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.542 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4316.831 | 4.2831 | 60.02 | 9.29 |  | 6400.804 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.635 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.5357 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.605 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4316.932 | 4.2831 | 60.02 | 9.29 |  | 6400.869 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.699 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.6033 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.668 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.024 | 4.2831 | 60.02 | 9.29 |  | 6400.932 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.762 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.6709 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.731 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.105 | 4.2831 | 60.02 | 9.29 |  | 6400.996 | 5.0367 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.826 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.7386 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.794 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.196 | 4.2831 | 60.02 | 9.29 |  | 6401.059 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.893 | 10.7747 | 59.97 | 17.29
89.8062 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.857 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.3 | 4.2831 | 60.02 | 9.29 |  | 6401.123 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8550.957 | 10.831 | 59.97 | 17.29
89.8738 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.92 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.402 | 4.2831 | 60.02 | 9.29 |  | 6401.186 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.021 | 10.831 | 59.97 | 17.29
89.9414 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 385.983 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.5 | 4.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.25 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.084 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.0091 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 386.046 | 10.5282 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.569 | 4.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.313 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.148 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.0767 | 2.3 | 60.01 | 2.29 |  | 386.109 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.638 | 4.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.378 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.212 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.1443 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.173 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.708 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.444 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.275 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.2119 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.236 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.771 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.508 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.339 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.2796 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.299 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.835 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.572 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.403 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.3472 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.363 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.9 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.635 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.466 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.4148 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.426 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4317.964 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.699 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.53 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.4824 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.489 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.028 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.762 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.593 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.5501 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.552 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.092 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.826 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.657 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.6177 | 2.2742 | 60.01 | 2.29 |  | 386.615 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.156 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.89 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.721 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.6853 | 2.296 | 60.01 | 2.29 |  | 386.69 | 10.5467 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.22 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6401.966 | 5.0705 | 59.96 | 10.29 |  | 8551.785 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.7529 | 2.296 | 60.01 | 2.29 |  | 386.753 | 10.571 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.309 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.03 | 5.1109 | 59.95 | 10.29 |  | 8551.861 | 10.831 | 59.97 | 17.29
90.8206 | 2.296 | 60.01 | 2.29 |  | 386.816 | 10.571 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.385 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.095 | 5.1109 | 59.95 | 10.29 |  | 8551.924 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
90.8882 | 2.296 | 60.01 | 2.29 |  | 386.879 | 10.571 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.456 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.158 | 5.1109 | 59.95 | 10.29 |  | 8551.988 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
90.9558 | 2.296 | 60.01 | 2.29 |  | 386.942 | 10.571 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.525 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.222 | 5.1109 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.051 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
91.0234 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.006 | 10.5764 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.601 | 4.3277 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.286 | 5.1135 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.115 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
91.0911 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.069 | 10.5764 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.665 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.349 | 5.1135 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.179 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
91.1587 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.132 | 10.5764 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.73 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.413 | 5.1135 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.243 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
91.2263 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.195 | 10.5764 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.796 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.477 | 5.1135 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.306 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
91.2939 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.258 | 10.5764 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.859 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.54 | 5.1135 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.371 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
91.3616 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.322 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.924 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.604 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.435 | 10.8674 | 59.97 | 17.29
91.4292 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.385 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4318.988 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.668 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.498 | 10.8676 | 59.98 | 17.29
91.4968 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.449 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.051 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.731 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.562 | 10.8676 | 59.98 | 17.29
91.5644 | 2.2998 | 60.01 | 2.29 |  | 387.512 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.115 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.795 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.625 | 10.8676 | 59.98 | 17.29
91.6321 | 2.2904 | 60.02 | 2.29 |  | 387.575 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.181 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.858 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.69 | 10.8676 | 59.98 | 17.29
91.6997 | 2.2904 | 60.02 | 2.29 |  | 387.638 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.247 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.922 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.753 | 10.8676 | 59.98 | 17.29
91.7673 | 2.2904 | 60.02 | 2.29 |  | 387.701 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.337 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6402.986 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.817 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
91.8349 | 2.2904 | 60.02 | 2.29 |  | 387.764 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.405 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6403.05 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.88 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
91.9026 | 2.274 | 60.02 | 2.29 |  | 387.827 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.475 | 4.359 | 60.01 | 9.29 |  | 6403.113 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8552.944 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
91.9702 | 2.274 | 60.02 | 2.29 |  | 387.891 | 10.5987 | 59.99 | 16.2 |  | 4319.556 | 4.3965 | 60 | 9.29 |  | 6403.177 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.008 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
92.0378 | 2.274 | 60.02 | 2.29 |  | 387.954 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4319.62 | 4.3965 | 60 | 9.29 |  | 6403.241 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.077 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
92.1054 | 2.274 | 60.02 | 2.29 |  | 388.017 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4319.684 | 4.3965 | 60 | 9.29 |  | 6403.304 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.141 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
92.1731 | 2.274 | 60.02 | 2.29 |  | 388.08 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4319.748 | 4.3965 | 60 | 9.29 |  | 6403.368 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.205 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
92.2407 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 388.143 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4319.818 | 4.3965 | 60 | 9.29 |  | 6403.432 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.269 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
92.3083 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 388.207 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4319.885 | 4.4106 | 60 | 9.29 |  | 6403.508 | 5.1372 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.332 | 10.8867 | 59.97 | 17.29
92.3759 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 388.27 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4319.948 | 4.4106 | 60 | 9.29 |  | 6403.571 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.397 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.4436 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 388.333 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4320.012 | 4.4106 | 60 | 9.29 |  | 6403.635 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.461 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.5112 | 2.2741 | 60.02 | 2.29 |  | 388.396 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4320.076 | 4.4106 | 60 | 9.29 |  | 6403.699 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.524 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.5788 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.459 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4320.141 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6403.762 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.593 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.6464 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.523 | 10.6193 | 60 | 16.2 |  | 4320.205 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6403.826 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.657 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.7141 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.586 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.275 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6403.889 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.721 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.7817 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.649 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.346 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6403.953 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.785 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.8493 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.712 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.416 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.016 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.848 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.9169 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.775 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.485 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.08 | 5.149 | 59.95 | 10.29 |  | 8553.912 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
92.9846 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.849 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.573 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.144 | 5.1731 | 59.94 | 10.29 |  | 8553.976 | 10.9157 | 59.97 | 17.29
93.0522 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.912 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.637 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.21 | 5.1731 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.045 | 10.9408 | 59.97 | 17.29
93.1198 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 388.975 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.701 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.273 | 5.1731 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.108 | 10.9408 | 59.97 | 17.29
93.1874 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 389.039 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.764 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.337 | 5.1731 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.172 | 10.9408 | 59.97 | 17.29
93.2551 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 389.102 | 10.6365 | 60 | 16.2 |  | 4320.831 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.401 | 5.1731 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.235 | 10.9408 | 59.97 | 17.29
93.3227 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 389.165 | 10.6704 | 60 | 16.2 |  | 4320.895 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.465 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.299 | 10.9408 | 59.97 | 17.29
93.3903 | 2.2993 | 60.02 | 2.29 |  | 389.228 | 10.6704 | 60 | 16.2 |  | 4320.958 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.529 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.362 | 10.9573 | 59.97 | 17.29
93.4579 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.292 | 10.6704 | 60 | 16.2 |  | 4321.022 | 4.4326 | 60 | 9.29 |  | 6404.592 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.426 | 10.9573 | 59.97 | 17.29
93.5256 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.354 | 10.6704 | 60 | 16.2 |  | 4321.086 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6404.656 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.489 | 10.9573 | 59.97 | 17.29
93.5932 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.418 | 10.6704 | 60 | 16.2 |  | 4321.149 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6404.719 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.553 | 10.9573 | 59.97 | 17.29
93.6608 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.481 | 10.6915 | 60 | 16.2 |  | 4321.213 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6404.783 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.628 | 10.9573 | 59.97 | 17.29
93.7284 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.544 | 10.6915 | 60 | 16.2 |  | 4321.278 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6404.846 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.692 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
93.7961 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.607 | 10.6915 | 60 | 16.2 |  | 4321.36 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6404.91 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.755 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
93.8637 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.67 | 10.6915 | 60 | 16.2 |  | 4321.429 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6404.974 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.819 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
93.9313 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.733 | 10.6915 | 60 | 16.2 |  | 4321.498 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6405.038 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.884 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
93.9989 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.797 | 10.6982 | 60 | 16.2 |  | 4321.57 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6405.102 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8554.948 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
94.0666 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.86 | 10.6982 | 60 | 16.2 |  | 4321.636 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6405.165 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.015 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
94.1342 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.923 | 10.6982 | 60 | 16.2 |  | 4321.7 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6405.229 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.079 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
94.2018 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 389.986 | 10.6982 | 60 | 16.2 |  | 4321.764 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6405.298 | 5.2064 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.144 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
94.2694 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 390.049 | 10.6982 | 60 | 16.2 |  | 4321.827 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6405.362 | 5.2342 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.207 | 10.9652 | 59.97 | 17.29
94.3371 | 2.2735 | 60.03 | 2.29 |  | 390.113 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4321.898 | 4.4606 | 60 | 9.29 |  | 6405.426 | 5.2342 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.271 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.4047 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.176 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4321.962 | 4.4863 | 59.99 | 9.29 |  | 6405.49 | 5.2342 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.335 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.4723 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.239 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.026 | 4.4863 | 59.99 | 9.29 |  | 6405.553 | 5.2342 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.398 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.5399 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.302 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.089 | 4.4863 | 59.99 | 9.29 |  | 6405.617 | 5.2342 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.463 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.6076 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.365 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.153 | 4.4863 | 59.99 | 9.29 |  | 6405.681 | 5.2385 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.526 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.6752 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.429 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.217 | 4.4863 | 59.99 | 9.29 |  | 6405.745 | 5.2385 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.591 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.7428 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.492 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.286 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6405.808 | 5.2385 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.654 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.8104 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.555 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.356 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6405.872 | 5.2385 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.718 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.8781 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.618 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.426 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6405.935 | 5.2385 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.785 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
94.9457 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.681 | 10.7046 | 60 | 16.2 |  | 4322.495 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6405.999 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.859 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
95.0133 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.744 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4322.581 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6406.062 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.923 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
95.0809 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.807 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4322.646 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6406.126 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8555.986 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
95.1486 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.87 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4322.748 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6406.189 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.05 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
95.2162 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 390.933 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4322.822 | 4.51 | 60 | 9.29 |  | 6406.253 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.114 | 10.9842 | 59.97 | 17.29
95.2838 | 2.2992 | 60.03 | 2.29 |  | 391.009 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4322.888 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.32 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.178 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.3514 | 2.2992 | 60.03 | 2.29 |  | 391.072 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4322.951 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.383 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.241 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.4191 | 2.2992 | 60.03 | 2.29 |  | 391.135 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4323.015 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.447 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.305 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.4867 | 2.2992 | 60.03 | 2.29 |  | 391.198 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4323.078 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.51 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.369 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.5543 | 2.2992 | 60.03 | 2.29 |  | 391.262 | 10.7224 | 60 | 16.2 |  | 4323.144 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.574 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.432 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.6219 | 2.2984 | 60.03 | 2.29 |  | 391.325 | 10.7462 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.208 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.638 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.496 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.6896 | 2.2984 | 60.03 | 2.29 |  | 391.388 | 10.7462 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.316 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.702 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.559 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.7572 | 2.2984 | 60.03 | 2.29 |  | 391.451 | 10.7462 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.387 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.765 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.623 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.8248 | 2.2984 | 60.03 | 2.29 |  | 391.515 | 10.7462 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.455 | 4.5249 | 60 | 9.29 |  | 6406.829 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.686 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.8924 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 391.578 | 10.7462 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.524 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6406.911 | 5.2649 | 59.94 | 10.29 |  | 8556.75 | 11.0308 | 59.97 | 17.29
95.9601 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 391.641 | 10.7707 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.588 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6406.975 | 5.2913 | 59.95 | 10.29 |  | 8556.813 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.0277 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 391.705 | 10.7707 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.652 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6407.038 | 5.2913 | 59.95 | 10.29 |  | 8556.877 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.0953 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 391.768 | 10.7707 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.715 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6407.102 | 5.2913 | 59.95 | 10.29 |  | 8556.94 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.1629 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 391.831 | 10.7707 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.784 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6407.165 | 5.2913 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.004 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.2306 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 391.894 | 10.7707 | 60.01 | 16.2 |  | 4323.849 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6407.229 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.067 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.2982 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 391.957 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4323.912 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6407.293 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.131 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.3658 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 392.02 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4323.976 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6407.356 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.196 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.4334 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 392.083 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.054 | 4.5484 | 60 | 9.29 |  | 6407.42 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.259 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.5011 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 392.146 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.117 | 4.5804 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.483 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.322 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.5687 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 392.209 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.183 | 4.5804 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.561 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.39 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.6363 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 392.273 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.247 | 4.5804 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.625 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.453 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.704 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 392.336 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.334 | 4.5804 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.689 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.517 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.7716 | 2.2784 | 60.03 | 2.29 |  | 392.399 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.409 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.753 | 5.3141 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.581 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.8392 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.462 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.478 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.82 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.644 | 11.0534 | 59.97 | 17.29
96.9068 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.525 | 10.7943 | 60 | 16.2 |  | 4324.565 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.883 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.708 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
96.9745 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.589 | 10.795 | 60 | 16.2 |  | 4324.629 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6407.947 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.772 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.0421 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.652 | 10.795 | 60 | 16.2 |  | 4324.705 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.01 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.835 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.1097 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.715 | 10.795 | 60 | 16.2 |  | 4324.771 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.074 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.899 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.1773 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.778 | 10.795 | 60 | 16.2 |  | 4324.835 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.138 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8557.962 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.245 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.841 | 10.795 | 60 | 16.2 |  | 4324.901 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.202 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.026 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.3126 | 2.2992 | 60.02 | 2.29 |  | 392.905 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4324.967 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.266 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.09 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.3802 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 392.968 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.031 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.329 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.154 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.4478 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.031 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.095 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.393 | 5.3333 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.218 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.5155 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.094 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.158 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.457 | 5.3632 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.281 | 11.0818 | 59.97 | 17.29
97.5831 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.167 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.222 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.521 | 5.3632 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.345 | 11.1055 | 59.97 | 17.29
97.6507 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.23 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.286 | 4.5858 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.584 | 5.3632 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.409 | 11.1055 | 59.97 | 17.29
97.7183 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.293 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.358 | 4.6216 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.648 | 5.3632 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.472 | 11.1055 | 59.97 | 17.29
97.786 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.356 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.427 | 4.6216 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.712 | 5.3632 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.536 | 11.1055 | 59.97 | 17.29
97.8536 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.419 | 10.828 | 60 | 16.2 |  | 4325.496 | 4.6216 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.775 | 5.3644 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.603 | 11.1055 | 59.97 | 17.29
97.9212 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.482 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4325.583 | 4.6216 | 60.01 | 9.29 |  | 6408.839 | 5.3644 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.666 | 11.127 | 59.98 | 17.29
97.9888 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.546 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4325.647 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6408.903 | 5.3644 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.73 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.0565 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.609 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4325.712 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6408.966 | 5.3644 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.793 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.1241 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.672 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4325.776 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.03 | 5.3644 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.857 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.1917 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.735 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4325.84 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.094 | 5.3831 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.931 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.2593 | 2.2991 | 60.02 | 2.29 |  | 393.799 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4325.904 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.158 | 5.3831 | 59.95 | 10.29 |  | 8558.995 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.327 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 393.862 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4325.967 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.222 | 5.3831 | 59.95 | 10.29 |  | 8559.059 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.3946 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 393.925 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.031 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.286 | 5.3831 | 59.95 | 10.29 |  | 8559.122 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.4622 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 393.988 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.095 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.361 | 5.3831 | 59.95 | 10.29 |  | 8559.186 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.5298 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 394.051 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.161 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.425 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.251 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.5975 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 394.114 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.225 | 4.6378 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.489 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.314 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.6651 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 394.177 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.325 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.552 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.378 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.7327 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 394.241 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.409 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.616 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.441 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.8003 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 394.304 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.478 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.68 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.505 | 11.127 | 59.98 | 17.29
98.868 | 2.2754 | 60.02 | 2.29 |  | 394.367 | 10.8422 | 60 | 16.2 |  | 4326.573 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.744 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.57 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
98.9356 | 2.2871 | 60.01 | 2.29 |  | 394.43 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4326.637 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.807 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.633 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.0032 | 2.2871 | 60.01 | 2.29 |  | 394.493 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4326.701 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.871 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.697 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.0708 | 2.2871 | 60.01 | 2.29 |  | 394.557 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4326.764 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.934 | 5.3894 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.76 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.1385 | 2.2871 | 60.01 | 2.29 |  | 394.62 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4326.828 | 4.6687 | 60.02 | 9.29 |  | 6409.998 | 5.4311 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.824 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.2061 | 2.2871 | 60.01 | 2.29 |  | 394.683 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4326.892 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.062 | 5.4311 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.889 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.2737 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 394.746 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4326.956 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.125 | 5.4311 | 59.96 | 10.29 |  | 8559.953 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.3413 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 394.809 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.02 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.189 | 5.4311 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.017 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.409 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 394.872 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.084 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.252 | 5.4311 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.08 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.4766 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 394.935 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.148 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.316 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.144 | 11.1679 | 59.99 | 17.29
99.5442 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 394.999 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.212 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.379 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.208 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
99.6118 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 395.062 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.28 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.446 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.271 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
99.6795 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 395.125 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.352 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.513 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.335 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
99.7471 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 395.188 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.422 | 4.6873 | 60.02 | 9.29 |  | 6410.577 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.399 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
99.8147 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 395.252 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.49 | 4.7162 | 60.03 | 9.29 |  | 6410.641 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.475 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
99.8823 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 395.32 | 10.8793 | 60 | 16.2 |  | 4327.579 | 4.7162 | 60.03 | 9.29 |  | 6410.705 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.539 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
99.95 | 2.2988 | 60.01 | 2.29 |  | 395.384 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4327.642 | 4.7162 | 60.03 | 9.29 |  | 6410.769 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.603 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.0176 | 2.2761 | 60 | 2.29 |  | 395.448 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4327.706 | 4.7162 | 60.03 | 9.29 |  | 6410.832 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.667 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.0852 | 2.2761 | 60 | 2.29 |  | 395.511 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4327.773 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6410.903 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.73 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.1528 | 2.2761 | 60 | 2.29 |  | 395.574 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4327.836 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6410.966 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.794 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.2205 | 2.2781 | 60 | 2.29 |  | 395.639 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4327.9 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6411.03 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.858 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.2881 | 2.2781 | 60 | 2.29 |  | 395.702 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4327.965 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6411.094 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.922 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.3557 | 2.2781 | 60 | 2.29 |  | 395.765 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4328.029 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6411.157 | 5.4391 | 59.96 | 10.29 |  | 8560.985 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.4233 | 2.2781 | 60 | 2.29 |  | 395.828 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4328.092 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6411.221 | 5.461 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.049 | 11.1788 | 59.99 | 17.29
100.491 | 2.2781 | 60 | 2.29 |  | 395.891 | 10.9189 | 60 | 16.2 |  | 4328.156 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6411.284 | 5.461 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.113 | 11.2284 | 60 | 17.29
100.5586 | 2.2781 | 60 | 2.29 |  | 395.955 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.22 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6411.348 | 5.461 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.176 | 11.2284 | 60 | 17.29
100.6262 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 396.018 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.33 | 4.7333 | 60.03 | 9.29 |  | 6411.411 | 5.461 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.24 | 11.2284 | 60 | 17.29
100.6938 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 396.081 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.407 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.475 | 5.461 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.303 | 11.2284 | 60 | 17.29
100.7615 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 396.144 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.476 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.539 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.366 | 11.2284 | 60 | 17.29
100.8291 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 396.207 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.57 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.602 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.43 | 11.2431 | 60 | 17.29
100.8967 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 396.271 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.635 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.666 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.494 | 11.2431 | 60 | 17.29
100.9643 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 396.334 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.699 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.729 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.557 | 11.2431 | 60 | 17.29
101.032 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 396.397 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.763 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.793 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.621 | 11.2431 | 60 | 17.29
101.0996 | 2.2997 | 60 | 2.29 |  | 396.46 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.829 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.857 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.686 | 11.2431 | 60 | 17.29
101.1672 | 2.2997 | 60 | 2.29 |  | 396.523 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.893 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.92 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.75 | 11.2431 | 60 | 17.29
101.2348 | 2.2997 | 60 | 2.29 |  | 396.586 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4328.961 | 4.7502 | 60.04 | 9.29 |  | 6411.984 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.814 | 11.2431 | 60 | 17.29
101.3025 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 396.649 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4329.025 | 4.7618 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.047 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.878 | 11.2431 | 60 | 17.29
101.3701 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 396.713 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4329.089 | 4.7618 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.111 | 5.4659 | 59.96 | 10.29 |  | 8561.942 | 11.2431 | 60 | 17.29
101.4377 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 396.776 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4329.153 | 4.7618 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.18 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.009 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.5053 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 396.839 | 10.9412 | 60 | 16.2 |  | 4329.217 | 4.7618 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.243 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.073 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.573 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 396.902 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.283 | 4.7618 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.307 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.137 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.6406 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 396.965 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.354 | 4.786 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.37 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.2 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.7082 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 397.028 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.427 | 4.786 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.448 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.264 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.7758 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 397.091 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.496 | 4.786 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.512 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.328 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.8435 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 397.155 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.579 | 4.786 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.575 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.391 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.9111 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 397.218 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.645 | 4.7862 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.641 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.455 | 11.2529 | 60 | 17.29
101.9787 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 397.281 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.709 | 4.7862 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.705 | 5.4898 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.519 | 11.2529 | 60 | 17.29
102.0463 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 397.344 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.775 | 4.7862 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.769 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.582 | 11.2529 | 60 | 17.29
102.114 | 2.3 | 60 | 2.29 |  | 397.408 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.839 | 4.7862 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.833 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.646 | 11.2761 | 60.01 | 17.29
102.1816 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 397.472 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.904 | 4.7862 | 60.04 | 9.29 |  | 6412.896 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.71 | 11.2761 | 60.01 | 17.29
102.2492 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 397.536 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4329.968 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6412.96 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.773 | 11.2761 | 60.01 | 17.29
102.3168 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 397.599 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4330.032 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.024 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.837 | 11.2761 | 60.01 | 17.29
102.3845 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 397.662 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4330.097 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.087 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.903 | 11.2761 | 60.01 | 17.29
102.4521 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 397.725 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4330.16 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.151 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8562.966 | 11.2971 | 60.01 | 17.29
102.5197 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 397.798 | 10.9885 | 60 | 16.2 |  | 4330.227 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.214 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.039 | 11.2971 | 60.01 | 17.29
102.5873 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 397.861 | 11.0126 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.331 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.278 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.103 | 11.2971 | 60.01 | 17.29
102.655 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 397.924 | 11.0126 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.398 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.341 | 5.5146 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.167 | 11.2971 | 60.01 | 17.29
102.7226 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 397.988 | 11.0126 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.47 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.405 | 5.5595 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.243 | 11.2971 | 60.01 | 17.29
102.7902 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 398.051 | 11.0126 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.562 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.469 | 5.5595 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.306 | 11.3008 | 60.01 | 17.29
102.8578 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 398.114 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.626 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.533 | 5.5595 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.37 | 11.3008 | 60.01 | 17.29
102.9255 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 398.178 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.691 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.596 | 5.5595 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.433 | 11.3008 | 60.01 | 17.29
102.9931 | 2.2741 | 60 | 2.29 |  | 398.241 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.755 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.672 | 5.5595 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.497 | 11.3008 | 60.01 | 17.29
103.0607 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.304 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.819 | 4.8118 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.736 | 5.5622 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.561 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.1283 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.367 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.883 | 4.8417 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.8 | 5.5622 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.626 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.196 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.431 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4330.95 | 4.8417 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.863 | 5.5622 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.689 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.2636 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.494 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.014 | 4.8417 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.928 | 5.5622 | 59.96 | 10.29 |  | 8563.753 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.3312 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.557 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.078 | 4.8417 | 60.05 | 9.29 |  | 6413.992 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8563.817 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.3988 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.62 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.148 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.055 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8563.881 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.4665 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.683 | 11.0347 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.22 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.119 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8563.945 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.5341 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.746 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.319 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.182 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.008 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.6017 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.81 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.388 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.246 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.072 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.6693 | 2.2954 | 60 | 2.29 |  | 398.874 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.467 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.309 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.136 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.737 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 398.937 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.535 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.373 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.2 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.8046 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.001 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.599 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.437 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.263 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.8722 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.064 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.662 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.5 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.327 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
103.9398 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.127 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.726 | 4.8603 | 60.05 | 9.29 |  | 6414.564 | 5.5891 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.391 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
104.0075 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.19 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.79 | 4.8603 | 60.04 | 9.29 |  | 6414.627 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.454 | 11.3231 | 60.01 | 17.29
104.0751 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.265 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.853 | 4.8603 | 60.04 | 9.29 |  | 6414.691 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.518 | 11.348 | 60 | 17.29
104.1427 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.34 | 11.0481 | 59.99 | 16.2 |  | 4331.917 | 4.8603 | 60.04 | 9.29 |  | 6414.755 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.581 | 11.348 | 60 | 17.29
104.2103 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.403 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4331.981 | 4.8603 | 60.04 | 9.29 |  | 6414.818 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.645 | 11.348 | 60 | 17.29
104.278 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.466 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.045 | 4.8603 | 60.04 | 9.29 |  | 6414.882 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.709 | 11.348 | 60 | 17.29
104.3456 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.529 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.109 | 4.8846 | 60.04 | 9.29 |  | 6414.946 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.784 | 11.348 | 60 | 17.29
104.4132 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.592 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.172 | 4.8846 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.009 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.848 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.4808 | 2.299 | 60 | 2.29 |  | 399.655 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.236 | 4.8846 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.073 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.912 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.5485 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 399.719 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.326 | 4.8846 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.136 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8564.975 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.6161 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 399.782 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.396 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.201 | 5.59 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.039 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.6837 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 399.845 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.464 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.265 | 5.6236 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.102 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.7513 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 399.908 | 11.072 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.535 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.328 | 5.6236 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.166 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.819 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 399.971 | 11.1109 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.599 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.391 | 5.6236 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.23 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.8866 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.035 | 11.1109 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.663 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.455 | 5.6236 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.293 | 11.3663 | 60 | 17.29
104.9542 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.098 | 11.1109 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.727 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.526 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.357 | 11.3663 | 60 | 17.29
105.0218 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.161 | 11.1109 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.791 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.59 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.421 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.0895 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.224 | 11.1109 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.854 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.675 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.484 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.1571 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.287 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.918 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.766 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.548 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.2247 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.35 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4332.995 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.885 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.612 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.2923 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.413 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.059 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6415.994 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.676 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.36 | 2.2843 | 60 | 2.29 |  | 400.477 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.124 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6416.081 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.74 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.4276 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.54 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.188 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6416.172 | 5.6327 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.803 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.4952 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.603 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.251 | 4.914 | 60.04 | 9.29 |  | 6416.283 | 5.6489 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.867 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.5628 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.667 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.342 | 4.9384 | 60.03 | 9.29 |  | 6416.394 | 5.6489 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.93 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.6305 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.73 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.41 | 4.9384 | 60.03 | 9.29 |  | 6416.494 | 5.6489 | 59.97 | 10.29 |  | 8565.994 | 11.3958 | 60 | 17.29
105.6981 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.793 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.479 | 4.9384 | 60.03 | 9.29 |  | 6416.581 | 5.6489 | 59.97 | 10.29 |  | 8566.059 | 11.4222 | 60 | 17.29
105.7657 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.856 | 11.1092 | 59.98 | 16.2 |  | 4333.572 | 4.9384 | 60.03 | 9.29 |  | 6416.676 | 5.6489 | 59.97 | 10.29 |  | 8566.123 | 11.4222 | 60 | 17.29
105.8333 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.919 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4333.637 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6416.78 | 5.6489 | 59.97 | 10.29 |  | 8566.186 | 11.4222 | 60 | 17.29
105.901 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 400.982 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4333.7 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6416.866 | 5.6912 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.25 | 11.4222 | 60 | 17.29
105.9686 | 2.2825 | 60 | 2.29 |  | 401.045 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4333.765 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6416.955 | 5.6912 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.315 | 11.4222 | 60 | 17.29
106.0362 | 2.2993 | 59.99 | 2.29 |  | 401.109 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4333.831 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.04 | 5.6912 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.379 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.1038 | 2.2993 | 59.99 | 2.29 |  | 401.172 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4333.895 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.103 | 5.7061 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.443 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.1715 | 2.2993 | 59.99 | 2.29 |  | 401.236 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4333.959 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.167 | 5.7061 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.507 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.2391 | 2.2993 | 59.99 | 2.29 |  | 401.299 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.034 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.23 | 5.7061 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.57 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.3067 | 2.2993 | 59.99 | 2.29 |  | 401.362 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.098 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.294 | 5.7061 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.641 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.3743 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.425 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.161 | 4.959 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.36 | 5.7152 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.705 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.442 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.498 | 11.1335 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.227 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.424 | 5.7152 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.768 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.5096 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.562 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.319 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.488 | 5.7152 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.833 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.5772 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.625 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.387 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.551 | 5.7152 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.896 | 11.4434 | 59.99 | 17.29
106.6448 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.688 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.456 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.615 | 5.7152 | 59.98 | 10.29 |  | 8566.96 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
106.7125 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.752 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.533 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.679 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.025 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
106.7801 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.834 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.597 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.742 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.09 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
106.8477 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 401.897 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.66 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.806 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.154 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
106.9153 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 401.96 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.724 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.877 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.217 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
106.983 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.023 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.796 | 4.9868 | 60.03 | 9.29 |  | 6417.941 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.281 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.0506 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.086 | 11.1565 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.86 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.004 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.345 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.1182 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.15 | 11.1817 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.924 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.068 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.408 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.1858 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.213 | 11.1817 | 59.97 | 16.2 |  | 4334.991 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.131 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.472 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.2535 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.315 | 11.1817 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.055 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.196 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.535 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.3211 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.383 | 11.1817 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.119 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.261 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.6 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.3887 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.454 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.183 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.324 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.663 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.4563 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.522 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.246 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.388 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.729 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.524 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.586 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.332 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.451 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.794 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.5916 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.649 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.401 | 5.0072 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.515 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.858 | 11.4527 | 59.99 | 17.29
107.6592 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.725 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.47 | 5.0296 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.579 | 5.7204 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.921 | 11.4912 | 59.99 | 17.29
107.7268 | 2.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 402.788 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.57 | 5.0296 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.643 | 5.7643 | 59.98 | 10.29 |  | 8567.985 | 11.4912 | 59.99 | 17.29
107.7945 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 402.851 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.635 | 5.0296 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.707 | 5.7643 | 59.98 | 10.29 |  | 8568.049 | 11.4912 | 59.99 | 17.29
107.8621 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 402.914 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.699 | 5.0296 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.771 | 5.7643 | 59.98 | 10.29 |  | 8568.113 | 11.4912 | 59.99 | 17.29
107.9297 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 402.978 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.763 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.834 | 5.7643 | 59.98 | 10.29 |  | 8568.182 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
107.9973 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.041 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.827 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.902 | 5.7849 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.245 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.065 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.105 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.89 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6418.966 | 5.7849 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.309 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.1326 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.168 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4335.954 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.03 | 5.7849 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.372 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.2002 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.231 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.019 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.093 | 5.7849 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.436 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.2678 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.294 | 11.2077 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.082 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.157 | 5.7849 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.5 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.3355 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.358 | 11.2329 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.146 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.22 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.568 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.4031 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.421 | 11.2329 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.21 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.284 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.631 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.4707 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.484 | 11.2329 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.309 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.347 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.695 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.5383 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.547 | 11.2329 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.386 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.411 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.759 | 11.5114 | 59.99 | 17.29
108.606 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.61 | 11.2329 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.455 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.475 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.822 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
108.6736 | 2.2992 | 59.99 | 2.29 |  | 403.674 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.523 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.539 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.887 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
108.7412 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 403.737 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.588 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.602 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8568.951 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
108.8089 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 403.8 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.652 | 5.0395 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.666 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.014 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
108.8765 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 403.863 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.716 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.73 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.078 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
108.9441 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 403.926 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.78 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.794 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.142 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
109.0117 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 403.989 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.844 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.857 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.206 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
109.0794 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 404.052 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.909 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.921 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.269 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
109.147 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 404.116 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4336.979 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6419.984 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.333 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
109.2146 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 404.179 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.048 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.048 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.396 | 11.5217 | 59.99 | 17.29
109.2822 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 404.242 | 11.251 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.111 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.111 | 5.7877 | 59.99 | 10.29 |  | 8569.46 | 11.5405 | 59.99 | 17.29
109.3499 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 404.305 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.175 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.176 | 5.8153 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.524 | 11.5405 | 59.99 | 17.29
109.4175 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 404.368 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.239 | 5.083 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.239 | 5.8153 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.588 | 11.5405 | 59.99 | 17.29
109.4851 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 404.431 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.339 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.303 | 5.8153 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.652 | 11.5405 | 59.99 | 17.29
109.5527 | 2.2743 | 60 | 2.29 |  | 404.495 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.41 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.366 | 5.8153 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.724 | 11.5405 | 59.99 | 17.29
109.6204 | 2.2747 | 60 | 2.29 |  | 404.558 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.482 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.43 | 5.8153 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.788 | 11.578 | 59.98 | 17.29
109.688 | 2.2747 | 60 | 2.29 |  | 404.621 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.573 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.494 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.852 | 11.578 | 59.98 | 17.29
109.7556 | 2.2747 | 60 | 2.29 |  | 404.684 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.64 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.558 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.915 | 11.578 | 59.98 | 17.29
109.8232 | 2.2747 | 60 | 2.29 |  | 404.747 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.704 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.621 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8569.979 | 11.578 | 59.98 | 17.29
109.8909 | 2.2908 | 60 | 2.29 |  | 404.811 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.769 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.685 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.042 | 11.578 | 59.98 | 17.29
109.9585 | 2.2908 | 60 | 2.29 |  | 404.885 | 11.2775 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.833 | 5.0995 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.755 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.106 | 11.578 | 59.98 | 17.29
110.0261 | 2.2908 | 60 | 2.29 |  | 404.948 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.904 | 5.1361 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.818 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.169 | 11.578 | 59.98 | 17.29
110.0937 | 2.2908 | 60 | 2.29 |  | 405.011 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4337.968 | 5.1361 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.882 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.233 | 11.578 | 59.98 | 17.29
110.1614 | 2.2908 | 60 | 2.29 |  | 405.075 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.032 | 5.1361 | 60.03 | 9.29 |  | 6420.945 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.296 | 11.578 | 59.98 | 17.29
110.229 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.138 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.098 | 5.1361 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.009 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.36 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.2966 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.201 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.161 | 5.1361 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.072 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.424 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.3642 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.264 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.228 | 5.1373 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.136 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.487 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.4319 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.327 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.332 | 5.1373 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.2 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.551 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.4995 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.391 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.401 | 5.1373 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.263 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.615 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.5671 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.454 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.472 | 5.1373 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.327 | 5.839 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.679 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.6347 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.517 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.553 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.39 | 5.8619 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.743 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.7024 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.581 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.617 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.454 | 5.8619 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.806 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.77 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.644 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.68 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.517 | 5.8619 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.87 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.8376 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.707 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.744 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.581 | 5.8619 | 59.98 | 10.29 |  | 8570.934 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.9052 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.77 | 11.3017 | 59.97 | 16.2 |  | 4338.81 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.644 | 5.8619 | 59.98 | 10.29 |  | 8571 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
110.9729 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.833 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4338.874 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.709 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.063 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
111.0405 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.897 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4338.94 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.772 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.127 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
111.1081 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 405.96 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.004 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.836 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.19 | 11.5885 | 59.98 | 17.29
111.1757 | 2.281 | 60 | 2.29 |  | 406.023 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.068 | 5.14 | 60.03 | 9.29 |  | 6421.913 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.259 | 11.6099 | 59.98 | 17.29
111.2434 | 2.281 | 60 | 2.29 |  | 406.086 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.134 | 5.165 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.005 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.323 | 11.6099 | 59.98 | 17.29
111.311 | 2.281 | 60 | 9.29 |  | 406.15 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.197 | 5.165 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.098 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.386 | 11.6099 | 59.98 | 17.29
111.3786 | 2.281 | 60 | 9.29 |  | 406.213 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.261 | 5.165 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.185 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.45 | 11.6099 | 59.98 | 17.29
111.4462 | 2.281 | 60 | 9.29 |  | 406.276 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.334 | 5.165 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.275 | 5.8888 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.514 | 11.6099 | 59.98 | 17.29
111.5139 | 2.281 | 60 | 9.29 |  | 406.339 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.405 | 5.165 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.359 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.578 | 11.6437 | 59.98 | 17.29
111.5815 | 2.281 | 60 | 9.29 |  | 406.402 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.478 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.467 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.642 | 11.6437 | 59.98 | 17.29
111.6491 | 2.281 | 60 | 9.29 |  | 406.465 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.574 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.555 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.712 | 11.6437 | 59.98 | 17.29
111.7167 | 2.2956 | 60 | 9.29 |  | 406.528 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.638 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.618 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.775 | 11.6437 | 59.98 | 17.29
111.7844 | 2.2956 | 60 | 9.29 |  | 406.591 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.702 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.682 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.839 | 11.6437 | 59.98 | 17.29
111.852 | 2.2956 | 60 | 9.29 |  | 406.654 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.765 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.745 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.903 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
111.9196 | 2.2956 | 60 | 9.29 |  | 406.718 | 11.3388 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.831 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.809 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8571.966 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
111.9872 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 406.782 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.895 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.873 | 5.9143 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.03 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.0549 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 406.845 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4339.963 | 5.1839 | 60.03 | 9.29 |  | 6422.937 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.094 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.1225 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 406.908 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4340.035 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.001 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.157 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.1901 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 406.972 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4340.099 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.065 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.221 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.2577 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 407.045 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4340.163 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.128 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.285 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.3254 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 407.108 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4340.227 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.192 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.349 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.393 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 407.171 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4340.326 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.256 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.413 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.4606 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 407.234 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4340.395 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.319 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.477 | 11.6557 | 59.98 | 17.29
112.5282 | 2.2997 | 60 | 9.29 |  | 407.297 | 11.3756 | 59.98 | 16.2 |  | 4340.464 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.383 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.541 | 11.6615 | 59.97 | 17.29
112.5959 | 2.2991 | 60 | 9.29 |  | 407.361 | 11.3865 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.536 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.447 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.605 | 11.6615 | 59.97 | 17.29
112.6635 | 2.2991 | 60 | 9.29 |  | 407.424 | 11.3865 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.599 | 5.2216 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.521 | 5.9249 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.669 | 11.6615 | 59.97 | 17.29
112.7311 | 2.2991 | 60 | 9.29 |  | 407.487 | 11.3865 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.666 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.584 | 5.9645 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.732 | 11.6615 | 59.97 | 17.29
112.7987 | 2.2991 | 60 | 9.29 |  | 407.55 | 11.3865 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.73 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.648 | 5.9645 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.8 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
112.8664 | 2.2991 | 60 | 9.29 |  | 407.613 | 11.3865 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.794 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.712 | 5.9645 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.864 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
112.934 | 2.2994 | 60 | 9.29 |  | 407.677 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.858 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.775 | 5.9645 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.927 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.0016 | 2.2994 | 60 | 9.29 |  | 407.74 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.922 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.839 | 5.9646 | 59.98 | 10.29 |  | 8572.991 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.0692 | 2.2994 | 60 | 9.29 |  | 407.803 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4340.986 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.903 | 5.9646 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.054 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.1369 | 2.2994 | 60 | 9.29 |  | 407.866 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.05 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6423.966 | 5.9646 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.118 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.2045 | 2.2994 | 60 | 9.29 |  | 407.929 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.113 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.03 | 5.9646 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.182 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.2721 | 2.2995 | 60 | 9.29 |  | 407.993 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.177 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.094 | 5.9646 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.245 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.3397 | 2.2995 | 60 | 9.29 |  | 408.056 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.243 | 5.2392 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.164 | 5.9874 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.309 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.4074 | 2.2995 | 60 | 9.29 |  | 408.12 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.332 | 5.2524 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.228 | 5.9874 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.372 | 11.6789 | 59.97 | 17.29
113.475 | 2.2995 | 60 | 9.29 |  | 408.184 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.402 | 5.2524 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.291 | 5.9874 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.436 | 11.7058 | 59.98 | 17.29
113.5426 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.247 | 11.4086 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.471 | 5.2524 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.355 | 5.9874 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.499 | 11.7058 | 59.98 | 17.29
113.6102 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.31 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.557 | 5.2524 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.419 | 5.9874 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.563 | 11.7058 | 59.98 | 17.29
113.6779 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.373 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.622 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.482 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.626 | 11.7058 | 59.98 | 17.29
113.7455 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.436 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.693 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.546 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.69 | 11.7058 | 59.98 | 17.29
113.8131 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.499 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.756 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.609 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.754 | 11.7292 | 59.97 | 17.29
113.8807 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.563 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.82 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.673 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.817 | 11.7292 | 59.97 | 17.29
113.9484 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.626 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.884 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.737 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.881 | 11.7292 | 59.97 | 17.29
114.016 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.689 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4341.948 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.801 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8573.944 | 11.7292 | 59.97 | 17.29
114.0836 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.752 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.011 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.865 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.008 | 11.7292 | 59.97 | 17.29
114.1512 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.815 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.075 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.928 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.072 | 11.7313 | 59.97 | 17.29
114.2189 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.879 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.139 | 5.2596 | 60.03 | 9.29 |  | 6424.991 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.135 | 11.7313 | 59.97 | 17.29
114.2865 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 408.942 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.202 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.063 | 5.9983 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.199 | 11.7313 | 59.97 | 17.29
114.3541 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 409.005 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.272 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.127 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.263 | 11.7313 | 59.97 | 17.29
114.4217 | 2.3223 | 60 | 9.29 |  | 409.068 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.344 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.19 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.328 | 11.7313 | 59.97 | 17.29
114.4894 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.131 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.413 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.254 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.391 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
114.557 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.202 | 11.4301 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.496 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.317 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.455 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
114.6246 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.266 | 11.4516 | 60 | 16.2 |  | 4342.579 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.381 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.518 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
114.6922 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.329 | 11.4516 | 60 | 16.2 |  | 4342.643 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.445 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.582 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
114.7599 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.392 | 11.4516 | 60 | 16.2 |  | 4342.707 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.509 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.653 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
114.8275 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.455 | 11.4516 | 60 | 16.2 |  | 4342.77 | 5.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.572 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.717 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
114.8951 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.519 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.834 | 5.3146 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.636 | 6.015 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.78 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
114.9627 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.582 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.898 | 5.3146 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.699 | 6.0317 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.844 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
115.0304 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.645 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4342.961 | 5.3146 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.763 | 6.0317 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.908 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
115.098 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.708 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.025 | 5.3146 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.826 | 6.0317 | 59.98 | 10.29 |  | 8574.972 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
115.1656 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.772 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.101 | 5.3146 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.89 | 6.0317 | 59.98 | 10.29 |  | 8575.035 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
115.2332 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.835 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.167 | 5.3379 | 60.03 | 9.29 |  | 6425.953 | 6.0317 | 59.98 | 10.29 |  | 8575.099 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
115.3009 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.898 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.231 | 5.3379 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.017 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.163 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
115.3685 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 409.961 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.332 | 5.3379 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.081 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.226 | 11.7501 | 59.97 | 17.29
115.4361 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 410.025 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.414 | 5.3379 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.144 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.29 | 11.7775 | 59.96 | 17.29
115.5037 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 410.088 | 11.4902 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.483 | 5.3406 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.208 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.354 | 11.7775 | 59.96 | 17.29
115.5714 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 410.151 | 11.4936 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.575 | 5.3406 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.272 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.417 | 11.7775 | 59.96 | 17.29
115.639 | 2.3494 | 60 | 9.29 |  | 410.214 | 11.4936 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.638 | 5.3406 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.336 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.481 | 11.7775 | 59.96 | 17.29
115.7066 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.277 | 11.4936 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.706 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.4 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.545 | 11.7775 | 59.96 | 17.29
115.7742 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.341 | 11.4936 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.77 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.465 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.609 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
115.8419 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.404 | 11.4936 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.834 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.529 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.672 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
115.9095 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.467 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.9 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.605 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.736 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
115.9771 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.53 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4343.964 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.668 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.829 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
116.0447 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.593 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.028 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.732 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8575.917 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
116.1124 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.656 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.094 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.796 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.01 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
116.18 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.719 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.158 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.859 | 6.0618 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.12 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
116.2476 | 2.3721 | 60 | 9.29 |  | 410.782 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.221 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.923 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.21 | 11.8024 | 59.96 | 17.29
116.3152 | 2.4059 | 60 | 9.29 |  | 410.845 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.331 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6426.987 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.318 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.3829 | 2.4059 | 60 | 9.29 |  | 410.908 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.399 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.05 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.43 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.4505 | 2.4059 | 60 | 9.29 |  | 410.972 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.468 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.114 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.52 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.5181 | 2.4059 | 60 | 9.29 |  | 411.035 | 11.5178 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.565 | 5.36 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.177 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.628 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.5857 | 2.4059 | 60 | 9.29 |  | 411.098 | 11.5335 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.629 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.241 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.719 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.6534 | 2.4226 | 59.99 | 9.29 |  | 411.161 | 11.5335 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.693 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.305 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.835 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.721 | 2.4226 | 59.99 | 9.29 |  | 411.224 | 11.5335 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.757 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.369 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8576.932 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.7886 | 2.4226 | 59.99 | 9.29 |  | 411.287 | 11.5335 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.82 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.432 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8577.028 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.8562 | 2.4226 | 59.99 | 9.29 |  | 411.363 | 11.5335 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.884 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.496 | 6.0909 | 59.99 | 10.29 |  | 8577.137 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.9239 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.426 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4344.948 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.56 | 6.1012 | 59.99 | 10.29 |  | 8577.25 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
116.9915 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.489 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.012 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.623 | 6.1012 | 59.99 | 10.29 |  | 8577.314 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
117.0591 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.552 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.075 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.687 | 6.1012 | 59.99 | 10.29 |  | 8577.377 | 11.8268 | 59.96 | 17.29
117.1267 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.615 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.139 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.751 | 6.1012 | 59.99 | 10.29 |  | 8577.441 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.1944 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.679 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.203 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.814 | 6.1012 | 59.99 | 10.29 |  | 8577.505 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.262 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.742 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.283 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.878 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8577.568 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.3296 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.805 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.355 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6427.941 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8577.631 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.3972 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.868 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.424 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6428.005 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8577.71 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.4649 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.932 | 11.5429 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.498 | 5.3902 | 60.03 | 9.29 |  | 6428.069 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8577.774 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.5325 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 411.995 | 11.5718 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.575 | 5.4219 | 60.03 | 9.29 |  | 6428.133 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8577.837 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.6001 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 412.058 | 11.5718 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.64 | 5.4219 | 60.03 | 9.29 |  | 6428.198 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8577.901 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.6677 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 412.121 | 11.5718 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.704 | 5.4219 | 60.03 | 9.29 |  | 6428.261 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8577.964 | 11.8542 | 59.95 | 17.29
117.7354 | 2.4247 | 59.99 | 9.29 |  | 412.184 | 11.5718 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.768 | 5.4219 | 60.03 | 9.29 |  | 6428.325 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8578.028 | 11.8981 | 59.95 | 17.29
117.803 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.248 | 11.5718 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.838 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.388 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8578.092 | 11.8981 | 59.95 | 17.29
117.8706 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.311 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.902 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.457 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8578.155 | 11.8981 | 59.95 | 17.29
117.9382 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.374 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4345.966 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.521 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8578.22 | 11.8981 | 59.95 | 17.29
118.0059 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.437 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.03 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.584 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8578.283 | 11.8981 | 59.95 | 17.29
118.0735 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.5 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.094 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.648 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8578.347 | 11.9185 | 59.95 | 17.29
118.1411 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.563 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.159 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.712 | 6.1262 | 60 | 10.29 |  | 8578.411 | 11.9185 | 59.95 | 17.29
118.2087 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.627 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.223 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.776 | 6.1637 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.474 | 11.9185 | 59.95 | 17.29
118.2764 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.69 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.322 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.839 | 6.1637 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.538 | 11.9185 | 59.95 | 17.29
118.344 | 2.4623 | 59.99 | 9.29 |  | 412.753 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.391 | 5.4608 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.903 | 6.1637 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.601 | 11.9185 | 59.95 | 17.29
118.4116 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 412.816 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.461 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6428.966 | 6.1637 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.665 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.4792 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 412.882 | 11.5976 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.53 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.03 | 6.1637 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.729 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.5469 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 412.945 | 11.6139 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.596 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.094 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.792 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.6145 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 413.008 | 11.6139 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.659 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.157 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.856 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.6821 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 413.071 | 11.6139 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.723 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.22 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.92 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.7497 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 413.135 | 11.6139 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.787 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.284 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8578.984 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.8174 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 413.199 | 11.6139 | 59.99 | 16.2 |  | 4346.851 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.348 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.047 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.885 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 413.263 | 11.6405 | 59.98 | 16.2 |  | 4346.914 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.411 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.111 | 11.924 | 59.95 | 17.29
118.9526 | 2.4752 | 59.99 | 9.29 |  | 413.326 | 11.6405 | 59.98 | 16.2 |  | 4346.978 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.475 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.174 | 11.924 | 59.95 | 17.29
119.0202 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.389 | 11.6405 | 59.98 | 16.2 |  | 4347.041 | 5.4708 | 60.04 | 9.29 |  | 6429.539 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.245 | 11.924 | 59.95 | 17.29
119.0879 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.453 | 11.6405 | 59.98 | 16.2 |  | 4347.107 | 5.4906 | 60.03 | 9.29 |  | 6429.603 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.308 | 11.924 | 59.95 | 17.29
119.1555 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.523 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.171 | 5.4906 | 60.03 | 9.29 |  | 6429.666 | 6.1848 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.373 | 11.924 | 59.95 | 17.29
119.2231 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.586 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.235 | 5.4906 | 60.03 | 9.29 |  | 6429.73 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.437 | 11.924 | 59.95 | 17.29
119.2907 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.649 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.334 | 5.4906 | 60.03 | 9.29 |  | 6429.793 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.5 | 11.924 | 59.95 | 17.29
119.3584 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.712 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.404 | 5.5124 | 60.03 | 9.29 |  | 6429.857 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.564 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.426 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.775 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.473 | 5.5124 | 60.03 | 9.29 |  | 6429.92 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.629 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.4936 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.838 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.553 | 5.5124 | 60.03 | 9.29 |  | 6429.989 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.693 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.5612 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.901 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.62 | 5.5124 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.053 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.756 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.6289 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 413.965 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.686 | 5.5198 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.116 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.821 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.6965 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 414.028 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.749 | 5.5198 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.18 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.885 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.7641 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 414.091 | 11.6392 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.813 | 5.5198 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.244 | 6.1957 | 60.01 | 10.29 |  | 8579.949 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.8317 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 414.154 | 11.6514 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.877 | 5.5198 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.308 | 6.2169 | 60.01 | 10.29 |  | 8580.012 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.8994 | 2.5008 | 59.99 | 9.29 |  | 414.217 | 11.6514 | 59.99 | 16.2 |  | 4347.941 | 5.5198 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.371 | 6.2169 | 60.01 | 10.29 |  | 8580.075 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
119.967 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.281 | 11.6514 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.005 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.435 | 6.2169 | 60.01 | 10.29 |  | 8580.139 | 11.9499 | 59.95 | 17.29
120.0346 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.344 | 11.6514 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.07 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.499 | 6.2169 | 60.01 | 10.29 |  | 8580.203 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.1022 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.407 | 11.6514 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.136 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.563 | 6.2169 | 60.01 | 10.29 |  | 8580.267 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.1699 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.47 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.201 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.627 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.331 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.2375 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.533 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.264 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.69 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.395 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.3051 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.596 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.349 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.754 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.469 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.3727 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.659 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.418 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.817 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.533 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.4404 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.722 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.487 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.881 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.596 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.508 | 2.5338 | 59.99 | 9.29 |  | 414.786 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.576 | 5.5375 | 60.03 | 9.29 |  | 6430.944 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.66 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.5756 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 414.849 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.639 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.008 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.723 | 11.9737 | 59.95 | 17.29
120.6432 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 414.912 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.703 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.072 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.787 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
120.7109 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 414.975 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.769 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.136 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.851 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
120.7785 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.038 | 11.6834 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.834 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.199 | 6.2405 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.914 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
120.8461 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.101 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.9 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.263 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8580.978 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
120.9138 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.165 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4348.965 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.326 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.041 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
120.9814 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.228 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.029 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.39 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.105 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
121.049 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.291 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.093 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.454 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.168 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
121.1166 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.354 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.156 | 5.5406 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.518 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.233 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
121.1843 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.418 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.22 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.582 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.296 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
121.2519 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.481 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.298 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.645 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.36 | 11.9955 | 59.95 | 17.29
121.3195 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.544 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.368 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.709 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.424 | 12.0455 | 59.95 | 17.29
121.3871 | 2.5599 | 59.99 | 9.29 |  | 415.607 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.437 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.772 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.487 | 12.0455 | 59.95 | 17.29
121.4548 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 415.682 | 11.6878 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.519 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.837 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.551 | 12.0455 | 59.95 | 17.29
121.5224 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 415.746 | 11.722 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.583 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.901 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.615 | 12.0455 | 59.95 | 17.29
121.59 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 415.809 | 11.722 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.646 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6431.965 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.68 | 12.0455 | 59.95 | 17.29
121.6576 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 415.872 | 11.722 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.711 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6432.029 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.743 | 12.0452 | 59.95 | 17.29
121.7253 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 415.935 | 11.722 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.783 | 5.5655 | 60.03 | 9.29 |  | 6432.092 | 6.2586 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.807 | 12.0452 | 59.95 | 17.29
121.7929 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 415.998 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.847 | 5.5912 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.156 | 6.2897 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.87 | 12.0452 | 59.95 | 17.29
121.8605 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 416.061 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.91 | 5.5912 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.22 | 6.2897 | 60.02 | 10.29 |  | 8581.934 | 12.0452 | 59.95 | 17.29
121.9281 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 416.125 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4349.976 | 5.5912 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.284 | 6.2897 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.003 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
121.9958 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 416.188 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.039 | 5.5912 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.347 | 6.2897 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.066 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.0634 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 416.251 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.105 | 5.5912 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.411 | 6.2897 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.13 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.131 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 416.314 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.169 | 5.6162 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.475 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.193 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.1986 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 416.378 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.234 | 5.6162 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.539 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.258 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.2663 | 2.6047 | 59.99 | 9.29 |  | 416.441 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.323 | 5.6162 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.609 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.322 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.3339 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.504 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.391 | 5.6162 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.673 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.385 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.4015 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.568 | 11.7344 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.462 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.736 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.473 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.4691 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.631 | 11.7553 | 59.98 | 16.2 |  | 4350.53 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.8 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.561 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.5368 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.694 | 11.7553 | 59.98 | 16.2 |  | 4350.596 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.864 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.663 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.6044 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.758 | 11.7553 | 59.98 | 16.2 |  | 4350.66 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.928 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.755 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.672 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.821 | 11.7553 | 59.98 | 16.2 |  | 4350.723 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6432.991 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.842 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.7396 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.884 | 11.7553 | 59.98 | 16.2 |  | 4350.787 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.056 | 6.3188 | 60.02 | 10.29 |  | 8582.948 | 12.0516 | 59.95 | 17.29
122.8073 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 416.947 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.851 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.121 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.047 | 12.09 | 59.96 | 17.29
122.8749 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 417.01 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.914 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.184 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.111 | 12.09 | 59.96 | 17.29
122.9425 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 417.073 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4350.978 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.248 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.174 | 12.09 | 59.96 | 17.29
123.0101 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 417.136 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4351.043 | 5.6403 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.312 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.239 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.0778 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 417.2 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4351.109 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.381 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.303 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.1454 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 417.263 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4351.173 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.445 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.367 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.213 | 2.6429 | 59.99 | 9.29 |  | 417.326 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4351.236 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.508 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.431 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.2806 | 2.6709 | 59.99 | 9.29 |  | 417.389 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4351.339 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.572 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.495 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.3483 | 2.6709 | 59.99 | 9.29 |  | 417.453 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4351.408 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.636 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.558 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.4159 | 2.6709 | 59.99 | 9.29 |  | 417.525 | 11.78 | 59.99 | 16.2 |  | 4351.477 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.7 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.622 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.4835 | 2.6709 | 59.99 | 9.29 |  | 417.588 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4351.557 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.764 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.685 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.5511 | 2.6935 | 59.99 | 9.29 |  | 417.651 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4351.625 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.828 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.749 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.6188 | 2.6935 | 59.99 | 9.29 |  | 417.714 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4351.689 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.892 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.812 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.6864 | 2.6935 | 59.99 | 9.29 |  | 417.777 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4351.753 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6433.955 | 6.3401 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.876 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.754 | 2.6935 | 59.99 | 9.29 |  | 417.84 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4351.817 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6434.019 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8583.94 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.8216 | 2.6935 | 59.99 | 9.29 |  | 417.904 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4351.88 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6434.083 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.003 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.8893 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 417.967 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4351.944 | 5.6463 | 60.02 | 9.29 |  | 6434.146 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.067 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
123.9569 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.03 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.008 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.21 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.131 | 12.1156 | 59.96 | 17.29
124.0245 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.093 | 11.7942 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.073 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.273 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.195 | 12.1203 | 59.96 | 17.29
124.0921 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.156 | 11.8308 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.137 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.337 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.259 | 12.1203 | 59.96 | 17.29
124.1598 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.219 | 11.8308 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.201 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.401 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.323 | 12.1203 | 59.96 | 17.29
124.2274 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.282 | 11.8308 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.303 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.464 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.387 | 12.1203 | 59.96 | 17.29
124.295 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.345 | 11.8308 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.372 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.528 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.456 | 12.1631 | 59.97 | 17.29
124.3626 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.41 | 11.8308 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.441 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.592 | 6.3646 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.52 | 12.1631 | 59.97 | 17.29
124.4303 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.473 | 11.83 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.51 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.655 | 6.3892 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.584 | 12.1631 | 59.97 | 17.29
124.4979 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.536 | 11.83 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.585 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.719 | 6.3892 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.647 | 12.1631 | 59.97 | 17.29
124.5655 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.599 | 11.83 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.649 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.782 | 6.3892 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.711 | 12.1631 | 59.97 | 17.29
124.6331 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.663 | 11.83 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.712 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.846 | 6.3892 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.775 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
124.7008 | 2.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 418.726 | 11.83 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.776 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.92 | 6.3892 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.838 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
124.7684 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 418.789 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.839 | 5.6898 | 60.01 | 9.29 |  | 6434.983 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.902 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
124.836 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 418.852 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.903 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.047 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8584.965 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
124.9036 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 418.916 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4352.967 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.11 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.029 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
124.9713 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 418.979 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.03 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.174 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.094 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
125.0389 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 419.043 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.094 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.239 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.157 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
125.1065 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 419.106 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.157 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.302 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.221 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
125.1741 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 419.169 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.221 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.366 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.284 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
125.2418 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 419.232 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.32 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.43 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.348 | 12.1646 | 59.97 | 17.29
125.3094 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 419.295 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.39 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.493 | 6.4074 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.411 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.377 | 2.7444 | 59.99 | 9.29 |  | 419.37 | 11.8519 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.459 | 5.7145 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.557 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.475 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.4446 | 2.7661 | 60 | 9.29 |  | 419.433 | 11.8648 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.528 | 5.7391 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.621 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.539 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.5123 | 2.7661 | 60 | 9.29 |  | 419.496 | 11.8648 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.592 | 5.7391 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.684 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.602 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.5799 | 2.7661 | 60 | 9.29 |  | 419.559 | 11.8648 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.656 | 5.7391 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.748 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.666 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.6475 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 419.622 | 11.8648 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.72 | 5.7391 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.812 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.73 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.7151 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 419.686 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.788 | 5.7391 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.875 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.793 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.7828 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 419.749 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.854 | 5.7635 | 60.01 | 9.29 |  | 6435.939 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.857 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.8504 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 419.813 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.917 | 5.7635 | 60.01 | 9.29 |  | 6436.003 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.921 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.918 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 419.876 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4353.985 | 5.7635 | 60.01 | 9.29 |  | 6436.066 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8585.996 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
125.9856 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 419.939 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.049 | 5.7635 | 60.01 | 9.29 |  | 6436.13 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.06 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
126.0533 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.002 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.113 | 5.7674 | 60 | 9.29 |  | 6436.194 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.124 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
126.1209 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.065 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.177 | 5.7674 | 60 | 9.29 |  | 6436.257 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.187 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
126.1885 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.129 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.24 | 5.7674 | 60 | 9.29 |  | 6436.321 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.251 | 12.1915 | 59.97 | 17.29
126.2561 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.192 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.331 | 5.7674 | 60 | 9.29 |  | 6436.385 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.315 | 12.2146 | 59.97 | 17.29
126.3238 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.255 | 11.8778 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.414 | 5.7674 | 60 | 9.29 |  | 6436.454 | 6.437 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.378 | 12.2146 | 59.97 | 17.29
126.3914 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.318 | 11.9085 | 59.97 | 16.2 |  | 4354.482 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.517 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.442 | 12.2146 | 59.97 | 17.29
126.459 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.381 | 11.9085 | 59.97 | 16.2 |  | 4354.575 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.581 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.505 | 12.2146 | 59.97 | 17.29
126.5266 | 2.7893 | 60 | 9.29 |  | 420.444 | 11.9085 | 59.97 | 16.2 |  | 4354.639 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.644 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.569 | 12.2146 | 59.97 | 17.29
126.5943 | 2.8043 | 60 | 9.29 |  | 420.507 | 11.9085 | 59.97 | 16.2 |  | 4354.715 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.708 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.633 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
126.6619 | 2.8043 | 60 | 9.29 |  | 420.57 | 11.9085 | 59.97 | 16.2 |  | 4354.779 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.772 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.696 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
126.7295 | 2.8043 | 60 | 9.29 |  | 420.634 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.843 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.836 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.76 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
126.7971 | 2.8043 | 60 | 9.29 |  | 420.697 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.909 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.9 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.823 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
126.8648 | 2.8235 | 60 | 9.29 |  | 420.76 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4354.972 | 5.7865 | 60 | 9.29 |  | 6436.963 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.887 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
126.9324 | 2.8235 | 60 | 9.29 |  | 420.823 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.036 | 5.8131 | 60 | 9.29 |  | 6437.027 | 6.4713 | 60.03 | 10.29 |  | 8586.951 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
127 | 2.8235 | 60 | 9.29 |  | 420.887 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.1 | 5.8131 | 60 | 9.29 |  | 6437.091 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.014 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
127.0676 | 2.8235 | 60 | 9.29 |  | 420.95 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.165 | 5.8131 | 60 | 9.29 |  | 6437.155 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.078 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
127.1353 | 2.8235 | 60 | 9.29 |  | 421.013 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.229 | 5.8131 | 60 | 9.29 |  | 6437.219 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.142 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
127.2029 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.076 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.333 | 5.8131 | 60 | 9.29 |  | 6437.283 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.205 | 12.2337 | 59.97 | 17.29
127.2705 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.14 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.401 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.346 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.269 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.3381 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.203 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.47 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.41 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.332 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.4058 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.266 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.568 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.473 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.397 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.4734 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.33 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.636 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.537 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.46 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.541 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.393 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.702 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.601 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.525 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.6086 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.456 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.766 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.664 | 6.4878 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.589 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.6763 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.531 | 11.9252 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.829 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.728 | 6.5185 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.652 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.7439 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.594 | 11.9511 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.893 | 5.8168 | 60 | 9.29 |  | 6437.791 | 6.5185 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.716 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.8115 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.657 | 11.9511 | 59.98 | 16.2 |  | 4355.958 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6437.855 | 6.5185 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.78 | 12.2589 | 59.97 | 17.29
127.8791 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.721 | 11.9511 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.022 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6437.92 | 6.5185 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.848 | 12.2853 | 59.98 | 17.29
127.9468 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.784 | 11.9511 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.089 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6437.995 | 6.5185 | 60.02 | 10.29 |  | 8587.912 | 12.2853 | 59.98 | 17.29
128.0144 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.847 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.153 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.059 | 6.5388 | 60.01 | 10.29 |  | 8587.976 | 12.2853 | 59.98 | 17.29
128.082 | 2.8281 | 60 | 9.29 |  | 421.911 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.216 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.122 | 6.5388 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.039 | 12.2853 | 59.98 | 17.29
128.1496 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 421.974 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.303 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.186 | 6.5388 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.103 | 12.2853 | 59.98 | 17.29
128.2173 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.037 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.375 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.25 | 6.5388 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.167 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.2849 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.1 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.444 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.314 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.233 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.3525 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.163 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.513 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.378 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.297 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.4201 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.227 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.577 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.441 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.36 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.4878 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.29 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.641 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.505 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.424 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.5554 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.353 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.705 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.568 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.488 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.623 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.416 | 11.9696 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.769 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.632 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.551 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.6906 | 2.8764 | 60 | 9.29 |  | 422.479 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.832 | 5.842 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.696 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.615 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.7583 | 2.8976 | 60 | 9.29 |  | 422.543 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.897 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.76 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.678 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.8259 | 2.8976 | 60 | 9.29 |  | 422.606 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4356.96 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.824 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.742 | 12.3081 | 59.98 | 17.29
128.8935 | 2.8976 | 60 | 9.29 |  | 422.669 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.024 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.887 | 6.5428 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.806 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
128.9611 | 2.8976 | 60 | 9.29 |  | 422.732 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.087 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6438.951 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.869 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.0288 | 2.8976 | 60 | 9.29 |  | 422.795 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.163 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.015 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.933 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.0964 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 422.858 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.227 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.079 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8588.996 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.164 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 422.921 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.313 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.154 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.06 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.2316 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 422.984 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.385 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.219 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.124 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.2993 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.048 | 11.9983 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.457 | 5.8677 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.283 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.188 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.3669 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.111 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.526 | 5.9146 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.347 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.251 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.4345 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.175 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.59 | 5.9146 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.41 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.315 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.5021 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.238 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.654 | 5.9146 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.474 | 6.5631 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.39 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.5698 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.301 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.717 | 5.9146 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.538 | 6.5883 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.453 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.6374 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.365 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.782 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.601 | 6.5883 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.517 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.705 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.428 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.848 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.693 | 6.5883 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.581 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.7726 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.491 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.912 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.756 | 6.5883 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.644 | 12.3327 | 59.98 | 17.29
129.8403 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.554 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4357.975 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.82 | 6.5883 | 60.01 | 10.29 |  | 8589.708 | 12.3561 | 59.98 | 17.29
129.9079 | 2.9024 | 60 | 9.29 |  | 423.617 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.039 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.884 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8589.771 | 12.3561 | 59.98 | 17.29
129.9755 | 2.9486 | 60.01 | 9.29 |  | 423.692 | 12.0148 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.102 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6439.947 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8589.835 | 12.3561 | 59.98 | 17.29
130.0431 | 2.9486 | 60.01 | 9.29 |  | 423.755 | 12.0368 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.166 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.011 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8589.899 | 12.3561 | 59.98 | 17.29
130.1108 | 2.9486 | 60.01 | 9.29 |  | 423.818 | 12.0368 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.229 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.075 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8589.963 | 12.3561 | 59.98 | 17.29
130.1784 | 2.9486 | 60.01 | 9.29 |  | 423.881 | 12.0368 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.337 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.156 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8590.026 | 12.3737 | 59.98 | 17.29
130.246 | 2.9486 | 60.01 | 9.29 |  | 423.945 | 12.0368 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.407 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.22 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8590.09 | 12.3737 | 59.98 | 17.29
130.3136 | 2.9512 | 60.01 | 9.29 |  | 424.008 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.476 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.284 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8590.154 | 12.3737 | 59.98 | 17.29
130.3813 | 2.9512 | 60.01 | 9.29 |  | 424.071 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.565 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.347 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8590.217 | 12.3737 | 59.98 | 17.29
130.4489 | 2.9512 | 60.01 | 9.29 |  | 424.134 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.628 | 5.9168 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.411 | 6.6079 | 60 | 10.29 |  | 8590.281 | 12.3737 | 59.98 | 17.29
130.5165 | 2.9512 | 60.01 | 9.29 |  | 424.197 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.695 | 5.9547 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.475 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.345 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
130.5841 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.26 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.76 | 5.9547 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.538 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.413 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
130.6518 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.324 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.825 | 5.9547 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.602 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.477 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
130.7194 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.387 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.889 | 5.9547 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.665 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.541 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
130.787 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.45 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4358.953 | 5.9547 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.738 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.617 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
130.8546 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.513 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.016 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.805 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.681 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
130.9223 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.577 | 12.0674 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.08 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.871 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.745 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
130.9899 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.64 | 12.07 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.143 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.934 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.808 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
131.0575 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.703 | 12.07 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.207 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6440.998 | 6.6347 | 60 | 10.29 |  | 8590.872 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
131.1251 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.766 | 12.07 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.288 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.067 | 6.6628 | 60.01 | 10.29 |  | 8590.936 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
131.1928 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.83 | 12.07 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.36 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.131 | 6.6628 | 60.01 | 10.29 |  | 8590.999 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
131.2604 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.893 | 12.07 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.429 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.194 | 6.6628 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.063 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
131.328 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 424.956 | 12.0928 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.498 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.258 | 6.6628 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.127 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
131.3956 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 425.021 | 12.0928 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.574 | 5.9667 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.322 | 6.6628 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.191 | 12.3798 | 59.98 | 17.29
131.4633 | 2.9766 | 60.01 | 9.29 |  | 425.084 | 12.0928 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.639 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.386 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.254 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
131.5309 | 3.0019 | 60.01 | 9.29 |  | 425.148 | 12.0928 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.703 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.449 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.318 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
131.5985 | 3.0019 | 60.01 | 9.29 |  | 425.211 | 12.0928 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.766 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.513 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.382 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
131.6661 | 3.0019 | 60.01 | 9.29 |  | 425.275 | 12.0934 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.831 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.576 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.445 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
131.7338 | 3.0019 | 60.01 | 9.29 |  | 425.338 | 12.0934 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.897 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.64 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.509 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
131.8014 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.401 | 12.0934 | 59.98 | 16.2 |  | 4359.961 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.704 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.572 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
131.869 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.464 | 12.0934 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.024 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.771 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.636 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
131.9366 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.534 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.09 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.834 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.699 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
132.0043 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.597 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.155 | 5.9913 | 59.99 | 9.29 |  | 6441.898 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.763 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
132.0719 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.664 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.225 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6441.962 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.827 | 12.4268 | 59.98 | 17.29
132.1395 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.727 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.323 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.025 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.89 | 12.4326 | 59.98 | 17.29
132.2071 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.79 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.393 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.193 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8591.954 | 12.4326 | 59.98 | 17.29
132.2748 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.855 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.463 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.257 | 6.664 | 60.01 | 10.29 |  | 8592.018 | 12.4326 | 59.98 | 17.29
132.3424 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.918 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.541 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.32 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.081 | 12.4326 | 59.98 | 17.29
132.41 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 425.981 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.604 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.384 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.145 | 12.4326 | 59.98 | 17.29
132.4776 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 426.044 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.668 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.447 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.209 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
132.5453 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 426.107 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.732 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.511 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.273 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
132.6129 | 3.0158 | 60.02 | 9.29 |  | 426.171 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.795 | 6.0098 | 60 | 9.29 |  | 6442.584 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.336 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
132.6805 | 3.0473 | 60.02 | 9.29 |  | 426.234 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.86 | 6.047 | 60 | 9.29 |  | 6442.661 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.4 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
132.7481 | 3.0473 | 60.02 | 9.29 |  | 426.297 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.924 | 6.047 | 60 | 9.29 |  | 6442.725 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.47 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
132.8158 | 3.0473 | 60.02 | 9.29 |  | 426.36 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4360.988 | 6.047 | 60 | 9.29 |  | 6442.788 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.533 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
132.8834 | 3.0473 | 60.02 | 9.29 |  | 426.423 | 12.1161 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.051 | 6.047 | 60 | 9.29 |  | 6442.852 | 6.7026 | 60 | 10.29 |  | 8592.597 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
132.951 | 3.0473 | 60.02 | 9.29 |  | 426.486 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.115 | 6.047 | 60 | 9.29 |  | 6442.916 | 6.7253 | 60 | 10.29 |  | 8592.661 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
133.0187 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.549 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.178 | 6.0593 | 60 | 9.29 |  | 6442.979 | 6.7253 | 60 | 10.29 |  | 8592.724 | 12.4515 | 59.98 | 17.29
133.0863 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.612 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.244 | 6.0593 | 60 | 9.29 |  | 6443.043 | 6.7253 | 60 | 10.29 |  | 8592.788 | 12.4728 | 59.98 | 17.29
133.1539 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.676 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.328 | 6.0593 | 60 | 9.29 |  | 6443.106 | 6.7253 | 60 | 10.29 |  | 8592.852 | 12.4728 | 59.98 | 17.29
133.2215 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.739 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.397 | 6.0593 | 60 | 9.29 |  | 6443.209 | 6.7253 | 60 | 10.29 |  | 8592.916 | 12.4728 | 59.98 | 17.29
133.2892 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.802 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.466 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.273 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8592.979 | 12.4728 | 59.98 | 17.29
133.3568 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.865 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.536 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.337 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.043 | 12.4728 | 59.98 | 17.29
133.4244 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.928 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.6 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.4 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.107 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.492 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 426.991 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.664 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.464 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.171 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.5597 | 3.0711 | 60.02 | 9.29 |  | 427.054 | 12.1648 | 59.98 | 16.2 |  | 4361.728 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.528 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.234 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.6273 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.118 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4361.792 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.592 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.298 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.6949 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.181 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4361.856 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.697 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.362 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.7625 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.244 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4361.92 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.761 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.425 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.8302 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.307 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4361.984 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.833 | 6.7361 | 60 | 10.29 |  | 8593.489 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.8978 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.375 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.053 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.897 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8593.552 | 12.495 | 59.98 | 17.29
133.9654 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.438 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.121 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6443.96 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8593.617 | 12.495 | 59.98 | 17.29
134.033 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.503 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.185 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6444.024 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8593.681 | 12.495 | 59.98 | 17.29
134.1007 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.566 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.248 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6444.087 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8593.744 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.1683 | 3.0775 | 60.02 | 9.29 |  | 427.629 | 12.1661 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.335 | 6.0702 | 60 | 9.29 |  | 6444.151 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8593.808 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.2359 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 427.694 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.403 | 6.0886 | 60 | 9.29 |  | 6444.215 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8593.872 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.3035 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 427.758 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.472 | 6.0886 | 60 | 9.29 |  | 6444.279 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8593.936 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.3712 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 427.821 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.571 | 6.0886 | 60 | 9.29 |  | 6444.342 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8594.011 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.4388 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 427.884 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.635 | 6.0886 | 60 | 9.29 |  | 6444.406 | 6.7639 | 60 | 10.29 |  | 8594.074 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.5064 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 427.947 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.701 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.469 | 6.7975 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.138 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.574 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.01 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.767 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.535 | 6.7975 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.201 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.6417 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.075 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.832 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.598 | 6.7975 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.265 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.7093 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.138 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.896 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.688 | 6.7975 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.329 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.7769 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.201 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4362.972 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.78 | 6.7975 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.393 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.8445 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.264 | 12.2045 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.036 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.849 | 6.8067 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.457 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.9122 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.327 | 12.2384 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.1 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.918 | 6.8067 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.52 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
134.9798 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.39 | 12.2384 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.165 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6444.987 | 6.8067 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.584 | 12.5041 | 59.98 | 17.29
135.0474 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.453 | 12.2384 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.228 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6445.081 | 6.8067 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.647 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.115 | 3.1025 | 60.02 | 9.29 |  | 428.516 | 12.2384 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.341 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6445.145 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.711 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.1827 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 428.579 | 12.2384 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.411 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6445.208 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.775 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.2503 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 428.643 | 12.2379 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.479 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6445.272 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.838 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.3179 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 428.706 | 12.2379 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.569 | 6.1069 | 60 | 9.29 |  | 6445.335 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.902 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.3855 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 428.769 | 12.2379 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.633 | 6.1443 | 60 | 9.29 |  | 6445.399 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8594.966 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.4532 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 428.832 | 12.2379 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.696 | 6.1443 | 60 | 9.29 |  | 6445.463 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8595.03 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.5208 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 428.895 | 12.2379 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.76 | 6.1443 | 60 | 9.29 |  | 6445.526 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8595.093 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.5884 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 428.958 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.824 | 6.1443 | 60 | 9.29 |  | 6445.59 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8595.158 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.656 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 429.022 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.893 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6445.654 | 6.8222 | 59.99 | 10.29 |  | 8595.222 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.7237 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 429.085 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4363.956 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6445.718 | 6.8382 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.286 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.7913 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 429.148 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.02 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6445.782 | 6.8382 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.349 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.8589 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 429.211 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.083 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6445.845 | 6.8382 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.413 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.9265 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 429.274 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.147 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6446.078 | 6.8382 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.477 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
135.9942 | 3.1575 | 60.02 | 9.29 |  | 429.341 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.213 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6446.142 | 6.8382 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.547 | 12.5695 | 59.98 | 17.29
136.0618 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.404 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.298 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6446.205 | 6.8382 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.611 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.1294 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.467 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.367 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6446.281 | 6.8382 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.675 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.197 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.542 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.437 | 6.1685 | 60 | 9.29 |  | 6446.345 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.738 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.2647 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.605 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.507 | 6.1912 | 60 | 9.29 |  | 6446.408 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.802 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.3323 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.669 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.591 | 6.1912 | 60 | 9.29 |  | 6446.472 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.866 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.3999 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.732 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.654 | 6.1912 | 60 | 9.29 |  | 6446.536 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.93 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.4675 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.795 | 12.261 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.719 | 6.1912 | 60 | 9.29 |  | 6446.6 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8595.993 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.5352 | 3.1769 | 60.01 | 9.29 |  | 429.859 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.784 | 6.1912 | 60 | 9.29 |  | 6446.663 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.057 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.6028 | 3.2018 | 60.01 | 9.29 |  | 429.922 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.847 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6446.727 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.12 | 12.6045 | 59.98 | 17.29
136.6704 | 3.2018 | 60.01 | 9.29 |  | 429.985 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.912 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6446.79 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.184 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
136.738 | 3.2018 | 60.01 | 9.29 |  | 430.048 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4364.975 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6446.854 | 6.8642 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.247 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
136.8057 | 3.2018 | 60.01 | 9.29 |  | 430.111 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.039 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6446.918 | 6.888 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.311 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
136.8733 | 3.2018 | 60.01 | 9.29 |  | 430.174 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.107 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6446.982 | 6.888 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.375 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
136.9409 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.237 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.171 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.045 | 6.888 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.439 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.0085 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.3 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.234 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.109 | 6.888 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.502 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.0762 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.363 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.325 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.172 | 6.888 | 59.98 | 10.29 |  | 8596.566 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.1438 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.426 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.395 | 6.2021 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.236 | 6.9125 | 59.97 | 10.29 |  | 8596.629 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.2114 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.49 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.464 | 6.2158 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.3 | 6.9125 | 59.97 | 10.29 |  | 8596.693 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.279 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.553 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.533 | 6.2158 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.363 | 6.9125 | 59.97 | 10.29 |  | 8596.757 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.3467 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.616 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.599 | 6.2158 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.427 | 6.9125 | 59.97 | 10.29 |  | 8596.82 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.4143 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.679 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.662 | 6.2158 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.493 | 6.9125 | 59.97 | 10.29 |  | 8596.884 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.4819 | 3.2281 | 60.01 | 9.29 |  | 430.743 | 12.2964 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.726 | 6.238 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.557 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8596.947 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.5495 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 430.806 | 12.3338 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.791 | 6.238 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.621 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.011 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.6172 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 430.869 | 12.3338 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.857 | 6.238 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.684 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.075 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.6848 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 430.932 | 12.3338 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.922 | 6.238 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.748 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.139 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.7524 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 430.995 | 12.3338 | 59.97 | 16.2 |  | 4365.986 | 6.238 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.817 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.203 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.82 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.059 | 12.3338 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.049 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.881 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.266 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.8877 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.123 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.113 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6447.945 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.33 | 12.6152 | 59.98 | 17.29
137.9553 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.186 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.177 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.008 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.398 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.0229 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.249 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.24 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.072 | 6.9129 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.462 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.0905 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.312 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.327 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.137 | 6.9265 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.525 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.1582 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.385 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.396 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.2 | 6.9265 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.589 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.2258 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.449 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.464 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.264 | 6.9265 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.653 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.2934 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.511 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.533 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.331 | 6.9265 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.716 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.361 | 3.2518 | 60.01 | 9.29 |  | 431.575 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.597 | 6.2416 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.395 | 6.9265 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.78 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.4287 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 431.638 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.661 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.459 | 6.9391 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.844 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.4963 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 431.701 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.724 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.522 | 6.9391 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.907 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.5639 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 431.764 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.788 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.586 | 6.9391 | 59.97 | 10.29 |  | 8597.971 | 12.6602 | 59.98 | 17.29
138.6315 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 431.827 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.851 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.65 | 6.9391 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.035 | 12.6901 | 59.99 | 17.29
138.6992 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 431.89 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.915 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.714 | 6.9391 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.098 | 12.6901 | 59.99 | 17.29
138.7668 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 431.953 | 12.334 | 59.97 | 16.2 |  | 4366.98 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.777 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.162 | 12.6901 | 59.99 | 17.29
138.8344 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 432.017 | 12.3632 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.043 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.841 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.225 | 12.6901 | 59.99 | 17.29
138.902 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 432.08 | 12.3632 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.107 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.905 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.289 | 12.6901 | 59.99 | 17.29
138.9697 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 432.143 | 12.3632 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.171 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6448.969 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.353 | 12.6943 | 59.99 | 17.29
139.0373 | 3.2885 | 60 | 9.29 |  | 432.207 | 12.3632 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.236 | 6.2697 | 60.01 | 9.29 |  | 6449.032 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.417 | 12.6943 | 59.99 | 17.29
139.1049 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.27 | 12.3632 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.331 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.097 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.48 | 12.6943 | 59.99 | 17.29
139.1725 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.333 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.399 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.16 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.544 | 12.6943 | 59.99 | 17.29
139.2402 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.396 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.468 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.224 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.607 | 12.6943 | 59.99 | 17.29
139.3078 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.46 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.549 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.287 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.671 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.3754 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.523 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.613 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.351 | 6.9567 | 59.97 | 10.29 |  | 8598.735 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.443 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.586 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.676 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.414 | 6.9861 | 59.96 | 10.29 |  | 8598.798 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.5107 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.65 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.739 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.478 | 6.9861 | 59.96 | 10.29 |  | 8598.862 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.5783 | 3.309 | 60 | 9.29 |  | 432.713 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.804 | 6.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.542 | 6.9861 | 59.96 | 10.29 |  | 8598.927 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.6459 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 432.776 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.871 | 6.3129 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.605 | 6.9861 | 59.96 | 10.29 |  | 8598.991 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.7135 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 432.839 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.935 | 6.3129 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.68 | 6.9861 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.054 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.7812 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 432.902 | 12.3845 | 59.97 | 16.2 |  | 4367.998 | 6.3129 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.744 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.118 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.8488 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 432.966 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.062 | 6.3129 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.808 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.181 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.9164 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 433.029 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.126 | 6.3129 | 60.02 | 9.29 |  | 6449.871 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.249 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
139.984 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 433.092 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.19 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6449.935 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.313 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
140.0517 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 433.155 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.256 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6449.999 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.377 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
140.1193 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 433.245 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.34 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.063 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.44 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
140.1869 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 433.343 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.409 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.126 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.504 | 12.7155 | 59.99 | 17.29
140.2545 | 3.3263 | 60.01 | 9.29 |  | 433.439 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.49 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.19 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.567 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.3222 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 433.526 | 12.4073 | 59.97 | 16.2 |  | 4368.58 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.254 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.631 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.3898 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 433.622 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4368.643 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.319 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.699 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.4574 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 433.728 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4368.707 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.382 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.763 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.525 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 433.818 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4368.78 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.446 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.826 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.5927 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 433.919 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4368.844 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.509 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.89 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.6603 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 434.018 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4368.907 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.573 | 6.9949 | 59.96 | 10.29 |  | 8599.954 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.7279 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 434.118 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4368.974 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.636 | 7.0178 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.018 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.7955 | 3.3491 | 60.01 | 9.29 |  | 434.226 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.038 | 6.3408 | 60.03 | 9.29 |  | 6450.7 | 7.0178 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.081 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.8632 | 3.383 | 60 | 9.29 |  | 434.32 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.102 | 6.3655 | 60.02 | 9.29 |  | 6450.763 | 7.0178 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.145 | 12.7695 | 60 | 17.29
140.9308 | 3.383 | 60 | 9.29 |  | 434.418 | 12.4273 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.167 | 6.3655 | 60.02 | 9.29 |  | 6450.827 | 7.0178 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.208 | 12.7853 | 60.01 | 17.29
140.9984 | 3.383 | 60 | 9.29 |  | 434.521 | 12.4856 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.232 | 6.3655 | 60.02 | 9.29 |  | 6450.891 | 7.0178 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.272 | 12.7853 | 60.01 | 17.29
141.066 | 3.383 | 60 | 9.29 |  | 434.609 | 12.4856 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.336 | 6.3655 | 60.02 | 9.29 |  | 6450.955 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.336 | 12.7853 | 60.01 | 17.29
141.1337 | 3.383 | 60 | 9.29 |  | 434.706 | 12.4856 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.409 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.018 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.399 | 12.7853 | 60.01 | 17.29
141.2013 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 434.812 | 12.4856 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.478 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.082 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.463 | 12.7853 | 60.01 | 17.29
141.2689 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 434.875 | 12.4856 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.556 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.146 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.526 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.3365 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 434.938 | 12.4856 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.622 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.211 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.59 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.4042 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.001 | 12.4856 | 59.98 | 16.2 |  | 4369.686 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.274 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.654 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.4718 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.066 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4369.75 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.339 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.718 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.5394 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.129 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4369.814 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.402 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.794 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.607 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.193 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4369.877 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.466 | 7.0403 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.857 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.6747 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.256 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4369.941 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.534 | 7.061 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.921 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.7423 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.319 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.016 | 6.3834 | 60.02 | 9.29 |  | 6451.597 | 7.061 | 59.95 | 10.29 |  | 8600.984 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.8099 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.382 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.079 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6451.661 | 7.061 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.048 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.8775 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.445 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.143 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6451.725 | 7.061 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.112 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
141.9452 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.508 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.208 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6451.788 | 7.061 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.176 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
142.0128 | 3.3949 | 60 | 9.29 |  | 435.572 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.318 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6451.852 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.24 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
142.0804 | 3.4259 | 60 | 9.29 |  | 435.635 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.387 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6451.916 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.303 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
142.148 | 3.4259 | 60 | 9.29 |  | 435.698 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.457 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6451.98 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.367 | 12.7852 | 60.01 | 17.29
142.2157 | 3.4259 | 60 | 9.29 |  | 435.761 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.526 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.044 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.431 | 12.8331 | 60.01 | 17.29
142.2833 | 3.4259 | 60 | 9.29 |  | 435.824 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.59 | 6.407 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.107 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.494 | 12.8331 | 60.01 | 17.29
142.3509 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 435.887 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.654 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.171 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.558 | 12.8331 | 60.01 | 17.29
142.4185 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 435.953 | 12.4987 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.719 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.234 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.623 | 12.8331 | 60.01 | 17.29
142.4862 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.016 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.786 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.298 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.687 | 12.8331 | 60.01 | 17.29
142.5538 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.08 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.85 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.361 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.75 | 12.8564 | 60.01 | 17.29
142.6214 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.143 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.924 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.425 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.819 | 12.8564 | 60.01 | 17.29
142.689 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.206 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4370.987 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.488 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.883 | 12.8564 | 60.01 | 17.29
142.7567 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.269 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.053 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.552 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8601.947 | 12.8564 | 60.01 | 17.29
142.8243 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.332 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.117 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.616 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.011 | 12.8564 | 60.01 | 17.29
142.8919 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.395 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.18 | 6.4115 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.679 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.074 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
142.9595 | 3.4518 | 60 | 9.29 |  | 436.459 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.244 | 6.4368 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.743 | 7.092 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.138 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.0272 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.522 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.331 | 6.4368 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.806 | 7.1136 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.201 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.0948 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.585 | 12.5439 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.399 | 6.4368 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.87 | 7.1136 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.265 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.1624 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.649 | 12.5666 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.468 | 6.4368 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.934 | 7.1136 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.336 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.23 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.712 | 12.5666 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.571 | 6.4368 | 60.03 | 9.29 |  | 6452.997 | 7.1136 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.4 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.2977 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.775 | 12.5666 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.636 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.062 | 7.1136 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.463 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.3653 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.838 | 12.5666 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.7 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.125 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.527 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.4329 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.901 | 12.5666 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.764 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.19 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.591 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.5005 | 3.4691 | 60 | 9.29 |  | 436.964 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.833 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.254 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.655 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.5682 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.028 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.897 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.317 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.719 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.6358 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.091 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4371.961 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.63 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.783 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.7034 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.154 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4372.025 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.694 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.846 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.771 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.225 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4372.088 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.757 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.916 | 12.8547 | 60.01 | 17.29
143.8387 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.288 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4372.154 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.82 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8602.98 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
143.9063 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.351 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4372.217 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.884 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.044 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
143.9739 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.415 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4372.282 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6453.947 | 7.1303 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.107 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.0415 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.478 | 12.5695 | 59.99 | 16.2 |  | 4372.351 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.011 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.171 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.1092 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.541 | 12.5843 | 60 | 16.2 |  | 4372.42 | 6.4651 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.087 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.235 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.1768 | 3.4769 | 59.99 | 9.29 |  | 437.604 | 12.5843 | 60 | 16.2 |  | 4372.491 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.153 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.299 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.2444 | 3.5116 | 59.99 | 9.29 |  | 437.667 | 12.5843 | 60 | 16.2 |  | 4372.572 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.222 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.362 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.312 | 3.5116 | 59.99 | 9.29 |  | 437.73 | 12.5843 | 60 | 16.2 |  | 4372.636 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.306 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.426 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.3797 | 3.5116 | 59.99 | 9.29 |  | 437.793 | 12.5843 | 60 | 16.2 |  | 4372.701 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.37 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.49 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.4473 | 3.5116 | 59.99 | 9.29 |  | 437.857 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4372.765 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.433 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.554 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.5149 | 3.5268 | 59.99 | 9.29 |  | 437.92 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4372.829 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.496 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.619 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.5825 | 3.5268 | 59.99 | 9.29 |  | 437.983 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4372.894 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.56 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.682 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.6502 | 3.5268 | 59.99 | 9.29 |  | 438.046 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4372.959 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.641 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.746 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.7178 | 3.5268 | 59.99 | 9.29 |  | 438.11 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4373.023 | 6.515 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.704 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.81 | 12.8899 | 60.01 | 17.29
144.7854 | 3.5268 | 59.99 | 9.29 |  | 438.173 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4373.087 | 6.5294 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.784 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.878 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
144.853 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.236 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4373.152 | 6.5294 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.847 | 7.1632 | 59.95 | 10.29 |  | 8603.951 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
144.9207 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.3 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4373.216 | 6.5294 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.916 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.015 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
144.9883 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.363 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4373.287 | 6.5294 | 60.03 | 9.29 |  | 6454.98 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.078 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
145.0559 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.426 | 12.6138 | 60 | 16.2 |  | 4373.358 | 6.5294 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.044 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.141 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
145.1236 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.489 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.427 | 6.5398 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.107 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.205 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
145.1912 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.552 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.496 | 6.5398 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.171 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.269 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
145.2588 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.615 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.583 | 6.5398 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.235 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.333 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
145.3264 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.678 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.647 | 6.5398 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.298 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.397 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
145.3941 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.742 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.711 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.362 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.46 | 12.9251 | 60.01 | 17.29
145.4617 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.805 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.774 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.425 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.525 | 12.9343 | 60.01 | 17.29
145.5293 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.877 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.838 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.489 | 7.2141 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.588 | 12.9343 | 60.01 | 17.29
145.5969 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 438.94 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.902 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.553 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.652 | 12.9343 | 60.01 | 17.29
145.6646 | 3.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 439.003 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4373.967 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.617 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.716 | 12.9343 | 60.01 | 17.29
145.7322 | 3.5695 | 59.99 | 9.29 |  | 439.077 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4374.032 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.68 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.78 | 12.9343 | 60.01 | 17.29
145.7998 | 3.5695 | 59.99 | 9.29 |  | 439.168 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4374.096 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.743 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.871 | 12.9552 | 60.01 | 17.29
145.8674 | 3.5695 | 59.99 | 9.29 |  | 439.264 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4374.162 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.807 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8604.981 | 12.9552 | 60.01 | 17.29
145.9351 | 3.5695 | 59.99 | 9.29 |  | 439.355 | 12.6268 | 60 | 16.2 |  | 4374.226 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.871 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.05 | 12.9552 | 60.01 | 17.29
146.0027 | 3.5695 | 59.99 | 9.29 |  | 439.446 | 12.6656 | 60 | 16.2 |  | 4374.328 | 6.541 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.935 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.119 | 12.9667 | 60.01 | 17.29
146.0703 | 3.5778 | 59.99 | 9.29 |  | 439.549 | 12.6656 | 60 | 16.2 |  | 4374.397 | 6.5667 | 60.03 | 9.29 |  | 6455.998 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.188 | 12.9667 | 60.01 | 17.29
146.1379 | 3.5778 | 59.99 | 9.29 |  | 439.646 | 12.6656 | 60 | 16.2 |  | 4374.466 | 6.5667 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.062 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.252 | 12.9667 | 60.01 | 17.29
146.2056 | 3.5778 | 59.99 | 9.29 |  | 439.749 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4374.563 | 6.5667 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.126 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.316 | 12.9667 | 60.01 | 17.29
146.2732 | 3.5778 | 59.99 | 9.29 |  | 439.812 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4374.629 | 6.5869 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.192 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.38 | 12.9667 | 60.01 | 17.29
146.3408 | 3.5994 | 59.99 | 9.29 |  | 439.876 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4374.693 | 6.5869 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.255 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.443 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.4084 | 3.5994 | 59.99 | 9.29 |  | 439.939 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4374.757 | 6.5869 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.319 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.507 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.4761 | 3.5994 | 59.99 | 9.29 |  | 440.002 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4374.821 | 6.5869 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.382 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.571 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.5437 | 3.5994 | 59.99 | 9.29 |  | 440.065 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4374.884 | 6.5869 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.456 | 7.2383 | 59.96 | 10.29 |  | 8605.634 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.6113 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.128 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4374.953 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.52 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8605.698 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.6789 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.194 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4375.017 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.584 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8605.762 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.7466 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.257 | 12.6805 | 60 | 16.2 |  | 4375.083 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.647 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8605.825 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.8142 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.321 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.146 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.711 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8605.889 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.8818 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.384 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.223 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.775 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8605.953 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
146.9494 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.447 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.332 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.839 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.028 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
147.0171 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.511 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.424 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.903 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.092 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
147.0847 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.574 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.513 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6456.967 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.155 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
147.1523 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.637 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.603 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.03 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.219 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
147.2199 | 3.6052 | 59.99 | 9.29 |  | 440.7 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.691 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.094 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.282 | 12.9757 | 60.01 | 17.29
147.2876 | 3.6252 | 59.99 | 9.29 |  | 440.764 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.778 | 6.6087 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.158 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.346 | 13.0217 | 60 | 17.29
147.3552 | 3.6252 | 59.99 | 9.29 |  | 440.827 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.87 | 6.6391 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.222 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.41 | 13.0217 | 60 | 17.29
147.4228 | 3.6252 | 59.99 | 9.29 |  | 440.891 | 12.7108 | 60.01 | 16.2 |  | 4375.963 | 6.6391 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.285 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.474 | 13.0217 | 60 | 17.29
147.4904 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 440.954 | 12.7305 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.054 | 6.6391 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.349 | 7.2718 | 59.97 | 10.29 |  | 8606.538 | 13.0217 | 60 | 17.29
147.5581 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.017 | 12.7305 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.172 | 6.6391 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.413 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8606.602 | 13.0217 | 60 | 17.29
147.6257 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.08 | 12.7305 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.258 | 6.6391 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.477 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8606.665 | 13.0353 | 60 | 17.29
147.6933 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.143 | 12.7305 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.38 | 6.6391 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.54 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8606.729 | 13.0353 | 60 | 17.29
147.7609 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.215 | 12.7305 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.486 | 6.6391 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.604 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8606.792 | 13.0353 | 60 | 17.29
147.8286 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.278 | 12.7363 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.579 | 6.6539 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.668 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8606.856 | 13.0353 | 60 | 17.29
147.8962 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.341 | 12.7363 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.665 | 6.6539 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.732 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8606.919 | 13.0353 | 60 | 17.29
147.9638 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.404 | 12.7363 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.769 | 6.6539 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.796 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8606.983 | 13.0353 | 60 | 17.29
148.0314 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.467 | 12.7363 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.854 | 6.6539 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.859 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8607.046 | 13.0353 | 60 | 17.29
148.0991 | 3.6494 | 59.99 | 9.29 |  | 441.531 | 12.7535 | 60.01 | 16.2 |  | 4376.939 | 6.6539 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.923 | 7.3127 | 59.98 | 10.29 |  | 8607.11 | 13.0353 | 60 | 17.29
148.1667 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 441.594 | 12.7535 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.044 | 6.6539 | 60.03 | 9.29 |  | 6457.992 | 7.3372 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.174 | 13.0353 | 60 | 17.29
148.2343 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 441.657 | 12.7535 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.143 | 6.6787 | 60.03 | 9.29 |  | 6458.056 | 7.3372 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.237 | 13.0353 | 60 | 17.29
148.3019 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 441.72 | 12.7535 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.228 | 6.6787 | 60.03 | 9.29 |  | 6458.12 | 7.3372 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.301 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.3696 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 441.783 | 12.7535 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.357 | 6.6787 | 60.03 | 9.29 |  | 6458.183 | 7.3372 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.364 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.4372 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 441.847 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.443 | 6.6787 | 60.03 | 9.29 |  | 6458.247 | 7.3372 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.428 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.5048 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 441.91 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.539 | 6.6787 | 60.03 | 9.29 |  | 6458.311 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.492 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.5724 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 441.973 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.643 | 6.6787 | 60.03 | 9.29 |  | 6458.375 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.561 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.6401 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 442.037 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.735 | 6.711 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.438 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.626 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.7077 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 442.1 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.827 | 6.711 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.502 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.689 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.7753 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 442.164 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.92 | 6.711 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.571 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.754 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.8429 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 442.227 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4377.988 | 6.7135 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.634 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.817 | 13.0632 | 60 | 17.29
148.9106 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 442.29 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.057 | 6.7135 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.698 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.881 | 13.0903 | 60 | 17.29
148.9782 | 3.6713 | 59.99 | 9.29 |  | 442.356 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.122 | 6.7135 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.762 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8607.945 | 13.0903 | 60 | 17.29
149.0458 | 3.705 | 59.98 | 9.29 |  | 442.419 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.185 | 6.7135 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.825 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.008 | 13.0903 | 60 | 17.29
149.1134 | 3.705 | 59.98 | 9.29 |  | 442.482 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.249 | 6.7135 | 60.04 | 9.29 |  | 6458.888 | 7.3406 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.072 | 13.0903 | 60 | 17.29
149.1811 | 3.705 | 59.98 | 9.29 |  | 442.545 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.333 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6458.952 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.136 | 13.0903 | 60 | 17.29
149.2487 | 3.705 | 59.98 | 9.29 |  | 442.609 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.406 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.017 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.2 | 13.1003 | 60 | 17.29
149.3163 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 442.672 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.475 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.08 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.263 | 13.1003 | 60 | 17.29
149.3839 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 442.735 | 12.7638 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.562 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.144 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.327 | 13.1003 | 60 | 17.29
149.4516 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 442.798 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.626 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.208 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.39 | 13.1003 | 60 | 17.29
149.5192 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 442.862 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.69 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.272 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.454 | 13.1003 | 60 | 17.29
149.5868 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 442.925 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.753 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.336 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.518 | 13.1117 | 60 | 17.29
149.6544 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 442.988 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.817 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.4 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.581 | 13.1117 | 60 | 17.29
149.7221 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.064 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.88 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.464 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.645 | 13.1117 | 60 | 17.29
149.7897 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.127 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4378.948 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.534 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.708 | 13.1117 | 60 | 17.29
149.8573 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.19 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.011 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.597 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.772 | 13.1117 | 60 | 17.29
149.9249 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.253 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.075 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.661 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.836 | 13.1252 | 60 | 17.29
149.9926 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.316 | 12.8068 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.138 | 6.7362 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.724 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.9 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.0602 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.38 | 12.8217 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.202 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.788 | 7.3631 | 59.99 | 10.29 |  | 8608.963 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.1278 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.443 | 12.8217 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.266 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.852 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.026 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.1954 | 3.724 | 59.98 | 9.29 |  | 443.506 | 12.8217 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.339 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.915 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.09 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.2631 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 443.569 | 12.8217 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.408 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6459.979 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.154 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.3307 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 443.632 | 12.8217 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.487 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.043 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.217 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.3983 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 443.696 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.578 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.106 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.281 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.4659 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 443.759 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.643 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.171 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.344 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.5336 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 443.822 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.706 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.234 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.42 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.6012 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 443.885 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.77 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.298 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.488 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.6688 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 443.948 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.834 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.361 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.552 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.7364 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 444.011 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.897 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.425 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.615 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.8041 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 444.075 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4379.961 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.489 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.679 | 13.1252 | 60 | 17.29
150.8717 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 444.138 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.025 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.552 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.743 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
150.9393 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 444.201 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.097 | 6.776 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.616 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.806 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.0069 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 444.264 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.161 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.68 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.87 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.0746 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 444.327 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.225 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.743 | 7.4098 | 60 | 10.29 |  | 8609.933 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.1422 | 3.7517 | 59.98 | 9.29 |  | 444.391 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.308 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.807 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8609.997 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.2098 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.454 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.377 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.871 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.061 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.2774 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.517 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.451 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.934 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.124 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.3451 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.58 | 12.8408 | 60.01 | 16.2 |  | 4380.519 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6460.998 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.188 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.4127 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.643 | 12.8753 | 60 | 16.2 |  | 4380.583 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.074 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.252 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.4803 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.706 | 12.8753 | 60 | 16.2 |  | 4380.647 | 6.8138 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.138 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.315 | 13.1636 | 59.99 | 17.29
151.5479 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.77 | 12.8753 | 60 | 16.2 |  | 4380.711 | 6.8244 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.202 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.38 | 13.1885 | 59.99 | 17.29
151.6156 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.833 | 12.8753 | 60 | 16.2 |  | 4380.775 | 6.8244 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.265 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.443 | 13.1885 | 59.99 | 17.29
151.6832 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.896 | 12.8753 | 60 | 16.2 |  | 4380.838 | 6.8244 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.329 | 7.4341 | 60 | 10.29 |  | 8610.507 | 13.1885 | 59.99 | 17.29
151.7508 | 3.8016 | 59.98 | 9.29 |  | 444.96 | 12.8804 | 60 | 16.2 |  | 4380.902 | 6.8244 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.393 | 7.461 | 60 | 10.29 |  | 8610.571 | 13.1885 | 59.99 | 17.29
151.8184 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.023 | 12.8804 | 60 | 16.2 |  | 4380.966 | 6.8244 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.457 | 7.461 | 60 | 10.29 |  | 8610.635 | 13.1885 | 59.99 | 17.29
151.8861 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.086 | 12.8804 | 60 | 16.2 |  | 4381.032 | 6.8386 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.52 | 7.461 | 60 | 10.29 |  | 8610.698 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
151.9537 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.149 | 12.8804 | 60 | 16.2 |  | 4381.096 | 6.8386 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.584 | 7.461 | 60 | 10.29 |  | 8610.763 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.0213 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.218 | 12.8804 | 60 | 16.2 |  | 4381.16 | 6.8386 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.648 | 7.461 | 60 | 10.29 |  | 8610.826 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.0889 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.281 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.224 | 6.8386 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.712 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8610.89 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.1566 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.344 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.328 | 6.8386 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.776 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8610.963 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.2242 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.407 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.399 | 6.8476 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.84 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.027 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.2918 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.471 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.467 | 6.8476 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.903 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.091 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.3594 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.537 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.55 | 6.8476 | 60.03 | 9.29 |  | 6461.967 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.154 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.4271 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.6 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.652 | 6.8476 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.031 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.218 | 13.1889 | 59.99 | 17.29
152.4947 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.663 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.754 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.095 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.282 | 13.2003 | 59.98 | 17.29
152.5623 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.726 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.85 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.159 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.345 | 13.2003 | 59.98 | 17.29
152.6299 | 3.814 | 59.98 | 9.29 |  | 445.789 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4381.948 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.223 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.409 | 13.2003 | 59.98 | 17.29
152.6976 | 3.8469 | 59.96 | 9.29 |  | 445.852 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4382.046 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.288 | 7.4796 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.473 | 13.2003 | 59.98 | 17.29
152.7652 | 3.8469 | 59.96 | 9.29 |  | 445.915 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4382.146 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.351 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.536 | 13.2003 | 59.98 | 17.29
152.8328 | 3.8469 | 59.96 | 9.29 |  | 445.978 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4382.238 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.415 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.6 | 13.2341 | 59.98 | 17.29
152.9004 | 3.8469 | 59.96 | 9.29 |  | 446.041 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4382.328 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.478 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.663 | 13.2341 | 59.98 | 17.29
152.9681 | 3.8469 | 59.96 | 9.29 |  | 446.105 | 12.8981 | 60 | 16.2 |  | 4382.397 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.542 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.727 | 13.2341 | 59.98 | 17.29
153.0357 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.168 | 12.9463 | 60 | 16.2 |  | 4382.467 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.617 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.791 | 13.2341 | 59.98 | 17.29
153.1033 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.231 | 12.9463 | 60 | 16.2 |  | 4382.55 | 6.8691 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.681 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.855 | 13.2341 | 59.98 | 17.29
153.1709 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.294 | 12.9463 | 60 | 16.2 |  | 4382.613 | 6.9127 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.745 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.919 | 13.2355 | 59.98 | 17.29
153.2386 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.358 | 12.9463 | 60 | 16.2 |  | 4382.677 | 6.9127 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.808 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8611.983 | 13.2355 | 59.98 | 17.29
153.3062 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.421 | 12.9463 | 60 | 16.2 |  | 4382.742 | 6.9127 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.872 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.046 | 13.2355 | 59.98 | 17.29
153.3738 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.484 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4382.805 | 6.9127 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.935 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.11 | 13.2355 | 59.98 | 17.29
153.4414 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.547 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4382.869 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6462.999 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.18 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.5091 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.61 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4382.935 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.062 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.244 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.5767 | 3.8641 | 59.96 | 9.29 |  | 446.674 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4382.999 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.126 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.307 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.6443 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 446.737 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.063 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.19 | 7.5108 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.371 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.7119 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 446.8 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.126 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.253 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.435 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.7796 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 446.863 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.19 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.317 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.498 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.8472 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 446.926 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.254 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.38 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.562 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.9148 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 446.989 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.342 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.835 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.628 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
153.9824 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 447.052 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.412 | 6.9138 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.899 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.692 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.0501 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 447.116 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.48 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6463.962 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.756 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.1177 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 447.179 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.578 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.026 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.82 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.1853 | 3.8967 | 59.96 | 9.29 |  | 447.242 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.642 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.09 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.884 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.2529 | 3.9111 | 59.95 | 9.29 |  | 447.305 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.706 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.153 | 7.5358 | 60.01 | 10.29 |  | 8612.948 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.3206 | 3.9111 | 59.95 | 9.29 |  | 447.369 | 12.9497 | 60 | 16.2 |  | 4383.77 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.217 | 7.5609 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.011 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.3882 | 3.9111 | 59.95 | 9.29 |  | 447.432 | 12.9827 | 60 | 16.2 |  | 4383.833 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.281 | 7.5609 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.075 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.4558 | 3.9111 | 59.95 | 9.29 |  | 447.495 | 12.9827 | 60 | 16.2 |  | 4383.897 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.345 | 7.5609 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.139 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.5234 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 447.558 | 12.9827 | 60 | 16.2 |  | 4383.961 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.408 | 7.5609 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.203 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.5911 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 447.621 | 12.9827 | 60 | 16.2 |  | 4384.026 | 6.9389 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.473 | 7.5609 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.266 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.6587 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 447.695 | 12.9827 | 60 | 16.2 |  | 4384.09 | 6.9534 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.537 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.33 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.7263 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 447.758 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.153 | 6.9534 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.6 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.393 | 13.2596 | 59.97 | 17.29
154.7939 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 447.821 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.218 | 6.9534 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.664 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.457 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
154.8616 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 447.884 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.29 | 6.9534 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.727 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.521 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
154.9292 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 447.947 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.361 | 6.9534 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.803 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.585 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
154.9968 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 448.011 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.43 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.867 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.649 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
155.0644 | 3.9274 | 59.95 | 9.29 |  | 448.075 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.505 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.931 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.723 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
155.1321 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.138 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.59 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6464.994 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.787 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
155.1997 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.202 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.653 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.058 | 7.5835 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.85 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
155.2673 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.265 | 13.0087 | 60 | 16.2 |  | 4384.718 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.122 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.914 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
155.3349 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.328 | 13.0238 | 60 | 16.2 |  | 4384.782 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.186 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8613.978 | 13.2841 | 59.96 | 17.29
155.4026 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.391 | 13.0238 | 60 | 16.2 |  | 4384.845 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.25 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.041 | 13.3311 | 59.96 | 17.29
155.4702 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.454 | 13.0238 | 60 | 16.2 |  | 4384.909 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.313 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.105 | 13.3311 | 59.96 | 17.29
155.5378 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.52 | 13.0238 | 60 | 16.2 |  | 4384.974 | 6.9639 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.377 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.169 | 13.3311 | 59.96 | 17.29
155.6054 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.583 | 13.0238 | 60 | 16.2 |  | 4385.038 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.441 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.234 | 13.3311 | 59.96 | 17.29
155.6731 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.647 | 13.043 | 60 | 16.2 |  | 4385.103 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.504 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.298 | 13.3311 | 59.96 | 17.29
155.7407 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.71 | 13.043 | 60 | 16.2 |  | 4385.168 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.568 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.361 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
155.8083 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.773 | 13.043 | 60 | 16.2 |  | 4385.231 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.632 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.43 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
155.8759 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.836 | 13.043 | 60 | 16.2 |  | 4385.337 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.695 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.494 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
155.9436 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.899 | 13.043 | 60 | 16.2 |  | 4385.405 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.759 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.558 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
156.0112 | 3.9531 | 59.95 | 9.29 |  | 448.962 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.475 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.823 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.625 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
156.0788 | 3.9977 | 59.95 | 9.29 |  | 449.025 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.57 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.886 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.689 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
156.1464 | 3.9977 | 59.95 | 9.29 |  | 449.089 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.634 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6465.95 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.752 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
156.2141 | 3.9977 | 59.95 | 9.29 |  | 449.152 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.7 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.014 | 7.611 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.816 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
156.2817 | 3.9977 | 59.95 | 9.29 |  | 449.215 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.763 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.077 | 7.6549 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.887 | 13.3495 | 59.95 | 17.29
156.3493 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.278 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.827 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.141 | 7.6549 | 60.01 | 10.29 |  | 8614.954 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.4169 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.342 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.89 | 7.0057 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.205 | 7.6549 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.018 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.4846 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.405 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4385.954 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.268 | 7.6549 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.082 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.5522 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.468 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4386.019 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.332 | 7.6549 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.145 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.6198 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.544 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4386.083 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.396 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.209 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.6874 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.607 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4386.147 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.46 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.272 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.7551 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.67 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4386.211 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.523 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.336 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.8227 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.733 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4386.283 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.587 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.4 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.8903 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.796 | 13.0489 | 60 | 16.2 |  | 4386.358 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.656 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.464 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
156.9579 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.86 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.427 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.72 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.527 | 13.3561 | 59.95 | 17.29
157.0256 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.923 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.497 | 7.0358 | 60.03 | 9.29 |  | 6466.784 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.591 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.0932 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 449.986 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.582 | 7.0565 | 60.02 | 9.29 |  | 6466.848 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.655 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.1608 | 4.0023 | 59.95 | 9.29 |  | 450.05 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.646 | 7.0565 | 60.02 | 9.29 |  | 6466.911 | 7.6586 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.718 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.2285 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.113 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.709 | 7.0565 | 60.02 | 9.29 |  | 6466.975 | 7.6847 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.782 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.2961 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.177 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.773 | 7.0565 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.039 | 7.6847 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.845 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.3637 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.24 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.841 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.103 | 7.6847 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.909 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.4313 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.303 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.905 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.166 | 7.6847 | 60.01 | 10.29 |  | 8615.972 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.499 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.366 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4386.97 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.23 | 7.6847 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.036 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.5666 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.43 | 13.0933 | 60 | 16.2 |  | 4387.034 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.294 | 7.7031 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.1 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.6342 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.493 | 13.1164 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.1 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.357 | 7.7031 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.173 | 13.3812 | 59.95 | 17.29
157.7018 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.556 | 13.1164 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.164 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.421 | 7.7031 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.236 | 13.4029 | 59.95 | 17.29
157.7695 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.619 | 13.1164 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.228 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.484 | 7.7031 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.3 | 13.4029 | 59.95 | 17.29
157.8371 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.682 | 13.1164 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.321 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.548 | 7.7031 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.363 | 13.4029 | 59.95 | 17.29
157.9047 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.745 | 13.1164 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.39 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.612 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.428 | 13.4029 | 59.95 | 17.29
157.9723 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.809 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.465 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.675 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.492 | 13.4237 | 59.95 | 17.29
158.04 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.872 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.538 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.739 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.555 | 13.4237 | 59.95 | 17.29
158.1076 | 4.0283 | 59.96 | 9.29 |  | 450.935 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.601 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.802 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.618 | 13.4237 | 59.95 | 17.29
158.1752 | 4.0798 | 59.96 | 9.29 |  | 450.998 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.667 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.866 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.682 | 13.4237 | 59.95 | 17.29
158.2428 | 4.0798 | 59.96 | 9.29 |  | 451.062 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.731 | 7.0834 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.93 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.745 | 13.4237 | 59.95 | 17.29
158.3105 | 4.0798 | 59.96 | 9.29 |  | 451.125 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.796 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6467.993 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.809 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.3781 | 4.0798 | 59.96 | 9.29 |  | 451.188 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.859 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.057 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.873 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.4457 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.252 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.925 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.121 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8616.937 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.5133 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.315 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4387.989 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.189 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8617 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.581 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.378 | 13.1181 | 59.99 | 16.2 |  | 4388.053 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.253 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.076 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.6486 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.441 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.118 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.316 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.14 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.7162 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.508 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.182 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.38 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.204 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.7838 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.571 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.245 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.444 | 7.7065 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.267 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.8515 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.634 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.34 | 7.1134 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.508 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.331 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.9191 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.705 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.408 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.571 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.407 | 13.4506 | 59.95 | 17.29
158.9867 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.768 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.481 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.635 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.471 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.0543 | 4.1004 | 59.97 | 9.29 |  | 451.831 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.56 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.698 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.535 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.122 | 4.122 | 59.97 | 9.29 |  | 451.895 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.625 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.762 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.598 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.1896 | 4.122 | 59.97 | 9.29 |  | 451.958 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.689 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.825 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.662 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.2572 | 4.122 | 59.97 | 9.29 |  | 452.021 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.752 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.889 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.726 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.3248 | 4.1239 | 59.97 | 9.29 |  | 452.085 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.816 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6468.953 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.79 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.3925 | 4.1239 | 59.97 | 9.29 |  | 452.149 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.879 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.017 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.853 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.4601 | 4.1239 | 59.97 | 9.29 |  | 452.212 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4388.943 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.08 | 7.7584 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.917 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.5277 | 4.1239 | 59.97 | 9.29 |  | 452.275 | 13.1425 | 60 | 16.2 |  | 4389.007 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.144 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8617.98 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.5953 | 4.1239 | 59.97 | 9.29 |  | 452.338 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.074 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.208 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.044 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.663 | 4.1239 | 59.97 | 9.29 |  | 452.401 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.137 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.271 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.107 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.7306 | 4.1239 | 59.97 | 9.29 |  | 452.465 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.201 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.335 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.171 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.7982 | 4.1239 | 59.98 | 9.29 |  | 452.53 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.264 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.399 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.235 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.8658 | 4.1239 | 59.98 | 9.29 |  | 452.593 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.354 | 7.1347 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.463 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.298 | 13.4576 | 59.95 | 17.29
159.9335 | 4.1239 | 59.98 | 9.29 |  | 452.656 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.423 | 7.164 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.526 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.362 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.0011 | 4.1606 | 59.98 | 9.29 |  | 452.72 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.493 | 7.164 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.59 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.426 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.0687 | 4.1606 | 59.98 | 9.29 |  | 452.783 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.584 | 7.164 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.653 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.489 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.1363 | 4.1606 | 59.98 | 9.29 |  | 452.846 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.648 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.717 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.553 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.204 | 4.1606 | 59.98 | 9.29 |  | 452.909 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.712 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.781 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.617 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.2716 | 4.1606 | 59.98 | 9.29 |  | 452.972 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.775 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.844 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.681 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.3392 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.035 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.839 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.907 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.745 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.4068 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.106 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.904 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6469.971 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.808 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.4745 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.169 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4389.968 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.048 | 7.7728 | 60.01 | 10.29 |  | 8618.872 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.5421 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.237 | 13.191 | 60 | 16.2 |  | 4390.031 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.111 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8618.941 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.6097 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.301 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.095 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.175 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.005 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.6773 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.364 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.159 | 7.185 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.238 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.068 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.745 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.427 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.225 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.302 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.132 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.8126 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.492 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.324 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.366 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.195 | 13.5078 | 59.96 | 17.29
160.8802 | 4.1992 | 59.98 | 9.29 |  | 453.556 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.392 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.429 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.259 | 13.5339 | 59.96 | 17.29
160.9478 | 4.2008 | 59.99 | 9.29 |  | 453.619 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.462 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.493 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.33 | 13.5339 | 59.96 | 17.29
161.0155 | 4.2008 | 59.99 | 9.29 |  | 453.683 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.532 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.557 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.393 | 13.5339 | 59.96 | 17.29
161.0831 | 4.2008 | 59.99 | 9.29 |  | 453.746 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.596 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.621 | 7.8094 | 60 | 10.29 |  | 8619.457 | 13.5339 | 59.96 | 17.29
161.1507 | 4.2008 | 59.99 | 9.29 |  | 453.809 | 13.2152 | 60 | 16.2 |  | 4390.66 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.684 | 7.8243 | 60 | 10.29 |  | 8619.521 | 13.5339 | 59.96 | 17.29
161.2183 | 4.2008 | 59.99 | 9.29 |  | 453.872 | 13.2377 | 60 | 16.2 |  | 4390.723 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.748 | 7.8243 | 60 | 10.29 |  | 8619.584 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.286 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 453.935 | 13.2377 | 60 | 16.2 |  | 4390.789 | 7.2098 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.811 | 7.8243 | 60 | 10.29 |  | 8619.648 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.3536 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 453.998 | 13.2377 | 60 | 16.2 |  | 4390.853 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.875 | 7.8243 | 60 | 10.29 |  | 8619.711 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.4212 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 454.062 | 13.2377 | 60 | 16.2 |  | 4390.924 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6470.938 | 7.8243 | 60 | 10.29 |  | 8619.775 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.4888 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 454.125 | 13.2377 | 60 | 16.2 |  | 4390.987 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.002 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8619.839 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.5565 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 454.188 | 13.2635 | 60 | 16.2 |  | 4391.051 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.066 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8619.903 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.6241 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 454.251 | 13.2635 | 60 | 16.2 |  | 4391.126 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.13 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8619.966 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.6917 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 454.314 | 13.2635 | 60 | 16.2 |  | 4391.19 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.194 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.03 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.7593 | 4.223 | 59.99 | 9.29 |  | 454.378 | 13.2635 | 60 | 16.2 |  | 4391.254 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.257 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.094 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.827 | 4.2459 | 59.99 | 9.29 |  | 454.441 | 13.2635 | 60 | 16.2 |  | 4391.339 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.321 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.157 | 13.5547 | 59.96 | 17.29
161.8946 | 4.2459 | 59.99 | 9.29 |  | 454.504 | 13.2706 | 60 | 16.2 |  | 4391.41 | 7.2381 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.385 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.221 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
161.9622 | 4.2459 | 59.99 | 9.29 |  | 454.567 | 13.2706 | 60 | 16.2 |  | 4391.48 | 7.2539 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.448 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.285 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.0298 | 4.2459 | 59.99 | 9.29 |  | 454.63 | 13.2706 | 60 | 16.2 |  | 4391.578 | 7.2539 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.512 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.348 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.0975 | 4.2459 | 59.99 | 9.29 |  | 454.693 | 13.2706 | 60 | 16.2 |  | 4391.642 | 7.2539 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.583 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.412 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.1651 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 454.757 | 13.2706 | 60 | 16.2 |  | 4391.706 | 7.2539 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.647 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.483 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.2327 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 454.82 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4391.77 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.71 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.547 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.3003 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 454.883 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4391.834 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.774 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.611 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.368 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 454.946 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4391.897 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.838 | 7.8586 | 60 | 10.29 |  | 8620.674 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.4356 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.009 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4391.963 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.901 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8620.738 | 13.5694 | 59.96 | 17.29
162.5032 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.073 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.032 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6471.965 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8620.802 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
162.5708 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.136 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.098 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6472.028 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8620.865 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
162.6385 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.199 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.162 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6472.091 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8620.929 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
162.7061 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.262 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.225 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6472.155 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8620.993 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
162.7737 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.325 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.333 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6472.219 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8621.056 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
162.8413 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.389 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.401 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6472.283 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8621.12 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
162.909 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.452 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.47 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6472.353 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8621.184 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
162.9766 | 4.2521 | 60 | 9.29 |  | 455.515 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.573 | 7.2638 | 60.02 | 9.29 |  | 6472.417 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8621.247 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
163.0442 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 455.578 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.643 | 7.3137 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.48 | 7.8877 | 60 | 10.29 |  | 8621.311 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
163.1118 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 455.641 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.708 | 7.3137 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.544 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.375 | 13.5907 | 59.96 | 17.29
163.1795 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 455.715 | 13.2845 | 60 | 16.2 |  | 4392.772 | 7.3137 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.608 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.438 | 13.6229 | 59.96 | 17.29
163.2471 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 455.778 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4392.837 | 7.3137 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.671 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.502 | 13.6229 | 59.96 | 17.29
163.3147 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 455.841 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4392.9 | 7.3137 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.735 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.565 | 13.6229 | 59.96 | 17.29
163.3823 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 455.905 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4392.964 | 7.3135 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.799 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.629 | 13.6229 | 59.96 | 17.29
163.45 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 455.968 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.03 | 7.3135 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.863 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.693 | 13.6229 | 59.96 | 17.29
163.5176 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 456.031 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.094 | 7.3135 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.926 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.756 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
163.5852 | 4.2995 | 59.99 | 9.29 |  | 456.094 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.157 | 7.3135 | 60.03 | 9.29 |  | 6472.99 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.819 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
163.6528 | 4.3171 | 59.99 | 9.29 |  | 456.158 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.221 | 7.3135 | 60.03 | 9.29 |  | 6473.053 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.884 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
163.7205 | 4.3171 | 59.99 | 9.29 |  | 456.221 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.288 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6473.124 | 7.909 | 60 | 10.29 |  | 8621.947 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
163.7881 | 4.3171 | 59.99 | 9.29 |  | 456.284 | 13.3078 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.359 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6473.188 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.012 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
163.8557 | 4.3171 | 59.99 | 9.29 |  | 456.348 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.429 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6473.252 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.076 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
163.9233 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.412 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.498 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6473.316 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.139 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
163.991 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.475 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.584 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6473.379 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.203 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
164.0586 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.538 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.653 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6473.503 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.266 | 13.6405 | 59.96 | 17.29
164.1262 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.601 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.717 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.183 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.335 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.1938 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.664 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.781 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.247 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.399 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.2615 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.727 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.85 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.311 | 7.9204 | 60 | 10.29 |  | 8622.462 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.3291 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.79 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.914 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.375 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.526 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.3967 | 4.3267 | 59.99 | 9.29 |  | 456.854 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4393.978 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.439 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.589 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.4643 | 4.3502 | 59.99 | 9.29 |  | 456.917 | 13.3336 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.041 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.502 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.653 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.532 | 4.3502 | 59.99 | 9.29 |  | 456.98 | 13.3814 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.106 | 7.3306 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.566 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.717 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.5996 | 4.3502 | 59.99 | 9.29 |  | 457.043 | 13.3814 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.17 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.63 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.78 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.6672 | 4.3502 | 59.99 | 9.29 |  | 457.106 | 13.3814 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.234 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.694 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.844 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.7348 | 4.377 | 59.98 | 9.29 |  | 457.169 | 13.3814 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.335 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.757 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.907 | 13.664 | 59.96 | 17.29
164.8025 | 4.377 | 59.98 | 9.29 |  | 457.233 | 13.3814 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.405 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.821 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8622.971 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
164.8701 | 4.377 | 59.98 | 9.29 |  | 457.296 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.48 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.884 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.035 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
164.9377 | 4.377 | 59.98 | 9.29 |  | 457.359 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.578 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6474.948 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.098 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.0053 | 4.377 | 59.98 | 9.29 |  | 457.422 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.642 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6475.012 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.162 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.073 | 4.377 | 59.98 | 9.29 |  | 457.485 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.709 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6475.076 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.225 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.1406 | 4.377 | 59.98 | 9.29 |  | 457.549 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.776 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6475.139 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.289 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.2082 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 457.612 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.841 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6475.203 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.353 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.2758 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 457.676 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.906 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6475.278 | 7.9937 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.416 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.3435 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 457.739 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4394.97 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6475.342 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.48 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.4111 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 457.802 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.036 | 7.363 | 60.02 | 9.29 |  | 6475.406 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.543 | 13.7054 | 59.97 | 17.29
165.4787 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 457.874 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.1 | 7.4098 | 60.01 | 9.29 |  | 6475.469 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.607 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
165.5463 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 457.938 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.164 | 7.4098 | 60.01 | 9.29 |  | 6475.533 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.671 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
165.614 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 458.001 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.227 | 7.4098 | 60.01 | 9.29 |  | 6475.597 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.734 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
165.6816 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 458.064 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.33 | 7.4098 | 60.01 | 9.29 |  | 6475.684 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.798 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
165.7492 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 458.128 | 13.3812 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.406 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6475.777 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.862 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
165.8168 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 458.191 | 13.4122 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.475 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6475.875 | 8.0314 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.925 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
165.8845 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 458.254 | 13.4122 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.565 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6475.975 | 8.0366 | 60.01 | 10.29 |  | 8623.989 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
165.9521 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 458.317 | 13.4122 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.629 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6476.091 | 8.0366 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.053 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
166.0197 | 4.392 | 59.98 | 9.29 |  | 458.38 | 13.4122 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.694 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6476.177 | 8.0366 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.117 | 13.7253 | 59.97 | 17.29
166.0873 | 4.4252 | 59.98 | 9.29 |  | 458.443 | 13.4122 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.767 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6476.284 | 8.0366 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.186 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.155 | 4.4252 | 59.98 | 9.29 |  | 458.506 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.831 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6476.395 | 8.0366 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.249 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.2226 | 4.4252 | 59.98 | 9.29 |  | 458.569 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.895 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6476.507 | 8.0366 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.316 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.2902 | 4.4252 | 59.98 | 9.29 |  | 458.632 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4395.959 | 7.4094 | 60.01 | 9.29 |  | 6476.593 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.379 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.3578 | 4.4252 | 59.98 | 9.29 |  | 458.696 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.023 | 7.4094 | 60 | 9.29 |  | 6476.693 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.443 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.4255 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 458.759 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.091 | 7.4094 | 60 | 9.29 |  | 6476.78 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.507 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.4931 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 458.822 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.155 | 7.4094 | 60 | 9.29 |  | 6476.87 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.57 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.5607 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 458.885 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.22 | 7.4094 | 60 | 9.29 |  | 6476.958 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.634 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.6283 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 458.948 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.298 | 7.4094 | 60 | 9.29 |  | 6477.051 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.697 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.696 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 459.011 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.369 | 7.4471 | 60 | 9.29 |  | 6477.119 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.761 | 13.7562 | 59.97 | 17.29
166.7636 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 459.075 | 13.4273 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.439 | 7.4471 | 60 | 9.29 |  | 6477.182 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.824 | 13.7971 | 59.96 | 17.29
166.8312 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 459.138 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.507 | 7.4471 | 60 | 9.29 |  | 6477.246 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.888 | 13.7971 | 59.96 | 17.29
166.8988 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 459.202 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.579 | 7.4471 | 60 | 9.29 |  | 6477.31 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8624.951 | 13.7971 | 59.96 | 17.29
166.9665 | 4.4431 | 59.97 | 9.29 |  | 459.265 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.643 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.374 | 8.0701 | 60.01 | 10.29 |  | 8625.015 | 13.7971 | 59.96 | 17.29
167.0341 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.328 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.708 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.437 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.079 | 13.7971 | 59.96 | 17.29
167.1017 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.399 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.772 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.501 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.143 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.1693 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.463 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.836 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.564 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.207 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.237 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.526 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.899 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.628 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.27 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.3046 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.589 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4396.963 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.692 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.334 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.3722 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.653 | 13.4569 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.028 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.755 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.397 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.4398 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.717 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.092 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.819 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.461 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.5075 | 4.4567 | 59.97 | 9.29 |  | 459.78 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.157 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.882 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.525 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.5751 | 4.4755 | 59.97 | 9.29 |  | 459.843 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.23 | 7.4711 | 59.99 | 9.29 |  | 6477.946 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.588 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.6427 | 4.4755 | 59.97 | 9.29 |  | 459.906 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.304 | 7.4858 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.01 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.652 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.7103 | 4.4755 | 59.97 | 9.29 |  | 459.969 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.375 | 7.4858 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.073 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.727 | 13.8074 | 59.97 | 17.29
167.778 | 4.4755 | 59.97 | 9.29 |  | 460.032 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.447 | 7.4858 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.137 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.791 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
167.8456 | 4.4755 | 59.97 | 9.29 |  | 460.096 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.522 | 7.4858 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.201 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.855 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
167.9132 | 4.5008 | 59.97 | 9.29 |  | 460.159 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.586 | 7.5065 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.264 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.918 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
167.9808 | 4.5008 | 59.97 | 9.29 |  | 460.222 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.649 | 7.5065 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.327 | 8.1175 | 60 | 10.29 |  | 8625.982 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
168.0485 | 4.5008 | 59.97 | 9.29 |  | 460.286 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.713 | 7.5065 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.391 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.046 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
168.1161 | 4.5008 | 59.97 | 9.29 |  | 460.349 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.777 | 7.5065 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.455 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.109 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
168.1837 | 4.5008 | 59.97 | 9.29 |  | 460.412 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.843 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.518 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.173 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
168.2513 | 4.5022 | 59.97 | 9.29 |  | 460.476 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.906 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.582 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.237 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
168.319 | 4.5022 | 59.97 | 9.29 |  | 460.539 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4397.97 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.646 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.3 | 13.8397 | 59.96 | 17.29
168.3866 | 4.5022 | 59.97 | 9.29 |  | 460.602 | 13.476 | 59.99 | 16.2 |  | 4398.034 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.71 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.364 | 13.8661 | 59.96 | 17.29
168.4542 | 4.5022 | 59.97 | 9.29 |  | 460.665 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.097 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.774 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.428 | 13.8661 | 59.96 | 17.29
168.5218 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 460.728 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.161 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.837 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.491 | 13.8661 | 59.96 | 17.29
168.5895 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 460.791 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.225 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.901 | 8.1291 | 60 | 10.29 |  | 8626.555 | 13.8661 | 59.96 | 17.29
168.6571 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 460.854 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.328 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6478.969 | 8.156 | 60 | 10.29 |  | 8626.619 | 13.8661 | 59.96 | 17.29
168.7247 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 460.917 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.399 | 7.5129 | 59.99 | 9.29 |  | 6479.032 | 8.156 | 60 | 10.29 |  | 8626.682 | 13.8685 | 59.96 | 17.29
168.7923 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 460.981 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.47 | 7.5434 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.096 | 8.156 | 60 | 10.29 |  | 8626.746 | 13.8685 | 59.96 | 17.29
168.86 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.044 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.538 | 7.5434 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.159 | 8.156 | 60 | 10.29 |  | 8626.809 | 13.8685 | 59.96 | 17.29
168.9276 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.107 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.602 | 7.5434 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.223 | 8.156 | 60 | 10.29 |  | 8626.873 | 13.8685 | 59.96 | 17.29
168.9952 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.17 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.666 | 7.5434 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.287 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8626.937 | 13.8685 | 59.96 | 17.29
169.0628 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.234 | 13.5013 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.731 | 7.5434 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.35 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.005 | 13.8711 | 59.96 | 17.29
169.1305 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.298 | 13.5448 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.794 | 7.5621 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.414 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.069 | 13.8711 | 59.96 | 17.29
169.1981 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.361 | 13.5448 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.858 | 7.5621 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.477 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.132 | 13.8711 | 59.96 | 17.29
169.2657 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.424 | 13.5448 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.922 | 7.5621 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.541 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.196 | 13.8711 | 59.96 | 17.29
169.3334 | 4.526 | 59.97 | 9.29 |  | 461.487 | 13.5448 | 59.98 | 16.2 |  | 4398.986 | 7.5621 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.604 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.263 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.401 | 4.5522 | 59.97 | 9.29 |  | 461.56 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.05 | 7.5621 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.668 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.326 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.4686 | 4.5522 | 59.97 | 9.29 |  | 461.623 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.114 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.732 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.39 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.5362 | 4.5522 | 59.97 | 9.29 |  | 461.686 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.177 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.799 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.453 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.6039 | 4.5522 | 59.97 | 9.29 |  | 461.749 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.241 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.863 | 8.1806 | 60 | 10.29 |  | 8627.517 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.6715 | 4.5522 | 59.97 | 9.29 |  | 461.812 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.338 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.927 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8627.583 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.7391 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 461.876 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.407 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6479.991 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8627.646 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.8067 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 461.939 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.475 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.054 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8627.71 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.8744 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 462.002 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.564 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.118 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8627.773 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
169.942 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 462.066 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.628 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.182 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8627.837 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
170.0096 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 462.129 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.692 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.246 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8627.9 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
170.0772 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 462.193 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.755 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.31 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8627.964 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
170.1449 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 462.29 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.819 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.373 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8628.027 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
170.2125 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 462.385 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.883 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.437 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8628.105 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
170.2801 | 4.5722 | 59.97 | 9.29 |  | 462.491 | 13.569 | 59.98 | 16.2 |  | 4399.946 | 7.5626 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.511 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8628.168 | 13.9109 | 59.96 | 17.29
170.3477 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 462.56 | 13.5903 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.01 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.574 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8628.233 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.4154 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 462.628 | 13.5903 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.076 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.638 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8628.297 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.483 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 462.697 | 13.5903 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.142 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.702 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8628.361 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.5506 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 462.761 | 13.5903 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.205 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.765 | 8.2019 | 60 | 10.29 |  | 8628.424 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.6182 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 462.824 | 13.5958 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.269 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.829 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.496 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.6859 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 462.888 | 13.5958 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.352 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.893 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.56 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.7535 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 462.955 | 13.5958 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.421 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6480.956 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.624 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.8211 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 463.018 | 13.5958 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.49 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.02 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.687 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.8887 | 4.5763 | 59.97 | 9.29 |  | 463.083 | 13.5958 | 59.98 | 16.2 |  | 4400.582 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.083 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.751 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
170.9564 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.146 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4400.646 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.147 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.815 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
171.024 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.209 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4400.714 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.211 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.879 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
171.0916 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.272 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4400.778 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.274 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8628.942 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
171.1592 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.335 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4400.841 | 7.5913 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.338 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.006 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
171.2269 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.408 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4400.905 | 7.6355 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.402 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.07 | 13.9336 | 59.96 | 17.29
171.2945 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.471 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4400.97 | 7.6355 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.466 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.133 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.3621 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.535 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.038 | 7.6355 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.529 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.197 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.4297 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.598 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.102 | 7.6355 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.592 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.261 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.4974 | 4.6321 | 59.97 | 9.29 |  | 463.661 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.166 | 7.6355 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.656 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.324 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.565 | 4.6511 | 59.97 | 9.29 |  | 463.724 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.231 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.719 | 8.239 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.388 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.6326 | 4.6511 | 59.97 | 9.29 |  | 463.787 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.324 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.783 | 8.2785 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.452 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.7002 | 4.6511 | 59.97 | 9.29 |  | 463.851 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.397 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.846 | 8.2785 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.515 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.7679 | 4.6511 | 59.97 | 9.29 |  | 463.914 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.467 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.91 | 8.2785 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.579 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.8355 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 463.977 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.537 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6481.974 | 8.2785 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.644 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.9031 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.04 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.6 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.039 | 8.2785 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.708 | 13.9668 | 59.96 | 17.29
171.9707 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.103 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.664 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.102 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.771 | 13.9904 | 59.97 | 17.29
172.0384 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.167 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.727 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.166 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.835 | 13.9904 | 59.97 | 17.29
172.106 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.23 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.791 | 7.6562 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.229 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.898 | 13.9904 | 59.97 | 17.29
172.1736 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.293 | 13.6184 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.855 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.293 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8629.962 | 13.9904 | 59.97 | 17.29
172.2412 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.356 | 13.6557 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.918 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.364 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.038 | 13.9904 | 59.97 | 17.29
172.3089 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.419 | 13.6557 | 59.97 | 16.2 |  | 4401.982 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.428 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.102 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.3765 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.482 | 13.6557 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.047 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.513 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.165 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.4441 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.547 | 13.6557 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.116 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.589 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.229 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.5117 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.61 | 13.6557 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.179 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.707 | 8.2875 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.292 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.5794 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.674 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.243 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.794 | 8.3108 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.356 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.647 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.737 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.329 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.87 | 8.3108 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.42 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.7146 | 4.6637 | 59.97 | 9.29 |  | 464.8 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.398 | 7.6708 | 59.98 | 9.29 |  | 6482.956 | 8.3108 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.483 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.7822 | 4.6982 | 59.97 | 9.29 |  | 464.863 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.467 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.037 | 8.3108 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.548 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.8499 | 4.6982 | 59.97 | 9.29 |  | 464.927 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.536 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.125 | 8.3108 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.611 | 14.0273 | 59.97 | 17.29
172.9175 | 4.6982 | 59.97 | 9.29 |  | 464.99 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.6 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.21 | 8.3108 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.675 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
172.9851 | 4.6982 | 59.97 | 9.29 |  | 465.053 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.664 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.3 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.739 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.0527 | 4.6982 | 59.97 | 9.29 |  | 465.116 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.728 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.364 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.802 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.1204 | 4.7009 | 59.97 | 9.29 |  | 465.179 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.792 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.427 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.866 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.188 | 4.7009 | 59.97 | 9.29 |  | 465.243 | 13.687 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.856 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.522 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.93 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.2556 | 4.7009 | 59.97 | 9.29 |  | 465.306 | 13.6884 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.919 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6483.966 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8630.994 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.3232 | 4.7009 | 59.97 | 9.29 |  | 465.37 | 13.6884 | 59.97 | 16.2 |  | 4402.984 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.03 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8631.058 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.3909 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.433 | 13.6884 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.048 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.093 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8631.122 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.4585 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.496 | 13.6884 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.111 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.157 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8631.185 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.5261 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.567 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.175 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.221 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8631.248 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.5937 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.631 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.238 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.285 | 8.3291 | 59.99 | 10.29 |  | 8631.312 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.6614 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.694 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.333 | 7.6948 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.349 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.376 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.729 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.757 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.403 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.412 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.44 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.7966 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.821 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.472 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.476 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.503 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.8642 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.884 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.544 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.54 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.576 | 14.0365 | 59.97 | 17.29
173.9319 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 465.947 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.609 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.604 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.642 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
173.9995 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 466.01 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.673 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.667 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.706 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.0671 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 466.073 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.737 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.731 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.769 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.1347 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 466.137 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.8 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.794 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.833 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.2024 | 4.7252 | 59.96 | 9.29 |  | 466.2 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.864 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.858 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.897 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.27 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.263 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.928 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.931 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8631.96 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.3376 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.326 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4403.992 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6484.995 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8632.024 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.4052 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.389 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.056 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.059 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8632.087 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.4729 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.452 | 13.7105 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.119 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.122 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8632.151 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.5405 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.515 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.185 | 7.7327 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.186 | 8.3652 | 59.98 | 10.29 |  | 8632.215 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.6081 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.578 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.251 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.249 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.278 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.6757 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.641 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.333 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.313 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.342 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.7434 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.705 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.402 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.376 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.405 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.811 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.768 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.471 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.44 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.469 | 14.0722 | 59.97 | 17.29
174.8786 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.832 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.569 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.504 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.533 | 14.1046 | 59.97 | 17.29
174.9462 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.895 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.635 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.568 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.596 | 14.1046 | 59.97 | 17.29
175.0139 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 466.958 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.698 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.631 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.66 | 14.1046 | 59.97 | 17.29
175.0815 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 467.021 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.762 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.695 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.723 | 14.1046 | 59.97 | 17.29
175.1491 | 4.7591 | 59.96 | 9.29 |  | 467.085 | 13.7369 | 59.97 | 16.2 |  | 4404.828 | 7.7673 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.759 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.787 | 14.1046 | 59.97 | 17.29
175.2167 | 4.7954 | 59.96 | 9.29 |  | 467.148 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4404.892 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.822 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.851 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.2844 | 4.7954 | 59.96 | 9.29 |  | 467.211 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4404.955 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.886 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.915 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.352 | 4.7954 | 59.96 | 9.29 |  | 467.274 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4405.019 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6485.95 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8632.979 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.4196 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.35 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4405.085 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.014 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.043 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.4872 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.417 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4405.149 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.078 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.118 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.5549 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.48 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4405.213 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.141 | 8.426 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.182 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.6225 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.543 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4405.287 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.205 | 8.4529 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.245 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.6901 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.606 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4405.357 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.268 | 8.4529 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.309 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.7577 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.669 | 13.7781 | 59.98 | 16.2 |  | 4405.426 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.332 | 8.4529 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.372 | 14.1132 | 59.98 | 17.29
175.8254 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.732 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.497 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.396 | 8.4529 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.437 | 14.1281 | 59.98 | 17.29
175.893 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.795 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.579 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.465 | 8.4529 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.5 | 14.1281 | 59.98 | 17.29
175.9606 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.859 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.643 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.529 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.566 | 14.1281 | 59.98 | 17.29
176.0282 | 4.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 467.922 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.706 | 7.7894 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.592 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.63 | 14.1281 | 59.98 | 17.29
176.0959 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 467.985 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.776 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.656 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.694 | 14.1281 | 59.98 | 17.29
176.1635 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.048 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.841 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.719 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.757 | 14.129 | 59.98 | 17.29
176.2311 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.112 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.904 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.783 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.821 | 14.129 | 59.98 | 17.29
176.2987 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.177 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4405.968 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.847 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.885 | 14.129 | 59.98 | 17.29
176.3664 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.241 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.032 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.91 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8633.948 | 14.129 | 59.98 | 17.29
176.434 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.304 | 13.7992 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.095 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6486.974 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8634.012 | 14.129 | 59.98 | 17.29
176.5016 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.37 | 13.8322 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.159 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.037 | 8.4778 | 59.99 | 10.29 |  | 8634.076 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
176.5692 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.443 | 13.8322 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.223 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.101 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.139 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
176.6369 | 4.8253 | 59.96 | 9.29 |  | 468.507 | 13.8322 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.288 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.165 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.203 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
176.7045 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 468.57 | 13.8322 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.357 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.228 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.266 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
176.7721 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 468.634 | 13.8322 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.427 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.292 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.329 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
176.8397 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 468.697 | 13.8315 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.495 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.355 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.393 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
176.9074 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 468.801 | 13.8315 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.585 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.419 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.457 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
176.975 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 468.9 | 13.8315 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.648 | 7.8349 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.483 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.52 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
177.0426 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 468.976 | 13.8315 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.712 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.546 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.584 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
177.1102 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 469.056 | 13.8315 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.775 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.61 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.649 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
177.1779 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 469.135 | 13.8315 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.839 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.673 | 8.4771 | 60 | 10.29 |  | 8634.712 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
177.2455 | 4.851 | 59.96 | 9.29 |  | 469.211 | 13.8315 | 59.97 | 16.2 |  | 4406.903 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.741 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8634.777 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
177.3131 | 4.8782 | 59.96 | 9.29 |  | 469.289 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4406.967 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.805 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8634.84 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
177.3807 | 4.8782 | 59.96 | 9.29 |  | 469.362 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.031 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.869 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8634.904 | 14.1539 | 59.98 | 17.29
177.4484 | 4.8782 | 59.96 | 9.29 |  | 469.439 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.097 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.932 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8634.969 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.516 | 4.8782 | 59.96 | 9.29 |  | 469.529 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.16 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6487.995 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.032 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.5836 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 469.592 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.224 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6488.059 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.096 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.6512 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 469.655 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.342 | 7.8619 | 59.98 | 9.29 |  | 6488.123 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.159 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.7189 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 469.718 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.414 | 7.8869 | 59.98 | 9.29 |  | 6488.186 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.223 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.7865 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 469.782 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.483 | 7.8869 | 59.98 | 9.29 |  | 6488.25 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.287 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.8541 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 469.85 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.575 | 7.8869 | 59.98 | 9.29 |  | 6488.325 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.35 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.9217 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 469.914 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.639 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.389 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.414 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
177.9894 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 469.977 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.702 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.452 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.478 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
178.057 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 470.04 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.768 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.516 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.541 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
178.1246 | 4.8965 | 59.96 | 9.29 |  | 470.108 | 13.856 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.832 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.579 | 8.516 | 60 | 10.29 |  | 8635.605 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
178.1922 | 4.9003 | 59.96 | 9.29 |  | 470.176 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.895 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.643 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8635.668 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
178.2599 | 4.9003 | 59.96 | 9.29 |  | 470.244 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4407.959 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.707 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8635.733 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
178.3275 | 4.9003 | 59.96 | 9.29 |  | 470.336 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.023 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.77 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8635.801 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
178.3951 | 4.9003 | 59.96 | 9.29 |  | 470.399 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.088 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.834 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8635.901 | 14.1763 | 59.99 | 17.29
178.4627 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.469 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.152 | 7.9079 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.897 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8635.989 | 14.2007 | 59.99 | 17.29
178.5304 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.532 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.222 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6488.961 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8636.101 | 14.2007 | 59.99 | 17.29
178.598 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.595 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.315 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.025 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8636.212 | 14.2007 | 59.99 | 17.29
178.6656 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.658 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.385 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.088 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8636.322 | 14.2007 | 59.99 | 17.29
178.7332 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.721 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.455 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.152 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8636.404 | 14.2007 | 59.99 | 17.29
178.8009 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.785 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.532 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.215 | 8.5298 | 60 | 10.29 |  | 8636.492 | 14.2007 | 59.99 | 17.29
178.8685 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.848 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.596 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.279 | 8.5715 | 60.01 | 10.29 |  | 8636.61 | 14.2245 | 60 | 17.29
178.9361 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.911 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.662 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.343 | 8.5715 | 60.01 | 10.29 |  | 8636.697 | 14.2245 | 60 | 17.29
179.0037 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 470.974 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.725 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.407 | 8.5715 | 60.01 | 10.29 |  | 8636.787 | 14.2245 | 60 | 17.29
179.0714 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 471.037 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.788 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.47 | 8.5715 | 60.01 | 10.29 |  | 8636.882 | 14.2368 | 60 | 17.29
179.139 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 471.123 | 13.8938 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.852 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.534 | 8.5715 | 60.01 | 10.29 |  | 8636.966 | 14.2368 | 60 | 17.29
179.2066 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 471.192 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.918 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.598 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.058 | 14.2368 | 60 | 17.29
179.2742 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 471.261 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4408.981 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.662 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.155 | 14.2368 | 60 | 17.29
179.3419 | 4.9138 | 59.96 | 9.29 |  | 471.343 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.045 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.725 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.278 | 14.2368 | 60 | 17.29
179.4095 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.406 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.11 | 7.9278 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.789 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.342 | 14.2368 | 60 | 17.29
179.4771 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.469 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.174 | 7.9585 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.854 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.405 | 14.2368 | 60 | 17.29
179.5447 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.532 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.238 | 7.9585 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.918 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.469 | 14.2604 | 60 | 17.29
179.6124 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.595 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.325 | 7.9585 | 59.99 | 9.29 |  | 6489.981 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.532 | 14.2604 | 60 | 17.29
179.68 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.659 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.395 | 7.9585 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.045 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.596 | 14.2604 | 60 | 17.29
179.7476 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.722 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.466 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.109 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.66 | 14.2604 | 60 | 17.29
179.8152 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.786 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.534 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.178 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.724 | 14.2604 | 60 | 17.29
179.8829 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.849 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.598 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.242 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.788 | 14.2716 | 60 | 17.29
179.9505 | 4.9713 | 59.96 | 9.29 |  | 471.912 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.661 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.306 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.852 | 14.2716 | 60 | 17.29
180.0181 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 471.975 | 13.9348 | 59.98 | 16.2 |  | 4409.725 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.37 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.915 | 14.2716 | 60 | 17.29
180.0857 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.038 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4409.79 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.433 | 8.5992 | 60.01 | 10.29 |  | 8637.979 | 14.2716 | 60 | 17.29
180.1534 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.111 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4409.853 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.497 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.049 | 14.2943 | 60 | 17.29
180.221 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.179 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4409.917 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.561 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.112 | 14.2943 | 60 | 17.29
180.2886 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.248 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4409.981 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.624 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.176 | 14.2943 | 60 | 17.29
180.3562 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.343 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.05 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.688 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.239 | 14.2943 | 60 | 17.29
180.4239 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.406 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.114 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.752 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.303 | 14.2943 | 60 | 17.29
180.4915 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.469 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.177 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.815 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.367 | 14.2958 | 60 | 17.29
180.5591 | 4.9917 | 59.96 | 9.29 |  | 472.532 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.241 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.879 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.431 | 14.2958 | 60 | 17.29
180.6267 | 5.0192 | 59.95 | 9.29 |  | 472.608 | 13.9731 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.335 | 7.9738 | 59.99 | 9.29 |  | 6490.942 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.495 | 14.2958 | 60 | 17.29
180.6944 | 5.0192 | 59.95 | 9.29 |  | 472.671 | 13.9945 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.405 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.006 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.558 | 14.2958 | 60 | 17.29
180.762 | 5.0192 | 59.95 | 9.29 |  | 472.734 | 13.9945 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.474 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.069 | 8.6293 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.622 | 14.2958 | 60 | 17.29
180.8296 | 5.0192 | 59.95 | 9.29 |  | 472.797 | 13.9945 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.565 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.133 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.685 | 14.2958 | 60 | 17.29
180.8972 | 5.0192 | 59.95 | 9.29 |  | 472.861 | 13.9945 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.629 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.197 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.749 | 14.2958 | 60 | 17.29
180.9649 | 5.0237 | 59.95 | 9.29 |  | 472.924 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.693 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.26 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.813 | 14.2958 | 60 | 17.29
181.0325 | 5.0237 | 59.95 | 9.29 |  | 472.987 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.756 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.324 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.877 | 14.2958 | 60 | 17.29
181.1001 | 5.0237 | 59.95 | 9.29 |  | 473.059 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.82 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.387 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8638.941 | 14.2958 | 60 | 17.29
181.1678 | 5.0237 | 59.95 | 9.29 |  | 473.128 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.883 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.451 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.005 | 14.3313 | 60 | 17.29
181.2354 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.196 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4410.948 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.515 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.069 | 14.3313 | 60 | 17.29
181.303 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.265 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.012 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.579 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.132 | 14.3313 | 60 | 17.29
181.3706 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.35 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.076 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.642 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.196 | 14.3313 | 60 | 17.29
181.4383 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.414 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.142 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.717 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.26 | 14.3313 | 60 | 17.29
181.5059 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.477 | 14.0021 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.21 | 8.008 | 60 | 9.29 |  | 6491.781 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.324 | 14.341 | 60 | 17.29
181.5735 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.54 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.313 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6491.844 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.387 | 14.341 | 60 | 17.29
181.6411 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.604 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.382 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6491.908 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.451 | 14.341 | 60 | 17.29
181.7088 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.667 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.451 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6491.971 | 8.6514 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.515 | 14.341 | 60 | 17.29
181.7764 | 5.0289 | 59.95 | 9.29 |  | 473.73 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.519 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.035 | 8.6763 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.59 | 14.341 | 60 | 17.29
181.844 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 473.793 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.583 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.099 | 8.6763 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.654 | 14.341 | 60 | 17.29
181.9116 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 473.857 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.647 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.163 | 8.6763 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.736 | 14.341 | 60 | 17.29
181.9793 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 473.92 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.712 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.227 | 8.6763 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.815 | 14.341 | 60 | 17.29
182.0469 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 473.983 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.777 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.29 | 8.6763 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.895 | 14.341 | 60 | 17.29
182.1145 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 474.077 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.843 | 8.0584 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.354 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8639.973 | 14.341 | 60 | 17.29
182.1821 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 474.155 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.906 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.418 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.049 | 14.341 | 60 | 17.29
182.2498 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 474.223 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4411.971 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.481 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.134 | 14.341 | 60 | 17.29
182.3174 | 5.0485 | 59.95 | 9.29 |  | 474.292 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.035 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.545 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.209 | 14.3655 | 60 | 17.29
182.385 | 5.0749 | 59.95 | 9.29 |  | 474.355 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.098 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.609 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.278 | 14.3655 | 60 | 17.29
182.4526 | 5.0749 | 59.95 | 9.29 |  | 474.418 | 14.023 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.164 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.673 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.348 | 14.3655 | 60 | 17.29
182.5203 | 5.0749 | 59.95 | 9.29 |  | 474.482 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.228 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.737 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.426 | 14.3655 | 60 | 17.29
182.5879 | 5.0749 | 59.95 | 9.29 |  | 474.545 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.338 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.8 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.507 | 14.3655 | 60 | 17.29
182.6555 | 5.0749 | 59.95 | 9.29 |  | 474.608 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.408 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.864 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.586 | 14.3867 | 60 | 17.29
182.7231 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 474.671 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.477 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.927 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.666 | 14.3867 | 60 | 17.29
182.7908 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 474.734 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.563 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6492.99 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.742 | 14.3867 | 60 | 17.29
182.8584 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 474.798 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.627 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.054 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.816 | 14.3867 | 60 | 17.29
182.926 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 474.861 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.691 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.118 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.895 | 14.3867 | 60 | 17.29
182.9936 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 474.924 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.755 | 8.0712 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.182 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8640.969 | 14.3867 | 60 | 17.29
183.0613 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 474.996 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.819 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.254 | 8.6873 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.046 | 14.3867 | 60 | 17.29
183.1289 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 475.11 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.882 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.318 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.12 | 14.3867 | 60 | 17.29
183.1965 | 5.0954 | 59.95 | 9.29 |  | 475.177 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4412.948 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.382 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.201 | 14.3936 | 60 | 17.29
183.2641 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.245 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4413.011 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.446 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.267 | 14.3936 | 60 | 17.29
183.3318 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.333 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4413.076 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.509 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.345 | 14.3936 | 60 | 17.29
183.3994 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.396 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4413.14 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6493.996 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.421 | 14.3936 | 60 | 17.29
183.467 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.459 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4413.206 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.06 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.501 | 14.3936 | 60 | 17.29
183.5346 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.522 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4413.281 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.124 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.579 | 14.4181 | 60 | 17.29
183.6023 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.585 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4413.35 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.187 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.67 | 14.4181 | 60 | 17.29
183.6699 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.648 | 14.0798 | 59.99 | 16.2 |  | 4413.43 | 8.0836 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.251 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.744 | 14.4181 | 60 | 17.29
183.7375 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.712 | 14.1101 | 60 | 16.2 |  | 4413.5 | 8.1285 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.314 | 8.7221 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.812 | 14.4181 | 60 | 17.29
183.8051 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.775 | 14.1101 | 60 | 16.2 |  | 4413.575 | 8.1285 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.378 | 8.7745 | 60.01 | 10.29 |  | 8641.889 | 14.4181 | 60 | 17.29
183.8728 | 5.1111 | 59.95 | 9.29 |  | 475.838 | 14.1101 | 60 | 16.2 |  | 4413.638 | 8.1285 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.442 | 8.7745 | 60.01 | 10.29 |  | 8642.004 | 14.4181 | 60 | 17.29
183.9404 | 5.1561 | 59.95 | 9.29 |  | 475.901 | 14.1101 | 60 | 16.2 |  | 4413.703 | 8.1285 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.507 | 8.7745 | 60.01 | 10.29 |  | 8642.143 | 14.4181 | 60 | 17.29
184.008 | 5.1561 | 59.95 | 9.29 |  | 475.964 | 14.1101 | 60 | 16.2 |  | 4413.767 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.571 | 8.7745 | 60.01 | 10.29 |  | 8642.232 | 14.4355 | 60 | 17.29
184.0756 | 5.1561 | 59.95 | 9.29 |  | 476.027 | 14.1161 | 60 | 16.2 |  | 4413.831 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.634 | 8.7745 | 60.01 | 10.29 |  | 8642.307 | 14.4355 | 60 | 17.29
184.1433 | 5.1561 | 59.95 | 9.29 |  | 476.106 | 14.1161 | 60 | 16.2 |  | 4413.895 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.698 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.396 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.2109 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.174 | 14.1161 | 60 | 16.2 |  | 4413.958 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.762 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.491 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.2785 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.242 | 14.1161 | 60 | 16.2 |  | 4414.028 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.825 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.559 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.3461 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.342 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.093 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.889 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.623 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.4138 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.405 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.157 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6494.961 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.707 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.4814 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.468 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.221 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6495.025 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.777 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.549 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.531 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.285 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6495.089 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.849 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.6166 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.602 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.356 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6495.152 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.921 | 14.4589 | 60 | 17.29
184.6843 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.665 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.425 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6495.216 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8642.993 | 14.4891 | 60 | 17.29
184.7519 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.728 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.494 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6495.28 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8643.059 | 14.4891 | 60 | 17.29
184.8195 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.791 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.578 | 8.155 | 60.01 | 9.29 |  | 6495.343 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8643.152 | 14.4891 | 60 | 17.29
184.8871 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.854 | 14.1376 | 60 | 16.2 |  | 4414.647 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.407 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8643.226 | 14.4891 | 60 | 17.29
184.9548 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.918 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4414.713 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.47 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8643.299 | 14.492 | 60 | 17.29
185.0224 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 476.981 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4414.776 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.534 | 8.8101 | 60 | 10.29 |  | 8643.372 | 14.492 | 60 | 17.29
185.09 | 5.1691 | 59.95 | 9.29 |  | 477.044 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4414.841 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.598 | 8.8247 | 60 | 10.29 |  | 8643.445 | 14.492 | 60 | 17.29
185.1576 | 5.1905 | 59.96 | 9.29 |  | 477.114 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4414.905 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.662 | 8.8247 | 60 | 10.29 |  | 8643.514 | 14.492 | 60 | 17.29
185.2253 | 5.1905 | 59.96 | 9.29 |  | 477.183 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4414.968 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.725 | 8.8247 | 60 | 10.29 |  | 8643.595 | 14.492 | 60 | 17.29
185.2929 | 5.1905 | 59.96 | 9.29 |  | 477.251 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.032 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.789 | 8.8247 | 60 | 10.29 |  | 8643.666 | 14.492 | 60 | 17.29
185.3605 | 5.1905 | 59.96 | 9.29 |  | 477.346 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.096 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.852 | 8.8247 | 60 | 10.29 |  | 8643.738 | 14.492 | 60 | 17.29
185.4281 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.409 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.163 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.916 | 8.8414 | 60 | 10.29 |  | 8643.81 | 14.492 | 60 | 17.29
185.4958 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.473 | 14.1644 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.227 | 8.186 | 60 | 9.29 |  | 6495.979 | 8.8414 | 60 | 10.29 |  | 8643.88 | 14.492 | 60 | 17.29
185.5634 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.536 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.291 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.043 | 8.8414 | 60 | 10.29 |  | 8643.944 | 14.5107 | 60 | 17.29
185.631 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.599 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.361 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.107 | 8.8414 | 60 | 10.29 |  | 8644.008 | 14.5107 | 60 | 17.29
185.6986 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.663 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.429 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.17 | 8.8414 | 60 | 10.29 |  | 8644.071 | 14.5107 | 60 | 17.29
185.7663 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.726 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.499 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.234 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.135 | 14.5107 | 60 | 17.29
185.8339 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.789 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.583 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.297 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.199 | 14.5107 | 60 | 17.29
185.9015 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.852 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.646 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.361 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.262 | 14.5107 | 60 | 17.29
185.9691 | 5.1979 | 59.96 | 9.29 |  | 477.915 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.714 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.425 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.326 | 14.5107 | 60 | 17.29
186.0368 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 477.978 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.777 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.494 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.389 | 14.5107 | 60 | 17.29
186.1044 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.058 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.841 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.557 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.461 | 14.5107 | 60 | 17.29
186.172 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.127 | 14.1907 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.91 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.621 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.525 | 14.5322 | 60 | 17.29
186.2396 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.195 | 14.2113 | 60.01 | 16.2 |  | 4415.973 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.685 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.589 | 14.5322 | 60 | 17.29
186.3073 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.262 | 14.2113 | 60.01 | 16.2 |  | 4416.041 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.749 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.652 | 14.5322 | 60 | 17.29
186.3749 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.346 | 14.2113 | 60.01 | 16.2 |  | 4416.106 | 8.2081 | 60 | 9.29 |  | 6496.814 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.716 | 14.5322 | 60 | 17.29
186.4425 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.409 | 14.2113 | 60.01 | 16.2 |  | 4416.172 | 8.2538 | 59.99 | 9.29 |  | 6496.877 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.779 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.5101 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.473 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.236 | 8.2538 | 59.99 | 9.29 |  | 6496.94 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.843 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.5778 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.537 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.336 | 8.2538 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.004 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.906 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.6454 | 5.2201 | 59.96 | 9.29 |  | 478.6 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.406 | 8.2538 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.068 | 8.8465 | 60 | 10.29 |  | 8644.97 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.713 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 478.663 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.484 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.132 | 8.8873 | 60 | 10.29 |  | 8645.033 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.7806 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 478.726 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.574 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.195 | 8.8873 | 60 | 10.29 |  | 8645.097 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.8483 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 478.789 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.638 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.259 | 8.8873 | 60 | 10.29 |  | 8645.161 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.9159 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 478.852 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.701 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.323 | 8.8873 | 60 | 10.29 |  | 8645.225 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
186.9835 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 478.915 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.772 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.387 | 8.8873 | 60 | 10.29 |  | 8645.288 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
187.0511 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 478.979 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.836 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.45 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.352 | 14.5602 | 59.99 | 17.29
187.1188 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 479.042 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.899 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.514 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.415 | 14.5626 | 59.99 | 17.29
187.1864 | 5.2469 | 59.96 | 9.29 |  | 479.123 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4416.965 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.578 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.479 | 14.5626 | 59.99 | 17.29
187.254 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.191 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.028 | 8.2577 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.641 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.542 | 14.5626 | 59.99 | 17.29
187.3216 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.26 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.092 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.705 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.606 | 14.5626 | 59.99 | 17.29
187.3893 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.342 | 14.2201 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.157 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.768 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.67 | 14.5626 | 59.99 | 17.29
187.4569 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.406 | 14.2582 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.22 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.832 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.733 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.5245 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.469 | 14.2582 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.32 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.896 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.797 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.5921 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.532 | 14.2582 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.399 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6497.959 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.86 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.6598 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.595 | 14.2582 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.469 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.023 | 8.9119 | 60 | 10.29 |  | 8645.924 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.7274 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.664 | 14.2582 | 60.02 | 16.2 |  | 4417.537 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.086 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8645.988 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.795 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.727 | 14.2746 | 60.03 | 16.2 |  | 4417.603 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.15 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.051 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.8626 | 5.2854 | 59.96 | 9.29 |  | 479.79 | 14.2746 | 60.03 | 16.2 |  | 4417.666 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.213 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.115 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.9303 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 479.853 | 14.2746 | 60.03 | 16.2 |  | 4417.73 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.277 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.179 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
187.9979 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 479.916 | 14.2746 | 60.03 | 16.2 |  | 4417.794 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.341 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.242 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
188.0655 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 479.983 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4417.857 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.405 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.311 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
188.1331 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 480.055 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4417.921 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.468 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.375 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
188.2008 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 480.123 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4417.987 | 8.283 | 59.99 | 9.29 |  | 6498.532 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.439 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
188.2684 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 480.19 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.051 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6498.595 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.502 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
188.336 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 480.259 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.115 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6498.666 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.566 | 14.5863 | 59.99 | 17.29
188.4036 | 5.2973 | 59.96 | 9.29 |  | 480.345 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.178 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6498.729 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.63 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.4713 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.408 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.242 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6498.794 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.694 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.5389 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.472 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.34 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6498.857 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.757 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.6065 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.535 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.409 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6498.921 | 8.9299 | 60 | 10.29 |  | 8646.821 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.6741 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.602 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.478 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6498.984 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8646.884 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.7418 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.665 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.578 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.048 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8646.948 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.8094 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.728 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.642 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.111 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.012 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.877 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.791 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.706 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.175 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.075 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
188.9446 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.854 | 14.2831 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.77 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.239 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.139 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
189.0123 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.918 | 14.3251 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.833 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.303 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.202 | 14.6344 | 59.99 | 17.29
189.0799 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 480.981 | 14.3251 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.897 | 8.3162 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.366 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.267 | 14.6563 | 59.98 | 17.29
189.1475 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 481.058 | 14.3251 | 60.03 | 16.2 |  | 4418.96 | 8.3566 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.43 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.33 | 14.6563 | 59.98 | 17.29
189.2151 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 481.126 | 14.3251 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.024 | 8.3566 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.493 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.394 | 14.6563 | 59.98 | 17.29
189.2828 | 5.321 | 59.96 | 9.29 |  | 481.195 | 14.3251 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.088 | 8.3566 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.557 | 8.9718 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.458 | 14.6563 | 59.98 | 17.29
189.3504 | 5.364 | 59.96 | 9.29 |  | 481.263 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.152 | 8.3566 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.621 | 8.9728 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.521 | 14.6563 | 59.98 | 17.29
189.418 | 5.364 | 59.96 | 9.29 |  | 481.348 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.217 | 8.3566 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.684 | 8.9728 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.585 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.4856 | 5.364 | 59.96 | 9.29 |  | 481.411 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.325 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.748 | 8.9728 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.649 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.5533 | 5.364 | 59.96 | 9.29 |  | 481.475 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.394 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.812 | 8.9728 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.712 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.6209 | 5.364 | 59.96 | 9.29 |  | 481.539 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.467 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.876 | 8.9728 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.777 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.6885 | 5.387 | 59.96 | 9.29 |  | 481.602 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.562 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6499.94 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.853 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.7561 | 5.387 | 59.96 | 9.29 |  | 481.665 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.626 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.003 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.917 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.8238 | 5.387 | 59.96 | 9.29 |  | 481.728 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.689 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.067 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8647.98 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.8914 | 5.387 | 59.96 | 9.29 |  | 481.791 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.753 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.13 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.044 | 14.659 | 59.98 | 17.29
189.959 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 481.854 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.817 | 8.3634 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.199 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.107 | 14.659 | 59.98 | 17.29
190.0266 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 481.917 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.88 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.262 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.171 | 14.6792 | 59.98 | 17.29
190.0943 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 481.981 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4419.944 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.326 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.236 | 14.6792 | 59.98 | 17.29
190.1619 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.095 | 14.3285 | 60.03 | 16.2 |  | 4420.008 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.39 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.299 | 14.6792 | 59.98 | 17.29
190.2295 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.163 | 14.3696 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.071 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.453 | 9.0001 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.363 | 14.6792 | 59.98 | 17.29
190.2971 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.231 | 14.3696 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.135 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.518 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.427 | 14.6792 | 59.98 | 17.29
190.3648 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.298 | 14.3696 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.199 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.581 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.491 | 14.705 | 59.98 | 17.29
190.4324 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.364 | 14.3696 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.262 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.645 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.556 | 14.705 | 59.98 | 17.29
190.5 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.427 | 14.3696 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.344 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.708 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.619 | 14.705 | 59.98 | 17.29
190.5676 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.49 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.413 | 8.3853 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.772 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.683 | 14.705 | 59.98 | 17.29
190.6353 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.553 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.482 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.836 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.748 | 14.705 | 59.98 | 17.29
190.7029 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.616 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.582 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.899 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.812 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
190.7705 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.679 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.646 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6500.963 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.876 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
190.8381 | 5.3951 | 59.96 | 9.29 |  | 482.755 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.71 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.026 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8648.94 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
190.9058 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 482.818 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.776 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.09 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8649.003 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
190.9734 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 482.881 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.843 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.153 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8649.079 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
191.041 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 482.944 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.906 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.218 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8649.142 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
191.1086 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.007 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4420.97 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.281 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8649.206 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
191.1763 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.107 | 14.3906 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.033 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.345 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8649.269 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
191.2439 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.175 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.097 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.409 | 9.0215 | 59.99 | 10.29 |  | 8649.333 | 14.7068 | 59.98 | 17.29
191.3115 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.243 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.161 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.472 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.397 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.3791 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.337 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.224 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.536 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.461 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.4468 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.401 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.334 | 8.4027 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.599 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.524 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.5144 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.464 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.405 | 8.4519 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.663 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.588 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.582 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.527 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.477 | 8.4519 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.726 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.652 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.6496 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.59 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.565 | 8.4519 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.79 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.715 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.7173 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.653 | 14.4116 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.629 | 8.4519 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.854 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.779 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.7849 | 5.4245 | 59.96 | 9.29 |  | 483.717 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.695 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.917 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.842 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.8525 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 483.78 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.758 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6501.981 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.911 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.9201 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 483.843 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.823 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.045 | 9.0561 | 59.98 | 10.29 |  | 8649.975 | 14.7381 | 59.96 | 17.29
191.9878 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 483.906 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.887 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.108 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.038 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.0554 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 483.981 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4421.951 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.172 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.102 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.123 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.055 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.014 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.235 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.166 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.1906 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.124 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.078 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.299 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.229 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.2583 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.192 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.143 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.37 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.293 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.3259 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.26 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.207 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.434 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.356 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.3935 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.333 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.271 | 8.4577 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.498 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.42 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.4611 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.396 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.354 | 8.48 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.561 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.484 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.5288 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.459 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.424 | 8.48 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.625 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.547 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.5964 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.523 | 14.4234 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.493 | 8.48 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.689 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.621 | 14.7634 | 59.96 | 17.29
192.664 | 5.4799 | 59.96 | 9.29 |  | 484.592 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.577 | 8.48 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.753 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.685 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
192.7316 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 484.655 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.642 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.817 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.748 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
192.7993 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 484.718 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.705 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.88 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.812 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
192.8669 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 484.782 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.769 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6502.944 | 9.0692 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.876 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
192.9345 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 484.845 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.833 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6503.008 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8650.94 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.0021 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 484.908 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.907 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6503.071 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.003 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.0698 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 484.971 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4422.971 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6503.135 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.067 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.1374 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 485.035 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4423.034 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6503.198 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.131 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.205 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 485.114 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4423.098 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6503.262 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.195 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.2727 | 5.4953 | 59.97 | 9.29 |  | 485.184 | 14.4668 | 60.04 | 16.2 |  | 4423.161 | 8.5062 | 59.98 | 9.29 |  | 6503.326 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.259 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.3403 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.253 | 14.4926 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.225 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6503.39 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.322 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.4079 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.349 | 14.4926 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.289 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6503.453 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.386 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.4755 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.412 | 14.4926 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.361 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6503.52 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.449 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.5432 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.476 | 14.4926 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.43 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.026 | 9.1202 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.513 | 14.7797 | 59.95 | 17.29
193.6108 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.539 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.505 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.09 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.576 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
193.6784 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.602 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.585 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.153 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.64 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
193.746 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.666 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.649 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.217 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.703 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
193.8137 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.729 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.712 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.281 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.767 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
193.8813 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.792 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.776 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.344 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.83 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
193.9489 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.856 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.84 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.408 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.895 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.0165 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.919 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.903 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.472 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8651.959 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.0842 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 485.99 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4423.968 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.535 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8652.027 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.1518 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 486.095 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4424.031 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.599 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8652.091 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.2194 | 5.5185 | 59.97 | 9.29 |  | 486.163 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4424.095 | 8.5246 | 59.97 | 9.29 |  | 6504.706 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8652.164 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.287 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.23 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4424.158 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6504.775 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8652.228 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.3547 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.299 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4424.222 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6504.844 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8652.291 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.4223 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.363 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4424.322 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6504.928 | 9.162 | 59.98 | 10.29 |  | 8652.355 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.4899 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.437 | 14.5191 | 60.03 | 16.2 |  | 4424.39 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6504.992 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.419 | 14.8211 | 59.95 | 17.29
194.5575 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.5 | 14.5433 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.458 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.056 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.483 | 14.864 | 59.95 | 17.29
194.6252 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.563 | 14.5433 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.528 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.119 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.546 | 14.864 | 59.95 | 17.29
194.6928 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.626 | 14.5433 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.592 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.183 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.61 | 14.864 | 59.95 | 17.29
194.7604 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.689 | 14.5433 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.659 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.246 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.674 | 14.864 | 59.95 | 17.29
194.828 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.752 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.723 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.31 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.738 | 14.864 | 59.95 | 17.29
194.8957 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.816 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.79 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.373 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.802 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
194.9633 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.879 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.853 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.437 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.866 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.0309 | 5.5646 | 59.97 | 9.29 |  | 486.942 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.917 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.501 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.93 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.0985 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.005 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4424.98 | 8.5552 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.564 | 9.22 | 59.97 | 10.29 |  | 8652.993 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.1662 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.107 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.05 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.628 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.057 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.2338 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.176 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.116 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.691 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.12 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.3014 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.245 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.181 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.756 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.184 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.369 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.331 | 14.5451 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.245 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.819 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.248 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.4367 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.394 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.335 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.883 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.312 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.5043 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.457 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.404 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6505.946 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.375 | 14.8845 | 59.95 | 17.29
195.5719 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.52 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.472 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.01 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.439 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
195.6395 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.583 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.549 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.073 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.502 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
195.7072 | 5.5917 | 59.98 | 9.29 |  | 487.646 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.613 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.137 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.566 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
195.7748 | 5.6167 | 59.98 | 9.29 |  | 487.709 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.677 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.212 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.63 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
195.8424 | 5.6167 | 59.98 | 9.29 |  | 487.772 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.741 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.276 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.699 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
195.91 | 5.6167 | 59.98 | 9.29 |  | 487.835 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.804 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.339 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.763 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
195.9777 | 5.6167 | 59.98 | 9.29 |  | 487.899 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.868 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.403 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.826 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
196.0453 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 487.963 | 14.5667 | 60.02 | 16.2 |  | 4425.931 | 8.6018 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.467 | 9.2251 | 59.97 | 10.29 |  | 8653.89 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
196.1129 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.026 | 14.6044 | 60.01 | 16.2 |  | 4425.995 | 8.6284 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.531 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8653.953 | 14.8988 | 59.95 | 17.29
196.1805 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.11 | 14.6044 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.059 | 8.6284 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.594 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.018 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.2482 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.178 | 14.6044 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.122 | 8.6284 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.658 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.081 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.3158 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.247 | 14.6044 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.186 | 8.6284 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.721 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.145 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.3834 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.331 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.249 | 8.6284 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.785 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.208 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.451 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.394 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.339 | 8.6482 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.849 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.272 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.5187 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.457 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.409 | 8.6482 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.912 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.336 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.5863 | 5.6391 | 59.98 | 9.29 |  | 488.52 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.48 | 8.6482 | 59.98 | 9.29 |  | 6506.976 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.399 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.6539 | 5.6542 | 59.98 | 9.29 |  | 488.586 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.566 | 8.6482 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.039 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.463 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.7215 | 5.6542 | 59.98 | 9.29 |  | 488.649 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.633 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.103 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.527 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.7892 | 5.6542 | 59.98 | 9.29 |  | 488.712 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.696 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.167 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.59 | 14.9175 | 59.95 | 17.29
196.8568 | 5.6542 | 59.98 | 9.29 |  | 488.776 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.76 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.231 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.654 | 14.9517 | 59.95 | 17.29
196.9244 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 488.839 | 14.6112 | 60.01 | 16.2 |  | 4426.823 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.294 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.717 | 14.9517 | 59.95 | 17.29
196.992 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 488.902 | 14.635 | 60 | 16.2 |  | 4426.887 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.358 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.781 | 14.9517 | 59.95 | 17.29
197.0597 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 488.966 | 14.635 | 60 | 16.2 |  | 4426.951 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.421 | 9.2697 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.844 | 14.9517 | 59.95 | 17.29
197.1273 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 489.029 | 14.635 | 60 | 16.2 |  | 4427.015 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.485 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.908 | 14.9517 | 59.95 | 17.29
197.1949 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 489.107 | 14.635 | 60 | 16.2 |  | 4427.078 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.549 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8654.971 | 14.9678 | 59.96 | 17.29
197.2625 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 489.176 | 14.635 | 60 | 16.2 |  | 4427.142 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.613 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.035 | 14.9678 | 59.96 | 17.29
197.3302 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 489.244 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.207 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.677 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.099 | 14.9678 | 59.96 | 17.29
197.3978 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 489.338 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.279 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.741 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.166 | 14.9678 | 59.96 | 17.29
197.4654 | 5.6663 | 59.98 | 9.29 |  | 489.402 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.348 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.805 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.23 | 14.9678 | 59.96 | 17.29
197.533 | 5.6895 | 59.99 | 9.29 |  | 489.465 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.419 | 8.655 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.868 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.293 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
197.6007 | 5.6895 | 59.99 | 9.29 |  | 489.528 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.498 | 8.6896 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.932 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.357 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
197.6683 | 5.6895 | 59.99 | 9.29 |  | 489.591 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.586 | 8.6896 | 59.98 | 9.29 |  | 6507.996 | 9.3174 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.42 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
197.7359 | 5.6895 | 59.99 | 9.29 |  | 489.654 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.65 | 8.6896 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.067 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.484 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
197.8035 | 5.6895 | 59.99 | 9.29 |  | 489.718 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.714 | 8.6896 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.13 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.559 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
197.8712 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 489.781 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.782 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.194 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.623 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
197.9388 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 489.844 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.846 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.258 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.686 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.0064 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 489.907 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.909 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.321 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.75 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.074 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 489.971 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4427.973 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.385 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.813 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.1417 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 490.034 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4428.036 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.453 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.878 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.2093 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 490.116 | 14.6628 | 60 | 16.2 |  | 4428.1 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.516 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8655.941 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.2769 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 490.185 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.164 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.58 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8656.005 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.3445 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 490.253 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.228 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.643 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8656.069 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.4122 | 5.7149 | 59.99 | 9.29 |  | 490.347 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.326 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.707 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8656.132 | 14.9712 | 59.96 | 17.29
198.4798 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.411 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.406 | 8.713 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.771 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8656.196 | 14.9943 | 59.95 | 17.29
198.5474 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.474 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.477 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.835 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8656.26 | 14.9943 | 59.95 | 17.29
198.615 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.537 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.562 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.898 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8656.324 | 14.9943 | 59.95 | 17.29
198.6827 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.6 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.625 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6508.962 | 9.3186 | 59.96 | 10.29 |  | 8656.387 | 14.9943 | 59.95 | 17.29
198.7503 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.663 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.692 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.026 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.451 | 14.9943 | 59.95 | 17.29
198.8179 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.738 | 14.6917 | 60.01 | 16.2 |  | 4428.755 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.089 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.515 | 15.0075 | 59.95 | 17.29
198.8855 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.801 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4428.821 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.153 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.578 | 15.0075 | 59.95 | 17.29
198.9532 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.865 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4428.885 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.216 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.642 | 15.0075 | 59.95 | 17.29
199.0208 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.928 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4428.95 | 8.7287 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.289 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.706 | 15.0075 | 59.95 | 17.29
199.0884 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 490.991 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.014 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.353 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.769 | 15.0075 | 59.95 | 17.29
199.156 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 491.095 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.079 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.416 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.833 | 15.0388 | 59.96 | 17.29
199.2237 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 491.164 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.143 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.48 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.897 | 15.0388 | 59.96 | 17.29
199.2913 | 5.7356 | 59.99 | 9.29 |  | 491.231 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.207 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.543 | 9.3648 | 59.95 | 10.29 |  | 8656.961 | 15.0388 | 59.96 | 17.29
199.3589 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.322 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.27 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.607 | 9.3742 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.024 | 15.0388 | 59.96 | 17.29
199.4265 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.385 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.366 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.671 | 9.3742 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.1 | 15.0388 | 59.96 | 17.29
199.4942 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.456 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.437 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.735 | 9.3742 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.164 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
199.5618 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.523 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.506 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.799 | 9.3742 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.227 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
199.6294 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.586 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.574 | 8.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 6509.862 | 9.3742 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.291 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
199.697 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.659 | 14.7088 | 60 | 16.2 |  | 4429.639 | 8.7763 | 59.99 | 9.29 |  | 6509.926 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.354 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
199.7647 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.722 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4429.703 | 8.7763 | 59.99 | 9.29 |  | 6509.989 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.418 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
199.8323 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.785 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4429.768 | 8.7763 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.053 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.481 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
199.8999 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.848 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4429.834 | 8.7763 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.116 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.545 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
199.9675 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.912 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4429.899 | 8.7763 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.18 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.609 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
200.0352 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 491.975 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4429.963 | 8.7955 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.244 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.672 | 15.0423 | 59.96 | 17.29
200.1028 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 492.038 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.027 | 8.7955 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.307 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.736 | 15.05 | 59.96 | 17.29
200.1704 | 5.7722 | 59.99 | 9.29 |  | 492.112 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.091 | 8.7955 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.371 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.799 | 15.05 | 59.96 | 17.29
200.238 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.18 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.154 | 8.7955 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.435 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.863 | 15.05 | 59.96 | 17.29
200.3057 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.248 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.218 | 8.7955 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.499 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.927 | 15.05 | 59.96 | 17.29
200.3733 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.334 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.318 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.562 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8657.99 | 15.05 | 59.96 | 17.29
200.4409 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.397 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.389 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.626 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.054 | 15.089 | 59.96 | 17.29
200.5085 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.46 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.459 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.69 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.117 | 15.089 | 59.96 | 17.29
200.5762 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.524 | 14.7573 | 60 | 16.2 |  | 4430.536 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.753 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.181 | 15.089 | 59.96 | 17.29
200.6438 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.587 | 14.7788 | 60 | 16.2 |  | 4430.624 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.823 | 9.3971 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.245 | 15.089 | 59.96 | 17.29
200.7114 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.651 | 14.7788 | 60 | 16.2 |  | 4430.688 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.887 | 9.442 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.308 | 15.089 | 59.96 | 17.29
200.779 | 5.7943 | 59.99 | 9.29 |  | 492.714 | 14.7788 | 60 | 16.2 |  | 4430.751 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6510.95 | 9.442 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.372 | 15.09 | 59.96 | 17.29
200.8467 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 492.777 | 14.7788 | 60 | 16.2 |  | 4430.815 | 8.7998 | 59.99 | 9.29 |  | 6511.014 | 9.442 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.435 | 15.09 | 59.96 | 17.29
200.9143 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 492.84 | 14.7788 | 60 | 16.2 |  | 4430.879 | 8.8158 | 59.99 | 9.29 |  | 6511.078 | 9.442 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.499 | 15.09 | 59.96 | 17.29
200.9819 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 492.904 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4430.942 | 8.8158 | 59.99 | 9.29 |  | 6511.142 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.562 | 15.09 | 59.96 | 17.29
201.0495 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 492.967 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4431.006 | 8.8158 | 59.99 | 9.29 |  | 6511.205 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.627 | 15.09 | 59.96 | 17.29
201.1172 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.03 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4431.07 | 8.8158 | 59.99 | 9.29 |  | 6511.269 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.691 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.1848 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.115 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4431.134 | 8.8158 | 59.99 | 9.29 |  | 6511.332 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.755 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.2524 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.194 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4431.197 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.396 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.818 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.32 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.289 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4431.261 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.46 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.882 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.3877 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.382 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4431.367 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.523 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8658.951 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.4553 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.465 | 14.8055 | 60 | 16.2 |  | 4431.435 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.587 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.014 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.5229 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.555 | 14.8298 | 60 | 16.2 |  | 4431.505 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.65 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.078 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.5905 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.645 | 14.8298 | 60 | 16.2 |  | 4431.574 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.714 | 9.4439 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.141 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.6582 | 5.818 | 59.99 | 9.29 |  | 493.742 | 14.8298 | 60 | 16.2 |  | 4431.638 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.777 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.205 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.7258 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 493.841 | 14.8298 | 60 | 16.2 |  | 4431.701 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.841 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.269 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.7934 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 493.936 | 14.8285 | 60 | 16.2 |  | 4431.774 | 8.8257 | 60 | 9.29 |  | 6511.905 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.332 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.861 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.027 | 14.8285 | 60 | 16.2 |  | 4431.838 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6511.968 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.396 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.9287 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.151 | 14.8285 | 60 | 16.2 |  | 4431.901 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6512.033 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.459 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
201.9963 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.24 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4431.965 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6512.096 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.523 | 15.0952 | 59.96 | 17.29
202.0639 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.323 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.028 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6512.16 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.587 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.1315 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.402 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.094 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6512.224 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.65 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.1992 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.491 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.158 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6512.287 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.714 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.2668 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.583 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.222 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6512.351 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.778 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.3344 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.677 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.344 | 8.8504 | 60 | 9.29 |  | 6512.416 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.841 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.402 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.774 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.413 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.479 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.905 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.4697 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.863 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.481 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.543 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8659.968 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.5373 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 494.942 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.55 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.607 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8660.032 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.6049 | 5.8691 | 59.99 | 9.29 |  | 495.062 | 14.8512 | 60 | 16.2 |  | 4432.617 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.683 | 9.467 | 59.95 | 10.29 |  | 8660.095 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.6725 | 5.9052 | 59.99 | 9.29 |  | 495.191 | 14.8773 | 60.01 | 16.2 |  | 4432.682 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.746 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.159 | 15.15 | 59.95 | 17.29
202.7402 | 5.9052 | 59.99 | 9.29 |  | 495.278 | 14.8773 | 60.01 | 16.2 |  | 4432.746 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.81 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.222 | 15.1628 | 59.95 | 17.29
202.8078 | 5.9052 | 59.99 | 9.29 |  | 495.354 | 14.8887 | 60.01 | 16.2 |  | 4432.81 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.874 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.286 | 15.1628 | 59.95 | 17.29
202.8754 | 5.9052 | 59.99 | 9.29 |  | 495.422 | 14.8887 | 60.01 | 16.2 |  | 4432.873 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6512.937 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.349 | 15.1628 | 59.95 | 17.29
202.943 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.493 | 14.8887 | 60.01 | 16.2 |  | 4432.937 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6513 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.415 | 15.1628 | 59.95 | 17.29
203.0107 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.588 | 14.8887 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.001 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6513.064 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.485 | 15.1628 | 59.95 | 17.29
203.0783 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.651 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.064 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6513.128 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.548 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.1459 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.715 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.129 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6513.192 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.612 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.2135 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.778 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.193 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6513.255 | 9.4909 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.676 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.2812 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.841 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.259 | 8.8963 | 60 | 9.29 |  | 6513.319 | 9.5151 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.739 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.3488 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.904 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.345 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6513.382 | 9.5151 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.813 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.4164 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 495.967 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.414 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6513.446 | 9.5151 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.877 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.484 | 5.9145 | 59.99 | 9.29 |  | 496.03 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.484 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6513.532 | 9.5151 | 59.96 | 10.29 |  | 8660.941 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.5517 | 5.9394 | 59.99 | 9.29 |  | 496.107 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.57 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.04 | 9.5151 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.004 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.6193 | 5.9394 | 59.99 | 9.29 |  | 496.175 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.635 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.104 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.068 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.6869 | 5.9394 | 59.99 | 9.29 |  | 496.246 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.699 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.168 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.131 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.7545 | 5.9394 | 59.99 | 9.29 |  | 496.334 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.763 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.231 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.195 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.8222 | 5.9394 | 59.99 | 9.29 |  | 496.397 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.829 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.295 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.259 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.8898 | 5.9553 | 59.99 | 9.29 |  | 496.46 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.893 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.359 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.322 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
203.9574 | 5.9553 | 59.99 | 9.29 |  | 496.523 | 14.9006 | 60.01 | 16.2 |  | 4433.958 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.422 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.386 | 15.1868 | 59.95 | 17.29
204.025 | 5.9553 | 59.99 | 9.29 |  | 496.587 | 14.9454 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.021 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.486 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.45 | 15.2105 | 59.95 | 17.29
204.0927 | 5.9553 | 59.99 | 9.29 |  | 496.65 | 14.9454 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.087 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.55 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.513 | 15.2105 | 59.95 | 17.29
204.1603 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 496.713 | 14.9454 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.15 | 8.9214 | 60 | 9.29 |  | 6514.613 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.577 | 15.2105 | 59.95 | 17.29
204.2279 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 496.776 | 14.9454 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.218 | 8.9495 | 60 | 9.29 |  | 6514.677 | 9.5408 | 59.96 | 10.29 |  | 8661.64 | 15.2105 | 59.95 | 17.29
204.2955 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 496.84 | 14.9454 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.289 | 8.9495 | 60 | 9.29 |  | 6514.741 | 9.5921 | 59.97 | 10.29 |  | 8661.704 | 15.2105 | 59.95 | 17.29
204.3632 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 496.904 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.358 | 8.9495 | 60 | 9.29 |  | 6514.804 | 9.5921 | 59.97 | 10.29 |  | 8661.768 | 15.2191 | 59.95 | 17.29
204.4308 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 496.975 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.428 | 8.9495 | 60 | 9.29 |  | 6514.868 | 9.5921 | 59.97 | 10.29 |  | 8661.831 | 15.2191 | 59.95 | 17.29
204.4984 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.059 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.497 | 8.9495 | 60 | 9.29 |  | 6514.931 | 9.5921 | 59.97 | 10.29 |  | 8661.895 | 15.2191 | 59.95 | 17.29
204.566 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.146 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.58 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.007 | 9.5921 | 59.97 | 10.29 |  | 8661.959 | 15.2191 | 59.95 | 17.29
204.6337 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.238 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.646 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.07 | 9.6148 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.033 | 15.2191 | 59.95 | 17.29
204.7013 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.331 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.709 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.134 | 9.6148 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.097 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
204.7689 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.406 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.773 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.197 | 9.6148 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.161 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
204.8365 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.482 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.837 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.261 | 9.6148 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.224 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
204.9042 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.57 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.902 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.325 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.288 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
204.9718 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.642 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4434.966 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.389 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.352 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.0394 | 5.9624 | 59.98 | 9.29 |  | 497.724 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.03 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.452 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.415 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.107 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 497.797 | 14.9455 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.094 | 8.9728 | 60 | 9.29 |  | 6515.516 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.479 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.1747 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 497.872 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.158 | 8.9989 | 60 | 9.29 |  | 6515.58 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.543 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.2423 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 497.94 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.221 | 8.9989 | 60 | 9.29 |  | 6515.644 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.607 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.3099 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 498.004 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.327 | 8.9989 | 60 | 9.29 |  | 6515.708 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.67 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.3776 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 498.111 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.418 | 8.9989 | 60 | 9.29 |  | 6515.772 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.734 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.4452 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 498.187 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.526 | 8.9998 | 60 | 9.29 |  | 6515.835 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.798 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.5128 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 498.272 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.616 | 8.9998 | 60 | 9.29 |  | 6515.899 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.861 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.5804 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 498.341 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.707 | 8.9998 | 60 | 9.29 |  | 6515.963 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.925 | 15.2345 | 59.95 | 17.29
205.6481 | 6.0109 | 59.98 | 9.29 |  | 498.406 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.793 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.026 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8662.988 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
205.7157 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 498.48 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.879 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.09 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8663.057 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
205.7833 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 498.548 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4435.976 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.153 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8663.12 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
205.8509 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 498.653 | 14.9715 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.085 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.217 | 9.6165 | 59.97 | 10.29 |  | 8663.184 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
205.9186 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 498.734 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.168 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.281 | 9.6635 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.26 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
205.9862 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 498.804 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.257 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.345 | 9.6635 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.324 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.0538 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 498.883 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.373 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.408 | 9.6635 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.387 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.1214 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 498.958 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.466 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.472 | 9.6635 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.451 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.1891 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 499.056 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.552 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.548 | 9.6635 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.514 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.2567 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 499.131 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.656 | 9.0211 | 60 | 9.29 |  | 6516.612 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.578 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.3243 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 499.215 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.746 | 9.0515 | 60 | 9.29 |  | 6516.675 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.642 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.3919 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 499.295 | 15.0478 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.828 | 9.0515 | 60 | 9.29 |  | 6516.738 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.705 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.4596 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 499.359 | 15.0646 | 60.01 | 16.2 |  | 4436.926 | 9.0515 | 60 | 9.29 |  | 6516.802 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.769 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.5272 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 499.427 | 15.0646 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.016 | 9.0515 | 60 | 9.29 |  | 6516.866 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.832 | 15.2816 | 59.95 | 17.29
206.5948 | 6.0125 | 59.98 | 9.29 |  | 499.503 | 15.0646 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.125 | 9.0515 | 60 | 9.29 |  | 6516.929 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.896 | 15.309 | 59.95 | 17.29
206.6624 | 6.0613 | 59.97 | 9.29 |  | 499.574 | 15.0646 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.224 | 9.0515 | 60 | 9.29 |  | 6516.993 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8663.96 | 15.309 | 59.95 | 17.29
206.7301 | 6.0613 | 59.97 | 9.29 |  | 499.684 | 15.0646 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.346 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.058 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.024 | 15.309 | 59.95 | 17.29
206.7977 | 6.0613 | 59.97 | 9.29 |  | 499.803 | 15.0646 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.44 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.122 | 9.6644 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.088 | 15.309 | 59.95 | 17.29
206.8653 | 6.0613 | 59.97 | 9.29 |  | 499.921 | 15.0646 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.538 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.185 | 9.6892 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.151 | 15.309 | 59.95 | 17.29
206.9329 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.041 | 15.0857 | 60 | 16.2 |  | 4437.627 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.249 | 9.6892 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.215 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.0006 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.155 | 15.0857 | 60 | 16.2 |  | 4437.717 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.312 | 9.6892 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.279 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.0682 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.26 | 15.0857 | 60 | 16.2 |  | 4437.797 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.376 | 9.6892 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.342 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.1358 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.374 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.88 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.44 | 9.6892 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.406 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.2034 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.452 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4437.95 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.503 | 9.7063 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.469 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.2711 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.521 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.016 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.567 | 9.7063 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.533 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.3387 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.597 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.079 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.631 | 9.7063 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.597 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.4063 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.674 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.143 | 9.0706 | 60 | 9.29 |  | 6517.695 | 9.7063 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.661 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.4739 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.745 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.207 | 9.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 6517.758 | 9.7063 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.725 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.5416 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.814 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.285 | 9.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 6517.822 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.789 | 15.3313 | 59.94 | 17.29
207.6092 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.896 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.354 | 9.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 6517.886 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.883 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
207.6768 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 500.968 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.423 | 9.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 6517.949 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8664.951 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
207.7444 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 501.052 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.494 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.013 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8665.021 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
207.8121 | 6.077 | 59.98 | 9.29 |  | 501.126 | 15.0897 | 60.01 | 16.2 |  | 4438.58 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.077 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8665.105 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
207.8797 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.197 | 15.1211 | 60 | 16.2 |  | 4438.643 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.141 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8665.169 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
207.9473 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.275 | 15.1211 | 60 | 16.2 |  | 4438.707 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.204 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8665.232 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
208.0149 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.347 | 15.1211 | 60 | 16.2 |  | 4438.783 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.268 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8665.296 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
208.0826 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.418 | 15.1211 | 60 | 16.2 |  | 4438.849 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.332 | 9.7121 | 59.98 | 10.29 |  | 8665.36 | 15.3541 | 59.95 | 17.29
208.1502 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.503 | 15.1211 | 60 | 16.2 |  | 4438.913 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.4 | 9.7373 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.423 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.2178 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.566 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4438.976 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.464 | 9.7373 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.487 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.2854 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.629 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.04 | 9.1426 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.528 | 9.7373 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.551 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.3531 | 6.1092 | 59.97 | 9.29 |  | 501.694 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.104 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.591 | 9.7373 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.614 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.4207 | 6.1465 | 59.97 | 9.29 |  | 501.757 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.167 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.655 | 9.7373 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.678 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.4883 | 6.1465 | 59.97 | 9.29 |  | 501.82 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.231 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.719 | 9.7399 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.741 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.5559 | 6.1465 | 59.97 | 9.29 |  | 501.883 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.335 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.782 | 9.7399 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.805 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.6236 | 6.1465 | 59.97 | 9.29 |  | 501.947 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.405 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.846 | 9.7399 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.87 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.6912 | 6.1465 | 59.97 | 9.29 |  | 502.01 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.474 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.909 | 9.7399 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.934 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.7588 | 6.1537 | 59.97 | 9.29 |  | 502.108 | 15.1582 | 60 | 16.2 |  | 4439.545 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6518.973 | 9.7399 | 59.99 | 10.29 |  | 8665.998 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.8264 | 6.1537 | 59.97 | 9.29 |  | 502.177 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4439.609 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.036 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.061 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.8941 | 6.1537 | 59.97 | 9.29 |  | 502.245 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4439.673 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.101 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.125 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
208.9617 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.332 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4439.773 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.164 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.188 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
209.0293 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.395 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4439.848 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.228 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.252 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
209.0969 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.458 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4439.915 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.291 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.316 | 15.3705 | 59.95 | 17.29
209.1646 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.522 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4439.999 | 9.1459 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.355 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.38 | 15.4013 | 59.95 | 17.29
209.2322 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.585 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4440.088 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.419 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.443 | 15.4013 | 59.95 | 17.29
209.2998 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.649 | 15.1709 | 60 | 16.2 |  | 4440.178 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.482 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.507 | 15.4013 | 59.95 | 17.29
209.3674 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.712 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.262 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.546 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.57 | 15.4013 | 59.95 | 17.29
209.4351 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.775 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.351 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.609 | 9.7614 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.641 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.5027 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.838 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.441 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.673 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.704 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.5703 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.901 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.518 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.737 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.768 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.6379 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 502.976 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.598 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.8 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.831 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.7056 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 503.039 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.678 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.864 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.895 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.7732 | 6.1578 | 59.96 | 9.29 |  | 503.119 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.756 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.933 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8666.959 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.8408 | 6.1857 | 59.96 | 9.29 |  | 503.187 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.828 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6519.996 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.022 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.9084 | 6.1857 | 59.96 | 9.29 |  | 503.255 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.905 | 9.2038 | 59.99 | 9.29 |  | 6520.06 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.086 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
209.9761 | 6.1857 | 59.96 | 9.29 |  | 503.348 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4440.983 | 9.2222 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.124 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.149 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
210.0437 | 6.1857 | 59.96 | 9.29 |  | 503.411 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4441.063 | 9.2222 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.187 | 9.7827 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.213 | 15.4199 | 59.94 | 17.29
210.1113 | 6.1857 | 59.96 | 9.29 |  | 503.474 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4441.128 | 9.2222 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.251 | 9.7869 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.277 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.1789 | 6.2001 | 59.96 | 9.29 |  | 503.538 | 15.185 | 60 | 16.2 |  | 4441.211 | 9.2222 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.314 | 9.7869 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.34 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.2466 | 6.2001 | 59.96 | 9.29 |  | 503.602 | 15.2316 | 60 | 16.2 |  | 4441.277 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.378 | 9.7869 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.404 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.3142 | 6.2001 | 59.96 | 9.29 |  | 503.665 | 15.2316 | 60 | 16.2 |  | 4441.352 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.442 | 9.7869 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.468 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.3818 | 6.2001 | 59.96 | 9.29 |  | 503.728 | 15.2316 | 60 | 16.2 |  | 4441.445 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.505 | 9.7869 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.531 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.4494 | 6.2001 | 59.96 | 9.29 |  | 503.791 | 15.2316 | 60 | 16.2 |  | 4441.562 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.569 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.595 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.5171 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 503.855 | 15.2316 | 60 | 16.2 |  | 4441.642 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.633 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.659 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.5847 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 503.918 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4441.723 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.697 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.722 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.6523 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 503.981 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4441.812 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.76 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.795 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.7199 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 504.044 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4441.883 | 9.2467 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.824 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.859 | 15.4465 | 59.95 | 17.29
210.7876 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 504.114 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4441.961 | 9.2467 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.888 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.923 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
210.8552 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 504.182 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4442.039 | 9.2467 | 59.98 | 9.29 |  | 6520.952 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8667.987 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
210.9228 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 504.25 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4442.113 | 9.2467 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.016 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.05 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
210.9904 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 504.339 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4442.244 | 9.2467 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.079 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.114 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
211.0581 | 6.2067 | 59.96 | 9.29 |  | 504.403 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4442.371 | 9.2467 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.143 | 9.8056 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.183 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
211.1257 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.466 | 15.2402 | 60 | 16.2 |  | 4442.502 | 9.2467 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.207 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.247 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
211.1933 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.529 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4442.601 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.271 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.311 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
211.2609 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.592 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4442.71 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.335 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.374 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
211.3286 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.655 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4442.812 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.398 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.438 | 15.4707 | 59.95 | 17.29
211.3962 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.718 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4442.907 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.474 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.502 | 15.4822 | 59.96 | 17.29
211.4638 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.781 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4442.997 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.538 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.565 | 15.4822 | 59.96 | 17.29
211.5314 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.845 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.085 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.602 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.629 | 15.4822 | 59.96 | 17.29
211.5991 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.908 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.162 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.67 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.693 | 15.4822 | 59.96 | 17.29
211.6667 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 504.971 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.233 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.733 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.756 | 15.4822 | 59.96 | 17.29
211.7343 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 505.034 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.331 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.797 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.82 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
211.8019 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 505.121 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.417 | 9.2469 | 59.98 | 9.29 |  | 6521.861 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.884 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
211.8696 | 6.229 | 59.96 | 9.29 |  | 505.19 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.498 | 9.2712 | 59.97 | 9.29 |  | 6521.924 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8668.948 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
211.9372 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.258 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.58 | 9.2712 | 59.97 | 9.29 |  | 6521.988 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8669.011 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
212.0048 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.351 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.644 | 9.2712 | 59.97 | 9.29 |  | 6522.051 | 9.832 | 59.99 | 10.29 |  | 8669.075 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
212.0724 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.42 | 15.2592 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.728 | 9.2712 | 59.97 | 9.29 |  | 6522.115 | 9.8752 | 60 | 10.29 |  | 8669.139 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
212.1401 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.483 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.797 | 9.2712 | 59.97 | 9.29 |  | 6522.179 | 9.8752 | 60 | 10.29 |  | 8669.202 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
212.2077 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.546 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.871 | 9.2712 | 59.97 | 9.29 |  | 6522.242 | 9.8752 | 60 | 10.29 |  | 8669.267 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
212.2753 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.609 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4443.952 | 9.2712 | 59.97 | 9.29 |  | 6522.306 | 9.8752 | 60 | 10.29 |  | 8669.33 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
212.3429 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.672 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.017 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.37 | 9.8752 | 60 | 10.29 |  | 8669.394 | 15.4937 | 59.96 | 17.29
212.4106 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.738 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.081 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.434 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.458 | 15.5193 | 59.96 | 17.29
212.4782 | 6.2848 | 59.96 | 9.29 |  | 505.801 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.145 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.497 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.521 | 15.5193 | 59.96 | 17.29
212.5458 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 505.864 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.211 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.561 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.585 | 15.5193 | 59.96 | 17.29
212.6134 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 505.927 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.292 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.624 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.648 | 15.5193 | 59.96 | 17.29
212.6811 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 505.99 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.362 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.688 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.724 | 15.5193 | 59.96 | 17.29
212.7487 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.062 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.431 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.759 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.788 | 15.5453 | 59.97 | 17.29
212.8163 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.131 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.501 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.822 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.852 | 15.5453 | 59.97 | 17.29
212.8839 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.199 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.575 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.887 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.915 | 15.5453 | 59.97 | 17.29
212.9516 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.268 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.639 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6522.95 | 9.907 | 60 | 10.29 |  | 8669.979 | 15.5453 | 59.97 | 17.29
213.0192 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.331 | 15.3154 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.702 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6523.017 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.043 | 15.5605 | 59.97 | 17.29
213.0868 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.394 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.766 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6523.081 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.106 | 15.5605 | 59.97 | 17.29
213.1544 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.458 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.83 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6523.145 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.171 | 15.5605 | 59.97 | 17.29
213.2221 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.521 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.893 | 9.2716 | 59.96 | 9.29 |  | 6523.209 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.235 | 15.5605 | 59.97 | 17.29
213.2897 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.584 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4444.957 | 9.2707 | 59.97 | 9.29 |  | 6523.272 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.299 | 15.5605 | 59.97 | 17.29
213.3573 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.659 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.02 | 9.2707 | 59.97 | 9.29 |  | 6523.336 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.362 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.4249 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.722 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.084 | 9.2707 | 59.97 | 9.29 |  | 6523.4 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.427 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.4926 | 6.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 506.786 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.147 | 9.2707 | 59.97 | 9.29 |  | 6523.463 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.49 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.5602 | 6.3331 | 59.96 | 9.29 |  | 506.849 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.22 | 9.2707 | 59.97 | 9.29 |  | 6523.54 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.554 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.6278 | 6.3331 | 59.96 | 9.29 |  | 506.912 | 15.3287 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.321 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6523.889 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.619 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.6954 | 6.3331 | 59.96 | 9.29 |  | 506.975 | 15.3498 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.39 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.068 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.682 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.7631 | 6.3331 | 59.96 | 9.29 |  | 507.048 | 15.3498 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.458 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.132 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.747 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.8307 | 6.3331 | 59.96 | 9.29 |  | 507.125 | 15.3498 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.536 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.196 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.811 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.8983 | 6.3331 | 59.96 | 9.29 |  | 507.194 | 15.3498 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.6 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.26 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.874 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
213.9659 | 6.3331 | 59.96 | 9.29 |  | 507.274 | 15.3498 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.663 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.323 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8670.938 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
214.0336 | 6.3559 | 59.96 | 9.29 |  | 507.352 | 15.372 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.727 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.387 | 9.9086 | 60 | 10.29 |  | 8671.001 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
214.1012 | 6.3559 | 59.96 | 9.29 |  | 507.424 | 15.372 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.791 | 9.2776 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.45 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.065 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
214.1688 | 6.3559 | 59.96 | 9.29 |  | 507.487 | 15.372 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.854 | 9.2934 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.514 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.128 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
214.2364 | 6.3559 | 59.96 | 9.29 |  | 507.55 | 15.372 | 59.99 | 16.2 |  | 4445.921 | 9.2934 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.578 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.192 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
214.3041 | 6.3559 | 59.96 | 9.29 |  | 507.614 | 15.374 | 59.98 | 16.2 |  | 4445.984 | 9.2934 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.641 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.266 | 15.5665 | 59.97 | 17.29
214.3717 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 507.677 | 15.374 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.048 | 9.2934 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.705 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.33 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.4393 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 507.74 | 15.374 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.111 | 9.2934 | 59.97 | 9.29 |  | 6524.769 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.393 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.5069 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 507.803 | 15.374 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.175 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6524.832 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.457 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.5746 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 507.866 | 15.374 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.239 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6524.896 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.52 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.6422 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 507.93 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.335 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6524.959 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.584 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.7098 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 507.993 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.404 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6525.035 | 9.9566 | 60 | 10.29 |  | 8671.648 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.7774 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 508.061 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.473 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6525.099 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8671.711 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.8451 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 508.129 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.543 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6525.163 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8671.775 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.9127 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 508.207 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.609 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6525.226 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8671.838 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
214.9803 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 508.275 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.672 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6525.29 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8671.902 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
215.0479 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 508.345 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.741 | 9.2949 | 59.96 | 9.29 |  | 6525.354 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8671.965 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
215.1156 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 508.408 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.806 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.418 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.029 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
215.1832 | 6.3826 | 59.96 | 9.29 |  | 508.471 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.869 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.481 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.093 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
215.2508 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.541 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.933 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.545 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.157 | 15.6149 | 59.98 | 17.29
215.3184 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.604 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4446.999 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.608 | 10.0093 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.22 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.3861 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.667 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.063 | 9.296 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.672 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.284 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.4537 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.731 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.127 | 9.296 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.736 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.347 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.5213 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.794 | 15.3967 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.191 | 9.296 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.8 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.412 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.5889 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.857 | 15.4203 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.254 | 9.296 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.863 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.475 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.6566 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.921 | 15.4203 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.34 | 9.296 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.926 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.539 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.7242 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 508.984 | 15.4203 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.409 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6525.99 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.602 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.7918 | 6.4318 | 59.97 | 9.29 |  | 509.047 | 15.4203 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.479 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.054 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.665 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.8594 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.13 | 15.4203 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.576 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.117 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.729 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.9271 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.198 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.642 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.182 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.794 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
215.9947 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.267 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.706 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.245 | 10.0315 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.857 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
216.0623 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.35 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.77 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.309 | 10.056 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.921 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
216.1299 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.423 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.834 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.373 | 10.056 | 60.01 | 10.29 |  | 8672.985 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
216.1976 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.486 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.897 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.436 | 10.056 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.048 | 15.6405 | 59.98 | 17.29
216.2652 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.549 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4447.967 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.5 | 10.056 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.118 | 15.6847 | 59.99 | 17.29
216.3328 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.612 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.031 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.565 | 10.056 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.182 | 15.6847 | 59.99 | 17.29
216.4004 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.675 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.094 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.629 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.245 | 15.6847 | 59.99 | 17.29
216.4681 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.738 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.16 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.692 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.308 | 15.6847 | 59.99 | 17.29
216.5357 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.801 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.224 | 9.2746 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.756 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.372 | 15.6847 | 59.99 | 17.29
216.6033 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.864 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.314 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.82 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.437 | 15.6894 | 59.99 | 17.29
216.6709 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.928 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.385 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.889 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.5 | 15.6894 | 59.99 | 17.29
216.7386 | 6.431 | 59.97 | 9.29 |  | 509.991 | 15.4348 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.454 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6526.952 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.564 | 15.6894 | 59.99 | 17.29
216.8062 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.092 | 15.4818 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.522 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.016 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.628 | 15.6894 | 59.99 | 17.29
216.8738 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.16 | 15.4818 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.586 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.079 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.691 | 15.6894 | 59.99 | 17.29
216.9414 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.227 | 15.4818 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.652 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.143 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.754 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.0091 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.296 | 15.4818 | 59.98 | 16.2 |  | 4448.716 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.206 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.819 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.0767 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.36 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4448.78 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.27 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.882 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.1443 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.423 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4448.843 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.333 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8673.946 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.2119 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.486 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4448.907 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.397 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.01 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.2796 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.549 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4448.972 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.461 | 10.0563 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.073 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.3472 | 6.4918 | 59.97 | 9.29 |  | 510.612 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.035 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.525 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.137 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.4148 | 6.5028 | 59.98 | 9.29 |  | 510.675 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.101 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.589 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.201 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.4825 | 6.5028 | 59.98 | 9.29 |  | 510.738 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.164 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.652 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.264 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.5501 | 6.5028 | 59.98 | 9.29 |  | 510.802 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.228 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.716 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.328 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.6177 | 6.5028 | 59.98 | 9.29 |  | 510.865 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.31 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.78 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.392 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.6853 | 6.5028 | 59.98 | 9.29 |  | 510.928 | 15.4925 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.379 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.843 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.455 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.753 | 6.5028 | 59.98 | 9.29 |  | 510.991 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.45 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.907 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.519 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.8206 | 6.531 | 59.97 | 9.29 |  | 511.055 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.519 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6527.97 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.584 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.8882 | 6.531 | 59.97 | 9.29 |  | 511.124 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.583 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.034 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.652 | 15.7068 | 59.99 | 17.29
217.9558 | 6.531 | 59.97 | 9.29 |  | 511.192 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.648 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.098 | 10.1042 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.716 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.0235 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.273 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.712 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.162 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.78 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.0911 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.353 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.775 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.225 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.843 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.1587 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.416 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.839 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.289 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.907 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.2263 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.48 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.903 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.352 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8674.971 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.294 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.544 | 15.5184 | 59.97 | 16.2 |  | 4449.968 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.423 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.034 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.3616 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.607 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.031 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.487 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.098 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.4292 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.67 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.104 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.55 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.161 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.4968 | 6.5554 | 59.97 | 9.29 |  | 511.739 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.168 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.614 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.226 | 15.7357 | 59.99 | 17.29
218.5645 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 511.802 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.233 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.678 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.29 | 15.7567 | 59.99 | 17.29
218.6321 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 511.877 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.333 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.741 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.353 | 15.7567 | 59.99 | 17.29
218.6997 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 511.941 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.413 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.805 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.417 | 15.7567 | 59.99 | 17.29
218.7673 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.004 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.483 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.869 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.481 | 15.7567 | 59.99 | 17.29
218.835 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.068 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.565 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.932 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.544 | 15.7567 | 59.99 | 17.29
218.9026 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.136 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.628 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 6528.996 | 10.1206 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.608 | 15.7823 | 60 | 17.29
218.9702 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.206 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.693 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.06 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.671 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.0378 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.274 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.757 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.123 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.735 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.1055 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.358 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.821 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.187 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.799 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.1731 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.421 | 15.5391 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.884 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.25 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.863 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.2407 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.485 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4450.95 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.314 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.926 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.3083 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.548 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.014 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.377 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8675.99 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.376 | 6.5797 | 59.98 | 9.29 |  | 512.611 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.077 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.441 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.053 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.4436 | 6.6033 | 59.98 | 9.29 |  | 512.674 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.143 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.504 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.117 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.5112 | 6.6033 | 59.98 | 9.29 |  | 512.738 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.207 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.568 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.188 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.5788 | 6.6033 | 59.98 | 9.29 |  | 512.801 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.272 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.631 | 10.1543 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.251 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.6465 | 6.6033 | 59.98 | 9.29 |  | 512.864 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.355 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.695 | 10.178 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.315 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.7141 | 6.6033 | 59.98 | 9.29 |  | 512.927 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.423 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.759 | 10.178 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.378 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.7817 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 512.99 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.491 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.822 | 10.178 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.442 | 15.7823 | 60 | 17.29
219.8493 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.061 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.577 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 6529.886 | 10.178 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.508 | 15.8305 | 60 | 17.29
219.917 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.128 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.641 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6529.955 | 10.178 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.571 | 15.8305 | 60 | 17.29
219.9846 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.196 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.704 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.019 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.635 | 15.8305 | 60 | 17.29
220.0522 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.265 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.77 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.083 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.698 | 15.8305 | 60 | 17.29
220.1198 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.345 | 15.5858 | 59.97 | 16.2 |  | 4451.834 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.146 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.762 | 15.8305 | 60 | 17.29
220.1875 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.409 | 15.6091 | 59.96 | 16.2 |  | 4451.898 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.21 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.826 | 15.83 | 60 | 17.29
220.2551 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.472 | 15.6091 | 59.96 | 16.2 |  | 4451.961 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.274 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.889 | 15.83 | 60 | 17.29
220.3227 | 6.623 | 59.98 | 9.29 |  | 513.535 | 15.6091 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.025 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.337 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8676.953 | 15.83 | 60 | 17.29
220.3903 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 513.598 | 15.6091 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.088 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.401 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.016 | 15.83 | 60 | 17.29
220.458 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 513.661 | 15.6091 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.152 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.465 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.08 | 15.83 | 60 | 17.29
220.5256 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 513.724 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.216 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.528 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.144 | 15.829 | 60 | 17.29
220.5932 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 513.787 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.289 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.592 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.208 | 15.829 | 60 | 17.29
220.6608 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 513.85 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.357 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.656 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.271 | 15.829 | 60 | 17.29
220.7285 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 513.913 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.427 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.72 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.335 | 15.829 | 60 | 17.29
220.7961 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 513.976 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.495 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.784 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.398 | 15.829 | 60 | 17.29
220.8637 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 514.04 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.588 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.848 | 10.2028 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.462 | 15.829 | 60 | 17.29
220.9313 | 6.6477 | 59.97 | 9.29 |  | 514.11 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.651 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.912 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.526 | 15.829 | 60 | 17.29
220.999 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.179 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.715 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6530.976 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.589 | 15.829 | 60 | 17.29
221.0666 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.247 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.779 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 6531.04 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.653 | 15.829 | 60 | 17.29
221.1342 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.336 | 15.6317 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.845 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 6531.103 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.717 | 15.829 | 60 | 17.29
221.2018 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.399 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.909 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 6531.167 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.78 | 15.829 | 60 | 17.29
221.2695 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.462 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4452.972 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 6531.231 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.844 | 15.829 | 60 | 17.29
221.3371 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.525 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.036 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 6531.294 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.908 | 15.829 | 60 | 17.29
221.4047 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.588 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.1 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 6531.358 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8677.971 | 15.829 | 60 | 17.29
221.4723 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.652 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.164 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 6531.422 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.035 | 15.829 | 60 | 17.29
221.54 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.715 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.228 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 6531.485 | 10.2261 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.099 | 15.8818 | 60 | 17.29
221.6076 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.778 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.336 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 6531.549 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.163 | 15.8818 | 60 | 17.29
221.6752 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.841 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.405 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 6531.613 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.227 | 15.8818 | 60 | 17.29
221.7428 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.905 | 15.6517 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.475 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6531.677 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.29 | 15.8818 | 60 | 17.29
221.8105 | 6.6544 | 59.98 | 9.29 |  | 514.977 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.544 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6531.741 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.358 | 15.8818 | 60 | 17.29
221.8781 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.05 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.608 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6531.815 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.422 | 15.8818 | 60 | 17.29
221.9457 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.121 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.672 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6531.878 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.486 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.0133 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.19 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.736 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6531.942 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.549 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.081 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.259 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.801 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6532.005 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.613 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.1486 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.35 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.865 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6532.069 | 10.2421 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.677 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.2162 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.413 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.929 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6532.133 | 10.2522 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.741 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.2838 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.477 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4453.993 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6532.197 | 10.2522 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.804 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.3515 | 6.7001 | 59.98 | 9.29 |  | 515.54 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.056 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 6532.261 | 10.2522 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.868 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.4191 | 6.7263 | 59.98 | 9.29 |  | 515.603 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.12 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.325 | 10.2522 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.931 | 15.8818 | 60 | 17.29
222.4867 | 6.7263 | 59.98 | 9.29 |  | 515.666 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.184 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.388 | 10.2522 | 60.01 | 10.29 |  | 8678.995 | 15.9199 | 60 | 17.29
222.5543 | 6.7263 | 59.98 | 9.29 |  | 515.729 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.248 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.452 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.059 | 15.9199 | 60 | 17.29
222.622 | 6.7263 | 59.98 | 9.29 |  | 515.792 | 15.6671 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.336 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.515 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.122 | 15.9199 | 60 | 17.29
222.6896 | 6.7263 | 59.98 | 9.29 |  | 515.856 | 15.6935 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.408 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.579 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.186 | 15.9199 | 60 | 17.29
222.7572 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 515.919 | 15.6935 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.48 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.642 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.25 | 15.9199 | 60 | 17.29
222.8248 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 515.982 | 15.6935 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.577 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.706 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.317 | 15.9289 | 60 | 17.29
222.8925 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 516.046 | 15.6935 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.64 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 6532.77 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.381 | 15.9289 | 60 | 17.29
222.9601 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 516.116 | 15.6935 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.704 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 6532.834 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.444 | 15.9289 | 60 | 17.29
223.0277 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 516.185 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.77 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 6532.898 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.508 | 15.9289 | 60 | 17.29
223.0953 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 516.253 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.833 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 6532.962 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.577 | 15.9289 | 60 | 17.29
223.163 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 516.345 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.897 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.025 | 10.2516 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.641 | 15.9289 | 60 | 17.29
223.2306 | 6.7458 | 59.98 | 9.29 |  | 516.408 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4454.96 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.089 | 10.2747 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.704 | 15.9289 | 60 | 17.29
223.2982 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.472 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.024 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.152 | 10.2747 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.768 | 15.9289 | 60 | 17.29
223.3658 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.535 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.088 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.216 | 10.2747 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.833 | 15.9289 | 60 | 17.29
223.4335 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.598 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.151 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.279 | 10.2747 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.897 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.5011 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.661 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.214 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.344 | 10.2747 | 60.01 | 10.29 |  | 8679.961 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.5687 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.724 | 15.7075 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.31 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.408 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.024 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.6363 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.787 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.379 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.471 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.088 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.704 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.851 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.449 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6533.557 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.152 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.7716 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.914 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.517 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.086 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.215 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.8392 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 516.977 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.581 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.15 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.279 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.9068 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 517.054 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.645 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.214 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.343 | 15.9535 | 60 | 17.29
223.9745 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 517.126 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.709 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.277 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.407 | 15.9535 | 60 | 17.29
224.0421 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 517.195 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.772 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.341 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.471 | 15.9535 | 60 | 17.29
224.1097 | 6.7727 | 59.98 | 9.29 |  | 517.263 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.836 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.405 | 10.2755 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.534 | 15.968 | 60 | 17.29
224.1773 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.342 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.9 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.468 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.598 | 15.968 | 60 | 17.29
224.245 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.406 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4455.964 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.532 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.661 | 15.968 | 60 | 17.29
224.3126 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.469 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.028 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.596 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.725 | 15.968 | 60 | 17.29
224.3802 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.532 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.091 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.659 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.789 | 15.968 | 60 | 17.29
224.4478 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.595 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.154 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.723 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.853 | 15.968 | 60 | 17.29
224.5155 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.658 | 15.7221 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.227 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.786 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.916 | 15.968 | 60 | 17.29
224.5831 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.721 | 15.7488 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.327 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.85 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8680.98 | 15.968 | 60 | 17.29
224.6507 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.784 | 15.7488 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.395 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.914 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.043 | 15.968 | 60 | 17.29
224.7183 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.848 | 15.7488 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.464 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6534.977 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.107 | 15.968 | 60 | 17.29
224.786 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.911 | 15.7488 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.537 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.042 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.17 | 15.968 | 60 | 17.29
224.8536 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 517.974 | 15.7488 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.601 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.106 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.234 | 15.968 | 60 | 17.29
224.9212 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 518.037 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.665 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.169 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.298 | 15.968 | 60 | 17.29
224.9888 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 518.118 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.729 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.233 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.362 | 15.968 | 60 | 17.29
225.0565 | 6.8069 | 59.99 | 9.29 |  | 518.187 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.793 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.296 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.436 | 15.968 | 60 | 17.29
225.1241 | 6.8468 | 59.98 | 9.29 |  | 518.256 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.857 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.369 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.5 | 15.9976 | 60.01 | 17.29
225.1917 | 6.8468 | 59.98 | 9.29 |  | 518.342 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.92 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.432 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.564 | 15.9976 | 60.01 | 17.29
225.2593 | 6.8468 | 59.98 | 9.29 |  | 518.405 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4456.984 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.496 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.628 | 15.9976 | 60.01 | 17.29
225.327 | 6.8468 | 59.98 | 9.29 |  | 518.469 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.048 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.559 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.691 | 15.9976 | 60.01 | 17.29
225.3946 | 6.8468 | 59.98 | 9.29 |  | 518.532 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.114 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.623 | 10.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 8681.755 | 16.0211 | 60 | 17.29
225.4622 | 6.8493 | 59.98 | 9.29 |  | 518.607 | 15.7636 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.177 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.712 | 10.2755 | 60 | 10.29 |  | 8681.819 | 16.0211 | 60 | 17.29
225.5298 | 6.8493 | 59.98 | 9.29 |  | 518.671 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.243 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.796 | 10.2755 | 60 | 10.29 |  | 8681.882 | 16.0211 | 60 | 17.29
225.5975 | 6.8493 | 59.98 | 9.29 |  | 518.734 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.337 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.887 | 10.2755 | 60 | 10.29 |  | 8681.947 | 16.0211 | 60 | 17.29
225.6651 | 6.8493 | 59.98 | 9.29 |  | 518.797 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.406 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 6535.987 | 10.2755 | 60 | 10.29 |  | 8682.01 | 16.0211 | 60 | 17.29
225.7327 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 518.86 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.475 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.077 | 10.277 | 60 | 10.29 |  | 8682.074 | 16.0436 | 60 | 17.29
225.8003 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 518.924 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.544 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.187 | 10.277 | 60 | 10.29 |  | 8682.137 | 16.0436 | 60 | 17.29
225.868 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 518.987 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.608 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.296 | 10.277 | 60 | 10.29 |  | 8682.201 | 16.0436 | 60 | 17.29
225.9356 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 519.057 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.672 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.398 | 10.2759 | 60 | 10.29 |  | 8682.264 | 16.0436 | 60 | 17.29
226.0032 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 519.128 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.747 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.529 | 10.2759 | 60 | 10.29 |  | 8682.328 | 16.0436 | 60 | 17.29
226.0708 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 519.197 | 15.7679 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.812 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.622 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.392 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.1385 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 519.265 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.876 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.716 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.455 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.2061 | 6.8502 | 59.98 | 9.29 |  | 519.363 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4457.94 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.81 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.519 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.2737 | 6.8898 | 59.98 | 9.29 |  | 519.426 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.003 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 6536.919 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.583 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.3413 | 6.8898 | 59.98 | 9.29 |  | 519.49 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.067 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.016 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.646 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.409 | 6.8898 | 59.98 | 9.29 |  | 519.553 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.131 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.121 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.71 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.4766 | 6.8898 | 59.98 | 9.29 |  | 519.617 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.195 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.268 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.774 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.5442 | 6.8898 | 59.98 | 9.29 |  | 519.68 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.259 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.332 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.837 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.6118 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 519.743 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.344 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.395 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.901 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.6795 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 519.806 | 15.7848 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.415 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.459 | 10.2756 | 60 | 10.29 |  | 8682.97 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.7471 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 519.869 | 15.8076 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.484 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.522 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.033 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.8147 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 519.932 | 15.8076 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.557 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.586 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.097 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.8823 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 519.995 | 15.8076 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.623 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.649 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.16 | 16.0454 | 60 | 17.29
226.95 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.062 | 15.8076 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.687 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.713 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.224 | 16.0454 | 60 | 17.29
227.0176 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.13 | 15.8076 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.751 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.776 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.288 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.0852 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.198 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.815 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.84 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.352 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.1528 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.266 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.878 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.904 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.416 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.2205 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.346 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4458.942 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 6537.967 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.479 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.2881 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.409 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.005 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.031 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.543 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.3557 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.472 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.069 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.108 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.607 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.4233 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.536 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.132 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.171 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.671 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.491 | 6.8963 | 59.98 | 9.29 |  | 520.599 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.197 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.235 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.734 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.5586 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 520.662 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.26 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.298 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.798 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.6262 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 520.725 | 15.8145 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.347 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.362 | 10.281 | 60 | 10.29 |  | 8683.862 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.6938 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 520.788 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.416 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.425 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8683.926 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.7615 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 520.851 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.485 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.489 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8683.989 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.8291 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 520.914 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.568 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.553 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.053 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.8967 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 520.977 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.632 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.617 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.116 | 16.0788 | 60 | 17.29
227.9643 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 521.04 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.696 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.681 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.18 | 16.0788 | 60 | 17.29
228.032 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 521.138 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.76 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.745 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.243 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.0996 | 6.9406 | 59.98 | 9.29 |  | 521.206 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.823 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 6538.809 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.307 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.1672 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.275 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.894 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 6538.873 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.37 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.2348 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.359 | 15.8242 | 59.96 | 16.2 |  | 4459.958 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 6538.936 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.434 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.3025 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.423 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.021 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 6538.999 | 10.3008 | 59.99 | 10.29 |  | 8684.498 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.3701 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.486 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.085 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.063 | 10.3004 | 60 | 10.29 |  | 8684.562 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.4377 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.549 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.149 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.126 | 10.3004 | 60 | 10.29 |  | 8684.626 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.5053 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.612 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.213 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.19 | 10.3004 | 60 | 10.29 |  | 8684.69 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.573 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.676 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.292 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.253 | 10.3004 | 60 | 10.29 |  | 8684.753 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.6406 | 6.9677 | 59.97 | 9.29 |  | 521.739 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.362 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.318 | 10.3004 | 60 | 10.29 |  | 8684.817 | 16.1411 | 60 | 17.29
228.7082 | 6.9727 | 59.97 | 9.29 |  | 521.802 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.43 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.382 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8684.881 | 16.1397 | 60 | 17.29
228.7758 | 6.9727 | 59.97 | 9.29 |  | 521.865 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.51 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.445 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8684.945 | 16.1397 | 60 | 17.29
228.8435 | 6.9727 | 59.97 | 9.29 |  | 521.928 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.587 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.509 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8685.008 | 16.1397 | 60 | 17.29
228.9111 | 6.9727 | 59.97 | 9.29 |  | 521.992 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.651 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.573 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8685.072 | 16.1397 | 60 | 17.29
228.9787 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.058 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.714 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.641 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8685.14 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.0463 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.126 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.779 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.727 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8685.204 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.114 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.195 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.843 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.816 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8685.267 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.1816 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.264 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.906 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.887 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8685.331 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.2492 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.349 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4460.97 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6539.96 | 10.2843 | 60 | 10.29 |  | 8685.394 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.3168 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.412 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.034 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.031 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.458 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.3845 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.475 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.098 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.107 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.521 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.4521 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.539 | 15.8271 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.164 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.184 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.585 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.5197 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.602 | 15.8402 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.228 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.255 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.649 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.5874 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.665 | 15.8402 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.329 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.326 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.712 | 16.1397 | 60 | 17.29
229.655 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.728 | 15.8402 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.397 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.405 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.776 | 16.1824 | 60 | 17.29
229.7226 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.791 | 15.8402 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.466 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.487 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.84 | 16.1824 | 60 | 17.29
229.7902 | 6.9964 | 59.97 | 9.29 |  | 522.854 | 15.8402 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.535 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.579 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.903 | 16.1824 | 60 | 17.29
229.8579 | 7.0344 | 59.97 | 9.29 |  | 522.918 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.599 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.644 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8685.967 | 16.1824 | 60 | 17.29
229.9255 | 7.0344 | 59.97 | 9.29 |  | 522.981 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.666 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.751 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8686.03 | 16.1824 | 60 | 17.29
229.9931 | 7.0344 | 59.97 | 9.29 |  | 523.053 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.73 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.824 | 10.3011 | 60 | 10.29 |  | 8686.094 | 16.1824 | 60 | 17.29
230.0607 | 7.0344 | 59.97 | 9.29 |  | 523.124 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.794 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.901 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.157 | 16.1824 | 60 | 17.29
230.1284 | 7.0344 | 59.97 | 9.29 |  | 523.195 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.859 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6540.964 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.221 | 16.1824 | 60 | 17.29
230.196 | 7.0461 | 59.97 | 9.29 |  | 523.264 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.923 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6541.032 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.284 | 16.1824 | 60 | 17.29
230.2636 | 7.0461 | 59.97 | 9.29 |  | 523.358 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4461.987 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6541.103 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.348 | 16.1824 | 60 | 17.29
230.3312 | 7.0461 | 59.97 | 9.29 |  | 523.421 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.051 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6541.175 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.413 | 16.2102 | 60 | 17.29
230.3989 | 7.0461 | 59.97 | 9.29 |  | 523.485 | 15.8487 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.114 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6541.244 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.476 | 16.2102 | 60 | 17.29
230.4665 | 7.0461 | 59.97 | 9.29 |  | 523.548 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.178 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6541.313 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.54 | 16.2102 | 60 | 17.29
230.5341 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 523.612 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.241 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6541.379 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.604 | 16.2102 | 60 | 17.29
230.6017 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 523.675 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.334 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 6541.443 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.679 | 16.2102 | 60 | 17.29
230.6694 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 523.738 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.402 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6541.52 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.744 | 16.2344 | 60 | 17.29
230.737 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 523.801 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.471 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6541.591 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.807 | 16.2344 | 60 | 17.29
230.8046 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 523.864 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.54 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6541.67 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.871 | 16.2344 | 60 | 17.29
230.8722 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 523.927 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.604 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6541.768 | 10.2767 | 60 | 10.29 |  | 8686.934 | 16.2344 | 60 | 17.29
230.9399 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 523.99 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.67 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6541.841 | 10.2876 | 60.01 | 10.29 |  | 8686.998 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.0075 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 524.084 | 15.8663 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.734 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6541.906 | 10.2876 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.065 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.0751 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 524.153 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.797 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6541.971 | 10.2876 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.128 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.1427 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 524.221 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.861 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.036 | 10.2876 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.192 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.2104 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 524.29 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.925 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.103 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.256 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.278 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 524.353 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4462.988 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.175 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.32 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.3456 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 524.417 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.052 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.247 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.384 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.4132 | 7.066 | 59.97 | 9.29 |  | 524.48 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.115 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.311 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.447 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.4809 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.543 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.181 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.437 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.511 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.5485 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.606 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.25 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.554 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.574 | 16.2344 | 60 | 17.29
231.6161 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.669 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.343 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.667 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.638 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
231.6837 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.742 | 15.871 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.412 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.776 | 10.2815 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.702 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
231.7514 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.806 | 15.882 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.481 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.881 | 10.2805 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.765 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
231.819 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.869 | 15.882 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.565 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6542.989 | 10.2805 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.829 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
231.8866 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.932 | 15.882 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.629 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.091 | 10.2946 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.893 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
231.9542 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 524.995 | 15.882 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.692 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.188 | 10.2946 | 60.01 | 10.29 |  | 8687.957 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
232.0219 | 7.0877 | 59.97 | 9.29 |  | 525.067 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.756 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.289 | 10.2946 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.021 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
232.0895 | 7.1176 | 59.97 | 9.29 |  | 525.135 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.82 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.382 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.084 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
232.1571 | 7.1176 | 59.97 | 9.29 |  | 525.203 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.885 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.474 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.148 | 16.2683 | 59.99 | 17.29
232.2247 | 7.1176 | 59.97 | 9.29 |  | 525.272 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4463.956 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.573 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.225 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.2924 | 7.1176 | 59.97 | 9.29 |  | 525.339 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.019 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.666 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.289 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.36 | 7.1176 | 59.97 | 9.29 |  | 525.402 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.083 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.747 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.352 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.4276 | 7.1414 | 59.97 | 9.29 |  | 525.465 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.149 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.817 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.416 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.4952 | 7.1414 | 59.97 | 9.29 |  | 525.528 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.212 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.888 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.479 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.5629 | 7.1414 | 59.97 | 9.29 |  | 525.592 | 15.8943 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.276 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6543.969 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.543 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.6305 | 7.1463 | 59.97 | 9.29 |  | 525.655 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.345 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.039 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.606 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.6981 | 7.1463 | 59.97 | 9.29 |  | 525.718 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.414 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.112 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.67 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.7657 | 7.1463 | 59.97 | 9.29 |  | 525.781 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.491 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.187 | 10.3012 | 60.01 | 10.29 |  | 8688.733 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.8334 | 7.1463 | 59.97 | 9.29 |  | 525.844 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.577 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.254 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8688.797 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.901 | 7.1463 | 59.97 | 9.29 |  | 525.907 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.64 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.318 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8688.861 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
232.9686 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 525.971 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.706 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.381 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8688.924 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
233.0362 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.034 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.77 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.445 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8688.988 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
233.1039 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.112 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.833 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.508 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.051 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
233.1715 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.181 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.898 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.572 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.115 | 16.2855 | 59.99 | 17.29
233.2391 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.249 | 15.9068 | 59.97 | 16.2 |  | 4464.961 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.636 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.179 | 16.3102 | 59.98 | 17.29
233.3067 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.35 | 15.9402 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.025 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.7 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.243 | 16.3102 | 59.98 | 17.29
233.3744 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.413 | 15.9402 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.095 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.764 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.306 | 16.3102 | 59.98 | 17.29
233.442 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.476 | 15.9402 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.161 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.828 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.37 | 16.3102 | 59.98 | 17.29
233.5096 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.539 | 15.9402 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.225 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.891 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.434 | 16.3102 | 59.98 | 17.29
233.5772 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.603 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.294 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6544.955 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.498 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
233.6449 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.666 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.363 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.019 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.562 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
233.7125 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.729 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.433 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.083 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.625 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
233.7801 | 7.1459 | 59.96 | 9.29 |  | 526.792 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.502 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.147 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.689 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
233.8477 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 526.855 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.587 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.211 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.762 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
233.9154 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 526.919 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.652 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.274 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.826 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
233.983 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 526.982 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.716 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.337 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.892 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.0506 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 527.052 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.781 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.401 | 10.2905 | 60.02 | 10.29 |  | 8689.956 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.1182 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 527.121 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.845 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.465 | 10.2982 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.019 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.1859 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 527.199 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.911 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.529 | 10.2982 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.083 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.2535 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 527.267 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4465.975 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.592 | 10.2982 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.146 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.3211 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 527.344 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.039 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.656 | 10.2982 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.21 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.3887 | 7.1995 | 59.96 | 9.29 |  | 527.407 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.103 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.719 | 10.2982 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.274 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.4564 | 7.2194 | 59.96 | 9.29 |  | 527.47 | 15.946 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.166 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.783 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.337 | 16.3222 | 59.98 | 17.29
234.524 | 7.2194 | 59.96 | 9.29 |  | 527.533 | 15.9713 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.23 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.846 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.401 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
234.5916 | 7.2194 | 59.96 | 9.29 |  | 527.597 | 15.9713 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.318 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.917 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.465 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
234.6592 | 7.2194 | 59.96 | 9.29 |  | 527.66 | 15.9713 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.39 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6545.981 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.529 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
234.7269 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 527.723 | 15.9713 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.459 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6546.045 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.592 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
234.7945 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 527.786 | 15.9713 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.528 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6546.109 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.657 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
234.8621 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 527.849 | 15.9816 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.592 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 6546.173 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.721 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
234.9297 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 527.913 | 15.9816 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.656 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.236 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.8 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
234.9974 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 527.976 | 15.9816 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.722 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.3 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.864 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
235.065 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 528.048 | 15.9816 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.785 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.376 | 10.2765 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.928 | 16.3611 | 59.99 | 17.29
235.1326 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 528.134 | 15.9816 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.849 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.44 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8690.992 | 16.4003 | 59.99 | 17.29
235.2002 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 528.201 | 15.9908 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.915 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.504 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.056 | 16.4003 | 59.99 | 17.29
235.2679 | 7.2195 | 59.96 | 9.29 |  | 528.27 | 15.9908 | 59.98 | 16.2 |  | 4466.978 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.567 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.119 | 16.4003 | 59.99 | 17.29
235.3355 | 7.2437 | 59.96 | 9.29 |  | 528.351 | 15.9908 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.042 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.631 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.183 | 16.4003 | 59.99 | 17.29
235.4031 | 7.2437 | 59.96 | 9.29 |  | 528.426 | 15.9908 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.105 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.695 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.246 | 16.4003 | 59.99 | 17.29
235.4707 | 7.2437 | 59.96 | 9.29 |  | 528.489 | 16.0068 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.169 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.758 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.31 | 16.4077 | 59.99 | 17.29
235.5384 | 7.2437 | 59.96 | 9.29 |  | 528.552 | 16.0068 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.235 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.822 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.374 | 16.4077 | 59.99 | 17.29
235.606 | 7.2437 | 59.96 | 9.29 |  | 528.615 | 16.0068 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.337 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.886 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.437 | 16.4077 | 59.99 | 17.29
235.6736 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 528.679 | 16.0068 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.405 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6546.949 | 10.2965 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.501 | 16.4077 | 59.99 | 17.29
235.7412 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 528.742 | 16.0105 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.474 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.014 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.564 | 16.4077 | 59.99 | 17.29
235.8089 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 528.805 | 16.0105 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.576 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.077 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.629 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
235.8765 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 528.869 | 16.0105 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.64 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.141 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.693 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
235.9441 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 528.932 | 16.0105 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.703 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.205 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.756 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.0117 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 528.995 | 16.0105 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.767 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.268 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.82 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.0794 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 529.066 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.836 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.332 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.883 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.147 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 529.135 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.899 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.396 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8691.947 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.2146 | 7.2672 | 59.96 | 9.29 |  | 529.204 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4467.963 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.46 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.011 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.2822 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.272 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.027 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.523 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.074 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.3499 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.347 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.09 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6547.587 | 10.3016 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.138 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.4175 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.411 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.155 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6547.651 | 10.2821 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.213 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.4851 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.474 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.219 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6547.714 | 10.2821 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.277 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.5527 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.537 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.292 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6547.778 | 10.2821 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.341 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.6204 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.6 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.361 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6547.841 | 10.2821 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.404 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.688 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.664 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.429 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6547.918 | 10.2821 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.468 | 16.4259 | 59.99 | 17.29
236.7556 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.727 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.5 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6547.981 | 10.2785 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.531 | 16.4499 | 60 | 17.29
236.8232 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.79 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.589 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6548.045 | 10.2785 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.595 | 16.4499 | 60 | 17.29
236.8909 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.853 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.655 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6548.109 | 10.2785 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.658 | 16.4499 | 60 | 17.29
236.9585 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.916 | 16.0201 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.718 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 6548.172 | 10.2785 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.722 | 16.4499 | 60 | 17.29
237.0261 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 529.98 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.785 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.236 | 10.2852 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.786 | 16.4499 | 60 | 17.29
237.0937 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 530.043 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.848 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.3 | 10.2852 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.85 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.1614 | 7.2944 | 59.96 | 9.29 |  | 530.114 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.912 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.365 | 10.2852 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.913 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.229 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.182 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4468.976 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.428 | 10.2852 | 60.02 | 10.29 |  | 8692.978 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.2966 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.265 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.04 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.492 | 10.2852 | 60.02 | 10.29 |  | 8693.041 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.3642 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.344 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.103 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.556 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.105 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.4319 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.408 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.169 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.619 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.169 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.4995 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.471 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.232 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.683 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.232 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.5671 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.534 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.329 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.747 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.296 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.6347 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.597 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.398 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.811 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.359 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.7024 | 7.3265 | 59.96 | 9.29 |  | 530.66 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.467 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.875 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.423 | 16.4693 | 60 | 17.29
237.77 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 530.723 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.535 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6548.938 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.487 | 16.4992 | 60 | 17.29
237.8376 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 530.787 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.599 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.002 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.551 | 16.4992 | 60 | 17.29
237.9052 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 530.85 | 16.0596 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.663 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.065 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.614 | 16.4992 | 60 | 17.29
237.9729 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 530.913 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.727 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.129 | 10.295 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.678 | 16.4992 | 60 | 17.29
238.0405 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 530.976 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.791 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.193 | 10.2755 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.742 | 16.4992 | 60 | 17.29
238.1081 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.054 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.854 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.256 | 10.2755 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.806 | 16.4992 | 60 | 17.29
238.1757 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.125 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.918 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.319 | 10.2755 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.87 | 16.4992 | 60 | 17.29
238.2434 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.2 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4469.982 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.383 | 10.2755 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.933 | 16.4992 | 60 | 17.29
238.311 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.268 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.045 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.447 | 10.2755 | 60.03 | 10.29 |  | 8693.997 | 16.4992 | 60 | 17.29
238.3786 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.35 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.109 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.511 | 10.2846 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.061 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.4462 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.413 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.172 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.575 | 10.2846 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.124 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.5139 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.49 | 16.0915 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.236 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.639 | 10.2846 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.187 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.5815 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.553 | 16.1018 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.341 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.702 | 10.2846 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.251 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.6491 | 7.3413 | 59.96 | 9.29 |  | 531.616 | 16.1018 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.41 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.77 | 10.2951 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.314 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.7167 | 7.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 531.679 | 16.1018 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.478 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.834 | 10.2951 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.379 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.7844 | 7.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 531.742 | 16.1018 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.566 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.897 | 10.2951 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.442 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.852 | 7.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 531.806 | 16.1175 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.632 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6549.961 | 10.2951 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.506 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.9196 | 7.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 531.869 | 16.1175 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.696 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.024 | 10.2951 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.57 | 16.5199 | 60 | 17.29
238.9872 | 7.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 531.932 | 16.1175 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.761 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.088 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.633 | 16.5199 | 60 | 17.29
239.0549 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 531.995 | 16.1175 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.825 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.151 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.697 | 16.5221 | 60.01 | 17.29
239.1225 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.058 | 16.1175 | 59.98 | 16.2 |  | 4470.889 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.215 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.76 | 16.5221 | 60.01 | 17.29
239.1901 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.128 | 16.1273 | 59.99 | 16.2 |  | 4470.953 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.279 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.824 | 16.5221 | 60.01 | 17.29
239.2577 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.196 | 16.1273 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.018 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.342 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.888 | 16.5221 | 60.01 | 17.29
239.3254 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.265 | 16.1273 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.082 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.407 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8694.952 | 16.5221 | 60.01 | 17.29
239.393 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.341 | 16.1273 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.145 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.473 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.016 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.4606 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.405 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.209 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.537 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.079 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.5282 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.468 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.273 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.6 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.143 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.5959 | 7.405 | 59.96 | 9.29 |  | 532.531 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.35 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.663 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.206 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.6635 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 532.594 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.42 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.727 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.282 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.7311 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 532.657 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.49 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.791 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.345 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.7987 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 532.721 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.591 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.854 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.409 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.8664 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 532.784 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.654 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.918 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.473 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
239.934 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 532.847 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.72 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6550.982 | 10.3008 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.536 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
240.0016 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 532.911 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.784 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.046 | 10.2766 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.6 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
240.0692 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 532.974 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.848 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.11 | 10.2766 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.664 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
240.1369 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 533.037 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.912 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.173 | 10.2766 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.728 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
240.2045 | 7.4368 | 59.97 | 9.29 |  | 533.125 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4471.975 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.237 | 10.2766 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.831 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
240.2721 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.194 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4472.039 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.31 | 10.2766 | 60.03 | 10.29 |  | 8695.939 | 16.5577 | 60.01 | 17.29
240.3397 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.262 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4472.103 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.373 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.033 | 16.5711 | 60.01 | 17.29
240.4074 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.343 | 16.1438 | 59.99 | 16.2 |  | 4472.166 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.437 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.125 | 16.5711 | 60.01 | 17.29
240.475 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.406 | 16.1732 | 60 | 16.2 |  | 4472.23 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.501 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.225 | 16.5711 | 60.01 | 17.29
240.5426 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.469 | 16.1732 | 60 | 16.2 |  | 4472.327 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 6551.564 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.342 | 16.5896 | 60.01 | 17.29
240.6102 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.533 | 16.1732 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6551.628 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.45 | 16.5896 | 60.01 | 17.29
240.6779 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.596 | 16.1732 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6551.692 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.533 | 16.5896 | 60.01 | 17.29
240.7455 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.659 | 16.1732 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6551.755 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.644 | 16.5896 | 60.01 | 17.29
240.8131 | 7.4438 | 59.96 | 9.29 |  | 533.722 | 16.1732 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6551.819 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.745 | 16.5896 | 60.01 | 17.29
240.8807 | 7.4659 | 59.96 | 9.29 |  | 533.785 | 16.1732 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6551.882 | 10.2759 | 60.03 | 10.29 |  | 8696.845 | 16.5896 | 60.01 | 17.29
240.9484 | 7.4659 | 59.96 | 9.29 |  | 533.848 | 16.1732 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6551.946 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8696.937 | 16.6217 | 60.01 | 17.29
241.016 | 7.4659 | 59.96 | 9.29 |  | 533.912 | 16.1732 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.009 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.038 | 16.6217 | 60.01 | 17.29
241.0836 | 7.4659 | 59.96 | 9.29 |  | 533.975 | 16.1823 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.073 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.104 | 16.6217 | 60.01 | 17.29
241.1512 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.038 | 16.1823 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.137 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.197 | 16.6217 | 60.01 | 17.29
241.2189 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.112 | 16.1823 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.202 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.305 | 16.6217 | 60.01 | 17.29
241.2865 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.181 | 16.1823 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.265 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.401 | 16.6217 | 60.01 | 17.29
241.3541 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.249 | 16.1879 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.329 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.465 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.4217 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.346 | 16.1879 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.392 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.528 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.4894 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.409 | 16.1879 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.456 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.597 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.557 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.472 | 16.1879 | 60 | 16.2 | [6 empty] | 6552.519 | 10.3001 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.66 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.6246 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.539 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6552.583 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.736 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.6923 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.602 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6552.646 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.799 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.7599 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.666 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6552.71 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.863 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.8275 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.73 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6552.773 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.927 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.8951 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.793 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6552.837 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8697.99 | 16.6421 | 60.01 | 17.29
241.9628 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.856 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6552.901 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.054 | 16.6613 | 60.01 | 17.29
242.0304 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.919 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6552.965 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.117 | 16.6613 | 60.01 | 17.29
242.098 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 534.983 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.028 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.181 | 16.6613 | 60.01 | 17.29
242.1656 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 535.054 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.092 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.244 | 16.6613 | 60.01 | 17.29
242.2333 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 535.126 | 16.1937 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.166 | 10.3 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.308 | 16.6613 | 60.01 | 17.29
242.3009 | 7.4887 | 59.96 | 9.29 |  | 535.194 | 16.206 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.229 | 10.2842 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.371 | 16.6853 | 60.01 | 17.29
242.3685 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.263 | 16.206 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.293 | 10.2842 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.435 | 16.6853 | 60.01 | 17.29
242.4361 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.353 | 16.206 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.356 | 10.2842 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.499 | 16.6853 | 60.01 | 17.29
242.5038 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.416 | 16.206 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.42 | 10.2842 | 60.02 | 10.29 |  | 8698.562 | 16.6853 | 60.01 | 17.29
242.5714 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.479 | 16.2048 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.484 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8698.625 | 16.6853 | 60.01 | 17.29
242.639 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.543 | 16.2048 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.547 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8698.689 | 16.6852 | 60 | 17.29
242.7066 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.606 | 16.2048 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.611 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8698.753 | 16.6852 | 60 | 17.29
242.7743 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.669 | 16.2048 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.674 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8698.818 | 16.6852 | 60 | 17.29
242.8419 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.732 | 16.2048 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.739 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8698.881 | 16.6852 | 60 | 17.29
242.9095 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.795 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.802 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8698.945 | 16.6852 | 60 | 17.29
242.9771 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.858 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.866 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.01 | 16.6852 | 60 | 17.29
243.0448 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.922 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.93 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.073 | 16.6852 | 60 | 17.29
243.1124 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 535.985 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6553.993 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.137 | 16.6852 | 60 | 17.29
243.18 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 536.062 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.056 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.2 | 16.6852 | 60 | 17.29
243.2476 | 7.5339 | 59.96 | 9.29 |  | 536.132 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.121 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.27 | 16.714 | 60 | 17.29
243.3153 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.2 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.185 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.333 | 16.714 | 60 | 17.29
243.3829 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.269 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.248 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.397 | 16.714 | 60 | 17.29
243.4505 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.342 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.312 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.46 | 16.714 | 60 | 17.29
243.5181 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.405 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.376 | 10.2838 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.524 | 16.714 | 60 | 17.29
243.5858 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.468 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.439 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.588 | 16.714 | 60 | 17.29
243.6534 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.532 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.503 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.652 | 16.714 | 60 | 17.29
243.721 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.595 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.566 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.716 | 16.714 | 60 | 17.29
243.7886 | 7.5816 | 59.96 | 9.29 |  | 536.658 | 16.205 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.63 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.779 | 16.714 | 60 | 17.29
243.8563 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 536.721 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.694 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.843 | 16.714 | 60 | 17.29
243.9239 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 536.787 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.757 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.907 | 16.7369 | 60 | 17.29
243.9915 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 536.85 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.821 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8699.971 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.0591 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 536.913 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.886 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8700.034 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.1268 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 536.976 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6554.95 | 10.3005 | 60.01 | 10.29 |  | 8700.098 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.1944 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.055 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6555.018 | 10.2823 | 60 | 10.29 |  | 8700.162 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.262 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.126 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6555.081 | 10.2823 | 60 | 10.29 |  | 8700.226 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.3296 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.194 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [6 empty] | 6555.145 | 10.2823 | 60 | 10.29 |  | 8700.289 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.3973 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.263 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.353 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.4649 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.354 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.417 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.5325 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.417 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.48 | 16.7369 | 60 | 17.29
244.6001 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.48 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.544 | 16.7609 | 60 | 17.29
244.6678 | 7.5887 | 59.96 | 9.29 |  | 537.544 | 16.2142 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.607 | 16.7609 | 60 | 17.29
244.7354 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 537.607 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.671 | 16.7609 | 60 | 17.29
244.803 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 537.67 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.735 | 16.7609 | 60 | 17.29
244.8706 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 537.733 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.8 | 16.7609 | 60 | 17.29
244.9383 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 537.796 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.863 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.0059 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 537.86 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.927 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.0735 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 537.923 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8700.99 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.1411 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 537.986 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8701.054 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.2088 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 538.06 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8701.123 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.2764 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 538.128 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8701.187 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.344 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 538.196 | 16.2234 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8701.25 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.4116 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 538.264 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.314 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.4793 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 538.352 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.378 | 16.7782 | 60 | 17.29
245.5469 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 538.415 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.441 | 16.8074 | 60 | 17.29
245.6145 | 7.644 | 59.96 | 9.29 |  | 538.478 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.505 | 16.8074 | 60 | 17.29
245.6821 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.541 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.569 | 16.8074 | 60 | 17.29
245.7498 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.605 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.632 | 16.8074 | 60 | 17.29
245.8174 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.668 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.696 | 16.8074 | 60 | 17.29
245.885 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.731 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.759 | 16.8269 | 60 | 17.29
245.9526 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.794 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.823 | 16.8269 | 60 | 17.29
246.0203 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.858 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.886 | 16.8269 | 60 | 17.29
246.0879 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.921 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8701.95 | 16.8269 | 60 | 17.29
246.1555 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 538.985 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8702.014 | 16.8269 | 60 | 17.29
246.2231 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 539.062 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8702.077 | 16.8305 | 60 | 17.29
246.2908 | 7.6627 | 59.96 | 9.29 |  | 539.132 | 16.2247 | 60.02 | 16.2 | [11 empty] | 8702.141 | 16.8305 | 60 | 17.29
246.3584 | 7.687 | 59.96 | 9.29 |  | 539.2 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.204 | 16.8305 | 60 | 17.29
246.426 | 7.687 | 59.96 | 9.29 |  | 539.268 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.268 | 16.8305 | 60 | 17.29
246.4936 | 7.687 | 59.96 | 9.29 |  | 539.346 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.332 | 16.8305 | 60 | 17.29
246.5613 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.409 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.396 | 16.8545 | 60 | 17.29
246.6289 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.473 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.46 | 16.8545 | 60 | 17.29
246.6965 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.536 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.523 | 16.8545 | 60 | 17.29
246.7641 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.599 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.62 | 16.8545 | 60 | 17.29
246.8318 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.663 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.714 | 16.8545 | 60 | 17.29
246.8994 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.726 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.806 | 16.8545 | 60 | 17.29
246.967 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.79 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.897 | 16.8545 | 60 | 17.29
247.0346 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.853 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8702.991 | 16.8545 | 60 | 17.29
247.1023 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.916 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.085 | 16.8545 | 60 | 17.29
247.1699 | 7.7102 | 59.96 | 9.29 |  | 539.979 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.176 | 16.8545 | 60 | 17.29
247.2375 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.053 | 16.2327 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.241 | 16.8545 | 60 | 17.29
247.3051 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.124 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.304 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.3728 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.192 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.368 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.4404 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.26 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.431 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.508 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.342 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.495 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.5756 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.405 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.559 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.6433 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.468 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.623 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.7109 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.531 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.687 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.7785 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.594 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.75 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.8461 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.658 | 16.2255 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.814 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.9138 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.721 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.883 | 16.8689 | 60 | 17.29
247.9814 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.784 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8703.946 | 16.8689 | 60 | 17.29
248.049 | 7.7355 | 59.96 | 9.29 |  | 540.847 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.01 | 16.8689 | 60 | 17.29
248.1166 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 540.91 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.073 | 16.8689 | 60 | 17.29
248.1843 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 540.978 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.137 | 16.8689 | 60 | 17.29
248.2519 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 541.055 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.2 | 16.9212 | 60 | 17.29
248.3195 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 541.125 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.264 | 16.9212 | 60 | 17.29
248.3871 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 541.193 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.328 | 16.9212 | 60 | 17.29
248.4548 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 541.261 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.391 | 16.9212 | 60 | 17.29
248.5224 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 541.343 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.455 | 16.9212 | 60 | 17.29
248.59 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 541.406 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.519 | 16.9231 | 60 | 17.29
248.6576 | 7.7672 | 59.96 | 9.29 |  | 541.47 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.582 | 16.9231 | 60 | 17.29
248.7253 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.533 | 16.2226 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.646 | 16.9231 | 60 | 17.29
248.7929 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.597 | 16.2225 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.71 | 16.9231 | 60 | 17.29
248.8605 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.66 | 16.2225 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.773 | 16.9231 | 60 | 17.29
248.9281 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.724 | 16.2225 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.837 | 16.9231 | 60 | 17.29
248.9958 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.787 | 16.2225 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.901 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.0634 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.85 | 16.2225 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8704.965 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.131 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.914 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.028 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.1986 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 541.977 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.092 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.2663 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 542.04 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.156 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.3339 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 542.118 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.219 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.4015 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 542.187 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.283 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.4691 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 542.256 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.347 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.5368 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 542.352 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.411 | 16.9231 | 60 | 17.29
249.6044 | 7.7842 | 59.96 | 9.29 |  | 542.415 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.475 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
249.672 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.478 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.539 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
249.7396 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.542 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.602 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
249.8073 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.605 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.666 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
249.8749 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.668 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.744 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
249.9425 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.732 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.807 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
250.0101 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.795 | 16.2221 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.871 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
250.0778 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.859 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.934 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
250.1454 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.922 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8705.998 | 16.9508 | 60.01 | 17.29
250.213 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 542.985 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.062 | 16.9995 | 60.01 | 17.29
250.2806 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 543.056 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.126 | 16.9995 | 60.01 | 17.29
250.3483 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 543.127 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.189 | 16.9995 | 60.01 | 17.29
250.4159 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 543.195 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.253 | 16.9995 | 60.01 | 17.29
250.4835 | 7.8462 | 59.97 | 9.29 |  | 543.263 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.316 | 16.9995 | 60.01 | 17.29
250.5511 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.346 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.38 | 17.017 | 60.01 | 17.29
250.6188 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.409 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.443 | 17.017 | 60.01 | 17.29
250.6864 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.472 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.507 | 17.017 | 60.01 | 17.29
250.754 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.535 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.571 | 17.017 | 60.01 | 17.29
250.8216 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.598 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.634 | 17.017 | 60.01 | 17.29
250.8893 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.661 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.698 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
250.9569 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.725 | 16.2059 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.761 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.0245 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.788 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.825 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.0921 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.851 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.889 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.1598 | 7.8594 | 59.96 | 9.29 |  | 543.915 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8706.958 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.2274 | 7.8813 | 59.96 | 9.29 |  | 543.978 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8707.022 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.295 | 7.8813 | 59.96 | 9.29 |  | 544.041 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8707.086 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.3626 | 7.8813 | 59.96 | 9.29 |  | 544.128 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8707.149 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.4303 | 7.8813 | 59.96 | 9.29 |  | 544.197 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8707.213 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.4979 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.265 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8707.277 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.5655 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.346 | 16.1882 | 60.01 | 16.2 | [11 empty] | 8707.34 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.6331 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.409 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.404 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.7008 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.473 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.468 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.7684 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.537 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.531 | 17.0192 | 60.01 | 17.29
251.836 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.6 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.595 | 17.042 | 60.02 | 17.29
251.9036 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.671 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.659 | 17.042 | 60.02 | 17.29
251.9713 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.734 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.722 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.0389 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.797 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.786 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.1065 | 7.907 | 59.96 | 9.29 |  | 544.861 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.849 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.1741 | 7.93 | 59.96 | 9.29 |  | 544.924 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.913 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.2418 | 7.93 | 59.96 | 9.29 |  | 544.987 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8707.977 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.3094 | 7.93 | 59.96 | 9.29 |  | 545.059 | 16.1772 | 60 | 16.2 | [11 empty] | 8708.044 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.377 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.107 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.4446 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.171 | 17.042 | 60.02 | 17.29
252.5123 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.236 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
252.5799 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.3 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
252.6475 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.363 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
252.7151 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.427 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
252.7828 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.501 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
252.8504 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.564 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
252.918 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.628 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
252.9856 | 7.93 | 59.96 | 9.29 | [16 empty] | 8708.691 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
253.0533 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8708.755 | 17.0675 | 60.02 | 17.29
253.1209 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8708.819 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.1885 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8708.883 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.2561 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8708.946 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.3238 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.01 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.3914 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.073 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.459 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.137 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.5266 | 7.9563 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.201 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.5943 | 7.9776 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.264 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.6619 | 7.9776 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.328 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.7295 | 7.9776 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.392 | 17.0911 | 60.02 | 17.29
253.7972 | 7.9776 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.455 | 17.1306 | 60.03 | 17.29
253.8648 | 7.9776 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.519 | 17.1306 | 60.03 | 17.29
253.9324 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.583 | 17.1306 | 60.03 | 17.29
254 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.647 | 17.1306 | 60.03 | 17.29
254.0677 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.711 | 17.1306 | 60.03 | 17.29
254.1353 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.774 | 17.1351 | 60.03 | 17.29
254.2029 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.838 | 17.1351 | 60.03 | 17.29
254.2705 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.902 | 17.1351 | 60.03 | 17.29
254.3382 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8709.965 | 17.1351 | 60.03 | 17.29
254.4058 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.029 | 17.1351 | 60.03 | 17.29
254.4734 | 8.0044 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.093 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
254.541 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.157 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
254.6087 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.22 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
254.6763 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.283 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
254.7439 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.354 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
254.8115 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.418 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
254.8792 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.482 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
254.9468 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.545 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
255.0144 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.609 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
255.082 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.673 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
255.1497 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.737 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
255.2173 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.8 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
255.2849 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.864 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
255.3525 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.927 | 17.1593 | 60.03 | 17.29
255.4202 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8710.991 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.4878 | 8.0214 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.058 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.5554 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.122 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.623 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.186 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.6907 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.259 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.7583 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.323 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.8259 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.387 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.8935 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.45 | 17.195 | 60.03 | 17.29
255.9612 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.514 | 17.195 | 60.03 | 17.29
256.0288 | 8.0523 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.58 | 17.195 | 60.03 | 17.29
256.0964 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.644 | 17.195 | 60.03 | 17.29
256.164 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.707 | 17.195 | 60.03 | 17.29
256.2317 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.771 | 17.195 | 60.03 | 17.29
256.2993 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.834 | 17.195 | 60.03 | 17.29
256.3669 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.898 | 17.211 | 60.03 | 17.29
256.4345 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8711.962 | 17.211 | 60.03 | 17.29
256.5022 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.025 | 17.211 | 60.03 | 17.29
256.5698 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.089 | 17.211 | 60.03 | 17.29
256.6374 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.153 | 17.211 | 60.03 | 17.29
256.705 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.216 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
256.7727 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.28 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
256.8403 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.343 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
256.9079 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.407 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
256.9755 | 8.0746 | 59.97 | 9.29 | [16 empty] | 8712.47 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
257.0432 | 8.1231 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.534 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
257.1108 | 8.1231 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.598 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
257.1784 | 8.1231 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.663 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
257.246 | 8.1231 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.726 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
257.3137 | 8.1231 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.79 | 17.2283 | 60.03 | 17.29
257.3813 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.854 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.4489 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.918 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.5165 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8712.982 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.5842 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.046 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.6518 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.122 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.7194 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.186 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.787 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.249 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.8547 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.313 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.9223 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.376 | 17.2401 | 60.03 | 17.29
257.9899 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.44 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.0575 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.503 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.1252 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.567 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.1928 | 8.1259 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.631 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.2604 | 8.1621 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.696 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.328 | 8.1621 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.759 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.3957 | 8.1621 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.823 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.4633 | 8.1621 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.888 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.5309 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8713.952 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.5985 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.015 | 17.255 | 60.02 | 17.29
258.6662 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.079 | 17.2532 | 60.02 | 17.29
258.7338 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.143 | 17.2532 | 60.02 | 17.29
258.8014 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.206 | 17.2532 | 60.02 | 17.29
258.869 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.27 | 17.2532 | 60.02 | 17.29
258.9367 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.339 | 17.2532 | 60.02 | 17.29
259.0043 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.403 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.0719 | 8.1752 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.466 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.1395 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.53 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.2072 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.593 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.2748 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.658 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.3424 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.722 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.41 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.786 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.4777 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.849 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.5453 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.913 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.6129 | 8.2055 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8714.977 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.6805 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.04 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.7482 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.104 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.8158 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.167 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.8834 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.231 | 17.2534 | 60.02 | 17.29
259.951 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.295 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.0187 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.359 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.0863 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.422 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.1539 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.486 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.2215 | 8.2238 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.549 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.2892 | 8.2479 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.613 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.3568 | 8.2479 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.677 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.4244 | 8.2479 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.74 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.492 | 8.2479 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.804 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.5597 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.868 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.6273 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8715.932 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.6949 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.006 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.7625 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.069 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.8302 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.133 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
260.8978 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.198 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
260.9654 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.262 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.033 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.326 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.1007 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.39 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.1683 | 8.2665 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.454 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.2359 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.517 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.3035 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.581 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.3712 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.646 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.4388 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.71 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.5064 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.773 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.574 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.838 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.6417 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.901 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.7093 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8716.965 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.7769 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8717.028 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.8445 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8717.092 | 17.2761 | 60.02 | 17.29
261.9122 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8717.156 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
261.9798 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8717.219 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.0474 | 8.2866 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8717.283 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.115 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.347 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.1827 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.41 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.2503 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.474 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.3179 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.538 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.3855 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.601 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.4532 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.666 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.5208 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.741 | 17.2768 | 60.02 | 17.29
262.5884 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.805 | 17.2764 | 60.02 | 17.29
262.656 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.868 | 17.2764 | 60.02 | 17.29
262.7237 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.932 | 17.2764 | 60.02 | 17.29
262.7913 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8717.995 | 17.2764 | 60.02 | 17.29
262.8589 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.061 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
262.9265 | 8.3231 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.124 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
262.9942 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.188 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.0618 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.251 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.1294 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.315 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.197 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.379 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.2647 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.443 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.3323 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.506 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.3999 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.57 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.4675 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.635 | 17.2773 | 60.02 | 17.29
263.5352 | 8.3671 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8718.699 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
263.6028 | 8.391 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8718.762 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
263.6704 | 8.391 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8718.826 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
263.738 | 8.391 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8718.889 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
263.8057 | 8.391 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8718.953 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
263.8733 | 8.391 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.017 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
263.9409 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.08 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.0085 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.144 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.0762 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.207 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.1438 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.283 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.2114 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.346 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.279 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.41 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.3467 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.473 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.4143 | 8.3913 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.537 | 17.2776 | 60.01 | 17.29
264.4819 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.601 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
264.5495 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.665 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
264.6172 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.728 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
264.6848 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.792 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
264.7524 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.856 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
264.82 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.92 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
264.8877 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8719.983 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
264.9553 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.047 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
265.0229 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.11 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
265.0905 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.174 | 17.3005 | 60.01 | 17.29
265.1582 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.238 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.2258 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.302 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.2934 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.365 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.361 | 8.4192 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.429 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.4287 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.492 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.4963 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.556 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.5639 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.619 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.6315 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.683 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.6992 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.746 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.7668 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.811 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.8344 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.875 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.9021 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8720.938 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
265.9697 | 8.4728 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.002 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
266.0373 | 8.4924 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.065 | 17.3012 | 60.01 | 17.29
266.1049 | 8.4924 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.139 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.1726 | 8.4924 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.202 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.2402 | 8.4924 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.265 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.3078 | 8.4924 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.329 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.3754 | 8.4919 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.392 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.4431 | 8.4919 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.456 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.5107 | 8.4919 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.52 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.5783 | 8.4919 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8721.583 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.6459 | 8.5058 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8721.647 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.7136 | 8.5058 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8721.711 | 17.2814 | 60 | 17.29
266.7812 | 8.5058 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8721.774 | 17.2795 | 60 | 17.29
266.8488 | 8.5058 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8721.838 | 17.2795 | 60 | 17.29
266.9164 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8721.902 | 17.2795 | 60 | 17.29
266.9841 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8721.965 | 17.2795 | 60 | 17.29
267.0517 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.03 | 17.2795 | 60 | 17.29
267.1193 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.093 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.1869 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.157 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.2546 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.22 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.3222 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.284 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.3898 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.348 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.4574 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.411 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.5251 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.475 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.5927 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.538 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.6603 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.602 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.7279 | 8.5308 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8722.675 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.7956 | 8.5656 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8722.739 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.8632 | 8.5656 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8722.803 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.9308 | 8.5656 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8722.866 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
267.9984 | 8.5656 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8722.93 | 17.2841 | 59.99 | 17.29
268.0661 | 8.5656 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8722.994 | 17.3017 | 59.98 | 17.29
268.1337 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.057 | 17.3017 | 59.98 | 17.29
268.2013 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.121 | 17.3017 | 59.98 | 17.29
268.2689 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.184 | 17.3017 | 59.98 | 17.29
268.3366 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.248 | 17.3017 | 59.98 | 17.29
268.4042 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.312 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.4718 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.376 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.5394 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.44 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.6071 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.504 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.6747 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.567 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.7423 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.631 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.8099 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.695 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.8776 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.758 | 17.302 | 59.98 | 17.29
268.9452 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.822 | 17.302 | 59.98 | 17.29
269.0128 | 8.5659 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.885 | 17.302 | 59.98 | 17.29
269.0804 | 8.5956 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8723.949 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.1481 | 8.5956 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.013 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.2157 | 8.5956 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.076 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.2833 | 8.5956 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.14 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.3509 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.216 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.4186 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.28 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.4862 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.343 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.5538 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.407 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.6214 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.47 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.6891 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.534 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.7567 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.598 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.8243 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.661 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.8919 | 8.6151 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.726 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
269.9596 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.789 | 17.2818 | 59.98 | 17.29
270.0272 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.906 | 17.2849 | 59.96 | 17.29
270.0948 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8724.998 | 17.2849 | 59.96 | 17.29
270.1624 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.091 | 17.2849 | 59.96 | 17.29
270.2301 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.161 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.2977 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.229 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.3653 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.298 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.4329 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.362 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.5006 | 8.6452 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.426 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.5682 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.49 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.6358 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.553 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.7034 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.617 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.7711 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.68 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.8387 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.753 | 17.2976 | 59.96 | 17.29
270.9063 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.817 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
270.9739 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.88 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.0416 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8725.944 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.1092 | 8.6625 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.007 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.1768 | 8.692 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.072 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.2444 | 8.692 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.136 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.3121 | 8.692 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.2 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.3797 | 8.692 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.264 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.4473 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.328 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
271.5149 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.391 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
271.5826 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.455 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
271.6502 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.518 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
271.7178 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.582 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
271.7854 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.645 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
271.8531 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.709 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
271.9207 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.773 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
271.9883 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.838 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.0559 | 8.7083 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.901 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.1236 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8726.965 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.1912 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.029 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.2588 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.092 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.3264 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.156 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.3941 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.219 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.4617 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.289 | 17.2794 | 59.96 | 17.29
272.5293 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.352 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
272.5969 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.416 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
272.6646 | 8.7123 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.479 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
272.7322 | 8.759 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.543 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
272.7998 | 8.759 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.607 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
272.8674 | 8.759 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.671 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
272.9351 | 8.759 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8727.735 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.0027 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8727.798 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.0703 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8727.862 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.1379 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8727.926 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.2056 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.002 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.2732 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.065 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.3408 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.129 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.4084 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.192 | 17.2894 | 59.96 | 17.29
273.4761 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.256 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
273.5437 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.32 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
273.6113 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.384 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
273.6789 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.447 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
273.7466 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.523 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
273.8142 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.587 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
273.8818 | 8.7612 | 60.01 | 9.29 | [16 empty] | 8728.65 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
273.9494 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8728.714 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
274.0171 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8728.778 | 17.3024 | 59.96 | 17.29
274.0847 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8728.841 | 17.3031 | 59.96 | 17.29
274.1523 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8728.905 | 17.3031 | 59.96 | 17.29
274.2199 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8728.968 | 17.3031 | 59.96 | 17.29
274.2876 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.032 | 17.3031 | 59.96 | 17.29
274.3552 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.095 | 17.3031 | 59.96 | 17.29
274.4228 | 8.802 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.159 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.4904 | 8.8348 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.222 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.5581 | 8.8348 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.286 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.6257 | 8.8348 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.349 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.6933 | 8.8348 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.413 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.7609 | 8.8348 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.477 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.8286 | 8.8336 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.541 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.8962 | 8.8336 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.604 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
274.9638 | 8.8336 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.668 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
275.0314 | 8.8336 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.732 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
275.0991 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.796 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
275.1667 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.859 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
275.2343 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.923 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
275.3019 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8729.987 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
275.3696 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8730.05 | 17.2837 | 59.96 | 17.29
275.4372 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8730.114 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.5048 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8730.177 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.5724 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8730.241 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.6401 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8730.304 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.7077 | 8.8387 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8730.378 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.7753 | 8.876 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.442 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.8429 | 8.876 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.506 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.9106 | 8.876 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.57 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
275.9782 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.634 | 17.2847 | 59.96 | 17.29
276.0458 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.697 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.1134 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.761 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.1811 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.825 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.2487 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.889 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.3163 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8730.952 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.3839 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8731.016 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.4516 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8731.08 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.5192 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8731.143 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.5868 | 8.8913 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8731.207 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.6544 | 8.9321 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.271 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.7221 | 8.9321 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.334 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.7897 | 8.9321 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.398 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.8573 | 8.9558 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.461 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.9249 | 8.9558 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.525 | 17.302 | 59.96 | 17.29
276.9926 | 8.9558 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.589 | 17.302 | 59.96 | 17.29
277.0602 | 8.9558 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.653 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.1278 | 8.9558 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.717 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.1954 | 8.9552 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.781 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.2631 | 8.9552 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.844 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.3307 | 8.9552 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.913 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.3983 | 8.9552 | 60 | 9.29 | [16 empty] | 8731.977 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.4659 | 8.976 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.041 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.5336 | 8.976 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.104 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.6012 | 8.976 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.168 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.6688 | 8.976 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.232 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.7364 | 8.976 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.295 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.8041 | 8.9854 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.359 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.8717 | 8.9854 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.423 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
277.9393 | 8.9854 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.486 | 17.2813 | 59.96 | 17.29
278.007 | 8.9854 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.55 | 17.2816 | 59.96 | 17.29
278.0746 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.613 | 17.2816 | 59.96 | 17.29
278.1422 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.677 | 17.2816 | 59.96 | 17.29
278.2098 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.741 | 17.2816 | 59.96 | 17.29
278.2775 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.804 | 17.2816 | 59.96 | 17.29
278.3451 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.868 | 17.297 | 59.96 | 17.29
278.4127 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.932 | 17.297 | 59.96 | 17.29
278.4803 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8732.995 | 17.297 | 59.96 | 17.29
278.548 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.059 | 17.297 | 59.96 | 17.29
278.6156 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.122 | 17.297 | 59.96 | 17.29
278.6832 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.186 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
278.7508 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.249 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
278.8185 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.313 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
278.8861 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.377 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
278.9537 | 8.9999 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.44 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.0213 | 9.0281 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.504 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.089 | 9.0281 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.568 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.1566 | 9.0281 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.632 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.2242 | 9.0281 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.695 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.2918 | 9.0281 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.773 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.3595 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.836 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.4271 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.903 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.4947 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8733.967 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.5623 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.03 | 17.3055 | 59.97 | 17.29
279.63 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.095 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
279.6976 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.158 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
279.7652 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.221 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
279.8328 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.297 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
279.9005 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.36 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
279.9681 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.424 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
280.0357 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.488 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
280.1033 | 9.0489 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.551 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
280.171 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.614 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
280.2386 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.69 | 17.2808 | 59.97 | 17.29
280.3062 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.754 | 17.2832 | 59.97 | 17.29
280.3738 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.817 | 17.2832 | 59.97 | 17.29
280.4415 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.881 | 17.2832 | 59.97 | 17.29
280.5091 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8734.944 | 17.2832 | 59.97 | 17.29
280.5767 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.008 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
280.6443 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.072 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
280.712 | 9.0775 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.136 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
280.7796 | 9.1025 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.199 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
280.8472 | 9.1025 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.263 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
280.9148 | 9.1025 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.327 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
280.9825 | 9.1025 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.39 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.0501 | 9.1025 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.454 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.1177 | 9.1025 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.518 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.1853 | 9.1025 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.581 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.253 | 9.1258 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.645 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.3206 | 9.1258 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.708 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.3882 | 9.1258 | 59.99 | 9.29 | [16 empty] | 8735.772 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.4558 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8735.836 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.5235 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8735.9 | 17.2813 | 59.97 | 17.29
281.5911 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8735.964 | 17.2815 | 59.97 | 17.29
281.6587 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.028 | 17.2815 | 59.97 | 17.29
281.7263 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.091 | 17.2815 | 59.97 | 17.29
281.794 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.155 | 17.2815 | 59.97 | 17.29
281.8616 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.225 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
281.9292 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.289 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
281.9968 | 9.1471 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.353 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
282.0645 | 9.1621 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.42 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
282.1321 | 9.1621 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.484 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
282.1997 | 9.1621 | 59.98 | 9.29 | [16 empty] | 8736.548 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
282.2673 | 9.1621 | 59.98 | 9.29
282.335 | 9.1621 | 59.98 | 9.29
282.4026 | 9.1621 | 59.98 | 9.29
282.4702 | 9.1621 | 59.98 | 9.29
282.5378 | 9.1621 | 59.98 | 9.29
282.6055 | 9.1621 | 59.98 | 9.29
282.6731 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
282.7407 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
282.8083 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
282.876 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
282.9436 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
283.0112 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
283.0788 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
283.1465 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
283.2141 | 9.1758 | 59.98 | 9.29
283.2817 | 9.2189 | 59.98 | 9.29
283.3493 | 9.2189 | 59.98 | 9.29
283.417 | 9.2189 | 59.98 | 9.29
283.4846 | 9.2189 | 59.98 | 9.29
283.5522 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
283.6198 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
283.6875 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
283.7551 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
283.8227 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
283.8903 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
283.958 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
284.0256 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
284.0932 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
284.1608 | 9.2204 | 59.98 | 9.29
284.2285 | 9.2214 | 59.97 | 9.29
284.2961 | 9.2214 | 59.97 | 9.29
284.3637 | 9.2214 | 59.97 | 9.29
284.4313 | 9.2214 | 59.97 | 9.29
284.499 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
284.5666 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
284.6342 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
284.7018 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
284.7695 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
284.8371 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
284.9047 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
284.9723 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
285.04 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
285.1076 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
285.1752 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
285.2428 | 9.2353 | 59.97 | 9.29
285.3105 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.3781 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.4457 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.5133 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.581 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.6486 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.7162 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.7838 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.8515 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.9191 | 9.2704 | 59.96 | 9.29
285.9867 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.0543 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.122 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.1896 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.2572 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.3248 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.3925 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.4601 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.5277 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.5953 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.663 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.7306 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.7982 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.8658 | 9.2732 | 59.96 | 9.29
286.9335 | 9.2725 | 59.96 | 9.29
287.0011 | 9.2725 | 59.96 | 9.29
287.0687 | 9.2725 | 59.96 | 9.29
287.1363 | 9.2725 | 59.96 | 9.29
287.204 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.2716 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.3392 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.4068 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.4745 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.5421 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.6097 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.6773 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.745 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.8126 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.8802 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
287.9478 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.0155 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.0831 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.1507 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.2183 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.286 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.3536 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.4212 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.4888 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.5565 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.6241 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.6917 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.7593 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.827 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.8946 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
288.9622 | 9.2734 | 59.96 | 9.29
289.0298 | 9.2729 | 59.96 | 9.29
289.0975 | 9.2729 | 59.96 | 9.29
289.1651 | 9.2729 | 59.96 | 9.29
289.2327 | 9.2729 | 59.96 | 9.29
289.3003 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.368 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.4356 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.5032 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.5708 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.6385 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.7061 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.7737 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.8414 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.909 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
289.9766 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
290.0442 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
290.1119 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
290.1795 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.2471 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.3147 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.3824 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.45 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.5176 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.5852 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.6529 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.7205 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.7881 | 9.2969 | 59.95 | 9.29
290.8557 | 9.2751 | 59.95 | 9.29
290.9234 | 9.2751 | 59.95 | 9.29
290.991 | 9.2751 | 59.95 | 9.29
291.0586 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.1262 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.1939 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.2615 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.3291 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.3967 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.4644 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.532 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.5996 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.6672 | 9.2851 | 59.95 | 9.29
291.7349 | 9.298 | 59.95 | 9.29
291.8025 | 9.298 | 59.95 | 9.29
291.8701 | 9.298 | 59.95 | 9.29
291.9377 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.0054 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.073 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.1406 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.2082 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.2759 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.3435 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.4111 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.4787 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.5464 | 9.298 | 59.95 | 9.29
292.614 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
292.6816 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
292.7492 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
292.8169 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
292.8845 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
292.9521 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
293.0197 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
293.0874 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
293.155 | 9.2845 | 59.95 | 9.29
293.2226 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
293.2902 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
293.3579 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
293.4255 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
293.4931 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
293.5607 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
293.6284 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
293.696 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
293.7636 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
293.8312 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
293.8989 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
293.9665 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
294.0341 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
294.1017 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.1694 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.237 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.3046 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.3722 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.4399 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.5075 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.5751 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.6427 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.7104 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.778 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.8456 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.9132 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
294.9809 | 9.2764 | 59.96 | 9.29
295.0485 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.1161 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.1837 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.2514 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.319 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.3866 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.4542 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.5219 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.5895 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.6571 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.7247 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.7924 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.86 | 9.2967 | 59.96 | 9.29
295.9276 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
295.9952 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.0629 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.1305 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.1981 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.2657 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.3334 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.401 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.4686 | 9.2968 | 59.96 | 9.29
296.5362 | 9.2971 | 59.96 | 9.29
296.6039 | 9.2971 | 59.96 | 9.29
296.6715 | 9.2971 | 59.96 | 9.29
296.7391 | 9.2971 | 59.96 | 9.29
296.8067 | 9.2971 | 59.96 | 9.29
296.8744 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
296.942 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.0096 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.0772 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.1449 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.2125 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.2801 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.3477 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.4154 | 9.2767 | 59.96 | 9.29
297.483 | 9.315 | 59.96 | 9.29
297.5506 | 9.315 | 59.96 | 9.29
297.6182 | 9.315 | 59.96 | 9.29
297.6859 | 9.315 | 59.96 | 9.29
297.7535 | 9.315 | 59.96 | 9.29
297.8211 | 9.315 | 59.96 | 9.29
297.8887 | 9.315 | 59.96 | 9.29
297.9564 | 9.315 | 59.96 | 9.29
298.024 | 9.315 | 59.96 | 9.29
298.0916 | 9.315 | 59.96 | 9.29
298.1592 | 9.315 | 59.96 | 9.29
298.2269 | 9.315 | 59.96 | 9.29
298.2945 | 9.317 | 59.97 | 9.29
298.3621 | 9.317 | 59.97 | 9.29
298.4297 | 9.317 | 59.97 | 9.29
298.4974 | 9.317 | 59.97 | 9.29
298.565 | 9.317 | 59.97 | 9.29
298.6326 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
298.7002 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
298.7679 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
298.8355 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
298.9031 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
298.9707 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
299.0384 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
299.106 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
299.1736 | 9.3283 | 59.97 | 9.29
299.2412 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.3089 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.3765 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.4441 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.5117 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.5794 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.647 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.7146 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.7822 | 9.3429 | 59.97 | 9.29
299.8499 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
299.9175 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
299.9851 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
300.0527 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
300.1204 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
300.188 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
300.2556 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
300.3232 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
300.3909 | 9.3406 | 59.97 | 9.29
300.4585 | 9.3379 | 59.98 | 9.29
300.5261 | 9.3379 | 59.98 | 9.29
300.5937 | 9.3379 | 59.98 | 9.29
300.6614 | 9.3379 | 59.98 | 9.29
300.729 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
300.7966 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
300.8642 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
300.9319 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
300.9995 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.0671 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.1347 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.2024 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.27 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.3376 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.4052 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.4729 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.5405 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.6081 | 9.3458 | 59.98 | 9.29
301.6757 | 9.3413 | 59.98 | 9.29
301.7434 | 9.3413 | 59.98 | 9.29
301.811 | 9.3413 | 59.98 | 9.29
301.8786 | 9.3413 | 59.98 | 9.29
301.9463 | 9.3451 | 59.98 | 9.29
302.0139 | 9.3451 | 59.98 | 9.29
302.0815 | 9.3451 | 59.98 | 9.29
302.1491 | 9.3451 | 59.98 | 9.29
302.2168 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.2844 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.352 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.4196 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.4873 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.5549 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.6225 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.6901 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.7578 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.8254 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.893 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
302.9606 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
303.0283 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
303.0959 | 9.3469 | 59.99 | 9.29
303.1635 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.2311 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.2988 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.3664 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.434 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.5016 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.5693 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.6369 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.7045 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.7721 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.8398 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.9074 | 9.3208 | 60 | 9.29
303.975 | 9.3208 | 60 | 9.29
304.0426 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.1103 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.1779 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.2455 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.3131 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.3808 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.4484 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.516 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.5836 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.6513 | 9.2974 | 60 | 9.29
304.7189 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
304.7865 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
304.8541 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
304.9218 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
304.9894 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.057 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.1246 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.1923 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.2599 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.3275 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.3951 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.4628 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.5304 | 9.2948 | 59.99 | 9.29
305.598 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
305.6656 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
305.7333 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
305.8009 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
305.8685 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
305.9361 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.0038 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.0714 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.139 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.2066 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.2743 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.3419 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.4095 | 9.2938 | 59.99 | 9.29
306.4771 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
306.5448 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
306.6124 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
306.68 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
306.7476 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
306.8153 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
306.8829 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
306.9505 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
307.0181 | 9.2962 | 59.98 | 9.29
307.0858 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.1534 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.221 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.2886 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.3563 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.4239 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.4915 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.5591 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.6268 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.6944 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.762 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.8296 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.8973 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
307.9649 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.0325 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.1001 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.1678 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.2354 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.303 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.3706 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.4383 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.5059 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.5735 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.6411 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.7088 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.7764 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.844 | 9.2944 | 59.99 | 9.29
308.9116 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
308.9793 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.0469 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.1145 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.1821 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.2498 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.3174 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.385 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.4526 | 9.2932 | 59.99 | 9.29
309.5203 | 9.2945 | 59.99 | 9.29
309.5879 | 9.2945 | 59.99 | 9.29
309.6555 | 9.2945 | 59.99 | 9.29
309.7231 | 9.2945 | 59.99 | 9.29
309.7908 | 9.2938 | 60 | 9.29
309.8584 | 9.2938 | 60 | 9.29
309.926 | 9.2938 | 60 | 9.29
309.9936 | 9.2938 | 60 | 9.29
310.0613 | 9.2938 | 60 | 9.29
310.1289 | 9.2938 | 60 | 9.29
310.1965 | 9.2938 | 60 | 9.29
310.2641 | 9.2938 | 60 | 9.29
310.3318 | 9.2938 | 60 | 9.29
310.3994 | 9.2938 | 60 | 9.29
310.467 | 9.2947 | 60 | 9.29
310.5346 | 9.2947 | 60 | 9.29
310.6023 | 9.2947 | 60 | 9.29
310.6699 | 9.2947 | 60 | 9.29
310.7375 | 9.2947 | 60 | 9.29
310.8051 | 9.2947 | 60 | 9.29
310.8728 | 9.2947 | 60 | 9.29
310.9404 | 9.2947 | 60 | 9.29
311.008 | 9.2947 | 60 | 9.29
311.0756 | 9.2947 | 60 | 9.29
311.1433 | 9.2947 | 60 | 9.29
311.2109 | 9.2947 | 60 | 9.29
311.2785 | 9.2947 | 60 | 9.29
311.3461 | 9.2946 | 60 | 9.29
311.4138 | 9.2946 | 60 | 9.29
311.4814 | 9.2946 | 60 | 9.29
311.549 | 9.2946 | 60 | 9.29
311.6166 | 9.2946 | 60 | 9.29
311.6843 | 9.294 | 60 | 9.29
311.7519 | 9.294 | 60 | 9.29
311.8195 | 9.294 | 60 | 9.29
311.8871 | 9.294 | 60 | 9.29
311.9548 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.0224 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.09 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.1576 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.2253 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.2929 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.3605 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.4281 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.4958 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.5634 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.631 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.6986 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.7663 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.8339 | 9.2943 | 60 | 9.29
312.9015 | 9.2947 | 60 | 9.29
312.9691 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.0368 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.1044 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.172 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.2396 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.3073 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.3749 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.4425 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.5101 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.5778 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.6454 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.713 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.7806 | 9.2947 | 60 | 9.29
313.8483 | 9.2935 | 60 | 9.29
313.9159 | 9.2935 | 60 | 9.29
313.9835 | 9.2935 | 60 | 9.29
314.0512 | 9.2935 | 60 | 9.29
314.1188 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.1864 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.254 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.3217 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.3893 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.4569 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.5245 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.5922 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.6598 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.7274 | 9.2946 | 60 | 9.29
314.795 | 9.2931 | 60 | 9.29
314.8627 | 9.2931 | 60 | 9.29
314.9303 | 9.2931 | 60 | 9.29
314.9979 | 9.2931 | 60 | 9.29
315.0655 | 9.2931 | 60 | 9.29
315.1332 | 9.2931 | 60 | 9.29
315.2008 | 9.2931 | 60 | 9.29
315.2684 | 9.2931 | 60 | 9.29
315.336 | 9.2931 | 60 | 9.29
315.4037 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.4713 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.5389 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.6065 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.6742 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.7418 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.8094 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.877 | 9.2944 | 60 | 9.29
315.9447 | 9.2944 | 60 | 9.29
316.0123 | 9.2944 | 60 | 9.29
316.0799 | 9.2944 | 60 | 9.29
316.1475 | 9.2944 | 60 | 9.29
316.2152 | 9.2944 | 60 | 9.29
316.2828 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.3504 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.418 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.4857 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.5533 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.6209 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.6885 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.7562 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.8238 | 9.2935 | 60 | 9.29
316.8914 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
316.959 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
317.0267 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
317.0943 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
317.1619 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.2295 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.2972 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.3648 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.4324 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.5 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.5677 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.6353 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.7029 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.7705 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.8382 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.9058 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
317.9734 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
318.041 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
318.1087 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.1763 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.2439 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.3115 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.3792 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.4468 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.5144 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.582 | 9.2692 | 60.01 | 9.29
318.6497 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
318.7173 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
318.7849 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
318.8525 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
318.9202 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
318.9878 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.0554 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.123 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.1907 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.2583 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.3259 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.3935 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.4612 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.5288 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.5964 | 9.2812 | 60.01 | 9.29
319.664 | 9.2825 | 60.02 | 9.29
319.7317 | 9.2825 | 60.02 | 9.29
319.7993 | 9.2825 | 60.02 | 9.29
319.8669 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
319.9345 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.0022 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.0698 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.1374 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.205 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.2727 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.3403 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.4079 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.4755 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.5432 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.6108 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.6784 | 9.2868 | 60.02 | 9.29
320.746 | 9.2922 | 60.03 | 9.29
320.8137 | 9.2922 | 60.03 | 9.29
320.8813 | 9.2922 | 60.03 | 9.29
320.9489 | 9.2922 | 60.03 | 9.29
321.0165 | 9.2922 | 60.03 | 9.29
321.0842 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.1518 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.2194 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.287 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.3547 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.4223 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.4899 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.5575 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.6252 | 9.2935 | 60.03 | 9.29
321.6928 | 9.2937 | 60.03 | 9.29
321.7604 | 9.2937 | 60.03 | 9.29
321.828 | 9.2937 | 60.03 | 9.29
321.8957 | 9.2937 | 60.03 | 9.29
321.9633 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.0309 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.0985 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.1662 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.2338 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.3014 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.369 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.4367 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.5043 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.5719 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.6395 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.7072 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.7748 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.8424 | 9.2947 | 60.03 | 9.29
322.91 | 9.293 | 60.03 | 9.29
322.9777 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.0453 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.1129 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.1805 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.2482 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.3158 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.3834 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.451 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.5187 | 9.293 | 60.03 | 9.29
323.5863 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
323.6539 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
323.7215 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
323.7892 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
323.8568 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
323.9244 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
323.992 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
324.0597 | 9.2931 | 60.02 | 9.29
324.1273 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.1949 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.2625 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.3302 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.3978 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.4654 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.533 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.6007 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.6683 | 9.2925 | 60.02 | 9.29
324.7359 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
324.8035 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
324.8712 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
324.9388 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
325.0064 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.074 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.1417 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.2093 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.2769 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.3445 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.4122 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.4798 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.5474 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.615 | 9.2934 | 60.02 | 9.29
325.6827 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
325.7503 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
325.8179 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
325.8855 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
325.9532 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.0208 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.0884 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.1561 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.2237 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.2913 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.3589 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.4266 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.4942 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.5618 | 9.2937 | 60.01 | 9.29
326.6294 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
326.6971 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
326.7647 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
326.8323 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
326.8999 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
326.9676 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
327.0352 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
327.1028 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
327.1704 | 9.2929 | 60.01 | 9.29
327.2381 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
327.3057 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
327.3733 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
327.4409 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
327.5086 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
327.5762 | 9.269 | 60.01 | 9.29
327.6438 | 9.269 | 60.01 | 9.29
327.7114 | 9.269 | 60.01 | 9.29
327.7791 | 9.269 | 60.01 | 9.29
327.8467 | 9.269 | 60.01 | 9.29
327.9143 | 9.269 | 60.01 | 9.29
327.9819 | 9.269 | 60.01 | 9.29
328.0496 | 9.269 | 60.01 | 9.29
328.1172 | 9.269 | 60.01 | 9.29
328.1848 | 9.269 | 60.01 | 9.29
328.2524 | 9.269 | 60.01 | 9.29
328.3201 | 9.269 | 60.01 | 9.29
328.3877 | 9.2913 | 60.01 | 9.29
328.4553 | 9.2913 | 60.01 | 9.29
328.5229 | 9.2913 | 60.01 | 9.29
328.5906 | 9.2913 | 60.01 | 9.29
328.6582 | 9.2913 | 60.01 | 9.29
328.7258 | 9.2908 | 60 | 9.29
328.7934 | 9.2908 | 60 | 9.29
328.8611 | 9.2908 | 60 | 9.29
328.9287 | 9.2908 | 60 | 9.29
328.9963 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.0639 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.1316 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.1992 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.2668 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.3344 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.4021 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.4697 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.5373 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.6049 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.6726 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.7402 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.8078 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.8754 | 9.2922 | 60 | 9.29
329.9431 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.0107 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.0783 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.1459 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.2136 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.2812 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.3488 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.4164 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.4841 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.5517 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.6193 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.6869 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.7546 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.8222 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.8898 | 9.2923 | 60 | 9.29
330.9574 | 9.2923 | 60 | 9.29
331.0251 | 9.2923 | 60 | 9.29
331.0927 | 9.2923 | 60 | 9.29
331.1603 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.2279 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.2956 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.3632 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.4308 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.4984 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.5661 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.6337 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.7013 | 9.2936 | 59.99 | 9.29
331.7689 | 9.2943 | 59.98 | 9.29
331.8366 | 9.2943 | 59.98 | 9.29
331.9042 | 9.2943 | 59.98 | 9.29
331.9718 | 9.2943 | 59.98 | 9.29
332.0394 | 9.2938 | 59.97 | 9.29
332.1071 | 9.2938 | 59.97 | 9.29
332.1747 | 9.2938 | 59.97 | 9.29
332.2423 | 9.2938 | 59.97 | 9.29
332.3099 | 9.2938 | 59.97 | 9.29
332.3776 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.4452 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.5128 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.5804 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.6481 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.7157 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.7833 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.8509 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.9186 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
332.9862 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
333.0538 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
333.1214 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
333.1891 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
333.2567 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
333.3243 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.3919 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.4596 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.5272 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.5948 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.6624 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.7301 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.7977 | 9.2939 | 59.97 | 9.29
333.8653 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
333.9329 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
334.0006 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
334.0682 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
334.1358 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
334.2034 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
334.2711 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.3387 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.4063 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.4739 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.5416 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.6092 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.6768 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.7444 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.8121 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.8797 | 9.2948 | 59.95 | 9.29
334.9473 | 9.2697 | 59.95 | 9.29
335.0149 | 9.2697 | 59.95 | 9.29
335.0826 | 9.2697 | 59.95 | 9.29
335.1502 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.2178 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.2854 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.3531 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.4207 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.4883 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.5559 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.6236 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.6912 | 9.2698 | 59.95 | 9.29
335.7588 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
335.8264 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
335.8941 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
335.9617 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
336.0293 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
336.0969 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
336.1646 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
336.2322 | 9.2887 | 59.94 | 9.29
336.2998 | 9.2873 | 59.94 | 9.29
336.3674 | 9.2873 | 59.94 | 9.29
336.4351 | 9.2873 | 59.94 | 9.29
336.5027 | 9.2873 | 59.94 | 9.29
336.5703 | 9.2873 | 59.94 | 9.29
336.6379 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
336.7056 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
336.7732 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
336.8408 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
336.9084 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
336.9761 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.0437 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.1113 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.1789 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.2466 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.3142 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.3818 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.4494 | 9.2917 | 59.94 | 9.29
337.5171 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
337.5847 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
337.6523 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
337.7199 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
337.7876 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
337.8552 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
337.9228 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
337.9904 | 9.2942 | 59.94 | 9.29
338.0581 | 9.2942 | 59.94 | 9.29
338.1257 | 9.2942 | 59.94 | 9.29
338.1933 | 9.2942 | 59.94 | 9.29
338.261 | 9.2942 | 59.94 | 9.29
338.3286 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.3962 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.4638 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.5315 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.5991 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.6667 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.7343 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.802 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.8696 | 9.2941 | 59.94 | 9.29
338.9372 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.0048 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.0725 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.1401 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.2077 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.2753 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.343 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.4106 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.4782 | 9.2942 | 59.95 | 9.29
339.5458 | 9.2946 | 59.96 | 9.29
339.6135 | 9.2946 | 59.96 | 9.29
339.6811 | 9.2946 | 59.96 | 9.29
339.7487 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
339.8163 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
339.884 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
339.9516 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
340.0192 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
340.0868 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
340.1545 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
340.2221 | 9.2938 | 59.96 | 9.29
340.2897 | 9.2934 | 59.96 | 9.29
340.3573 | 9.2934 | 59.96 | 9.29
340.425 | 9.2934 | 59.96 | 9.29
340.4926 | 9.2934 | 59.96 | 9.29

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 7 | 50% | 2.388 | 12% | 15.29 | 1.29 | 14
2 | 7 | 50% | 2.388 | 12% | 15.29 | 1.29 | 14
3 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
4 | 9 | 50% | 2.388 | 12% | 19.29 | 1.29 | 18
5 | 9 | 50% | 2.388 | 12% | 19.29 | 1.29 | 18
Promedio |  |  | 2.388 | 12%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
0.067625 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 0.067625 | 9.2944 | 59.97 | 9.29 |  | 3935.661 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 |  | 8207.912 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7426.556 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.13525 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 0.13525 | 9.2944 | 59.97 | 9.29 |  | 3935.725 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 |  | 8207.976 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7426.62 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.20288 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 0.20288 | 9.2944 | 59.97 | 9.29 |  | 3935.788 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.043 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7426.684 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.2705 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 0.2705 | 9.2944 | 59.97 | 9.29 |  | 3935.852 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.115 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7426.748 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.33813 | 9.2955 | 59.97 | 9.29 |  | 0.33813 | 9.2944 | 59.97 | 9.29 |  | 3935.916 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.178 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7426.812 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.40575 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 0.40575 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3935.98 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.242 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7426.875 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.47338 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 0.47338 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.043 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.306 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7426.939 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.541 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 0.541 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.107 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.369 | 17.4217 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.002 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.60863 | 9.2954 | 59.97 | 9.29 |  | 0.60863 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.171 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.433 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.066 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.67625 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 0.67625 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.234 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.497 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.129 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.74388 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 0.74388 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.304 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.561 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.193 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.8115 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 0.8115 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.373 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.624 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.257 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.87913 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 0.87913 | 9.2939 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.445 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.688 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.32 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
0.94675 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 0.94675 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.533 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.752 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.389 | 15.3059 | 60.07 | 15.29
1.0144 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 1.0144 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.603 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.815 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.453 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.082 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 1.082 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.677 | 9.286 | 60.01 | 9.29 |  | 8208.879 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.516 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.1496 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 1.1496 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.741 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8208.942 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.58 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.2173 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 1.2173 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.805 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.006 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.643 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.2849 | 9.2953 | 59.97 | 9.29 |  | 1.2849 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.869 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.07 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.708 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.3525 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 1.3525 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.933 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.133 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.772 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.4201 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 1.4201 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3936.997 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.197 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.835 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.4878 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 1.4878 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.061 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.26 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.899 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.5554 | 9.2948 | 59.97 | 9.29 |  | 1.5554 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.125 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.324 | 17.4265 | 60.03 | 17.29 |  | 7427.963 | 15.2804 | 60.07 | 15.29
1.623 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1.623 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.189 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.387 | 17.4177 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.027 | 15.28 | 60.07 | 15.29
1.6906 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1.6906 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.253 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.451 | 17.4177 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.091 | 15.28 | 60.07 | 15.29
1.7583 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1.7583 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.321 | 9.3084 | 60 | 9.29 |  | 8209.515 | 17.4177 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.154 | 15.28 | 60.07 | 15.29
1.8259 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1.8259 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.39 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8209.578 | 17.4177 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.218 | 15.28 | 60.07 | 15.29
1.8935 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 1.8935 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.459 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8209.643 | 17.4177 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.281 | 15.28 | 60.07 | 15.29
1.9611 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 1.9611 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.537 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8209.706 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.345 | 15.2855 | 60.06 | 15.29
2.0288 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.0288 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.601 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8209.77 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.409 | 15.2855 | 60.06 | 15.29
2.0964 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.0964 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.665 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8209.834 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.472 | 15.2855 | 60.06 | 15.29
2.164 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.164 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.734 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8209.897 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.536 | 15.2855 | 60.06 | 15.29
2.2316 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.2316 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.797 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8209.968 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.6 | 15.2855 | 60.06 | 15.29
2.2993 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.2993 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.861 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.032 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.663 | 15.2943 | 60.06 | 15.29
2.3669 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.3669 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.925 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.095 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.728 | 15.2943 | 60.06 | 15.29
2.4345 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.4345 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3937.988 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.159 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.791 | 15.2943 | 60.06 | 15.29
2.5021 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.5021 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.052 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.223 | 17.3993 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.855 | 15.2943 | 60.06 | 15.29
2.5698 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.5698 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.115 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.288 | 17.4074 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.918 | 15.2943 | 60.06 | 15.29
2.6374 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.6374 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.18 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.352 | 17.4074 | 60.01 | 17.29 |  | 7428.982 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
2.705 | 9.2701 | 59.97 | 9.29 |  | 2.705 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.243 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.415 | 17.4074 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.046 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
2.7726 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 2.7726 | 9.2946 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.318 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.479 | 17.4074 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.11 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
2.8403 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 2.8403 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.387 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.542 | 17.4074 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.173 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
2.9079 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 2.9079 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.457 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.606 | 17.3988 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.242 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
2.9755 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 2.9755 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.535 | 9.2853 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.67 | 17.3988 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.306 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.0431 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 3.0431 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.599 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.734 | 17.3988 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.369 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.1108 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 3.1108 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.662 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.798 | 17.3988 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.433 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.1784 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 3.1784 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.726 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.861 | 17.3988 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.497 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.246 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 3.246 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.789 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.925 | 17.3989 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.56 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.3136 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 3.3136 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.853 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 8210.989 | 17.3989 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.624 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.3813 | 9.2956 | 59.99 | 9.29 |  | 3.3813 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.916 | 9.2838 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.052 | 17.3989 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.687 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.4489 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.4489 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3938.98 | 9.2838 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.116 | 17.3989 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.751 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.5165 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.5165 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3939.043 | 9.2838 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.179 | 17.3989 | 60.01 | 17.29 |  | 7429.815 | 15.2988 | 60.06 | 15.29
3.5841 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.5841 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3939.107 | 9.2838 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.243 | 17.3873 | 60 | 17.29 |  | 7429.879 | 15.2805 | 60.06 | 15.29
3.6518 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.6518 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 3939.17 | 9.2838 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.306 | 17.3873 | 60 | 17.29 |  | 7429.942 | 15.2805 | 60.06 | 15.29
3.7194 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.7194 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.242 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.369 | 17.3873 | 60 | 17.29 |  | 7430.006 | 15.2805 | 60.06 | 15.29
3.787 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.787 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.311 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.433 | 17.3873 | 60 | 17.29 |  | 7430.07 | 15.2805 | 60.06 | 15.29
3.8546 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.8546 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.379 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.497 | 17.3873 | 60 | 17.29 |  | 7430.134 | 15.2805 | 60.06 | 15.29
3.9223 | 9.2947 | 59.99 | 9.29 |  | 3.9223 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.449 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.56 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.198 | 15.2802 | 60.06 | 15.29
3.9899 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 3.9899 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.527 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.624 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.261 | 15.2802 | 60.06 | 15.29
4.0575 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 4.0575 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.591 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.687 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.325 | 15.2802 | 60.06 | 15.29
4.1251 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 4.1251 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.654 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.754 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.389 | 15.2802 | 60.06 | 15.29
4.1928 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 4.1928 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.718 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.818 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.453 | 15.2802 | 60.06 | 15.29
4.2604 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 4.2604 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.781 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.881 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.516 | 15.2812 | 60.05 | 15.29
4.328 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 4.328 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.845 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8211.945 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.579 | 15.2812 | 60.05 | 15.29
4.3956 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 4.3956 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.908 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.009 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.644 | 15.2812 | 60.05 | 15.29
4.4633 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 4.4633 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3939.974 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.072 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.707 | 15.2812 | 60.05 | 15.29
4.5309 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 4.5309 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3940.038 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.136 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.771 | 15.2812 | 60.05 | 15.29
4.5985 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 4.5985 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3940.102 | 9.2856 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.2 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.835 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
4.6661 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 4.6661 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3940.166 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.264 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.898 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
4.7338 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 4.7338 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3940.245 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.327 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7430.962 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
4.8014 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 4.8014 | 9.2937 | 59.96 | 9.29 |  | 3940.314 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.391 | 17.3857 | 60 | 17.29 |  | 7431.025 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
4.869 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 4.869 | 9.2921 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.383 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.454 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.095 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
4.9366 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 4.9366 | 9.2921 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.452 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.518 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.158 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
5.0043 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 5.0043 | 9.2921 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.538 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.582 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.222 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
5.0719 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 5.0719 | 9.2921 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.601 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.645 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.285 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
5.1395 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 5.1395 | 9.2921 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.665 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.709 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.349 | 15.2827 | 60.05 | 15.29
5.2071 | 9.2949 | 60 | 9.29 |  | 5.2071 | 9.2923 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.728 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.772 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.413 | 15.3048 | 60.04 | 15.29
5.2748 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.2748 | 9.2923 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.792 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.839 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.476 | 15.3048 | 60.04 | 15.29
5.3424 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.3424 | 9.2923 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.855 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.903 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.54 | 15.3048 | 60.04 | 15.29
5.41 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.41 | 9.2923 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.919 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8212.966 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.604 | 15.3048 | 60.04 | 15.29
5.4776 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.4776 | 9.2923 | 59.97 | 9.29 |  | 3940.983 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.03 | 17.3511 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.667 | 15.3048 | 60.04 | 15.29
5.5453 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.5453 | 9.2914 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.05 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.094 | 17.3587 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.731 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
5.6129 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.6129 | 9.2914 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.114 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.157 | 17.3587 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.795 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
5.6805 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.6805 | 9.2914 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.178 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.221 | 17.3587 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.858 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
5.7481 | 9.2949 | 60.01 | 9.29 |  | 5.7481 | 9.2914 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.253 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.284 | 17.3587 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.922 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
5.8158 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 5.8158 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.322 | 9.2858 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.356 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7431.986 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
5.8834 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 5.8834 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.39 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.419 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.05 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
5.951 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 5.951 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.46 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.483 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.113 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
6.0186 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 6.0186 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.543 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.546 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.177 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
6.0863 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 6.0863 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.607 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.61 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.24 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
6.1539 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.1539 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.671 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.674 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.304 | 15.2987 | 60.04 | 15.29
6.2215 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.2215 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.736 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.738 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.367 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.2891 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.2891 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.799 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.801 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.431 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.3568 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.3568 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.863 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.865 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.495 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.4244 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.4244 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.926 | 9.2849 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.928 | 17.3463 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.558 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.492 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.492 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3941.991 | 9.2998 | 60.01 | 9.29 |  | 8213.993 | 17.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.622 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.5596 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.5596 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.054 | 9.2998 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.057 | 17.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.686 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.6273 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.6273 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.118 | 9.2998 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.12 | 17.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.749 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.6949 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 6.6949 | 9.29 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.181 | 9.2998 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.184 | 17.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.813 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.7625 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6.7625 | 9.2882 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.246 | 9.2998 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.248 | 17.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.876 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.8301 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6.8301 | 9.2882 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.315 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.311 | 17.3392 | 59.99 | 17.29 |  | 7432.948 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.8978 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6.8978 | 9.2882 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.384 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.375 | 17.3392 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.012 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
6.9654 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 6.9654 | 9.2882 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.452 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.45 | 17.3392 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.075 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
7.033 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 7.033 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.528 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.513 | 17.3392 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.139 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
7.1006 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 7.1006 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.592 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.59 | 17.3392 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.203 | 15.2869 | 60.03 | 15.29
7.1683 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 7.1683 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.655 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.653 | 17.3321 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.267 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.2359 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 7.2359 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.719 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.717 | 17.3321 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.331 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.3035 | 9.2742 | 60.02 | 9.29 |  | 7.3035 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.783 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.78 | 17.3321 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.394 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.3711 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 7.3711 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.846 | 9.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 8214.846 | 17.3321 | 59.99 | 17.29 |  | 7433.458 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.4388 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 7.4388 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.91 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8214.91 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.522 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.5064 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 7.5064 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3942.973 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8214.973 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.585 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.574 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 7.574 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.038 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.037 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.649 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.6416 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 7.6416 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.101 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.1 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.713 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.7093 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 7.7093 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.166 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.164 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.777 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.7769 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 7.7769 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.23 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.228 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.841 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.8445 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 7.8445 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.309 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.291 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.905 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.9121 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 7.9121 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.377 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.355 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7433.968 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
7.9798 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 7.9798 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.446 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.418 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7434.032 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
8.0474 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.0474 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.53 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.482 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7434.095 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
8.115 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.115 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.594 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.546 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7434.159 | 15.2843 | 60.02 | 15.29
8.1826 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.1826 | 9.285 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.658 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.61 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7434.223 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.2503 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.2503 | 9.2835 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.722 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.673 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7434.287 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.3179 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.3179 | 9.2835 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.791 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.737 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7434.35 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.3855 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.3855 | 9.2835 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.855 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.829 | 17.3419 | 60 | 17.29 |  | 7434.414 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.4531 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.4531 | 9.2835 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.918 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8215.944 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.49 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.5208 | 9.2942 | 60.02 | 9.29 |  | 8.5208 | 9.2835 | 59.97 | 9.29 |  | 3943.982 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.065 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.554 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.5884 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 8.5884 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.045 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.163 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.617 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.656 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 8.656 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.109 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.285 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.68 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.7236 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 8.7236 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.173 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.405 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.744 | 15.309 | 60.02 | 15.29
8.7913 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 8.7913 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.252 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.498 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.809 | 15.2907 | 60.02 | 15.29
8.8589 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 8.8589 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.32 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.589 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.873 | 15.2907 | 60.02 | 15.29
8.9265 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 8.9265 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.389 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.681 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7434.937 | 15.2907 | 60.02 | 15.29
8.9941 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 8.9941 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.458 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.782 | 17.3717 | 59.99 | 17.29 |  | 7435 | 15.2907 | 60.02 | 15.29
9.0618 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 9.0618 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.542 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.874 | 17.3747 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.064 | 15.2907 | 60.02 | 15.29
9.1294 | 9.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 9.1294 | 9.2826 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.605 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8216.955 | 17.3747 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.127 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.197 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 9.197 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.669 | 9.2857 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.043 | 17.3747 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.191 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.2646 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 9.2646 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.733 | 9.3091 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.136 | 17.3747 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.254 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.3323 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 9.3323 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.797 | 9.3091 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.221 | 17.3747 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.318 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.3999 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 9.3999 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.86 | 9.3091 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.285 | 17.3747 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.382 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.4675 | 9.2934 | 60.03 | 9.29 |  | 9.4675 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.924 | 9.3091 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.349 | 17.3584 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.445 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.5351 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 9.5351 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3944.987 | 9.3091 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.412 | 17.3584 | 59.99 | 17.29 |  | 7435.509 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.6028 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 9.6028 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3945.054 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.542 | 17.3584 | 59.99 | 8.29 |  | 7435.572 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.6704 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 9.6704 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3945.117 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.605 | 17.3584 | 59.99 | 8.29 |  | 7435.636 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.738 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 9.738 | 9.2802 | 59.97 | 9.29 |  | 3945.181 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.669 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7435.699 | 15.2806 | 60.01 | 15.29
9.8056 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 9.8056 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.245 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.732 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7435.793 | 15.2831 | 60.02 | 15.29
9.8733 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 9.8733 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.319 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.797 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7435.895 | 15.2831 | 60.02 | 15.29
9.9409 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 9.9409 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.387 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.86 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7435.985 | 15.2831 | 60.02 | 15.29
10.0085 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 10.0085 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.462 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.924 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.104 | 15.2831 | 60.02 | 15.29
10.0761 | 9.2715 | 60.03 | 9.29 |  | 10.0761 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.544 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8217.988 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.215 | 15.2831 | 60.02 | 15.29
10.1438 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.1438 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.608 | 9.3084 | 60.02 | 9.29 |  | 8218.052 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.307 | 15.2831 | 60.02 | 15.29
10.2114 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.2114 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.672 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 |  | 8218.115 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.394 | 15.281 | 60.02 | 15.29
10.279 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.279 | 9.2795 | 59.97 | 2.29 |  | 3945.736 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 |  | 8218.179 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.514 | 15.281 | 60.02 | 15.29
10.3466 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.3466 | 9.2792 | 59.98 | 2.29 |  | 3945.8 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 |  | 8218.243 | 17.3435 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.619 | 15.281 | 60.02 | 15.29
10.4143 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.4143 | 9.2792 | 59.98 | 2.29 |  | 3945.863 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 |  | 8218.306 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.713 | 15.3064 | 60.02 | 15.29
10.4819 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.4819 | 9.2792 | 59.98 | 2.29 |  | 3945.927 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 |  | 8218.37 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.821 | 15.3064 | 60.02 | 15.29
10.5495 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.5495 | 9.2792 | 59.98 | 2.29 |  | 3945.992 | 9.285 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.433 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.886 | 15.3064 | 60.02 | 15.29
10.6171 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.6171 | 9.2792 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.055 | 9.285 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.496 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7436.979 | 15.3064 | 60.02 | 15.29
10.6848 | 9.2907 | 60.03 | 9.29 |  | 10.6848 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.119 | 9.285 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.56 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7437.072 | 15.306 | 60.02 | 15.29
10.7524 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 10.7524 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.183 | 9.285 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.624 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7437.179 | 15.306 | 60.02 | 15.29
10.82 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 10.82 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.289 | 9.285 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.687 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7437.248 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
10.8876 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 10.8876 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.358 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.751 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7437.311 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
10.9553 | 9.294 | 60.03 | 9.29 |  | 10.9553 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.426 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.814 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7437.374 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.0229 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 11.0229 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.526 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.89 | 17.3423 | 59.99 | 8.29 |  | 7437.438 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.0905 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 11.0905 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.59 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8218.954 | 17.3274 | 59.98 | 8.29 |  | 7437.502 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.1581 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 11.1581 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.653 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.02 | 17.3274 | 59.98 | 8.29 |  | 7437.565 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.2258 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 11.2258 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.717 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.083 | 17.3274 | 59.98 | 8.29 |  | 7437.629 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.2934 | 9.2944 | 60.02 | 9.29 |  | 11.2934 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.781 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.147 | 17.3274 | 59.98 | 8.29 |  | 7437.692 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.361 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.361 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.845 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.211 | 17.3287 | 59.97 | 8.29 |  | 7437.756 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.4286 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.4286 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.909 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.275 | 17.3287 | 59.97 | 8.29 |  | 7437.82 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.4963 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.4963 | 9.2774 | 59.98 | 2.29 |  | 3946.973 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.339 | 17.3287 | 59.97 | 8.29 |  | 7437.883 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.5639 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.5639 | 9.2751 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.037 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.402 | 17.3287 | 59.97 | 8.29 |  | 7437.947 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.6315 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.6315 | 9.2751 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.1 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.465 | 17.3287 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.011 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.6991 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.6991 | 9.2751 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.164 | 9.2852 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.53 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.074 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.7668 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.7668 | 9.2751 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.227 | 9.2856 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.593 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.138 | 15.2878 | 60.02 | 15.29
11.8344 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.8344 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.308 | 9.2856 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.657 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.201 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
11.902 | 9.2935 | 60.02 | 9.29 |  | 11.902 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.376 | 9.2856 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.72 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.265 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
11.9696 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 11.9696 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.445 | 9.2856 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.784 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.329 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.0373 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.0373 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.544 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.851 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.392 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.1049 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.1049 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.608 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.914 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.456 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.1725 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.1725 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.671 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8219.978 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.52 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.2402 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.2402 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.735 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.041 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.584 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.3078 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.3078 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.799 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.105 | 17.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7438.648 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.3754 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.3754 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.863 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.169 | 17.2857 | 59.96 | 8.29 |  | 7438.712 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.443 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.443 | 9.2754 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.926 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.232 | 17.2857 | 59.96 | 8.29 |  | 7438.776 | 15.2844 | 60.02 | 15.29
12.5107 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 12.5107 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3947.99 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.295 | 17.2857 | 59.96 | 8.29 |  | 7438.84 | 15.2812 | 60.02 | 15.29
12.5783 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 12.5783 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.054 | 9.2859 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.359 | 17.2857 | 59.96 | 8.29 |  | 7438.903 | 15.2812 | 60.02 | 15.29
12.6459 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 12.6459 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.118 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.432 | 17.2857 | 59.96 | 8.29 |  | 7438.967 | 15.2812 | 60.02 | 15.29
12.7135 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 12.7135 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.181 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.496 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.031 | 15.2812 | 60.02 | 15.29
12.7812 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 12.7812 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.248 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.56 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.1 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
12.8488 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 12.8488 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.316 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.623 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.163 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
12.9164 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 12.9164 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.386 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.687 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.227 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
12.984 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 12.984 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.455 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.751 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.291 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
13.0517 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 13.0517 | 9.257 | 59.98 | 2.29 |  | 3948.533 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.814 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.354 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
13.1193 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 13.1193 | 9.2453 | 59.99 | 2.29 |  | 3948.597 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.878 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.418 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
13.1869 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 13.1869 | 9.2453 | 59.99 | 2.29 |  | 3948.66 | 9.2842 | 60.03 | 9.29 |  | 8220.941 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.482 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
13.2545 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 13.2545 | 9.2453 | 59.99 | 2.29 |  | 3948.724 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.009 | 17.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 7439.545 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
13.3222 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 13.3222 | 9.2453 | 59.99 | 2.29 |  | 3948.788 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.073 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7439.609 | 15.2876 | 60.02 | 15.29
13.3898 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 13.3898 | 9.2453 | 59.99 | 2.29 |  | 3948.852 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.136 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7439.763 | 15.2876 | 60.02 | 6.29
13.4574 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 13.4574 | 9.2377 | 59.99 | 2.29 |  | 3948.915 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.2 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7439.839 | 15.2876 | 60.02 | 6.29
13.525 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.525 | 9.2377 | 59.99 | 2.29 |  | 3948.979 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.263 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7439.936 | 15.2876 | 60.02 | 6.29
13.5927 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.5927 | 9.2377 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.043 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.326 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.012 | 15.2876 | 60.02 | 6.29
13.6603 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.6603 | 9.2377 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.106 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.39 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.094 | 15.2876 | 60.02 | 6.29
13.7279 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.7279 | 9.228 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.17 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.454 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.17 | 15.2963 | 60.02 | 6.29
13.7955 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.7955 | 9.228 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.233 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.518 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.249 | 15.2963 | 60.02 | 6.29
13.8632 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.8632 | 9.228 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.307 | 9.2877 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.581 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.317 | 15.2963 | 60.02 | 6.29
13.9308 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.9308 | 9.228 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.376 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.645 | 17.2501 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.384 | 15.2963 | 60.02 | 6.29
13.9984 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 13.9984 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.446 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.709 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.451 | 15.2963 | 60.02 | 6.29
14.066 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 14.066 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.542 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.772 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.53 | 15.2963 | 60.02 | 6.29
14.1337 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 14.1337 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.606 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.836 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.594 | 15.2963 | 60.02 | 6.29
14.2013 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 14.2013 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.67 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.9 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.659 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.2689 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 14.2689 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.734 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8221.976 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.729 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.3365 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 14.3365 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.803 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8222.039 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.794 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.4042 | 9.2767 | 60.01 | 9.29 |  | 14.4042 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.866 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8222.103 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.876 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.4718 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.4718 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.93 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 8222.166 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7440.946 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.5394 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.5394 | 9.2177 | 59.99 | 2.29 |  | 3949.994 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.23 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7441.026 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.607 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.607 | 9.1991 | 60 | 2.29 |  | 3950.058 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.294 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7441.118 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.6747 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.6747 | 9.1991 | 60 | 2.29 |  | 3950.121 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.357 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7441.2 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.7423 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.7423 | 9.1991 | 60 | 2.29 |  | 3950.185 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.421 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7441.275 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.8099 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.8099 | 9.1991 | 60 | 2.29 |  | 3950.293 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.521 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7441.353 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.8775 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.8775 | 9.1858 | 60 | 2.29 |  | 3950.363 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.614 | 17.2408 | 59.95 | 8.29 |  | 7441.429 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
14.9452 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 14.9452 | 9.1858 | 60 | 2.29 |  | 3950.432 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.715 | 17.2281 | 59.94 | 8.29 |  | 7441.506 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
15.0128 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 15.0128 | 9.1858 | 60 | 2.29 |  | 3950.515 | 9.2925 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.807 | 17.2281 | 59.94 | 8.29 |  | 7441.58 | 15.2825 | 60.02 | 6.29
15.0804 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 15.0804 | 9.1858 | 60 | 2.29 |  | 3950.579 | 9.2862 | 60.02 | 9.29 |  | 8222.912 | 17.2281 | 59.94 | 8.29 |  | 7441.657 | 15.283 | 60.02 | 6.29
15.148 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 15.148 | 9.1858 | 60 | 2.29 |  | 3950.643 | 9.2862 | 60.02 | 9.29 |  | 8223.001 | 17.2281 | 59.94 | 8.29 |  | 7441.785 | 15.283 | 60.02 | 6.29
15.2157 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 15.2157 | 9.1858 | 60 | 2.29 |  | 3950.75 | 9.2862 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.096 | 17.2281 | 59.94 | 8.29 |  | 7441.898 | 15.283 | 60.02 | 6.29
15.2833 | 9.2947 | 60.01 | 9.29 |  | 15.2833 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3950.813 | 9.2862 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.16 | 17.2281 | 59.94 | 8.29 |  | 7441.981 | 15.283 | 60.02 | 6.29
15.3509 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.3509 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3950.878 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.224 | 17.2154 | 59.95 | 8.29 |  | 7442.095 | 15.283 | 60.02 | 6.29
15.4185 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.4185 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3950.941 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.287 | 17.2154 | 59.95 | 8.29 |  | 7442.187 | 15.283 | 60.02 | 6.29
15.4862 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.4862 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3951.005 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.351 | 17.2154 | 59.95 | 8.29 |  | 7442.276 | 15.2641 | 60.03 | 6.29
15.5538 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.5538 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3951.069 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.414 | 17.2154 | 59.95 | 8.29 |  | 7442.357 | 15.2641 | 60.03 | 6.29
15.6214 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.6214 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3951.132 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.478 | 17.2154 | 59.95 | 8.29 |  | 7442.423 | 15.2641 | 60.03 | 6.29
15.689 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.689 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3951.196 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.542 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7442.502 | 15.248 | 60.03 | 6.29
15.7567 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.7567 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3951.298 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.605 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7442.574 | 15.248 | 60.03 | 6.29
15.8243 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.8243 | 9.1593 | 60 | 2.29 |  | 3951.366 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.669 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7442.643 | 15.248 | 60.03 | 6.29
15.8919 | 9.2953 | 60.01 | 9.29 |  | 15.8919 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3951.434 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.733 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7442.714 | 15.248 | 60.03 | 6.29
15.9595 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 15.9595 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3951.503 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.807 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7442.782 | 15.248 | 60.03 | 6.29
16.0272 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 16.0272 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3951.567 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.871 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7442.87 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.0948 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 16.0948 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3951.631 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.935 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7442.951 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.1624 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 16.1624 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3951.722 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8223.999 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.023 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.23 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.23 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3951.823 | 9.2858 | 60.02 | 1.29 |  | 8224.062 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.096 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.2977 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.2977 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3951.935 | 9.2861 | 60.01 | 1.29 |  | 8224.126 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.169 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.3653 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.3653 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3952.054 | 9.2861 | 60.01 | 1.29 |  | 8224.191 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.242 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.4329 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.4329 | 9.1379 | 60 | 2.29 |  | 3952.153 | 9.2858 | 60 | 1.29 |  | 8224.255 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.314 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.5005 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.5005 | 9.1269 | 60 | 2.29 |  | 3952.252 | 9.2858 | 60 | 1.29 |  | 8224.318 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.384 | 15.2348 | 60.03 | 6.29
16.5682 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.5682 | 9.1269 | 60 | 2.29 |  | 3952.375 | 9.2858 | 60 | 1.29 |  | 8224.382 | 17.2126 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.459 | 15.2265 | 60.03 | 6.29
16.6358 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.6358 | 9.1269 | 60 | 2.29 |  | 3952.458 | 9.2858 | 60 | 1.29 |  | 8224.445 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.53 | 15.2265 | 60.03 | 6.29
16.7034 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.7034 | 9.1269 | 60 | 2.29 |  | 3952.547 | 9.2858 | 60 | 1.29 |  | 8224.509 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.616 | 15.2265 | 60.03 | 6.29
16.771 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 16.771 | 9.1269 | 60 | 2.29 |  | 3952.63 | 9.2858 | 60 | 1.29 |  | 8224.573 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.691 | 15.2265 | 60.03 | 6.29
16.8387 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 16.8387 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3952.727 | 9.2858 | 60 | 1.29 |  | 8224.637 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.763 | 15.211 | 60.04 | 6.29
16.9063 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 16.9063 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3952.815 | 9.2728 | 60 | 1.29 |  | 8224.7 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.832 | 15.211 | 60.04 | 6.29
16.9739 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 16.9739 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3952.908 | 9.2728 | 60 | 1.29 |  | 8224.765 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.904 | 15.211 | 60.04 | 6.29
17.0415 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.0415 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3953.014 | 9.2728 | 60 | 1.29 |  | 8224.828 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7443.967 | 15.211 | 60.04 | 6.29
17.1092 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.1092 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3953.114 | 9.2728 | 60 | 1.29 |  | 8224.892 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.031 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.1768 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.1768 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3953.195 | 9.2728 | 60 | 1.29 |  | 8224.955 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.095 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.2444 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.2444 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3953.316 | 9.2728 | 60 | 1.29 |  | 8225.019 | 17.1828 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.158 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.312 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.312 | 9.113 | 60 | 2.29 |  | 3953.412 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.083 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.222 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.3797 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.3797 | 9.1029 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.514 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.146 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.286 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.4473 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.4473 | 9.1029 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.592 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.21 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.349 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.5149 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.5149 | 9.1029 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.666 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.274 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.413 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.5825 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.5825 | 9.1029 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.734 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.35 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.477 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.6502 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.6502 | 9.1029 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.802 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.414 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.54 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.7178 | 9.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 17.7178 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.866 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.478 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.611 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.7854 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 17.7854 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.931 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.541 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.675 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.853 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 17.853 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3953.994 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.605 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.738 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.9207 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 17.9207 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.058 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.669 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.802 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
17.9883 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 17.9883 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.122 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.733 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.865 | 15.2099 | 60.04 | 6.29
18.0559 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 18.0559 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.186 | 9.2621 | 60 | 1.29 |  | 8225.796 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.929 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.1235 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 18.1235 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.253 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8225.859 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7444.993 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.1912 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 18.1912 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.322 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8225.923 | 17.1626 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.056 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.2588 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 18.2588 | 9.0752 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.391 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8225.987 | 17.1345 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.12 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.3264 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 18.3264 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.461 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.05 | 17.1345 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.183 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.394 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.394 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.524 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.114 | 17.1345 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.247 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.4617 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.4617 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.588 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.177 | 17.1345 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.311 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.5293 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.5293 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.652 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.241 | 17.1345 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.374 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.5969 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.5969 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.715 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.305 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.438 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.6645 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.6645 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.779 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.368 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.502 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.7322 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.7322 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.853 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.431 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.566 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.7998 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.7998 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.917 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.495 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.63 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.8674 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.8674 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3954.98 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.559 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.693 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
18.935 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 18.935 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.044 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.622 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.757 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
19.0027 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 19.0027 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.107 | 9.2378 | 59.99 | 1.29 |  | 8226.686 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.821 | 15.1602 | 60.05 | 6.29
19.0703 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 19.0703 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.171 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8226.749 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.884 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.1379 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 19.1379 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.245 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8226.813 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7445.948 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.2055 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 19.2055 | 9.0608 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.315 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8226.884 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.011 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.2732 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.2732 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.384 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8226.948 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.075 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.3408 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.3408 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.454 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.011 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.14 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.4084 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.4084 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.539 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.075 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.203 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.476 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.476 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.603 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.138 | 17.1233 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.267 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.5437 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.5437 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.668 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.202 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.331 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.6113 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.6113 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.732 | 9.1993 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.266 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.395 | 15.1345 | 60.05 | 6.29
19.6789 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.6789 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.796 | 9.1739 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.33 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.463 | 15.1132 | 60.05 | 6.29
19.7465 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.7465 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.859 | 9.1739 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.393 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.526 | 15.1132 | 60.05 | 6.29
19.8142 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 19.8142 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.923 | 9.1739 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.457 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.59 | 15.1132 | 60.05 | 6.29
19.8818 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 19.8818 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3955.987 | 9.1739 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.521 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.653 | 15.1132 | 60.05 | 6.29
19.9494 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 19.9494 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.05 | 9.1739 | 59.98 | 1.29 |  | 8227.584 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.717 | 15.1132 | 60.05 | 6.29
20.017 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 20.017 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.114 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8227.648 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.78 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.0847 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 20.0847 | 9.0182 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.178 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8227.712 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.844 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.1523 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 20.1523 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.25 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8227.775 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.909 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.2199 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.2199 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.32 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8227.839 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7446.972 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.2875 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.2875 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.396 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8227.903 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.036 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.3552 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.3552 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.465 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8227.966 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.1 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.4228 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.4228 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.542 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.03 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.164 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.4904 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.4904 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.606 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.094 | 17.0943 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.227 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.558 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.558 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.67 | 9.1661 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.158 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.291 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.6257 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.6257 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.733 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.221 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.355 | 15.0875 | 60.05 | 6.29
20.6933 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.6933 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.797 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.285 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.419 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
20.7609 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.7609 | 8.9973 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.861 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.349 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.483 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
20.8285 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.8285 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.924 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.413 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.547 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
20.8962 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.8962 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3956.994 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.477 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.611 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
20.9638 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 20.9638 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.058 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.541 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.674 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
21.0314 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 21.0314 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.121 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.604 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.738 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
21.099 | 9.2945 | 60.02 | 9.29 |  | 21.099 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.185 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.668 | 17.0643 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.802 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
21.1667 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 21.1667 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.249 | 9.1423 | 59.99 | 1.29 |  | 8228.736 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.865 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
21.2343 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 21.2343 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.325 | 9.1176 | 59.98 | 1.29 |  | 8228.8 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7447.93 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
21.3019 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 21.3019 | 8.9735 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.394 | 9.1176 | 59.98 | 1.29 |  | 8228.863 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.005 | 15.0785 | 60.04 | 6.29
21.3695 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 21.3695 | 8.9589 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.473 | 9.1176 | 59.98 | 1.29 |  | 8228.927 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.069 | 15.065 | 60.04 | 6.29
21.4372 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 |  | 21.4372 | 8.9589 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.567 | 9.1176 | 59.98 | 1.29 |  | 8228.99 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.133 | 15.065 | 60.04 | 6.29
21.5048 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.5048 | 8.9589 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.63 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.054 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.196 | 15.065 | 60.04 | 6.29
21.5724 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.5724 | 8.9589 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.694 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.117 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.26 | 15.065 | 60.04 | 6.29
21.64 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.64 | 8.9589 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.758 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.181 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.323 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
21.7077 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.7077 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.824 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.245 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.387 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
21.7753 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.7753 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.888 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.308 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.451 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
21.8429 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.8429 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3957.951 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.372 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.514 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
21.9105 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.9105 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.015 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.436 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.578 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
21.9782 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 21.9782 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.078 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.499 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.642 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.0458 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.0458 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.142 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.563 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.706 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.1134 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.1134 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.207 | 9.1164 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.627 | 17.0326 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.772 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.181 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.181 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.31 | 9.0927 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.691 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.835 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.2487 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.2487 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.38 | 9.0927 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.754 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.899 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.3163 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.3163 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.45 | 9.0927 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.818 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7448.963 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.3839 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.3839 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.543 | 9.0927 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.881 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.026 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.4515 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.4515 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.607 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8229.945 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.09 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.5192 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.5192 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.67 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.009 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.153 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.5868 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.5868 | 8.9317 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.734 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.072 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.217 | 15.0505 | 60.04 | 6.29
22.6544 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.6544 | 8.8917 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.808 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.136 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.281 | 15.0132 | 60.03 | 6.29
22.722 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.722 | 8.8917 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.875 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.199 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.344 | 15.0132 | 60.03 | 6.29
22.7897 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.7897 | 8.8917 | 60.01 | 2.29 |  | 3958.941 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.264 | 16.9726 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.408 | 15.0132 | 60.03 | 6.29
22.8573 | 9.2874 | 60.02 | 9.29 |  | 22.8573 | 8.8917 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.005 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.328 | 16.9261 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.471 | 15.0132 | 60.03 | 6.29
22.9249 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 22.9249 | 8.8917 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.069 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.391 | 16.9261 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.547 | 15.0132 | 60.03 | 6.29
22.9925 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 22.9925 | 8.8787 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.145 | 9.0739 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.455 | 16.9261 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.611 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.0602 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 23.0602 | 8.8787 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.21 | 9.0432 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.519 | 16.9261 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.674 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.1278 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 23.1278 | 8.8787 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.305 | 9.0432 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.588 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.738 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.1954 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 23.1954 | 8.8787 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.373 | 9.0432 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.656 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.801 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.263 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 23.263 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.456 | 9.0432 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.719 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.865 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.3307 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 23.3307 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.544 | 9.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.783 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.929 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.3983 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 23.3983 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.615 | 9.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.847 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7449.993 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.4659 | 9.2678 | 60.02 | 9.29 |  | 23.4659 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.679 | 9.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.911 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.056 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.5335 | 9.2934 | 60.02 | 9.29 |  | 23.5335 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.751 | 9.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 8230.974 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.121 | 14.992 | 60.03 | 6.29
23.6012 | 9.2934 | 60.02 | 9.29 |  | 23.6012 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.815 | 9.0444 | 59.99 | 1.29 |  | 8231.038 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.184 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
23.6688 | 9.2934 | 60.02 | 9.29 |  | 23.6688 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.892 | 9.0444 | 59.99 | 1.29 |  | 8231.101 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.248 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
23.7364 | 9.2934 | 60.02 | 9.29 |  | 23.7364 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3959.957 | 9.0444 | 59.99 | 1.29 |  | 8231.165 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.313 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
23.804 | 9.2934 | 60.02 | 9.29 |  | 23.804 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.021 | 9.0444 | 59.99 | 1.29 |  | 8231.229 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.376 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
23.8717 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 23.8717 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.085 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.292 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.44 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
23.9393 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 23.9393 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.149 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.356 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.503 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
24.0069 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 24.0069 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.213 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.42 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.567 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
24.0745 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 24.0745 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.307 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.483 | 16.8688 | 59.94 | 8.29 |  | 7450.63 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
24.1422 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 24.1422 | 8.8713 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.376 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.547 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7450.694 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
24.2098 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 24.2098 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.446 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.61 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7450.758 | 14.9684 | 60.03 | 6.29
24.2774 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 24.2774 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.546 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.674 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7450.822 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.3451 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 24.3451 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.611 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.738 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7450.885 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.4127 | 9.2936 | 60.02 | 9.29 |  | 24.4127 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.677 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.802 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7450.949 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.4803 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 24.4803 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.74 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.865 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.012 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.5479 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 24.5479 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.813 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.929 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.088 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.6156 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 24.6156 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.877 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8231.993 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.153 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.6832 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 24.6832 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3960.941 | 9.0239 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.056 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.216 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.7508 | 9.294 | 60.02 | 9.29 |  | 24.7508 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3961.006 | 8.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.129 | 16.8206 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.28 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.8184 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 24.8184 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3961.07 | 8.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.193 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.344 | 14.9471 | 60.02 | 6.29
24.8861 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 24.8861 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3961.136 | 8.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.256 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.408 | 14.9237 | 60.02 | 6.29
24.9537 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 24.9537 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3961.199 | 8.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.32 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.472 | 14.9237 | 60.02 | 6.29
25.0213 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.0213 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3961.305 | 8.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.384 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.535 | 14.9237 | 60.02 | 6.29
25.0889 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.0889 | 8.8369 | 60.01 | 2.29 |  | 3961.376 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.448 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.599 | 14.9237 | 60.02 | 6.29
25.1566 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.1566 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.446 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.512 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.663 | 14.9237 | 60.02 | 6.29
25.2242 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.2242 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.536 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.575 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.727 | 14.9104 | 60.02 | 6.29
25.2918 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.2918 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.599 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.639 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.791 | 14.9104 | 60.02 | 6.29
25.3594 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.3594 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.663 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.702 | 16.7995 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.856 | 14.9104 | 60.02 | 6.29
25.4271 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.4271 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.726 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.766 | 16.7801 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.92 | 14.9104 | 60.02 | 6.29
25.4947 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.4947 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.792 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.829 | 16.7801 | 59.95 | 8.29 |  | 7451.983 | 14.9104 | 60.02 | 6.29
25.5623 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.5623 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.859 | 8.9581 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.893 | 16.7801 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.047 | 14.901 | 60.03 | 6.29
25.6299 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.6299 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.927 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8232.956 | 16.7801 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.111 | 14.901 | 60.03 | 6.29
25.6976 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.6976 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3961.997 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.02 | 16.7801 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.174 | 14.901 | 60.03 | 6.29
25.7652 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.7652 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.06 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.084 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.238 | 14.901 | 60.03 | 6.29
25.8328 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.8328 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.126 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.147 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.302 | 14.901 | 60.03 | 6.29
25.9004 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.9004 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.19 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.211 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.365 | 14.901 | 60.03 | 6.29
25.9681 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 25.9681 | 8.7919 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.254 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.275 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.428 | 14.901 | 60.03 | 6.29
26.0357 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 26.0357 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.324 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.338 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.493 | 14.901 | 60.03 | 6.29
26.1033 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 26.1033 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.422 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.402 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.557 | 14.901 | 60.03 | 6.29
26.1709 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 26.1709 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.516 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.465 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.632 | 14.901 | 60.03 | 6.29
26.2386 | 9.2939 | 60.02 | 9.29 |  | 26.2386 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.584 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.529 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.696 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.3062 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.3062 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.679 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.594 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.76 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.3738 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.3738 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.743 | 8.9461 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.671 | 16.7778 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.824 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.4414 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.4414 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.809 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.734 | 16.7552 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.887 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.5091 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.5091 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.873 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.798 | 16.7552 | 59.95 | 8.29 |  | 7452.951 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.5767 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.5767 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3962.936 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.862 | 16.7552 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.015 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.6443 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.6443 | 8.7641 | 60.02 | 2.29 |  | 3963.009 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.926 | 16.7552 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.079 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.7119 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.7119 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.073 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8233.99 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.143 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.7796 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.7796 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.136 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8234.054 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.206 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.8472 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.8472 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.203 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8234.117 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.27 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.9148 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.9148 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.306 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8234.181 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.334 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
26.9824 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 26.9824 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.374 | 8.9001 | 59.98 | 1.29 |  | 8234.245 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.397 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
27.0501 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 27.0501 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.444 | 8.8965 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.309 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.461 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
27.1177 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 27.1177 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.526 | 8.8965 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.372 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.524 | 14.8764 | 60.03 | 6.29
27.1853 | 9.295 | 60.02 | 9.29 |  | 27.1853 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.59 | 8.8965 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.436 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.588 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.2529 | 9.2756 | 60.02 | 9.29 |  | 27.2529 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.654 | 8.8965 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.5 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.652 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.3206 | 9.2756 | 60.02 | 9.29 |  | 27.3206 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.727 | 8.8965 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.563 | 16.7269 | 59.95 | 8.29 |  | 7453.716 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.3882 | 9.2756 | 60.02 | 9.29 |  | 27.3882 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.79 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.627 | 16.6994 | 59.96 | 8.29 |  | 7453.779 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.4558 | 9.2756 | 60.02 | 9.29 |  | 27.4558 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.854 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.69 | 16.6994 | 59.96 | 8.29 |  | 7453.843 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.5234 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.5234 | 8.7422 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.92 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.754 | 16.6994 | 59.96 | 8.29 |  | 7453.907 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.5911 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.5911 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3963.986 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.817 | 16.6994 | 59.96 | 8.29 |  | 7453.97 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.6587 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.6587 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.049 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.881 | 16.6994 | 59.96 | 8.29 |  | 7454.034 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.7263 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.7263 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.113 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8234.945 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.097 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.7939 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.7939 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.177 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.008 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.162 | 14.8273 | 60.03 | 6.29
27.8616 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.8616 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.247 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.072 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.226 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
27.9292 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.9292 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.32 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.135 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.289 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
27.9968 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 27.9968 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.389 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.199 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.353 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.0644 | 9.2773 | 60.02 | 9.29 |  | 28.0644 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.459 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.263 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.417 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.1321 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 28.1321 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.535 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.327 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.485 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.1997 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 28.1997 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.598 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.39 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.549 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.2673 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 28.2673 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.663 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.454 | 16.6974 | 59.95 | 8.29 |  | 7454.612 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.3349 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 28.3349 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.727 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.523 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7454.676 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.4026 | 9.2941 | 60.02 | 9.29 |  | 28.4026 | 8.6857 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.791 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.587 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7454.74 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.4702 | 9.2948 | 60.02 | 9.29 |  | 28.4702 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.857 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.651 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7454.804 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.5378 | 9.2948 | 60.02 | 9.29 |  | 28.5378 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.92 | 8.8692 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.714 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7454.868 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.6054 | 9.2948 | 60.02 | 9.29 |  | 28.6054 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3964.984 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.778 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7454.931 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.6731 | 9.2948 | 60.02 | 9.29 |  | 28.6731 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.048 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.845 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7454.995 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.7407 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 28.7407 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.111 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.909 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.058 | 14.8155 | 60.03 | 6.29
28.8083 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 28.8083 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.175 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8235.972 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.122 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
28.8759 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 28.8759 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.243 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.036 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.186 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
28.9436 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 28.9436 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.331 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.1 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.249 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.0112 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.0112 | 8.6661 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.401 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.163 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.313 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.0788 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.0788 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.472 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.227 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.376 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.1464 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.1464 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.56 | 8.8209 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.29 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.44 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.2141 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.2141 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.624 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.354 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.504 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.2817 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.2817 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.688 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.417 | 16.6732 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.567 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.3493 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.3493 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.752 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.481 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.631 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.4169 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.4169 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.816 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.545 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.694 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.4846 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.4846 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.88 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.608 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.758 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.5522 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.5522 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3965.945 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.672 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.822 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.6198 | 9.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 29.6198 | 8.6327 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.008 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.736 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.885 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.6874 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 29.6874 | 8.6278 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.074 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.799 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7455.949 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.7551 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 29.7551 | 8.6278 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.138 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.863 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.025 | 14.7666 | 60.03 | 6.29
29.8227 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 29.8227 | 8.6278 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.201 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.926 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.089 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
29.8903 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 29.8903 | 8.6278 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.296 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8236.99 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.152 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
29.9579 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 29.9579 | 8.6278 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.365 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.065 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.216 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
30.0256 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 30.0256 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.441 | 8.801 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.129 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.28 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
30.0932 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 30.0932 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.541 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.192 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.344 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
30.1608 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 30.1608 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.605 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.256 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.408 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
30.2284 | 9.2939 | 60.01 | 9.29 |  | 30.2284 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.669 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.319 | 16.6248 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.472 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
30.2961 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.2961 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.734 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.383 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.535 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
30.3637 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.3637 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.799 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.447 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.599 | 14.7288 | 60.03 | 6.29
30.4313 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.4313 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.864 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.511 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.662 | 14.7052 | 60.03 | 6.29
30.4989 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.4989 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.928 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.575 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.726 | 14.7052 | 60.03 | 6.29
30.5666 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.5666 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3966.991 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.639 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.789 | 14.7052 | 60.03 | 6.29
30.6342 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.6342 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.055 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.703 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.853 | 14.7052 | 60.03 | 6.29
30.7018 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.7018 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.119 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.766 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.916 | 14.7052 | 60.03 | 6.29
30.7694 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.7694 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.183 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.83 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7456.98 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
30.8371 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.8371 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.247 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.893 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.043 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
30.9047 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.9047 | 8.5922 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.316 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8237.957 | 16.6022 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.113 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
30.9723 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 30.9723 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.388 | 8.7509 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.021 | 16.5846 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.177 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
31.0399 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 31.0399 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.458 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.084 | 16.5846 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.251 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
31.1076 | 9.2937 | 60.01 | 9.29 |  | 31.1076 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.536 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.148 | 16.5846 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.314 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
31.1752 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.1752 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.6 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.211 | 16.5846 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.378 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
31.2428 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.2428 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.664 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.275 | 16.5846 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.441 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
31.3104 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.3104 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.728 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.339 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.505 | 14.7005 | 60.03 | 6.29
31.3781 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.3781 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.792 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.403 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.568 | 14.6813 | 60.03 | 6.29
31.4457 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.4457 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.858 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.467 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.632 | 14.6813 | 60.03 | 6.29
31.5133 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.5133 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.922 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.531 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.696 | 14.6813 | 60.03 | 6.29
31.5809 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.5809 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3967.986 | 8.7251 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.608 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.759 | 14.6813 | 60.03 | 6.29
31.6486 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.6486 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3968.05 | 8.7008 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.671 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.823 | 14.6813 | 60.03 | 6.29
31.7162 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.7162 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3968.114 | 8.7008 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.735 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.887 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
31.7838 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.7838 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3968.177 | 8.7008 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.799 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7457.95 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
31.8514 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.8514 | 8.5563 | 60.03 | 2.29 |  | 3968.241 | 8.7008 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.862 | 16.5674 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.014 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
31.9191 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.9191 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.324 | 8.7008 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.926 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.077 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
31.9867 | 9.2743 | 60 | 9.29 |  | 31.9867 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.393 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8238.99 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.142 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
32.0543 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.0543 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.464 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.055 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.205 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
32.1219 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.1219 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.538 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.119 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.269 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
32.1896 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.1896 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.601 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.182 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.332 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
32.2572 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.2572 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.666 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.246 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.396 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
32.3248 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.3248 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.73 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.309 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.46 | 14.6658 | 60.03 | 6.29
32.3924 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.3924 | 8.5345 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.794 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.373 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.523 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.4601 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.4601 | 8.5009 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.858 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.436 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.587 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.5277 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.5277 | 8.5009 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.933 | 8.68 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.5 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.651 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.5953 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 32.5953 | 8.5009 | 60.02 | 2.29 |  | 3968.997 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.564 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.714 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.6629 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 32.6629 | 8.5009 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.06 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.627 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.783 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.7306 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 32.7306 | 8.5009 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.124 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.691 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.847 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.7982 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 32.7982 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.191 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.755 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.911 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.8658 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 32.8658 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.256 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.824 | 16.5527 | 59.96 | 8.29 |  | 7458.975 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
32.9334 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 32.9334 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.325 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.888 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.039 | 14.6342 | 60.02 | 6.29
33.0011 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 33.0011 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.395 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8239.951 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.102 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.0687 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 33.0687 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.463 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.015 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.166 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.1363 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 33.1363 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.528 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.079 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.234 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.2039 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 33.2039 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.593 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.142 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.298 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.2716 | 9.295 | 60 | 9.29 |  | 33.2716 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.656 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.206 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.361 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.3392 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.3392 | 8.4814 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.72 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.27 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.425 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.4068 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.4068 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.783 | 8.677 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.334 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.489 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.4744 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.4744 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.848 | 8.63 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.397 | 16.5132 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.552 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.5421 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.5421 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.912 | 8.63 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.461 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.616 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.6097 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.6097 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3969.976 | 8.63 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.524 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.679 | 14.6228 | 60.02 | 6.29
33.6773 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.6773 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.042 | 8.63 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.588 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.743 | 14.5828 | 60.02 | 6.29
33.7449 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.7449 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.105 | 8.63 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.652 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.807 | 14.5828 | 60.02 | 6.29
33.8126 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.8126 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.17 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.715 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.87 | 14.5828 | 60.02 | 6.29
33.8802 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.8802 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.233 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.779 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.934 | 14.5828 | 60.02 | 6.29
33.9478 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 33.9478 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.311 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.843 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7459.997 | 14.5828 | 60.02 | 6.29
34.0154 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 34.0154 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.382 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.907 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.061 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.0831 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 34.0831 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.464 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8240.97 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.125 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.1507 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 34.1507 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.543 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.034 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.188 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.2183 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 34.2183 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.609 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.112 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.252 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.2859 | 9.2939 | 59.99 | 9.29 |  | 34.2859 | 8.471 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.672 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.175 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.321 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.3536 | 9.2939 | 59.99 | 9.29 |  | 34.3536 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.736 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.239 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.384 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.4212 | 9.2939 | 59.99 | 9.29 |  | 34.4212 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.8 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.303 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.448 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.4888 | 9.2939 | 59.99 | 9.29 |  | 34.4888 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.864 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.375 | 16.4872 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.512 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.5564 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 34.5564 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.927 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.439 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.576 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.6241 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 34.6241 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3970.991 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.502 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.644 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.6917 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 34.6917 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.063 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.566 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.707 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.7593 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 34.7593 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.128 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.629 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.771 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.8269 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 34.8269 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.192 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.693 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.834 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.8946 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 34.8946 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.261 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.757 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.898 | 14.5705 | 60.02 | 6.29
34.9622 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 34.9622 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.33 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.821 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7460.962 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.0298 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.0298 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.4 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.884 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7461.025 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.0974 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.0974 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.473 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8241.948 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7461.089 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.1651 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.1651 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.541 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.013 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7461.153 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.2327 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.2327 | 8.4227 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.605 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.077 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7461.216 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.3003 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.3003 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.693 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.145 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7461.282 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.3679 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.3679 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.785 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.208 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7461.35 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.4356 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.4356 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3971.887 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.272 | 16.4529 | 59.95 | 8.29 |  | 7461.414 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.5032 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.5032 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.002 | 8.5981 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.336 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.478 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.5708 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.5708 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.097 | 8.5308 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.399 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.542 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.6384 | 9.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 35.6384 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.196 | 8.5308 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.463 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.605 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.7061 | 9.2717 | 59.99 | 9.29 |  | 35.7061 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.31 | 8.5308 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.527 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.671 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.7737 | 9.2717 | 59.99 | 9.29 |  | 35.7737 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.406 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.592 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.734 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.8413 | 9.2717 | 59.99 | 9.29 |  | 35.8413 | 8.3884 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.489 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.655 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.798 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.9089 | 9.2717 | 59.99 | 9.29 |  | 35.9089 | 8.3799 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.572 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.719 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.862 | 14.5533 | 60.02 | 6.29
35.9766 | 9.2717 | 59.99 | 9.29 |  | 35.9766 | 8.3799 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.663 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.783 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.926 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.0442 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.0442 | 8.3799 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.756 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.846 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7461.989 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.1118 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.1118 | 8.3799 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.85 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.918 | 16.4046 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.053 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.1794 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.1794 | 8.3799 | 60.02 | 2.29 |  | 3972.948 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8242.982 | 16.3867 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.117 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.2471 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.2471 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.051 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.046 | 16.3867 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.186 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.3147 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.3147 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.148 | 8.5202 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.109 | 16.3867 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.25 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.3823 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.3823 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.229 | 8.4816 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.173 | 16.3867 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.313 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.45 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.45 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.331 | 8.4816 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.236 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.377 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.5176 | 9.27 | 59.99 | 9.29 |  | 36.5176 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.407 | 8.4816 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.3 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.448 | 14.4896 | 60.02 | 6.29
36.5852 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 36.5852 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.49 | 8.4816 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.363 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.512 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
36.6528 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 36.6528 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.626 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.428 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.576 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
36.7205 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 36.7205 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.695 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.491 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.639 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
36.7881 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 36.7881 | 8.347 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.763 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.555 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.702 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
36.8557 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 36.8557 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.846 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.62 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.766 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
36.9233 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 36.9233 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.91 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.684 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.83 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
36.991 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 36.991 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3973.974 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.747 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.893 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
37.0586 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 37.0586 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.039 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.811 | 16.3676 | 59.96 | 8.29 |  | 7462.957 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
37.1262 | 9.2944 | 59.99 | 9.29 |  | 37.1262 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.112 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.875 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.02 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
37.1938 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.1938 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.176 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8243.938 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.084 | 14.4687 | 60.02 | 6.29
37.2615 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.2615 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.249 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8244.002 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.148 | 14.4568 | 60.02 | 6.29
37.3291 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.3291 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.318 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8244.065 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.211 | 14.4568 | 60.02 | 6.29
37.3967 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.3967 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.392 | 8.4793 | 59.97 | 1.29 |  | 8244.129 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.275 | 14.4568 | 60.02 | 6.29
37.4643 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.4643 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.461 | 8.4486 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.193 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.338 | 14.4568 | 60.02 | 6.29
37.532 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.532 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.536 | 8.4486 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.256 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.403 | 14.4568 | 60.02 | 6.29
37.5996 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.5996 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.6 | 8.4486 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.32 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.474 | 14.442 | 60.02 | 6.29
37.6672 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.6672 | 8.3299 | 60.02 | 2.29 |  | 3974.663 | 8.4486 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.383 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.537 | 14.442 | 60.02 | 6.29
37.7348 | 9.2948 | 59.99 | 9.29 |  | 37.7348 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3974.727 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.452 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.601 | 14.442 | 60.02 | 6.29
37.8025 | 9.2946 | 59.99 | 9.29 |  | 37.8025 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3974.791 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.517 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.665 | 14.442 | 60.02 | 6.29
37.8701 | 9.2946 | 59.99 | 9.29 |  | 37.8701 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3974.856 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.58 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.728 | 14.442 | 60.02 | 6.29
37.9377 | 9.2946 | 59.99 | 9.29 |  | 37.9377 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3974.922 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.644 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.792 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.0053 | 9.2946 | 59.99 | 9.29 |  | 38.0053 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3974.985 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.707 | 16.3303 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.855 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.073 | 9.2946 | 59.99 | 9.29 |  | 38.073 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.05 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.771 | 16.3047 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.919 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.1406 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.1406 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.114 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.867 | 16.3047 | 59.97 | 8.29 |  | 7463.982 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.2082 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.2082 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.178 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8244.957 | 16.3047 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.046 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.2758 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.2758 | 8.2905 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.254 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.027 | 16.3047 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.109 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.3435 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.3435 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.336 | 8.4303 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.096 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.173 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.4111 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.4111 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.406 | 8.409 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.166 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.236 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.4787 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.4787 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.474 | 8.409 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.229 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.3 | 14.442 | 60.02 | 6.29
38.5463 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.5463 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.54 | 8.409 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.293 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.363 | 14.4169 | 60.02 | 6.29
38.614 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.614 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.604 | 8.409 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.357 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.427 | 14.4169 | 60.02 | 6.29
38.6816 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.6816 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.668 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.42 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.491 | 14.4169 | 60.02 | 6.29
38.7492 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.7492 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.732 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.484 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.566 | 14.4169 | 60.02 | 6.29
38.8168 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.8168 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.795 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.547 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.63 | 14.4169 | 60.02 | 6.29
38.8845 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.8845 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.86 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.611 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.694 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
38.9521 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 38.9521 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.923 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.687 | 16.296 | 59.97 | 8.29 |  | 7464.784 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.0197 | 9.2933 | 59.99 | 9.29 |  | 39.0197 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3975.989 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.751 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7464.853 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.0873 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.0873 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.053 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.814 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7464.922 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.155 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.155 | 8.2728 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.117 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.879 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7464.991 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.2226 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.2226 | 8.2348 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.183 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8245.943 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.054 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.2902 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.2902 | 8.2348 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.286 | 8.4054 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.006 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.118 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.3578 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.3578 | 8.2348 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.355 | 8.3821 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.07 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.182 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.4255 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.4255 | 8.2348 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.424 | 8.3821 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.134 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.246 | 14.3796 | 60.02 | 6.29
39.4931 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.4931 | 8.2348 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.505 | 8.3821 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.198 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.31 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
39.5607 | 9.2917 | 59.99 | 9.29 |  | 39.5607 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.569 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.262 | 16.2567 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.373 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
39.6283 | 9.2898 | 60 | 9.29 |  | 39.6283 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.633 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.325 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.437 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
39.696 | 9.2898 | 60 | 9.29 |  | 39.696 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.696 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.389 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.5 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
39.7636 | 9.2898 | 60 | 9.29 |  | 39.7636 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.76 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.453 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.572 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
39.8312 | 9.2898 | 60 | 9.29 |  | 39.8312 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.824 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.516 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.641 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
39.8988 | 9.2898 | 60 | 9.29 |  | 39.8988 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.888 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.58 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.704 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
39.9665 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 39.9665 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3976.953 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.643 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.768 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
40.0341 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.0341 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.021 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.707 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.832 | 14.3688 | 60.02 | 6.29
40.1017 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.1017 | 8.2121 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.086 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.771 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.895 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.1693 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.1693 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.15 | 8.3582 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.834 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7465.959 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.237 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.237 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.214 | 8.3453 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.898 | 16.2458 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.023 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.3046 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.3046 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.305 | 8.3453 | 59.96 | 1.29 |  | 8246.961 | 16.231 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.086 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.3722 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.3722 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.373 | 8.3453 | 59.96 | 1.29 |  | 8247.025 | 16.231 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.15 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.4398 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.4398 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.443 | 8.3453 | 59.96 | 1.29 |  | 8247.088 | 16.231 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.213 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.5075 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.5075 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.527 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.152 | 16.231 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.277 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.5751 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.5751 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.597 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.228 | 16.231 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.34 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.6427 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.6427 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.661 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.292 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.404 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.7103 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.7103 | 8.1997 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.724 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.356 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.467 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.778 | 9.2881 | 60 | 9.29 |  | 40.778 | 8.1723 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.789 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.419 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.531 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.8456 | 9.2868 | 60 | 9.29 |  | 40.8456 | 8.1723 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.852 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.483 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.594 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.9132 | 9.2868 | 60 | 9.29 |  | 40.9132 | 8.1723 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.916 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.547 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.658 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
40.9808 | 9.2868 | 60 | 9.29 |  | 40.9808 | 8.1723 | 60.01 | 2.29 |  | 3977.98 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.611 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.724 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
41.0485 | 9.2868 | 60 | 9.29 |  | 41.0485 | 8.159 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.043 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.675 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.788 | 14.3485 | 60.02 | 6.29
41.1161 | 9.2868 | 60 | 9.29 |  | 41.1161 | 8.159 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.107 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.738 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.852 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.1837 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.1837 | 8.159 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.172 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.802 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.915 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.2513 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.2513 | 8.159 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.246 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.866 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7466.979 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.319 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.319 | 8.159 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.316 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.929 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7467.043 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.3866 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.3866 | 8.1584 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.4 | 8.3164 | 59.97 | 1.29 |  | 8247.993 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7467.113 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.4542 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.4542 | 8.1584 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.468 | 8.292 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.056 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7467.177 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.5218 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.5218 | 8.1584 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.541 | 8.292 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.12 | 16.2103 | 59.98 | 8.29 |  | 7467.24 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.5895 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.5895 | 8.1584 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.605 | 8.292 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.183 | 16.1834 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.304 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.6571 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.6571 | 8.1584 | 60.01 | 2.29 |  | 3978.669 | 8.292 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.247 | 16.1834 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.367 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.7247 | 9.2866 | 60 | 9.29 |  | 41.7247 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3978.732 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.31 | 16.1834 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.431 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.7923 | 9.2842 | 60 | 9.29 |  | 41.7923 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3978.798 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.374 | 16.1834 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.495 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.86 | 9.2842 | 60 | 9.29 |  | 41.86 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3978.862 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.438 | 16.1834 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.558 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.9276 | 9.2842 | 60 | 9.29 |  | 41.9276 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3978.926 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.502 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.622 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
41.9952 | 9.2842 | 60 | 9.29 |  | 41.9952 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3978.99 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.565 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.686 | 14.3008 | 60.01 | 6.29
42.0628 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.0628 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.054 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.629 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.75 | 14.2826 | 60.01 | 6.29
42.1305 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.1305 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.119 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.692 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.814 | 14.2826 | 60.01 | 6.29
42.1981 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.1981 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.183 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.763 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.877 | 14.2826 | 60.01 | 6.29
42.2657 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.2657 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.249 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.827 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7467.941 | 14.2826 | 60.01 | 6.29
42.3333 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.3333 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.325 | 8.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 8248.89 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.004 | 14.2826 | 60.01 | 6.29
42.401 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.401 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.394 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8248.954 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.068 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.4686 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.4686 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.469 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.018 | 16.1686 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.132 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.5362 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.5362 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.542 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.081 | 16.1282 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.195 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.6038 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.6038 | 8.1369 | 60 | 2.29 |  | 3979.615 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.145 | 16.1282 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.259 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.6715 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.6715 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3979.678 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.209 | 16.1282 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.323 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.7391 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.7391 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3979.742 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.272 | 16.1282 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.387 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.8067 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.8067 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3979.806 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.336 | 16.1282 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.451 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.8743 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 42.8743 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3979.87 | 8.2457 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.4 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.515 | 14.2488 | 60 | 6.29
42.942 | 9.2811 | 60 | 9.29 |  | 42.942 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3979.936 | 8.2311 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.464 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.578 | 14.2488 | 60 | 6.29
43.0096 | 9.2811 | 60 | 9.29 |  | 43.0096 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3980 | 8.2311 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.527 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.643 | 14.2488 | 60 | 6.29
43.0772 | 9.2811 | 60 | 9.29 |  | 43.0772 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3980.063 | 8.2311 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.59 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.707 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.1448 | 9.2811 | 60 | 9.29 |  | 43.1448 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3980.127 | 8.2311 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.654 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.773 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.2125 | 9.2811 | 60 | 9.29 |  | 43.2125 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3980.191 | 8.2311 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.718 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.837 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.2801 | 9.2803 | 60 | 9.29 |  | 43.2801 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3980.281 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.782 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.901 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.3477 | 9.2803 | 60 | 9.29 |  | 43.3477 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3980.349 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.845 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7468.965 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.4153 | 9.2803 | 60 | 9.29 |  | 43.4153 | 8.1042 | 60 | 2.29 |  | 3980.418 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.909 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7469.029 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.483 | 9.2803 | 60 | 9.29 |  | 43.483 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.519 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8249.973 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7469.092 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.5506 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 43.5506 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.589 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.036 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7469.156 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.6182 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 43.6182 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.653 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.1 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7469.22 | 14.2481 | 60 | 6.29
43.6858 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 43.6858 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.717 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.164 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7469.284 | 14.2085 | 60 | 6.29
43.7535 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 43.7535 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.78 | 8.2087 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.227 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7469.348 | 14.2085 | 60 | 6.29
43.8211 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 43.8211 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.848 | 8.1835 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.296 | 16.121 | 59.99 | 8.29 |  | 7469.412 | 14.2085 | 60 | 6.29
43.8887 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 43.8887 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.912 | 8.1835 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.359 | 16.118 | 60 | 8.29 |  | 7469.476 | 14.2085 | 60 | 6.29
43.9563 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 43.9563 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3980.979 | 8.1835 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.423 | 16.118 | 60 | 8.29 |  | 7469.541 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.024 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 44.024 | 8.0623 | 60 | 2.29 |  | 3981.043 | 8.1835 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.486 | 16.118 | 60 | 8.29 |  | 7469.605 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.0916 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 44.0916 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.108 | 8.1835 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.55 | 16.118 | 60 | 8.29 |  | 7469.669 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.1592 | 9.282 | 60 | 9.29 |  | 44.1592 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.172 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.615 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7469.732 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.2268 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.2268 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.236 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.679 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7469.796 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.2945 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.2945 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.313 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.743 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7469.859 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.3621 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.3621 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.382 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.806 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7469.923 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.4297 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.4297 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.466 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.873 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7469.987 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.4973 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.4973 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.55 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8250.937 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.051 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.565 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.565 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.615 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.001 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.114 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.6326 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.6326 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.679 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.064 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.178 | 14.2085 | 60 | 6.29
44.7002 | 9.2792 | 59.99 | 9.29 |  | 44.7002 | 8.0327 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.742 | 8.1748 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.128 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.242 | 14.1756 | 60 | 6.29
44.7678 | 9.278 | 59.99 | 9.29 |  | 44.7678 | 8.0129 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.806 | 8.156 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.191 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.305 | 14.1756 | 60 | 6.29
44.8355 | 9.278 | 59.99 | 9.29 |  | 44.8355 | 8.0129 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.872 | 8.156 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.255 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.369 | 14.1756 | 60 | 6.29
44.9031 | 9.278 | 59.99 | 9.29 |  | 44.9031 | 8.0129 | 59.99 | 2.29 |  | 3981.935 | 8.156 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.318 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.433 | 14.1756 | 60 | 6.29
44.9707 | 9.278 | 59.99 | 9.29 |  | 44.9707 | 8.0129 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.001 | 8.156 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.382 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.509 | 14.1756 | 60 | 6.29
45.0383 | 9.278 | 59.99 | 9.29 |  | 45.0383 | 8.0129 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.072 | 8.156 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.446 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.572 | 14.1756 | 60 | 6.29
45.106 | 9.2779 | 59.99 | 9.29 |  | 45.106 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.136 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.509 | 16.0825 | 60 | 8.29 |  | 7470.636 | 14.1756 | 60 | 6.29
45.1736 | 9.2779 | 59.99 | 9.29 |  | 45.1736 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.199 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.573 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7470.7 | 14.1756 | 60 | 6.29
45.2412 | 9.2779 | 59.99 | 9.29 |  | 45.2412 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.302 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.637 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7470.764 | 14.1756 | 60 | 6.29
45.3088 | 9.2779 | 59.99 | 9.29 |  | 45.3088 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.388 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.7 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7470.827 | 14.1526 | 60 | 6.29
45.3765 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.3765 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.458 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.764 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7470.891 | 14.1526 | 60 | 6.29
45.4441 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.4441 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.543 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.827 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7470.955 | 14.1526 | 60 | 6.29
45.5117 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.5117 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.607 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.891 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7471.018 | 14.1526 | 60 | 6.29
45.5793 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.5793 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.671 | 8.1401 | 59.99 | 1.29 |  | 8251.955 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7471.082 | 14.1526 | 60 | 6.29
45.647 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.647 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.735 | 8.1332 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.018 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7471.146 | 14.1302 | 60 | 6.29
45.7146 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.7146 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.801 | 8.1332 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.082 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7471.209 | 14.1302 | 60 | 6.29
45.7822 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.7822 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.865 | 8.1332 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.157 | 16.0565 | 60 | 8.29 |  | 7471.273 | 14.1302 | 60 | 6.29
45.8498 | 9.2757 | 59.99 | 9.29 |  | 45.8498 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.928 | 8.1332 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.221 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.337 | 14.1302 | 60 | 6.29
45.9175 | 9.2757 | 59.99 | 2.29 |  | 45.9175 | 7.9928 | 59.99 | 2.29 |  | 3982.996 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.284 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.4 | 14.1302 | 60 | 6.29
45.9851 | 9.2752 | 59.99 | 2.29 |  | 45.9851 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.06 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.348 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.464 | 14.1302 | 60 | 6.29
46.0527 | 9.2752 | 59.99 | 2.29 |  | 46.0527 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.124 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.412 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.528 | 14.1302 | 60 | 6.29
46.1203 | 9.2752 | 59.99 | 2.29 |  | 46.1203 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.188 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.476 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.591 | 14.1302 | 60 | 6.29
46.188 | 9.2752 | 59.99 | 2.29 |  | 46.188 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.295 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.54 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.655 | 14.1302 | 60 | 6.29
46.2556 | 9.2752 | 59.99 | 2.29 |  | 46.2556 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.365 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.608 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.72 | 14.1302 | 60 | 6.29
46.3232 | 9.2752 | 59.99 | 2.29 |  | 46.3232 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.434 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.671 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.784 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.3908 | 9.2752 | 59.99 | 2.29 |  | 46.3908 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.503 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.734 | 16.0286 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.847 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.4585 | 9.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 46.4585 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.567 | 8.1059 | 59.99 | 1.29 |  | 8252.798 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.911 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.5261 | 9.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 46.5261 | 7.9393 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.634 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8252.862 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7471.975 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.5937 | 9.2744 | 59.99 | 2.29 |  | 46.5937 | 7.9219 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.697 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8252.925 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.043 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.6613 | 9.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 46.6613 | 7.9219 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.761 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8252.989 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.107 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.729 | 9.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 46.729 | 7.9219 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.824 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.054 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.171 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.7966 | 9.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 46.7966 | 7.9219 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.896 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.118 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.234 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.8642 | 9.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 46.8642 | 7.9219 | 59.99 | 2.29 |  | 3983.96 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.181 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.298 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.9318 | 9.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 46.9318 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.023 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.245 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.361 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
46.9995 | 9.2742 | 59.99 | 2.29 |  | 46.9995 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.087 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.308 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.425 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
47.0671 | 9.2721 | 59.99 | 2.29 |  | 47.0671 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.15 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.372 | 15.9918 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.488 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
47.1347 | 9.2721 | 59.99 | 2.29 |  | 47.1347 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.217 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.436 | 15.9561 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.553 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
47.2023 | 9.2721 | 59.99 | 2.29 |  | 47.2023 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.302 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.5 | 15.9561 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.617 | 14.1049 | 59.99 | 6.29
47.27 | 9.2721 | 59.99 | 2.29 |  | 47.27 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.37 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.563 | 15.9561 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.68 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.3376 | 9.2721 | 59.99 | 2.29 |  | 47.3376 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.438 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.627 | 15.9561 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.744 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.4052 | 9.2721 | 59.99 | 2.29 |  | 47.4052 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.53 | 8.0818 | 59.98 | 1.29 |  | 8253.701 | 15.9561 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.808 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.4728 | 9.2721 | 59.99 | 2.29 |  | 47.4728 | 7.921 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.594 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8253.764 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.871 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.5405 | 9.2571 | 59.99 | 2.29 |  | 47.5405 | 7.8937 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.658 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8253.828 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.935 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.6081 | 9.2571 | 59.99 | 2.29 |  | 47.6081 | 7.8937 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.721 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8253.892 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7472.999 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.6757 | 9.2571 | 59.99 | 2.29 |  | 47.6757 | 7.8937 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.787 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8253.956 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.062 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.7433 | 9.2571 | 59.99 | 2.29 |  | 47.7433 | 7.8937 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.851 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.02 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.126 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.811 | 9.2571 | 59.99 | 2.29 |  | 47.811 | 7.8937 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.916 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.083 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.19 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.8786 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 47.8786 | 7.8707 | 59.99 | 2.29 |  | 3984.985 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.147 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.253 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
47.9462 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 47.9462 | 7.8707 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.05 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.21 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.317 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
48.0138 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 48.0138 | 7.8707 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.115 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.274 | 15.9492 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.381 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
48.0815 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 48.0815 | 7.8707 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.179 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.338 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.444 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
48.1491 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 48.1491 | 7.853 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.257 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.401 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.508 | 14.0693 | 59.98 | 6.29
48.2167 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 48.2167 | 7.853 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.325 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.465 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.586 | 14.0322 | 59.98 | 6.29
48.2843 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 48.2843 | 7.853 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.396 | 8.0337 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.529 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.65 | 14.0322 | 59.98 | 6.29
48.352 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 48.352 | 7.853 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.465 | 8.025 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.593 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.713 | 14.0322 | 59.98 | 6.29
48.4196 | 9.2487 | 59.98 | 2.29 |  | 48.4196 | 7.853 | 59.99 | 2.29 |  | 3985.545 | 8.025 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.657 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.777 | 14.0322 | 59.98 | 6.29
48.4872 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.4872 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3985.609 | 8.025 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.721 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.841 | 14.0322 | 59.98 | 6.29
48.5549 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.5549 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3985.673 | 8.025 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.785 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.905 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
48.6225 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.6225 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3985.737 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.849 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7473.968 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
48.6901 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.6901 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3985.801 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.913 | 15.939 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.032 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
48.7577 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.7577 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3985.864 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8254.977 | 15.9291 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.095 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
48.8254 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.8254 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3985.928 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.04 | 15.9291 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.159 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
48.893 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.893 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3985.993 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.104 | 15.9291 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.223 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
48.9606 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 48.9606 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.056 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.168 | 15.9291 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.287 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
49.0282 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 49.0282 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.121 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.243 | 15.9291 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.35 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
49.0959 | 9.2294 | 59.98 | 2.29 |  | 49.0959 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.185 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.307 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.414 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
49.1635 | 9.1962 | 59.98 | 2.29 |  | 49.1635 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.25 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.371 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.478 | 14.0217 | 59.97 | 6.29
49.2311 | 9.1962 | 59.98 | 2.29 |  | 49.2311 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.318 | 8.0008 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.434 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.542 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.2987 | 9.1962 | 59.98 | 2.29 |  | 49.2987 | 7.8481 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.387 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.497 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.606 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.3664 | 9.1962 | 59.98 | 2.29 |  | 49.3664 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.46 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.561 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.669 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.434 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.434 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.547 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.625 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.733 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.5016 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.5016 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.61 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.689 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.797 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.5692 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.5692 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.676 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.753 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.861 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.6369 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.6369 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.74 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.817 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.924 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.7045 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.7045 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.803 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.881 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7474.988 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.7721 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.7721 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.868 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8255.944 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.051 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.8397 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.8397 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.932 | 7.984 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.008 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.126 | 14.0013 | 59.97 | 6.29
49.9074 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.9074 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3986.996 | 7.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.071 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.19 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
49.975 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 49.975 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.062 | 7.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.135 | 15.9123 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.254 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.0426 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 50.0426 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.126 | 7.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.199 | 15.8879 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.317 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.1102 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 50.1102 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.199 | 7.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.262 | 15.8879 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.381 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.1779 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 50.1779 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.301 | 7.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.326 | 15.8879 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.446 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.2455 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 50.2455 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.37 | 7.9348 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.389 | 15.8879 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.509 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.3131 | 9.196 | 59.98 | 2.29 |  | 50.3131 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.438 | 7.9348 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.453 | 15.8879 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.573 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.3807 | 9.1708 | 59.98 | 2.29 |  | 50.3807 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.536 | 7.9348 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.517 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.637 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.4484 | 9.1708 | 59.98 | 2.29 |  | 50.4484 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.6 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.58 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.7 | 13.9849 | 59.97 | 6.29
50.516 | 9.1708 | 59.98 | 2.29 |  | 50.516 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.664 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.644 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.764 | 13.9578 | 59.97 | 6.29
50.5836 | 9.1708 | 59.98 | 2.29 |  | 50.5836 | 7.8007 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.728 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.707 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.828 | 13.9578 | 59.97 | 6.29
50.6512 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 50.6512 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.791 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.772 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.891 | 13.9578 | 59.97 | 6.29
50.7189 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 50.7189 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.855 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.836 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7475.955 | 13.9578 | 59.97 | 6.29
50.7865 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 50.7865 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.918 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.9 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7476.018 | 13.9578 | 59.97 | 6.29
50.8541 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 50.8541 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3987.984 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8256.963 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7476.082 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
50.9217 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 50.9217 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.047 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8257.027 | 15.8857 | 60.01 | 8.29 |  | 7476.145 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
50.9894 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 50.9894 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.111 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8257.096 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.211 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.057 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 51.057 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.175 | 7.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 8257.159 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.275 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.1246 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 51.1246 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.25 | 7.9121 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.223 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.339 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.1922 | 9.1532 | 59.98 | 2.29 |  | 51.1922 | 7.7633 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.321 | 7.9121 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.286 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.403 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.2599 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.2599 | 7.7238 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.39 | 7.9121 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.35 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.466 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.3275 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.3275 | 7.7238 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.462 | 7.9121 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.413 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.53 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.3951 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.3951 | 7.7238 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.539 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.477 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.593 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.4627 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.4627 | 7.7238 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.603 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.54 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.667 | 13.9382 | 59.97 | 6.29
51.5304 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.5304 | 7.7238 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.667 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.604 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.73 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
51.598 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.598 | 7.7112 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.73 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.668 | 15.8483 | 60 | 8.29 |  | 7476.794 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
51.6656 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.6656 | 7.7112 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.805 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.732 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7476.858 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
51.7332 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.7332 | 7.7112 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.869 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.796 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7476.922 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
51.8009 | 9.1318 | 59.98 | 2.29 |  | 51.8009 | 7.7112 | 59.98 | 2.29 |  | 3988.934 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.86 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7476.986 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
51.8685 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 51.8685 | 7.7112 | 59.98 | 2.29 |  | 3989 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.923 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7477.049 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
51.9361 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 51.9361 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.064 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 8257.987 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7477.113 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
52.0037 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 52.0037 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.129 | 7.8636 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.051 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7477.177 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
52.0714 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 52.0714 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.194 | 7.8636 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.115 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7477.24 | 13.9217 | 59.96 | 6.29
52.139 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 52.139 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.291 | 7.8636 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.178 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7477.304 | 13.8921 | 59.96 | 6.29
52.2066 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 52.2066 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.36 | 7.8636 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.241 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7477.368 | 13.8921 | 59.96 | 6.29
52.2742 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 52.2742 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.429 | 7.8592 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.305 | 15.8344 | 60 | 8.29 |  | 7477.431 | 13.8921 | 59.96 | 6.29
52.3419 | 9.1229 | 59.98 | 2.29 |  | 52.3419 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.499 | 7.8592 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.369 | 15.8138 | 60 | 8.29 |  | 7477.495 | 13.8921 | 59.96 | 6.29
52.4095 | 9.0751 | 59.99 | 2.29 |  | 52.4095 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.563 | 7.8592 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.432 | 15.8138 | 60 | 8.29 |  | 7477.56 | 13.8921 | 59.96 | 6.29
52.4771 | 9.0751 | 59.99 | 2.29 |  | 52.4771 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.63 | 7.8592 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.496 | 15.8138 | 60 | 8.29 |  | 7477.623 | 13.8914 | 59.96 | 6.29
52.5447 | 9.0751 | 59.99 | 2.29 |  | 52.5447 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.695 | 7.8592 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.56 | 15.8138 | 60 | 8.29 |  | 7477.687 | 13.8914 | 59.96 | 6.29
52.6124 | 9.0751 | 59.99 | 2.29 |  | 52.6124 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.759 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.637 | 15.8138 | 60 | 8.29 |  | 7477.75 | 13.8914 | 59.96 | 6.29
52.68 | 9.0748 | 59.99 | 2.29 |  | 52.68 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.824 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.701 | 15.7964 | 59.99 | 8.29 |  | 7477.814 | 13.8914 | 59.96 | 6.29
52.7476 | 9.0748 | 59.99 | 2.29 |  | 52.7476 | 7.6997 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.888 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.764 | 15.7964 | 59.99 | 8.29 |  | 7477.877 | 13.8914 | 59.96 | 6.29
52.8152 | 9.0748 | 59.99 | 2.29 |  | 52.8152 | 7.6627 | 59.98 | 2.29 |  | 3989.952 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.828 | 15.7964 | 59.99 | 8.29 |  | 7477.941 | 13.87 | 59.96 | 6.29
52.8829 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 52.8829 | 7.6627 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.024 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.891 | 15.7964 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.005 | 13.87 | 59.96 | 6.29
52.9505 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 52.9505 | 7.6627 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.088 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8258.955 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.068 | 13.87 | 59.96 | 6.29
53.0181 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.0181 | 7.6627 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.152 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.019 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.132 | 13.87 | 59.96 | 6.29
53.0857 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.0857 | 7.6627 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.216 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.082 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.195 | 13.87 | 59.96 | 6.29
53.1534 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.1534 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.304 | 7.8367 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.146 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.259 | 13.8667 | 59.96 | 6.29
53.221 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.221 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.373 | 7.8109 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.209 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.324 | 13.8667 | 59.96 | 6.29
53.2886 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.2886 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.442 | 7.8109 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.273 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.387 | 13.8667 | 59.96 | 6.29
53.3562 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.3562 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.54 | 7.8109 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.337 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.451 | 13.8667 | 59.96 | 6.29
53.4239 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.4239 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.604 | 7.8109 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.4 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.522 | 13.8667 | 59.96 | 6.29
53.4915 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.4915 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.667 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.464 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.586 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
53.5591 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.5591 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.733 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.527 | 15.781 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.65 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
53.6267 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.6267 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.796 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.593 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.714 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
53.6944 | 9.0539 | 59.99 | 2.29 |  | 53.6944 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.86 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.656 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.777 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
53.762 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 53.762 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3990.934 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.72 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.841 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
53.8296 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 53.8296 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3991 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.784 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.905 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
53.8972 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 53.8972 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.063 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.853 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7478.969 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
53.9649 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 53.9649 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.129 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.916 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.032 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
54.0325 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 54.0325 | 7.6522 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.193 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8259.98 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.096 | 13.8482 | 59.96 | 6.29
54.1001 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 54.1001 | 7.6282 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.305 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.044 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.159 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.1677 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 54.1677 | 7.6282 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.374 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.108 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.223 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.2354 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 54.2354 | 7.6282 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.445 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.172 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.286 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.303 | 9.0258 | 59.99 | 2.29 |  | 54.303 | 7.6282 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.527 | 7.8092 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.235 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.351 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.3706 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.3706 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.591 | 7.7852 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.299 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.415 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.4382 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.4382 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.655 | 7.7852 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.362 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.479 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.5059 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.5059 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.755 | 7.7852 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.426 | 15.7578 | 59.99 | 8.29 |  | 7479.542 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.5735 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.5735 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.853 | 7.7852 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.489 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7479.606 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.6411 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.6411 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3991.947 | 7.7417 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.553 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7479.669 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.7087 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.7087 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.054 | 7.7417 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.617 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7479.733 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.7764 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.7764 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.15 | 7.7417 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.68 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7479.797 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.844 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.844 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.237 | 7.7382 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.744 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7479.861 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.9116 | 9.0064 | 59.99 | 2.29 |  | 54.9116 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.337 | 7.7382 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.808 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7479.924 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
54.9792 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 54.9792 | 7.6052 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.428 | 7.7382 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.871 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7479.988 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
55.0469 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.0469 | 7.5869 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.513 | 7.7382 | 59.98 | 1.29 |  | 8260.935 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.057 | 13.8265 | 59.96 | 6.29
55.1145 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.1145 | 7.5869 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.597 | 7.7382 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.003 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.121 | 13.7954 | 59.96 | 6.29
55.1821 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.1821 | 7.5869 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.687 | 7.7382 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.066 | 15.6999 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.185 | 13.7954 | 59.96 | 6.29
55.2497 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.2497 | 7.5869 | 59.98 | 2.29 |  | 3992.787 | 7.7382 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.13 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.249 | 13.7954 | 59.96 | 6.29
55.3174 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.3174 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3992.877 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.194 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.313 | 13.7954 | 59.96 | 6.29
55.385 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.385 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3992.972 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.257 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.378 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.4526 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.4526 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3993.072 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.321 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.442 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.5202 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.5202 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3993.143 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.384 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.505 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.5879 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.5879 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3993.241 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.448 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.569 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.6555 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.6555 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3993.361 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.512 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.632 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.7231 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.7231 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3993.449 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.575 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.696 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.7907 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.7907 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3993.534 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.639 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.76 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.8584 | 8.9847 | 60 | 2.29 |  | 55.8584 | 7.5563 | 59.99 | 2.29 |  | 3993.657 | 7.718 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.713 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.824 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.926 | 8.9546 | 60 | 2.29 |  | 55.926 | 7.5384 | 59.98 | 2.29 |  | 3993.726 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.777 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.888 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
55.9936 | 8.9546 | 60 | 2.29 |  | 55.9936 | 7.5384 | 59.98 | 2.29 |  | 3993.795 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.84 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7480.951 | 13.7683 | 59.96 | 6.29
56.0612 | 8.9546 | 60 | 2.29 |  | 56.0612 | 7.5384 | 59.98 | 2.29 |  | 3993.883 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.904 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7481.015 | 13.7451 | 59.97 | 6.29
56.1289 | 8.9546 | 60 | 2.29 |  | 56.1289 | 7.5384 | 59.98 | 2.29 |  | 3993.947 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8261.967 | 15.684 | 59.98 | 8.29 |  | 7481.078 | 13.7451 | 59.97 | 6.29
56.1965 | 8.9374 | 60 | 2.29 |  | 56.1965 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.011 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.031 | 15.642 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.142 | 13.7451 | 59.97 | 6.29
56.2641 | 8.9374 | 60 | 2.29 |  | 56.2641 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.076 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.095 | 15.642 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.205 | 13.7451 | 59.97 | 6.29
56.3317 | 8.9374 | 60 | 2.29 |  | 56.3317 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.14 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.159 | 15.642 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.269 | 13.7451 | 59.97 | 6.29
56.3994 | 8.9374 | 60 | 2.29 |  | 56.3994 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.208 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.223 | 15.642 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.34 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.467 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.467 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.298 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.286 | 15.642 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.403 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.5346 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.5346 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.366 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.35 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.467 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.6022 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.6022 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.435 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.414 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.531 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.6699 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.6699 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.514 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.477 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.595 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.7375 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.7375 | 7.5321 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.578 | 7.6772 | 59.98 | 1.29 |  | 8262.541 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.659 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.8051 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.8051 | 7.5275 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.641 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8262.605 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.722 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.8727 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.8727 | 7.5275 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.705 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8262.668 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.787 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
56.9404 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 56.9404 | 7.5275 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.769 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8262.732 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.851 | 13.7241 | 59.97 | 6.29
57.008 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 57.008 | 7.5275 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.833 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8262.796 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.918 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.0756 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 57.0756 | 7.5275 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.9 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8262.859 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7481.982 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.1432 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 57.1432 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3994.966 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8262.923 | 15.6288 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.045 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.2109 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 57.2109 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.03 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8262.986 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.109 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.2785 | 8.9302 | 60 | 2.29 |  | 57.2785 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.094 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.05 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.172 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.3461 | 8.8938 | 60.01 | 2.29 |  | 57.3461 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.157 | 7.636 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.113 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.236 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.4137 | 8.8938 | 60.01 | 2.29 |  | 57.4137 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.221 | 7.6144 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.177 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.3 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.4814 | 8.8938 | 60.01 | 2.29 |  | 57.4814 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.311 | 7.6144 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.251 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.363 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.549 | 8.8938 | 60.01 | 2.29 |  | 57.549 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.38 | 7.6144 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.315 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.427 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.6166 | 8.8938 | 60.01 | 2.29 |  | 57.6166 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.449 | 7.6144 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.378 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.491 | 13.711 | 59.97 | 6.29
57.6842 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 57.6842 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.523 | 7.6144 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.442 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.558 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
57.7519 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 57.7519 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.587 | 7.6107 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.505 | 15.6074 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.621 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
57.8195 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 57.8195 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.651 | 7.6107 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.569 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.685 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
57.8871 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 57.8871 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.715 | 7.6107 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.633 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.749 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
57.9547 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 57.9547 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.779 | 7.6107 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.699 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.813 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
58.0224 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 58.0224 | 7.5025 | 59.99 | 2.29 |  | 3995.843 | 7.5992 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.762 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.876 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
58.09 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 58.09 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3995.907 | 7.5992 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.826 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7482.94 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
58.1576 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 58.1576 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3995.971 | 7.5992 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.89 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.004 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
58.2252 | 8.8641 | 60.01 | 2.29 |  | 58.2252 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3996.034 | 7.5992 | 59.97 | 1.29 |  | 8263.953 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.069 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
58.2929 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.2929 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3996.099 | 7.5992 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.017 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.132 | 13.6841 | 59.96 | 6.29
58.3605 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.3605 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3996.163 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.08 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.196 | 13.6474 | 59.96 | 6.29
58.4281 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.4281 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3996.227 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.144 | 15.5898 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.26 | 13.6474 | 59.96 | 6.29
58.4957 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.4957 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3996.309 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.208 | 15.5637 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.324 | 13.6474 | 59.96 | 6.29
58.5634 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.5634 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3996.378 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.271 | 15.5637 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.388 | 13.6474 | 59.96 | 6.29
58.631 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.631 | 7.447 | 60 | 2.29 |  | 3996.448 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.335 | 15.5637 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.461 | 13.6474 | 59.96 | 6.29
58.6986 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.6986 | 7.4329 | 60 | 2.29 |  | 3996.543 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.399 | 15.5637 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.525 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
58.7662 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.7662 | 7.4329 | 60 | 2.29 |  | 3996.606 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.475 | 15.5637 | 59.97 | 8.29 |  | 7483.589 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
58.8339 | 8.8607 | 60.01 | 2.29 |  | 58.8339 | 7.4329 | 60 | 2.29 |  | 3996.672 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.539 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7483.652 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
58.9015 | 8.8144 | 60.01 | 2.29 |  | 58.9015 | 7.4329 | 60 | 2.29 |  | 3996.74 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.603 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7483.716 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
58.9691 | 8.8144 | 60.01 | 2.29 |  | 58.9691 | 7.4329 | 60 | 2.29 |  | 3996.804 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.667 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7483.78 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
59.0367 | 8.8144 | 60.01 | 2.29 |  | 59.0367 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3996.867 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.731 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7483.843 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
59.1044 | 8.8144 | 60.01 | 2.29 |  | 59.1044 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3996.931 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.794 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7483.907 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
59.172 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.172 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3996.994 | 7.5868 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.858 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7483.97 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
59.2396 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.2396 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3997.058 | 7.5402 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.922 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.034 | 13.6487 | 59.96 | 6.29
59.3072 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.3072 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3997.122 | 7.5402 | 59.97 | 1.29 |  | 8264.985 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.098 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.3749 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.3749 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3997.185 | 7.5402 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.049 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.162 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.4425 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.4425 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3997.318 | 7.5402 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.113 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.226 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.5101 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.5101 | 7.4086 | 60 | 2.29 |  | 3997.385 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.178 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.29 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.5777 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.5777 | 7.4077 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.456 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.242 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.354 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.6454 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.6454 | 7.4077 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.547 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.305 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.418 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.713 | 8.8116 | 60.01 | 2.29 |  | 59.713 | 7.4077 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.611 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.368 | 15.5567 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.485 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.7806 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 59.7806 | 7.4077 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.674 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.432 | 15.5194 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.548 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.8482 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 59.8482 | 7.4077 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.738 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.496 | 15.5194 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.612 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.9159 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 59.9159 | 7.389 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.804 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.56 | 15.5194 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.686 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
59.9835 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 59.9835 | 7.389 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.868 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.624 | 15.5194 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.749 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
60.0511 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 60.0511 | 7.389 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.935 | 7.5404 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.687 | 15.5194 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.813 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
60.1187 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 60.1187 | 7.389 | 60.01 | 2.29 |  | 3997.999 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.751 | 15.5033 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.877 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
60.1864 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 60.1864 | 7.389 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.063 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.815 | 15.5033 | 59.96 | 8.29 |  | 7484.94 | 13.6248 | 59.96 | 6.29
60.254 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 60.254 | 7.3831 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.126 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.878 | 15.5033 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.004 | 13.5931 | 59.96 | 6.29
60.3216 | 8.7873 | 60.01 | 2.29 |  | 60.3216 | 7.3831 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.19 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8265.942 | 15.5033 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.068 | 13.5931 | 59.96 | 6.29
60.3893 | 8.7669 | 60.01 | 2.29 |  | 60.3893 | 7.3831 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.296 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.018 | 15.5033 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.132 | 13.5931 | 59.96 | 6.29
60.4569 | 8.7669 | 60.01 | 2.29 |  | 60.4569 | 7.3831 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.366 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.082 | 15.4999 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.195 | 13.5931 | 59.96 | 6.29
60.5245 | 8.7669 | 60.01 | 2.29 |  | 60.5245 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.436 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.146 | 15.4999 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.259 | 13.5931 | 59.96 | 6.29
60.5921 | 8.7669 | 60.01 | 2.29 |  | 60.5921 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.525 | 7.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.21 | 15.4999 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.323 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
60.6598 | 8.7669 | 60.01 | 2.29 |  | 60.6598 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.59 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.273 | 15.4999 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.387 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
60.7274 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 60.7274 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.654 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.337 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.45 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
60.795 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 60.795 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.718 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.401 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.514 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
60.8626 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 60.8626 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.781 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.464 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.578 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
60.9303 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 60.9303 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.848 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.528 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.641 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
60.9979 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 60.9979 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.912 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.591 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.705 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
61.0655 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.0655 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3998.976 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.655 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.768 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
61.1331 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.1331 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3999.04 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.719 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.832 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
61.2008 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.2008 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3999.104 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.782 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.895 | 13.5771 | 59.96 | 6.29
61.2684 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.2684 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3999.17 | 7.4839 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.846 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7485.959 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.336 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.336 | 7.359 | 60.01 | 2.29 |  | 3999.254 | 7.4623 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.909 | 15.4765 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.023 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.4036 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.4036 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.323 | 7.4623 | 59.97 | 1.29 |  | 8266.973 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.086 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.4713 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.4713 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.394 | 7.4623 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.037 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.15 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.5389 | 8.7407 | 60.02 | 2.29 |  | 61.5389 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.463 | 7.4623 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.101 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.215 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.6065 | 8.7179 | 60.01 | 2.29 |  | 61.6065 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.544 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.165 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.279 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.6741 | 8.7179 | 60.01 | 2.29 |  | 61.6741 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.608 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.229 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.342 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.7418 | 8.7179 | 60.01 | 2.29 |  | 61.7418 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.673 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.292 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.406 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.8094 | 8.7179 | 60.01 | 2.29 |  | 61.8094 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.737 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.356 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.47 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.877 | 8.7179 | 60.01 | 2.29 |  | 61.877 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.806 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.419 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.533 | 13.553 | 59.96 | 6.29
61.9446 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 61.9446 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.87 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.483 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.597 | 13.5243 | 59.95 | 6.29
62.0123 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.0123 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.934 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.554 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.66 | 13.5243 | 59.95 | 6.29
62.0799 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.0799 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 3999.998 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.617 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.724 | 13.5243 | 59.95 | 6.29
62.1475 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.1475 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.061 | 7.437 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.681 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.788 | 13.5243 | 59.95 | 6.29
62.2151 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.2151 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.125 | 7.4172 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.744 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.851 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.2828 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.2828 | 7.3221 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.189 | 7.4172 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.808 | 15.4527 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.915 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.3504 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.3504 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.291 | 7.4172 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.872 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7486.979 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.418 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.418 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.361 | 7.4172 | 59.97 | 1.29 |  | 8267.936 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.042 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.4856 | 8.7169 | 60.01 | 2.29 |  | 62.4856 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.43 | 7.4124 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.008 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.106 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.5533 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 62.5533 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.499 | 7.4124 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.071 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.17 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.6209 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 62.6209 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.563 | 7.4124 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.135 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.234 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.6885 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 62.6885 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.626 | 7.4124 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.198 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.297 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.7561 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 62.7561 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.69 | 7.4124 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.262 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.361 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.8238 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 62.8238 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.755 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.326 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.425 | 13.5094 | 59.95 | 6.29
62.8914 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 62.8914 | 7.2867 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.819 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.389 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.489 | 13.4842 | 59.95 | 6.29
62.959 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 62.959 | 7.2609 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.882 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.453 | 15.4029 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.552 | 13.4842 | 59.95 | 6.29
63.0266 | 8.6897 | 60.02 | 2.29 |  | 63.0266 | 7.2609 | 60.02 | 2.29 |  | 4000.946 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.517 | 15.3813 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.629 | 13.4842 | 59.95 | 6.29
63.0943 | 8.6553 | 60.02 | 2.29 |  | 63.0943 | 7.2609 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.023 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.58 | 15.3813 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.695 | 13.4842 | 59.95 | 6.29
63.1619 | 8.6553 | 60.02 | 2.29 |  | 63.1619 | 7.2609 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.087 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.644 | 15.3813 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.768 | 13.4842 | 59.95 | 6.29
63.2295 | 8.6553 | 60.02 | 2.29 |  | 63.2295 | 7.2609 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.153 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.707 | 15.3813 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.832 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.2971 | 8.6553 | 60.02 | 2.29 |  | 63.2971 | 7.2499 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.216 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.772 | 15.3813 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.895 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.3648 | 8.6553 | 60.02 | 2.29 |  | 63.3648 | 7.2499 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.306 | 7.4122 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.836 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7487.959 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.4324 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.4324 | 7.2499 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.378 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.9 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.023 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.5 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.5 | 7.2499 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.448 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8268.963 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.087 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.5676 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.5676 | 7.2335 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.545 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.027 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.15 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.6353 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.6353 | 7.2335 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.613 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.096 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.214 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.7029 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.7029 | 7.2335 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.677 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.16 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.278 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.7705 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.7705 | 7.2335 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.741 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.224 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.342 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.8381 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.8381 | 7.2335 | 60.02 | 2.29 |  | 4001.805 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.287 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.405 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.9058 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.9058 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4001.868 | 7.3715 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.351 | 15.358 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.469 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
63.9734 | 8.634 | 60.02 | 2.29 |  | 63.9734 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4001.932 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.414 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.533 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
64.041 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.041 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4001.996 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.478 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.597 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
64.1086 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.1086 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.059 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.541 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.66 | 13.4802 | 59.95 | 6.29
64.1763 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.1763 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.123 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.605 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.734 | 13.4402 | 59.96 | 6.29
64.2439 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.2439 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.186 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.668 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.797 | 13.4402 | 59.96 | 6.29
64.3115 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.3115 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.253 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.732 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.861 | 13.4402 | 59.96 | 6.29
64.3791 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.3791 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.323 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.796 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.924 | 13.4402 | 59.96 | 6.29
64.4468 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.4468 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.393 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.859 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7488.997 | 13.4402 | 59.96 | 6.29
64.5144 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.5144 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.461 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.923 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7489.06 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
64.582 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.582 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.525 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8269.986 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7489.124 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
64.6496 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.6496 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.589 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.05 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7489.188 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
64.7173 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.7173 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.654 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.113 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7489.252 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
64.7849 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.7849 | 7.2262 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.717 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.177 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7489.316 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
64.8525 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.8525 | 7.1865 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.783 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.241 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7489.38 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
64.9201 | 8.6214 | 60.01 | 2.29 |  | 64.9201 | 7.1865 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.856 | 7.3626 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.304 | 15.3361 | 59.96 | 8.29 |  | 7489.443 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
64.9878 | 8.5782 | 60.01 | 2.29 |  | 64.9878 | 7.1865 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.919 | 7.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.368 | 15.2885 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.507 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
65.0554 | 8.5782 | 60.01 | 2.29 |  | 65.0554 | 7.1865 | 60.03 | 2.29 |  | 4002.983 | 7.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.432 | 15.2885 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.57 | 13.4184 | 59.96 | 6.29
65.123 | 8.5782 | 60.01 | 2.29 |  | 65.123 | 7.1865 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.047 | 7.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.495 | 15.2885 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.634 | 13.4099 | 59.96 | 6.29
65.1906 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.1906 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.112 | 7.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.559 | 15.2885 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.698 | 13.4099 | 59.96 | 6.29
65.2583 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.2583 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.176 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.635 | 15.2885 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.761 | 13.4099 | 59.96 | 6.29
65.3259 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.3259 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.241 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.698 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.825 | 13.4099 | 59.96 | 6.29
65.3935 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.3935 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.311 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.762 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.888 | 13.4099 | 59.96 | 6.29
65.4611 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.4611 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.38 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.825 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7489.962 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
65.5288 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.5288 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.449 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.889 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.026 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
65.5964 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.5964 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.541 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8270.952 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.089 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
65.664 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.664 | 7.1845 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.605 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.016 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.153 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
65.7316 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.7316 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.669 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.08 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.217 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
65.7993 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.7993 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.732 | 7.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.143 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.28 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
65.8669 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.8669 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.796 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.207 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.344 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
65.9345 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 65.9345 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.862 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.271 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.408 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
66.0021 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 66.0021 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.928 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.334 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.472 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
66.0698 | 8.5733 | 60.02 | 2.29 |  | 66.0698 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4003.992 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.398 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.546 | 13.3845 | 59.96 | 6.29
66.1374 | 8.5458 | 60.01 | 2.29 |  | 66.1374 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.056 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.462 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.61 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.205 | 8.5458 | 60.01 | 2.29 |  | 66.205 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.12 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.526 | 15.2715 | 59.95 | 8.29 |  | 7490.673 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.2726 | 8.5458 | 60.01 | 2.29 |  | 66.2726 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.184 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.59 | 15.2373 | 59.96 | 8.29 |  | 7490.737 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.3403 | 8.5458 | 60.01 | 2.29 |  | 66.3403 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.258 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.653 | 15.2373 | 59.96 | 8.29 |  | 7490.801 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.4079 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.4079 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.327 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.717 | 15.2373 | 59.96 | 8.29 |  | 7490.865 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.4755 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.4755 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.404 | 7.2629 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.78 | 15.2373 | 59.96 | 8.29 |  | 7490.929 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.5431 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.5431 | 7.1608 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.473 | 7.2631 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.845 | 15.2373 | 59.96 | 8.29 |  | 7490.992 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.6108 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.6108 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.55 | 7.2631 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.909 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.056 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.6784 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.6784 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.614 | 7.2631 | 59.97 | 1.29 |  | 8271.972 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.119 | 13.3566 | 59.96 | 6.29
66.746 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.746 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.678 | 7.2631 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.036 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.183 | 13.3366 | 59.96 | 6.29
66.8136 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.8136 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.749 | 7.2382 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.1 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.248 | 13.3366 | 59.96 | 6.29
66.8813 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.8813 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.813 | 7.2382 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.168 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.311 | 13.3366 | 59.96 | 6.29
66.9489 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 66.9489 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.876 | 7.2382 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.231 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.374 | 13.3366 | 59.96 | 6.29
67.0165 | 8.5194 | 60.01 | 2.29 |  | 67.0165 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4004.94 | 7.2382 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.295 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.438 | 13.3366 | 59.96 | 6.29
67.0841 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.0841 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.004 | 7.2345 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.359 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.501 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.1518 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.1518 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.068 | 7.2345 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.422 | 15.2365 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.565 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.2194 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.2194 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.132 | 7.2345 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.486 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.628 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.287 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.287 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.197 | 7.2345 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.549 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.692 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.3546 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.3546 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.287 | 7.2345 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.613 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.755 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.4223 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.4223 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.355 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.676 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.819 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.4899 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.4899 | 7.1301 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.425 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.74 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.883 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.5575 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.5575 | 7.0689 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.496 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.804 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7491.947 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.6251 | 8.4999 | 60.01 | 2.29 |  | 67.6251 | 7.0689 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.561 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.867 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.01 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.6928 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 67.6928 | 7.0689 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.625 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.931 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.079 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.7604 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 67.7604 | 7.0689 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.689 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8272.995 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.143 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.828 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 67.828 | 7.0689 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.752 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.058 | 15.1979 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.206 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.8956 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 67.8956 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.816 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.122 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.27 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
67.9633 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 67.9633 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.882 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.185 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.334 | 13.3264 | 59.97 | 6.29
68.0309 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 68.0309 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4005.947 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.249 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.399 | 13.2922 | 59.97 | 6.29
68.0985 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 68.0985 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.01 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.312 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.463 | 13.2922 | 59.97 | 6.29
68.1661 | 8.4775 | 60.01 | 2.29 |  | 68.1661 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.075 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.376 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.526 | 13.2922 | 59.97 | 6.29
68.2338 | 8.4483 | 60.01 | 2.29 |  | 68.2338 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.14 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.44 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.59 | 13.2922 | 59.97 | 6.29
68.3014 | 8.4483 | 60.01 | 2.29 |  | 68.3014 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.217 | 7.2131 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.504 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.653 | 13.2922 | 59.97 | 6.29
68.369 | 8.4483 | 60.01 | 2.29 |  | 68.369 | 7.0592 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.311 | 7.1864 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.567 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.717 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.4366 | 8.4483 | 60.01 | 2.29 |  | 68.4366 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.381 | 7.1864 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.631 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.781 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.5043 | 8.4483 | 60.01 | 2.29 |  | 68.5043 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.45 | 7.1864 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.696 | 15.1859 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.844 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.5719 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 68.5719 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.547 | 7.1864 | 59.97 | 1.29 |  | 8273.759 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.908 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.6395 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 68.6395 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.611 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8273.823 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7492.972 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.7071 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 68.7071 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.674 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8273.886 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.035 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.7748 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 68.7748 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.74 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8273.95 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.099 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.8424 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 68.8424 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.803 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.02 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.166 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.91 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 68.91 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.867 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.084 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.23 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
68.9776 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 68.9776 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4006.944 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.147 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.293 | 13.2681 | 59.97 | 6.29
69.0453 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 69.0453 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.016 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.211 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.357 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.1129 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 69.1129 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.079 | 7.1664 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.275 | 15.1625 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.421 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.1805 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 69.1805 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.145 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.339 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.484 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.2481 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 69.2481 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.209 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.403 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.548 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.3158 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 69.3158 | 7.0345 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.303 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.467 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.612 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.3834 | 8.4342 | 60 | 2.29 |  | 69.3834 | 7.0093 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.371 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.53 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.676 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.451 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.451 | 7.0093 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.448 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.594 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.739 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.5186 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.5186 | 7.0093 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.547 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.658 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.803 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.5863 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.5863 | 7.0093 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.611 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.721 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.866 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.6539 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.6539 | 7.0093 | 60.03 | 2.29 |  | 4007.674 | 7.1621 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.785 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7493.94 | 13.2578 | 59.97 | 6.29
69.7215 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.7215 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4007.744 | 7.1063 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.849 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.003 | 13.2432 | 59.97 | 6.29
69.7891 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.7891 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4007.808 | 7.1063 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.913 | 15.1421 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.067 | 13.2432 | 59.97 | 6.29
69.8568 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.8568 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4007.871 | 7.1063 | 59.98 | 1.29 |  | 8274.976 | 15.112 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.131 | 13.2432 | 59.97 | 6.29
69.9244 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.9244 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4007.935 | 7.1063 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.04 | 15.112 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.196 | 13.2432 | 59.97 | 6.29
69.992 | 8.4034 | 60 | 2.29 |  | 69.992 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4007.999 | 7.1063 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.104 | 15.112 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.259 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.0596 | 8.3818 | 59.99 | 2.29 |  | 70.0596 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.085 | 7.1063 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.167 | 15.112 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.323 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.1273 | 8.3818 | 59.99 | 2.29 |  | 70.1273 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.149 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.231 | 15.112 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.386 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.1949 | 8.3818 | 59.99 | 2.29 |  | 70.1949 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.213 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.294 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.45 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.2625 | 8.3818 | 59.99 | 2.29 |  | 70.2625 | 6.9869 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.308 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.358 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.513 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.3301 | 8.3818 | 59.99 | 2.29 |  | 70.3301 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.377 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.421 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.577 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.3978 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.3978 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.447 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.485 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.641 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.4654 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.4654 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.544 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.561 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.704 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.533 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.533 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.608 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.625 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.768 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.6006 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.6006 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.672 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.689 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.831 | 13.2156 | 59.97 | 6.29
70.6683 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.6683 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.736 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.752 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.895 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
70.7359 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.7359 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.8 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.838 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7494.959 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
70.8035 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.8035 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.863 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8275.943 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7495.022 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
70.8711 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.8711 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.927 | 7.0925 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.048 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7495.086 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
70.9388 | 8.3533 | 59.99 | 2.29 |  | 70.9388 | 6.9702 | 60.02 | 2.29 |  | 4008.994 | 7.0673 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.149 | 15.0938 | 59.96 | 8.29 |  | 7495.15 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.0064 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.0064 | 6.9355 | 60.02 | 2.29 |  | 4009.057 | 7.0673 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.278 | 15.0573 | 59.96 | 8.29 |  | 7495.213 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.074 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.074 | 6.9355 | 60.02 | 2.29 |  | 4009.133 | 7.0673 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.388 | 15.0573 | 59.96 | 8.29 |  | 7495.277 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.1416 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.1416 | 6.9355 | 60.02 | 2.29 |  | 4009.197 | 7.0673 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.469 | 15.0573 | 59.96 | 8.29 |  | 7495.34 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.2093 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.2093 | 6.9355 | 60.02 | 2.29 |  | 4009.315 | 7.0673 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.562 | 15.0452 | 59.97 | 8.29 |  | 7495.404 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.2769 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.2769 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.385 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.654 | 15.0452 | 59.97 | 8.29 |  | 7495.468 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.3445 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.3445 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.454 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.738 | 15.0452 | 59.97 | 8.29 |  | 7495.532 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.4121 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.4121 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.541 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.841 | 15.0452 | 59.97 | 8.29 |  | 7495.595 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.4798 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.4798 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.605 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8276.932 | 15.0452 | 59.97 | 8.29 |  | 7495.659 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.5474 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.5474 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.669 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.024 | 15.0452 | 59.97 | 8.29 |  | 7495.744 | 13.1915 | 59.97 | 6.29
71.615 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.615 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.734 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.143 | 15.0452 | 59.97 | 8.29 |  | 7495.827 | 13.1435 | 59.97 | 6.29
71.6826 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.6826 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.799 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.252 | 15.0143 | 59.98 | 8.29 |  | 7495.919 | 13.1435 | 59.97 | 6.29
71.7503 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.7503 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.863 | 7.0629 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.315 | 15.0143 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.009 | 13.1435 | 59.97 | 6.29
71.8179 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.8179 | 6.9233 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.929 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.389 | 15.0143 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.126 | 13.1435 | 59.97 | 6.29
71.8855 | 8.3295 | 59.99 | 2.29 |  | 71.8855 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4009.993 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.453 | 15.0143 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.227 | 13.1435 | 59.97 | 6.29
71.9531 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 71.9531 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.059 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.516 | 15.0143 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.327 | 13.1435 | 59.97 | 6.29
72.0208 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.0208 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.123 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.58 | 15.0143 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.427 | 13.1435 | 59.97 | 6.29
72.0884 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.0884 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.193 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.643 | 15.0143 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.527 | 13.1329 | 59.98 | 6.29
72.156 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.156 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.291 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.707 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.623 | 13.1329 | 59.98 | 6.29
72.2236 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.2236 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.36 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.771 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.714 | 13.1329 | 59.98 | 6.29
72.2913 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.2913 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.43 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.834 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.81 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.3589 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.3589 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.522 | 7.0259 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.898 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.889 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.4265 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.4265 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.586 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8277.962 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7496.967 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.4942 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.4942 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.65 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.027 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.063 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.5618 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.5618 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.713 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.091 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.178 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.6294 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.6294 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.777 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.154 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.243 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.697 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.697 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.842 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.218 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.309 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.7647 | 8.3056 | 59.99 | 2.29 |  | 72.7647 | 6.9124 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.908 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.281 | 14.9953 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.373 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.8323 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 72.8323 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4010.971 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.345 | 14.9673 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.437 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.8999 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 72.8999 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.038 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.409 | 14.9673 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.5 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
72.9675 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 72.9675 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.101 | 7.016 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.472 | 14.9673 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.564 | 13.1189 | 59.98 | 6.29
73.0352 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.0352 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.165 | 6.9767 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.536 | 14.9673 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.628 | 13.0722 | 59.99 | 6.29
73.1028 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.1028 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.229 | 6.9767 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.602 | 14.9673 | 59.98 | 8.29 |  | 7497.691 | 13.0722 | 59.99 | 6.29
73.1704 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.1704 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.31 | 6.9767 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.665 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7497.755 | 13.0722 | 59.99 | 6.29
73.238 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.238 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.379 | 6.9767 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.728 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7497.818 | 13.0722 | 59.99 | 6.29
73.3057 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.3057 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.448 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.792 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7497.882 | 13.0722 | 59.99 | 6.29
73.3733 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.3733 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.537 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.855 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7497.946 | 13.069 | 59.99 | 6.29
73.4409 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.4409 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.6 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.93 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.01 | 13.069 | 59.99 | 6.29
73.5085 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.5085 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.664 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8278.994 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.073 | 13.069 | 59.99 | 6.29
73.5762 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.5762 | 6.8709 | 60.01 | 2.29 |  | 4011.763 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.057 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.138 | 13.069 | 59.99 | 6.29
73.6438 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.6438 | 6.8389 | 60 | 2.29 |  | 4011.865 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.121 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.202 | 13.069 | 59.99 | 6.29
73.7114 | 8.2583 | 59.99 | 2.29 |  | 73.7114 | 6.8389 | 60 | 2.29 |  | 4011.977 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.185 | 14.9529 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.266 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
73.779 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 73.779 | 6.8389 | 60 | 2.29 |  | 4012.087 | 6.9637 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.249 | 14.9488 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.33 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
73.8467 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 73.8467 | 6.8389 | 60 | 2.29 |  | 4012.192 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.312 | 14.9488 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.393 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
73.9143 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 73.9143 | 6.8389 | 60 | 2.29 |  | 4012.322 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.375 | 14.9488 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.457 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
73.9819 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 73.9819 | 6.8389 | 60 | 2.29 |  | 4012.424 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.439 | 14.9488 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.532 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.0495 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.0495 | 6.8127 | 60 | 2.29 |  | 4012.515 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.503 | 14.9488 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.595 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.1172 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.1172 | 6.8127 | 60 | 2.29 |  | 4012.627 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.567 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.659 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.1848 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.1848 | 6.8127 | 60 | 2.29 |  | 4012.738 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.631 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.722 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.2524 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.2524 | 6.7907 | 60 | 2.29 |  | 4012.827 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.695 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.786 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.32 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.32 | 6.7907 | 60 | 2.29 |  | 4012.922 | 6.963 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.758 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.85 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.3877 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.3877 | 6.7907 | 60 | 2.29 |  | 4013.029 | 6.9247 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.822 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.913 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.4553 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.4553 | 6.7881 | 60 | 2.29 |  | 4013.119 | 6.9247 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.886 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7498.977 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.5229 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.5229 | 6.7881 | 60 | 2.29 |  | 4013.215 | 6.9247 | 59.98 | 1.29 |  | 8279.949 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.041 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.5905 | 8.2306 | 59.98 | 2.29 |  | 74.5905 | 6.7881 | 60 | 2.29 |  | 4013.352 | 6.9247 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.018 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.104 | 13.0461 | 59.99 | 6.29
74.6582 | 8.1808 | 59.98 | 2.29 |  | 74.6582 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4013.449 | 6.8929 | 59.97 | 1.29 |  | 8280.082 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.169 | 13.0265 | 60 | 6.29
74.7258 | 8.1808 | 59.98 | 2.29 |  | 74.7258 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4013.582 | 6.8929 | 59.97 | 1.29 |  | 8280.146 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.232 | 13.0265 | 60 | 6.29
74.7934 | 8.1808 | 59.98 | 2.29 |  | 74.7934 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4013.677 | 6.8929 | 59.97 | 1.29 |  | 8280.209 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.296 | 13.0265 | 60 | 6.29
74.861 | 8.1808 | 59.98 | 2.29 |  | 74.861 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4013.753 | 6.8929 | 59.97 | 1.29 |  | 8280.273 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.36 | 13.0265 | 60 | 6.29
74.9287 | 8.1808 | 59.98 | 2.29 |  | 74.9287 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4013.838 | 6.8929 | 59.97 | 1.29 |  | 8280.336 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.423 | 13.0265 | 60 | 6.29
74.9963 | 8.1812 | 59.98 | 2.29 |  | 74.9963 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4013.908 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.4 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.487 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.0639 | 8.1812 | 59.98 | 2.29 |  | 75.0639 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4013.997 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.473 | 14.923 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.551 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.1315 | 8.1812 | 59.98 | 2.29 |  | 75.1315 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4014.062 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.537 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.614 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.1992 | 8.1812 | 59.98 | 2.29 |  | 75.1992 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4014.125 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.602 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.678 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.2668 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.2668 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4014.189 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.666 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.742 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.3344 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.3344 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4014.259 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.73 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.805 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.402 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.402 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4014.329 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.794 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.871 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.4697 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.4697 | 6.7632 | 60 | 2.29 |  | 4014.397 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.857 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.934 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.5373 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.5373 | 6.733 | 60 | 2.29 |  | 4014.478 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.921 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7499.998 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.6049 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.6049 | 6.733 | 60 | 2.29 |  | 4014.543 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8280.985 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.068 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.6725 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.6725 | 6.733 | 60 | 2.29 |  | 4014.607 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.048 | 14.89 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.131 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.7402 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.7402 | 6.733 | 60 | 2.29 |  | 4014.672 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.112 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.195 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.8078 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.8078 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4014.738 | 6.8701 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.176 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.259 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.8754 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.8754 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4014.802 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.239 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.322 | 13.0217 | 60.01 | 6.29
75.943 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 75.943 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4014.868 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.303 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.386 | 12.9757 | 60.01 | 6.29
76.0107 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 76.0107 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4014.931 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.366 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.45 | 12.9757 | 60.01 | 6.29
76.0783 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 76.0783 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4014.995 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.43 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.513 | 12.9757 | 60.01 | 6.29
76.1459 | 8.1632 | 59.98 | 2.29 |  | 76.1459 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4015.058 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.494 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.577 | 12.9757 | 60.01 | 6.29
76.2135 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.2135 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4015.124 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.557 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.64 | 12.9757 | 60.01 | 6.29
76.2812 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.2812 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4015.188 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.621 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.704 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.3488 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.3488 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4015.252 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.697 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.768 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.4164 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.4164 | 6.7103 | 60 | 2.29 |  | 4015.322 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.761 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.831 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.484 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.484 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.401 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.825 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.895 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.5517 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.5517 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.47 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.888 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7500.958 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.6193 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.6193 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.543 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8281.952 | 14.8622 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.022 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.6869 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.6869 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.607 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.048 | 14.8306 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.086 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.7545 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.7545 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.67 | 6.8355 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.134 | 14.8306 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.149 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.8222 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.8222 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.734 | 6.813 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.228 | 14.8306 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.213 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.8898 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.8898 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.798 | 6.813 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.321 | 14.8306 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.277 | 12.9532 | 60.02 | 6.29
76.9574 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 76.9574 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.861 | 6.813 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.407 | 14.8116 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.341 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.025 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 77.025 | 6.71 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.925 | 6.813 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.494 | 14.8116 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.405 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.0927 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 77.0927 | 6.6853 | 59.99 | 2.29 |  | 4015.989 | 6.813 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.581 | 14.8116 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.469 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.1603 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 77.1603 | 6.6853 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.053 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.658 | 14.8116 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.532 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.2279 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 77.2279 | 6.6853 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.117 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.734 | 14.8116 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.596 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.2955 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 77.2955 | 6.6853 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.18 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.798 | 14.8116 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.66 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.3632 | 8.1225 | 59.97 | 2.29 |  | 77.3632 | 6.6853 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.256 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.861 | 14.8116 | 59.99 | 8.29 |  | 7501.724 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.4308 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.4308 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.332 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.925 | 14.7815 | 60 | 8.29 |  | 7501.788 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.4984 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.4984 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.401 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8282.989 | 14.7815 | 60 | 8.29 |  | 7501.851 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.566 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.566 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.469 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.052 | 14.7815 | 60 | 8.29 |  | 7501.927 | 12.9339 | 60.02 | 6.29
77.6337 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.6337 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.54 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.116 | 14.7815 | 60 | 8.29 |  | 7501.991 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
77.7013 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.7013 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.606 | 6.7896 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.199 | 14.7815 | 60 | 8.29 |  | 7502.054 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
77.7689 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.7689 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.669 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.277 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.118 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
77.8365 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.8365 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.733 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.341 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.182 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
77.9042 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.9042 | 6.6784 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.796 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.404 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.246 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
77.9718 | 8.0829 | 59.96 | 2.29 |  | 77.9718 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.86 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.467 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.335 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
78.0394 | 8.0486 | 59.96 | 2.29 |  | 78.0394 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.934 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.531 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.423 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
78.107 | 8.0486 | 59.96 | 2.29 |  | 78.107 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4016.998 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.594 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.507 | 12.9133 | 60.03 | 6.29
78.1747 | 8.0486 | 59.96 | 2.29 |  | 78.1747 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.061 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.658 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.601 | 12.8755 | 60.03 | 6.29
78.2423 | 8.0486 | 59.96 | 2.29 |  | 78.2423 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.125 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.722 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.695 | 12.8755 | 60.03 | 6.29
78.3099 | 8.0356 | 59.96 | 2.29 |  | 78.3099 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.189 | 6.7625 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.785 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.801 | 12.8755 | 60.03 | 6.29
78.3775 | 8.0356 | 59.96 | 2.29 |  | 78.3775 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.259 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.849 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.887 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.4452 | 8.0356 | 59.96 | 2.29 |  | 78.4452 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.329 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.912 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7502.952 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.5128 | 8.0356 | 59.96 | 2.29 |  | 78.5128 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.403 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8283.976 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.015 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.5804 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 78.5804 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.473 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.04 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.079 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.648 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 78.648 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.546 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.103 | 14.7802 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.145 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.7157 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 78.7157 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.61 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.167 | 14.7398 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.208 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.7833 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 78.7833 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.674 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.23 | 14.7398 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.271 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.8509 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 78.8509 | 6.6544 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.738 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.294 | 14.7398 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.335 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.9185 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 78.9185 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.802 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.357 | 14.7398 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.399 | 12.8763 | 60.02 | 6.29
78.9862 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 78.9862 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.866 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.421 | 14.7398 | 60.01 | 8.29 |  | 7503.463 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.0538 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 79.0538 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.93 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.485 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.528 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.1214 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 79.1214 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4017.993 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.549 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.591 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.189 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 79.189 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.057 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.612 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.655 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.2567 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 79.2567 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.121 | 6.7378 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.676 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.718 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.3243 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 79.3243 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.187 | 6.7138 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.75 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.782 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.3919 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 79.3919 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.274 | 6.7138 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.814 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.845 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.4595 | 8.0327 | 59.96 | 2.29 |  | 79.4595 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.344 | 6.7138 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.877 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.909 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.5272 | 8.0081 | 59.95 | 2.29 |  | 79.5272 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.413 | 6.7138 | 59.98 | 1.29 |  | 8284.941 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7503.972 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.5948 | 8.0081 | 59.95 | 2.29 |  | 79.5948 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.482 | 6.6873 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.004 | 14.7309 | 60.02 | 8.29 |  | 7504.036 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.6624 | 8.0081 | 59.95 | 2.29 |  | 79.6624 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.546 | 6.6873 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.068 | 14.7073 | 60.02 | 8.29 |  | 7504.1 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.73 | 8.0081 | 59.95 | 2.29 |  | 79.73 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.61 | 6.6873 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.132 | 14.7073 | 60.02 | 8.29 |  | 7504.163 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.7977 | 7.9891 | 59.95 | 2.29 |  | 79.7977 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.674 | 6.6873 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.195 | 14.7073 | 60.02 | 8.29 |  | 7504.227 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.8653 | 7.9891 | 59.95 | 2.29 |  | 79.8653 | 6.5871 | 59.99 | 2.29 |  | 4018.738 | 6.6873 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.259 | 14.7073 | 60.02 | 8.29 |  | 7504.29 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
79.9329 | 7.9891 | 59.95 | 2.29 |  | 79.9329 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4018.801 | 6.6835 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.322 | 14.7073 | 60.02 | 8.29 |  | 7504.354 | 12.8504 | 60.02 | 6.29
80.0005 | 7.9891 | 59.95 | 2.29 |  | 80.0005 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4018.865 | 6.6835 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.386 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.417 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.0682 | 7.9837 | 59.95 | 2.29 |  | 80.0682 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4018.931 | 6.6835 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.449 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.481 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.1358 | 7.9837 | 59.95 | 2.29 |  | 80.1358 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4018.995 | 6.6835 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.513 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.548 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.2034 | 7.9837 | 59.95 | 2.29 |  | 80.2034 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.059 | 6.6835 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.576 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.611 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.271 | 7.9837 | 59.95 | 2.29 |  | 80.271 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.123 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.64 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.688 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.3387 | 7.9837 | 59.95 | 2.29 |  | 80.3387 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.187 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.704 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.751 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.4063 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.4063 | 6.5618 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.254 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.767 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.815 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.4739 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.4739 | 6.516 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.322 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.835 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.878 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.5415 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.5415 | 6.516 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.4 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.899 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7504.941 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.6092 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.6092 | 6.516 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.471 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8285.962 | 14.6831 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.006 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.6768 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.6768 | 6.516 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.541 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8286.026 | 14.6577 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.069 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.7444 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.7444 | 6.516 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.605 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8286.09 | 14.6577 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.133 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.812 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.812 | 6.5102 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.669 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8286.153 | 14.6577 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.197 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.8797 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.8797 | 6.5102 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.733 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8286.217 | 14.6577 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.26 | 12.8037 | 60.02 | 6.29
80.9473 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 80.9473 | 6.5102 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.797 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8286.291 | 14.6577 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.324 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.0149 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 81.0149 | 6.5102 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.86 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8286.355 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.388 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.0825 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 81.0825 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.924 | 6.6635 | 59.98 | 1.29 |  | 8286.418 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.451 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.1502 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 81.1502 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4019.995 | 6.6386 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.482 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.515 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.2178 | 7.9655 | 59.95 | 2.29 |  | 81.2178 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.061 | 6.6386 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.545 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.578 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.2854 | 7.9337 | 59.96 | 2.29 |  | 81.2854 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.125 | 6.6386 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.609 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.642 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.353 | 7.9337 | 59.96 | 2.29 |  | 81.353 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.191 | 6.6386 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.673 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.707 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.4207 | 7.9337 | 59.96 | 2.29 |  | 81.4207 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.255 | 6.6386 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.736 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.771 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.4883 | 7.9337 | 59.96 | 2.29 |  | 81.4883 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.326 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.8 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.834 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.5559 | 7.9337 | 59.96 | 2.29 |  | 81.5559 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.395 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.864 | 14.6474 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.898 | 12.7799 | 60.02 | 6.29
81.6235 | 7.9047 | 59.96 | 2.29 |  | 81.6235 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.465 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.927 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7505.961 | 12.7559 | 60.02 | 6.29
81.6912 | 7.9047 | 59.96 | 2.29 |  | 81.6912 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.543 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8286.991 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.025 | 12.7559 | 60.02 | 6.29
81.7588 | 7.9047 | 59.96 | 2.29 |  | 81.7588 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.614 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.056 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.089 | 12.7559 | 60.02 | 6.29
81.8264 | 7.9047 | 59.96 | 2.29 |  | 81.8264 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.68 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.121 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.152 | 12.7559 | 60.02 | 6.29
81.894 | 7.9047 | 59.96 | 2.29 |  | 81.894 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.743 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.185 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.216 | 12.7559 | 60.02 | 6.29
81.9617 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 81.9617 | 6.4868 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.807 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.248 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.281 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.0293 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.0293 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.871 | 6.6167 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.312 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.344 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.0969 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.0969 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.935 | 6.5939 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.375 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.408 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.1645 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.1645 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4020.999 | 6.5939 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.439 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.472 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.2322 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.2322 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.062 | 6.5939 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.503 | 14.6337 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.541 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.2998 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.2998 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.126 | 6.5939 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.567 | 14.6102 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.605 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.3674 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.3674 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.19 | 6.5939 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.631 | 14.6102 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.669 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.435 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.435 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.254 | 6.5886 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.695 | 14.6102 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.732 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.5027 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.5027 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.324 | 6.5886 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.758 | 14.6102 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.796 | 12.7344 | 60.02 | 6.29
82.5703 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.5703 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.394 | 6.5886 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.834 | 14.6102 | 60.03 | 8.29 |  | 7506.86 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
82.6379 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.6379 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.465 | 6.5886 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.897 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7506.923 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
82.7055 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.7055 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.537 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8287.961 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7506.987 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
82.7732 | 7.8848 | 59.96 | 2.29 |  | 82.7732 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.602 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.034 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.051 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
82.8408 | 7.8592 | 59.97 | 2.29 |  | 82.8408 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.666 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.097 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.114 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
82.9084 | 7.8592 | 59.97 | 2.29 |  | 82.9084 | 6.4619 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.731 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.161 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.178 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
82.976 | 7.8592 | 59.97 | 2.29 |  | 82.976 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.794 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.225 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.242 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.0437 | 7.8592 | 59.97 | 2.29 |  | 83.0437 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.86 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.289 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.305 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.1113 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.1113 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.924 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.352 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.369 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.1789 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.1789 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4021.988 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.416 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.432 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.2465 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.2465 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.051 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.48 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.496 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.3142 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.3142 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.115 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.543 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.56 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.3818 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.3818 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.204 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.607 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.623 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.4494 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.4494 | 6.4362 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.316 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.671 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.687 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.517 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.517 | 6.4117 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.408 | 6.5665 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.734 | 14.5863 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.751 | 12.7077 | 60.02 | 6.29
83.5847 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.5847 | 6.4117 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.493 | 6.5409 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.798 | 14.5641 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.815 | 12.681 | 60.02 | 6.29
83.6523 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.6523 | 6.4117 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.577 | 6.5409 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.861 | 14.5641 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.878 | 12.681 | 60.02 | 6.29
83.7199 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.7199 | 6.4117 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.659 | 6.5409 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.925 | 14.5641 | 60.04 | 8.29 |  | 7507.942 | 12.681 | 60.02 | 6.29
83.7875 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.7875 | 6.4117 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.758 | 6.5409 | 59.97 | 1.29 |  | 8288.989 | 14.5641 | 60.04 | 8.29 |  | 7508.006 | 12.681 | 60.02 | 6.29
83.8552 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.8552 | 6.3918 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.849 | 6.5254 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.053 | 14.5641 | 60.04 | 8.29 |  | 7508.07 | 12.681 | 60.02 | 6.29
83.9228 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.9228 | 6.3918 | 59.98 | 2.29 |  | 4022.95 | 6.5254 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.116 | 14.5457 | 60.04 | 8.29 |  | 7508.134 | 12.681 | 60.02 | 6.29
83.9904 | 7.8584 | 59.97 | 2.29 |  | 83.9904 | 6.3918 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.04 | 6.5254 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.18 | 14.5457 | 60.04 | 8.29 |  | 7508.198 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.058 | 7.8251 | 59.97 | 2.29 |  | 84.058 | 6.3918 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.125 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.243 | 14.5457 | 60.04 | 8.29 |  | 7508.261 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.1257 | 7.8251 | 59.97 | 2.29 |  | 84.1257 | 6.3918 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.197 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.307 | 14.5457 | 60.04 | 8.29 |  | 7508.325 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.1933 | 7.8251 | 59.97 | 2.29 |  | 84.1933 | 6.3895 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.297 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.376 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.393 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.2609 | 7.8251 | 59.97 | 2.29 |  | 84.2609 | 6.3895 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.368 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.44 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.456 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.3285 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.3285 | 6.3895 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.437 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.503 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.526 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.3962 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.3962 | 6.3895 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.507 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.567 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.589 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.4638 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.4638 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.571 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.631 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.653 | 12.681 | 60.02 | 6.29
84.5314 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.5314 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.634 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.695 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.716 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
84.5991 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.5991 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.698 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.759 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.78 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
84.6667 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.6667 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.766 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.822 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.844 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
84.7343 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.7343 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.83 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.886 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.908 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
84.8019 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.8019 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.893 | 6.5139 | 59.97 | 1.29 |  | 8289.95 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7508.971 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
84.8696 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.8696 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4023.963 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.013 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7509.035 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
84.9372 | 7.8018 | 59.97 | 2.29 |  | 84.9372 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4024.027 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.077 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7509.098 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
85.0048 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.0048 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4024.09 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.141 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7509.162 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
85.0724 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.0724 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4024.154 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.204 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7509.226 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
85.1401 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.1401 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4024.218 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.268 | 14.5389 | 60.03 | 8.29 |  | 7509.289 | 12.6456 | 60.02 | 6.29
85.2077 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.2077 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4024.317 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.332 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.354 | 12.6214 | 60.02 | 6.29
85.2753 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.2753 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4024.386 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.396 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.417 | 12.6214 | 60.02 | 6.29
85.3429 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.3429 | 6.3646 | 59.98 | 2.29 |  | 4024.455 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.459 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.481 | 12.6214 | 60.02 | 6.29
85.4106 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.4106 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.543 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.523 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.545 | 12.6214 | 60.02 | 6.29
85.4782 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.4782 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.608 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.586 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.609 | 12.6214 | 60.02 | 6.29
85.5458 | 7.7786 | 59.98 | 2.29 |  | 85.5458 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.671 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.65 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.676 | 12.5902 | 60.02 | 6.29
85.6134 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 85.6134 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.735 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.713 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.74 | 12.5902 | 60.02 | 6.29
85.6811 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 85.6811 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.798 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.777 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.803 | 12.5902 | 60.02 | 6.29
85.7487 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 85.7487 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.863 | 6.4749 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.84 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.867 | 12.5902 | 60.02 | 6.29
85.8163 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 85.8163 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.927 | 6.4387 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.908 | 14.4913 | 60.04 | 8.29 |  | 7509.935 | 12.5893 | 60.03 | 6.29
85.8839 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 85.8839 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4024.991 | 6.4387 | 59.97 | 1.29 |  | 8290.972 | 14.476 | 60.03 | 8.29 |  | 7509.998 | 12.5893 | 60.03 | 6.29
85.9516 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 85.9516 | 6.328 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.054 | 6.4387 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.036 | 14.476 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.062 | 12.5893 | 60.03 | 6.29
86.0192 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 86.0192 | 6.3107 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.118 | 6.4387 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.099 | 14.476 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.126 | 12.5893 | 60.03 | 6.29
86.0868 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 86.0868 | 6.3107 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.186 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.163 | 14.476 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.189 | 12.5893 | 60.03 | 6.29
86.1544 | 7.7638 | 59.98 | 2.29 |  | 86.1544 | 6.3107 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.29 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.228 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.254 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.2221 | 7.7313 | 59.99 | 2.29 |  | 86.2221 | 6.3107 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.359 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.292 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.317 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.2897 | 7.7313 | 59.99 | 2.29 |  | 86.2897 | 6.3107 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.429 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.356 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.381 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.3573 | 7.7313 | 59.99 | 2.29 |  | 86.3573 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.5 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.419 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.445 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.4249 | 7.7313 | 59.99 | 2.29 |  | 86.4249 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.564 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.483 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.509 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.4926 | 7.7171 | 59.99 | 2.29 |  | 86.4926 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.628 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.547 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.573 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.5602 | 7.7171 | 59.99 | 2.29 |  | 86.5602 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.692 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.61 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.636 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.6278 | 7.7171 | 59.99 | 2.29 |  | 86.6278 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.756 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.674 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.7 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.6954 | 7.7171 | 59.99 | 2.29 |  | 86.6954 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.82 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.737 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.773 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.7631 | 7.7171 | 59.99 | 2.29 |  | 86.7631 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.883 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.801 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.836 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.8307 | 7.7067 | 59.99 | 2.29 |  | 86.8307 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4025.949 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.867 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.9 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.8983 | 7.7067 | 59.99 | 2.29 |  | 86.8983 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.013 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.931 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7510.964 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
86.9659 | 7.7067 | 59.99 | 2.29 |  | 86.9659 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.076 | 6.4214 | 59.97 | 1.29 |  | 8291.995 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7511.028 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
87.0336 | 7.7067 | 59.99 | 2.29 |  | 87.0336 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.14 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.058 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7511.091 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
87.1012 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.1012 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.206 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.122 | 14.4684 | 60.03 | 8.29 |  | 7511.167 | 12.5867 | 60.03 | 6.29
87.1688 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.1688 | 6.2939 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.295 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.186 | 14.433 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.231 | 12.5386 | 60.03 | 6.29
87.2364 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.2364 | 6.2591 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.365 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.25 | 14.433 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.296 | 12.5386 | 60.03 | 6.29
87.3041 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.3041 | 6.2591 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.435 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.313 | 14.433 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.36 | 12.5386 | 60.03 | 6.29
87.3717 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.3717 | 6.2591 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.503 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.377 | 14.433 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.423 | 12.5386 | 60.03 | 6.29
87.4393 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.4393 | 6.2591 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.571 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.441 | 14.433 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.487 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.5069 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.5069 | 6.2397 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.635 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.504 | 14.3986 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.551 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.5746 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.5746 | 6.2397 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.703 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.568 | 14.3986 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.615 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.6422 | 7.6872 | 59.99 | 2.29 |  | 87.6422 | 6.2397 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.767 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.631 | 14.3986 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.679 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.7098 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 87.7098 | 6.2397 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.83 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.695 | 14.3986 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.742 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.7774 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 87.7774 | 6.2397 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.894 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.77 | 14.3986 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.823 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.8451 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 87.8451 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4026.957 | 6.3887 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.834 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.886 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.9127 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 87.9127 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.021 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.897 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7511.95 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
87.9803 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 87.9803 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.085 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8292.961 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.013 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
88.0479 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 88.0479 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.149 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.024 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.078 | 12.5175 | 60.03 | 6.29
88.1156 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 88.1156 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.215 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.089 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.142 | 12.5152 | 60.03 | 6.29
88.1832 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 88.1832 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.305 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.152 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.205 | 12.5152 | 60.03 | 6.29
88.2508 | 7.6653 | 59.99 | 2.29 |  | 88.2508 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.374 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.216 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.269 | 12.5152 | 60.03 | 6.29
88.3184 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.3184 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.442 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.28 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.333 | 12.5152 | 60.03 | 6.29
88.3861 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.3861 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.542 | 6.3391 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.343 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.406 | 12.5152 | 60.03 | 6.29
88.4537 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.4537 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.607 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.407 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.47 | 12.4947 | 60.03 | 6.29
88.5213 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.5213 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.671 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.471 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.534 | 12.4947 | 60.03 | 6.29
88.5889 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.5889 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.736 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.535 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.597 | 12.4947 | 60.03 | 6.29
88.6566 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.6566 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.8 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.598 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.661 | 12.4947 | 60.03 | 6.29
88.7242 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.7242 | 6.2362 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.863 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.662 | 14.3953 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.725 | 12.4847 | 60.03 | 6.29
88.7918 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.7918 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.927 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.726 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.788 | 12.4847 | 60.03 | 6.29
88.8594 | 7.6578 | 59.99 | 2.29 |  | 88.8594 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4027.991 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.789 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.852 | 12.4847 | 60.03 | 6.29
88.9271 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 88.9271 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.055 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.853 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.916 | 12.4847 | 60.03 | 6.29
88.9947 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 88.9947 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.119 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.916 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7512.979 | 12.4847 | 60.03 | 6.29
89.0623 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.0623 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.182 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8293.98 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.043 | 12.4749 | 60.03 | 6.29
89.1299 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.1299 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.254 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.044 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.107 | 12.4749 | 60.03 | 6.29
89.1976 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.1976 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.322 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.108 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.17 | 12.4749 | 60.03 | 6.29
89.2652 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.2652 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.391 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.171 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.234 | 12.4749 | 60.03 | 6.29
89.3328 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.3328 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.462 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.235 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.298 | 12.4749 | 60.03 | 6.29
89.4004 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.4004 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.539 | 6.324 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.305 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.362 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.4681 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.4681 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.603 | 6.3128 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.368 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.425 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.5357 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.5357 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.667 | 6.3128 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.432 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.489 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.6033 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.6033 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.73 | 6.3128 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.496 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.553 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.6709 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.6709 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.795 | 6.3128 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.559 | 14.3605 | 60.02 | 8.29 |  | 7513.622 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.7386 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.7386 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.86 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.623 | 14.3255 | 60.01 | 8.29 |  | 7513.686 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.8062 | 7.6334 | 59.99 | 2.29 |  | 89.8062 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.926 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.687 | 14.3255 | 60.01 | 8.29 |  | 7513.75 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.8738 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 89.8738 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4028.99 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.75 | 14.3255 | 60.01 | 8.29 |  | 7513.813 | 12.461 | 60.03 | 6.29
89.9414 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 89.9414 | 6.1927 | 59.97 | 2.29 |  | 4029.053 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.814 | 14.3255 | 60.01 | 8.29 |  | 7513.876 | 12.461 | 60.03 | 6.29
90.0091 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.0091 | 6.146 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.128 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.878 | 14.3255 | 60.01 | 8.29 |  | 7513.94 | 12.461 | 60.03 | 6.29
90.0767 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.0767 | 6.146 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.192 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8294.942 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.004 | 12.461 | 60.03 | 6.29
90.1443 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.1443 | 6.146 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.258 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.005 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.068 | 12.461 | 60.03 | 6.29
90.2119 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.2119 | 6.146 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.328 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.069 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.134 | 12.461 | 60.03 | 6.29
90.2796 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.2796 | 6.146 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.397 | 6.2665 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.132 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.198 | 12.461 | 60.03 | 6.29
90.3472 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.3472 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.466 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.196 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.262 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.4148 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.4148 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.544 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.259 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.326 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.4824 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.4824 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.608 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.323 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.39 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.5501 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.5501 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.671 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.387 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.454 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.6177 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.6177 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.735 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.451 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.517 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.6853 | 7.5865 | 59.98 | 2.29 |  | 90.6853 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.799 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.514 | 14.2981 | 60 | 8.29 |  | 7514.581 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.7529 | 7.5373 | 59.98 | 2.29 |  | 90.7529 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.863 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.578 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7514.645 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.8206 | 7.5373 | 59.98 | 2.29 |  | 90.8206 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.926 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.641 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7514.709 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.8882 | 7.5373 | 59.98 | 2.29 |  | 90.8882 | 6.1371 | 59.98 | 2.29 |  | 4029.997 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.705 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7514.772 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
90.9558 | 7.5373 | 59.98 | 2.29 |  | 90.9558 | 6.115 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.071 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.768 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7514.836 | 12.4019 | 60.03 | 6.29
91.0234 | 7.5373 | 59.98 | 2.29 |  | 91.0234 | 6.115 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.135 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.833 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7514.9 | 12.3924 | 60.02 | 6.29
91.0911 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.0911 | 6.115 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.199 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.896 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7514.963 | 12.3924 | 60.02 | 6.29
91.1587 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.1587 | 6.115 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.298 | 6.2646 | 59.96 | 1.29 |  | 8295.96 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.027 | 12.3924 | 60.02 | 6.29
91.2263 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.2263 | 6.115 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.367 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.027 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.09 | 12.3924 | 60.02 | 6.29
91.2939 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.2939 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.437 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.09 | 14.3003 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.176 | 12.3924 | 60.02 | 6.29
91.3616 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.3616 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.506 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.155 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.24 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.4292 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.4292 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.572 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.22 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.304 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.4968 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.4968 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.636 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.283 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.368 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.5644 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.5644 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.702 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.347 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.432 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.6321 | 7.5178 | 59.98 | 2.29 |  | 91.6321 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.766 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.411 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.496 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.6997 | 7.5154 | 59.98 | 2.29 |  | 91.6997 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.829 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.475 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.559 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.7673 | 7.5154 | 59.98 | 2.29 |  | 91.7673 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.893 | 6.2139 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.538 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.623 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.8349 | 7.5154 | 59.98 | 2.29 |  | 91.8349 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4030.961 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.601 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.687 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.9026 | 7.5154 | 59.98 | 2.29 |  | 91.9026 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4031.026 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.665 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.751 | 12.3901 | 60.02 | 6.29
91.9702 | 7.5154 | 59.98 | 2.29 |  | 91.9702 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4031.097 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.729 | 14.2607 | 59.99 | 8.29 |  | 7515.815 | 12.37 | 60.02 | 6.29
92.0378 | 7.5154 | 59.98 | 2.29 |  | 92.0378 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4031.16 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.792 | 14.2267 | 59.98 | 8.29 |  | 7515.878 | 12.37 | 60.02 | 6.29
92.1054 | 7.5154 | 59.98 | 2.29 |  | 92.1054 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4031.224 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.856 | 14.2267 | 59.98 | 8.29 |  | 7515.942 | 12.37 | 60.02 | 6.29
92.1731 | 7.4739 | 59.97 | 2.29 |  | 92.1731 | 6.0896 | 59.99 | 2.29 |  | 4031.324 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.919 | 14.2267 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.005 | 12.37 | 60.02 | 6.29
92.2407 | 7.4739 | 59.97 | 2.29 |  | 92.2407 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.395 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8296.983 | 14.2267 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.082 | 12.37 | 60.02 | 6.29
92.3083 | 7.4739 | 59.97 | 2.29 |  | 92.3083 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.464 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8297.053 | 14.2267 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.145 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.3759 | 7.4739 | 59.97 | 2.29 |  | 92.3759 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.546 | 6.189 | 59.97 | 1.29 |  | 8297.117 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.209 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.4436 | 7.4739 | 59.97 | 2.29 |  | 92.4436 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.61 | 6.1644 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.181 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.273 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.5112 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.5112 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.673 | 6.1644 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.245 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.337 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.5788 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.5788 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.77 | 6.1644 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.309 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.401 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.6464 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.6464 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.858 | 6.1644 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.373 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.464 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.7141 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.7141 | 6.0628 | 60 | 2.29 |  | 4031.963 | 6.1641 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.437 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.528 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.7817 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.7817 | 6.0425 | 60 | 2.29 |  | 4032.058 | 6.1641 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.5 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.592 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.8493 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.8493 | 6.0425 | 60 | 2.29 |  | 4032.166 | 6.1641 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.564 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.656 | 12.3446 | 60.01 | 6.29
92.9169 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.9169 | 6.0425 | 60 | 2.29 |  | 4032.254 | 6.1402 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.627 | 14.228 | 59.98 | 8.29 |  | 7516.719 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
92.9846 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 92.9846 | 6.0425 | 60 | 2.29 |  | 4032.378 | 6.1402 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.698 | 14.2264 | 59.97 | 8.29 |  | 7516.783 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.0522 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 93.0522 | 6.0425 | 60 | 2.29 |  | 4032.469 | 6.1402 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.761 | 14.2264 | 59.97 | 8.29 |  | 7516.847 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.1198 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 93.1198 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4032.559 | 6.1402 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.825 | 14.2264 | 59.97 | 8.29 |  | 7516.911 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.1874 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 93.1874 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4032.642 | 6.1402 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.889 | 14.2264 | 59.97 | 8.29 |  | 7516.975 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.2551 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 93.2551 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4032.739 | 6.1402 | 59.98 | 1.29 |  | 8297.952 | 14.2264 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.038 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.3227 | 7.4616 | 59.97 | 2.29 |  | 93.3227 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4032.835 | 6.1263 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.016 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.102 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.3903 | 7.4364 | 59.97 | 2.29 |  | 93.3903 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4032.937 | 6.1263 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.079 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.165 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.4579 | 7.4364 | 59.97 | 2.29 |  | 93.4579 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4033.048 | 6.1263 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.143 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.229 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.5256 | 7.4364 | 59.97 | 2.29 |  | 93.5256 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4033.157 | 6.1263 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.206 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.302 | 12.3225 | 60.01 | 6.29
93.5932 | 7.4364 | 59.97 | 2.29 |  | 93.5932 | 6.0355 | 60 | 2.29 |  | 4033.235 | 6.1263 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.27 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.365 | 12.2955 | 60 | 6.29
93.6608 | 7.4364 | 59.97 | 2.29 |  | 93.6608 | 6.0113 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.33 | 6.1263 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.334 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.429 | 12.2955 | 60 | 6.29
93.7284 | 7.4364 | 59.97 | 2.29 |  | 93.7284 | 6.0113 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.438 | 6.1263 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.397 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.492 | 12.2955 | 60 | 6.29
93.7961 | 7.417 | 59.97 | 2.29 |  | 93.7961 | 6.0113 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.527 | 6.0931 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.461 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.556 | 12.2955 | 60 | 6.29
93.8637 | 7.417 | 59.97 | 2.29 |  | 93.8637 | 6.0113 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.647 | 6.0931 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.525 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.626 | 12.2982 | 60 | 6.29
93.9313 | 7.417 | 59.97 | 2.29 |  | 93.9313 | 6.0113 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.723 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.589 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.69 | 12.2982 | 60 | 6.29
93.9989 | 7.4065 | 59.96 | 2.29 |  | 93.9989 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.792 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.652 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.753 | 12.2982 | 60 | 6.29
94.0666 | 7.4065 | 59.96 | 2.29 |  | 94.0666 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.888 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.716 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.817 | 12.2982 | 60 | 6.29
94.1342 | 7.4065 | 59.96 | 2.29 |  | 94.1342 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4033.952 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.78 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.881 | 12.2982 | 60 | 6.29
94.2018 | 7.4065 | 59.96 | 2.29 |  | 94.2018 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.018 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.844 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7517.945 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.2694 | 7.4065 | 59.96 | 2.29 |  | 94.2694 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.082 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.908 | 14.1796 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.008 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.3371 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.3371 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.145 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8298.971 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.072 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.4047 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.4047 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.209 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.035 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.135 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.4723 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.4723 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.299 | 6.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.098 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.199 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.5399 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.5399 | 5.994 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.367 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.162 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.262 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.6076 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.6076 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.438 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.232 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.327 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.6752 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.6752 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.517 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.295 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.391 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.7428 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.7428 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.581 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.359 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.454 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.8104 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.8104 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.645 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.422 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.518 | 12.2725 | 60 | 6.29
94.8781 | 7.3914 | 59.96 | 2.29 |  | 94.8781 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.709 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.486 | 14.1542 | 59.97 | 8.29 |  | 7518.581 | 12.2611 | 60 | 6.29
94.9457 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 94.9457 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.773 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.549 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7518.645 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.0133 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.0133 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.838 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.613 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7518.709 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.0809 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.0809 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.904 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.676 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7518.772 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.1486 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.1486 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4034.968 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.74 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7518.836 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.2162 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.2162 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4035.031 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.803 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7518.9 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.2838 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.2838 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4035.095 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.867 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7518.963 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.3514 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.3514 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4035.159 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.93 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.027 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.4191 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.4191 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4035.222 | 6.0639 | 59.98 | 1.29 |  | 8299.994 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.091 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.4867 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.4867 | 5.9653 | 60.01 | 2.29 |  | 4035.315 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.058 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.166 | 12.2611 | 60 | 6.29
95.5543 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.5543 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.384 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.121 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.23 | 12.2526 | 59.99 | 6.29
95.6219 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.6219 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.453 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.185 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.295 | 12.2526 | 59.99 | 6.29
95.6896 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.6896 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.535 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.249 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.36 | 12.2526 | 59.99 | 6.29
95.7572 | 7.3873 | 59.96 | 2.29 |  | 95.7572 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.599 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.312 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.423 | 12.2526 | 59.99 | 6.29
95.8248 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 95.8248 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.663 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.376 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.487 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
95.8924 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 95.8924 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.727 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.439 | 14.1311 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.551 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
95.9601 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 95.9601 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.79 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.503 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.614 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.0277 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.0277 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.863 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.567 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.678 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.0953 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.0953 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.929 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.631 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.742 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.1629 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.1629 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4035.993 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.694 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.805 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.2306 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.2306 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4036.056 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.759 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.869 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.2982 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.2982 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4036.12 | 6.0151 | 59.99 | 1.29 |  | 8300.822 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.933 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.3658 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.3658 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4036.183 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8300.886 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7519.996 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.4334 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.4334 | 5.9219 | 60.02 | 2.29 |  | 4036.247 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8300.949 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.06 | 12.2038 | 59.99 | 6.29
96.5011 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.5011 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.317 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8301.013 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.123 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
96.5687 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.5687 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.386 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8301.083 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.187 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
96.6363 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.6363 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.456 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8301.146 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.251 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
96.704 | 7.3409 | 59.95 | 2.29 |  | 96.704 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.548 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8301.21 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.315 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
96.7716 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 96.7716 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.612 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8301.273 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.379 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
96.8392 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 96.8392 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.676 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8301.337 | 14.0817 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.443 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
96.9068 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 96.9068 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.74 | 5.9913 | 60 | 1.29 |  | 8301.401 | 14.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.506 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
96.9745 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 96.9745 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.804 | 5.9647 | 60 | 1.29 |  | 8301.464 | 14.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.57 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
97.0421 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 97.0421 | 5.8886 | 60.03 | 2.29 |  | 4036.867 | 5.9647 | 60 | 1.29 |  | 8301.528 | 14.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.634 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
97.1097 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 97.1097 | 5.8604 | 60.02 | 2.29 |  | 4036.931 | 5.9647 | 60 | 1.29 |  | 8301.592 | 14.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.708 | 12.1871 | 59.98 | 6.29
97.1773 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 97.1773 | 5.8604 | 60.02 | 2.29 |  | 4036.994 | 5.9647 | 60 | 1.29 |  | 8301.656 | 14.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.772 | 12.1564 | 59.98 | 6.29
97.245 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 97.245 | 5.8604 | 60.02 | 2.29 |  | 4037.058 | 5.9647 | 60 | 1.29 |  | 8301.719 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.837 | 12.1564 | 59.98 | 6.29
97.3126 | 7.2938 | 59.95 | 2.29 |  | 97.3126 | 5.8604 | 60.02 | 2.29 |  | 4037.122 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8301.783 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.9 | 12.1564 | 59.98 | 6.29
97.3802 | 7.2709 | 59.95 | 2.29 |  | 97.3802 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.185 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8301.846 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7520.964 | 12.1564 | 59.98 | 6.29
97.4478 | 7.2709 | 59.95 | 2.29 |  | 97.4478 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.287 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8301.91 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.028 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.5155 | 7.2709 | 59.95 | 2.29 |  | 97.5155 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.356 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8301.973 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.091 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.5831 | 7.2709 | 59.95 | 2.29 |  | 97.5831 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.426 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8302.037 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.155 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.6507 | 7.2709 | 59.95 | 2.29 |  | 97.6507 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.495 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8302.101 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.219 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.7183 | 7.2635 | 59.94 | 2.29 |  | 97.7183 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.558 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8302.164 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.282 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.786 | 7.2635 | 59.94 | 2.29 |  | 97.786 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.622 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8302.228 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.346 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.8536 | 7.2635 | 59.94 | 2.29 |  | 97.8536 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.686 | 5.9394 | 60 | 1.29 |  | 8302.291 | 14.0342 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.409 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.9212 | 7.263 | 59.94 | 2.29 |  | 97.9212 | 5.8554 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.749 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.355 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.473 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
97.9888 | 7.263 | 59.94 | 2.29 |  | 97.9888 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.815 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.418 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.537 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
98.0565 | 7.263 | 59.94 | 2.29 |  | 98.0565 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.878 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.482 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.6 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
98.1241 | 7.263 | 59.94 | 2.29 |  | 98.1241 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4037.942 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.546 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.664 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
98.1917 | 7.263 | 59.94 | 2.29 |  | 98.1917 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.015 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.609 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.728 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
98.2593 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.2593 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.08 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.673 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.792 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
98.327 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.327 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.143 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.736 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.856 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
98.3946 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.3946 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.209 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.8 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.919 | 12.1509 | 59.98 | 6.29
98.4622 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.4622 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.301 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.867 | 14.0155 | 59.96 | 8.29 |  | 7521.983 | 12.1162 | 59.97 | 6.29
98.5298 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.5298 | 5.8364 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.37 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.936 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.047 | 12.1162 | 59.97 | 6.29
98.5975 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.5975 | 5.8127 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.442 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8302.999 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.11 | 12.1162 | 59.97 | 6.29
98.6651 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.6651 | 5.8127 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.544 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8303.063 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.174 | 12.1162 | 59.97 | 6.29
98.7327 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.7327 | 5.8127 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.617 | 5.9382 | 60 | 1.29 |  | 8303.126 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.251 | 12.1162 | 59.97 | 6.29
98.8003 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.8003 | 5.8127 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.681 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.19 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.314 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
98.868 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.868 | 5.8127 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.748 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.254 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.378 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
98.9356 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 98.9356 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.811 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.317 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.442 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
99.0032 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 99.0032 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.876 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.381 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.505 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
99.0708 | 7.2416 | 59.95 | 2.29 |  | 99.0708 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4038.94 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.444 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.569 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
99.1385 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.1385 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4039.004 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.508 | 13.9976 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.636 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
99.2061 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.2061 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4039.068 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.571 | 13.9658 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.7 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
99.2737 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.2737 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4039.131 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.636 | 13.9658 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.763 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
99.3413 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.3413 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4039.195 | 5.8875 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.699 | 13.9658 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.827 | 12.1033 | 59.97 | 6.29
99.409 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.409 | 5.7879 | 60.03 | 2.29 |  | 4039.293 | 5.8655 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.763 | 13.9658 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.891 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.4766 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.4766 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.361 | 5.8655 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.827 | 13.9658 | 59.96 | 8.29 |  | 7522.955 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.5442 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.5442 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.43 | 5.8655 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.89 | 13.965 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.019 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.6118 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.6118 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.524 | 5.8655 | 59.99 | 1.29 |  | 8303.954 | 13.965 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.082 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.6795 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.6795 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.589 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.026 | 13.965 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.146 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.7471 | 7.2045 | 59.95 | 2.29 |  | 99.7471 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.653 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.09 | 13.965 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.209 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.8147 | 7.1888 | 59.95 | 2.29 |  | 99.8147 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.718 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.154 | 13.965 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.273 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.8823 | 7.1888 | 59.95 | 2.29 |  | 99.8823 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.782 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.218 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.337 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
99.95 | 7.1888 | 59.95 | 2.29 |  | 99.95 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.846 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.282 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.401 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
100.0176 | 7.1888 | 59.95 | 2.29 |  | 100.0176 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.91 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.345 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.476 | 12.0788 | 59.97 | 6.29
100.0852 | 7.1663 | 59.96 | 2.29 |  | 100.0852 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4039.973 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.409 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.539 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.1528 | 7.1663 | 59.96 | 2.29 |  | 100.1528 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.037 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.478 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.603 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.2205 | 7.1663 | 59.96 | 2.29 |  | 100.2205 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.101 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.541 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.666 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.2881 | 7.1663 | 59.96 | 2.29 |  | 100.2881 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.164 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.605 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.731 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.3557 | 7.1663 | 59.96 | 2.29 |  | 100.3557 | 5.7637 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.228 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.669 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.795 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.4233 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.4233 | 5.7327 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.314 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.732 | 13.9387 | 59.96 | 8.29 |  | 7523.859 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.491 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.491 | 5.7327 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.383 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.839 | 13.9375 | 59.97 | 8.29 |  | 7523.922 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.5586 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.5586 | 5.7327 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.462 | 5.8415 | 59.99 | 1.29 |  | 8304.908 | 13.9375 | 59.97 | 8.29 |  | 7523.985 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.6262 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.6262 | 5.7327 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.551 | 5.8155 | 59.98 | 1.29 |  | 8304.977 | 13.9375 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.049 | 12.0614 | 59.97 | 6.29
100.6938 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.6938 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.614 | 5.8155 | 59.98 | 1.29 |  | 8305.045 | 13.9375 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.113 | 12.021 | 59.97 | 6.29
100.7615 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.7615 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.678 | 5.8155 | 59.98 | 1.29 |  | 8305.109 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.176 | 12.021 | 59.97 | 6.29
100.8291 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.8291 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.742 | 5.8155 | 59.98 | 1.29 |  | 8305.173 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.24 | 12.021 | 59.97 | 6.29
100.8967 | 7.1559 | 59.96 | 2.29 |  | 100.8967 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.806 | 5.8149 | 59.98 | 1.29 |  | 8305.237 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.304 | 12.021 | 59.97 | 6.29
100.9643 | 7.1327 | 59.97 | 2.29 |  | 100.9643 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.869 | 5.8149 | 59.98 | 1.29 |  | 8305.3 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.368 | 12.021 | 59.97 | 6.29
101.032 | 7.1327 | 59.97 | 2.29 |  | 101.032 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.933 | 5.8149 | 59.98 | 1.29 |  | 8305.364 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.432 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.0996 | 7.1327 | 59.97 | 2.29 |  | 101.0996 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4040.997 | 5.8149 | 59.98 | 1.29 |  | 8305.427 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.495 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.1672 | 7.1327 | 59.97 | 2.29 |  | 101.1672 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.067 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.492 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.559 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.2348 | 7.1327 | 59.97 | 2.29 |  | 101.2348 | 5.7128 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.131 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.555 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.622 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.3025 | 7.1151 | 59.97 | 2.29 |  | 101.3025 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.194 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.619 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.686 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.3701 | 7.1151 | 59.97 | 2.29 |  | 101.3701 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.3 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.682 | 13.9136 | 59.97 | 8.29 |  | 7524.789 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.4377 | 7.1151 | 59.97 | 2.29 |  | 101.4377 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.384 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.746 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7524.898 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.5053 | 7.1151 | 59.97 | 2.29 |  | 101.5053 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.452 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.81 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7524.967 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.573 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 101.573 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.545 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.874 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.036 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.6406 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 101.6406 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.609 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8305.938 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.105 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.7082 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 101.7082 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.685 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.014 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.169 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.7758 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 101.7758 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.749 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.077 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.232 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.8435 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 101.8435 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.812 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.141 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.296 | 12.0067 | 59.97 | 6.29
101.9111 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 101.9111 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.876 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.204 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.36 | 11.9809 | 59.96 | 6.29
101.9787 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 101.9787 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4041.939 | 5.7964 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.268 | 13.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.424 | 11.9809 | 59.96 | 6.29
102.0463 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 102.0463 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.004 | 5.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.332 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.488 | 11.9809 | 59.96 | 6.29
102.114 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 102.114 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.067 | 5.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.395 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.551 | 11.9809 | 59.96 | 6.29
102.1816 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 102.1816 | 5.7113 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.131 | 5.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.459 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.622 | 11.9624 | 59.97 | 6.29
102.2492 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 102.2492 | 5.6592 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.195 | 5.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.522 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.686 | 11.9624 | 59.97 | 6.29
102.3168 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 102.3168 | 5.6592 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.26 | 5.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.586 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.749 | 11.9624 | 59.97 | 6.29
102.3845 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 102.3845 | 5.6592 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.333 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.65 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.813 | 11.9624 | 59.97 | 6.29
102.4521 | 7.1075 | 59.97 | 2.29 |  | 102.4521 | 5.6592 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.403 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.713 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.877 | 11.9624 | 59.97 | 6.29
102.5197 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.5197 | 5.6398 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.473 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.777 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7525.941 | 11.9533 | 59.97 | 6.29
102.5873 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.5873 | 5.6398 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.55 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.84 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7526.005 | 11.9533 | 59.97 | 6.29
102.655 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.655 | 5.6398 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.616 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.904 | 13.8651 | 59.98 | 8.29 |  | 7526.075 | 11.9533 | 59.97 | 6.29
102.7226 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.7226 | 5.6398 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.679 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8306.968 | 13.841 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.14 | 11.9533 | 59.97 | 6.29
102.7902 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.7902 | 5.6398 | 60.04 | 2.29 |  | 4042.743 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.031 | 13.841 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.203 | 11.9533 | 59.97 | 6.29
102.8578 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.8578 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4042.809 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.095 | 13.841 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.267 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
102.9255 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.9255 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4042.872 | 5.7429 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.159 | 13.841 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.33 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
102.9931 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 102.9931 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4042.938 | 5.7229 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.222 | 13.841 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.393 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.0607 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 103.0607 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.002 | 5.7229 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.286 | 13.8218 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.457 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.1283 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 103.1283 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.066 | 5.7229 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.35 | 13.8218 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.52 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.196 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 103.196 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.129 | 5.7229 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.413 | 13.8218 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.584 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.2636 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 103.2636 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.195 | 5.7229 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.476 | 13.8218 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.648 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.3312 | 7.0633 | 59.99 | 2.29 |  | 103.3312 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.297 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.541 | 13.8218 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.711 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.3988 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.3988 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.365 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.604 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.775 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.4665 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.4665 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.436 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.668 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.839 | 11.9334 | 59.97 | 6.29
103.5341 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.5341 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.525 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.731 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.903 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
103.6017 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.6017 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.589 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.795 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7526.966 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
103.6693 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.6693 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.672 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.868 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.03 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
103.737 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.737 | 5.6358 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.735 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.932 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.094 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
103.8046 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.8046 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.801 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8307.995 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.166 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
103.8722 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.8722 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.865 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.059 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.23 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
103.9398 | 7.036 | 59.99 | 2.29 |  | 103.9398 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.931 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.123 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.295 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
104.0075 | 7.0119 | 59.99 | 2.29 |  | 104.0075 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4043.994 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.187 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.359 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
104.0751 | 7.0119 | 59.99 | 2.29 |  | 104.0751 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.059 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.25 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.423 | 11.9339 | 59.97 | 6.29
104.1427 | 7.0119 | 59.99 | 2.29 |  | 104.1427 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.123 | 5.7176 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.314 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.487 | 11.8835 | 59.97 | 6.29
104.2103 | 7.0119 | 59.99 | 2.29 |  | 104.2103 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.187 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.378 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.551 | 11.8835 | 59.97 | 6.29
104.278 | 7.0119 | 59.99 | 2.29 |  | 104.278 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.251 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.442 | 13.8152 | 59.99 | 8.29 |  | 7527.614 | 11.8835 | 59.97 | 6.29
104.3456 | 6.9915 | 59.99 | 2.29 |  | 104.3456 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.32 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.506 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7527.678 | 11.8835 | 59.97 | 6.29
104.4132 | 6.9915 | 59.99 | 2.29 |  | 104.4132 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.389 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.57 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7527.742 | 11.8835 | 59.97 | 6.29
104.4808 | 6.9915 | 59.99 | 2.29 |  | 104.4808 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.462 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.635 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7527.806 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
104.5485 | 6.9915 | 59.99 | 2.29 |  | 104.5485 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.545 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.698 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7527.87 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
104.6161 | 6.9915 | 59.99 | 2.29 |  | 104.6161 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.611 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.762 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7527.934 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
104.6837 | 6.9865 | 59.99 | 2.29 |  | 104.6837 | 5.5888 | 60.03 | 2.29 |  | 4044.675 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.825 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7527.997 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
104.7513 | 6.9865 | 59.99 | 2.29 |  | 104.7513 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4044.739 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.889 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7528.061 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
104.819 | 6.9865 | 59.99 | 2.29 |  | 104.819 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4044.802 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8308.952 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7528.124 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
104.8866 | 6.9865 | 59.99 | 2.29 |  | 104.8866 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4044.866 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.016 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7528.199 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
104.9542 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 104.9542 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4044.93 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.079 | 13.7623 | 60 | 8.29 |  | 7528.271 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
105.0218 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.0218 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4044.994 | 5.6886 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.143 | 13.7471 | 60 | 8.29 |  | 7528.335 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
105.0895 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.0895 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.058 | 5.6311 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.206 | 13.7471 | 60 | 8.29 |  | 7528.4 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
105.1571 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.1571 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.121 | 5.6311 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.27 | 13.7471 | 60 | 8.29 |  | 7528.464 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
105.2247 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.2247 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.185 | 5.6311 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.333 | 13.7471 | 60 | 8.29 |  | 7528.528 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
105.2923 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.2923 | 5.564 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.293 | 5.6311 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.409 | 13.7471 | 60 | 8.29 |  | 7528.591 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
105.36 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.36 | 5.5377 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.376 | 5.6311 | 59.97 | 1.29 |  | 8309.473 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7528.655 | 11.8855 | 59.97 | 6.29
105.4276 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.4276 | 5.5377 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.445 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.537 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7528.719 | 11.8633 | 59.98 | 6.29
105.4952 | 6.9661 | 59.99 | 2.29 |  | 105.4952 | 5.5377 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.549 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.6 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7528.783 | 11.8633 | 59.98 | 6.29
105.5628 | 6.9373 | 59.99 | 2.29 |  | 105.5628 | 5.5377 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.613 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.664 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7528.846 | 11.8633 | 59.98 | 6.29
105.6305 | 6.9373 | 59.99 | 2.29 |  | 105.6305 | 5.5327 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.677 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.728 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7528.91 | 11.8633 | 59.98 | 6.29
105.6981 | 6.9373 | 59.99 | 2.29 |  | 105.6981 | 5.5327 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.74 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.791 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7528.974 | 11.8633 | 59.98 | 6.29
105.7657 | 6.9373 | 59.99 | 2.29 |  | 105.7657 | 5.5327 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.804 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.855 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7529.037 | 11.836 | 59.98 | 6.29
105.8333 | 6.9225 | 59.98 | 2.29 |  | 105.8333 | 5.5327 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.867 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.919 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7529.101 | 11.836 | 59.98 | 6.29
105.901 | 6.9225 | 59.98 | 2.29 |  | 105.901 | 5.5327 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.931 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8309.982 | 13.7223 | 60 | 8.29 |  | 7529.164 | 11.836 | 59.98 | 6.29
105.9686 | 6.9225 | 59.98 | 2.29 |  | 105.9686 | 5.5138 | 60.02 | 2.29 |  | 4045.996 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.049 | 13.7215 | 60 | 8.29 |  | 7529.228 | 11.836 | 59.98 | 6.29
106.0362 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.0362 | 5.5138 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.059 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.112 | 13.7215 | 60 | 8.29 |  | 7529.292 | 11.836 | 59.98 | 6.29
106.1038 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.1038 | 5.5138 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.125 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.176 | 13.7215 | 60 | 8.29 |  | 7529.366 | 11.8116 | 59.99 | 6.29
106.1715 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.1715 | 5.5138 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.189 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.239 | 13.7215 | 60 | 8.29 |  | 7529.429 | 11.8116 | 59.99 | 6.29
106.2391 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.2391 | 5.5138 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.258 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.303 | 13.7215 | 60 | 8.29 |  | 7529.493 | 11.8116 | 59.99 | 6.29
106.3067 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.3067 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.331 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.367 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7529.556 | 11.8116 | 59.99 | 6.29
106.3743 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.3743 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.4 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.43 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7529.625 | 11.8116 | 59.99 | 6.29
106.442 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.442 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.47 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.493 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7529.689 | 11.8112 | 59.99 | 6.29
106.5096 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.5096 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.547 | 5.6073 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.558 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7529.752 | 11.8112 | 59.99 | 6.29
106.5772 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.5772 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.611 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.621 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7529.816 | 11.8112 | 59.99 | 6.29
106.6448 | 6.9154 | 59.97 | 2.29 |  | 106.6448 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.674 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.685 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7529.88 | 11.8112 | 59.99 | 6.29
106.7125 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 106.7125 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.738 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.748 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7529.944 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
106.7801 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 106.7801 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.801 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.812 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7530.008 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
106.8477 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 106.8477 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.867 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.876 | 13.6943 | 60 | 8.29 |  | 7530.072 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
106.9153 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 106.9153 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.931 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8310.944 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.136 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
106.983 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 106.983 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4046.994 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.009 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.2 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.0506 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 107.0506 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.058 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.072 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.264 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.1182 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 107.1182 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.122 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.135 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.328 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.1858 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 107.1858 | 5.507 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.188 | 5.564 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.199 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.391 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.2535 | 6.8689 | 59.97 | 2.29 |  | 107.2535 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.261 | 5.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.262 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.464 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.3211 | 6.8638 | 59.96 | 2.29 |  | 107.3211 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.332 | 5.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.326 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.528 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.3887 | 6.8638 | 59.96 | 2.29 |  | 107.3887 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.401 | 5.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.389 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.592 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.4563 | 6.8638 | 59.96 | 2.29 |  | 107.4563 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.471 | 5.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.453 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.655 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.524 | 6.8638 | 59.96 | 2.29 |  | 107.524 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.554 | 5.5144 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.516 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.719 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.5916 | 6.8638 | 59.96 | 2.29 |  | 107.5916 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.618 | 5.5144 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.58 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.783 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.6592 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 107.6592 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.682 | 5.5144 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.644 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.859 | 11.7894 | 59.99 | 6.29
107.7268 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 107.7268 | 5.4615 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.749 | 5.5144 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.708 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.922 | 11.7678 | 59.99 | 6.29
107.7945 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 107.7945 | 5.4465 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.813 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.771 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7530.986 | 11.7678 | 59.99 | 6.29
107.8621 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 107.8621 | 5.4465 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.877 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.835 | 13.6726 | 60 | 8.29 |  | 7531.05 | 11.7678 | 59.99 | 6.29
107.9297 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 107.9297 | 5.4465 | 60.02 | 2.29 |  | 4047.941 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.899 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.113 | 11.7678 | 59.99 | 6.29
107.9973 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 107.9973 | 5.4465 | 60.02 | 2.29 |  | 4048.006 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8311.962 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.177 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.065 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 108.065 | 5.4465 | 60.02 | 2.29 |  | 4048.07 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.026 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.24 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.1326 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 108.1326 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.134 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.089 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.304 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.2002 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 108.2002 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.198 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.152 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.368 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.2678 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 108.2678 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.294 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.216 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.432 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.3355 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 108.3355 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.363 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.279 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.496 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.4031 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 108.4031 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.435 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.343 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.577 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.4707 | 6.8396 | 59.96 | 2.29 |  | 108.4707 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.505 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.406 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.641 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.5383 | 6.8145 | 59.95 | 2.29 |  | 108.5383 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.568 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.471 | 13.6386 | 60 | 8.29 |  | 7531.704 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.606 | 6.8145 | 59.95 | 2.29 |  | 108.606 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.632 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.534 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7531.776 | 11.7502 | 59.99 | 6.29
108.6736 | 6.8145 | 59.95 | 2.29 |  | 108.6736 | 5.4353 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.696 | 5.5137 | 59.98 | 1.29 |  | 8312.598 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7531.841 | 11.728 | 60 | 6.29
108.7412 | 6.8145 | 59.95 | 2.29 |  | 108.7412 | 5.4113 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.762 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8312.662 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7531.904 | 11.728 | 60 | 6.29
108.8089 | 6.8145 | 59.95 | 2.29 |  | 108.8089 | 5.4113 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.825 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8312.726 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7531.968 | 11.728 | 60 | 6.29
108.8765 | 6.7986 | 59.95 | 2.29 |  | 108.8765 | 5.4113 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.889 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8312.794 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7532.032 | 11.728 | 60 | 6.29
108.9441 | 6.7986 | 59.95 | 2.29 |  | 108.9441 | 5.4113 | 60.01 | 2.29 |  | 4048.952 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8312.857 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7532.096 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.0117 | 6.7986 | 59.95 | 2.29 |  | 109.0117 | 5.4113 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.015 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8312.921 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7532.159 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.0794 | 6.7986 | 59.95 | 2.29 |  | 109.0794 | 5.3864 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.08 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8312.985 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7532.223 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.147 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.147 | 5.3864 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.144 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8313.048 | 13.6094 | 60 | 8.29 |  | 7532.286 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.2146 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.2146 | 5.3864 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.21 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8313.112 | 13.5789 | 60 | 8.29 |  | 7532.35 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.2822 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.2822 | 5.3864 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.309 | 5.4876 | 59.99 | 1.29 |  | 8313.175 | 13.5789 | 60 | 8.29 |  | 7532.414 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.3499 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.3499 | 5.3863 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.378 | 5.463 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.239 | 13.5789 | 60 | 8.29 |  | 7532.477 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.4175 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.4175 | 5.3863 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.448 | 5.463 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.306 | 13.5789 | 60 | 8.29 |  | 7532.541 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.4851 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.4851 | 5.3863 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.549 | 5.463 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.369 | 13.5789 | 60 | 8.29 |  | 7532.604 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.5527 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.5527 | 5.3863 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.612 | 5.463 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.433 | 13.576 | 60 | 8.29 |  | 7532.668 | 11.7052 | 60.01 | 6.29
109.6204 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.6204 | 5.3863 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.681 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.496 | 13.576 | 60 | 8.29 |  | 7532.732 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
109.688 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.688 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.745 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.559 | 13.576 | 60 | 8.29 |  | 7532.795 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
109.7556 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.7556 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.809 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.623 | 13.576 | 60 | 8.29 |  | 7532.859 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
109.8232 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.8232 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.872 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.687 | 13.576 | 60 | 8.29 |  | 7532.923 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
109.8909 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.8909 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4049.936 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.751 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7532.986 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
109.9585 | 6.7646 | 59.95 | 2.29 |  | 109.9585 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.814 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.051 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
110.0261 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.0261 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.063 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.878 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.114 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
110.0937 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.0937 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.133 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8313.941 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.178 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
110.1614 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.1614 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.197 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8314.005 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.241 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
110.229 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.229 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.311 | 5.44 | 59.98 | 1.29 |  | 8314.069 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.306 | 11.6816 | 60.01 | 6.29
110.2966 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.2966 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.38 | 5.4289 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.132 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.37 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.3642 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.3642 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.448 | 5.4289 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.196 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.433 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.4319 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.4319 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.536 | 5.4289 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.26 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.497 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.4995 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.4995 | 5.3608 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.6 | 5.4143 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.336 | 13.5704 | 60 | 8.29 |  | 7533.561 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.5671 | 6.7398 | 59.95 | 2.29 |  | 110.5671 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.664 | 5.4143 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.399 | 13.5511 | 60 | 8.29 |  | 7533.629 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.6347 | 6.7145 | 59.95 | 2.29 |  | 110.6347 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.728 | 5.4143 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.463 | 13.5511 | 60 | 8.29 |  | 7533.692 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.7024 | 6.7145 | 59.95 | 2.29 |  | 110.7024 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.791 | 5.4143 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.526 | 13.5511 | 60 | 8.29 |  | 7533.756 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.77 | 6.7145 | 59.95 | 2.29 |  | 110.77 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.855 | 5.4143 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.589 | 13.5511 | 60 | 8.29 |  | 7533.819 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.8376 | 6.7145 | 59.95 | 2.29 |  | 110.8376 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.921 | 5.4131 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.653 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7533.883 | 11.6657 | 60.01 | 6.29
110.9052 | 6.7145 | 59.95 | 2.29 |  | 110.9052 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4050.985 | 5.4131 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.717 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7533.947 | 11.6352 | 60.02 | 6.29
110.9729 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 110.9729 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.048 | 5.4131 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.78 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.011 | 11.6352 | 60.02 | 6.29
111.0405 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.0405 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.112 | 5.4131 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.844 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.076 | 11.6352 | 60.02 | 6.29
111.1081 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.1081 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.188 | 5.4131 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.907 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.141 | 11.6352 | 60.02 | 6.29
111.1757 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.1757 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.259 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8314.971 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.205 | 11.6352 | 60.02 | 6.29
111.2434 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.2434 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.328 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.035 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.269 | 11.619 | 60.02 | 6.29
111.311 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.311 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.396 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.098 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.333 | 11.619 | 60.02 | 6.29
111.3786 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.3786 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.466 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.162 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.396 | 11.619 | 60.02 | 6.29
111.4462 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.4462 | 5.3215 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.544 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.225 | 13.5308 | 60 | 8.29 |  | 7534.46 | 11.619 | 60.02 | 6.29
111.5139 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.5139 | 5.309 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.609 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.29 | 13.5074 | 59.99 | 8.29 |  | 7534.524 | 11.619 | 60.02 | 6.29
111.5815 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.5815 | 5.309 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.672 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.353 | 13.5074 | 59.99 | 8.29 |  | 7534.588 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
111.6491 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.6491 | 5.309 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.77 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.416 | 13.5074 | 59.99 | 8.29 |  | 7534.651 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
111.7167 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.7167 | 5.309 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.869 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.48 | 13.5074 | 59.99 | 8.29 |  | 7534.715 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
111.7844 | 6.6977 | 59.96 | 2.29 |  | 111.7844 | 5.309 | 60.01 | 2.29 |  | 4051.969 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.544 | 13.5074 | 59.99 | 8.29 |  | 7534.778 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
111.852 | 6.6667 | 59.96 | 2.29 |  | 111.852 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.076 | 5.3894 | 59.99 | 1.29 |  | 8315.608 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7534.842 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
111.9196 | 6.6667 | 59.96 | 2.29 |  | 111.9196 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.186 | 5.3501 | 59.98 | 1.29 |  | 8315.671 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7534.905 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
111.9872 | 6.6667 | 59.96 | 2.29 |  | 111.9872 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.307 | 5.3501 | 59.98 | 1.29 |  | 8315.735 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7534.969 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
112.0549 | 6.6667 | 59.96 | 2.29 |  | 112.0549 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.387 | 5.3501 | 59.98 | 1.29 |  | 8315.798 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7535.033 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
112.1225 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.1225 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.466 | 5.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 8315.863 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7535.096 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
112.1901 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.1901 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.548 | 5.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 8315.926 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7535.169 | 11.6141 | 60.02 | 6.29
112.2577 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.2577 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.632 | 5.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 8315.99 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7535.232 | 11.5917 | 60.02 | 6.29
112.3254 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.3254 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.719 | 5.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.053 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7535.296 | 11.5917 | 60.02 | 6.29
112.393 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.393 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.811 | 5.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.117 | 13.4841 | 60 | 8.29 |  | 7535.359 | 11.5917 | 60.02 | 6.29
112.4606 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.4606 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4052.919 | 5.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.188 | 13.4704 | 60 | 8.29 |  | 7535.423 | 11.5917 | 60.02 | 6.29
112.5282 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.5282 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.015 | 5.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.251 | 13.4704 | 60 | 8.29 |  | 7535.487 | 11.5678 | 60.02 | 6.29
112.5959 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.5959 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.093 | 5.3251 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.316 | 13.4704 | 60 | 8.29 |  | 7535.551 | 11.5678 | 60.02 | 6.29
112.6635 | 6.6674 | 59.96 | 2.29 |  | 112.6635 | 5.2902 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.188 | 5.3251 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.379 | 13.4704 | 60 | 8.29 |  | 7535.614 | 11.5678 | 60.02 | 6.29
112.7311 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 112.7311 | 5.2525 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.27 | 5.3251 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.442 | 13.4704 | 60 | 8.29 |  | 7535.678 | 11.5678 | 60.02 | 6.29
112.7987 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 112.7987 | 5.2525 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.379 | 5.3251 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.506 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7535.741 | 11.5678 | 60.02 | 6.29
112.8664 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 112.8664 | 5.2525 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.486 | 5.3251 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.57 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7535.805 | 11.5663 | 60.02 | 6.29
112.934 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 112.934 | 5.2525 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.575 | 5.3251 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.634 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7535.869 | 11.5663 | 60.02 | 6.29
113.0016 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.0016 | 5.2525 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.666 | 5.3251 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.698 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7535.944 | 11.5663 | 60.02 | 6.29
113.0692 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.0692 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.734 | 5.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.762 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7536.007 | 11.5663 | 60.02 | 6.29
113.1369 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.1369 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.804 | 5.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.825 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7536.071 | 11.5663 | 60.02 | 6.29
113.2045 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.2045 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.867 | 5.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.889 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7536.135 | 11.5459 | 60.02 | 6.29
113.2721 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.2721 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.933 | 5.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 8316.952 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7536.199 | 11.5459 | 60.02 | 6.29
113.3397 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.3397 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4053.999 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.017 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7536.262 | 11.5459 | 60.02 | 6.29
113.4074 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.4074 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.063 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.081 | 13.4432 | 60 | 8.29 |  | 7536.326 | 11.5459 | 60.02 | 6.29
113.475 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.475 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.135 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.144 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.394 | 11.5459 | 60.02 | 6.29
113.5426 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.5426 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.199 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.208 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.458 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
113.6102 | 6.6389 | 59.96 | 2.29 |  | 113.6102 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.3 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.271 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.521 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
113.6779 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 113.6779 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.369 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.334 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.585 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
113.7455 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 113.7455 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.438 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.398 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.649 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
113.8131 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 113.8131 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.525 | 5.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 8317.462 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.713 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
113.8807 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 113.8807 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.589 | 5.2576 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.526 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.777 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
113.9484 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 113.9484 | 5.2272 | 60.01 | 2.29 |  | 4054.654 | 5.2576 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.589 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.84 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.016 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.016 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4054.717 | 5.2576 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.653 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.904 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.0836 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.0836 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4054.78 | 5.2576 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.728 | 13.4257 | 60 | 8.29 |  | 7536.967 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.1512 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.1512 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4054.844 | 5.2576 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.792 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.032 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.2189 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.2189 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4054.908 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.856 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.095 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.2865 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.2865 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4054.973 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.92 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.159 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.3541 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.3541 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4055.036 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8317.983 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.223 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.4217 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.4217 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4055.102 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.047 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.286 | 11.5412 | 60.02 | 6.29
114.4894 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.4894 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4055.176 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.111 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.35 | 11.494 | 60.02 | 6.29
114.557 | 6.5922 | 59.96 | 2.29 |  | 114.557 | 5.1885 | 60 | 2.29 |  | 4055.24 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.174 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.413 | 11.494 | 60.02 | 6.29
114.6246 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 114.6246 | 5.1855 | 60 | 2.29 |  | 4055.318 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.237 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.477 | 11.494 | 60.02 | 6.29
114.6922 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 114.6922 | 5.1855 | 60 | 2.29 |  | 4055.388 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.301 | 13.4023 | 60 | 8.29 |  | 7537.54 | 11.494 | 60.02 | 6.29
114.7599 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 114.7599 | 5.1855 | 60 | 2.29 |  | 4055.461 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.365 | 13.3721 | 60 | 8.29 |  | 7537.604 | 11.494 | 60.02 | 6.29
114.8275 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 114.8275 | 5.1855 | 60 | 2.29 |  | 4055.547 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.428 | 13.3721 | 60 | 8.29 |  | 7537.668 | 11.494 | 60.02 | 6.29
114.8951 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 114.8951 | 5.1855 | 60 | 2.29 |  | 4055.613 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.492 | 13.3721 | 60 | 8.29 |  | 7537.732 | 11.494 | 60.02 | 6.29
114.9627 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 114.9627 | 5.1597 | 60 | 2.29 |  | 4055.678 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.555 | 13.3721 | 60 | 8.29 |  | 7537.795 | 11.494 | 60.02 | 6.29
115.0304 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 115.0304 | 5.1597 | 60 | 2.29 |  | 4055.741 | 5.2395 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.619 | 13.3721 | 60 | 8.29 |  | 7537.859 | 11.494 | 60.02 | 6.29
115.098 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 115.098 | 5.1597 | 60 | 2.29 |  | 4055.805 | 5.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.683 | 13.3505 | 60 | 8.29 |  | 7537.922 | 11.494 | 60.02 | 6.29
115.1656 | 6.5576 | 59.96 | 2.29 |  | 115.1656 | 5.1597 | 60 | 2.29 |  | 4055.868 | 5.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.747 | 13.3505 | 60 | 8.29 |  | 7537.986 | 11.4693 | 60.02 | 6.29
115.2332 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.2332 | 5.1382 | 60 | 2.29 |  | 4055.932 | 5.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.81 | 13.3505 | 60 | 8.29 |  | 7538.05 | 11.4693 | 60.02 | 6.29
115.3009 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.3009 | 5.1382 | 60 | 2.29 |  | 4055.996 | 5.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.874 | 13.3505 | 60 | 8.29 |  | 7538.113 | 11.4693 | 60.02 | 6.29
115.3685 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.3685 | 5.1382 | 60 | 2.29 |  | 4056.06 | 5.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 8318.937 | 13.3505 | 60 | 8.29 |  | 7538.177 | 11.4693 | 60.02 | 6.29
115.4361 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.4361 | 5.1382 | 60 | 2.29 |  | 4056.124 | 5.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.001 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.241 | 11.4693 | 60.02 | 6.29
115.5037 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.5037 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.189 | 5.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.065 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.305 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
115.5714 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.5714 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.288 | 5.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.129 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.369 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
115.639 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.639 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.358 | 5.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.192 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.432 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
115.7066 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.7066 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.427 | 5.188 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.256 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.496 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
115.7742 | 6.5401 | 59.96 | 2.29 |  | 115.7742 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.499 | 5.188 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.32 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.564 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
115.8419 | 6.5073 | 59.97 | 2.29 |  | 115.8419 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.564 | 5.188 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.383 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.628 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
115.9095 | 6.5073 | 59.97 | 2.29 |  | 115.9095 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.628 | 5.188 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.447 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.692 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
115.9771 | 6.5073 | 59.97 | 2.29 |  | 115.9771 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.695 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.511 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.756 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
116.0447 | 6.5073 | 59.97 | 2.29 |  | 116.0447 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.759 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.581 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.819 | 11.4779 | 60.02 | 6.29
116.1124 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.1124 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.823 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.645 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.883 | 11.4425 | 60.02 | 6.29
116.18 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.18 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.886 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.709 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7538.946 | 11.4425 | 60.02 | 6.29
116.2476 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.2476 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4056.954 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.772 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7539.01 | 11.4425 | 60.02 | 6.29
116.3152 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.3152 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4057.018 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.836 | 13.3486 | 60 | 8.29 |  | 7539.073 | 11.4425 | 60.02 | 6.29
116.3829 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.3829 | 5.1356 | 60.01 | 2.29 |  | 4057.082 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.899 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.137 | 11.4425 | 60.02 | 6.29
116.4505 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.4505 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.146 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8319.963 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.209 | 11.4241 | 60.02 | 6.29
116.5181 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.5181 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.21 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.026 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.273 | 11.4241 | 60.02 | 6.29
116.5857 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.5857 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.303 | 5.1597 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.09 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.337 | 11.4241 | 60.02 | 6.29
116.6534 | 6.4901 | 59.97 | 2.29 |  | 116.6534 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.371 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.154 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.4 | 11.4241 | 60.02 | 6.29
116.721 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 116.721 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.441 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.217 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.464 | 11.4241 | 60.02 | 6.29
116.7886 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 116.7886 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.541 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.281 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.528 | 11.4198 | 60.02 | 6.29
116.8562 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 116.8562 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.606 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.345 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.592 | 11.4198 | 60.02 | 6.29
116.9239 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 116.9239 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.67 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.408 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.655 | 11.4198 | 60.02 | 6.29
116.9915 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 116.9915 | 5.1005 | 60 | 2.29 |  | 4057.734 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.472 | 13.3128 | 60 | 8.29 |  | 7539.719 | 11.4198 | 60.02 | 6.29
117.0591 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 117.0591 | 5.0891 | 60 | 2.29 |  | 4057.798 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.535 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7539.783 | 11.4198 | 60.02 | 6.29
117.1267 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 117.1267 | 5.0891 | 60 | 2.29 |  | 4057.862 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.599 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7539.848 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.1944 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 117.1944 | 5.0891 | 60 | 2.29 |  | 4057.93 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.663 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7539.912 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.262 | 6.4654 | 59.98 | 2.29 |  | 117.262 | 5.0891 | 60 | 2.29 |  | 4057.993 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.726 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7539.975 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.3296 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.3296 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.057 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.79 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7540.038 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.3972 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.3972 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.12 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.853 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7540.106 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.4649 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.4649 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.184 | 5.1591 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.917 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7540.17 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.5325 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.5325 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.257 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8320.98 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7540.233 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.6001 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.6001 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.325 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.044 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7540.299 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.6677 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.6677 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.394 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.108 | 13.29 | 60 | 8.29 |  | 7540.363 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.7354 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.7354 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.464 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.172 | 13.2737 | 60 | 8.29 |  | 7540.427 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.803 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.803 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.528 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.235 | 13.2737 | 60 | 8.29 |  | 7540.491 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.8706 | 6.4474 | 59.98 | 2.29 |  | 117.8706 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.594 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.299 | 13.2737 | 60 | 8.29 |  | 7540.555 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
117.9382 | 6.4389 | 59.98 | 2.29 |  | 117.9382 | 5.066 | 60 | 2.29 |  | 4058.658 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.362 | 13.2737 | 60 | 8.29 |  | 7540.618 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
118.0059 | 6.4389 | 59.98 | 2.29 |  | 118.0059 | 5.0535 | 60.01 | 2.29 |  | 4058.722 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.432 | 13.2527 | 59.99 | 8.29 |  | 7540.682 | 11.4038 | 60.01 | 6.29
118.0735 | 6.4389 | 59.98 | 2.29 |  | 118.0735 | 5.0535 | 60.01 | 2.29 |  | 4058.786 | 5.1125 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.496 | 13.2527 | 59.99 | 8.29 |  | 7540.746 | 11.3651 | 60.01 | 6.29
118.1411 | 6.4389 | 59.98 | 2.29 |  | 118.1411 | 5.0535 | 60.01 | 2.29 |  | 4058.85 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.559 | 13.2527 | 59.99 | 8.29 |  | 7540.81 | 11.3651 | 60.01 | 6.29
118.2087 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.2087 | 5.0535 | 60.01 | 2.29 |  | 4058.914 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.623 | 13.2527 | 59.99 | 8.29 |  | 7540.874 | 11.3651 | 60.01 | 6.29
118.2764 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.2764 | 5.029 | 60.01 | 2.29 |  | 4058.978 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.687 | 13.2527 | 59.99 | 8.29 |  | 7540.937 | 11.3651 | 60.01 | 6.29
118.344 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.344 | 5.029 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.041 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.75 | 13.2455 | 59.99 | 8.29 |  | 7541 | 11.3651 | 60.01 | 6.29
118.4116 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.4116 | 5.029 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.105 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.814 | 13.2455 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.065 | 11.35 | 60.01 | 6.29
118.4792 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.4792 | 5.029 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.17 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.878 | 13.2455 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.128 | 11.35 | 60.01 | 6.29
118.5469 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.5469 | 5.016 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.234 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8321.941 | 13.2455 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.192 | 11.35 | 60.01 | 6.29
118.6145 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.6145 | 5.016 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.311 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.005 | 13.2455 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.255 | 11.35 | 60.01 | 6.29
118.6821 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.6821 | 5.016 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.381 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.069 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.319 | 11.35 | 60.01 | 6.29
118.7497 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.7497 | 5.016 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.462 | 5.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.133 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.382 | 11.3437 | 60 | 6.29
118.8174 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.8174 | 5.016 | 60.01 | 2.29 |  | 4059.545 | 5.0614 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.196 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.446 | 11.3437 | 60 | 6.29
118.885 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.885 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4059.609 | 5.0614 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.259 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.51 | 11.3437 | 60 | 6.29
118.9526 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 118.9526 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4059.673 | 5.0614 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.323 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.573 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.0202 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 119.0202 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4059.739 | 5.0614 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.387 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.649 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.0879 | 6.4156 | 59.98 | 2.29 |  | 119.0879 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4059.806 | 5.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.45 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.712 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.1555 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.1555 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4059.87 | 5.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.514 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.776 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.2231 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.2231 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4059.934 | 5.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.577 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.84 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.2907 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.2907 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4059.998 | 5.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.643 | 13.2357 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.903 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.3584 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.3584 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4060.061 | 5.0368 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.706 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7541.967 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.426 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.426 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4060.125 | 5.0368 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.77 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.03 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.4936 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.4936 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4060.188 | 5.0368 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.833 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.094 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.5612 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.5612 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4060.261 | 5.0368 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.897 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.158 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.6289 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.6289 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4060.33 | 5.0368 | 59.99 | 1.29 |  | 8322.969 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.221 | 11.3437 | 60 | 6.29
119.6965 | 6.3629 | 59.98 | 2.29 |  | 119.6965 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4060.4 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.033 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.285 | 11.3 | 60 | 6.29
119.7641 | 6.3635 | 59.98 | 2.29 |  | 119.7641 | 5.0037 | 60 | 2.29 |  | 4060.469 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.097 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.348 | 11.3 | 60 | 6.29
119.8317 | 6.3635 | 59.98 | 2.29 |  | 119.8317 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4060.551 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.16 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.412 | 11.3 | 60 | 6.29
119.8994 | 6.3635 | 59.98 | 2.29 |  | 119.8994 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4060.615 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.224 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.475 | 11.3 | 60 | 6.29
119.967 | 6.3635 | 59.98 | 2.29 |  | 119.967 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4060.68 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.288 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.539 | 11.3 | 60 | 6.29
120.0346 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.0346 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4060.744 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.351 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.603 | 11.3 | 60 | 6.29
120.1022 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.1022 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4060.807 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.415 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.667 | 11.3 | 60 | 6.29
120.1699 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.1699 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4060.872 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.479 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.731 | 11.3 | 60 | 6.29
120.2375 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.2375 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4060.937 | 5.0158 | 59.99 | 1.29 |  | 8323.542 | 13.2048 | 59.99 | 8.29 |  | 7542.795 | 11.3 | 60 | 6.29
120.3051 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.3051 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4061.002 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8323.606 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7542.859 | 11.3 | 60 | 6.29
120.3727 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.3727 | 4.9598 | 60 | 2.29 |  | 4061.066 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8323.67 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7542.923 | 11.28 | 60 | 6.29
120.4404 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.4404 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.13 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8323.733 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7542.986 | 11.28 | 60 | 6.29
120.508 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.508 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.193 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8323.797 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.05 | 11.28 | 60 | 6.29
120.5756 | 6.338 | 59.98 | 2.29 |  | 120.5756 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.305 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8323.861 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.114 | 11.28 | 60 | 6.29
120.6432 | 6.3157 | 59.99 | 2.29 |  | 120.6432 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.374 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8323.924 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.183 | 11.28 | 60 | 6.29
120.7109 | 6.3157 | 59.99 | 2.29 |  | 120.7109 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.443 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8323.988 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.247 | 11.2744 | 60 | 6.29
120.7785 | 6.3157 | 59.99 | 2.29 |  | 120.7785 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.537 | 5.0117 | 60 | 1.29 |  | 8324.051 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.31 | 11.2744 | 60 | 6.29
120.8461 | 6.3157 | 59.99 | 2.29 |  | 120.8461 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.6 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.115 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.375 | 11.2744 | 60 | 6.29
120.9138 | 6.3157 | 59.99 | 2.29 |  | 120.9138 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.664 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.179 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.439 | 11.2744 | 60 | 6.29
120.9814 | 6.307 | 59.98 | 2.29 |  | 120.9814 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.728 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.242 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.503 | 11.2744 | 60 | 6.29
121.049 | 6.307 | 59.98 | 2.29 |  | 121.049 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.791 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.305 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.566 | 11.2744 | 60 | 6.29
121.1166 | 6.307 | 59.98 | 2.29 |  | 121.1166 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.855 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.369 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.63 | 11.2744 | 60 | 6.29
121.1843 | 6.307 | 59.98 | 2.29 |  | 121.1843 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.919 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.432 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.694 | 11.2744 | 60 | 6.29
121.2519 | 6.2883 | 59.99 | 2.29 |  | 121.2519 | 4.94 | 60.01 | 2.29 |  | 4061.984 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.497 | 13.1798 | 60 | 8.29 |  | 7543.758 | 11.2744 | 60 | 6.29
121.3195 | 6.2883 | 59.99 | 2.29 |  | 121.3195 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.047 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.561 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7543.822 | 11.2527 | 59.99 | 6.29
121.3871 | 6.2883 | 59.99 | 2.29 |  | 121.3871 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.111 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.625 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7543.886 | 11.2527 | 59.99 | 6.29
121.4548 | 6.2883 | 59.99 | 2.29 |  | 121.4548 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.174 | 4.9714 | 60 | 1.29 |  | 8324.692 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7543.95 | 11.2527 | 59.99 | 6.29
121.5224 | 6.2883 | 59.99 | 2.29 |  | 121.5224 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.238 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8324.756 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.014 | 11.2527 | 59.99 | 6.29
121.59 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 121.59 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.316 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8324.822 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.077 | 11.2527 | 59.99 | 6.29
121.6576 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 121.6576 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.387 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8324.885 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.142 | 11.2296 | 59.99 | 6.29
121.7253 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 121.7253 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.455 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8324.949 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.206 | 11.2296 | 59.99 | 6.29
121.7929 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 121.7929 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.544 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8325.013 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.269 | 11.2296 | 59.99 | 6.29
121.8605 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 121.8605 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.608 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8325.076 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.333 | 11.2296 | 59.99 | 6.29
121.9281 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 121.9281 | 4.9067 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.672 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8325.14 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.396 | 11.2296 | 59.99 | 6.29
121.9958 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 121.9958 | 4.8836 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.736 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8325.205 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.46 | 11.2262 | 59.99 | 6.29
122.0634 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 122.0634 | 4.8836 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.811 | 4.9611 | 60 | 1.29 |  | 8325.268 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.523 | 11.2262 | 59.99 | 6.29
122.131 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 122.131 | 4.8836 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.876 | 4.9352 | 60 | 1.29 |  | 8325.331 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.587 | 11.2262 | 59.99 | 6.29
122.1986 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 122.1986 | 4.8836 | 60.02 | 2.29 |  | 4062.94 | 4.9352 | 60 | 1.29 |  | 8325.395 | 13.1262 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.65 | 11.2262 | 59.99 | 6.29
122.2663 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 122.2663 | 4.8836 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.004 | 4.9352 | 60 | 1.29 |  | 8325.459 | 13.0895 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.723 | 11.2262 | 59.99 | 6.29
122.3339 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 122.3339 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.067 | 4.9352 | 60 | 1.29 |  | 8325.522 | 13.0895 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.788 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.4015 | 6.2838 | 59.98 | 2.29 |  | 122.4015 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.131 | 4.917 | 60 | 1.29 |  | 8325.586 | 13.0895 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.851 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.4691 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.4691 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.195 | 4.917 | 60 | 1.29 |  | 8325.649 | 13.0895 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.915 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.5368 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.5368 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.259 | 4.917 | 60 | 1.29 |  | 8325.713 | 13.0895 | 59.99 | 8.29 |  | 7544.978 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.6044 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.6044 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.332 | 4.917 | 60 | 1.29 |  | 8325.776 | 13.0816 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.042 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.672 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.672 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.401 | 4.917 | 60 | 1.29 |  | 8325.84 | 13.0816 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.106 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.7396 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.7396 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.471 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8325.904 | 13.0816 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.169 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.8073 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.8073 | 4.8663 | 60.02 | 2.29 |  | 4063.545 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8325.967 | 13.0816 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.233 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.8749 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.8749 | 4.8431 | 60.03 | 2.29 |  | 4063.609 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.034 | 13.0816 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.296 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
122.9425 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 122.9425 | 4.8431 | 60.03 | 2.29 |  | 4063.673 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.098 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.36 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
123.0101 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 123.0101 | 4.8431 | 60.03 | 2.29 |  | 4063.737 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.161 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.424 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
123.0778 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 123.0778 | 4.8431 | 60.03 | 2.29 |  | 4063.803 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.225 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.487 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
123.1454 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 123.1454 | 4.8431 | 60.03 | 2.29 |  | 4063.867 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.289 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.55 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
123.213 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 123.213 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4063.934 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.363 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.614 | 11.2032 | 59.99 | 6.29
123.2806 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 123.2806 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4063.997 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.427 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.678 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.3483 | 6.239 | 59.98 | 2.29 |  | 123.3483 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.061 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.491 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.741 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.4159 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.4159 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.127 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.554 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.805 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.4835 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.4835 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.191 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.618 | 13.0645 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.868 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.5511 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.5511 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.256 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.682 | 13.0595 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.932 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.6188 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.6188 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.325 | 4.8942 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.746 | 13.0595 | 59.99 | 8.29 |  | 7545.996 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.6864 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.6864 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.396 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.809 | 13.0595 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.06 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.754 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.754 | 4.8352 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.465 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.873 | 13.0595 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.123 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.8216 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.8216 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.536 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8326.937 | 13.0595 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.187 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.8893 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.8893 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.604 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.001 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.252 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
123.9569 | 6.2136 | 59.98 | 2.29 |  | 123.9569 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.668 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.064 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.315 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
124.0245 | 6.1904 | 59.97 | 2.29 |  | 124.0245 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.732 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.129 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.379 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
124.0921 | 6.1904 | 59.97 | 2.29 |  | 124.0921 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.795 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.192 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.442 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
124.1598 | 6.1904 | 59.97 | 2.29 |  | 124.1598 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.86 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.256 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.506 | 11.1626 | 59.98 | 6.29
124.2274 | 6.1904 | 59.97 | 2.29 |  | 124.2274 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.923 | 4.8695 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.32 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.575 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.295 | 6.1722 | 59.97 | 2.29 |  | 124.295 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4064.987 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.384 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.639 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.3626 | 6.1722 | 59.97 | 2.29 |  | 124.3626 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.05 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.447 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.703 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.4303 | 6.1722 | 59.97 | 2.29 |  | 124.4303 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.114 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.511 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.767 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.4979 | 6.1722 | 59.97 | 2.29 |  | 124.4979 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.179 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.574 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.83 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.5655 | 6.1722 | 59.97 | 2.29 |  | 124.5655 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.285 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.638 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.894 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.6331 | 6.1643 | 59.97 | 2.29 |  | 124.6331 | 4.8077 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.355 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.701 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7546.957 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.7008 | 6.1643 | 59.97 | 2.29 |  | 124.7008 | 4.7603 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.427 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.765 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.022 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.7684 | 6.1643 | 59.97 | 2.29 |  | 124.7684 | 4.7603 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.503 | 4.8406 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.829 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.085 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.836 | 6.1643 | 59.97 | 2.29 |  | 124.836 | 4.7603 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.567 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.905 | 13.0465 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.149 | 11.13 | 59.98 | 6.29
124.9036 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 124.9036 | 4.7603 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.63 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8327.969 | 13.0027 | 59.98 | 8.29 |  | 7547.213 | 11.1155 | 59.98 | 6.29
124.9713 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 124.9713 | 4.7603 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.694 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.033 | 13.0027 | 59.98 | 8.29 |  | 7547.276 | 11.1155 | 59.98 | 6.29
125.0389 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.0389 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.757 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.096 | 13.0027 | 59.98 | 8.29 |  | 7547.34 | 11.1155 | 59.98 | 6.29
125.1065 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.1065 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.821 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.161 | 13.0027 | 59.98 | 8.29 |  | 7547.403 | 11.1155 | 59.98 | 6.29
125.1741 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.1741 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.885 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.224 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.467 | 11.1155 | 59.98 | 6.29
125.2418 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.2418 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4065.949 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.288 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.532 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.3094 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.3094 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.017 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.351 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.595 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.377 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.377 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.08 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.416 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.658 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.4446 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.4446 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.144 | 4.8123 | 60.01 | 1.29 |  | 8328.479 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.722 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.5123 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.5123 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.208 | 4.7847 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.543 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.786 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.5799 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.5799 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.314 | 4.7847 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.606 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.85 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.6475 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.6475 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.385 | 4.7847 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.67 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.913 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.7151 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.7151 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.455 | 4.7847 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.734 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7547.977 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.7828 | 6.1397 | 59.97 | 2.29 |  | 125.7828 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.551 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.798 | 12.9983 | 59.99 | 8.29 |  | 7548.04 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.8504 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 125.8504 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.616 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.861 | 12.9756 | 59.99 | 8.29 |  | 7548.116 | 11.1057 | 59.98 | 6.29
125.918 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 125.918 | 4.7428 | 60.03 | 2.29 |  | 4066.68 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.925 | 12.9756 | 59.99 | 8.29 |  | 7548.18 | 11.08 | 59.97 | 6.29
125.9856 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 125.9856 | 4.7306 | 60.04 | 2.29 |  | 4066.744 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8328.988 | 12.9756 | 59.99 | 8.29 |  | 7548.243 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.0533 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.0533 | 4.7306 | 60.04 | 2.29 |  | 4066.81 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8329.052 | 12.9756 | 59.99 | 8.29 |  | 7548.307 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.1209 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.1209 | 4.7306 | 60.04 | 2.29 |  | 4066.874 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8329.116 | 12.9756 | 59.99 | 8.29 |  | 7548.371 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.1885 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.1885 | 4.7306 | 60.04 | 2.29 |  | 4066.938 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8329.18 | 12.9532 | 60 | 8.29 |  | 7548.435 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.2561 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.2561 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.002 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8329.243 | 12.9532 | 60 | 8.29 |  | 7548.499 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.3238 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.3238 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.065 | 4.7844 | 60.02 | 1.29 |  | 8329.307 | 12.9532 | 60 | 8.29 |  | 7548.563 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.3914 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.3914 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.13 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.37 | 12.9532 | 60 | 8.29 |  | 7548.626 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.459 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.459 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.194 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.435 | 12.9532 | 60 | 8.29 |  | 7548.69 | 11.08 | 59.97 | 6.29
126.5266 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.5266 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.299 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.499 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7548.753 | 11.0311 | 59.97 | 6.29
126.5943 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.5943 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.368 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.562 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7548.816 | 11.0311 | 59.97 | 6.29
126.6619 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.6619 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.44 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.626 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7548.88 | 11.0311 | 59.97 | 6.29
126.7295 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.7295 | 4.7077 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.516 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.689 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7548.945 | 11.0311 | 59.97 | 6.29
126.7971 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.7971 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.58 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.758 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.008 | 11.0311 | 59.97 | 6.29
126.8648 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.8648 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.644 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.822 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.072 | 11.0324 | 59.97 | 6.29
126.9324 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 126.9324 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.707 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.885 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.136 | 11.0324 | 59.97 | 6.29
127 | 6.1019 | 59.96 | 2.29 |  | 127 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.771 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8329.949 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.199 | 11.0324 | 59.97 | 6.29
127.0676 | 6.0672 | 59.96 | 2.29 |  | 127.0676 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.834 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.012 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.263 | 11.0324 | 59.97 | 6.29
127.1353 | 6.0672 | 59.96 | 2.29 |  | 127.1353 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.902 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.076 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.326 | 11.0324 | 59.97 | 6.29
127.2029 | 6.0672 | 59.96 | 2.29 |  | 127.2029 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4067.965 | 4.7639 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.14 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.39 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.2705 | 6.0672 | 59.96 | 2.29 |  | 127.2705 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.029 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.203 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.453 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.3381 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.3381 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.093 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.267 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.517 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.4058 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.4058 | 4.6829 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.156 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.33 | 12.9492 | 60 | 8.29 |  | 7549.581 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.4734 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.4734 | 4.6605 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.22 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.394 | 12.9268 | 60 | 8.29 |  | 7549.65 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.541 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.541 | 4.6605 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.315 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.458 | 12.9268 | 60 | 8.29 |  | 7549.714 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.6086 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.6086 | 4.6605 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.384 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.521 | 12.9268 | 60 | 8.29 |  | 7549.778 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.6763 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.6763 | 4.6605 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.453 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.585 | 12.9268 | 60 | 8.29 |  | 7549.841 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.7439 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.7439 | 4.6569 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.546 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.649 | 12.9268 | 60 | 8.29 |  | 7549.905 | 11.0282 | 59.97 | 6.29
127.8115 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.8115 | 4.6569 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.623 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.713 | 12.8859 | 60 | 8.29 |  | 7549.969 | 11.0087 | 59.97 | 6.29
127.8791 | 6.0494 | 59.96 | 2.29 |  | 127.8791 | 4.6569 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.686 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.776 | 12.8859 | 60 | 8.29 |  | 7550.033 | 11.0087 | 59.97 | 6.29
127.9468 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 127.9468 | 4.6569 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.752 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.84 | 12.8859 | 60 | 8.29 |  | 7550.096 | 11.0087 | 59.97 | 6.29
128.0144 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.0144 | 4.6569 | 60.04 | 2.29 |  | 4068.815 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.903 | 12.8859 | 60 | 8.29 |  | 7550.16 | 11.0087 | 59.97 | 6.29
128.082 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.082 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4068.882 | 4.7126 | 60.01 | 1.29 |  | 8330.967 | 12.8859 | 60 | 8.29 |  | 7550.223 | 11.0087 | 59.97 | 6.29
128.1496 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.1496 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4068.945 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.03 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.287 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.2173 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.2173 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4069.009 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.094 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.351 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.2849 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.2849 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4069.073 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.157 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.414 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.3525 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.3525 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4069.137 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.221 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.478 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.4201 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.4201 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4069.202 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.285 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.541 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.4878 | 6.0145 | 59.96 | 2.29 |  | 128.4878 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4069.292 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.35 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.605 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.5554 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 128.5554 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4069.361 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.413 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.669 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.623 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 128.623 | 4.6424 | 60.05 | 2.29 |  | 4069.432 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.477 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.733 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.6906 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 128.6906 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.518 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.54 | 12.88 | 60 | 8.29 |  | 7550.796 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.7583 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 128.7583 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.582 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.609 | 12.855 | 60.01 | 8.29 |  | 7550.859 | 10.9917 | 59.96 | 6.29
128.8259 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 128.8259 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.646 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.673 | 12.855 | 60.01 | 8.29 |  | 7550.923 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
128.8935 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 128.8935 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.709 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.737 | 12.855 | 60.01 | 8.29 |  | 7550.987 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
128.9611 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 128.9611 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.773 | 4.6839 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.8 | 12.855 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.051 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.0288 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 129.0288 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.841 | 4.6434 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.864 | 12.855 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.114 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.0964 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 129.0964 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.905 | 4.6434 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.928 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.178 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.164 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 129.164 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4069.969 | 4.6434 | 60.01 | 1.29 |  | 8331.991 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.247 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.2316 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 129.2316 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.032 | 4.6434 | 60.01 | 1.29 |  | 8332.055 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.311 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.2993 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 129.2993 | 4.6134 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.098 | 4.6434 | 60.01 | 1.29 |  | 8332.118 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.375 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.3669 | 5.9956 | 59.95 | 2.29 |  | 129.3669 | 4.5874 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.162 | 4.638 | 60 | 1.29 |  | 8332.183 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.438 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.4345 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.4345 | 4.5874 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.226 | 4.638 | 60 | 1.29 |  | 8332.247 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.51 | 10.9506 | 59.96 | 6.29
129.5021 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.5021 | 4.5874 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.314 | 4.638 | 60 | 1.29 |  | 8332.31 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.573 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
129.5698 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.5698 | 4.5874 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.383 | 4.638 | 60 | 1.29 |  | 8332.374 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.637 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
129.6374 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.6374 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.464 | 4.638 | 60 | 1.29 |  | 8332.437 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.701 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
129.705 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.705 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.55 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.501 | 12.8312 | 60.01 | 8.29 |  | 7551.765 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
129.7726 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.7726 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.615 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.565 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7551.828 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
129.8403 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.8403 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.679 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.628 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7551.892 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
129.9079 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.9079 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.743 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.692 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7551.956 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
129.9755 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 129.9755 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.807 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.755 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.02 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
130.0431 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 130.0431 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.871 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.819 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.083 | 10.9351 | 59.96 | 6.29
130.1108 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 130.1108 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.935 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.883 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.147 | 10.9077 | 59.96 | 6.29
130.1784 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 130.1784 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4070.999 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8332.947 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.21 | 10.9077 | 59.96 | 6.29
130.246 | 5.9569 | 59.95 | 2.29 |  | 130.246 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.067 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8333.011 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.274 | 10.9077 | 59.96 | 6.29
130.3136 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.3136 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.13 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8333.074 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.338 | 10.9077 | 59.96 | 6.29
130.3813 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.3813 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.194 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8333.144 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.401 | 10.9077 | 59.96 | 6.29
130.4489 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.4489 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.282 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8333.207 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.465 | 10.8973 | 59.96 | 6.29
130.5165 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.5165 | 4.5805 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.352 | 4.6097 | 60 | 1.29 |  | 8333.271 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.529 | 10.8973 | 59.96 | 6.29
130.5841 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.5841 | 4.5438 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.422 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.335 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.592 | 10.8973 | 59.96 | 6.29
130.6518 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.6518 | 4.5438 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.491 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.398 | 12.807 | 60 | 8.29 |  | 7552.656 | 10.8973 | 59.96 | 6.29
130.7194 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.7194 | 4.5438 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.555 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.462 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7552.719 | 10.8973 | 59.96 | 6.29
130.787 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.787 | 4.5438 | 60.06 | 2.29 |  | 4071.629 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.526 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7552.783 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
130.8546 | 5.9152 | 59.95 | 2.29 |  | 130.8546 | 4.5309 | 60.07 | 2.29 |  | 4071.74 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.59 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7552.848 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
130.9223 | 5.8937 | 59.94 | 2.29 |  | 130.9223 | 4.5309 | 60.07 | 2.29 |  | 4071.828 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.654 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7552.911 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
130.9899 | 5.8937 | 59.94 | 2.29 |  | 130.9899 | 4.5309 | 60.07 | 2.29 |  | 4071.932 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.717 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7552.975 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
131.0575 | 5.8937 | 59.94 | 2.29 |  | 131.0575 | 4.5309 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.025 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.781 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7553.039 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
131.1251 | 5.8937 | 59.94 | 2.29 |  | 131.1251 | 4.5309 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.133 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.845 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7553.103 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
131.1928 | 5.8937 | 59.94 | 2.29 |  | 131.1928 | 4.5085 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.24 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.908 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7553.166 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
131.2604 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.2604 | 4.5085 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.343 | 4.5769 | 60 | 1.29 |  | 8333.972 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7553.23 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
131.328 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.328 | 4.5085 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.421 | 4.5769 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.035 | 12.7837 | 60 | 8.29 |  | 7553.294 | 10.8883 | 59.96 | 6.29
131.3956 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.3956 | 4.5085 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.509 | 4.5769 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.099 | 12.7563 | 60 | 8.29 |  | 7553.362 | 10.876 | 59.96 | 6.29
131.4633 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.4633 | 4.5056 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.612 | 4.5769 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.163 | 12.7563 | 60 | 8.29 |  | 7553.43 | 10.876 | 59.96 | 6.29
131.5309 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.5309 | 4.5056 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.699 | 4.5592 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.226 | 12.7563 | 60 | 8.29 |  | 7553.493 | 10.876 | 59.96 | 6.29
131.5985 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.5985 | 4.5056 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.778 | 4.5592 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.29 | 12.7563 | 60 | 8.29 |  | 7553.557 | 10.876 | 59.96 | 6.29
131.6661 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.6661 | 4.5056 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.87 | 4.5592 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.354 | 12.7563 | 60 | 8.29 |  | 7553.621 | 10.876 | 59.96 | 6.29
131.7338 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.7338 | 4.5056 | 60.07 | 2.29 |  | 4072.965 | 4.5185 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.418 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7553.685 | 10.862 | 59.97 | 6.29
131.8014 | 5.8864 | 59.94 | 2.29 |  | 131.8014 | 4.4829 | 60.07 | 2.29 |  | 4073.06 | 4.5185 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.482 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7553.749 | 10.862 | 59.97 | 6.29
131.869 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 131.869 | 4.4829 | 60.07 | 2.29 |  | 4073.159 | 4.5185 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.545 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7553.812 | 10.862 | 59.97 | 6.29
131.9366 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 131.9366 | 4.4829 | 60.07 | 2.29 |  | 4073.29 | 4.5185 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.61 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7553.876 | 10.862 | 59.97 | 6.29
132.0043 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.0043 | 4.4829 | 60.07 | 2.29 |  | 4073.381 | 4.5185 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.681 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7553.939 | 10.862 | 59.97 | 6.29
132.0719 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.0719 | 4.4829 | 60.07 | 2.29 |  | 4073.485 | 4.5185 | 59.99 | 1.29 |  | 8334.745 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7554.003 | 10.862 | 59.97 | 6.29
132.1395 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.1395 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4073.566 | 4.51 | 59.98 | 1.29 |  | 8334.809 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7554.067 | 10.862 | 59.97 | 6.29
132.2071 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.2071 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4073.666 | 4.51 | 59.98 | 1.29 |  | 8334.872 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7554.131 | 10.862 | 59.97 | 6.29
132.2748 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.2748 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4073.783 | 4.51 | 59.98 | 1.29 |  | 8334.936 | 12.7338 | 60 | 8.29 |  | 7554.195 | 10.862 | 59.97 | 6.29
132.3424 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.3424 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4073.863 | 4.51 | 59.98 | 1.29 |  | 8334.999 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.26 | 10.862 | 59.97 | 6.29
132.41 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.41 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4073.931 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.063 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.323 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.4776 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.4776 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4074.02 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.126 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.387 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.5453 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.5453 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4074.084 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.19 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.451 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.6129 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.6129 | 4.4801 | 60.06 | 2.29 |  | 4074.147 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.254 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.524 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.6805 | 5.8609 | 59.94 | 2.29 |  | 132.6805 | 4.461 | 60.06 | 2.29 |  | 4074.211 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.317 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.595 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.7481 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 132.7481 | 4.461 | 60.06 | 2.29 |  | 4074.31 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.381 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.659 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.8158 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 132.8158 | 4.461 | 60.06 | 2.29 |  | 4074.378 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.444 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.723 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.8834 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 132.8834 | 4.461 | 60.06 | 2.29 |  | 4074.457 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.508 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.787 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
132.951 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 132.951 | 4.461 | 60.05 | 2.29 |  | 4074.553 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.571 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.85 | 10.8136 | 59.97 | 6.29
133.0187 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.0187 | 4.461 | 60.05 | 2.29 |  | 4074.617 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.636 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.914 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.0863 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.0863 | 4.461 | 60.05 | 2.29 |  | 4074.681 | 4.4876 | 59.98 | 1.29 |  | 8335.7 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7554.978 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.1539 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.1539 | 4.4556 | 60.05 | 2.29 |  | 4074.75 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8335.78 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7555.042 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.2215 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.2215 | 4.4556 | 60.05 | 2.29 |  | 4074.814 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8335.894 | 12.708 | 60 | 8.29 |  | 7555.105 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.2892 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.2892 | 4.4556 | 60.05 | 2.29 |  | 4074.877 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8335.972 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.169 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.3568 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.3568 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4074.941 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.066 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.232 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.4244 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.4244 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.005 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.164 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.296 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.492 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.492 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.068 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.277 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.359 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.5597 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.5597 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.134 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.368 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.424 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.6273 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.6273 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.198 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.481 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.488 | 10.8126 | 59.97 | 6.29
133.6949 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.6949 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.306 | 4.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.573 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.552 | 10.7635 | 59.97 | 6.29
133.7625 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.7625 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.377 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.664 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.62 | 10.7635 | 59.97 | 6.29
133.8302 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.8302 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.45 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.764 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.683 | 10.7635 | 59.97 | 6.29
133.8978 | 5.8257 | 59.94 | 2.29 |  | 133.8978 | 4.4049 | 60.05 | 2.29 |  | 4075.53 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.864 | 12.6776 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.779 | 10.7635 | 59.97 | 6.29
133.9654 | 5.7945 | 59.94 | 2.29 |  | 133.9654 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4075.594 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8336.967 | 12.6377 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.877 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.033 | 5.7945 | 59.94 | 2.29 |  | 134.033 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4075.659 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.06 | 12.6377 | 59.99 | 8.29 |  | 7555.978 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.1007 | 5.7945 | 59.94 | 2.29 |  | 134.1007 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4075.722 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.164 | 12.6377 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.089 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.1683 | 5.7945 | 59.94 | 2.29 |  | 134.1683 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4075.786 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.267 | 12.6377 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.194 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.2359 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.2359 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4075.851 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.373 | 12.6377 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.295 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.3035 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.3035 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4075.915 | 4.4332 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.439 | 12.6176 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.386 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.3712 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.3712 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4075.984 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.503 | 12.6176 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.508 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.4388 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.4388 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4076.048 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.567 | 12.6176 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.628 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.5064 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.5064 | 4.3811 | 60.04 | 2.29 |  | 4076.112 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.631 | 12.6176 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.721 | 10.7638 | 59.97 | 6.29
134.574 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.574 | 4.3647 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.175 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.694 | 12.6176 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.82 | 10.72 | 59.97 | 6.29
134.6417 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.6417 | 4.3647 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.239 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.758 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.885 | 10.72 | 59.97 | 6.29
134.7093 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.7093 | 4.3647 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.325 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.822 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7556.973 | 10.72 | 59.97 | 6.29
134.7769 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.7769 | 4.3647 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.394 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.885 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.073 | 10.72 | 59.97 | 6.29
134.8445 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.8445 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.462 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8337.949 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.181 | 10.715 | 59.97 | 6.29
134.9122 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.9122 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.555 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8338.012 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.244 | 10.715 | 59.97 | 6.29
134.9798 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 134.9798 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.619 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8338.076 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.308 | 10.715 | 59.97 | 6.29
135.0474 | 5.7672 | 59.94 | 2.29 |  | 135.0474 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.683 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8338.14 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.372 | 10.6897 | 59.97 | 6.29
135.115 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.115 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.746 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8338.203 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.436 | 10.6897 | 59.97 | 6.29
135.1827 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.1827 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.81 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8338.267 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.499 | 10.6897 | 59.97 | 6.29
135.2503 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.2503 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.873 | 4.4083 | 59.97 | 1.29 |  | 8338.33 | 12.6106 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.563 | 10.6897 | 59.97 | 6.29
135.3179 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.3179 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4076.937 | 4.3616 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.394 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.627 | 10.6897 | 59.97 | 6.29
135.3855 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.3855 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4077.001 | 4.3616 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.457 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.69 | 10.6912 | 59.97 | 6.29
135.4532 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.4532 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4077.064 | 4.3616 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.521 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.754 | 10.6912 | 59.97 | 6.29
135.5208 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.5208 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4077.128 | 4.3616 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.584 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.826 | 10.6912 | 59.97 | 6.29
135.5884 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.5884 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4077.193 | 4.3616 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.647 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.893 | 10.6912 | 59.97 | 6.29
135.656 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.656 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4077.258 | 4.3416 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.711 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7557.968 | 10.6912 | 59.97 | 6.29
135.7237 | 5.7149 | 59.94 | 2.29 |  | 135.7237 | 4.3552 | 60.03 | 2.29 |  | 4077.328 | 4.3416 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.776 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.032 | 10.686 | 59.97 | 6.29
135.7913 | 5.7146 | 59.94 | 2.29 |  | 135.7913 | 4.3072 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.396 | 4.3416 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.839 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.096 | 10.686 | 59.97 | 6.29
135.8589 | 5.7146 | 59.94 | 2.29 |  | 135.8589 | 4.3072 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.465 | 4.3416 | 59.96 | 1.29 |  | 8338.903 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.159 | 10.686 | 59.97 | 6.29
135.9265 | 5.7146 | 59.94 | 2.29 |  | 135.9265 | 4.3072 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.548 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8338.967 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.223 | 10.686 | 59.97 | 6.29
135.9942 | 5.7146 | 59.94 | 2.29 |  | 135.9942 | 4.3072 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.612 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.031 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.287 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.0618 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.0618 | 4.2833 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.675 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.095 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.35 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.1294 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.1294 | 4.2833 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.739 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.158 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.414 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.197 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.197 | 4.2833 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.803 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.222 | 12.5874 | 59.99 | 8.29 |  | 7558.477 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.2647 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.2647 | 4.2833 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.869 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.292 | 12.5444 | 60 | 8.29 |  | 7558.541 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.3323 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.3323 | 4.2833 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.933 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.355 | 12.5444 | 60 | 8.29 |  | 7558.605 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.3999 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.3999 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4077.997 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.419 | 12.5444 | 60 | 8.29 |  | 7558.669 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.4675 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.4675 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.061 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.482 | 12.5444 | 60 | 8.29 |  | 7558.732 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.5352 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.5352 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.135 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.546 | 12.5444 | 60 | 8.29 |  | 7558.796 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.6028 | 5.6917 | 59.94 | 2.29 |  | 136.6028 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.207 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.61 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7558.859 | 10.686 | 59.97 | 6.29
136.6704 | 5.6845 | 59.95 | 2.29 |  | 136.6704 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.3 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.678 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7558.928 | 10.6482 | 59.97 | 6.29
136.738 | 5.6845 | 59.95 | 2.29 |  | 136.738 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.374 | 4.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.752 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7558.992 | 10.6482 | 59.97 | 6.29
136.8057 | 5.6845 | 59.95 | 2.29 |  | 136.8057 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.45 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.821 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.055 | 10.6482 | 59.97 | 6.29
136.8733 | 5.6845 | 59.95 | 2.29 |  | 136.8733 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.549 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.908 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.119 | 10.6482 | 59.97 | 6.29
136.9409 | 5.6845 | 59.95 | 2.29 |  | 136.9409 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.613 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8339.984 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.192 | 10.6482 | 59.97 | 6.29
137.0085 | 5.6687 | 59.95 | 2.29 |  | 137.0085 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.676 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.058 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.256 | 10.6363 | 59.97 | 6.29
137.0762 | 5.6687 | 59.95 | 2.29 |  | 137.0762 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.747 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.132 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.319 | 10.6363 | 59.97 | 6.29
137.1438 | 5.6687 | 59.95 | 2.29 |  | 137.1438 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.812 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.213 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.383 | 10.6363 | 59.97 | 6.29
137.2114 | 5.6687 | 59.95 | 2.29 |  | 137.2114 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.876 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.294 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.446 | 10.6363 | 59.97 | 6.29
137.279 | 5.6463 | 59.95 | 2.29 |  | 137.279 | 4.279 | 60.02 | 2.29 |  | 4078.939 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.359 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.511 | 10.6202 | 59.97 | 6.29
137.3467 | 5.6463 | 59.95 | 2.29 |  | 137.3467 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.003 | 4.3075 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.423 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.574 | 10.6202 | 59.97 | 6.29
137.4143 | 5.6463 | 59.95 | 2.29 |  | 137.4143 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.067 | 4.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.488 | 12.5392 | 60 | 8.29 |  | 7559.638 | 10.6202 | 59.97 | 6.29
137.4819 | 5.6463 | 59.95 | 2.29 |  | 137.4819 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.131 | 4.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.586 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7559.702 | 10.6202 | 59.97 | 6.29
137.5495 | 5.6463 | 59.95 | 2.29 |  | 137.5495 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.195 | 4.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.678 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7559.765 | 10.6202 | 59.97 | 6.29
137.6172 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 137.6172 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.258 | 4.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.759 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7559.829 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
137.6848 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 137.6848 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.339 | 4.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.83 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7559.892 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
137.7524 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 137.7524 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.407 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.905 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7559.956 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
137.82 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 137.82 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.477 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8340.982 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7560.02 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
137.8877 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 137.8877 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.562 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.051 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7560.087 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
137.9553 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 137.9553 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.626 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.125 | 12.5032 | 60 | 8.29 |  | 7560.152 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
138.0229 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 138.0229 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.691 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.197 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.215 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
138.0905 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 138.0905 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.755 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.272 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.279 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
138.1582 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 138.1582 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.819 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.347 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.344 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
138.2258 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 138.2258 | 4.248 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.884 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.423 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.407 | 10.5947 | 59.97 | 6.29
138.2934 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 138.2934 | 4.2069 | 60.02 | 2.29 |  | 4079.948 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.51 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.471 | 10.593 | 59.97 | 6.29
138.361 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 138.361 | 4.2069 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.012 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.587 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.535 | 10.593 | 59.97 | 6.29
138.4287 | 5.6356 | 59.95 | 2.29 |  | 138.4287 | 4.2069 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.078 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.661 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.599 | 10.593 | 59.97 | 6.29
138.4963 | 5.5924 | 59.95 | 2.29 |  | 138.4963 | 4.2069 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.142 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.801 | 12.4735 | 60 | 8.29 |  | 7560.662 | 10.593 | 59.97 | 6.29
138.5639 | 5.5924 | 59.95 | 2.29 |  | 138.5639 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.206 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8341.926 | 12.4432 | 60 | 8.29 |  | 7560.736 | 10.593 | 59.97 | 6.29
138.6315 | 5.5924 | 59.95 | 2.29 |  | 138.6315 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.309 | 4.257 | 59.97 | 1.29 |  | 8342.069 | 12.4432 | 60 | 8.29 |  | 7560.8 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
138.6992 | 5.5924 | 59.95 | 2.29 |  | 138.6992 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.38 | 4.232 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.171 | 12.4288 | 60 | 8.29 |  | 7560.863 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
138.7668 | 5.5924 | 59.95 | 2.29 |  | 138.7668 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.449 | 4.232 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.284 | 12.4288 | 60 | 8.29 |  | 7560.926 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
138.8344 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 138.8344 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.545 | 4.232 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.391 | 12.4288 | 60 | 8.29 |  | 7560.99 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
138.902 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 138.902 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.609 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.499 | 12.4288 | 60 | 8.29 |  | 7561.054 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
138.9697 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 138.9697 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.673 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.595 | 12.4288 | 60 | 8.29 |  | 7561.117 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
139.0373 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 139.0373 | 4.2008 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.738 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.71 | 12.4288 | 60 | 8.29 |  | 7561.181 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
139.1049 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 139.1049 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.802 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.831 | 12.3994 | 60 | 8.29 |  | 7561.244 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
139.1725 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 139.1725 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.865 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8342.931 | 12.3994 | 60 | 8.29 |  | 7561.308 | 10.5701 | 59.97 | 6.29
139.2402 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 139.2402 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.929 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.03 | 12.3994 | 60 | 8.29 |  | 7561.372 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.3078 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 139.3078 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4080.993 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.095 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.436 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.3754 | 5.5804 | 59.95 | 2.29 |  | 139.3754 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.058 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.167 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.5 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.443 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.443 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.122 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.24 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.564 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.5107 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.5107 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.191 | 4.2159 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.311 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.627 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.5783 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.5783 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.29 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.384 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.691 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.6459 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.6459 | 4.1764 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.36 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.456 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.755 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.7135 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.7135 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.428 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.521 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.819 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.7812 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.7812 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.51 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.594 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.882 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.8488 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.8488 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.574 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.665 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7561.946 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.9164 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.9164 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.638 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.736 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.009 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
139.984 | 5.5637 | 59.95 | 2.29 |  | 139.984 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.701 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.806 | 12.3947 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.073 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
140.0517 | 5.539 | 59.95 | 2.29 |  | 140.0517 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.766 | 4.2065 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.886 | 12.3558 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.136 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
140.1193 | 5.539 | 59.95 | 2.29 |  | 140.1193 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.831 | 4.156 | 59.96 | 1.29 |  | 8343.962 | 12.3558 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.2 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
140.1869 | 5.539 | 59.95 | 2.29 |  | 140.1869 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.895 | 4.156 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.034 | 12.3558 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.264 | 10.5463 | 59.97 | 6.29
140.2545 | 5.539 | 59.95 | 2.29 |  | 140.2545 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4081.959 | 4.156 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.097 | 12.3558 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.328 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.3222 | 5.5145 | 59.95 | 2.29 |  | 140.3222 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4082.022 | 4.156 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.171 | 12.3558 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.392 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.3898 | 5.5145 | 59.95 | 2.29 |  | 140.3898 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4082.089 | 4.156 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.234 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.456 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.4574 | 5.5145 | 59.95 | 2.29 |  | 140.4574 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4082.153 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.298 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.519 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.525 | 5.5145 | 59.95 | 2.29 |  | 140.525 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4082.218 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.362 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.589 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.5927 | 5.5145 | 59.95 | 2.29 |  | 140.5927 | 4.1542 | 60.02 | 2.29 |  | 4082.31 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.426 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.653 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.6603 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 140.6603 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.38 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.49 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.717 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.7279 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 140.7279 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.448 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.554 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.782 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.7955 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 140.7955 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.544 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.617 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.845 | 10.4952 | 59.97 | 6.29
140.8632 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 140.8632 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.608 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.681 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.908 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
140.9308 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 140.9308 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.672 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.744 | 12.3464 | 59.99 | 8.29 |  | 7562.993 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
140.9984 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 140.9984 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.738 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.808 | 12.3214 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.076 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.066 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 141.066 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.801 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.873 | 12.3214 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.139 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.1337 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 141.1337 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.865 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8344.936 | 12.3214 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.207 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.2013 | 5.5139 | 59.95 | 2.29 |  | 141.2013 | 4.0959 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.928 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8345 | 12.3214 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.27 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.2689 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.2689 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4082.992 | 4.1558 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.063 | 12.3214 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.338 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.3365 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.3365 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.056 | 4.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.127 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.402 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.4042 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.4042 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.121 | 4.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.191 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.466 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.4718 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.4718 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.221 | 4.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.254 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.53 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.5394 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.5394 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.317 | 4.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.318 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.593 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.607 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.607 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.385 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.381 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.657 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.6747 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.6747 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.454 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.445 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.72 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.7423 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.7423 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.525 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.509 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.784 | 10.4945 | 59.97 | 6.29
141.8099 | 5.4896 | 59.95 | 2.29 |  | 141.8099 | 4.0776 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.589 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.572 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.848 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
141.8775 | 5.4641 | 59.95 | 2.29 |  | 141.8775 | 4.0545 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.66 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.636 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.912 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
141.9452 | 5.4641 | 59.95 | 2.29 |  | 141.9452 | 4.0545 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.723 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.709 | 12.3127 | 59.99 | 8.29 |  | 7563.975 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.0128 | 5.4641 | 59.95 | 2.29 |  | 142.0128 | 4.0545 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.788 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.778 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.038 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.0804 | 5.4641 | 59.95 | 2.29 |  | 142.0804 | 4.0545 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.853 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.842 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.102 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.148 | 5.4641 | 59.95 | 2.29 |  | 142.148 | 4.0545 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.917 | 4.1173 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.905 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.165 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.2157 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.2157 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4083.983 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8345.97 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.229 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.2833 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.2833 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.047 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.034 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.293 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.3509 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.3509 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.11 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.097 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.357 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.4185 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.4185 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.174 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.161 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.436 | 10.4463 | 59.97 | 6.29
142.4862 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.4862 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.237 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.234 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.5 | 10.4218 | 59.97 | 6.29
142.5538 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.5538 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.322 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.303 | 12.2982 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.563 | 10.4218 | 59.97 | 6.29
142.6214 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.6214 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.391 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.368 | 12.281 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.626 | 10.4218 | 59.97 | 6.29
142.689 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.689 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.459 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.431 | 12.281 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.69 | 10.4218 | 59.97 | 6.29
142.7567 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.7567 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.541 | 4.074 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.495 | 12.281 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.754 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
142.8243 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.8243 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.605 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.559 | 12.281 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.817 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
142.8919 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.8919 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.669 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.635 | 12.281 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.881 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
142.9595 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 142.9595 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.732 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.698 | 12.214 | 59.99 | 8.29 |  | 7564.945 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.0272 | 5.439 | 59.95 | 2.29 |  | 143.0272 | 4.0523 | 60.01 | 2.29 |  | 4084.797 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.762 | 12.214 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.008 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.0948 | 5.4168 | 59.95 | 2.29 |  | 143.0948 | 4.0116 | 59.99 | 2.29 |  | 4084.867 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.826 | 12.214 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.072 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.1624 | 5.4168 | 59.95 | 2.29 |  | 143.1624 | 4.0116 | 59.99 | 2.29 |  | 4084.931 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.889 | 12.214 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.136 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.23 | 5.4168 | 59.95 | 2.29 |  | 143.23 | 4.0116 | 59.99 | 2.29 |  | 4084.995 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8346.953 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.2 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.2977 | 5.4168 | 59.95 | 2.29 |  | 143.2977 | 4.0116 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.059 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8347.017 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.263 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.3653 | 5.4168 | 59.95 | 2.29 |  | 143.3653 | 4.0116 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.124 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8347.081 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.327 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.4329 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.4329 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.187 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8347.145 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.391 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.5005 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.5005 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.267 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8347.208 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.454 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.5682 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.5682 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.336 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8347.272 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.519 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.6358 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.6358 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.405 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8347.347 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.583 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.7034 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.7034 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.481 | 4.0591 | 59.96 | 1.29 |  | 8347.411 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.646 | 10.3967 | 59.97 | 6.29
143.771 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.771 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.551 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.475 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.71 | 10.3722 | 59.97 | 6.29
143.8387 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.8387 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.614 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.538 | 12.1212 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.774 | 10.3722 | 59.97 | 6.29
143.9063 | 5.3916 | 59.95 | 2.29 |  | 143.9063 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.678 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.604 | 12.0821 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.838 | 10.3722 | 59.97 | 6.29
143.9739 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 143.9739 | 4.0011 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.742 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.669 | 12.0821 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.902 | 10.3722 | 59.97 | 6.29
144.0415 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.0415 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.806 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.733 | 12.0821 | 59.99 | 8.29 |  | 7565.977 | 10.3722 | 59.97 | 6.29
144.1092 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.1092 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.871 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.796 | 12.0821 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.041 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.1768 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.1768 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4085.937 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.872 | 12.0821 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.104 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.2444 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.2444 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4086.001 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8347.936 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.168 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.312 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.312 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4086.067 | 4.0295 | 59.97 | 1.29 |  | 8348 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.231 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.3797 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.3797 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4086.131 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.063 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.295 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.4473 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.4473 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4086.195 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.127 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.358 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.5149 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.5149 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4086.292 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.191 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.422 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.5825 | 5.3889 | 59.95 | 2.29 |  | 144.5825 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4086.361 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.255 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.486 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.6502 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 144.6502 | 3.9764 | 59.99 | 2.29 |  | 4086.431 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.318 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.55 | 10.3483 | 59.97 | 6.29
144.7178 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 144.7178 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.499 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.382 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.613 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
144.7854 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 144.7854 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.565 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.445 | 12.0911 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.681 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
144.853 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 144.853 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.629 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.509 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.745 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
144.9207 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 144.9207 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.693 | 4.0069 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.573 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.808 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
144.9883 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 144.9883 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.757 | 3.9632 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.636 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.872 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.0559 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 145.0559 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.821 | 3.9632 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.7 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7566.936 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.1236 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 145.1236 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.885 | 3.9632 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.763 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.1912 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 145.1912 | 3.9536 | 60 | 2.29 |  | 4086.948 | 3.9632 | 59.97 | 1.29 |  | 8348.827 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.064 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.2588 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 145.2588 | 3.9536 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.019 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8348.891 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.128 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.3264 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 145.3264 | 3.9536 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.083 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8348.954 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.191 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.3941 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 145.3941 | 3.9536 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.146 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.018 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.255 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.4617 | 5.3636 | 59.95 | 2.29 |  | 145.4617 | 3.9536 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.21 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.082 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.318 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.5293 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 145.5293 | 3.9536 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.273 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.146 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.382 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.5969 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 145.5969 | 3.9259 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.343 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.211 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.446 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.6646 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 145.6646 | 3.9259 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.412 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.274 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.52 | 10.3472 | 59.98 | 6.29
145.7322 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 145.7322 | 3.9259 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.484 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.339 | 12.0934 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.584 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
145.7998 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 145.7998 | 3.9259 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.56 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.406 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.647 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
145.8674 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 145.8674 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.624 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.469 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.71 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
145.9351 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 145.9351 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.687 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.533 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.779 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
146.0027 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 146.0027 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.751 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.597 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.843 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
146.0703 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 146.0703 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.815 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.66 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.907 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
146.1379 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 146.1379 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.879 | 3.9534 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.724 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7567.971 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
146.2056 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 146.2056 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4087.943 | 3.9285 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.788 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.035 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
146.2732 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 146.2732 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.007 | 3.9285 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.854 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.098 | 10.2995 | 59.98 | 6.29
146.3408 | 5.3067 | 59.95 | 2.29 |  | 146.3408 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.071 | 3.9285 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.917 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.162 | 10.2743 | 59.99 | 6.29
146.4084 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.4084 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.134 | 3.9285 | 59.98 | 1.29 |  | 8349.981 | 12.0763 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.226 | 10.2743 | 59.99 | 6.29
146.4761 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.4761 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.198 | 3.9285 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.044 | 12.0775 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.289 | 10.2743 | 59.99 | 6.29
146.5437 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.5437 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.262 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.108 | 12.0775 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.353 | 10.2743 | 59.99 | 6.29
146.6113 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.6113 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.331 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.171 | 12.0775 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.416 | 10.2743 | 59.99 | 6.29
146.6789 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.6789 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.401 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.235 | 12.0775 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.481 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
146.7466 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.7466 | 3.8956 | 59.99 | 2.29 |  | 4088.47 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.299 | 12.0775 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.545 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
146.8142 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.8142 | 3.8792 | 60 | 2.29 |  | 4088.552 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.363 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.608 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
146.8818 | 5.2745 | 59.95 | 2.29 |  | 146.8818 | 3.8792 | 60 | 2.29 |  | 4088.618 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.426 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.672 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
146.9494 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 146.9494 | 3.8792 | 60 | 2.29 |  | 4088.682 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.49 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.736 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
147.0171 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.0171 | 3.8792 | 60 | 2.29 |  | 4088.746 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.554 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.8 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
147.0847 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.0847 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4088.809 | 3.906 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.623 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.863 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
147.1523 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.1523 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4088.873 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.686 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.927 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
147.2199 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.2199 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4088.939 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.75 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7568.991 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
147.2876 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.2876 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.003 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.814 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.063 | 10.2529 | 59.99 | 6.29
147.3552 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.3552 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.068 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.877 | 12.0662 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.126 | 10.224 | 60 | 6.29
147.4228 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.4228 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.131 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8350.941 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.19 | 10.224 | 60 | 6.29
147.4904 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.4904 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.198 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.005 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.253 | 10.224 | 60 | 6.29
147.5581 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.5581 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.265 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.069 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.317 | 10.224 | 60 | 6.29
147.6257 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.6257 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.334 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.132 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.381 | 10.2245 | 60 | 6.29
147.6933 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.6933 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.405 | 3.8773 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.196 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.444 | 10.2245 | 60 | 6.29
147.7609 | 5.2636 | 59.95 | 2.29 |  | 147.7609 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.474 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.259 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.508 | 10.2245 | 60 | 6.29
147.8286 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 147.8286 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.556 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.323 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.572 | 10.2245 | 60 | 6.29
147.8962 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 147.8962 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.62 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.386 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.635 | 10.2245 | 60 | 6.29
147.9638 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 147.9638 | 3.8581 | 60 | 2.29 |  | 4089.684 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.45 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.699 | 10.2245 | 60 | 6.29
148.0314 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.0314 | 3.8275 | 59.99 | 2.29 |  | 4089.749 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.513 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.763 | 10.2245 | 60 | 6.29
148.0991 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.0991 | 3.8275 | 59.99 | 2.29 |  | 4089.813 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.577 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.827 | 10.2245 | 60 | 6.29
148.1667 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.1667 | 3.8275 | 59.99 | 2.29 |  | 4089.877 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.641 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.89 | 10.2245 | 60 | 6.29
148.2343 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.2343 | 3.8275 | 59.99 | 2.29 |  | 4089.941 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.705 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7569.963 | 10.2245 | 60 | 6.29
148.3019 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.3019 | 3.8127 | 60 | 2.29 |  | 4090.006 | 3.8778 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.768 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.027 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.3696 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.3696 | 3.8127 | 60 | 2.29 |  | 4090.074 | 3.8517 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.832 | 12.0488 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.091 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.4372 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.4372 | 3.8127 | 60 | 2.29 |  | 4090.138 | 3.8517 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.895 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.155 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.5048 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.5048 | 3.8127 | 60 | 2.29 |  | 4090.201 | 3.8517 | 59.98 | 1.29 |  | 8351.959 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.218 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.5724 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.5724 | 3.8127 | 60 | 2.29 |  | 4090.301 | 3.8517 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.023 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.29 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.6401 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.6401 | 3.8001 | 60 | 2.29 |  | 4090.383 | 3.8517 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.086 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.354 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.7077 | 5.2175 | 59.96 | 2.29 |  | 148.7077 | 3.8001 | 60 | 2.29 |  | 4090.452 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.15 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.418 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.7753 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 148.7753 | 3.8001 | 60 | 2.29 |  | 4090.551 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.213 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.482 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.8429 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 148.8429 | 3.8001 | 60 | 2.29 |  | 4090.614 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.277 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.545 | 10.2148 | 60 | 6.29
148.9106 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 148.9106 | 3.8001 | 60 | 2.29 |  | 4090.682 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.341 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.609 | 10.1734 | 60 | 6.29
148.9782 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 148.9782 | 3.7765 | 60 | 2.29 |  | 4090.745 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.405 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.673 | 10.1734 | 60 | 6.29
149.0458 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 149.0458 | 3.7765 | 60 | 2.29 |  | 4090.811 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.474 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.737 | 10.1734 | 60 | 6.29
149.1134 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 149.1134 | 3.7765 | 60 | 2.29 |  | 4090.874 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.538 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.8 | 10.1734 | 60 | 6.29
149.1811 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 149.1811 | 3.7765 | 60 | 2.29 |  | 4090.938 | 3.8314 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.601 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.864 | 10.1734 | 60 | 6.29
149.2487 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 149.2487 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.002 | 3.8073 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.665 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.929 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.3163 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 149.3163 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.066 | 3.8073 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.728 | 12.012 | 59.99 | 8.29 |  | 7570.992 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.3839 | 5.1638 | 59.96 | 2.29 |  | 149.3839 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.129 | 3.8073 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.792 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.063 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.4516 | 5.1642 | 59.95 | 2.29 |  | 149.4516 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.194 | 3.8073 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.858 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.126 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.5192 | 5.1642 | 59.95 | 2.29 |  | 149.5192 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.301 | 3.8073 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.922 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.19 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.5868 | 5.1642 | 59.95 | 2.29 |  | 149.5868 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.372 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8352.985 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.253 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.6544 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 149.6544 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.442 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.049 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.317 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.7221 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 149.7221 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.541 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.113 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.381 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.7897 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 149.7897 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.605 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.176 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.445 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.8573 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 149.8573 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.668 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.24 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.509 | 10.1561 | 60.01 | 6.29
149.9249 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 149.9249 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.771 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.304 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.573 | 10.1368 | 60.01 | 6.29
149.9926 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 149.9926 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.873 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.367 | 11.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.637 | 10.1368 | 60.01 | 6.29
150.0602 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 150.0602 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4091.961 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.431 | 11.9739 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.7 | 10.1368 | 60.01 | 6.29
150.1278 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 150.1278 | 3.7628 | 60 | 2.29 |  | 4092.06 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.495 | 11.9739 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.764 | 10.1368 | 60.01 | 6.29
150.1954 | 5.1393 | 59.95 | 2.29 |  | 150.1954 | 3.7294 | 60 | 2.29 |  | 4092.161 | 3.8021 | 59.98 | 1.29 |  | 8353.559 | 11.9739 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.834 | 10.1281 | 60.01 | 6.29
150.2631 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.2631 | 3.7294 | 60 | 2.29 |  | 4092.251 | 3.7525 | 59.99 | 1.29 |  | 8353.622 | 11.9739 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.897 | 10.1281 | 60.01 | 6.29
150.3307 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.3307 | 3.7294 | 60 | 2.29 |  | 4092.348 | 3.7525 | 59.99 | 1.29 |  | 8353.686 | 11.9739 | 59.99 | 8.29 |  | 7571.961 | 10.1281 | 60.01 | 6.29
150.3983 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.3983 | 3.7294 | 60 | 2.29 |  | 4092.431 | 3.7525 | 59.99 | 1.29 |  | 8353.75 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.024 | 10.1281 | 60.01 | 6.29
150.4659 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.4659 | 3.7294 | 60 | 2.29 |  | 4092.541 | 3.7525 | 59.99 | 1.29 |  | 8353.814 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.088 | 10.1281 | 60.01 | 6.29
150.5336 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.5336 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4092.632 | 3.7271 | 59.99 | 1.29 |  | 8353.877 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.159 | 10.1281 | 60.01 | 6.29
150.6012 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.6012 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4092.719 | 3.7271 | 59.99 | 1.29 |  | 8353.941 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.223 | 10.121 | 60.01 | 6.29
150.6688 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.6688 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4092.811 | 3.7271 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.009 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.286 | 10.121 | 60.01 | 6.29
150.7364 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.7364 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4092.904 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.073 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.362 | 10.121 | 60.01 | 6.29
150.8041 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.8041 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4092.998 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.136 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.425 | 10.121 | 60.01 | 6.29
150.8717 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.8717 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4093.082 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.2 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.489 | 10.121 | 60.01 | 6.29
150.9393 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 150.9393 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4093.183 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.264 | 11.9494 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.552 | 10.121 | 60.01 | 6.29
151.0069 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 151.0069 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4093.268 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.329 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.616 | 10.121 | 60.01 | 6.29
151.0746 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 151.0746 | 3.7241 | 60 | 2.29 |  | 4093.377 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.392 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.68 | 10.121 | 60.01 | 6.29
151.1422 | 5.1154 | 59.96 | 2.29 |  | 151.1422 | 3.6905 | 60 | 2.29 |  | 4093.465 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.456 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.756 | 10.121 | 60.01 | 6.29
151.2098 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.2098 | 3.6905 | 60 | 2.29 |  | 4093.559 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.519 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.819 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.2774 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.2774 | 3.6905 | 60 | 2.29 |  | 4093.669 | 3.7254 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.583 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.883 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.3451 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.3451 | 3.6905 | 60 | 2.29 |  | 4093.738 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.647 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7572.947 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.4127 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.4127 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4093.808 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.71 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.01 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.4803 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.4803 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4093.893 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.774 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.074 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.5479 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.5479 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4093.957 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.837 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.138 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.6156 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.6156 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.029 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.901 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.202 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.6832 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.6832 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.093 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8354.964 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.275 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.7508 | 5.081 | 59.96 | 2.29 |  | 151.7508 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.156 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.028 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.339 | 10.0843 | 60.01 | 6.29
151.8184 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 151.8184 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.221 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.092 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.408 | 10.074 | 60.02 | 6.29
151.8861 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 151.8861 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.312 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.155 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.472 | 10.074 | 60.02 | 6.29
151.9537 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 151.9537 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.382 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.219 | 11.9473 | 59.98 | 8.29 |  | 7573.536 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.0213 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.0213 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.453 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.283 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7573.599 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.0889 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.0889 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.543 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.347 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7573.663 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.1566 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.1566 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.607 | 3.6947 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.411 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7573.726 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.2242 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.2242 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.671 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.474 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7573.79 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.2918 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.2918 | 3.6759 | 60 | 2.29 |  | 4094.735 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.538 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7573.854 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.3594 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.3594 | 3.6632 | 60 | 2.29 |  | 4094.8 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.602 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7573.917 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.4271 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.4271 | 3.6632 | 60 | 2.29 |  | 4094.864 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.665 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7573.991 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.4947 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.4947 | 3.6632 | 60 | 2.29 |  | 4094.93 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.729 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.055 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.5623 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.5623 | 3.6632 | 60 | 2.29 |  | 4094.993 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.793 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.119 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.6299 | 5.066 | 59.96 | 2.29 |  | 152.6299 | 3.6632 | 60 | 2.29 |  | 4095.057 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.856 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.182 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.6976 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 152.6976 | 3.6292 | 60 | 2.29 |  | 4095.12 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.92 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.246 | 10.074 | 60.02 | 6.29
152.7652 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 152.7652 | 3.6292 | 60 | 2.29 |  | 4095.184 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8355.984 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.31 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
152.8328 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 152.8328 | 3.6292 | 60 | 2.29 |  | 4095.267 | 3.6532 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.047 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.392 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
152.9004 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 152.9004 | 3.6292 | 60 | 2.29 |  | 4095.336 | 3.64 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.111 | 11.8894 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.455 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
152.9681 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 152.9681 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.407 | 3.64 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.181 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.519 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.0357 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.0357 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.476 | 3.64 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.244 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.583 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.1033 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.1033 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.541 | 3.64 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.308 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.647 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.1709 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.1709 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.604 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.372 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.71 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.2386 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.2386 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.668 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.436 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.774 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.3062 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.3062 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.75 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.5 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.837 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.3738 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.3738 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.814 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.564 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.902 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.4414 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.4414 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.878 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.627 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7574.965 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.5091 | 5.012 | 59.96 | 2.29 |  | 153.5091 | 3.625 | 60 | 2.29 |  | 4095.941 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.691 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.029 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.5767 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 153.5767 | 3.5988 | 59.99 | 2.29 |  | 4096.005 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.754 | 11.8765 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.093 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.6443 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 153.6443 | 3.5988 | 59.99 | 2.29 |  | 4096.068 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.818 | 11.8546 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.157 | 10.0189 | 60.01 | 6.29
153.7119 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 153.7119 | 3.5988 | 59.99 | 2.29 |  | 4096.133 | 3.6134 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.882 | 11.8546 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.225 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
153.7796 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 153.7796 | 3.5988 | 59.99 | 2.29 |  | 4096.197 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8356.945 | 11.8546 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.289 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
153.8472 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 153.8472 | 3.5988 | 59.99 | 2.29 |  | 4096.261 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.013 | 11.8546 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.353 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
153.9148 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 153.9148 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.331 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.077 | 11.8546 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.42 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
153.9824 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 153.9824 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.4 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.141 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.491 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
154.0501 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 154.0501 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.471 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.204 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.554 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
154.1177 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 154.1177 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.554 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.268 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.618 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
154.1853 | 4.9838 | 59.96 | 2.29 |  | 154.1853 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.617 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.331 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.681 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
154.2529 | 4.9626 | 59.96 | 2.29 |  | 154.2529 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.683 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.395 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.745 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
154.3206 | 4.9626 | 59.96 | 2.29 |  | 154.3206 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.748 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.458 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.808 | 9.9818 | 60.01 | 6.29
154.3882 | 4.9626 | 59.96 | 2.29 |  | 154.3882 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.812 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.522 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.872 | 9.9781 | 60.01 | 6.29
154.4558 | 4.9626 | 59.96 | 2.29 |  | 154.4558 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.875 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.585 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.936 | 9.9781 | 60.01 | 6.29
154.5234 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.5234 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4096.939 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.649 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7575.999 | 9.9781 | 60.01 | 6.29
154.5911 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.5911 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4097.002 | 3.5991 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.723 | 11.8299 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.063 | 9.9781 | 60.01 | 6.29
154.6587 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.6587 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4097.071 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.787 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.126 | 9.9781 | 60.01 | 6.29
154.7263 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.7263 | 3.5967 | 60 | 2.29 |  | 4097.135 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.851 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.19 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
154.7939 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.7939 | 3.545 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.201 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.914 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.254 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
154.8616 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.8616 | 3.545 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.312 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8357.978 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.317 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
154.9292 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.9292 | 3.545 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.392 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.042 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.381 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
154.9968 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 154.9968 | 3.5208 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.462 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.105 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.445 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
155.0644 | 4.9414 | 59.96 | 2.29 |  | 155.0644 | 3.5208 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.553 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.169 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.508 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
155.1321 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.1321 | 3.5208 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.616 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.232 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.574 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
155.1997 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.1997 | 3.5208 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.688 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.296 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.637 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
155.2673 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.2673 | 3.5208 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.755 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.36 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.701 | 9.9497 | 60.01 | 6.29
155.3349 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.3349 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.822 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.424 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.768 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.4026 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.4026 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.885 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.487 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.832 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.4702 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.4702 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4097.949 | 3.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 8358.551 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.895 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.5378 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.5378 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.012 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8358.615 | 11.8085 | 59.99 | 8.29 |  | 7576.959 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.6054 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.6054 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.076 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8358.679 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.022 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.6731 | 4.9369 | 59.96 | 2.29 |  | 155.6731 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.14 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8358.742 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.086 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.7407 | 4.9037 | 59.96 | 2.29 |  | 155.7407 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.204 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8358.806 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.149 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.8083 | 4.9037 | 59.96 | 2.29 |  | 155.8083 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.306 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8358.87 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.213 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.8759 | 4.9037 | 59.96 | 2.29 |  | 155.8759 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.374 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8358.933 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.277 | 9.926 | 60.01 | 6.29
155.9436 | 4.9037 | 59.96 | 2.29 |  | 155.9436 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.447 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8358.997 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.341 | 9.926 | 60.01 | 6.29
156.0112 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.0112 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.546 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.06 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.404 | 9.926 | 60.01 | 6.29
156.0788 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.0788 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.611 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.124 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.468 | 9.926 | 60.01 | 6.29
156.1464 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.1464 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.679 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.188 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.531 | 9.926 | 60.01 | 6.29
156.2141 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.2141 | 3.5209 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.743 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.263 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.595 | 9.926 | 60.01 | 6.29
156.2817 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.2817 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.808 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.326 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.666 | 9.926 | 60.01 | 6.29
156.3493 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.3493 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.871 | 3.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.39 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.735 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.4169 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.4169 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.935 | 3.4737 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.453 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.799 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.4846 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.4846 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4098.999 | 3.4737 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.517 | 11.7731 | 59.99 | 8.29 |  | 7577.862 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.5522 | 4.8883 | 59.96 | 2.29 |  | 156.5522 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.062 | 3.4737 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.581 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7577.926 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.6198 | 4.8794 | 59.96 | 2.29 |  | 156.6198 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.127 | 3.4737 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.646 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7577.994 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.6874 | 4.8794 | 59.96 | 2.29 |  | 156.6874 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.191 | 3.4737 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.709 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.058 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.7551 | 4.8794 | 59.96 | 2.29 |  | 156.7551 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.255 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.773 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.121 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.8227 | 4.8794 | 59.96 | 2.29 |  | 156.8227 | 3.4958 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.324 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.837 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.185 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.8903 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 156.8903 | 3.4792 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.392 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.901 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.249 | 9.8978 | 60.01 | 6.29
156.9579 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 156.9579 | 3.4792 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.463 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8359.965 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.313 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.0256 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.0256 | 3.4792 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.545 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8360.028 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.377 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.0932 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.0932 | 3.4792 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.609 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8360.092 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.44 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.1608 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.1608 | 3.4792 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.672 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8360.156 | 11.7363 | 60 | 8.29 |  | 7578.504 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.2285 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.2285 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.736 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8360.219 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7578.568 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.2961 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.2961 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.799 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 8360.283 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7578.631 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.3637 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.3637 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.863 | 3.4517 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.347 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7578.695 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.4313 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.4313 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.927 | 3.4517 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.41 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7578.758 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.499 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.499 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4099.991 | 3.4517 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.474 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7578.831 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.5666 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.5666 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.055 | 3.4517 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.538 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7578.894 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.6342 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.6342 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.119 | 3.4517 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.602 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7578.958 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.7018 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.7018 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.185 | 3.448 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.666 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7579.021 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.7695 | 4.8562 | 59.96 | 2.29 |  | 157.7695 | 3.4455 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.265 | 3.448 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.729 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7579.085 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.8371 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 157.8371 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.333 | 3.448 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.799 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7579.148 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.9047 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 157.9047 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.401 | 3.448 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.866 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7579.213 | 9.8735 | 60.01 | 6.29
157.9723 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 157.9723 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.47 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.93 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7579.277 | 9.8328 | 60.01 | 6.29
158.04 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 158.04 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.552 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8360.993 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7579.34 | 9.8328 | 60.01 | 6.29
158.1076 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 158.1076 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.616 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.057 | 11.7085 | 60 | 8.29 |  | 7579.404 | 9.8328 | 60.01 | 6.29
158.1752 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 158.1752 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.68 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.121 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.467 | 9.8328 | 60.01 | 6.29
158.2428 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 158.2428 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.75 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.184 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.537 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.3105 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 158.3105 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.815 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.248 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.601 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.3781 | 4.8011 | 59.96 | 2.29 |  | 158.3781 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.881 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.312 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.664 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.4457 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.4457 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4100.944 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.375 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.728 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.5133 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.5133 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.01 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.439 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.792 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.581 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.581 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.075 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.503 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.856 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.6486 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.6486 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.138 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.567 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.929 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.7162 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.7162 | 3.425 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.204 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.63 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7579.993 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.7838 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.7838 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.268 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.694 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.056 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.8515 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.8515 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.337 | 3.4267 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.757 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.12 | 9.8157 | 60.01 | 6.29
158.9191 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.9191 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.405 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.821 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.183 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
158.9867 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 158.9867 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.474 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.885 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.248 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.0543 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 159.0543 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.563 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8361.948 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.311 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.122 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 159.122 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.627 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.019 | 11.6775 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.375 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.1896 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 159.1896 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.693 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.083 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.439 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.2572 | 4.7893 | 59.96 | 2.29 |  | 159.2572 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.758 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.146 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.504 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.3248 | 4.7585 | 59.96 | 2.29 |  | 159.3248 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.822 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.21 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.567 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.3925 | 4.7585 | 59.96 | 2.29 |  | 159.3925 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.886 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.273 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.631 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.4601 | 4.7585 | 59.96 | 2.29 |  | 159.4601 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4101.949 | 3.3919 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.339 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.694 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.5277 | 4.7585 | 59.96 | 2.29 |  | 159.5277 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.013 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.402 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.763 | 9.7851 | 60.02 | 6.29
159.5953 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 159.5953 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.076 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.466 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.827 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
159.663 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 159.663 | 3.3939 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.14 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.529 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.891 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
159.7306 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 159.7306 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.203 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.593 | 11.637 | 60.01 | 8.29 |  | 7580.954 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
159.7982 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 159.7982 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.285 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.657 | 11.6141 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.018 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
159.8658 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 159.8658 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.36 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.721 | 11.6141 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.082 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
159.9335 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 159.9335 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.429 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.784 | 11.6141 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.146 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
160.0011 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.0011 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.5 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.848 | 11.6141 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.209 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
160.0687 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.0687 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.564 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.912 | 11.6141 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.272 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
160.1363 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.1363 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.627 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8362.975 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.336 | 9.7797 | 60.02 | 6.29
160.204 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.204 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.692 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.039 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.401 | 9.7511 | 60.02 | 6.29
160.2716 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.2716 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.756 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.103 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.464 | 9.7511 | 60.02 | 6.29
160.3392 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.3392 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.823 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.166 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.528 | 9.7511 | 60.02 | 6.29
160.4068 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.4068 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.897 | 3.3769 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.23 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.592 | 9.7511 | 60.02 | 6.29
160.4745 | 4.7384 | 59.96 | 2.29 |  | 160.4745 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4102.96 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.293 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.655 | 9.7511 | 60.02 | 6.29
160.5421 | 4.7102 | 59.96 | 2.29 |  | 160.5421 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.024 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.357 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.719 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
160.6097 | 4.7102 | 59.96 | 2.29 |  | 160.6097 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.09 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.42 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.782 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
160.6773 | 4.7102 | 59.96 | 2.29 |  | 160.6773 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.154 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.484 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.846 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
160.745 | 4.7102 | 59.96 | 2.29 |  | 160.745 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.217 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.548 | 11.5941 | 60.01 | 8.29 |  | 7581.91 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
160.8126 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 160.8126 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.321 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.611 | 11.5895 | 60.02 | 8.29 |  | 7581.973 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
160.8802 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 160.8802 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.394 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.675 | 11.5895 | 60.02 | 8.29 |  | 7582.037 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
160.9478 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 160.9478 | 3.3439 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.471 | 3.3244 | 59.95 | 1.29 |  | 8363.738 | 11.5895 | 60.02 | 8.29 |  | 7582.1 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.0155 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 161.0155 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.54 | 3.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.802 | 11.5895 | 60.02 | 8.29 |  | 7582.164 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.0831 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 161.0831 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.604 | 3.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.868 | 11.5895 | 60.02 | 8.29 |  | 7582.227 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.1507 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 161.1507 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.667 | 3.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.931 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.291 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.2183 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 161.2183 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.731 | 3.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 8363.995 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.355 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.286 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 161.286 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.794 | 3.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.058 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.419 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.3536 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 161.3536 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.86 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.122 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.483 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.4212 | 4.6877 | 59.96 | 2.29 |  | 161.4212 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.924 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.186 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.547 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.4888 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.4888 | 3.3194 | 59.99 | 2.29 |  | 4103.987 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.249 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.612 | 9.7223 | 60.02 | 6.29
161.5565 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.5565 | 3.2682 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.051 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.313 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.675 | 9.7086 | 60.02 | 6.29
161.6241 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.6241 | 3.2682 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.126 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.376 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.739 | 9.7086 | 60.02 | 6.29
161.6917 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.6917 | 3.2682 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.19 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.44 | 11.5722 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.803 | 9.7086 | 60.02 | 6.29
161.7593 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.7593 | 3.2682 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.261 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.504 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.866 | 9.7086 | 60.02 | 6.29
161.827 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.827 | 3.2682 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.339 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.567 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.935 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
161.8946 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.8946 | 3.2664 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.41 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.631 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7582.998 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
161.9622 | 4.6675 | 59.96 | 2.29 |  | 161.9622 | 3.2664 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.478 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.694 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.062 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.0298 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.0298 | 3.2664 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.558 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.757 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.125 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.0975 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.0975 | 3.2664 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.622 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.851 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.189 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.1651 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.1651 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.685 | 3.2928 | 59.96 | 1.29 |  | 8364.947 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.253 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.2327 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.2327 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.749 | 3.2567 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.038 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.316 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.3003 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.3003 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.813 | 3.2567 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.118 | 11.5406 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.38 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.368 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.368 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.877 | 3.2567 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.187 | 11.511 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.445 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.4356 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.4356 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4104.94 | 3.2567 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.256 | 11.511 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.508 | 9.6912 | 60.02 | 6.29
162.5032 | 4.6439 | 59.97 | 2.29 |  | 162.5032 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.006 | 3.2567 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.32 | 11.511 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.572 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
162.5708 | 4.6113 | 59.98 | 2.29 |  | 162.5708 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.07 | 3.2526 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.384 | 11.511 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.635 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
162.6385 | 4.6113 | 59.98 | 2.29 |  | 162.6385 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.134 | 3.2526 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.447 | 11.4967 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.699 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
162.7061 | 4.6113 | 59.98 | 2.29 |  | 162.7061 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.197 | 3.2526 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.511 | 11.4967 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.763 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
162.7737 | 4.6113 | 59.98 | 2.29 |  | 162.7737 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.303 | 3.2526 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.574 | 11.4967 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.826 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
162.8413 | 4.6113 | 59.98 | 2.29 |  | 162.8413 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.374 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.638 | 11.4967 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.89 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
162.909 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 162.909 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.443 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.702 | 11.4967 | 60.01 | 8.29 |  | 7583.954 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
162.9766 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 162.9766 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.512 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.766 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.017 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
163.0442 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.0442 | 3.246 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.587 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.829 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.081 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
163.1118 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.1118 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.653 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.893 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.144 | 9.6558 | 60.02 | 6.29
163.1795 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.1795 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.717 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8365.956 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.208 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.2471 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.2471 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.781 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.027 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.271 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.3147 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.3147 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.845 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.091 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.353 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.3823 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.3823 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.909 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.154 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.417 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.45 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.45 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4105.973 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.218 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.481 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.5176 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.5176 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.039 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.281 | 11.4938 | 60.02 | 8.29 |  | 7584.545 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.5852 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.5852 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.105 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.345 | 11.475 | 60.01 | 8.29 |  | 7584.609 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.6528 | 4.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 163.6528 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.169 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.408 | 11.475 | 60.01 | 8.29 |  | 7584.672 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.7205 | 4.5859 | 59.99 | 2.29 |  | 163.7205 | 3.2216 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.233 | 3.2231 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.472 | 11.475 | 60.01 | 8.29 |  | 7584.741 | 9.6348 | 60.01 | 6.29
163.7881 | 4.5859 | 59.99 | 2.29 |  | 163.7881 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.315 | 3.1946 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.535 | 11.475 | 60.01 | 8.29 |  | 7584.829 | 9.6103 | 60.01 | 6.29
163.8557 | 4.5859 | 59.99 | 2.29 |  | 163.8557 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.384 | 3.1946 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.599 | 11.475 | 60.01 | 8.29 |  | 7584.899 | 9.6103 | 60.01 | 6.29
163.9233 | 4.5657 | 59.99 | 2.29 |  | 163.9233 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.455 | 3.1946 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.662 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7584.968 | 9.6103 | 60.01 | 6.29
163.991 | 4.5657 | 59.99 | 2.29 |  | 163.991 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.54 | 3.1946 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.726 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.055 | 9.6103 | 60.01 | 6.29
164.0586 | 4.5657 | 59.99 | 2.29 |  | 164.0586 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.604 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.789 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.118 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.1262 | 4.5657 | 59.99 | 2.29 |  | 164.1262 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.668 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.853 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.182 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.1938 | 4.5657 | 59.99 | 2.29 |  | 164.1938 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.734 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.916 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.246 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.2615 | 4.5657 | 59.99 | 2.29 |  | 164.2615 | 3.1972 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.802 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8366.98 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.309 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.3291 | 4.5241 | 60 | 2.29 |  | 164.3291 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.878 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.045 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.381 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.3967 | 4.5241 | 60 | 2.29 |  | 164.3967 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4106.942 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.108 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.444 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.4643 | 4.5241 | 60 | 2.29 |  | 164.4643 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4107.007 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.172 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.508 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.532 | 4.5241 | 60 | 2.29 |  | 164.532 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4107.07 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.235 | 11.445 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.572 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.5996 | 4.5241 | 60 | 2.29 |  | 164.5996 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4107.134 | 3.1743 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.299 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.636 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.6672 | 4.5241 | 60 | 2.29 |  | 164.6672 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4107.199 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.362 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.702 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.7348 | 4.5241 | 60 | 2.29 |  | 164.7348 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4107.281 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.426 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.765 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.8025 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 164.8025 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4107.352 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.49 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.829 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.8701 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 164.8701 | 3.1707 | 59.99 | 2.29 |  | 4107.421 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.565 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.893 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
164.9377 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 164.9377 | 3.1453 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.496 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.629 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7585.956 | 9.5903 | 60.01 | 6.29
165.0053 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.0053 | 3.1453 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.559 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.692 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.02 | 9.579 | 60 | 6.29
165.073 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.073 | 3.1453 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.623 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.756 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.084 | 9.579 | 60 | 6.29
165.1406 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.1406 | 3.1453 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.695 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.82 | 11.4328 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.147 | 9.579 | 60 | 6.29
165.2082 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.2082 | 3.1453 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.759 | 3.1617 | 59.95 | 1.29 |  | 8367.883 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.211 | 9.579 | 60 | 6.29
165.2758 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.2758 | 3.1407 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.823 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8367.947 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.274 | 9.579 | 60 | 6.29
165.3435 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.3435 | 3.1407 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.886 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.01 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.338 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.4111 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.4111 | 3.1407 | 59.98 | 2.29 |  | 4107.951 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.074 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.401 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.4787 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.4787 | 3.1407 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.015 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.137 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.477 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.5463 | 4.5068 | 60 | 2.29 |  | 165.5463 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.079 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.201 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.541 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.614 | 4.4812 | 60.01 | 2.29 |  | 165.614 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.145 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.265 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.605 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.6816 | 4.4812 | 60.01 | 2.29 |  | 165.6816 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.209 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.328 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.669 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.7492 | 4.4812 | 60.01 | 2.29 |  | 165.7492 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.311 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.392 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.732 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.8168 | 4.4812 | 60.01 | 2.29 |  | 165.8168 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.379 | 3.1366 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.455 | 11.4218 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.796 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.8845 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 165.8845 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.448 | 3.1197 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.519 | 11.3879 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.86 | 9.5623 | 60 | 6.29
165.9521 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 165.9521 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.539 | 3.1197 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.583 | 11.3879 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.93 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.0197 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.0197 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.605 | 3.1197 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.647 | 11.3879 | 60.01 | 8.29 |  | 7586.994 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.0873 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.0873 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.669 | 3.1197 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.711 | 11.3879 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.058 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.155 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.155 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.735 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.775 | 11.3879 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.13 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.2226 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.2226 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.799 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.838 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.193 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.2902 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.2902 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.862 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.902 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.257 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.3578 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.3578 | 3.1187 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.926 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8368.965 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.321 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.4255 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.4255 | 3.0915 | 59.98 | 2.29 |  | 4108.989 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.032 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.385 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.4931 | 4.4595 | 60.01 | 2.29 |  | 166.4931 | 3.0915 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.053 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.107 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.449 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.5607 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 166.5607 | 3.0915 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.117 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.171 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.512 | 9.5167 | 59.99 | 6.29
166.6283 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 166.6283 | 3.0915 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.18 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.234 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.579 | 9.5173 | 59.99 | 6.29
166.696 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 166.696 | 3.0915 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.256 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.298 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.643 | 9.5173 | 59.99 | 6.29
166.7636 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 166.7636 | 3.0766 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.336 | 3.0941 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.361 | 11.3759 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.706 | 9.5173 | 59.99 | 6.29
166.8312 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 166.8312 | 3.0766 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.404 | 3.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.426 | 11.3494 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.771 | 9.5173 | 59.99 | 6.29
166.8988 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 166.8988 | 3.0766 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.473 | 3.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.49 | 11.3494 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.834 | 9.5173 | 59.99 | 6.29
166.9665 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 166.9665 | 3.0766 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.551 | 3.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.553 | 11.3494 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.898 | 9.4878 | 59.99 | 6.29
167.0341 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 167.0341 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.628 | 3.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.617 | 11.3494 | 60.01 | 8.29 |  | 7587.961 | 9.4878 | 59.99 | 6.29
167.1017 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 167.1017 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.691 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.681 | 11.3494 | 60.01 | 8.29 |  | 7588.025 | 9.4878 | 59.99 | 6.29
167.1693 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 167.1693 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.757 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.745 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.088 | 9.4878 | 59.99 | 6.29
167.237 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 167.237 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.821 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.808 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.163 | 9.4878 | 59.99 | 6.29
167.3046 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 167.3046 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.885 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.872 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.227 | 9.4717 | 59.98 | 6.29
167.3722 | 4.4316 | 60.01 | 2.29 |  | 167.3722 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4109.949 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.935 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.291 | 9.4717 | 59.98 | 6.29
167.4398 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.4398 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.013 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8369.999 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.355 | 9.4717 | 59.98 | 6.29
167.5075 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.5075 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.077 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.062 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.418 | 9.4717 | 59.98 | 6.29
167.5751 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.5751 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.14 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.126 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.482 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
167.6427 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.6427 | 3.0524 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.206 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.189 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.546 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
167.7103 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.7103 | 3.0399 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.311 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.253 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.61 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
167.778 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.778 | 3.0399 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.382 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.325 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.673 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
167.8456 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.8456 | 3.0399 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.453 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.392 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.737 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
167.9132 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.9132 | 3.0399 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.523 | 3.066 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.456 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.801 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
167.9808 | 4.4068 | 60.02 | 2.29 |  | 167.9808 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.588 | 3.0244 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.519 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.865 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.0485 | 4.3804 | 60.02 | 2.29 |  | 168.0485 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.654 | 3.0244 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.583 | 11.3272 | 60 | 8.29 |  | 7588.928 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.1161 | 4.3804 | 60.02 | 2.29 |  | 168.1161 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.718 | 3.0244 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.649 | 11.3088 | 60 | 8.29 |  | 7588.992 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.1837 | 4.3804 | 60.02 | 2.29 |  | 168.1837 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.781 | 3.0244 | 59.94 | 1.29 |  | 8370.713 | 11.3088 | 60 | 8.29 |  | 7589.056 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.2513 | 4.3804 | 60.02 | 2.29 |  | 168.2513 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.849 | 3.0162 | 59.95 | 1.29 |  | 8370.777 | 11.3088 | 60 | 8.29 |  | 7589.12 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.319 | 4.3804 | 60.02 | 2.29 |  | 168.319 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.915 | 3.0162 | 59.95 | 1.29 |  | 8370.84 | 11.3088 | 60 | 8.29 |  | 7589.183 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.3866 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.3866 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4110.981 | 3.0162 | 59.95 | 1.29 |  | 8370.904 | 11.3088 | 60 | 8.29 |  | 7589.247 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.4542 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.4542 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.045 | 3.0162 | 59.95 | 1.29 |  | 8370.968 | 11.2911 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.31 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.5218 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.5218 | 3.0382 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.108 | 3.0162 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.032 | 11.2911 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.373 | 9.4643 | 59.98 | 6.29
168.5895 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.5895 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.172 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.095 | 11.2911 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.437 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
168.6571 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.6571 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.236 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.159 | 11.2911 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.502 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
168.7247 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.7247 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.312 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.223 | 11.2911 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.565 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
168.7923 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.7923 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.383 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.287 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.629 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
168.86 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.86 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.468 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.35 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.693 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
168.9276 | 4.3555 | 60.02 | 2.29 |  | 168.9276 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.559 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.414 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.757 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
168.9952 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 168.9952 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.623 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.477 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.82 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
169.0628 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.0628 | 3.0131 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.687 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.541 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.884 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
169.1305 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.1305 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.782 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.604 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7589.948 | 9.4412 | 59.97 | 6.29
169.1981 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.1981 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4111.903 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.669 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.017 | 9.4071 | 59.97 | 6.29
169.2657 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.2657 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.002 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.733 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.08 | 9.4071 | 59.97 | 6.29
169.3334 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.3334 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.101 | 2.9924 | 59.95 | 1.29 |  | 8371.796 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.144 | 9.4071 | 59.97 | 6.29
169.401 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.401 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.209 | 2.9688 | 59.96 | 1.29 |  | 8371.86 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.208 | 9.4071 | 59.97 | 6.29
169.4686 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.4686 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.328 | 2.9688 | 59.96 | 1.29 |  | 8371.925 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.272 | 9.4071 | 59.97 | 6.29
169.5362 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.5362 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.441 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8371.988 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.336 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
169.6039 | 4.3545 | 60.02 | 2.29 |  | 169.6039 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.52 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.051 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.4 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
169.6715 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 169.6715 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.601 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.115 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.464 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
169.7391 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 169.7391 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.698 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.184 | 11.2779 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.527 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
169.8067 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 169.8067 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.774 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.248 | 11.2443 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.591 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
169.8744 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 169.8744 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.856 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.311 | 11.2443 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.655 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
169.942 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 169.942 | 2.9705 | 59.98 | 2.29 |  | 4112.953 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.375 | 11.2443 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.718 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
170.0096 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 170.0096 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.052 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.438 | 11.2443 | 59.99 | 8.29 |  | 7590.782 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
170.0772 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 170.0772 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.137 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.508 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7590.846 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
170.1449 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 170.1449 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.227 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.571 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7590.909 | 9.3907 | 59.97 | 6.29
170.2125 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 170.2125 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.366 | 2.9649 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.635 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7590.973 | 9.3606 | 59.96 | 6.29
170.2801 | 4.2977 | 60.03 | 2.29 |  | 170.2801 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.452 | 2.9356 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.699 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.037 | 9.3606 | 59.96 | 6.29
170.3477 | 4.2794 | 60.03 | 2.29 |  | 170.3477 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.548 | 2.9356 | 59.96 | 1.29 |  | 8372.762 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.1 | 9.3606 | 59.96 | 6.29
170.4154 | 4.2794 | 60.03 | 2.29 |  | 170.4154 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.673 | 2.9028 | 59.97 | 1.29 |  | 8372.826 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.164 | 9.3606 | 59.96 | 6.29
170.483 | 4.2794 | 60.03 | 2.29 |  | 170.483 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.758 | 2.9028 | 59.97 | 1.29 |  | 8372.89 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.228 | 9.3606 | 59.96 | 6.29
170.5506 | 4.2794 | 60.03 | 2.29 |  | 170.5506 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.829 | 2.9028 | 59.97 | 1.29 |  | 8372.953 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.291 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
170.6182 | 4.2547 | 60.03 | 2.29 |  | 170.6182 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.91 | 2.9028 | 59.97 | 1.29 |  | 8373.017 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.355 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
170.6859 | 4.2547 | 60.03 | 2.29 |  | 170.6859 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4113.974 | 2.8915 | 59.97 | 1.29 |  | 8373.081 | 11.2284 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.418 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
170.7535 | 4.2547 | 60.03 | 2.29 |  | 170.7535 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4114.038 | 2.8915 | 59.97 | 1.29 |  | 8373.144 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.482 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
170.8211 | 4.2547 | 60.03 | 2.29 |  | 170.8211 | 2.9346 | 60 | 2.29 |  | 4114.102 | 2.8915 | 59.97 | 1.29 |  | 8373.208 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.552 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
170.8887 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 170.8887 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.165 | 2.8915 | 59.97 | 1.29 |  | 8373.272 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.615 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
170.9564 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 170.9564 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.229 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.335 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.679 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
171.024 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.024 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.314 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.398 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.743 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
171.0916 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.0916 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.383 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.462 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.806 | 9.3424 | 59.96 | 6.29
171.1592 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.1592 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.452 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.526 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.871 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.2269 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.2269 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.542 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.589 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.934 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.2945 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.2945 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.606 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.653 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7591.998 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.3621 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.3621 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.669 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.727 | 11.198 | 59.98 | 8.29 |  | 7592.061 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.4297 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.4297 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.733 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.791 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.125 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.4974 | 4.2542 | 60.03 | 2.29 |  | 171.4974 | 2.9124 | 60 | 2.29 |  | 4114.797 | 2.8672 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.855 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.189 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.565 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 171.565 | 2.8869 | 60 | 2.29 |  | 4114.861 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.918 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.253 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.6326 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 171.6326 | 2.8869 | 60 | 2.29 |  | 4114.925 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8373.982 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.316 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.7002 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 171.7002 | 2.8869 | 60 | 2.29 |  | 4114.989 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8374.045 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.38 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.7679 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 171.7679 | 2.8869 | 60 | 2.29 |  | 4115.052 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8374.109 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.444 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.8355 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 171.8355 | 2.8869 | 60 | 2.29 |  | 4115.116 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8374.173 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.508 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.9031 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 171.9031 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.181 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8374.236 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.571 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
171.9707 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 171.9707 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.244 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8374.3 | 11.1735 | 59.97 | 8.29 |  | 7592.635 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
172.0384 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 172.0384 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.346 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8374.363 | 11.1577 | 59.96 | 8.29 |  | 7592.699 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
172.106 | 4.2309 | 60.03 | 2.29 |  | 172.106 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.425 | 2.8651 | 59.98 | 1.29 |  | 8374.427 | 11.1577 | 59.96 | 8.29 |  | 7592.762 | 9.3415 | 59.96 | 6.29
172.1736 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.1736 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.493 | 2.8344 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.49 | 11.1577 | 59.96 | 8.29 |  | 7592.826 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.2412 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.2412 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.572 | 2.8344 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.554 | 11.1577 | 59.96 | 8.29 |  | 7592.89 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.3089 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.3089 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.636 | 2.8344 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.617 | 11.1577 | 59.96 | 8.29 |  | 7592.954 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.3765 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.3765 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.701 | 2.8344 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.681 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.017 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.4441 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.4441 | 2.864 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.771 | 2.8173 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.744 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.081 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.5117 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.5117 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.834 | 2.8173 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.808 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.144 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.5794 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.5794 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.903 | 2.8173 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.871 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.208 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.647 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.647 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4115.966 | 2.8173 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.935 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.272 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.7146 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.7146 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.035 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8374.999 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.335 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.7822 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.7822 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.099 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.062 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.411 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.8499 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.8499 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.163 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.126 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.475 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.9175 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.9175 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.226 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.189 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.539 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
172.9851 | 4.2154 | 60.03 | 2.29 |  | 172.9851 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.322 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.254 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.604 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
173.0527 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.0527 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.403 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.318 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.668 | 9.2916 | 59.96 | 6.29
173.1204 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.1204 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.471 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.381 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.732 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.188 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.188 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.54 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.445 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.796 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.2556 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.2556 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.63 | 2.8108 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.508 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.859 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.3232 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.3232 | 2.8389 | 60.01 | 2.29 |  | 4116.694 | 2.788 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.579 | 11.1347 | 59.96 | 8.29 |  | 7593.923 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.3909 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.3909 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4116.757 | 2.788 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.643 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7593.987 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.4585 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.4585 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4116.821 | 2.788 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.706 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.05 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.5261 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.5261 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4116.884 | 2.788 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.77 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.114 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.5937 | 4.1691 | 60.04 | 2.29 |  | 173.5937 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4116.952 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.833 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.177 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.6614 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 173.6614 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.016 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.897 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.241 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.729 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 173.729 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.08 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8375.961 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.305 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.7966 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 173.7966 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.147 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8376.024 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.37 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.8642 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 173.8642 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.211 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8376.088 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.433 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.9319 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 173.9319 | 2.7994 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.324 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8376.151 | 11.108 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.497 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
173.9995 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 173.9995 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.396 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8376.215 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.56 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
174.0671 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.0671 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.464 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8376.278 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.624 | 9.2512 | 59.96 | 6.29
174.1347 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.1347 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.553 | 2.7632 | 59.99 | 1.29 |  | 8376.342 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.688 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.2024 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.2024 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.617 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.406 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.751 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.27 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.27 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.68 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.47 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.815 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.3376 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.3376 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.755 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.533 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.879 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.4052 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.4052 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.819 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.597 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7594.954 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.4729 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.4729 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.883 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.66 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.018 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.5405 | 4.1532 | 60.04 | 2.29 |  | 174.5405 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4117.947 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.724 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.082 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.6081 | 4.1086 | 60.04 | 2.29 |  | 174.6081 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4118.012 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.788 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.145 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.6757 | 4.1086 | 60.04 | 2.29 |  | 174.6757 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4118.076 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.852 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.209 | 9.2023 | 59.96 | 6.29
174.7434 | 4.1086 | 60.04 | 2.29 |  | 174.7434 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4118.139 | 2.7395 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.916 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.273 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
174.811 | 4.1086 | 60.04 | 2.29 |  | 174.811 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4118.203 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8376.979 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.336 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
174.8786 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 174.8786 | 2.7843 | 60.02 | 2.29 |  | 4118.284 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.043 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.4 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
174.9462 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 174.9462 | 2.7394 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.355 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.112 | 11.0856 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.464 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.0139 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.0139 | 2.7394 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.424 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.176 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.528 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.0815 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.0815 | 2.7394 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.493 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.24 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.591 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.1491 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.1491 | 2.7394 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.558 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.304 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.655 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.2167 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.2167 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.621 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.367 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.719 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.2844 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.2844 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.685 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.431 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.782 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.352 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.352 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.748 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.495 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.846 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.4196 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.4196 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.815 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.558 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.91 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.4872 | 4.0834 | 60.04 | 2.29 |  | 175.4872 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.879 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.622 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7595.973 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.5549 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 175.5549 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4118.943 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.685 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.037 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.6225 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 175.6225 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.006 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.749 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.1 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.6901 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 175.6901 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.07 | 2.7166 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.813 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.165 | 9.1941 | 59.96 | 6.29
175.7577 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 175.7577 | 2.7347 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.134 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.877 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.228 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
175.8254 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 175.8254 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.197 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8377.94 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.292 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
175.893 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 175.893 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.261 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.004 | 11.034 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.364 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
175.9606 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 175.9606 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.33 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.068 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.427 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.0282 | 4.0731 | 60.03 | 2.29 |  | 176.0282 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.401 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.132 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.492 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.0959 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.0959 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.47 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.195 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.555 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.1635 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.1635 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.564 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.259 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.619 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.2311 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.2311 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.629 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.323 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.682 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.2987 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.2987 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.692 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.387 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.746 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.3664 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.3664 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.756 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.45 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.81 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.434 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.434 | 2.7024 | 60.03 | 2.29 |  | 4119.819 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.514 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.873 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.5016 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.5016 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4119.883 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.577 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7596.937 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.5692 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.5692 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4119.947 | 2.6867 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.657 | 10.9933 | 59.95 | 8.29 |  | 7597.001 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.6369 | 4.0481 | 60.03 | 2.29 |  | 176.6369 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.011 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.721 | 10.9861 | 59.95 | 8.29 |  | 7597.064 | 9.1438 | 59.96 | 6.29
176.7045 | 4.0271 | 60.03 | 2.29 |  | 176.7045 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.074 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.785 | 10.9861 | 59.95 | 8.29 |  | 7597.128 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
176.7721 | 4.0271 | 60.03 | 2.29 |  | 176.7721 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.138 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.849 | 10.9861 | 59.95 | 8.29 |  | 7597.192 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
176.8397 | 4.0271 | 60.03 | 2.29 |  | 176.8397 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.202 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.912 | 10.9861 | 59.95 | 8.29 |  | 7597.256 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
176.9074 | 4.0271 | 60.03 | 2.29 |  | 176.9074 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.293 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8378.976 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.319 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
176.975 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 176.975 | 2.68 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.362 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.044 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.383 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
177.0426 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.0426 | 2.6596 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.432 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.107 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.456 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
177.1102 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.1102 | 2.6596 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.5 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.17 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.52 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
177.1779 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.1779 | 2.6596 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.566 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.234 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.583 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
177.2455 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.2455 | 2.6596 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.63 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.298 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.647 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
177.3131 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.3131 | 2.6596 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.694 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.361 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.723 | 9.1085 | 59.96 | 6.29
177.3807 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.3807 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.757 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.425 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.787 | 9.0945 | 59.97 | 6.29
177.4484 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.4484 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.821 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.488 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.85 | 9.0945 | 59.97 | 6.29
177.516 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.516 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.885 | 2.6535 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.552 | 10.9643 | 59.96 | 8.29 |  | 7597.914 | 9.0945 | 59.97 | 6.29
177.5836 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.5836 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4120.95 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.616 | 10.9427 | 59.97 | 8.29 |  | 7597.977 | 9.0945 | 59.97 | 6.29
177.6512 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.6512 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.014 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.68 | 10.9427 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.041 | 9.095 | 59.97 | 6.29
177.7189 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.7189 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.077 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.744 | 10.9427 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.104 | 9.095 | 59.97 | 6.29
177.7865 | 4.0019 | 60.03 | 2.29 |  | 177.7865 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.142 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.812 | 10.9427 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.168 | 9.095 | 59.97 | 6.29
177.8541 | 3.9741 | 60.02 | 2.29 |  | 177.8541 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.211 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.876 | 10.9427 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.231 | 9.095 | 59.97 | 6.29
177.9217 | 3.9741 | 60.02 | 2.29 |  | 177.9217 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.316 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8379.94 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.295 | 9.095 | 59.97 | 6.29
177.9894 | 3.9741 | 60.02 | 2.29 |  | 177.9894 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.384 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8380.003 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.359 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.057 | 3.9741 | 60.02 | 2.29 |  | 178.057 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.452 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8380.067 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.422 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.1246 | 3.9741 | 60.02 | 2.29 |  | 178.1246 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.542 | 2.6174 | 59.98 | 1.29 |  | 8380.13 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.486 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.1922 | 3.9553 | 60.02 | 2.29 |  | 178.1922 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.607 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.199 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.549 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.2599 | 3.9553 | 60.02 | 2.29 |  | 178.2599 | 2.6437 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.67 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.263 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.613 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.3275 | 3.9553 | 60.02 | 2.29 |  | 178.3275 | 2.6073 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.734 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.327 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.678 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.3951 | 3.9553 | 60.02 | 2.29 |  | 178.3951 | 2.6073 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.798 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.39 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.741 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.4627 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.4627 | 2.6073 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.863 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.454 | 10.9236 | 59.97 | 8.29 |  | 7598.805 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.5304 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.5304 | 2.6073 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.927 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.519 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7598.869 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.598 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.598 | 2.6073 | 60.04 | 2.29 |  | 4121.991 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.582 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7598.933 | 9.076 | 59.97 | 6.29
178.6656 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.6656 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.055 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.646 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7598.996 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
178.7332 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.7332 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.126 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.709 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.06 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
178.8009 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.8009 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.189 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.773 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.123 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
178.8685 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.8685 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.286 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.837 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.187 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
178.9361 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 178.9361 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.356 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.901 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.257 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
179.0037 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 179.0037 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.437 | 2.5854 | 59.99 | 1.29 |  | 8380.964 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.32 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
179.0714 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 179.0714 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.506 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.028 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.384 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
179.139 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 179.139 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.57 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.092 | 10.905 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.448 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
179.2066 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 179.2066 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.635 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.156 | 10.8724 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.511 | 9.0508 | 59.97 | 6.29
179.2742 | 3.952 | 60.02 | 2.29 |  | 179.2742 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.698 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.219 | 10.8724 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.586 | 9.0172 | 59.97 | 6.29
179.3419 | 3.9088 | 60.01 | 2.29 |  | 179.3419 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.764 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.283 | 10.8724 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.649 | 9.0172 | 59.97 | 6.29
179.4095 | 3.9088 | 60.01 | 2.29 |  | 179.4095 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.828 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.346 | 10.8724 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.713 | 9.0172 | 59.97 | 6.29
179.4771 | 3.9088 | 60.01 | 2.29 |  | 179.4771 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.891 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.41 | 10.8724 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.777 | 9.0172 | 59.97 | 6.29
179.5447 | 3.9088 | 60.01 | 2.29 |  | 179.5447 | 2.606 | 60.04 | 2.29 |  | 4122.955 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.474 | 10.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.841 | 9.0172 | 59.97 | 6.29
179.6124 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 179.6124 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.02 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.537 | 10.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.905 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
179.68 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 179.68 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.084 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.601 | 10.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 7599.968 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
179.7476 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 179.7476 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.15 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.664 | 10.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 7600.032 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
179.8152 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 179.8152 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.214 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.734 | 10.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 7600.095 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
179.8829 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 179.8829 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.309 | 2.5548 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.798 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.159 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
179.9505 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 179.9505 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.38 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.861 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.223 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.0181 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.0181 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.45 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.928 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.287 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.0857 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.0857 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.537 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8381.992 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.35 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.1534 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.1534 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.601 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.061 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.413 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.221 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.221 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.665 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.125 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.483 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.2886 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.2886 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.728 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.189 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.546 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.3562 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.3562 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.792 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.252 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.61 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.4239 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.4239 | 2.5582 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.855 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.316 | 10.865 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.673 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.4915 | 3.9029 | 60.01 | 2.29 |  | 180.4915 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.919 | 2.5142 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.379 | 10.8334 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.746 | 9.0068 | 59.97 | 6.29
180.5591 | 3.8758 | 60 | 2.29 |  | 180.5591 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4123.985 | 2.4892 | 60 | 1.29 |  | 8382.443 | 10.8334 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.81 | 8.9902 | 59.97 | 6.29
180.6267 | 3.8758 | 60 | 2.29 |  | 180.6267 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4124.049 | 2.4892 | 60 | 1.29 |  | 8382.507 | 10.8334 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.874 | 8.9902 | 59.97 | 6.29
180.6944 | 3.8758 | 60 | 2.29 |  | 180.6944 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4124.113 | 2.4892 | 60 | 1.29 |  | 8382.57 | 10.8334 | 59.99 | 8.29 |  | 7600.937 | 8.9902 | 59.97 | 6.29
180.762 | 3.8758 | 60 | 2.29 |  | 180.762 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4124.176 | 2.4892 | 60 | 1.29 |  | 8382.634 | 10.8334 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.001 | 8.9902 | 59.97 | 6.29
180.8296 | 3.8758 | 60 | 2.29 |  | 180.8296 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4124.24 | 2.4892 | 60 | 1.29 |  | 8382.698 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.065 | 8.9902 | 59.97 | 6.29
180.8972 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 180.8972 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4124.324 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.761 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.128 | 8.9533 | 59.97 | 6.29
180.9649 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 180.9649 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4124.394 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.825 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.192 | 8.9533 | 59.97 | 6.29
181.0325 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 181.0325 | 2.5247 | 60.03 | 2.29 |  | 4124.463 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.888 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.256 | 8.9533 | 59.97 | 6.29
181.1001 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 181.1001 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.546 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8382.952 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.319 | 8.9533 | 59.97 | 6.29
181.1678 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 181.1678 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.61 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.019 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.383 | 8.9533 | 59.97 | 6.29
181.2354 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 181.2354 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.673 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.082 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.447 | 8.947 | 59.97 | 6.29
181.303 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 181.303 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.737 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.146 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.51 | 8.947 | 59.97 | 6.29
181.3706 | 3.8539 | 60 | 2.29 |  | 181.3706 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.8 | 2.4818 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.209 | 10.8192 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.574 | 8.947 | 59.97 | 6.29
181.4383 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.4383 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.871 | 2.4578 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.277 | 10.7985 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.639 | 8.947 | 59.97 | 6.29
181.5059 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.5059 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.934 | 2.4578 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.34 | 10.7985 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.703 | 8.947 | 59.97 | 6.29
181.5735 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.5735 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4124.998 | 2.4578 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.404 | 10.7985 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.766 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
181.6411 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.6411 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4125.061 | 2.4578 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.468 | 10.7985 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.83 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
181.7088 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.7088 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4125.127 | 2.4578 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.531 | 10.7985 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.893 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
181.7764 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.7764 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4125.191 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.595 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7601.957 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
181.844 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.844 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4125.259 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.659 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.026 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
181.9116 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.9116 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4125.331 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.722 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.09 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
181.9793 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 181.9793 | 2.5004 | 60.02 | 2.29 |  | 4125.4 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.786 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.153 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
182.0469 | 3.8264 | 60 | 2.29 |  | 182.0469 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.477 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.85 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.217 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
182.1145 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.1145 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.562 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.913 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.281 | 8.9386 | 59.97 | 6.29
182.1821 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.1821 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.626 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8383.977 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.345 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.2498 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.2498 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.69 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.041 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.408 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.3174 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.3174 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.753 | 2.4408 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.104 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.473 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.385 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.385 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.817 | 2.4142 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.168 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.537 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.4526 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.4526 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.881 | 2.4142 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.232 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.601 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.5203 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.5203 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4125.945 | 2.4142 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.296 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.665 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.5879 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.5879 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4126.009 | 2.4142 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.359 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.728 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.6555 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.6555 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4126.072 | 2.4142 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.423 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.792 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.7231 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.7231 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4126.136 | 2.4064 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.486 | 10.7717 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.855 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.7908 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.7908 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4126.201 | 2.4064 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.55 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.919 | 8.9222 | 59.97 | 6.29
182.8584 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.8584 | 2.4578 | 60.01 | 2.29 |  | 4126.266 | 2.4064 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.613 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7602.985 | 8.8978 | 59.97 | 6.29
182.926 | 3.8012 | 60 | 2.29 |  | 182.926 | 2.4297 | 60 | 2.29 |  | 4126.334 | 2.4064 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.677 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.048 | 8.8978 | 59.97 | 6.29
182.9936 | 3.773 | 59.99 | 2.29 |  | 182.9936 | 2.4297 | 60 | 2.29 |  | 4126.411 | 2.3837 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.74 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.112 | 8.8978 | 59.97 | 6.29
183.0613 | 3.773 | 59.99 | 2.29 |  | 183.0613 | 2.4297 | 60 | 2.29 |  | 4126.48 | 2.3837 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.816 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.175 | 8.8978 | 59.97 | 6.29
183.1289 | 3.773 | 59.99 | 2.29 |  | 183.1289 | 2.4297 | 60 | 2.29 |  | 4126.557 | 2.3837 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.88 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.239 | 8.8978 | 59.97 | 6.29
183.1965 | 3.773 | 59.99 | 2.29 |  | 183.1965 | 2.4297 | 60 | 2.29 |  | 4126.62 | 2.3837 | 59.99 | 1.29 |  | 8384.944 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.303 | 8.8856 | 59.97 | 6.29
183.2641 | 3.773 | 59.99 | 2.29 |  | 183.2641 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4126.685 | 2.3837 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.007 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.366 | 8.8856 | 59.97 | 6.29
183.3318 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.3318 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4126.749 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.071 | 10.7527 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.43 | 8.8856 | 59.97 | 6.29
183.3994 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.3994 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4126.812 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.134 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.494 | 8.8856 | 59.97 | 6.29
183.467 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.467 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4126.876 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.198 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.558 | 8.8856 | 59.97 | 6.29
183.5346 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.5346 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4126.94 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.262 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.622 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
183.6023 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.6023 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4127.014 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.325 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.686 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
183.6699 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.6699 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4127.078 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.389 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.749 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
183.7375 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.7375 | 2.4104 | 60 | 2.29 |  | 4127.142 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.453 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.813 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
183.8051 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.8051 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.207 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.516 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.881 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
183.8728 | 3.7526 | 59.99 | 2.29 |  | 183.8728 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.315 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.58 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7603.945 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
183.9404 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 183.9404 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.385 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.644 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.014 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
184.008 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.008 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.454 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.707 | 10.7262 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.077 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
184.0756 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.0756 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.553 | 2.3811 | 59.99 | 1.29 |  | 8385.771 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.142 | 8.8567 | 59.98 | 6.29
184.1433 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.1433 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.627 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8385.835 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.206 | 8.8511 | 59.98 | 6.29
184.2109 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.2109 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.693 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8385.898 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.269 | 8.8511 | 59.98 | 6.29
184.2785 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.2785 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.756 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8385.962 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.334 | 8.8511 | 59.98 | 6.29
184.3461 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.3461 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.82 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.03 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.397 | 8.8511 | 59.98 | 6.29
184.4138 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.4138 | 2.3825 | 60 | 2.29 |  | 4127.883 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.093 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.46 | 8.8511 | 59.98 | 6.29
184.4814 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.4814 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4127.947 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.157 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.524 | 8.8314 | 59.98 | 6.29
184.549 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.549 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.013 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.22 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.588 | 8.8314 | 59.98 | 6.29
184.6166 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.6166 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.076 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.284 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.651 | 8.8314 | 59.98 | 6.29
184.6843 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.6843 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.14 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.36 | 10.6993 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.714 | 8.8314 | 59.98 | 6.29
184.7519 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.7519 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.205 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.424 | 10.6718 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.778 | 8.8314 | 59.98 | 6.29
184.8195 | 3.7301 | 59.99 | 2.29 |  | 184.8195 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.303 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.488 | 10.6718 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.842 | 8.801 | 59.98 | 6.29
184.8871 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 184.8871 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.372 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.551 | 10.6718 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.905 | 8.801 | 59.98 | 6.29
184.9548 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 184.9548 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.44 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.615 | 10.6718 | 59.99 | 8.29 |  | 7604.969 | 8.801 | 59.98 | 6.29
185.0224 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 185.0224 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.532 | 2.3508 | 59.98 | 1.29 |  | 8386.679 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.032 | 8.801 | 59.98 | 6.29
185.09 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 185.09 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.596 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8386.743 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.096 | 8.801 | 59.98 | 6.29
185.1576 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 185.1576 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.66 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8386.806 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.16 | 8.7987 | 59.98 | 6.29
185.2253 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 185.2253 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.723 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8386.873 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.223 | 8.7987 | 59.98 | 6.29
185.2929 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 185.2929 | 2.3666 | 60 | 2.29 |  | 4128.788 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8386.937 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.287 | 8.7987 | 59.98 | 6.29
185.3605 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 185.3605 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4128.852 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8387 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.35 | 8.7987 | 59.98 | 6.29
185.4281 | 3.6983 | 59.99 | 2.29 |  | 185.4281 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4128.916 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.064 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.424 | 8.7987 | 59.98 | 6.29
185.4958 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.4958 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4128.98 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.127 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.487 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
185.5634 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.5634 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4129.043 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.191 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.551 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
185.631 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.631 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4129.109 | 2.3094 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.255 | 10.6523 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.615 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
185.6986 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.6986 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4129.173 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.318 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.678 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
185.7663 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.7663 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4129.237 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.382 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.742 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
185.8339 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.8339 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4129.317 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.445 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.806 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
185.9015 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.9015 | 2.3529 | 60 | 2.29 |  | 4129.385 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.509 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.87 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
185.9691 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 185.9691 | 2.3276 | 60 | 2.29 |  | 4129.467 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.572 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.933 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
186.0368 | 3.6821 | 59.99 | 2.29 |  | 186.0368 | 2.3276 | 60 | 2.29 |  | 4129.554 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.636 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7605.997 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
186.1044 | 3.6371 | 59.98 | 2.29 |  | 186.1044 | 2.3276 | 60 | 2.29 |  | 4129.618 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.7 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7606.061 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
186.172 | 3.6371 | 59.98 | 2.29 |  | 186.172 | 2.3276 | 60 | 2.29 |  | 4129.687 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.765 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7606.124 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
186.2396 | 3.6371 | 59.98 | 2.29 |  | 186.2396 | 2.3276 | 60 | 2.29 |  | 4129.761 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.829 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7606.188 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
186.3073 | 3.6371 | 59.98 | 2.29 |  | 186.3073 | 2.3275 | 60 | 2.29 |  | 4129.824 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.902 | 10.6492 | 59.99 | 8.29 |  | 7606.252 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
186.3749 | 3.6371 | 59.98 | 2.29 |  | 186.3749 | 2.3275 | 60 | 2.29 |  | 4129.888 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8387.966 | 10.6068 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.315 | 8.7977 | 59.98 | 6.29
186.4425 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.4425 | 2.3275 | 60 | 2.29 |  | 4129.952 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.033 | 10.6068 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.379 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.5101 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.5101 | 2.3275 | 60 | 2.29 |  | 4130.015 | 2.2799 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.097 | 10.6068 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.443 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.5778 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.5778 | 2.3275 | 60 | 2.29 |  | 4130.079 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.16 | 10.6068 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.507 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.6454 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.6454 | 2.3269 | 60 | 2.29 |  | 4130.145 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.225 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.57 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.713 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.713 | 2.3269 | 60 | 2.29 |  | 4130.209 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.288 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.634 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.7806 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.7806 | 2.3269 | 60 | 2.29 |  | 4130.31 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.352 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.698 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.8483 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.8483 | 2.3269 | 60 | 2.29 |  | 4130.392 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.415 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.762 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.9159 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.9159 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.461 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.479 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.825 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
186.9835 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 186.9835 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.552 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.543 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.889 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
187.0511 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 187.0511 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.616 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.606 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7606.965 | 8.7549 | 59.99 | 6.29
187.1188 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 187.1188 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.681 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.67 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.028 | 8.7238 | 59.99 | 6.29
187.1864 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 187.1864 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.746 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.734 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.092 | 8.7238 | 59.99 | 6.29
187.254 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 187.254 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.809 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.798 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.156 | 8.7238 | 59.99 | 6.29
187.3216 | 3.6226 | 59.98 | 2.29 |  | 187.3216 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.873 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.861 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.219 | 8.7238 | 59.99 | 6.29
187.3893 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.3893 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4130.936 | 2.2523 | 59.97 | 1.29 |  | 8388.925 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.283 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.4569 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.4569 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4131 | 2.2115 | 59.96 | 1.29 |  | 8388.989 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.346 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.5245 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.5245 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.065 | 2.2115 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.063 | 10.6047 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.41 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.5921 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.5921 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.128 | 2.2115 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.132 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.474 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.6598 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.6598 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.192 | 2.2115 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.196 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.538 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.7274 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.7274 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.258 | 2.2115 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.259 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.601 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.795 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.795 | 2.3154 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.335 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.323 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.665 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.8626 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.8626 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.404 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.386 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.729 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.9303 | 3.5987 | 59.97 | 2.29 |  | 187.9303 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.474 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.45 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.792 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
187.9979 | 3.5758 | 59.96 | 2.29 |  | 187.9979 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.551 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.514 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.856 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
188.0655 | 3.5758 | 59.96 | 2.29 |  | 188.0655 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.615 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.577 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.919 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
188.1331 | 3.5758 | 59.96 | 2.29 |  | 188.1331 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.681 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.641 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7607.983 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
188.2008 | 3.5758 | 59.96 | 2.29 |  | 188.2008 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.784 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.704 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.046 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
188.2684 | 3.5492 | 59.96 | 2.29 |  | 188.2684 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.893 | 2.2029 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.768 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.11 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
188.336 | 3.5492 | 59.96 | 2.29 |  | 188.336 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4131.998 | 2.1782 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.832 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.173 | 8.6989 | 59.99 | 6.29
188.4036 | 3.5492 | 59.96 | 2.29 |  | 188.4036 | 2.3105 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.089 | 2.1782 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.896 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.237 | 8.675 | 59.99 | 6.29
188.4713 | 3.5492 | 59.96 | 2.29 |  | 188.4713 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.194 | 2.1782 | 59.96 | 1.29 |  | 8389.959 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.301 | 8.675 | 59.99 | 6.29
188.5389 | 3.5492 | 59.96 | 2.29 |  | 188.5389 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.319 | 2.1659 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.03 | 10.5634 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.365 | 8.675 | 59.99 | 6.29
188.6065 | 3.5408 | 59.95 | 2.29 |  | 188.6065 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.407 | 2.1659 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.094 | 10.5301 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.435 | 8.675 | 59.99 | 6.29
188.6741 | 3.5408 | 59.95 | 2.29 |  | 188.6741 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.496 | 2.1659 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.157 | 10.5301 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.5 | 8.6752 | 59.99 | 6.29
188.7418 | 3.5408 | 59.95 | 2.29 |  | 188.7418 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.58 | 2.1659 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.221 | 10.5301 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.565 | 8.6752 | 59.99 | 6.29
188.8094 | 3.5408 | 59.95 | 2.29 |  | 188.8094 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.67 | 2.1659 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.284 | 10.5301 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.628 | 8.6752 | 59.99 | 6.29
188.877 | 3.5408 | 59.95 | 2.29 |  | 188.877 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.773 | 2.1659 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.348 | 10.5301 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.692 | 8.6752 | 59.99 | 6.29
188.9446 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 188.9446 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.864 | 2.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.412 | 10.5147 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.755 | 8.6752 | 59.99 | 6.29
189.0123 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 189.0123 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 |  | 4132.967 | 2.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.476 | 10.5147 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.819 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.0799 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 189.0799 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.066 | 2.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.539 | 10.5147 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.883 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.1475 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 189.1475 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.175 | 2.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.603 | 10.5147 | 59.98 | 8.29 |  | 7608.947 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.2151 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 189.2151 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.252 | 2.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.677 | 10.5147 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.011 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.2828 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 189.2828 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.353 | 2.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.74 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.074 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.3504 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 189.3504 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.448 | 2.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 8390.804 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.138 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.418 | 3.5227 | 59.95 | 2.29 |  | 189.418 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.552 | 2.1169 | 59.95 | 1.29 |  | 8390.867 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.202 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.4856 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.4856 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.634 | 2.1169 | 59.95 | 1.29 |  | 8390.931 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.265 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.5533 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.5533 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.723 | 2.1169 | 59.95 | 1.29 |  | 8390.996 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.329 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.6209 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.6209 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.796 | 2.1034 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.06 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.394 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.6885 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.6885 | 2.3018 | 59.99 | 2.29 |  | 4133.865 | 2.1034 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.129 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.457 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.7561 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.7561 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 4133.933 | 2.1034 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.192 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.521 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.8238 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.8238 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 4133.997 | 2.1034 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.255 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.585 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.8914 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.8914 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.06 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.319 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.648 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
189.959 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 189.959 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.125 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.383 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.712 | 8.6503 | 59.99 | 6.29
190.0266 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 190.0266 | 2.3025 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.191 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.446 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.776 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.0943 | 3.5066 | 59.95 | 2.29 |  | 190.0943 | 2.3025 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.266 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.51 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.839 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.1619 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.1619 | 2.3025 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.338 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.574 | 10.5065 | 59.98 | 8.29 |  | 7609.903 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.2295 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.2295 | 2.3025 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.407 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.637 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7609.966 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.2971 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.2971 | 2.3025 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.476 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.701 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.035 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.3648 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.3648 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.553 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.765 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.099 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.4324 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.4324 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.617 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.829 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.162 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.5 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.5 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.68 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.901 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.226 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.5676 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.5676 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.744 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8391.965 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.29 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.6353 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.6353 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.807 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.028 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.354 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.7029 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.7029 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.871 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.092 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.418 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.7705 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.7705 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.935 | 2.078 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.156 | 10.4617 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.481 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.8381 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.8381 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4134.998 | 2.0509 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.219 | 10.4361 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.545 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.9058 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.9058 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.064 | 2.0509 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.283 | 10.4361 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.608 | 8.6153 | 59.99 | 6.29
190.9734 | 3.4969 | 59.95 | 2.29 |  | 190.9734 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.127 | 2.0509 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.347 | 10.4361 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.672 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.041 | 3.4476 | 59.94 | 2.29 |  | 191.041 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.191 | 2.0509 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.41 | 10.4361 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.736 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.1086 | 3.4476 | 59.94 | 2.29 |  | 191.1086 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.304 | 2.0509 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.474 | 10.4361 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.799 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.1763 | 3.4476 | 59.94 | 2.29 |  | 191.1763 | 2.3018 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.372 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.538 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.863 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.2439 | 3.4476 | 59.94 | 2.29 |  | 191.2439 | 2.2771 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.441 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.602 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.926 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.3115 | 3.4476 | 59.94 | 2.29 |  | 191.3115 | 2.2771 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.51 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.665 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7610.99 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.3791 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.3791 | 2.2771 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.59 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.729 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.054 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.4468 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.4468 | 2.2771 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.653 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.792 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.118 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.5144 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.5144 | 2.2771 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.719 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.856 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.181 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.582 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.582 | 2.2772 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.783 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.92 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.245 | 8.5837 | 59.99 | 6.29
191.6496 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.6496 | 2.2772 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.847 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8392.983 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.308 | 8.553 | 59.99 | 6.29
191.7173 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.7173 | 2.2772 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.911 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8393.047 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.372 | 8.553 | 59.99 | 6.29
191.7849 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.7849 | 2.2772 | 59.98 | 2.29 |  | 4135.975 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8393.11 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.436 | 8.553 | 59.99 | 6.29
191.8525 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.8525 | 2.2767 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.04 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8393.174 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.5 | 8.553 | 59.99 | 6.29
191.9201 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.9201 | 2.2767 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.104 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8393.238 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.563 | 8.553 | 59.99 | 6.29
191.9878 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 191.9878 | 2.2767 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.17 | 2.0379 | 59.95 | 1.29 |  | 8393.301 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.627 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.0554 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 192.0554 | 2.2767 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.233 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.365 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.692 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.123 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 192.123 | 2.2846 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.32 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.429 | 10.4145 | 59.99 | 8.29 |  | 7611.755 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.1906 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 192.1906 | 2.2846 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.389 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.492 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7611.819 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.2583 | 3.4284 | 59.94 | 2.29 |  | 192.2583 | 2.2846 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.458 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.557 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7611.895 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.3259 | 3.4159 | 59.95 | 2.29 |  | 192.3259 | 2.2846 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.541 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.62 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7611.958 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.3935 | 3.4159 | 59.95 | 2.29 |  | 192.3935 | 2.2846 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.606 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.684 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7612.022 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.4611 | 3.4159 | 59.95 | 2.29 |  | 192.4611 | 2.2846 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.669 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.754 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7612.086 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.5288 | 3.4159 | 59.95 | 2.29 |  | 192.5288 | 2.2812 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.733 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.817 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7612.149 | 8.5482 | 59.99 | 6.29
192.5964 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 192.5964 | 2.2812 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.797 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.881 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7612.213 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
192.664 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 192.664 | 2.2812 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.86 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8393.944 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7612.277 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
192.7316 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 192.7316 | 2.2812 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.924 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8394.011 | 10.3711 | 60 | 8.29 |  | 7612.34 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
192.7993 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 192.7993 | 2.2875 | 59.98 | 2.29 |  | 4136.989 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8394.075 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.404 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
192.8669 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 192.8669 | 2.2875 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.053 | 2.0238 | 59.96 | 1.29 |  | 8394.139 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.467 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
192.9345 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 192.9345 | 2.2875 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.116 | 1.9474 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.203 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.531 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.0021 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 193.0021 | 2.3006 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.18 | 1.9474 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.266 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.594 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.0698 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 193.0698 | 2.3006 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.26 | 1.9474 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.33 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.659 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.1374 | 3.3957 | 59.94 | 2.29 |  | 193.1374 | 2.3006 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.329 | 1.9474 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.393 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.722 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.205 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.205 | 2.3006 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.411 | 1.9474 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.457 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.797 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.2727 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.2727 | 2.3006 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.48 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.521 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.86 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.3403 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.3403 | 2.3006 | 59.98 | 2.29 |  | 4137.548 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.584 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.924 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.4079 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.4079 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4137.612 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.648 | 10.3611 | 60 | 8.29 |  | 7612.988 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.4755 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.4755 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4137.68 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.712 | 10.3392 | 60 | 8.29 |  | 7613.051 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.5432 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.5432 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4137.744 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.775 | 10.3392 | 60 | 8.29 |  | 7613.12 | 8.5248 | 59.99 | 6.29
193.6108 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.6108 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4137.808 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.839 | 10.3392 | 60 | 8.29 |  | 7613.184 | 8.473 | 59.99 | 6.29
193.6784 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.6784 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4137.871 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.903 | 10.3392 | 60 | 8.29 |  | 7613.247 | 8.473 | 59.99 | 6.29
193.746 | 3.3642 | 59.95 | 2.29 |  | 193.746 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4137.935 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8394.978 | 10.3392 | 60 | 8.29 |  | 7613.311 | 8.473 | 59.99 | 6.29
193.8137 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 193.8137 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.001 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.042 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.375 | 8.473 | 59.99 | 6.29
193.8813 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 193.8813 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.065 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.105 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.439 | 8.473 | 59.99 | 6.29
193.9489 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 193.9489 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.13 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.169 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.503 | 8.473 | 59.99 | 6.29
194.0165 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 194.0165 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.195 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.232 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.566 | 8.473 | 59.99 | 6.29
194.0842 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 194.0842 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.427 | 1.9404 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.296 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.63 | 8.473 | 59.99 | 6.29
194.1518 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 194.1518 | 2.3024 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.496 | 1.9267 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.359 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.693 | 8.473 | 59.99 | 6.29
194.2194 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 194.2194 | 2.2762 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.565 | 1.9267 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.423 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.758 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.287 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 194.287 | 2.2762 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.653 | 1.9267 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.486 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.822 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.3547 | 3.3452 | 59.94 | 2.29 |  | 194.3547 | 2.2762 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.717 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.552 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.885 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.4223 | 3.3163 | 59.95 | 2.29 |  | 194.4223 | 2.2762 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.781 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.617 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7613.949 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.4899 | 3.3163 | 59.95 | 2.29 |  | 194.4899 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.846 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.68 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7614.013 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.5575 | 3.3163 | 59.95 | 2.29 |  | 194.5575 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.91 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.744 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7614.076 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.6252 | 3.3163 | 59.95 | 2.29 |  | 194.6252 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4138.975 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.843 | 10.3356 | 60 | 8.29 |  | 7614.14 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.6928 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 194.6928 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4139.039 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8395.964 | 10.298 | 60 | 8.29 |  | 7614.203 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.7604 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 194.7604 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4139.103 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8396.066 | 10.298 | 60 | 8.29 |  | 7614.267 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.828 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 194.828 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4139.166 | 1.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 8396.166 | 10.298 | 60 | 8.29 |  | 7614.33 | 8.4532 | 59.99 | 6.29
194.8957 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 194.8957 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4139.237 | 1.9157 | 59.97 | 1.29 |  | 8396.265 | 10.2647 | 60 | 8.29 |  | 7614.394 | 8.4366 | 59.99 | 6.29
194.9633 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 194.9633 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4139.317 | 1.9157 | 59.97 | 1.29 |  | 8396.381 | 10.2647 | 60 | 8.29 |  | 7614.458 | 8.4366 | 59.99 | 6.29
195.0309 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 195.0309 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4139.385 | 1.9157 | 59.97 | 1.29 |  | 8396.492 | 10.2647 | 60 | 8.29 |  | 7614.522 | 8.4366 | 59.99 | 6.29
195.0985 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 195.0985 | 2.2761 | 59.99 | 2.29 |  | 4139.455 | 1.9157 | 59.97 | 1.29 |  | 8396.623 | 10.265 | 60 | 8.29 |  | 7614.585 | 8.4366 | 59.99 | 6.29
195.1662 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 195.1662 | 2.3006 | 60 | 2.29 |  | 4139.539 | 1.9157 | 59.97 | 1.29 |  | 8396.713 | 10.265 | 60 | 8.29 |  | 7614.649 | 8.4366 | 59.99 | 6.29
195.2338 | 3.2976 | 59.95 | 2.29 |  | 195.2338 | 2.3006 | 60 | 2.29 |  | 4139.603 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8396.809 | 10.265 | 60 | 8.29 |  | 7614.713 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.3014 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.3014 | 2.3006 | 60 | 2.29 |  | 4139.668 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8396.911 | 10.2647 | 60 | 8.29 |  | 7614.776 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.369 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.369 | 2.3006 | 60 | 2.29 |  | 4139.743 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8396.999 | 10.2647 | 60 | 8.29 |  | 7614.84 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.4367 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.4367 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4139.826 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.092 | 10.2647 | 60 | 8.29 |  | 7614.903 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.5043 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.5043 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4139.902 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.21 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7614.981 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.5719 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.5719 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4139.965 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.273 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.045 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.6395 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.6395 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.052 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.337 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.109 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.7072 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.7072 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.135 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.4 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.172 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.7748 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.7748 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.224 | 1.884 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.464 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.236 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.8424 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.8424 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.318 | 1.8397 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.528 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.3 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.91 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.91 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.387 | 1.8397 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.591 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.363 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
195.9777 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 195.9777 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.466 | 1.8397 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.657 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.427 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
196.0453 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 196.0453 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.554 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.721 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.491 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
196.1129 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 196.1129 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.618 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.785 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.555 | 8.4117 | 59.99 | 6.29
196.1805 | 3.2914 | 59.95 | 2.29 |  | 196.1805 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.682 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.849 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.619 | 8.3793 | 59.99 | 6.29
196.2482 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.2482 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.761 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.912 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.682 | 8.3793 | 59.99 | 6.29
196.3158 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.3158 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.842 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8397.976 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.783 | 8.3793 | 59.99 | 6.29
196.3834 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.3834 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4140.925 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.04 | 10.2406 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.868 | 8.3793 | 59.99 | 6.29
196.451 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.451 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.003 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.103 | 10.2162 | 60.01 | 8.29 |  | 7615.966 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.5187 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.5187 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.092 | 1.8305 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.167 | 10.2162 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.061 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.5863 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.5863 | 2.3013 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.183 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.231 | 10.2162 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.152 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.6539 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.6539 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.297 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.294 | 10.2162 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.252 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.7215 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.7215 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.382 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.358 | 10.2162 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.357 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.7892 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.7892 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.455 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.422 | 10.2042 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.444 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.8568 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.8568 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.553 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.485 | 10.2042 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.539 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.9244 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.9244 | 2.278 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.632 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.549 | 10.2042 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.65 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
196.992 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 196.992 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.706 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.612 | 10.2042 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.757 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
197.0597 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 197.0597 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.785 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.685 | 10.2042 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.847 | 8.3784 | 59.99 | 6.29
197.1273 | 3.2423 | 59.96 | 2.29 |  | 197.1273 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.856 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.749 | 10.1921 | 60.01 | 8.29 |  | 7616.939 | 8.3438 | 59.98 | 6.29
197.1949 | 3.1938 | 59.96 | 2.29 |  | 197.1949 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4141.934 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.813 | 10.1921 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.036 | 8.3438 | 59.98 | 6.29
197.2625 | 3.1938 | 59.96 | 2.29 |  | 197.2625 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.055 | 1.8154 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.877 | 10.1921 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.135 | 8.3438 | 59.98 | 6.29
197.3302 | 3.1938 | 59.96 | 2.29 |  | 197.3302 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.197 | 1.7554 | 59.96 | 1.29 |  | 8398.941 | 10.1921 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.231 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.3978 | 3.1938 | 59.96 | 2.29 |  | 197.3978 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.355 | 1.7554 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.008 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.322 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.4654 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.4654 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.459 | 1.7353 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.072 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.386 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.533 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.533 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.576 | 1.7353 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.136 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.449 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.6007 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.6007 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.69 | 1.7353 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.2 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.514 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.6683 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.6683 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.802 | 1.7353 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.264 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.577 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.7359 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.7359 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4142.912 | 1.7353 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.327 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.641 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.8035 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.8035 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4143.006 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.391 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.705 | 8.3205 | 59.98 | 6.29
197.8712 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.8712 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4143.11 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.455 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.768 | 8.304 | 59.98 | 6.29
197.9388 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 197.9388 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4143.2 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.518 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.832 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.0064 | 3.1929 | 59.96 | 2.29 |  | 198.0064 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4143.315 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.582 | 10.1697 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.895 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.074 | 3.1675 | 59.97 | 2.29 |  | 198.074 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4143.414 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.645 | 10.1448 | 60.01 | 8.29 |  | 7617.959 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.1417 | 3.1675 | 59.97 | 2.29 |  | 198.1417 | 2.2748 | 60.01 | 2.29 |  | 4143.507 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.709 | 10.1448 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.032 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.2093 | 3.1675 | 59.97 | 2.29 |  | 198.2093 | 2.3008 | 60.02 | 2.29 |  | 4143.603 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.772 | 10.1448 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.096 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.2769 | 3.1675 | 59.97 | 2.29 |  | 198.2769 | 2.3008 | 60.02 | 2.29 |  | 4143.698 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.836 | 10.1448 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.16 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.3445 | 3.1675 | 59.97 | 2.29 |  | 198.3445 | 2.3008 | 60.02 | 2.29 |  | 4143.78 | 1.7253 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.899 | 10.1448 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.223 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.4122 | 3.1502 | 59.97 | 2.29 |  | 198.4122 | 2.3008 | 60.02 | 2.29 |  | 4143.863 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8399.963 | 10.1196 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.288 | 8.304 | 59.98 | 6.29
198.4798 | 3.1502 | 59.97 | 2.29 |  | 198.4798 | 2.3008 | 60.02 | 2.29 |  | 4143.942 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.029 | 10.1196 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.351 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
198.5474 | 3.1502 | 59.97 | 2.29 |  | 198.5474 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.016 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.093 | 10.1196 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.415 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
198.615 | 3.1502 | 59.97 | 2.29 |  | 198.615 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.089 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.157 | 10.1196 | 60.01 | 8.29 |  | 7618.479 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
198.6827 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 198.6827 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.157 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.229 | 10.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.543 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
198.7503 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 198.7503 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.22 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.293 | 10.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.606 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
198.8179 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 198.8179 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.315 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.357 | 10.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.67 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
198.8855 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 198.8855 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.386 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.42 | 10.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.733 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
198.9532 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 198.9532 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.455 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.484 | 10.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.797 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.0208 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 199.0208 | 2.3001 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.543 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.547 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.861 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.0884 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 199.0884 | 2.3013 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.607 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.611 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.925 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.156 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 199.156 | 2.3013 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.672 | 1.6728 | 59.96 | 1.29 |  | 8400.675 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7618.989 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.2237 | 3.1426 | 59.97 | 2.29 |  | 199.2237 | 2.3013 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.736 | 1.639 | 59.97 | 1.29 |  | 8400.738 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.052 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.2913 | 3.1017 | 59.98 | 2.29 |  | 199.2913 | 2.3013 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.803 | 1.639 | 59.97 | 1.29 |  | 8400.802 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.116 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.3589 | 3.1017 | 59.98 | 2.29 |  | 199.3589 | 2.3013 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.867 | 1.639 | 59.97 | 1.29 |  | 8400.865 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.18 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.4265 | 3.1017 | 59.98 | 2.29 |  | 199.4265 | 2.3007 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.93 | 1.639 | 59.97 | 1.29 |  | 8400.929 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.243 | 8.2797 | 59.98 | 6.29
199.4942 | 3.1017 | 59.98 | 2.29 |  | 199.4942 | 2.3007 | 60.02 | 2.29 |  | 4144.997 | 1.639 | 59.97 | 1.29 |  | 8400.992 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.307 | 8.2346 | 59.98 | 6.29
199.5618 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 199.5618 | 2.3007 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.061 | 1.6325 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.056 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.373 | 8.2346 | 59.98 | 6.29
199.6294 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 199.6294 | 2.3007 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.127 | 1.6325 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.119 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.437 | 8.2346 | 59.98 | 6.29
199.697 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 199.697 | 2.3007 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.191 | 1.6325 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.184 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.5 | 8.2346 | 59.98 | 6.29
199.7647 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 199.7647 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.262 | 1.6325 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.247 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.565 | 8.2346 | 59.98 | 6.29
199.8323 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 199.8323 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.34 | 1.6325 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.311 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.628 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
199.8999 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 199.8999 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.41 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.374 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.692 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
199.9675 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 199.9675 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.479 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.438 | 10.1133 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.756 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
200.0352 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 200.0352 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.553 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.502 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.82 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
200.1028 | 3.0911 | 59.98 | 2.29 |  | 200.1028 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.617 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.565 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.884 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
200.1704 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.1704 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.681 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.629 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7619.947 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
200.238 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.238 | 2.2819 | 60.02 | 2.29 |  | 4145.745 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.692 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.011 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
200.3057 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.3057 | 2.2947 | 60.03 | 2.29 |  | 4145.808 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.757 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.074 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
200.3733 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.3733 | 2.2947 | 60.03 | 2.29 |  | 4145.873 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.82 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.138 | 8.2082 | 59.98 | 6.29
200.4409 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.4409 | 2.2947 | 60.03 | 2.29 |  | 4145.937 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.884 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.201 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.5085 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.5085 | 2.2947 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.003 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8401.947 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.265 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.5762 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.5762 | 2.2947 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.067 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8402.017 | 10.0632 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.329 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.6438 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.6438 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.131 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8402.081 | 10.05 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.393 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.7114 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.7114 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.195 | 1.6168 | 59.97 | 1.29 |  | 8402.144 | 10.05 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.464 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.779 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.779 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.297 | 1.5962 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.208 | 10.05 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.528 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.8467 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.8467 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.368 | 1.5962 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.272 | 10.05 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.592 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.9143 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.9143 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.438 | 1.5962 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.336 | 10.05 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.655 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
200.9819 | 3.0913 | 59.99 | 2.29 |  | 200.9819 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.533 | 1.5962 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.399 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.719 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
201.0495 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.0495 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.597 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.463 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.783 | 8.2024 | 59.98 | 6.29
201.1172 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.1172 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.662 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.526 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.846 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.1848 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.1848 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.726 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.59 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.91 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.2524 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.2524 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.789 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.654 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7620.974 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.32 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.32 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.853 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.718 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.037 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.3877 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.3877 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.919 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.781 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.112 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.4553 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.4553 | 2.2991 | 60.03 | 2.29 |  | 4146.983 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.848 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.176 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.5229 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.5229 | 2.2751 | 60.03 | 2.29 |  | 4147.047 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.911 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.239 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.5905 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.5905 | 2.2751 | 60.03 | 2.29 |  | 4147.11 | 1.5858 | 59.98 | 1.29 |  | 8402.975 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.303 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.6582 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.6582 | 2.2751 | 60.03 | 2.29 |  | 4147.174 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.064 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.366 | 8.1826 | 59.98 | 6.29
201.7258 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.7258 | 2.2751 | 60.03 | 2.29 |  | 4147.238 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.152 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.43 | 8.1551 | 59.97 | 6.29
201.7934 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.7934 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.326 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.216 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.494 | 8.1551 | 59.97 | 6.29
201.861 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.861 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.395 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.279 | 10.0344 | 60.02 | 8.29 |  | 7621.561 | 8.1551 | 59.97 | 6.29
201.9287 | 3.0465 | 60 | 2.29 |  | 201.9287 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.467 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.343 | 9.9942 | 60.01 | 8.29 |  | 7621.625 | 8.1551 | 59.97 | 6.29
201.9963 | 3.0149 | 60 | 2.29 |  | 201.9963 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.563 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.407 | 9.9942 | 60.01 | 8.29 |  | 7621.688 | 8.1551 | 59.97 | 6.29
202.0639 | 3.0149 | 60 | 2.29 |  | 202.0639 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.627 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.47 | 9.9942 | 60.01 | 8.29 |  | 7621.752 | 8.1385 | 59.97 | 6.29
202.1315 | 3.0149 | 60 | 2.29 |  | 202.1315 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.69 | 1.5434 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.534 | 9.9942 | 60.01 | 8.29 |  | 7621.849 | 8.1385 | 59.97 | 6.29
202.1992 | 3.0149 | 60 | 2.29 |  | 202.1992 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.754 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.599 | 9.9942 | 60.01 | 8.29 |  | 7621.942 | 8.1385 | 59.97 | 6.29
202.2668 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.2668 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.818 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.663 | 9.9757 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.03 | 8.1385 | 59.97 | 6.29
202.3344 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.3344 | 2.2748 | 60.04 | 2.29 |  | 4147.881 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.727 | 9.9757 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.115 | 8.1311 | 59.97 | 6.29
202.402 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.402 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 4147.952 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.79 | 9.9757 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.209 | 8.1311 | 59.97 | 6.29
202.4697 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.4697 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.015 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.854 | 9.9757 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.309 | 8.1311 | 59.97 | 6.29
202.5373 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.5373 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.079 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8403.936 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.414 | 8.109 | 59.97 | 6.29
202.6049 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.6049 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.143 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8404 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.481 | 8.109 | 59.97 | 6.29
202.6725 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.6725 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.206 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8404.064 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.545 | 8.109 | 59.97 | 6.29
202.7402 | 2.9926 | 60 | 2.29 |  | 202.7402 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.298 | 1.534 | 59.98 | 1.29 |  | 8404.128 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.608 | 8.109 | 59.97 | 6.29
202.8078 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 202.8078 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.368 | 1.5075 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.191 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.672 | 8.109 | 59.97 | 6.29
202.8754 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 202.8754 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.438 | 1.5075 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.255 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.735 | 8.109 | 59.97 | 6.29
202.943 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 202.943 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.509 | 1.5075 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.318 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.799 | 8.109 | 59.97 | 6.29
203.0107 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 203.0107 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.574 | 1.5075 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.381 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.862 | 8.109 | 59.97 | 6.29
203.0783 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 203.0783 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.638 | 1.5075 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.445 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.926 | 8.109 | 59.97 | 6.29
203.1459 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 203.1459 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.702 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.509 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7622.99 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.2135 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 203.2135 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.766 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.572 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.054 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.2812 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 203.2812 | 2.3012 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.829 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.636 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.117 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.3488 | 2.9677 | 60 | 2.29 |  | 203.3488 | 2.2907 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.893 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.7 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.18 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.4164 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.4164 | 2.2907 | 60.03 | 2.29 |  | 4148.969 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.764 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.251 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.484 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.484 | 2.2907 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.034 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.827 | 9.9734 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.314 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.5517 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.5517 | 2.2907 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.098 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.891 | 9.9356 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.378 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.6193 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.6193 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.163 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8404.954 | 9.9356 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.441 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.6869 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.6869 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.226 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.025 | 9.9356 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.505 | 8.0893 | 59.98 | 6.29
203.7545 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.7545 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.319 | 1.5083 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.089 | 9.9356 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.569 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
203.8222 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.8222 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.387 | 1.4926 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.157 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.632 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
203.8898 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.8898 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.458 | 1.4926 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.22 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.696 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
203.9574 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 203.9574 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.536 | 1.4926 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.284 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.76 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
204.025 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 204.025 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.6 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.348 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.823 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
204.0927 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 204.0927 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.664 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.411 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.888 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
204.1603 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 204.1603 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.727 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.475 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7623.952 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
204.2279 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 204.2279 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.791 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.539 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.015 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
204.2955 | 2.9399 | 60 | 2.29 |  | 204.2955 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.854 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.603 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.079 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
204.3632 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.3632 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.918 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.667 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.143 | 8.0588 | 59.97 | 6.29
204.4308 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.4308 | 2.2839 | 60.03 | 2.29 |  | 4149.982 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.73 | 9.929 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.207 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.4984 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.4984 | 2.3016 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.045 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.795 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.271 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.566 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.566 | 2.3016 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.109 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.86 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.334 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.6337 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.6337 | 2.3016 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.173 | 1.482 | 59.99 | 1.29 |  | 8405.924 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.398 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.7013 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.7013 | 2.3016 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.237 | 1.4469 | 59.98 | 1.29 |  | 8405.987 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.462 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.7689 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.7689 | 2.3016 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.318 | 1.4469 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.051 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.525 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.8365 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.8365 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.389 | 1.4469 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.115 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.589 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.9042 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.9042 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.457 | 1.4469 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.178 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.652 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
204.9718 | 2.914 | 60 | 2.29 |  | 204.9718 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.537 | 1.4301 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.242 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.716 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
205.0394 | 2.8894 | 60 | 2.29 |  | 205.0394 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.601 | 1.4301 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.305 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.791 | 8.0565 | 59.97 | 6.29
205.107 | 2.8894 | 60 | 2.29 |  | 205.107 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.664 | 1.4301 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.369 | 9.8978 | 60.01 | 8.29 |  | 7624.855 | 8.0101 | 59.98 | 6.29
205.1747 | 2.8894 | 60 | 2.29 |  | 205.1747 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.728 | 1.4301 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.433 | 9.8774 | 60 | 8.29 |  | 7624.919 | 8.0101 | 59.98 | 6.29
205.2423 | 2.8894 | 60 | 2.29 |  | 205.2423 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.791 | 1.4301 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.496 | 9.8774 | 60 | 8.29 |  | 7624.982 | 8.0101 | 59.98 | 6.29
205.3099 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.3099 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.855 | 1.4312 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.56 | 9.8774 | 60 | 8.29 |  | 7625.046 | 8.0101 | 59.98 | 6.29
205.3776 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.3776 | 2.3014 | 60.03 | 2.29 |  | 4150.918 | 1.4312 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.624 | 9.8774 | 60 | 8.29 |  | 7625.109 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.4452 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.4452 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4150.987 | 1.4312 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.698 | 9.8774 | 60 | 8.29 |  | 7625.173 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.5128 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.5128 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.051 | 1.4312 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.762 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.237 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.5804 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.5804 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.13 | 1.4312 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.825 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.301 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.6481 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.6481 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.194 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.889 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.364 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.7157 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.7157 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.279 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8406.952 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.428 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.7833 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.7833 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.352 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.016 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.492 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.8509 | 2.8673 | 60 | 2.29 |  | 205.8509 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.442 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.08 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.555 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.9186 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 205.9186 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.514 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.144 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.619 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
205.9862 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 205.9862 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.591 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.208 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.685 | 8.0102 | 59.98 | 6.29
206.0538 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.0538 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.664 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.271 | 9.8554 | 60 | 8.29 |  | 7625.749 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.1214 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.1214 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.759 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.335 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7625.813 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.1891 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.1891 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.863 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.399 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7625.876 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.2567 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.2567 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4151.973 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.462 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7625.947 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.3243 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.3243 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.069 | 1.4084 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.526 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7626.011 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.3919 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.3919 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.174 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.589 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7626.075 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.4596 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.4596 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.293 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.653 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7626.138 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.5272 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.5272 | 2.2761 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.394 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.717 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7626.202 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.5948 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.5948 | 2.2949 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.485 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.781 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7626.265 | 7.9833 | 59.99 | 6.29
206.6624 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.6624 | 2.2949 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.585 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.844 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7626.335 | 7.957 | 59.99 | 6.29
206.7301 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.7301 | 2.2949 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.685 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.908 | 9.8317 | 60 | 8.29 |  | 7626.399 | 7.957 | 59.99 | 6.29
206.7977 | 2.8623 | 60 | 2.29 |  | 206.7977 | 2.2949 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.775 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8407.971 | 9.822 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.462 | 7.957 | 59.99 | 6.29
206.8653 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 206.8653 | 2.2945 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.869 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8408.035 | 9.822 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.526 | 7.957 | 59.99 | 6.29
206.9329 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 206.9329 | 2.2945 | 60.02 | 2.29 |  | 4152.977 | 1.3777 | 59.98 | 1.29 |  | 8408.098 | 9.822 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.589 | 7.957 | 59.99 | 6.29
207.0006 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.0006 | 2.2945 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.06 | 1.332 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.162 | 9.822 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.653 | 7.9303 | 59.99 | 6.29
207.0682 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.0682 | 2.2945 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.149 | 1.332 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.227 | 9.822 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.717 | 7.9303 | 59.99 | 6.29
207.1358 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.1358 | 2.2945 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.262 | 1.332 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.291 | 9.8078 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.78 | 7.9303 | 59.99 | 6.29
207.2034 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.2034 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.36 | 1.3268 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.354 | 9.8078 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.844 | 7.9303 | 59.99 | 6.29
207.2711 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.2711 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.446 | 1.3268 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.418 | 9.8078 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.907 | 7.9303 | 59.99 | 6.29
207.3387 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.3387 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.544 | 1.3268 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.482 | 9.8078 | 59.99 | 8.29 |  | 7626.971 | 7.9315 | 59.99 | 6.29
207.4063 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.4063 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.643 | 1.3268 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.551 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.034 | 7.9315 | 59.99 | 6.29
207.4739 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.4739 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.739 | 1.3268 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.616 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.098 | 7.9315 | 59.99 | 6.29
207.5416 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.5416 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.844 | 1.3268 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.68 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.162 | 7.9315 | 59.99 | 6.29
207.6092 | 2.8065 | 59.99 | 2.29 |  | 207.6092 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4153.957 | 1.3273 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.744 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.226 | 7.9315 | 59.99 | 6.29
207.6768 | 2.7867 | 59.99 | 2.29 |  | 207.6768 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4154.048 | 1.3273 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.808 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.289 | 7.9315 | 60 | 6.29
207.7444 | 2.7867 | 59.99 | 2.29 |  | 207.7444 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 |  | 4154.146 | 1.3273 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.874 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.353 | 7.9315 | 60 | 6.29
207.8121 | 2.7867 | 59.99 | 2.29 |  | 207.8121 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 4154.29 | 1.3273 | 59.97 | 1.29 |  | 8408.938 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.416 | 7.9315 | 60 | 6.29
207.8797 | 2.7867 | 59.99 | 2.29 |  | 207.8797 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 4154.412 | 1.3273 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.001 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.48 | 7.9315 | 60 | 6.29
207.9473 | 2.7867 | 59.99 | 2.29 |  | 207.9473 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 4154.508 | 1.3273 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.065 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.545 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.0149 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.0149 | 2.3022 | 60.02 | 2.29 |  | 4154.588 | 1.3272 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.128 | 9.7816 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.608 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.0826 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.0826 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4154.667 | 1.3272 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.196 | 9.7803 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.672 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.1502 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.1502 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4154.75 | 1.3272 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.259 | 9.7803 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.735 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.2178 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.2178 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4154.835 | 1.3272 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.323 | 9.7803 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.799 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.2854 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.2854 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4154.915 | 1.3272 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.386 | 9.7803 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.863 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.3531 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.3531 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.004 | 1.3272 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.45 | 9.7803 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.927 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.4207 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.4207 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.086 | 1.3272 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.513 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7627.99 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.4883 | 2.7643 | 59.99 | 2.29 |  | 208.4883 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.167 | 1.3042 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.577 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.054 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.5559 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 208.5559 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.267 | 1.3042 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.641 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.118 | 7.9315 | 60 | 6.29
208.6236 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 208.6236 | 2.3047 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.368 | 1.3042 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.705 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.186 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
208.6912 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 208.6912 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.447 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.769 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.25 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
208.7588 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 208.7588 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.522 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.834 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.314 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
208.8264 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 208.8264 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.603 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.897 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.377 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
208.8941 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 208.8941 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.687 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8409.961 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.441 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
208.9617 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 208.9617 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.767 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.027 | 9.7637 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.505 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
209.0293 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 209.0293 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.837 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.093 | 9.7324 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.568 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
209.0969 | 2.74 | 59.99 | 2.29 |  | 209.0969 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.917 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.157 | 9.7324 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.632 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
209.1646 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.1646 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4155.981 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.223 | 9.7324 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.696 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
209.2322 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.2322 | 2.2797 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.047 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.286 | 9.7324 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.76 | 7.8787 | 60.01 | 6.29
209.2998 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.2998 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.113 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.35 | 9.7324 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.824 | 7.8579 | 60.01 | 6.29
209.3674 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.3674 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.176 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.413 | 9.7238 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.888 | 7.8579 | 60.01 | 6.29
209.4351 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.4351 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.257 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.477 | 9.7238 | 59.99 | 8.29 |  | 7628.951 | 7.8579 | 60.01 | 6.29
209.5027 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.5027 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.339 | 1.3028 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.541 | 9.7238 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.015 | 7.8579 | 60.01 | 6.29
209.5703 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.5703 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.408 | 1.3019 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.605 | 9.7238 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.078 | 7.8579 | 60.01 | 6.29
209.6379 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.6379 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.477 | 1.3019 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.668 | 9.7238 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.143 | 7.8397 | 60.01 | 6.29
209.7056 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.7056 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.555 | 1.3019 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.732 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.209 | 7.8397 | 60.01 | 6.29
209.7732 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.7732 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.628 | 1.3019 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.796 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.273 | 7.8397 | 60.01 | 6.29
209.8408 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.8408 | 2.2788 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.693 | 1.302 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.86 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.336 | 7.8397 | 60.01 | 6.29
209.9084 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.9084 | 2.2913 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.757 | 1.302 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.923 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.4 | 7.8397 | 60.01 | 6.29
209.9761 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 209.9761 | 2.2913 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.82 | 1.302 | 59.97 | 1.29 |  | 8410.987 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.464 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.0437 | 2.7199 | 59.98 | 2.29 |  | 210.0437 | 2.2913 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.884 | 1.302 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.051 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.527 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.1113 | 2.6865 | 59.98 | 2.29 |  | 210.1113 | 2.2913 | 60.01 | 2.29 |  | 4156.949 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.114 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.591 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.1789 | 2.6865 | 59.98 | 2.29 |  | 210.1789 | 2.2913 | 60.01 | 2.29 |  | 4157.012 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.177 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.655 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.2466 | 2.6865 | 59.98 | 2.29 |  | 210.2466 | 2.2946 | 60.01 | 2.29 |  | 4157.076 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.241 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.729 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.3142 | 2.6618 | 59.98 | 2.29 |  | 210.3142 | 2.2946 | 60.01 | 2.29 |  | 4157.139 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.304 | 9.7085 | 59.99 | 8.29 |  | 7629.792 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.3818 | 2.6618 | 59.98 | 2.29 |  | 210.3818 | 2.2946 | 60.01 | 2.29 |  | 4157.206 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.368 | 9.6778 | 59.98 | 8.29 |  | 7629.856 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.4494 | 2.6618 | 59.98 | 2.29 |  | 210.4494 | 2.2946 | 60.01 | 2.29 |  | 4157.316 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.431 | 9.6778 | 59.98 | 8.29 |  | 7629.919 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.5171 | 2.6618 | 59.98 | 2.29 |  | 210.5171 | 2.2946 | 60.01 | 2.29 |  | 4157.385 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.495 | 9.6778 | 59.98 | 8.29 |  | 7629.983 | 7.8327 | 60.01 | 6.29
210.5847 | 2.6618 | 59.98 | 2.29 |  | 210.5847 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.457 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.558 | 9.6778 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.047 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
210.6523 | 2.6453 | 59.98 | 2.29 |  | 210.6523 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.543 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.634 | 9.6778 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.111 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
210.7199 | 2.6453 | 59.98 | 2.29 |  | 210.7199 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.607 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.698 | 9.6648 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.174 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
210.7876 | 2.6453 | 59.98 | 2.29 |  | 210.7876 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.67 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.762 | 9.6648 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.238 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
210.8552 | 2.6453 | 59.98 | 2.29 |  | 210.8552 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.736 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.826 | 9.6648 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.305 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
210.9228 | 2.6453 | 59.98 | 2.29 |  | 210.9228 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.799 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 8411.889 | 9.6648 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.369 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
210.9904 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 210.9904 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.863 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8411.953 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.432 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
211.0581 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.0581 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.933 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.016 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.497 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
211.1257 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.1257 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4157.997 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.08 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.56 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
211.1933 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.1933 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4158.061 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.144 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.624 | 7.8138 | 60.01 | 6.29
211.2609 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.2609 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4158.127 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.207 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.688 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.3286 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.3286 | 2.2994 | 60 | 2.29 |  | 4158.193 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.272 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.752 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.3962 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.3962 | 2.2844 | 60 | 2.29 |  | 4158.282 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.348 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.816 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.4638 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.4638 | 2.2844 | 60 | 2.29 |  | 4158.352 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.412 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.879 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.5314 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.5314 | 2.2844 | 60 | 2.29 |  | 4158.425 | 1.3023 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.475 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7630.943 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.5991 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.5991 | 2.2844 | 60 | 2.29 |  | 4158.497 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.539 | 9.6555 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.007 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.6667 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.6667 | 2.2844 | 60 | 2.29 |  | 4158.561 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.602 | 9.6396 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.07 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.7343 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.7343 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4158.624 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.666 | 9.6396 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.134 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.8019 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.8019 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4158.688 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.73 | 9.6396 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.198 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.8696 | 2.6357 | 59.98 | 2.29 |  | 211.8696 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4158.759 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.793 | 9.6396 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.271 | 7.8016 | 60.02 | 6.29
211.9372 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 211.9372 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4158.822 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.871 | 9.6396 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.335 | 7.7583 | 60.01 | 6.29
212.0048 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 212.0048 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4158.888 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.935 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.401 | 7.7583 | 60.01 | 6.29
212.0724 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 212.0724 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4158.951 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8412.999 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.465 | 7.7583 | 60.01 | 6.29
212.1401 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 212.1401 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4159.017 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.062 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.529 | 7.7583 | 60.01 | 6.29
212.2077 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 212.2077 | 2.2874 | 60 | 2.29 |  | 4159.081 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.126 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.593 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.2753 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 212.2753 | 2.2806 | 60.01 | 2.29 |  | 4159.145 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.19 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.656 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.3429 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 212.3429 | 2.2806 | 60.01 | 2.29 |  | 4159.211 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.253 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.721 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.4106 | 2.6179 | 59.98 | 2.29 |  | 212.4106 | 2.2806 | 60.01 | 2.29 |  | 4159.32 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.317 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.785 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.4782 | 2.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 212.4782 | 2.2806 | 60.01 | 2.29 |  | 4159.388 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.383 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.849 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.5458 | 2.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 212.5458 | 2.2806 | 60.01 | 2.29 |  | 4159.458 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.447 | 9.6199 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.913 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.6134 | 2.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 212.6134 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4159.559 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.511 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7631.977 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.6811 | 2.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 212.6811 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4159.623 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.575 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.041 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.7487 | 2.6086 | 59.98 | 2.29 |  | 212.7487 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4159.688 | 1.3016 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.639 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.105 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.8163 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 212.8163 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4159.751 | 1.3016 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.702 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.168 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.8839 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 212.8839 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4159.817 | 1.3016 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.766 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.232 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
212.9516 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 212.9516 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4159.881 | 1.3016 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.83 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.296 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
213.0192 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 213.0192 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4159.944 | 1.3016 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.893 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.359 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
213.0868 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 213.0868 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4160.009 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8413.957 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.422 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
213.1544 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 213.1544 | 2.2869 | 60 | 2.29 |  | 4160.075 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.02 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.486 | 7.7422 | 60.01 | 6.29
213.2221 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 213.2221 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.139 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.084 | 9.5876 | 59.98 | 8.29 |  | 7632.55 | 7.7159 | 60.01 | 6.29
213.2897 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 213.2897 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.202 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.147 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7632.614 | 7.7159 | 60.01 | 6.29
213.3573 | 2.56 | 59.97 | 2.29 |  | 213.3573 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.305 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.211 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7632.677 | 7.7159 | 60.01 | 6.29
213.4249 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.4249 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.374 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.274 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7632.741 | 7.7159 | 60.01 | 6.29
213.4926 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.4926 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.445 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.338 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7632.815 | 7.7159 | 60.01 | 6.29
213.5602 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.5602 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.514 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.406 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7632.879 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
213.6278 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.6278 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.579 | 1.2892 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.47 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7632.943 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
213.6954 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.6954 | 2.3029 | 60 | 2.29 |  | 4160.642 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.534 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.006 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
213.7631 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.7631 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4160.706 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.598 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.07 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
213.8307 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.8307 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4160.769 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.662 | 9.5665 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.135 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
213.8983 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.8983 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4160.835 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.726 | 9.5381 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.198 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
213.9659 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 213.9659 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4160.899 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.79 | 9.5381 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.262 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
214.0336 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 214.0336 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4160.963 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.854 | 9.5381 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.325 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
214.1012 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 214.1012 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4161.029 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.917 | 9.5381 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.389 | 7.6882 | 60.01 | 6.29
214.1688 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 214.1688 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4161.093 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8414.981 | 9.5381 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.452 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.2364 | 2.5584 | 59.97 | 2.29 |  | 214.2364 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4161.157 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8415.045 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.516 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.3041 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.3041 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4161.221 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8415.108 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.587 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.3717 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.3717 | 2.2857 | 60 | 2.29 |  | 4161.309 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8415.172 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.651 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.4393 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.4393 | 2.2771 | 60 | 2.29 |  | 4161.381 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8415.235 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.716 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.5069 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.5069 | 2.2771 | 60 | 2.29 |  | 4161.449 | 1.2776 | 59.96 | 1.29 |  | 8415.3 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.779 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.5746 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.5746 | 2.2771 | 60 | 2.29 |  | 4161.519 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.364 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.843 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.6422 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.6422 | 2.2772 | 60 | 2.29 |  | 4161.583 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.427 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.906 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.7098 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.7098 | 2.2772 | 60 | 2.29 |  | 4161.648 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.494 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7633.97 | 7.6834 | 60.01 | 6.29
214.7774 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.7774 | 2.2772 | 60 | 2.29 |  | 4161.711 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.558 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7634.04 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
214.8451 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.8451 | 2.2772 | 60 | 2.29 |  | 4161.775 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.622 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7634.104 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
214.9127 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.9127 | 2.2772 | 60 | 2.29 |  | 4161.841 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.686 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7634.169 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
214.9803 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 214.9803 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4161.904 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.749 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7634.232 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.0479 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 215.0479 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4161.968 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.813 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7634.296 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.1156 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 215.1156 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4162.032 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.877 | 9.5393 | 59.97 | 8.29 |  | 7634.359 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.1832 | 2.5059 | 59.98 | 2.29 |  | 215.1832 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4162.096 | 1.3012 | 59.95 | 1.29 |  | 8415.948 | 9.5002 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.423 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.2508 | 2.4833 | 59.97 | 2.29 |  | 215.2508 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4162.16 | 1.3027 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.011 | 9.5002 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.487 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.3184 | 2.4833 | 59.97 | 2.29 |  | 215.3184 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4162.224 | 1.3027 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.076 | 9.5002 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.55 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.3861 | 2.4833 | 59.97 | 2.29 |  | 215.3861 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4162.318 | 1.3027 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.14 | 9.5002 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.614 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.4537 | 2.4833 | 59.97 | 2.29 |  | 215.4537 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4162.388 | 1.3027 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.203 | 9.5002 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.677 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.5213 | 2.4833 | 59.97 | 2.29 |  | 215.5213 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 4162.456 | 1.2914 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.267 | 9.4918 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.741 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.5889 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 215.5889 | 2.294 | 60 | 2.29 |  | 4162.525 | 1.2914 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.33 | 9.4918 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.805 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.6566 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 215.6566 | 2.294 | 60 | 2.29 |  | 4162.589 | 1.2914 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.394 | 9.4918 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.868 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.7242 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 215.7242 | 2.294 | 60 | 2.29 |  | 4162.653 | 1.2914 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.458 | 9.4918 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.932 | 7.6611 | 60.01 | 6.29
215.7918 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 215.7918 | 2.294 | 60 | 2.29 |  | 4162.729 | 1.2914 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.521 | 9.4918 | 59.98 | 8.29 |  | 7634.996 | 7.6109 | 60.01 | 6.29
215.8594 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 215.8594 | 2.2939 | 60 | 2.29 |  | 4162.792 | 1.2914 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.585 | 9.4654 | 59.97 | 8.29 |  | 7635.06 | 7.6109 | 60.01 | 6.29
215.9271 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 215.9271 | 2.2939 | 60 | 2.29 |  | 4162.856 | 1.2914 | 59.95 | 1.29 |  | 8416.649 | 9.4654 | 59.97 | 8.29 |  | 7635.123 | 7.6109 | 60.01 | 6.29
215.9947 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 215.9947 | 2.2939 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8416.712 | 9.4654 | 59.97 | 8.29 |  | 7635.187 | 7.6109 | 60.01 | 6.29
216.0623 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 216.0623 | 2.2939 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8416.776 | 9.4654 | 59.97 | 8.29 |  | 7635.25 | 7.6109 | 60.01 | 6.29
216.1299 | 2.4589 | 59.98 | 2.29 |  | 216.1299 | 2.2939 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8416.84 | 9.4654 | 59.97 | 8.29 |  | 7635.314 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.1976 | 2.4448 | 59.97 | 2.29 |  | 216.1976 | 2.2916 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8416.904 | 9.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.378 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.2652 | 2.4448 | 59.97 | 2.29 |  | 216.2652 | 2.2916 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8416.967 | 9.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.441 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.3328 | 2.4448 | 59.97 | 2.29 |  | 216.3328 | 2.2916 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.031 | 9.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.505 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.4004 | 2.4448 | 59.97 | 2.29 |  | 216.4004 | 2.2916 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.094 | 9.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.581 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.4681 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.4681 | 2.2943 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.158 | 9.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.645 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.5357 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.5357 | 2.2943 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.222 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.708 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.6033 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.6033 | 2.2943 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.285 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.772 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.6709 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.6709 | 2.2943 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.349 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.836 | 7.588 | 60.01 | 6.29
216.7386 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.7386 | 2.2943 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.413 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.9 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
216.8062 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.8062 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.477 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7635.963 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
216.8738 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.8738 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.541 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.027 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
216.9414 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 216.9414 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.605 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.09 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.0091 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 217.0091 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.668 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.154 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.0767 | 2.4186 | 59.97 | 2.29 |  | 217.0767 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.732 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.218 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.1443 | 2.4061 | 59.98 | 2.29 |  | 217.1443 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.8 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.281 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.2119 | 2.4061 | 59.98 | 2.29 |  | 217.2119 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.865 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.345 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.2796 | 2.4061 | 59.98 | 2.29 |  | 217.2796 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.928 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.408 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.3472 | 2.4061 | 59.98 | 2.29 |  | 217.3472 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8417.992 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.472 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.4148 | 2.3805 | 59.98 | 2.29 |  | 217.4148 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.055 | 9.4411 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.535 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.4825 | 2.3805 | 59.98 | 2.29 |  | 217.4825 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.119 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.599 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.5501 | 2.3805 | 59.98 | 2.29 |  | 217.5501 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.182 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.662 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.6177 | 2.3805 | 59.98 | 2.29 |  | 217.6177 | 2.2974 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.246 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.726 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.6853 | 2.3805 | 59.98 | 2.29 |  | 217.6853 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.309 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.789 | 7.5611 | 60.01 | 6.29
217.753 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 217.753 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.373 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.853 | 7.5347 | 60 | 6.29
217.8206 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 217.8206 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.437 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.917 | 7.5347 | 60 | 6.29
217.8882 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 217.8882 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.501 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7636.98 | 7.5347 | 60 | 6.29
217.9558 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 217.9558 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.564 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.044 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.0235 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 218.0235 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.631 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.108 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.0911 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 218.0911 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.695 | 9.4071 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.171 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.1587 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 218.1587 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.759 | 9.3929 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.235 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.2263 | 2.3809 | 59.98 | 2.29 |  | 218.2263 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.822 | 9.3929 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.299 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.294 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.294 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.886 | 9.3929 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.362 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.3616 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.3616 | 2.2772 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8418.949 | 9.3929 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.434 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.4292 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.4292 | 2.2772 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.013 | 9.3929 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.497 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.4968 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.4968 | 2.2772 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.077 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.561 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.5645 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.5645 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.141 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.625 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.6321 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.6321 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.205 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.688 | 7.5347 | 60 | 6.29
218.6997 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.6997 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.268 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.752 | 7.5106 | 60 | 6.29
218.7673 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.7673 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.342 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.815 | 7.5106 | 60 | 6.29
218.835 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.835 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.406 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.879 | 7.5106 | 60 | 6.29
218.9026 | 2.3558 | 59.98 | 2.29 |  | 218.9026 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.47 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7637.943 | 7.5106 | 60 | 6.29
218.9702 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 218.9702 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.533 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.006 | 7.5106 | 60 | 6.29
219.0378 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.0378 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.597 | 9.3731 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.07 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.1055 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.1055 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.661 | 9.3504 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.134 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.1731 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.1731 | 2.3013 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.724 | 9.3504 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.197 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.2407 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.2407 | 2.2964 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.788 | 9.3504 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.261 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.3083 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.3083 | 2.2964 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.852 | 9.3504 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.324 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.376 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.376 | 2.2964 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.915 | 9.3504 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.388 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.4436 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.4436 | 2.2964 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8419.979 | 9.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.452 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.5112 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.5112 | 2.2776 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.042 | 9.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.515 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.5788 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.5788 | 2.2776 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.106 | 9.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.579 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.6465 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.6465 | 2.2776 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.169 | 9.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.643 | 7.4851 | 60 | 6.29
219.7141 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.7141 | 2.2776 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.233 | 9.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.706 | 7.462 | 60 | 6.29
219.7817 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.7817 | 2.2776 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.297 | 9.3304 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.77 | 7.462 | 60 | 6.29
219.8493 | 2.3379 | 59.98 | 2.29 |  | 219.8493 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.36 | 9.3304 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.833 | 7.462 | 60 | 6.29
219.917 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 219.917 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.424 | 9.3304 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.897 | 7.462 | 60 | 6.29
219.9846 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 219.9846 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.488 | 9.3304 | 59.98 | 8.29 |  | 7638.961 | 7.462 | 60 | 6.29
220.0522 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.0522 | 2.2774 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8420.551 | 9.3304 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.025 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.1198 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.1198 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8420.616 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.088 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.1875 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.1875 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8420.68 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.152 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.2551 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.2551 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8420.749 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.216 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.3227 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.3227 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8420.813 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.285 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.3903 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.3903 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8420.884 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.349 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.458 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.458 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8420.948 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.413 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.5256 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.5256 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.011 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.476 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.5932 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.5932 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.075 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.54 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.6608 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.6608 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.139 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.604 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.7285 | 2.3299 | 59.98 | 2.29 |  | 220.7285 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.202 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.668 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.7961 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 220.7961 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.266 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.731 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.8637 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 220.8637 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.329 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.795 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.9313 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 220.9313 | 2.2977 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.393 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.859 | 7.4573 | 59.99 | 6.29
220.999 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 220.999 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.456 | 9.3197 | 59.98 | 8.29 |  | 7639.923 | 7.4164 | 59.99 | 6.29
221.0666 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 221.0666 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.52 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7639.986 | 7.4164 | 59.99 | 6.29
221.1342 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 221.1342 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.584 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.05 | 7.4164 | 59.99 | 6.29
221.2018 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 221.2018 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.647 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.114 | 7.4164 | 59.99 | 6.29
221.2695 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 221.2695 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.711 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.177 | 7.4164 | 59.99 | 6.29
221.3371 | 2.3046 | 59.97 | 2.29 |  | 221.3371 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.781 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.242 | 7.4114 | 59.99 | 6.29
221.4047 | 2.3045 | 59.98 | 2.29 |  | 221.4047 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.845 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.305 | 7.4114 | 59.99 | 6.29
221.4723 | 2.3045 | 59.98 | 2.29 |  | 221.4723 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.909 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.369 | 7.4114 | 59.99 | 6.29
221.54 | 2.3045 | 59.98 | 2.29 |  | 221.54 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8421.972 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.433 | 7.4114 | 59.99 | 6.29
221.6076 | 2.3045 | 59.98 | 2.29 |  | 221.6076 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.043 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.496 | 7.4114 | 59.99 | 6.29
221.6752 | 2.3045 | 59.98 | 2.29 |  | 221.6752 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.118 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.56 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
221.7428 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 221.7428 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.182 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.623 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
221.8105 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 221.8105 | 2.2776 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.245 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.688 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
221.8781 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 221.8781 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.309 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.752 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
221.9457 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 221.9457 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.372 | 9.263 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.826 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
222.0133 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 222.0133 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.436 | 9.2255 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.89 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
222.081 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 222.081 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.499 | 9.2255 | 59.99 | 8.29 |  | 7640.953 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
222.1486 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 222.1486 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.562 | 9.2255 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.017 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
222.2162 | 2.3047 | 59.98 | 2.29 |  | 222.2162 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.626 | 9.2255 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.081 | 7.3968 | 59.99 | 6.29
222.2838 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.2838 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.689 | 9.2255 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.145 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.3515 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.3515 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.753 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.209 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.4191 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.4191 | 2.3011 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.823 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.272 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.4867 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.4867 | 2.3015 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.889 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.336 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.5543 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.5543 | 2.3015 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8422.953 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.399 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.622 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.622 | 2.3015 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8423.016 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.463 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.6896 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.6896 | 2.3015 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8423.08 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.527 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.7572 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.7572 | 2.3015 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8423.144 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.591 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.8248 | 2.3046 | 59.98 | 2.29 |  | 222.8248 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.208 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.654 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.8925 | 2.305 | 59.97 | 2.29 |  | 222.8925 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.271 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.718 | 7.3688 | 59.99 | 6.29
222.9601 | 2.305 | 59.97 | 2.29 |  | 222.9601 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.335 | 9.2233 | 59.99 | 8.29 |  | 7641.782 | 7.3374 | 59.99 | 6.29
223.0277 | 2.305 | 59.97 | 2.29 |  | 223.0277 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.399 | 9.2043 | 59.98 | 8.29 |  | 7641.845 | 7.3374 | 59.99 | 6.29
223.0953 | 2.305 | 59.97 | 2.29 |  | 223.0953 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.462 | 9.2043 | 59.98 | 8.29 |  | 7641.909 | 7.3374 | 59.99 | 6.29
223.163 | 2.3047 | 59.97 | 2.29 |  | 223.163 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.526 | 9.2043 | 59.98 | 8.29 |  | 7641.972 | 7.3374 | 59.99 | 6.29
223.2306 | 2.3047 | 59.97 | 2.29 |  | 223.2306 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.589 | 9.2043 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.036 | 7.3374 | 59.99 | 6.29
223.2982 | 2.3047 | 59.97 | 2.29 |  | 223.2982 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.662 | 9.2043 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.1 | 7.3361 | 59.99 | 6.29
223.3658 | 2.3047 | 59.97 | 2.29 |  | 223.3658 | 2.2952 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.725 | 9.193 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.163 | 7.3361 | 59.99 | 6.29
223.4335 | 2.3047 | 59.97 | 2.29 |  | 223.4335 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.789 | 9.193 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.227 | 7.3361 | 59.99 | 6.29
223.5011 | 2.3047 | 59.97 | 2.29 |  | 223.5011 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.852 | 9.193 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.291 | 7.3361 | 59.99 | 6.29
223.5687 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 223.5687 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.916 | 9.193 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.355 | 7.3361 | 59.99 | 6.29
223.6363 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 223.6363 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8423.98 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.419 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
223.704 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 223.704 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.043 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.482 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
223.7716 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 223.7716 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.107 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.546 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
223.8392 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 223.8392 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.171 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.609 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
223.9068 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 223.9068 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.235 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.679 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
223.9745 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 223.9745 | 2.2959 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.299 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.743 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.0421 | 2.3048 | 59.97 | 2.29 |  | 224.0421 | 2.2796 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.362 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.807 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.1097 | 2.2791 | 59.97 | 2.29 |  | 224.1097 | 2.2796 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.427 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.871 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.1773 | 2.2791 | 59.97 | 2.29 |  | 224.1773 | 2.2796 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.49 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.934 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.245 | 2.2791 | 59.97 | 2.29 |  | 224.245 | 2.2796 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.554 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7642.998 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.3126 | 2.2791 | 59.97 | 2.29 |  | 224.3126 | 2.2796 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.618 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.062 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.3802 | 2.2791 | 59.97 | 2.29 |  | 224.3802 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.682 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.125 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.4478 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.4478 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.746 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.189 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.5155 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.5155 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.853 | 9.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.253 | 7.3139 | 59.99 | 6.29
224.5831 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.5831 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8424.937 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.316 | 7.2748 | 60 | 6.29
224.6507 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.6507 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.008 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.38 | 7.2748 | 60 | 6.29
224.7183 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.7183 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.077 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.451 | 7.2748 | 60 | 6.29
224.786 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.786 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.145 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.515 | 7.2748 | 60 | 6.29
224.8536 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.8536 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.226 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.579 | 7.2748 | 60 | 6.29
224.9212 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.9212 | 2.2781 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.289 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.642 | 7.2748 | 60 | 6.29
224.9888 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 224.9888 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.353 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.706 | 7.2748 | 60 | 6.29
225.0565 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 225.0565 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.417 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.769 | 7.2748 | 60 | 6.29
225.1241 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 225.1241 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.48 | 9.1252 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.834 | 7.2748 | 60 | 6.29
225.1917 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 225.1917 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.544 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.898 | 7.2748 | 60 | 6.29
225.2593 | 2.2796 | 59.97 | 2.29 |  | 225.2593 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.607 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7643.963 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.327 | 2.295 | 59.97 | 2.29 |  | 225.327 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.671 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.027 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.3946 | 2.295 | 59.97 | 2.29 |  | 225.3946 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.735 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.09 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.4622 | 2.295 | 59.97 | 2.29 |  | 225.4622 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.799 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.154 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.5298 | 2.295 | 59.97 | 2.29 |  | 225.5298 | 2.2777 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.862 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.221 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.5975 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 225.5975 | 2.3031 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.926 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.285 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.6651 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 225.6651 | 2.3031 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8425.99 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.349 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.7327 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 225.7327 | 2.3031 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.053 | 9.1261 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.412 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.8003 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 225.8003 | 2.3031 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.119 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.475 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.868 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 225.868 | 2.3034 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.183 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.545 | 7.2613 | 60 | 6.29
225.9356 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 225.9356 | 2.3034 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.247 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.609 | 7.2441 | 60 | 6.29
226.0032 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 226.0032 | 2.3034 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.31 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.673 | 7.2441 | 60 | 6.29
226.0708 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 226.0708 | 2.3034 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.374 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.791 | 7.2441 | 60 | 6.29
226.1385 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 226.1385 | 2.3034 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.438 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.906 | 7.2441 | 60 | 6.29
226.2061 | 2.3049 | 59.97 | 2.29 |  | 226.2061 | 2.3033 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.501 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7644.995 | 7.2441 | 60 | 6.29
226.2737 | 2.287 | 59.97 | 2.29 |  | 226.2737 | 2.3033 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.565 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.065 | 7.2441 | 60 | 6.29
226.3413 | 2.287 | 59.97 | 2.29 |  | 226.3413 | 2.3033 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.629 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.147 | 7.2441 | 60 | 6.29
226.409 | 2.287 | 59.97 | 2.29 |  | 226.409 | 2.3033 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.692 | 9.0829 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.243 | 7.2051 | 60 | 6.29
226.4766 | 2.287 | 59.97 | 2.29 |  | 226.4766 | 2.3033 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.756 | 9.0678 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.307 | 7.2051 | 60 | 6.29
226.5442 | 2.287 | 59.97 | 2.29 |  | 226.5442 | 2.2881 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.82 | 9.0678 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.371 | 7.2051 | 60 | 6.29
226.6118 | 2.2795 | 59.96 | 2.29 |  | 226.6118 | 2.2881 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.883 | 9.0678 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.444 | 7.2051 | 60 | 6.29
226.6795 | 2.2795 | 59.96 | 2.29 |  | 226.6795 | 2.2881 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8426.946 | 9.0678 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.508 | 7.1866 | 60 | 6.29
226.7471 | 2.2795 | 59.96 | 2.29 |  | 226.7471 | 2.2881 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.01 | 9.0678 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.572 | 7.1866 | 60 | 6.29
226.8147 | 2.2795 | 59.96 | 2.29 |  | 226.8147 | 2.2881 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.074 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.636 | 7.1866 | 60 | 6.29
226.8823 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 226.8823 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.138 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.7 | 7.1866 | 60 | 6.29
226.95 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 226.95 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.201 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.764 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.0176 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.0176 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.265 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.827 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.0852 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.0852 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.329 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.891 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.1528 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.1528 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.392 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7645.955 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.2205 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.2205 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.456 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7646.018 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.2881 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.2881 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.52 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7646.082 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.3557 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.3557 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.584 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7646.146 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.4233 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.4233 | 2.2893 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.649 | 9.0526 | 59.98 | 8.29 |  | 7646.21 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.491 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.491 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.712 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.274 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.5586 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.5586 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.776 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.337 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.6262 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.6262 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.84 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.401 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.6938 | 2.2793 | 59.96 | 2.29 |  | 227.6938 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.903 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.465 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.7615 | 2.2978 | 59.96 | 2.29 |  | 227.7615 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8427.971 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.528 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.8291 | 2.2978 | 59.96 | 2.29 |  | 227.8291 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.035 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.592 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.8967 | 2.2978 | 59.96 | 2.29 |  | 227.8967 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.098 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.655 | 7.1796 | 60 | 6.29
227.9643 | 2.2978 | 59.96 | 2.29 |  | 227.9643 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.163 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.719 | 7.1371 | 60 | 6.29
228.032 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.032 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.227 | 9.0278 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.783 | 7.1371 | 60 | 6.29
228.0996 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.0996 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.291 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.846 | 7.1371 | 60 | 6.29
228.1672 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.1672 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.355 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.91 | 7.1371 | 60 | 6.29
228.2348 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.2348 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.418 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7646.983 | 7.1371 | 60 | 6.29
228.3025 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.3025 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.482 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.047 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.3701 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.3701 | 2.2838 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.545 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.11 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.4377 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.4377 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.609 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.174 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.5053 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.5053 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.673 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.238 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.573 | 2.2874 | 59.96 | 2.29 |  | 228.573 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.737 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.302 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.6406 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 228.6406 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.8 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.366 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.7082 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 228.7082 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.864 | 8.9911 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.429 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.7758 | 2.2981 | 59.97 | 2.29 |  | 228.7758 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8428.936 | 8.9798 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.493 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.8435 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 228.8435 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429 | 8.9798 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.556 | 7.137 | 59.99 | 6.29
228.9111 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 228.9111 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.064 | 8.9798 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.62 | 7.1076 | 59.99 | 6.29
228.9787 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 228.9787 | 2.2964 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.134 | 8.9798 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.684 | 7.1076 | 59.99 | 6.29
229.0463 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 229.0463 | 2.2962 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.205 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.747 | 7.1076 | 59.99 | 6.29
229.114 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 229.114 | 2.2962 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.269 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.811 | 7.1076 | 59.99 | 6.29
229.1816 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 229.1816 | 2.2962 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.332 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.875 | 7.1076 | 59.99 | 6.29
229.2492 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 229.2492 | 2.2962 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.396 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7647.938 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.3168 | 2.3026 | 59.97 | 2.29 |  | 229.3168 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.459 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.002 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.3845 | 2.3021 | 59.97 | 2.29 |  | 229.3845 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.523 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.065 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.4521 | 2.3021 | 59.97 | 2.29 |  | 229.4521 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.587 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.129 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.5197 | 2.3021 | 59.97 | 2.29 |  | 229.5197 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.651 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.193 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.5874 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 229.5874 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.714 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.257 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.655 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 229.655 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.778 | 8.9787 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.321 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.7226 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 229.7226 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.842 | 8.9553 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.385 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.7902 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 229.7902 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.905 | 8.9553 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.448 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.8579 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 229.8579 | 2.2799 | 59.98 | 2.29 | [6 empty] | 8429.969 | 8.9553 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.522 | 7.0879 | 59.99 | 6.29
229.9255 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 229.9255 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.034 | 8.9553 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.586 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
229.9931 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 229.9931 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.097 | 8.9553 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.649 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.0607 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 230.0607 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.161 | 8.9365 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.713 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.1284 | 2.2789 | 59.97 | 2.29 |  | 230.1284 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.226 | 8.9365 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.776 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.196 | 2.2786 | 59.97 | 2.29 |  | 230.196 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.29 | 8.9365 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.841 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.2636 | 2.2786 | 59.97 | 2.29 |  | 230.2636 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.354 | 8.9365 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.909 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.3312 | 2.2786 | 59.97 | 2.29 |  | 230.3312 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.417 | 8.9365 | 59.97 | 8.29 |  | 7648.972 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.3989 | 2.2786 | 59.97 | 2.29 |  | 230.3989 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.481 | 8.9075 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.036 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.4665 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 230.4665 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.544 | 8.9075 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.099 | 7.0644 | 59.99 | 6.29
230.5341 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 230.5341 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.608 | 8.9075 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.163 | 7.0614 | 59.99 | 6.29
230.6017 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 230.6017 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.672 | 8.9075 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.227 | 7.0614 | 59.99 | 6.29
230.6694 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 230.6694 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.746 | 8.9075 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.29 | 7.0614 | 59.99 | 6.29
230.737 | 2.3 | 59.97 | 2.29 |  | 230.737 | 2.2897 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.81 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.354 | 7.0614 | 59.99 | 6.29
230.8046 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 230.8046 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.874 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.418 | 7.0614 | 59.99 | 6.29
230.8722 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 230.8722 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8430.937 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.481 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
230.9399 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 230.9399 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.001 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.545 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.0075 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 231.0075 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.064 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.609 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.0751 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 231.0751 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.128 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.672 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.1427 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 231.1427 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.192 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.736 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.2104 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 231.2104 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.255 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.8 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.278 | 2.2956 | 59.97 | 2.29 |  | 231.278 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.319 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.863 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.3456 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.3456 | 2.3021 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.383 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.927 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.4132 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.4132 | 2.2771 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.446 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7649.99 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.4809 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.4809 | 2.2771 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.51 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7650.061 | 7.0408 | 59.98 | 6.29
231.5485 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.5485 | 2.2771 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.573 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7650.125 | 7.018 | 59.98 | 6.29
231.6161 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.6161 | 2.2771 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.637 | 8.9073 | 59.97 | 8.29 |  | 7650.189 | 7.018 | 59.98 | 6.29
231.6837 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.6837 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.7 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.253 | 7.018 | 59.98 | 6.29
231.7514 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.7514 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.764 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.317 | 7.018 | 59.98 | 6.29
231.819 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.819 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.828 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.381 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
231.8866 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.8866 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.895 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.445 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
231.9542 | 2.2791 | 59.98 | 2.29 |  | 231.9542 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8431.958 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.508 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.0219 | 2.2866 | 59.98 | 2.29 |  | 232.0219 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.022 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.572 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.0895 | 2.2866 | 59.98 | 2.29 |  | 232.0895 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.085 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.636 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.1571 | 2.2866 | 59.98 | 2.29 |  | 232.1571 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.149 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.7 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.2247 | 2.2866 | 59.98 | 2.29 |  | 232.2247 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.213 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.763 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.2924 | 2.3042 | 59.98 | 2.29 |  | 232.2924 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.288 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.827 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.36 | 2.3042 | 59.98 | 2.29 |  | 232.36 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.352 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.891 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.4276 | 2.3042 | 59.98 | 2.29 |  | 232.4276 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.416 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7650.955 | 6.9892 | 59.98 | 6.29
232.4952 | 2.3042 | 59.98 | 2.29 |  | 232.4952 | 2.2803 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8432.479 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.018 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
232.5629 | 2.3042 | 59.98 | 2.29 |  | 232.5629 | 2.3014 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.543 | 8.8574 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.082 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
232.6305 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 232.6305 | 2.3014 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.606 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.155 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
232.6981 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 232.6981 | 2.3014 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.672 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.218 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
232.7657 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 232.7657 | 2.3014 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.735 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.291 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
232.8334 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 232.8334 | 2.3014 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.799 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.354 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
232.901 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 232.901 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.862 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.418 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
232.9686 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 232.9686 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.926 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.482 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
233.0362 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.0362 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8432.99 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.545 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
233.1039 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.1039 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.053 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.61 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
233.1715 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.1715 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.117 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.673 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
233.2391 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.2391 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.18 | 8.838 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.737 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
233.3067 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.3067 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.244 | 8.8117 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.801 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
233.3744 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.3744 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.308 | 8.8117 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.865 | 6.9852 | 59.98 | 6.29
233.442 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.442 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.372 | 8.8117 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.929 | 6.946 | 59.98 | 6.29
233.5096 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.5096 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.435 | 8.8117 | 59.96 | 8.29 |  | 7651.993 | 6.946 | 59.98 | 6.29
233.5772 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.5772 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.51 | 8.8117 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.057 | 6.946 | 59.98 | 6.29
233.6449 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.6449 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.574 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.12 | 6.946 | 59.98 | 6.29
233.7125 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.7125 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.637 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.184 | 6.946 | 59.98 | 6.29
233.7801 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.7801 | 2.303 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8433.701 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.248 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
233.8477 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.8477 | 2.2783 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8433.764 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.313 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
233.9154 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.9154 | 2.2783 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8433.828 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.376 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
233.983 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 233.983 | 2.2783 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8433.893 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.44 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
234.0506 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 234.0506 | 2.2783 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8433.957 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.504 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
234.1182 | 2.2813 | 59.98 | 2.29 |  | 234.1182 | 2.2783 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8434.02 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.567 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
234.1859 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.1859 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.084 | 8.7843 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.631 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
234.2535 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.2535 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.147 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.695 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
234.3211 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.3211 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.211 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.758 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
234.3887 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.3887 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.275 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.829 | 6.9304 | 59.98 | 6.29
234.4564 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.4564 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.338 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.892 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.524 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.524 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.402 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7652.956 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.5916 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.5916 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.465 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.019 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.6592 | 2.2996 | 59.99 | 2.29 |  | 234.6592 | 2.2764 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.529 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.083 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.7269 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 234.7269 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.592 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.146 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.7945 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 234.7945 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.656 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.21 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.8621 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 234.8621 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.719 | 8.7851 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.274 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.9297 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 234.9297 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.783 | 8.738 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.337 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
234.9974 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 234.9974 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.847 | 8.738 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.402 | 6.8987 | 59.98 | 6.29
235.065 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 235.065 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.91 | 8.738 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.465 | 6.8825 | 59.98 | 6.29
235.1326 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 235.1326 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8434.974 | 8.738 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.529 | 6.8825 | 59.98 | 6.29
235.2002 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 235.2002 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8435.043 | 8.738 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.593 | 6.8825 | 59.98 | 6.29
235.2679 | 2.2998 | 59.98 | 2.29 |  | 235.2679 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8435.107 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.656 | 6.8825 | 59.98 | 6.29
235.3355 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.3355 | 2.2916 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8435.17 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.72 | 6.8825 | 59.98 | 6.29
235.4031 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.4031 | 2.2946 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.234 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.783 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.4707 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.4707 | 2.2946 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.297 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.847 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.5384 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.5384 | 2.2946 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.361 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.911 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.606 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.606 | 2.2946 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.425 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7653.975 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.6736 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.6736 | 2.2959 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.488 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.038 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.7412 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.7412 | 2.2959 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.551 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.102 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.8089 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.8089 | 2.2959 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.615 | 8.736 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.166 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.8765 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.8765 | 2.2959 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.679 | 8.712 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.229 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
235.9441 | 2.284 | 59.98 | 2.29 |  | 235.9441 | 2.3008 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.742 | 8.712 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.293 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
236.0117 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.0117 | 2.3008 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.806 | 8.712 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.368 | 6.8563 | 59.99 | 6.29
236.0794 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.0794 | 2.3008 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.869 | 8.712 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.433 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.147 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.147 | 2.3008 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.933 | 8.712 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.496 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.2146 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.2146 | 2.3008 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8435.997 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.56 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.2822 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.2822 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.06 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.623 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.3499 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.3499 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.124 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.687 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.4175 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.4175 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.187 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.751 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.4851 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.4851 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.251 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.814 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.5527 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.5527 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.315 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.878 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.6204 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.6204 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.379 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7654.942 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.688 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.688 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.442 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.006 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.7556 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.7556 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.506 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.07 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.8232 | 2.2894 | 59.98 | 2.29 |  | 236.8232 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.569 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.133 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.8909 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 236.8909 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.633 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.197 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
236.9585 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 236.9585 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.696 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.26 | 6.8391 | 59.98 | 6.29
237.0261 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 237.0261 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.76 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.324 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.0937 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 237.0937 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.823 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.388 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.1614 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 237.1614 | 2.2818 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8436.887 | 8.6967 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.452 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.229 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 237.229 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8436.951 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.518 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.2966 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 237.2966 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.014 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.593 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.3642 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 237.3642 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.078 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.657 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.4319 | 2.2782 | 59.99 | 2.29 |  | 237.4319 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.141 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.721 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.4995 | 2.2789 | 59.98 | 2.29 |  | 237.4995 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.212 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.784 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.5671 | 2.2789 | 59.98 | 2.29 |  | 237.5671 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.276 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.848 | 6.7965 | 59.98 | 6.29
237.6347 | 2.2789 | 59.98 | 2.29 |  | 237.6347 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.34 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.912 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
237.7024 | 2.2789 | 59.98 | 2.29 |  | 237.7024 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.404 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7655.976 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
237.77 | 2.2789 | 59.98 | 2.29 |  | 237.77 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.468 | 8.6505 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.039 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
237.8376 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 237.8376 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.531 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.103 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
237.9052 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 237.9052 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.595 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.166 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
237.9729 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 237.9729 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.659 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.23 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
238.0405 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.0405 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.722 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.293 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
238.1081 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.1081 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.786 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.357 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
238.1757 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.1757 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.85 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.421 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
238.2434 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.2434 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.914 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.484 | 6.7886 | 59.98 | 6.29
238.311 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.311 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8437.977 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.548 | 6.7516 | 59.98 | 6.29
238.3786 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.3786 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.041 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.612 | 6.7516 | 59.98 | 6.29
238.4462 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.4462 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.104 | 8.6386 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.676 | 6.7516 | 59.98 | 6.29
238.5139 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.5139 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.168 | 8.6067 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.739 | 6.7516 | 59.98 | 6.29
238.5815 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.5815 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.232 | 8.6067 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.806 | 6.7516 | 59.98 | 6.29
238.6491 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.6491 | 2.2769 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.296 | 8.6067 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.87 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
238.7167 | 2.3041 | 59.98 | 2.29 |  | 238.7167 | 2.2794 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.359 | 8.6067 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.934 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
238.7844 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 238.7844 | 2.2794 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.422 | 8.6067 | 59.96 | 8.29 |  | 7656.998 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
238.852 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 238.852 | 2.2794 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.486 | 8.5914 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.061 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
238.9196 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 238.9196 | 2.2794 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.55 | 8.5914 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.125 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
238.9872 | 2.2903 | 59.98 | 2.29 |  | 238.9872 | 2.2794 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.613 | 8.5914 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.189 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.0549 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 239.0549 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.677 | 8.5914 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.252 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.1225 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 239.1225 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.753 | 8.5914 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.315 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.1901 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 239.1901 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.817 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.379 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.2577 | 2.289 | 59.98 | 2.29 |  | 239.2577 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.88 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.443 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.3254 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.3254 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8438.944 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.507 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.393 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.393 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.007 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.571 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.4606 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.4606 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.072 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.635 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.5282 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.5282 | 2.3017 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.135 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.699 | 6.7392 | 59.98 | 6.29
239.5959 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.5959 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.199 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.762 | 6.7137 | 59.98 | 6.29
239.6635 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.6635 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.262 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.826 | 6.7137 | 59.98 | 6.29
239.7311 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.7311 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.326 | 8.5828 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.889 | 6.7137 | 59.98 | 6.29
239.7987 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.7987 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.39 | 8.5658 | 59.96 | 8.29 |  | 7657.953 | 6.7137 | 59.98 | 6.29
239.8664 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.8664 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.454 | 8.5658 | 59.96 | 8.29 |  | 7658.017 | 6.7137 | 59.98 | 6.29
239.934 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 239.934 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.518 | 8.5658 | 59.96 | 8.29 |  | 7658.081 | 6.689 | 59.98 | 6.29
240.0016 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 240.0016 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.581 | 8.5658 | 59.96 | 8.29 |  | 7658.146 | 6.689 | 59.98 | 6.29
240.0692 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 240.0692 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.645 | 8.5658 | 59.96 | 8.29 |  | 7658.209 | 6.689 | 59.98 | 6.29
240.1369 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 240.1369 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.708 | 8.5478 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.273 | 6.689 | 59.98 | 6.29
240.2045 | 2.2969 | 59.98 | 2.29 |  | 240.2045 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.772 | 8.5478 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.337 | 6.689 | 59.98 | 6.29
240.2721 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.2721 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.836 | 8.5478 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.4 | 6.6819 | 59.98 | 6.29
240.3397 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.3397 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.899 | 8.5478 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.463 | 6.6819 | 59.98 | 6.29
240.4074 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.4074 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8439.963 | 8.5478 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.527 | 6.6819 | 59.98 | 6.29
240.475 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.475 | 2.2761 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.027 | 8.5412 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.591 | 6.6819 | 59.98 | 6.29
240.5426 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.5426 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.09 | 8.5412 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.664 | 6.6819 | 59.98 | 6.29
240.6102 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.6102 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.154 | 8.5412 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.728 | 6.6649 | 59.98 | 6.29
240.6779 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.6779 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.217 | 8.5412 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.791 | 6.6649 | 59.98 | 6.29
240.7455 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.7455 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.282 | 8.5412 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.855 | 6.6649 | 59.98 | 6.29
240.8131 | 2.2823 | 59.98 | 2.29 |  | 240.8131 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.345 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.919 | 6.6649 | 59.98 | 6.29
240.8807 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 240.8807 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.409 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7658.982 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
240.9484 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 240.9484 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.473 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7659.046 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.016 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 241.016 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.536 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7659.109 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.0836 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 241.0836 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.607 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7659.173 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.1512 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 241.1512 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.672 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7659.237 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.2189 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 241.2189 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.735 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7659.301 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.2865 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 241.2865 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.799 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7659.365 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.3541 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 241.3541 | 2.3019 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.863 | 8.5418 | 59.97 | 8.29 |  | 7659.429 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.4217 | 2.2787 | 59.98 | 2.29 |  | 241.4217 | 2.3014 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.927 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.492 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.4894 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.4894 | 2.3014 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8440.99 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.556 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.557 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.557 | 2.3014 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.054 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.62 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.6246 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.6246 | 2.3014 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.117 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.683 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.6923 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.6923 | 2.3014 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.181 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.747 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.7599 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.7599 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.245 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.81 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.8275 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.8275 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.309 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.874 | 6.6596 | 59.98 | 6.29
241.8951 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.8951 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.372 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7659.938 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
241.9628 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 241.9628 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.436 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.001 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.0304 | 2.2788 | 59.99 | 2.29 |  | 242.0304 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.499 | 8.5191 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.065 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.098 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 242.098 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.563 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.128 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.1656 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 242.1656 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.627 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.193 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.2333 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 242.2333 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.691 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.256 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.3009 | 2.3043 | 59.99 | 2.29 |  | 242.3009 | 2.2821 | 60.04 | 2.29 | [6 empty] | 8441.755 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.32 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.3685 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 242.3685 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8441.818 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.383 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.4361 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 242.4361 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8441.882 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.447 | 6.6192 | 59.98 | 6.29
242.5038 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 242.5038 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8441.946 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.517 | 6.5966 | 59.98 | 6.29
242.5714 | 2.3041 | 59.99 | 2.29 |  | 242.5714 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.009 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.58 | 6.5966 | 59.98 | 6.29
242.639 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 242.639 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.073 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.644 | 6.5966 | 59.98 | 6.29
242.7066 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 242.7066 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.141 | 8.4702 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.707 | 6.5966 | 59.98 | 6.29
242.7743 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 242.7743 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.205 | 8.4582 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.771 | 6.5966 | 59.98 | 6.29
242.8419 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 242.8419 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.269 | 8.4582 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.835 | 6.5886 | 59.98 | 6.29
242.9095 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 242.9095 | 2.2982 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.333 | 8.4582 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.898 | 6.5886 | 59.98 | 6.29
242.9771 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 242.9771 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.396 | 8.4582 | 59.98 | 8.29 |  | 7660.962 | 6.5886 | 59.98 | 6.29
243.0448 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.0448 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.46 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.025 | 6.5886 | 59.98 | 6.29
243.1124 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.1124 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.524 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.089 | 6.5886 | 59.98 | 6.29
243.18 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.18 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.587 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.153 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.2476 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.2476 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.652 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.217 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.3153 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.3153 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.715 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.281 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.3829 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.3829 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.779 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.344 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.4505 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.4505 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.843 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.408 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.5181 | 2.2976 | 59.99 | 2.29 |  | 243.5181 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.906 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.472 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.5858 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 243.5858 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8442.97 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.535 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.6534 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 243.6534 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.033 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.599 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.721 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 243.721 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.097 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.663 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.7886 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 243.7886 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.16 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.727 | 6.5725 | 59.99 | 6.29
243.8563 | 2.2885 | 60 | 2.29 |  | 243.8563 | 2.2861 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.224 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.79 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
243.9239 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 243.9239 | 2.2765 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.288 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.854 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
243.9915 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 243.9915 | 2.2765 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.351 | 8.4326 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.917 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
244.0591 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 244.0591 | 2.2765 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.415 | 8.3973 | 59.98 | 8.29 |  | 7661.981 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
244.1268 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 244.1268 | 2.2765 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.479 | 8.3973 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.05 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
244.1944 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 244.1944 | 2.2765 | 60.03 | 2.29 | [6 empty] | 8443.543 | 8.3973 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.113 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
244.262 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 244.262 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8443.606 | 8.3973 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.177 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
244.3296 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 244.3296 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8443.67 | 8.3973 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.24 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
244.3973 | 2.2892 | 60 | 2.29 |  | 244.3973 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8443.734 | 8.3931 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.304 | 6.5461 | 59.99 | 6.29
244.4649 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.4649 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8443.797 | 8.3931 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.368 | 6.5236 | 59.98 | 6.29
244.5325 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.5325 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8443.861 | 8.3931 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.432 | 6.5236 | 59.98 | 6.29
244.6001 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.6001 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8443.925 | 8.3931 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.496 | 6.5236 | 59.98 | 6.29
244.6678 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.6678 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.001 | 8.3931 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.56 | 6.5236 | 59.98 | 6.29
244.7354 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.7354 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.065 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.624 | 6.5236 | 59.98 | 6.29
244.803 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.803 | 2.2952 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.129 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.687 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
244.8706 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.8706 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.192 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.751 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
244.9383 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 244.9383 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.256 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.815 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.0059 | 2.278 | 60 | 2.29 |  | 245.0059 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.32 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.878 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.0735 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 245.0735 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.383 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7662.942 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.1411 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 245.1411 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.447 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.006 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.2088 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 245.2088 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.51 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.07 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.2764 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 |  | 245.2764 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.574 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.134 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.344 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.344 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.637 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.197 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.4116 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.4116 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.701 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.261 | 6.5145 | 59.98 | 6.29
245.4793 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.4793 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.764 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.324 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
245.5469 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.5469 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.828 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.388 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
245.6145 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.6145 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.892 | 8.3728 | 59.98 | 8.29 |  | 7663.451 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
245.6821 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.6821 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8444.955 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.515 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
245.7498 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.7498 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.019 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.579 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
245.8174 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.8174 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.083 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.643 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
245.885 | 2.3038 | 60.01 | 2.29 |  | 245.885 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.147 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.706 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
245.9526 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 245.9526 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.21 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.77 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
246.0203 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.0203 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.274 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.833 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
246.0879 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.0879 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.338 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.909 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
246.1555 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.1555 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.401 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7663.972 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
246.2231 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.2231 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.465 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.036 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
246.2908 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.2908 | 2.3026 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.53 | 8.3477 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.099 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
246.3584 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.3584 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.594 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.164 | 6.4899 | 59.97 | 6.29
246.426 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.426 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.658 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.227 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.4936 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.4936 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.721 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.291 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.5613 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.5613 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.785 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.354 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.6289 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.6289 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.853 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.418 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.6965 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.6965 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.916 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.481 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.7641 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.7641 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8445.98 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.545 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.8318 | 2.2822 | 60.01 | 2.29 |  | 246.8318 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.043 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.609 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.8994 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 246.8994 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.108 | 8.3455 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.672 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
246.967 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 246.967 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.172 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.736 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
247.0346 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 247.0346 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.235 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.799 | 6.4409 | 59.97 | 6.29
247.1023 | 2.2984 | 60.02 | 2.29 |  | 247.1023 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.299 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.863 | 6.4307 | 59.97 | 6.29
247.1699 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.1699 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.362 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.926 | 6.4307 | 59.97 | 6.29
247.2375 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.2375 | 2.2834 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.426 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7664.99 | 6.4307 | 59.97 | 6.29
247.3051 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.3051 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.489 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.053 | 6.4307 | 59.97 | 6.29
247.3728 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.3728 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.553 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.117 | 6.4307 | 59.97 | 6.29
247.4404 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.4404 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.616 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.181 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.508 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.508 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.68 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.245 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.5756 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.5756 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.744 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.308 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.6433 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.6433 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.808 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.382 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.7109 | 2.295 | 60.01 | 2.29 |  | 247.7109 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.871 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.453 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.7785 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 247.7785 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8446.945 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.516 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.8461 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 247.8461 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.009 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.58 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.9138 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 247.9138 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.078 | 8.3209 | 59.97 | 8.29 |  | 7665.643 | 6.416 | 59.96 | 6.29
247.9814 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 247.9814 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.142 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7665.707 | 6.416 | 59.96 | 6.29
248.049 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 248.049 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.206 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7665.771 | 6.3906 | 59.96 | 6.29
248.1166 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 248.1166 | 2.3017 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.269 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7665.834 | 6.3906 | 59.96 | 6.29
248.1843 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 248.1843 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.333 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7665.898 | 6.3906 | 59.96 | 6.29
248.2519 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 248.2519 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.397 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7665.962 | 6.3906 | 59.96 | 6.29
248.3195 | 2.279 | 60.01 | 2.29 |  | 248.3195 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.46 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.026 | 6.3906 | 59.96 | 6.29
248.3871 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 248.3871 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.524 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.089 | 6.3688 | 59.95 | 6.29
248.4548 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 248.4548 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.587 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.153 | 6.3688 | 59.95 | 6.29
248.5224 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 248.5224 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.651 | 8.3213 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.217 | 6.3688 | 59.95 | 6.29
248.59 | 2.2784 | 60.01 | 2.29 |  | 248.59 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.715 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.28 | 6.3688 | 59.95 | 6.29
248.6576 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 248.6576 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.778 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.344 | 6.3688 | 59.95 | 6.29
248.7253 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 248.7253 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.842 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.408 | 6.369 | 59.95 | 6.29
248.7929 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 248.7929 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.905 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.472 | 6.369 | 59.95 | 6.29
248.8605 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 248.8605 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8447.969 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.545 | 6.369 | 59.95 | 6.29
248.9281 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 248.9281 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8448.044 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.609 | 6.369 | 59.95 | 6.29
248.9958 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 248.9958 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8448.108 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.677 | 6.369 | 59.95 | 6.29
249.0634 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 249.0634 | 2.2808 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8448.172 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.741 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.131 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 249.131 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.235 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.804 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.1986 | 2.3039 | 60.01 | 2.29 |  | 249.1986 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.299 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.868 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.2663 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.2663 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.363 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.932 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.3339 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.3339 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.426 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7666.997 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.4015 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.4015 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.49 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.061 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.4691 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.4691 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.553 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.124 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.5368 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.5368 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.628 | 8.3007 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.188 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.6044 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.6044 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.692 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.252 | 6.3694 | 59.95 | 6.29
249.672 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.672 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.756 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.316 | 6.326 | 59.95 | 6.29
249.7396 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.7396 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.819 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.379 | 6.326 | 59.95 | 6.29
249.8073 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.8073 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.883 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.443 | 6.326 | 59.95 | 6.29
249.8749 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.8749 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8448.947 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.506 | 6.326 | 59.95 | 6.29
249.9425 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 249.9425 | 2.295 | 60.02 | 2.29 | [6 empty] | 8449.01 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.577 | 6.326 | 59.95 | 6.29
250.0101 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 250.0101 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.074 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.641 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.0778 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 250.0778 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.137 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.705 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.1454 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.1454 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.201 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.768 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.213 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.213 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.265 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.832 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.2806 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.2806 | 2.2776 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.328 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.896 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.3483 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.3483 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.392 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7667.959 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.4159 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.4159 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.456 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.023 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.4835 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.4835 | 2.2782 | 60.01 | 2.29 | [6 empty] | 8449.52 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.087 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.5511 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.5511 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8449.583 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.151 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.6188 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.6188 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8449.647 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.215 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.6864 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.6864 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8449.711 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.278 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.754 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 250.754 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8449.774 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.342 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.8216 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 250.8216 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8449.837 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.406 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.8893 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 250.8893 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8449.901 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.47 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
250.9569 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 250.9569 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8449.964 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.543 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
251.0245 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.0245 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.028 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.607 | 6.3162 | 59.95 | 6.29
251.0921 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.0921 | 2.3002 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.092 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.67 | 6.3162 | 59.95 | 6.29
251.1598 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.1598 | 2.2814 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.156 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.734 | 6.3162 | 59.95 | 6.29
251.2274 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.2274 | 2.2814 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.219 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.797 | 6.3162 | 59.95 | 6.29
251.295 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.295 | 2.2814 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.283 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.861 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.3626 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.3626 | 2.2814 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.346 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.925 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.4303 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.4303 | 2.2814 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.41 | 8.2982 | 59.96 | 8.29 |  | 7668.989 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.4979 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.4979 | 2.2814 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.479 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.053 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.5655 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.5655 | 2.2814 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.544 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.116 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.6331 | 2.2828 | 60.02 | 2.29 |  | 251.6331 | 2.29 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.608 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.18 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.7008 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 251.7008 | 2.29 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.672 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.244 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.7684 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 251.7684 | 2.29 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.735 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.308 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.836 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 251.836 | 2.29 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.799 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.371 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.9036 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 251.9036 | 2.29 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.863 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.435 | 6.3153 | 59.95 | 6.29
251.9713 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 251.9713 | 2.29 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.926 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.499 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.0389 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 252.0389 | 2.29 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8450.99 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.563 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.1065 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 252.1065 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.054 | 8.2968 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.626 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.1741 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 252.1741 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.117 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.69 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.2418 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 252.2418 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.181 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.753 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.3094 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 252.3094 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.244 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.817 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.377 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 252.377 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.308 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.881 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.4446 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 252.4446 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.371 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7669.944 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.5123 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 252.5123 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.435 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.008 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.5799 | 2.2792 | 60.02 | 2.29 |  | 252.5799 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.498 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.084 | 6.3156 | 59.95 | 6.29
252.6475 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 252.6475 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.562 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.148 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
252.7151 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 252.7151 | 2.3032 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.626 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.212 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
252.7828 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 252.7828 | 2.2829 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.689 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.276 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
252.8504 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 252.8504 | 2.2829 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.753 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.34 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
252.918 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 252.918 | 2.2829 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.817 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.404 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
252.9856 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 252.9856 | 2.2829 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.88 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.468 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.0533 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.0533 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8451.944 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.532 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.1209 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.1209 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.013 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.595 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.1885 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.1885 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.077 | 8.2969 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.659 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.2561 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.2561 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.141 | 8.2969 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.723 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.3238 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.3238 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.204 | 8.2969 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.787 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.3914 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.3914 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.268 | 8.2969 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.85 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.459 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.459 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.332 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.914 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.5266 | 2.3038 | 60.02 | 2.29 |  | 253.5266 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.396 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7670.978 | 6.3159 | 59.95 | 6.29
253.5943 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 253.5943 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.459 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.042 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
253.6619 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 253.6619 | 2.2887 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8452.523 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.105 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
253.7295 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 253.7295 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8452.586 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.169 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
253.7972 | 2.2783 | 60.02 | 2.29 |  | 253.7972 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8452.65 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.233 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
253.8648 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 253.8648 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8452.714 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.297 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
253.9324 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 253.9324 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8452.778 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.361 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 254 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8452.841 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.424 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.0677 | 2.2785 | 60.02 | 2.29 |  | 254.0677 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8452.905 | 8.2978 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.488 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.1353 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.1353 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8452.969 | 8.2976 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.551 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.2029 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.2029 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8453.032 | 8.2976 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.627 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.2705 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.2705 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8453.096 | 8.2976 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.691 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.3382 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.3382 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8453.159 | 8.2976 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.754 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.4058 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.4058 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8453.223 | 8.2976 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.818 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.4734 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.4734 | 2.2895 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8453.286 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.882 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
254.541 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.541 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.35 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7671.946 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
254.6087 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.6087 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.414 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.009 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
254.6763 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.6763 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.477 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.073 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
254.7439 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.7439 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.541 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.136 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
254.8115 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.8115 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.604 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.2 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
254.8792 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.8792 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.668 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.263 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
254.9468 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 254.9468 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.732 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.327 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.0144 | 2.2809 | 60.02 | 2.29 |  | 255.0144 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.796 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.391 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.082 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.082 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.872 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.455 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.1497 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.1497 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.935 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.519 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.2173 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.2173 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8453.999 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.583 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.2849 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.2849 | 2.2778 | 59.99 | 2.29 | [6 empty] | 8454.062 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.646 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.3525 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.3525 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8454.126 | 8.298 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.71 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.4202 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.4202 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8454.19 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.774 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.4878 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.4878 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8454.253 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.838 | 6.2902 | 59.95 | 6.29
255.5554 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.5554 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8454.317 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.901 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
255.623 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.623 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8454.381 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7672.965 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
255.6907 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.6907 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [6 empty] | 8454.444 | 8.2973 | 59.97 | 8.29 |  | 7673.029 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
255.7583 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.7583 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.092 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
255.8259 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.8259 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.156 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
255.8935 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.8935 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.219 | 6.2908 | 59.95 | 6.29
255.9612 | 2.2965 | 60.02 | 2.29 |  | 255.9612 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.283 | 6.2908 | 59.95 | 6.29
256.0288 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 256.0288 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.347 | 6.2908 | 59.95 | 6.29
256.0964 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 256.0964 | 2.3034 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.411 | 6.2908 | 59.95 | 6.29
256.164 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 256.164 | 2.2785 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.481 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.2317 | 2.3034 | 60.02 | 2.29 |  | 256.2317 | 2.2785 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.545 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.2993 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.2993 | 2.2779 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.608 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.3669 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.3669 | 2.2779 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.672 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.4345 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.4345 | 2.2779 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.736 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.5022 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.5022 | 2.2779 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.799 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.5698 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.5698 | 2.2779 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.863 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.6374 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.6374 | 2.2779 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.926 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.705 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.705 | 2.2991 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7673.99 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.7727 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.7727 | 2.2991 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.054 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.8403 | 2.3036 | 60.02 | 2.29 |  | 256.8403 | 2.2991 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.117 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.9079 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 256.9079 | 2.2991 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.181 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
256.9755 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 256.9755 | 2.2991 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.244 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.0432 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 257.0432 | 2.2991 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.308 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.1108 | 2.2784 | 60.02 | 2.29 |  | 257.1108 | 2.2991 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.372 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.1784 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.1784 | 2.2998 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.436 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
257.246 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.246 | 2.2998 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.499 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
257.3137 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.3137 | 2.2998 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.563 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
257.3813 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.3813 | 2.2998 | 60 | 2.29 | [11 empty] | 7674.627 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
257.4489 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.4489 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7674.691 | 6.2911 | 59.95 | 6.29
257.5165 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.5165 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7674.755 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.5842 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.5842 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7674.819 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.6518 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.6518 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7674.883 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.7194 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.7194 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7674.946 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.787 | 2.278 | 60.02 | 2.29 |  | 257.787 | 2.2823 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.022 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.8547 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 257.8547 | 2.2823 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.086 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.9223 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 257.9223 | 2.2823 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.15 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
257.9899 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 257.9899 | 2.2823 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.213 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
258.0575 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.0575 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.277 | 6.2906 | 59.95 | 6.29
258.1252 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.1252 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.34 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.1928 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.1928 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.404 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.2604 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.2604 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.468 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.328 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.328 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.532 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.3957 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.3957 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.595 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.4633 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.4633 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.659 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.5309 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.5309 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.726 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.5985 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.5985 | 2.2775 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.821 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.6662 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.6662 | 2.3029 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7675.915 | 6.2905 | 59.95 | 6.29
258.7338 | 2.2856 | 60.01 | 2.29 |  | 258.7338 | 2.3029 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.018 | 6.2895 | 59.95 | 6.29
258.8014 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 258.8014 | 2.3029 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.126 | 6.2895 | 59.95 | 6.29
258.869 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 258.869 | 2.3029 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.225 | 6.2895 | 59.95 | 6.29
258.9367 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 258.9367 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.317 | 6.2911 | 59.96 | 6.29
259.0043 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.0043 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.418 | 6.2911 | 59.96 | 6.29
259.0719 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.0719 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.529 | 6.2911 | 59.96 | 6.29
259.1395 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.1395 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.616 | 6.2919 | 59.96 | 6.29
259.2072 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.2072 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.714 | 6.2919 | 59.96 | 6.29
259.2748 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.2748 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.816 | 6.2919 | 59.96 | 6.29
259.3424 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.3424 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.892 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.41 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.41 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7676.983 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.4777 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.4777 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7677.074 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.5453 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.5453 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7677.184 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.6129 | 2.2857 | 60.01 | 2.29 |  | 259.6129 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7677.248 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.6805 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 259.6805 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7677.312 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.7482 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 259.7482 | 2.3028 | 60.01 | 2.29 | [11 empty] | 7677.376 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.8158 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 259.8158 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.441 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.8834 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 259.8834 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.505 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
259.951 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 259.951 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.569 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
260.0187 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 260.0187 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.632 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
260.0863 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 260.0863 | 2.2842 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.696 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
260.1539 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 260.1539 | 2.2848 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.771 | 6.2909 | 59.95 | 6.29
260.2215 | 2.3046 | 60.01 | 2.29 |  | 260.2215 | 2.2848 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.835 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.2892 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 260.2892 | 2.2848 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.898 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.3568 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 260.3568 | 2.2848 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7677.962 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.4244 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 260.4244 | 2.2848 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.026 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.492 | 2.3043 | 60 | 2.29 |  | 260.492 | 2.2829 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.09 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.5597 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 260.5597 | 2.2829 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.154 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.6273 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 260.6273 | 2.2829 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.217 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.6949 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 260.6949 | 2.2829 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.281 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.7625 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 260.7625 | 2.2795 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.344 | 6.29 | 59.96 | 6.29
260.8302 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 260.8302 | 2.2795 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.408 | 6.2905 | 59.96 | 6.29
260.8978 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 260.8978 | 2.2795 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.472 | 6.2905 | 59.96 | 6.29
260.9654 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 260.9654 | 2.2795 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.535 | 6.2905 | 59.96 | 6.29
261.033 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 261.033 | 2.2795 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.599 | 6.2905 | 59.96 | 6.29
261.1007 | 2.2795 | 60 | 2.29 |  | 261.1007 | 2.2835 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.663 | 6.2905 | 59.96 | 6.29
261.1683 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.1683 | 2.2835 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.727 | 6.2903 | 59.96 | 6.29
261.2359 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.2359 | 2.2835 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.79 | 6.2903 | 59.96 | 6.29
261.3035 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.3035 | 2.2835 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.854 | 6.2903 | 59.96 | 6.29
261.3712 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.3712 | 2.2835 | 60.02 | 2.29 | [11 empty] | 7678.917 | 6.2903 | 59.96 | 6.29
261.4388 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.4388 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.5064 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.5064 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.574 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.574 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.6417 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.6417 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.7093 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.7093 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.7769 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.7769 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.8445 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.8445 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.9122 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.9122 | 2.2835 | 60.02 | 2.29
261.9798 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 261.9798 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.0474 | 2.2912 | 60 | 2.29 |  | 262.0474 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.115 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.115 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.1827 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.1827 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.2503 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.2503 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.3179 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.3179 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.3855 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.3855 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.4532 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.4532 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.5208 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.5208 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.5884 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.5884 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.656 | 2.304 | 60.01 | 2.29 |  | 262.656 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.7237 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 262.7237 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.7913 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 262.7913 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.8589 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 262.8589 | 2.3023 | 60.02 | 2.29
262.9265 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 262.9265 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
262.9942 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 262.9942 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.0618 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 263.0618 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.1294 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 263.1294 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.197 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 263.197 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.2647 | 2.2858 | 60.01 | 2.29 |  | 263.2647 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.3323 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 263.3323 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.3999 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 263.3999 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.4675 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 263.4675 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.5352 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 263.5352 | 2.2789 | 60.02 | 2.29
263.6028 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 263.6028 | 2.3014 | 60.02 | 2.29
263.6704 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 263.6704 | 2.3014 | 60.02 | 2.29
263.738 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 263.738 | 2.3014 | 60.02 | 2.29
263.8057 | 2.2789 | 60.01 | 2.29 |  | 263.8057 | 2.3014 | 60.02 | 2.29
263.8733 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 263.8733 | 2.2917 | 60.03 | 2.29
263.9409 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 263.9409 | 2.2917 | 60.03 | 2.29
264.0085 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.0085 | 2.2917 | 60.03 | 2.29
264.0762 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.0762 | 2.2917 | 60.03 | 2.29
264.1438 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.1438 | 2.2917 | 60.03 | 2.29
264.2114 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.2114 | 2.278 | 60.03 | 2.29
264.279 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.279 | 2.278 | 60.03 | 2.29
264.3467 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.3467 | 2.278 | 60.03 | 2.29
264.4143 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.4143 | 2.278 | 60.03 | 2.29
264.4819 | 2.2926 | 60.01 | 2.29 |  | 264.4819 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
264.5495 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 264.5495 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
264.6172 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 264.6172 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
264.6848 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 264.6848 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
264.7524 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 264.7524 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
264.82 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 264.82 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
264.8877 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 264.8877 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
264.9553 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 264.9553 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
265.0229 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 265.0229 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
265.0905 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 265.0905 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
265.1582 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 265.1582 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
265.2258 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 265.2258 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
265.2934 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 265.2934 | 2.2861 | 60.03 | 2.29
265.361 | 2.2894 | 60.01 | 2.29 |  | 265.361 | 2.3019 | 60.03 | 2.29
265.4287 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.4287 | 2.3019 | 60.03 | 2.29
265.4963 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.4963 | 2.3019 | 60.03 | 2.29
265.5639 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.5639 | 2.3019 | 60.03 | 2.29
265.6315 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.6315 | 2.3019 | 60.03 | 2.29
265.6992 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.6992 | 2.3022 | 60.03 | 2.29
265.7668 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.7668 | 2.3022 | 60.03 | 2.29
265.8344 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.8344 | 2.3022 | 60.03 | 2.29
265.9021 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.9021 | 2.3022 | 60.03 | 2.29
265.9697 | 2.3037 | 60.02 | 2.29 |  | 265.9697 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.0373 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.0373 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.1049 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.1049 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.1726 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.1726 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.2402 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.2402 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.3078 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.3078 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.3754 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.3754 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.4431 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.4431 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.5107 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.5107 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.5783 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.5783 | 2.2782 | 60.03 | 2.29
266.6459 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.6459 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
266.7136 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.7136 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
266.7812 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.7812 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
266.8488 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.8488 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
266.9164 | 2.2808 | 60.02 | 2.29 |  | 266.9164 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
266.9841 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 266.9841 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
267.0517 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 267.0517 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
267.1193 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 267.1193 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
267.1869 | 2.3006 | 60.02 | 2.29 |  | 267.1869 | 2.2843 | 60.03 | 2.29
267.2546 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.2546 | 2.3024 | 60.03 | 2.29
267.3222 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.3222 | 2.3024 | 60.03 | 2.29
267.3898 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.3898 | 2.3024 | 60.03 | 2.29
267.4574 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.4574 | 2.3024 | 60.03 | 2.29
267.5251 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.5251 | 2.3024 | 60.03 | 2.29
267.5927 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.5927 | 2.3021 | 60.03 | 2.29
267.6603 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.6603 | 2.3021 | 60.03 | 2.29
267.7279 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.7279 | 2.3021 | 60.03 | 2.29
267.7956 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.7956 | 2.3021 | 60.03 | 2.29
267.8632 | 2.303 | 60.03 | 2.29 |  | 267.8632 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
267.9308 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 267.9308 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
267.9984 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 267.9984 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.0661 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 268.0661 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.1337 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 268.1337 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.2013 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 268.2013 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.2689 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 268.2689 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.3366 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 268.3366 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.4042 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 268.4042 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.4718 | 2.2766 | 60.03 | 2.29 |  | 268.4718 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.5394 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 268.5394 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.6071 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 268.6071 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.6747 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 268.6747 | 2.2903 | 60.02 | 2.29
268.7423 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 268.7423 | 2.3016 | 60.02 | 2.29
268.8099 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 268.8099 | 2.3016 | 60.02 | 2.29
268.8776 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 268.8776 | 2.3016 | 60.02 | 2.29
268.9452 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 268.9452 | 2.3016 | 60.02 | 2.29
269.0128 | 2.2822 | 60.03 | 2.29 |  | 269.0128 | 2.3016 | 60.02 | 2.29
269.0804 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 269.0804 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.1481 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 269.1481 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.2157 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 269.2157 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.2833 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 269.2833 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.3509 | 2.2986 | 60.03 | 2.29 |  | 269.3509 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.4186 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.4186 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.4862 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.4862 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.5538 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.5538 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.6214 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.6214 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.6891 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.6891 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.7567 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.7567 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.8243 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.8243 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.8919 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.8919 | 2.3013 | 60.02 | 2.29
269.9596 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 269.9596 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
270.0272 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 270.0272 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
270.0948 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 270.0948 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
270.1624 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 270.1624 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
270.2301 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 270.2301 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
270.2977 | 2.2844 | 60.03 | 2.29 |  | 270.2977 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.3653 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 270.3653 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.4329 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 270.4329 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.5006 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 270.5006 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.5682 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 270.5682 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.6358 | 2.3028 | 60.03 | 2.29 |  | 270.6358 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.7034 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 270.7034 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.7711 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 270.7711 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.8387 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 270.8387 | 2.2783 | 60.02 | 2.29
270.9063 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 270.9063 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
270.9739 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 270.9739 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.0416 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.0416 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.1092 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.1092 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.1768 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.1768 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.2444 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.2444 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.3121 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.3121 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.3797 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.3797 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.4473 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.4473 | 2.2778 | 60.02 | 2.29
271.5149 | 2.3029 | 60.03 | 2.29 |  | 271.5149 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
271.5826 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 271.5826 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
271.6502 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 271.6502 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
271.7178 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 271.7178 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
271.7854 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 271.7854 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
271.8531 | 2.2779 | 60.03 | 2.29 |  | 271.8531 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
271.9207 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 271.9207 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
271.9883 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 271.9883 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
272.0559 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 272.0559 | 2.2974 | 60.01 | 2.29
272.1236 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 272.1236 | 2.3033 | 60.01 | 2.29
272.1912 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 272.1912 | 2.3033 | 60.01 | 2.29
272.2588 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 272.2588 | 2.3033 | 60.01 | 2.29
272.3264 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 272.3264 | 2.3033 | 60.01 | 2.29
272.3941 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 272.3941 | 2.3033 | 60.01 | 2.29
272.4617 | 2.2777 | 60.02 | 2.29 |  | 272.4617 | 2.3011 | 60.01 | 2.29
272.5293 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 272.5293 | 2.3011 | 60.01 | 2.29
272.5969 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 272.5969 | 2.3011 | 60.01 | 2.29
272.6646 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 272.6646 | 2.3011 | 60.01 | 2.29
272.7322 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 272.7322 | 2.3011 | 60.01 | 2.29
272.7998 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 272.7998 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
272.8674 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 272.8674 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
272.9351 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 272.9351 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.0027 | 2.2958 | 60.02 | 2.29 |  | 273.0027 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.0703 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.0703 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.1379 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.1379 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.2056 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.2056 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.2732 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.2732 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.3408 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.3408 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.4084 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.4084 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.4761 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.4761 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.5437 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.5437 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.6113 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.6113 | 2.2813 | 60.01 | 2.29
273.6789 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.6789 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
273.7466 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.7466 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
273.8142 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.8142 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
273.8818 | 2.2855 | 60.02 | 2.29 |  | 273.8818 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
273.9494 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 273.9494 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.0171 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.0171 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.0847 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.0847 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.1523 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.1523 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.2199 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.2199 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.2876 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.2876 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.3552 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.3552 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.4228 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.4228 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.4904 | 2.3012 | 60.01 | 2.29 |  | 274.4904 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.5581 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 274.5581 | 2.2939 | 60.01 | 2.29
274.6257 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 274.6257 | 2.278 | 60.01 | 2.29
274.6933 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 274.6933 | 2.278 | 60.01 | 2.29
274.7609 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 274.7609 | 2.278 | 60.01 | 2.29
274.8286 | 2.2847 | 60.01 | 2.29 |  | 274.8286 | 2.278 | 60.01 | 2.29
274.8962 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 274.8962 | 2.278 | 60.01 | 2.29
274.9638 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 274.9638 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.0314 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 275.0314 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.0991 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 275.0991 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.1667 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 275.1667 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.2343 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 275.2343 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.3019 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 275.3019 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.3696 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 275.3696 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.4372 | 2.2781 | 60.01 | 2.29 |  | 275.4372 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.5048 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 275.5048 | 2.283 | 60.01 | 2.29
275.5724 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 275.5724 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
275.6401 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 275.6401 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
275.7077 | 2.287 | 60.01 | 2.29 |  | 275.7077 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
275.7753 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 275.7753 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
275.8429 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 275.8429 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
275.9106 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 275.9106 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
275.9782 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 275.9782 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
276.0458 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 276.0458 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
276.1134 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 276.1134 | 2.2973 | 60.01 | 2.29
276.1811 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 276.1811 | 2.2971 | 60.01 | 2.29
276.2487 | 2.3043 | 60.01 | 2.29 |  | 276.2487 | 2.2971 | 60.01 | 2.29
276.3163 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.3163 | 2.2971 | 60.01 | 2.29
276.3839 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.3839 | 2.2971 | 60.01 | 2.29
276.4516 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.4516 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.5192 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.5192 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.5868 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.5868 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.6544 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.6544 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.7221 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.7221 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.7897 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.7897 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.8573 | 2.2895 | 60 | 2.29 |  | 276.8573 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.9249 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 276.9249 | 2.2912 | 60 | 2.29
276.9926 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 276.9926 | 2.2912 | 60 | 2.29
277.0602 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 277.0602 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.1278 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 277.1278 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.1954 | 2.2818 | 60 | 2.29 |  | 277.1954 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.2631 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 277.2631 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.3307 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 277.3307 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.3983 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 277.3983 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.4659 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 277.4659 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.5336 | 2.2816 | 60 | 2.29 |  | 277.5336 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.6012 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 277.6012 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.6688 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 277.6688 | 2.2929 | 60 | 2.29
277.7364 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 277.7364 | 2.2847 | 60 | 2.29
277.8041 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 277.8041 | 2.2847 | 60 | 2.29
277.8717 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 277.8717 | 2.2847 | 60 | 2.29
277.9393 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 277.9393 | 2.2847 | 60 | 2.29
278.007 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 278.007 | 2.2847 | 60 | 2.29
278.0746 | 2.2999 | 60 | 2.29 |  | 278.0746 | 2.2847 | 60 | 2.29
278.1422 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 278.1422 | 2.2847 | 60 | 2.29
278.2098 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 278.2098 | 2.2847 | 60 | 2.29
278.2775 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 278.2775 | 2.2847 | 60 | 2.29
278.3451 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 278.3451 | 2.2782 | 60 | 2.29
278.4127 | 2.2875 | 60 | 2.29 |  | 278.4127 | 2.2782 | 60 | 2.29
278.4803 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.4803 | 2.2782 | 60 | 2.29
278.548 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.548 | 2.2782 | 60 | 2.29
278.6156 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.6156 | 2.3037 | 60 | 2.29
278.6832 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.6832 | 2.3037 | 60 | 2.29
278.7508 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.7508 | 2.3037 | 60 | 2.29
278.8185 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.8185 | 2.3037 | 60 | 2.29
278.8861 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.8861 | 2.3037 | 60 | 2.29
278.9537 | 2.2828 | 59.99 | 2.29 |  | 278.9537 | 2.3037 | 60 | 2.29
279.0213 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 279.0213 | 2.3037 | 60 | 2.29
279.089 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 279.089 | 2.3037 | 60 | 2.29
279.1566 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 279.1566 | 2.3037 | 60 | 2.29
279.2242 | 2.3039 | 59.99 | 2.29 |  | 279.2242 | 2.3037 | 60 | 2.29
279.2918 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
279.3595 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
279.4271 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
279.4947 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
279.5623 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
279.63 | 2.279 | 59.99 | 2.29
279.6976 | 2.279 | 59.99 | 2.29
279.7652 | 2.279 | 59.99 | 2.29
279.8328 | 2.279 | 59.99 | 2.29
279.9005 | 2.279 | 59.99 | 2.29
279.9681 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.0357 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.1033 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.171 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.2386 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.3062 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.3738 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.4415 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.5091 | 2.279 | 59.99 | 2.29
280.5767 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
280.6443 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
280.712 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
280.7796 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
280.8472 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
280.9148 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
280.9825 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
281.0501 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
281.1177 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
281.1853 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
281.253 | 2.2956 | 59.99 | 2.29
281.3206 | 2.2793 | 59.99 | 2.29
281.3882 | 2.2793 | 59.99 | 2.29
281.4558 | 2.2793 | 59.99 | 2.29
281.5235 | 2.2793 | 59.99 | 2.29
281.5911 | 2.2793 | 59.99 | 2.29
281.6587 | 2.2793 | 59.99 | 2.29
281.7263 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
281.794 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
281.8616 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
281.9292 | 2.3046 | 59.99 | 2.29
281.9968 | 2.3046 | 59.99 | 2.29
282.0645 | 2.3046 | 59.99 | 2.29
282.1321 | 2.3046 | 59.99 | 2.29
282.1997 | 2.3046 | 59.99 | 2.29
282.2673 | 2.3046 | 59.99 | 2.29
282.335 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.4026 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.4702 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.5378 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.6055 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.6731 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.7407 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.8083 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.876 | 2.2992 | 59.99 | 2.29
282.9436 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
283.0112 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
283.0788 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
283.1465 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
283.2141 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.2817 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.3493 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.417 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.4846 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.5522 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.6198 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.6875 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.7551 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
283.8227 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
283.8903 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
283.958 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
284.0256 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
284.0932 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
284.1608 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
284.2285 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
284.2961 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
284.3637 | 2.2896 | 59.99 | 2.29
284.4313 | 2.3038 | 59.99 | 2.29
284.499 | 2.3038 | 59.99 | 2.29
284.5666 | 2.3038 | 59.99 | 2.29
284.6342 | 2.3038 | 59.99 | 2.29
284.7018 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
284.7695 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
284.8371 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
284.9047 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
284.9723 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
285.04 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
285.1076 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
285.1752 | 2.3039 | 59.99 | 2.29
285.2428 | 2.2832 | 59.99 | 2.29
285.3105 | 2.2832 | 59.99 | 2.29
285.3781 | 2.2832 | 59.99 | 2.29
285.4457 | 2.2832 | 59.99 | 2.29
285.5133 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
285.581 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
285.6486 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
285.7162 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
285.7838 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
285.8515 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
285.9191 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
285.9867 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
286.0543 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
286.122 | 2.2858 | 59.99 | 2.29
286.1896 | 2.2792 | 59.99 | 2.29
286.2572 | 2.2792 | 59.99 | 2.29
286.3248 | 2.2792 | 59.99 | 2.29
286.3925 | 2.2789 | 59.99 | 2.29
286.4601 | 2.2789 | 59.99 | 2.29
286.5277 | 2.2862 | 59.99 | 2.29
286.5953 | 2.2862 | 59.99 | 2.29
286.663 | 2.2862 | 59.99 | 2.29
286.7306 | 2.2862 | 59.99 | 2.29
286.7982 | 2.2862 | 59.99 | 2.29
286.8658 | 2.2862 | 59.99 | 2.29
286.9335 | 2.2862 | 59.99 | 2.29
287.0011 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
287.0687 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
287.1363 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
287.204 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
287.2716 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
287.3392 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
287.4068 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
287.4745 | 2.2899 | 59.99 | 2.29
287.5421 | 2.2899 | 59.99 | 2.29
287.6097 | 2.2899 | 59.99 | 2.29
287.6773 | 2.2899 | 59.99 | 2.29
287.745 | 2.2899 | 59.99 | 2.29
287.8126 | 2.2899 | 59.99 | 2.29
287.8802 | 2.2899 | 59.99 | 2.29
287.9478 | 2.295 | 59.99 | 2.29
288.0155 | 2.295 | 59.99 | 2.29
288.0831 | 2.295 | 59.99 | 2.29
288.1507 | 2.295 | 59.99 | 2.29
288.2183 | 2.295 | 59.99 | 2.29
288.286 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.3536 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.4212 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.4888 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.5565 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.6241 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.6917 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.7593 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.827 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.8946 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
288.9622 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
289.0298 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
289.0975 | 2.2916 | 59.99 | 2.29
289.1651 | 2.2783 | 59.99 | 2.29
289.2327 | 2.2783 | 59.99 | 2.29
289.3003 | 2.2783 | 59.99 | 2.29
289.368 | 2.2783 | 59.99 | 2.29
289.4356 | 2.2783 | 59.99 | 2.29
289.5032 | 2.2774 | 59.99 | 2.29
289.5708 | 2.2774 | 59.99 | 2.29
289.6385 | 2.2774 | 59.99 | 2.29
289.7061 | 2.2774 | 59.99 | 2.29
289.7737 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
289.8414 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
289.909 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
289.9766 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.0442 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.1119 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.1795 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.2471 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.3147 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.3824 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.45 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.5176 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.5852 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.6529 | 2.2785 | 59.99 | 2.29
290.7205 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
290.7881 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
290.8557 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
290.9234 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
290.991 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.0586 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.1262 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.1939 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.2615 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.3291 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.3967 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.4644 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.532 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.5996 | 2.3001 | 59.99 | 2.29
291.6672 | 2.304 | 59.99 | 2.29
291.7349 | 2.304 | 59.99 | 2.29
291.8025 | 2.304 | 59.99 | 2.29
291.8701 | 2.304 | 59.99 | 2.29
291.9377 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.0054 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.073 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.1406 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.2082 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.2759 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.3435 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.4111 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.4787 | 2.304 | 59.99 | 2.29
292.5464 | 2.2781 | 59.99 | 2.29
292.614 | 2.2781 | 59.99 | 2.29
292.6816 | 2.2781 | 59.99 | 2.29
292.7492 | 2.2781 | 59.99 | 2.29
292.8169 | 2.2779 | 59.99 | 2.29
292.8845 | 2.2779 | 59.99 | 2.29
292.9521 | 2.2779 | 59.99 | 2.29
293.0197 | 2.2779 | 59.99 | 2.29
293.0874 | 2.2779 | 59.99 | 2.29
293.155 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.2226 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.2902 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.3579 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.4255 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.4931 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.5607 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.6284 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.696 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.7636 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.8312 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.8989 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
293.9665 | 2.2786 | 59.99 | 2.29
294.0341 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.1017 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.1694 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.237 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.3046 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.3722 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.4399 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.5075 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.5751 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.6427 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.7104 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.778 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.8456 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.9132 | 2.3042 | 59.99 | 2.29
294.9809 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.0485 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.1161 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.1837 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.2514 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.319 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.3866 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.4542 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.5219 | 2.2841 | 59.99 | 2.29
295.5895 | 2.2885 | 59.98 | 2.29
295.6571 | 2.2885 | 59.98 | 2.29
295.7247 | 2.2885 | 59.98 | 2.29
295.7924 | 2.2885 | 59.98 | 2.29
295.86 | 2.2893 | 59.98 | 2.29
295.9276 | 2.2893 | 59.98 | 2.29
295.9952 | 2.2893 | 59.98 | 2.29
296.0629 | 2.2893 | 59.98 | 2.29
296.1305 | 2.2864 | 59.98 | 2.29
296.1981 | 2.2864 | 59.98 | 2.29
296.2657 | 2.2864 | 59.98 | 2.29
296.3334 | 2.2864 | 59.98 | 2.29
296.401 | 2.2864 | 59.98 | 2.29
296.4686 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
296.5362 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
296.6039 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
296.6715 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
296.7391 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
296.8067 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
296.8744 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
296.942 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
297.0096 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
297.0772 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
297.1449 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
297.2125 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
297.2801 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
297.3477 | 2.2814 | 59.98 | 2.29
297.4154 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.483 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.5506 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.6182 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.6859 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.7535 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.8211 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.8887 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
297.9564 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
298.024 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
298.0916 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
298.1592 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
298.2269 | 2.3049 | 59.97 | 2.29
298.2945 | 2.2981 | 59.97 | 2.29
298.3621 | 2.2981 | 59.97 | 2.29
298.4297 | 2.2981 | 59.97 | 2.29
298.4974 | 2.2981 | 59.97 | 2.29
298.565 | 2.2981 | 59.97 | 2.29
298.6326 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
298.7002 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
298.7679 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
298.8355 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
298.9031 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
298.9707 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
299.0384 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
299.106 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
299.1736 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.2412 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.3089 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.3765 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.4441 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.5117 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.5794 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.647 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.7146 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.7822 | 2.2829 | 59.96 | 2.29
299.8499 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
299.9175 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
299.9851 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.0527 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.1204 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.188 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.2556 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.3232 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.3909 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.4585 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.5261 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.5937 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.6614 | 2.2819 | 59.96 | 2.29
300.729 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
300.7966 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
300.8642 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
300.9319 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
300.9995 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.0671 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.1347 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.2024 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.27 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.3376 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.4052 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.4729 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.5405 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.6081 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
301.6757 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
301.7434 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
301.811 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
301.8786 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
301.9463 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
302.0139 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
302.0815 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
302.1491 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
302.2168 | 2.3049 | 59.96 | 2.29
302.2844 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
302.352 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
302.4196 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
302.4873 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
302.5549 | 2.2793 | 59.96 | 2.29
302.6225 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
302.6901 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
302.7578 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
302.8254 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
302.893 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
302.9606 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
303.0283 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
303.0959 | 2.2921 | 59.96 | 2.29
303.1635 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.2311 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.2988 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.3664 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.434 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.5016 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.5693 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.6369 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.7045 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.7721 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.8398 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.9074 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
303.975 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
304.0426 | 2.2939 | 59.96 | 2.29
304.1103 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.1779 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.2455 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.3131 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.3808 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.4484 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.516 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.5836 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.6513 | 2.2797 | 59.96 | 2.29
304.7189 | 2.2855 | 59.96 | 2.29
304.7865 | 2.2855 | 59.96 | 2.29
304.8541 | 2.2855 | 59.96 | 2.29
304.9218 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
304.9894 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.057 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.1246 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.1923 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.2599 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.3275 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.3951 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.4628 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.5304 | 2.2924 | 59.96 | 2.29
305.598 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
305.6656 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
305.7333 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
305.8009 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
305.8685 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
305.9361 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.0038 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.0714 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.139 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.2066 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.2743 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.3419 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.4095 | 2.2747 | 59.96 | 2.29
306.4771 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
306.5448 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
306.6124 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
306.68 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
306.7476 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
306.8153 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
306.8829 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
306.9505 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
307.0181 | 2.2757 | 59.96 | 2.29
307.0858 | 2.2759 | 59.96 | 2.29
307.1534 | 2.2759 | 59.96 | 2.29
307.221 | 2.2759 | 59.96 | 2.29
307.2886 | 2.2759 | 59.96 | 2.29
307.3563 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.4239 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.4915 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.5591 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.6268 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.6944 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.762 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.8296 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.8973 | 2.2755 | 59.96 | 2.29
307.9649 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.0325 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.1001 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.1678 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.2354 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.303 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.3706 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.4383 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.5059 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.5735 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.6411 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.7088 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.7764 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.844 | 2.2761 | 59.96 | 2.29
308.9116 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
308.9793 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.0469 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.1145 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.1821 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.2498 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.3174 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.385 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.4526 | 2.2754 | 59.96 | 2.29
309.5203 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
309.5879 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
309.6555 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
309.7231 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
309.7908 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
309.8584 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
309.926 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
309.9936 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
310.0613 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
310.1289 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
310.1965 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
310.2641 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
310.3318 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
310.3994 | 2.2753 | 59.96 | 2.29
310.467 | 2.2971 | 59.96 | 2.29
310.5346 | 2.2971 | 59.96 | 2.29
310.6023 | 2.2971 | 59.96 | 2.29
310.6699 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
310.7375 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
310.8051 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
310.8728 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
310.9404 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
311.008 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
311.0756 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
311.1433 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
311.2109 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
311.2785 | 2.2959 | 59.96 | 2.29
311.3461 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.4138 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.4814 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.549 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.6166 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.6843 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.7519 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.8195 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.8871 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
311.9548 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
312.0224 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
312.09 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
312.1576 | 2.2756 | 59.96 | 2.29
312.2253 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.2929 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.3605 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.4281 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.4958 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.5634 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.631 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.6986 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.7663 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.8339 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.9015 | 2.3 | 59.97 | 2.29
312.9691 | 2.3 | 59.97 | 2.29
313.0368 | 2.3 | 59.97 | 2.29
313.1044 | 2.3 | 59.97 | 2.29
313.172 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
313.2396 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
313.3073 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
313.3749 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
313.4425 | 2.2998 | 59.97 | 2.29
313.5101 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
313.5778 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
313.6454 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
313.713 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
313.7806 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
313.8483 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
313.9159 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
313.9835 | 2.2805 | 59.97 | 2.29
314.0512 | 2.2906 | 59.97 | 2.29
314.1188 | 2.2906 | 59.97 | 2.29
314.1864 | 2.2906 | 59.97 | 2.29
314.254 | 2.2906 | 59.97 | 2.29
314.3217 | 2.2906 | 59.97 | 2.29
314.3893 | 2.3 | 59.97 | 2.29
314.4569 | 2.3 | 59.97 | 2.29
314.5245 | 2.3 | 59.97 | 2.29
314.5922 | 2.3 | 59.97 | 2.29
314.6598 | 2.294 | 59.97 | 2.29
314.7274 | 2.294 | 59.97 | 2.29
314.795 | 2.294 | 59.97 | 2.29
314.8627 | 2.294 | 59.97 | 2.29
314.9303 | 2.294 | 59.97 | 2.29
314.9979 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.0655 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.1332 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.2008 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.2684 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.336 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.4037 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.4713 | 2.294 | 59.97 | 2.29
315.5389 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
315.6065 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
315.6742 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
315.7418 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
315.8094 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
315.877 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
315.9447 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.0123 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.0799 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.1475 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.2152 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.2828 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.3504 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.418 | 2.2749 | 59.98 | 2.29
316.4857 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
316.5533 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
316.6209 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
316.6885 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
316.7562 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
316.8238 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
316.8914 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
316.959 | 2.2868 | 59.98 | 2.29
317.0267 | 2.2853 | 59.98 | 2.29
317.0943 | 2.2853 | 59.98 | 2.29
317.1619 | 2.2853 | 59.98 | 2.29
317.2295 | 2.2853 | 59.98 | 2.29
317.2972 | 2.2853 | 59.98 | 2.29
317.3648 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.4324 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.5 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.5677 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.6353 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.7029 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.7705 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.8382 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.9058 | 2.2976 | 59.99 | 2.29
317.9734 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.041 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.1087 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.1763 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.2439 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.3115 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.3792 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.4468 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.5144 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.582 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.6497 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.7173 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.7849 | 2.2998 | 59.99 | 2.29
318.8525 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
318.9202 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
318.9878 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
319.0554 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
319.123 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
319.1907 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
319.2583 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
319.3259 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
319.3935 | 2.2981 | 59.99 | 2.29
319.4612 | 2.2742 | 59.99 | 2.29
319.5288 | 2.2742 | 59.99 | 2.29
319.5964 | 2.2742 | 59.99 | 2.29
319.664 | 2.2742 | 59.99 | 2.29
319.7317 | 2.274 | 60 | 2.29
319.7993 | 2.274 | 60 | 2.29
319.8669 | 2.274 | 60 | 2.29
319.9345 | 2.274 | 60 | 2.29
320.0022 | 2.274 | 60 | 2.29
320.0698 | 2.274 | 60 | 2.29
320.1374 | 2.274 | 60 | 2.29
320.205 | 2.274 | 60 | 2.29
320.2727 | 2.274 | 60 | 2.29
320.3403 | 2.274 | 60 | 2.29
320.4079 | 2.274 | 60 | 2.29
320.4755 | 2.274 | 60 | 2.29
320.5432 | 2.274 | 60 | 2.29
320.6108 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
320.6784 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
320.746 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
320.8137 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
320.8813 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
320.9489 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
321.0165 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
321.0842 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
321.1518 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
321.2194 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
321.287 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.3547 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.4223 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.4899 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.5575 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.6252 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.6928 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.7604 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.828 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.8957 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
321.9633 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
322.0309 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
322.0985 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
322.1662 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
322.2338 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.3014 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.369 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.4367 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.5043 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.5719 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.6395 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.7072 | 2.3 | 60.02 | 2.29
322.7748 | 2.2838 | 60.02 | 2.29
322.8424 | 2.2838 | 60.02 | 2.29
322.91 | 2.2838 | 60.02 | 2.29
322.9777 | 2.2838 | 60.02 | 2.29
323.0453 | 2.2838 | 60.02 | 2.29
323.1129 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.1805 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.2482 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.3158 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.3834 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.451 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.5187 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.5863 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.6539 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.7215 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.7892 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.8568 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.9244 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
323.992 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
324.0597 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.1273 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.1949 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.2625 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.3302 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
324.3978 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
324.4654 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
324.533 | 2.2997 | 60.01 | 2.29
324.6007 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.6683 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.7359 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.8035 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.8712 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
324.9388 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.0064 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.074 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.1417 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.2093 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.2769 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.3445 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.4122 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.4798 | 2.2995 | 60.01 | 2.29
325.5474 | 2.2832 | 60.01 | 2.29
325.615 | 2.2832 | 60.01 | 2.29
325.6827 | 2.2832 | 60.01 | 2.29
325.7503 | 2.2832 | 60.01 | 2.29
325.8179 | 2.274 | 60.01 | 2.29
325.8855 | 2.274 | 60.01 | 2.29
325.9532 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.0208 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.0884 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.1561 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.2237 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.2913 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.3589 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.4266 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.4942 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.5618 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.6294 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.6971 | 2.274 | 60.01 | 2.29
326.7647 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
326.8323 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
326.8999 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
326.9676 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
327.0352 | 2.2994 | 60.01 | 2.29
327.1028 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.1704 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.2381 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.3057 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.3733 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.4409 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.5086 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.5762 | 2.2992 | 60.01 | 2.29
327.6438 | 2.2993 | 60.01 | 2.29
327.7114 | 2.2993 | 60.01 | 2.29
327.7791 | 2.2993 | 60.01 | 2.29
327.8467 | 2.2993 | 60.01 | 2.29
327.9143 | 2.3 | 60.01 | 2.29
327.9819 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.0496 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.1172 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.1848 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.2524 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.3201 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.3877 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.4553 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.5229 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.5906 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.6582 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.7258 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.7934 | 2.3 | 60.01 | 2.29
328.8611 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
328.9287 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
328.9963 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
329.0639 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
329.1316 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
329.1992 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
329.2668 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
329.3344 | 2.2742 | 60.01 | 2.29
329.4021 | 2.296 | 60.01 | 2.29
329.4697 | 2.296 | 60.01 | 2.29
329.5373 | 2.296 | 60.01 | 2.29
329.6049 | 2.296 | 60.01 | 2.29
329.6726 | 2.296 | 60.01 | 2.29
329.7402 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
329.8078 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
329.8754 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
329.9431 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
330.0107 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
330.0783 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
330.1459 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
330.2136 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
330.2812 | 2.2998 | 60.01 | 2.29
330.3488 | 2.2904 | 60.02 | 2.29
330.4164 | 2.2904 | 60.02 | 2.29
330.4841 | 2.2904 | 60.02 | 2.29
330.5517 | 2.2904 | 60.02 | 2.29
330.6193 | 2.274 | 60.02 | 2.29
330.6869 | 2.274 | 60.02 | 2.29
330.7546 | 2.274 | 60.02 | 2.29
330.8222 | 2.274 | 60.02 | 2.29
330.8898 | 2.274 | 60.02 | 2.29
330.9574 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
331.0251 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
331.0927 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
331.1603 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
331.2279 | 2.2741 | 60.02 | 2.29
331.2956 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.3632 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.4308 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.4984 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.5661 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.6337 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.7013 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.7689 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.8366 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.9042 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
331.9718 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
332.0394 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
332.1071 | 2.2993 | 60.02 | 2.29
332.1747 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.2423 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.3099 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.3776 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.4452 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.5128 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.5804 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.6481 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.7157 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.7833 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.8509 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.9186 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
332.9862 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
333.0538 | 2.2735 | 60.03 | 2.29
333.1214 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.1891 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.2567 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.3243 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.3919 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.4596 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.5272 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.5948 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.6624 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.7301 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.7977 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.8653 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
333.9329 | 2.2986 | 60.03 | 2.29
334.0006 | 2.2992 | 60.03 | 2.29
334.0682 | 2.2992 | 60.03 | 2.29
334.1358 | 2.2992 | 60.03 | 2.29
334.2034 | 2.2992 | 60.03 | 2.29
334.2711 | 2.2992 | 60.03 | 2.29
334.3387 | 2.2984 | 60.03 | 2.29
334.4063 | 2.2984 | 60.03 | 2.29
334.4739 | 2.2984 | 60.03 | 2.29
334.5416 | 2.2984 | 60.03 | 2.29
334.6092 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
334.6768 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
334.7444 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
334.8121 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
334.8797 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
334.9473 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.0149 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.0826 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.1502 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.2178 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.2854 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.3531 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.4207 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.4883 | 2.2784 | 60.03 | 2.29
335.5559 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
335.6236 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
335.6912 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
335.7588 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
335.8264 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
335.8941 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
335.9617 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
336.0293 | 2.2992 | 60.02 | 2.29
336.0969 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.1646 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.2322 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.2998 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.3674 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.4351 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.5027 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.5703 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.6379 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.7056 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.7732 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.8408 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.9084 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
336.9761 | 2.2991 | 60.02 | 2.29
337.0437 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.1113 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.1789 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.2466 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.3142 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.3818 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.4494 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.5171 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.5847 | 2.2754 | 60.02 | 2.29
337.6523 | 2.2871 | 60.01 | 2.29
337.7199 | 2.2871 | 60.01 | 2.29
337.7876 | 2.2871 | 60.01 | 2.29
337.8552 | 2.2871 | 60.01 | 2.29
337.9228 | 2.2871 | 60.01 | 2.29
337.9904 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.0581 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.1257 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.1933 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.261 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.3286 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.3962 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.4638 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.5315 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.5991 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.6667 | 2.2988 | 60.01 | 2.29
338.7343 | 2.2761 | 60 | 2.29
338.802 | 2.2761 | 60 | 2.29
338.8696 | 2.2761 | 60 | 2.29
338.9372 | 2.2781 | 60 | 2.29
339.0048 | 2.2781 | 60 | 2.29
339.0725 | 2.2781 | 60 | 2.29
339.1401 | 2.2781 | 60 | 2.29
339.2077 | 2.2781 | 60 | 2.29
339.2753 | 2.2781 | 60 | 2.29
339.343 | 2.2994 | 60 | 2.29
339.4106 | 2.2994 | 60 | 2.29
339.4782 | 2.2994 | 60 | 2.29
339.5458 | 2.2994 | 60 | 2.29
339.6135 | 2.2994 | 60 | 2.29
339.6811 | 2.2994 | 60 | 2.29
339.7487 | 2.2994 | 60 | 2.29
339.8163 | 2.2997 | 60 | 2.29
339.884 | 2.2997 | 60 | 2.29
339.9516 | 2.2997 | 60 | 2.29
340.0192 | 2.3 | 60 | 2.29
340.0868 | 2.3 | 60 | 2.29
340.1545 | 2.3 | 60 | 2.29
340.2221 | 2.3 | 60 | 2.29
340.2897 | 2.3 | 60 | 2.29

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5