## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
2 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
3 | 6 | 50% | 2.388 | 12% | 13.29 | 1.29 | 12
4 | 6 | 50% | 2.388 | 12% | 13.29 | 1.29 | 12
5 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 2.388 | 12%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
580.616 | 1.2957 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.591 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.416 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2411.617 | 7.2767 | 60.03 | 7.29 |  | 447.831 | 9.2854 | 59.96 | 9.29
580.679 | 1.2957 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.654 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.485 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2411.68 | 7.2767 | 60.03 | 7.29 |  | 447.895 | 9.2854 | 59.96 | 9.29
580.743 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.717 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.554 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2411.744 | 7.2767 | 60.03 | 7.29 |  | 447.96 | 9.2854 | 59.96 | 9.29
580.806 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.78 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.635 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2411.807 | 7.294 | 60.03 | 7.29 |  | 448.023 | 9.2854 | 59.96 | 9.29
580.869 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.843 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.703 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2411.871 | 7.294 | 60.03 | 7.29 |  | 448.086 | 9.2849 | 59.96 | 9.29
580.932 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.907 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.767 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2411.938 | 7.294 | 60.03 | 7.29 |  | 448.149 | 9.2849 | 59.96 | 9.29
580.995 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.97 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.83 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.002 | 7.294 | 60.03 | 7.29 |  | 448.214 | 9.2849 | 59.96 | 9.29
581.058 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.033 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.894 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.065 | 7.294 | 60.03 | 7.29 |  | 448.277 | 9.2849 | 59.96 | 9.29
581.121 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.096 | 1.3024 | 60.02 | 1.29 |  | 2021.957 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.128 | 7.2971 | 60.03 | 7.29 |  | 448.341 | 9.2849 | 59.96 | 9.29
581.185 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.159 | 1.3024 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.021 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.192 | 7.2971 | 60.03 | 7.29 |  | 448.404 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
581.248 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.222 | 1.3024 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.084 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.255 | 7.2971 | 60.03 | 7.29 |  | 448.48 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
581.34 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.285 | 1.3024 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.147 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.318 | 7.2971 | 60.03 | 7.29 |  | 448.543 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
581.409 | 1.2997 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.379 | 1.3024 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.211 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.382 | 7.2971 | 60.03 | 7.29 |  | 448.635 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
581.477 | 1.2997 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.447 | 1.2781 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.274 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.446 | 7.2965 | 60.03 | 7.29 |  | 448.703 | 9.2874 | 59.97 | 9.29
581.545 | 1.2997 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.515 | 1.2781 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.346 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.509 | 7.2965 | 60.03 | 7.29 |  | 448.771 | 9.2874 | 59.97 | 9.29
581.609 | 1.2997 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.595 | 1.2781 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.413 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.573 | 7.2965 | 60.03 | 7.29 |  | 448.839 | 9.2874 | 59.97 | 9.29
581.672 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.662 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.482 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.636 | 7.2965 | 60.03 | 7.29 |  | 448.903 | 9.2874 | 59.97 | 9.29
581.735 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.725 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.55 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.709 | 7.2965 | 60.03 | 7.29 |  | 448.966 | 9.2874 | 59.97 | 9.29
581.799 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.788 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.63 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.772 | 7.2918 | 60.04 | 7.29 |  | 449.03 | 9.3035 | 59.97 | 9.29
581.862 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 |  | 1151.851 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.693 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.836 | 7.2918 | 60.04 | 7.29 |  | 449.099 | 9.3035 | 59.97 | 9.29
581.931 | 1.2812 | 60.01 | 1.29 |  | 1151.915 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.757 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.899 | 7.2918 | 60.04 | 7.29 |  | 449.168 | 9.3035 | 59.97 | 9.29
581.994 | 1.2812 | 60.01 | 1.29 |  | 1151.978 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.82 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2412.975 | 7.2918 | 60.04 | 7.29 |  | 449.236 | 9.3035 | 59.97 | 9.29
582.057 | 1.2812 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.041 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.884 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2413.044 | 7.2881 | 60.04 | 7.29 |  | 449.322 | 9.301 | 59.97 | 9.29
582.121 | 1.2812 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.104 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2022.947 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2413.112 | 7.2881 | 60.04 | 7.29 |  | 449.385 | 9.301 | 59.97 | 9.29
582.184 | 1.2812 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.167 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2023.01 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2413.2 | 7.2881 | 60.04 | 7.29 |  | 449.448 | 9.301 | 59.97 | 9.29
582.247 | 1.2838 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.23 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2023.074 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2413.264 | 7.2881 | 60.04 | 7.29 |  | 449.511 | 9.301 | 59.97 | 9.29
582.323 | 1.2838 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.307 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.137 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2413.328 | 7.292 | 60.04 | 7.29 |  | 449.574 | 9.301 | 59.97 | 9.29
582.392 | 1.2838 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.375 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.211 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2413.392 | 7.292 | 60.04 | 7.29 |  | 449.64 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
582.461 | 1.2838 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.443 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.275 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.455 | 7.292 | 60.04 | 7.29 |  | 449.703 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
582.535 | 1.2838 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.51 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.363 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.521 | 7.292 | 60.04 | 7.29 |  | 449.767 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
582.603 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.574 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.431 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.584 | 7.292 | 60.04 | 7.29 |  | 449.83 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
582.666 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.637 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.504 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.648 | 7.2945 | 60.04 | 7.29 |  | 449.897 | 9.2851 | 59.96 | 9.29
582.729 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.701 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.572 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.711 | 7.2945 | 60.04 | 7.29 |  | 449.96 | 9.2851 | 59.96 | 9.29
582.792 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.764 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.642 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.775 | 7.2945 | 60.04 | 7.29 |  | 450.055 | 9.2851 | 59.96 | 9.29
582.856 | 1.2978 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.828 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.705 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.838 | 7.2945 | 60.04 | 7.29 |  | 450.124 | 9.2851 | 59.96 | 9.29
582.919 | 1.2978 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.902 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.773 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2413.905 | 7.2945 | 60.04 | 7.29 |  | 450.192 | 9.2851 | 59.96 | 9.29
582.982 | 1.2978 | 60.01 | 1.29 |  | 1152.965 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.836 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2414 | 7.2945 | 60.04 | 7.29 |  | 450.26 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
583.045 | 1.2978 | 60.01 | 1.29 |  | 1153.028 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.9 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2414.067 | 7.2787 | 60.05 | 7.29 |  | 450.323 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
583.108 | 1.2978 | 60.01 | 1.29 |  | 1153.091 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2023.963 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2414.136 | 7.2787 | 60.05 | 7.29 |  | 450.387 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
583.172 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1153.154 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.027 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2414.214 | 7.2787 | 60.05 | 7.29 |  | 450.45 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
583.235 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1153.218 | 1.2957 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.09 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2414.278 | 7.2756 | 60.05 | 7.29 |  | 450.513 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
583.317 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1153.281 | 1.2957 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.16 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.342 | 7.2756 | 60.05 | 7.29 |  | 450.576 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
583.385 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1153.365 | 1.2957 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.224 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.405 | 7.2756 | 60.05 | 7.29 |  | 450.639 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
583.468 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1153.434 | 1.2957 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.287 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.469 | 7.2756 | 60.05 | 7.29 |  | 450.702 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
583.537 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 1153.515 | 1.2957 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.389 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.534 | 7.2756 | 60.05 | 7.29 |  | 450.765 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
583.605 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 1153.596 | 1.3014 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.458 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.598 | 7.2953 | 60.05 | 7.29 |  | 450.829 | 9.2947 | 59.96 | 9.29
583.668 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 1153.66 | 1.3014 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.527 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.662 | 7.2953 | 60.05 | 7.29 |  | 450.892 | 9.2947 | 59.96 | 9.29
583.731 | 1.2779 | 60 | 1.29 |  | 1153.723 | 1.3014 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.595 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.726 | 7.2953 | 60.05 | 7.29 |  | 450.955 | 9.2947 | 59.96 | 9.29
583.794 | 1.3049 | 60 | 1.29 |  | 1153.786 | 1.3014 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.659 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.79 | 7.2953 | 60.05 | 7.29 |  | 451.027 | 9.2947 | 59.96 | 9.29
583.857 | 1.3049 | 60 | 1.29 |  | 1153.849 | 1.2769 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.723 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2414.858 | 7.2987 | 60.05 | 7.29 |  | 451.099 | 9.2947 | 59.96 | 9.29
583.92 | 1.3049 | 60 | 1.29 |  | 1153.912 | 1.2769 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.787 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2414.927 | 7.2987 | 60.05 | 7.29 |  | 451.166 | 9.3063 | 59.96 | 9.29
583.983 | 1.3049 | 60 | 1.29 |  | 1153.975 | 1.2769 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.85 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2415.003 | 7.2987 | 60.05 | 7.29 |  | 451.234 | 9.3063 | 59.96 | 9.29
584.046 | 1.3049 | 60 | 1.29 |  | 1154.038 | 1.2769 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.913 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2415.071 | 7.2987 | 60.05 | 7.29 |  | 451.316 | 9.3063 | 59.96 | 9.29
584.11 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 1154.101 | 1.2769 | 60.01 | 1.29 |  | 2024.976 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2415.138 | 7.2987 | 60.05 | 7.29 |  | 451.38 | 9.3063 | 59.96 | 9.29
584.173 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 1154.165 | 1.2944 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.048 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2415.202 | 7.2991 | 60.05 | 7.29 |  | 451.443 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
584.236 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 1154.228 | 1.2944 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.111 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2415.266 | 7.2991 | 60.05 | 7.29 |  | 451.506 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
584.301 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 1154.298 | 1.2944 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.175 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2415.339 | 7.2991 | 60.05 | 7.29 |  | 451.569 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
584.383 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 1154.366 | 1.2944 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.239 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2415.408 | 7.2991 | 60.05 | 7.29 |  | 451.638 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
584.451 | 1.2844 | 60 | 1.29 |  | 1154.44 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.308 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2415.484 | 7.2992 | 60.05 | 7.29 |  | 451.701 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
584.519 | 1.2844 | 60 | 1.29 |  | 1154.507 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.395 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2415.551 | 7.2992 | 60.05 | 7.29 |  | 451.764 | 9.2883 | 59.96 | 9.29
584.606 | 1.2844 | 60 | 1.29 |  | 1154.585 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.464 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2415.627 | 7.2992 | 60.05 | 7.29 |  | 451.828 | 9.2883 | 59.96 | 9.29
584.669 | 1.2844 | 60 | 1.29 |  | 1154.648 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.533 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2415.691 | 7.2992 | 60.05 | 7.29 |  | 451.891 | 9.2883 | 59.96 | 9.29
584.733 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 1154.712 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.63 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2415.755 | 7.2992 | 60.05 | 7.29 |  | 451.955 | 9.2883 | 59.96 | 9.29
584.796 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 1154.775 | 1.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.693 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2415.819 | 7.2957 | 60.05 | 7.29 |  | 452.026 | 9.2883 | 59.96 | 9.29
584.859 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 1154.839 | 1.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.757 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2415.882 | 7.2957 | 60.05 | 7.29 |  | 452.098 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
584.922 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 1154.902 | 1.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.822 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2415.946 | 7.2957 | 60.05 | 7.29 |  | 452.166 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
584.986 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 1154.965 | 1.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.887 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2416.009 | 7.2957 | 60.05 | 7.29 |  | 452.234 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
585.049 | 1.2891 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.04 | 1.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 2025.953 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2416.084 | 7.2957 | 60.05 | 7.29 |  | 452.312 | 9.2884 | 59.96 | 9.29
585.113 | 1.2891 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.103 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.017 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2416.151 | 7.2861 | 60.05 | 7.29 |  | 452.375 | 9.2876 | 59.96 | 9.29
585.176 | 1.2891 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.166 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.08 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2416.238 | 7.2861 | 60.05 | 7.29 |  | 452.439 | 9.2876 | 59.96 | 9.29
585.239 | 1.2891 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.229 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.144 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2416.32 | 7.2861 | 60.05 | 7.29 |  | 452.502 | 9.2876 | 59.96 | 9.29
585.323 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.305 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.207 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2416.422 | 7.2861 | 60.05 | 7.29 |  | 452.565 | 9.2876 | 59.96 | 9.29
585.396 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.376 | 1.3021 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.276 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2416.511 | 7.2851 | 60.05 | 7.29 |  | 452.628 | 9.2876 | 59.96 | 9.29
585.465 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.444 | 1.3021 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.373 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2416.596 | 7.2851 | 60.05 | 7.29 |  | 452.691 | 9.2859 | 59.96 | 9.29
585.533 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.511 | 1.3021 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.442 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2416.69 | 7.2851 | 60.05 | 7.29 |  | 452.755 | 9.2859 | 59.96 | 9.29
585.596 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.587 | 1.3021 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.512 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2416.771 | 7.2847 | 60.05 | 7.29 |  | 452.818 | 9.2859 | 59.96 | 9.29
585.659 | 1.2983 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.651 | 1.3018 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.59 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2416.852 | 7.2847 | 60.05 | 7.29 |  | 452.881 | 9.2859 | 59.96 | 9.29
585.722 | 1.2983 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.714 | 1.3018 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.654 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2416.93 | 7.2847 | 60.05 | 7.29 |  | 452.944 | 9.2859 | 59.96 | 9.29
585.785 | 1.2983 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.777 | 1.3018 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.718 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.025 | 7.2847 | 60.05 | 7.29 |  | 453.008 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
585.848 | 1.2983 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.84 | 1.3018 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.781 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.107 | 7.2839 | 60.05 | 7.29 |  | 453.086 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
585.922 | 1.2983 | 59.99 | 1.29 |  | 1155.904 | 1.3018 | 60.01 | 1.29 |  | 2026.845 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.188 | 7.2839 | 60.05 | 7.29 |  | 453.155 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
585.985 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 1155.967 | 1.2819 | 60 | 1.29 |  | 2026.908 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.27 | 7.2839 | 60.05 | 7.29 |  | 453.223 | 9.2848 | 59.96 | 9.29
586.048 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.03 | 1.2819 | 60 | 1.29 |  | 2026.971 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.384 | 7.2839 | 60.05 | 7.29 |  | 453.307 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
586.111 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.093 | 1.2819 | 60 | 1.29 |  | 2027.035 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.476 | 7.2939 | 60.04 | 7.29 |  | 453.37 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
586.174 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.179 | 1.2819 | 60 | 1.29 |  | 2027.098 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.544 | 7.2939 | 60.04 | 7.29 |  | 453.433 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
586.237 | 1.2817 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.258 | 1.2819 | 60 | 1.29 |  | 2027.161 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.624 | 7.2939 | 60.04 | 7.29 |  | 453.496 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
586.316 | 1.2817 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.373 | 1.2834 | 60 | 1.29 |  | 2027.225 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.694 | 7.291 | 60.04 | 7.29 |  | 453.56 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
586.384 | 1.2817 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.453 | 1.2834 | 60 | 1.29 |  | 2027.289 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.764 | 7.291 | 60.04 | 7.29 |  | 453.624 | 9.2988 | 59.97 | 9.29
586.452 | 1.2817 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.537 | 1.2834 | 60 | 1.29 |  | 2027.394 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.828 | 7.291 | 60.04 | 7.29 |  | 453.687 | 9.2988 | 59.97 | 9.29
586.526 | 1.2817 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.623 | 1.2998 | 60 | 1.29 |  | 2027.463 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.891 | 7.291 | 60.04 | 7.29 |  | 453.75 | 9.2988 | 59.97 | 9.29
586.604 | 1.2861 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.716 | 1.2998 | 60 | 1.29 |  | 2027.532 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2417.954 | 7.277 | 60.04 | 7.29 |  | 453.813 | 9.2988 | 59.97 | 9.29
586.667 | 1.2861 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.799 | 1.2998 | 60 | 1.29 |  | 2027.632 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.017 | 7.277 | 60.04 | 7.29 |  | 453.883 | 9.2988 | 59.97 | 9.29
586.731 | 1.2861 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.906 | 1.2998 | 60 | 1.29 |  | 2027.696 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.081 | 7.277 | 60.04 | 7.29 |  | 453.946 | 9.3015 | 59.97 | 9.29
586.794 | 1.2861 | 59.98 | 1.29 |  | 1156.991 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 2027.759 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.144 | 7.277 | 60.04 | 7.29 |  | 454.023 | 9.3015 | 59.97 | 9.29
586.857 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.08 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 2027.823 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.209 | 7.277 | 60.04 | 7.29 |  | 454.102 | 9.3015 | 59.97 | 9.29
586.92 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.148 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 2027.887 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.272 | 7.2778 | 60.04 | 7.29 |  | 454.171 | 9.3015 | 59.97 | 9.29
586.983 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.216 | 1.2798 | 60 | 1.29 |  | 2027.95 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.343 | 7.2778 | 60.04 | 7.29 |  | 454.238 | 9.285 | 59.97 | 9.29
587.047 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.279 | 1.2798 | 60 | 1.29 |  | 2028.014 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.412 | 7.2778 | 60.04 | 7.29 |  | 454.331 | 9.285 | 59.97 | 9.29
587.11 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.366 | 1.2798 | 60 | 1.29 |  | 2028.077 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.481 | 7.2778 | 60.04 | 7.29 |  | 454.394 | 9.285 | 59.97 | 9.29
587.173 | 1.2868 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.434 | 1.2798 | 60 | 1.29 |  | 2028.14 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.555 | 7.2943 | 60.03 | 7.29 |  | 454.457 | 9.285 | 59.97 | 9.29
587.236 | 1.2868 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.503 | 1.2799 | 60 | 1.29 |  | 2028.209 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.63 | 7.2943 | 60.03 | 7.29 |  | 454.521 | 9.2857 | 59.98 | 9.29
587.308 | 1.2868 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.6 | 1.2799 | 60 | 1.29 |  | 2028.273 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.694 | 7.2943 | 60.03 | 7.29 |  | 454.584 | 9.2857 | 59.98 | 9.29
587.382 | 1.2868 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.663 | 1.2799 | 60 | 1.29 |  | 2028.34 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.757 | 7.2943 | 60.03 | 7.29 |  | 454.648 | 9.2857 | 59.98 | 9.29
587.459 | 1.2868 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.726 | 1.2799 | 60 | 1.29 |  | 2028.409 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.82 | 7.2943 | 60.03 | 7.29 |  | 454.711 | 9.2857 | 59.98 | 9.29
587.528 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.789 | 1.3034 | 60 | 1.29 |  | 2028.477 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.883 | 7.2954 | 60.03 | 7.29 |  | 454.778 | 9.2857 | 59.98 | 9.29
587.609 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.852 | 1.3034 | 60 | 1.29 |  | 2028.545 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 2418.946 | 7.2954 | 60.03 | 7.29 |  | 454.842 | 9.2855 | 59.98 | 9.29
587.678 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.916 | 1.3034 | 60 | 1.29 |  | 2028.633 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.009 | 7.2954 | 60.03 | 7.29 |  | 454.905 | 9.2855 | 59.98 | 9.29
587.742 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 1157.979 | 1.3034 | 60 | 1.29 |  | 2028.696 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.073 | 7.2954 | 60.03 | 7.29 |  | 454.968 | 9.2855 | 59.98 | 9.29
587.805 | 1.2985 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.042 | 1.3034 | 60 | 1.29 |  | 2028.76 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.136 | 7.2954 | 60.03 | 7.29 |  | 455.032 | 9.2855 | 59.98 | 9.29
587.868 | 1.2985 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.106 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 2028.824 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.199 | 7.2984 | 60.03 | 7.29 |  | 455.113 | 9.2855 | 59.98 | 9.29
587.932 | 1.2985 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.169 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 2028.887 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.262 | 7.2984 | 60.03 | 7.29 |  | 455.18 | 9.2854 | 59.98 | 9.29
587.996 | 1.2985 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.232 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 2028.951 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.33 | 7.2984 | 60.03 | 7.29 |  | 455.248 | 9.2854 | 59.98 | 9.29
588.062 | 1.3036 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.31 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 2029.014 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.401 | 7.2984 | 60.03 | 7.29 |  | 455.319 | 9.2854 | 59.98 | 9.29
588.125 | 1.3036 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.379 | 1.3033 | 60 | 1.29 |  | 2029.078 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.473 | 7.2985 | 60.03 | 7.29 |  | 455.382 | 9.2854 | 59.98 | 9.29
588.188 | 1.3036 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.447 | 1.2782 | 60 | 1.29 |  | 2029.142 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.542 | 7.2985 | 60.03 | 7.29 |  | 455.446 | 9.2849 | 59.98 | 9.29
588.251 | 1.3036 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.514 | 1.2782 | 60 | 1.29 |  | 2029.205 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.636 | 7.2985 | 60.03 | 7.29 |  | 455.509 | 9.2849 | 59.98 | 9.29
588.343 | 1.3036 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.588 | 1.2782 | 60 | 1.29 |  | 2029.268 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.699 | 7.2985 | 60.03 | 7.29 |  | 455.572 | 9.2849 | 59.98 | 9.29
588.411 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.651 | 1.2782 | 60 | 1.29 |  | 2029.359 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.769 | 7.2828 | 60.02 | 7.29 |  | 455.635 | 9.2849 | 59.98 | 9.29
588.48 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.714 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 2029.428 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.832 | 7.2828 | 60.02 | 7.29 |  | 455.699 | 9.2849 | 59.98 | 9.29
588.548 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.777 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 2029.496 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.896 | 7.2828 | 60.02 | 7.29 |  | 455.762 | 9.2856 | 59.98 | 9.29
588.612 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.841 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 2029.564 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2419.959 | 7.2828 | 60.02 | 7.29 |  | 455.834 | 9.2856 | 59.98 | 9.29
588.675 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.904 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 2029.63 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.022 | 7.2828 | 60.02 | 7.29 |  | 455.9 | 9.2856 | 59.98 | 9.29
588.739 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 1158.967 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 2029.694 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.086 | 7.2825 | 60.02 | 7.29 |  | 455.963 | 9.2856 | 59.98 | 9.29
588.803 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.031 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 2029.757 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.149 | 7.2825 | 60.02 | 7.29 |  | 456.078 | 9.3055 | 59.99 | 9.29
588.867 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.094 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 2029.821 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.214 | 7.2825 | 60.02 | 7.29 |  | 456.146 | 9.3055 | 59.99 | 9.29
588.93 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.157 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 2029.884 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.277 | 7.2825 | 60.02 | 7.29 |  | 456.215 | 9.3055 | 59.99 | 9.29
588.994 | 1.2892 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.22 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 2029.948 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.342 | 7.2825 | 60.02 | 7.29 |  | 456.31 | 9.3055 | 59.99 | 9.29
589.057 | 1.2892 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.283 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 2030.012 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.419 | 7.2999 | 60.02 | 7.29 |  | 456.373 | 9.305 | 59.99 | 9.29
589.12 | 1.2892 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.366 | 1.3031 | 60 | 1.29 |  | 2030.075 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.487 | 7.2999 | 60.02 | 7.29 |  | 456.436 | 9.305 | 59.99 | 9.29
589.183 | 1.2892 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.434 | 1.3031 | 60 | 1.29 |  | 2030.138 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.558 | 7.2999 | 60.02 | 7.29 |  | 456.499 | 9.305 | 59.99 | 9.29
589.246 | 1.2892 | 59.98 | 1.29 |  | 1159.502 | 1.3031 | 60 | 1.29 |  | 2030.201 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.636 | 7.2999 | 60.02 | 7.29 |  | 456.562 | 9.305 | 59.99 | 9.29
589.32 | 1.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 1159.579 | 1.3031 | 60 | 1.29 |  | 2030.269 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.704 | 7.285 | 60.02 | 7.29 |  | 456.635 | 9.305 | 59.99 | 9.29
589.393 | 1.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 1159.643 | 1.3 | 60 | 1.29 |  | 2030.346 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.768 | 7.285 | 60.02 | 7.29 |  | 456.699 | 9.2852 | 59.99 | 9.29
589.461 | 1.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 1159.706 | 1.3 | 60 | 1.29 |  | 2030.414 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.831 | 7.285 | 60.02 | 7.29 |  | 456.762 | 9.2852 | 59.99 | 9.29
589.53 | 1.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 1159.769 | 1.3 | 60 | 1.29 |  | 2030.482 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.894 | 7.285 | 60.02 | 7.29 |  | 456.825 | 9.2852 | 59.99 | 9.29
589.601 | 1.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 1159.832 | 1.3 | 60 | 1.29 |  | 2030.55 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 |  | 2420.957 | 7.285 | 60.02 | 7.29 |  | 456.888 | 9.2852 | 59.99 | 9.29
589.664 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 1159.897 | 1.3 | 60 | 1.29 |  | 2030.635 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.021 | 7.276 | 60.02 | 7.29 |  | 456.952 | 9.286 | 59.99 | 9.29
589.727 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 1159.961 | 1.2801 | 60 | 1.29 |  | 2030.701 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.084 | 7.276 | 60.02 | 7.29 |  | 457.03 | 9.286 | 59.99 | 9.29
589.79 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.024 | 1.2801 | 60 | 1.29 |  | 2030.765 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.147 | 7.276 | 60.02 | 7.29 |  | 457.099 | 9.286 | 59.99 | 9.29
589.854 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.087 | 1.2801 | 60 | 1.29 |  | 2030.828 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.21 | 7.276 | 60.02 | 7.29 |  | 457.167 | 9.286 | 59.99 | 9.29
589.917 | 1.2883 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.15 | 1.2801 | 60 | 1.29 |  | 2030.892 | 1.2909 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.273 | 7.276 | 60.02 | 7.29 |  | 457.236 | 9.286 | 59.99 | 9.29
589.98 | 1.2883 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.213 | 1.2801 | 60 | 1.29 |  | 2030.955 | 1.2909 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.347 | 7.2949 | 60.02 | 7.29 |  | 457.316 | 9.284 | 59.99 | 9.29
590.044 | 1.2883 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.277 | 1.2805 | 60 | 1.29 |  | 2031.019 | 1.2909 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.415 | 7.2949 | 60.02 | 7.29 |  | 457.379 | 9.284 | 59.99 | 9.29
590.107 | 1.2883 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.361 | 1.2805 | 60 | 1.29 |  | 2031.082 | 1.2909 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.484 | 7.2949 | 60.02 | 7.29 |  | 457.442 | 9.284 | 59.99 | 9.29
590.17 | 1.2883 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.428 | 1.2805 | 60 | 1.29 |  | 2031.145 | 1.2909 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.553 | 7.2949 | 60.02 | 7.29 |  | 457.505 | 9.284 | 59.99 | 9.29
590.233 | 1.287 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.498 | 1.2805 | 60 | 1.29 |  | 2031.209 | 1.3023 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.631 | 7.2949 | 60.02 | 7.29 |  | 457.568 | 9.2848 | 60 | 9.29
590.297 | 1.287 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.582 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 2031.272 | 1.3023 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.694 | 7.2947 | 60.02 | 7.29 |  | 457.631 | 9.2848 | 60 | 9.29
590.378 | 1.287 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.646 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 2031.343 | 1.3023 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.757 | 7.2947 | 60.02 | 7.29 |  | 457.694 | 9.2848 | 60 | 9.29
590.447 | 1.287 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.709 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 2031.412 | 1.3023 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.82 | 7.2947 | 60.02 | 7.29 |  | 457.757 | 9.2848 | 60 | 9.29
590.524 | 1.287 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.772 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 2031.486 | 1.3023 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.883 | 7.2947 | 60.02 | 7.29 |  | 457.82 | 9.2848 | 60 | 9.29
590.608 | 1.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.845 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 2031.554 | 1.291 | 60.01 | 1.29 |  | 2421.947 | 7.2955 | 60.01 | 7.29 |  | 457.884 | 9.2843 | 60 | 9.29
590.671 | 1.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.908 | 1.3024 | 60 | 1.29 |  | 2031.629 | 1.291 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.01 | 7.2955 | 60.01 | 7.29 |  | 457.947 | 9.2843 | 60 | 9.29
590.734 | 1.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 1160.971 | 1.3024 | 60 | 1.29 |  | 2031.693 | 1.291 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.073 | 7.2955 | 60.01 | 7.29 |  | 458.01 | 9.2843 | 60 | 9.29
590.798 | 1.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.035 | 1.3024 | 60 | 1.29 |  | 2031.756 | 1.291 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.136 | 7.2955 | 60.01 | 7.29 |  | 458.081 | 9.2843 | 60 | 9.29
590.861 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 1161.098 | 1.3024 | 60 | 1.29 |  | 2031.82 | 1.281 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.199 | 7.2955 | 60.01 | 7.29 |  | 458.149 | 9.2843 | 60 | 9.29
590.924 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 1161.161 | 1.2832 | 60 | 1.29 |  | 2031.883 | 1.281 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.262 | 7.2966 | 60.01 | 7.29 |  | 458.218 | 9.2851 | 60 | 9.29
590.988 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 1161.234 | 1.2832 | 60 | 1.29 |  | 2031.947 | 1.281 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.325 | 7.2966 | 60.01 | 7.29 |  | 458.285 | 9.2851 | 60 | 9.29
591.051 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 1161.338 | 1.2832 | 60 | 1.29 |  | 2032.011 | 1.281 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.399 | 7.2966 | 60.01 | 7.29 |  | 458.348 | 9.2851 | 60 | 9.29
591.115 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 1161.406 | 1.2832 | 60 | 1.29 |  | 2032.074 | 1.281 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.467 | 7.2966 | 60.01 | 7.29 |  | 458.412 | 9.2851 | 60 | 9.29
591.178 | 1.2902 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.477 | 1.2819 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.137 | 1.2902 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.551 | 7.2966 | 60.01 | 7.29 |  | 458.477 | 9.3022 | 60 | 9.29
591.241 | 1.2902 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.545 | 1.2819 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.201 | 1.2902 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.636 | 7.2895 | 60.01 | 7.29 |  | 458.541 | 9.3022 | 60 | 9.29
591.318 | 1.2902 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.618 | 1.2819 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.264 | 1.2902 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.699 | 7.2895 | 60.01 | 7.29 |  | 458.604 | 9.3022 | 60 | 9.29
591.387 | 1.2902 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.682 | 1.2819 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.337 | 1.2902 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.762 | 7.2895 | 60.01 | 7.29 |  | 458.673 | 9.3022 | 60 | 9.29
591.455 | 1.2955 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.745 | 1.2819 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.41 | 1.2902 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.825 | 7.2895 | 60.01 | 7.29 |  | 458.736 | 9.3022 | 60 | 9.29
591.523 | 1.2955 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.808 | 1.289 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.479 | 1.3006 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.889 | 7.2809 | 60.01 | 7.29 |  | 458.8 | 9.2893 | 60 | 9.29
591.605 | 1.2955 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.871 | 1.289 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.546 | 1.3006 | 60.01 | 1.29 |  | 2422.952 | 7.2809 | 60.01 | 7.29 |  | 458.863 | 9.2893 | 60 | 9.29
591.668 | 1.2955 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.935 | 1.289 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.64 | 1.3006 | 60.01 | 1.29 |  | 2423.015 | 7.2809 | 60.01 | 7.29 |  | 458.927 | 9.2893 | 60 | 9.29
591.74 | 1.2955 | 59.97 | 1.29 |  | 1161.998 | 1.289 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.704 | 1.3006 | 60.01 | 1.29 |  | 2423.078 | 7.2809 | 60.01 | 7.29 |  | 458.995 | 9.2893 | 60 | 9.29
591.804 | 1.2944 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.061 | 1.289 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.768 | 1.2835 | 60.01 | 1.29 |  | 2423.142 | 7.2809 | 60.01 | 7.29 |  | 459.08 | 9.2893 | 60 | 9.29
591.867 | 1.2944 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.125 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.831 | 1.2835 | 60.01 | 1.29 |  | 2423.205 | 7.2856 | 60.01 | 7.29 |  | 459.148 | 9.2849 | 60 | 9.29
591.931 | 1.2944 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.188 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.894 | 1.2835 | 60.01 | 1.29 |  | 2423.268 | 7.2856 | 60.01 | 7.29 |  | 459.216 | 9.2849 | 60 | 9.29
591.994 | 1.2944 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.251 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2032.958 | 1.2835 | 60.01 | 1.29 |  | 2423.346 | 7.2856 | 60.01 | 7.29 |  | 459.316 | 9.2849 | 60 | 9.29
592.057 | 1.2823 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.314 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.031 | 1.2835 | 60.01 | 1.29 |  | 2423.413 | 7.2856 | 60.01 | 7.29 |  | 459.38 | 9.2849 | 60 | 9.29
592.121 | 1.2823 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.39 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.095 | 1.281 | 60 | 1.29 |  | 2423.482 | 7.3004 | 60.01 | 7.29 |  | 459.443 | 9.2973 | 60 | 9.29
592.184 | 1.2823 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.458 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.159 | 1.281 | 60 | 1.29 |  | 2423.551 | 7.3004 | 60.01 | 7.29 |  | 459.506 | 9.2973 | 60 | 9.29
592.247 | 1.2823 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.527 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.222 | 1.281 | 60 | 1.29 |  | 2423.63 | 7.3004 | 60.01 | 7.29 |  | 459.569 | 9.2973 | 60 | 9.29
592.317 | 1.2823 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.595 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.286 | 1.281 | 60 | 1.29 |  | 2423.693 | 7.3004 | 60.01 | 7.29 |  | 459.633 | 9.2973 | 60 | 9.29
592.393 | 1.2823 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.659 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.381 | 1.2873 | 60 | 1.29 |  | 2423.758 | 7.3004 | 60.01 | 7.29 |  | 459.707 | 9.2973 | 60 | 9.29
592.462 | 1.2906 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.722 | 1.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.449 | 1.2873 | 60 | 1.29 |  | 2423.821 | 7.2938 | 60.01 | 7.29 |  | 459.77 | 9.3047 | 60 | 9.29
592.53 | 1.2906 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.785 | 1.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.518 | 1.2873 | 60 | 1.29 |  | 2423.884 | 7.2938 | 60.01 | 7.29 |  | 459.833 | 9.3047 | 60 | 9.29
592.608 | 1.2906 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.849 | 1.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.587 | 1.2873 | 60 | 1.29 |  | 2423.948 | 7.2938 | 60.01 | 7.29 |  | 459.896 | 9.3047 | 60 | 9.29
592.678 | 1.2956 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.912 | 1.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.655 | 1.3009 | 60 | 1.29 |  | 2424.011 | 7.2938 | 60.01 | 7.29 |  | 459.96 | 9.3047 | 60 | 9.29
592.741 | 1.2956 | 59.97 | 1.29 |  | 1162.976 | 1.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.718 | 1.3009 | 60 | 1.29 |  | 2424.082 | 7.2938 | 60.01 | 7.29 |  | 460.031 | 9.2848 | 60 | 9.29
592.804 | 1.2956 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.039 | 1.2862 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.781 | 1.3009 | 60 | 1.29 |  | 2424.145 | 7.2804 | 60.01 | 7.29 |  | 460.101 | 9.2848 | 60 | 9.29
592.868 | 1.2956 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.103 | 1.2862 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.844 | 1.3009 | 60 | 1.29 |  | 2424.208 | 7.2804 | 60.01 | 7.29 |  | 460.169 | 9.2848 | 60 | 9.29
592.931 | 1.2956 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.166 | 1.2862 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.908 | 1.3009 | 60 | 1.29 |  | 2424.271 | 7.2804 | 60.01 | 7.29 |  | 460.245 | 9.2848 | 60 | 9.29
592.995 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.229 | 1.2862 | 59.99 | 1.29 |  | 2033.972 | 1.2989 | 60 | 1.29 |  | 2424.342 | 7.2804 | 60.01 | 7.29 |  | 460.319 | 9.2848 | 60 | 9.29
593.058 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.336 | 1.2862 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.035 | 1.2989 | 60 | 1.29 |  | 2424.413 | 7.2826 | 60.01 | 7.29 |  | 460.383 | 9.2845 | 60.01 | 9.29
593.122 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.405 | 1.3037 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.098 | 1.2989 | 60 | 1.29 |  | 2424.482 | 7.2826 | 60.01 | 7.29 |  | 460.446 | 9.2845 | 60.01 | 9.29
593.185 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.472 | 1.3037 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.161 | 1.2989 | 60 | 1.29 |  | 2424.549 | 7.2826 | 60.01 | 7.29 |  | 460.509 | 9.2845 | 60.01 | 9.29
593.248 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.552 | 1.3037 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.225 | 1.2989 | 60 | 1.29 |  | 2424.632 | 7.2826 | 60.01 | 7.29 |  | 460.572 | 9.2845 | 60.01 | 9.29
593.318 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.616 | 1.2999 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.289 | 1.2846 | 59.99 | 1.29 |  | 2424.697 | 7.2971 | 60.02 | 7.29 |  | 460.635 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.386 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.679 | 1.2999 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.385 | 1.2846 | 59.99 | 1.29 |  | 2424.76 | 7.2971 | 60.02 | 7.29 |  | 460.699 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.453 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.742 | 1.2999 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.459 | 1.2846 | 59.99 | 1.29 |  | 2424.823 | 7.2971 | 60.02 | 7.29 |  | 460.762 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.522 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.805 | 1.2999 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.528 | 1.2846 | 59.99 | 1.29 |  | 2424.886 | 7.2971 | 60.02 | 7.29 |  | 460.825 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.605 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.869 | 1.2999 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.595 | 1.2786 | 60 | 1.29 |  | 2424.95 | 7.2971 | 60.02 | 7.29 |  | 460.888 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.669 | 1.2993 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.932 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.659 | 1.2786 | 60 | 1.29 |  | 2425.013 | 7.3001 | 60.02 | 7.29 |  | 460.951 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.732 | 1.2993 | 59.97 | 1.29 |  | 1163.995 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.722 | 1.2786 | 60 | 1.29 |  | 2425.076 | 7.3001 | 60.02 | 7.29 |  | 461.026 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.795 | 1.2993 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.058 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.786 | 1.2786 | 60 | 1.29 |  | 2425.139 | 7.3001 | 60.02 | 7.29 |  | 461.094 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.859 | 1.2993 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.122 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.849 | 1.2786 | 60 | 1.29 |  | 2425.202 | 7.3001 | 60.02 | 7.29 |  | 461.163 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
593.922 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.185 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.93 | 1.2906 | 60 | 1.29 |  | 2425.266 | 7.3001 | 60.02 | 7.29 |  | 461.238 | 9.2915 | 60.01 | 9.29
593.986 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.248 | 1.2822 | 59.99 | 1.29 |  | 2034.993 | 1.2906 | 60 | 1.29 |  | 2425.329 | 7.2877 | 60.02 | 7.29 |  | 461.315 | 9.2915 | 60.01 | 9.29
594.049 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.346 | 1.2822 | 59.99 | 1.29 |  | 2035.056 | 1.2906 | 60 | 1.29 |  | 2425.399 | 7.2877 | 60.02 | 7.29 |  | 461.378 | 9.2915 | 60.01 | 9.29
594.112 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.415 | 1.2822 | 59.99 | 1.29 |  | 2035.12 | 1.2906 | 60 | 1.29 |  | 2425.468 | 7.2877 | 60.02 | 7.29 |  | 461.441 | 9.2915 | 60.01 | 9.29
594.175 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.483 | 1.2822 | 59.99 | 1.29 |  | 2035.186 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 2425.537 | 7.2877 | 60.02 | 7.29 |  | 461.505 | 9.2915 | 60.01 | 9.29
594.238 | 1.2808 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.551 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.25 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 2425.622 | 7.2877 | 60.02 | 7.29 |  | 461.568 | 9.3015 | 60.01 | 9.29
594.301 | 1.2808 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.615 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.314 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 2425.686 | 7.2797 | 60.02 | 7.29 |  | 461.631 | 9.3015 | 60.01 | 9.29
594.374 | 1.2808 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.678 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.401 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 2425.749 | 7.2797 | 60.02 | 7.29 |  | 461.694 | 9.3015 | 60.01 | 9.29
594.442 | 1.2808 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.741 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.469 | 1.3025 | 60 | 1.29 |  | 2425.812 | 7.2797 | 60.02 | 7.29 |  | 461.757 | 9.3015 | 60.01 | 9.29
594.52 | 1.2808 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.804 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.538 | 1.2908 | 60 | 1.29 |  | 2425.876 | 7.2797 | 60.02 | 7.29 |  | 461.821 | 9.3015 | 60.01 | 9.29
594.607 | 1.2791 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.867 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.61 | 1.2908 | 60 | 1.29 |  | 2425.939 | 7.3005 | 60.03 | 7.29 |  | 461.884 | 9.2849 | 60.01 | 9.29
594.67 | 1.2791 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.931 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.673 | 1.2908 | 60 | 1.29 |  | 2426.004 | 7.3005 | 60.03 | 7.29 |  | 461.947 | 9.2849 | 60.01 | 9.29
594.733 | 1.2791 | 59.97 | 1.29 |  | 1164.994 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.737 | 1.2908 | 60 | 1.29 |  | 2426.079 | 7.3005 | 60.03 | 7.29 |  | 462.025 | 9.2849 | 60.01 | 9.29
594.797 | 1.2791 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.057 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.801 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.142 | 7.3005 | 60.03 | 7.29 |  | 462.095 | 9.2849 | 60.01 | 9.29
594.864 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.12 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.864 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.205 | 7.3005 | 60.03 | 7.29 |  | 462.164 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
594.927 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.183 | 1.2915 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.927 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.268 | 7.3016 | 60.03 | 7.29 |  | 462.233 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
594.99 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.247 | 1.2915 | 59.98 | 1.29 |  | 2035.99 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.347 | 7.3016 | 60.03 | 7.29 |  | 462.315 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
595.054 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.31 | 1.2915 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.053 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.415 | 7.3016 | 60.03 | 7.29 |  | 462.378 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
595.125 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.379 | 1.2915 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.117 | 1.2889 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.483 | 7.3016 | 60.03 | 7.29 |  | 462.451 | 9.2838 | 60.01 | 9.29
595.188 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.462 | 1.2915 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.183 | 1.2889 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.552 | 7.2754 | 60.04 | 7.29 |  | 462.514 | 9.2911 | 60.01 | 9.29
595.251 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.53 | 1.2876 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.248 | 1.2889 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.635 | 7.2754 | 60.04 | 7.29 |  | 462.578 | 9.2911 | 60.01 | 9.29
595.344 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.594 | 1.2876 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.311 | 1.2889 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.698 | 7.2754 | 60.04 | 7.29 |  | 462.641 | 9.2911 | 60.01 | 9.29
595.413 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.657 | 1.2876 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.395 | 1.2889 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.761 | 7.2754 | 60.04 | 7.29 |  | 462.704 | 9.2911 | 60.01 | 9.29
595.481 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.72 | 1.2876 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.463 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.824 | 7.2754 | 60.04 | 7.29 |  | 462.767 | 9.3029 | 60.01 | 9.29
595.549 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.783 | 1.2877 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.53 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.888 | 7.2752 | 60.04 | 7.29 |  | 462.83 | 9.3029 | 60.01 | 9.29
595.613 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.846 | 1.2877 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.63 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2426.951 | 7.2752 | 60.04 | 7.29 |  | 462.894 | 9.3029 | 60.01 | 9.29
595.676 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 1165.909 | 1.2877 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.694 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.015 | 7.2752 | 60.04 | 7.29 |  | 462.957 | 9.3029 | 60.01 | 9.29
595.739 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 1165.972 | 1.2877 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.757 | 1.2842 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.078 | 7.2752 | 60.04 | 7.29 |  | 463.029 | 9.3029 | 60.01 | 9.29
595.803 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 1166.036 | 1.2877 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.821 | 1.2842 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.159 | 7.2752 | 60.04 | 7.29 |  | 463.104 | 9.2846 | 60.01 | 9.29
595.866 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 1166.099 | 1.2913 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.885 | 1.2842 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.224 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 463.172 | 9.2846 | 60.01 | 9.29
595.929 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 1166.162 | 1.2913 | 59.98 | 1.29 |  | 2036.948 | 1.2842 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.287 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 463.241 | 9.2846 | 60.01 | 9.29
595.992 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 1166.225 | 1.2913 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.012 | 1.2842 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.351 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 463.324 | 9.2846 | 60.01 | 9.29
596.056 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.288 | 1.2913 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.075 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.419 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 463.387 | 9.2859 | 60.01 | 9.29
596.12 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.371 | 1.2913 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.139 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.487 | 7.2971 | 60.04 | 7.29 |  | 463.45 | 9.2859 | 60.01 | 9.29
596.183 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.44 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.202 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.556 | 7.2971 | 60.04 | 7.29 |  | 463.514 | 9.2859 | 60.01 | 9.29
596.247 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.509 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.265 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.637 | 7.2971 | 60.04 | 7.29 |  | 463.577 | 9.2859 | 60.01 | 9.29
596.319 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.591 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.364 | 1.2872 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.701 | 7.2971 | 60.04 | 7.29 |  | 463.64 | 9.2859 | 60.01 | 9.29
596.4 | 1.2797 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.654 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.433 | 1.2872 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.769 | 7.2909 | 60.04 | 7.29 |  | 463.704 | 9.2872 | 60.01 | 9.29
596.469 | 1.2797 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.718 | 1.3025 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.501 | 1.2872 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.832 | 7.2909 | 60.04 | 7.29 |  | 463.767 | 9.2872 | 60.01 | 9.29
596.537 | 1.2797 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.781 | 1.3025 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.569 | 1.2872 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.895 | 7.2909 | 60.04 | 7.29 |  | 463.83 | 9.2872 | 60.01 | 9.29
596.613 | 1.2797 | 59.97 | 1.29 |  | 1166.844 | 1.3025 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.646 | 1.2872 | 59.99 | 1.29 |  | 2427.958 | 7.2909 | 60.04 | 7.29 |  | 463.893 | 9.2872 | 60.01 | 9.29
596.676 | 1.2786 | 59.96 | 1.29 |  | 1166.907 | 1.3025 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.709 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.022 | 7.2909 | 60.04 | 7.29 |  | 463.956 | 9.2872 | 60.01 | 9.29
596.739 | 1.2786 | 59.96 | 1.29 |  | 1166.97 | 1.3025 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.773 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.086 | 7.2755 | 60.04 | 7.29 |  | 464.031 | 9.2904 | 60.01 | 9.29
596.802 | 1.2786 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.033 | 1.2852 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.836 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.149 | 7.2755 | 60.04 | 7.29 |  | 464.101 | 9.2904 | 60.01 | 9.29
596.866 | 1.2786 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.096 | 1.2852 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.899 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.214 | 7.2755 | 60.04 | 7.29 |  | 464.169 | 9.2904 | 60.01 | 9.29
596.929 | 1.2786 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.16 | 1.2852 | 59.98 | 1.29 |  | 2037.963 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.278 | 7.2755 | 60.04 | 7.29 |  | 464.238 | 9.2904 | 60.01 | 9.29
596.992 | 1.3047 | 59.97 | 1.29 |  | 1167.223 | 1.2852 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.034 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.341 | 7.2755 | 60.04 | 7.29 |  | 464.319 | 9.2904 | 60.01 | 9.29
597.056 | 1.3047 | 59.97 | 1.29 |  | 1167.298 | 1.2852 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.097 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.411 | 7.2983 | 60.05 | 7.29 |  | 464.382 | 9.2921 | 60.01 | 9.29
597.119 | 1.3047 | 59.97 | 1.29 |  | 1167.367 | 1.2858 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.161 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.479 | 7.2983 | 60.05 | 7.29 |  | 464.445 | 9.2921 | 60.01 | 9.29
597.183 | 1.3047 | 59.97 | 1.29 |  | 1167.436 | 1.2858 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.224 | 1.3007 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.548 | 7.2983 | 60.05 | 7.29 |  | 464.508 | 9.2921 | 60.01 | 9.29
597.246 | 1.3047 | 59.97 | 1.29 |  | 1167.504 | 1.2858 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.288 | 1.2821 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.622 | 7.2983 | 60.05 | 7.29 |  | 464.572 | 9.2921 | 60.01 | 9.29
597.322 | 1.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.574 | 1.2858 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.388 | 1.2821 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.693 | 7.2983 | 60.05 | 7.29 |  | 464.635 | 9.2663 | 60.01 | 9.29
597.39 | 1.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.637 | 1.2841 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.457 | 1.2821 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.756 | 7.2982 | 60.05 | 7.29 |  | 464.698 | 9.2663 | 60.01 | 9.29
597.459 | 1.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.7 | 1.2841 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.526 | 1.2821 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.82 | 7.2982 | 60.05 | 7.29 |  | 464.761 | 9.2663 | 60.01 | 9.29
597.526 | 1.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.763 | 1.2841 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.594 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.883 | 7.2982 | 60.05 | 7.29 |  | 464.825 | 9.2663 | 60.01 | 9.29
597.599 | 1.2812 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.827 | 1.2841 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.658 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2428.946 | 7.2982 | 60.05 | 7.29 |  | 464.888 | 9.2663 | 60.01 | 9.29
597.662 | 1.2812 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.89 | 1.2841 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.721 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2429.033 | 7.294 | 60.05 | 7.29 |  | 464.951 | 9.2679 | 60.02 | 9.29
597.726 | 1.2812 | 59.96 | 1.29 |  | 1167.953 | 1.2849 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.784 | 1.281 | 59.99 | 1.29 |  | 2429.11 | 7.294 | 60.05 | 7.29 |  | 465.028 | 9.2679 | 60.02 | 9.29
597.789 | 1.2812 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.016 | 1.2849 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.852 | 1.294 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.235 | 7.294 | 60.05 | 13.29 |  | 465.096 | 9.2679 | 60.02 | 9.29
597.852 | 1.2812 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.079 | 1.2849 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.916 | 1.294 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.298 | 7.275 | 60.05 | 13.29 |  | 465.165 | 9.2679 | 60.02 | 9.29
597.915 | 1.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.143 | 1.2849 | 59.98 | 1.29 |  | 2038.979 | 1.294 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.386 | 7.275 | 60.05 | 13.29 |  | 465.238 | 9.2895 | 60.01 | 9.29
597.979 | 1.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.215 | 1.2849 | 59.98 | 1.29 |  | 2039.043 | 1.294 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.455 | 7.275 | 60.05 | 13.29 |  | 465.321 | 9.2895 | 60.01 | 9.29
598.042 | 1.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.278 | 1.3032 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.106 | 1.294 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.524 | 7.275 | 60.05 | 13.29 |  | 465.385 | 9.2895 | 60.01 | 9.29
598.105 | 1.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.357 | 1.3032 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.17 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.604 | 7.275 | 60.05 | 13.29 |  | 465.448 | 9.2895 | 60.01 | 9.29
598.178 | 1.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.425 | 1.3032 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.234 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.668 | 7.279 | 60.05 | 13.29 |  | 465.511 | 9.2895 | 60.01 | 9.29
598.241 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.494 | 1.3032 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.297 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.731 | 7.279 | 60.05 | 13.29 |  | 465.574 | 9.2888 | 60.01 | 9.29
598.305 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.583 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.393 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.794 | 7.279 | 60.05 | 13.29 |  | 465.637 | 9.2888 | 60.01 | 9.29
598.376 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.646 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.473 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.857 | 7.279 | 60.05 | 13.29 |  | 465.7 | 9.2888 | 60.01 | 9.29
598.445 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 1168.71 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.541 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.92 | 7.2995 | 60.04 | 13.29 |  | 465.763 | 9.2888 | 60.01 | 9.29
598.514 | 1.2834 | 59.97 | 1.29 |  | 1168.773 | 1.303 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.641 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2429.983 | 7.2995 | 60.04 | 13.29 |  | 465.837 | 9.2888 | 60.01 | 9.29
598.607 | 1.2834 | 59.97 | 1.29 |  | 1168.836 | 1.2813 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.705 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.046 | 7.2995 | 60.04 | 13.29 |  | 465.9 | 9.289 | 60.01 | 9.29
598.671 | 1.2834 | 59.97 | 1.29 |  | 1168.9 | 1.2813 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.77 | 1.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.11 | 7.2995 | 60.04 | 13.29 |  | 465.963 | 9.289 | 60.01 | 9.29
598.734 | 1.2834 | 59.97 | 1.29 |  | 1168.963 | 1.2813 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.834 | 1.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.173 | 7.2995 | 60.04 | 13.29 |  | 466.048 | 9.289 | 60.01 | 9.29
598.798 | 1.2913 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.026 | 1.2813 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.897 | 1.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.236 | 7.2992 | 60.04 | 13.29 |  | 466.117 | 9.289 | 60.01 | 9.29
598.861 | 1.2913 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.089 | 1.2813 | 59.99 | 1.29 |  | 2039.96 | 1.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.299 | 7.2992 | 60.04 | 13.29 |  | 466.185 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
598.924 | 1.2913 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.153 | 1.2787 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.024 | 1.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.4 | 7.2992 | 60.04 | 13.29 |  | 466.253 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
598.987 | 1.2913 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.216 | 1.2787 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.088 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.468 | 7.2992 | 60.04 | 13.29 |  | 466.331 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
599.051 | 1.2913 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.28 | 1.2787 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.151 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.544 | 7.3 | 60.04 | 13.29 |  | 466.394 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
599.114 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.362 | 1.2787 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.215 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.64 | 7.3 | 60.04 | 13.29 |  | 466.457 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
599.178 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.444 | 1.2787 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.278 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.703 | 7.3 | 60.04 | 13.29 |  | 466.52 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
599.241 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.512 | 1.2799 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.343 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.766 | 7.3 | 60.04 | 13.29 |  | 466.583 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
599.304 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.596 | 1.2799 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.412 | 1.3032 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.836 | 7.2996 | 60.04 | 13.29 |  | 466.647 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
599.374 | 1.2893 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.659 | 1.2799 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.48 | 1.3032 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.899 | 7.2996 | 60.04 | 13.29 |  | 466.71 | 9.2889 | 60.01 | 9.29
599.443 | 1.2889 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.723 | 1.2799 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.549 | 1.3032 | 59.98 | 1.29 |  | 2430.962 | 7.2996 | 60.04 | 13.29 |  | 466.774 | 9.2891 | 60.01 | 9.29
599.512 | 1.2889 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.786 | 1.3027 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.634 | 1.3032 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.025 | 7.2996 | 60.04 | 13.29 |  | 466.837 | 9.2891 | 60.01 | 9.29
599.602 | 1.2889 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.849 | 1.3027 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.698 | 1.2922 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.088 | 7.2996 | 60.04 | 13.29 |  | 466.901 | 9.2891 | 60.01 | 9.29
599.665 | 1.2889 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.912 | 1.3027 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.762 | 1.2922 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.152 | 7.3143 | 60.04 | 13.29 |  | 466.964 | 9.2891 | 60.01 | 9.29
599.728 | 1.2885 | 59.97 | 1.29 |  | 1169.975 | 1.3027 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.826 | 1.2922 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.216 | 7.3143 | 60.04 | 13.29 |  | 467.062 | 9.2891 | 60.01 | 9.29
599.792 | 1.2885 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.049 | 1.3027 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.889 | 1.2922 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.279 | 7.3143 | 60.04 | 13.29 |  | 467.131 | 9.2895 | 60.02 | 9.29
599.855 | 1.2885 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.112 | 1.3036 | 59.99 | 1.29 |  | 2040.953 | 1.2922 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.371 | 7.3143 | 60.04 | 13.29 |  | 467.199 | 9.2895 | 60.02 | 9.29
599.918 | 1.2885 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.175 | 1.3036 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.016 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.443 | 7.3143 | 60.04 | 13.29 |  | 467.268 | 9.2895 | 60.02 | 9.29
599.981 | 1.2885 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.238 | 1.3036 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.079 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.511 | 7.3177 | 60.04 | 13.29 |  | 467.332 | 9.2895 | 60.02 | 9.29
600.044 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.305 | 1.3036 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.143 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.58 | 7.3177 | 60.04 | 13.29 |  | 467.404 | 9.2897 | 60.02 | 9.29
600.107 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.372 | 1.2796 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.208 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.648 | 7.3177 | 60.04 | 13.29 |  | 467.467 | 9.2897 | 60.02 | 9.29
600.171 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.441 | 1.2796 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.271 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2431.711 | 7.3177 | 60.04 | 13.29 |  | 467.53 | 9.2897 | 60.02 | 9.29
600.235 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.51 | 1.2796 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.341 | 1.2884 | 59.97 | 1.29 |  | 2431.774 | 7.326 | 60.03 | 13.29 |  | 467.593 | 9.2897 | 60.02 | 9.29
600.298 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.583 | 1.2796 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.41 | 1.2884 | 59.97 | 1.29 |  | 2431.838 | 7.326 | 60.03 | 13.29 |  | 467.656 | 9.2897 | 60.02 | 9.29
600.378 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.65 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.479 | 1.2884 | 59.97 | 1.29 |  | 2431.901 | 7.326 | 60.03 | 13.29 |  | 467.719 | 9.2891 | 60.02 | 9.29
600.458 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.713 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.548 | 1.2884 | 59.97 | 1.29 |  | 2431.965 | 7.326 | 60.03 | 13.29 |  | 467.783 | 9.2891 | 60.02 | 9.29
600.546 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.776 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.643 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.028 | 7.326 | 60.03 | 13.29 |  | 467.846 | 9.2891 | 60.02 | 9.29
600.634 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 1170.84 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.707 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.091 | 7.3497 | 60.03 | 13.29 |  | 467.909 | 9.2891 | 60.02 | 9.29
600.744 | 1.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1170.903 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.77 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.154 | 7.3497 | 60.03 | 13.29 |  | 467.982 | 9.2891 | 60.02 | 9.29
600.814 | 1.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1170.966 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.834 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.218 | 7.3497 | 60.03 | 13.29 |  | 468.08 | 9.2898 | 60.02 | 9.29
600.877 | 1.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.029 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.898 | 1.3003 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.281 | 7.3497 | 60.03 | 13.29 |  | 468.149 | 9.2898 | 60.02 | 9.29
600.941 | 1.2828 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.092 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 2041.962 | 1.2811 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.385 | 7.3497 | 60.03 | 13.29 |  | 468.218 | 9.2898 | 60.02 | 9.29
601.005 | 1.2828 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.155 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.025 | 1.2811 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.453 | 7.3493 | 60.03 | 13.29 |  | 468.311 | 9.2898 | 60.02 | 9.29
601.068 | 1.2828 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.218 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.089 | 1.2811 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.522 | 7.3493 | 60.03 | 13.29 |  | 468.375 | 9.2901 | 60.03 | 9.29
601.132 | 1.2828 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.281 | 1.3009 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.152 | 1.2811 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.592 | 7.3493 | 60.03 | 13.29 |  | 468.447 | 9.2901 | 60.03 | 9.29
601.195 | 1.2828 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.363 | 1.3009 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.228 | 1.2811 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.655 | 7.3493 | 60.03 | 13.29 |  | 468.51 | 9.2901 | 60.03 | 9.29
601.258 | 1.2843 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.431 | 1.3009 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.292 | 1.2813 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.719 | 7.3491 | 60.03 | 13.29 |  | 468.574 | 9.2901 | 60.03 | 9.29
601.366 | 1.2843 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.5 | 1.3009 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.392 | 1.2813 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.783 | 7.3491 | 60.03 | 13.29 |  | 468.637 | 9.2903 | 60.03 | 9.29
601.435 | 1.2843 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.586 | 1.3009 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.461 | 1.2813 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.846 | 7.3491 | 60.03 | 13.29 |  | 468.7 | 9.2903 | 60.03 | 9.29
601.503 | 1.2843 | 59.97 | 9.29 |  | 1171.649 | 1.2789 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.539 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.909 | 7.3491 | 60.03 | 13.29 |  | 468.763 | 9.2903 | 60.03 | 9.29
601.597 | 1.3027 | 59.98 | 9.29 |  | 1171.716 | 1.2789 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.638 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 2432.981 | 7.3491 | 60.03 | 13.29 |  | 468.827 | 9.2903 | 60.03 | 9.29
601.66 | 1.3027 | 59.98 | 9.29 |  | 1171.779 | 1.2789 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.702 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.044 | 7.3744 | 60.02 | 13.29 |  | 468.89 | 9.2903 | 60.03 | 9.29
601.723 | 1.3027 | 59.98 | 9.29 |  | 1171.842 | 1.2789 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.765 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.107 | 7.3744 | 60.02 | 13.29 |  | 468.954 | 9.2896 | 60.03 | 9.29
601.786 | 1.3027 | 59.98 | 9.29 |  | 1171.905 | 1.2782 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.832 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.171 | 7.3744 | 60.02 | 13.29 |  | 469.017 | 9.2896 | 60.03 | 9.29
601.857 | 1.3027 | 59.98 | 9.29 |  | 1171.969 | 1.2782 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.896 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.234 | 7.3744 | 60.02 | 13.29 |  | 469.09 | 9.2896 | 60.03 | 9.29
601.921 | 1.3026 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.032 | 1.2782 | 59.99 | 1.29 |  | 2042.959 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.297 | 7.3855 | 60.02 | 13.29 |  | 469.159 | 9.2896 | 60.03 | 9.29
601.984 | 1.3026 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.095 | 1.2782 | 59.99 | 1.29 |  | 2043.022 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.388 | 7.3855 | 60.02 | 13.29 |  | 469.228 | 9.2881 | 60.02 | 9.29
602.047 | 1.3026 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.158 | 1.2782 | 59.99 | 1.29 |  | 2043.086 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.457 | 7.3855 | 60.02 | 13.29 |  | 469.315 | 9.2881 | 60.02 | 9.29
602.11 | 1.3026 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.221 | 1.3005 | 60 | 1.29 |  | 2043.149 | 1.2792 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.526 | 7.3855 | 60.02 | 13.29 |  | 469.418 | 9.2881 | 60.02 | 9.29
602.174 | 1.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.284 | 1.3005 | 60 | 1.29 |  | 2043.213 | 1.2792 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.609 | 7.3855 | 60.02 | 13.29 |  | 469.528 | 9.2881 | 60.02 | 9.29
602.237 | 1.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.361 | 1.3005 | 60 | 1.29 |  | 2043.283 | 1.2792 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.672 | 7.3923 | 60.02 | 13.29 |  | 469.632 | 9.2892 | 60.02 | 9.29
602.3 | 1.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.429 | 1.3005 | 60 | 1.29 |  | 2043.376 | 1.2792 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.736 | 7.3923 | 60.02 | 13.29 |  | 469.932 | 9.2892 | 60.02 | 17.29
602.374 | 1.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.497 | 1.3035 | 60 | 1.29 |  | 2043.457 | 1.2792 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.807 | 7.3923 | 60.02 | 13.29 |  | 469.995 | 9.2898 | 60.03 | 17.29
602.443 | 1.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.586 | 1.3035 | 60 | 1.29 |  | 2043.526 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.87 | 7.3923 | 60.02 | 13.29 |  | 470.075 | 9.2898 | 60.03 | 17.29
602.512 | 1.3063 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.649 | 1.3035 | 60 | 1.29 |  | 2043.6 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.934 | 7.4073 | 60.02 | 13.29 |  | 470.144 | 9.2892 | 60.03 | 17.29
602.6 | 1.3063 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.713 | 1.3035 | 60 | 1.29 |  | 2043.664 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2433.997 | 7.4073 | 60.02 | 13.29 |  | 470.212 | 9.2892 | 60.03 | 17.29
602.663 | 1.3063 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.776 | 1.3035 | 60 | 1.29 |  | 2043.728 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.06 | 7.4073 | 60.02 | 13.29 |  | 470.28 | 9.2892 | 60.03 | 17.29
602.727 | 1.3063 | 59.98 | 9.29 |  | 1172.84 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2043.791 | 1.2818 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.123 | 7.4073 | 60.02 | 13.29 |  | 470.343 | 9.2892 | 60.03 | 17.29
602.79 | 1.3122 | 59.97 | 9.29 |  | 1172.903 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2043.855 | 1.2818 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.187 | 7.4073 | 60.02 | 13.29 |  | 470.406 | 9.2892 | 60.03 | 17.29
602.854 | 1.3122 | 59.97 | 9.29 |  | 1172.966 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2043.928 | 1.2818 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.25 | 7.4161 | 60.02 | 13.29 |  | 470.469 | 9.289 | 60.03 | 17.29
602.917 | 1.3122 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.029 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2043.992 | 1.2818 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.313 | 7.4161 | 60.02 | 13.29 |  | 470.532 | 9.289 | 60.03 | 17.29
602.98 | 1.3122 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.098 | 1.2792 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.057 | 1.304 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.399 | 7.4161 | 60.02 | 13.29 |  | 470.632 | 9.289 | 60.03 | 17.29
603.043 | 1.3122 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.161 | 1.2792 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.12 | 1.304 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.468 | 7.4161 | 60.02 | 13.29 |  | 470.695 | 9.289 | 60.03 | 17.29
603.106 | 1.3267 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.224 | 1.2792 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.183 | 1.304 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.537 | 7.4164 | 60.02 | 13.29 |  | 470.758 | 9.2888 | 60.03 | 17.29
603.17 | 1.3267 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.297 | 1.2792 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.246 | 1.304 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.619 | 7.4164 | 60.02 | 13.29 |  | 470.821 | 9.2888 | 60.03 | 17.29
603.235 | 1.3267 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.366 | 1.2792 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.31 | 1.304 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.682 | 7.4164 | 60.02 | 13.29 |  | 470.885 | 9.2888 | 60.03 | 17.29
603.299 | 1.3267 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.434 | 1.2822 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.405 | 1.304 | 59.97 | 1.29 |  | 2434.746 | 7.4164 | 60.02 | 13.29 |  | 470.948 | 9.2888 | 60.03 | 17.29
603.383 | 1.3267 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.502 | 1.2822 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.472 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2434.818 | 7.4164 | 60.02 | 13.29 |  | 471.012 | 9.2888 | 60.03 | 17.29
603.452 | 1.3244 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.584 | 1.2822 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.552 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2434.881 | 7.4223 | 60.01 | 13.29 |  | 471.093 | 9.2888 | 60.03 | 17.29
603.519 | 1.3244 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.647 | 1.2822 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.642 | 1.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2434.944 | 7.4223 | 60.01 | 13.29 |  | 471.161 | 9.2954 | 60.03 | 17.29
603.608 | 1.3244 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.736 | 1.2996 | 60.01 | 1.29 |  | 2044.732 | 1.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 2435.008 | 7.4223 | 60.01 | 13.29 |  | 471.229 | 9.2954 | 60.03 | 17.29
603.671 | 1.3244 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.891 | 1.2996 | 60.01 | 9.29 |  | 2044.858 | 1.2821 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.071 | 7.4223 | 60.01 | 13.29 |  | 471.317 | 9.2954 | 60.03 | 17.29
603.734 | 1.3283 | 59.97 | 9.29 |  | 1173.954 | 1.2996 | 60.01 | 9.29 |  | 2044.924 | 1.2821 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.134 | 7.4573 | 60.01 | 13.29 |  | 471.381 | 9.3073 | 60.03 | 17.29
603.797 | 1.3283 | 59.97 | 9.29 |  | 1174.017 | 1.2976 | 60.01 | 9.29 |  | 2044.988 | 1.2811 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.197 | 7.4573 | 60.01 | 13.29 |  | 471.444 | 9.3073 | 60.03 | 17.29
603.867 | 1.3283 | 59.97 | 9.29 |  | 1174.08 | 1.2976 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.051 | 1.2811 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.26 | 7.4573 | 60.01 | 13.29 |  | 471.507 | 9.3073 | 60.03 | 17.29
603.93 | 1.3283 | 59.97 | 9.29 |  | 1174.143 | 1.2976 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.115 | 1.2811 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.324 | 7.4573 | 60.01 | 13.29 |  | 471.57 | 9.3073 | 60.03 | 17.29
604.004 | 1.3283 | 59.97 | 9.29 |  | 1174.207 | 1.2976 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.178 | 1.2811 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.4 | 7.4573 | 60.01 | 13.29 |  | 471.633 | 9.3073 | 60.03 | 17.29
604.067 | 1.3553 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.27 | 1.2976 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.241 | 1.2811 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.468 | 7.4661 | 60.01 | 13.29 |  | 471.696 | 9.3087 | 60.03 | 17.29
604.13 | 1.3553 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.377 | 1.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.305 | 1.2893 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.537 | 7.4661 | 60.01 | 13.29 |  | 471.759 | 9.3087 | 60.03 | 17.29
604.193 | 1.3553 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.445 | 1.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.39 | 1.2893 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.621 | 7.4661 | 60.01 | 13.29 |  | 471.822 | 9.3087 | 60.03 | 17.29
604.257 | 1.3553 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.514 | 1.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.459 | 1.2893 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.685 | 7.4661 | 60.01 | 13.29 |  | 471.886 | 9.3087 | 60.03 | 17.29
604.361 | 1.3535 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.595 | 1.2945 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.527 | 1.2893 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.748 | 7.4731 | 60.01 | 13.29 |  | 471.949 | 9.3087 | 60.03 | 17.29
604.429 | 1.3535 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.658 | 1.2989 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.621 | 1.2893 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.811 | 7.4731 | 60.01 | 13.29 |  | 472.022 | 9.3288 | 60.03 | 17.29
604.498 | 1.3535 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.721 | 1.2989 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.684 | 1.2996 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.875 | 7.4731 | 60.01 | 13.29 |  | 472.091 | 9.3288 | 60.03 | 17.29
604.591 | 1.3535 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.784 | 1.2989 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.748 | 1.2996 | 59.96 | 7.29 |  | 2435.938 | 7.4731 | 60.01 | 13.29 |  | 472.159 | 9.3288 | 60.03 | 17.29
604.654 | 1.3794 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.847 | 1.2989 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.812 | 1.2996 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.001 | 7.4731 | 60.01 | 13.29 |  | 472.228 | 9.3288 | 60.03 | 17.29
604.717 | 1.3794 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.91 | 1.2989 | 60.01 | 9.29 |  | 2045.876 | 1.2996 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.064 | 7.4747 | 60.01 | 13.29 |  | 472.323 | 9.3351 | 60.03 | 17.29
604.78 | 1.3794 | 59.98 | 9.29 |  | 1174.974 | 1.3008 | 60.02 | 9.29 |  | 2045.939 | 1.3029 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.128 | 7.4747 | 60.01 | 13.29 |  | 472.386 | 9.3351 | 60.03 | 17.29
604.844 | 1.3794 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.037 | 1.3008 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.003 | 1.3029 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.191 | 7.4747 | 60.01 | 13.29 |  | 472.45 | 9.3351 | 60.03 | 17.29
604.912 | 1.3794 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.1 | 1.3008 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.066 | 1.3029 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.254 | 7.4747 | 60.01 | 13.29 |  | 472.513 | 9.3351 | 60.03 | 17.29
604.975 | 1.4017 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.165 | 1.3008 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.13 | 1.3029 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.317 | 7.4747 | 60.01 | 13.29 |  | 472.579 | 9.3353 | 60.03 | 17.29
605.038 | 1.4017 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.229 | 1.3008 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.194 | 1.3029 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.401 | 7.4975 | 60.01 | 13.29 |  | 472.648 | 9.3353 | 60.03 | 17.29
605.101 | 1.4017 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.292 | 1.3024 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.258 | 1.3038 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.47 | 7.4975 | 60.01 | 13.29 |  | 472.711 | 9.3353 | 60.03 | 17.29
605.164 | 1.4017 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.367 | 1.3024 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.336 | 1.3038 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.538 | 7.4975 | 60.01 | 13.29 |  | 472.774 | 9.3353 | 60.03 | 17.29
605.229 | 1.4087 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.436 | 1.3024 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.405 | 1.3038 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.611 | 7.4975 | 60.01 | 13.29 |  | 472.837 | 9.3353 | 60.03 | 17.29
605.292 | 1.4087 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.503 | 1.3024 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.473 | 1.3038 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.675 | 7.4991 | 60.01 | 13.29 |  | 472.901 | 9.3388 | 60.03 | 17.29
605.38 | 1.4087 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.582 | 1.3027 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.541 | 1.3045 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.738 | 7.4991 | 60.01 | 13.29 |  | 472.964 | 9.3388 | 60.03 | 17.29
605.448 | 1.4087 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.646 | 1.3027 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.632 | 1.3045 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.801 | 7.4991 | 60.01 | 13.29 |  | 473.062 | 9.3388 | 60.03 | 17.29
605.523 | 1.4087 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.709 | 1.3027 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.695 | 1.3045 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.865 | 7.4991 | 60.01 | 13.29 |  | 473.13 | 9.3388 | 60.03 | 17.29
605.613 | 1.4046 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.772 | 1.3027 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.758 | 1.3045 | 59.96 | 7.29 |  | 2436.928 | 7.4991 | 60.01 | 13.29 |  | 473.206 | 9.3576 | 60.03 | 17.29
605.676 | 1.4046 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.835 | 1.3027 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.826 | 1.3043 | 59.95 | 7.29 |  | 2436.991 | 7.5247 | 60.01 | 13.29 |  | 473.275 | 9.3576 | 60.03 | 17.29
605.739 | 1.4046 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.899 | 1.3037 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.889 | 1.3043 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.066 | 7.5247 | 60.01 | 13.29 |  | 473.339 | 9.3576 | 60.03 | 17.29
605.803 | 1.4046 | 59.98 | 9.29 |  | 1175.962 | 1.3037 | 60.02 | 9.29 |  | 2046.953 | 1.3043 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.129 | 7.5247 | 60.01 | 13.29 |  | 473.402 | 9.3576 | 60.03 | 17.29
605.866 | 1.4076 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.025 | 1.3037 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.016 | 1.3043 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.192 | 7.5247 | 60.01 | 13.29 |  | 473.465 | 9.3576 | 60.03 | 17.29
605.929 | 1.4076 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.088 | 1.3037 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.079 | 1.3043 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.255 | 7.5247 | 60.01 | 13.29 |  | 473.529 | 9.3594 | 60.03 | 17.29
605.992 | 1.4076 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.159 | 1.3309 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.143 | 1.3314 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.318 | 7.5244 | 60.01 | 13.29 |  | 473.592 | 9.3594 | 60.03 | 17.29
606.056 | 1.4076 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.222 | 1.3309 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.206 | 1.3314 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.397 | 7.5244 | 60.01 | 13.29 |  | 473.657 | 9.3594 | 60.03 | 17.29
606.119 | 1.4076 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.301 | 1.3309 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.27 | 1.3314 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.467 | 7.5244 | 60.01 | 13.29 |  | 473.72 | 9.3594 | 60.03 | 17.29
606.183 | 1.4335 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.369 | 1.3309 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.342 | 1.3314 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.535 | 7.5244 | 60.01 | 13.29 |  | 473.784 | 9.3594 | 60.03 | 17.29
606.246 | 1.4335 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.438 | 1.3309 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.41 | 1.3314 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.611 | 7.5489 | 60.01 | 13.29 |  | 473.847 | 9.3797 | 60.03 | 17.29
606.309 | 1.4335 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.507 | 1.3322 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.478 | 1.3306 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.675 | 7.5489 | 60.01 | 13.29 |  | 473.912 | 9.3797 | 60.03 | 17.29
606.378 | 1.4335 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.591 | 1.3322 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.546 | 1.3306 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.738 | 7.5489 | 60.01 | 13.29 |  | 473.975 | 9.3797 | 60.03 | 17.29
606.458 | 1.4335 | 59.98 | 9.29 |  | 1176.654 | 1.3322 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.629 | 1.3306 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.801 | 7.5489 | 60.01 | 13.29 |  | 474.068 | 9.3797 | 60.03 | 17.29
606.525 | 1.4313 | 59.99 | 9.29 |  | 1176.717 | 1.3322 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.693 | 1.3306 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.865 | 7.5489 | 60.01 | 13.29 |  | 474.136 | 9.3795 | 60.03 | 17.29
606.601 | 1.4313 | 59.99 | 9.29 |  | 1176.781 | 1.3357 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.756 | 1.3394 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.928 | 7.5627 | 60 | 13.29 |  | 474.204 | 9.3795 | 60.03 | 17.29
606.664 | 1.4313 | 59.99 | 9.29 |  | 1176.844 | 1.3357 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.819 | 1.3394 | 59.95 | 7.29 |  | 2437.992 | 7.5627 | 60 | 13.29 |  | 474.272 | 9.3795 | 60.03 | 17.29
606.728 | 1.4313 | 59.99 | 9.29 |  | 1176.907 | 1.3357 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.883 | 1.3394 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.055 | 7.5627 | 60 | 13.29 |  | 474.336 | 9.3795 | 60.03 | 17.29
606.791 | 1.4314 | 59.99 | 9.29 |  | 1176.97 | 1.3357 | 60.02 | 9.29 |  | 2047.946 | 1.3394 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.118 | 7.5627 | 60 | 13.29 |  | 474.399 | 9.3795 | 60.03 | 17.29
606.854 | 1.4314 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.033 | 1.3357 | 60.02 | 9.29 |  | 2048.01 | 1.3394 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.192 | 7.574 | 60 | 13.29 |  | 474.462 | 9.3884 | 60.03 | 17.29
606.917 | 1.4314 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.096 | 1.3528 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.073 | 1.3569 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.256 | 7.574 | 60 | 13.29 |  | 474.525 | 9.3884 | 60.03 | 17.29
606.98 | 1.4314 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.16 | 1.3528 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.136 | 1.3569 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.319 | 7.574 | 60 | 13.29 |  | 474.588 | 9.3884 | 60.03 | 17.29
607.044 | 1.4314 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.223 | 1.3528 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.2 | 1.3569 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.396 | 7.574 | 60 | 13.29 |  | 474.651 | 9.3884 | 60.03 | 17.29
607.107 | 1.4587 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.287 | 1.3528 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.263 | 1.3569 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.463 | 7.574 | 60 | 13.29 |  | 474.718 | 9.3884 | 60.03 | 17.29
607.171 | 1.4587 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.359 | 1.3528 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.326 | 1.3569 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.531 | 7.5738 | 60 | 13.29 |  | 474.782 | 9.4006 | 60.03 | 17.29
607.234 | 1.4587 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.428 | 1.3626 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.412 | 1.3611 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.629 | 7.5738 | 60 | 13.29 |  | 474.845 | 9.4006 | 60.03 | 17.29
607.297 | 1.4587 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.497 | 1.3626 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.48 | 1.3611 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.692 | 7.5738 | 60 | 13.29 |  | 474.909 | 9.4006 | 60.03 | 17.29
607.373 | 1.4587 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.59 | 1.3626 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.549 | 1.3611 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.755 | 7.5738 | 60 | 13.29 |  | 474.972 | 9.4006 | 60.03 | 17.29
607.443 | 1.4791 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.653 | 1.3626 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.635 | 1.3611 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.818 | 7.5762 | 60 | 13.29 |  | 475.085 | 9.4006 | 60.03 | 17.29
607.506 | 1.4791 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.716 | 1.3788 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.698 | 1.3755 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.881 | 7.5762 | 60 | 13.29 |  | 475.153 | 9.4117 | 60.03 | 17.29
607.569 | 1.4791 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.78 | 1.3788 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.762 | 1.3755 | 59.95 | 7.29 |  | 2438.944 | 7.5762 | 60 | 13.29 |  | 475.222 | 9.4117 | 60.03 | 17.29
607.633 | 1.4791 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.843 | 1.3788 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.825 | 1.3755 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.008 | 7.5762 | 60 | 13.29 |  | 475.321 | 9.4117 | 60.03 | 17.29
607.696 | 1.4781 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.906 | 1.3788 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.889 | 1.3755 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.071 | 7.5762 | 60 | 13.29 |  | 475.384 | 9.4263 | 60.03 | 17.29
607.759 | 1.4781 | 59.99 | 9.29 |  | 1177.969 | 1.3788 | 60.03 | 9.29 |  | 2048.963 | 1.3755 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.135 | 7.6095 | 60.01 | 13.29 |  | 475.447 | 9.4263 | 60.03 | 17.29
607.822 | 1.4781 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.032 | 1.3797 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.026 | 1.3791 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.198 | 7.6095 | 60.01 | 13.29 |  | 475.51 | 9.4263 | 60.03 | 17.29
607.885 | 1.4781 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.095 | 1.3797 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.09 | 1.3791 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.261 | 7.6095 | 60.01 | 13.29 |  | 475.573 | 9.4263 | 60.03 | 17.29
607.953 | 1.4781 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.159 | 1.3797 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.153 | 1.3791 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.339 | 7.6095 | 60.01 | 13.29 |  | 475.637 | 9.4263 | 60.03 | 17.29
608.021 | 1.4908 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.222 | 1.3797 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.217 | 1.3791 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.411 | 7.6095 | 60.01 | 13.29 |  | 475.7 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.089 | 1.4908 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.285 | 1.3797 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.28 | 1.3788 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.479 | 7.6218 | 60.01 | 13.29 |  | 475.766 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.181 | 1.4908 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.376 | 1.3958 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.38 | 1.3788 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.547 | 7.6218 | 60.01 | 13.29 |  | 475.834 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.244 | 1.4908 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.445 | 1.3958 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.448 | 1.3788 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.629 | 7.6218 | 60.01 | 13.29 |  | 475.897 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.308 | 1.5079 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.512 | 1.3958 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.517 | 1.3788 | 59.95 | 7.29 |  | 2439.693 | 7.6218 | 60.01 | 13.29 |  | 475.961 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.371 | 1.5079 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.595 | 1.3958 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.586 | 1.4048 | 59.94 | 7.29 |  | 2439.756 | 7.621 | 60 | 13.29 |  | 476.034 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.434 | 1.5079 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.658 | 1.4026 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.65 | 1.4048 | 59.94 | 7.29 |  | 2439.819 | 7.621 | 60 | 13.29 |  | 476.103 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.502 | 1.5079 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.722 | 1.4026 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.714 | 1.4048 | 59.94 | 7.29 |  | 2439.882 | 7.621 | 60 | 13.29 |  | 476.171 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.565 | 1.5079 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.785 | 1.4026 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.778 | 1.4048 | 59.94 | 7.29 |  | 2439.946 | 7.621 | 60 | 13.29 |  | 476.239 | 9.4513 | 60.03 | 17.29
608.628 | 1.5164 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.848 | 1.4026 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.842 | 1.4048 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.01 | 7.621 | 60 | 13.29 |  | 476.322 | 9.4551 | 60.03 | 17.29
608.691 | 1.5164 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.911 | 1.4044 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.905 | 1.4224 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.073 | 7.6222 | 60 | 13.29 |  | 476.385 | 9.4551 | 60.03 | 17.29
608.755 | 1.5164 | 59.99 | 9.29 |  | 1178.975 | 1.4044 | 60.03 | 9.29 |  | 2049.968 | 1.4224 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.136 | 7.6222 | 60 | 13.29 |  | 476.448 | 9.4551 | 60.03 | 17.29
608.818 | 1.5164 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.038 | 1.4044 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.031 | 1.4224 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.2 | 7.6222 | 60 | 13.29 |  | 476.512 | 9.4551 | 60.03 | 17.29
608.881 | 1.5164 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.101 | 1.4044 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.095 | 1.4224 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.263 | 7.6222 | 60 | 13.29 |  | 476.575 | 9.4732 | 60.03 | 17.29
608.96 | 1.5344 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.164 | 1.4044 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.158 | 1.4224 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.361 | 7.6222 | 60 | 13.29 |  | 476.639 | 9.4732 | 60.03 | 17.29
609.028 | 1.5344 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.227 | 1.4295 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.222 | 1.4342 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.439 | 7.6575 | 60 | 13.29 |  | 476.702 | 9.4732 | 60.03 | 17.29
609.096 | 1.5344 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.29 | 1.4295 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.285 | 1.4342 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.508 | 7.6575 | 60 | 13.29 |  | 476.765 | 9.4732 | 60.03 | 17.29
609.183 | 1.5344 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.358 | 1.4295 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.35 | 1.4342 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.576 | 7.6575 | 60 | 13.29 |  | 476.828 | 9.4732 | 60.03 | 17.29
609.247 | 1.5387 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.427 | 1.4295 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.417 | 1.4342 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.652 | 7.6575 | 60 | 13.29 |  | 476.892 | 9.4973 | 60.03 | 17.29
609.31 | 1.5387 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.496 | 1.4295 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.495 | 1.4342 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.715 | 7.6732 | 60 | 13.29 |  | 476.955 | 9.4973 | 60.03 | 17.29
609.373 | 1.5387 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.588 | 1.4473 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.563 | 1.4443 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.778 | 7.6732 | 60 | 13.29 |  | 477.031 | 9.4973 | 60.03 | 17.29
609.436 | 1.5387 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.651 | 1.4473 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.64 | 1.4443 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.841 | 7.6732 | 60 | 13.29 |  | 477.101 | 9.4973 | 60.03 | 17.29
609.511 | 1.5387 | 59.99 | 9.29 |  | 1179.714 | 1.4473 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.703 | 1.4443 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.904 | 7.6732 | 60 | 13.29 |  | 477.183 | 9.4973 | 60.03 | 17.29
609.575 | 1.5506 | 60 | 9.29 |  | 1179.777 | 1.4473 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.767 | 1.4443 | 59.94 | 7.29 |  | 2440.968 | 7.6729 | 60 | 13.29 |  | 477.251 | 9.4962 | 60.02 | 17.29
609.638 | 1.5506 | 60 | 9.29 |  | 1179.841 | 1.4575 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.83 | 1.4527 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.031 | 7.6729 | 60 | 13.29 |  | 477.32 | 9.4962 | 60.02 | 17.29
609.701 | 1.5506 | 60 | 9.29 |  | 1179.904 | 1.4575 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.894 | 1.4527 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.094 | 7.6729 | 60 | 13.29 |  | 477.383 | 9.4962 | 60.02 | 17.29
609.764 | 1.5506 | 60 | 9.29 |  | 1179.967 | 1.4575 | 60.03 | 9.29 |  | 2050.957 | 1.4527 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.158 | 7.6729 | 60 | 13.29 |  | 477.446 | 9.4962 | 60.02 | 17.29
609.828 | 1.5582 | 60 | 9.29 |  | 1180.03 | 1.4575 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.02 | 1.4527 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.221 | 7.6729 | 60 | 13.29 |  | 477.509 | 9.4989 | 60.02 | 17.29
609.891 | 1.5582 | 60 | 9.29 |  | 1180.093 | 1.4575 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.085 | 1.4527 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.285 | 7.6738 | 60 | 13.29 |  | 477.572 | 9.4989 | 60.02 | 17.29
609.964 | 1.5582 | 60 | 9.29 |  | 1180.157 | 1.4573 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.148 | 1.4574 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.348 | 7.6738 | 60 | 13.29 |  | 477.635 | 9.4989 | 60.02 | 17.29
610.032 | 1.5582 | 60 | 9.29 |  | 1180.22 | 1.4573 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.213 | 1.4574 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.417 | 7.6738 | 60 | 13.29 |  | 477.698 | 9.4989 | 60.02 | 17.29
610.101 | 1.5582 | 60 | 9.29 |  | 1180.283 | 1.4573 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.277 | 1.4574 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.485 | 7.6738 | 60 | 13.29 |  | 477.762 | 9.4989 | 60.02 | 17.29
610.195 | 1.5738 | 60 | 9.29 |  | 1180.367 | 1.4573 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.341 | 1.4574 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.558 | 7.6738 | 60 | 13.29 |  | 477.825 | 9.5331 | 60.02 | 17.29
610.259 | 1.5738 | 60 | 9.29 |  | 1180.447 | 1.4573 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.419 | 1.4574 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.632 | 7.6992 | 60 | 13.29 |  | 477.888 | 9.5331 | 60.02 | 17.29
610.322 | 1.5738 | 60 | 9.29 |  | 1180.516 | 1.4601 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.486 | 1.4588 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.695 | 7.6992 | 60 | 13.29 |  | 477.951 | 9.5331 | 60.02 | 17.29
610.386 | 1.5738 | 60 | 9.29 |  | 1180.599 | 1.4601 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.554 | 1.4588 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.759 | 7.6992 | 60 | 13.29 |  | 478.014 | 9.5331 | 60.02 | 17.29
610.449 | 1.5816 | 60 | 9.29 |  | 1180.662 | 1.4601 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.635 | 1.4588 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.822 | 7.6992 | 60 | 13.29 |  | 478.101 | 9.5331 | 60.02 | 17.29
610.512 | 1.5816 | 60 | 9.29 |  | 1180.726 | 1.4601 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.709 | 1.4588 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.886 | 7.7219 | 60 | 13.29 |  | 478.17 | 9.5407 | 60.02 | 17.29
610.575 | 1.5816 | 60 | 9.29 |  | 1180.789 | 1.4816 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.773 | 1.4828 | 59.95 | 7.29 |  | 2441.949 | 7.7219 | 60 | 13.29 |  | 478.239 | 9.5407 | 60.02 | 17.29
610.638 | 1.5816 | 60 | 9.29 |  | 1180.852 | 1.4816 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.836 | 1.4828 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.012 | 7.7219 | 60 | 13.29 |  | 478.321 | 9.5407 | 60.02 | 17.29
610.701 | 1.5816 | 60 | 9.29 |  | 1180.915 | 1.4816 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.899 | 1.4828 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.075 | 7.7219 | 60 | 13.29 |  | 478.384 | 9.5407 | 60.02 | 17.29
610.765 | 1.6055 | 60 | 9.29 |  | 1180.979 | 1.4816 | 60.03 | 9.29 |  | 2051.962 | 1.4828 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.138 | 7.7219 | 60 | 13.29 |  | 478.448 | 9.5411 | 60.02 | 17.29
610.828 | 1.6055 | 60 | 9.29 |  | 1181.05 | 1.4827 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.025 | 1.4845 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.202 | 7.724 | 60 | 13.29 |  | 478.511 | 9.5411 | 60.02 | 17.29
610.891 | 1.6055 | 60 | 9.29 |  | 1181.113 | 1.4827 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.089 | 1.4845 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.265 | 7.724 | 60 | 13.29 |  | 478.574 | 9.5411 | 60.02 | 17.29
610.96 | 1.6055 | 60 | 9.29 |  | 1181.176 | 1.4827 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.152 | 1.4845 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.328 | 7.724 | 60 | 13.29 |  | 478.638 | 9.5411 | 60.02 | 17.29
611.029 | 1.6055 | 60 | 9.29 |  | 1181.239 | 1.4827 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.215 | 1.4845 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.405 | 7.724 | 60 | 13.29 |  | 478.71 | 9.5411 | 60.02 | 17.29
611.097 | 1.6123 | 60 | 9.29 |  | 1181.304 | 1.4827 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.278 | 1.4845 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.488 | 7.724 | 60 | 13.29 |  | 478.773 | 9.5427 | 60.02 | 17.29
611.192 | 1.6123 | 60 | 9.29 |  | 1181.376 | 1.5073 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.362 | 1.5102 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.557 | 7.7359 | 60 | 13.29 |  | 478.837 | 9.5427 | 60.02 | 17.29
611.256 | 1.6123 | 60 | 9.29 |  | 1181.444 | 1.5073 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.43 | 1.5102 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.642 | 7.7359 | 60 | 13.29 |  | 478.9 | 9.5427 | 60.02 | 17.29
611.319 | 1.6123 | 60 | 9.29 |  | 1181.513 | 1.5073 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.499 | 1.5102 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.705 | 7.7359 | 60 | 13.29 |  | 478.963 | 9.5427 | 60.02 | 17.29
611.382 | 1.6276 | 60 | 9.29 |  | 1181.589 | 1.5073 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.568 | 1.5102 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.769 | 7.7359 | 60 | 13.29 |  | 479.068 | 9.5745 | 60.02 | 17.29
611.445 | 1.6276 | 60 | 9.29 |  | 1181.662 | 1.5073 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.635 | 1.5097 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.832 | 7.7437 | 60 | 13.29 |  | 479.136 | 9.5745 | 60.02 | 17.29
611.509 | 1.6276 | 60 | 9.29 |  | 1181.726 | 1.5087 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.699 | 1.5097 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.895 | 7.7437 | 60 | 13.29 |  | 479.205 | 9.5745 | 60.02 | 17.29
611.572 | 1.6276 | 60 | 9.29 |  | 1181.788 | 1.5087 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.762 | 1.5097 | 59.95 | 7.29 |  | 2442.958 | 7.7437 | 60 | 13.29 |  | 479.285 | 9.5745 | 60.02 | 17.29
611.635 | 1.6276 | 60 | 9.29 |  | 1181.852 | 1.5087 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.826 | 1.5097 | 59.95 | 7.29 |  | 2443.022 | 7.7437 | 60 | 13.29 |  | 479.348 | 9.5867 | 60.01 | 17.29
611.698 | 1.633 | 60 | 9.29 |  | 1181.915 | 1.5087 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.889 | 1.5097 | 59.95 | 7.29 |  | 2443.094 | 7.7437 | 60 | 13.29 |  | 479.411 | 9.5867 | 60.01 | 17.29
611.761 | 1.633 | 60 | 9.29 |  | 1181.979 | 1.532 | 60.03 | 9.29 |  | 2052.952 | 1.5327 | 59.95 | 7.29 |  | 2443.157 | 7.7585 | 60 | 13.29 |  | 479.475 | 9.5867 | 60.01 | 17.29
611.824 | 1.633 | 60 | 9.29 |  | 1182.042 | 1.532 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.016 | 1.5327 | 59.95 | 7.29 |  | 2443.221 | 7.7585 | 60 | 13.29 |  | 479.538 | 9.5867 | 60.01 | 17.29
611.887 | 1.633 | 60 | 9.29 |  | 1182.105 | 1.532 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.079 | 1.5327 | 59.95 | 7.29 |  | 2443.284 | 7.7585 | 60 | 13.29 |  | 479.602 | 9.5867 | 60.01 | 17.29
611.967 | 1.633 | 60 | 9.29 |  | 1182.168 | 1.532 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.142 | 1.5327 | 59.95 | 7.29 |  | 2443.379 | 7.7585 | 60 | 13.29 |  | 479.666 | 9.5945 | 60.01 | 17.29
612.036 | 1.655 | 59.99 | 9.29 |  | 1182.231 | 1.532 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.205 | 1.5327 | 59.95 | 7.29 |  | 2443.447 | 7.768 | 60 | 13.29 |  | 479.729 | 9.5945 | 60.01 | 17.29
612.103 | 1.655 | 59.99 | 9.29 |  | 1182.301 | 1.5319 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.269 | 1.5328 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.515 | 7.768 | 60 | 13.29 |  | 479.792 | 9.5945 | 60.01 | 17.29
612.187 | 1.655 | 59.99 | 9.29 |  | 1182.369 | 1.5319 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.341 | 1.5328 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.584 | 7.768 | 60 | 13.29 |  | 479.862 | 9.5945 | 60.01 | 17.29
612.251 | 1.655 | 59.99 | 9.29 |  | 1182.437 | 1.5319 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.41 | 1.5328 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.648 | 7.768 | 60 | 13.29 |  | 479.931 | 9.6061 | 60.01 | 17.29
612.314 | 1.6621 | 60 | 9.29 |  | 1182.505 | 1.5319 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.478 | 1.5328 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.711 | 7.7823 | 60 | 13.29 |  | 479.994 | 9.6061 | 60.01 | 17.29
612.378 | 1.6621 | 60 | 9.29 |  | 1182.587 | 1.5319 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.557 | 1.5328 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.774 | 7.7823 | 60 | 13.29 |  | 480.079 | 9.6061 | 60.01 | 17.29
612.441 | 1.6621 | 60 | 9.29 |  | 1182.65 | 1.5588 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.633 | 1.5604 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.837 | 7.7823 | 60 | 13.29 |  | 480.148 | 9.6061 | 60.01 | 17.29
612.504 | 1.6621 | 60 | 9.29 |  | 1182.713 | 1.5588 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.696 | 1.5604 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.901 | 7.7823 | 60 | 13.29 |  | 480.218 | 9.6061 | 60.01 | 17.29
612.567 | 1.6621 | 60 | 9.29 |  | 1182.776 | 1.5588 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.759 | 1.5604 | 59.96 | 7.29 |  | 2443.964 | 7.7823 | 60 | 13.29 |  | 480.301 | 9.6145 | 60.01 | 17.29
612.63 | 1.6868 | 59.99 | 9.29 |  | 1182.839 | 1.5588 | 60.03 | 9.29 |  | 2053.822 | 1.5604 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.028 | 7.7971 | 60 | 13.29 |  | 480.365 | 9.6145 | 60.01 | 17.29
612.694 | 1.6868 | 59.99 | 9.29 |  | 1182.903 | 1.5583 | 60.02 | 9.29 |  | 2053.885 | 1.5739 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.091 | 7.7971 | 60 | 13.29 |  | 480.428 | 9.6145 | 60.01 | 17.29
612.757 | 1.6868 | 59.99 | 9.29 |  | 1182.966 | 1.5583 | 60.02 | 9.29 |  | 2053.949 | 1.5739 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.154 | 7.7971 | 60 | 13.29 |  | 480.491 | 9.6145 | 60.01 | 17.29
612.82 | 1.6868 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.029 | 1.5583 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.013 | 1.5739 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.217 | 7.7971 | 60 | 13.29 |  | 480.554 | 9.6279 | 60.01 | 17.29
612.892 | 1.688 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.092 | 1.5583 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.076 | 1.5739 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.28 | 7.7971 | 60 | 13.29 |  | 480.617 | 9.6279 | 60.01 | 17.29
612.971 | 1.688 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.155 | 1.5583 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.139 | 1.5739 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.372 | 7.8065 | 60 | 13.29 |  | 480.68 | 9.6279 | 60.01 | 17.29
613.04 | 1.688 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.218 | 1.5863 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.202 | 1.5823 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.44 | 7.8065 | 60 | 13.29 |  | 480.743 | 9.6279 | 60.01 | 17.29
613.108 | 1.688 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.282 | 1.5863 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.265 | 1.5823 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.508 | 7.8065 | 60 | 13.29 |  | 480.806 | 9.6279 | 60.01 | 17.29
613.193 | 1.688 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.359 | 1.5863 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.343 | 1.5823 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.589 | 7.8065 | 60 | 13.29 |  | 480.87 | 9.6358 | 60.02 | 17.29
613.257 | 1.712 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.428 | 1.5863 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.411 | 1.5823 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.652 | 7.8174 | 60 | 13.29 |  | 480.933 | 9.6358 | 60.02 | 17.29
613.32 | 1.712 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.51 | 1.5863 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.479 | 1.6006 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.716 | 7.8174 | 60 | 13.29 |  | 480.996 | 9.6358 | 60.02 | 17.29
613.383 | 1.712 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.591 | 1.5857 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.548 | 1.6006 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.779 | 7.8174 | 60 | 13.29 |  | 481.086 | 9.6358 | 60.02 | 17.29
613.446 | 1.712 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.654 | 1.5857 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.626 | 1.6006 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.842 | 7.8174 | 60 | 13.29 |  | 481.163 | 9.6358 | 60.02 | 17.29
613.509 | 1.7118 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.717 | 1.5857 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.689 | 1.6006 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.905 | 7.8174 | 60 | 13.29 |  | 481.23 | 9.6527 | 60.02 | 17.29
613.572 | 1.7118 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.78 | 1.5857 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.753 | 1.6006 | 59.96 | 7.29 |  | 2444.969 | 7.829 | 60 | 13.29 |  | 481.32 | 9.6527 | 60.02 | 17.29
613.636 | 1.7118 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.843 | 1.6078 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.816 | 1.6094 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.032 | 7.829 | 60 | 13.29 |  | 481.384 | 9.6527 | 60.02 | 17.29
613.699 | 1.7118 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.906 | 1.6078 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.879 | 1.6094 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.096 | 7.829 | 60 | 13.29 |  | 481.447 | 9.6527 | 60.02 | 17.29
613.762 | 1.7118 | 59.99 | 9.29 |  | 1183.969 | 1.6078 | 60.02 | 9.29 |  | 2054.943 | 1.6094 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.159 | 7.829 | 60 | 13.29 |  | 481.511 | 9.6602 | 60.02 | 17.29
613.825 | 1.7359 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.032 | 1.6078 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.006 | 1.6094 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.226 | 7.829 | 60 | 13.29 |  | 481.574 | 9.6602 | 60.02 | 17.29
613.889 | 1.7359 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.096 | 1.6078 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.078 | 1.6094 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.289 | 7.8415 | 60 | 13.29 |  | 481.637 | 9.6602 | 60.02 | 17.29
613.961 | 1.7359 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.16 | 1.6191 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.141 | 1.6125 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.395 | 7.8415 | 60 | 13.29 |  | 481.7 | 9.6602 | 60.02 | 17.29
614.03 | 1.7359 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.223 | 1.6191 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.204 | 1.6125 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.463 | 7.8415 | 60 | 13.29 |  | 481.769 | 9.6773 | 60.02 | 17.29
614.098 | 1.7359 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.292 | 1.6191 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.267 | 1.6125 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.534 | 7.8415 | 60 | 13.29 |  | 481.832 | 9.6773 | 60.02 | 17.29
614.191 | 1.7371 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.367 | 1.6191 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.346 | 1.6125 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.61 | 7.8538 | 60 | 13.29 |  | 481.896 | 9.6773 | 60.02 | 17.29
614.254 | 1.7371 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.436 | 1.6341 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.415 | 1.6142 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.674 | 7.8538 | 60 | 13.29 |  | 481.959 | 9.6773 | 60.02 | 17.29
614.317 | 1.7371 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.505 | 1.6341 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.482 | 1.6142 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.737 | 7.8538 | 60 | 13.29 |  | 482.029 | 9.6773 | 60.02 | 17.29
614.381 | 1.7371 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.593 | 1.6341 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.55 | 1.6142 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.8 | 7.8538 | 60 | 13.29 |  | 482.099 | 9.6803 | 60.02 | 17.29
614.444 | 1.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.657 | 1.6341 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.632 | 1.6142 | 59.96 | 7.29 |  | 2445.863 | 7.8697 | 60 | 13.29 |  | 482.167 | 9.6803 | 60.02 | 17.29
614.507 | 1.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.728 | 1.6341 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.696 | 1.6439 | 59.97 | 7.29 |  | 2445.927 | 7.8697 | 60 | 13.29 |  | 482.236 | 9.6803 | 60.02 | 17.29
614.57 | 1.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.791 | 1.6483 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.76 | 1.6439 | 59.97 | 7.29 |  | 2445.99 | 7.8697 | 60 | 13.29 |  | 482.312 | 9.6803 | 60.02 | 17.29
614.633 | 1.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.854 | 1.6483 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.824 | 1.6439 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.053 | 7.8697 | 60 | 13.29 |  | 482.377 | 9.7009 | 60.01 | 17.29
614.696 | 1.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.917 | 1.6483 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.888 | 1.6439 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.116 | 7.8697 | 60 | 13.29 |  | 482.441 | 9.7009 | 60.01 | 17.29
614.759 | 1.7617 | 59.99 | 9.29 |  | 1184.98 | 1.6483 | 60.02 | 9.29 |  | 2055.951 | 1.6439 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.18 | 7.8772 | 60 | 13.29 |  | 482.504 | 9.7009 | 60.01 | 17.29
614.823 | 1.7617 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.044 | 1.6629 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.015 | 1.6553 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.243 | 7.8772 | 60 | 13.29 |  | 482.567 | 9.7009 | 60.01 | 17.29
614.886 | 1.7617 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.107 | 1.6629 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.079 | 1.6553 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.306 | 7.8772 | 60 | 13.29 |  | 482.63 | 9.7009 | 60.01 | 17.29
614.964 | 1.7617 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.17 | 1.6629 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.143 | 1.6553 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.399 | 7.8772 | 60 | 13.29 |  | 482.697 | 9.7021 | 60.01 | 17.29
615.047 | 1.7617 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.233 | 1.6629 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.206 | 1.6553 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.473 | 7.8906 | 60.01 | 13.29 |  | 482.761 | 9.7021 | 60.01 | 17.29
615.114 | 1.7678 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.306 | 1.6629 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.27 | 1.6553 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.544 | 7.8906 | 60.01 | 13.29 |  | 482.824 | 9.7021 | 60.01 | 17.29
615.2 | 1.7678 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.379 | 1.6638 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.334 | 1.6595 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.63 | 7.8906 | 60.01 | 13.29 |  | 482.887 | 9.7021 | 60.01 | 17.29
615.263 | 1.7678 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.447 | 1.6638 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.404 | 1.6595 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.693 | 7.8906 | 60.01 | 13.29 |  | 482.95 | 9.7021 | 60.01 | 17.29
615.326 | 1.7678 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.516 | 1.6638 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.472 | 1.6595 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.767 | 7.8906 | 60.01 | 13.29 |  | 483.024 | 9.735 | 60.01 | 17.29
615.389 | 1.7917 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.593 | 1.6638 | 60.02 | 9.29 |  | 2056.54 | 1.6595 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.83 | 7.8996 | 60.01 | 13.29 |  | 483.093 | 9.735 | 60.01 | 17.29
615.452 | 1.7917 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.656 | 1.6622 | 60.01 | 9.29 |  | 2056.633 | 1.6595 | 59.97 | 7.29 |  | 2446.893 | 7.8996 | 60.01 | 13.29 |  | 483.161 | 9.735 | 60.01 | 17.29
615.515 | 1.7917 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.72 | 1.6622 | 60.01 | 9.29 |  | 2056.698 | 1.6589 | 59.98 | 7.29 |  | 2446.956 | 7.8996 | 60.01 | 13.29 |  | 483.228 | 9.735 | 60.01 | 17.29
615.579 | 1.7917 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.783 | 1.6622 | 60.01 | 9.29 |  | 2056.762 | 1.6589 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.02 | 7.8996 | 60.01 | 13.29 |  | 483.32 | 9.735 | 60.01 | 17.29
615.652 | 1.7917 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.846 | 1.6622 | 60.01 | 9.29 |  | 2056.825 | 1.6589 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.083 | 7.9208 | 60.01 | 13.29 |  | 483.384 | 9.7484 | 60.01 | 17.29
615.716 | 1.7937 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.909 | 1.6622 | 60.01 | 9.29 |  | 2056.889 | 1.6589 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.146 | 7.9208 | 60.01 | 13.29 |  | 483.447 | 9.7484 | 60.01 | 17.29
615.779 | 1.7937 | 59.99 | 9.29 |  | 1185.972 | 1.6859 | 60.01 | 9.29 |  | 2056.97 | 1.6923 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.21 | 7.9208 | 60.01 | 13.29 |  | 483.51 | 9.7484 | 60.01 | 17.29
615.842 | 1.7937 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.036 | 1.6859 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.058 | 1.6923 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.273 | 7.9208 | 60.01 | 13.29 |  | 483.574 | 9.7484 | 60.01 | 17.29
615.947 | 1.7937 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.099 | 1.6859 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.121 | 1.6923 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.368 | 7.9208 | 60.01 | 13.29 |  | 483.637 | 9.7499 | 60.01 | 17.29
616.03 | 1.8167 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.162 | 1.6859 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.184 | 1.6923 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.443 | 7.926 | 60.01 | 13.29 |  | 483.7 | 9.7499 | 60.01 | 17.29
616.112 | 1.8167 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.225 | 1.6859 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.248 | 1.7045 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.511 | 7.926 | 60.01 | 13.29 |  | 483.77 | 9.7499 | 60.01 | 17.29
616.195 | 1.8167 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.289 | 1.6887 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.312 | 1.7045 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.583 | 7.926 | 60.01 | 13.29 |  | 483.833 | 9.7499 | 60.01 | 17.29
616.291 | 1.8167 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.359 | 1.6887 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.396 | 1.7045 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.669 | 7.926 | 60.01 | 13.29 |  | 483.9 | 9.7499 | 60.01 | 17.29
616.377 | 1.8166 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.427 | 1.6887 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.465 | 1.7045 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.732 | 7.9393 | 60.01 | 13.29 |  | 483.963 | 9.7504 | 60.02 | 17.29
616.458 | 1.8166 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.496 | 1.6887 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.534 | 1.7082 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.795 | 7.9393 | 60.01 | 13.29 |  | 484.066 | 9.7504 | 60.02 | 17.29
616.538 | 1.8166 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.584 | 1.6887 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.622 | 1.7082 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.858 | 7.9393 | 60.01 | 13.29 |  | 484.134 | 9.7504 | 60.02 | 17.29
616.623 | 1.8372 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.647 | 1.712 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.685 | 1.7082 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.922 | 7.9393 | 60.01 | 13.29 |  | 484.208 | 9.7504 | 60.02 | 17.29
616.708 | 1.8372 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.71 | 1.712 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.749 | 1.7082 | 59.98 | 7.29 |  | 2447.99 | 7.945 | 60.02 | 13.29 |  | 484.277 | 9.7807 | 60.01 | 17.29
616.815 | 1.8372 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.773 | 1.712 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.817 | 1.7072 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.053 | 7.945 | 60.02 | 13.29 |  | 484.34 | 9.7807 | 60.01 | 17.29
616.901 | 1.8372 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.836 | 1.712 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.881 | 1.7072 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.116 | 7.945 | 60.02 | 13.29 |  | 484.403 | 9.7807 | 60.01 | 17.29
617.012 | 1.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.9 | 1.7123 | 60.01 | 9.29 |  | 2057.944 | 1.7072 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.179 | 7.945 | 60.02 | 13.29 |  | 484.466 | 9.7807 | 60.01 | 17.29
617.102 | 1.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 1186.963 | 1.7123 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.008 | 1.7072 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.242 | 7.945 | 60.02 | 13.29 |  | 484.53 | 9.7944 | 60.01 | 17.29
617.184 | 1.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 1187.026 | 1.7123 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.071 | 1.7072 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.306 | 7.9691 | 60.02 | 13.29 |  | 484.593 | 9.7944 | 60.01 | 17.29
617.276 | 1.8669 | 60 | 9.29 |  | 1187.089 | 1.7123 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.134 | 1.7381 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.389 | 7.9691 | 60.02 | 13.29 |  | 484.656 | 9.7944 | 60.01 | 17.29
617.358 | 1.8669 | 60 | 9.29 |  | 1187.152 | 1.7123 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.198 | 1.7381 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.458 | 7.9691 | 60.02 | 13.29 |  | 484.719 | 9.7944 | 60.01 | 17.29
617.437 | 1.8669 | 60 | 9.29 |  | 1187.215 | 1.7395 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.261 | 1.7381 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.527 | 7.9691 | 60.02 | 13.29 |  | 484.783 | 9.7944 | 60.01 | 17.29
617.5 | 1.8674 | 60 | 9.29 |  | 1187.278 | 1.7395 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.324 | 1.7381 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.605 | 7.9691 | 60.02 | 13.29 |  | 484.846 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
617.563 | 1.8674 | 60 | 9.29 |  | 1187.36 | 1.7395 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.396 | 1.7381 | 59.98 | 7.29 |  | 2448.668 | 7.9705 | 60.02 | 13.29 |  | 484.911 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
617.627 | 1.8674 | 60 | 9.29 |  | 1187.429 | 1.7395 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.466 | 1.7379 | 59.99 | 7.29 |  | 2448.731 | 7.9705 | 60.02 | 13.29 |  | 484.974 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
617.69 | 1.8674 | 60 | 9.29 |  | 1187.498 | 1.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.533 | 1.7379 | 59.99 | 7.29 |  | 2448.794 | 7.9705 | 60.02 | 13.29 |  | 485.077 | 9.8068 | 60.01 | 17.29
617.753 | 1.8674 | 60 | 9.29 |  | 1187.597 | 1.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.633 | 1.7379 | 59.99 | 7.29 |  | 2448.858 | 7.9705 | 60.02 | 13.29 |  | 485.146 | 9.8202 | 60.01 | 17.29
617.816 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1187.66 | 1.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.696 | 1.7379 | 59.99 | 7.29 |  | 2448.921 | 7.994 | 60.02 | 13.29 |  | 485.214 | 9.8202 | 60.01 | 17.29
617.88 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1187.723 | 1.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.759 | 1.7617 | 59.99 | 7.29 |  | 2448.985 | 7.994 | 60.02 | 13.29 |  | 485.301 | 9.8202 | 60.01 | 17.29
617.963 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1187.788 | 1.7599 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.823 | 1.7617 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.048 | 7.994 | 60.02 | 13.29 |  | 485.364 | 9.8202 | 60.01 | 17.29
618.032 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1187.851 | 1.7599 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.886 | 1.7617 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.111 | 7.994 | 60.02 | 13.29 |  | 485.429 | 9.8202 | 60.01 | 17.29
618.111 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1187.914 | 1.7599 | 60.01 | 9.29 |  | 2058.953 | 1.7617 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.174 | 7.994 | 60.02 | 13.29 |  | 485.492 | 9.8291 | 60.01 | 17.29
618.208 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1187.978 | 1.7599 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.016 | 1.7617 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.238 | 7.9957 | 60.02 | 13.29 |  | 485.555 | 9.8291 | 60.01 | 17.29
618.271 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1188.041 | 1.7599 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.08 | 1.7664 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.301 | 7.9957 | 60.02 | 13.29 |  | 485.618 | 9.8291 | 60.01 | 17.29
618.334 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1188.104 | 1.779 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.144 | 1.7664 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.401 | 7.9957 | 60.02 | 13.29 |  | 485.682 | 9.8291 | 60.01 | 17.29
618.407 | 1.8924 | 60 | 9.29 |  | 1188.168 | 1.779 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.207 | 1.7664 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.489 | 7.9957 | 60.02 | 13.29 |  | 485.749 | 9.8439 | 60.02 | 17.29
618.47 | 1.9109 | 60 | 9.29 |  | 1188.231 | 1.779 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.27 | 1.7664 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.564 | 8.023 | 60.03 | 13.29 |  | 485.812 | 9.8439 | 60.02 | 17.29
618.533 | 1.9109 | 60 | 9.29 |  | 1188.294 | 1.779 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.352 | 1.7664 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.633 | 8.023 | 60.03 | 13.29 |  | 485.875 | 9.8439 | 60.02 | 17.29
618.596 | 1.9109 | 60 | 9.29 |  | 1188.363 | 1.779 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.42 | 1.7854 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.702 | 8.023 | 60.03 | 13.29 |  | 485.938 | 9.8439 | 60.02 | 17.29
618.659 | 1.9109 | 60 | 9.29 |  | 1188.432 | 1.7876 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.489 | 1.7854 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.785 | 8.023 | 60.03 | 13.29 |  | 486.001 | 9.8439 | 60.02 | 17.29
618.723 | 1.9091 | 60 | 9.29 |  | 1188.501 | 1.7876 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.558 | 1.7854 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.849 | 8.0217 | 60.03 | 13.29 |  | 486.091 | 9.8439 | 60.02 | 17.29
618.786 | 1.9091 | 60 | 9.29 |  | 1188.593 | 1.7876 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.623 | 1.7854 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.912 | 8.0217 | 60.03 | 13.29 |  | 486.159 | 9.8503 | 60.02 | 17.29
618.849 | 1.9091 | 60 | 9.29 |  | 1188.656 | 1.7876 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.687 | 1.7988 | 59.99 | 7.29 |  | 2449.976 | 8.0217 | 60.03 | 13.29 |  | 486.228 | 9.8503 | 60.02 | 17.29
618.945 | 1.9091 | 60 | 9.29 |  | 1188.72 | 1.8066 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.75 | 1.7988 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.039 | 8.0217 | 60.03 | 13.29 |  | 486.311 | 9.8503 | 60.02 | 17.29
619.027 | 1.9091 | 60 | 9.29 |  | 1188.783 | 1.8066 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.814 | 1.7988 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.103 | 8.0217 | 60.03 | 13.29 |  | 486.374 | 9.8654 | 60.01 | 17.29
619.096 | 1.9389 | 60 | 9.29 |  | 1188.846 | 1.8066 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.88 | 1.7988 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.166 | 8.0457 | 60.03 | 13.29 |  | 486.437 | 9.8654 | 60.01 | 17.29
619.186 | 1.9389 | 60 | 9.29 |  | 1188.909 | 1.8066 | 60.01 | 9.29 |  | 2059.944 | 1.7988 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.23 | 8.0457 | 60.03 | 13.29 |  | 486.5 | 9.8654 | 60.01 | 17.29
619.25 | 1.9389 | 60 | 9.29 |  | 1188.972 | 1.8066 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.008 | 1.8087 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.293 | 8.0457 | 60.03 | 13.29 |  | 486.564 | 9.8654 | 60.01 | 17.29
619.313 | 1.9389 | 60 | 9.29 |  | 1189.035 | 1.8159 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.071 | 1.8087 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.385 | 8.0457 | 60.03 | 13.29 |  | 486.627 | 9.8654 | 60.01 | 17.29
619.377 | 1.9438 | 60 | 9.29 |  | 1189.098 | 1.8159 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.135 | 1.8087 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.462 | 8.0457 | 60.03 | 13.29 |  | 486.691 | 9.8711 | 60.01 | 17.29
619.44 | 1.9438 | 60 | 9.29 |  | 1189.162 | 1.8159 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.198 | 1.8087 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.53 | 8.0458 | 60.03 | 13.29 |  | 486.754 | 9.8711 | 60.01 | 17.29
619.503 | 1.9438 | 60 | 9.29 |  | 1189.225 | 1.8159 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.27 | 1.8087 | 59.99 | 7.29 |  | 2450.61 | 8.0458 | 60.03 | 13.29 |  | 486.817 | 9.8711 | 60.01 | 17.29
619.566 | 1.9438 | 60 | 9.29 |  | 1189.288 | 1.8159 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.37 | 1.8101 | 60 | 7.29 |  | 2450.674 | 8.0458 | 60.03 | 13.29 |  | 486.88 | 9.8711 | 60.01 | 17.29
619.637 | 1.9438 | 60 | 9.29 |  | 1189.372 | 1.8316 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.438 | 1.8101 | 60 | 7.29 |  | 2450.737 | 8.0458 | 60.03 | 13.29 |  | 486.943 | 9.8711 | 60.01 | 17.29
619.7 | 1.9697 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.44 | 1.8316 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.507 | 1.8101 | 60 | 7.29 |  | 2450.8 | 8.067 | 60.03 | 13.29 |  | 487.006 | 9.8864 | 60 | 17.29
619.763 | 1.9697 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.508 | 1.8316 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.584 | 1.8377 | 60 | 7.29 |  | 2450.863 | 8.067 | 60.03 | 13.29 |  | 487.081 | 9.8864 | 60 | 17.29
619.826 | 1.9697 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.585 | 1.8316 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.647 | 1.8377 | 60 | 7.29 |  | 2450.928 | 8.067 | 60.03 | 13.29 |  | 487.149 | 9.8864 | 60 | 17.29
619.89 | 1.9697 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.648 | 1.8411 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.711 | 1.8377 | 60 | 7.29 |  | 2450.991 | 8.067 | 60.03 | 13.29 |  | 487.218 | 9.8864 | 60 | 17.29
619.972 | 1.9697 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.711 | 1.8411 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.774 | 1.8377 | 60 | 7.29 |  | 2451.065 | 8.067 | 60.03 | 13.29 |  | 487.315 | 9.8864 | 60 | 17.29
620.04 | 1.9703 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.774 | 1.8411 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.837 | 1.8377 | 60 | 7.29 |  | 2451.129 | 8.068 | 60.03 | 13.29 |  | 487.378 | 9.8885 | 60 | 17.29
620.108 | 1.9703 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.838 | 1.8411 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.901 | 1.8514 | 60 | 7.29 |  | 2451.192 | 8.068 | 60.03 | 13.29 |  | 487.442 | 9.8885 | 60 | 17.29
620.192 | 1.9703 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.901 | 1.8411 | 60.01 | 9.29 |  | 2060.964 | 1.8514 | 60 | 7.29 |  | 2451.255 | 8.068 | 60.03 | 13.29 |  | 487.505 | 9.8885 | 60 | 17.29
620.256 | 1.9716 | 60.01 | 9.29 |  | 1189.964 | 1.8556 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.027 | 1.8514 | 60 | 7.29 |  | 2451.318 | 8.068 | 60.03 | 13.29 |  | 487.568 | 9.8885 | 60 | 17.29
620.319 | 1.9716 | 60.01 | 9.29 |  | 1190.027 | 1.8556 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.091 | 1.8514 | 60 | 7.29 |  | 2451.408 | 8.0926 | 60.03 | 13.29 |  | 487.631 | 9.9069 | 59.99 | 17.29
620.382 | 1.9716 | 60.01 | 9.29 |  | 1190.091 | 1.8556 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.154 | 1.8514 | 60 | 7.29 |  | 2451.477 | 8.0926 | 60.03 | 13.29 |  | 487.694 | 9.9069 | 59.99 | 17.29
620.445 | 1.9716 | 60.01 | 9.29 |  | 1190.154 | 1.8556 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.217 | 1.8634 | 60 | 7.29 |  | 2451.545 | 8.0926 | 60.03 | 13.29 |  | 487.758 | 9.9069 | 59.99 | 17.29
620.508 | 1.9716 | 60.01 | 9.29 |  | 1190.217 | 1.8556 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.28 | 1.8634 | 60 | 7.29 |  | 2451.62 | 8.0926 | 60.03 | 13.29 |  | 487.821 | 9.9069 | 59.99 | 17.29
620.572 | 1.9897 | 60 | 9.29 |  | 1190.28 | 1.8679 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.344 | 1.8634 | 60 | 7.29 |  | 2451.683 | 8.0922 | 60.03 | 13.29 |  | 487.895 | 9.9069 | 59.99 | 17.29
620.635 | 1.9897 | 60 | 9.29 |  | 1190.357 | 1.8679 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.412 | 1.8634 | 60 | 7.29 |  | 2451.747 | 8.0922 | 60.03 | 13.29 |  | 487.958 | 9.9098 | 60 | 17.29
620.698 | 1.9897 | 60 | 9.29 |  | 1190.426 | 1.8679 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.483 | 1.8634 | 60 | 7.29 |  | 2451.81 | 8.0922 | 60.03 | 13.29 |  | 488.032 | 9.9098 | 60 | 17.29
620.761 | 1.9897 | 60 | 9.29 |  | 1190.494 | 1.8679 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.55 | 1.879 | 60.01 | 7.29 |  | 2451.873 | 8.0922 | 60.03 | 13.29 |  | 488.101 | 9.9098 | 60 | 17.29
620.824 | 1.9897 | 60 | 9.29 |  | 1190.589 | 1.8667 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.627 | 1.879 | 60.01 | 7.29 |  | 2451.936 | 8.0922 | 60.03 | 13.29 |  | 488.169 | 9.9098 | 60 | 17.29
620.888 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 1190.653 | 1.8667 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.69 | 1.879 | 60.01 | 7.29 |  | 2451.999 | 8.1176 | 60.03 | 13.29 |  | 488.238 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
620.967 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 1190.716 | 1.8667 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.754 | 1.879 | 60.01 | 7.29 |  | 2452.063 | 8.1176 | 60.03 | 13.29 |  | 488.322 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.036 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 1190.779 | 1.8667 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.818 | 1.8921 | 60.01 | 7.29 |  | 2452.126 | 8.1176 | 60.03 | 13.29 |  | 488.385 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.103 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 1190.842 | 1.8667 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.881 | 1.8921 | 60.01 | 7.29 |  | 2452.189 | 8.1176 | 60.03 | 13.29 |  | 488.449 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.189 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 1190.905 | 1.8666 | 60.01 | 9.29 |  | 2061.952 | 1.8921 | 60.01 | 7.29 |  | 2452.252 | 8.1176 | 60.03 | 13.29 |  | 488.512 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.252 | 2.0311 | 60 | 9.29 |  | 1190.968 | 1.8666 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.015 | 1.8921 | 60.01 | 7.29 |  | 2452.316 | 8.1333 | 60.03 | 13.29 |  | 488.576 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.315 | 2.0311 | 60 | 9.29 |  | 1191.031 | 1.8666 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.078 | 1.8921 | 60.01 | 7.29 |  | 2452.4 | 8.1333 | 60.03 | 13.29 |  | 488.639 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.378 | 2.0311 | 60 | 9.29 |  | 1191.095 | 1.8666 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.142 | 1.8947 | 60 | 7.29 |  | 2452.468 | 8.1333 | 60.03 | 13.29 |  | 488.702 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.442 | 2.0311 | 60 | 9.29 |  | 1191.169 | 1.8666 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.205 | 1.8947 | 60 | 7.29 |  | 2452.536 | 8.1333 | 60.03 | 13.29 |  | 488.765 | 9.9347 | 60.01 | 17.29
621.505 | 2.043 | 60 | 9.29 |  | 1191.232 | 1.9026 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.268 | 1.8947 | 60 | 7.29 |  | 2452.619 | 8.1397 | 60.03 | 13.29 |  | 488.829 | 9.9638 | 60.02 | 17.29
621.568 | 2.043 | 60 | 9.29 |  | 1191.301 | 1.9026 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.34 | 1.8947 | 60 | 7.29 |  | 2452.689 | 8.1397 | 60.03 | 13.29 |  | 488.892 | 9.9638 | 60.02 | 17.29
621.631 | 2.043 | 60 | 9.29 |  | 1191.37 | 1.9026 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.423 | 1.8947 | 60 | 7.29 |  | 2452.752 | 8.1397 | 60.03 | 13.29 |  | 488.955 | 9.9638 | 60.02 | 17.29
621.694 | 2.043 | 60 | 9.29 |  | 1191.439 | 1.9026 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.492 | 1.8946 | 60 | 7.29 |  | 2452.815 | 8.1397 | 60.03 | 13.29 |  | 489.026 | 9.9638 | 60.02 | 17.29
621.757 | 2.043 | 60 | 9.29 |  | 1191.507 | 1.9176 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.559 | 1.8946 | 60 | 7.29 |  | 2452.89 | 8.1397 | 60.03 | 13.29 |  | 489.095 | 9.9638 | 60.02 | 17.29
621.82 | 2.0457 | 60 | 9.29 |  | 1191.593 | 1.9176 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.633 | 1.8946 | 60 | 7.29 |  | 2452.953 | 8.157 | 60.03 | 13.29 |  | 489.164 | 9.9637 | 60.02 | 17.29
621.884 | 2.0457 | 60 | 9.29 |  | 1191.656 | 1.9176 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.697 | 1.8946 | 60 | 7.29 |  | 2453.016 | 8.157 | 60.03 | 13.29 |  | 489.232 | 9.9637 | 60.02 | 17.29
621.962 | 2.0457 | 60 | 9.29 |  | 1191.719 | 1.9176 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.761 | 1.9212 | 60 | 7.29 |  | 2453.079 | 8.157 | 60.03 | 13.29 |  | 489.318 | 9.9637 | 60.02 | 17.29
622.031 | 2.0457 | 60 | 9.29 |  | 1191.783 | 1.9182 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.824 | 1.9212 | 60 | 7.29 |  | 2453.143 | 8.157 | 60.03 | 13.29 |  | 489.381 | 9.9637 | 60.02 | 17.29
622.107 | 2.0477 | 60 | 9.29 |  | 1191.846 | 1.9182 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.888 | 1.9212 | 60 | 7.29 |  | 2453.208 | 8.1676 | 60.03 | 13.29 |  | 489.444 | 9.9838 | 60.01 | 17.29
622.199 | 2.0477 | 60 | 9.29 |  | 1191.909 | 1.9182 | 60.01 | 9.29 |  | 2062.951 | 1.9212 | 60 | 7.29 |  | 2453.271 | 8.1676 | 60.03 | 13.29 |  | 489.507 | 9.9838 | 60.01 | 17.29
622.262 | 2.0477 | 60 | 9.29 |  | 1191.972 | 1.9182 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.024 | 1.9212 | 60 | 7.29 |  | 2453.344 | 8.1676 | 60.03 | 13.29 |  | 489.571 | 9.9838 | 60.01 | 17.29
622.326 | 2.0477 | 60 | 9.29 |  | 1192.035 | 1.9182 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.088 | 1.9387 | 60 | 7.29 |  | 2453.427 | 8.1676 | 60.03 | 13.29 |  | 489.634 | 9.9838 | 60.01 | 17.29
622.393 | 2.0477 | 60 | 9.29 |  | 1192.099 | 1.9188 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.151 | 1.9387 | 60 | 7.29 |  | 2453.509 | 8.1676 | 60.03 | 13.29 |  | 489.697 | 9.9838 | 60.01 | 17.29
622.456 | 2.0661 | 60 | 9.29 |  | 1192.162 | 1.9188 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.215 | 1.9387 | 60 | 7.29 |  | 2453.578 | 8.1829 | 60.03 | 13.29 |  | 489.761 | 9.983 | 60 | 17.29
622.52 | 2.0661 | 60 | 9.29 |  | 1192.225 | 1.9188 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.278 | 1.9387 | 60 | 7.29 |  | 2453.674 | 8.1829 | 60.03 | 13.29 |  | 489.824 | 9.983 | 60 | 17.29
622.583 | 2.0661 | 60 | 9.29 |  | 1192.288 | 1.9188 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.386 | 1.9424 | 60.01 | 7.29 |  | 2453.737 | 8.1829 | 60.03 | 13.29 |  | 489.887 | 9.983 | 60 | 17.29
622.646 | 2.0661 | 60 | 9.29 |  | 1192.363 | 1.9188 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.453 | 1.9424 | 60.01 | 7.29 |  | 2453.808 | 8.1829 | 60.03 | 13.29 |  | 489.95 | 9.983 | 60 | 17.29
622.71 | 2.0717 | 60 | 9.29 |  | 1192.432 | 1.9404 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.523 | 1.9424 | 60.01 | 7.29 |  | 2453.871 | 8.1932 | 60.03 | 13.29 |  | 490.026 | 9.983 | 60 | 17.29
622.774 | 2.0717 | 60 | 9.29 |  | 1192.5 | 1.9404 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.611 | 1.9424 | 60.01 | 7.29 |  | 2453.934 | 8.1932 | 60.03 | 13.29 |  | 490.098 | 10.0107 | 59.99 | 17.29
622.837 | 2.0717 | 60 | 9.29 |  | 1192.594 | 1.9404 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.674 | 1.9423 | 60.01 | 7.29 |  | 2453.997 | 8.1932 | 60.03 | 13.29 |  | 490.167 | 10.0107 | 59.99 | 17.29
622.9 | 2.0717 | 60 | 9.29 |  | 1192.658 | 1.9404 | 60.01 | 9.29 |  | 2063.738 | 1.9423 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.061 | 8.1932 | 60.03 | 13.29 |  | 490.235 | 10.0107 | 59.99 | 17.29
622.969 | 2.0717 | 60 | 9.29 |  | 1192.721 | 1.9582 | 60 | 9.29 |  | 2063.801 | 1.9423 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.124 | 8.1945 | 60.03 | 13.29 |  | 490.317 | 10.0107 | 59.99 | 17.29
623.037 | 2.098 | 60 | 9.29 |  | 1192.784 | 1.9582 | 60 | 9.29 |  | 2063.865 | 1.9423 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.187 | 8.1945 | 60.03 | 13.29 |  | 490.381 | 10.0264 | 59.99 | 17.29
623.105 | 2.098 | 60 | 9.29 |  | 1192.847 | 1.9582 | 60 | 9.29 |  | 2063.929 | 1.9423 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.25 | 8.1945 | 60.03 | 13.29 |  | 490.444 | 10.0264 | 59.99 | 17.29
623.199 | 2.098 | 60 | 9.29 |  | 1192.91 | 1.9582 | 60 | 9.29 |  | 2063.993 | 1.9587 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.314 | 8.1945 | 60.03 | 13.29 |  | 490.507 | 10.0264 | 59.99 | 17.29
623.262 | 2.098 | 60 | 9.29 |  | 1192.973 | 1.9582 | 60 | 9.29 |  | 2064.056 | 1.9587 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.391 | 8.1945 | 60.03 | 13.29 |  | 490.57 | 10.0264 | 59.99 | 17.29
623.326 | 2.0983 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.037 | 1.9687 | 60 | 9.29 |  | 2064.12 | 1.9587 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.46 | 8.1955 | 60.03 | 13.29 |  | 490.645 | 10.0264 | 59.99 | 17.29
623.389 | 2.0983 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.1 | 1.9687 | 60 | 9.29 |  | 2064.184 | 1.9587 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.528 | 8.1955 | 60.03 | 13.29 |  | 490.708 | 10.038 | 60 | 17.29
623.453 | 2.0983 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.163 | 1.9687 | 60 | 9.29 |  | 2064.254 | 1.9618 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.606 | 8.1955 | 60.03 | 13.29 |  | 490.771 | 10.038 | 60 | 17.29
623.516 | 2.0983 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.226 | 1.9687 | 60 | 9.29 |  | 2064.317 | 1.9618 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.669 | 8.1955 | 60.03 | 13.29 |  | 490.835 | 10.038 | 60 | 17.29
623.579 | 2.0983 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.289 | 1.9687 | 60 | 9.29 |  | 2064.396 | 1.9618 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.733 | 8.2265 | 60.03 | 13.29 |  | 490.901 | 10.038 | 60 | 17.29
623.696 | 2.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.374 | 1.9875 | 60 | 9.29 |  | 2064.465 | 1.9618 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.796 | 8.2265 | 60.03 | 13.29 |  | 490.964 | 10.0528 | 60.01 | 17.29
623.765 | 2.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.442 | 1.9875 | 60 | 9.29 |  | 2064.534 | 1.9618 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.859 | 8.2265 | 60.03 | 13.29 |  | 491.061 | 10.0528 | 60.01 | 17.29
623.834 | 2.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.51 | 1.9875 | 60 | 9.29 |  | 2064.635 | 1.9965 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.922 | 8.2265 | 60.03 | 13.29 |  | 491.129 | 10.0528 | 60.01 | 17.29
623.915 | 2.1198 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.586 | 1.9875 | 60 | 9.29 |  | 2064.698 | 1.9965 | 60.01 | 7.29 |  | 2454.986 | 8.2265 | 60.03 | 13.29 |  | 491.197 | 10.0528 | 60.01 | 17.29
623.979 | 2.1379 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.649 | 1.996 | 60 | 9.29 |  | 2064.762 | 1.9965 | 60.01 | 7.29 |  | 2455.049 | 8.2393 | 60.03 | 13.29 |  | 491.265 | 10.0526 | 60.01 | 17.29
624.042 | 2.1379 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.713 | 1.996 | 60 | 9.29 |  | 2064.825 | 1.9965 | 60.01 | 7.29 |  | 2455.112 | 8.2393 | 60.03 | 13.29 |  | 491.329 | 10.0526 | 60.01 | 17.29
624.105 | 2.1379 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.776 | 1.996 | 60 | 9.29 |  | 2064.889 | 2.0138 | 60 | 7.29 |  | 2455.175 | 8.2393 | 60.03 | 13.29 |  | 491.392 | 10.0526 | 60.01 | 17.29
624.232 | 2.1379 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.839 | 1.996 | 60 | 9.29 |  | 2064.953 | 2.0138 | 60 | 7.29 |  | 2455.238 | 8.2393 | 60.03 | 13.29 |  | 491.455 | 10.0526 | 60.01 | 17.29
624.296 | 2.1503 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.902 | 1.996 | 60 | 9.29 |  | 2065.017 | 2.0138 | 60 | 7.29 |  | 2455.301 | 8.2393 | 60.03 | 13.29 |  | 491.518 | 10.0526 | 60.01 | 17.29
624.373 | 2.1503 | 59.99 | 9.29 |  | 1193.965 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 2065.08 | 2.0138 | 60 | 7.29 |  | 2455.395 | 8.2431 | 60.03 | 13.29 |  | 491.581 | 10.0703 | 60.01 | 17.29
624.442 | 2.1503 | 59.99 | 9.29 |  | 1194.028 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 2065.143 | 2.0138 | 60 | 7.29 |  | 2455.463 | 8.2431 | 60.03 | 13.29 |  | 491.645 | 10.0703 | 60.01 | 17.29
624.511 | 2.1503 | 59.99 | 9.29 |  | 1194.091 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 2065.207 | 2.0182 | 60 | 7.29 |  | 2455.532 | 8.2431 | 60.03 | 13.29 |  | 491.708 | 10.0703 | 60.01 | 17.29
624.603 | 2.159 | 60 | 9.29 |  | 1194.154 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 2065.27 | 2.0182 | 60 | 7.29 |  | 2455.622 | 8.2431 | 60.03 | 13.29 |  | 491.771 | 10.0703 | 60.01 | 17.29
624.666 | 2.159 | 60 | 9.29 |  | 1194.218 | 1.9951 | 60 | 9.29 |  | 2065.343 | 2.0182 | 60 | 7.29 |  | 2455.686 | 8.2432 | 60.03 | 13.29 |  | 491.834 | 10.0703 | 60.01 | 17.29
624.729 | 2.159 | 60 | 9.29 |  | 1194.282 | 2.0181 | 60 | 9.29 |  | 2065.412 | 2.0182 | 60 | 7.29 |  | 2455.749 | 8.2432 | 60.03 | 13.29 |  | 491.898 | 10.0811 | 60.01 | 17.29
624.792 | 2.159 | 60 | 9.29 |  | 1194.358 | 2.0181 | 60 | 9.29 |  | 2065.488 | 2.0363 | 60 | 7.29 |  | 2455.812 | 8.2432 | 60.03 | 13.29 |  | 491.961 | 10.0811 | 60.01 | 17.29
624.855 | 2.1711 | 60 | 9.29 |  | 1194.426 | 2.0181 | 60 | 9.29 |  | 2065.556 | 2.0363 | 60 | 7.29 |  | 2455.875 | 8.2432 | 60.03 | 13.29 |  | 492.034 | 10.0811 | 60.01 | 17.29
624.918 | 2.1711 | 60 | 9.29 |  | 1194.494 | 2.0181 | 60 | 9.29 |  | 2065.63 | 2.0363 | 60 | 7.29 |  | 2455.939 | 8.2432 | 60.03 | 13.29 |  | 492.102 | 10.0811 | 60.01 | 17.29
624.982 | 2.1711 | 60 | 9.29 |  | 1194.592 | 2.0319 | 60 | 9.29 |  | 2065.693 | 2.0363 | 60 | 7.29 |  | 2456.002 | 8.2726 | 60.03 | 13.29 |  | 492.181 | 10.0896 | 60 | 17.29
625.045 | 2.1711 | 60 | 9.29 |  | 1194.655 | 2.0319 | 60 | 9.29 |  | 2065.757 | 2.0363 | 60 | 7.29 |  | 2456.066 | 8.2726 | 60.03 | 13.29 |  | 492.249 | 10.0896 | 60 | 17.29
625.108 | 2.1711 | 60 | 9.29 |  | 1194.718 | 2.0319 | 60 | 9.29 |  | 2065.82 | 2.0466 | 60 | 7.29 |  | 2456.129 | 8.2726 | 60.03 | 13.29 |  | 492.321 | 10.0896 | 60 | 17.29
625.171 | 2.1748 | 60 | 9.29 |  | 1194.782 | 2.0319 | 60 | 9.29 |  | 2065.884 | 2.0466 | 60 | 7.29 |  | 2456.192 | 8.2726 | 60.03 | 13.29 |  | 492.385 | 10.0896 | 60 | 17.29
625.234 | 2.1748 | 60 | 9.29 |  | 1194.845 | 2.0447 | 60 | 9.29 |  | 2065.949 | 2.0466 | 60 | 7.29 |  | 2456.261 | 8.2883 | 60.03 | 13.29 |  | 492.448 | 10.0896 | 60 | 17.29
625.297 | 2.1748 | 60 | 9.29 |  | 1194.908 | 2.0447 | 60 | 9.29 |  | 2066.012 | 2.0466 | 60 | 7.29 |  | 2456.325 | 8.2883 | 60.03 | 13.29 |  | 492.511 | 10.1002 | 59.99 | 17.29
625.374 | 2.1748 | 60 | 9.29 |  | 1194.971 | 2.0447 | 60 | 9.29 |  | 2066.077 | 2.0466 | 60 | 7.29 |  | 2456.413 | 8.2883 | 60.03 | 13.29 |  | 492.575 | 10.1002 | 59.99 | 17.29
625.441 | 2.1748 | 60 | 9.29 |  | 1195.035 | 2.0447 | 60 | 9.29 |  | 2066.14 | 2.0582 | 60 | 7.29 |  | 2456.481 | 8.2883 | 60.03 | 13.29 |  | 492.638 | 10.1002 | 59.99 | 17.29
625.51 | 2.1757 | 60 | 9.29 |  | 1195.098 | 2.0447 | 60 | 9.29 |  | 2066.204 | 2.0582 | 60 | 7.29 |  | 2456.553 | 8.2883 | 60.03 | 13.29 |  | 492.701 | 10.1002 | 59.99 | 17.29
625.604 | 2.1757 | 60 | 9.29 |  | 1195.162 | 2.0569 | 60 | 9.29 |  | 2066.267 | 2.0582 | 60 | 7.29 |  | 2456.622 | 8.2947 | 60.02 | 13.29 |  | 492.765 | 10.1002 | 59.99 | 17.29
625.667 | 2.1757 | 60 | 9.29 |  | 1195.225 | 2.0569 | 60 | 9.29 |  | 2066.34 | 2.0582 | 60 | 7.29 |  | 2456.685 | 8.2947 | 60.02 | 13.29 |  | 492.828 | 10.1222 | 59.98 | 17.29
625.731 | 2.1757 | 60 | 9.29 |  | 1195.288 | 2.0569 | 60 | 9.29 |  | 2066.417 | 2.0689 | 60 | 7.29 |  | 2456.749 | 8.2947 | 60.02 | 13.29 |  | 492.891 | 10.1222 | 59.98 | 17.29
625.794 | 2.2053 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.358 | 2.0569 | 60 | 9.29 |  | 2066.485 | 2.0689 | 60 | 7.29 |  | 2456.812 | 8.2947 | 60.02 | 13.29 |  | 492.954 | 10.1222 | 59.98 | 17.29
625.859 | 2.2053 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.427 | 2.0569 | 60 | 9.29 |  | 2066.554 | 2.0689 | 60 | 7.29 |  | 2456.875 | 8.3105 | 60.02 | 13.29 |  | 493.018 | 10.1222 | 59.98 | 17.29
625.922 | 2.2053 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.495 | 2.0704 | 59.99 | 9.29 |  | 2066.63 | 2.0689 | 60 | 7.29 |  | 2456.938 | 8.3105 | 60.02 | 13.29 |  | 493.104 | 10.1222 | 59.98 | 17.29
625.985 | 2.2053 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.587 | 2.0704 | 59.99 | 9.29 |  | 2066.694 | 2.0689 | 60 | 7.29 |  | 2457.001 | 8.3105 | 60.02 | 13.29 |  | 493.172 | 10.1249 | 59.99 | 17.29
626.048 | 2.2053 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.65 | 2.0704 | 59.99 | 9.29 |  | 2066.758 | 2.0824 | 60 | 7.29 |  | 2457.065 | 8.3105 | 60.02 | 13.29 |  | 493.24 | 10.1249 | 59.99 | 17.29
626.112 | 2.2238 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.714 | 2.0704 | 59.99 | 9.29 |  | 2066.821 | 2.0824 | 60 | 7.29 |  | 2457.128 | 8.3105 | 60.02 | 13.29 |  | 493.327 | 10.1249 | 59.99 | 17.29
626.175 | 2.2238 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.777 | 2.0731 | 59.99 | 9.29 |  | 2066.885 | 2.0824 | 60 | 7.29 |  | 2457.191 | 8.3124 | 60.02 | 13.29 |  | 493.396 | 10.1448 | 60 | 17.29
626.238 | 2.2238 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.84 | 2.0731 | 59.99 | 9.29 |  | 2066.948 | 2.0824 | 60 | 7.29 |  | 2457.254 | 8.3124 | 60.02 | 13.29 |  | 493.459 | 10.1448 | 60 | 17.29
626.301 | 2.2238 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.903 | 2.0731 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.017 | 2.0917 | 60 | 7.29 |  | 2457.318 | 8.3124 | 60.02 | 13.29 |  | 493.523 | 10.1448 | 60 | 17.29
626.365 | 2.2238 | 59.99 | 9.29 |  | 1195.967 | 2.0731 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.08 | 2.0917 | 60 | 7.29 |  | 2457.414 | 8.3124 | 60.02 | 13.29 |  | 493.585 | 10.1448 | 60 | 17.29
626.428 | 2.2256 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.03 | 2.0731 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.144 | 2.0917 | 60 | 7.29 |  | 2457.493 | 8.3124 | 60.02 | 13.29 |  | 493.649 | 10.1448 | 60 | 17.29
626.491 | 2.2256 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.093 | 2.0744 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.207 | 2.0917 | 60 | 7.29 |  | 2457.562 | 8.3281 | 60.02 | 13.29 |  | 493.712 | 10.1481 | 60 | 17.29
626.554 | 2.2256 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.156 | 2.0744 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.271 | 2.0917 | 60 | 7.29 |  | 2457.649 | 8.3281 | 60.02 | 13.29 |  | 493.775 | 10.1481 | 60 | 17.29
626.618 | 2.2256 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.219 | 2.0744 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.341 | 2.1038 | 59.99 | 7.29 |  | 2457.712 | 8.3281 | 60.02 | 13.29 |  | 493.838 | 10.1481 | 60 | 17.29
626.681 | 2.2256 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.441 | 2.0744 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.409 | 2.1038 | 59.99 | 7.29 |  | 2457.776 | 8.3281 | 60.02 | 13.29 |  | 493.901 | 10.1481 | 60 | 17.29
626.744 | 2.2271 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.509 | 2.1056 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.477 | 2.1038 | 59.99 | 7.29 |  | 2457.84 | 8.3355 | 60.02 | 13.29 |  | 493.964 | 10.1481 | 60 | 17.29
626.808 | 2.2271 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.577 | 2.1056 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.646 | 2.1038 | 59.99 | 7.29 |  | 2457.903 | 8.3355 | 60.02 | 13.29 |  | 494.049 | 10.1691 | 60 | 17.29
626.871 | 2.2271 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.645 | 2.1056 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.719 | 2.1198 | 59.99 | 7.29 |  | 2457.966 | 8.3355 | 60.02 | 13.29 |  | 494.117 | 10.1691 | 60 | 17.29
626.956 | 2.2271 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.709 | 2.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.783 | 2.1198 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.029 | 8.3355 | 60.02 | 13.29 |  | 494.185 | 10.1691 | 60 | 17.29
627.024 | 2.2499 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.772 | 2.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.847 | 2.1198 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.098 | 8.3538 | 60.02 | 13.29 |  | 494.253 | 10.1691 | 60 | 17.29
627.093 | 2.2499 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.835 | 2.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.91 | 2.1198 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.161 | 8.3538 | 60.02 | 13.29 |  | 494.326 | 10.1691 | 60 | 17.29
627.192 | 2.2499 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.898 | 2.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 2067.988 | 2.1249 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.224 | 8.3538 | 60.02 | 13.29 |  | 494.389 | 10.1687 | 60 | 17.29
627.255 | 2.2499 | 59.99 | 9.29 |  | 1196.961 | 2.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.052 | 2.1249 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.288 | 8.3538 | 60.02 | 13.29 |  | 494.452 | 10.1687 | 60 | 17.29
627.347 | 2.2493 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.024 | 2.124 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.116 | 2.1249 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.376 | 8.3538 | 60.02 | 13.29 |  | 494.516 | 10.1687 | 60 | 17.29
627.415 | 2.2493 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.087 | 2.124 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.179 | 2.1249 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.444 | 8.3539 | 60.02 | 13.29 |  | 494.579 | 10.1687 | 60 | 17.29
627.483 | 2.2493 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.15 | 2.124 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.243 | 2.1222 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.513 | 8.3539 | 60.02 | 13.29 |  | 494.642 | 10.194 | 59.99 | 17.29
627.566 | 2.2493 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.214 | 2.124 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.307 | 2.1222 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.581 | 8.3539 | 60.02 | 13.29 |  | 494.706 | 10.194 | 59.99 | 17.29
627.629 | 2.2691 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.277 | 2.124 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.398 | 2.1222 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.644 | 8.3539 | 60.02 | 13.29 |  | 494.769 | 10.194 | 59.99 | 17.29
627.693 | 2.2691 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.356 | 2.1389 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.466 | 2.1222 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.707 | 8.3791 | 60.02 | 13.29 |  | 494.833 | 10.194 | 59.99 | 17.29
627.756 | 2.2691 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.425 | 2.1389 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.549 | 2.1222 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.77 | 8.3791 | 60.02 | 13.29 |  | 494.896 | 10.194 | 59.99 | 17.29
627.819 | 2.2691 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.494 | 2.1389 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.635 | 2.1549 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.833 | 8.3791 | 60.02 | 13.29 |  | 494.959 | 10.1954 | 59.99 | 17.29
627.882 | 2.2691 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.571 | 2.1389 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.699 | 2.1549 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.897 | 8.3791 | 60.02 | 13.29 |  | 495.034 | 10.1954 | 59.99 | 17.29
627.946 | 2.2714 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.634 | 2.1446 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.762 | 2.1549 | 59.99 | 7.29 |  | 2458.96 | 8.3791 | 60.02 | 13.29 |  | 495.105 | 10.1954 | 59.99 | 17.29
628.009 | 2.2714 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.697 | 2.1446 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.826 | 2.1549 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.023 | 8.379 | 60.02 | 13.29 |  | 495.173 | 10.1954 | 59.99 | 17.29
628.072 | 2.2714 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.76 | 2.1446 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.89 | 2.1719 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.1 | 8.379 | 60.02 | 13.29 |  | 495.251 | 10.1954 | 59.99 | 17.29
628.136 | 2.2714 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.823 | 2.1446 | 59.99 | 9.29 |  | 2068.954 | 2.1719 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.163 | 8.379 | 60.02 | 13.29 |  | 495.327 | 10.2183 | 59.99 | 17.29
628.2 | 2.2714 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.886 | 2.1446 | 59.99 | 9.29 |  | 2069.019 | 2.1719 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.226 | 8.379 | 60.02 | 13.29 |  | 495.391 | 10.2183 | 59.99 | 17.29
628.263 | 2.3036 | 59.99 | 9.29 |  | 1197.95 | 2.1456 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.083 | 2.1719 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.289 | 8.379 | 60.02 | 13.29 |  | 495.454 | 10.2183 | 59.99 | 17.29
628.366 | 2.3036 | 59.99 | 9.29 |  | 1198.013 | 2.1456 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.154 | 2.1719 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.353 | 8.3976 | 60.02 | 13.29 |  | 495.517 | 10.2183 | 59.99 | 17.29
628.435 | 2.3036 | 59.99 | 9.29 |  | 1198.076 | 2.1456 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.218 | 2.1751 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.421 | 8.3976 | 60.02 | 13.29 |  | 495.581 | 10.2182 | 59.99 | 17.29
628.502 | 2.3036 | 59.99 | 9.29 |  | 1198.139 | 2.1456 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.281 | 2.1751 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.489 | 8.3976 | 60.02 | 13.29 |  | 495.644 | 10.2182 | 59.99 | 17.29
628.603 | 2.3202 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.202 | 2.1456 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.345 | 2.1751 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.557 | 8.3976 | 60.02 | 13.29 |  | 495.707 | 10.2182 | 59.99 | 17.29
628.667 | 2.3202 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.266 | 2.1775 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.413 | 2.1751 | 59.99 | 7.29 |  | 2459.63 | 8.3976 | 60.02 | 13.29 |  | 495.77 | 10.2182 | 59.99 | 17.29
628.73 | 2.3202 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.355 | 2.1775 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.481 | 2.1908 | 59.98 | 7.29 |  | 2459.693 | 8.3985 | 60.02 | 13.29 |  | 495.834 | 10.2182 | 59.99 | 17.29
628.793 | 2.3202 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.424 | 2.1775 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.548 | 2.1908 | 59.98 | 7.29 |  | 2459.756 | 8.3985 | 60.02 | 13.29 |  | 495.897 | 10.2402 | 59.99 | 17.29
628.856 | 2.3247 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.492 | 2.1775 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.631 | 2.1908 | 59.98 | 7.29 |  | 2459.82 | 8.3985 | 60.02 | 13.29 |  | 495.96 | 10.2402 | 59.99 | 17.29
628.919 | 2.3247 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.581 | 2.1969 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.694 | 2.1908 | 59.98 | 7.29 |  | 2459.883 | 8.3985 | 60.02 | 13.29 |  | 496.029 | 10.2402 | 59.99 | 17.29
628.983 | 2.3247 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.644 | 2.1969 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.758 | 2.1908 | 59.98 | 7.29 |  | 2459.946 | 8.4239 | 60.02 | 13.29 |  | 496.098 | 10.2402 | 59.99 | 17.29
629.046 | 2.3247 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.707 | 2.1969 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.822 | 2.1991 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.01 | 8.4239 | 60.02 | 13.29 |  | 496.175 | 10.2402 | 59.99 | 17.29
629.11 | 2.3247 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.77 | 2.1969 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.886 | 2.1991 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.073 | 8.4239 | 60.02 | 13.29 |  | 496.243 | 10.2381 | 59.99 | 17.29
629.173 | 2.3421 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.834 | 2.1974 | 59.98 | 9.29 |  | 2069.951 | 2.1991 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.136 | 8.4239 | 60.02 | 13.29 |  | 496.317 | 10.2381 | 59.99 | 17.29
629.236 | 2.3421 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.897 | 2.1974 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.014 | 2.1991 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.199 | 8.4239 | 60.02 | 13.29 |  | 496.381 | 10.2381 | 59.99 | 17.29
629.299 | 2.3421 | 59.98 | 9.29 |  | 1198.961 | 2.1974 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.079 | 2.2117 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.262 | 8.4241 | 60.02 | 13.29 |  | 496.444 | 10.2381 | 59.99 | 17.29
629.38 | 2.3421 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.024 | 2.1974 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.142 | 2.2117 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.326 | 8.4241 | 60.02 | 13.29 |  | 496.507 | 10.2663 | 59.99 | 17.29
629.463 | 2.3421 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.087 | 2.1974 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.205 | 2.2117 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.419 | 8.4241 | 60.02 | 13.29 |  | 496.571 | 10.2663 | 59.99 | 17.29
629.531 | 2.3523 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.15 | 2.211 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.27 | 2.2117 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.488 | 8.4241 | 60.02 | 13.29 |  | 496.634 | 10.2663 | 59.99 | 17.29
629.606 | 2.3523 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.22 | 2.211 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.342 | 2.2117 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.557 | 8.442 | 60.02 | 13.29 |  | 496.697 | 10.2663 | 59.99 | 17.29
629.669 | 2.3523 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.283 | 2.211 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.412 | 2.2217 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.625 | 8.442 | 60.02 | 13.29 |  | 496.76 | 10.2663 | 59.99 | 17.29
629.732 | 2.3523 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.365 | 2.211 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.48 | 2.2217 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.688 | 8.442 | 60.02 | 13.29 |  | 496.823 | 10.286 | 59.99 | 17.29
629.796 | 2.3512 | 59.97 | 9.29 |  | 1199.433 | 2.211 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.549 | 2.2217 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.751 | 8.442 | 60.02 | 13.29 |  | 496.886 | 10.286 | 59.99 | 17.29
629.859 | 2.3512 | 59.97 | 9.29 |  | 1199.502 | 2.2252 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.627 | 2.2217 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.815 | 8.442 | 60.02 | 13.29 |  | 496.949 | 10.286 | 59.99 | 17.29
629.922 | 2.3512 | 59.97 | 9.29 |  | 1199.595 | 2.2252 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.691 | 2.2342 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.878 | 8.443 | 60.01 | 13.29 |  | 497.027 | 10.286 | 59.99 | 17.29
629.985 | 2.3512 | 59.97 | 9.29 |  | 1199.658 | 2.2252 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.754 | 2.2342 | 59.98 | 7.29 |  | 2460.942 | 8.443 | 60.01 | 13.29 |  | 497.104 | 10.2918 | 59.99 | 17.29
630.049 | 2.3512 | 59.97 | 9.29 |  | 1199.721 | 2.2252 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.818 | 2.2342 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.005 | 8.443 | 60.01 | 13.29 |  | 497.172 | 10.2918 | 59.99 | 17.29
630.112 | 2.376 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.784 | 2.2374 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.881 | 2.2342 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.068 | 8.443 | 60.01 | 13.29 |  | 497.241 | 10.2918 | 59.99 | 17.29
630.175 | 2.376 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.848 | 2.2374 | 59.98 | 9.29 |  | 2070.944 | 2.2342 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.132 | 8.443 | 60.01 | 13.29 |  | 497.327 | 10.2918 | 59.99 | 17.29
630.238 | 2.376 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.911 | 2.2374 | 59.98 | 9.29 |  | 2071.01 | 2.2524 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.196 | 8.4765 | 60.01 | 13.29 |  | 497.39 | 10.3096 | 59.98 | 17.29
630.302 | 2.376 | 59.98 | 9.29 |  | 1199.974 | 2.2374 | 59.98 | 9.29 |  | 2071.074 | 2.2524 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.259 | 8.4765 | 60.01 | 13.29 |  | 497.454 | 10.3096 | 59.98 | 17.29
630.391 | 2.376 | 59.98 | 9.29 |  | 1200.037 | 2.2374 | 59.98 | 9.29 |  | 2071.137 | 2.2524 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.322 | 8.4765 | 60.01 | 13.29 |  | 497.517 | 10.3096 | 59.98 | 17.29
630.46 | 2.3889 | 59.98 | 9.29 |  | 1200.101 | 2.2522 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.2 | 2.2524 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.418 | 8.4765 | 60.01 | 13.29 |  | 497.58 | 10.3096 | 59.98 | 17.29
630.528 | 2.3889 | 59.98 | 9.29 |  | 1200.164 | 2.2522 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.264 | 2.2524 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.487 | 8.4908 | 60.01 | 13.29 |  | 497.644 | 10.3096 | 59.98 | 17.29
630.606 | 2.3889 | 59.98 | 9.29 |  | 1200.228 | 2.2522 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.327 | 2.2618 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.556 | 8.4908 | 60.01 | 13.29 |  | 497.707 | 10.3092 | 59.98 | 17.29
630.675 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.306 | 2.2522 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.404 | 2.2618 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.624 | 8.4908 | 60.01 | 13.29 |  | 497.77 | 10.3092 | 59.98 | 17.29
630.738 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.381 | 2.2598 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.472 | 2.2618 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.687 | 8.4908 | 60.01 | 13.29 |  | 497.834 | 10.3092 | 59.98 | 17.29
630.801 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.449 | 2.2598 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.54 | 2.2618 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.75 | 8.4908 | 60.01 | 13.29 |  | 497.897 | 10.3092 | 59.98 | 17.29
630.864 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.517 | 2.2598 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.641 | 2.2618 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.814 | 8.4979 | 60.01 | 13.29 |  | 497.96 | 10.3092 | 59.98 | 17.29
630.927 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.583 | 2.2598 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.705 | 2.277 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.877 | 8.4979 | 60.01 | 13.29 |  | 498.033 | 10.3214 | 59.98 | 17.29
630.991 | 2.4165 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.646 | 2.2598 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.768 | 2.277 | 59.98 | 7.29 |  | 2461.94 | 8.4979 | 60.01 | 13.29 |  | 498.102 | 10.3214 | 59.98 | 17.29
631.054 | 2.4165 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.709 | 2.2769 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.832 | 2.277 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.004 | 8.4979 | 60.01 | 13.29 |  | 498.17 | 10.3214 | 59.98 | 17.29
631.117 | 2.4165 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.772 | 2.2769 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.896 | 2.277 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.077 | 8.4979 | 60.01 | 13.29 |  | 498.238 | 10.3214 | 59.98 | 17.29
631.18 | 2.4165 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.836 | 2.2769 | 59.97 | 9.29 |  | 2071.96 | 2.2879 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.141 | 8.5153 | 60.02 | 13.29 |  | 498.32 | 10.3214 | 59.98 | 17.29
631.244 | 2.4165 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.899 | 2.2769 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.023 | 2.2879 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.204 | 8.5153 | 60.02 | 13.29 |  | 498.383 | 10.3313 | 59.98 | 17.29
631.321 | 2.4293 | 59.97 | 9.29 |  | 1200.973 | 2.2769 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.086 | 2.2879 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.267 | 8.5153 | 60.02 | 13.29 |  | 498.446 | 10.3313 | 59.98 | 17.29
631.389 | 2.4293 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.036 | 2.2848 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.15 | 2.2879 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.33 | 8.5153 | 60.02 | 13.29 |  | 498.509 | 10.3313 | 59.98 | 17.29
631.458 | 2.4293 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.1 | 2.2848 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.217 | 2.3036 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.427 | 8.5153 | 60.02 | 13.29 |  | 498.572 | 10.3313 | 59.98 | 17.29
631.527 | 2.4293 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.163 | 2.2848 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.28 | 2.3036 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.496 | 8.5194 | 60.02 | 13.29 |  | 498.636 | 10.3503 | 59.99 | 17.29
631.598 | 2.4306 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.226 | 2.2848 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.371 | 2.3036 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.564 | 8.5194 | 60.02 | 13.29 |  | 498.699 | 10.3503 | 59.99 | 17.29
631.661 | 2.4306 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.298 | 2.304 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.44 | 2.3036 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.651 | 8.5194 | 60.02 | 13.29 |  | 498.762 | 10.3503 | 59.99 | 17.29
631.724 | 2.4306 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.366 | 2.304 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.509 | 2.3036 | 59.98 | 7.29 |  | 2462.714 | 8.5403 | 60.02 | 13.29 |  | 498.825 | 10.3503 | 59.99 | 17.29
631.787 | 2.4306 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.434 | 2.304 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.578 | 2.3027 | 59.97 | 7.29 |  | 2462.777 | 8.5403 | 60.02 | 13.29 |  | 498.888 | 10.3503 | 59.99 | 17.29
631.85 | 2.4306 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.503 | 2.304 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.642 | 2.3027 | 59.97 | 7.29 |  | 2462.841 | 8.5403 | 60.02 | 13.29 |  | 498.951 | 10.3513 | 59.99 | 17.29
631.914 | 2.4307 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.569 | 2.304 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.705 | 2.3027 | 59.97 | 7.29 |  | 2462.904 | 8.5403 | 60.02 | 13.29 |  | 499.014 | 10.3513 | 59.99 | 17.29
631.977 | 2.4307 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.632 | 2.3092 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.772 | 2.3027 | 59.97 | 7.29 |  | 2462.967 | 8.5403 | 60.02 | 13.29 |  | 499.087 | 10.3513 | 59.99 | 17.29
632.04 | 2.4307 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.695 | 2.3092 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.835 | 2.3026 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.031 | 8.5438 | 60.02 | 13.29 |  | 499.156 | 10.3513 | 59.99 | 17.29
632.103 | 2.4307 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.758 | 2.3092 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.899 | 2.3026 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.095 | 8.5438 | 60.02 | 13.29 |  | 499.237 | 10.3513 | 59.99 | 17.29
632.166 | 2.4307 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.821 | 2.3092 | 59.97 | 9.29 |  | 2072.963 | 2.3026 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.158 | 8.5438 | 60.02 | 13.29 |  | 499.326 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.23 | 2.4546 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.889 | 2.3092 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.026 | 2.3026 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.223 | 8.5438 | 60.02 | 13.29 |  | 499.389 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.293 | 2.4546 | 59.97 | 9.29 |  | 1201.952 | 2.3251 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.09 | 2.3026 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.287 | 8.5438 | 60.02 | 13.29 |  | 499.452 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.376 | 2.4546 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.015 | 2.3251 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.153 | 2.337 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.389 | 8.5572 | 60.02 | 13.29 |  | 499.516 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.445 | 2.4546 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.078 | 2.3251 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.217 | 2.337 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.457 | 8.5572 | 60.02 | 13.29 |  | 499.579 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.522 | 2.4546 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.141 | 2.3251 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.28 | 2.337 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.526 | 8.5572 | 60.02 | 13.29 |  | 499.642 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.603 | 2.4558 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.206 | 2.3337 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.347 | 2.337 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.612 | 8.5572 | 60.02 | 13.29 |  | 499.706 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.667 | 2.4558 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.269 | 2.3337 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.415 | 2.337 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.676 | 8.5612 | 60.02 | 13.29 |  | 499.769 | 10.3708 | 59.99 | 17.29
632.73 | 2.4558 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.355 | 2.3337 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.498 | 2.3476 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.739 | 8.5612 | 60.02 | 13.29 |  | 499.838 | 10.3919 | 59.99 | 17.29
632.793 | 2.4558 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.423 | 2.3337 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.566 | 2.3476 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.803 | 8.5612 | 60.02 | 13.29 |  | 499.904 | 10.3919 | 59.99 | 17.29
632.857 | 2.4861 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.493 | 2.3337 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.637 | 2.3476 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.866 | 8.5612 | 60.02 | 13.29 |  | 499.967 | 10.3919 | 59.99 | 17.29
632.92 | 2.4861 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.581 | 2.3523 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.701 | 2.3476 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.93 | 8.5837 | 60.02 | 13.29 |  | 500.03 | 10.3919 | 59.99 | 17.29
632.983 | 2.4861 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.644 | 2.3523 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.765 | 2.3559 | 59.97 | 7.29 |  | 2463.993 | 8.5837 | 60.02 | 13.29 |  | 500.1 | 10.3919 | 59.99 | 17.29
633.046 | 2.4861 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.707 | 2.3523 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.828 | 2.3559 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.056 | 8.5837 | 60.02 | 13.29 |  | 500.168 | 10.3964 | 59.99 | 17.29
633.11 | 2.4861 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.771 | 2.3523 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.892 | 2.3559 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.12 | 8.5837 | 60.02 | 13.29 |  | 500.236 | 10.3964 | 59.99 | 17.29
633.173 | 2.4981 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.834 | 2.3551 | 59.97 | 9.29 |  | 2073.955 | 2.3559 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.183 | 8.5837 | 60.02 | 13.29 |  | 500.321 | 10.3964 | 59.99 | 17.29
633.236 | 2.4981 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.897 | 2.3551 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.018 | 2.3559 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.247 | 8.5869 | 60.02 | 13.29 |  | 500.384 | 10.3964 | 59.99 | 17.29
633.299 | 2.4981 | 59.97 | 9.29 |  | 1202.96 | 2.3551 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.082 | 2.3712 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.31 | 8.5869 | 60.02 | 13.29 |  | 500.451 | 10.428 | 59.99 | 17.29
633.374 | 2.4981 | 59.97 | 9.29 |  | 1203.023 | 2.3551 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.145 | 2.3712 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.412 | 8.5869 | 60.02 | 13.29 |  | 500.514 | 10.428 | 59.99 | 17.29
633.444 | 2.5005 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.086 | 2.3551 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.208 | 2.3712 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.479 | 8.5869 | 60.02 | 13.29 |  | 500.578 | 10.428 | 59.99 | 17.29
633.512 | 2.5005 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.149 | 2.3686 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.272 | 2.3712 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.548 | 8.6065 | 60.02 | 13.29 |  | 500.648 | 10.428 | 59.99 | 17.29
633.605 | 2.5005 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.212 | 2.3686 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.382 | 2.3712 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.617 | 8.6065 | 60.02 | 13.29 |  | 500.711 | 10.428 | 59.99 | 17.29
633.678 | 2.5005 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.275 | 2.3686 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.451 | 2.3751 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.68 | 8.6065 | 60.02 | 13.29 |  | 500.774 | 10.4437 | 59.99 | 17.29
633.741 | 2.499 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.365 | 2.3686 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.519 | 2.3751 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.743 | 8.6065 | 60.02 | 13.29 |  | 500.838 | 10.4437 | 59.99 | 17.29
633.805 | 2.499 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.435 | 2.3766 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.587 | 2.3751 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.807 | 8.6065 | 60.02 | 13.29 |  | 500.91 | 10.4437 | 59.99 | 17.29
633.868 | 2.499 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.504 | 2.3766 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.651 | 2.3751 | 59.97 | 7.29 |  | 2464.871 | 8.6062 | 60.02 | 13.29 |  | 500.973 | 10.4437 | 59.99 | 17.29
633.931 | 2.499 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.599 | 2.3766 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.714 | 2.3869 | 59.96 | 7.29 |  | 2464.934 | 8.6062 | 60.02 | 13.29 |  | 501.069 | 10.4437 | 59.99 | 17.29
633.994 | 2.499 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.662 | 2.3766 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.777 | 2.3869 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.009 | 8.6062 | 60.02 | 13.29 |  | 501.138 | 10.4418 | 59.99 | 17.29
634.058 | 2.5345 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.732 | 2.3927 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.841 | 2.3869 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.072 | 8.6062 | 60.02 | 13.29 |  | 501.206 | 10.4418 | 59.99 | 17.29
634.121 | 2.5345 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.795 | 2.3927 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.904 | 2.3869 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.142 | 8.6259 | 60.02 | 13.29 |  | 501.275 | 10.4418 | 59.99 | 17.29
634.184 | 2.5345 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.858 | 2.3927 | 59.97 | 9.29 |  | 2074.968 | 2.3869 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.205 | 8.6259 | 60.02 | 13.29 |  | 501.338 | 10.4418 | 59.99 | 17.29
634.247 | 2.5345 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.921 | 2.3927 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.031 | 2.4026 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.268 | 8.6259 | 60.02 | 13.29 |  | 501.402 | 10.4579 | 59.99 | 17.29
634.323 | 2.5345 | 59.96 | 9.29 |  | 1203.984 | 2.3927 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.095 | 2.4026 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.346 | 8.6259 | 60.02 | 13.29 |  | 501.465 | 10.4579 | 59.99 | 17.29
634.426 | 2.5589 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.048 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.158 | 2.4026 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.419 | 8.6259 | 60.02 | 13.29 |  | 501.528 | 10.4579 | 59.99 | 17.29
634.503 | 2.5589 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.111 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.221 | 2.4026 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.487 | 8.6279 | 60.02 | 13.29 |  | 501.591 | 10.4579 | 59.99 | 17.29
634.571 | 2.5589 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.174 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.294 | 2.4026 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.556 | 8.6279 | 60.02 | 13.29 |  | 501.654 | 10.4579 | 59.99 | 17.29
634.64 | 2.5589 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.239 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.401 | 2.4241 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.635 | 8.6279 | 60.02 | 13.29 |  | 501.718 | 10.4709 | 59.99 | 17.29
634.724 | 2.5584 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.308 | 2.4022 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.47 | 2.4241 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.699 | 8.6279 | 60.02 | 13.29 |  | 501.781 | 10.4709 | 59.99 | 17.29
634.787 | 2.5584 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.377 | 2.4149 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.538 | 2.4241 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.763 | 8.6579 | 60.02 | 13.29 |  | 501.844 | 10.4709 | 59.99 | 17.29
634.85 | 2.5584 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.446 | 2.4149 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.636 | 2.4241 | 59.96 | 7.29 |  | 2465.826 | 8.6579 | 60.02 | 13.29 |  | 501.907 | 10.4709 | 59.99 | 17.29
634.913 | 2.5584 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.515 | 2.4149 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.699 | 2.4264 | 59.95 | 7.29 |  | 2465.889 | 8.6579 | 60.02 | 13.29 |  | 501.97 | 10.4709 | 59.99 | 17.29
634.977 | 2.5699 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.584 | 2.4149 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.763 | 2.4264 | 59.95 | 7.29 |  | 2465.952 | 8.6579 | 60.02 | 13.29 |  | 502.061 | 10.4853 | 59.99 | 17.29
635.04 | 2.5699 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.652 | 2.423 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.827 | 2.4264 | 59.95 | 7.29 |  | 2466.016 | 8.6579 | 60.02 | 13.29 |  | 502.13 | 10.4853 | 59.99 | 17.29
635.103 | 2.5699 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.715 | 2.423 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.891 | 2.4264 | 59.95 | 7.29 |  | 2466.079 | 8.675 | 60.02 | 13.29 |  | 502.198 | 10.4853 | 59.99 | 17.29
635.166 | 2.5699 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.778 | 2.423 | 59.97 | 9.29 |  | 2075.955 | 2.4382 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.142 | 8.675 | 60.02 | 13.29 |  | 502.267 | 10.4853 | 59.99 | 17.29
635.229 | 2.5699 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.841 | 2.423 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.018 | 2.4382 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.205 | 8.675 | 60.02 | 13.29 |  | 502.331 | 10.4861 | 59.99 | 17.29
635.292 | 2.5863 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.904 | 2.423 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.082 | 2.4382 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.269 | 8.675 | 60.02 | 13.29 |  | 502.394 | 10.4861 | 59.99 | 17.29
635.373 | 2.5863 | 59.95 | 9.29 |  | 1204.968 | 2.4518 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.145 | 2.4382 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.342 | 8.675 | 60.02 | 13.29 |  | 502.458 | 10.4861 | 59.99 | 17.29
635.442 | 2.5863 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.031 | 2.4518 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.215 | 2.4472 | 59.95 | 7.29 |  | 2466.413 | 8.6745 | 60.02 | 13.29 |  | 502.521 | 10.4861 | 59.99 | 17.29
635.51 | 2.5863 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.094 | 2.4518 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.279 | 2.4472 | 59.95 | 7.29 |  | 2466.481 | 8.6745 | 60.02 | 13.29 |  | 502.584 | 10.4861 | 59.99 | 17.29
635.605 | 2.5863 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.157 | 2.4518 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.348 | 2.4472 | 59.95 | 7.29 |  | 2466.55 | 8.6745 | 60.02 | 13.29 |  | 502.647 | 10.5094 | 60 | 17.29
635.668 | 2.5944 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.22 | 2.4518 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.416 | 2.4472 | 59.95 | 7.29 |  | 2466.623 | 8.6745 | 60.02 | 13.29 |  | 502.71 | 10.5094 | 60 | 17.29
635.731 | 2.5944 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.283 | 2.4512 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.485 | 2.4472 | 59.95 | 7.29 |  | 2466.687 | 8.674 | 60.02 | 13.29 |  | 502.773 | 10.5094 | 60 | 17.29
635.794 | 2.5944 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.365 | 2.4512 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.554 | 2.4642 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.75 | 8.674 | 60.02 | 13.29 |  | 502.836 | 10.5094 | 60 | 17.29
635.857 | 2.5944 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.433 | 2.4512 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.637 | 2.4642 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.813 | 8.674 | 60.02 | 13.29 |  | 502.91 | 10.5094 | 60 | 17.29
635.921 | 2.6079 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.502 | 2.4512 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.701 | 2.4642 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.876 | 8.674 | 60.02 | 13.29 |  | 502.973 | 10.5132 | 60 | 17.29
635.984 | 2.6079 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.593 | 2.4512 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.764 | 2.4642 | 59.96 | 7.29 |  | 2466.94 | 8.674 | 60.02 | 13.29 |  | 503.036 | 10.5132 | 60 | 17.29
636.047 | 2.6079 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.656 | 2.4584 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.828 | 2.4809 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.003 | 8.7232 | 60.02 | 13.29 |  | 503.106 | 10.5132 | 60 | 17.29
636.11 | 2.6079 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.719 | 2.4584 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.891 | 2.4809 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.067 | 8.7232 | 60.02 | 13.29 |  | 503.173 | 10.5132 | 60 | 17.29
636.173 | 2.6079 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.782 | 2.4584 | 59.97 | 9.29 |  | 2076.954 | 2.4809 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.13 | 8.7232 | 60.02 | 13.29 |  | 503.241 | 10.5339 | 60 | 17.29
636.237 | 2.6193 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.845 | 2.4584 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.021 | 2.4809 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.193 | 8.7232 | 60.02 | 13.29 |  | 503.333 | 10.5339 | 60 | 17.29
636.3 | 2.6193 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.908 | 2.4778 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.084 | 2.4809 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.256 | 8.7232 | 60.02 | 13.29 |  | 503.396 | 10.5339 | 60 | 17.29
636.378 | 2.6193 | 59.95 | 9.29 |  | 1205.971 | 2.4778 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.148 | 2.4958 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.319 | 8.7619 | 60.02 | 13.29 |  | 503.459 | 10.5339 | 60 | 17.29
636.447 | 2.6193 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.034 | 2.4778 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.211 | 2.4958 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.411 | 8.7619 | 60.02 | 13.29 |  | 503.523 | 10.5353 | 60 | 17.29
636.515 | 2.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.098 | 2.4778 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.274 | 2.4958 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.479 | 8.7619 | 60.02 | 13.29 |  | 503.586 | 10.5353 | 60 | 17.29
636.596 | 2.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.161 | 2.4778 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.343 | 2.4958 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.548 | 8.7619 | 60.02 | 13.29 |  | 503.649 | 10.5353 | 60 | 17.29
636.659 | 2.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.224 | 2.5044 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.412 | 2.4958 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.617 | 8.7643 | 60.03 | 13.29 |  | 503.712 | 10.5353 | 60 | 17.29
636.722 | 2.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.287 | 2.5044 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.481 | 2.5067 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.68 | 8.7643 | 60.03 | 13.29 |  | 503.775 | 10.5353 | 60 | 17.29
636.786 | 2.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.361 | 2.5044 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.549 | 2.5067 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.743 | 8.7643 | 60.03 | 13.29 |  | 503.839 | 10.5615 | 60 | 17.29
636.849 | 2.6328 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.429 | 2.5044 | 59.97 | 9.29 |  | 2077.63 | 2.5067 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.807 | 8.7643 | 60.03 | 13.29 |  | 503.902 | 10.5615 | 60 | 17.29
636.912 | 2.6328 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.505 | 2.5079 | 59.96 | 9.29 |  | 2077.693 | 2.5067 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.87 | 8.7643 | 60.03 | 13.29 |  | 503.965 | 10.5615 | 60 | 17.29
636.976 | 2.6328 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.584 | 2.5079 | 59.96 | 9.29 |  | 2077.757 | 2.5123 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.933 | 8.7751 | 60.03 | 13.29 |  | 504.032 | 10.5615 | 60 | 17.29
637.039 | 2.6328 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.648 | 2.5079 | 59.96 | 9.29 |  | 2077.82 | 2.5123 | 59.95 | 7.29 |  | 2467.997 | 8.7751 | 60.03 | 13.29 |  | 504.101 | 10.5615 | 60 | 17.29
637.102 | 2.6328 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.711 | 2.5079 | 59.96 | 9.29 |  | 2077.884 | 2.5123 | 59.95 | 7.29 |  | 2468.06 | 8.7751 | 60.03 | 13.29 |  | 504.17 | 10.5613 | 60 | 17.29
637.165 | 2.6334 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.774 | 2.5079 | 59.96 | 9.29 |  | 2077.951 | 2.5123 | 59.95 | 7.29 |  | 2468.123 | 8.7751 | 60.03 | 13.29 |  | 504.237 | 10.5613 | 60 | 17.29
637.228 | 2.6334 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.837 | 2.5132 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.014 | 2.5123 | 59.95 | 7.29 |  | 2468.186 | 8.7751 | 60.03 | 13.29 |  | 504.326 | 10.5613 | 60 | 17.29
637.292 | 2.6334 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.9 | 2.5132 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.078 | 2.5314 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.249 | 8.7869 | 60.03 | 13.29 |  | 504.389 | 10.5613 | 60 | 17.29
637.374 | 2.6334 | 59.95 | 9.29 |  | 1206.963 | 2.5132 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.141 | 2.5314 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.312 | 8.7869 | 60.03 | 13.29 |  | 504.453 | 10.5823 | 60.01 | 17.29
637.443 | 2.6654 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.026 | 2.5132 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.204 | 2.5314 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.418 | 8.7869 | 60.03 | 13.29 |  | 504.516 | 10.5823 | 60.01 | 17.29
637.512 | 2.6654 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.09 | 2.5132 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.268 | 2.5314 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.486 | 8.7869 | 60.03 | 13.29 |  | 504.579 | 10.5823 | 60.01 | 17.29
637.607 | 2.6654 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.154 | 2.5342 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.371 | 2.5314 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.555 | 8.7866 | 60.03 | 13.29 |  | 504.643 | 10.5823 | 60.01 | 17.29
637.67 | 2.6654 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.217 | 2.5342 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.44 | 2.5381 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.622 | 8.7866 | 60.03 | 13.29 |  | 504.706 | 10.5823 | 60.01 | 17.29
637.734 | 2.6859 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.28 | 2.5342 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.507 | 2.5381 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.686 | 8.7866 | 60.03 | 13.29 |  | 504.769 | 10.5825 | 60 | 17.29
637.797 | 2.6859 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.363 | 2.5342 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.576 | 2.5381 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.749 | 8.7866 | 60.03 | 13.29 |  | 504.833 | 10.5825 | 60 | 17.29
637.86 | 2.6859 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.431 | 2.5374 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.64 | 2.5381 | 59.94 | 7.29 |  | 2468.816 | 8.7873 | 60.03 | 13.29 |  | 504.896 | 10.5825 | 60 | 17.29
637.924 | 2.6859 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.499 | 2.5374 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.704 | 2.5589 | 59.95 | 7.29 |  | 2468.879 | 8.7873 | 60.03 | 13.29 |  | 504.959 | 10.5825 | 60 | 17.29
637.987 | 2.6859 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.59 | 2.5374 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.767 | 2.5589 | 59.95 | 7.29 |  | 2468.942 | 8.7873 | 60.03 | 13.29 |  | 505.055 | 10.5825 | 60 | 17.29
638.05 | 2.6864 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.653 | 2.5374 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.831 | 2.5589 | 59.95 | 7.29 |  | 2469.005 | 8.7873 | 60.03 | 13.29 |  | 505.125 | 10.6087 | 60 | 17.29
638.113 | 2.6864 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.72 | 2.5593 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.894 | 2.5589 | 59.95 | 7.29 |  | 2469.069 | 8.7873 | 60.03 | 13.29 |  | 505.194 | 10.6087 | 60 | 17.29
638.176 | 2.6864 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.783 | 2.5593 | 59.96 | 9.29 |  | 2078.962 | 2.5589 | 59.95 | 7.29 |  | 2469.132 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.262 | 10.6087 | 60 | 17.29
638.239 | 2.6864 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.846 | 2.5593 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.025 | 2.5644 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.196 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.331 | 10.6087 | 60 | 17.29
638.302 | 2.6864 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.909 | 2.5593 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.089 | 2.5644 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.259 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.394 | 10.6082 | 60 | 17.29
638.386 | 2.7021 | 59.95 | 9.29 |  | 1207.972 | 2.5593 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.152 | 2.5644 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.322 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.458 | 10.6082 | 60 | 17.29
638.455 | 2.7021 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.036 | 2.5615 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.216 | 2.5644 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.398 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.521 | 10.6082 | 60 | 17.29
638.522 | 2.7021 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.099 | 2.5615 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.279 | 2.5805 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.467 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.584 | 10.6082 | 60 | 17.29
638.602 | 2.7021 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.162 | 2.5615 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.343 | 2.5805 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.535 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.648 | 10.6082 | 60 | 17.29
638.666 | 2.7113 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.225 | 2.5615 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.412 | 2.5805 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.62 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.711 | 10.6373 | 60 | 17.29
638.729 | 2.7113 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.288 | 2.5615 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.48 | 2.5805 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.683 | 8.8117 | 60.03 | 13.29 |  | 505.774 | 10.6373 | 60 | 17.29
638.792 | 2.7113 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.376 | 2.5824 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.549 | 2.5805 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.747 | 8.8402 | 60.03 | 13.29 |  | 505.837 | 10.6373 | 60 | 17.29
638.855 | 2.7113 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.443 | 2.5824 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.627 | 2.5863 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.81 | 8.8402 | 60.03 | 13.29 |  | 505.9 | 10.6373 | 60 | 17.29
638.918 | 2.7113 | 59.95 | 9.29 |  | 1208.512 | 2.5824 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.691 | 2.5863 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.873 | 8.8402 | 60.03 | 13.29 |  | 505.969 | 10.6531 | 60 | 17.29
638.982 | 2.724 | 59.94 | 9.29 |  | 1208.594 | 2.5824 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.755 | 2.5863 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.936 | 8.8402 | 60.03 | 13.29 |  | 506.032 | 10.6531 | 60 | 17.29
639.045 | 2.724 | 59.94 | 9.29 |  | 1208.657 | 2.5849 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.818 | 2.5863 | 59.94 | 7.29 |  | 2469.999 | 8.8402 | 60.03 | 13.29 |  | 506.103 | 10.6531 | 60 | 17.29
639.108 | 2.724 | 59.94 | 9.29 |  | 1208.72 | 2.5849 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.882 | 2.5863 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.063 | 8.8395 | 60.03 | 13.29 |  | 506.171 | 10.6531 | 60 | 17.29
639.171 | 2.724 | 59.94 | 9.29 |  | 1208.783 | 2.5849 | 59.96 | 9.29 |  | 2079.945 | 2.61 | 59.95 | 7.29 |  | 2470.126 | 8.8395 | 60.03 | 13.29 |  | 506.239 | 10.6531 | 60 | 17.29
639.234 | 2.724 | 59.94 | 9.29 |  | 1208.846 | 2.5849 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.008 | 2.61 | 59.95 | 7.29 |  | 2470.189 | 8.8395 | 60.03 | 13.29 |  | 506.327 | 10.654 | 60 | 17.29
639.298 | 2.7343 | 59.94 | 9.29 |  | 1208.909 | 2.5849 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.072 | 2.61 | 59.95 | 7.29 |  | 2470.252 | 8.8395 | 60.03 | 13.29 |  | 506.39 | 10.654 | 60 | 17.29
639.376 | 2.7343 | 59.94 | 9.29 |  | 1208.973 | 2.6087 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.135 | 2.61 | 59.95 | 7.29 |  | 2470.315 | 8.8395 | 60.03 | 13.29 |  | 506.453 | 10.654 | 60 | 17.29
639.443 | 2.7343 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.036 | 2.6087 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.207 | 2.61 | 59.95 | 7.29 |  | 2470.401 | 8.8466 | 60.04 | 13.29 |  | 506.517 | 10.654 | 60 | 17.29
639.512 | 2.7343 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.099 | 2.6087 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.27 | 2.6104 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.469 | 8.8466 | 60.04 | 13.29 |  | 506.58 | 10.6684 | 60 | 17.29
639.599 | 2.7502 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.162 | 2.6087 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.333 | 2.6104 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.539 | 8.8466 | 60.04 | 13.29 |  | 506.643 | 10.6684 | 60 | 17.29
639.663 | 2.7502 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.225 | 2.6087 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.406 | 2.6104 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.613 | 8.8466 | 60.04 | 13.29 |  | 506.708 | 10.6684 | 60 | 17.29
639.726 | 2.7502 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.288 | 2.6102 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.474 | 2.6104 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.676 | 8.8615 | 60.04 | 13.29 |  | 506.771 | 10.6684 | 60 | 17.29
639.789 | 2.7502 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.358 | 2.6102 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.543 | 2.6334 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.74 | 8.8615 | 60.04 | 13.29 |  | 506.834 | 10.6684 | 60 | 17.29
639.853 | 2.7502 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.426 | 2.6102 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.625 | 2.6334 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.803 | 8.8615 | 60.04 | 13.29 |  | 506.898 | 10.6761 | 60.01 | 17.29
639.916 | 2.7624 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.495 | 2.6102 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.689 | 2.6334 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.866 | 8.8615 | 60.04 | 13.29 |  | 506.961 | 10.6761 | 60.01 | 17.29
639.979 | 2.7624 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.588 | 2.6354 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.753 | 2.6334 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.93 | 8.8615 | 60.04 | 13.29 |  | 507.07 | 10.6761 | 60.01 | 17.29
640.043 | 2.7624 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.651 | 2.6354 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.825 | 2.6334 | 59.94 | 7.29 |  | 2470.994 | 8.8704 | 60.04 | 13.29 |  | 507.138 | 10.6761 | 60.01 | 17.29
640.106 | 2.7624 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.714 | 2.6354 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.888 | 2.6364 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.057 | 8.8704 | 60.04 | 13.29 |  | 507.209 | 10.6885 | 60.01 | 17.29
640.176 | 2.7756 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.778 | 2.6354 | 59.96 | 9.29 |  | 2080.952 | 2.6364 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.12 | 8.8704 | 60.04 | 13.29 |  | 507.278 | 10.6885 | 60.01 | 17.29
640.239 | 2.7756 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.841 | 2.6354 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.016 | 2.6364 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.183 | 8.8704 | 60.04 | 13.29 |  | 507.342 | 10.6885 | 60.01 | 17.29
640.302 | 2.7756 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.904 | 2.636 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.079 | 2.6364 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.246 | 8.8704 | 60.04 | 13.29 |  | 507.405 | 10.6885 | 60.01 | 17.29
640.38 | 2.7756 | 59.94 | 9.29 |  | 1209.968 | 2.636 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.143 | 2.6621 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.31 | 8.8872 | 60.04 | 13.29 |  | 507.468 | 10.6885 | 60.01 | 17.29
640.448 | 2.7756 | 59.94 | 9.29 |  | 1210.031 | 2.636 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.206 | 2.6621 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.398 | 8.8872 | 60.04 | 13.29 |  | 507.532 | 10.7 | 60 | 17.29
640.517 | 2.7894 | 59.94 | 9.29 |  | 1210.094 | 2.636 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.27 | 2.6621 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.466 | 8.8872 | 60.04 | 13.29 |  | 507.595 | 10.7 | 60 | 17.29
640.601 | 2.7894 | 59.94 | 9.29 |  | 1210.161 | 2.636 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.344 | 2.6621 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.535 | 8.8872 | 60.04 | 13.29 |  | 507.658 | 10.7 | 60 | 17.29
640.665 | 2.7894 | 59.94 | 9.29 |  | 1210.224 | 2.6605 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.413 | 2.6621 | 59.94 | 7.29 |  | 2471.609 | 8.8933 | 60.04 | 13.29 |  | 507.721 | 10.7 | 60 | 17.29
640.728 | 2.7894 | 59.94 | 9.29 |  | 1210.287 | 2.6605 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.481 | 2.6606 | 59.95 | 7.29 |  | 2471.672 | 8.8933 | 60.04 | 13.29 |  | 507.785 | 10.7 | 60 | 17.29
640.791 | 2.7995 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.364 | 2.6605 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.549 | 2.6606 | 59.95 | 7.29 |  | 2471.735 | 8.8933 | 60.04 | 13.29 |  | 507.848 | 10.7221 | 60 | 17.29
640.854 | 2.7995 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.432 | 2.6605 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.627 | 2.6606 | 59.95 | 7.29 |  | 2471.799 | 8.8933 | 60.04 | 13.29 |  | 507.911 | 10.7221 | 60 | 17.29
640.917 | 2.7995 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.5 | 2.6601 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.69 | 2.6606 | 59.95 | 7.29 |  | 2471.862 | 8.8933 | 60.04 | 13.29 |  | 507.974 | 10.7221 | 60 | 17.29
640.98 | 2.7995 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.591 | 2.6601 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.754 | 2.666 | 59.95 | 7.29 |  | 2471.925 | 8.9141 | 60.04 | 13.29 |  | 508.081 | 10.7221 | 60 | 17.29
641.044 | 2.7995 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.654 | 2.6601 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.818 | 2.666 | 59.95 | 7.29 |  | 2471.989 | 8.9141 | 60.04 | 13.29 |  | 508.149 | 10.7243 | 60 | 17.29
641.107 | 2.8124 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.718 | 2.6601 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.881 | 2.666 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.052 | 8.9141 | 60.04 | 13.29 |  | 508.217 | 10.7243 | 60 | 17.29
641.171 | 2.8124 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.789 | 2.6601 | 59.96 | 9.29 |  | 2081.944 | 2.666 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.115 | 8.9141 | 60.04 | 13.29 |  | 508.319 | 10.7243 | 60 | 17.29
641.234 | 2.8124 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.852 | 2.6656 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.009 | 2.666 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.189 | 8.9141 | 60.04 | 13.29 |  | 508.382 | 10.7243 | 60 | 17.29
641.297 | 2.8124 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.916 | 2.6656 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.073 | 2.7034 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.252 | 8.9174 | 60.04 | 13.29 |  | 508.446 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.373 | 2.8124 | 59.95 | 9.29 |  | 1210.979 | 2.6656 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.136 | 2.7034 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.315 | 8.9174 | 60.04 | 13.29 |  | 508.509 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.442 | 2.8205 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.042 | 2.6656 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.2 | 2.7034 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.4 | 8.9174 | 60.04 | 13.29 |  | 508.573 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.511 | 2.8205 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.105 | 2.6831 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.263 | 2.7034 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.468 | 8.9174 | 60.04 | 13.29 |  | 508.636 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.603 | 2.8205 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.168 | 2.6831 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.326 | 2.7034 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.536 | 8.9396 | 60.04 | 13.29 |  | 508.7 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.666 | 2.8205 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.232 | 2.6831 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.409 | 2.7107 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.616 | 8.9396 | 60.04 | 13.29 |  | 508.763 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.73 | 2.8302 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.306 | 2.6831 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.478 | 2.7107 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.68 | 8.9396 | 60.04 | 13.29 |  | 508.826 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.793 | 2.8302 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.374 | 2.6831 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.546 | 2.7107 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.743 | 8.9396 | 60.04 | 13.29 |  | 508.889 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.856 | 2.8302 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.442 | 2.707 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.629 | 2.7107 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.806 | 8.941 | 60.04 | 13.29 |  | 508.952 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.919 | 2.8302 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.51 | 2.707 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.692 | 2.7099 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.87 | 8.941 | 60.04 | 13.29 |  | 509.027 | 10.7445 | 60 | 17.29
641.982 | 2.8302 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.584 | 2.707 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.756 | 2.7099 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.933 | 8.941 | 60.04 | 13.29 |  | 509.097 | 10.7639 | 60 | 17.29
642.046 | 2.845 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.647 | 2.707 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.82 | 2.7099 | 59.95 | 7.29 |  | 2472.996 | 8.941 | 60.04 | 13.29 |  | 509.165 | 10.7639 | 60 | 17.29
642.109 | 2.845 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.711 | 2.7063 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.883 | 2.7099 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.06 | 8.941 | 60.04 | 13.29 |  | 509.233 | 10.7639 | 60 | 17.29
642.172 | 2.845 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.774 | 2.7063 | 59.96 | 9.29 |  | 2082.947 | 2.7099 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.123 | 8.9593 | 60.04 | 13.29 |  | 509.319 | 10.7639 | 60 | 17.29
642.235 | 2.845 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.837 | 2.7063 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.016 | 2.7143 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.186 | 8.9593 | 60.04 | 13.29 |  | 509.383 | 10.7685 | 60 | 17.29
642.298 | 2.845 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.9 | 2.7063 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.079 | 2.7143 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.249 | 8.9593 | 60.04 | 13.29 |  | 509.446 | 10.7685 | 60 | 17.29
642.396 | 2.8641 | 59.94 | 9.29 |  | 1211.963 | 2.7063 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.143 | 2.7143 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.313 | 8.9593 | 60.04 | 13.29 |  | 509.509 | 10.7685 | 60 | 17.29
642.464 | 2.8641 | 59.94 | 9.29 |  | 1212.026 | 2.7117 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.206 | 2.7143 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.394 | 8.9593 | 60.04 | 13.29 |  | 509.572 | 10.7685 | 60 | 17.29
642.533 | 2.8641 | 59.94 | 9.29 |  | 1212.089 | 2.7117 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.27 | 2.7143 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.463 | 8.9607 | 60.04 | 13.29 |  | 509.643 | 10.7685 | 60 | 17.29
642.614 | 2.8641 | 59.94 | 9.29 |  | 1212.152 | 2.7117 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.344 | 2.735 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.532 | 8.9607 | 60.04 | 13.29 |  | 509.706 | 10.7875 | 60 | 17.29
642.677 | 2.8663 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.216 | 2.7117 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.412 | 2.735 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.618 | 8.9607 | 60.04 | 13.29 |  | 509.77 | 10.7875 | 60 | 17.29
642.74 | 2.8663 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.279 | 2.7117 | 59.96 | 9.29 |  | 2083.487 | 2.735 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.681 | 8.9607 | 60.04 | 13.29 |  | 509.833 | 10.7875 | 60 | 17.29
642.803 | 2.8663 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.371 | 2.7521 | 59.97 | 9.29 |  | 2083.555 | 2.735 | 59.95 | 7.29 |  | 2473.748 | 8.9865 | 60.04 | 13.29 |  | 509.902 | 10.7875 | 60 | 17.29
642.866 | 2.8663 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.44 | 2.7521 | 59.97 | 9.29 |  | 2083.628 | 2.7386 | 59.96 | 7.29 |  | 2473.811 | 8.9865 | 60.04 | 13.29 |  | 509.965 | 10.7871 | 60 | 17.29
642.94 | 2.8663 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.508 | 2.7521 | 59.97 | 9.29 |  | 2083.692 | 2.7386 | 59.96 | 7.29 |  | 2473.875 | 8.9865 | 60.04 | 13.29 |  | 510.063 | 10.7871 | 60 | 17.29
643.003 | 2.8889 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.589 | 2.7521 | 59.97 | 9.29 |  | 2083.755 | 2.7386 | 59.96 | 7.29 |  | 2473.938 | 8.9865 | 60.04 | 13.29 |  | 510.13 | 10.7871 | 60 | 17.29
643.066 | 2.8889 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.652 | 2.7634 | 59.97 | 9.29 |  | 2083.818 | 2.7386 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.001 | 8.9865 | 60.04 | 13.29 |  | 510.198 | 10.7871 | 60 | 17.29
643.13 | 2.8889 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.715 | 2.7634 | 59.97 | 9.29 |  | 2083.881 | 2.7386 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.065 | 8.9876 | 60.03 | 13.29 |  | 510.273 | 10.8082 | 60 | 17.29
643.193 | 2.8889 | 59.95 | 9.29 |  | 1212.778 | 2.7634 | 59.97 | 9.29 |  | 2083.944 | 2.7673 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.128 | 8.9876 | 60.03 | 13.29 |  | 510.337 | 10.8082 | 60 | 17.29
643.256 | 2.8939 | 59.96 | 9.29 |  | 1212.841 | 2.7634 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.008 | 2.7673 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.191 | 8.9876 | 60.03 | 13.29 |  | 510.4 | 10.8082 | 60 | 17.29
643.356 | 2.8939 | 59.96 | 9.29 |  | 1212.904 | 2.7634 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.071 | 2.7673 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.254 | 8.9876 | 60.03 | 13.29 |  | 510.463 | 10.8082 | 60 | 17.29
643.424 | 2.8939 | 59.96 | 9.29 |  | 1212.968 | 2.7635 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.135 | 2.7673 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.323 | 8.9876 | 60.03 | 13.29 |  | 510.526 | 10.8082 | 60 | 17.29
643.493 | 2.8939 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.031 | 2.7635 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.199 | 2.7673 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.419 | 8.9876 | 60.03 | 13.29 |  | 510.589 | 10.8101 | 60 | 17.29
643.561 | 2.9147 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.094 | 2.7635 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.262 | 2.7668 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.503 | 9.0105 | 60.03 | 13.29 |  | 510.653 | 10.8101 | 60 | 17.29
643.625 | 2.9147 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.157 | 2.7635 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.339 | 2.7668 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.58 | 9.0105 | 60.03 | 13.29 |  | 510.716 | 10.8101 | 60 | 17.29
643.688 | 2.9147 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.221 | 2.7635 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.406 | 2.7668 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.666 | 9.0105 | 60.03 | 13.29 |  | 510.779 | 10.8101 | 60 | 17.29
643.751 | 2.9147 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.284 | 2.763 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.474 | 2.7668 | 59.96 | 7.29 |  | 2474.734 | 9.0107 | 60.03 | 13.29 |  | 510.842 | 10.8101 | 60 | 17.29
643.814 | 2.9147 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.366 | 2.763 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.544 | 2.7885 | 59.97 | 7.29 |  | 2474.806 | 9.0107 | 60.03 | 13.29 |  | 510.905 | 10.8347 | 59.99 | 17.29
643.877 | 2.9178 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.435 | 2.763 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.631 | 2.7885 | 59.97 | 7.29 |  | 2474.871 | 9.0107 | 60.03 | 13.29 |  | 510.968 | 10.8347 | 59.99 | 17.29
643.94 | 2.9178 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.504 | 2.763 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.695 | 2.7885 | 59.97 | 7.29 |  | 2474.949 | 9.0107 | 60.03 | 13.29 |  | 511.032 | 10.8347 | 59.99 | 17.29
644.004 | 2.9178 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.59 | 2.7856 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.758 | 2.7885 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.014 | 9.0315 | 60.03 | 13.29 |  | 511.101 | 10.8347 | 59.99 | 17.29
644.067 | 2.9178 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.653 | 2.7856 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.827 | 2.7871 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.077 | 9.0315 | 60.03 | 13.29 |  | 511.177 | 10.8347 | 59.99 | 17.29
644.13 | 2.9178 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.716 | 2.7856 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.89 | 2.7871 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.142 | 9.0315 | 60.03 | 13.29 |  | 511.246 | 10.856 | 59.99 | 17.29
644.194 | 2.9426 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.779 | 2.7856 | 59.97 | 9.29 |  | 2084.954 | 2.7871 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.207 | 9.0315 | 60.03 | 13.29 |  | 511.322 | 10.856 | 59.99 | 17.29
644.257 | 2.9426 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.843 | 2.7878 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.017 | 2.7871 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.303 | 9.0315 | 60.03 | 13.29 |  | 511.385 | 10.856 | 59.99 | 17.29
644.348 | 2.9426 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.906 | 2.7878 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.081 | 2.7871 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.398 | 9.039 | 60.03 | 13.29 |  | 511.448 | 10.856 | 59.99 | 17.29
644.417 | 2.9426 | 59.96 | 9.29 |  | 1213.969 | 2.7878 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.144 | 2.8118 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.475 | 9.039 | 60.03 | 13.29 |  | 511.511 | 10.8577 | 59.99 | 17.29
644.486 | 2.9427 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.032 | 2.7878 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.208 | 2.8118 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.639 | 9.039 | 60.03 | 13.29 |  | 511.574 | 10.8577 | 59.99 | 17.29
644.554 | 2.9427 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.095 | 2.7878 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.271 | 2.8118 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.783 | 9.0477 | 60.03 | 13.29 |  | 511.638 | 10.8577 | 59.99 | 17.29
644.618 | 2.9427 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.158 | 2.814 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.375 | 2.8118 | 59.97 | 7.29 |  | 2475.939 | 9.0477 | 60.03 | 13.29 |  | 511.702 | 10.8577 | 59.99 | 17.29
644.681 | 2.9427 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.222 | 2.814 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.449 | 2.8134 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.053 | 9.0622 | 60.03 | 13.29 |  | 511.765 | 10.8577 | 59.99 | 17.29
644.744 | 2.9427 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.285 | 2.814 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.519 | 2.8134 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.169 | 9.0622 | 60.03 | 13.29 |  | 511.828 | 10.8645 | 59.99 | 17.29
644.808 | 2.9418 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.362 | 2.814 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.588 | 2.8134 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.288 | 9.0767 | 60.02 | 13.29 |  | 511.892 | 10.8645 | 59.99 | 17.29
644.871 | 2.9418 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.43 | 2.814 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.651 | 2.8134 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.44 | 9.0767 | 60.02 | 13.29 |  | 511.955 | 10.8645 | 59.99 | 17.29
644.934 | 2.9418 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.498 | 2.8144 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.715 | 2.8134 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.623 | 9.0767 | 60.02 | 13.29 |  | 512.032 | 10.8645 | 59.99 | 17.29
644.997 | 2.9418 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.585 | 2.8144 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.778 | 2.8371 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.746 | 9.0873 | 60.02 | 13.29 |  | 512.112 | 10.8645 | 59.99 | 17.29
645.06 | 2.9418 | 59.96 | 9.29 |  | 1214.648 | 2.8144 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.842 | 2.8371 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.858 | 9.0873 | 60.02 | 13.29 |  | 512.181 | 10.8749 | 59.99 | 17.29
645.124 | 2.9606 | 59.97 | 9.29 |  | 1214.712 | 2.8144 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.905 | 2.8371 | 59.97 | 7.29 |  | 2476.963 | 9.1006 | 60.02 | 13.29 |  | 512.249 | 10.8749 | 59.99 | 17.29
645.187 | 2.9606 | 59.97 | 9.29 |  | 1214.775 | 2.8355 | 59.97 | 9.29 |  | 2085.969 | 2.8371 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.076 | 9.1006 | 60.02 | 13.29 |  | 512.318 | 10.8749 | 59.99 | 17.29
645.25 | 2.9606 | 59.97 | 9.29 |  | 1214.838 | 2.8355 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.033 | 2.8371 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.19 | 9.1006 | 60.02 | 13.29 |  | 512.381 | 10.8749 | 59.99 | 17.29
645.342 | 2.9606 | 59.97 | 9.29 |  | 1214.901 | 2.8355 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.097 | 2.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.299 | 9.1033 | 60.02 | 13.29 |  | 512.445 | 10.8952 | 60 | 17.29
645.41 | 2.9924 | 59.97 | 9.29 |  | 1214.964 | 2.8355 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.16 | 2.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.405 | 9.1033 | 60.02 | 13.29 |  | 512.508 | 10.8952 | 60 | 17.29
645.479 | 2.9924 | 59.97 | 9.29 |  | 1215.028 | 2.8355 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.223 | 2.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.52 | 9.122 | 60.02 | 13.29 |  | 512.571 | 10.8952 | 60 | 17.29
645.548 | 2.9924 | 59.97 | 9.29 |  | 1215.091 | 2.839 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.286 | 2.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.625 | 9.122 | 60.02 | 13.29 |  | 512.634 | 10.8952 | 60 | 17.29
645.611 | 2.9924 | 59.97 | 9.29 |  | 1215.154 | 2.839 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.398 | 2.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.734 | 9.122 | 60.02 | 13.29 |  | 512.697 | 10.8952 | 60 | 17.29
645.674 | 2.9924 | 59.97 | 9.29 |  | 1215.217 | 2.839 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.505 | 2.8612 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.842 | 9.125 | 60.02 | 13.29 |  | 512.76 | 10.8995 | 60 | 17.29
645.738 | 2.9913 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.28 | 2.839 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.575 | 2.8612 | 59.97 | 7.29 |  | 2477.958 | 9.125 | 60.02 | 13.29 |  | 512.824 | 10.8995 | 60 | 17.29
645.801 | 2.9913 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.358 | 2.839 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.642 | 2.8612 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.049 | 9.125 | 60.02 | 13.29 |  | 512.887 | 10.8995 | 60 | 17.29
645.864 | 2.9913 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.427 | 2.8633 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.71 | 2.8726 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.129 | 9.1548 | 60.02 | 13.29 |  | 512.95 | 10.8995 | 60 | 17.29
645.927 | 2.9913 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.496 | 2.8633 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.774 | 2.8726 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.213 | 9.1548 | 60.02 | 13.29 |  | 513.05 | 10.8995 | 60 | 17.29
645.995 | 2.9913 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.578 | 2.8633 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.837 | 2.8726 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.301 | 9.1548 | 60.02 | 13.29 |  | 513.118 | 10.9254 | 60 | 17.29
646.058 | 3.0039 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.641 | 2.8633 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.9 | 2.8726 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.378 | 9.1588 | 60.02 | 13.29 |  | 513.187 | 10.9254 | 60 | 17.29
646.121 | 3.0039 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.704 | 2.8628 | 59.97 | 9.29 |  | 2086.975 | 2.8726 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.488 | 9.1588 | 60.02 | 13.29 |  | 513.256 | 10.9254 | 60 | 17.29
646.184 | 3.0039 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.767 | 2.8628 | 59.97 | 9.29 |  | 2087.039 | 2.8831 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.563 | 9.1588 | 60.02 | 13.29 |  | 513.33 | 10.9254 | 60 | 17.29
646.248 | 3.0039 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.83 | 2.8628 | 59.97 | 9.29 |  | 2087.102 | 2.8831 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.638 | 9.1588 | 60.02 | 13.29 |  | 513.393 | 10.9283 | 60 | 17.29
646.327 | 3.0178 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.894 | 2.8628 | 59.97 | 9.29 |  | 2087.165 | 2.8831 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.728 | 9.1787 | 60.02 | 13.29 |  | 513.456 | 10.9283 | 60 | 17.29
646.396 | 3.0178 | 59.98 | 9.29 |  | 1215.957 | 2.8628 | 59.97 | 9.29 |  | 2087.229 | 2.8831 | 59.97 | 7.29 |  | 2478.799 | 9.1787 | 60.02 | 13.29 |  | 513.519 | 10.9283 | 60 | 17.29
646.465 | 3.0178 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.02 | 2.8888 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.292 | 2.8829 | 59.98 | 7.29 |  | 2478.872 | 9.1787 | 60.02 | 13.29 |  | 513.583 | 10.9283 | 60 | 17.29
646.533 | 3.0178 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.083 | 2.8888 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.391 | 2.8829 | 59.98 | 7.29 |  | 2478.935 | 9.1787 | 60.02 | 13.29 |  | 513.647 | 10.9499 | 60 | 17.29
646.597 | 3.0178 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.146 | 2.8888 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.459 | 2.8829 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.002 | 9.1846 | 60.02 | 13.29 |  | 513.71 | 10.9499 | 60 | 17.29
646.66 | 3.0236 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.21 | 2.8888 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.529 | 2.8829 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.068 | 9.1846 | 60.02 | 13.29 |  | 513.773 | 10.9499 | 60 | 17.29
646.724 | 3.0236 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.273 | 2.8888 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.6 | 2.9055 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.132 | 9.1846 | 60.02 | 13.29 |  | 513.837 | 10.9499 | 60 | 17.29
646.787 | 3.0236 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.361 | 2.9049 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.663 | 2.9055 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.202 | 9.1846 | 60.02 | 13.29 |  | 513.9 | 10.9499 | 60 | 17.29
646.85 | 3.0236 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.429 | 2.9049 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.727 | 2.9055 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.266 | 9.2089 | 60.02 | 13.29 |  | 513.964 | 10.9496 | 59.99 | 17.29
646.913 | 3.0236 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.498 | 2.9049 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.79 | 2.9055 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.329 | 9.2089 | 60.02 | 13.29 |  | 514.067 | 10.9496 | 59.99 | 17.29
646.977 | 3.0424 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.573 | 2.9049 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.853 | 2.9055 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.398 | 9.2089 | 60.02 | 13.29 |  | 514.136 | 10.9496 | 59.99 | 17.29
647.04 | 3.0424 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.636 | 2.9102 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.917 | 2.9256 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.467 | 9.2089 | 60.02 | 13.29 |  | 514.204 | 10.9496 | 59.99 | 17.29
647.103 | 3.0424 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.699 | 2.9102 | 59.98 | 9.29 |  | 2087.98 | 2.9256 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.542 | 9.2102 | 60.01 | 13.29 |  | 514.272 | 10.9667 | 59.99 | 17.29
647.166 | 3.0424 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.762 | 2.9102 | 59.98 | 9.29 |  | 2088.044 | 2.9256 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.627 | 9.2102 | 60.01 | 13.29 |  | 514.336 | 10.9667 | 59.99 | 17.29
647.235 | 3.0484 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.825 | 2.9102 | 59.98 | 9.29 |  | 2088.108 | 2.9256 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.691 | 9.2102 | 60.01 | 13.29 |  | 514.4 | 10.9667 | 59.99 | 17.29
647.299 | 3.0484 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.888 | 2.9102 | 59.98 | 9.29 |  | 2088.171 | 2.9256 | 59.98 | 7.29 |  | 2479.754 | 9.2102 | 60.01 | 13.29 |  | 514.463 | 10.9667 | 59.99 | 17.29
647.373 | 3.0484 | 59.98 | 9.29 |  | 1216.951 | 2.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.235 | 2.9333 | 59.97 | 7.29 |  | 2479.817 | 9.2102 | 60.01 | 13.29 |  | 514.526 | 10.9667 | 59.99 | 17.29
647.441 | 3.0484 | 59.98 | 9.29 |  | 1217.015 | 2.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.298 | 2.9333 | 59.97 | 7.29 |  | 2479.88 | 9.2103 | 60.01 | 13.29 |  | 514.589 | 10.9671 | 59.99 | 17.29
647.509 | 3.0484 | 59.98 | 9.29 |  | 1217.1 | 2.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.394 | 2.9333 | 59.97 | 7.29 |  | 2479.943 | 9.2103 | 60.01 | 13.29 |  | 514.652 | 10.9671 | 59.99 | 17.29
647.603 | 3.0688 | 59.98 | 9.29 |  | 1217.19 | 2.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.462 | 2.9333 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.006 | 9.2103 | 60.01 | 13.29 |  | 514.716 | 10.9671 | 59.99 | 17.29
647.666 | 3.0688 | 59.98 | 9.29 |  | 1217.259 | 2.9384 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.531 | 2.9464 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.07 | 9.2103 | 60.01 | 13.29 |  | 514.779 | 10.9671 | 59.99 | 17.29
647.729 | 3.0688 | 59.98 | 9.29 |  | 1217.35 | 2.9384 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.63 | 2.9464 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.143 | 9.2103 | 60.01 | 13.29 |  | 514.842 | 10.9671 | 59.99 | 17.29
647.793 | 3.0688 | 59.98 | 9.29 |  | 1217.418 | 2.9384 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.693 | 2.9464 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.206 | 9.2404 | 60.01 | 13.29 |  | 514.906 | 10.999 | 60 | 17.29
647.856 | 3.0714 | 59.99 | 9.29 |  | 1217.487 | 2.9384 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.756 | 2.9464 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.27 | 9.2404 | 60.01 | 13.29 |  | 514.969 | 10.999 | 60 | 17.29
647.919 | 3.0714 | 59.99 | 9.29 |  | 1217.578 | 2.9388 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.82 | 2.9627 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.333 | 9.2404 | 60.01 | 13.29 |  | 515.064 | 10.999 | 60 | 17.29
647.982 | 3.0714 | 59.99 | 9.29 |  | 1217.641 | 2.9388 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.884 | 2.9627 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.403 | 9.2404 | 60.01 | 13.29 |  | 515.14 | 10.999 | 60 | 17.29
648.046 | 3.0714 | 59.99 | 9.29 |  | 1217.705 | 2.9388 | 59.99 | 9.29 |  | 2088.947 | 2.9627 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.471 | 9.2617 | 60.01 | 13.29 |  | 515.208 | 11.0121 | 60 | 17.29
648.109 | 3.0714 | 59.99 | 9.29 |  | 1217.768 | 2.9388 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.02 | 2.9627 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.54 | 9.2617 | 60.01 | 13.29 |  | 515.276 | 11.0121 | 60 | 17.29
648.172 | 3.0962 | 60 | 9.29 |  | 1217.831 | 2.943 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.084 | 2.9627 | 59.97 | 7.29 |  | 2480.62 | 9.2617 | 60.01 | 13.29 |  | 515.339 | 11.0121 | 60 | 17.29
648.235 | 3.0962 | 60 | 9.29 |  | 1217.895 | 2.943 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.148 | 2.9746 | 59.98 | 7.29 |  | 2480.683 | 9.2617 | 60.01 | 13.29 |  | 515.402 | 11.0121 | 60 | 17.29
648.298 | 3.0962 | 60 | 9.29 |  | 1217.958 | 2.943 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.211 | 2.9746 | 59.98 | 7.29 |  | 2480.758 | 9.2617 | 60.01 | 13.29 |  | 515.473 | 11.0156 | 60 | 17.29
648.376 | 3.0962 | 60 | 9.29 |  | 1218.021 | 2.943 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.275 | 2.9746 | 59.98 | 7.29 |  | 2480.821 | 9.2612 | 60.01 | 13.29 |  | 515.536 | 11.0156 | 60 | 17.29
648.455 | 3.0962 | 60 | 9.29 |  | 1218.084 | 2.943 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.343 | 2.9746 | 59.98 | 7.29 |  | 2480.884 | 9.2612 | 60.01 | 13.29 |  | 515.599 | 11.0156 | 60 | 17.29
648.524 | 3.0965 | 60 | 9.29 |  | 1218.148 | 2.9785 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.412 | 2.9746 | 59.98 | 7.29 |  | 2480.947 | 9.2612 | 60.01 | 13.29 |  | 515.662 | 11.0156 | 60 | 17.29
648.602 | 3.0965 | 60 | 9.29 |  | 1218.211 | 2.9785 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.48 | 2.9896 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.01 | 9.2612 | 60.01 | 13.29 |  | 515.725 | 11.0156 | 60 | 17.29
648.665 | 3.0965 | 60 | 9.29 |  | 1218.274 | 2.9785 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.547 | 2.9896 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.074 | 9.2616 | 60.01 | 13.29 |  | 515.789 | 11.0322 | 60 | 17.29
648.728 | 3.0965 | 60 | 9.29 |  | 1218.363 | 2.9785 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.629 | 2.9896 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.137 | 9.2616 | 60.01 | 13.29 |  | 515.852 | 11.0322 | 60 | 17.29
648.791 | 3.1157 | 60 | 9.29 |  | 1218.433 | 2.9785 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.693 | 2.9896 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.2 | 9.2616 | 60.01 | 13.29 |  | 515.915 | 11.0322 | 60 | 17.29
648.854 | 3.1157 | 60 | 9.29 |  | 1218.502 | 2.9862 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.757 | 2.9926 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.263 | 9.2616 | 60.01 | 13.29 |  | 515.978 | 11.0322 | 60 | 17.29
648.918 | 3.1157 | 60 | 9.29 |  | 1218.594 | 2.9862 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.82 | 2.9926 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.326 | 9.2616 | 60.01 | 13.29 |  | 516.082 | 11.0322 | 60 | 17.29
648.989 | 3.1157 | 60 | 9.29 |  | 1218.657 | 2.9862 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.884 | 2.9926 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.411 | 9.2806 | 60.01 | 13.29 |  | 516.15 | 11.0394 | 60 | 17.29
649.063 | 3.1157 | 60 | 9.29 |  | 1218.72 | 2.9862 | 59.99 | 9.29 |  | 2089.947 | 2.9926 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.481 | 9.2806 | 60.01 | 13.29 |  | 516.219 | 11.0394 | 60 | 17.29
649.127 | 3.1229 | 60 | 9.29 |  | 1218.783 | 2.9909 | 60 | 9.29 |  | 2090.011 | 2.9926 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.549 | 9.2806 | 60.01 | 13.29 |  | 516.319 | 11.0394 | 60 | 17.29
649.191 | 3.1229 | 60 | 9.29 |  | 1218.846 | 2.9909 | 60 | 9.29 |  | 2090.074 | 2.9935 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.63 | 9.2806 | 60.01 | 13.29 |  | 516.382 | 11.0394 | 60 | 17.29
649.256 | 3.1229 | 60 | 9.29 |  | 1218.91 | 2.9909 | 60 | 9.29 |  | 2090.137 | 2.9935 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.694 | 9.2836 | 60.01 | 13.29 |  | 516.445 | 11.0609 | 59.99 | 17.29
649.356 | 3.1229 | 60 | 9.29 |  | 1218.973 | 2.9909 | 60 | 9.29 |  | 2090.201 | 2.9935 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.757 | 9.2836 | 60.01 | 13.29 |  | 516.508 | 11.0609 | 59.99 | 17.29
649.423 | 3.1434 | 60 | 9.29 |  | 1219.036 | 2.9909 | 60 | 9.29 |  | 2090.264 | 2.9935 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.82 | 9.2836 | 60.01 | 13.29 |  | 516.571 | 11.0609 | 59.99 | 17.29
649.49 | 3.1434 | 60 | 9.29 |  | 1219.099 | 2.9933 | 60 | 9.29 |  | 2090.341 | 2.9935 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.883 | 9.2836 | 60.01 | 13.29 |  | 516.634 | 11.0609 | 59.99 | 17.29
649.561 | 3.1434 | 60 | 9.29 |  | 1219.162 | 2.9933 | 60 | 9.29 |  | 2090.409 | 3.0243 | 59.98 | 7.29 |  | 2481.946 | 9.2836 | 60.01 | 13.29 |  | 516.706 | 11.0609 | 59.99 | 17.29
649.625 | 3.1434 | 60 | 9.29 |  | 1219.225 | 2.9933 | 60 | 9.29 |  | 2090.477 | 3.0243 | 59.98 | 7.29 |  | 2482.01 | 9.3082 | 60.01 | 13.29 |  | 516.77 | 11.0619 | 59.99 | 17.29
649.69 | 3.143 | 60 | 9.29 |  | 1219.289 | 2.9933 | 60 | 9.29 |  | 2090.546 | 3.0243 | 59.98 | 7.29 |  | 2482.073 | 9.3082 | 60.01 | 13.29 |  | 516.833 | 11.0619 | 59.99 | 17.29
649.759 | 3.143 | 60 | 9.29 |  | 1219.373 | 2.9933 | 60 | 9.29 |  | 2090.621 | 3.0243 | 59.98 | 7.29 |  | 2482.136 | 9.3082 | 60.01 | 13.29 |  | 516.897 | 11.0619 | 59.99 | 17.29
649.823 | 3.143 | 60 | 9.29 |  | 1219.442 | 3.0179 | 60 | 9.29 |  | 2090.685 | 3.042 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.201 | 9.3082 | 60.01 | 13.29 |  | 516.96 | 11.0619 | 59.99 | 17.29
649.887 | 3.143 | 60 | 9.29 |  | 1219.509 | 3.0179 | 60 | 9.29 |  | 2090.749 | 3.042 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.264 | 9.3082 | 60.01 | 13.29 |  | 517.03 | 11.0851 | 59.99 | 17.29
649.952 | 3.143 | 60 | 9.29 |  | 1219.589 | 3.0179 | 60 | 9.29 |  | 2090.812 | 3.042 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.343 | 9.3289 | 60.01 | 13.29 |  | 517.1 | 11.0851 | 59.99 | 17.29
650.022 | 3.1698 | 60 | 9.29 |  | 1219.657 | 3.0179 | 60 | 9.29 |  | 2090.876 | 3.042 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.411 | 9.3289 | 60.01 | 13.29 |  | 517.167 | 11.0851 | 59.99 | 17.29
650.086 | 3.1698 | 60 | 9.29 |  | 1219.72 | 3.0163 | 60 | 9.29 |  | 2090.939 | 3.042 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.479 | 9.3289 | 60.01 | 13.29 |  | 517.235 | 11.0851 | 59.99 | 17.29
650.15 | 3.1698 | 60 | 9.29 |  | 1219.783 | 3.0163 | 60 | 9.29 |  | 2091.003 | 3.0444 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.547 | 9.3289 | 60.01 | 13.29 |  | 517.302 | 11.0851 | 59.99 | 17.29
650.213 | 3.1698 | 60 | 9.29 |  | 1219.846 | 3.0163 | 60 | 9.29 |  | 2091.066 | 3.0444 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.621 | 9.3345 | 60 | 13.29 |  | 517.365 | 11.0851 | 60 | 17.29
650.277 | 3.1698 | 60 | 9.29 |  | 1219.909 | 3.0163 | 60 | 9.29 |  | 2091.13 | 3.0444 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.684 | 9.3345 | 60 | 13.29 |  | 517.428 | 11.0851 | 60 | 17.29
650.374 | 3.1709 | 60 | 9.29 |  | 1219.973 | 3.0429 | 60 | 9.29 |  | 2091.193 | 3.0444 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.754 | 9.3345 | 60 | 13.29 |  | 517.492 | 11.0851 | 60 | 17.29
650.441 | 3.1709 | 60 | 9.29 |  | 1220.036 | 3.0429 | 60 | 9.29 |  | 2091.256 | 3.0444 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.818 | 9.3345 | 60 | 13.29 |  | 517.555 | 11.0851 | 60 | 17.29
650.51 | 3.1709 | 60 | 9.29 |  | 1220.1 | 3.0429 | 60 | 9.29 |  | 2091.319 | 3.0449 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.881 | 9.3345 | 60 | 13.29 |  | 517.618 | 11.1026 | 60 | 17.29
650.589 | 3.1709 | 60 | 9.29 |  | 1220.163 | 3.0429 | 60 | 9.29 |  | 2091.4 | 3.0449 | 59.97 | 7.29 |  | 2482.944 | 9.3429 | 60 | 13.29 |  | 517.681 | 11.1026 | 60 | 17.29
650.653 | 3.1887 | 60 | 9.29 |  | 1220.226 | 3.0429 | 60 | 9.29 |  | 2091.469 | 3.0449 | 59.97 | 7.29 |  | 2483.008 | 9.3429 | 60 | 13.29 |  | 517.744 | 11.1026 | 60 | 17.29
650.716 | 3.1887 | 60 | 9.29 |  | 1220.289 | 3.0433 | 60 | 9.29 |  | 2091.536 | 3.0449 | 59.97 | 7.29 |  | 2483.071 | 9.3429 | 60 | 13.29 |  | 517.807 | 11.1026 | 60 | 17.29
650.779 | 3.1887 | 60 | 9.29 |  | 1220.362 | 3.0433 | 60 | 9.29 |  | 2091.621 | 3.0694 | 59.97 | 7.29 |  | 2483.134 | 9.3429 | 60 | 13.29 |  | 517.871 | 11.1026 | 60 | 17.29
650.842 | 3.1887 | 60 | 9.29 |  | 1220.43 | 3.0433 | 60 | 9.29 |  | 2091.685 | 3.0694 | 59.97 | 7.29 |  | 2483.198 | 9.3429 | 60 | 13.29 |  | 517.934 | 11.1023 | 60.01 | 17.29
650.915 | 3.1887 | 60 | 9.29 |  | 1220.498 | 3.0433 | 60 | 9.29 |  | 2091.748 | 3.0694 | 59.97 | 7.29 |  | 2483.262 | 9.3535 | 60 | 13.29 |  | 517.998 | 11.1023 | 60.01 | 17.29
650.978 | 3.1942 | 60 | 9.29 |  | 1220.564 | 3.0433 | 60 | 9.29 |  | 2091.811 | 3.0694 | 59.97 | 7.29 |  | 2483.325 | 9.3535 | 60 | 13.29 |  | 518.088 | 11.1023 | 60.01 | 17.29
651.041 | 3.1942 | 60 | 9.29 |  | 1220.627 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2091.875 | 3.0694 | 59.97 | 7.29 |  | 2483.406 | 9.3535 | 60 | 13.29 |  | 518.156 | 11.1023 | 60.01 | 17.29
651.104 | 3.1942 | 60 | 9.29 |  | 1220.69 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2091.938 | 3.0839 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.475 | 9.3535 | 60 | 13.29 |  | 518.237 | 11.1023 | 60.01 | 17.29
651.167 | 3.1942 | 60 | 9.29 |  | 1220.753 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.014 | 3.0839 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.543 | 9.3633 | 60 | 13.29 |  | 518.329 | 11.1349 | 60.01 | 17.29
651.231 | 3.2187 | 60 | 9.29 |  | 1220.816 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.077 | 3.0839 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.618 | 9.3633 | 60 | 13.29 |  | 518.393 | 11.1349 | 60.01 | 17.29
651.294 | 3.2187 | 60 | 9.29 |  | 1220.879 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.141 | 3.0839 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.682 | 9.3633 | 60 | 13.29 |  | 518.456 | 11.1349 | 60.01 | 17.29
651.38 | 3.2187 | 60 | 9.29 |  | 1220.942 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.204 | 3.0953 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.745 | 9.3633 | 60 | 13.29 |  | 518.52 | 11.1349 | 60.01 | 17.29
651.448 | 3.2187 | 60 | 9.29 |  | 1221.006 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.268 | 3.0953 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.808 | 9.3633 | 60 | 13.29 |  | 518.583 | 11.1519 | 60.01 | 17.29
651.518 | 3.2187 | 60 | 9.29 |  | 1221.069 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.331 | 3.0953 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.872 | 9.3802 | 59.99 | 13.29 |  | 518.646 | 11.1519 | 60.01 | 17.29
651.613 | 3.2391 | 60 | 9.29 |  | 1221.132 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.402 | 3.0953 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.935 | 9.3802 | 59.99 | 13.29 |  | 518.709 | 11.1519 | 60.01 | 17.29
651.676 | 3.2391 | 60 | 9.29 |  | 1221.204 | 3.0675 | 60 | 9.29 |  | 2092.471 | 3.0953 | 59.98 | 7.29 |  | 2483.998 | 9.3802 | 59.99 | 13.29 |  | 518.773 | 11.1519 | 60.01 | 17.29
651.739 | 3.2391 | 60 | 9.29 |  | 1221.267 | 3.0919 | 60 | 9.29 |  | 2092.539 | 3.1064 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.061 | 9.3802 | 59.99 | 13.29 |  | 518.844 | 11.1519 | 60.01 | 17.29
651.802 | 3.2391 | 60 | 9.29 |  | 1221.354 | 3.0919 | 60 | 9.29 |  | 2092.625 | 3.1064 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.132 | 9.3802 | 59.99 | 13.29 |  | 518.907 | 11.1608 | 60.01 | 17.29
651.866 | 3.2447 | 60 | 9.29 |  | 1221.423 | 3.0919 | 60 | 9.29 |  | 2092.688 | 3.1064 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.196 | 9.3919 | 59.99 | 13.29 |  | 518.97 | 11.1608 | 60.01 | 17.29
651.929 | 3.2447 | 60 | 9.29 |  | 1221.496 | 3.0919 | 60 | 9.29 |  | 2092.752 | 3.1064 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.259 | 9.3919 | 59.99 | 13.29 |  | 519.034 | 11.1608 | 60.01 | 17.29
651.992 | 3.2447 | 60 | 9.29 |  | 1221.584 | 3.0927 | 60 | 9.29 |  | 2092.816 | 3.121 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.322 | 9.3919 | 59.99 | 13.29 |  | 519.103 | 11.1608 | 60.01 | 17.29
652.055 | 3.2447 | 60 | 9.29 |  | 1221.647 | 3.0927 | 60 | 9.29 |  | 2092.88 | 3.121 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.399 | 9.3919 | 59.99 | 13.29 |  | 519.172 | 11.1625 | 60.01 | 17.29
652.118 | 3.2447 | 60 | 9.29 |  | 1221.71 | 3.0927 | 60 | 9.29 |  | 2092.943 | 3.121 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.467 | 9.4094 | 59.99 | 13.29 |  | 519.24 | 11.1625 | 60.01 | 17.29
652.182 | 3.2605 | 60 | 9.29 |  | 1221.773 | 3.0927 | 60 | 9.29 |  | 2093.006 | 3.121 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.535 | 9.4094 | 59.99 | 13.29 |  | 519.322 | 11.1625 | 60.01 | 17.29
652.245 | 3.2605 | 60 | 9.29 |  | 1221.836 | 3.1189 | 60 | 9.29 |  | 2093.071 | 3.121 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.61 | 9.4094 | 59.99 | 13.29 |  | 519.385 | 11.1625 | 60.01 | 17.29
652.308 | 3.2605 | 60 | 9.29 |  | 1221.899 | 3.1189 | 60 | 9.29 |  | 2093.134 | 3.13 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.673 | 9.4094 | 59.99 | 13.29 |  | 519.459 | 11.1625 | 60.01 | 17.29
652.379 | 3.2605 | 60 | 9.29 |  | 1221.962 | 3.1189 | 60 | 9.29 |  | 2093.197 | 3.13 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.747 | 9.4094 | 59.99 | 13.29 |  | 519.523 | 11.1865 | 60.01 | 17.29
652.457 | 3.2605 | 60 | 9.29 |  | 1222.026 | 3.1189 | 60 | 9.29 |  | 2093.261 | 3.13 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.81 | 9.4187 | 59.99 | 13.29 |  | 519.586 | 11.1865 | 60.01 | 17.29
652.524 | 3.2701 | 60 | 9.29 |  | 1222.089 | 3.1189 | 60 | 9.29 |  | 2093.324 | 3.13 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.873 | 9.4187 | 59.99 | 13.29 |  | 519.649 | 11.1865 | 60.01 | 17.29
652.602 | 3.2701 | 60 | 9.29 |  | 1222.152 | 3.136 | 60 | 9.29 |  | 2093.397 | 3.13 | 59.98 | 7.29 |  | 2484.936 | 9.4187 | 59.99 | 13.29 |  | 519.712 | 11.1865 | 60.01 | 17.29
652.665 | 3.2701 | 60 | 9.29 |  | 1222.215 | 3.136 | 60 | 9.29 |  | 2093.466 | 3.1457 | 59.97 | 7.29 |  | 2484.999 | 9.4187 | 59.99 | 13.29 |  | 519.776 | 11.2015 | 60.01 | 17.29
652.729 | 3.2701 | 60 | 9.29 |  | 1222.278 | 3.136 | 60 | 9.29 |  | 2093.534 | 3.1457 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.062 | 9.4317 | 59.99 | 13.29 |  | 519.839 | 11.2015 | 60.01 | 17.29
652.792 | 3.2713 | 60 | 9.29 |  | 1222.364 | 3.136 | 60 | 9.29 |  | 2093.631 | 3.1457 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.125 | 9.4317 | 59.99 | 13.29 |  | 519.902 | 11.2015 | 60.01 | 17.29
652.855 | 3.2713 | 60 | 9.29 |  | 1222.433 | 3.1448 | 60 | 9.29 |  | 2093.694 | 3.1457 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.189 | 9.4317 | 59.99 | 13.29 |  | 519.966 | 11.2015 | 60.01 | 17.29
652.918 | 3.2713 | 60 | 9.29 |  | 1222.502 | 3.1448 | 60 | 9.29 |  | 2093.758 | 3.153 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.252 | 9.4317 | 59.99 | 13.29 |  | 520.067 | 11.2015 | 60.01 | 17.29
652.981 | 3.2713 | 60 | 9.29 |  | 1222.588 | 3.1448 | 60 | 9.29 |  | 2093.821 | 3.153 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.315 | 9.4317 | 59.99 | 13.29 |  | 520.135 | 11.2083 | 60.02 | 17.29
653.045 | 3.2713 | 60 | 9.29 |  | 1222.651 | 3.1448 | 60 | 9.29 |  | 2093.884 | 3.153 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.41 | 9.4317 | 59.99 | 13.29 |  | 520.204 | 11.2083 | 60.02 | 17.29
653.108 | 3.2735 | 60 | 9.29 |  | 1222.714 | 3.1448 | 60 | 9.29 |  | 2093.947 | 3.153 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.478 | 9.4393 | 59.99 | 13.29 |  | 520.272 | 11.2083 | 60.02 | 17.29
653.171 | 3.2735 | 60 | 9.29 |  | 1222.778 | 3.1593 | 60 | 9.29 |  | 2094.011 | 3.153 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.546 | 9.4393 | 59.99 | 13.29 |  | 520.335 | 11.2083 | 60.02 | 17.29
653.234 | 3.2735 | 60 | 9.29 |  | 1222.841 | 3.1593 | 60 | 9.29 |  | 2094.074 | 3.1682 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.619 | 9.4393 | 59.99 | 13.29 |  | 520.399 | 11.2231 | 60.02 | 17.29
653.297 | 3.2735 | 60 | 9.29 |  | 1222.904 | 3.1593 | 60 | 9.29 |  | 2094.138 | 3.1682 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.683 | 9.4519 | 59.98 | 13.29 |  | 520.462 | 11.2231 | 60.02 | 17.29
653.382 | 3.2735 | 60 | 9.29 |  | 1222.967 | 3.1593 | 60 | 9.29 |  | 2094.201 | 3.1682 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.747 | 9.4519 | 59.98 | 13.29 |  | 520.525 | 11.2231 | 60.02 | 17.29
653.45 | 3.3051 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.038 | 3.1593 | 60 | 9.29 |  | 2094.264 | 3.1682 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.81 | 9.4519 | 59.98 | 13.29 |  | 520.588 | 11.2231 | 60.02 | 17.29
653.518 | 3.3051 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.101 | 3.1691 | 60 | 9.29 |  | 2094.338 | 3.1682 | 59.97 | 7.29 |  | 2485.873 | 9.4519 | 59.98 | 13.29 |  | 520.651 | 11.2231 | 60.02 | 17.29
653.604 | 3.3051 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.164 | 3.1691 | 60 | 9.29 |  | 2094.409 | 3.1782 | 59.98 | 7.29 |  | 2485.938 | 9.4519 | 59.98 | 13.29 |  | 520.715 | 11.234 | 60.03 | 17.29
653.674 | 3.3107 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.228 | 3.1691 | 60 | 9.29 |  | 2094.478 | 3.1782 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.002 | 9.4602 | 59.98 | 13.29 |  | 520.778 | 11.234 | 60.03 | 17.29
653.737 | 3.3107 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.291 | 3.1691 | 60 | 9.29 |  | 2094.547 | 3.1782 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.065 | 9.4602 | 59.98 | 13.29 |  | 520.841 | 11.234 | 60.03 | 17.29
653.8 | 3.3107 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.375 | 3.1775 | 60 | 9.29 |  | 2094.631 | 3.1782 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.129 | 9.4602 | 59.98 | 13.29 |  | 520.904 | 11.234 | 60.03 | 17.29
653.863 | 3.3107 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.444 | 3.1775 | 60 | 9.29 |  | 2094.694 | 3.1925 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.192 | 9.4602 | 59.98 | 13.29 |  | 520.967 | 11.234 | 60.03 | 17.29
653.927 | 3.3107 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.513 | 3.1775 | 60 | 9.29 |  | 2094.757 | 3.1925 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.255 | 9.4602 | 59.98 | 13.29 |  | 521.031 | 11.2442 | 60.03 | 17.29
653.99 | 3.3159 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.588 | 3.1775 | 60 | 9.29 |  | 2094.821 | 3.1925 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.318 | 9.4829 | 59.98 | 13.29 |  | 521.1 | 11.2442 | 60.03 | 17.29
654.053 | 3.3159 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.651 | 3.1844 | 60 | 9.29 |  | 2094.884 | 3.1925 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.396 | 9.4829 | 59.98 | 13.29 |  | 521.169 | 11.2442 | 60.03 | 17.29
654.117 | 3.3159 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.715 | 3.1844 | 60 | 9.29 |  | 2094.948 | 3.1925 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.465 | 9.4829 | 59.98 | 13.29 |  | 521.236 | 11.2442 | 60.03 | 17.29
654.18 | 3.3159 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.778 | 3.1844 | 60 | 9.29 |  | 2095.011 | 3.1963 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.533 | 9.4829 | 59.98 | 13.29 |  | 521.308 | 11.2442 | 60.03 | 17.29
654.243 | 3.3159 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.841 | 3.1844 | 60 | 9.29 |  | 2095.075 | 3.1963 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.619 | 9.4849 | 59.98 | 13.29 |  | 521.371 | 11.2521 | 60.03 | 17.29
654.319 | 3.3161 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.904 | 3.1844 | 60 | 9.29 |  | 2095.138 | 3.1963 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.682 | 9.4849 | 59.98 | 13.29 |  | 521.434 | 11.2521 | 60.03 | 17.29
654.386 | 3.3161 | 60.01 | 9.29 |  | 1223.967 | 3.1978 | 59.99 | 9.29 |  | 2095.201 | 3.1963 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.746 | 9.4849 | 59.98 | 13.29 |  | 521.497 | 11.2521 | 60.03 | 17.29
654.454 | 3.3161 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.03 | 3.1978 | 59.99 | 9.29 |  | 2095.268 | 3.1963 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.809 | 9.4849 | 59.98 | 13.29 |  | 521.561 | 11.2521 | 60.03 | 17.29
654.522 | 3.3161 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.093 | 3.1978 | 59.99 | 9.29 |  | 2095.338 | 3.1965 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.872 | 9.4849 | 59.98 | 13.29 |  | 521.624 | 11.2651 | 60.03 | 17.29
654.596 | 3.3161 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.156 | 3.1978 | 59.99 | 9.29 |  | 2095.407 | 3.1965 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.935 | 9.5037 | 59.98 | 13.29 |  | 521.687 | 11.2651 | 60.03 | 17.29
654.659 | 3.3568 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.22 | 3.1978 | 59.99 | 9.29 |  | 2095.474 | 3.1965 | 59.98 | 7.29 |  | 2486.998 | 9.5037 | 59.98 | 13.29 |  | 521.75 | 11.2651 | 60.03 | 17.29
654.722 | 3.3568 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.283 | 3.2064 | 60 | 9.29 |  | 2095.542 | 3.1965 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.061 | 9.5037 | 59.98 | 13.29 |  | 521.813 | 11.2651 | 60.03 | 17.29
654.785 | 3.3568 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.355 | 3.2064 | 60 | 9.29 |  | 2095.634 | 3.2231 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.124 | 9.5037 | 59.98 | 13.29 |  | 521.877 | 11.2651 | 60.03 | 17.29
654.848 | 3.3568 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.424 | 3.2064 | 60 | 9.29 |  | 2095.697 | 3.2231 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.198 | 9.5037 | 59.98 | 13.29 |  | 521.94 | 11.2787 | 60.02 | 17.29
654.912 | 3.3743 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.493 | 3.2064 | 60 | 9.29 |  | 2095.761 | 3.2231 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.261 | 9.5085 | 59.98 | 13.29 |  | 522.003 | 11.2787 | 60.02 | 17.29
654.975 | 3.3743 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.583 | 3.2064 | 60 | 9.29 |  | 2095.824 | 3.2231 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.324 | 9.5085 | 59.98 | 13.29 |  | 522.091 | 11.2787 | 60.02 | 17.29
655.038 | 3.3743 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.646 | 3.223 | 60 | 9.29 |  | 2095.888 | 3.2395 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.397 | 9.5085 | 59.98 | 13.29 |  | 522.159 | 11.2787 | 60.02 | 17.29
655.102 | 3.3743 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.709 | 3.223 | 60 | 9.29 |  | 2095.952 | 3.2395 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.465 | 9.5085 | 59.98 | 13.29 |  | 522.234 | 11.2898 | 60.02 | 17.29
655.165 | 3.3743 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.772 | 3.223 | 60 | 9.29 |  | 2096.016 | 3.2395 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.533 | 9.5316 | 59.98 | 13.29 |  | 522.326 | 11.2898 | 60.02 | 17.29
655.228 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.836 | 3.223 | 60 | 9.29 |  | 2096.079 | 3.2395 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.609 | 9.5316 | 59.98 | 13.29 |  | 522.389 | 11.2898 | 60.02 | 17.29
655.292 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.899 | 3.2386 | 60 | 9.29 |  | 2096.143 | 3.2395 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.672 | 9.5316 | 59.98 | 13.29 |  | 522.453 | 11.2898 | 60.02 | 17.29
655.373 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1224.962 | 3.2386 | 60 | 9.29 |  | 2096.206 | 3.2469 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.735 | 9.5316 | 59.98 | 13.29 |  | 522.526 | 11.2898 | 60.02 | 17.29
655.442 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.025 | 3.2386 | 60 | 9.29 |  | 2096.269 | 3.2469 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.803 | 9.5316 | 59.98 | 13.29 |  | 522.591 | 11.3035 | 60.02 | 17.29
655.518 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.088 | 3.2386 | 60 | 9.29 |  | 2096.34 | 3.2469 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.866 | 9.5323 | 59.98 | 13.29 |  | 522.654 | 11.3035 | 60.02 | 17.29
655.601 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.151 | 3.2386 | 60 | 9.29 |  | 2096.409 | 3.2469 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.929 | 9.5323 | 59.98 | 13.29 |  | 522.717 | 11.3035 | 60.02 | 17.29
655.664 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.215 | 3.2532 | 60 | 9.29 |  | 2096.477 | 3.2469 | 59.98 | 7.29 |  | 2487.993 | 9.5323 | 59.98 | 13.29 |  | 522.78 | 11.3035 | 60.02 | 17.29
655.728 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.278 | 3.2532 | 60 | 9.29 |  | 2096.544 | 3.2697 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.056 | 9.5323 | 59.98 | 13.29 |  | 522.843 | 11.3116 | 60.03 | 17.29
655.791 | 3.374 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.357 | 3.2532 | 60 | 9.29 |  | 2096.63 | 3.2697 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.12 | 9.5588 | 59.98 | 13.29 |  | 522.907 | 11.3116 | 60.03 | 17.29
655.855 | 3.3942 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.426 | 3.2532 | 60 | 9.29 |  | 2096.694 | 3.2697 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.183 | 9.5588 | 59.98 | 13.29 |  | 522.97 | 11.3116 | 60.03 | 17.29
655.918 | 3.3942 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.5 | 3.2672 | 60 | 9.29 |  | 2096.758 | 3.2697 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.246 | 9.5588 | 59.98 | 13.29 |  | 523.033 | 11.3116 | 60.03 | 17.29
655.981 | 3.3942 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.588 | 3.2672 | 60 | 9.29 |  | 2096.821 | 3.2725 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.309 | 9.5588 | 59.98 | 13.29 |  | 523.103 | 11.3116 | 60.03 | 17.29
656.044 | 3.3942 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.651 | 3.2672 | 60 | 9.29 |  | 2096.884 | 3.2725 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.401 | 9.5588 | 59.98 | 13.29 |  | 523.172 | 11.3263 | 60.03 | 17.29
656.111 | 3.3942 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.714 | 3.2672 | 60 | 9.29 |  | 2096.947 | 3.2725 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.47 | 9.5574 | 59.97 | 13.29 |  | 523.241 | 11.3263 | 60.03 | 17.29
656.174 | 3.396 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.778 | 3.2672 | 60 | 9.29 |  | 2097.011 | 3.2725 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.538 | 9.5574 | 59.97 | 13.29 |  | 523.323 | 11.3263 | 60.03 | 17.29
656.238 | 3.396 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.841 | 3.2718 | 60 | 9.29 |  | 2097.075 | 3.2725 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.618 | 9.5574 | 59.97 | 13.29 |  | 523.386 | 11.3263 | 60.03 | 17.29
656.302 | 3.396 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.909 | 3.2718 | 60 | 9.29 |  | 2097.138 | 3.2804 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.681 | 9.5574 | 59.97 | 13.29 |  | 523.449 | 11.3322 | 60.04 | 17.29
656.374 | 3.396 | 60.01 | 9.29 |  | 1225.973 | 3.2718 | 60 | 9.29 |  | 2097.201 | 3.2804 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.744 | 9.5829 | 59.97 | 13.29 |  | 523.512 | 11.3322 | 60.04 | 17.29
656.443 | 3.4263 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.036 | 3.2718 | 60 | 9.29 |  | 2097.264 | 3.2804 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.808 | 9.5829 | 59.97 | 13.29 |  | 523.575 | 11.3322 | 60.04 | 17.29
656.511 | 3.4263 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.102 | 3.2871 | 60 | 9.29 |  | 2097.328 | 3.2804 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.871 | 9.5829 | 59.97 | 13.29 |  | 523.638 | 11.3322 | 60.04 | 17.29
656.597 | 3.4263 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.165 | 3.2871 | 60 | 9.29 |  | 2097.408 | 3.2804 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.934 | 9.5829 | 59.97 | 13.29 |  | 523.702 | 11.3322 | 60.04 | 17.29
656.66 | 3.4263 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.228 | 3.2871 | 60 | 9.29 |  | 2097.475 | 3.2881 | 59.98 | 7.29 |  | 2488.997 | 9.5829 | 59.97 | 13.29 |  | 523.765 | 11.3477 | 60.04 | 17.29
656.734 | 3.4263 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.307 | 3.2871 | 60 | 9.29 |  | 2097.544 | 3.2881 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.06 | 9.5831 | 59.97 | 13.29 |  | 523.828 | 11.3477 | 60.04 | 17.29
656.798 | 3.4245 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.376 | 3.2871 | 60 | 9.29 |  | 2097.634 | 3.2881 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.123 | 9.5831 | 59.97 | 13.29 |  | 523.891 | 11.3477 | 60.04 | 17.29
656.861 | 3.4245 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.444 | 3.2968 | 60 | 9.29 |  | 2097.697 | 3.2881 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.186 | 9.5831 | 59.97 | 13.29 |  | 523.955 | 11.3477 | 60.04 | 17.29
656.924 | 3.4245 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.513 | 3.2968 | 60 | 9.29 |  | 2097.76 | 3.3059 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.25 | 9.5831 | 59.97 | 13.29 |  | 524.018 | 11.3477 | 60.04 | 17.29
656.987 | 3.4245 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.59 | 3.2968 | 60 | 9.29 |  | 2097.823 | 3.3059 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.313 | 9.5831 | 59.97 | 13.29 |  | 524.099 | 11.3477 | 60.04 | 17.29
657.05 | 3.4461 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.653 | 3.2968 | 60 | 9.29 |  | 2097.887 | 3.3059 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.401 | 9.6063 | 59.97 | 13.29 |  | 524.167 | 11.3686 | 60.04 | 17.29
657.113 | 3.4461 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.716 | 3.3118 | 60 | 9.29 |  | 2097.95 | 3.3059 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.47 | 9.6063 | 59.97 | 13.29 |  | 524.236 | 11.3686 | 60.04 | 17.29
657.177 | 3.4461 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.78 | 3.3118 | 60 | 9.29 |  | 2098.022 | 3.3059 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.538 | 9.6063 | 59.97 | 13.29 |  | 524.319 | 11.3686 | 60.04 | 17.29
657.24 | 3.4461 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.843 | 3.3118 | 60 | 9.29 |  | 2098.086 | 3.3201 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.623 | 9.6063 | 59.97 | 13.29 |  | 524.382 | 11.384 | 60.04 | 17.29
657.319 | 3.4461 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.906 | 3.3118 | 60 | 9.29 |  | 2098.149 | 3.3201 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.687 | 9.6056 | 59.97 | 13.29 |  | 524.445 | 11.384 | 60.04 | 17.29
657.387 | 3.4664 | 60.02 | 9.29 |  | 1226.969 | 3.3118 | 60 | 9.29 |  | 2098.212 | 3.3201 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.75 | 9.6056 | 59.97 | 13.29 |  | 524.509 | 11.384 | 60.04 | 17.29
657.456 | 3.4664 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.032 | 3.32 | 60 | 9.29 |  | 2098.276 | 3.3201 | 59.98 | 7.29 |  | 2489.813 | 9.6056 | 59.97 | 13.29 |  | 524.572 | 11.384 | 60.04 | 17.29
657.525 | 3.4664 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.095 | 3.32 | 60 | 9.29 |  | 2098.378 | 3.3432 | 59.99 | 7.29 |  | 2489.876 | 9.6056 | 59.97 | 13.29 |  | 524.635 | 11.384 | 60.04 | 17.29
657.601 | 3.4664 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.158 | 3.32 | 60 | 9.29 |  | 2098.446 | 3.3432 | 59.99 | 7.29 |  | 2489.939 | 9.6056 | 59.97 | 13.29 |  | 524.698 | 11.395 | 60.03 | 17.29
657.664 | 3.4754 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.221 | 3.32 | 60 | 9.29 |  | 2098.515 | 3.3432 | 59.99 | 7.29 |  | 2490.003 | 9.6297 | 59.97 | 13.29 |  | 524.762 | 11.395 | 60.03 | 17.29
657.727 | 3.4754 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.296 | 3.32 | 60 | 9.29 |  | 2098.613 | 3.3432 | 59.99 | 7.29 |  | 2490.066 | 9.6297 | 59.97 | 13.29 |  | 524.825 | 11.395 | 60.03 | 17.29
657.79 | 3.4754 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.37 | 3.3343 | 60 | 9.29 |  | 2098.677 | 3.3458 | 59.99 | 7.29 |  | 2490.129 | 9.6297 | 59.97 | 13.29 |  | 524.888 | 11.395 | 60.03 | 17.29
657.854 | 3.4754 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.439 | 3.3343 | 60 | 9.29 |  | 2098.741 | 3.3458 | 59.99 | 7.29 |  | 2490.192 | 9.6297 | 59.97 | 13.29 |  | 524.955 | 11.395 | 60.03 | 17.29
657.917 | 3.4754 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.507 | 3.3343 | 60 | 9.29 |  | 2098.804 | 3.3458 | 59.99 | 7.29 |  | 2490.267 | 9.6297 | 59.97 | 13.29 |  | 525.025 | 11.3948 | 60.03 | 17.29
657.98 | 3.4881 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.585 | 3.3343 | 60 | 9.29 |  | 2098.868 | 3.3458 | 59.99 | 7.29 |  | 2490.341 | 9.6421 | 59.97 | 13.29 |  | 525.102 | 11.3948 | 60.03 | 17.29
658.05 | 3.4881 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.649 | 3.3453 | 60 | 9.29 |  | 2098.932 | 3.3458 | 59.99 | 7.29 |  | 2490.41 | 9.6421 | 59.97 | 13.29 |  | 525.17 | 11.3948 | 60.03 | 17.29
658.113 | 3.4881 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.712 | 3.3453 | 60 | 9.29 |  | 2098.995 | 3.3497 | 60 | 7.29 |  | 2490.478 | 9.6421 | 59.97 | 13.29 |  | 525.238 | 11.3948 | 60.03 | 17.29
658.176 | 3.4881 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.775 | 3.3453 | 60 | 9.29 |  | 2099.059 | 3.3497 | 60 | 7.29 |  | 2490.546 | 9.6421 | 59.97 | 13.29 |  | 525.319 | 11.3959 | 60.03 | 17.29
658.239 | 3.4881 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.838 | 3.3453 | 60 | 9.29 |  | 2099.122 | 3.3497 | 60 | 7.29 |  | 2490.623 | 9.6519 | 59.97 | 13.29 |  | 525.382 | 11.3959 | 60.03 | 17.29
658.303 | 3.496 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.901 | 3.3453 | 60 | 9.29 |  | 2099.185 | 3.3497 | 60 | 7.29 |  | 2490.686 | 9.6519 | 59.97 | 13.29 |  | 525.446 | 11.3959 | 60.03 | 17.29
658.379 | 3.496 | 60.02 | 9.29 |  | 1227.965 | 3.3451 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.255 | 3.3609 | 60 | 7.29 |  | 2490.749 | 9.6519 | 59.97 | 13.29 |  | 525.509 | 11.3959 | 60.03 | 17.29
658.448 | 3.496 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.028 | 3.3451 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.319 | 3.3609 | 60 | 7.29 |  | 2490.812 | 9.6519 | 59.97 | 13.29 |  | 525.573 | 11.3959 | 60.03 | 17.29
658.517 | 3.496 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.091 | 3.3451 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.396 | 3.3609 | 60 | 7.29 |  | 2490.875 | 9.6696 | 59.97 | 13.29 |  | 525.636 | 11.4267 | 60.03 | 17.29
658.609 | 3.496 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.154 | 3.3451 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.466 | 3.3609 | 60 | 7.29 |  | 2490.939 | 9.6696 | 59.97 | 13.29 |  | 525.699 | 11.4267 | 60.03 | 17.29
658.672 | 3.5088 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.217 | 3.3451 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.535 | 3.3609 | 60 | 7.29 |  | 2491.002 | 9.6696 | 59.97 | 13.29 |  | 525.762 | 11.4267 | 60.03 | 17.29
658.736 | 3.5088 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.28 | 3.3669 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.614 | 3.3718 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.065 | 9.6696 | 59.97 | 13.29 |  | 525.825 | 11.4267 | 60.03 | 17.29
658.799 | 3.5088 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.363 | 3.3669 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.677 | 3.3718 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.128 | 9.6696 | 59.97 | 13.29 |  | 525.897 | 11.4267 | 60.03 | 17.29
658.862 | 3.5088 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.432 | 3.3669 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.741 | 3.3718 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.191 | 9.6793 | 59.97 | 13.29 |  | 525.96 | 11.4357 | 60.03 | 17.29
658.925 | 3.5215 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.501 | 3.3669 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.805 | 3.3718 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.254 | 9.6793 | 59.97 | 13.29 |  | 526.05 | 11.4357 | 60.03 | 17.29
658.989 | 3.5215 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.594 | 3.3669 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.868 | 3.3949 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.318 | 9.6793 | 59.97 | 13.29 |  | 526.118 | 11.4357 | 60.03 | 17.29
659.052 | 3.5215 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.658 | 3.3835 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.931 | 3.3949 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.402 | 9.6793 | 59.97 | 13.29 |  | 526.187 | 11.4357 | 60.03 | 17.29
659.115 | 3.5215 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.721 | 3.3835 | 59.99 | 9.29 |  | 2099.994 | 3.3949 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.472 | 9.6793 | 59.97 | 13.29 |  | 526.255 | 11.445 | 60.03 | 17.29
659.178 | 3.5215 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.784 | 3.3835 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.058 | 3.3949 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.54 | 9.6805 | 59.97 | 13.29 |  | 526.319 | 11.445 | 60.03 | 17.29
659.242 | 3.54 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.857 | 3.3835 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.122 | 3.3949 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.617 | 9.6805 | 59.97 | 13.29 |  | 526.382 | 11.445 | 60.03 | 17.29
659.305 | 3.54 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.92 | 3.3932 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.185 | 3.4259 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.68 | 9.6805 | 59.97 | 13.29 |  | 526.445 | 11.445 | 60.03 | 17.29
659.376 | 3.54 | 60.02 | 9.29 |  | 1228.983 | 3.3932 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.249 | 3.4259 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.743 | 9.6805 | 59.97 | 13.29 |  | 526.51 | 11.4569 | 60.03 | 17.29
659.444 | 3.54 | 60.02 | 9.29 |  | 1229.046 | 3.3932 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.312 | 3.4259 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.807 | 9.6818 | 59.97 | 13.29 |  | 526.573 | 11.4569 | 60.03 | 17.29
659.518 | 3.5503 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.109 | 3.3932 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.4 | 3.4259 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.87 | 9.6818 | 59.97 | 13.29 |  | 526.636 | 11.4569 | 60.03 | 17.29
659.604 | 3.5503 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.173 | 3.4082 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.481 | 3.4259 | 60.01 | 7.29 |  | 2491.933 | 9.6818 | 59.97 | 13.29 |  | 526.699 | 11.4569 | 60.03 | 17.29
659.667 | 3.5503 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.236 | 3.4082 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.548 | 3.4258 | 60.02 | 7.29 |  | 2491.996 | 9.6818 | 59.97 | 13.29 |  | 526.763 | 11.4569 | 60.03 | 17.29
659.731 | 3.5503 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.304 | 3.4082 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.638 | 3.4258 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.06 | 9.6818 | 59.97 | 13.29 |  | 526.826 | 11.4701 | 60.03 | 17.29
659.794 | 3.5503 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.373 | 3.4082 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.701 | 3.4258 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.123 | 9.6632 | 59.97 | 13.29 |  | 526.889 | 11.4701 | 60.03 | 17.29
659.857 | 3.5513 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.442 | 3.4082 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.765 | 3.4258 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.186 | 9.6632 | 59.97 | 13.29 |  | 526.952 | 11.4701 | 60.03 | 17.29
659.921 | 3.5513 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.51 | 3.4254 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.829 | 3.4291 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.249 | 9.6632 | 59.97 | 13.29 |  | 527.031 | 11.4701 | 60.03 | 17.29
659.984 | 3.5513 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.587 | 3.4254 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.892 | 3.4291 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.312 | 9.6632 | 59.97 | 13.29 |  | 527.099 | 11.4701 | 60.03 | 17.29
660.047 | 3.5513 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.65 | 3.4254 | 59.99 | 9.29 |  | 2100.956 | 3.4291 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.399 | 9.6632 | 59.97 | 13.29 |  | 527.167 | 11.4868 | 60.02 | 17.29
660.117 | 3.5513 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.713 | 3.4254 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.03 | 3.4291 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.468 | 9.7369 | 59.97 | 13.29 |  | 527.235 | 11.4868 | 60.02 | 17.29
660.181 | 3.5507 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.78 | 3.4321 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.095 | 3.4503 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.536 | 9.7369 | 59.97 | 13.29 |  | 527.318 | 11.4868 | 60.02 | 17.29
660.244 | 3.5507 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.843 | 3.4321 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.158 | 3.4503 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.617 | 9.7369 | 59.97 | 13.29 |  | 527.381 | 11.4868 | 60.02 | 17.29
660.321 | 3.5507 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.906 | 3.4321 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.221 | 3.4503 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.68 | 9.7369 | 59.97 | 13.29 |  | 527.445 | 11.4922 | 60.02 | 17.29
660.39 | 3.5507 | 60.03 | 9.29 |  | 1229.969 | 3.4321 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.284 | 3.4503 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.743 | 9.7372 | 59.97 | 13.29 |  | 527.508 | 11.4922 | 60.02 | 17.29
660.458 | 3.5788 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.032 | 3.4321 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.348 | 3.4503 | 60.02 | 7.29 |  | 2492.807 | 9.7372 | 59.97 | 13.29 |  | 527.572 | 11.4922 | 60.02 | 17.29
660.526 | 3.5788 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.096 | 3.4513 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.421 | 3.4535 | 60.03 | 7.29 |  | 2492.87 | 9.7372 | 59.97 | 13.29 |  | 527.635 | 11.4922 | 60.02 | 17.29
660.607 | 3.5788 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.159 | 3.4513 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.488 | 3.4535 | 60.03 | 7.29 |  | 2492.933 | 9.7372 | 59.97 | 13.29 |  | 527.698 | 11.4922 | 60.02 | 17.29
660.67 | 3.5788 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.222 | 3.4513 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.557 | 3.4535 | 60.03 | 7.29 |  | 2492.996 | 9.7372 | 59.97 | 13.29 |  | 527.762 | 11.5021 | 60.02 | 17.29
660.734 | 3.5945 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.301 | 3.4513 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.638 | 3.4535 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.059 | 9.7452 | 59.97 | 13.29 |  | 527.825 | 11.5021 | 60.02 | 17.29
660.797 | 3.5945 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.369 | 3.4513 | 59.99 | 9.29 |  | 2101.701 | 3.4766 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.123 | 9.7452 | 59.97 | 13.29 |  | 527.888 | 11.5021 | 60.02 | 17.29
660.86 | 3.5945 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.438 | 3.4592 | 59.98 | 9.29 |  | 2101.765 | 3.4766 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.186 | 9.7452 | 59.97 | 13.29 |  | 527.951 | 11.5021 | 60.02 | 17.29
660.924 | 3.5945 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.506 | 3.4592 | 59.98 | 9.29 |  | 2101.828 | 3.4766 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.249 | 9.7452 | 59.97 | 13.29 |  | 528.026 | 11.5021 | 60.02 | 17.29
660.987 | 3.5945 | 60.02 | 9.29 |  | 1230.584 | 3.4592 | 59.98 | 9.29 |  | 2101.892 | 3.4766 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.312 | 9.7452 | 59.97 | 13.29 |  | 528.1 | 11.5133 | 60.01 | 17.29
661.05 | 3.5964 | 60.03 | 9.29 |  | 1230.647 | 3.4592 | 59.98 | 9.29 |  | 2101.955 | 3.4766 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.395 | 9.7576 | 59.98 | 13.29 |  | 528.169 | 11.5133 | 60.01 | 17.29
661.114 | 3.5964 | 60.03 | 9.29 |  | 1230.711 | 3.4798 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.019 | 3.4798 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.463 | 9.7576 | 59.98 | 13.29 |  | 528.236 | 11.5133 | 60.01 | 17.29
661.177 | 3.5964 | 60.03 | 9.29 |  | 1230.774 | 3.4798 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.083 | 3.4798 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.532 | 9.7576 | 59.98 | 13.29 |  | 528.308 | 11.5133 | 60.01 | 17.29
661.24 | 3.5964 | 60.03 | 9.29 |  | 1230.837 | 3.4798 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.149 | 3.4798 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.609 | 9.7576 | 59.98 | 13.29 |  | 528.372 | 11.528 | 60.01 | 17.29
661.317 | 3.5964 | 60.03 | 9.29 |  | 1230.9 | 3.4798 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.212 | 3.4798 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.672 | 9.7712 | 59.97 | 13.29 |  | 528.435 | 11.528 | 60.01 | 17.29
661.388 | 3.6098 | 60.03 | 9.29 |  | 1230.963 | 3.4798 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.276 | 3.4798 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.735 | 9.7712 | 59.97 | 13.29 |  | 528.498 | 11.528 | 60.01 | 17.29
661.456 | 3.6098 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.026 | 3.4792 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.368 | 3.5019 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.799 | 9.7712 | 59.97 | 13.29 |  | 528.561 | 11.528 | 60.01 | 17.29
661.524 | 3.6098 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.089 | 3.4792 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.436 | 3.5019 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.862 | 9.7712 | 59.97 | 13.29 |  | 528.624 | 11.528 | 60.01 | 17.29
661.6 | 3.6098 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.152 | 3.4792 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.505 | 3.5019 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.925 | 9.7712 | 59.97 | 13.29 |  | 528.687 | 11.5358 | 60.01 | 17.29
661.664 | 3.6211 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.215 | 3.4792 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.574 | 3.5019 | 60.03 | 7.29 |  | 2493.988 | 9.7828 | 59.98 | 13.29 |  | 528.75 | 11.5358 | 60.01 | 17.29
661.727 | 3.6211 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.278 | 3.4792 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.637 | 3.5028 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.051 | 9.7828 | 59.98 | 13.29 |  | 528.813 | 11.5358 | 60.01 | 17.29
661.79 | 3.6211 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.379 | 3.493 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.709 | 3.5028 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.114 | 9.7828 | 59.98 | 13.29 |  | 528.876 | 11.5358 | 60.01 | 17.29
661.854 | 3.6211 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.448 | 3.493 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.772 | 3.5028 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.177 | 9.7828 | 59.98 | 13.29 |  | 528.94 | 11.5358 | 60.01 | 17.29
661.917 | 3.6211 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.516 | 3.493 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.836 | 3.5028 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.247 | 9.8024 | 59.98 | 13.29 |  | 529.025 | 11.563 | 60.01 | 17.29
661.98 | 3.6502 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.596 | 3.493 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.899 | 3.5028 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.31 | 9.8024 | 59.98 | 13.29 |  | 529.116 | 11.563 | 60.01 | 17.29
662.044 | 3.6502 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.659 | 3.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 2102.963 | 3.5261 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.403 | 9.8024 | 59.98 | 13.29 |  | 529.206 | 11.563 | 60.01 | 17.29
662.107 | 3.6502 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.722 | 3.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.026 | 3.5261 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.472 | 9.8024 | 59.98 | 13.29 |  | 529.295 | 11.563 | 60.01 | 17.29
662.17 | 3.6502 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.785 | 3.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.09 | 3.5261 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.541 | 9.8024 | 59.98 | 13.29 |  | 529.384 | 11.57 | 60.01 | 17.29
662.233 | 3.6502 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.848 | 3.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.154 | 3.5261 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.619 | 9.8067 | 59.97 | 13.29 |  | 529.479 | 11.57 | 60.01 | 17.29
662.296 | 3.654 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.911 | 3.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.227 | 3.5261 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.682 | 9.8067 | 59.97 | 13.29 |  | 529.567 | 11.57 | 60.01 | 17.29
662.379 | 3.654 | 60.03 | 9.29 |  | 1231.975 | 3.5005 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.291 | 3.5271 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.745 | 9.8067 | 59.97 | 13.29 |  | 529.652 | 11.5785 | 60.01 | 17.29
662.448 | 3.654 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.038 | 3.5005 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.387 | 3.5271 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.808 | 9.8067 | 59.97 | 13.29 |  | 529.744 | 11.5785 | 60.01 | 17.29
662.516 | 3.654 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.101 | 3.5005 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.456 | 3.5271 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.872 | 9.822 | 59.97 | 13.29 |  | 529.83 | 11.5785 | 60.01 | 17.29
662.61 | 3.6627 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.164 | 3.5005 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.538 | 3.5271 | 60.03 | 7.29 |  | 2494.935 | 9.822 | 59.97 | 13.29 |  | 529.928 | 11.5785 | 60.01 | 17.29
662.674 | 3.6627 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.239 | 3.5005 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.626 | 3.5489 | 60.04 | 7.29 |  | 2494.998 | 9.822 | 59.97 | 13.29 |  | 529.995 | 11.5861 | 60.01 | 17.29
662.737 | 3.6627 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.343 | 3.5296 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.689 | 3.5489 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.061 | 9.822 | 59.97 | 13.29 |  | 530.095 | 11.5861 | 60.01 | 17.29
662.8 | 3.6627 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.411 | 3.5296 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.752 | 3.5489 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.124 | 9.822 | 59.97 | 13.29 |  | 530.163 | 11.5861 | 60.01 | 17.29
662.872 | 3.6627 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.48 | 3.5296 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.816 | 3.5489 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.187 | 9.829 | 59.97 | 13.29 |  | 530.232 | 11.5889 | 60.01 | 17.29
662.936 | 3.6738 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.569 | 3.5296 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.879 | 3.5519 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.251 | 9.829 | 59.97 | 13.29 |  | 530.302 | 11.5889 | 60.01 | 17.29
662.999 | 3.6738 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.632 | 3.5515 | 59.98 | 9.29 |  | 2103.942 | 3.5519 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.314 | 9.829 | 59.97 | 13.29 |  | 530.375 | 11.5889 | 60.01 | 17.29
663.062 | 3.6738 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.696 | 3.5515 | 59.98 | 9.29 |  | 2104.006 | 3.5519 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.399 | 9.829 | 59.97 | 13.29 |  | 530.438 | 11.5889 | 60.01 | 17.29
663.126 | 3.6738 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.759 | 3.5515 | 59.98 | 9.29 |  | 2104.07 | 3.5519 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.48 | 9.829 | 59.97 | 13.29 |  | 530.501 | 11.6152 | 60 | 17.29
663.191 | 3.6909 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.822 | 3.5515 | 59.98 | 9.29 |  | 2104.142 | 3.5519 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.548 | 9.8505 | 59.97 | 13.29 |  | 530.564 | 11.6152 | 60 | 17.29
663.254 | 3.6909 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.885 | 3.5521 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.207 | 3.5601 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.629 | 9.8505 | 59.97 | 13.29 |  | 530.627 | 11.6152 | 60 | 17.29
663.323 | 3.6909 | 60.03 | 9.29 |  | 1232.948 | 3.5521 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.27 | 3.5601 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.692 | 9.8505 | 59.97 | 13.29 |  | 530.691 | 11.6152 | 60 | 17.29
663.391 | 3.6909 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.011 | 3.5521 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.338 | 3.5601 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.755 | 9.8505 | 59.97 | 13.29 |  | 530.754 | 11.6152 | 60 | 17.29
663.459 | 3.6909 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.074 | 3.5521 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.408 | 3.5601 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.819 | 9.8548 | 59.97 | 13.29 |  | 530.817 | 11.6296 | 60 | 17.29
663.527 | 3.7009 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.137 | 3.5521 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.475 | 3.5749 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.882 | 9.8548 | 59.97 | 13.29 |  | 530.88 | 11.6296 | 60 | 17.29
663.605 | 3.7009 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.201 | 3.5637 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.544 | 3.5749 | 60.04 | 7.29 |  | 2495.945 | 9.8548 | 59.97 | 13.29 |  | 530.943 | 11.6296 | 60 | 17.29
663.668 | 3.7009 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.264 | 3.5637 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.637 | 3.5749 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.009 | 9.8548 | 59.97 | 13.29 |  | 531.006 | 11.6296 | 60 | 17.29
663.732 | 3.7009 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.355 | 3.5637 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.701 | 3.5749 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.084 | 9.8548 | 59.97 | 13.29 |  | 531.095 | 11.6296 | 60 | 17.29
663.795 | 3.7154 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.423 | 3.5637 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.764 | 3.5935 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.147 | 9.8716 | 59.97 | 13.29 |  | 531.163 | 11.6408 | 60 | 17.29
663.858 | 3.7154 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.492 | 3.5783 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.828 | 3.5935 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.21 | 9.8716 | 59.97 | 13.29 |  | 531.233 | 11.6408 | 60 | 17.29
663.921 | 3.7154 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.575 | 3.5783 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.891 | 3.5935 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.273 | 9.8716 | 59.97 | 13.29 |  | 531.322 | 11.6408 | 60 | 17.29
663.984 | 3.7154 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.638 | 3.5783 | 59.97 | 9.29 |  | 2104.955 | 3.5935 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.377 | 9.8716 | 59.97 | 13.29 |  | 531.386 | 11.6408 | 60 | 17.29
664.047 | 3.7154 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.701 | 3.5783 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.018 | 3.5935 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.445 | 9.8785 | 59.98 | 13.29 |  | 531.449 | 11.648 | 60 | 17.29
664.111 | 3.7264 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.774 | 3.5783 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.082 | 3.5959 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.513 | 9.8785 | 59.98 | 13.29 |  | 531.512 | 11.648 | 60 | 17.29
664.174 | 3.7264 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.837 | 3.5854 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.145 | 3.5959 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.584 | 9.8785 | 59.98 | 13.29 |  | 531.575 | 11.648 | 60 | 17.29
664.237 | 3.7264 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.9 | 3.5854 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.209 | 3.5959 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.647 | 9.8785 | 59.98 | 13.29 |  | 531.638 | 11.648 | 60 | 17.29
664.309 | 3.7264 | 60.03 | 9.29 |  | 1233.963 | 3.5854 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.272 | 3.5959 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.711 | 9.9018 | 59.98 | 13.29 |  | 531.702 | 11.648 | 60 | 17.29
664.38 | 3.7264 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.026 | 3.5854 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.335 | 3.5959 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.774 | 9.9018 | 59.98 | 13.29 |  | 531.766 | 11.6593 | 60 | 17.29
664.448 | 3.7376 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.09 | 3.5973 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.423 | 3.6022 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.837 | 9.9018 | 59.98 | 13.29 |  | 531.829 | 11.6593 | 60 | 17.29
664.517 | 3.7376 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.153 | 3.5973 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.491 | 3.6022 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.9 | 9.9018 | 59.98 | 13.29 |  | 531.892 | 11.6593 | 60 | 17.29
664.609 | 3.7376 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.216 | 3.5973 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.558 | 3.6022 | 60.04 | 7.29 |  | 2496.963 | 9.9018 | 59.98 | 13.29 |  | 531.956 | 11.6593 | 60 | 17.29
664.673 | 3.7376 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.279 | 3.5973 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.645 | 3.6022 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.027 | 9.9021 | 59.98 | 13.29 |  | 532.05 | 11.6593 | 60 | 17.29
664.736 | 3.7535 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.357 | 3.5973 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.708 | 3.6351 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.09 | 9.9021 | 59.98 | 13.29 |  | 532.119 | 11.6768 | 60 | 17.29
664.799 | 3.7535 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.426 | 3.6069 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.771 | 3.6351 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.153 | 9.9021 | 59.98 | 13.29 |  | 532.187 | 11.6768 | 60 | 17.29
664.862 | 3.7535 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.493 | 3.6069 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.835 | 3.6351 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.216 | 9.9021 | 59.98 | 13.29 |  | 532.256 | 11.6768 | 60 | 17.29
664.926 | 3.7535 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.583 | 3.6069 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.898 | 3.6351 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.279 | 9.9021 | 59.98 | 13.29 |  | 532.33 | 11.6768 | 60 | 17.29
664.989 | 3.7535 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.646 | 3.6069 | 59.97 | 9.29 |  | 2105.962 | 3.6351 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.382 | 9.9113 | 59.98 | 13.29 |  | 532.393 | 11.6946 | 60.01 | 17.29
665.053 | 3.7622 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.709 | 3.6215 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.025 | 3.6454 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.451 | 9.9113 | 59.98 | 13.29 |  | 532.456 | 11.6946 | 60.01 | 17.29
665.116 | 3.7622 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.772 | 3.6215 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.089 | 3.6454 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.519 | 9.9113 | 59.98 | 13.29 |  | 532.519 | 11.6946 | 60.01 | 17.29
665.18 | 3.7622 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.835 | 3.6215 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.152 | 3.6454 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.595 | 9.9113 | 59.98 | 13.29 |  | 532.582 | 11.6946 | 60.01 | 17.29
665.244 | 3.7622 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.899 | 3.6215 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.216 | 3.6454 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.659 | 9.9214 | 59.98 | 13.29 |  | 532.646 | 11.7045 | 60.01 | 17.29
665.307 | 3.7622 | 60.03 | 9.29 |  | 1234.962 | 3.6215 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.279 | 3.6454 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.722 | 9.9214 | 59.98 | 13.29 |  | 532.709 | 11.7045 | 60.01 | 17.29
665.398 | 3.78 | 60.03 | 9.29 |  | 1235.025 | 3.6327 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.376 | 3.6492 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.792 | 9.9214 | 59.98 | 13.29 |  | 532.772 | 11.7045 | 60.01 | 17.29
665.465 | 3.78 | 60.03 | 9.29 |  | 1235.088 | 3.6327 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.444 | 3.6492 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.855 | 9.9214 | 59.98 | 13.29 |  | 532.835 | 11.7045 | 60.01 | 17.29
665.534 | 3.78 | 60.03 | 9.29 |  | 1235.151 | 3.6327 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.513 | 3.6492 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.925 | 9.9214 | 59.98 | 13.29 |  | 532.898 | 11.7045 | 60.01 | 17.29
665.613 | 3.78 | 60.03 | 9.29 |  | 1235.214 | 3.6327 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.602 | 3.6492 | 60.04 | 7.29 |  | 2497.988 | 9.9486 | 59.98 | 13.29 |  | 532.961 | 11.7204 | 60.01 | 17.29
665.676 | 3.7819 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.281 | 3.6327 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.666 | 3.6515 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.051 | 9.9486 | 59.98 | 13.29 |  | 533.064 | 11.7204 | 60.01 | 17.29
665.739 | 3.7819 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.364 | 3.6541 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.729 | 3.6515 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.114 | 9.9486 | 59.98 | 13.29 |  | 533.132 | 11.7204 | 60.01 | 17.29
665.802 | 3.7819 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.432 | 3.6541 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.792 | 3.6515 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.177 | 9.9486 | 59.98 | 13.29 |  | 533.2 | 11.7204 | 60.01 | 17.29
665.865 | 3.7819 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.5 | 3.6541 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.856 | 3.6515 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.241 | 9.9509 | 59.98 | 13.29 |  | 533.269 | 11.7275 | 60.02 | 17.29
665.93 | 3.8013 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.576 | 3.6541 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.919 | 3.6827 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.304 | 9.9509 | 59.98 | 13.29 |  | 533.333 | 11.7275 | 60.02 | 17.29
665.993 | 3.8013 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.639 | 3.6559 | 59.97 | 9.29 |  | 2106.983 | 3.6827 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.398 | 9.9509 | 59.98 | 13.29 |  | 533.396 | 11.7275 | 60.02 | 17.29
666.056 | 3.8013 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.702 | 3.6559 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.046 | 3.6827 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.466 | 9.9509 | 59.98 | 13.29 |  | 533.459 | 11.7275 | 60.02 | 17.29
666.12 | 3.8013 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.765 | 3.6559 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.109 | 3.6827 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.547 | 9.9509 | 59.98 | 13.29 |  | 533.523 | 11.7275 | 60.02 | 17.29
666.183 | 3.8013 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.829 | 3.6559 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.173 | 3.6827 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.627 | 9.9581 | 59.98 | 13.29 |  | 533.586 | 11.7583 | 60.02 | 17.29
666.247 | 3.8085 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.892 | 3.6559 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.236 | 3.7011 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.691 | 9.9581 | 59.98 | 13.29 |  | 533.649 | 11.7583 | 60.02 | 17.29
666.324 | 3.8085 | 60.02 | 9.29 |  | 1235.955 | 3.6732 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.301 | 3.7011 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.754 | 9.9581 | 59.98 | 13.29 |  | 533.712 | 11.7583 | 60.02 | 17.29
666.392 | 3.8085 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.018 | 3.6732 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.393 | 3.7011 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.817 | 9.9581 | 59.98 | 13.29 |  | 533.776 | 11.7583 | 60.02 | 17.29
666.461 | 3.8085 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.081 | 3.6732 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.461 | 3.7011 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.88 | 9.9732 | 59.98 | 13.29 |  | 533.839 | 11.7583 | 60.02 | 17.29
666.53 | 3.8085 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.144 | 3.6732 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.543 | 3.7011 | 60.04 | 7.29 |  | 2498.943 | 9.9732 | 59.98 | 13.29 |  | 533.902 | 11.7653 | 60.02 | 17.29
666.606 | 3.8259 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.207 | 3.6732 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.633 | 3.7036 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.007 | 9.9732 | 59.98 | 13.29 |  | 533.965 | 11.7653 | 60.02 | 17.29
666.669 | 3.8259 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.27 | 3.6811 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.696 | 3.7036 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.07 | 9.9732 | 59.98 | 13.29 |  | 534.029 | 11.7653 | 60.02 | 17.29
666.732 | 3.8259 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.359 | 3.6811 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.759 | 3.7036 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.133 | 9.9732 | 59.98 | 13.29 |  | 534.101 | 11.7653 | 60.02 | 17.29
666.795 | 3.8259 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.426 | 3.6811 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.824 | 3.7036 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.196 | 10.0003 | 59.98 | 13.29 |  | 534.183 | 11.7653 | 60.02 | 17.29
666.859 | 3.8312 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.494 | 3.6811 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.887 | 3.7041 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.26 | 10.0003 | 59.98 | 13.29 |  | 534.252 | 11.764 | 60.02 | 17.29
666.922 | 3.8312 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.578 | 3.7043 | 59.97 | 9.29 |  | 2107.95 | 3.7041 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.323 | 10.0003 | 59.98 | 13.29 |  | 534.317 | 11.764 | 60.02 | 17.29
666.985 | 3.8312 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.641 | 3.7043 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.014 | 3.7041 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.401 | 10.0003 | 59.98 | 13.29 |  | 534.38 | 11.764 | 60.02 | 17.29
667.048 | 3.8312 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.704 | 3.7043 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.077 | 3.7041 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.472 | 10.0017 | 59.98 | 13.29 |  | 534.443 | 11.764 | 60.02 | 17.29
667.112 | 3.8312 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.767 | 3.7043 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.148 | 3.7041 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.541 | 10.0017 | 59.98 | 13.29 |  | 534.506 | 11.7694 | 60.03 | 17.29
667.175 | 3.8557 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.831 | 3.7043 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.212 | 3.7278 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.629 | 10.0017 | 59.98 | 13.29 |  | 534.57 | 11.7694 | 60.03 | 17.29
667.238 | 3.8557 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.894 | 3.7053 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.275 | 3.7278 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.692 | 10.0017 | 59.98 | 13.29 |  | 534.633 | 11.7694 | 60.03 | 17.29
667.317 | 3.8557 | 60.02 | 9.29 |  | 1236.957 | 3.7053 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.345 | 3.7278 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.759 | 10.0017 | 59.98 | 13.29 |  | 534.696 | 11.7694 | 60.03 | 17.29
667.385 | 3.8557 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.02 | 3.7053 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.414 | 3.7278 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.822 | 10.0042 | 59.99 | 13.29 |  | 534.759 | 11.7694 | 60.03 | 17.29
667.457 | 3.8557 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.083 | 3.7053 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.483 | 3.7301 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.885 | 10.0042 | 59.99 | 13.29 |  | 534.823 | 11.7868 | 60.03 | 17.29
667.526 | 3.8595 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.154 | 3.7053 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.552 | 3.7301 | 60.03 | 7.29 |  | 2499.948 | 10.0042 | 59.99 | 13.29 |  | 534.886 | 11.7868 | 60.03 | 17.29
667.614 | 3.8595 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.217 | 3.7304 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.635 | 3.7301 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.011 | 10.0042 | 59.99 | 13.29 |  | 534.949 | 11.7868 | 60.03 | 17.29
667.677 | 3.8595 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.28 | 3.7304 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.699 | 3.7301 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.076 | 10.0206 | 59.99 | 13.29 |  | 535.033 | 11.7868 | 60.03 | 17.29
667.74 | 3.8595 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.36 | 3.7304 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.762 | 3.7524 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.139 | 10.0206 | 59.99 | 13.29 |  | 535.11 | 11.7877 | 60.03 | 17.29
667.804 | 3.8818 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.429 | 3.7304 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.825 | 3.7524 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.202 | 10.0206 | 59.99 | 13.29 |  | 535.179 | 11.7877 | 60.03 | 17.29
667.867 | 3.8818 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.498 | 3.7316 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.889 | 3.7524 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.265 | 10.0206 | 59.99 | 13.29 |  | 535.247 | 11.7877 | 60.03 | 17.29
667.93 | 3.8818 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.587 | 3.7316 | 59.97 | 9.29 |  | 2108.952 | 3.7524 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.343 | 10.0206 | 59.99 | 13.29 |  | 535.316 | 11.7877 | 60.03 | 17.29
667.993 | 3.8818 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.65 | 3.7316 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.015 | 3.7524 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.41 | 10.0508 | 59.99 | 13.29 |  | 535.379 | 11.7877 | 60.03 | 17.29
668.056 | 3.8818 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.713 | 3.7316 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.079 | 3.755 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.479 | 10.0508 | 59.99 | 13.29 |  | 535.442 | 11.8153 | 60.04 | 17.29
668.12 | 3.8832 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.777 | 3.7539 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.142 | 3.755 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.547 | 10.0508 | 59.99 | 13.29 |  | 535.506 | 11.8153 | 60.04 | 17.29
668.183 | 3.8832 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.84 | 3.7539 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.206 | 3.755 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.626 | 10.0508 | 59.99 | 13.29 |  | 535.569 | 11.8153 | 60.04 | 17.29
668.246 | 3.8832 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.903 | 3.7539 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.269 | 3.755 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.689 | 10.0496 | 59.99 | 13.29 |  | 535.632 | 11.8153 | 60.04 | 17.29
668.309 | 3.8832 | 60.02 | 9.29 |  | 1237.966 | 3.7539 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.344 | 3.755 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.752 | 10.0496 | 59.99 | 13.29 |  | 535.706 | 11.8153 | 60.04 | 17.29
668.392 | 3.8832 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.029 | 3.7539 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.412 | 3.7813 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.816 | 10.0496 | 59.99 | 13.29 |  | 535.769 | 11.8349 | 60.04 | 17.29
668.461 | 3.8956 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.092 | 3.7558 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.48 | 3.7813 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.879 | 10.0496 | 59.99 | 13.29 |  | 535.833 | 11.8349 | 60.04 | 17.29
668.529 | 3.8956 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.155 | 3.7558 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.549 | 3.7813 | 60.03 | 7.29 |  | 2500.942 | 10.0496 | 59.99 | 13.29 |  | 535.896 | 11.8349 | 60.04 | 17.29
668.606 | 3.8956 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.218 | 3.7558 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.625 | 3.7813 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.006 | 10.0511 | 60 | 13.29 |  | 535.959 | 11.8349 | 60.04 | 17.29
668.669 | 3.8956 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.289 | 3.7558 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.689 | 3.7937 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.069 | 10.0511 | 60 | 13.29 |  | 536.064 | 11.8405 | 60.04 | 17.29
668.733 | 3.9093 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.36 | 3.7558 | 59.97 | 9.29 |  | 2109.753 | 3.7937 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.132 | 10.0511 | 60 | 13.29 |  | 536.132 | 11.8405 | 60.04 | 17.29
668.796 | 3.9093 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.428 | 3.7768 | 59.96 | 9.29 |  | 2109.816 | 3.7937 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.195 | 10.0511 | 60 | 13.29 |  | 536.2 | 11.8405 | 60.04 | 17.29
668.859 | 3.9093 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.496 | 3.7768 | 59.96 | 9.29 |  | 2109.879 | 3.7937 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.258 | 10.0511 | 60 | 13.29 |  | 536.29 | 11.8405 | 60.04 | 17.29
668.922 | 3.9093 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.587 | 3.7768 | 59.96 | 9.29 |  | 2109.942 | 3.7937 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.322 | 10.0849 | 60 | 13.29 |  | 536.353 | 11.8523 | 60.04 | 17.29
668.986 | 3.9093 | 60.02 | 9.29 |  | 1238.65 | 3.7768 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.006 | 3.8061 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.397 | 10.0849 | 60 | 13.29 |  | 536.416 | 11.8523 | 60.04 | 17.29
669.049 | 3.9174 | 60.01 | 9.29 |  | 1238.714 | 3.7801 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.069 | 3.8061 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.466 | 10.0849 | 60 | 13.29 |  | 536.479 | 11.8523 | 60.04 | 17.29
669.113 | 3.9174 | 60.01 | 9.29 |  | 1238.777 | 3.7801 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.132 | 3.8061 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.534 | 10.0849 | 60 | 13.29 |  | 536.542 | 11.8523 | 60.04 | 17.29
669.176 | 3.9174 | 60.01 | 9.29 |  | 1238.84 | 3.7801 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.195 | 3.8061 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.618 | 10.0849 | 60 | 13.29 |  | 536.605 | 11.8523 | 60.04 | 17.29
669.239 | 3.9174 | 60.01 | 9.29 |  | 1238.903 | 3.7801 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.259 | 3.8061 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.682 | 10.0955 | 60 | 13.29 |  | 536.668 | 11.8645 | 60.05 | 17.29
669.317 | 3.9319 | 60.01 | 9.29 |  | 1238.966 | 3.7801 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.322 | 3.8064 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.745 | 10.0955 | 60 | 13.29 |  | 536.732 | 11.8645 | 60.05 | 17.29
669.385 | 3.9319 | 60.01 | 9.29 |  | 1239.029 | 3.8061 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.396 | 3.8064 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.808 | 10.0955 | 60 | 13.29 |  | 536.795 | 11.8645 | 60.05 | 17.29
669.453 | 3.9319 | 60.01 | 9.29 |  | 1239.092 | 3.8061 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.464 | 3.8064 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.871 | 10.0955 | 60 | 13.29 |  | 536.858 | 11.8645 | 60.05 | 17.29
669.52 | 3.9319 | 60.01 | 9.29 |  | 1239.155 | 3.8061 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.534 | 3.8064 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.935 | 10.0992 | 60 | 13.29 |  | 536.922 | 11.8645 | 60.05 | 17.29
669.589 | 3.9319 | 60.01 | 9.29 |  | 1239.218 | 3.8061 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.627 | 3.8064 | 60.03 | 7.29 |  | 2501.998 | 10.0992 | 60 | 13.29 |  | 536.985 | 11.8809 | 60.05 | 17.29
669.653 | 3.9371 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.282 | 3.8061 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.691 | 3.8307 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.061 | 10.0992 | 60 | 13.29 |  | 537.074 | 11.8809 | 60.05 | 17.29
669.716 | 3.9371 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.379 | 3.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.754 | 3.8307 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.124 | 10.0992 | 60 | 13.29 |  | 537.142 | 11.8809 | 60.05 | 17.29
669.779 | 3.9371 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.478 | 3.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.818 | 3.8307 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.188 | 10.0992 | 60 | 13.29 |  | 537.21 | 11.8809 | 60.05 | 17.29
669.842 | 3.9371 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.547 | 3.8075 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.882 | 3.8307 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.251 | 10.0993 | 60 | 13.29 |  | 537.279 | 11.8849 | 60.05 | 17.29
669.906 | 3.9371 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.621 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2110.945 | 3.8445 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.315 | 10.0993 | 60 | 13.29 |  | 537.342 | 11.8849 | 60.05 | 17.29
669.969 | 3.9501 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.705 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.009 | 3.8445 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.398 | 10.0993 | 60 | 13.29 |  | 537.405 | 11.8849 | 60.05 | 17.29
670.037 | 3.9501 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.768 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.072 | 3.8445 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.467 | 10.0993 | 60 | 13.29 |  | 537.468 | 11.8849 | 60.05 | 17.29
670.1 | 3.9501 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.831 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.135 | 3.8445 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.542 | 10.1298 | 60 | 13.29 |  | 537.543 | 11.8849 | 60.05 | 17.29
670.164 | 3.9501 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.894 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.205 | 3.8564 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.619 | 10.1298 | 60 | 13.29 |  | 537.606 | 11.9017 | 60.05 | 17.29
670.227 | 3.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 1239.958 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.268 | 3.8564 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.682 | 10.1298 | 60 | 13.29 |  | 537.669 | 11.9017 | 60.05 | 17.29
670.291 | 3.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.021 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.338 | 3.8564 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.745 | 10.1298 | 60 | 13.29 |  | 537.732 | 11.9017 | 60.05 | 17.29
670.378 | 3.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.084 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.406 | 3.8564 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.809 | 10.1298 | 60 | 13.29 |  | 537.795 | 11.9017 | 60.05 | 17.29
670.446 | 3.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.147 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.474 | 3.8564 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.872 | 10.1446 | 60 | 13.29 |  | 537.858 | 11.9081 | 60.05 | 17.29
670.515 | 3.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.221 | 3.8324 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.543 | 3.8557 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.936 | 10.1446 | 60 | 13.29 |  | 537.922 | 11.9081 | 60.05 | 17.29
670.61 | 3.9778 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.291 | 3.8583 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.635 | 3.8557 | 60.03 | 7.29 |  | 2502.999 | 10.1446 | 60 | 13.29 |  | 537.985 | 11.9081 | 60.05 | 17.29
670.673 | 3.9778 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.364 | 3.8583 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.698 | 3.8557 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.062 | 10.1446 | 60 | 13.29 |  | 538.079 | 11.9081 | 60.05 | 17.29
670.736 | 3.9778 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.432 | 3.8583 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.761 | 3.8557 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.127 | 10.1446 | 60 | 13.29 |  | 538.15 | 11.9081 | 60.05 | 17.29
670.799 | 3.9778 | 60.02 | 9.29 |  | 1240.5 | 3.8583 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.825 | 3.8558 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.191 | 10.144 | 60.01 | 13.29 |  | 538.219 | 11.9214 | 60.04 | 17.29
670.863 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1240.587 | 3.8574 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.888 | 3.8558 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.254 | 10.144 | 60.01 | 13.29 |  | 538.299 | 11.9214 | 60.04 | 17.29
670.926 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1240.651 | 3.8574 | 59.96 | 9.29 |  | 2111.952 | 3.8558 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.318 | 10.144 | 60.01 | 13.29 |  | 538.363 | 11.9214 | 60.04 | 17.29
670.989 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1240.714 | 3.8574 | 59.96 | 9.29 |  | 2112.015 | 3.8558 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.396 | 10.144 | 60.01 | 13.29 |  | 538.426 | 11.9214 | 60.04 | 17.29
671.052 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1240.777 | 3.8574 | 59.96 | 9.29 |  | 2112.078 | 3.8558 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.464 | 10.145 | 60.01 | 13.29 |  | 538.489 | 11.9242 | 60.04 | 17.29
671.115 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1240.841 | 3.8824 | 59.96 | 9.29 |  | 2112.142 | 3.8915 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.533 | 10.145 | 60.01 | 13.29 |  | 538.553 | 11.9242 | 60.04 | 17.29
671.178 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1240.904 | 3.8824 | 59.96 | 9.29 |  | 2112.205 | 3.8915 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.617 | 10.145 | 60.01 | 13.29 |  | 538.616 | 11.9242 | 60.04 | 17.29
671.242 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1240.967 | 3.8824 | 59.96 | 9.29 |  | 2112.268 | 3.8915 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.68 | 10.145 | 60.01 | 13.29 |  | 538.679 | 11.9242 | 60.04 | 17.29
671.316 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.03 | 3.8824 | 59.96 | 9.29 |  | 2112.346 | 3.8915 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.747 | 10.178 | 60.01 | 13.29 |  | 538.742 | 11.9242 | 60.04 | 17.29
671.385 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.093 | 3.8824 | 59.96 | 9.29 |  | 2112.414 | 3.8915 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.81 | 10.178 | 60.01 | 13.29 |  | 538.805 | 11.9439 | 60.04 | 17.29
671.466 | 4.0039 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.156 | 3.8827 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.483 | 3.9038 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.873 | 10.178 | 60.01 | 13.29 |  | 538.868 | 11.9439 | 60.04 | 17.29
671.534 | 4.0056 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.219 | 3.8827 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.551 | 3.9038 | 60.03 | 7.29 |  | 2503.937 | 10.178 | 60.01 | 13.29 |  | 538.931 | 11.9439 | 60.04 | 17.29
671.601 | 4.0056 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.283 | 3.8827 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.635 | 3.9038 | 60.03 | 7.29 |  | 2504 | 10.178 | 60.01 | 13.29 |  | 538.994 | 11.9439 | 60.04 | 17.29
671.665 | 4.0056 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.362 | 3.8827 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.699 | 3.9038 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.064 | 10.19 | 60.01 | 13.29 |  | 539.09 | 11.9439 | 60.04 | 17.29
671.728 | 4.0056 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.434 | 3.8827 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.762 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.127 | 10.19 | 60.01 | 13.29 |  | 539.161 | 11.9493 | 60.04 | 17.29
671.792 | 4.0196 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.502 | 3.8855 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.826 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.19 | 10.19 | 60.01 | 13.29 |  | 539.232 | 11.9493 | 60.04 | 17.29
671.855 | 4.0196 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.59 | 3.8855 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.889 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.253 | 10.19 | 60.01 | 13.29 |  | 539.319 | 11.9493 | 60.04 | 17.29
671.918 | 4.0196 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.653 | 3.8855 | 59.95 | 9.29 |  | 2112.952 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.316 | 10.19 | 60.01 | 13.29 |  | 539.39 | 11.9493 | 60.04 | 17.29
671.982 | 4.0196 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.716 | 3.8855 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.015 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.397 | 10.1942 | 60.01 | 13.29 |  | 539.453 | 11.972 | 60.04 | 17.29
672.045 | 4.0196 | 60.01 | 9.29 |  | 1241.779 | 3.9245 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.079 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.465 | 10.1942 | 60.01 | 13.29 |  | 539.516 | 11.972 | 60.04 | 17.29
672.108 | 4.052 | 60 | 9.29 |  | 1241.842 | 3.9245 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.142 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.533 | 10.1942 | 60.01 | 13.29 |  | 539.579 | 11.972 | 60.04 | 17.29
672.171 | 4.052 | 60 | 9.29 |  | 1241.905 | 3.9245 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.206 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.618 | 10.1942 | 60.01 | 13.29 |  | 539.643 | 11.972 | 60.04 | 17.29
672.234 | 4.052 | 60 | 9.29 |  | 1241.968 | 3.9245 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.269 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.681 | 10.1941 | 60.01 | 13.29 |  | 539.706 | 11.9751 | 60.03 | 17.29
672.297 | 4.052 | 60 | 9.29 |  | 1242.031 | 3.9245 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.378 | 3.9037 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.745 | 10.1941 | 60.01 | 13.29 |  | 539.77 | 11.9751 | 60.03 | 17.29
672.386 | 4.052 | 60 | 9.29 |  | 1242.095 | 3.932 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.447 | 3.9397 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.808 | 10.1941 | 60.01 | 13.29 |  | 539.833 | 11.9751 | 60.03 | 17.29
672.455 | 4.0555 | 60 | 9.29 |  | 1242.158 | 3.932 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.515 | 3.9397 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.871 | 10.1941 | 60.01 | 13.29 |  | 539.896 | 11.9751 | 60.03 | 17.29
672.524 | 4.0555 | 60 | 9.29 |  | 1242.221 | 3.932 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.61 | 3.9397 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.934 | 10.1941 | 60.01 | 13.29 |  | 539.959 | 11.9751 | 60.03 | 17.29
672.612 | 4.0555 | 60 | 9.29 |  | 1242.284 | 3.932 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.673 | 3.9585 | 60.03 | 7.29 |  | 2504.998 | 10.2178 | 60.01 | 13.29 |  | 540.053 | 12.0043 | 60.03 | 17.29
672.679 | 4.0548 | 60 | 9.29 |  | 1242.373 | 3.932 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.736 | 3.9585 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.061 | 10.2178 | 60.01 | 13.29 |  | 540.121 | 12.0043 | 60.03 | 17.29
672.742 | 4.0548 | 60 | 9.29 |  | 1242.442 | 3.9288 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.8 | 3.9585 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.125 | 10.2178 | 60.01 | 13.29 |  | 540.189 | 12.0043 | 60.03 | 17.29
672.805 | 4.0548 | 60 | 9.29 |  | 1242.51 | 3.9288 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.863 | 3.9585 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.188 | 10.2178 | 60.01 | 13.29 |  | 540.259 | 12.0043 | 60.03 | 17.29
672.868 | 4.0548 | 60 | 9.29 |  | 1242.584 | 3.9288 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.926 | 3.9585 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.251 | 10.2178 | 60.01 | 13.29 |  | 540.322 | 12.014 | 60.03 | 17.29
672.931 | 4.0548 | 60 | 9.29 |  | 1242.647 | 3.9288 | 59.95 | 9.29 |  | 2113.99 | 3.9583 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.314 | 10.2384 | 60.01 | 13.29 |  | 540.386 | 12.014 | 60.03 | 17.29
672.995 | 4.0955 | 60 | 9.29 |  | 1242.711 | 3.9284 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.053 | 3.9583 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.404 | 10.2384 | 60.01 | 13.29 |  | 540.449 | 12.014 | 60.03 | 17.29
673.058 | 4.0955 | 60 | 9.29 |  | 1242.774 | 3.9284 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.117 | 3.9583 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.471 | 10.2384 | 60.01 | 13.29 |  | 540.512 | 12.014 | 60.03 | 17.29
673.121 | 4.0955 | 60 | 9.29 |  | 1242.837 | 3.9284 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.18 | 3.9583 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.539 | 10.2384 | 60.01 | 13.29 |  | 540.575 | 12.014 | 60.03 | 17.29
673.184 | 4.0955 | 60 | 9.29 |  | 1242.9 | 3.9284 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.243 | 3.9583 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.618 | 10.2389 | 60.01 | 13.29 |  | 540.639 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.247 | 4.0955 | 60 | 9.29 |  | 1242.974 | 3.9284 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.307 | 3.9581 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.681 | 10.2389 | 60.01 | 13.29 |  | 540.702 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.322 | 4.106 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.037 | 3.9593 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.405 | 3.9581 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.744 | 10.2389 | 60.01 | 13.29 |  | 540.765 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.39 | 4.106 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.1 | 3.9593 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.474 | 3.9581 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.808 | 10.2389 | 60.01 | 13.29 |  | 540.829 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.459 | 4.106 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.163 | 3.9593 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.543 | 3.9581 | 60.03 | 7.29 |  | 2505.871 | 10.2389 | 60.01 | 13.29 |  | 540.892 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.527 | 4.106 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.227 | 3.9593 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.611 | 3.9785 | 60.04 | 7.29 |  | 2505.935 | 10.2562 | 60.01 | 13.29 |  | 540.955 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.592 | 4.106 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.301 | 3.9596 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.675 | 3.9785 | 60.04 | 7.29 |  | 2505.998 | 10.2562 | 60.01 | 13.29 |  | 541.03 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.655 | 4.1119 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.37 | 3.9596 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.738 | 3.9785 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.062 | 10.2562 | 60.01 | 13.29 |  | 541.1 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.718 | 4.1119 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.438 | 3.9596 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.802 | 3.9785 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.125 | 10.2562 | 60.01 | 13.29 |  | 541.169 | 12.0174 | 60.02 | 17.29
673.782 | 4.1119 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.507 | 3.9596 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.866 | 3.9785 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.193 | 10.2722 | 60.02 | 13.29 |  | 541.237 | 12.0465 | 60.01 | 17.29
673.845 | 4.1119 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.574 | 3.9596 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.929 | 3.9925 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.256 | 10.2722 | 60.02 | 13.29 |  | 541.32 | 12.0465 | 60.01 | 17.29
673.914 | 4.1121 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.638 | 3.9841 | 59.95 | 9.29 |  | 2114.993 | 3.9925 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.319 | 10.2722 | 60.02 | 13.29 |  | 541.383 | 12.0465 | 60.01 | 17.29
673.977 | 4.1121 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.701 | 3.9841 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.056 | 3.9925 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.401 | 10.2722 | 60.02 | 13.29 |  | 541.446 | 12.0465 | 60.01 | 17.29
674.04 | 4.1121 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.764 | 3.9841 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.119 | 3.9925 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.469 | 10.2722 | 60.02 | 13.29 |  | 541.509 | 12.0465 | 60.01 | 17.29
674.103 | 4.1121 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.827 | 3.9841 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.188 | 4.0054 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.536 | 10.2836 | 60.02 | 13.29 |  | 541.572 | 12.064 | 60.01 | 17.29
674.167 | 4.1121 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.89 | 3.984 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.251 | 4.0054 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.618 | 10.2836 | 60.02 | 13.29 |  | 541.635 | 12.064 | 60.01 | 17.29
674.23 | 4.1369 | 59.99 | 9.29 |  | 1243.953 | 3.984 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.314 | 4.0054 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.682 | 10.2836 | 60.02 | 13.29 |  | 541.698 | 12.064 | 60.01 | 17.29
674.293 | 4.1369 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.016 | 3.984 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.42 | 4.0054 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.745 | 10.2836 | 60.02 | 13.29 |  | 541.769 | 12.064 | 60.01 | 17.29
674.373 | 4.1369 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.079 | 3.984 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.5 | 4.0054 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.809 | 10.2951 | 60.02 | 13.29 |  | 541.836 | 12.0696 | 60.01 | 17.29
674.461 | 4.1369 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.142 | 3.984 | 59.95 | 9.29 |  | 2115.568 | 4.0129 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.872 | 10.2951 | 60.02 | 13.29 |  | 541.9 | 12.0696 | 60.01 | 17.29
674.542 | 4.1369 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.206 | 4.0106 | 59.96 | 9.29 |  | 2115.662 | 4.0129 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.935 | 10.2951 | 60.02 | 13.29 |  | 541.963 | 12.0696 | 60.01 | 17.29
674.606 | 4.1387 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.269 | 4.0106 | 59.96 | 9.29 |  | 2115.726 | 4.0129 | 60.04 | 7.29 |  | 2506.999 | 10.2951 | 60.02 | 13.29 |  | 542.027 | 12.0696 | 60.01 | 17.29
674.67 | 4.1387 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.357 | 4.0106 | 59.96 | 9.29 |  | 2115.801 | 4.0129 | 60.04 | 7.29 |  | 2507.062 | 10.2951 | 60.02 | 13.29 |  | 542.096 | 12.0696 | 60.01 | 17.29
674.735 | 4.1387 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.425 | 4.0106 | 59.96 | 9.29 |  | 2115.864 | 4.0286 | 60.04 | 7.29 |  | 2507.125 | 10.3067 | 60.01 | 13.29 |  | 542.165 | 12.0824 | 60.01 | 17.29
674.798 | 4.1387 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.507 | 4.0106 | 59.96 | 9.29 |  | 2115.927 | 4.0286 | 60.04 | 7.29 |  | 2507.189 | 10.3067 | 60.01 | 13.29 |  | 542.234 | 12.0824 | 60.01 | 17.29
674.884 | 4.1387 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.586 | 4.0114 | 59.96 | 9.29 |  | 2115.99 | 4.0286 | 60.04 | 7.29 |  | 2507.252 | 10.3067 | 60.01 | 13.29 |  | 542.327 | 12.0824 | 60.01 | 17.29
674.965 | 4.1638 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.649 | 4.0114 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.054 | 4.0286 | 60.04 | 7.29 |  | 2507.315 | 10.3067 | 60.01 | 13.29 |  | 542.391 | 12.0824 | 60.01 | 17.29
675.046 | 4.1638 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.712 | 4.0114 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.147 | 4.0286 | 60.04 | 7.29 |  | 2507.403 | 10.3067 | 60.01 | 13.29 |  | 542.454 | 12.0902 | 60.01 | 17.29
675.12 | 4.1638 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.775 | 4.0114 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.24 | 4.0462 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.47 | 10.3189 | 60.01 | 13.29 |  | 542.517 | 12.0902 | 60.01 | 17.29
675.197 | 4.1677 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.839 | 4.0376 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.338 | 4.0462 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.538 | 10.3189 | 60.01 | 13.29 |  | 542.58 | 12.0902 | 60.01 | 17.29
675.262 | 4.1677 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.902 | 4.0376 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.432 | 4.0462 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.617 | 10.3189 | 60.01 | 13.29 |  | 542.643 | 12.0902 | 60.01 | 17.29
675.363 | 4.1677 | 59.99 | 9.29 |  | 1244.965 | 4.0376 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.532 | 4.0559 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.68 | 10.3189 | 60.01 | 13.29 |  | 542.707 | 12.0902 | 60.01 | 17.29
675.434 | 4.1677 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.028 | 4.0376 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.62 | 4.0559 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.744 | 10.3276 | 60.02 | 13.29 |  | 542.77 | 12.107 | 60 | 17.29
675.504 | 4.1832 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.091 | 4.0376 | 59.96 | 9.29 |  | 2116.718 | 4.0559 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.807 | 10.3276 | 60.02 | 13.29 |  | 542.833 | 12.107 | 60 | 17.29
675.603 | 4.1832 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.154 | 4.0367 | 59.97 | 9.29 |  | 2116.796 | 4.0666 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.87 | 10.3276 | 60.02 | 13.29 |  | 542.897 | 12.107 | 60 | 17.29
675.676 | 4.1832 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.217 | 4.0367 | 59.97 | 9.29 |  | 2116.879 | 4.0666 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.933 | 10.3276 | 60.02 | 13.29 |  | 542.96 | 12.107 | 60 | 17.29
675.752 | 4.1832 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.28 | 4.0367 | 59.97 | 9.29 |  | 2116.947 | 4.0666 | 60.03 | 7.29 |  | 2507.997 | 10.3276 | 60.02 | 13.29 |  | 543.051 | 12.107 | 60 | 17.29
675.816 | 4.1833 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.357 | 4.0367 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.015 | 4.0666 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.063 | 10.3383 | 60.02 | 13.29 |  | 543.119 | 12.1122 | 60 | 17.29
675.88 | 4.1833 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.429 | 4.0611 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.091 | 4.0805 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.126 | 10.3383 | 60.02 | 13.29 |  | 543.188 | 12.1122 | 60 | 17.29
675.943 | 4.1833 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.498 | 4.0611 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.154 | 4.0805 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.189 | 10.3383 | 60.02 | 13.29 |  | 543.256 | 12.1122 | 60 | 17.29
676.008 | 4.1833 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.589 | 4.0611 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.218 | 4.0805 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.252 | 10.3383 | 60.02 | 13.29 |  | 543.323 | 12.1122 | 60 | 17.29
676.077 | 4.1833 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.652 | 4.0611 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.281 | 4.0805 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.315 | 10.3383 | 60.02 | 13.29 |  | 543.387 | 12.1285 | 60 | 17.29
676.211 | 4.1833 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.724 | 4.0611 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.4 | 4.0906 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.41 | 10.3524 | 60.02 | 13.29 |  | 543.45 | 12.1285 | 60 | 17.29
676.394 | 4.2131 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.788 | 4.0759 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.468 | 4.0906 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.479 | 10.3524 | 60.02 | 13.29 |  | 543.513 | 12.1285 | 60 | 17.29
676.51 | 4.2157 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.851 | 4.0759 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.539 | 4.0906 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.547 | 10.3524 | 60.02 | 13.29 |  | 543.576 | 12.1285 | 60 | 17.29
676.618 | 4.2157 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.914 | 4.0759 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.607 | 4.0906 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.63 | 10.3524 | 60.02 | 13.29 |  | 543.639 | 12.1285 | 60 | 17.29
676.738 | 4.2157 | 59.99 | 9.29 |  | 1245.977 | 4.0759 | 59.97 | 9.29 |  | 2117.679 | 4.1052 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.693 | 10.3659 | 60.02 | 13.29 |  | 543.702 | 12.1336 | 60 | 17.29
676.825 | 4.2388 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.041 | 4.0838 | 59.98 | 9.29 |  | 2117.742 | 4.1052 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.756 | 10.3659 | 60.02 | 13.29 |  | 543.765 | 12.1336 | 60 | 17.29
676.929 | 4.2388 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.104 | 4.0838 | 59.98 | 9.29 |  | 2117.805 | 4.1052 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.82 | 10.3659 | 60.02 | 13.29 |  | 543.828 | 12.1336 | 60 | 17.29
677.025 | 4.2382 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.167 | 4.0838 | 59.98 | 9.29 |  | 2117.869 | 4.1052 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.883 | 10.3659 | 60.02 | 13.29 |  | 543.892 | 12.1336 | 60 | 17.29
677.137 | 4.2382 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.23 | 4.0838 | 59.98 | 9.29 |  | 2117.932 | 4.1052 | 60.03 | 7.29 |  | 2508.955 | 10.3659 | 60.02 | 13.29 |  | 543.955 | 12.1336 | 60 | 17.29
677.257 | 4.2382 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.301 | 4.0838 | 59.98 | 9.29 |  | 2117.996 | 4.1129 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.018 | 10.3739 | 60.02 | 13.29 |  | 544.018 | 12.1523 | 60 | 17.29
677.42 | 4.2382 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.376 | 4.0972 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.059 | 4.1129 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.082 | 10.3739 | 60.02 | 13.29 |  | 544.088 | 12.1523 | 60 | 17.29
677.551 | 4.2376 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.444 | 4.0972 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.123 | 4.1129 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.145 | 10.3739 | 60.02 | 13.29 |  | 544.156 | 12.1523 | 60 | 17.29
677.665 | 4.2376 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.513 | 4.0972 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.186 | 4.1129 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.208 | 10.3739 | 60.02 | 13.29 |  | 544.223 | 12.1523 | 60 | 17.29
677.761 | 4.2631 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.591 | 4.0972 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.256 | 4.1316 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.272 | 10.4075 | 60.02 | 13.29 |  | 544.317 | 12.1555 | 60 | 17.29
677.873 | 4.2631 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.654 | 4.1075 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.319 | 4.1316 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.342 | 10.4075 | 60.02 | 13.29 |  | 544.381 | 12.1555 | 60 | 17.29
677.965 | 4.2631 | 59.99 | 9.29 |  | 1246.717 | 4.1075 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.399 | 4.1316 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.414 | 10.4075 | 60.02 | 13.29 |  | 544.444 | 12.1555 | 60 | 17.29
678.081 | 4.2804 | 60 | 9.29 |  | 1246.78 | 4.1075 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.468 | 4.1316 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.483 | 10.4075 | 60.02 | 13.29 |  | 544.507 | 12.1555 | 60 | 17.29
678.195 | 4.2804 | 60 | 9.29 |  | 1246.843 | 4.1075 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.537 | 4.1316 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.551 | 10.4075 | 60.02 | 13.29 |  | 544.57 | 12.1555 | 60 | 17.29
678.289 | 4.2879 | 60 | 9.29 |  | 1246.907 | 4.1075 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.637 | 4.1403 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.632 | 10.4178 | 60.02 | 13.29 |  | 544.633 | 12.1785 | 60 | 17.29
678.395 | 4.2879 | 60 | 9.29 |  | 1246.97 | 4.1103 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.701 | 4.1403 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.695 | 10.4178 | 60.02 | 13.29 |  | 544.696 | 12.1785 | 60 | 17.29
678.494 | 4.2879 | 60 | 9.29 |  | 1247.033 | 4.1103 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.769 | 4.1403 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.758 | 10.4178 | 60.02 | 13.29 |  | 544.759 | 12.1785 | 60 | 17.29
678.593 | 4.2884 | 60 | 9.29 |  | 1247.096 | 4.1103 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.832 | 4.1403 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.821 | 10.4178 | 60.02 | 13.29 |  | 544.822 | 12.1785 | 60 | 17.29
678.691 | 4.2884 | 60 | 9.29 |  | 1247.159 | 4.1103 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.895 | 4.1552 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.884 | 10.4186 | 60.01 | 13.29 |  | 544.89 | 12.1785 | 60 | 17.29
678.77 | 4.2884 | 60 | 9.29 |  | 1247.222 | 4.1103 | 59.98 | 9.29 |  | 2118.959 | 4.1552 | 60.03 | 7.29 |  | 2509.948 | 10.4186 | 60.01 | 13.29 |  | 544.954 | 12.1782 | 60 | 17.29
678.847 | 4.2884 | 60 | 9.29 |  | 1247.286 | 4.1115 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.022 | 4.1552 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.011 | 10.4186 | 60.01 | 13.29 |  | 545.052 | 12.1782 | 60 | 17.29
678.939 | 4.3098 | 60 | 9.29 |  | 1247.356 | 4.1115 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.086 | 4.1552 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.074 | 10.4186 | 60.01 | 13.29 |  | 545.121 | 12.1782 | 60 | 17.29
679.013 | 4.3098 | 60 | 9.29 |  | 1247.425 | 4.1115 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.149 | 4.1552 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.138 | 10.4186 | 60.01 | 13.29 |  | 545.204 | 12.1782 | 60 | 17.29
679.088 | 4.3098 | 60 | 9.29 |  | 1247.494 | 4.1115 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.213 | 4.1659 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.201 | 10.4221 | 60.01 | 13.29 |  | 545.273 | 12.2086 | 60 | 17.29
679.162 | 4.3098 | 60 | 9.29 |  | 1247.591 | 4.1115 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.276 | 4.1659 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.265 | 10.4221 | 60.01 | 13.29 |  | 545.336 | 12.2086 | 60 | 17.29
679.24 | 4.3235 | 60 | 9.29 |  | 1247.654 | 4.1397 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.376 | 4.1659 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.343 | 10.4221 | 60.01 | 13.29 |  | 545.399 | 12.2086 | 60 | 17.29
679.303 | 4.3235 | 60 | 9.29 |  | 1247.717 | 4.1397 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.446 | 4.1659 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.412 | 10.4221 | 60.01 | 13.29 |  | 545.462 | 12.2086 | 60 | 17.29
679.372 | 4.3235 | 60 | 9.29 |  | 1247.781 | 4.1397 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.515 | 4.184 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.488 | 10.4221 | 60.01 | 13.29 |  | 545.526 | 12.219 | 60 | 17.29
679.44 | 4.3342 | 60 | 9.29 |  | 1247.844 | 4.1397 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.584 | 4.184 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.556 | 10.4429 | 60.02 | 13.29 |  | 545.589 | 12.219 | 60 | 17.29
679.508 | 4.3342 | 60 | 9.29 |  | 1247.907 | 4.1601 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.672 | 4.184 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.629 | 10.4429 | 60.02 | 13.29 |  | 545.652 | 12.219 | 60 | 17.29
679.603 | 4.3342 | 60 | 9.29 |  | 1247.97 | 4.1601 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.735 | 4.184 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.692 | 10.4429 | 60.02 | 13.29 |  | 545.715 | 12.219 | 60 | 17.29
679.666 | 4.3342 | 60 | 9.29 |  | 1248.033 | 4.1601 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.799 | 4.1889 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.755 | 10.4429 | 60.02 | 13.29 |  | 545.778 | 12.219 | 60 | 17.29
679.729 | 4.3576 | 60 | 9.29 |  | 1248.096 | 4.1601 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.862 | 4.1889 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.819 | 10.4448 | 60.02 | 13.29 |  | 545.841 | 12.2269 | 60 | 17.29
679.792 | 4.3576 | 60 | 9.29 |  | 1248.16 | 4.1601 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.926 | 4.1889 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.882 | 10.4448 | 60.02 | 13.29 |  | 545.904 | 12.2269 | 60 | 17.29
679.856 | 4.3576 | 60 | 9.29 |  | 1248.223 | 4.1611 | 59.99 | 9.29 |  | 2119.989 | 4.1889 | 60.03 | 7.29 |  | 2510.945 | 10.4448 | 60.02 | 13.29 |  | 545.967 | 12.2269 | 60 | 17.29
679.919 | 4.3576 | 60 | 9.29 |  | 1248.286 | 4.1611 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.053 | 4.1889 | 60.03 | 7.29 |  | 2511.009 | 10.4448 | 60.02 | 13.29 |  | 546.053 | 12.2269 | 60 | 17.29
679.982 | 4.3576 | 60 | 9.29 |  | 1248.359 | 4.1611 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.116 | 4.2089 | 60.03 | 7.29 |  | 2511.072 | 10.4448 | 60.02 | 13.29 |  | 546.133 | 12.2269 | 60 | 17.29
680.045 | 4.3631 | 60 | 9.29 |  | 1248.428 | 4.1611 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.179 | 4.2089 | 60.03 | 7.29 |  | 2511.135 | 10.4664 | 60.02 | 13.29 |  | 546.201 | 12.2382 | 60 | 17.29
680.108 | 4.3631 | 60 | 9.29 |  | 1248.496 | 4.1602 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.243 | 4.2089 | 60.03 | 7.29 |  | 2511.198 | 10.4664 | 60.02 | 13.29 |  | 546.269 | 12.2382 | 60 | 17.29
680.172 | 4.3631 | 60 | 9.29 |  | 1248.585 | 4.1602 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.306 | 4.2089 | 60.03 | 7.29 |  | 2511.262 | 10.4664 | 60.02 | 13.29 |  | 546.332 | 12.2382 | 60 | 17.29
680.235 | 4.3631 | 60 | 9.29 |  | 1248.649 | 4.1602 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.396 | 4.2089 | 60.03 | 7.29 |  | 2511.325 | 10.4664 | 60.02 | 13.29 |  | 546.395 | 12.2382 | 60 | 17.29
680.298 | 4.3631 | 60 | 9.29 |  | 1248.712 | 4.1602 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.464 | 4.2092 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.402 | 10.4664 | 60.02 | 13.29 |  | 546.459 | 12.2484 | 60 | 17.29
680.382 | 4.3794 | 60 | 9.29 |  | 1248.776 | 4.1602 | 59.99 | 9.29 |  | 2120.535 | 4.2092 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.47 | 10.4674 | 60.02 | 13.29 |  | 546.522 | 12.2484 | 60 | 17.29
680.451 | 4.3794 | 60 | 9.29 |  | 1248.839 | 4.1904 | 60 | 9.29 |  | 2120.603 | 4.2092 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.538 | 10.4674 | 60.02 | 13.29 |  | 546.585 | 12.2484 | 60 | 17.29
680.519 | 4.3794 | 60 | 9.29 |  | 1248.902 | 4.1904 | 60 | 9.29 |  | 2120.667 | 4.2092 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.617 | 10.4674 | 60.02 | 13.29 |  | 546.648 | 12.2484 | 60 | 17.29
680.597 | 4.3794 | 60 | 9.29 |  | 1248.965 | 4.1904 | 60 | 9.29 |  | 2120.731 | 4.22 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.68 | 10.4674 | 60.02 | 13.29 |  | 546.711 | 12.2484 | 60 | 17.29
680.66 | 4.3862 | 60 | 9.29 |  | 1249.028 | 4.1904 | 60 | 9.29 |  | 2120.794 | 4.22 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.743 | 10.4896 | 60.02 | 13.29 |  | 546.774 | 12.2581 | 59.99 | 17.29
680.724 | 4.3862 | 60 | 9.29 |  | 1249.096 | 4.2072 | 60 | 9.29 |  | 2120.857 | 4.22 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.806 | 10.4896 | 60.02 | 13.29 |  | 546.838 | 12.2581 | 59.99 | 17.29
680.787 | 4.3862 | 60 | 9.29 |  | 1249.159 | 4.2072 | 60 | 9.29 |  | 2120.92 | 4.22 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.869 | 10.4896 | 60.02 | 13.29 |  | 546.901 | 12.2581 | 59.99 | 17.29
680.85 | 4.3862 | 60 | 9.29 |  | 1249.223 | 4.2072 | 60 | 9.29 |  | 2120.984 | 4.22 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.932 | 10.4896 | 60.02 | 13.29 |  | 546.964 | 12.2581 | 59.99 | 17.29
680.913 | 4.3862 | 60 | 9.29 |  | 1249.3 | 4.2072 | 60 | 9.29 |  | 2121.048 | 4.2397 | 60.02 | 7.29 |  | 2511.995 | 10.4896 | 60.02 | 13.29 |  | 547.029 | 12.2581 | 59.99 | 17.29
680.976 | 4.4032 | 60 | 9.29 |  | 1249.369 | 4.2072 | 60 | 9.29 |  | 2121.111 | 4.2397 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.059 | 10.4914 | 60.02 | 13.29 |  | 547.099 | 12.2707 | 59.99 | 17.29
681.04 | 4.4032 | 60 | 9.29 |  | 1249.437 | 4.2081 | 60 | 9.29 |  | 2121.175 | 4.2397 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.122 | 10.4914 | 60.02 | 13.29 |  | 547.168 | 12.2707 | 59.99 | 17.29
681.103 | 4.4032 | 60 | 9.29 |  | 1249.506 | 4.2081 | 60 | 9.29 |  | 2121.239 | 4.2397 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.185 | 10.4914 | 60.02 | 13.29 |  | 547.237 | 12.2707 | 59.99 | 17.29
681.166 | 4.4032 | 60 | 9.29 |  | 1249.59 | 4.2081 | 60 | 9.29 |  | 2121.302 | 4.2397 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.248 | 10.4914 | 60.02 | 13.29 |  | 547.313 | 12.2707 | 59.99 | 17.29
681.229 | 4.4032 | 60 | 9.29 |  | 1249.653 | 4.2081 | 60 | 9.29 |  | 2121.397 | 4.2615 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.311 | 10.4914 | 60.02 | 13.29 |  | 547.377 | 12.2898 | 59.99 | 17.29
681.292 | 4.4124 | 60 | 9.29 |  | 1249.716 | 4.2082 | 60 | 9.29 |  | 2121.466 | 4.2615 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.393 | 10.5137 | 60.02 | 13.29 |  | 547.441 | 12.2898 | 59.99 | 17.29
681.374 | 4.4124 | 60 | 9.29 |  | 1249.779 | 4.2082 | 60 | 9.29 |  | 2121.534 | 4.2615 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.462 | 10.5137 | 60.02 | 13.29 |  | 547.504 | 12.2898 | 59.99 | 17.29
681.443 | 4.4124 | 60 | 9.29 |  | 1249.842 | 4.2082 | 60 | 9.29 |  | 2121.603 | 4.2615 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.53 | 10.5137 | 60.02 | 13.29 |  | 547.567 | 12.2898 | 59.99 | 17.29
681.511 | 4.4124 | 60 | 9.29 |  | 1249.905 | 4.2082 | 60 | 9.29 |  | 2121.671 | 4.2606 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.609 | 10.5137 | 60.02 | 13.29 |  | 547.63 | 12.2898 | 59.99 | 17.29
681.601 | 4.4124 | 60 | 9.29 |  | 1249.969 | 4.2082 | 60 | 9.29 |  | 2121.734 | 4.2606 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.672 | 10.5147 | 60.02 | 13.29 |  | 547.693 | 12.294 | 60 | 17.29
681.665 | 4.4274 | 60 | 9.29 |  | 1250.032 | 4.2378 | 60 | 9.29 |  | 2121.797 | 4.2606 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.735 | 10.5147 | 60.02 | 13.29 |  | 547.756 | 12.294 | 60 | 17.29
681.728 | 4.4274 | 60 | 9.29 |  | 1250.095 | 4.2378 | 60 | 9.29 |  | 2121.86 | 4.2606 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.798 | 10.5147 | 60.02 | 13.29 |  | 547.819 | 12.294 | 60 | 17.29
681.791 | 4.4274 | 60 | 9.29 |  | 1250.158 | 4.2378 | 60 | 9.29 |  | 2121.928 | 4.27 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.862 | 10.5147 | 60.02 | 13.29 |  | 547.882 | 12.294 | 60 | 17.29
681.854 | 4.4274 | 60 | 9.29 |  | 1250.221 | 4.2378 | 60 | 9.29 |  | 2121.992 | 4.27 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.925 | 10.5147 | 60.02 | 13.29 |  | 547.946 | 12.294 | 60 | 17.29
681.917 | 4.4404 | 60 | 9.29 |  | 1250.284 | 4.2378 | 60 | 9.29 |  | 2122.061 | 4.27 | 60.02 | 7.29 |  | 2512.988 | 10.548 | 60.02 | 13.29 |  | 548.015 | 12.3099 | 59.99 | 17.29
681.98 | 4.4404 | 60 | 9.29 |  | 1250.368 | 4.2378 | 60 | 9.29 |  | 2122.124 | 4.27 | 60.02 | 7.29 |  | 2513.052 | 10.548 | 60.02 | 13.29 |  | 548.088 | 12.3099 | 59.99 | 17.29
682.051 | 4.4404 | 60 | 9.29 |  | 1250.437 | 4.2555 | 60 | 9.29 |  | 2122.188 | 4.27 | 60.02 | 7.29 |  | 2513.115 | 10.548 | 60.02 | 13.29 |  | 548.157 | 12.3099 | 59.99 | 17.29
682.114 | 4.4404 | 60 | 9.29 |  | 1250.505 | 4.2555 | 60 | 9.29 |  | 2122.251 | 4.2908 | 60.02 | 7.29 |  | 2513.178 | 10.548 | 60.02 | 13.29 |  | 548.225 | 12.3099 | 59.99 | 17.29
682.178 | 4.4414 | 60 | 9.29 |  | 1250.588 | 4.2555 | 60 | 9.29 |  | 2122.315 | 4.2908 | 60.02 | 7.29 |  | 2513.249 | 10.5644 | 60.02 | 13.29 |  | 548.309 | 12.3151 | 59.99 | 17.29
682.241 | 4.4414 | 60 | 9.29 |  | 1250.651 | 4.2618 | 60 | 9.29 |  | 2122.42 | 4.2908 | 60.02 | 7.29 |  | 2513.312 | 10.5644 | 60.02 | 13.29 |  | 548.372 | 12.3151 | 59.99 | 17.29
682.304 | 4.4414 | 60 | 9.29 |  | 1250.715 | 4.2618 | 60 | 9.29 |  | 2122.487 | 4.2908 | 60.02 | 7.29 |  | 2513.397 | 10.5644 | 60.02 | 13.29 |  | 548.435 | 12.3151 | 59.99 | 17.29
682.375 | 4.4414 | 60 | 9.29 |  | 1250.778 | 4.2618 | 60 | 9.29 |  | 2122.558 | 4.2965 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.465 | 10.5644 | 60.02 | 13.29 |  | 548.498 | 12.3151 | 59.99 | 17.29
682.442 | 4.4414 | 60 | 9.29 |  | 1250.841 | 4.2618 | 60 | 9.29 |  | 2122.627 | 4.2965 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.533 | 10.5644 | 60.02 | 13.29 |  | 548.572 | 12.3151 | 59.99 | 17.29
682.511 | 4.4419 | 60 | 9.29 |  | 1250.904 | 4.2618 | 60 | 9.29 |  | 2122.69 | 4.2965 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.608 | 10.5652 | 60.02 | 13.29 |  | 548.635 | 12.3299 | 59.99 | 17.29
682.598 | 4.4419 | 60 | 9.29 |  | 1250.967 | 4.263 | 60 | 9.29 |  | 2122.753 | 4.2965 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.672 | 10.5652 | 60.02 | 13.29 |  | 548.698 | 12.3299 | 59.99 | 17.29
682.661 | 4.4419 | 60 | 9.29 |  | 1251.03 | 4.263 | 60 | 9.29 |  | 2122.816 | 4.2965 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.735 | 10.5652 | 60.02 | 13.29 |  | 548.762 | 12.3299 | 59.99 | 17.29
682.725 | 4.4419 | 60 | 9.29 |  | 1251.093 | 4.263 | 60 | 9.29 |  | 2122.88 | 4.3132 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.798 | 10.5652 | 60.02 | 13.29 |  | 548.825 | 12.3299 | 59.99 | 17.29
682.791 | 4.4688 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.156 | 4.263 | 60 | 9.29 |  | 2122.943 | 4.3132 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.861 | 10.5801 | 60.02 | 13.29 |  | 548.889 | 12.3344 | 59.99 | 17.29
682.854 | 4.4688 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.219 | 4.263 | 60 | 9.29 |  | 2123.006 | 4.3132 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.927 | 10.5801 | 60.02 | 13.29 |  | 548.952 | 12.3344 | 59.99 | 17.29
682.918 | 4.4688 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.282 | 4.2869 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.069 | 4.3132 | 60.01 | 7.29 |  | 2513.99 | 10.5801 | 60.02 | 13.29 |  | 549.03 | 12.3344 | 59.99 | 17.29
682.981 | 4.4688 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.358 | 4.2869 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.133 | 4.3132 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.053 | 10.5801 | 60.02 | 13.29 |  | 549.098 | 12.3344 | 59.99 | 17.29
683.044 | 4.4688 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.426 | 4.2869 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.196 | 4.3185 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.117 | 10.5801 | 60.02 | 13.29 |  | 549.167 | 12.3344 | 59.99 | 17.29
683.107 | 4.4868 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.494 | 4.2869 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.259 | 4.3185 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.18 | 10.5867 | 60.03 | 13.29 |  | 549.235 | 12.3587 | 60 | 17.29
683.17 | 4.4868 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.584 | 4.3009 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.322 | 4.3185 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.243 | 10.5867 | 60.03 | 13.29 |  | 549.318 | 12.3587 | 60 | 17.29
683.233 | 4.4868 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.647 | 4.3009 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.404 | 4.3185 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.306 | 10.5867 | 60.03 | 13.29 |  | 549.382 | 12.3587 | 60 | 17.29
683.297 | 4.4868 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.71 | 4.3009 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.481 | 4.3185 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.396 | 10.5867 | 60.03 | 13.29 |  | 549.445 | 12.3587 | 60 | 17.29
683.373 | 4.4868 | 59.99 | 9.29 |  | 1251.773 | 4.3009 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.548 | 4.3382 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.478 | 10.5867 | 60.03 | 13.29 |  | 549.508 | 12.3727 | 60 | 17.29
683.442 | 4.4893 | 60 | 9.29 |  | 1251.847 | 4.3009 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.637 | 4.3382 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.546 | 10.6062 | 60.03 | 13.29 |  | 549.571 | 12.3727 | 60 | 17.29
683.51 | 4.4893 | 60 | 9.29 |  | 1251.91 | 4.3116 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.701 | 4.3382 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.625 | 10.6062 | 60.03 | 13.29 |  | 549.634 | 12.3727 | 60 | 17.29
683.605 | 4.4893 | 60 | 9.29 |  | 1251.973 | 4.3116 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.768 | 4.3382 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.69 | 10.6062 | 60.03 | 13.29 |  | 549.698 | 12.3727 | 60 | 17.29
683.668 | 4.4893 | 60 | 9.29 |  | 1252.036 | 4.3116 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.831 | 4.3428 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.753 | 10.6062 | 60.03 | 13.29 |  | 549.761 | 12.3727 | 60 | 17.29
683.731 | 4.4909 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.1 | 4.3116 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.894 | 4.3428 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.817 | 10.6142 | 60.03 | 13.29 |  | 549.824 | 12.3827 | 60 | 17.29
683.795 | 4.4909 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.163 | 4.3258 | 60.01 | 9.29 |  | 2123.958 | 4.3428 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.88 | 10.6142 | 60.03 | 13.29 |  | 549.888 | 12.3827 | 60 | 17.29
683.858 | 4.4909 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.226 | 4.3258 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.021 | 4.3428 | 60.01 | 7.29 |  | 2514.943 | 10.6142 | 60.03 | 13.29 |  | 549.951 | 12.3827 | 60 | 17.29
683.921 | 4.4909 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.289 | 4.3258 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.086 | 4.3642 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.007 | 10.6142 | 60.03 | 13.29 |  | 550.026 | 12.3827 | 60 | 17.29
683.984 | 4.4909 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.359 | 4.3258 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.149 | 4.3642 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.07 | 10.6142 | 60.03 | 13.29 |  | 550.106 | 12.3827 | 60 | 17.29
684.048 | 4.5237 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.426 | 4.3258 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.213 | 4.3642 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.134 | 10.6149 | 60.03 | 13.29 |  | 550.174 | 12.3963 | 60 | 17.29
684.111 | 4.5237 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.497 | 4.3391 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.276 | 4.3642 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.197 | 10.6149 | 60.03 | 13.29 |  | 550.243 | 12.3963 | 60 | 17.29
684.174 | 4.5237 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.582 | 4.3391 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.377 | 4.3642 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.26 | 10.6149 | 60.03 | 13.29 |  | 550.322 | 12.3963 | 60 | 17.29
684.237 | 4.5237 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.645 | 4.3391 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.456 | 4.3673 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.323 | 10.6149 | 60.03 | 13.29 |  | 550.385 | 12.3963 | 60 | 17.29
684.301 | 4.5237 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.709 | 4.3391 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.525 | 4.3673 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.41 | 10.6149 | 60.03 | 13.29 |  | 550.449 | 12.4073 | 60 | 17.29
684.379 | 4.5425 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.773 | 4.3506 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.593 | 4.3673 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.478 | 10.6395 | 60.02 | 13.29 |  | 550.512 | 12.4073 | 60 | 17.29
684.447 | 4.5425 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.836 | 4.3506 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.673 | 4.3673 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.547 | 10.6395 | 60.02 | 13.29 |  | 550.575 | 12.4073 | 60 | 17.29
684.516 | 4.5425 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.899 | 4.3506 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.737 | 4.386 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.625 | 10.6395 | 60.02 | 13.29 |  | 550.638 | 12.4073 | 60 | 17.29
684.591 | 4.5425 | 59.99 | 9.29 |  | 1252.962 | 4.3506 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.8 | 4.386 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.69 | 10.6395 | 60.02 | 13.29 |  | 550.701 | 12.4073 | 60 | 17.29
684.655 | 4.5436 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.025 | 4.3506 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.863 | 4.386 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.753 | 10.6498 | 60.02 | 13.29 |  | 550.764 | 12.4208 | 60 | 17.29
684.718 | 4.5436 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.088 | 4.3652 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.927 | 4.386 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.816 | 10.6498 | 60.02 | 13.29 |  | 550.828 | 12.4208 | 60 | 17.29
684.781 | 4.5436 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.151 | 4.3652 | 60.01 | 9.29 |  | 2124.997 | 4.386 | 60.01 | 7.29 |  | 2515.879 | 10.6498 | 60.02 | 13.29 |  | 550.891 | 12.4208 | 60 | 17.29
684.844 | 4.5436 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.214 | 4.3652 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.061 | 4.3894 | 60 | 7.29 |  | 2515.943 | 10.6498 | 60.02 | 13.29 |  | 550.954 | 12.4208 | 60 | 17.29
684.907 | 4.5436 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.277 | 4.3652 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.124 | 4.3894 | 60 | 7.29 |  | 2516.011 | 10.6596 | 60.02 | 13.29 |  | 551.06 | 12.4208 | 60 | 17.29
684.971 | 4.5585 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.368 | 4.3652 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.187 | 4.3894 | 60 | 7.29 |  | 2516.075 | 10.6596 | 60.02 | 13.29 |  | 551.145 | 12.4299 | 60 | 17.29
685.034 | 4.5585 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.437 | 4.3727 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.25 | 4.3894 | 60 | 7.29 |  | 2516.138 | 10.6596 | 60.02 | 13.29 |  | 551.221 | 12.4299 | 60 | 17.29
685.097 | 4.5585 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.505 | 4.3727 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.314 | 4.4111 | 60 | 7.29 |  | 2516.201 | 10.6596 | 60.02 | 13.29 |  | 551.291 | 12.4299 | 60 | 17.29
685.16 | 4.5585 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.592 | 4.3727 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.409 | 4.4111 | 60 | 7.29 |  | 2516.264 | 10.6596 | 60.02 | 13.29 |  | 551.36 | 12.4424 | 60 | 17.29
685.223 | 4.5585 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.655 | 4.3727 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.478 | 4.4111 | 60 | 7.29 |  | 2516.327 | 10.673 | 60.02 | 13.29 |  | 551.451 | 12.4424 | 60 | 17.29
685.286 | 4.5665 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.718 | 4.3853 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.545 | 4.4111 | 60 | 7.29 |  | 2516.401 | 10.673 | 60.02 | 13.29 |  | 551.514 | 12.4424 | 60 | 17.29
685.374 | 4.5665 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.782 | 4.3853 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.617 | 4.4127 | 60 | 7.29 |  | 2516.469 | 10.673 | 60.02 | 13.29 |  | 551.577 | 12.4424 | 60 | 17.29
685.443 | 4.5665 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.845 | 4.3853 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.68 | 4.4127 | 60 | 7.29 |  | 2516.538 | 10.673 | 60.02 | 13.29 |  | 551.64 | 12.4494 | 60 | 17.29
685.511 | 4.5665 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.908 | 4.3853 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.743 | 4.4127 | 60 | 7.29 |  | 2516.613 | 10.673 | 60.02 | 13.29 |  | 551.703 | 12.4494 | 60 | 17.29
685.603 | 4.5822 | 59.99 | 9.29 |  | 1253.971 | 4.3853 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.807 | 4.4127 | 60 | 7.29 |  | 2516.676 | 10.6811 | 60.02 | 13.29 |  | 551.767 | 12.4494 | 60 | 17.29
685.666 | 4.5822 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.034 | 4.3846 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.87 | 4.4127 | 60 | 7.29 |  | 2516.74 | 10.6811 | 60.02 | 13.29 |  | 551.83 | 12.4494 | 60 | 17.29
685.729 | 4.5822 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.097 | 4.3846 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.934 | 4.4403 | 60 | 7.29 |  | 2516.803 | 10.6811 | 60.02 | 13.29 |  | 551.893 | 12.4494 | 60 | 17.29
685.792 | 4.5822 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.161 | 4.3846 | 60.01 | 9.29 |  | 2125.997 | 4.4403 | 60 | 7.29 |  | 2516.866 | 10.6811 | 60.02 | 13.29 |  | 551.956 | 12.4714 | 60 | 17.29
685.862 | 4.5918 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.224 | 4.3846 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.061 | 4.4403 | 60 | 7.29 |  | 2516.929 | 10.6935 | 60.03 | 13.29 |  | 552.031 | 12.4714 | 60 | 17.29
685.926 | 4.5918 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.305 | 4.3846 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.124 | 4.4403 | 60 | 7.29 |  | 2516.992 | 10.6935 | 60.03 | 13.29 |  | 552.109 | 12.4714 | 60 | 17.29
685.989 | 4.5918 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.374 | 4.3844 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.187 | 4.4403 | 60 | 7.29 |  | 2517.056 | 10.6935 | 60.03 | 13.29 |  | 552.177 | 12.4714 | 60 | 17.29
686.052 | 4.5918 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.443 | 4.3844 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.25 | 4.4411 | 60 | 7.29 |  | 2517.119 | 10.6935 | 60.03 | 13.29 |  | 552.26 | 12.4714 | 60 | 17.29
686.115 | 4.5918 | 59.99 | 9.29 |  | 1254.512 | 4.3844 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.314 | 4.4411 | 60 | 7.29 |  | 2517.182 | 10.6935 | 60.03 | 13.29 |  | 552.326 | 12.4767 | 60 | 17.29
686.179 | 4.6062 | 60 | 9.29 |  | 1254.575 | 4.3844 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.393 | 4.4411 | 60 | 7.29 |  | 2517.245 | 10.7099 | 60.03 | 13.29 |  | 552.389 | 12.4767 | 60 | 17.29
686.242 | 4.6062 | 60 | 9.29 |  | 1254.638 | 4.4063 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.462 | 4.4411 | 60 | 7.29 |  | 2517.308 | 10.7099 | 60.03 | 13.29 |  | 552.452 | 12.4767 | 60 | 17.29
686.305 | 4.6062 | 60 | 9.29 |  | 1254.702 | 4.4063 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.535 | 4.4601 | 60 | 7.29 |  | 2517.402 | 10.7099 | 60.03 | 13.29 |  | 552.515 | 12.4767 | 60 | 17.29
686.376 | 4.6062 | 60 | 9.29 |  | 1254.765 | 4.4063 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.629 | 4.4601 | 60 | 7.29 |  | 2517.47 | 10.7099 | 60.03 | 13.29 |  | 552.579 | 12.5065 | 60 | 17.29
686.444 | 4.6062 | 60 | 9.29 |  | 1254.827 | 4.4063 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.693 | 4.4601 | 60 | 7.29 |  | 2517.55 | 10.7099 | 60.03 | 13.29 |  | 552.642 | 12.5065 | 60 | 17.29
686.512 | 4.6179 | 60 | 9.29 |  | 1254.891 | 4.4063 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.756 | 4.4601 | 60 | 7.29 |  | 2517.628 | 10.7183 | 60.02 | 13.29 |  | 552.705 | 12.5065 | 60 | 17.29
686.597 | 4.6179 | 60 | 9.29 |  | 1254.954 | 4.4318 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.829 | 4.4601 | 60 | 7.29 |  | 2517.691 | 10.7183 | 60.02 | 13.29 |  | 552.768 | 12.5065 | 60 | 17.29
686.661 | 4.6179 | 60 | 9.29 |  | 1255.017 | 4.4318 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.892 | 4.4633 | 60 | 7.29 |  | 2517.755 | 10.7183 | 60.02 | 13.29 |  | 552.831 | 12.5065 | 60 | 17.29
686.724 | 4.6179 | 60 | 9.29 |  | 1255.081 | 4.4318 | 60.01 | 9.29 |  | 2126.955 | 4.4633 | 60 | 7.29 |  | 2517.818 | 10.7183 | 60.02 | 13.29 |  | 552.895 | 12.5141 | 60 | 17.29
686.787 | 4.6267 | 60 | 9.29 |  | 1255.144 | 4.4318 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.018 | 4.4633 | 60 | 7.29 |  | 2517.881 | 10.7292 | 60.02 | 13.29 |  | 552.958 | 12.5141 | 60 | 17.29
686.85 | 4.6267 | 60 | 9.29 |  | 1255.218 | 4.4318 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.082 | 4.4633 | 60 | 7.29 |  | 2517.944 | 10.7292 | 60.02 | 13.29 |  | 553.031 | 12.5141 | 60 | 17.29
686.913 | 4.6267 | 60 | 9.29 |  | 1255.281 | 4.4397 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.145 | 4.4896 | 60 | 7.29 |  | 2518.007 | 10.7292 | 60.02 | 13.29 |  | 553.1 | 12.5141 | 60 | 17.29
686.977 | 4.6267 | 60 | 9.29 |  | 1255.361 | 4.4397 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.209 | 4.4896 | 60 | 7.29 |  | 2518.071 | 10.7292 | 60.02 | 13.29 |  | 553.181 | 12.5141 | 60 | 17.29
687.04 | 4.6267 | 60 | 9.29 |  | 1255.429 | 4.4397 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.272 | 4.4896 | 60 | 7.29 |  | 2518.134 | 10.7292 | 60.02 | 13.29 |  | 553.25 | 12.5152 | 60 | 17.29
687.103 | 4.6407 | 60 | 9.29 |  | 1255.497 | 4.4397 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.346 | 4.4896 | 60 | 7.29 |  | 2518.197 | 10.74 | 60.02 | 13.29 |  | 553.32 | 12.5152 | 60 | 17.29
687.166 | 4.6407 | 60 | 9.29 |  | 1255.583 | 4.464 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.415 | 4.4896 | 60 | 7.29 |  | 2518.26 | 10.74 | 60.02 | 13.29 |  | 553.385 | 12.5152 | 60 | 17.29
687.229 | 4.6407 | 60 | 9.29 |  | 1255.646 | 4.464 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.482 | 4.4906 | 60 | 7.29 |  | 2518.337 | 10.74 | 60.02 | 13.29 |  | 553.448 | 12.5152 | 60 | 17.29
687.293 | 4.6407 | 60 | 9.29 |  | 1255.71 | 4.464 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.552 | 4.4906 | 60 | 7.29 |  | 2518.404 | 10.74 | 60.02 | 13.29 |  | 553.512 | 12.5173 | 60 | 17.29
687.369 | 4.6407 | 60 | 9.29 |  | 1255.773 | 4.464 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.632 | 4.4906 | 60 | 7.29 |  | 2518.472 | 10.757 | 60.02 | 13.29 |  | 553.575 | 12.5173 | 60 | 17.29
687.438 | 4.6506 | 60 | 9.29 |  | 1255.836 | 4.4683 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.695 | 4.4906 | 60 | 7.29 |  | 2518.541 | 10.757 | 60.02 | 13.29 |  | 553.638 | 12.5173 | 60 | 17.29
687.507 | 4.6506 | 60 | 9.29 |  | 1255.899 | 4.4683 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.759 | 4.516 | 59.99 | 7.29 |  | 2518.618 | 10.757 | 60.02 | 13.29 |  | 553.701 | 12.5173 | 60 | 17.29
687.598 | 4.6506 | 60 | 9.29 |  | 1255.962 | 4.4683 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.822 | 4.516 | 59.99 | 7.29 |  | 2518.681 | 10.757 | 60.02 | 13.29 |  | 553.764 | 12.5173 | 60 | 17.29
687.662 | 4.6506 | 60 | 9.29 |  | 1256.025 | 4.4683 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.885 | 4.516 | 59.99 | 7.29 |  | 2518.744 | 10.757 | 60.02 | 13.29 |  | 553.827 | 12.5531 | 59.99 | 17.29
687.725 | 4.6677 | 60 | 9.29 |  | 1256.088 | 4.4683 | 60.01 | 9.29 |  | 2127.949 | 4.516 | 59.99 | 7.29 |  | 2518.808 | 10.765 | 60.02 | 13.29 |  | 553.89 | 12.5531 | 59.99 | 17.29
687.788 | 4.6677 | 60 | 9.29 |  | 1256.152 | 4.4843 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.012 | 4.516 | 59.99 | 7.29 |  | 2518.873 | 10.765 | 60.02 | 13.29 |  | 553.953 | 12.5531 | 59.99 | 17.29
687.851 | 4.6677 | 60 | 9.29 |  | 1256.215 | 4.4843 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.075 | 4.5171 | 59.99 | 7.29 |  | 2518.937 | 10.765 | 60.02 | 13.29 |  | 554.017 | 12.5531 | 59.99 | 17.29
687.915 | 4.6677 | 60 | 9.29 |  | 1256.278 | 4.4843 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.139 | 4.5171 | 59.99 | 7.29 |  | 2519 | 10.765 | 60.02 | 13.29 |  | 554.092 | 12.5531 | 59.99 | 17.29
687.978 | 4.6677 | 60 | 9.29 |  | 1256.361 | 4.4843 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.202 | 4.5171 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.071 | 10.7789 | 60.02 | 13.29 |  | 554.162 | 12.5643 | 59.99 | 17.29
688.041 | 4.675 | 60 | 9.29 |  | 1256.441 | 4.4843 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.265 | 4.5171 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.134 | 10.7789 | 60.02 | 13.29 |  | 554.231 | 12.5643 | 59.99 | 17.29
688.105 | 4.675 | 60 | 9.29 |  | 1256.509 | 4.4879 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.338 | 4.5171 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.197 | 10.7789 | 60.02 | 13.29 |  | 554.321 | 12.5643 | 59.99 | 17.29
688.168 | 4.675 | 60 | 9.29 |  | 1256.585 | 4.4879 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.415 | 4.5234 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.26 | 10.7789 | 60.02 | 13.29 |  | 554.395 | 12.5643 | 59.99 | 17.29
688.231 | 4.675 | 60 | 9.29 |  | 1256.648 | 4.4879 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.483 | 4.5234 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.338 | 10.7789 | 60.02 | 13.29 |  | 554.458 | 12.5733 | 59.99 | 17.29
688.294 | 4.675 | 60 | 9.29 |  | 1256.712 | 4.4879 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.551 | 4.5234 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.416 | 10.7882 | 60.02 | 13.29 |  | 554.521 | 12.5733 | 59.99 | 17.29
688.376 | 4.6892 | 60 | 9.29 |  | 1256.775 | 4.5146 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.632 | 4.5234 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.483 | 10.7882 | 60.02 | 13.29 |  | 554.584 | 12.5733 | 59.99 | 17.29
688.444 | 4.6892 | 60 | 9.29 |  | 1256.839 | 4.5146 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.695 | 4.5499 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.552 | 10.7882 | 60.02 | 13.29 |  | 554.648 | 12.5733 | 59.99 | 17.29
688.513 | 4.6892 | 60 | 9.29 |  | 1256.902 | 4.5146 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.758 | 4.5499 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.628 | 10.7882 | 60.02 | 13.29 |  | 554.711 | 12.5837 | 59.99 | 17.29
688.591 | 4.6892 | 60 | 9.29 |  | 1256.965 | 4.5146 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.822 | 4.5499 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.691 | 10.8043 | 60.02 | 13.29 |  | 554.774 | 12.5837 | 59.99 | 17.29
688.654 | 4.6979 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.028 | 4.5146 | 60.01 | 9.29 |  | 2128.885 | 4.5499 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.754 | 10.8043 | 60.02 | 13.29 |  | 554.838 | 12.5837 | 59.99 | 17.29
688.717 | 4.6979 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.092 | 4.5152 | 60 | 9.29 |  | 2128.949 | 4.5499 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.817 | 10.8043 | 60.02 | 13.29 |  | 554.901 | 12.5837 | 59.99 | 17.29
688.78 | 4.6979 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.155 | 4.5152 | 60 | 9.29 |  | 2129.012 | 4.5611 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.88 | 10.8043 | 60.02 | 13.29 |  | 554.964 | 12.5837 | 59.99 | 17.29
688.843 | 4.6979 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.218 | 4.5152 | 60 | 9.29 |  | 2129.075 | 4.5611 | 59.99 | 7.29 |  | 2519.943 | 10.8043 | 60.02 | 13.29 |  | 555.027 | 12.5922 | 60 | 17.29
688.907 | 4.6979 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.281 | 4.5152 | 60 | 9.29 |  | 2129.139 | 4.5611 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.007 | 10.8117 | 60.02 | 13.29 |  | 555.096 | 12.5922 | 60 | 17.29
688.97 | 4.7182 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.37 | 4.5152 | 60 | 9.29 |  | 2129.202 | 4.5611 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.07 | 10.8117 | 60.02 | 13.29 |  | 555.164 | 12.5922 | 60 | 17.29
689.033 | 4.7182 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.438 | 4.5304 | 60 | 9.29 |  | 2129.266 | 4.5611 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.133 | 10.8117 | 60.02 | 13.29 |  | 555.233 | 12.5922 | 60 | 17.29
689.096 | 4.7182 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.507 | 4.5304 | 60 | 9.29 |  | 2129.34 | 4.5614 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.196 | 10.8117 | 60.02 | 13.29 |  | 555.313 | 12.5922 | 60 | 17.29
689.16 | 4.7182 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.583 | 4.5304 | 60 | 9.29 |  | 2129.407 | 4.5614 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.26 | 10.8117 | 60.02 | 13.29 |  | 555.376 | 12.6006 | 60 | 17.29
689.223 | 4.7182 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.647 | 4.5304 | 60 | 9.29 |  | 2129.476 | 4.5614 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.332 | 10.833 | 60.02 | 13.29 |  | 555.44 | 12.6006 | 60 | 17.29
689.286 | 4.7235 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.71 | 4.5377 | 60 | 9.29 |  | 2129.546 | 4.5614 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.401 | 10.833 | 60.02 | 13.29 |  | 555.503 | 12.6006 | 60 | 17.29
689.374 | 4.7235 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.773 | 4.5377 | 60 | 9.29 |  | 2129.632 | 4.5663 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.47 | 10.833 | 60.02 | 13.29 |  | 555.566 | 12.6006 | 60 | 17.29
689.442 | 4.7235 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.836 | 4.5377 | 60 | 9.29 |  | 2129.695 | 4.5663 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.539 | 10.833 | 60.02 | 13.29 |  | 555.629 | 12.6137 | 60 | 17.29
689.51 | 4.7235 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.899 | 4.5377 | 60 | 9.29 |  | 2129.759 | 4.5663 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.63 | 10.8339 | 60.02 | 13.29 |  | 555.692 | 12.6137 | 60 | 17.29
689.592 | 4.7416 | 60.01 | 9.29 |  | 1257.969 | 4.552 | 60.01 | 9.29 |  | 2129.822 | 4.5663 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.693 | 10.8339 | 60.02 | 13.29 |  | 555.755 | 12.6137 | 60 | 17.29
689.655 | 4.7416 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.032 | 4.552 | 60.01 | 9.29 |  | 2129.886 | 4.5928 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.756 | 10.8339 | 60.02 | 13.29 |  | 555.819 | 12.6137 | 60 | 17.29
689.718 | 4.7416 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.095 | 4.552 | 60.01 | 9.29 |  | 2129.949 | 4.5928 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.819 | 10.8339 | 60.02 | 13.29 |  | 555.882 | 12.6137 | 60 | 17.29
689.782 | 4.7416 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.158 | 4.552 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.012 | 4.5928 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.886 | 10.8339 | 60.02 | 13.29 |  | 555.946 | 12.6261 | 60 | 17.29
689.854 | 4.7416 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.221 | 4.552 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.076 | 4.5928 | 59.99 | 7.29 |  | 2520.95 | 10.8538 | 60.02 | 13.29 |  | 556.009 | 12.6261 | 60 | 17.29
689.917 | 4.7459 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.284 | 4.5632 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.139 | 4.5928 | 59.99 | 7.29 |  | 2521.013 | 10.8538 | 60.02 | 13.29 |  | 556.086 | 12.6261 | 60 | 17.29
689.981 | 4.7459 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.361 | 4.5632 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.202 | 4.5942 | 59.99 | 7.29 |  | 2521.076 | 10.8538 | 60.02 | 13.29 |  | 556.155 | 12.6261 | 60 | 17.29
690.044 | 4.7459 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.431 | 4.5632 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.266 | 4.5942 | 59.99 | 7.29 |  | 2521.139 | 10.8538 | 60.02 | 13.29 |  | 556.238 | 12.6261 | 60 | 17.29
690.107 | 4.7459 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.499 | 4.5632 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.329 | 4.5942 | 59.99 | 7.29 |  | 2521.204 | 10.8554 | 60.02 | 13.29 |  | 556.32 | 12.6367 | 60 | 17.29
690.17 | 4.7643 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.582 | 4.5632 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.419 | 4.5942 | 59.99 | 7.29 |  | 2521.267 | 10.8554 | 60.02 | 13.29 |  | 556.384 | 12.6367 | 60 | 17.29
690.234 | 4.7643 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.645 | 4.575 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.492 | 4.5942 | 59.99 | 7.29 |  | 2521.34 | 10.8554 | 60.02 | 13.29 |  | 556.447 | 12.6367 | 60 | 17.29
690.297 | 4.7643 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.708 | 4.575 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.561 | 4.6158 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.409 | 10.8554 | 60.02 | 13.29 |  | 556.51 | 12.6367 | 60 | 17.29
690.372 | 4.7643 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.771 | 4.575 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.629 | 4.6158 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.477 | 10.8554 | 60.02 | 13.29 |  | 556.573 | 12.6546 | 60 | 17.29
690.441 | 4.7643 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.835 | 4.575 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.693 | 4.6158 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.546 | 10.8809 | 60.01 | 13.29 |  | 556.636 | 12.6546 | 60 | 17.29
690.509 | 4.766 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.898 | 4.588 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.756 | 4.6158 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.634 | 10.8809 | 60.01 | 13.29 |  | 556.699 | 12.6546 | 60 | 17.29
690.605 | 4.766 | 60.01 | 9.29 |  | 1258.961 | 4.588 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.82 | 4.6159 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.698 | 10.8809 | 60.01 | 13.29 |  | 556.762 | 12.6546 | 60 | 17.29
690.668 | 4.766 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.024 | 4.588 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.883 | 4.6159 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.761 | 10.8809 | 60.01 | 13.29 |  | 556.826 | 12.6546 | 60 | 17.29
690.731 | 4.766 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.088 | 4.588 | 60.01 | 9.29 |  | 2130.948 | 4.6159 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.825 | 10.8822 | 60.01 | 13.29 |  | 556.889 | 12.6614 | 60 | 17.29
690.795 | 4.7907 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.151 | 4.588 | 60.01 | 9.29 |  | 2131.011 | 4.6159 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.888 | 10.8822 | 60.01 | 13.29 |  | 556.953 | 12.6614 | 60 | 17.29
690.858 | 4.7907 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.214 | 4.5988 | 60 | 9.29 |  | 2131.075 | 4.6159 | 59.98 | 7.29 |  | 2521.951 | 10.8822 | 60.01 | 13.29 |  | 557.025 | 12.6614 | 60 | 17.29
690.921 | 4.7907 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.277 | 4.5988 | 60 | 9.29 |  | 2131.138 | 4.6406 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.021 | 10.8822 | 60.01 | 13.29 |  | 557.095 | 12.6614 | 60 | 17.29
690.984 | 4.7907 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.359 | 4.5988 | 60 | 9.29 |  | 2131.201 | 4.6406 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.085 | 10.8822 | 60.01 | 13.29 |  | 557.164 | 12.6738 | 60 | 17.29
691.054 | 4.7907 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.428 | 4.5988 | 60 | 9.29 |  | 2131.264 | 4.6406 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.148 | 10.9085 | 60.01 | 13.29 |  | 557.232 | 12.6738 | 60 | 17.29
691.117 | 4.7947 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.507 | 4.5988 | 60 | 9.29 |  | 2131.343 | 4.6406 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.211 | 10.9085 | 60.01 | 13.29 |  | 557.321 | 12.6738 | 60 | 17.29
691.181 | 4.7947 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.591 | 4.6136 | 60 | 9.29 |  | 2131.422 | 4.6406 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.275 | 10.9085 | 60.01 | 13.29 |  | 557.384 | 12.6738 | 60 | 17.29
691.244 | 4.7947 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.655 | 4.6136 | 60 | 9.29 |  | 2131.492 | 4.6411 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.367 | 10.9085 | 60.01 | 13.29 |  | 557.457 | 12.6738 | 60 | 17.29
691.319 | 4.7947 | 60.01 | 9.29 |  | 1259.718 | 4.6136 | 60 | 9.29 |  | 2131.566 | 4.6411 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.443 | 10.9084 | 60.01 | 13.29 |  | 557.521 | 12.6817 | 60.01 | 17.29
691.396 | 4.8153 | 60.02 | 9.29 |  | 1259.781 | 4.6136 | 60 | 9.29 |  | 2131.631 | 4.6411 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.512 | 10.9084 | 60.01 | 13.29 |  | 557.584 | 12.6817 | 60.01 | 17.29
691.465 | 4.8153 | 60.02 | 9.29 |  | 1259.844 | 4.6246 | 60 | 9.29 |  | 2131.694 | 4.6411 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.58 | 10.9084 | 60.01 | 13.29 |  | 557.647 | 12.6817 | 60.01 | 17.29
691.533 | 4.8153 | 60.02 | 9.29 |  | 1259.907 | 4.6246 | 60 | 9.29 |  | 2131.757 | 4.6753 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.644 | 10.9084 | 60.01 | 13.29 |  | 557.71 | 12.6817 | 60.01 | 17.29
691.602 | 4.8153 | 60.02 | 9.29 |  | 1259.97 | 4.6246 | 60 | 9.29 |  | 2131.821 | 4.6753 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.707 | 10.9084 | 60.01 | 13.29 |  | 557.774 | 12.7138 | 60.01 | 17.29
691.665 | 4.8153 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.033 | 4.6246 | 60 | 9.29 |  | 2131.884 | 4.6753 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.77 | 10.9371 | 60.01 | 13.29 |  | 557.837 | 12.7138 | 60.01 | 17.29
691.729 | 4.8194 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.098 | 4.6246 | 60 | 9.29 |  | 2131.947 | 4.6753 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.833 | 10.9371 | 60.01 | 13.29 |  | 557.9 | 12.7138 | 60.01 | 17.29
691.792 | 4.8194 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.161 | 4.6427 | 60 | 9.29 |  | 2132.01 | 4.6753 | 59.98 | 7.29 |  | 2522.896 | 10.9371 | 60.01 | 13.29 |  | 557.963 | 12.7138 | 60.01 | 17.29
691.855 | 4.8194 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.224 | 4.6427 | 60 | 9.29 |  | 2132.074 | 4.6932 | 59.97 | 7.29 |  | 2522.959 | 10.9371 | 60.01 | 13.29 |  | 558.057 | 12.7138 | 60.01 | 17.29
691.918 | 4.8194 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.287 | 4.6427 | 60 | 9.29 |  | 2132.137 | 4.6932 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.022 | 10.9371 | 60.01 | 13.29 |  | 558.125 | 12.7239 | 60.01 | 17.29
691.982 | 4.8194 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.362 | 4.6427 | 60 | 9.29 |  | 2132.201 | 4.6932 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.086 | 10.9517 | 60.01 | 13.29 |  | 558.194 | 12.7239 | 60.01 | 17.29
692.045 | 4.8432 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.432 | 4.6474 | 60 | 9.29 |  | 2132.264 | 4.6932 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.149 | 10.9517 | 60.01 | 13.29 |  | 558.262 | 12.7239 | 60.01 | 17.29
692.108 | 4.8432 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.5 | 4.6474 | 60 | 9.29 |  | 2132.369 | 4.6932 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.212 | 10.9517 | 60.01 | 13.29 |  | 558.325 | 12.7239 | 60.01 | 17.29
692.172 | 4.8432 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.588 | 4.6474 | 60 | 9.29 |  | 2132.439 | 4.6931 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.276 | 10.9517 | 60.01 | 13.29 |  | 558.389 | 12.7255 | 60.01 | 17.29
692.235 | 4.8432 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.651 | 4.6474 | 60 | 9.29 |  | 2132.507 | 4.6931 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.391 | 10.9517 | 60.01 | 13.29 |  | 558.452 | 12.7255 | 60.01 | 17.29
692.304 | 4.8439 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.715 | 4.6474 | 60 | 9.29 |  | 2132.576 | 4.6931 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.459 | 10.9551 | 60.01 | 13.29 |  | 558.515 | 12.7255 | 60.01 | 17.29
692.38 | 4.8439 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.779 | 4.667 | 60 | 9.29 |  | 2132.662 | 4.6931 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.528 | 10.9551 | 60.01 | 13.29 |  | 558.578 | 12.7255 | 60.01 | 17.29
692.448 | 4.8439 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.842 | 4.667 | 60 | 9.29 |  | 2132.726 | 4.6918 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.607 | 10.9551 | 60.01 | 13.29 |  | 558.641 | 12.7255 | 60.01 | 17.29
692.516 | 4.8439 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.905 | 4.667 | 60 | 9.29 |  | 2132.79 | 4.6918 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.671 | 10.9545 | 60.01 | 13.29 |  | 558.704 | 12.7275 | 60.01 | 17.29
692.593 | 4.8439 | 60.02 | 9.29 |  | 1260.968 | 4.667 | 60 | 9.29 |  | 2132.853 | 4.6918 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.734 | 10.9545 | 60.01 | 13.29 |  | 558.767 | 12.7275 | 60.01 | 17.29
692.656 | 4.8507 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.036 | 4.672 | 60 | 9.29 |  | 2132.916 | 4.6918 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.797 | 10.9545 | 60.01 | 13.29 |  | 558.83 | 12.7275 | 60.01 | 17.29
692.72 | 4.8507 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.099 | 4.672 | 60 | 9.29 |  | 2132.979 | 4.7174 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.86 | 10.9545 | 60.01 | 13.29 |  | 558.893 | 12.7275 | 60.01 | 17.29
692.783 | 4.8507 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.162 | 4.672 | 60 | 9.29 |  | 2133.043 | 4.7174 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.923 | 10.9545 | 60.01 | 13.29 |  | 558.956 | 12.7275 | 60.01 | 17.29
692.846 | 4.8507 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.225 | 4.672 | 60 | 9.29 |  | 2133.106 | 4.7174 | 59.97 | 7.29 |  | 2523.986 | 10.9782 | 60.01 | 13.29 |  | 559.03 | 12.756 | 60.01 | 17.29
692.92 | 4.8507 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.307 | 4.672 | 60 | 9.29 |  | 2133.169 | 4.7174 | 59.97 | 7.29 |  | 2524.049 | 10.9782 | 60.01 | 13.29 |  | 559.099 | 12.756 | 60.01 | 17.29
692.984 | 4.8675 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.376 | 4.6925 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.232 | 4.7174 | 59.97 | 7.29 |  | 2524.116 | 10.9782 | 60.01 | 13.29 |  | 559.167 | 12.756 | 60.01 | 17.29
693.047 | 4.8675 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.445 | 4.6925 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.296 | 4.7181 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.179 | 10.9782 | 60.01 | 13.29 |  | 559.235 | 12.756 | 60.01 | 17.29
693.11 | 4.8675 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.513 | 4.6925 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.418 | 4.7181 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.242 | 10.9782 | 60.01 | 13.29 |  | 559.318 | 12.756 | 60.01 | 17.29
693.174 | 4.8675 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.585 | 4.6925 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.486 | 4.7181 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.306 | 10.9968 | 60 | 13.29 |  | 559.381 | 12.7656 | 60.01 | 17.29
693.237 | 4.8857 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.649 | 4.6933 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.559 | 4.7181 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.389 | 10.9968 | 60 | 13.29 |  | 559.444 | 12.7656 | 60.01 | 17.29
693.3 | 4.8857 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.712 | 4.6933 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.626 | 4.7395 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.457 | 10.9968 | 60 | 13.29 |  | 559.508 | 12.7656 | 60.01 | 17.29
693.376 | 4.8857 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.775 | 4.6933 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.69 | 4.7395 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.525 | 10.9968 | 60 | 13.29 |  | 559.571 | 12.7656 | 60.01 | 17.29
693.443 | 4.8857 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.838 | 4.6933 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.754 | 4.7395 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.608 | 11.004 | 60 | 13.29 |  | 559.634 | 12.7776 | 60.01 | 17.29
693.513 | 4.8857 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.901 | 4.6933 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.817 | 4.7395 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.671 | 11.004 | 60 | 13.29 |  | 559.697 | 12.7776 | 60.01 | 17.29
693.601 | 4.8887 | 60.02 | 9.29 |  | 1261.965 | 4.7096 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.88 | 4.7577 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.734 | 11.004 | 60 | 13.29 |  | 559.76 | 12.7776 | 60.01 | 17.29
693.665 | 4.8887 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.028 | 4.7096 | 59.99 | 9.29 |  | 2133.944 | 4.7577 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.797 | 11.004 | 60 | 13.29 |  | 559.823 | 12.7776 | 60.01 | 17.29
693.728 | 4.8887 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.091 | 4.7096 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.007 | 4.7577 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.86 | 11.004 | 60 | 13.29 |  | 559.886 | 12.7776 | 60.01 | 17.29
693.791 | 4.8887 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.154 | 4.7096 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.077 | 4.7577 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.923 | 11.0184 | 60 | 13.29 |  | 559.949 | 12.7896 | 60.02 | 17.29
693.854 | 4.916 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.219 | 4.7096 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.14 | 4.7577 | 59.96 | 7.29 |  | 2524.986 | 11.0184 | 60 | 13.29 |  | 560.026 | 12.7896 | 60.02 | 17.29
693.917 | 4.916 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.282 | 4.7181 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.204 | 4.7687 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.049 | 11.0184 | 60 | 13.29 |  | 560.095 | 12.7896 | 60.02 | 17.29
693.98 | 4.916 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.356 | 4.7181 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.267 | 4.7687 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.113 | 11.0184 | 60 | 13.29 |  | 560.163 | 12.7896 | 60.02 | 17.29
694.044 | 4.916 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.425 | 4.7181 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.342 | 4.7687 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.177 | 11.0184 | 60 | 13.29 |  | 560.232 | 12.7984 | 60.02 | 17.29
694.107 | 4.916 | 60.02 | 9.29 |  | 1262.493 | 4.7181 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.411 | 4.7687 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.24 | 11.0266 | 60 | 13.29 |  | 560.316 | 12.7984 | 60.02 | 17.29
694.17 | 4.9196 | 60.03 | 9.29 |  | 1262.58 | 4.7181 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.491 | 4.7687 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.303 | 11.0266 | 60 | 13.29 |  | 560.38 | 12.7984 | 60.02 | 17.29
694.233 | 4.9196 | 60.03 | 9.29 |  | 1262.643 | 4.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.56 | 4.7808 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.4 | 11.0266 | 60 | 13.29 |  | 560.443 | 12.7984 | 60.02 | 17.29
694.296 | 4.9196 | 60.03 | 9.29 |  | 1262.706 | 4.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.627 | 4.7808 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.469 | 11.0266 | 60 | 13.29 |  | 560.506 | 12.7984 | 60.02 | 17.29
694.371 | 4.9196 | 60.03 | 9.29 |  | 1262.769 | 4.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.69 | 4.7808 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.536 | 11.0399 | 60 | 13.29 |  | 560.57 | 12.8106 | 60.02 | 17.29
694.452 | 4.9196 | 60.03 | 9.29 |  | 1262.833 | 4.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.754 | 4.7808 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.617 | 11.0399 | 60 | 13.29 |  | 560.633 | 12.8106 | 60.02 | 17.29
694.522 | 4.9243 | 60.03 | 9.29 |  | 1262.896 | 4.7455 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.817 | 4.7869 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.68 | 11.0399 | 60 | 13.29 |  | 560.696 | 12.8106 | 60.02 | 17.29
694.604 | 4.9243 | 60.03 | 9.29 |  | 1262.959 | 4.7455 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.881 | 4.7869 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.744 | 11.0399 | 60 | 13.29 |  | 560.759 | 12.8106 | 60.02 | 17.29
694.667 | 4.9243 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.022 | 4.7455 | 59.99 | 9.29 |  | 2134.944 | 4.7869 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.807 | 11.052 | 59.99 | 13.29 |  | 560.83 | 12.8106 | 60.02 | 17.29
694.73 | 4.9243 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.085 | 4.7455 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.007 | 4.7869 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.87 | 11.052 | 59.99 | 13.29 |  | 560.893 | 12.8187 | 60.02 | 17.29
694.794 | 4.9388 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.149 | 4.7455 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.07 | 4.7869 | 59.96 | 7.29 |  | 2525.933 | 11.052 | 59.99 | 13.29 |  | 560.957 | 12.8187 | 60.02 | 17.29
694.857 | 4.9388 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.212 | 4.7662 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.134 | 4.7925 | 59.97 | 7.29 |  | 2525.997 | 11.052 | 59.99 | 13.29 |  | 561.02 | 12.8187 | 60.02 | 17.29
694.92 | 4.9388 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.275 | 4.7662 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.197 | 4.7925 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.06 | 11.052 | 59.99 | 13.29 |  | 561.09 | 12.8187 | 60.02 | 17.29
694.983 | 4.9388 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.36 | 4.7662 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.26 | 4.7925 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.124 | 11.0631 | 59.99 | 13.29 |  | 561.159 | 12.8346 | 60.03 | 17.29
695.046 | 4.9388 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.428 | 4.7662 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.324 | 4.7925 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.187 | 11.0631 | 59.99 | 13.29 |  | 561.227 | 12.8346 | 60.03 | 17.29
695.109 | 4.9684 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.497 | 4.769 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.413 | 4.7925 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.25 | 11.0631 | 59.99 | 13.29 |  | 561.326 | 12.8346 | 60.03 | 17.29
695.172 | 4.9684 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.593 | 4.769 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.481 | 4.7941 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.313 | 11.0631 | 59.99 | 13.29 |  | 561.389 | 12.8346 | 60.03 | 17.29
695.235 | 4.9684 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.656 | 4.769 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.549 | 4.7941 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.399 | 11.0631 | 59.99 | 13.29 |  | 561.453 | 12.8403 | 60.03 | 17.29
695.298 | 4.9684 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.719 | 4.769 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.632 | 4.7941 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.466 | 11.0722 | 59.99 | 13.29 |  | 561.516 | 12.8403 | 60.03 | 17.29
695.387 | 4.9684 | 60.03 | 9.29 |  | 1263.786 | 4.795 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.706 | 4.7941 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.535 | 11.0722 | 59.99 | 13.29 |  | 561.579 | 12.8403 | 60.03 | 17.29
695.456 | 4.9705 | 60.04 | 9.29 |  | 1263.849 | 4.795 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.769 | 4.8266 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.616 | 11.0722 | 59.99 | 13.29 |  | 561.642 | 12.8403 | 60.03 | 17.29
695.525 | 4.9705 | 60.04 | 9.29 |  | 1263.912 | 4.795 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.832 | 4.8266 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.68 | 11.0722 | 59.99 | 13.29 |  | 561.705 | 12.8403 | 60.03 | 17.29
695.605 | 4.9705 | 60.04 | 9.29 |  | 1263.975 | 4.795 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.896 | 4.8266 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.743 | 11.0832 | 59.99 | 13.29 |  | 561.769 | 12.856 | 60.03 | 17.29
695.68 | 4.9705 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.038 | 4.795 | 59.99 | 9.29 |  | 2135.959 | 4.8266 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.806 | 11.0832 | 59.99 | 13.29 |  | 561.832 | 12.856 | 60.03 | 17.29
695.743 | 4.9702 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.102 | 4.7961 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.022 | 4.8365 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.869 | 11.0832 | 59.99 | 13.29 |  | 561.895 | 12.856 | 60.03 | 17.29
695.806 | 4.9702 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.165 | 4.7961 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.085 | 4.8365 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.933 | 11.0832 | 59.99 | 13.29 |  | 561.958 | 12.856 | 60.03 | 17.29
695.869 | 4.9702 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.228 | 4.7961 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.149 | 4.8365 | 59.97 | 7.29 |  | 2526.996 | 11.0832 | 59.99 | 13.29 |  | 562.059 | 12.856 | 60.03 | 17.29
695.932 | 4.9702 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.291 | 4.7961 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.212 | 4.8365 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.059 | 11.0987 | 59.99 | 13.29 |  | 562.127 | 12.8615 | 60.03 | 17.29
695.996 | 5.006 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.361 | 4.7961 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.275 | 4.8365 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.123 | 11.0987 | 59.99 | 13.29 |  | 562.195 | 12.8615 | 60.03 | 17.29
696.059 | 5.006 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.429 | 4.8022 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.345 | 4.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.186 | 11.0987 | 59.99 | 13.29 |  | 562.263 | 12.8615 | 60.03 | 17.29
696.122 | 5.006 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.498 | 4.8022 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.413 | 4.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.258 | 11.0987 | 59.99 | 13.29 |  | 562.327 | 12.8615 | 60.03 | 17.29
696.185 | 5.006 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.584 | 4.8022 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.482 | 4.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.321 | 11.0987 | 59.99 | 13.29 |  | 562.39 | 12.8912 | 60.03 | 17.29
696.248 | 5.006 | 60.04 | 9.29 |  | 1264.647 | 4.8022 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.55 | 4.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.404 | 11.1102 | 59.99 | 13.29 |  | 562.454 | 12.8912 | 60.03 | 17.29
696.324 | 5.0211 | 60.03 | 9.29 |  | 1264.71 | 4.8139 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.614 | 4.8392 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.474 | 11.1102 | 59.99 | 13.29 |  | 562.517 | 12.8912 | 60.03 | 17.29
696.393 | 5.0211 | 60.03 | 9.29 |  | 1264.774 | 4.8139 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.677 | 4.8395 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.543 | 11.1102 | 59.99 | 13.29 |  | 562.58 | 12.8912 | 60.03 | 17.29
696.461 | 5.0211 | 60.03 | 9.29 |  | 1264.837 | 4.8139 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.74 | 4.8395 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.624 | 11.1102 | 59.99 | 13.29 |  | 562.643 | 12.8912 | 60.03 | 17.29
696.528 | 5.0211 | 60.03 | 9.29 |  | 1264.9 | 4.8139 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.804 | 4.8395 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.687 | 11.1237 | 59.98 | 13.29 |  | 562.706 | 12.8997 | 60.03 | 17.29
696.602 | 5.0211 | 60.03 | 9.29 |  | 1264.963 | 4.8139 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.867 | 4.8395 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.75 | 11.1237 | 59.98 | 13.29 |  | 562.77 | 12.8997 | 60.03 | 17.29
696.665 | 5.0208 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.026 | 4.8399 | 59.98 | 9.29 |  | 2136.939 | 4.8395 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.813 | 11.1237 | 59.98 | 13.29 |  | 562.833 | 12.8997 | 60.03 | 17.29
696.728 | 5.0208 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.089 | 4.8399 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.002 | 4.8773 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.876 | 11.1237 | 59.98 | 13.29 |  | 562.896 | 12.8997 | 60.03 | 17.29
696.792 | 5.0208 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.152 | 4.8399 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.066 | 4.8773 | 59.97 | 7.29 |  | 2527.949 | 11.1237 | 59.98 | 13.29 |  | 562.96 | 12.8997 | 60.03 | 17.29
696.855 | 5.0208 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.215 | 4.8399 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.132 | 4.8773 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.013 | 11.1337 | 59.98 | 13.29 |  | 563.031 | 12.9122 | 60.03 | 17.29
696.918 | 5.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.278 | 4.8399 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.195 | 4.8773 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.076 | 11.1337 | 59.98 | 13.29 |  | 563.102 | 12.9122 | 60.03 | 17.29
696.981 | 5.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.371 | 4.8405 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.258 | 4.8923 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.14 | 11.1337 | 59.98 | 13.29 |  | 563.171 | 12.9122 | 60.03 | 17.29
697.045 | 5.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.438 | 4.8405 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.321 | 4.8923 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.203 | 11.1337 | 59.98 | 13.29 |  | 563.239 | 12.9122 | 60.03 | 17.29
697.108 | 5.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.506 | 4.8405 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.396 | 4.8923 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.267 | 11.1513 | 59.98 | 13.29 |  | 563.32 | 12.9192 | 60.03 | 17.29
697.171 | 5.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.584 | 4.8405 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.464 | 4.8923 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.339 | 11.1513 | 59.98 | 13.29 |  | 563.383 | 12.9192 | 60.03 | 17.29
697.234 | 5.0445 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.648 | 4.8437 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.534 | 4.8923 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.407 | 11.1513 | 59.98 | 13.29 |  | 563.446 | 12.9192 | 60.03 | 17.29
697.297 | 5.0445 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.711 | 4.8437 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.619 | 4.894 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.476 | 11.1513 | 59.98 | 13.29 |  | 563.51 | 12.9192 | 60.03 | 17.29
697.378 | 5.0445 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.774 | 4.8437 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.683 | 4.894 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.544 | 11.1513 | 59.98 | 13.29 |  | 563.573 | 12.9192 | 60.03 | 17.29
697.449 | 5.0445 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.837 | 4.8437 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.746 | 4.894 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.618 | 11.1539 | 59.98 | 13.29 |  | 563.636 | 12.9285 | 60.03 | 17.29
697.526 | 5.0445 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.9 | 4.8437 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.809 | 4.894 | 59.97 | 7.29 |  | 2528.681 | 11.1539 | 59.98 | 13.29 |  | 563.699 | 12.9285 | 60.03 | 17.29
697.608 | 5.0457 | 60.03 | 9.29 |  | 1265.963 | 4.8645 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.873 | 4.9093 | 59.98 | 7.29 |  | 2528.744 | 11.1539 | 59.98 | 13.29 |  | 563.762 | 12.9285 | 60.03 | 17.29
697.672 | 5.0457 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.026 | 4.8645 | 59.98 | 9.29 |  | 2137.936 | 4.9093 | 59.98 | 7.29 |  | 2528.807 | 11.1539 | 59.98 | 13.29 |  | 563.825 | 12.9285 | 60.03 | 17.29
697.735 | 5.0457 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.089 | 4.8645 | 59.98 | 9.29 |  | 2138 | 4.9093 | 59.98 | 7.29 |  | 2528.871 | 11.1747 | 59.98 | 13.29 |  | 563.898 | 12.9285 | 60.03 | 17.29
697.798 | 5.0457 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.153 | 4.8645 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.063 | 4.9093 | 59.98 | 7.29 |  | 2528.934 | 11.1747 | 59.98 | 13.29 |  | 563.961 | 12.9386 | 60.03 | 17.29
697.861 | 5.07 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.216 | 4.8645 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.126 | 4.9093 | 59.98 | 7.29 |  | 2528.998 | 11.1747 | 59.98 | 13.29 |  | 564.025 | 12.9386 | 60.03 | 17.29
697.924 | 5.07 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.28 | 4.8875 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.19 | 4.9156 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.061 | 11.1747 | 59.98 | 13.29 |  | 564.095 | 12.9386 | 60.03 | 17.29
697.987 | 5.07 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.357 | 4.8875 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.253 | 4.9156 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.124 | 11.1747 | 59.98 | 13.29 |  | 564.163 | 12.9386 | 60.03 | 17.29
698.05 | 5.07 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.426 | 4.8875 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.316 | 4.9156 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.188 | 11.1775 | 59.98 | 13.29 |  | 564.231 | 12.947 | 60.03 | 17.29
698.114 | 5.07 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.494 | 4.8875 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.401 | 4.9156 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.251 | 11.1775 | 59.98 | 13.29 |  | 564.327 | 12.947 | 60.03 | 17.29
698.178 | 5.0886 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.586 | 4.8902 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.484 | 4.9156 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.314 | 11.1775 | 59.98 | 13.29 |  | 564.39 | 12.947 | 60.03 | 17.29
698.241 | 5.0886 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.65 | 4.8902 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.553 | 4.9345 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.395 | 11.1775 | 59.98 | 13.29 |  | 564.453 | 12.947 | 60.03 | 17.29
698.304 | 5.0886 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.713 | 4.8902 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.635 | 4.9345 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.464 | 11.1775 | 59.98 | 13.29 |  | 564.516 | 12.9578 | 60.03 | 17.29
698.38 | 5.0886 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.776 | 4.8902 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.698 | 4.9345 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.533 | 11.1985 | 59.98 | 13.29 |  | 564.58 | 12.9578 | 60.03 | 17.29
698.449 | 5.0966 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.839 | 4.8942 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.762 | 4.9345 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.615 | 11.1985 | 59.98 | 13.29 |  | 564.643 | 12.9578 | 60.03 | 17.29
698.517 | 5.0966 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.902 | 4.8942 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.825 | 4.9442 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.678 | 11.1985 | 59.98 | 13.29 |  | 564.706 | 12.9578 | 60.03 | 17.29
698.609 | 5.0966 | 60.03 | 9.29 |  | 1266.966 | 4.8942 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.888 | 4.9442 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.741 | 11.1985 | 59.98 | 13.29 |  | 564.769 | 12.9578 | 60.03 | 17.29
698.672 | 5.0966 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.029 | 4.8942 | 59.98 | 9.29 |  | 2138.951 | 4.9442 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.805 | 11.1993 | 59.98 | 13.29 |  | 564.832 | 12.9678 | 60.03 | 17.29
698.741 | 5.0962 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.092 | 4.8942 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.015 | 4.9442 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.868 | 11.1993 | 59.98 | 13.29 |  | 564.896 | 12.9678 | 60.03 | 17.29
698.805 | 5.0962 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.155 | 4.9314 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.079 | 4.9442 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.931 | 11.1993 | 59.98 | 13.29 |  | 564.959 | 12.9678 | 60.03 | 17.29
698.868 | 5.0962 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.218 | 4.9314 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.143 | 4.9552 | 59.98 | 7.29 |  | 2529.994 | 11.1993 | 59.98 | 13.29 |  | 565.023 | 12.9678 | 60.03 | 17.29
698.931 | 5.0962 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.281 | 4.9314 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.206 | 4.9552 | 59.98 | 7.29 |  | 2530.057 | 11.1993 | 59.98 | 13.29 |  | 565.092 | 12.9678 | 60.03 | 17.29
698.994 | 5.0962 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.359 | 4.9314 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.269 | 4.9552 | 59.98 | 7.29 |  | 2530.121 | 11.2185 | 59.97 | 13.29 |  | 565.16 | 12.9773 | 60.03 | 17.29
699.058 | 5.1159 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.427 | 4.9314 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.333 | 4.9552 | 59.98 | 7.29 |  | 2530.184 | 11.2185 | 59.97 | 13.29 |  | 565.228 | 12.9773 | 60.03 | 17.29
699.121 | 5.1159 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.495 | 4.9437 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.437 | 4.9552 | 59.98 | 7.29 |  | 2530.248 | 11.2185 | 59.97 | 13.29 |  | 565.32 | 12.9773 | 60.03 | 17.29
699.184 | 5.1159 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.588 | 4.9437 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.506 | 4.9665 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.311 | 11.2185 | 59.97 | 13.29 |  | 565.383 | 12.9773 | 60.03 | 17.29
699.247 | 5.1159 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.651 | 4.9437 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.575 | 4.9665 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.392 | 11.2185 | 59.97 | 13.29 |  | 565.447 | 13.0067 | 60.03 | 17.29
699.322 | 5.1159 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.714 | 4.9437 | 59.98 | 9.29 |  | 2139.662 | 4.9665 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.461 | 11.2215 | 59.97 | 13.29 |  | 565.51 | 13.0067 | 60.03 | 17.29
699.402 | 5.132 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.777 | 4.9461 | 59.97 | 9.29 |  | 2139.725 | 4.9771 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.53 | 11.2215 | 59.97 | 13.29 |  | 565.573 | 13.0067 | 60.03 | 17.29
699.47 | 5.132 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.841 | 4.9461 | 59.97 | 9.29 |  | 2139.79 | 4.9771 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.617 | 11.2215 | 59.97 | 13.29 |  | 565.636 | 13.0067 | 60.03 | 17.29
699.539 | 5.132 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.904 | 4.9461 | 59.97 | 9.29 |  | 2139.854 | 4.9771 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.68 | 11.2215 | 59.97 | 13.29 |  | 565.699 | 13.0067 | 60.03 | 17.29
699.617 | 5.132 | 60.03 | 9.29 |  | 1267.967 | 4.9461 | 59.97 | 9.29 |  | 2139.918 | 4.9771 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.744 | 11.2435 | 59.97 | 13.29 |  | 565.763 | 13.0072 | 60.03 | 17.29
699.68 | 5.1463 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.03 | 4.9461 | 59.97 | 9.29 |  | 2139.981 | 4.9771 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.807 | 11.2435 | 59.97 | 13.29 |  | 565.826 | 13.0072 | 60.03 | 17.29
699.744 | 5.1463 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.093 | 4.9475 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.044 | 4.9952 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.87 | 11.2435 | 59.97 | 13.29 |  | 565.889 | 13.0072 | 60.03 | 17.29
699.807 | 5.1463 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.156 | 4.9475 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.108 | 4.9952 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.933 | 11.2435 | 59.97 | 13.29 |  | 565.952 | 13.0072 | 60.03 | 17.29
699.871 | 5.1463 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.219 | 4.9475 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.171 | 4.9952 | 59.99 | 7.29 |  | 2530.997 | 11.2435 | 59.97 | 13.29 |  | 566.03 | 13.0072 | 60.03 | 17.29
699.934 | 5.1463 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.282 | 4.9475 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.234 | 4.9952 | 59.99 | 7.29 |  | 2531.06 | 11.2431 | 59.97 | 13.29 |  | 566.1 | 13.026 | 60.03 | 17.29
699.997 | 5.1567 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.375 | 4.9475 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.297 | 4.9952 | 59.99 | 7.29 |  | 2531.123 | 11.2431 | 59.97 | 13.29 |  | 566.169 | 13.026 | 60.03 | 17.29
700.064 | 5.1567 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.442 | 4.9678 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.399 | 5.0059 | 60 | 7.29 |  | 2531.186 | 11.2431 | 59.97 | 13.29 |  | 566.237 | 13.026 | 60.03 | 17.29
700.127 | 5.1567 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.51 | 4.9678 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.467 | 5.0059 | 60 | 7.29 |  | 2531.249 | 11.2431 | 59.97 | 13.29 |  | 566.313 | 13.026 | 60.03 | 17.29
700.19 | 5.1567 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.585 | 4.9678 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.535 | 5.0059 | 60 | 7.29 |  | 2531.313 | 11.2431 | 59.97 | 13.29 |  | 566.377 | 13.027 | 60.03 | 17.29
700.253 | 5.1567 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.648 | 4.9678 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.604 | 5.0059 | 60 | 7.29 |  | 2531.396 | 11.2658 | 59.97 | 13.29 |  | 566.44 | 13.027 | 60.03 | 17.29
700.317 | 5.1644 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.712 | 4.9679 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.676 | 5.021 | 60 | 7.29 |  | 2531.464 | 11.2658 | 59.97 | 13.29 |  | 566.503 | 13.027 | 60.03 | 17.29
700.391 | 5.1644 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.775 | 4.9679 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.739 | 5.021 | 60 | 7.29 |  | 2531.533 | 11.2658 | 59.97 | 13.29 |  | 566.566 | 13.027 | 60.03 | 17.29
700.458 | 5.1644 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.838 | 4.9679 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.802 | 5.021 | 60 | 7.29 |  | 2531.609 | 11.2658 | 59.97 | 13.29 |  | 566.629 | 13.027 | 60.03 | 17.29
700.527 | 5.1644 | 60.03 | 9.29 |  | 1268.901 | 4.9679 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.865 | 5.021 | 60 | 7.29 |  | 2531.673 | 11.2648 | 59.97 | 13.29 |  | 566.692 | 13.045 | 60.03 | 17.29
700.598 | 5.182 | 60.02 | 9.29 |  | 1268.964 | 4.9679 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.929 | 5.0278 | 60 | 7.29 |  | 2531.736 | 11.2648 | 59.97 | 13.29 |  | 566.755 | 13.045 | 60.03 | 17.29
700.662 | 5.182 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.027 | 4.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2140.992 | 5.0278 | 60 | 7.29 |  | 2531.799 | 11.2648 | 59.97 | 13.29 |  | 566.818 | 13.045 | 60.03 | 17.29
700.725 | 5.182 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.09 | 4.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.056 | 5.0278 | 60 | 7.29 |  | 2531.862 | 11.2648 | 59.97 | 13.29 |  | 566.881 | 13.045 | 60.03 | 17.29
700.788 | 5.182 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.153 | 4.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.119 | 5.0278 | 60 | 7.29 |  | 2531.925 | 11.2648 | 59.97 | 13.29 |  | 566.945 | 13.045 | 60.03 | 17.29
700.851 | 5.182 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.216 | 4.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.182 | 5.0278 | 60 | 7.29 |  | 2531.988 | 11.2943 | 59.97 | 13.29 |  | 567.008 | 13.0554 | 60.03 | 17.29
700.915 | 5.194 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.298 | 4.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.246 | 5.046 | 60 | 7.29 |  | 2532.052 | 11.2943 | 59.97 | 13.29 |  | 567.089 | 13.0554 | 60.03 | 17.29
700.978 | 5.194 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.365 | 4.9957 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.309 | 5.046 | 60 | 7.29 |  | 2532.115 | 11.2943 | 59.97 | 13.29 |  | 567.157 | 13.0554 | 60.03 | 17.29
701.041 | 5.194 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.433 | 4.9957 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.39 | 5.046 | 60 | 7.29 |  | 2532.178 | 11.2943 | 59.97 | 13.29 |  | 567.226 | 13.0554 | 60.03 | 17.29
701.104 | 5.194 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.501 | 4.9957 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.458 | 5.046 | 60 | 7.29 |  | 2532.252 | 11.2943 | 59.97 | 13.29 |  | 567.326 | 13.0621 | 60.03 | 17.29
701.167 | 5.194 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.57 | 4.9957 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.527 | 5.046 | 60 | 7.29 |  | 2532.316 | 11.3165 | 59.97 | 13.29 |  | 567.39 | 13.0621 | 60.03 | 17.29
701.23 | 5.1977 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.633 | 5.0188 | 59.97 | 9.29 |  | 2141.6 | 5.0528 | 60 | 7.29 |  | 2532.399 | 11.3165 | 59.97 | 13.29 |  | 567.453 | 13.0621 | 60.03 | 17.29
701.293 | 5.1977 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.696 | 5.0188 | 59.97 | 9.29 |  | 2141.663 | 5.0528 | 60 | 7.29 |  | 2532.467 | 11.3165 | 59.97 | 13.29 |  | 567.517 | 13.0621 | 60.03 | 17.29
701.379 | 5.1977 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.759 | 5.0188 | 59.97 | 9.29 |  | 2141.727 | 5.0528 | 60 | 7.29 |  | 2532.536 | 11.3165 | 59.97 | 13.29 |  | 567.58 | 13.0838 | 60.03 | 17.29
701.447 | 5.1977 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.822 | 5.0188 | 59.97 | 9.29 |  | 2141.79 | 5.0528 | 60 | 7.29 |  | 2532.618 | 11.3159 | 59.97 | 13.29 |  | 567.643 | 13.0838 | 60.03 | 17.29
701.515 | 5.1983 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.89 | 5.0188 | 59.97 | 9.29 |  | 2141.855 | 5.069 | 60 | 7.29 |  | 2532.681 | 11.3159 | 59.97 | 13.29 |  | 567.706 | 13.0838 | 60.03 | 17.29
701.596 | 5.1983 | 60.02 | 9.29 |  | 1269.953 | 5.0197 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.918 | 5.069 | 60 | 7.29 |  | 2532.744 | 11.3159 | 59.97 | 13.29 |  | 567.769 | 13.0838 | 60.03 | 17.29
701.659 | 5.1983 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.016 | 5.0197 | 59.98 | 9.29 |  | 2141.981 | 5.069 | 60 | 7.29 |  | 2532.807 | 11.3159 | 59.97 | 13.29 |  | 567.832 | 13.0838 | 60.03 | 17.29
701.722 | 5.1983 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.08 | 5.0197 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.044 | 5.069 | 60 | 7.29 |  | 2532.871 | 11.3374 | 59.96 | 13.29 |  | 567.895 | 13.0891 | 60.03 | 17.29
701.785 | 5.1983 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.144 | 5.0197 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.108 | 5.069 | 60 | 7.29 |  | 2532.934 | 11.3374 | 59.96 | 13.29 |  | 567.958 | 13.0891 | 60.03 | 17.29
701.849 | 5.2246 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.207 | 5.0472 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.171 | 5.0746 | 60.01 | 7.29 |  | 2532.997 | 11.3374 | 59.96 | 13.29 |  | 568.045 | 13.0891 | 60.03 | 17.29
701.912 | 5.2246 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.27 | 5.0472 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.235 | 5.0746 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.06 | 11.3374 | 59.96 | 13.29 |  | 568.114 | 13.0891 | 60.03 | 17.29
701.975 | 5.2246 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.355 | 5.0472 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.298 | 5.0746 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.124 | 11.3374 | 59.96 | 13.29 |  | 568.192 | 13.0891 | 60.03 | 17.29
702.039 | 5.2246 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.424 | 5.0472 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.399 | 5.0746 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.187 | 11.3459 | 59.97 | 13.29 |  | 568.258 | 13.1074 | 60.03 | 17.29
702.112 | 5.2246 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.492 | 5.0472 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.473 | 5.0931 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.251 | 11.3459 | 59.97 | 13.29 |  | 568.328 | 13.1074 | 60.03 | 17.29
702.175 | 5.2416 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.577 | 5.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.543 | 5.0931 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.314 | 11.3459 | 59.97 | 13.29 |  | 568.392 | 13.1074 | 60.03 | 17.29
702.238 | 5.2416 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.641 | 5.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.611 | 5.0931 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.4 | 11.3459 | 59.97 | 13.29 |  | 568.455 | 13.1074 | 60.03 | 17.29
702.302 | 5.2416 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.704 | 5.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.675 | 5.0931 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.481 | 11.3459 | 59.97 | 13.29 |  | 568.518 | 13.1093 | 60.03 | 17.29
702.377 | 5.2416 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.767 | 5.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 2142.738 | 5.0931 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.549 | 11.3573 | 59.97 | 13.29 |  | 568.581 | 13.1093 | 60.03 | 17.29
702.446 | 5.2511 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.83 | 5.0725 | 59.99 | 9.29 |  | 2142.802 | 5.0983 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.626 | 11.3573 | 59.97 | 13.29 |  | 568.644 | 13.1093 | 60.03 | 17.29
702.514 | 5.2511 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.893 | 5.0725 | 59.99 | 9.29 |  | 2142.865 | 5.0983 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.689 | 11.3573 | 59.97 | 13.29 |  | 568.708 | 13.1093 | 60.03 | 17.29
702.606 | 5.2511 | 60.02 | 9.29 |  | 1270.956 | 5.0725 | 59.99 | 9.29 |  | 2142.928 | 5.0983 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.752 | 11.3573 | 59.97 | 13.29 |  | 568.771 | 13.1093 | 60.03 | 17.29
702.669 | 5.2511 | 60.02 | 9.29 |  | 1271.019 | 5.0725 | 59.99 | 9.29 |  | 2142.992 | 5.0983 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.818 | 11.3628 | 59.97 | 13.29 |  | 568.834 | 13.1349 | 60.02 | 17.29
702.732 | 5.2699 | 60.02 | 9.29 |  | 1271.082 | 5.0725 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.055 | 5.0983 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.881 | 11.3628 | 59.97 | 13.29 |  | 568.897 | 13.1349 | 60.02 | 17.29
702.796 | 5.2699 | 60.02 | 9.29 |  | 1271.146 | 5.0856 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.118 | 5.1204 | 60.01 | 7.29 |  | 2533.944 | 11.3628 | 59.97 | 13.29 |  | 568.96 | 13.1349 | 60.02 | 17.29
702.859 | 5.2699 | 60.02 | 9.29 |  | 1271.209 | 5.0856 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.181 | 5.1204 | 60.01 | 7.29 |  | 2534.007 | 11.3628 | 59.97 | 13.29 |  | 569.034 | 13.1349 | 60.02 | 17.29
702.922 | 5.2699 | 60.02 | 9.29 |  | 1271.272 | 5.0856 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.244 | 5.1204 | 60.01 | 7.29 |  | 2534.07 | 11.3628 | 59.97 | 13.29 |  | 569.114 | 13.1349 | 60.02 | 17.29
702.985 | 5.2699 | 60.02 | 9.29 |  | 1271.362 | 5.0856 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.308 | 5.1204 | 60.01 | 7.29 |  | 2534.133 | 11.3805 | 59.97 | 13.29 |  | 569.183 | 13.1417 | 60.02 | 17.29
703.048 | 5.2726 | 60.01 | 9.29 |  | 1271.443 | 5.0856 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.419 | 5.1204 | 60.01 | 7.29 |  | 2534.197 | 11.3805 | 59.97 | 13.29 |  | 569.25 | 13.1417 | 60.02 | 17.29
703.112 | 5.2726 | 60.01 | 9.29 |  | 1271.51 | 5.0932 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.487 | 5.123 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.26 | 11.3805 | 59.97 | 13.29 |  | 569.315 | 13.1417 | 60.02 | 17.29
703.175 | 5.2726 | 60.01 | 9.29 |  | 1271.588 | 5.0932 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.555 | 5.123 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.323 | 11.3805 | 59.97 | 13.29 |  | 569.378 | 13.1417 | 60.02 | 17.29
703.238 | 5.2726 | 60.01 | 9.29 |  | 1271.651 | 5.0932 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.624 | 5.123 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.411 | 11.3805 | 59.97 | 13.29 |  | 569.442 | 13.162 | 60.02 | 17.29
703.301 | 5.2726 | 60.01 | 9.29 |  | 1271.714 | 5.0932 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.687 | 5.14 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.479 | 11.3915 | 59.97 | 13.29 |  | 569.505 | 13.162 | 60.02 | 17.29
703.383 | 5.2838 | 60 | 9.29 |  | 1271.777 | 5.1096 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.75 | 5.14 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.547 | 11.3915 | 59.97 | 13.29 |  | 569.568 | 13.162 | 60.02 | 17.29
703.452 | 5.2838 | 60 | 9.29 |  | 1271.84 | 5.1096 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.813 | 5.14 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.628 | 11.3915 | 59.97 | 13.29 |  | 569.631 | 13.162 | 60.02 | 17.29
703.52 | 5.2838 | 60 | 9.29 |  | 1271.903 | 5.1096 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.877 | 5.14 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.703 | 11.3915 | 59.97 | 13.29 |  | 569.694 | 13.162 | 60.02 | 17.29
703.601 | 5.2838 | 60 | 9.29 |  | 1271.966 | 5.1096 | 59.99 | 9.29 |  | 2143.94 | 5.14 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.766 | 11.4038 | 59.97 | 13.29 |  | 569.757 | 13.1776 | 60.02 | 17.29
703.664 | 5.295 | 60 | 9.29 |  | 1272.029 | 5.1096 | 59.99 | 9.29 |  | 2144.003 | 5.1407 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.829 | 11.4038 | 59.97 | 13.29 |  | 569.82 | 13.1776 | 60.02 | 17.29
703.727 | 5.295 | 60 | 9.29 |  | 1272.093 | 5.1216 | 60 | 9.29 |  | 2144.067 | 5.1407 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.892 | 11.4038 | 59.97 | 13.29 |  | 569.884 | 13.1776 | 60.02 | 17.29
703.791 | 5.295 | 60 | 9.29 |  | 1272.156 | 5.1216 | 60 | 9.29 |  | 2144.13 | 5.1407 | 60.02 | 7.29 |  | 2534.955 | 11.4038 | 59.97 | 13.29 |  | 569.947 | 13.1776 | 60.02 | 17.29
703.854 | 5.295 | 60 | 9.29 |  | 1272.219 | 5.1216 | 60 | 9.29 |  | 2144.193 | 5.1407 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.018 | 11.4203 | 59.97 | 13.29 |  | 570.036 | 13.1776 | 60.02 | 17.29
703.917 | 5.295 | 60 | 9.29 |  | 1272.282 | 5.1216 | 60 | 9.29 |  | 2144.257 | 5.1407 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.081 | 11.4203 | 59.97 | 13.29 |  | 570.11 | 13.1916 | 60.02 | 17.29
703.98 | 5.3199 | 60 | 9.29 |  | 1272.37 | 5.1216 | 60 | 9.29 |  | 2144.32 | 5.1712 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.145 | 11.4203 | 59.97 | 13.29 |  | 570.179 | 13.1916 | 60.02 | 17.29
704.043 | 5.3199 | 60 | 9.29 |  | 1272.438 | 5.1219 | 60 | 9.29 |  | 2144.411 | 5.1712 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.208 | 11.4203 | 59.97 | 13.29 |  | 570.247 | 13.1916 | 60.02 | 17.29
704.107 | 5.3199 | 60 | 9.29 |  | 1272.506 | 5.1219 | 60 | 9.29 |  | 2144.487 | 5.1712 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.271 | 11.4203 | 59.97 | 13.29 |  | 570.311 | 13.1916 | 60.02 | 17.29
704.17 | 5.3199 | 60 | 9.29 |  | 1272.585 | 5.1219 | 60 | 9.29 |  | 2144.556 | 5.1712 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.339 | 11.4298 | 59.97 | 13.29 |  | 570.375 | 13.203 | 60.02 | 17.29
704.233 | 5.3199 | 60 | 9.29 |  | 1272.657 | 5.1219 | 60 | 9.29 |  | 2144.625 | 5.1721 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.407 | 11.4298 | 59.97 | 13.29 |  | 570.438 | 13.203 | 60.02 | 17.29
704.297 | 5.3225 | 60 | 9.29 |  | 1272.72 | 5.123 | 60 | 9.29 |  | 2144.725 | 5.1721 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.476 | 11.4298 | 59.97 | 13.29 |  | 570.501 | 13.203 | 60.02 | 17.29
704.376 | 5.3225 | 60 | 9.29 |  | 1272.783 | 5.123 | 60 | 9.29 |  | 2144.788 | 5.1721 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.544 | 11.4298 | 59.97 | 13.29 |  | 570.564 | 13.203 | 60.02 | 17.29
704.445 | 5.3225 | 60 | 9.29 |  | 1272.846 | 5.123 | 60 | 9.29 |  | 2144.851 | 5.1721 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.623 | 11.4298 | 59.97 | 13.29 |  | 570.635 | 13.203 | 60.02 | 17.29
704.514 | 5.3225 | 60 | 9.29 |  | 1272.909 | 5.123 | 60 | 9.29 |  | 2144.915 | 5.1971 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.686 | 11.4454 | 59.98 | 13.29 |  | 570.699 | 13.2138 | 60.02 | 17.29
704.604 | 5.3225 | 60 | 9.29 |  | 1272.972 | 5.1549 | 60.01 | 9.29 |  | 2144.979 | 5.1971 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.749 | 11.4454 | 59.98 | 13.29 |  | 570.762 | 13.2138 | 60.02 | 17.29
704.667 | 5.3364 | 60 | 9.29 |  | 1273.035 | 5.1549 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.042 | 5.1971 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.812 | 11.4454 | 59.98 | 13.29 |  | 570.825 | 13.2138 | 60.02 | 17.29
704.731 | 5.3364 | 60 | 9.29 |  | 1273.098 | 5.1549 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.105 | 5.1971 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.875 | 11.4454 | 59.98 | 13.29 |  | 570.888 | 13.2138 | 60.02 | 17.29
704.794 | 5.3364 | 60 | 9.29 |  | 1273.162 | 5.1549 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.169 | 5.1971 | 60.02 | 7.29 |  | 2535.939 | 11.4518 | 59.98 | 13.29 |  | 570.951 | 13.2313 | 60.02 | 17.29
704.868 | 5.3364 | 60 | 9.29 |  | 1273.225 | 5.1549 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.232 | 5.1974 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.002 | 11.4518 | 59.98 | 13.29 |  | 571.03 | 13.2313 | 60.02 | 17.29
704.931 | 5.3454 | 60 | 9.29 |  | 1273.303 | 5.1708 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.296 | 5.1974 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.065 | 11.4518 | 59.98 | 13.29 |  | 571.1 | 13.2313 | 60.02 | 17.29
704.994 | 5.3454 | 60 | 9.29 |  | 1273.371 | 5.1708 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.388 | 5.1974 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.129 | 11.4518 | 59.98 | 13.29 |  | 571.168 | 13.2313 | 60.02 | 17.29
705.058 | 5.3454 | 60 | 9.29 |  | 1273.439 | 5.1708 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.456 | 5.1974 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.192 | 11.4518 | 59.98 | 13.29 |  | 571.237 | 13.2313 | 60.02 | 17.29
705.121 | 5.3454 | 60 | 9.29 |  | 1273.506 | 5.1708 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.536 | 5.1974 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.255 | 11.4657 | 59.98 | 13.29 |  | 571.318 | 13.2416 | 60.01 | 17.29
705.184 | 5.36 | 60 | 9.29 |  | 1273.575 | 5.1722 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.615 | 5.2227 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.318 | 11.4657 | 59.98 | 13.29 |  | 571.381 | 13.2416 | 60.01 | 17.29
705.247 | 5.36 | 60 | 9.29 |  | 1273.639 | 5.1722 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.678 | 5.2227 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.398 | 11.4657 | 59.98 | 13.29 |  | 571.444 | 13.2416 | 60.01 | 17.29
705.32 | 5.36 | 60 | 9.29 |  | 1273.702 | 5.1722 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.742 | 5.2227 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.466 | 11.4657 | 59.98 | 13.29 |  | 571.507 | 13.2416 | 60.01 | 17.29
705.388 | 5.36 | 60 | 9.29 |  | 1273.765 | 5.1722 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.805 | 5.2227 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.547 | 11.4657 | 59.98 | 13.29 |  | 571.571 | 13.2614 | 60.01 | 17.29
705.457 | 5.36 | 60 | 9.29 |  | 1273.828 | 5.1722 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.869 | 5.2229 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.627 | 11.4752 | 59.99 | 13.29 |  | 571.634 | 13.2614 | 60.01 | 17.29
705.526 | 5.3699 | 60 | 9.29 |  | 1273.891 | 5.1703 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.932 | 5.2229 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.691 | 11.4752 | 59.99 | 13.29 |  | 571.697 | 13.2614 | 60.01 | 17.29
705.611 | 5.3699 | 60 | 9.29 |  | 1273.954 | 5.1703 | 60.01 | 9.29 |  | 2145.995 | 5.2229 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.754 | 11.4752 | 59.99 | 13.29 |  | 571.76 | 13.2614 | 60.01 | 17.29
705.674 | 5.3699 | 60 | 9.29 |  | 1274.017 | 5.1703 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.058 | 5.2229 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.817 | 11.4752 | 59.99 | 13.29 |  | 571.823 | 13.2614 | 60.01 | 17.29
705.738 | 5.3699 | 60 | 9.29 |  | 1274.08 | 5.1703 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.121 | 5.2229 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.881 | 11.4872 | 59.99 | 13.29 |  | 571.887 | 13.2656 | 60.01 | 17.29
705.801 | 5.385 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.143 | 5.1703 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.185 | 5.2464 | 60.02 | 7.29 |  | 2536.944 | 11.4872 | 59.99 | 13.29 |  | 571.95 | 13.2656 | 60.01 | 17.29
705.864 | 5.385 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.207 | 5.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.248 | 5.2464 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.008 | 11.4872 | 59.99 | 13.29 |  | 572.027 | 13.2656 | 60.01 | 17.29
705.928 | 5.385 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.271 | 5.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.312 | 5.2464 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.071 | 11.4872 | 59.99 | 13.29 |  | 572.097 | 13.2656 | 60.01 | 17.29
705.991 | 5.385 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.359 | 5.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.402 | 5.2464 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.134 | 11.4872 | 59.99 | 13.29 |  | 572.178 | 13.2656 | 60.01 | 17.29
706.054 | 5.385 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.441 | 5.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.47 | 5.2465 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.198 | 11.4964 | 59.99 | 13.29 |  | 572.247 | 13.283 | 60.01 | 17.29
706.117 | 5.402 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.524 | 5.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.54 | 5.2465 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.261 | 11.4964 | 59.99 | 13.29 |  | 572.311 | 13.283 | 60.01 | 17.29
706.181 | 5.402 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.594 | 5.1952 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.638 | 5.2465 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.324 | 11.4964 | 59.99 | 13.29 |  | 572.374 | 13.283 | 60.01 | 17.29
706.244 | 5.402 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.658 | 5.1952 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.701 | 5.2465 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.397 | 11.4964 | 59.99 | 13.29 |  | 572.437 | 13.283 | 60.01 | 17.29
706.317 | 5.402 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.735 | 5.1952 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.765 | 5.2528 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.47 | 11.511 | 59.99 | 13.29 |  | 572.501 | 13.2875 | 60.01 | 17.29
706.385 | 5.402 | 59.99 | 9.29 |  | 1274.809 | 5.1952 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.828 | 5.2528 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.539 | 11.511 | 59.99 | 13.29 |  | 572.564 | 13.2875 | 60.01 | 17.29
706.454 | 5.4082 | 59.98 | 9.29 |  | 1274.879 | 5.2223 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.891 | 5.2528 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.618 | 11.511 | 59.99 | 13.29 |  | 572.627 | 13.2875 | 60.01 | 17.29
706.522 | 5.4082 | 59.98 | 9.29 |  | 1274.952 | 5.2223 | 60.01 | 9.29 |  | 2146.954 | 5.2528 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.681 | 11.511 | 59.99 | 13.29 |  | 572.691 | 13.2875 | 60.01 | 17.29
706.609 | 5.4082 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.025 | 5.2223 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.017 | 5.2528 | 60.02 | 7.29 |  | 2537.745 | 11.511 | 59.99 | 13.29 |  | 572.754 | 13.2875 | 60.01 | 17.29
706.672 | 5.4082 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.103 | 5.2223 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.081 | 5.2725 | 60.01 | 7.29 |  | 2537.808 | 11.5202 | 59.99 | 13.29 |  | 572.817 | 13.3198 | 60.01 | 17.29
706.736 | 5.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.182 | 5.2426 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.144 | 5.2725 | 60.01 | 7.29 |  | 2537.871 | 11.5202 | 59.99 | 13.29 |  | 572.88 | 13.3198 | 60.01 | 17.29
706.799 | 5.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.253 | 5.2426 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.207 | 5.2725 | 60.01 | 7.29 |  | 2537.934 | 11.5202 | 59.99 | 13.29 |  | 572.944 | 13.3198 | 60.01 | 17.29
706.862 | 5.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.355 | 5.2426 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.271 | 5.2725 | 60.01 | 7.29 |  | 2537.997 | 11.5202 | 59.99 | 13.29 |  | 573.007 | 13.3198 | 60.01 | 17.29
706.925 | 5.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.443 | 5.2426 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.351 | 5.2725 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.072 | 11.5202 | 59.99 | 13.29 |  | 573.093 | 13.3198 | 60.01 | 17.29
706.988 | 5.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.546 | 5.2484 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.42 | 5.2937 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.135 | 11.54 | 59.99 | 13.29 |  | 573.16 | 13.3218 | 60.01 | 17.29
707.051 | 5.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.622 | 5.2484 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.488 | 5.2937 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.22 | 11.54 | 59.99 | 13.29 |  | 573.229 | 13.3218 | 60.01 | 17.29
707.114 | 5.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.704 | 5.2484 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.555 | 5.2937 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.312 | 11.54 | 59.99 | 13.29 |  | 573.326 | 13.3218 | 60.01 | 17.29
707.177 | 5.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.779 | 5.2718 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.634 | 5.2937 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.401 | 11.54 | 59.99 | 13.29 |  | 573.396 | 13.3392 | 60.01 | 17.29
707.24 | 5.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.849 | 5.2718 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.698 | 5.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.469 | 11.5411 | 59.99 | 13.29 |  | 573.459 | 13.3392 | 60.01 | 17.29
707.325 | 5.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 1275.964 | 5.2718 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.761 | 5.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.538 | 11.5411 | 59.99 | 13.29 |  | 573.522 | 13.3392 | 60.01 | 17.29
707.394 | 5.4488 | 59.99 | 9.29 |  | 1276.115 | 5.2718 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.824 | 5.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.616 | 11.5411 | 59.99 | 13.29 |  | 573.585 | 13.3392 | 60.01 | 17.29
707.463 | 5.4488 | 59.99 | 9.29 |  | 1276.228 | 5.2731 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.888 | 5.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.68 | 11.5588 | 60 | 13.29 |  | 573.649 | 13.3392 | 60.01 | 17.29
707.531 | 5.4488 | 59.99 | 9.29 |  | 1276.388 | 5.2731 | 60.01 | 9.29 |  | 2147.951 | 5.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.743 | 11.5588 | 60 | 13.29 |  | 573.712 | 13.3413 | 60.01 | 17.29
707.594 | 5.4488 | 59.99 | 9.29 |  | 1276.497 | 5.2785 | 60.01 | 9.29 |  | 2148.015 | 5.299 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.806 | 11.5588 | 60 | 13.29 |  | 573.775 | 13.3413 | 60.01 | 17.29
707.657 | 5.4528 | 59.99 | 9.29 |  | 1276.607 | 5.2785 | 60.01 | 9.29 |  | 2148.078 | 5.299 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.869 | 11.5588 | 60 | 13.29 |  | 573.838 | 13.3413 | 60.01 | 17.29
707.721 | 5.4528 | 59.99 | 9.29 |  | 1276.736 | 5.294 | 60 | 9.29 |  | 2148.15 | 5.299 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.933 | 11.5588 | 60 | 13.29 |  | 573.901 | 13.3413 | 60.01 | 17.29
707.784 | 5.4528 | 59.99 | 9.29 |  | 1276.861 | 5.294 | 60 | 9.29 |  | 2148.213 | 5.299 | 60.01 | 7.29 |  | 2538.996 | 11.5817 | 60 | 13.29 |  | 573.964 | 13.3413 | 60.01 | 17.29
707.847 | 5.4528 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.018 | 5.294 | 60 | 9.29 |  | 2148.284 | 5.299 | 60.01 | 7.29 |  | 2539.06 | 11.5817 | 60 | 13.29 |  | 574.028 | 13.3626 | 60 | 17.29
707.91 | 5.4528 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.133 | 5.3129 | 60 | 9.29 |  | 2148.379 | 5.3189 | 60 | 7.29 |  | 2539.123 | 11.5817 | 60 | 13.29 |  | 574.097 | 13.3626 | 60 | 17.29
707.973 | 5.4746 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.232 | 5.3129 | 60 | 9.29 |  | 2148.447 | 5.3189 | 60 | 7.29 |  | 2539.186 | 11.5817 | 60 | 13.29 |  | 574.166 | 13.3626 | 60 | 17.29
708.036 | 5.4746 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.389 | 5.3129 | 60 | 9.29 |  | 2148.515 | 5.3189 | 60 | 7.29 |  | 2539.249 | 11.5817 | 60 | 13.29 |  | 574.233 | 13.3626 | 60 | 17.29
708.099 | 5.4746 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.5 | 5.3229 | 60 | 9.29 |  | 2148.609 | 5.3189 | 60 | 7.29 |  | 2539.312 | 11.5833 | 60 | 13.29 |  | 574.306 | 13.3626 | 60 | 17.29
708.163 | 5.4746 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.603 | 5.3229 | 60 | 9.29 |  | 2148.673 | 5.3438 | 60 | 7.29 |  | 2539.402 | 11.5833 | 60 | 13.29 |  | 574.369 | 13.3629 | 60 | 17.29
708.23 | 5.4746 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.725 | 5.3277 | 60 | 9.29 |  | 2148.736 | 5.3438 | 60 | 7.29 |  | 2539.47 | 11.5833 | 60 | 13.29 |  | 574.432 | 13.3629 | 60 | 17.29
708.293 | 5.479 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.833 | 5.3277 | 60 | 9.29 |  | 2148.799 | 5.3438 | 60 | 7.29 |  | 2539.538 | 11.5833 | 60 | 13.29 |  | 574.495 | 13.3629 | 60 | 17.29
708.382 | 5.479 | 59.99 | 9.29 |  | 1277.953 | 5.345 | 60 | 9.29 |  | 2148.862 | 5.3438 | 60 | 7.29 |  | 2539.626 | 11.5836 | 60 | 13.29 |  | 574.559 | 13.3629 | 60 | 17.29
708.449 | 5.479 | 59.99 | 9.29 |  | 1278.053 | 5.345 | 60 | 9.29 |  | 2148.926 | 5.3451 | 60 | 7.29 |  | 2539.69 | 11.5836 | 60 | 13.29 |  | 574.622 | 13.3864 | 60 | 17.29
708.518 | 5.479 | 59.99 | 9.29 |  | 1278.146 | 5.345 | 60 | 9.29 |  | 2148.989 | 5.3451 | 60 | 7.29 |  | 2539.753 | 11.5836 | 60 | 13.29 |  | 574.686 | 13.3864 | 60 | 17.29
708.605 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.238 | 5.3582 | 60 | 9.29 |  | 2149.052 | 5.3451 | 60 | 7.29 |  | 2539.816 | 11.5836 | 60 | 13.29 |  | 574.749 | 13.3864 | 60 | 17.29
708.668 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.337 | 5.3582 | 60 | 9.29 |  | 2149.116 | 5.3451 | 60 | 7.29 |  | 2539.879 | 11.5836 | 60 | 13.29 |  | 574.812 | 13.3864 | 60 | 17.29
708.731 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.418 | 5.3582 | 60 | 9.29 |  | 2149.179 | 5.3451 | 60 | 7.29 |  | 2539.943 | 11.6171 | 60 | 13.29 |  | 574.875 | 13.3864 | 60 | 17.29
708.794 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.504 | 5.3705 | 60 | 9.29 |  | 2149.242 | 5.3483 | 60 | 7.29 |  | 2540.006 | 11.6171 | 60 | 13.29 |  | 574.938 | 13.3882 | 60 | 17.29
708.858 | 5.504 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.597 | 5.3705 | 60 | 9.29 |  | 2149.305 | 5.3483 | 60 | 7.29 |  | 2540.069 | 11.6171 | 60 | 13.29 |  | 575.002 | 13.3882 | 60 | 17.29
708.921 | 5.504 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.673 | 5.3705 | 60 | 9.29 |  | 2149.393 | 5.3483 | 60 | 7.29 |  | 2540.132 | 11.6171 | 60 | 13.29 |  | 575.085 | 13.3882 | 60 | 17.29
708.985 | 5.504 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.777 | 5.3705 | 60 | 9.29 |  | 2149.462 | 5.3483 | 60 | 7.29 |  | 2540.203 | 11.6305 | 60 | 13.29 |  | 575.157 | 13.3882 | 60 | 17.29
709.048 | 5.504 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.85 | 5.3852 | 60 | 9.29 |  | 2149.533 | 5.3846 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.266 | 11.6305 | 60 | 13.29 |  | 575.239 | 13.3882 | 60 | 17.29
709.111 | 5.504 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.921 | 5.3852 | 60 | 9.29 |  | 2149.627 | 5.3846 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.329 | 11.6305 | 60 | 13.29 |  | 575.331 | 13.4098 | 60 | 17.29
709.174 | 5.525 | 59.98 | 9.29 |  | 1278.995 | 5.3852 | 60 | 9.29 |  | 2149.69 | 5.3846 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.4 | 11.6305 | 60 | 13.29 |  | 575.394 | 13.4098 | 60 | 17.29
709.237 | 5.525 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.068 | 5.3852 | 60 | 9.29 |  | 2149.754 | 5.3846 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.469 | 11.6305 | 60 | 13.29 |  | 575.458 | 13.4098 | 60 | 17.29
709.301 | 5.525 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.131 | 5.3927 | 60 | 9.29 |  | 2149.817 | 5.3943 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.538 | 11.6325 | 60 | 13.29 |  | 575.521 | 13.4098 | 60 | 17.29
709.372 | 5.525 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.194 | 5.3927 | 60 | 9.29 |  | 2149.881 | 5.3943 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.618 | 11.6325 | 60 | 13.29 |  | 575.585 | 13.408 | 60 | 17.29
709.443 | 5.525 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.257 | 5.3927 | 60 | 9.29 |  | 2149.944 | 5.3943 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.682 | 11.6325 | 60 | 13.29 |  | 575.648 | 13.408 | 60 | 17.29
709.512 | 5.5274 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.363 | 5.3927 | 60 | 9.29 |  | 2150.007 | 5.3943 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.745 | 11.6325 | 60 | 13.29 |  | 575.711 | 13.408 | 60 | 17.29
709.599 | 5.5274 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.432 | 5.4037 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.07 | 5.3943 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.816 | 11.6325 | 60 | 13.29 |  | 575.775 | 13.408 | 60 | 17.29
709.662 | 5.5274 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.5 | 5.4037 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.134 | 5.3972 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.879 | 11.6314 | 60.01 | 13.29 |  | 575.845 | 13.408 | 60 | 17.29
709.726 | 5.5274 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.595 | 5.4037 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.198 | 5.3972 | 59.99 | 7.29 |  | 2540.942 | 11.6314 | 60.01 | 13.29 |  | 575.908 | 13.4301 | 60 | 17.29
709.789 | 5.5461 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.663 | 5.4221 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.261 | 5.3972 | 59.99 | 7.29 |  | 2541.005 | 11.6314 | 60.01 | 13.29 |  | 575.971 | 13.4301 | 60 | 17.29
709.852 | 5.5461 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.726 | 5.4221 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.325 | 5.3972 | 59.99 | 7.29 |  | 2541.069 | 11.6314 | 60.01 | 13.29 |  | 576.072 | 13.4301 | 60 | 17.29
709.915 | 5.5461 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.789 | 5.4221 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.398 | 5.3972 | 59.99 | 7.29 |  | 2541.132 | 11.6631 | 60.01 | 13.29 |  | 576.143 | 13.4301 | 60 | 17.29
709.978 | 5.5461 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.853 | 5.4221 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.466 | 5.3974 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.195 | 11.6631 | 60.01 | 13.29 |  | 576.212 | 13.4275 | 59.99 | 17.29
710.042 | 5.5461 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.916 | 5.4221 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.535 | 5.3974 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.259 | 11.6631 | 60.01 | 13.29 |  | 576.281 | 13.4275 | 59.99 | 17.29
710.105 | 5.552 | 59.98 | 9.29 |  | 1279.979 | 5.4346 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.632 | 5.3974 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.322 | 11.6631 | 60.01 | 13.29 |  | 576.344 | 13.4275 | 59.99 | 17.29
710.168 | 5.552 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.042 | 5.4346 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.695 | 5.3974 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.398 | 11.6631 | 60.01 | 13.29 |  | 576.407 | 13.4275 | 59.99 | 17.29
710.231 | 5.552 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.105 | 5.4346 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.759 | 5.421 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.466 | 11.6749 | 60.01 | 13.29 |  | 576.471 | 13.4534 | 59.99 | 17.29
710.294 | 5.552 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.168 | 5.4346 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.823 | 5.421 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.534 | 11.6749 | 60.01 | 13.29 |  | 576.534 | 13.4534 | 59.99 | 17.29
710.37 | 5.552 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.231 | 5.4346 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.886 | 5.421 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.608 | 11.6749 | 60.01 | 13.29 |  | 576.597 | 13.4534 | 59.99 | 17.29
710.438 | 5.5754 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.295 | 5.4466 | 59.99 | 9.29 |  | 2150.949 | 5.421 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.671 | 11.6749 | 60.01 | 13.29 |  | 576.661 | 13.4534 | 59.99 | 17.29
710.513 | 5.5754 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.364 | 5.4466 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.012 | 5.421 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.736 | 11.6742 | 60.01 | 13.29 |  | 576.724 | 13.4534 | 59.99 | 17.29
710.601 | 5.5754 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.433 | 5.4466 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.076 | 5.4226 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.799 | 11.6742 | 60.01 | 13.29 |  | 576.787 | 13.4702 | 59.99 | 17.29
710.674 | 5.5754 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.501 | 5.4466 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.139 | 5.4226 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.862 | 11.6742 | 60.01 | 13.29 |  | 576.85 | 13.4702 | 59.99 | 17.29
710.738 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.579 | 5.4466 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.202 | 5.4226 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.925 | 11.6742 | 60.01 | 13.29 |  | 576.913 | 13.4702 | 59.99 | 17.29
710.801 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.642 | 5.4455 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.266 | 5.4226 | 59.98 | 7.29 |  | 2541.989 | 11.6742 | 60.01 | 13.29 |  | 576.976 | 13.4702 | 59.99 | 17.29
710.864 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.706 | 5.4455 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.33 | 5.4226 | 59.98 | 7.29 |  | 2542.052 | 11.6751 | 60.01 | 13.29 |  | 577.069 | 13.4702 | 59.99 | 17.29
710.927 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 1280.769 | 5.4455 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.415 | 5.4469 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.115 | 11.6751 | 60.01 | 13.29 |  | 577.136 | 13.4813 | 59.99 | 17.29
710.99 | 5.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1280.832 | 5.4455 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.483 | 5.4469 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.179 | 11.6751 | 60.01 | 13.29 |  | 577.204 | 13.4813 | 59.99 | 17.29
711.054 | 5.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1280.895 | 5.446 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.552 | 5.4469 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.242 | 11.6751 | 60.01 | 13.29 |  | 577.273 | 13.4813 | 59.99 | 17.29
711.117 | 5.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1280.958 | 5.446 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.644 | 5.4469 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.305 | 11.6751 | 60.01 | 13.29 |  | 577.336 | 13.4813 | 59.99 | 17.29
711.18 | 5.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.021 | 5.446 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.707 | 5.4455 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.396 | 11.71 | 60.01 | 13.29 |  | 577.399 | 13.4903 | 59.99 | 17.29
711.243 | 5.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.085 | 5.446 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.77 | 5.4455 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.464 | 11.71 | 60.01 | 13.29 |  | 577.463 | 13.4903 | 59.99 | 17.29
711.315 | 5.5995 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.148 | 5.446 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.834 | 5.4455 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.533 | 11.71 | 60.01 | 13.29 |  | 577.526 | 13.4903 | 59.99 | 17.29
711.383 | 5.5995 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.211 | 5.4815 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.897 | 5.4455 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.612 | 11.71 | 60.01 | 13.29 |  | 577.589 | 13.4903 | 59.99 | 17.29
711.452 | 5.5995 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.274 | 5.4815 | 59.99 | 9.29 |  | 2151.961 | 5.4754 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.675 | 11.7261 | 60.01 | 13.29 |  | 577.652 | 13.4903 | 59.99 | 17.29
711.52 | 5.5995 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.36 | 5.4815 | 59.99 | 9.29 |  | 2152.024 | 5.4754 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.739 | 11.7261 | 60.01 | 13.29 |  | 577.716 | 13.4974 | 59.99 | 17.29
711.6 | 5.5995 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.429 | 5.4815 | 59.99 | 9.29 |  | 2152.087 | 5.4754 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.802 | 11.7261 | 60.01 | 13.29 |  | 577.779 | 13.4974 | 59.99 | 17.29
711.663 | 5.6198 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.51 | 5.4815 | 59.99 | 9.29 |  | 2152.154 | 5.4754 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.871 | 11.7261 | 60.01 | 13.29 |  | 577.842 | 13.4974 | 59.99 | 17.29
711.726 | 5.6198 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.598 | 5.4994 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.217 | 5.4754 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.934 | 11.7261 | 60.01 | 13.29 |  | 577.905 | 13.4974 | 59.99 | 17.29
711.789 | 5.6198 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.661 | 5.4994 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.281 | 5.4748 | 59.97 | 7.29 |  | 2542.998 | 11.7304 | 60.01 | 13.29 |  | 577.969 | 13.4974 | 59.99 | 17.29
711.852 | 5.6198 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.724 | 5.4994 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.379 | 5.4748 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.061 | 11.7304 | 60.01 | 13.29 |  | 578.062 | 13.5111 | 59.99 | 17.29
711.916 | 5.6222 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.787 | 5.4994 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.447 | 5.4748 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.124 | 11.7304 | 60.01 | 13.29 |  | 578.13 | 13.5111 | 59.99 | 17.29
711.979 | 5.6222 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.851 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.515 | 5.4748 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.187 | 11.7304 | 60.01 | 13.29 |  | 578.199 | 13.5111 | 59.99 | 17.29
712.043 | 5.6222 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.914 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.584 | 5.4987 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.25 | 11.7304 | 60.01 | 13.29 |  | 578.283 | 13.5111 | 59.99 | 17.29
712.106 | 5.6222 | 59.97 | 9.29 |  | 1281.977 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.647 | 5.4987 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.314 | 11.7493 | 60.01 | 13.29 |  | 578.347 | 13.5216 | 59.99 | 17.29
712.169 | 5.6222 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.041 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.712 | 5.4987 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.4 | 11.7493 | 60.01 | 13.29 |  | 578.41 | 13.5216 | 59.99 | 17.29
712.232 | 5.6324 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.113 | 5.4996 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.775 | 5.4987 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.468 | 11.7493 | 60.01 | 13.29 |  | 578.473 | 13.5216 | 59.99 | 17.29
712.295 | 5.6324 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.176 | 5.4997 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.838 | 5.4987 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.536 | 11.7493 | 60.01 | 13.29 |  | 578.536 | 13.5216 | 59.99 | 17.29
712.38 | 5.6324 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.239 | 5.4997 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.901 | 5.5001 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.62 | 11.7521 | 60.01 | 13.29 |  | 578.6 | 13.5342 | 59.99 | 17.29
712.448 | 5.6324 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.304 | 5.4997 | 59.98 | 9.29 |  | 2152.965 | 5.5001 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.683 | 11.7521 | 60.01 | 13.29 |  | 578.663 | 13.5342 | 59.99 | 17.29
712.527 | 5.6324 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.373 | 5.4997 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.029 | 5.5001 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.746 | 11.7521 | 60.01 | 13.29 |  | 578.726 | 13.5342 | 59.99 | 17.29
712.613 | 5.6469 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.441 | 5.5292 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.092 | 5.5001 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.809 | 11.7521 | 60.01 | 13.29 |  | 578.789 | 13.5342 | 59.99 | 17.29
712.677 | 5.6469 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.509 | 5.5292 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.159 | 5.5001 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.878 | 11.7736 | 60.01 | 13.29 |  | 578.852 | 13.5342 | 59.99 | 17.29
712.74 | 5.6469 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.588 | 5.5292 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.222 | 5.5245 | 59.97 | 7.29 |  | 2543.942 | 11.7736 | 60.01 | 13.29 |  | 578.915 | 13.5411 | 59.99 | 17.29
712.803 | 5.6469 | 59.97 | 9.29 |  | 1282.651 | 5.5292 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.285 | 5.5245 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.005 | 11.7736 | 60.01 | 13.29 |  | 578.978 | 13.5411 | 59.99 | 17.29
712.866 | 5.6714 | 59.98 | 9.29 |  | 1282.726 | 5.5292 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.384 | 5.5245 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.068 | 11.7736 | 60.01 | 13.29 |  | 579.078 | 13.5411 | 59.99 | 17.29
712.929 | 5.6714 | 59.98 | 9.29 |  | 1282.789 | 5.5501 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.453 | 5.5245 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.132 | 11.7736 | 60.01 | 13.29 |  | 579.146 | 13.5411 | 59.99 | 17.29
712.992 | 5.6714 | 59.98 | 9.29 |  | 1282.852 | 5.5501 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.522 | 5.5415 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.195 | 11.7764 | 60.01 | 13.29 |  | 579.218 | 13.5533 | 59.98 | 17.29
713.055 | 5.6714 | 59.98 | 9.29 |  | 1282.915 | 5.5501 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.591 | 5.5415 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.258 | 11.7764 | 60.01 | 13.29 |  | 579.286 | 13.5533 | 59.98 | 17.29
713.119 | 5.6714 | 59.98 | 9.29 |  | 1282.978 | 5.5501 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.655 | 5.5415 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.321 | 11.7764 | 60.01 | 13.29 |  | 579.349 | 13.5533 | 59.98 | 17.29
713.182 | 5.6718 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.042 | 5.5495 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.718 | 5.5415 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.397 | 11.7764 | 60.01 | 13.29 |  | 579.412 | 13.5533 | 59.98 | 17.29
713.246 | 5.6718 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.105 | 5.5495 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.787 | 5.5491 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.465 | 11.7764 | 60.01 | 13.29 |  | 579.476 | 13.5533 | 59.98 | 17.29
713.318 | 5.6718 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.168 | 5.5495 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.85 | 5.5491 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.533 | 11.8015 | 60.01 | 13.29 |  | 579.539 | 13.5631 | 59.98 | 17.29
713.387 | 5.6718 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.231 | 5.5495 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.914 | 5.5491 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.614 | 11.8015 | 60.01 | 13.29 |  | 579.603 | 13.5631 | 59.98 | 17.29
713.455 | 5.6762 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.304 | 5.5495 | 59.98 | 9.29 |  | 2153.977 | 5.5491 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.677 | 11.8015 | 60.01 | 13.29 |  | 579.666 | 13.5631 | 59.98 | 17.29
713.523 | 5.6762 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.374 | 5.5642 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.04 | 5.5491 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.74 | 11.8015 | 60.01 | 13.29 |  | 579.729 | 13.5631 | 59.98 | 17.29
713.603 | 5.6762 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.443 | 5.5642 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.105 | 5.5627 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.804 | 11.8023 | 60.01 | 13.29 |  | 579.792 | 13.5631 | 59.98 | 17.29
713.666 | 5.6762 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.511 | 5.5642 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.172 | 5.5627 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.867 | 11.8023 | 60.01 | 13.29 |  | 579.856 | 13.5748 | 59.98 | 17.29
713.73 | 5.6762 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.593 | 5.5642 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.235 | 5.5627 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.93 | 11.8023 | 60.01 | 13.29 |  | 579.919 | 13.5748 | 59.98 | 17.29
713.793 | 5.6961 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.656 | 5.5747 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.299 | 5.5627 | 59.97 | 7.29 |  | 2544.993 | 11.8023 | 60.01 | 13.29 |  | 579.982 | 13.5748 | 59.98 | 17.29
713.856 | 5.6961 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.719 | 5.5747 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.39 | 5.5627 | 59.97 | 7.29 |  | 2545.056 | 11.8023 | 60.01 | 13.29 |  | 580.079 | 13.5748 | 59.98 | 17.29
713.919 | 5.6961 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.783 | 5.5747 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.458 | 5.5728 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.12 | 11.8223 | 60.01 | 13.29 |  | 580.147 | 13.5897 | 59.98 | 17.29
713.983 | 5.6961 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.846 | 5.5747 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.529 | 5.5728 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.183 | 11.8223 | 60.01 | 13.29 |  | 580.215 | 13.5897 | 59.98 | 17.29
714.053 | 5.7171 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.909 | 5.5747 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.627 | 5.5728 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.246 | 11.8223 | 60.01 | 13.29 |  | 580.283 | 13.5897 | 59.98 | 17.29
714.116 | 5.7171 | 59.97 | 9.29 |  | 1283.972 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.691 | 5.5728 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.309 | 11.8223 | 60.01 | 13.29 |  | 580.346 | 13.5897 | 59.98 | 17.29
714.19 | 5.7171 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.035 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.755 | 5.5737 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.393 | 11.8223 | 60.01 | 13.29 |  | 580.409 | 13.5897 | 59.98 | 17.29
714.253 | 5.7171 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.099 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.818 | 5.5737 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.462 | 11.8251 | 60.01 | 13.29 |  | 580.472 | 13.5958 | 59.98 | 17.29
714.361 | 5.7171 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.162 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.881 | 5.5737 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.531 | 11.8251 | 60.01 | 13.29 |  | 580.536 | 13.5958 | 59.98 | 17.29
714.43 | 5.7289 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.225 | 5.575 | 59.98 | 9.29 |  | 2154.944 | 5.5737 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.615 | 11.8251 | 60.01 | 13.29 |  | 580.599 | 13.5958 | 59.98 | 17.29
714.499 | 5.7289 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.302 | 5.5964 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.013 | 5.5746 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.678 | 11.8251 | 60.01 | 13.29 |  | 580.662 | 13.5958 | 59.98 | 17.29
714.58 | 5.7289 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.371 | 5.5964 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.076 | 5.5746 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.741 | 11.8439 | 60.01 | 13.29 |  | 580.734 | 13.5958 | 59.98 | 17.29
714.644 | 5.7289 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.44 | 5.5964 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.14 | 5.5746 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.804 | 11.8439 | 60.01 | 13.29 |  | 580.797 | 13.6106 | 59.98 | 17.29
714.709 | 5.7348 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.508 | 5.5964 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.203 | 5.5746 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.868 | 11.8439 | 60.01 | 13.29 |  | 580.86 | 13.6106 | 59.98 | 17.29
714.773 | 5.7348 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.583 | 5.5964 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.266 | 5.5746 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.932 | 11.8439 | 60.01 | 13.29 |  | 580.923 | 13.6106 | 59.98 | 17.29
714.836 | 5.7348 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.646 | 5.6113 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.339 | 5.6095 | 59.98 | 7.29 |  | 2545.995 | 11.8439 | 60.01 | 13.29 |  | 580.987 | 13.6106 | 59.98 | 17.29
714.899 | 5.7348 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.711 | 5.6113 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.407 | 5.6095 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.058 | 11.8445 | 60.02 | 13.29 |  | 581.089 | 13.6106 | 59.98 | 17.29
714.966 | 5.7348 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.774 | 5.6113 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.475 | 5.6095 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.121 | 11.8445 | 60.02 | 13.29 |  | 581.158 | 13.6201 | 59.98 | 17.29
715.029 | 5.7498 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.837 | 5.6113 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.544 | 5.6095 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.184 | 11.8445 | 60.02 | 13.29 |  | 581.225 | 13.6201 | 59.98 | 17.29
715.092 | 5.7498 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.9 | 5.6258 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.613 | 5.6095 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.248 | 11.8445 | 60.02 | 13.29 |  | 581.328 | 13.6201 | 59.98 | 17.29
715.155 | 5.7498 | 59.97 | 9.29 |  | 1284.964 | 5.6258 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.676 | 5.62 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.311 | 11.8445 | 60.02 | 13.29 |  | 581.391 | 13.6351 | 59.98 | 17.29
715.219 | 5.7498 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.027 | 5.6258 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.739 | 5.62 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.4 | 11.8698 | 60.02 | 13.29 |  | 581.454 | 13.6351 | 59.98 | 17.29
715.287 | 5.7605 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.09 | 5.6258 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.803 | 5.62 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.469 | 11.8698 | 60.02 | 13.29 |  | 581.517 | 13.6351 | 59.98 | 17.29
715.367 | 5.7605 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.153 | 5.6258 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.866 | 5.62 | 59.98 | 7.29 |  | 2546.537 | 11.8698 | 60.02 | 13.29 |  | 581.581 | 13.6351 | 59.98 | 17.29
715.436 | 5.7605 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.216 | 5.6317 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.936 | 5.6257 | 59.99 | 7.29 |  | 2546.618 | 11.8698 | 60.02 | 13.29 |  | 581.654 | 13.6351 | 59.98 | 17.29
715.504 | 5.7605 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.28 | 5.6317 | 59.98 | 9.29 |  | 2155.999 | 5.6257 | 59.99 | 7.29 |  | 2546.681 | 11.8694 | 60.02 | 13.29 |  | 581.717 | 13.6605 | 59.97 | 17.29
715.591 | 5.7605 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.362 | 5.6317 | 59.98 | 9.29 |  | 2156.062 | 5.6257 | 59.99 | 7.29 |  | 2546.745 | 11.8694 | 60.02 | 13.29 |  | 581.781 | 13.6605 | 59.97 | 17.29
715.654 | 5.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.431 | 5.6317 | 59.98 | 9.29 |  | 2156.126 | 5.6257 | 59.99 | 7.29 |  | 2546.808 | 11.8694 | 60.02 | 13.29 |  | 581.844 | 13.6605 | 59.97 | 17.29
715.718 | 5.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.503 | 5.6502 | 59.98 | 9.29 |  | 2156.189 | 5.6257 | 59.99 | 7.29 |  | 2546.871 | 11.8694 | 60.02 | 13.29 |  | 581.907 | 13.6605 | 59.97 | 17.29
715.781 | 5.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.596 | 5.6502 | 59.98 | 9.29 |  | 2156.252 | 5.6255 | 59.99 | 7.29 |  | 2546.934 | 11.8694 | 60.02 | 13.29 |  | 581.97 | 13.6757 | 59.97 | 17.29
715.844 | 5.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.659 | 5.6502 | 59.98 | 9.29 |  | 2156.316 | 5.6255 | 59.99 | 7.29 |  | 2546.997 | 11.8931 | 60.02 | 13.29 |  | 582.051 | 13.6757 | 59.97 | 17.29
715.908 | 5.7628 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.723 | 5.6502 | 59.98 | 9.29 |  | 2156.397 | 5.6255 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.06 | 11.8931 | 60.02 | 13.29 |  | 582.119 | 13.6757 | 59.97 | 17.29
715.971 | 5.7628 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.794 | 5.6502 | 59.98 | 9.29 |  | 2156.466 | 5.6255 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.123 | 11.8931 | 60.02 | 13.29 |  | 582.187 | 13.6757 | 59.97 | 17.29
716.034 | 5.7628 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.858 | 5.6571 | 59.99 | 9.29 |  | 2156.549 | 5.6255 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.186 | 11.8931 | 60.02 | 13.29 |  | 582.257 | 13.6757 | 59.97 | 17.29
716.097 | 5.7628 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.921 | 5.6571 | 59.99 | 9.29 |  | 2156.635 | 5.6477 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.258 | 11.8931 | 60.02 | 13.29 |  | 582.323 | 13.6829 | 59.97 | 17.29
716.16 | 5.7628 | 59.97 | 9.29 |  | 1285.984 | 5.6571 | 59.99 | 9.29 |  | 2156.698 | 5.6477 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.321 | 11.894 | 60.03 | 13.29 |  | 582.386 | 13.6829 | 59.97 | 17.29
716.223 | 5.802 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.048 | 5.6571 | 59.99 | 9.29 |  | 2156.761 | 5.6477 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.401 | 11.894 | 60.03 | 13.29 |  | 582.449 | 13.6829 | 59.97 | 17.29
716.286 | 5.802 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.111 | 5.6717 | 59.99 | 9.29 |  | 2156.824 | 5.6477 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.469 | 11.894 | 60.03 | 13.29 |  | 582.512 | 13.6829 | 59.97 | 17.29
716.371 | 5.802 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.174 | 5.6717 | 59.99 | 9.29 |  | 2156.888 | 5.6505 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.538 | 11.894 | 60.03 | 13.29 |  | 582.577 | 13.6926 | 59.97 | 17.29
716.439 | 5.802 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.237 | 5.6717 | 59.99 | 9.29 |  | 2156.951 | 5.6505 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.635 | 11.9131 | 60.03 | 13.29 |  | 582.64 | 13.6926 | 59.97 | 17.29
716.514 | 5.802 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.303 | 5.6717 | 59.99 | 9.29 |  | 2157.014 | 5.6505 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.699 | 11.9131 | 60.03 | 13.29 |  | 582.704 | 13.6926 | 59.97 | 17.29
716.603 | 5.8145 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.377 | 5.6717 | 59.99 | 9.29 |  | 2157.077 | 5.6505 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.763 | 11.9131 | 60.03 | 13.29 |  | 582.767 | 13.6926 | 59.97 | 17.29
716.666 | 5.8145 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.445 | 5.6793 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.142 | 5.6505 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.826 | 11.9131 | 60.03 | 13.29 |  | 582.83 | 13.6926 | 59.97 | 17.29
716.73 | 5.8145 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.514 | 5.6793 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.205 | 5.6784 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.889 | 11.9284 | 60.03 | 13.29 |  | 582.893 | 13.7035 | 59.97 | 17.29
716.793 | 5.8145 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.591 | 5.6793 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.268 | 5.6784 | 59.99 | 7.29 |  | 2547.952 | 11.9284 | 60.03 | 13.29 |  | 582.957 | 13.7035 | 59.97 | 17.29
716.857 | 5.8274 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.655 | 5.6793 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.345 | 5.6784 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.016 | 11.9284 | 60.03 | 13.29 |  | 583.031 | 13.7035 | 59.97 | 17.29
716.92 | 5.8274 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.719 | 5.6923 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.413 | 5.6784 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.079 | 11.9284 | 60.03 | 13.29 |  | 583.1 | 13.7035 | 59.97 | 17.29
716.983 | 5.8274 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.782 | 5.6923 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.481 | 5.6969 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.142 | 11.9284 | 60.03 | 13.29 |  | 583.169 | 13.7035 | 59.97 | 17.29
717.046 | 5.8274 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.845 | 5.6923 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.548 | 5.6969 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.205 | 11.9375 | 60.03 | 13.29 |  | 583.237 | 13.7023 | 59.97 | 17.29
717.116 | 5.8492 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.908 | 5.6923 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.634 | 5.6969 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.268 | 11.9375 | 60.03 | 13.29 |  | 583.318 | 13.7023 | 59.97 | 17.29
717.18 | 5.8492 | 59.96 | 9.29 |  | 1286.972 | 5.6923 | 59.98 | 9.29 |  | 2157.697 | 5.6969 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.332 | 11.9375 | 60.03 | 13.29 |  | 583.381 | 13.7023 | 59.97 | 17.29
717.243 | 5.8492 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.035 | 5.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 2157.772 | 5.6969 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.406 | 11.9375 | 60.03 | 13.29 |  | 583.444 | 13.7023 | 59.97 | 17.29
717.321 | 5.8492 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.098 | 5.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 2157.835 | 5.6998 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.486 | 11.9375 | 60.03 | 13.29 |  | 583.507 | 13.727 | 59.97 | 17.29
717.39 | 5.8492 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.161 | 5.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 2157.899 | 5.6998 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.555 | 11.9505 | 60.03 | 13.29 |  | 583.571 | 13.727 | 59.97 | 17.29
717.457 | 5.8488 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.225 | 5.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 2157.962 | 5.6998 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.639 | 11.9505 | 60.03 | 13.29 |  | 583.634 | 13.727 | 59.97 | 17.29
717.525 | 5.8488 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.304 | 5.7015 | 59.99 | 9.29 |  | 2158.027 | 5.6998 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.702 | 11.9505 | 60.03 | 13.29 |  | 583.697 | 13.727 | 59.97 | 17.29
717.604 | 5.8488 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.375 | 5.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.09 | 5.7141 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.765 | 11.9505 | 60.03 | 13.29 |  | 583.76 | 13.727 | 59.97 | 17.29
717.667 | 5.8488 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.443 | 5.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.153 | 5.7141 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.829 | 11.9581 | 60.03 | 13.29 |  | 583.823 | 13.7336 | 59.97 | 17.29
717.731 | 5.849 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.511 | 5.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.217 | 5.7141 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.892 | 11.9581 | 60.03 | 13.29 |  | 583.887 | 13.7336 | 59.97 | 17.29
717.794 | 5.849 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.584 | 5.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.28 | 5.7141 | 59.99 | 7.29 |  | 2548.955 | 11.9581 | 60.03 | 13.29 |  | 583.95 | 13.7336 | 59.97 | 17.29
717.857 | 5.849 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.648 | 5.7278 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.344 | 5.7141 | 59.99 | 7.29 |  | 2549.018 | 11.9581 | 60.03 | 13.29 |  | 584.027 | 13.7336 | 59.97 | 17.29
717.92 | 5.849 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.711 | 5.7278 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.418 | 5.7217 | 60 | 7.29 |  | 2549.092 | 11.9581 | 60.03 | 13.29 |  | 584.104 | 13.7336 | 59.97 | 17.29
717.983 | 5.849 | 59.96 | 9.29 |  | 1287.774 | 5.7278 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.486 | 5.7217 | 60 | 7.29 |  | 2549.155 | 11.9741 | 60.04 | 13.29 |  | 584.172 | 13.7452 | 59.97 | 17.29
718.047 | 5.8737 | 59.97 | 9.29 |  | 1287.837 | 5.7278 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.553 | 5.7217 | 60 | 7.29 |  | 2549.219 | 11.9741 | 60.04 | 13.29 |  | 584.24 | 13.7452 | 59.97 | 17.29
718.11 | 5.8737 | 59.97 | 9.29 |  | 1287.901 | 5.7278 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.641 | 5.7217 | 60 | 7.29 |  | 2549.284 | 11.9741 | 60.04 | 13.29 |  | 584.321 | 13.7452 | 59.97 | 17.29
718.173 | 5.8737 | 59.97 | 9.29 |  | 1287.964 | 5.7477 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.705 | 5.7327 | 60 | 7.29 |  | 2549.376 | 11.9741 | 60.04 | 13.29 |  | 584.384 | 13.7452 | 59.97 | 17.29
718.236 | 5.8737 | 59.97 | 9.29 |  | 1288.027 | 5.7477 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.768 | 5.7327 | 60 | 7.29 |  | 2549.443 | 11.9867 | 60.04 | 13.29 |  | 584.448 | 13.7539 | 59.97 | 17.29
718.313 | 5.8737 | 59.97 | 9.29 |  | 1288.09 | 5.7477 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.831 | 5.7327 | 60 | 7.29 |  | 2549.512 | 11.9867 | 60.04 | 13.29 |  | 584.511 | 13.7539 | 59.97 | 17.29
718.392 | 5.8922 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.153 | 5.7477 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.895 | 5.7327 | 60 | 7.29 |  | 2549.578 | 11.9867 | 60.04 | 13.29 |  | 584.574 | 13.7539 | 59.97 | 17.29
718.461 | 5.8922 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.217 | 5.7477 | 59.98 | 9.29 |  | 2158.958 | 5.7327 | 60 | 7.29 |  | 2549.642 | 11.9867 | 60.04 | 13.29 |  | 584.637 | 13.7539 | 59.97 | 17.29
718.529 | 5.8922 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.28 | 5.7542 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.021 | 5.7419 | 60 | 7.29 |  | 2549.717 | 11.9867 | 60.04 | 13.29 |  | 584.701 | 13.7539 | 59.97 | 17.29
718.603 | 5.8922 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.343 | 5.7542 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.085 | 5.7419 | 60 | 7.29 |  | 2549.781 | 11.9952 | 60.04 | 13.29 |  | 584.764 | 13.77 | 59.97 | 17.29
718.666 | 5.9012 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.406 | 5.7542 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.148 | 5.7419 | 60 | 7.29 |  | 2549.846 | 11.9952 | 60.04 | 13.29 |  | 584.828 | 13.77 | 59.97 | 17.29
718.73 | 5.9012 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.469 | 5.7542 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.211 | 5.7419 | 60 | 7.29 |  | 2549.91 | 11.9952 | 60.04 | 13.29 |  | 584.891 | 13.77 | 59.97 | 17.29
718.793 | 5.9012 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.532 | 5.7542 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.274 | 5.7419 | 60 | 7.29 |  | 2549.974 | 11.9952 | 60.04 | 13.29 |  | 584.954 | 13.77 | 59.97 | 17.29
718.856 | 5.9012 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.595 | 5.776 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.383 | 5.7579 | 60 | 7.29 |  | 2550.044 | 12.0072 | 60.04 | 13.29 |  | 585.063 | 13.77 | 59.97 | 17.29
718.919 | 5.9012 | 59.98 | 9.29 |  | 1288.659 | 5.776 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.451 | 5.7579 | 60 | 7.29 |  | 2550.109 | 12.0072 | 60.04 | 13.29 |  | 585.132 | 13.7782 | 59.97 | 17.29
718.982 | 5.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 1288.722 | 5.776 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.52 | 5.7579 | 60 | 7.29 |  | 2550.173 | 12.0072 | 60.04 | 13.29 |  | 585.201 | 13.7782 | 59.97 | 17.29
719.045 | 5.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 1288.785 | 5.776 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.608 | 5.7579 | 60 | 7.29 |  | 2550.243 | 12.0072 | 60.04 | 13.29 |  | 585.289 | 13.7782 | 59.97 | 17.29
719.109 | 5.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 1288.848 | 5.776 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.672 | 5.7692 | 60 | 7.29 |  | 2550.316 | 12.0072 | 60.04 | 13.29 |  | 585.352 | 13.7905 | 59.97 | 17.29
719.172 | 5.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 1288.94 | 5.7775 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.735 | 5.7692 | 60 | 7.29 |  | 2550.397 | 12.0165 | 60.04 | 13.29 |  | 585.416 | 13.7905 | 59.97 | 17.29
719.235 | 5.9156 | 59.99 | 9.29 |  | 1289.009 | 5.7775 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.798 | 5.7692 | 60 | 7.29 |  | 2550.464 | 12.0165 | 60.04 | 13.29 |  | 585.479 | 13.7905 | 59.97 | 17.29
719.298 | 5.922 | 59.99 | 9.29 |  | 1289.078 | 5.7775 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.862 | 5.7692 | 60 | 7.29 |  | 2550.532 | 12.0165 | 60.04 | 13.29 |  | 585.542 | 13.7905 | 59.97 | 17.29
719.378 | 5.922 | 59.99 | 9.29 |  | 1289.157 | 5.7775 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.925 | 5.7835 | 60 | 7.29 |  | 2550.611 | 12.0165 | 60.04 | 13.29 |  | 585.607 | 13.7905 | 59.97 | 17.29
719.446 | 5.922 | 59.99 | 9.29 |  | 1289.22 | 5.8006 | 59.98 | 9.29 |  | 2159.988 | 5.7835 | 60 | 7.29 |  | 2550.674 | 12.0279 | 60.04 | 13.29 |  | 585.67 | 13.8191 | 59.97 | 17.29
719.513 | 5.922 | 59.99 | 9.29 |  | 1289.293 | 5.8006 | 59.98 | 9.29 |  | 2160.052 | 5.7835 | 60 | 7.29 |  | 2550.738 | 12.0279 | 60.04 | 13.29 |  | 585.733 | 13.8191 | 59.97 | 17.29
719.599 | 5.935 | 60 | 9.29 |  | 1289.362 | 5.8006 | 59.98 | 9.29 |  | 2160.115 | 5.7835 | 60 | 7.29 |  | 2550.801 | 12.0279 | 60.04 | 13.29 |  | 585.797 | 13.8191 | 59.97 | 17.29
719.663 | 5.935 | 60 | 9.29 |  | 1289.43 | 5.8006 | 59.98 | 9.29 |  | 2160.178 | 5.7835 | 60 | 7.29 |  | 2550.864 | 12.0279 | 60.04 | 13.29 |  | 585.86 | 13.8191 | 59.97 | 17.29
719.726 | 5.935 | 60 | 9.29 |  | 1289.499 | 5.8 | 59.98 | 9.29 |  | 2160.242 | 5.8003 | 60 | 7.29 |  | 2550.936 | 12.0279 | 60.04 | 13.29 |  | 585.923 | 13.8191 | 59.97 | 17.29
719.789 | 5.935 | 60 | 9.29 |  | 1289.588 | 5.8 | 59.98 | 9.29 |  | 2160.305 | 5.8003 | 60 | 7.29 |  | 2551 | 12.034 | 60.04 | 13.29 |  | 585.986 | 13.829 | 59.97 | 17.29
719.852 | 5.935 | 60 | 9.29 |  | 1289.651 | 5.8 | 59.98 | 9.29 |  | 2160.395 | 5.8003 | 60 | 7.29 |  | 2551.063 | 12.034 | 60.04 | 13.29 |  | 586.08 | 13.829 | 59.97 | 17.29
719.916 | 5.949 | 60 | 9.29 |  | 1289.714 | 5.8 | 59.98 | 9.29 |  | 2160.464 | 5.8003 | 60 | 7.29 |  | 2551.126 | 12.034 | 60.04 | 13.29 |  | 586.148 | 13.829 | 59.97 | 17.29
719.979 | 5.949 | 60 | 9.29 |  | 1289.778 | 5.8223 | 59.97 | 9.29 |  | 2160.547 | 5.8003 | 60 | 7.29 |  | 2551.189 | 12.034 | 60.04 | 13.29 |  | 586.217 | 13.829 | 59.97 | 17.29
720.042 | 5.949 | 60 | 9.29 |  | 1289.841 | 5.8223 | 59.97 | 9.29 |  | 2160.634 | 5.8097 | 60 | 7.29 |  | 2551.253 | 12.0533 | 60.05 | 13.29 |  | 586.284 | 13.8326 | 59.96 | 17.29
720.105 | 5.949 | 60 | 9.29 |  | 1289.904 | 5.8223 | 59.97 | 9.29 |  | 2160.697 | 5.8097 | 60 | 7.29 |  | 2551.316 | 12.0533 | 60.05 | 13.29 |  | 586.348 | 13.8326 | 59.96 | 17.29
720.178 | 5.949 | 60 | 9.29 |  | 1289.967 | 5.8223 | 59.97 | 9.29 |  | 2160.76 | 5.8097 | 60 | 7.29 |  | 2551.403 | 12.0533 | 60.05 | 13.29 |  | 586.411 | 13.8326 | 59.96 | 17.29
720.241 | 5.9613 | 60 | 9.29 |  | 1290.03 | 5.8223 | 59.97 | 9.29 |  | 2160.825 | 5.8097 | 60 | 7.29 |  | 2551.471 | 12.0533 | 60.05 | 13.29 |  | 586.475 | 13.8326 | 59.96 | 17.29
720.305 | 5.9613 | 60 | 9.29 |  | 1290.094 | 5.8262 | 59.97 | 9.29 |  | 2160.888 | 5.8244 | 60 | 7.29 |  | 2551.541 | 12.0533 | 60.05 | 13.29 |  | 586.538 | 13.8326 | 59.96 | 17.29
720.378 | 5.9613 | 60 | 9.29 |  | 1290.157 | 5.8262 | 59.97 | 9.29 |  | 2160.952 | 5.8244 | 60 | 7.29 |  | 2551.621 | 12.0721 | 60.04 | 13.29 |  | 586.601 | 13.8385 | 59.96 | 17.29
720.447 | 5.9613 | 60 | 9.29 |  | 1290.22 | 5.8262 | 59.97 | 9.29 |  | 2161.015 | 5.8244 | 60 | 7.29 |  | 2551.684 | 12.0721 | 60.04 | 13.29 |  | 586.664 | 13.8385 | 59.96 | 17.29
720.515 | 5.9768 | 60 | 9.29 |  | 1290.283 | 5.8262 | 59.97 | 9.29 |  | 2161.078 | 5.8244 | 60 | 7.29 |  | 2551.747 | 12.0721 | 60.04 | 13.29 |  | 586.727 | 13.8385 | 59.96 | 17.29
720.606 | 5.9768 | 60 | 9.29 |  | 1290.364 | 5.8262 | 59.97 | 9.29 |  | 2161.146 | 5.8341 | 60 | 7.29 |  | 2551.81 | 12.0721 | 60.04 | 13.29 |  | 586.79 | 13.8385 | 59.96 | 17.29
720.669 | 5.9768 | 60 | 9.29 |  | 1290.432 | 5.8491 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.209 | 5.8341 | 60 | 7.29 |  | 2551.874 | 12.0878 | 60.04 | 13.29 |  | 586.854 | 13.8385 | 59.96 | 17.29
720.732 | 5.9768 | 60 | 9.29 |  | 1290.501 | 5.8491 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.273 | 5.8341 | 60 | 7.29 |  | 2551.937 | 12.0878 | 60.04 | 13.29 |  | 586.917 | 13.8643 | 59.96 | 17.29
720.796 | 5.9845 | 60 | 9.29 |  | 1290.585 | 5.8491 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.343 | 5.8341 | 60 | 7.29 |  | 2552 | 12.0878 | 60.04 | 13.29 |  | 586.98 | 13.8643 | 59.96 | 17.29
720.859 | 5.9845 | 60 | 9.29 |  | 1290.648 | 5.8491 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.412 | 5.8341 | 60 | 7.29 |  | 2552.063 | 12.0878 | 60.04 | 13.29 |  | 587.072 | 13.8643 | 59.96 | 17.29
720.922 | 5.9845 | 60 | 9.29 |  | 1290.711 | 5.8504 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.481 | 5.8483 | 60 | 7.29 |  | 2552.126 | 12.0878 | 60.04 | 13.29 |  | 587.141 | 13.8643 | 59.96 | 17.29
720.985 | 5.9845 | 60 | 9.29 |  | 1290.775 | 5.8504 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.55 | 5.8483 | 60 | 7.29 |  | 2552.19 | 12.0981 | 60.05 | 13.29 |  | 587.209 | 13.8652 | 59.96 | 17.29
721.049 | 5.9845 | 60 | 9.29 |  | 1290.838 | 5.8504 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.631 | 5.8483 | 60 | 7.29 |  | 2552.253 | 12.0981 | 60.05 | 13.29 |  | 587.276 | 13.8652 | 59.96 | 17.29
721.112 | 6.0013 | 60 | 9.29 |  | 1290.901 | 5.8504 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.694 | 5.8483 | 60 | 7.29 |  | 2552.317 | 12.0981 | 60.05 | 13.29 |  | 587.34 | 13.8652 | 59.96 | 17.29
721.175 | 6.0013 | 60 | 9.29 |  | 1290.964 | 5.8504 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.759 | 5.8527 | 60 | 7.29 |  | 2552.397 | 12.0981 | 60.05 | 13.29 |  | 587.403 | 13.8652 | 59.96 | 17.29
721.238 | 6.0013 | 60 | 9.29 |  | 1291.027 | 5.877 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.822 | 5.8527 | 60 | 7.29 |  | 2552.477 | 12.0981 | 60.05 | 13.29 |  | 587.466 | 13.8652 | 59.96 | 17.29
721.311 | 6.0013 | 60 | 9.29 |  | 1291.101 | 5.877 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.885 | 5.8527 | 60 | 7.29 |  | 2552.545 | 12.1101 | 60.05 | 13.29 |  | 587.53 | 13.8841 | 59.97 | 17.29
721.379 | 6.0013 | 60 | 9.29 |  | 1291.164 | 5.877 | 59.96 | 9.29 |  | 2161.948 | 5.8527 | 60 | 7.29 |  | 2552.633 | 12.1101 | 60.05 | 13.29 |  | 587.593 | 13.8841 | 59.97 | 17.29
721.448 | 6.0014 | 60.01 | 9.29 |  | 1291.227 | 5.877 | 59.96 | 9.29 |  | 2162.011 | 5.8527 | 60 | 7.29 |  | 2552.697 | 12.1101 | 60.05 | 13.29 |  | 587.656 | 13.8841 | 59.97 | 17.29
721.516 | 6.0014 | 60.01 | 9.29 |  | 1291.312 | 5.877 | 59.96 | 9.29 |  | 2162.075 | 5.8718 | 60 | 7.29 |  | 2552.761 | 12.1101 | 60.05 | 13.29 |  | 587.719 | 13.8841 | 59.97 | 17.29
721.597 | 6.0014 | 60.01 | 9.29 |  | 1291.382 | 5.8781 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.139 | 5.8718 | 60 | 7.29 |  | 2552.824 | 12.1162 | 60.05 | 13.29 |  | 587.792 | 13.8841 | 59.97 | 17.29
721.66 | 6.0014 | 60.01 | 9.29 |  | 1291.449 | 5.8781 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.202 | 5.8718 | 60 | 7.29 |  | 2552.887 | 12.1162 | 60.05 | 13.29 |  | 587.855 | 13.8956 | 59.97 | 17.29
721.724 | 6.0009 | 60 | 9.29 |  | 1291.518 | 5.8781 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.265 | 5.8718 | 60 | 7.29 |  | 2552.95 | 12.1162 | 60.05 | 13.29 |  | 587.918 | 13.8956 | 59.97 | 17.29
721.787 | 6.0009 | 60 | 9.29 |  | 1291.589 | 5.8781 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.337 | 5.8718 | 60 | 7.29 |  | 2553.013 | 12.1162 | 60.05 | 13.29 |  | 587.981 | 13.8956 | 59.97 | 17.29
721.85 | 6.0009 | 60 | 9.29 |  | 1291.653 | 5.8807 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.415 | 5.8741 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.082 | 12.1315 | 60.05 | 13.29 |  | 588.077 | 13.8956 | 59.97 | 17.29
721.913 | 6.0009 | 60 | 9.29 |  | 1291.716 | 5.8807 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.483 | 5.8741 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.146 | 12.1315 | 60.05 | 13.29 |  | 588.146 | 13.9044 | 59.97 | 17.29
721.976 | 6.0009 | 60 | 9.29 |  | 1291.779 | 5.8807 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.553 | 5.8741 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.209 | 12.1315 | 60.05 | 13.29 |  | 588.214 | 13.9044 | 59.97 | 17.29
722.039 | 6.0305 | 60 | 9.29 |  | 1291.842 | 5.8807 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.636 | 5.8741 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.272 | 12.1315 | 60.05 | 13.29 |  | 588.297 | 13.9044 | 59.97 | 17.29
722.102 | 6.0305 | 60 | 9.29 |  | 1291.906 | 5.8807 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.699 | 5.8927 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.346 | 12.1315 | 60.05 | 13.29 |  | 588.36 | 13.9044 | 59.97 | 17.29
722.165 | 6.0305 | 60 | 9.29 |  | 1291.969 | 5.901 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.762 | 5.8927 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.416 | 12.1405 | 60.05 | 13.29 |  | 588.424 | 13.9135 | 59.96 | 17.29
722.229 | 6.0305 | 60 | 9.29 |  | 1292.032 | 5.901 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.826 | 5.8927 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.485 | 12.1405 | 60.05 | 13.29 |  | 588.487 | 13.9135 | 59.96 | 17.29
722.292 | 6.0305 | 60 | 9.29 |  | 1292.095 | 5.901 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.889 | 5.8927 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.553 | 12.1405 | 60.05 | 13.29 |  | 588.551 | 13.9135 | 59.96 | 17.29
722.377 | 6.045 | 60 | 9.29 |  | 1292.158 | 5.901 | 59.97 | 9.29 |  | 2162.952 | 5.8927 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.629 | 12.1405 | 60.05 | 13.29 |  | 588.614 | 13.9135 | 59.96 | 17.29
722.445 | 6.045 | 60 | 9.29 |  | 1292.231 | 5.901 | 59.97 | 9.29 |  | 2163.016 | 5.8961 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.695 | 12.1523 | 60.05 | 13.29 |  | 588.677 | 13.9135 | 59.96 | 17.29
722.514 | 6.045 | 60 | 9.29 |  | 1292.294 | 5.921 | 59.96 | 9.29 |  | 2163.079 | 5.8961 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.758 | 12.1523 | 60.05 | 13.29 |  | 588.741 | 13.9277 | 59.96 | 17.29
722.591 | 6.045 | 60 | 9.29 |  | 1292.361 | 5.921 | 59.96 | 9.29 |  | 2163.142 | 5.8961 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.821 | 12.1523 | 60.05 | 13.29 |  | 588.804 | 13.9277 | 59.96 | 17.29
722.654 | 6.0539 | 60 | 9.29 |  | 1292.43 | 5.921 | 59.96 | 9.29 |  | 2163.206 | 5.8961 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.884 | 12.1523 | 60.05 | 13.29 |  | 588.867 | 13.9277 | 59.96 | 17.29
722.718 | 6.0539 | 60 | 9.29 |  | 1292.498 | 5.921 | 59.96 | 9.29 |  | 2163.269 | 5.8961 | 60.01 | 7.29 |  | 2553.947 | 12.1523 | 60.05 | 13.29 |  | 588.93 | 13.9277 | 59.96 | 17.29
722.781 | 6.0539 | 60 | 9.29 |  | 1292.589 | 5.9395 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.333 | 5.9213 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.011 | 12.1656 | 60.04 | 13.29 |  | 588.993 | 13.9277 | 59.96 | 17.29
722.844 | 6.0539 | 60 | 9.29 |  | 1292.652 | 5.9395 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.402 | 5.9213 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.074 | 12.1656 | 60.04 | 13.29 |  | 589.085 | 13.9562 | 59.96 | 17.29
722.907 | 6.0539 | 60 | 9.29 |  | 1292.715 | 5.9395 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.471 | 5.9213 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.138 | 12.1656 | 60.04 | 13.29 |  | 589.154 | 13.9562 | 59.96 | 17.29
722.971 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1292.778 | 5.9395 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.54 | 5.9213 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.201 | 12.1656 | 60.04 | 13.29 |  | 589.222 | 13.9562 | 59.96 | 17.29
723.034 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1292.842 | 5.9502 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.633 | 5.9245 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.264 | 12.1656 | 60.04 | 13.29 |  | 589.312 | 13.9562 | 59.96 | 17.29
723.097 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1292.905 | 5.9502 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.696 | 5.9245 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.328 | 12.1748 | 60.04 | 13.29 |  | 589.375 | 13.9546 | 59.96 | 17.29
723.16 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1292.968 | 5.9502 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.759 | 5.9245 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.405 | 12.1748 | 60.04 | 13.29 |  | 589.438 | 13.9546 | 59.96 | 17.29
723.223 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1293.031 | 5.9502 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.822 | 5.9245 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.473 | 12.1748 | 60.04 | 13.29 |  | 589.501 | 13.9546 | 59.96 | 17.29
723.287 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1293.094 | 5.9502 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.897 | 5.9245 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.542 | 12.1748 | 60.04 | 13.29 |  | 589.565 | 13.9546 | 59.96 | 17.29
723.376 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1293.158 | 5.9507 | 59.95 | 9.29 |  | 2163.96 | 5.9464 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.631 | 12.1748 | 60.04 | 13.29 |  | 589.628 | 13.9738 | 59.96 | 17.29
723.444 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1293.221 | 5.9507 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.024 | 5.9464 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.694 | 12.1886 | 60.04 | 13.29 |  | 589.691 | 13.9738 | 59.96 | 17.29
723.512 | 6.0767 | 60 | 9.29 |  | 1293.284 | 5.9507 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.087 | 5.9464 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.757 | 12.1886 | 60.04 | 13.29 |  | 589.755 | 13.9738 | 59.96 | 17.29
723.608 | 6.09 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.359 | 5.9507 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.15 | 5.9464 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.82 | 12.1886 | 60.04 | 13.29 |  | 589.818 | 13.9738 | 59.96 | 17.29
723.671 | 6.09 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.427 | 5.9507 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.214 | 5.951 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.884 | 12.1886 | 60.04 | 13.29 |  | 589.881 | 13.9738 | 59.96 | 17.29
723.734 | 6.09 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.496 | 5.9527 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.278 | 5.951 | 60.01 | 7.29 |  | 2554.947 | 12.1947 | 60.04 | 13.29 |  | 589.945 | 13.9748 | 59.96 | 17.29
723.797 | 6.09 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.586 | 5.9527 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.345 | 5.951 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.01 | 12.1947 | 60.04 | 13.29 |  | 590.052 | 13.9748 | 59.96 | 17.29
723.861 | 6.0991 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.649 | 5.9527 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.413 | 5.951 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.073 | 12.1947 | 60.04 | 13.29 |  | 590.139 | 13.9748 | 59.96 | 17.29
723.924 | 6.0991 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.712 | 5.9527 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.482 | 5.951 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.136 | 12.1947 | 60.04 | 13.29 |  | 590.208 | 13.9748 | 59.96 | 17.29
723.987 | 6.0991 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.776 | 5.975 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.551 | 5.9709 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.199 | 12.1947 | 60.04 | 13.29 |  | 590.275 | 13.9963 | 59.96 | 17.29
724.051 | 6.0991 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.839 | 5.975 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.632 | 5.9709 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.263 | 12.2063 | 60.04 | 13.29 |  | 590.343 | 13.9963 | 59.96 | 17.29
724.114 | 6.0991 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.902 | 5.975 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.696 | 5.9709 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.326 | 12.2063 | 60.04 | 13.29 |  | 590.406 | 13.9963 | 59.96 | 17.29
724.177 | 6.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 1293.965 | 5.975 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.759 | 5.9709 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.398 | 12.2063 | 60.04 | 13.29 |  | 590.469 | 13.9963 | 59.96 | 17.29
724.24 | 6.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.028 | 5.975 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.823 | 5.9726 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.466 | 12.2063 | 60.04 | 13.29 |  | 590.533 | 13.9963 | 59.96 | 17.29
724.319 | 6.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.091 | 5.9757 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.887 | 5.9726 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.542 | 12.2176 | 60.03 | 13.29 |  | 590.596 | 13.9983 | 59.96 | 17.29
724.388 | 6.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.154 | 5.9757 | 59.95 | 9.29 |  | 2164.95 | 5.9726 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.627 | 12.2176 | 60.03 | 13.29 |  | 590.659 | 13.9983 | 59.96 | 17.29
724.456 | 6.1157 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.217 | 5.9757 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.014 | 5.9726 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.69 | 12.2176 | 60.03 | 13.29 |  | 590.722 | 13.9983 | 59.96 | 17.29
724.525 | 6.1245 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.28 | 5.9757 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.077 | 5.9726 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.753 | 12.2176 | 60.03 | 13.29 |  | 590.786 | 13.9983 | 59.96 | 17.29
724.605 | 6.1245 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.36 | 5.9757 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.141 | 6.0007 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.816 | 12.2176 | 60.03 | 13.29 |  | 590.855 | 14.0179 | 59.96 | 17.29
724.668 | 6.1245 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.428 | 6.0017 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.205 | 6.0007 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.88 | 12.2335 | 60.03 | 13.29 |  | 590.918 | 14.0179 | 59.96 | 17.29
724.732 | 6.1245 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.496 | 6.0017 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.268 | 6.0007 | 60.01 | 7.29 |  | 2555.943 | 12.2335 | 60.03 | 13.29 |  | 590.981 | 14.0179 | 59.96 | 17.29
724.795 | 6.1274 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.587 | 6.0017 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.341 | 6.0007 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.007 | 12.2335 | 60.03 | 13.29 |  | 591.075 | 14.0179 | 59.96 | 17.29
724.858 | 6.1274 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.65 | 6.0017 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.41 | 6.0007 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.07 | 12.2335 | 60.03 | 13.29 |  | 591.147 | 14.0179 | 59.96 | 17.29
724.921 | 6.1274 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.713 | 6.0015 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.479 | 6.0011 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.143 | 12.2335 | 60.03 | 13.29 |  | 591.215 | 14.019 | 59.96 | 17.29
724.985 | 6.1274 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.776 | 6.0015 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.548 | 6.0011 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.206 | 12.2668 | 60.03 | 13.29 |  | 591.284 | 14.019 | 59.96 | 17.29
725.048 | 6.1274 | 59.99 | 9.29 |  | 1294.839 | 6.0015 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.633 | 6.0011 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.269 | 12.2668 | 60.03 | 13.29 |  | 591.347 | 14.019 | 59.96 | 17.29
725.111 | 6.1396 | 60 | 9.29 |  | 1294.902 | 6.0015 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.696 | 6.0011 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.345 | 12.2668 | 60.03 | 13.29 |  | 591.41 | 14.019 | 59.96 | 17.29
725.174 | 6.1396 | 60 | 9.29 |  | 1294.966 | 6.0015 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.76 | 6.0259 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.414 | 12.2668 | 60.03 | 13.29 |  | 591.473 | 14.0414 | 59.96 | 17.29
725.237 | 6.1396 | 60 | 9.29 |  | 1295.029 | 6.0313 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.823 | 6.0259 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.483 | 12.2695 | 60.03 | 13.29 |  | 591.537 | 14.0414 | 59.96 | 17.29
725.311 | 6.1396 | 60 | 9.29 |  | 1295.092 | 6.0313 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.886 | 6.0259 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.552 | 12.2695 | 60.03 | 13.29 |  | 591.6 | 14.0414 | 59.96 | 17.29
725.381 | 6.1396 | 60 | 9.29 |  | 1295.155 | 6.0313 | 59.95 | 9.29 |  | 2165.949 | 6.0259 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.632 | 12.2695 | 60.03 | 13.29 |  | 591.663 | 14.0414 | 59.96 | 17.29
725.45 | 6.1739 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.218 | 6.0313 | 59.95 | 9.29 |  | 2166.013 | 6.0259 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.695 | 12.2695 | 60.03 | 13.29 |  | 591.726 | 14.0414 | 59.96 | 17.29
725.517 | 6.1739 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.305 | 6.0313 | 59.95 | 9.29 |  | 2166.077 | 6.0249 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.76 | 12.277 | 60.03 | 13.29 |  | 591.789 | 14.0545 | 59.96 | 17.29
725.599 | 6.1739 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.372 | 6.0481 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.141 | 6.0249 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.823 | 12.277 | 60.03 | 13.29 |  | 591.853 | 14.0545 | 59.96 | 17.29
725.662 | 6.1739 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.441 | 6.0481 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.204 | 6.0249 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.887 | 12.277 | 60.03 | 13.29 |  | 591.916 | 14.0545 | 59.96 | 17.29
725.728 | 6.1756 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.51 | 6.0481 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.268 | 6.0249 | 60.01 | 7.29 |  | 2556.95 | 12.277 | 60.03 | 13.29 |  | 591.979 | 14.0545 | 59.96 | 17.29
725.791 | 6.1756 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.574 | 6.0481 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.331 | 6.0249 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.013 | 12.277 | 60.03 | 13.29 |  | 592.07 | 14.0545 | 59.96 | 17.29
725.854 | 6.1756 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.638 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.411 | 6.0519 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.076 | 12.3158 | 60.03 | 13.29 |  | 592.139 | 14.0673 | 59.96 | 17.29
725.917 | 6.1756 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.701 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.479 | 6.0519 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.14 | 12.3158 | 60.03 | 13.29 |  | 592.206 | 14.0673 | 59.96 | 17.29
725.98 | 6.1756 | 60.01 | 9.29 |  | 1295.764 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.549 | 6.0519 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.203 | 12.3158 | 60.03 | 13.29 |  | 592.275 | 14.0673 | 59.96 | 17.29
726.043 | 6.183 | 60 | 9.29 |  | 1295.827 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.629 | 6.0519 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.266 | 12.3158 | 60.03 | 13.29 |  | 592.339 | 14.0673 | 59.96 | 17.29
726.106 | 6.183 | 60 | 9.29 |  | 1295.9 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.693 | 6.064 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.343 | 12.3158 | 60.03 | 13.29 |  | 592.402 | 14.0772 | 59.96 | 17.29
726.169 | 6.183 | 60 | 9.29 |  | 1295.963 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.756 | 6.064 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.413 | 12.3195 | 60.02 | 13.29 |  | 592.466 | 14.0772 | 59.96 | 17.29
726.232 | 6.183 | 60 | 9.29 |  | 1296.026 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.819 | 6.064 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.483 | 12.3195 | 60.02 | 13.29 |  | 592.529 | 14.0772 | 59.96 | 17.29
726.296 | 6.183 | 60 | 9.29 |  | 1296.089 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.883 | 6.064 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.551 | 12.3195 | 60.02 | 13.29 |  | 592.592 | 14.0772 | 59.96 | 17.29
726.382 | 6.1938 | 59.99 | 9.29 |  | 1296.152 | 6.052 | 59.94 | 9.29 |  | 2166.946 | 6.064 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.633 | 12.3195 | 60.02 | 13.29 |  | 592.655 | 14.0772 | 59.96 | 17.29
726.451 | 6.1938 | 59.99 | 9.29 |  | 1296.218 | 6.0744 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.009 | 6.0709 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.697 | 12.3253 | 60.02 | 13.29 |  | 592.718 | 14.0923 | 59.96 | 17.29
726.519 | 6.1938 | 59.99 | 9.29 |  | 1296.281 | 6.0744 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.075 | 6.0709 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.761 | 12.3253 | 60.02 | 13.29 |  | 592.781 | 14.0923 | 59.96 | 17.29
726.6 | 6.1938 | 59.99 | 9.29 |  | 1296.358 | 6.0744 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.147 | 6.0709 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.824 | 12.3253 | 60.02 | 13.29 |  | 592.844 | 14.0923 | 59.96 | 17.29
726.663 | 6.2241 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.426 | 6.0744 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.21 | 6.0709 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.887 | 12.3253 | 60.02 | 13.29 |  | 592.908 | 14.0923 | 59.96 | 17.29
726.726 | 6.2241 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.495 | 6.0744 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.281 | 6.0709 | 60.01 | 7.29 |  | 2557.95 | 12.3253 | 60.02 | 13.29 |  | 592.971 | 14.0923 | 59.96 | 17.29
726.798 | 6.2241 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.589 | 6.0776 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.377 | 6.0749 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.014 | 12.329 | 60.02 | 13.29 |  | 593.034 | 14.1125 | 59.96 | 17.29
726.861 | 6.2241 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.652 | 6.0776 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.447 | 6.0749 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.077 | 12.329 | 60.02 | 13.29 |  | 593.103 | 14.1125 | 59.96 | 17.29
726.924 | 6.2243 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.715 | 6.0776 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.514 | 6.0749 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.14 | 12.329 | 60.02 | 13.29 |  | 593.172 | 14.1125 | 59.96 | 17.29
726.988 | 6.2243 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.778 | 6.0776 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.594 | 6.0749 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.203 | 12.329 | 60.02 | 13.29 |  | 593.24 | 14.1125 | 59.96 | 17.29
727.051 | 6.2243 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.842 | 6.1025 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.658 | 6.0995 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.266 | 12.329 | 60.02 | 13.29 |  | 593.325 | 14.1125 | 59.96 | 17.29
727.114 | 6.2243 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.905 | 6.1025 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.721 | 6.0995 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.329 | 12.3482 | 60.02 | 13.29 |  | 593.388 | 14.1128 | 59.96 | 17.29
727.177 | 6.2243 | 59.98 | 9.29 |  | 1296.968 | 6.1025 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.784 | 6.0995 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.401 | 12.3482 | 60.02 | 13.29 |  | 593.452 | 14.1128 | 59.96 | 17.29
727.24 | 6.2305 | 59.98 | 9.29 |  | 1297.031 | 6.1025 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.848 | 6.0995 | 60.01 | 7.29 |  | 2558.469 | 12.3482 | 60.02 | 13.29 |  | 593.515 | 14.1128 | 59.96 | 17.29
727.313 | 6.2305 | 59.98 | 9.29 |  | 1297.094 | 6.1025 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.911 | 6.1148 | 60 | 7.29 |  | 2558.537 | 12.3482 | 60.02 | 13.29 |  | 593.578 | 14.1128 | 59.96 | 17.29
727.386 | 6.2305 | 59.98 | 9.29 |  | 1297.157 | 6.1194 | 59.94 | 9.29 |  | 2167.975 | 6.1148 | 60 | 7.29 |  | 2558.625 | 12.3518 | 60.02 | 13.29 |  | 593.642 | 14.1339 | 59.96 | 17.29
727.454 | 6.2305 | 59.98 | 9.29 |  | 1297.221 | 6.1194 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.038 | 6.1148 | 60 | 7.29 |  | 2558.688 | 12.3518 | 60.02 | 13.29 |  | 593.705 | 14.1339 | 59.96 | 17.29
727.522 | 6.2305 | 59.98 | 9.29 |  | 1297.284 | 6.1194 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.102 | 6.1148 | 60 | 7.29 |  | 2558.751 | 12.3518 | 60.02 | 13.29 |  | 593.768 | 14.1339 | 59.96 | 17.29
727.599 | 6.2488 | 59.99 | 9.29 |  | 1297.36 | 6.1194 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.166 | 6.1148 | 60 | 7.29 |  | 2558.814 | 12.3518 | 60.02 | 13.29 |  | 593.831 | 14.1339 | 59.96 | 17.29
727.662 | 6.2488 | 59.99 | 9.29 |  | 1297.443 | 6.1194 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.229 | 6.126 | 60 | 7.29 |  | 2558.878 | 12.3518 | 60.02 | 13.29 |  | 593.895 | 14.1339 | 59.96 | 17.29
727.726 | 6.2488 | 59.99 | 9.29 |  | 1297.512 | 6.1287 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.293 | 6.126 | 60 | 7.29 |  | 2558.941 | 12.3709 | 60.02 | 13.29 |  | 593.958 | 14.1353 | 59.96 | 17.29
727.789 | 6.2488 | 59.99 | 9.29 |  | 1297.593 | 6.1287 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.395 | 6.126 | 60 | 7.29 |  | 2559.004 | 12.3709 | 60.02 | 13.29 |  | 594.025 | 14.1353 | 59.96 | 17.29
727.852 | 6.2506 | 60 | 9.29 |  | 1297.656 | 6.1287 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.463 | 6.126 | 60 | 7.29 |  | 2559.068 | 12.3709 | 60.02 | 13.29 |  | 594.094 | 14.1353 | 59.96 | 17.29
727.915 | 6.2506 | 60 | 9.29 |  | 1297.719 | 6.1287 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.533 | 6.1258 | 60 | 7.29 |  | 2559.131 | 12.3709 | 60.02 | 13.29 |  | 594.162 | 14.1353 | 59.96 | 17.29
727.978 | 6.2506 | 60 | 9.29 |  | 1297.782 | 6.142 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.618 | 6.1258 | 60 | 7.29 |  | 2559.201 | 12.3735 | 60.02 | 13.29 |  | 594.233 | 14.1559 | 59.96 | 17.29
728.041 | 6.2506 | 60 | 9.29 |  | 1297.846 | 6.142 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.681 | 6.1258 | 60 | 7.29 |  | 2559.264 | 12.3735 | 60.02 | 13.29 |  | 594.314 | 14.1559 | 59.96 | 17.29
728.104 | 6.2506 | 60 | 9.29 |  | 1297.909 | 6.142 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.745 | 6.1258 | 60 | 7.29 |  | 2559.335 | 12.3735 | 60.02 | 13.29 |  | 594.378 | 14.1559 | 59.96 | 17.29
728.167 | 6.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1297.972 | 6.142 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.813 | 6.1262 | 60 | 7.29 |  | 2559.404 | 12.3735 | 60.02 | 13.29 |  | 594.441 | 14.1559 | 59.96 | 17.29
728.23 | 6.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.035 | 6.142 | 59.94 | 9.29 |  | 2168.877 | 6.1262 | 60 | 7.29 |  | 2559.471 | 12.3735 | 60.02 | 13.29 |  | 594.504 | 14.1559 | 59.96 | 17.29
728.293 | 6.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.099 | 6.1494 | 59.95 | 9.29 |  | 2168.941 | 6.1262 | 60 | 7.29 |  | 2559.541 | 12.3957 | 60.01 | 13.29 |  | 594.567 | 14.1558 | 59.96 | 17.29
728.37 | 6.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.162 | 6.1494 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.004 | 6.1262 | 60 | 7.29 |  | 2559.625 | 12.3957 | 60.01 | 13.29 |  | 594.631 | 14.1558 | 59.96 | 17.29
728.438 | 6.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.225 | 6.1494 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.068 | 6.1262 | 60 | 7.29 |  | 2559.689 | 12.3957 | 60.01 | 13.29 |  | 594.694 | 14.1558 | 59.96 | 17.29
728.506 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.289 | 6.1494 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.131 | 6.1515 | 60 | 7.29 |  | 2559.751 | 12.3957 | 60.01 | 13.29 |  | 594.757 | 14.1558 | 59.96 | 17.29
728.596 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.374 | 6.1494 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.195 | 6.1515 | 60 | 7.29 |  | 2559.815 | 12.3973 | 60.01 | 13.29 |  | 594.82 | 14.1558 | 59.96 | 17.29
728.66 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.441 | 6.1633 | 59.94 | 9.29 |  | 2169.258 | 6.1515 | 60 | 7.29 |  | 2559.878 | 12.3973 | 60.01 | 13.29 |  | 594.883 | 14.1775 | 59.97 | 17.29
728.723 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.51 | 6.1633 | 59.94 | 9.29 |  | 2169.321 | 6.1515 | 60 | 7.29 |  | 2559.941 | 12.3973 | 60.01 | 13.29 |  | 594.946 | 14.1775 | 59.97 | 17.29
728.786 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.587 | 6.1633 | 59.94 | 9.29 |  | 2169.395 | 6.1515 | 60 | 7.29 |  | 2560.004 | 12.3973 | 60.01 | 13.29 |  | 595.018 | 14.1775 | 59.97 | 17.29
728.851 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.661 | 6.1633 | 59.94 | 9.29 |  | 2169.464 | 6.1522 | 60 | 7.29 |  | 2560.067 | 12.3973 | 60.01 | 13.29 |  | 595.09 | 14.1775 | 59.97 | 17.29
728.914 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.724 | 6.1707 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.533 | 6.1522 | 60 | 7.29 |  | 2560.131 | 12.4166 | 60.01 | 13.29 |  | 595.159 | 14.1782 | 59.97 | 17.29
728.978 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.788 | 6.1707 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.629 | 6.1522 | 60 | 7.29 |  | 2560.194 | 12.4166 | 60.01 | 13.29 |  | 595.228 | 14.1782 | 59.97 | 17.29
729.041 | 6.3015 | 60.01 | 9.29 |  | 1298.851 | 6.1707 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.692 | 6.1522 | 60 | 7.29 |  | 2560.257 | 12.4166 | 60.01 | 13.29 |  | 595.327 | 14.1782 | 59.97 | 17.29
729.104 | 6.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 1298.914 | 6.1707 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.756 | 6.1814 | 60 | 7.29 |  | 2560.32 | 12.4166 | 60.01 | 13.29 |  | 595.39 | 14.1782 | 59.97 | 17.29
729.167 | 6.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 1298.977 | 6.1869 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.819 | 6.1814 | 60 | 7.29 |  | 2560.4 | 12.4166 | 60.01 | 13.29 |  | 595.454 | 14.1982 | 59.97 | 17.29
729.23 | 6.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 1299.041 | 6.1869 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.882 | 6.1814 | 60 | 7.29 |  | 2560.468 | 12.4179 | 60.01 | 13.29 |  | 595.517 | 14.1982 | 59.97 | 17.29
729.293 | 6.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 1299.104 | 6.1869 | 59.95 | 9.29 |  | 2169.946 | 6.1814 | 60 | 7.29 |  | 2560.535 | 12.4179 | 60.01 | 13.29 |  | 595.58 | 14.1982 | 59.97 | 17.29
729.376 | 6.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 1299.167 | 6.1869 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.009 | 6.1814 | 60 | 7.29 |  | 2560.618 | 12.4179 | 60.01 | 13.29 |  | 595.643 | 14.1982 | 59.97 | 17.29
729.444 | 6.3254 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.23 | 6.1869 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.073 | 6.1983 | 60 | 7.29 |  | 2560.681 | 12.4179 | 60.01 | 13.29 |  | 595.706 | 14.1982 | 59.97 | 17.29
729.513 | 6.3254 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.303 | 6.1958 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.136 | 6.1983 | 60 | 7.29 |  | 2560.744 | 12.4437 | 60.01 | 13.29 |  | 595.77 | 14.215 | 59.98 | 17.29
729.601 | 6.3254 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.372 | 6.1958 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.2 | 6.1983 | 60 | 7.29 |  | 2560.807 | 12.4437 | 60.01 | 13.29 |  | 595.833 | 14.215 | 59.98 | 17.29
729.664 | 6.3254 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.44 | 6.1958 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.263 | 6.1983 | 60 | 7.29 |  | 2560.871 | 12.4437 | 60.01 | 13.29 |  | 595.896 | 14.215 | 59.98 | 17.29
729.728 | 6.3272 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.508 | 6.1958 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.347 | 6.1983 | 60 | 7.29 |  | 2560.934 | 12.4437 | 60.01 | 13.29 |  | 595.97 | 14.215 | 59.98 | 17.29
729.791 | 6.3272 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.584 | 6.1958 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.415 | 6.2013 | 60.01 | 7.29 |  | 2560.997 | 12.4437 | 60.01 | 13.29 |  | 596.065 | 14.215 | 59.98 | 17.29
729.854 | 6.3272 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.647 | 6.2101 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.484 | 6.2013 | 60.01 | 7.29 |  | 2561.06 | 12.4427 | 60.01 | 13.29 |  | 596.134 | 14.2222 | 59.98 | 17.29
729.917 | 6.3272 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.71 | 6.2101 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.551 | 6.2013 | 60.01 | 7.29 |  | 2561.123 | 12.4427 | 60.01 | 13.29 |  | 596.202 | 14.2222 | 59.98 | 17.29
729.98 | 6.3272 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.773 | 6.2101 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.626 | 6.2013 | 60.01 | 7.29 |  | 2561.186 | 12.4427 | 60.01 | 13.29 |  | 596.271 | 14.2222 | 59.98 | 17.29
730.043 | 6.3543 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.836 | 6.2101 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.69 | 6.2016 | 60 | 7.29 |  | 2561.25 | 12.4427 | 60.01 | 13.29 |  | 596.334 | 14.2222 | 59.98 | 17.29
730.106 | 6.3543 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.9 | 6.2226 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.753 | 6.2016 | 60 | 7.29 |  | 2561.313 | 12.4427 | 60.01 | 13.29 |  | 596.397 | 14.2295 | 59.98 | 17.29
730.17 | 6.3543 | 59.98 | 9.29 |  | 1299.963 | 6.2226 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.816 | 6.2016 | 60 | 7.29 |  | 2561.405 | 12.4427 | 60.01 | 13.29 |  | 596.46 | 14.2295 | 59.98 | 17.29
730.233 | 6.3543 | 59.98 | 9.29 |  | 1300.026 | 6.2226 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.879 | 6.2016 | 60 | 7.29 |  | 2561.474 | 12.4648 | 60 | 13.29 |  | 596.524 | 14.2295 | 59.98 | 17.29
730.318 | 6.3524 | 59.98 | 9.29 |  | 1300.089 | 6.2226 | 59.95 | 9.29 |  | 2170.943 | 6.2016 | 60 | 7.29 |  | 2561.542 | 12.4648 | 60 | 13.29 |  | 596.587 | 14.2295 | 59.98 | 17.29
730.386 | 6.3524 | 59.98 | 9.29 |  | 1300.152 | 6.2226 | 59.95 | 9.29 |  | 2171.006 | 6.2237 | 60 | 7.29 |  | 2561.626 | 12.4648 | 60 | 13.29 |  | 596.65 | 14.2295 | 59.98 | 17.29
730.454 | 6.3524 | 59.98 | 9.29 |  | 1300.215 | 6.2338 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.07 | 6.2237 | 60 | 7.29 |  | 2561.689 | 12.4638 | 60 | 13.29 |  | 596.713 | 14.2404 | 59.98 | 17.29
730.522 | 6.3524 | 59.98 | 9.29 |  | 1300.278 | 6.2338 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.133 | 6.2237 | 60 | 7.29 |  | 2561.752 | 12.4638 | 60 | 13.29 |  | 596.776 | 14.2404 | 59.98 | 17.29
730.586 | 6.3524 | 59.98 | 9.29 |  | 1300.356 | 6.2338 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.196 | 6.2237 | 60 | 7.29 |  | 2561.815 | 12.4638 | 60 | 13.29 |  | 596.839 | 14.2404 | 59.98 | 17.29
730.649 | 6.3722 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.423 | 6.2338 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.267 | 6.2237 | 60 | 7.29 |  | 2561.878 | 12.4638 | 60 | 13.29 |  | 596.902 | 14.2404 | 59.98 | 17.29
730.712 | 6.3722 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.506 | 6.2338 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.34 | 6.2258 | 60 | 7.29 |  | 2561.941 | 12.4638 | 60 | 13.29 |  | 596.965 | 14.2404 | 59.98 | 17.29
730.775 | 6.3722 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.586 | 6.2455 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.408 | 6.2258 | 60 | 7.29 |  | 2562.004 | 12.494 | 60 | 13.29 |  | 597.03 | 14.2672 | 59.99 | 17.29
730.838 | 6.3722 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.649 | 6.2455 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.478 | 6.2258 | 60 | 7.29 |  | 2562.068 | 12.494 | 60 | 13.29 |  | 597.106 | 14.2672 | 59.99 | 17.29
730.913 | 6.3722 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.712 | 6.2455 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.547 | 6.2258 | 60 | 7.29 |  | 2562.131 | 12.494 | 60 | 13.29 |  | 597.175 | 14.2672 | 59.99 | 17.29
730.976 | 6.3737 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.776 | 6.2455 | 59.96 | 9.29 |  | 2171.63 | 6.2492 | 60 | 7.29 |  | 2562.194 | 12.494 | 60 | 13.29 |  | 597.244 | 14.2672 | 59.99 | 17.29
731.039 | 6.3737 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.839 | 6.2468 | 59.97 | 9.29 |  | 2171.693 | 6.2492 | 60 | 7.29 |  | 2562.261 | 12.494 | 60 | 13.29 |  | 597.315 | 14.2676 | 59.99 | 17.29
731.102 | 6.3737 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.902 | 6.2468 | 59.97 | 9.29 |  | 2171.756 | 6.2492 | 60 | 7.29 |  | 2562.324 | 12.509 | 60 | 13.29 |  | 597.379 | 14.2676 | 59.99 | 17.29
731.165 | 6.3737 | 59.99 | 9.29 |  | 1300.965 | 6.2468 | 59.97 | 9.29 |  | 2171.82 | 6.2492 | 60 | 7.29 |  | 2562.395 | 12.509 | 60 | 13.29 |  | 597.442 | 14.2676 | 59.99 | 17.29
731.229 | 6.4002 | 59.99 | 9.29 |  | 1301.028 | 6.2468 | 59.97 | 9.29 |  | 2171.883 | 6.2516 | 60 | 7.29 |  | 2562.463 | 12.509 | 60 | 13.29 |  | 597.505 | 14.2676 | 59.99 | 17.29
731.292 | 6.4002 | 59.99 | 9.29 |  | 1301.091 | 6.2468 | 59.97 | 9.29 |  | 2171.947 | 6.2516 | 60 | 7.29 |  | 2562.531 | 12.509 | 60 | 13.29 |  | 597.569 | 14.2676 | 59.99 | 17.29
731.375 | 6.4002 | 59.99 | 9.29 |  | 1301.154 | 6.2684 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.01 | 6.2516 | 60 | 7.29 |  | 2562.616 | 12.5164 | 60 | 13.29 |  | 597.632 | 14.2848 | 60 | 17.29
731.443 | 6.4002 | 59.99 | 9.29 |  | 1301.218 | 6.2684 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.073 | 6.2516 | 60 | 7.29 |  | 2562.679 | 12.5164 | 60 | 13.29 |  | 597.696 | 14.2848 | 60 | 17.29
731.512 | 6.4002 | 59.99 | 9.29 |  | 1301.281 | 6.2684 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.137 | 6.2516 | 60 | 7.29 |  | 2562.742 | 12.5164 | 60 | 13.29 |  | 597.759 | 14.2848 | 60 | 17.29
731.609 | 6.4002 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.358 | 6.2684 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.2 | 6.2764 | 60 | 7.29 |  | 2562.805 | 12.5164 | 60 | 13.29 |  | 597.822 | 14.2848 | 60 | 17.29
731.672 | 6.4002 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.432 | 6.2819 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.264 | 6.2764 | 60 | 7.29 |  | 2562.869 | 12.5164 | 60 | 13.29 |  | 597.885 | 14.2848 | 60 | 17.29
731.735 | 6.4002 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.501 | 6.2819 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.327 | 6.2764 | 60 | 7.29 |  | 2562.932 | 12.5285 | 60 | 13.29 |  | 597.949 | 14.287 | 60 | 17.29
731.798 | 6.4002 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.591 | 6.2819 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.398 | 6.2764 | 60 | 7.29 |  | 2562.996 | 12.5285 | 60 | 13.29 |  | 598.027 | 14.287 | 60 | 17.29
731.861 | 6.4236 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.654 | 6.2819 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.468 | 6.2764 | 60 | 7.29 |  | 2563.059 | 12.5285 | 60 | 13.29 |  | 598.095 | 14.287 | 60 | 17.29
731.924 | 6.4236 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.726 | 6.2819 | 59.97 | 9.29 |  | 2172.538 | 6.2899 | 60 | 7.29 |  | 2563.122 | 12.5285 | 60 | 13.29 |  | 598.166 | 14.287 | 60 | 17.29
731.987 | 6.4236 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.789 | 6.3008 | 59.98 | 9.29 |  | 2172.63 | 6.2899 | 60 | 7.29 |  | 2563.191 | 12.5387 | 60 | 13.29 |  | 598.234 | 14.3075 | 60.01 | 17.29
732.05 | 6.4236 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.852 | 6.3008 | 59.98 | 9.29 |  | 2172.694 | 6.2899 | 60 | 7.29 |  | 2563.254 | 12.5387 | 60 | 13.29 |  | 598.32 | 14.3075 | 60.01 | 17.29
732.113 | 6.4236 | 59.97 | 9.29 |  | 1301.915 | 6.3008 | 59.98 | 9.29 |  | 2172.757 | 6.2899 | 60 | 7.29 |  | 2563.317 | 12.5387 | 60 | 13.29 |  | 598.383 | 14.3075 | 60.01 | 17.29
732.176 | 6.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 1301.978 | 6.3008 | 59.98 | 9.29 |  | 2172.82 | 6.2981 | 60.01 | 7.29 |  | 2563.401 | 12.5387 | 60 | 13.29 |  | 598.446 | 14.3075 | 60.01 | 17.29
732.24 | 6.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.042 | 6.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 2172.884 | 6.2981 | 60.01 | 7.29 |  | 2563.469 | 12.5387 | 60 | 13.29 |  | 598.518 | 14.3075 | 60.01 | 17.29
732.316 | 6.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.105 | 6.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 2172.947 | 6.2981 | 60.01 | 7.29 |  | 2563.537 | 12.5468 | 60 | 13.29 |  | 598.581 | 14.3078 | 60.01 | 17.29
732.384 | 6.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.168 | 6.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.01 | 6.2981 | 60.01 | 7.29 |  | 2563.621 | 12.5468 | 60 | 13.29 |  | 598.645 | 14.3078 | 60.01 | 17.29
732.462 | 6.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.231 | 6.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.073 | 6.2981 | 60.01 | 7.29 |  | 2563.684 | 12.5468 | 60 | 13.29 |  | 598.708 | 14.3078 | 60.01 | 17.29
732.531 | 6.4521 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.294 | 6.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.137 | 6.3146 | 60 | 7.29 |  | 2563.747 | 12.5468 | 60 | 13.29 |  | 598.772 | 14.3078 | 60.01 | 17.29
732.596 | 6.4521 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.374 | 6.3146 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.2 | 6.3146 | 60 | 7.29 |  | 2563.811 | 12.5567 | 60 | 13.29 |  | 598.835 | 14.3391 | 60.02 | 17.29
732.66 | 6.4521 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.443 | 6.3146 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.263 | 6.3146 | 60 | 7.29 |  | 2563.874 | 12.5567 | 60 | 13.29 |  | 598.898 | 14.3391 | 60.02 | 17.29
732.723 | 6.4521 | 59.96 | 9.29 |  | 1302.512 | 6.3146 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.326 | 6.3146 | 60 | 7.29 |  | 2563.937 | 12.5567 | 60 | 13.29 |  | 598.961 | 14.3391 | 60.02 | 17.29
732.786 | 6.4517 | 59.97 | 9.29 |  | 1302.597 | 6.3146 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.411 | 6.3146 | 60 | 7.29 |  | 2564 | 12.5567 | 60 | 13.29 |  | 599.031 | 14.3391 | 60.02 | 17.29
732.849 | 6.4517 | 59.97 | 9.29 |  | 1302.66 | 6.3239 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.478 | 6.3261 | 60 | 7.29 |  | 2564.063 | 12.5567 | 60 | 13.29 |  | 599.102 | 14.3391 | 60.02 | 17.29
732.913 | 6.4517 | 59.97 | 9.29 |  | 1302.724 | 6.3239 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.548 | 6.3261 | 60 | 7.29 |  | 2564.127 | 12.5716 | 60 | 13.29 |  | 599.17 | 14.3512 | 60.02 | 17.29
732.976 | 6.4517 | 59.97 | 9.29 |  | 1302.787 | 6.3239 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.627 | 6.3261 | 60 | 7.29 |  | 2564.19 | 12.5716 | 60 | 13.29 |  | 599.238 | 14.3512 | 60.02 | 17.29
733.039 | 6.4517 | 59.97 | 9.29 |  | 1302.85 | 6.3239 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.69 | 6.3261 | 60 | 7.29 |  | 2564.253 | 12.5716 | 60 | 13.29 |  | 599.323 | 14.3512 | 60.02 | 17.29
733.102 | 6.4765 | 59.98 | 9.29 |  | 1302.913 | 6.3239 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.753 | 6.3385 | 60 | 7.29 |  | 2564.316 | 12.5716 | 60 | 13.29 |  | 599.386 | 14.3512 | 60.02 | 17.29
733.165 | 6.4765 | 59.98 | 9.29 |  | 1302.977 | 6.3481 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.817 | 6.3385 | 60 | 7.29 |  | 2564.402 | 12.5716 | 60 | 13.29 |  | 599.45 | 14.3524 | 60.01 | 17.29
733.228 | 6.4765 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.04 | 6.3481 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.881 | 6.3385 | 60 | 7.29 |  | 2564.469 | 12.587 | 60 | 13.29 |  | 599.513 | 14.3524 | 60.01 | 17.29
733.291 | 6.4765 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.103 | 6.3481 | 59.98 | 9.29 |  | 2173.946 | 6.3385 | 60 | 7.29 |  | 2564.537 | 12.587 | 60 | 13.29 |  | 599.577 | 14.3524 | 60.01 | 17.29
733.356 | 6.4765 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.166 | 6.3481 | 59.98 | 9.29 |  | 2174.019 | 6.3385 | 60 | 7.29 |  | 2564.624 | 12.587 | 60 | 13.29 |  | 599.64 | 14.3524 | 60.01 | 17.29
733.419 | 6.489 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.229 | 6.3481 | 59.98 | 9.29 |  | 2174.083 | 6.3519 | 60 | 7.29 |  | 2564.688 | 12.587 | 60 | 13.29 |  | 599.704 | 14.3524 | 60.01 | 17.29
733.482 | 6.489 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.307 | 6.3518 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.146 | 6.3519 | 60 | 7.29 |  | 2564.751 | 12.5945 | 60 | 13.29 |  | 599.767 | 14.369 | 60.02 | 17.29
733.545 | 6.489 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.378 | 6.3518 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.209 | 6.3519 | 60 | 7.29 |  | 2564.814 | 12.5945 | 60 | 13.29 |  | 599.83 | 14.369 | 60.02 | 17.29
733.608 | 6.489 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.445 | 6.3518 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.272 | 6.3519 | 60 | 7.29 |  | 2564.877 | 12.5945 | 60 | 13.29 |  | 599.893 | 14.369 | 60.02 | 17.29
733.679 | 6.4975 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.514 | 6.3518 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.392 | 6.3622 | 60 | 7.29 |  | 2564.94 | 12.5945 | 60 | 13.29 |  | 599.956 | 14.369 | 60.02 | 17.29
733.742 | 6.4975 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.585 | 6.3626 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.464 | 6.3622 | 60 | 7.29 |  | 2565.003 | 12.5945 | 60 | 13.29 |  | 600.025 | 14.369 | 60.02 | 17.29
733.805 | 6.4975 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.648 | 6.3626 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.542 | 6.3622 | 60 | 7.29 |  | 2565.066 | 12.6082 | 59.99 | 13.29 |  | 600.1 | 14.3753 | 60.02 | 17.29
733.868 | 6.4975 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.711 | 6.3626 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.635 | 6.3622 | 60 | 7.29 |  | 2565.13 | 12.6082 | 59.99 | 13.29 |  | 600.168 | 14.3753 | 60.02 | 17.29
733.955 | 6.4975 | 59.98 | 9.29 |  | 1303.779 | 6.3626 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.698 | 6.3747 | 60 | 7.29 |  | 2565.193 | 12.6082 | 59.99 | 13.29 |  | 600.237 | 14.3753 | 60.02 | 17.29
734.024 | 6.5103 | 59.97 | 9.29 |  | 1303.842 | 6.3626 | 59.99 | 9.29 |  | 2174.762 | 6.3747 | 60 | 7.29 |  | 2565.256 | 12.6082 | 59.99 | 13.29 |  | 600.324 | 14.3753 | 60.02 | 17.29
734.095 | 6.5103 | 59.97 | 9.29 |  | 1303.905 | 6.3732 | 60 | 9.29 |  | 2174.837 | 6.3747 | 60 | 7.29 |  | 2565.32 | 12.6082 | 59.99 | 13.29 |  | 600.388 | 14.3927 | 60.03 | 17.29
734.175 | 6.5103 | 59.97 | 9.29 |  | 1303.969 | 6.3732 | 60 | 9.29 |  | 2174.912 | 6.3747 | 60 | 7.29 |  | 2565.402 | 12.6161 | 59.99 | 13.29 |  | 600.451 | 14.3927 | 60.03 | 17.29
734.238 | 6.5103 | 59.97 | 9.29 |  | 1304.032 | 6.3732 | 60 | 9.29 |  | 2175.001 | 6.3747 | 60 | 7.29 |  | 2565.47 | 12.6161 | 59.99 | 13.29 |  | 600.514 | 14.3927 | 60.03 | 17.29
734.302 | 6.521 | 59.96 | 9.29 |  | 1304.095 | 6.3732 | 60 | 9.29 |  | 2175.066 | 6.3818 | 60 | 7.29 |  | 2565.538 | 12.6161 | 59.99 | 13.29 |  | 600.578 | 14.3927 | 60.03 | 17.29
734.365 | 6.521 | 59.96 | 9.29 |  | 1304.159 | 6.3732 | 60 | 9.29 |  | 2175.139 | 6.3818 | 60 | 7.29 |  | 2565.616 | 12.6161 | 59.99 | 13.29 |  | 600.641 | 14.3927 | 60.03 | 17.29
734.428 | 6.521 | 59.96 | 9.29 |  | 1304.222 | 6.3876 | 60 | 9.29 |  | 2175.216 | 6.3818 | 60 | 7.29 |  | 2565.679 | 12.6303 | 59.99 | 13.29 |  | 600.705 | 14.3945 | 60.03 | 17.29
734.492 | 6.521 | 59.96 | 9.29 |  | 1304.285 | 6.3876 | 60 | 9.29 |  | 2175.291 | 6.3818 | 60 | 7.29 |  | 2565.742 | 12.6303 | 59.99 | 13.29 |  | 600.768 | 14.3945 | 60.03 | 17.29
734.555 | 6.521 | 59.96 | 9.29 |  | 1304.358 | 6.3876 | 60 | 9.29 |  | 2175.398 | 6.3923 | 60 | 7.29 |  | 2565.805 | 12.6303 | 59.99 | 13.29 |  | 600.832 | 14.3945 | 60.03 | 17.29
734.618 | 6.5248 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.426 | 6.3876 | 60 | 9.29 |  | 2175.473 | 6.3923 | 60 | 7.29 |  | 2565.868 | 12.6303 | 59.99 | 13.29 |  | 600.895 | 14.3945 | 60.03 | 17.29
734.681 | 6.5248 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.497 | 6.4017 | 60 | 9.29 |  | 2175.559 | 6.3923 | 60 | 7.29 |  | 2565.931 | 12.6303 | 59.99 | 13.29 |  | 600.958 | 14.3945 | 60.03 | 17.29
734.744 | 6.5248 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.581 | 6.4017 | 60 | 9.29 |  | 2175.641 | 6.3928 | 60 | 7.29 |  | 2565.994 | 12.6346 | 59.99 | 13.29 |  | 601.023 | 14.4072 | 60.04 | 17.29
734.807 | 6.5248 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.644 | 6.4017 | 60 | 9.29 |  | 2175.706 | 6.3928 | 60 | 7.29 |  | 2566.057 | 12.6346 | 59.99 | 13.29 |  | 601.092 | 14.4072 | 60.04 | 17.29
734.87 | 6.5248 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.707 | 6.4017 | 60 | 9.29 |  | 2175.824 | 6.3928 | 60 | 7.29 |  | 2566.121 | 12.6346 | 59.99 | 13.29 |  | 601.16 | 14.4072 | 60.04 | 17.29
734.965 | 6.5253 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.771 | 6.4017 | 60 | 9.29 |  | 2175.941 | 6.4188 | 60 | 7.29 |  | 2566.184 | 12.6346 | 59.99 | 13.29 |  | 601.228 | 14.4072 | 60.04 | 17.29
735.033 | 6.5253 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.834 | 6.4096 | 60 | 9.29 |  | 2176.066 | 6.4188 | 60 | 7.29 |  | 2566.257 | 12.6346 | 59.99 | 13.29 |  | 601.311 | 14.4072 | 60.04 | 17.29
735.101 | 6.5253 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.897 | 6.4096 | 60 | 9.29 |  | 2176.181 | 6.4188 | 60 | 7.29 |  | 2566.32 | 12.6467 | 59.99 | 13.29 |  | 601.374 | 14.4103 | 60.04 | 17.29
735.179 | 6.5253 | 59.95 | 9.29 |  | 1304.96 | 6.4096 | 60 | 9.29 |  | 2176.288 | 6.4281 | 60 | 7.29 |  | 2566.403 | 12.6467 | 59.99 | 13.29 |  | 601.437 | 14.4103 | 60.04 | 17.29
735.243 | 6.5503 | 59.96 | 9.29 |  | 1305.024 | 6.4096 | 60 | 9.29 |  | 2176.428 | 6.4281 | 60 | 7.29 |  | 2566.472 | 12.6467 | 59.99 | 13.29 |  | 601.5 | 14.4103 | 60.04 | 17.29
735.306 | 6.5503 | 59.96 | 9.29 |  | 1305.097 | 6.4096 | 60 | 9.29 |  | 2176.533 | 6.4281 | 60 | 7.29 |  | 2566.54 | 12.6467 | 59.99 | 13.29 |  | 601.564 | 14.4103 | 60.04 | 17.29
735.369 | 6.5503 | 59.96 | 9.29 |  | 1305.16 | 6.4202 | 60 | 9.29 |  | 2176.63 | 6.4479 | 60 | 7.29 |  | 2566.621 | 12.6785 | 59.99 | 13.29 |  | 601.627 | 14.4374 | 60.04 | 17.29
735.432 | 6.5503 | 59.96 | 9.29 |  | 1305.223 | 6.4202 | 60 | 9.29 |  | 2176.722 | 6.4479 | 60 | 7.29 |  | 2566.684 | 12.6785 | 59.99 | 13.29 |  | 601.691 | 14.4374 | 60.04 | 17.29
735.495 | 6.5503 | 59.96 | 9.29 |  | 1305.302 | 6.4202 | 60 | 9.29 |  | 2176.818 | 6.4479 | 60 | 7.29 |  | 2566.747 | 12.6785 | 59.99 | 13.29 |  | 601.754 | 14.4374 | 60.04 | 17.29
735.559 | 6.5718 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.37 | 6.4202 | 60 | 9.29 |  | 2176.909 | 6.4521 | 60 | 7.29 |  | 2566.81 | 12.6785 | 59.99 | 13.29 |  | 601.818 | 14.4374 | 60.04 | 17.29
735.622 | 6.5718 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.438 | 6.4309 | 60 | 9.29 |  | 2177.027 | 6.4521 | 60 | 7.29 |  | 2566.874 | 12.675 | 59.99 | 13.29 |  | 601.882 | 14.4374 | 60.04 | 17.29
735.685 | 6.5718 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.507 | 6.4309 | 60 | 9.29 |  | 2177.12 | 6.4521 | 60 | 7.29 |  | 2566.937 | 12.675 | 59.99 | 13.29 |  | 601.945 | 14.4458 | 60.04 | 17.29
735.748 | 6.5718 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.593 | 6.4309 | 60 | 9.29 |  | 2177.219 | 6.4773 | 60 | 7.29 |  | 2567.001 | 12.675 | 59.99 | 13.29 |  | 602.008 | 14.4458 | 60.04 | 17.29
735.811 | 6.5718 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.656 | 6.4309 | 60 | 9.29 |  | 2177.326 | 6.4773 | 60 | 7.29 |  | 2567.064 | 12.675 | 59.99 | 13.29 |  | 602.084 | 14.4458 | 60.04 | 17.29
735.874 | 6.5759 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.719 | 6.4433 | 60 | 9.29 |  | 2177.427 | 6.4775 | 60 | 7.29 |  | 2567.127 | 12.675 | 59.99 | 13.29 |  | 602.153 | 14.4458 | 60.04 | 17.29
735.953 | 6.5759 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.783 | 6.4433 | 60 | 9.29 |  | 2177.516 | 6.4775 | 60 | 7.29 |  | 2567.19 | 12.6769 | 59.99 | 13.29 |  | 602.221 | 14.4546 | 60.04 | 17.29
736.021 | 6.5759 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.846 | 6.4433 | 60 | 9.29 |  | 2177.593 | 6.4775 | 60 | 7.29 |  | 2567.253 | 12.6769 | 59.99 | 13.29 |  | 602.307 | 14.4546 | 60.04 | 17.29
736.09 | 6.5759 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.909 | 6.4433 | 60 | 9.29 |  | 2177.661 | 6.4775 | 60 | 7.29 |  | 2567.316 | 12.6769 | 59.99 | 13.29 |  | 602.37 | 14.4546 | 60.04 | 17.29
736.186 | 6.5921 | 59.97 | 9.29 |  | 1305.973 | 6.4433 | 60 | 9.29 |  | 2177.731 | 6.5024 | 60 | 7.29 |  | 2567.404 | 12.6769 | 59.99 | 13.29 |  | 602.434 | 14.4546 | 60.04 | 17.29
736.25 | 6.5921 | 59.97 | 9.29 |  | 1306.036 | 6.4711 | 60.01 | 9.29 |  | 2177.808 | 6.5024 | 60 | 7.29 |  | 2567.479 | 12.6769 | 59.99 | 13.29 |  | 602.497 | 14.4546 | 60.04 | 17.29
736.313 | 6.5921 | 59.97 | 9.29 |  | 1306.099 | 6.4711 | 60.01 | 9.29 |  | 2177.877 | 6.5024 | 60 | 7.29 |  | 2567.547 | 12.7118 | 59.99 | 13.29 |  | 602.561 | 14.4745 | 60.04 | 17.29
736.376 | 6.5921 | 59.97 | 9.29 |  | 1306.162 | 6.4711 | 60.01 | 9.29 |  | 2177.949 | 6.5024 | 60 | 7.29 |  | 2567.622 | 12.7118 | 59.99 | 13.29 |  | 602.624 | 14.4745 | 60.04 | 17.29
736.439 | 6.5975 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.227 | 6.4711 | 60.01 | 9.29 |  | 2178.021 | 6.5024 | 60 | 7.29 |  | 2567.686 | 12.7118 | 59.99 | 13.29 |  | 602.687 | 14.4745 | 60.04 | 17.29
736.503 | 6.5975 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.29 | 6.4711 | 60.01 | 9.29 |  | 2178.09 | 6.5054 | 60 | 7.29 |  | 2567.749 | 12.7118 | 59.99 | 13.29 |  | 602.75 | 14.4745 | 60.04 | 17.29
736.566 | 6.5975 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.381 | 6.4734 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.161 | 6.5054 | 60 | 7.29 |  | 2567.812 | 12.7198 | 59.98 | 13.29 |  | 602.819 | 14.4936 | 60.05 | 17.29
736.629 | 6.5975 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.45 | 6.4734 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.235 | 6.5054 | 60 | 7.29 |  | 2567.876 | 12.7198 | 59.98 | 13.29 |  | 602.882 | 14.4936 | 60.05 | 17.29
736.692 | 6.5975 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.517 | 6.4734 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.303 | 6.5054 | 60 | 7.29 |  | 2567.939 | 12.7198 | 59.98 | 13.29 |  | 602.945 | 14.4936 | 60.05 | 17.29
736.756 | 6.6234 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.602 | 6.4734 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.399 | 6.526 | 60 | 7.29 |  | 2568.002 | 12.7198 | 59.98 | 13.29 |  | 603.009 | 14.4936 | 60.05 | 17.29
736.819 | 6.6234 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.666 | 6.4761 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.466 | 6.526 | 60 | 7.29 |  | 2568.065 | 12.7198 | 59.98 | 13.29 |  | 603.092 | 14.4936 | 60.05 | 17.29
736.882 | 6.6234 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.729 | 6.4761 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.543 | 6.526 | 60 | 7.29 |  | 2568.128 | 12.7355 | 59.98 | 13.29 |  | 603.16 | 14.4968 | 60.05 | 17.29
736.955 | 6.6234 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.792 | 6.4761 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.628 | 6.5263 | 60 | 7.29 |  | 2568.192 | 12.7355 | 59.98 | 13.29 |  | 603.228 | 14.4968 | 60.05 | 17.29
737.024 | 6.6234 | 59.96 | 9.29 |  | 1306.856 | 6.4761 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.691 | 6.5263 | 60 | 7.29 |  | 2568.255 | 12.7355 | 59.98 | 13.29 |  | 603.325 | 14.4968 | 60.05 | 17.29
737.092 | 6.6293 | 59.95 | 9.29 |  | 1306.929 | 6.4761 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.754 | 6.5263 | 60 | 7.29 |  | 2568.318 | 12.7355 | 59.98 | 13.29 |  | 603.389 | 14.4968 | 60.05 | 17.29
737.169 | 6.6293 | 59.95 | 9.29 |  | 1306.992 | 6.4971 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.823 | 6.5263 | 60 | 7.29 |  | 2568.404 | 12.7355 | 59.98 | 13.29 |  | 603.452 | 14.5205 | 60.06 | 17.29
737.233 | 6.6293 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.056 | 6.4971 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.886 | 6.5263 | 60 | 7.29 |  | 2568.472 | 12.7478 | 59.98 | 13.29 |  | 603.515 | 14.5205 | 60.06 | 17.29
737.296 | 6.6293 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.119 | 6.4971 | 60.02 | 9.29 |  | 2178.95 | 6.5515 | 60 | 7.29 |  | 2568.54 | 12.7478 | 59.98 | 13.29 |  | 603.578 | 14.5205 | 60.06 | 17.29
737.359 | 6.6513 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.182 | 6.4971 | 60.02 | 9.29 |  | 2179.013 | 6.5515 | 60 | 7.29 |  | 2568.621 | 12.7478 | 59.98 | 13.29 |  | 603.641 | 14.5205 | 60.06 | 17.29
737.422 | 6.6513 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.245 | 6.5226 | 60.02 | 9.29 |  | 2179.076 | 6.5515 | 60 | 7.29 |  | 2568.685 | 12.7478 | 59.98 | 13.29 |  | 603.704 | 14.5205 | 60.06 | 17.29
737.485 | 6.6513 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.326 | 6.5226 | 60.02 | 9.29 |  | 2179.14 | 6.5515 | 60 | 7.29 |  | 2568.748 | 12.7581 | 59.98 | 13.29 |  | 603.768 | 14.5239 | 60.06 | 17.29
737.549 | 6.6513 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.4 | 6.5226 | 60.02 | 9.29 |  | 2179.203 | 6.5519 | 59.99 | 7.29 |  | 2568.811 | 12.7581 | 59.98 | 13.29 |  | 603.831 | 14.5239 | 60.06 | 17.29
737.612 | 6.6513 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.469 | 6.5226 | 60.02 | 9.29 |  | 2179.266 | 6.5519 | 59.99 | 7.29 |  | 2568.874 | 12.7581 | 59.98 | 13.29 |  | 603.895 | 14.5239 | 60.06 | 17.29
737.676 | 6.6524 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.557 | 6.5226 | 60.02 | 9.29 |  | 2179.338 | 6.5519 | 59.99 | 7.29 |  | 2568.937 | 12.7581 | 59.98 | 13.29 |  | 603.958 | 14.5239 | 60.06 | 17.29
737.739 | 6.6524 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.621 | 6.5261 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.406 | 6.5519 | 59.99 | 7.29 |  | 2569 | 12.7581 | 59.98 | 13.29 |  | 604.026 | 14.5239 | 60.06 | 17.29
737.802 | 6.6524 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.685 | 6.5261 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.475 | 6.5519 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.064 | 12.7732 | 59.98 | 13.29 |  | 604.095 | 14.542 | 60.06 | 17.29
737.865 | 6.6524 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.748 | 6.5261 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.545 | 6.5641 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.127 | 12.7732 | 59.98 | 13.29 |  | 604.163 | 14.542 | 60.06 | 17.29
737.952 | 6.6524 | 59.95 | 9.29 |  | 1307.811 | 6.5261 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.637 | 6.5641 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.19 | 12.7732 | 59.98 | 13.29 |  | 604.231 | 14.542 | 60.06 | 17.29
738.021 | 6.6663 | 59.96 | 9.29 |  | 1307.874 | 6.5291 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.7 | 6.5641 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.253 | 12.7732 | 59.98 | 13.29 |  | 604.308 | 14.542 | 60.06 | 17.29
738.089 | 6.6663 | 59.96 | 9.29 |  | 1307.938 | 6.5291 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.763 | 6.5641 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.337 | 12.7732 | 59.98 | 13.29 |  | 604.372 | 14.552 | 60.06 | 17.29
738.169 | 6.6663 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.002 | 6.5291 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.826 | 6.5776 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.405 | 12.7818 | 59.98 | 13.29 |  | 604.435 | 14.552 | 60.06 | 17.29
738.232 | 6.6663 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.065 | 6.5291 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.889 | 6.5776 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.474 | 12.7818 | 59.98 | 13.29 |  | 604.498 | 14.552 | 60.06 | 17.29
738.295 | 6.6761 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.128 | 6.5291 | 60.01 | 9.29 |  | 2179.953 | 6.5776 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.543 | 12.7818 | 59.98 | 13.29 |  | 604.565 | 14.552 | 60.06 | 17.29
738.358 | 6.6761 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.191 | 6.5639 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.016 | 6.5776 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.608 | 12.7818 | 59.98 | 13.29 |  | 604.629 | 14.552 | 60.06 | 17.29
738.421 | 6.6761 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.254 | 6.5639 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.079 | 6.5776 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.672 | 12.7965 | 59.98 | 13.29 |  | 604.692 | 14.5612 | 60.06 | 17.29
738.484 | 6.6761 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.354 | 6.5639 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.142 | 6.5853 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.736 | 12.7965 | 59.98 | 13.29 |  | 604.755 | 14.5612 | 60.06 | 17.29
738.548 | 6.6761 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.423 | 6.5639 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.205 | 6.5853 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.799 | 12.7965 | 59.98 | 13.29 |  | 604.819 | 14.5612 | 60.06 | 17.29
738.611 | 6.6873 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.492 | 6.5766 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.268 | 6.5853 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.862 | 12.7965 | 59.98 | 13.29 |  | 604.882 | 14.5612 | 60.06 | 17.29
738.674 | 6.6873 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.576 | 6.5766 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.346 | 6.5853 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.927 | 12.7965 | 59.98 | 13.29 |  | 604.945 | 14.5612 | 60.06 | 17.29
738.765 | 6.6873 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.639 | 6.5766 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.415 | 6.5853 | 59.99 | 7.29 |  | 2569.991 | 12.8048 | 59.98 | 13.29 |  | 605.009 | 14.5753 | 60.06 | 17.29
738.856 | 6.6873 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.702 | 6.5766 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.484 | 6.5915 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.054 | 12.8048 | 59.98 | 13.29 |  | 605.09 | 14.5753 | 60.06 | 17.29
738.956 | 6.699 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.77 | 6.5771 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.552 | 6.5915 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.117 | 12.8048 | 59.98 | 13.29 |  | 605.158 | 14.5753 | 60.06 | 17.29
739.024 | 6.699 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.833 | 6.5771 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.632 | 6.5915 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.18 | 12.8048 | 59.98 | 13.29 |  | 605.226 | 14.5753 | 60.06 | 17.29
739.093 | 6.699 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.896 | 6.5771 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.695 | 6.5915 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.243 | 12.8199 | 59.98 | 13.29 |  | 605.325 | 14.5833 | 60.06 | 17.29
739.173 | 6.699 | 59.96 | 9.29 |  | 1308.96 | 6.5771 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.759 | 6.6089 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.306 | 12.8199 | 59.98 | 13.29 |  | 605.388 | 14.5833 | 60.06 | 17.29
739.236 | 6.7091 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.023 | 6.5771 | 60.02 | 9.29 |  | 2180.822 | 6.6089 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.397 | 12.8199 | 59.98 | 13.29 |  | 605.452 | 14.5833 | 60.06 | 17.29
739.299 | 6.7091 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.086 | 6.5785 | 60.03 | 9.29 |  | 2180.885 | 6.6089 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.485 | 12.8199 | 59.98 | 13.29 |  | 605.515 | 14.5833 | 60.06 | 17.29
739.362 | 6.7091 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.149 | 6.5785 | 60.03 | 9.29 |  | 2180.948 | 6.6089 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.561 | 12.8295 | 59.98 | 13.29 |  | 605.578 | 14.5916 | 60.06 | 17.29
739.425 | 6.7091 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.213 | 6.5785 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.011 | 6.6089 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.63 | 12.8295 | 59.98 | 13.29 |  | 605.641 | 14.5916 | 60.06 | 17.29
739.49 | 6.7226 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.276 | 6.5785 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.075 | 6.6236 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.699 | 12.8295 | 59.98 | 13.29 |  | 605.704 | 14.5916 | 60.06 | 17.29
739.553 | 6.7226 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.358 | 6.5785 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.138 | 6.6236 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.763 | 12.8295 | 59.98 | 13.29 |  | 605.768 | 14.5916 | 60.06 | 17.29
739.616 | 6.7226 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.427 | 6.599 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.201 | 6.6236 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.827 | 12.8295 | 59.98 | 13.29 |  | 605.831 | 14.5916 | 60.06 | 17.29
739.68 | 6.7226 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.495 | 6.599 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.264 | 6.6236 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.89 | 12.8469 | 59.98 | 13.29 |  | 605.894 | 14.6077 | 60.06 | 17.29
739.743 | 6.7226 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.589 | 6.599 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.345 | 6.6236 | 59.99 | 7.29 |  | 2570.953 | 12.8469 | 59.98 | 13.29 |  | 605.958 | 14.6077 | 60.06 | 17.29
739.806 | 6.7305 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.652 | 6.599 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.414 | 6.6327 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.016 | 12.8469 | 59.98 | 13.29 |  | 606.049 | 14.6077 | 60.06 | 17.29
739.87 | 6.7305 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.716 | 6.602 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.483 | 6.6327 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.079 | 12.8469 | 59.98 | 13.29 |  | 606.12 | 14.6077 | 60.06 | 17.29
739.947 | 6.7305 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.779 | 6.602 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.552 | 6.6327 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.143 | 12.8469 | 59.98 | 13.29 |  | 606.198 | 14.6077 | 60.06 | 17.29
740.016 | 6.7305 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.842 | 6.602 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.632 | 6.6327 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.206 | 12.8471 | 59.98 | 13.29 |  | 606.265 | 14.6254 | 60.06 | 17.29
740.085 | 6.7305 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.905 | 6.602 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.696 | 6.6475 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.269 | 12.8471 | 59.98 | 13.29 |  | 606.329 | 14.6254 | 60.06 | 17.29
740.168 | 6.7447 | 59.96 | 9.29 |  | 1309.969 | 6.602 | 60.03 | 9.29 |  | 2181.759 | 6.6475 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.332 | 12.8471 | 59.98 | 13.29 |  | 606.392 | 14.6254 | 60.06 | 17.29
740.231 | 6.7447 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.032 | 6.6267 | 60.02 | 9.29 |  | 2181.822 | 6.6475 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.407 | 12.8471 | 59.98 | 13.29 |  | 606.459 | 14.6254 | 60.06 | 17.29
740.294 | 6.7447 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.095 | 6.6267 | 60.02 | 9.29 |  | 2181.886 | 6.6475 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.48 | 12.8619 | 59.97 | 13.29 |  | 606.523 | 14.6266 | 60.06 | 17.29
740.358 | 6.7447 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.158 | 6.6267 | 60.02 | 9.29 |  | 2181.949 | 6.6475 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.549 | 12.8619 | 59.97 | 13.29 |  | 606.586 | 14.6266 | 60.06 | 17.29
740.421 | 6.7512 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.224 | 6.6267 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.013 | 6.654 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.627 | 12.8619 | 59.97 | 13.29 |  | 606.649 | 14.6266 | 60.06 | 17.29
740.484 | 6.7512 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.296 | 6.6267 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.076 | 6.654 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.691 | 12.8619 | 59.97 | 13.29 |  | 606.712 | 14.6266 | 60.06 | 17.29
740.547 | 6.7512 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.368 | 6.6274 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.139 | 6.654 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.754 | 12.8619 | 59.97 | 13.29 |  | 606.775 | 14.6266 | 60.06 | 17.29
740.611 | 6.7512 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.436 | 6.6274 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.202 | 6.654 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.817 | 12.8737 | 59.97 | 13.29 |  | 606.838 | 14.6475 | 60.06 | 17.29
740.674 | 6.7512 | 59.96 | 9.29 |  | 1310.504 | 6.6274 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.272 | 6.672 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.881 | 12.8737 | 59.97 | 13.29 |  | 606.902 | 14.6475 | 60.06 | 17.29
740.737 | 6.776 | 59.97 | 9.29 |  | 1310.578 | 6.6274 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.342 | 6.672 | 59.98 | 7.29 |  | 2571.944 | 12.8737 | 59.97 | 13.29 |  | 606.965 | 14.6475 | 60.06 | 17.29
740.801 | 6.776 | 59.97 | 9.29 |  | 1310.641 | 6.6487 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.411 | 6.672 | 59.98 | 7.29 |  | 2572.007 | 12.8737 | 59.97 | 13.29 |  | 607.029 | 14.6475 | 60.06 | 17.29
740.864 | 6.776 | 59.97 | 9.29 |  | 1310.705 | 6.6487 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.48 | 6.672 | 59.98 | 7.29 |  | 2572.081 | 12.8737 | 59.97 | 13.29 |  | 607.102 | 14.6475 | 60.06 | 17.29
740.958 | 6.776 | 59.97 | 9.29 |  | 1310.768 | 6.6487 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.549 | 6.672 | 59.98 | 7.29 |  | 2572.144 | 12.8917 | 59.97 | 13.29 |  | 607.171 | 14.6461 | 60.05 | 17.29
741.034 | 6.8024 | 59.97 | 9.29 |  | 1310.831 | 6.6487 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.629 | 6.6806 | 59.98 | 7.29 |  | 2572.208 | 12.8917 | 59.97 | 13.29 |  | 607.241 | 14.6461 | 60.05 | 17.29
741.102 | 6.8024 | 59.97 | 9.29 |  | 1310.894 | 6.6487 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.693 | 6.6806 | 59.98 | 7.29 |  | 2572.271 | 12.8917 | 59.97 | 13.29 |  | 607.32 | 14.6461 | 60.05 | 17.29
741.182 | 6.8024 | 59.97 | 9.29 |  | 1310.957 | 6.6491 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.756 | 6.6806 | 59.98 | 7.29 |  | 2572.371 | 12.8917 | 59.97 | 13.29 |  | 607.383 | 14.6461 | 60.05 | 17.29
741.245 | 6.8024 | 59.97 | 9.29 |  | 1311.021 | 6.6491 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.819 | 6.6806 | 59.98 | 7.29 |  | 2572.439 | 12.8945 | 59.97 | 13.29 |  | 607.447 | 14.6765 | 60.05 | 17.29
741.309 | 6.8024 | 59.97 | 9.29 |  | 1311.084 | 6.6491 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.885 | 6.7146 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.507 | 12.8945 | 59.97 | 13.29 |  | 607.51 | 14.6765 | 60.05 | 17.29
741.372 | 6.8034 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.147 | 6.6491 | 60.02 | 9.29 |  | 2182.949 | 6.7146 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.576 | 12.8945 | 59.97 | 13.29 |  | 607.583 | 14.6765 | 60.05 | 17.29
741.435 | 6.8034 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.223 | 6.6491 | 60.02 | 9.29 |  | 2183.012 | 6.7146 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.639 | 12.8945 | 59.97 | 13.29 |  | 607.646 | 14.6765 | 60.05 | 17.29
741.498 | 6.8034 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.297 | 6.6775 | 60.03 | 9.29 |  | 2183.075 | 6.7146 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.703 | 12.9152 | 59.98 | 13.29 |  | 607.71 | 14.6765 | 60.05 | 17.29
741.561 | 6.8034 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.365 | 6.6775 | 60.03 | 9.29 |  | 2183.138 | 6.7146 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.766 | 12.9152 | 59.98 | 13.29 |  | 607.774 | 14.6874 | 60.05 | 17.29
741.635 | 6.8034 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.433 | 6.6775 | 60.03 | 9.29 |  | 2183.202 | 6.7228 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.829 | 12.9152 | 59.98 | 13.29 |  | 607.837 | 14.6874 | 60.05 | 17.29
741.699 | 6.8066 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.501 | 6.6775 | 60.03 | 9.29 |  | 2183.268 | 6.7228 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.892 | 12.9152 | 59.98 | 13.29 |  | 607.9 | 14.6874 | 60.05 | 17.29
741.762 | 6.8066 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.587 | 6.6764 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.337 | 6.7228 | 59.97 | 7.29 |  | 2572.956 | 12.9152 | 59.98 | 13.29 |  | 607.963 | 14.6874 | 60.05 | 17.29
741.825 | 6.8066 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.65 | 6.6764 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.406 | 6.7228 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.019 | 12.9161 | 59.98 | 13.29 |  | 608.077 | 14.6874 | 60.05 | 17.29
741.888 | 6.8066 | 59.98 | 9.29 |  | 1311.713 | 6.6764 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.473 | 6.7228 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.082 | 12.9161 | 59.98 | 13.29 |  | 608.145 | 14.6954 | 60.04 | 17.29
741.973 | 6.825 | 59.97 | 9.29 |  | 1311.776 | 6.6764 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.544 | 6.7263 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.145 | 12.9161 | 59.98 | 13.29 |  | 608.214 | 14.6954 | 60.04 | 17.29
742.041 | 6.825 | 59.97 | 9.29 |  | 1311.84 | 6.7004 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.638 | 6.7263 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.208 | 12.9161 | 59.98 | 13.29 |  | 608.297 | 14.6954 | 60.04 | 17.29
742.109 | 6.825 | 59.97 | 9.29 |  | 1311.903 | 6.7004 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.701 | 6.7263 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.271 | 12.9161 | 59.98 | 13.29 |  | 608.36 | 14.7088 | 60.04 | 17.29
742.189 | 6.825 | 59.97 | 9.29 |  | 1311.966 | 6.7004 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.764 | 6.7263 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.344 | 12.9341 | 59.97 | 13.29 |  | 608.423 | 14.7088 | 60.04 | 17.29
742.252 | 6.8277 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.029 | 6.7004 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.828 | 6.7274 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.411 | 12.9341 | 59.97 | 13.29 |  | 608.486 | 14.7088 | 60.04 | 17.29
742.316 | 6.8277 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.092 | 6.7004 | 60.04 | 9.29 |  | 2183.891 | 6.7274 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.479 | 12.9341 | 59.97 | 13.29 |  | 608.549 | 14.7088 | 60.04 | 17.29
742.379 | 6.8277 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.156 | 6.7184 | 60.03 | 9.29 |  | 2183.954 | 6.7274 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.547 | 12.9341 | 59.97 | 13.29 |  | 608.612 | 14.7088 | 60.04 | 17.29
742.442 | 6.8277 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.219 | 6.7184 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.018 | 6.7274 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.624 | 12.9341 | 59.97 | 13.29 |  | 608.676 | 14.7181 | 60.04 | 17.29
742.505 | 6.8277 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.282 | 6.7184 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.08 | 6.7274 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.687 | 12.9348 | 59.97 | 13.29 |  | 608.739 | 14.7181 | 60.04 | 17.29
742.568 | 6.8475 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.359 | 6.7184 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.144 | 6.7532 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.75 | 12.9348 | 59.97 | 13.29 |  | 608.802 | 14.7181 | 60.04 | 17.29
742.631 | 6.8475 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.435 | 6.7184 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.208 | 6.7532 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.813 | 12.9348 | 59.97 | 13.29 |  | 608.866 | 14.7181 | 60.04 | 17.29
742.694 | 6.8475 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.503 | 6.7251 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.272 | 6.7532 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.876 | 12.9348 | 59.97 | 13.29 |  | 608.929 | 14.7181 | 60.04 | 17.29
742.758 | 6.8475 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.588 | 6.7251 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.345 | 6.7532 | 59.97 | 7.29 |  | 2573.94 | 12.9587 | 59.97 | 13.29 |  | 608.992 | 14.7349 | 60.04 | 17.29
742.821 | 6.8475 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.651 | 6.7251 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.428 | 6.7532 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.003 | 12.9587 | 59.97 | 13.29 |  | 609.081 | 14.7349 | 60.04 | 17.29
742.884 | 6.8501 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.714 | 6.7251 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.496 | 6.7531 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.066 | 12.9587 | 59.97 | 13.29 |  | 609.149 | 14.7349 | 60.04 | 17.29
742.96 | 6.8501 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.777 | 6.741 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.563 | 6.7531 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.129 | 12.9587 | 59.97 | 13.29 |  | 609.217 | 14.7349 | 60.04 | 17.29
743.028 | 6.8501 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.841 | 6.741 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.629 | 6.7531 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.192 | 12.9587 | 59.97 | 13.29 |  | 609.286 | 14.7398 | 60.04 | 17.29
743.097 | 6.8501 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.904 | 6.741 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.692 | 6.7531 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.256 | 12.9608 | 59.97 | 13.29 |  | 609.349 | 14.7398 | 60.04 | 17.29
743.179 | 6.8501 | 59.97 | 9.29 |  | 1312.968 | 6.741 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.755 | 6.7785 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.319 | 12.9608 | 59.97 | 13.29 |  | 609.412 | 14.7398 | 60.04 | 17.29
743.242 | 6.8711 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.031 | 6.741 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.821 | 6.7785 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.394 | 12.9608 | 59.97 | 13.29 |  | 609.476 | 14.7398 | 60.04 | 17.29
743.305 | 6.8711 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.094 | 6.7493 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.885 | 6.7785 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.462 | 12.9608 | 59.97 | 13.29 |  | 609.539 | 14.7398 | 60.04 | 17.29
743.368 | 6.8711 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.157 | 6.7493 | 60.03 | 9.29 |  | 2184.948 | 6.7785 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.543 | 12.9608 | 59.97 | 13.29 |  | 609.602 | 14.7624 | 60.04 | 17.29
743.432 | 6.8711 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.22 | 6.7493 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.012 | 6.7785 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.621 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 609.666 | 14.7624 | 60.04 | 17.29
743.495 | 6.874 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.283 | 6.7493 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.075 | 6.7779 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.684 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 609.729 | 14.7624 | 60.04 | 17.29
743.558 | 6.874 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.376 | 6.7493 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.138 | 6.7779 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.747 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 609.792 | 14.7624 | 60.04 | 17.29
743.622 | 6.874 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.444 | 6.7615 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.201 | 6.7779 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.81 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 609.855 | 14.7624 | 60.04 | 17.29
743.685 | 6.874 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.512 | 6.7615 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.264 | 6.7779 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.874 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 609.918 | 14.7831 | 60.03 | 17.29
743.748 | 6.874 | 59.98 | 9.29 |  | 1313.591 | 6.7615 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.362 | 6.7779 | 59.97 | 7.29 |  | 2574.937 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 609.982 | 14.7831 | 60.03 | 17.29
743.811 | 6.8928 | 59.99 | 9.29 |  | 1313.662 | 6.7615 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.43 | 6.8028 | 59.97 | 7.29 |  | 2575 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 610.084 | 14.7831 | 60.03 | 17.29
743.874 | 6.8928 | 59.99 | 9.29 |  | 1313.725 | 6.7734 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.499 | 6.8028 | 59.97 | 7.29 |  | 2575.063 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 610.152 | 14.7831 | 60.03 | 17.29
743.951 | 6.8928 | 59.99 | 9.29 |  | 1313.788 | 6.7734 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.567 | 6.8028 | 59.97 | 7.29 |  | 2575.126 | 12.9825 | 59.97 | 13.29 |  | 610.22 | 14.7952 | 60.03 | 17.29
744.02 | 6.8928 | 59.99 | 9.29 |  | 1313.851 | 6.7734 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.633 | 6.8028 | 59.97 | 7.29 |  | 2575.19 | 13.0118 | 59.97 | 13.29 |  | 610.303 | 14.7952 | 60.03 | 17.29
744.089 | 6.895 | 59.99 | 9.29 |  | 1313.914 | 6.7734 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.696 | 6.8025 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.253 | 13.0118 | 59.97 | 13.29 |  | 610.366 | 14.7952 | 60.03 | 17.29
744.186 | 6.895 | 59.99 | 9.29 |  | 1313.978 | 6.7754 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.759 | 6.8025 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.316 | 13.0118 | 59.97 | 13.29 |  | 610.429 | 14.7952 | 60.03 | 17.29
744.249 | 6.895 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.041 | 6.7754 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.822 | 6.8025 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.394 | 13.0118 | 59.97 | 13.29 |  | 610.492 | 14.8066 | 60.03 | 17.29
744.312 | 6.895 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.104 | 6.7754 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.886 | 6.8025 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.47 | 13.0281 | 59.97 | 13.29 |  | 610.556 | 14.8066 | 60.03 | 17.29
744.376 | 6.9148 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.167 | 6.7754 | 60.03 | 9.29 |  | 2185.949 | 6.8287 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.538 | 13.0281 | 59.97 | 13.29 |  | 610.619 | 14.8066 | 60.03 | 17.29
744.439 | 6.9148 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.231 | 6.7754 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.014 | 6.8287 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.618 | 13.0281 | 59.97 | 13.29 |  | 610.682 | 14.8066 | 60.03 | 17.29
744.503 | 6.9148 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.302 | 6.7764 | 60.04 | 9.29 |  | 2186.077 | 6.8287 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.681 | 13.0281 | 59.97 | 13.29 |  | 610.745 | 14.8066 | 60.03 | 17.29
744.566 | 6.9148 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.37 | 6.7764 | 60.04 | 9.29 |  | 2186.14 | 6.8287 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.754 | 13.0281 | 59.97 | 13.29 |  | 610.808 | 14.8158 | 60.03 | 17.29
744.629 | 6.9148 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.438 | 6.7764 | 60.04 | 9.29 |  | 2186.204 | 6.8287 | 59.96 | 7.29 |  | 2575.818 | 13.0351 | 59.97 | 13.29 |  | 610.872 | 14.8158 | 60.03 | 17.29
744.692 | 6.9161 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.506 | 6.7764 | 60.04 | 9.29 |  | 2186.267 | 6.8282 | 59.97 | 7.29 |  | 2575.881 | 13.0351 | 59.97 | 13.29 |  | 610.935 | 14.8158 | 60.03 | 17.29
744.755 | 6.9161 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.57 | 6.7764 | 60.04 | 9.29 |  | 2186.33 | 6.8282 | 59.97 | 7.29 |  | 2575.944 | 13.0351 | 59.97 | 13.29 |  | 610.998 | 14.8158 | 60.03 | 17.29
744.819 | 6.9161 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.634 | 6.8101 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.403 | 6.8282 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.007 | 13.0351 | 59.97 | 13.29 |  | 611.092 | 14.8158 | 60.03 | 17.29
744.882 | 6.9161 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.697 | 6.8101 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.471 | 6.8282 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.071 | 13.0524 | 59.97 | 13.29 |  | 611.16 | 14.8237 | 60.03 | 17.29
744.957 | 6.9161 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.76 | 6.8101 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.54 | 6.8282 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.134 | 13.0524 | 59.97 | 13.29 |  | 611.229 | 14.8237 | 60.03 | 17.29
745.025 | 6.9495 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.823 | 6.8101 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.632 | 6.8467 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.197 | 13.0524 | 59.97 | 13.29 |  | 611.297 | 14.8237 | 60.03 | 17.29
745.094 | 6.9495 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.892 | 6.8231 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.695 | 6.8467 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.26 | 13.0524 | 59.97 | 13.29 |  | 611.36 | 14.8237 | 60.03 | 17.29
745.169 | 6.9495 | 59.99 | 9.29 |  | 1314.955 | 6.8231 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.758 | 6.8467 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.323 | 13.0524 | 59.97 | 13.29 |  | 611.423 | 14.8312 | 60.03 | 17.29
745.235 | 6.9495 | 59.99 | 9.29 |  | 1315.019 | 6.8231 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.821 | 6.8467 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.415 | 13.06 | 59.97 | 13.29 |  | 611.487 | 14.8312 | 60.03 | 17.29
745.299 | 6.9641 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.082 | 6.8231 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.884 | 6.849 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.483 | 13.06 | 59.97 | 13.29 |  | 611.55 | 14.8312 | 60.03 | 17.29
745.362 | 6.9641 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.145 | 6.8231 | 60.03 | 9.29 |  | 2186.948 | 6.849 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.552 | 13.06 | 59.97 | 13.29 |  | 611.613 | 14.8312 | 60.03 | 17.29
745.425 | 6.9641 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.208 | 6.8274 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.012 | 6.849 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.626 | 13.06 | 59.97 | 13.29 |  | 611.676 | 14.8312 | 60.03 | 17.29
745.488 | 6.9641 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.271 | 6.8274 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.075 | 6.849 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.69 | 13.0813 | 59.97 | 13.29 |  | 611.739 | 14.8424 | 60.03 | 17.29
745.551 | 6.9641 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.358 | 6.8274 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.138 | 6.849 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.753 | 13.0813 | 59.97 | 13.29 |  | 611.803 | 14.8424 | 60.03 | 17.29
745.615 | 6.9772 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.426 | 6.8274 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.201 | 6.875 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.816 | 13.0813 | 59.97 | 13.29 |  | 611.866 | 14.8424 | 60.03 | 17.29
745.678 | 6.9772 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.496 | 6.8274 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.264 | 6.875 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.879 | 13.0813 | 59.97 | 13.29 |  | 611.929 | 14.8424 | 60.03 | 17.29
745.741 | 6.9772 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.592 | 6.8272 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.327 | 6.875 | 59.97 | 7.29 |  | 2576.942 | 13.0813 | 59.97 | 13.29 |  | 611.992 | 14.8424 | 60.03 | 17.29
745.804 | 6.9772 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.656 | 6.8272 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.398 | 6.875 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.006 | 13.0846 | 59.97 | 13.29 |  | 612.08 | 14.8538 | 60.02 | 17.29
745.867 | 6.9772 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.719 | 6.8272 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.467 | 6.875 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.069 | 13.0846 | 59.97 | 13.29 |  | 612.149 | 14.8538 | 60.02 | 17.29
745.962 | 6.9772 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.782 | 6.8272 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.537 | 6.893 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.132 | 13.0846 | 59.97 | 13.29 |  | 612.217 | 14.8538 | 60.02 | 17.29
746.031 | 6.9757 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.845 | 6.854 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.633 | 6.893 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.195 | 13.0846 | 59.97 | 13.29 |  | 612.306 | 14.8538 | 60.02 | 17.29
746.099 | 6.9757 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.909 | 6.854 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.697 | 6.893 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.258 | 13.0846 | 59.97 | 13.29 |  | 612.37 | 14.8659 | 60.02 | 17.29
746.178 | 6.9757 | 59.98 | 9.29 |  | 1315.972 | 6.854 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.76 | 6.893 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.322 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.433 | 14.8659 | 60.02 | 17.29
746.241 | 7.0004 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.035 | 6.854 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.823 | 6.9025 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.391 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.496 | 14.8659 | 60.02 | 17.29
746.305 | 7.0004 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.098 | 6.854 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.886 | 6.9025 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.46 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.56 | 14.8659 | 60.02 | 17.29
746.368 | 7.0004 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.161 | 6.8717 | 60.02 | 9.29 |  | 2187.95 | 6.9025 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.528 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.625 | 14.8739 | 60.02 | 17.29
746.431 | 7.0004 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.224 | 6.8717 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.013 | 6.9025 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.614 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.688 | 14.8739 | 60.02 | 17.29
746.494 | 7.0004 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.288 | 6.8717 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.076 | 6.9025 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.677 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.752 | 14.8739 | 60.02 | 17.29
746.557 | 7.0018 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.361 | 6.8717 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.14 | 6.9188 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.74 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.815 | 14.8739 | 60.02 | 17.29
746.62 | 7.0018 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.437 | 6.8758 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.203 | 6.9188 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.803 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.878 | 14.8739 | 60.02 | 17.29
746.684 | 7.0018 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.505 | 6.8758 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.266 | 6.9188 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.866 | 13.1027 | 59.97 | 13.29 |  | 612.942 | 14.8859 | 60.02 | 17.29
746.747 | 7.0018 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.589 | 6.8758 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.339 | 6.9188 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.93 | 13.1138 | 59.97 | 13.29 |  | 613.005 | 14.8859 | 60.02 | 17.29
746.81 | 7.0018 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.652 | 6.8758 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.415 | 6.9188 | 59.97 | 7.29 |  | 2577.993 | 13.1138 | 59.97 | 13.29 |  | 613.082 | 14.8859 | 60.02 | 17.29
746.873 | 7.0238 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.716 | 6.8758 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.483 | 6.9281 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.056 | 13.1138 | 59.97 | 13.29 |  | 613.15 | 14.8859 | 60.02 | 17.29
746.958 | 7.0238 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.779 | 6.8745 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.553 | 6.9281 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.119 | 13.1138 | 59.97 | 13.29 |  | 613.218 | 14.8859 | 60.02 | 17.29
747.027 | 7.0238 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.842 | 6.8745 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.635 | 6.9281 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.182 | 13.1138 | 59.97 | 13.29 |  | 613.316 | 14.893 | 60.02 | 17.29
747.097 | 7.0238 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.906 | 6.8745 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.707 | 6.9281 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.246 | 13.1321 | 59.97 | 13.29 |  | 613.379 | 14.893 | 60.02 | 17.29
747.178 | 7.0261 | 59.99 | 9.29 |  | 1316.969 | 6.8745 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.77 | 6.9279 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.309 | 13.1321 | 59.97 | 13.29 |  | 613.442 | 14.893 | 60.02 | 17.29
747.241 | 7.0261 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.039 | 6.9035 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.833 | 6.9279 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.402 | 13.1321 | 59.97 | 13.29 |  | 613.505 | 14.893 | 60.02 | 17.29
747.304 | 7.0261 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.102 | 6.9035 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.896 | 6.9279 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.47 | 13.1321 | 59.97 | 13.29 |  | 613.569 | 14.9098 | 60.02 | 17.29
747.367 | 7.0261 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.165 | 6.9035 | 60.02 | 9.29 |  | 2188.96 | 6.9279 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.539 | 13.1536 | 59.97 | 13.29 |  | 613.632 | 14.9098 | 60.02 | 17.29
747.436 | 7.0525 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.228 | 6.9035 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.023 | 6.9292 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.615 | 13.1536 | 59.97 | 13.29 |  | 613.696 | 14.9098 | 60.02 | 17.29
747.499 | 7.0525 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.291 | 6.9035 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.087 | 6.9292 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.678 | 13.1536 | 59.97 | 13.29 |  | 613.759 | 14.9098 | 60.02 | 17.29
747.562 | 7.0525 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.372 | 6.9035 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.15 | 6.9292 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.741 | 13.1536 | 59.97 | 13.29 |  | 613.822 | 14.9098 | 60.02 | 17.29
747.627 | 7.0525 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.441 | 6.9261 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.213 | 6.9292 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.813 | 13.1536 | 59.97 | 13.29 |  | 613.885 | 14.9274 | 60.02 | 17.29
747.69 | 7.0525 | 59.99 | 9.29 |  | 1317.51 | 6.9261 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.276 | 6.9292 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.876 | 13.1544 | 59.97 | 13.29 |  | 613.948 | 14.9274 | 60.02 | 17.29
747.754 | 7.0497 | 59.98 | 9.29 |  | 1317.586 | 6.9261 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.344 | 6.9585 | 59.97 | 7.29 |  | 2578.943 | 13.1544 | 59.97 | 13.29 |  | 614.024 | 14.9274 | 60.02 | 17.29
747.817 | 7.0497 | 59.98 | 9.29 |  | 1317.654 | 6.9246 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.413 | 6.9585 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.006 | 13.1544 | 59.97 | 13.29 |  | 614.092 | 14.9274 | 60.02 | 17.29
747.88 | 7.0497 | 59.98 | 9.29 |  | 1317.727 | 6.9246 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.481 | 6.9585 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.069 | 13.1544 | 59.97 | 13.29 |  | 614.173 | 14.9274 | 60.02 | 17.29
747.954 | 7.0497 | 59.98 | 9.29 |  | 1317.79 | 6.9246 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.55 | 6.9585 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.133 | 13.1748 | 59.98 | 13.29 |  | 614.246 | 14.9264 | 60.02 | 17.29
748.023 | 7.0497 | 59.98 | 9.29 |  | 1317.854 | 6.9246 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.615 | 6.9585 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.196 | 13.1748 | 59.98 | 13.29 |  | 614.326 | 14.9264 | 60.02 | 17.29
748.092 | 7.0736 | 59.98 | 9.29 |  | 1317.917 | 6.9246 | 60.02 | 9.29 |  | 2189.678 | 6.9736 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.259 | 13.1748 | 59.98 | 13.29 |  | 614.39 | 14.9264 | 60.02 | 17.29
748.179 | 7.0736 | 59.98 | 9.29 |  | 1317.98 | 6.9267 | 60.01 | 9.29 |  | 2189.741 | 6.9736 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.322 | 13.1748 | 59.98 | 13.29 |  | 614.453 | 14.9264 | 60.02 | 17.29
748.242 | 7.0736 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.043 | 6.9267 | 60.01 | 9.29 |  | 2189.804 | 6.9736 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.401 | 13.1748 | 59.98 | 13.29 |  | 614.516 | 14.9502 | 60.02 | 17.29
748.305 | 7.0736 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.106 | 6.9267 | 60.01 | 9.29 |  | 2189.868 | 6.9736 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.47 | 13.175 | 59.98 | 13.29 |  | 614.579 | 14.9502 | 60.02 | 17.29
748.369 | 7.0906 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.169 | 6.9267 | 60.01 | 9.29 |  | 2189.936 | 6.9775 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.538 | 13.175 | 59.98 | 13.29 |  | 614.643 | 14.9502 | 60.02 | 17.29
748.432 | 7.0906 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.232 | 6.9267 | 60.01 | 9.29 |  | 2189.999 | 6.9775 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.624 | 13.175 | 59.98 | 13.29 |  | 614.706 | 14.9502 | 60.02 | 17.29
748.495 | 7.0906 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.307 | 6.9489 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.063 | 6.9775 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.687 | 13.175 | 59.98 | 13.29 |  | 614.776 | 14.969 | 60.02 | 17.29
748.558 | 7.0906 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.375 | 6.9489 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.126 | 6.9775 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.751 | 13.1934 | 59.98 | 13.29 |  | 614.839 | 14.969 | 60.02 | 17.29
748.621 | 7.0906 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.443 | 6.9489 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.189 | 6.9775 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.814 | 13.1934 | 59.98 | 13.29 |  | 614.902 | 14.969 | 60.02 | 17.29
748.685 | 7.1016 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.512 | 6.9489 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.253 | 6.9781 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.877 | 13.1934 | 59.98 | 13.29 |  | 614.965 | 14.969 | 60.02 | 17.29
748.748 | 7.1016 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.587 | 6.9689 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.316 | 6.9781 | 59.97 | 7.29 |  | 2579.94 | 13.1934 | 59.98 | 13.29 |  | 615.066 | 14.969 | 60.02 | 17.29
748.811 | 7.1016 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.65 | 6.9689 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.4 | 6.9781 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.004 | 13.1934 | 59.98 | 13.29 |  | 615.143 | 14.9726 | 60.02 | 17.29
748.874 | 7.1016 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.713 | 6.9689 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.467 | 6.9781 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.067 | 13.1968 | 59.98 | 13.29 |  | 615.211 | 14.9726 | 60.02 | 17.29
748.952 | 7.1016 | 59.98 | 9.29 |  | 1318.776 | 6.9689 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.539 | 6.9781 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.13 | 13.1968 | 59.98 | 13.29 |  | 615.28 | 14.9726 | 60.02 | 17.29
749.021 | 7.1014 | 59.99 | 9.29 |  | 1318.839 | 6.9689 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.622 | 7.0048 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.193 | 13.1968 | 59.98 | 13.29 |  | 615.356 | 14.9726 | 60.02 | 17.29
749.09 | 7.1014 | 59.99 | 9.29 |  | 1318.903 | 6.9715 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.686 | 7.0048 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.257 | 13.1968 | 59.98 | 13.29 |  | 615.419 | 14.9958 | 60.02 | 17.29
749.168 | 7.1014 | 59.99 | 9.29 |  | 1318.966 | 6.9715 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.749 | 7.0048 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.32 | 13.1968 | 59.98 | 13.29 |  | 615.482 | 14.9958 | 60.02 | 17.29
749.232 | 7.1014 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.029 | 6.9715 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.812 | 7.0048 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.402 | 13.2261 | 59.98 | 13.29 |  | 615.546 | 14.9958 | 60.02 | 17.29
749.295 | 7.1015 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.092 | 6.9715 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.875 | 7.0153 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.47 | 13.2261 | 59.98 | 13.29 |  | 615.609 | 14.9958 | 60.02 | 17.29
749.358 | 7.1015 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.155 | 6.9715 | 60.01 | 9.29 |  | 2190.939 | 7.0153 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.538 | 13.2261 | 59.98 | 13.29 |  | 615.672 | 14.9958 | 60.02 | 17.29
749.421 | 7.1015 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.218 | 6.9855 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.002 | 7.0153 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.618 | 13.2261 | 59.98 | 13.29 |  | 615.735 | 14.9998 | 60.02 | 17.29
749.484 | 7.1015 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.282 | 6.9855 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.065 | 7.0153 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.681 | 13.2267 | 59.98 | 13.29 |  | 615.798 | 14.9998 | 60.02 | 17.29
749.547 | 7.1015 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.36 | 6.9855 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.128 | 7.0153 | 59.97 | 7.29 |  | 2580.744 | 13.2267 | 59.98 | 13.29 |  | 615.861 | 14.9998 | 60.02 | 17.29
749.611 | 7.14 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.43 | 6.9855 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.194 | 7.0209 | 59.98 | 7.29 |  | 2580.808 | 13.2267 | 59.98 | 13.29 |  | 615.925 | 14.9998 | 60.02 | 17.29
749.674 | 7.14 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.501 | 7.0009 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.258 | 7.0209 | 59.98 | 7.29 |  | 2580.871 | 13.2267 | 59.98 | 13.29 |  | 615.992 | 14.9998 | 60.02 | 17.29
749.737 | 7.14 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.585 | 7.0009 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.321 | 7.0209 | 59.98 | 7.29 |  | 2580.934 | 13.2267 | 59.98 | 13.29 |  | 616.091 | 15.022 | 60.01 | 17.29
749.8 | 7.14 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.648 | 7.0009 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.396 | 7.0209 | 59.98 | 7.29 |  | 2580.997 | 13.232 | 59.99 | 13.29 |  | 616.159 | 15.022 | 60.01 | 17.29
749.863 | 7.14 | 59.99 | 9.29 |  | 1319.712 | 7.0009 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.476 | 7.0209 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.06 | 13.232 | 59.99 | 13.29 |  | 616.226 | 15.022 | 60.01 | 17.29
749.951 | 7.1528 | 59.98 | 9.29 |  | 1319.775 | 7.0009 | 60.02 | 9.29 |  | 2191.546 | 7.0208 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.123 | 13.232 | 59.99 | 13.29 |  | 616.307 | 15.022 | 60.01 | 17.29
750.02 | 7.1528 | 59.98 | 9.29 |  | 1319.838 | 7.0258 | 60.01 | 9.29 |  | 2191.631 | 7.0208 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.186 | 13.232 | 59.99 | 13.29 |  | 616.37 | 15.0228 | 60.01 | 17.29
750.089 | 7.1528 | 59.98 | 9.29 |  | 1319.901 | 7.0258 | 60.01 | 9.29 |  | 2191.694 | 7.0208 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.25 | 13.232 | 59.99 | 13.29 |  | 616.433 | 15.0228 | 60.01 | 17.29
750.178 | 7.1528 | 59.98 | 9.29 |  | 1319.965 | 7.0258 | 60.01 | 9.29 |  | 2191.757 | 7.0208 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.313 | 13.2486 | 59.99 | 13.29 |  | 616.497 | 15.0228 | 60.01 | 17.29
750.242 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.028 | 7.0258 | 60.01 | 9.29 |  | 2191.821 | 7.0554 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.399 | 13.2486 | 59.99 | 13.29 |  | 616.56 | 15.0228 | 60.01 | 17.29
750.305 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.096 | 7.0258 | 60.01 | 9.29 |  | 2191.884 | 7.0554 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.467 | 13.2486 | 59.99 | 13.29 |  | 616.624 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.368 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.159 | 7.0273 | 60.01 | 9.29 |  | 2191.948 | 7.0554 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.536 | 13.2486 | 59.99 | 13.29 |  | 616.687 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.431 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.222 | 7.0273 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.011 | 7.0554 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.614 | 13.2457 | 59.99 | 13.29 |  | 616.75 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.505 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.285 | 7.0273 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.083 | 7.0554 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.678 | 13.2457 | 59.99 | 13.29 |  | 616.813 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.568 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.358 | 7.0273 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.146 | 7.0776 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.741 | 13.2457 | 59.99 | 13.29 |  | 616.876 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.631 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.427 | 7.0349 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.209 | 7.0776 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.804 | 13.2457 | 59.99 | 13.29 |  | 616.94 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.694 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.495 | 7.0349 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.272 | 7.0776 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.873 | 13.2475 | 59.99 | 13.29 |  | 617.003 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.757 | 7.1519 | 59.98 | 9.29 |  | 1320.591 | 7.0349 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.341 | 7.0776 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.936 | 13.2475 | 59.99 | 13.29 |  | 617.079 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.82 | 7.1767 | 59.97 | 9.29 |  | 1320.654 | 7.0349 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.421 | 7.0778 | 59.98 | 7.29 |  | 2581.999 | 13.2475 | 59.99 | 13.29 |  | 617.148 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.884 | 7.1767 | 59.97 | 9.29 |  | 1320.721 | 7.0505 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.489 | 7.0778 | 59.98 | 7.29 |  | 2582.062 | 13.2475 | 59.99 | 13.29 |  | 617.228 | 15.0437 | 60.01 | 17.29
750.959 | 7.1767 | 59.97 | 9.29 |  | 1320.784 | 7.0505 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.558 | 7.0778 | 59.98 | 7.29 |  | 2582.125 | 13.2475 | 59.99 | 13.29 |  | 617.318 | 15.0781 | 60.01 | 17.29
751.027 | 7.1767 | 59.97 | 9.29 |  | 1320.847 | 7.0505 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.641 | 7.0778 | 59.98 | 7.29 |  | 2582.189 | 13.2502 | 60 | 13.29 |  | 617.381 | 15.0781 | 60.01 | 17.29
751.097 | 7.1767 | 59.97 | 9.29 |  | 1320.91 | 7.0505 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.705 | 7.0894 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.252 | 13.2502 | 60 | 13.29 |  | 617.444 | 15.0781 | 60.01 | 17.29
751.187 | 7.1764 | 59.97 | 9.29 |  | 1320.973 | 7.0505 | 60.01 | 9.29 |  | 2192.768 | 7.0894 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.315 | 13.2502 | 60 | 13.29 |  | 617.507 | 15.0781 | 60.01 | 17.29
751.251 | 7.1764 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.037 | 7.0546 | 60 | 9.29 |  | 2192.831 | 7.0894 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.403 | 13.2502 | 60 | 13.29 |  | 617.571 | 15.0771 | 60.01 | 17.29
751.314 | 7.1764 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.1 | 7.0546 | 60 | 9.29 |  | 2192.894 | 7.0894 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.473 | 13.2502 | 60 | 13.29 |  | 617.634 | 15.0771 | 60.01 | 17.29
751.377 | 7.1764 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.163 | 7.0546 | 60 | 9.29 |  | 2192.957 | 7.0894 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.542 | 13.2649 | 60 | 13.29 |  | 617.697 | 15.0771 | 60.01 | 17.29
751.441 | 7.2057 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.226 | 7.0546 | 60 | 9.29 |  | 2193.021 | 7.1019 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.624 | 13.2649 | 60 | 13.29 |  | 617.76 | 15.0771 | 60.01 | 17.29
751.504 | 7.2057 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.302 | 7.0546 | 60 | 9.29 |  | 2193.084 | 7.1019 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.687 | 13.2649 | 60 | 13.29 |  | 617.833 | 15.0771 | 60.01 | 17.29
751.567 | 7.2057 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.372 | 7.073 | 60 | 9.29 |  | 2193.147 | 7.1019 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.75 | 13.2649 | 60 | 13.29 |  | 617.897 | 15.0989 | 60 | 17.29
751.63 | 7.2057 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.44 | 7.073 | 60 | 9.29 |  | 2193.221 | 7.1019 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.813 | 13.2644 | 60 | 13.29 |  | 617.96 | 15.0989 | 60 | 17.29
751.694 | 7.2057 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.508 | 7.073 | 60 | 9.29 |  | 2193.284 | 7.1019 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.878 | 13.2644 | 60 | 13.29 |  | 618.026 | 15.0989 | 60 | 17.29
751.757 | 7.2194 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.582 | 7.073 | 60 | 9.29 |  | 2193.348 | 7.1119 | 59.99 | 7.29 |  | 2582.941 | 13.2644 | 60 | 13.29 |  | 618.094 | 15.0989 | 60 | 17.29
751.82 | 7.2194 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.646 | 7.0751 | 60 | 9.29 |  | 2193.416 | 7.1119 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.004 | 13.2644 | 60 | 13.29 |  | 618.163 | 15.0992 | 60 | 17.29
751.884 | 7.2194 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.709 | 7.0751 | 60 | 9.29 |  | 2193.484 | 7.1119 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.067 | 13.2644 | 60 | 13.29 |  | 618.232 | 15.0992 | 60 | 17.29
751.953 | 7.2194 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.772 | 7.0751 | 60 | 9.29 |  | 2193.553 | 7.1119 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.131 | 13.2631 | 60.01 | 13.29 |  | 618.317 | 15.0992 | 60 | 17.29
752.021 | 7.2194 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.835 | 7.0751 | 60 | 9.29 |  | 2193.636 | 7.1119 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.194 | 13.2631 | 60.01 | 13.29 |  | 618.38 | 15.0992 | 60 | 17.29
752.089 | 7.223 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.899 | 7.0751 | 60 | 9.29 |  | 2193.699 | 7.1252 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.257 | 13.2631 | 60.01 | 13.29 |  | 618.451 | 15.0992 | 60 | 17.29
752.177 | 7.223 | 59.97 | 9.29 |  | 1321.962 | 7.0975 | 60.01 | 9.29 |  | 2193.762 | 7.1252 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.32 | 13.2631 | 60.01 | 13.29 |  | 618.514 | 15.1229 | 60 | 17.29
752.24 | 7.223 | 59.97 | 9.29 |  | 1322.025 | 7.0975 | 60.01 | 9.29 |  | 2193.825 | 7.1252 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.411 | 13.2631 | 60.01 | 13.29 |  | 618.577 | 15.1229 | 60 | 17.29
752.303 | 7.223 | 59.97 | 9.29 |  | 1322.088 | 7.0975 | 60.01 | 9.29 |  | 2193.889 | 7.1252 | 59.99 | 7.29 |  | 2583.48 | 13.2655 | 60.01 | 13.29 |  | 618.64 | 15.1229 | 60 | 17.29
752.367 | 7.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 1322.151 | 7.0975 | 60.01 | 9.29 |  | 2193.952 | 7.1346 | 60 | 7.29 |  | 2583.548 | 13.2655 | 60.01 | 13.29 |  | 618.704 | 15.1229 | 60 | 17.29
752.43 | 7.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 1322.214 | 7.0975 | 60.01 | 9.29 |  | 2194.016 | 7.1346 | 60 | 7.29 |  | 2583.627 | 13.2655 | 60.01 | 13.29 |  | 618.767 | 15.1368 | 60 | 17.29
752.493 | 7.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 1322.278 | 7.1037 | 60.01 | 9.29 |  | 2194.079 | 7.1346 | 60 | 7.29 |  | 2583.69 | 13.2655 | 60.01 | 13.29 |  | 618.83 | 15.1368 | 60 | 17.29
752.556 | 7.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 1322.358 | 7.1037 | 60.01 | 9.29 |  | 2194.142 | 7.1346 | 60 | 7.29 |  | 2583.753 | 13.2763 | 60.01 | 13.29 |  | 618.893 | 15.1368 | 60 | 17.29
752.62 | 7.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 1322.426 | 7.1037 | 60.01 | 9.29 |  | 2194.205 | 7.1346 | 60 | 7.29 |  | 2583.816 | 13.2763 | 60.01 | 13.29 |  | 618.956 | 15.1368 | 60 | 17.29
752.683 | 7.246 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.495 | 7.1037 | 60.01 | 9.29 |  | 2194.269 | 7.1515 | 60 | 7.29 |  | 2583.879 | 13.2763 | 60.01 | 13.29 |  | 619.025 | 15.1368 | 60 | 17.29
752.746 | 7.246 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.586 | 7.1037 | 60.01 | 9.29 |  | 2194.337 | 7.1515 | 60 | 7.29 |  | 2583.942 | 13.2763 | 60.01 | 13.29 |  | 619.103 | 15.1356 | 60 | 17.29
752.81 | 7.246 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.65 | 7.1271 | 60 | 9.29 |  | 2194.405 | 7.1515 | 60 | 7.29 |  | 2584.007 | 13.2763 | 60.01 | 13.29 |  | 619.171 | 15.1356 | 60 | 17.29
752.873 | 7.246 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.713 | 7.1271 | 60 | 9.29 |  | 2194.474 | 7.1515 | 60 | 7.29 |  | 2584.07 | 13.2756 | 60.02 | 13.29 |  | 619.24 | 15.1356 | 60 | 17.29
752.964 | 7.246 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.776 | 7.1271 | 60 | 9.29 |  | 2194.553 | 7.1515 | 60 | 7.29 |  | 2584.133 | 13.2756 | 60.02 | 13.29 |  | 619.322 | 15.1356 | 60 | 17.29
753.033 | 7.2638 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.839 | 7.1271 | 60 | 9.29 |  | 2194.632 | 7.1601 | 60 | 7.29 |  | 2584.196 | 13.2756 | 60.02 | 13.29 |  | 619.385 | 15.1492 | 60 | 17.29
753.101 | 7.2638 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.902 | 7.1278 | 60 | 9.29 |  | 2194.695 | 7.1601 | 60 | 7.29 |  | 2584.259 | 13.2756 | 60.02 | 13.29 |  | 619.448 | 15.1492 | 60 | 17.29
753.187 | 7.2638 | 59.95 | 9.29 |  | 1322.965 | 7.1278 | 60 | 9.29 |  | 2194.759 | 7.1601 | 60 | 7.29 |  | 2584.342 | 13.2745 | 60.02 | 13.29 |  | 619.511 | 15.1492 | 60 | 17.29
753.252 | 7.2638 | 59.95 | 9.29 |  | 1323.028 | 7.1278 | 60 | 9.29 |  | 2194.823 | 7.1601 | 60 | 7.29 |  | 2584.411 | 13.2745 | 60.02 | 13.29 |  | 619.574 | 15.1492 | 60 | 17.29
753.315 | 7.2721 | 59.95 | 9.29 |  | 1323.091 | 7.1278 | 60 | 9.29 |  | 2194.886 | 7.1735 | 60 | 7.29 |  | 2584.48 | 13.2745 | 60.02 | 13.29 |  | 619.637 | 15.1492 | 60 | 17.29
753.378 | 7.2721 | 59.95 | 9.29 |  | 1323.155 | 7.1278 | 60 | 9.29 |  | 2194.949 | 7.1735 | 60 | 7.29 |  | 2584.549 | 13.2745 | 60.02 | 13.29 |  | 619.7 | 15.1646 | 60 | 17.29
753.441 | 7.2721 | 59.95 | 9.29 |  | 1323.218 | 7.1517 | 60 | 9.29 |  | 2195.012 | 7.1735 | 60 | 7.29 |  | 2584.614 | 13.2745 | 60.02 | 13.29 |  | 619.764 | 15.1646 | 60 | 17.29
753.504 | 7.2721 | 59.95 | 9.29 |  | 1323.281 | 7.1517 | 60 | 9.29 |  | 2195.076 | 7.1735 | 60 | 7.29 |  | 2584.677 | 13.2747 | 60.02 | 13.29 |  | 619.827 | 15.1646 | 60 | 17.29
753.572 | 7.2892 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.361 | 7.1517 | 60 | 9.29 |  | 2195.139 | 7.1735 | 60 | 7.29 |  | 2584.74 | 13.2747 | 60.02 | 13.29 |  | 619.89 | 15.1646 | 60 | 17.29
753.635 | 7.2892 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.43 | 7.1517 | 60 | 9.29 |  | 2195.202 | 7.1785 | 60 | 7.29 |  | 2584.803 | 13.2747 | 60.02 | 13.29 |  | 619.953 | 15.1646 | 60 | 17.29
753.699 | 7.2892 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.498 | 7.1539 | 60 | 9.29 |  | 2195.265 | 7.1785 | 60 | 7.29 |  | 2584.866 | 13.2747 | 60.02 | 13.29 |  | 620.024 | 15.1831 | 60 | 17.29
753.762 | 7.2892 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.59 | 7.1539 | 60 | 9.29 |  | 2195.329 | 7.1785 | 60 | 7.29 |  | 2584.937 | 13.2747 | 60.02 | 13.29 |  | 620.092 | 15.1831 | 60 | 17.29
753.826 | 7.2892 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.653 | 7.1539 | 60 | 9.29 |  | 2195.399 | 7.1785 | 60 | 7.29 |  | 2585 | 13.2807 | 60.03 | 13.29 |  | 620.161 | 15.1831 | 60 | 17.29
753.889 | 7.2976 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.717 | 7.1539 | 60 | 9.29 |  | 2195.473 | 7.2006 | 60 | 7.29 |  | 2585.063 | 13.2807 | 60.03 | 13.29 |  | 620.229 | 15.1831 | 60 | 17.29
753.962 | 7.2976 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.782 | 7.1724 | 60 | 9.29 |  | 2195.543 | 7.2006 | 60 | 7.29 |  | 2585.126 | 13.2807 | 60.03 | 13.29 |  | 620.317 | 15.1831 | 60 | 17.29
754.033 | 7.2976 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.845 | 7.1724 | 60 | 9.29 |  | 2195.635 | 7.2006 | 60 | 7.29 |  | 2585.189 | 13.2807 | 60.03 | 13.29 |  | 620.38 | 15.183 | 60 | 17.29
754.102 | 7.2976 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.908 | 7.1724 | 60 | 9.29 |  | 2195.699 | 7.2006 | 60 | 7.29 |  | 2585.253 | 13.3097 | 60.03 | 13.29 |  | 620.443 | 15.183 | 60 | 17.29
754.187 | 7.2976 | 59.96 | 9.29 |  | 1323.972 | 7.1724 | 60 | 9.29 |  | 2195.767 | 7.2058 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.321 | 13.3097 | 60.03 | 13.29 |  | 620.506 | 15.183 | 60 | 17.29
754.254 | 7.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.034 | 7.1724 | 60 | 9.29 |  | 2195.83 | 7.2058 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.405 | 13.3097 | 60.03 | 13.29 |  | 620.569 | 15.183 | 60 | 17.29
754.317 | 7.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.098 | 7.1743 | 60 | 9.29 |  | 2195.893 | 7.2058 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.472 | 13.3097 | 60.03 | 13.29 |  | 620.633 | 15.2048 | 60 | 17.29
754.38 | 7.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.161 | 7.1743 | 60 | 9.29 |  | 2195.957 | 7.2058 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.545 | 13.3097 | 60.03 | 13.29 |  | 620.698 | 15.2048 | 60 | 17.29
754.443 | 7.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.225 | 7.1743 | 60 | 9.29 |  | 2196.02 | 7.2058 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.619 | 13.306 | 60.03 | 13.29 |  | 620.762 | 15.2048 | 60 | 17.29
754.506 | 7.3164 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.288 | 7.1743 | 60 | 9.29 |  | 2196.083 | 7.2257 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.682 | 13.306 | 60.03 | 13.29 |  | 620.825 | 15.2048 | 60 | 17.29
754.569 | 7.3164 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.358 | 7.1743 | 60 | 9.29 |  | 2196.146 | 7.2257 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.745 | 13.306 | 60.03 | 13.29 |  | 620.896 | 15.2048 | 60 | 17.29
754.632 | 7.3164 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.426 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.21 | 7.2257 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.808 | 13.306 | 60.03 | 13.29 |  | 620.959 | 15.207 | 60 | 17.29
754.696 | 7.3164 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.494 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.273 | 7.2257 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.872 | 13.2906 | 60.03 | 13.29 |  | 621.058 | 15.207 | 60 | 17.29
754.759 | 7.3164 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.586 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.367 | 7.2257 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.935 | 13.2906 | 60.03 | 13.29 |  | 621.128 | 15.207 | 60 | 17.29
754.822 | 7.3336 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.649 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.435 | 7.2307 | 60.01 | 7.29 |  | 2585.998 | 13.2906 | 60.03 | 13.29 |  | 621.211 | 15.207 | 60 | 17.29
754.885 | 7.3336 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.713 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.504 | 7.2307 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.061 | 13.2906 | 60.03 | 13.29 |  | 621.279 | 15.2268 | 59.99 | 17.29
754.957 | 7.3336 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.777 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.573 | 7.2307 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.125 | 13.2906 | 60.03 | 13.29 |  | 621.359 | 15.2268 | 59.99 | 17.29
755.025 | 7.3336 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.84 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.636 | 7.2307 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.188 | 13.2897 | 60.04 | 13.29 |  | 621.422 | 15.2268 | 59.99 | 17.29
755.111 | 7.3336 | 59.96 | 9.29 |  | 1324.903 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.7 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.251 | 13.2897 | 60.04 | 13.29 |  | 621.485 | 15.2268 | 59.99 | 17.29
755.184 | 7.349 | 59.95 | 9.29 |  | 1324.966 | 7.2007 | 60 | 9.29 |  | 2196.763 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.314 | 13.2897 | 60.04 | 13.29 |  | 621.549 | 15.2266 | 59.99 | 17.29
755.247 | 7.349 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.029 | 7.2238 | 60 | 9.29 |  | 2196.826 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.404 | 13.2897 | 60.04 | 13.29 |  | 621.612 | 15.2266 | 59.99 | 17.29
755.31 | 7.349 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.092 | 7.2238 | 60 | 9.29 |  | 2196.889 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.48 | 13.2918 | 60.04 | 13.29 |  | 621.675 | 15.2266 | 59.99 | 17.29
755.373 | 7.349 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.155 | 7.2238 | 60 | 9.29 |  | 2196.952 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.548 | 13.2918 | 60.04 | 13.29 |  | 621.739 | 15.2266 | 59.99 | 17.29
755.436 | 7.3583 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.218 | 7.2238 | 60 | 9.29 |  | 2197.016 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.634 | 13.2918 | 60.04 | 13.29 |  | 621.802 | 15.2266 | 59.99 | 17.29
755.499 | 7.3583 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.281 | 7.2238 | 60 | 9.29 |  | 2197.079 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.698 | 13.2918 | 60.04 | 13.29 |  | 621.866 | 15.2484 | 59.99 | 17.29
755.563 | 7.3583 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.364 | 7.2261 | 60 | 9.29 |  | 2197.142 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.765 | 13.2918 | 60.04 | 13.29 |  | 621.929 | 15.2484 | 59.99 | 17.29
755.626 | 7.3583 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.431 | 7.2261 | 60 | 9.29 |  | 2197.206 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.829 | 13.2912 | 60.04 | 13.29 |  | 621.992 | 15.2484 | 59.99 | 17.29
755.689 | 7.3583 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.5 | 7.2261 | 60 | 9.29 |  | 2197.269 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.892 | 13.2912 | 60.04 | 13.29 |  | 622.081 | 15.2484 | 59.99 | 17.29
755.752 | 7.3714 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.585 | 7.2261 | 60 | 9.29 |  | 2197.346 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2586.955 | 13.2912 | 60.04 | 13.29 |  | 622.149 | 15.2502 | 59.99 | 17.29
755.816 | 7.3714 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.648 | 7.248 | 60 | 9.29 |  | 2197.414 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.018 | 13.2912 | 60.04 | 13.29 |  | 622.218 | 15.2502 | 59.99 | 17.29
755.879 | 7.3714 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.711 | 7.248 | 60 | 9.29 |  | 2197.483 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.082 | 13.2928 | 60.04 | 13.29 |  | 622.313 | 15.2502 | 59.99 | 17.29
755.967 | 7.3714 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.774 | 7.248 | 60 | 9.29 |  | 2197.551 | 7.2522 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.145 | 13.2928 | 60.04 | 13.29 |  | 622.377 | 15.2502 | 59.99 | 17.29
756.077 | 7.3789 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.837 | 7.248 | 60 | 9.29 |  | 2197.632 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.208 | 13.2928 | 60.04 | 13.29 |  | 622.44 | 15.2749 | 59.99 | 17.29
756.146 | 7.3789 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.9 | 7.248 | 60 | 9.29 |  | 2197.695 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.272 | 13.2928 | 60.04 | 13.29 |  | 622.503 | 15.2749 | 59.99 | 17.29
756.214 | 7.3789 | 59.95 | 9.29 |  | 1325.964 | 7.251 | 60 | 9.29 |  | 2197.759 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.363 | 13.2928 | 60.04 | 13.29 |  | 622.566 | 15.2749 | 59.99 | 17.29
756.305 | 7.3789 | 59.95 | 9.29 |  | 1326.027 | 7.251 | 60 | 9.29 |  | 2197.822 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.431 | 13.2922 | 60.04 | 13.29 |  | 622.629 | 15.2749 | 59.99 | 17.29
756.368 | 7.3924 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.09 | 7.251 | 60 | 9.29 |  | 2197.885 | 7.2515 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.499 | 13.2922 | 60.04 | 13.29 |  | 622.693 | 15.2749 | 59.99 | 17.29
756.431 | 7.3924 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.153 | 7.251 | 60 | 9.29 |  | 2197.949 | 7.2633 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.567 | 13.2922 | 60.04 | 13.29 |  | 622.756 | 15.2847 | 59.99 | 17.29
756.494 | 7.3924 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.217 | 7.251 | 60 | 9.29 |  | 2198.012 | 7.2633 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.633 | 13.2922 | 60.04 | 13.29 |  | 622.819 | 15.2847 | 59.99 | 17.29
756.558 | 7.3924 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.28 | 7.2753 | 60 | 9.29 |  | 2198.075 | 7.2633 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.702 | 13.2948 | 60.04 | 13.29 |  | 622.882 | 15.2847 | 59.99 | 17.29
756.627 | 7.4027 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.354 | 7.2753 | 60 | 9.29 |  | 2198.139 | 7.2633 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.765 | 13.2948 | 60.04 | 13.29 |  | 622.946 | 15.2847 | 59.99 | 17.29
756.69 | 7.4027 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.422 | 7.2753 | 60 | 9.29 |  | 2198.212 | 7.2633 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.828 | 13.2948 | 60.04 | 13.29 |  | 623.009 | 15.2847 | 59.99 | 17.29
756.753 | 7.4027 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.489 | 7.2753 | 60 | 9.29 |  | 2198.275 | 7.2747 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.891 | 13.2948 | 60.04 | 13.29 |  | 623.094 | 15.2888 | 59.98 | 17.29
756.816 | 7.4027 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.589 | 7.2913 | 60 | 9.29 |  | 2198.344 | 7.2747 | 60.01 | 7.29 |  | 2587.961 | 13.2948 | 60.04 | 13.29 |  | 623.163 | 15.2888 | 59.98 | 17.29
756.88 | 7.4027 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.652 | 7.2913 | 60 | 9.29 |  | 2198.417 | 7.2747 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.024 | 13.2944 | 60.04 | 13.29 |  | 623.231 | 15.2888 | 59.98 | 17.29
756.975 | 7.4182 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.715 | 7.2913 | 60 | 9.29 |  | 2198.484 | 7.2747 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.087 | 13.2944 | 60.04 | 13.29 |  | 623.321 | 15.2888 | 59.98 | 17.29
757.043 | 7.4182 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.779 | 7.2913 | 60 | 9.29 |  | 2198.554 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.15 | 13.2944 | 60.04 | 13.29 |  | 623.384 | 15.3088 | 59.98 | 17.29
757.112 | 7.4182 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.843 | 7.3013 | 60 | 9.29 |  | 2198.625 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.213 | 13.2944 | 60.04 | 13.29 |  | 623.447 | 15.3088 | 59.98 | 17.29
757.188 | 7.4182 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.906 | 7.3013 | 60 | 9.29 |  | 2198.688 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.276 | 13.2944 | 60.04 | 13.29 |  | 623.51 | 15.3088 | 59.98 | 17.29
757.252 | 7.4244 | 59.96 | 9.29 |  | 1326.969 | 7.3013 | 60 | 9.29 |  | 2198.757 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.345 | 13.2965 | 60.04 | 13.29 |  | 623.573 | 15.3088 | 59.98 | 17.29
757.316 | 7.4244 | 59.96 | 9.29 |  | 1327.032 | 7.3013 | 60 | 9.29 |  | 2198.827 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.416 | 13.2965 | 60.04 | 13.29 |  | 623.637 | 15.3088 | 59.98 | 17.29
757.379 | 7.4244 | 59.96 | 9.29 |  | 1327.096 | 7.3013 | 60 | 9.29 |  | 2198.89 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.484 | 13.2965 | 60.04 | 13.29 |  | 623.7 | 15.3155 | 59.98 | 17.29
757.442 | 7.4244 | 59.96 | 9.29 |  | 1327.159 | 7.3132 | 60 | 9.29 |  | 2198.954 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.553 | 13.2965 | 60.04 | 13.29 |  | 623.764 | 15.3155 | 59.98 | 17.29
757.505 | 7.4244 | 59.96 | 9.29 |  | 1327.225 | 7.3132 | 60 | 9.29 |  | 2199.018 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.622 | 13.2968 | 60.04 | 13.29 |  | 623.827 | 15.3155 | 59.98 | 17.29
757.568 | 7.4452 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.288 | 7.3132 | 60 | 9.29 |  | 2199.081 | 7.2768 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.686 | 13.2968 | 60.04 | 13.29 |  | 623.89 | 15.3155 | 59.98 | 17.29
757.632 | 7.4452 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.361 | 7.3132 | 60 | 9.29 |  | 2199.145 | 7.2763 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.749 | 13.2968 | 60.04 | 13.29 |  | 623.964 | 15.3155 | 59.98 | 17.29
757.695 | 7.4452 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.429 | 7.3132 | 60 | 9.29 |  | 2199.208 | 7.2763 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.812 | 13.2968 | 60.04 | 13.29 |  | 624.03 | 15.333 | 59.98 | 17.29
757.758 | 7.4452 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.497 | 7.3194 | 60 | 9.29 |  | 2199.271 | 7.2763 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.875 | 13.2968 | 60.04 | 13.29 |  | 624.097 | 15.333 | 59.98 | 17.29
757.821 | 7.4452 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.588 | 7.3194 | 60 | 9.29 |  | 2199.34 | 7.2763 | 60.01 | 7.29 |  | 2588.938 | 13.2975 | 60.04 | 13.29 |  | 624.166 | 15.333 | 59.98 | 17.29
757.884 | 7.4496 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.651 | 7.3194 | 60 | 9.29 |  | 2199.409 | 7.2763 | 60.01 | 7.29 |  | 2589.002 | 13.2975 | 60.04 | 13.29 |  | 624.235 | 15.333 | 59.98 | 17.29
757.958 | 7.4496 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.714 | 7.3194 | 60 | 9.29 |  | 2199.477 | 7.2766 | 60.01 | 7.29 |  | 2589.065 | 13.2975 | 60.04 | 13.29 |  | 624.317 | 15.3364 | 59.98 | 17.29
758.027 | 7.4496 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.778 | 7.3363 | 60 | 9.29 |  | 2199.547 | 7.2766 | 60.01 | 7.29 |  | 2589.128 | 13.2975 | 60.04 | 13.29 |  | 624.38 | 15.3364 | 59.98 | 17.29
758.095 | 7.4496 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.841 | 7.3363 | 60 | 9.29 |  | 2199.636 | 7.2766 | 60.01 | 7.29 |  | 2589.191 | 13.2975 | 60.04 | 13.29 |  | 624.443 | 15.3364 | 59.98 | 17.29
758.176 | 7.4496 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.904 | 7.3363 | 60 | 9.29 |  | 2199.699 | 7.2766 | 60.01 | 7.29 |  | 2589.255 | 13.2976 | 60.04 | 13.29 |  | 624.507 | 15.3364 | 59.98 | 17.29
758.239 | 7.4728 | 59.95 | 9.29 |  | 1327.968 | 7.3363 | 60 | 9.29 |  | 2199.763 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.318 | 13.2976 | 60.04 | 13.29 |  | 624.576 | 15.3498 | 59.98 | 17.29
758.302 | 7.4728 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.031 | 7.3363 | 60 | 9.29 |  | 2199.826 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.401 | 13.2976 | 60.04 | 13.29 |  | 624.639 | 15.3498 | 59.98 | 17.29
758.365 | 7.4728 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.094 | 7.3486 | 60 | 9.29 |  | 2199.889 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.469 | 13.2976 | 60.04 | 13.29 |  | 624.703 | 15.3498 | 59.98 | 17.29
758.428 | 7.4728 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.157 | 7.3486 | 60 | 9.29 |  | 2199.952 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.54 | 13.2993 | 60.03 | 13.29 |  | 624.766 | 15.3498 | 59.98 | 17.29
758.491 | 7.4731 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.22 | 7.3486 | 60 | 9.29 |  | 2200.015 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.617 | 13.2993 | 60.03 | 13.29 |  | 624.829 | 15.3498 | 59.98 | 17.29
758.554 | 7.4731 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.283 | 7.3486 | 60 | 9.29 |  | 2200.079 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.68 | 13.2993 | 60.03 | 13.29 |  | 624.893 | 15.3728 | 59.97 | 17.29
758.618 | 7.4731 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.357 | 7.3486 | 60 | 9.29 |  | 2200.142 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.743 | 13.2993 | 60.03 | 13.29 |  | 624.956 | 15.3728 | 59.97 | 17.29
758.681 | 7.4731 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.432 | 7.3516 | 60 | 9.29 |  | 2200.205 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.806 | 13.2993 | 60.03 | 13.29 |  | 625.028 | 15.3728 | 59.97 | 17.29
758.744 | 7.4731 | 59.95 | 9.29 |  | 1328.499 | 7.3516 | 60 | 9.29 |  | 2200.269 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.87 | 13.2992 | 60.03 | 13.29 |  | 625.098 | 15.3728 | 59.97 | 17.29
758.807 | 7.4938 | 59.96 | 9.29 |  | 1328.585 | 7.3516 | 60 | 9.29 |  | 2200.337 | 7.2763 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.933 | 13.2992 | 60.03 | 13.29 |  | 625.166 | 15.3728 | 59.97 | 17.29
758.871 | 7.4938 | 59.96 | 9.29 |  | 1328.649 | 7.3516 | 60 | 9.29 |  | 2200.407 | 7.2769 | 60.02 | 7.29 |  | 2589.996 | 13.2992 | 60.03 | 13.29 |  | 625.234 | 15.3767 | 59.97 | 17.29
758.959 | 7.4938 | 59.96 | 9.29 |  | 1328.712 | 7.3512 | 60 | 9.29 |  | 2200.475 | 7.2769 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.06 | 13.2992 | 60.03 | 13.29 |  | 625.319 | 15.3767 | 59.97 | 17.29
759.028 | 7.4938 | 59.96 | 9.29 |  | 1328.775 | 7.3512 | 60 | 9.29 |  | 2200.545 | 7.2769 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.123 | 13.2992 | 60.03 | 13.29 |  | 625.382 | 15.3767 | 59.97 | 17.29
759.099 | 7.4955 | 59.96 | 9.29 |  | 1328.838 | 7.3512 | 60 | 9.29 |  | 2200.621 | 7.2769 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.186 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.445 | 15.3767 | 59.97 | 17.29
759.178 | 7.4955 | 59.96 | 9.29 |  | 1328.901 | 7.3512 | 60 | 9.29 |  | 2200.685 | 7.277 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.249 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.508 | 15.3963 | 59.97 | 17.29
759.241 | 7.4955 | 59.96 | 9.29 |  | 1328.965 | 7.3512 | 60 | 9.29 |  | 2200.749 | 7.277 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.312 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.572 | 15.3963 | 59.97 | 17.29
759.304 | 7.4955 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.028 | 7.3789 | 60 | 9.29 |  | 2200.812 | 7.277 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.404 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.635 | 15.3963 | 59.97 | 17.29
759.368 | 7.4955 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.091 | 7.3789 | 60 | 9.29 |  | 2200.875 | 7.277 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.473 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.698 | 15.3963 | 59.97 | 17.29
759.431 | 7.5212 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.154 | 7.3789 | 60 | 9.29 |  | 2200.938 | 7.277 | 60.02 | 7.29 |  | 2590.542 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.761 | 15.3963 | 59.97 | 17.29
759.494 | 7.5212 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.217 | 7.3789 | 60 | 9.29 |  | 2201.002 | 7.2766 | 60.03 | 7.29 |  | 2590.616 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.825 | 15.406 | 59.97 | 17.29
759.557 | 7.5212 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.28 | 7.3789 | 60 | 9.29 |  | 2201.065 | 7.2766 | 60.03 | 7.29 |  | 2590.679 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.888 | 15.406 | 59.97 | 17.29
759.62 | 7.5212 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.361 | 7.392 | 60 | 9.29 |  | 2201.129 | 7.2766 | 60.03 | 7.29 |  | 2590.751 | 13.3018 | 60.03 | 13.29 |  | 625.952 | 15.406 | 59.97 | 17.29
759.684 | 7.5212 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.428 | 7.392 | 60 | 9.29 |  | 2201.192 | 7.2766 | 60.03 | 7.29 |  | 2590.814 | 13.3022 | 60.03 | 13.29 |  | 626.015 | 15.406 | 59.97 | 17.29
759.747 | 7.5207 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.497 | 7.392 | 60 | 9.29 |  | 2201.255 | 7.2766 | 60.03 | 7.29 |  | 2590.877 | 13.3022 | 60.03 | 13.29 |  | 626.106 | 15.406 | 59.97 | 17.29
759.81 | 7.5207 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.58 | 7.392 | 60 | 9.29 |  | 2201.319 | 7.2771 | 60.03 | 7.29 |  | 2590.94 | 13.3022 | 60.03 | 13.29 |  | 626.174 | 15.4159 | 59.97 | 17.29
759.873 | 7.5207 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.647 | 7.4019 | 60 | 9.29 |  | 2201.399 | 7.2771 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.003 | 13.3022 | 60.03 | 13.29 |  | 626.242 | 15.4159 | 59.97 | 17.29
759.959 | 7.5207 | 59.96 | 9.29 |  | 1329.71 | 7.4019 | 60 | 9.29 |  | 2201.467 | 7.2771 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.067 | 13.3031 | 60.03 | 13.29 |  | 626.31 | 15.4159 | 59.97 | 17.29
760.028 | 7.5455 | 59.95 | 9.29 |  | 1329.773 | 7.4019 | 60 | 9.29 |  | 2201.536 | 7.2771 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.13 | 13.3031 | 60.03 | 13.29 |  | 626.374 | 15.4159 | 59.97 | 17.29
760.096 | 7.5455 | 59.95 | 9.29 |  | 1329.836 | 7.4019 | 60 | 9.29 |  | 2201.627 | 7.2765 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.193 | 13.3031 | 60.03 | 13.29 |  | 626.437 | 15.4249 | 59.97 | 17.29
760.183 | 7.5455 | 59.95 | 9.29 |  | 1329.908 | 7.4019 | 60 | 9.29 |  | 2201.69 | 7.2765 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.256 | 13.3031 | 60.03 | 13.29 |  | 626.5 | 15.4249 | 59.97 | 17.29
760.247 | 7.5455 | 59.95 | 9.29 |  | 1329.971 | 7.4186 | 60 | 9.29 |  | 2201.754 | 7.2765 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.319 | 13.3031 | 60.03 | 13.29 |  | 626.564 | 15.4249 | 59.97 | 17.29
760.314 | 7.5455 | 59.95 | 9.29 |  | 1330.034 | 7.4186 | 60 | 9.29 |  | 2201.817 | 7.2765 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.411 | 13.3045 | 60.03 | 13.29 |  | 626.627 | 15.4249 | 59.97 | 17.29
760.377 | 7.5453 | 59.95 | 9.29 |  | 1330.097 | 7.4186 | 60 | 9.29 |  | 2201.89 | 7.2765 | 60.03 | 7.29 |  | 2591.48 | 13.3045 | 60.03 | 13.29 |  | 626.69 | 15.4249 | 59.97 | 17.29
760.44 | 7.5453 | 59.95 | 9.29 |  | 1330.16 | 7.4186 | 60 | 9.29 |  | 2201.954 | 7.288 | 60.04 | 7.29 |  | 2591.548 | 13.3045 | 60.03 | 13.29 |  | 626.753 | 15.4392 | 59.97 | 17.29
760.504 | 7.5453 | 59.95 | 9.29 |  | 1330.224 | 7.4222 | 60 | 9.29 |  | 2202.017 | 7.288 | 60.04 | 7.29 |  | 2591.624 | 13.3045 | 60.03 | 13.29 |  | 626.817 | 15.4392 | 59.97 | 17.29
760.567 | 7.5453 | 59.95 | 9.29 |  | 1330.287 | 7.4222 | 60 | 9.29 |  | 2202.08 | 7.288 | 60.04 | 7.29 |  | 2591.688 | 13.3053 | 60.03 | 13.29 |  | 626.88 | 15.4392 | 59.97 | 17.29
760.63 | 7.5671 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.359 | 7.4222 | 60 | 9.29 |  | 2202.144 | 7.288 | 60.04 | 7.29 |  | 2591.751 | 13.3053 | 60.03 | 13.29 |  | 626.943 | 15.4392 | 59.97 | 17.29
760.693 | 7.5671 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.427 | 7.4222 | 60 | 9.29 |  | 2202.207 | 7.3 | 60.04 | 7.29 |  | 2591.814 | 13.3053 | 60.03 | 13.29 |  | 627.007 | 15.4392 | 59.97 | 17.29
760.756 | 7.5671 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.495 | 7.4222 | 60 | 9.29 |  | 2202.27 | 7.3 | 60.04 | 7.29 |  | 2591.877 | 13.3053 | 60.03 | 13.29 |  | 627.087 | 15.4454 | 59.97 | 17.29
760.819 | 7.5671 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.591 | 7.4227 | 60 | 9.29 |  | 2202.334 | 7.3 | 60.04 | 7.29 |  | 2591.94 | 13.3053 | 60.03 | 13.29 |  | 627.156 | 15.4454 | 59.97 | 17.29
760.882 | 7.5671 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.654 | 7.4227 | 60 | 9.29 |  | 2202.404 | 7.3 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.004 | 13.3059 | 60.02 | 13.29 |  | 627.224 | 15.4454 | 59.97 | 17.29
760.97 | 7.5686 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.718 | 7.4227 | 60 | 9.29 |  | 2202.472 | 7.3 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.067 | 13.3059 | 60.02 | 13.29 |  | 627.309 | 15.4454 | 59.97 | 17.29
761.038 | 7.5686 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.781 | 7.4227 | 60 | 9.29 |  | 2202.542 | 7.2872 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.13 | 13.3059 | 60.02 | 13.29 |  | 627.373 | 15.4557 | 59.97 | 17.29
761.107 | 7.5686 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.844 | 7.4515 | 60 | 9.29 |  | 2202.635 | 7.2872 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.193 | 13.3059 | 60.02 | 13.29 |  | 627.436 | 15.4557 | 59.97 | 17.29
761.185 | 7.5686 | 59.94 | 9.29 |  | 1330.907 | 7.4515 | 60 | 9.29 |  | 2202.698 | 7.2872 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.256 | 13.3059 | 60.02 | 13.29 |  | 627.499 | 15.4557 | 59.97 | 17.29
761.249 | 7.594 | 59.95 | 9.29 |  | 1330.971 | 7.4515 | 60 | 9.29 |  | 2202.761 | 7.2872 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.32 | 13.2944 | 60.02 | 13.29 |  | 627.562 | 15.4557 | 59.97 | 17.29
761.312 | 7.594 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.034 | 7.4515 | 60 | 9.29 |  | 2202.825 | 7.2766 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.396 | 13.2944 | 60.02 | 13.29 |  | 627.636 | 15.4557 | 59.97 | 17.29
761.376 | 7.594 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.097 | 7.4515 | 60 | 9.29 |  | 2202.888 | 7.2766 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.464 | 13.2944 | 60.02 | 13.29 |  | 627.7 | 15.4833 | 59.97 | 17.29
761.439 | 7.594 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.16 | 7.4736 | 60 | 9.29 |  | 2202.951 | 7.2766 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.533 | 13.2944 | 60.02 | 13.29 |  | 627.763 | 15.4833 | 59.97 | 17.29
761.502 | 7.594 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.223 | 7.4736 | 60 | 9.29 |  | 2203.014 | 7.2766 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.614 | 13.2944 | 60.02 | 13.29 |  | 627.826 | 15.4833 | 59.97 | 17.29
761.565 | 7.6062 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.295 | 7.4736 | 60 | 9.29 |  | 2203.077 | 7.2766 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.678 | 13.2878 | 60.02 | 13.29 |  | 627.89 | 15.4833 | 59.97 | 17.29
761.628 | 7.6062 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.363 | 7.4736 | 60 | 9.29 |  | 2203.141 | 7.3005 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.741 | 13.2878 | 60.02 | 13.29 |  | 627.953 | 15.4998 | 59.97 | 17.29
761.691 | 7.6062 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.444 | 7.4736 | 60 | 9.29 |  | 2203.204 | 7.3005 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.804 | 13.2878 | 60.02 | 13.29 |  | 628.029 | 15.4998 | 59.97 | 17.29
761.754 | 7.6062 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.513 | 7.474 | 60 | 9.29 |  | 2203.267 | 7.3005 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.867 | 13.2878 | 60.02 | 13.29 |  | 628.098 | 15.4998 | 59.97 | 17.29
761.817 | 7.6062 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.588 | 7.474 | 60 | 9.29 |  | 2203.33 | 7.3005 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.931 | 13.292 | 60.02 | 13.29 |  | 628.166 | 15.4998 | 59.97 | 17.29
761.881 | 7.6145 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.651 | 7.474 | 60 | 9.29 |  | 2203.404 | 7.3005 | 60.04 | 7.29 |  | 2592.994 | 13.292 | 60.02 | 13.29 |  | 628.236 | 15.4998 | 59.97 | 17.29
761.952 | 7.6145 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.714 | 7.474 | 60 | 9.29 |  | 2203.473 | 7.3003 | 60.04 | 7.29 |  | 2593.057 | 13.292 | 60.02 | 13.29 |  | 628.32 | 15.5039 | 59.97 | 17.29
762.021 | 7.6145 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.777 | 7.4859 | 60 | 9.29 |  | 2203.543 | 7.3003 | 60.04 | 7.29 |  | 2593.12 | 13.292 | 60.02 | 13.29 |  | 628.383 | 15.5039 | 59.97 | 17.29
762.09 | 7.6145 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.84 | 7.4859 | 60 | 9.29 |  | 2203.637 | 7.3003 | 60.04 | 7.29 |  | 2593.183 | 13.292 | 60.02 | 13.29 |  | 628.446 | 15.5039 | 59.97 | 17.29
762.179 | 7.6145 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.903 | 7.4859 | 60 | 9.29 |  | 2203.701 | 7.3003 | 60.04 | 7.29 |  | 2593.248 | 13.3047 | 60.02 | 13.29 |  | 628.509 | 15.5039 | 59.97 | 17.29
762.243 | 7.631 | 59.95 | 9.29 |  | 1331.966 | 7.4859 | 60 | 9.29 |  | 2203.764 | 7.2796 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.311 | 13.3047 | 60.02 | 13.29 |  | 628.573 | 15.5043 | 59.97 | 17.29
762.306 | 7.631 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.03 | 7.4859 | 60 | 9.29 |  | 2203.827 | 7.2796 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.398 | 13.3047 | 60.02 | 13.29 |  | 628.636 | 15.5043 | 59.97 | 17.29
762.369 | 7.631 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.093 | 7.5016 | 60 | 9.29 |  | 2203.89 | 7.2796 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.467 | 13.3047 | 60.02 | 13.29 |  | 628.699 | 15.5043 | 59.97 | 17.29
762.432 | 7.631 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.156 | 7.5016 | 60 | 9.29 |  | 2203.954 | 7.2796 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.535 | 13.2963 | 60.01 | 13.29 |  | 628.762 | 15.5043 | 59.97 | 17.29
762.495 | 7.6367 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.219 | 7.5016 | 60 | 9.29 |  | 2204.017 | 7.2796 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.613 | 13.2963 | 60.01 | 13.29 |  | 628.825 | 15.5043 | 59.97 | 17.29
762.558 | 7.6367 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.299 | 7.5016 | 60 | 9.29 |  | 2204.081 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.676 | 13.2963 | 60.01 | 13.29 |  | 628.889 | 15.5216 | 59.97 | 17.29
762.621 | 7.6367 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.378 | 7.5232 | 60 | 9.29 |  | 2204.144 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.74 | 13.2963 | 60.01 | 13.29 |  | 628.952 | 15.5216 | 59.97 | 17.29
762.685 | 7.6367 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.447 | 7.5232 | 60 | 9.29 |  | 2204.207 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.803 | 13.2963 | 60.01 | 13.29 |  | 629.027 | 15.5216 | 59.97 | 17.29
762.748 | 7.6367 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.516 | 7.5232 | 60 | 9.29 |  | 2204.278 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.866 | 13.2835 | 60.01 | 13.29 |  | 629.095 | 15.5216 | 59.97 | 17.29
762.811 | 7.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.596 | 7.5232 | 60 | 9.29 |  | 2204.38 | 7.2963 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.929 | 13.2835 | 60.01 | 13.29 |  | 629.177 | 15.5216 | 59.97 | 17.29
762.874 | 7.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.664 | 7.5234 | 60 | 9.29 |  | 2204.448 | 7.2963 | 60.05 | 7.29 |  | 2593.992 | 13.2835 | 60.01 | 13.29 |  | 629.245 | 15.523 | 59.97 | 17.29
762.955 | 7.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.727 | 7.5234 | 60 | 9.29 |  | 2204.517 | 7.2963 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.055 | 13.2835 | 60.01 | 13.29 |  | 629.317 | 15.523 | 59.97 | 17.29
763.024 | 7.6384 | 59.95 | 9.29 |  | 1332.79 | 7.5234 | 60 | 9.29 |  | 2204.585 | 7.2963 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.129 | 13.2835 | 60.01 | 13.29 |  | 629.38 | 15.523 | 59.97 | 17.29
763.097 | 7.6587 | 59.94 | 9.29 |  | 1332.853 | 7.5234 | 60 | 9.29 |  | 2204.648 | 7.2965 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.192 | 13.2814 | 60.01 | 13.29 |  | 629.443 | 15.523 | 59.97 | 17.29
763.175 | 7.6587 | 59.94 | 9.29 |  | 1332.917 | 7.5234 | 60 | 9.29 |  | 2204.711 | 7.2965 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.255 | 13.2814 | 60.01 | 13.29 |  | 629.507 | 15.5463 | 59.97 | 17.29
763.238 | 7.6587 | 59.94 | 9.29 |  | 1332.98 | 7.5351 | 59.99 | 9.29 |  | 2204.774 | 7.2965 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.318 | 13.2814 | 60.01 | 13.29 |  | 629.57 | 15.5463 | 59.97 | 17.29
763.301 | 7.6587 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.043 | 7.5351 | 59.99 | 9.29 |  | 2204.837 | 7.2965 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.404 | 13.2814 | 60.01 | 13.29 |  | 629.633 | 15.5463 | 59.97 | 17.29
763.364 | 7.6587 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.106 | 7.5351 | 59.99 | 9.29 |  | 2204.9 | 7.2965 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.472 | 13.283 | 60.01 | 13.29 |  | 629.696 | 15.5463 | 59.97 | 17.29
763.427 | 7.6719 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.17 | 7.5351 | 59.99 | 9.29 |  | 2204.964 | 7.2914 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.54 | 13.283 | 60.01 | 13.29 |  | 629.759 | 15.5463 | 59.97 | 17.29
763.491 | 7.6719 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.233 | 7.5351 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.027 | 7.2914 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.633 | 13.283 | 60.01 | 13.29 |  | 629.822 | 15.5702 | 59.96 | 17.29
763.554 | 7.6719 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.339 | 7.5491 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.09 | 7.2914 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.696 | 13.283 | 60.01 | 13.29 |  | 629.886 | 15.5702 | 59.96 | 17.29
763.617 | 7.6719 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.406 | 7.5491 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.153 | 7.2914 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.76 | 13.3063 | 60.01 | 13.29 |  | 629.949 | 15.5702 | 59.96 | 17.29
763.681 | 7.6719 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.475 | 7.5491 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.217 | 7.2914 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.823 | 13.3063 | 60.01 | 13.29 |  | 630.012 | 15.5702 | 59.96 | 17.29
763.744 | 7.682 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.573 | 7.5491 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.28 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.886 | 13.3063 | 60.01 | 13.29 |  | 630.126 | 15.5702 | 59.96 | 17.29
763.807 | 7.682 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.636 | 7.5598 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.387 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2594.949 | 13.3063 | 60.01 | 13.29 |  | 630.194 | 15.5725 | 59.96 | 17.29
763.87 | 7.682 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.699 | 7.5598 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.455 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2595.012 | 13.3063 | 60.01 | 13.29 |  | 630.262 | 15.5725 | 59.96 | 17.29
763.951 | 7.682 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.762 | 7.5598 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.523 | 7.28 | 60.05 | 7.29 |  | 2595.075 | 13.3079 | 60 | 13.29 |  | 630.331 | 15.5725 | 59.96 | 17.29
764.019 | 7.6931 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.826 | 7.5598 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.591 | 7.283 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.138 | 13.3079 | 60 | 13.29 |  | 630.41 | 15.5725 | 59.96 | 17.29
764.087 | 7.6931 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.892 | 7.5756 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.655 | 7.283 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.202 | 13.3079 | 60 | 13.29 |  | 630.473 | 15.5943 | 59.96 | 17.29
764.167 | 7.6931 | 59.94 | 9.29 |  | 1333.955 | 7.5756 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.718 | 7.283 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.265 | 13.3079 | 60 | 13.29 |  | 630.536 | 15.5943 | 59.96 | 17.29
764.23 | 7.6931 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.018 | 7.5756 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.781 | 7.283 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.328 | 13.3079 | 60 | 13.29 |  | 630.599 | 15.5943 | 59.96 | 17.29
764.303 | 7.6931 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.082 | 7.5756 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.844 | 7.283 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.424 | 13.2866 | 60 | 13.29 |  | 630.662 | 15.5943 | 59.96 | 17.29
764.366 | 7.707 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.145 | 7.5756 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.908 | 7.3004 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.492 | 13.2866 | 60 | 13.29 |  | 630.725 | 15.5965 | 59.97 | 17.29
764.429 | 7.707 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.208 | 7.5838 | 59.99 | 9.29 |  | 2205.971 | 7.3004 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.561 | 13.2866 | 60 | 13.29 |  | 630.789 | 15.5965 | 59.97 | 17.29
764.492 | 7.707 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.272 | 7.5838 | 59.99 | 9.29 |  | 2206.034 | 7.3004 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.644 | 13.2866 | 60 | 13.29 |  | 630.852 | 15.5965 | 59.97 | 17.29
764.556 | 7.707 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.358 | 7.5838 | 59.99 | 9.29 |  | 2206.097 | 7.3004 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.707 | 13.2847 | 60 | 13.29 |  | 630.915 | 15.5965 | 59.97 | 17.29
764.619 | 7.7189 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.426 | 7.5838 | 59.99 | 9.29 |  | 2206.171 | 7.3004 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.77 | 13.2847 | 60 | 13.29 |  | 630.979 | 15.5965 | 59.97 | 17.29
764.682 | 7.7189 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.496 | 7.5838 | 59.99 | 9.29 |  | 2206.234 | 7.2956 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.833 | 13.2847 | 60 | 13.29 |  | 631.088 | 15.6157 | 59.97 | 17.29
764.746 | 7.7189 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.59 | 7.5969 | 60 | 9.29 |  | 2206.297 | 7.2956 | 60.06 | 7.29 |  | 2595.921 | 13.2847 | 60 | 13.29 |  | 631.181 | 15.6157 | 59.97 | 17.29
764.809 | 7.7189 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.653 | 7.5969 | 60 | 9.29 |  | 2206.387 | 7.2956 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.013 | 13.2853 | 60 | 13.29 |  | 631.267 | 15.6157 | 59.97 | 17.29
764.872 | 7.7189 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.716 | 7.5969 | 60 | 9.29 |  | 2206.455 | 7.2956 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.115 | 13.2853 | 60 | 13.29 |  | 631.336 | 15.6188 | 59.97 | 17.29
764.966 | 7.7189 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.779 | 7.5969 | 60 | 9.29 |  | 2206.524 | 7.2804 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.234 | 13.2853 | 60 | 13.29 |  | 631.404 | 15.6188 | 59.97 | 17.29
765.034 | 7.7304 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.842 | 7.6052 | 60 | 9.29 |  | 2206.593 | 7.2804 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.34 | 13.2833 | 60 | 13.29 |  | 631.479 | 15.6188 | 59.97 | 17.29
765.102 | 7.7304 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.905 | 7.6052 | 60 | 9.29 |  | 2206.656 | 7.2804 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.42 | 13.2833 | 60 | 13.29 |  | 631.542 | 15.6188 | 59.97 | 17.29
765.178 | 7.7304 | 59.94 | 9.29 |  | 1334.968 | 7.6052 | 60 | 9.29 |  | 2206.719 | 7.2804 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.516 | 13.2833 | 60 | 13.29 |  | 631.605 | 15.6188 | 59.97 | 17.29
765.241 | 7.7376 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.031 | 7.6052 | 60 | 9.29 |  | 2206.787 | 7.282 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.629 | 13.284 | 60 | 13.29 |  | 631.668 | 15.6444 | 59.97 | 17.29
765.305 | 7.7376 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.094 | 7.6052 | 60 | 9.29 |  | 2206.85 | 7.282 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.714 | 13.284 | 60 | 13.29 |  | 631.731 | 15.6444 | 59.97 | 17.29
765.369 | 7.7376 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.158 | 7.6235 | 60 | 9.29 |  | 2206.913 | 7.282 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.808 | 13.284 | 60 | 13.29 |  | 631.795 | 15.6444 | 59.97 | 17.29
765.432 | 7.7376 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.222 | 7.6235 | 60 | 9.29 |  | 2206.976 | 7.282 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.905 | 13.284 | 60 | 13.29 |  | 631.858 | 15.6444 | 59.97 | 17.29
765.495 | 7.7376 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.285 | 7.6235 | 60 | 9.29 |  | 2207.04 | 7.282 | 60.06 | 7.29 |  | 2596.996 | 13.283 | 59.99 | 13.29 |  | 631.93 | 15.6444 | 59.97 | 17.29
765.558 | 7.7704 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.357 | 7.6235 | 60 | 9.29 |  | 2207.103 | 7.2998 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.084 | 13.283 | 59.99 | 13.29 |  | 631.993 | 15.6524 | 59.97 | 17.29
765.621 | 7.7704 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.438 | 7.6235 | 60 | 9.29 |  | 2207.166 | 7.2998 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.17 | 13.283 | 59.99 | 13.29 |  | 632.078 | 15.6524 | 59.97 | 17.29
765.685 | 7.7704 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.506 | 7.6294 | 60 | 9.29 |  | 2207.23 | 7.2998 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.239 | 13.2846 | 59.99 | 13.29 |  | 632.145 | 15.6524 | 59.97 | 17.29
765.748 | 7.7704 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.586 | 7.6294 | 60 | 9.29 |  | 2207.293 | 7.2998 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.302 | 13.2846 | 59.99 | 13.29 |  | 632.221 | 15.6524 | 59.97 | 17.29
765.811 | 7.7704 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.649 | 7.6294 | 60 | 9.29 |  | 2207.384 | 7.2998 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.403 | 13.2846 | 59.99 | 13.29 |  | 632.318 | 15.6593 | 59.96 | 17.29
765.874 | 7.7778 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.713 | 7.6294 | 60 | 9.29 |  | 2207.479 | 7.3001 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.471 | 13.2846 | 59.99 | 13.29 |  | 632.382 | 15.6593 | 59.96 | 17.29
765.961 | 7.7778 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.776 | 7.6457 | 59.99 | 9.29 |  | 2207.549 | 7.3001 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.539 | 13.3021 | 59.99 | 13.29 |  | 632.445 | 15.6593 | 59.96 | 17.29
766.029 | 7.7778 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.839 | 7.6457 | 59.99 | 9.29 |  | 2207.617 | 7.3001 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.608 | 13.3021 | 59.99 | 13.29 |  | 632.508 | 15.6593 | 59.96 | 17.29
766.098 | 7.7778 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.902 | 7.6457 | 59.99 | 9.29 |  | 2207.685 | 7.3001 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.671 | 13.3021 | 59.99 | 13.29 |  | 632.572 | 15.6707 | 59.96 | 17.29
766.176 | 7.7778 | 59.94 | 9.29 |  | 1335.966 | 7.6457 | 59.99 | 9.29 |  | 2207.764 | 7.2891 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.734 | 13.3021 | 59.99 | 13.29 |  | 632.635 | 15.6707 | 59.96 | 17.29
766.24 | 7.781 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.029 | 7.6457 | 59.99 | 9.29 |  | 2207.828 | 7.2891 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.798 | 13.3041 | 59.99 | 13.29 |  | 632.698 | 15.6707 | 59.96 | 17.29
766.303 | 7.781 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.093 | 7.6509 | 59.99 | 9.29 |  | 2207.891 | 7.2891 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.861 | 13.3041 | 59.99 | 13.29 |  | 632.761 | 15.6707 | 59.96 | 17.29
766.366 | 7.781 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.157 | 7.6509 | 59.99 | 9.29 |  | 2207.954 | 7.2891 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.924 | 13.3041 | 59.99 | 13.29 |  | 632.825 | 15.6707 | 59.96 | 17.29
766.429 | 7.781 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.22 | 7.6509 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.018 | 7.2781 | 60.05 | 7.29 |  | 2597.987 | 13.3041 | 59.99 | 13.29 |  | 632.888 | 15.6797 | 59.96 | 17.29
766.493 | 7.7829 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.283 | 7.6509 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.081 | 7.2781 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.05 | 13.3041 | 59.99 | 13.29 |  | 632.952 | 15.6797 | 59.96 | 17.29
766.556 | 7.7829 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.368 | 7.6509 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.144 | 7.2781 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.114 | 13.287 | 59.99 | 13.29 |  | 633.028 | 15.6797 | 59.96 | 17.29
766.619 | 7.7829 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.436 | 7.6725 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.207 | 7.2781 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.177 | 13.287 | 59.99 | 13.29 |  | 633.096 | 15.6797 | 59.96 | 17.29
766.682 | 7.7829 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.504 | 7.6725 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.271 | 7.2781 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.24 | 13.287 | 59.99 | 13.29 |  | 633.164 | 15.6966 | 59.96 | 17.29
766.745 | 7.7829 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.585 | 7.6725 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.346 | 7.2843 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.303 | 13.287 | 59.99 | 13.29 |  | 633.232 | 15.6966 | 59.96 | 17.29
766.808 | 7.7988 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.66 | 7.6725 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.414 | 7.2843 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.39 | 13.287 | 59.99 | 13.29 |  | 633.313 | 15.6966 | 59.96 | 17.29
766.872 | 7.7988 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.723 | 7.6735 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.481 | 7.2843 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.459 | 13.2849 | 60 | 13.29 |  | 633.376 | 15.6966 | 59.96 | 17.29
766.954 | 7.7988 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.787 | 7.6735 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.549 | 7.2843 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.528 | 13.2849 | 60 | 13.29 |  | 633.44 | 15.6966 | 59.96 | 17.29
767.022 | 7.7988 | 59.94 | 9.29 |  | 1336.85 | 7.6735 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.63 | 7.2843 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.616 | 13.2849 | 60 | 13.29 |  | 633.503 | 15.7022 | 59.96 | 17.29
767.098 | 7.8222 | 59.95 | 9.29 |  | 1336.913 | 7.6735 | 59.99 | 9.29 |  | 2208.693 | 7.2929 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.679 | 13.2849 | 60 | 13.29 |  | 633.567 | 15.7022 | 59.96 | 17.29
767.172 | 7.8222 | 59.95 | 9.29 |  | 1336.976 | 7.6963 | 60 | 9.29 |  | 2208.757 | 7.2929 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.743 | 13.2835 | 59.99 | 13.29 |  | 633.63 | 15.7022 | 59.96 | 17.29
767.235 | 7.8222 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.04 | 7.6963 | 60 | 9.29 |  | 2208.82 | 7.2929 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.806 | 13.2835 | 59.99 | 13.29 |  | 633.693 | 15.7022 | 59.96 | 17.29
767.298 | 7.8222 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.103 | 7.6963 | 60 | 9.29 |  | 2208.883 | 7.2929 | 60.05 | 7.29 |  | 2598.869 | 13.2835 | 59.99 | 13.29 |  | 633.761 | 15.7214 | 59.96 | 17.29
767.361 | 7.8222 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.166 | 7.6963 | 60 | 9.29 |  | 2208.947 | 7.2969 | 60.04 | 7.29 |  | 2598.932 | 13.2835 | 59.99 | 13.29 |  | 633.824 | 15.7214 | 59.96 | 17.29
767.424 | 7.834 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.229 | 7.6963 | 60 | 9.29 |  | 2209.01 | 7.2969 | 60.04 | 7.29 |  | 2598.996 | 13.2835 | 59.99 | 13.29 |  | 633.887 | 15.7214 | 59.96 | 17.29
767.488 | 7.834 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.3 | 7.696 | 60 | 9.29 |  | 2209.073 | 7.2969 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.059 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 633.951 | 15.7214 | 59.96 | 17.29
767.551 | 7.834 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.368 | 7.696 | 60 | 9.29 |  | 2209.136 | 7.2969 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.122 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 634.014 | 15.7214 | 59.96 | 17.29
767.614 | 7.834 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.444 | 7.696 | 60 | 9.29 |  | 2209.199 | 7.2969 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.185 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 634.096 | 15.7214 | 59.96 | 17.29
767.677 | 7.834 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.511 | 7.696 | 60 | 9.29 |  | 2209.263 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.249 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 634.165 | 15.7254 | 59.96 | 17.29
767.74 | 7.8445 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.584 | 7.696 | 60 | 9.29 |  | 2209.341 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.318 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 634.234 | 15.7254 | 59.96 | 17.29
767.803 | 7.8445 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.648 | 7.7312 | 60 | 9.29 |  | 2209.411 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.395 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 634.32 | 15.7254 | 59.96 | 17.29
767.867 | 7.8445 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.711 | 7.7312 | 60 | 9.29 |  | 2209.479 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.466 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 634.384 | 15.7543 | 59.96 | 17.29
767.949 | 7.8445 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.774 | 7.7312 | 60 | 9.29 |  | 2209.558 | 7.2974 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.539 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 634.447 | 15.7543 | 59.96 | 17.29
768.017 | 7.8582 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.837 | 7.7312 | 60 | 9.29 |  | 2209.63 | 7.2922 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.607 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 634.51 | 15.7543 | 59.96 | 17.29
768.086 | 7.8582 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.901 | 7.7407 | 60 | 9.29 |  | 2209.694 | 7.2922 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.67 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 634.573 | 15.7543 | 59.96 | 17.29
768.166 | 7.8582 | 59.95 | 9.29 |  | 1337.964 | 7.7407 | 60 | 9.29 |  | 2209.757 | 7.2922 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.733 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 634.636 | 15.7543 | 59.96 | 17.29
768.229 | 7.8582 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.027 | 7.7407 | 60 | 9.29 |  | 2209.82 | 7.2922 | 60.04 | 7.29 |  | 2599.796 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 634.7 | 15.7628 | 59.96 | 17.29
768.303 | 7.8582 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.09 | 7.7407 | 60 | 9.29 |  | 2209.883 | 7.2873 | 60.03 | 7.29 |  | 2599.859 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 634.763 | 15.7628 | 59.96 | 17.29
768.366 | 7.8704 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.154 | 7.7407 | 60 | 9.29 |  | 2209.946 | 7.2873 | 60.03 | 7.29 |  | 2599.93 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 634.826 | 15.7628 | 59.96 | 17.29
768.429 | 7.8704 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.217 | 7.744 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.009 | 7.2873 | 60.03 | 7.29 |  | 2599.993 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 634.889 | 15.7628 | 59.96 | 17.29
768.492 | 7.8704 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.335 | 7.744 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.073 | 7.2873 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.056 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 634.952 | 15.7628 | 59.96 | 17.29
768.555 | 7.8704 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.42 | 7.744 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.136 | 7.2873 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.12 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 635.016 | 15.7764 | 59.96 | 17.29
768.619 | 7.8808 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.492 | 7.744 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.2 | 7.2921 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.183 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 635.086 | 15.7764 | 59.96 | 17.29
768.682 | 7.8808 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.56 | 7.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.263 | 7.2921 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.246 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 635.155 | 15.7764 | 59.96 | 17.29
768.745 | 7.8808 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.652 | 7.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.341 | 7.2921 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.309 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 635.223 | 15.7764 | 59.96 | 17.29
768.808 | 7.8808 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.715 | 7.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.408 | 7.2921 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.397 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 635.319 | 15.7848 | 59.96 | 17.29
768.871 | 7.8808 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.779 | 7.7445 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.481 | 7.2857 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.466 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 635.382 | 15.7848 | 59.96 | 17.29
768.962 | 7.8808 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.842 | 7.7688 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.551 | 7.2857 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.537 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 635.445 | 15.7848 | 59.96 | 17.29
769.031 | 7.8931 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.905 | 7.7688 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.63 | 7.2857 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.615 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 635.509 | 15.7848 | 59.96 | 17.29
769.1 | 7.8931 | 59.95 | 9.29 |  | 1338.968 | 7.7688 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.693 | 7.2857 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.678 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 635.572 | 15.7848 | 59.96 | 17.29
769.178 | 7.8931 | 59.95 | 9.29 |  | 1339.031 | 7.7688 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.756 | 7.2857 | 60.03 | 7.29 |  | 2600.742 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 635.635 | 15.7949 | 59.97 | 17.29
769.241 | 7.8953 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.095 | 7.7688 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.82 | 7.2815 | 60.02 | 7.29 |  | 2600.805 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 635.698 | 15.7949 | 59.97 | 17.29
769.305 | 7.8953 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.158 | 7.7711 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.883 | 7.2815 | 60.02 | 7.29 |  | 2600.868 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 635.761 | 15.7949 | 59.97 | 17.29
769.368 | 7.8953 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.223 | 7.7711 | 59.99 | 9.29 |  | 2210.946 | 7.2815 | 60.02 | 7.29 |  | 2600.931 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 635.824 | 15.7949 | 59.97 | 17.29
769.431 | 7.8953 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.286 | 7.7711 | 59.99 | 9.29 |  | 2211.01 | 7.2815 | 60.02 | 7.29 |  | 2600.994 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 635.888 | 15.7949 | 59.97 | 17.29
769.494 | 7.8953 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.36 | 7.7711 | 59.99 | 9.29 |  | 2211.082 | 7.2815 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.057 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 635.951 | 15.8039 | 59.97 | 17.29
769.558 | 7.9196 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.428 | 7.7985 | 60 | 9.29 |  | 2211.145 | 7.2963 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.12 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 636.014 | 15.8039 | 59.97 | 17.29
769.621 | 7.9196 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.495 | 7.7985 | 60 | 9.29 |  | 2211.208 | 7.2963 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.184 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 636.083 | 15.8039 | 59.97 | 17.29
769.684 | 7.9196 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.583 | 7.7985 | 60 | 9.29 |  | 2211.271 | 7.2963 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.247 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 636.152 | 15.8039 | 59.97 | 17.29
769.747 | 7.9196 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.646 | 7.7985 | 60 | 9.29 |  | 2211.347 | 7.2963 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.31 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 636.222 | 15.8162 | 59.97 | 17.29
769.81 | 7.9196 | 59.96 | 9.29 |  | 1339.72 | 7.7985 | 60 | 9.29 |  | 2211.416 | 7.2955 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.399 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 636.318 | 15.8162 | 59.97 | 17.29
769.874 | 7.9257 | 59.97 | 9.29 |  | 1339.784 | 7.8135 | 60 | 9.29 |  | 2211.484 | 7.2955 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.478 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 636.381 | 15.8162 | 59.97 | 17.29
769.952 | 7.9257 | 59.97 | 9.29 |  | 1339.847 | 7.8135 | 60 | 9.29 |  | 2211.555 | 7.2955 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.547 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 636.445 | 15.8162 | 59.97 | 17.29
770.021 | 7.9257 | 59.97 | 9.29 |  | 1339.91 | 7.8135 | 60 | 9.29 |  | 2211.635 | 7.2955 | 60.02 | 7.29 |  | 2601.624 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 636.517 | 15.8162 | 59.97 | 17.29
770.097 | 7.9257 | 59.97 | 9.29 |  | 1339.973 | 7.8135 | 60 | 9.29 |  | 2211.698 | 7.2749 | 60.01 | 7.29 |  | 2601.687 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 636.58 | 15.828 | 59.97 | 17.29
770.177 | 7.942 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.037 | 7.8238 | 60 | 9.29 |  | 2211.761 | 7.2749 | 60.01 | 7.29 |  | 2601.753 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 636.643 | 15.828 | 59.97 | 17.29
770.24 | 7.942 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.1 | 7.8238 | 60 | 9.29 |  | 2211.824 | 7.2749 | 60.01 | 7.29 |  | 2601.817 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 636.706 | 15.828 | 59.97 | 17.29
770.303 | 7.942 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.163 | 7.8238 | 60 | 9.29 |  | 2211.887 | 7.2749 | 60.01 | 7.29 |  | 2601.88 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 636.769 | 15.828 | 59.97 | 17.29
770.367 | 7.942 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.228 | 7.8238 | 60 | 9.29 |  | 2211.951 | 7.2749 | 60.01 | 7.29 |  | 2601.943 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 636.833 | 15.8368 | 59.97 | 17.29
770.43 | 7.942 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.306 | 7.8238 | 60 | 9.29 |  | 2212.014 | 7.2765 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.006 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 636.896 | 15.8368 | 59.97 | 17.29
770.493 | 7.9462 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.376 | 7.8372 | 60 | 9.29 |  | 2212.077 | 7.2765 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.076 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 636.96 | 15.8368 | 59.97 | 17.29
770.556 | 7.9462 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.444 | 7.8372 | 60 | 9.29 |  | 2212.14 | 7.2765 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.14 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 637.032 | 15.8368 | 59.97 | 17.29
770.619 | 7.9462 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.512 | 7.8372 | 60 | 9.29 |  | 2212.203 | 7.2765 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.203 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 637.1 | 15.8368 | 59.97 | 17.29
770.683 | 7.9462 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.584 | 7.8372 | 60 | 9.29 |  | 2212.267 | 7.2765 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.266 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 637.169 | 15.8464 | 59.97 | 17.29
770.746 | 7.9462 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.647 | 7.8429 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.33 | 7.2968 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.329 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 637.238 | 15.8464 | 59.97 | 17.29
770.809 | 7.9648 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.71 | 7.8429 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.404 | 7.2968 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.413 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 637.326 | 15.8464 | 59.97 | 17.29
770.873 | 7.9648 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.774 | 7.8429 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.473 | 7.2968 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.482 | 13.2908 | 59.99 | 13.29 |  | 637.389 | 15.8464 | 59.97 | 17.29
770.955 | 7.9648 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.837 | 7.8429 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.541 | 7.2968 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.55 | 13.2908 | 59.99 | 13.29 |  | 637.452 | 15.867 | 59.98 | 17.29
771.023 | 7.9648 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.9 | 7.8429 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.631 | 7.2968 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.626 | 13.2908 | 59.99 | 13.29 |  | 637.515 | 15.867 | 59.98 | 17.29
771.091 | 7.9692 | 59.97 | 9.29 |  | 1340.963 | 7.8455 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.695 | 7.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.692 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 637.578 | 15.867 | 59.98 | 17.29
771.171 | 7.9692 | 59.97 | 9.29 |  | 1341.026 | 7.8455 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.758 | 7.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.755 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 637.641 | 15.867 | 59.98 | 17.29
771.234 | 7.9692 | 59.97 | 9.29 |  | 1341.089 | 7.8455 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.821 | 7.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.819 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 637.704 | 15.867 | 59.98 | 17.29
771.297 | 7.9692 | 59.97 | 9.29 |  | 1341.152 | 7.8455 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.884 | 7.2953 | 60.01 | 7.29 |  | 2602.882 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 637.768 | 15.8858 | 59.98 | 17.29
771.361 | 7.9692 | 59.97 | 9.29 |  | 1341.216 | 7.8455 | 59.99 | 9.29 |  | 2212.947 | 7.2964 | 60 | 7.29 |  | 2602.945 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 637.831 | 15.8858 | 59.98 | 17.29
771.424 | 7.9888 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.279 | 7.8719 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.015 | 7.2964 | 60 | 7.29 |  | 2603.008 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 637.894 | 15.8858 | 59.98 | 17.29
771.487 | 7.9888 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.362 | 7.8719 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.078 | 7.2964 | 60 | 7.29 |  | 2603.071 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 637.957 | 15.8858 | 59.98 | 17.29
771.551 | 7.9888 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.43 | 7.8719 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.141 | 7.2964 | 60 | 7.29 |  | 2603.135 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 638.027 | 15.8858 | 59.98 | 17.29
771.614 | 7.9888 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.499 | 7.8719 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.204 | 7.2964 | 60 | 7.29 |  | 2603.198 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 638.105 | 15.8887 | 59.98 | 17.29
771.687 | 7.9888 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.584 | 7.8719 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.268 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2603.261 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 638.174 | 15.8887 | 59.98 | 17.29
771.75 | 7.9911 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.647 | 7.8857 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.345 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2603.325 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 638.242 | 15.8887 | 59.98 | 17.29
771.813 | 7.9911 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.711 | 7.8857 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.413 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2603.395 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 638.324 | 15.8887 | 59.98 | 17.29
771.88 | 7.9911 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.774 | 7.8857 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.48 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2603.463 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 638.387 | 15.9239 | 59.99 | 17.29
771.959 | 7.9911 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.837 | 7.8857 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.55 | 7.294 | 60 | 7.29 |  | 2603.531 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 638.45 | 15.9239 | 59.99 | 17.29
772.027 | 8.011 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.9 | 7.898 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.633 | 7.294 | 60 | 7.29 |  | 2603.611 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 638.513 | 15.9239 | 59.99 | 17.29
772.096 | 8.011 | 59.98 | 9.29 |  | 1341.963 | 7.898 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.696 | 7.294 | 60 | 7.29 |  | 2603.674 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 638.577 | 15.9239 | 59.99 | 17.29
772.177 | 8.011 | 59.98 | 9.29 |  | 1342.026 | 7.898 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.759 | 7.294 | 60 | 7.29 |  | 2603.737 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 638.64 | 15.9239 | 59.99 | 17.29
772.24 | 8.011 | 59.98 | 9.29 |  | 1342.09 | 7.898 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.823 | 7.294 | 60 | 7.29 |  | 2603.8 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 638.703 | 15.9526 | 59.99 | 17.29
772.304 | 8.012 | 59.98 | 9.29 |  | 1342.153 | 7.898 | 59.99 | 9.29 |  | 2213.886 | 7.2833 | 60 | 7.29 |  | 2603.863 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 638.766 | 15.9526 | 59.99 | 17.29
772.367 | 8.012 | 59.98 | 9.29 |  | 1342.216 | 7.9089 | 60 | 9.29 |  | 2213.95 | 7.2833 | 60 | 7.29 |  | 2603.926 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 638.829 | 15.9526 | 59.99 | 17.29
772.43 | 8.012 | 59.98 | 9.29 |  | 1342.279 | 7.9089 | 60 | 9.29 |  | 2214.013 | 7.2833 | 60 | 7.29 |  | 2603.99 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 638.892 | 15.9526 | 59.99 | 17.29
772.493 | 8.012 | 59.98 | 9.29 |  | 1342.362 | 7.9089 | 60 | 9.29 |  | 2214.076 | 7.2833 | 60 | 7.29 |  | 2604.053 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 638.955 | 15.9526 | 59.99 | 17.29
772.556 | 8.012 | 59.98 | 9.29 |  | 1342.43 | 7.9089 | 60 | 9.29 |  | 2214.149 | 7.2833 | 60 | 7.29 |  | 2604.116 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 639.019 | 15.9634 | 59.99 | 17.29
772.62 | 8.0413 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.498 | 7.9201 | 60 | 9.29 |  | 2214.212 | 7.2857 | 60 | 7.29 |  | 2604.179 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 639.088 | 15.9634 | 59.99 | 17.29
772.683 | 8.0413 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.584 | 7.9201 | 60 | 9.29 |  | 2214.275 | 7.2857 | 60 | 7.29 |  | 2604.242 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 639.156 | 15.9634 | 59.99 | 17.29
772.746 | 8.0413 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.647 | 7.9201 | 60 | 9.29 |  | 2214.342 | 7.2857 | 60 | 7.29 |  | 2604.305 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 639.224 | 15.9634 | 59.99 | 17.29
772.81 | 8.0413 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.71 | 7.9201 | 60 | 9.29 |  | 2214.411 | 7.2857 | 60 | 7.29 |  | 2604.395 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 639.309 | 15.9634 | 59.99 | 17.29
772.873 | 8.0413 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.774 | 7.9201 | 60 | 9.29 |  | 2214.479 | 7.2975 | 60 | 7.29 |  | 2604.463 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 639.373 | 15.9726 | 59.99 | 17.29
772.97 | 8.0413 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.837 | 7.9305 | 60 | 9.29 |  | 2214.548 | 7.2975 | 60 | 7.29 |  | 2604.543 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 639.436 | 15.9726 | 59.99 | 17.29
773.039 | 8.057 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.9 | 7.9305 | 60 | 9.29 |  | 2214.627 | 7.2975 | 60 | 7.29 |  | 2604.621 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 639.5 | 15.9726 | 59.99 | 17.29
773.108 | 8.057 | 59.97 | 9.29 |  | 1342.963 | 7.9305 | 60 | 9.29 |  | 2214.692 | 7.2975 | 60 | 7.29 |  | 2604.685 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 639.563 | 15.9726 | 59.99 | 17.29
773.19 | 8.057 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.026 | 7.9305 | 60 | 9.29 |  | 2214.764 | 7.2975 | 60 | 7.29 |  | 2604.748 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 639.626 | 15.9748 | 60 | 17.29
773.253 | 8.0595 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.096 | 7.9458 | 59.99 | 9.29 |  | 2214.827 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2604.811 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 639.689 | 15.9748 | 60 | 17.29
773.316 | 8.0595 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.159 | 7.9458 | 59.99 | 9.29 |  | 2214.891 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2604.874 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 639.753 | 15.9748 | 60 | 17.29
773.38 | 8.0595 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.222 | 7.9458 | 59.99 | 9.29 |  | 2214.954 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2604.938 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 639.816 | 15.9748 | 60 | 17.29
773.443 | 8.0595 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.285 | 7.9458 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.017 | 7.297 | 60 | 7.29 |  | 2605.001 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 639.879 | 15.9748 | 60 | 17.29
773.507 | 8.0595 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.36 | 7.9458 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.081 | 7.2804 | 60 | 7.29 |  | 2605.064 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 639.942 | 15.9754 | 60 | 17.29
773.57 | 8.0757 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.428 | 7.9492 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.144 | 7.2804 | 60 | 7.29 |  | 2605.127 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 640.005 | 15.9754 | 60 | 17.29
773.633 | 8.0757 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.497 | 7.9492 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.207 | 7.2804 | 60 | 7.29 |  | 2605.191 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 640.084 | 15.9754 | 60 | 17.29
773.697 | 8.0757 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.593 | 7.9492 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.271 | 7.2804 | 60 | 7.29 |  | 2605.254 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 640.152 | 15.9754 | 60 | 17.29
773.76 | 8.0757 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.656 | 7.9492 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.341 | 7.2804 | 60 | 7.29 |  | 2605.317 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 640.225 | 15.992 | 60 | 17.29
773.829 | 8.086 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.719 | 7.9482 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.412 | 7.2825 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.399 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 640.309 | 15.992 | 60 | 17.29
773.892 | 8.086 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.782 | 7.9482 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.481 | 7.2825 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.467 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 640.372 | 15.992 | 60 | 17.29
773.979 | 8.086 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.846 | 7.9482 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.551 | 7.2825 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.535 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 640.436 | 15.992 | 60 | 17.29
774.046 | 8.086 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.909 | 7.9482 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.628 | 7.2825 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.614 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 640.499 | 15.992 | 60 | 17.29
774.115 | 8.086 | 59.97 | 9.29 |  | 1343.972 | 7.9482 | 59.99 | 9.29 |  | 2215.692 | 7.2998 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.677 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 640.562 | 15.9932 | 60 | 17.29
774.184 | 8.0977 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.035 | 7.9776 | 59.98 | 9.29 |  | 2215.755 | 7.2998 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.741 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 640.626 | 15.9932 | 60 | 17.29
774.247 | 8.0977 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.098 | 7.9776 | 59.98 | 9.29 |  | 2215.818 | 7.2998 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.804 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 640.689 | 15.9932 | 60 | 17.29
774.311 | 8.0977 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.162 | 7.9776 | 59.98 | 9.29 |  | 2215.881 | 7.2998 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.867 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 640.752 | 15.9932 | 60 | 17.29
774.374 | 8.0977 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.225 | 7.9776 | 59.98 | 9.29 |  | 2215.945 | 7.2998 | 59.99 | 7.29 |  | 2605.933 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 640.825 | 15.9932 | 60 | 17.29
774.443 | 8.1034 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.288 | 7.9776 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.008 | 7.2977 | 60 | 7.29 |  | 2605.996 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 640.888 | 16.0111 | 60.01 | 17.29
774.507 | 8.1034 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.372 | 7.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.071 | 7.2977 | 60 | 7.29 |  | 2606.07 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 640.952 | 16.0111 | 60.01 | 17.29
774.57 | 8.1034 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.44 | 7.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.134 | 7.2977 | 60 | 7.29 |  | 2606.133 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 641.026 | 16.0111 | 60.01 | 17.29
774.633 | 8.1034 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.508 | 7.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.198 | 7.2977 | 60 | 7.29 |  | 2606.196 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 641.095 | 16.0111 | 60.01 | 17.29
774.696 | 8.1034 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.585 | 7.9963 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.261 | 7.2977 | 60 | 7.29 |  | 2606.26 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 641.163 | 16.0116 | 60.01 | 17.29
774.76 | 8.1166 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.648 | 7.9976 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.328 | 7.2803 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.323 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 641.231 | 16.0116 | 60.01 | 17.29
774.823 | 8.1166 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.711 | 7.9976 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.401 | 7.2803 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.412 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 641.314 | 16.0116 | 60.01 | 17.29
774.909 | 8.1166 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.774 | 7.9976 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.469 | 7.2803 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.48 | 13.2871 | 59.98 | 13.29 |  | 641.377 | 16.0116 | 60.01 | 17.29
774.986 | 8.1166 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.838 | 7.9976 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.538 | 7.2803 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.548 | 13.2871 | 59.98 | 13.29 |  | 641.441 | 16.0369 | 60.01 | 17.29
775.065 | 8.1166 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.901 | 7.9976 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.616 | 7.2803 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.627 | 13.2871 | 59.98 | 13.29 |  | 641.504 | 16.0369 | 60.01 | 17.29
775.133 | 8.1209 | 59.97 | 9.29 |  | 1344.964 | 8.0127 | 59.99 | 9.29 |  | 2216.68 | 7.2785 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.691 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 641.568 | 16.0369 | 60.01 | 17.29
775.22 | 8.1209 | 59.97 | 9.29 |  | 1345.027 | 8.0127 | 59.99 | 9.29 |  | 2216.743 | 7.2785 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.754 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 641.631 | 16.0369 | 60.01 | 17.29
775.284 | 8.1209 | 59.97 | 9.29 |  | 1345.091 | 8.0127 | 59.99 | 9.29 |  | 2216.807 | 7.2785 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.817 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 641.694 | 16.0369 | 60.01 | 17.29
775.347 | 8.1209 | 59.97 | 9.29 |  | 1345.154 | 8.0127 | 59.99 | 9.29 |  | 2216.87 | 7.2785 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.88 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 641.757 | 16.057 | 60.01 | 17.29
775.411 | 8.1334 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.218 | 8.0127 | 59.99 | 9.29 |  | 2216.933 | 7.3016 | 59.99 | 7.29 |  | 2606.943 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 641.82 | 16.057 | 60.01 | 17.29
775.474 | 8.1334 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.282 | 8.0183 | 59.98 | 9.29 |  | 2216.996 | 7.3016 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.006 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 641.884 | 16.057 | 60.01 | 17.29
775.537 | 8.1334 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.356 | 8.0183 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.06 | 7.3016 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.069 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 641.947 | 16.057 | 60.01 | 17.29
775.6 | 8.1334 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.425 | 8.0183 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.123 | 7.3016 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.134 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 642.01 | 16.057 | 60.01 | 17.29
775.672 | 8.1334 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.493 | 8.0183 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.186 | 7.3016 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.197 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 642.095 | 16.057 | 60.01 | 17.29
775.735 | 8.1389 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.577 | 8.0183 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.249 | 7.3011 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.26 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 642.163 | 16.0569 | 60.01 | 17.29
775.798 | 8.1389 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.64 | 8.0331 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.312 | 7.3011 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.323 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 642.231 | 16.0569 | 60.01 | 17.29
775.861 | 8.1389 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.703 | 8.0331 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.396 | 7.3011 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.396 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 642.314 | 16.0569 | 60.01 | 17.29
775.953 | 8.1389 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.767 | 8.0331 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.47 | 7.3011 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.464 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 642.377 | 16.066 | 60.02 | 17.29
776.022 | 8.173 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.83 | 8.0331 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.54 | 7.2805 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.532 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 642.44 | 16.066 | 60.02 | 17.29
776.091 | 8.173 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.893 | 8.0443 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.626 | 7.2805 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.624 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 642.503 | 16.066 | 60.02 | 17.29
776.161 | 8.173 | 59.96 | 9.29 |  | 1345.956 | 8.0443 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.69 | 7.2805 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.688 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 642.567 | 16.066 | 60.02 | 17.29
776.237 | 8.173 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.019 | 8.0443 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.754 | 7.2805 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.751 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 642.63 | 16.066 | 60.02 | 17.29
776.3 | 8.183 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.083 | 8.0443 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.821 | 7.279 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.814 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 642.693 | 16.0772 | 60.02 | 17.29
776.364 | 8.183 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.146 | 8.0443 | 59.98 | 9.29 |  | 2217.884 | 7.279 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.877 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 642.756 | 16.0772 | 60.02 | 17.29
776.427 | 8.183 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.209 | 8.0651 | 59.97 | 9.29 |  | 2217.947 | 7.279 | 59.99 | 7.29 |  | 2607.94 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 642.819 | 16.0772 | 60.02 | 17.29
776.49 | 8.183 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.273 | 8.0651 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.01 | 7.279 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.004 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 642.882 | 16.0772 | 60.02 | 17.29
776.553 | 8.183 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.362 | 8.0651 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.073 | 7.279 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.067 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 642.946 | 16.0772 | 60.02 | 17.29
776.617 | 8.1972 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.43 | 8.0651 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.137 | 7.3015 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.13 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 643.019 | 16.0949 | 60.02 | 17.29
776.68 | 8.1972 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.498 | 8.0682 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.2 | 7.3015 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.193 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 643.088 | 16.0949 | 60.02 | 17.29
776.743 | 8.1972 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.579 | 8.0682 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.263 | 7.3015 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.257 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 643.156 | 16.0949 | 60.02 | 17.29
776.806 | 8.1972 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.642 | 8.0682 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.341 | 7.3015 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.32 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 643.224 | 16.0949 | 60.02 | 17.29
776.869 | 8.1972 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.705 | 8.0682 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.41 | 7.3015 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.397 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 643.308 | 16.0949 | 60.02 | 17.29
776.98 | 8.215 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.778 | 8.0682 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.478 | 7.3024 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.465 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 643.372 | 16.0968 | 60.02 | 17.29
777.047 | 8.215 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.841 | 8.0796 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.548 | 7.3024 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.534 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 643.436 | 16.0968 | 60.02 | 17.29
777.115 | 8.215 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.904 | 8.0796 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.628 | 7.3024 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.626 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 643.499 | 16.0968 | 60.02 | 17.29
777.196 | 8.215 | 59.96 | 9.29 |  | 1346.968 | 8.0796 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.692 | 7.3024 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.689 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 643.562 | 16.0968 | 60.02 | 17.29
777.259 | 8.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.031 | 8.0796 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.756 | 7.2784 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.752 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 643.625 | 16.1179 | 60.03 | 17.29
777.323 | 8.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.094 | 8.0953 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.819 | 7.2784 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.823 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 643.688 | 16.1179 | 60.03 | 17.29
777.386 | 8.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.157 | 8.0953 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.882 | 7.2784 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.887 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 643.751 | 16.1179 | 60.03 | 17.29
777.449 | 8.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.22 | 8.0953 | 59.97 | 9.29 |  | 2218.945 | 7.2784 | 59.99 | 7.29 |  | 2608.95 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 643.814 | 16.1179 | 60.03 | 17.29
777.512 | 8.2355 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.283 | 8.0953 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.008 | 7.2784 | 59.99 | 7.29 |  | 2609.013 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 643.877 | 16.1179 | 60.03 | 17.29
777.576 | 8.2355 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.358 | 8.0953 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.071 | 7.2775 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.076 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 643.94 | 16.1191 | 60.03 | 17.29
777.639 | 8.2355 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.426 | 8.1221 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.134 | 7.2775 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.14 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 644.004 | 16.1191 | 60.03 | 17.29
777.702 | 8.2355 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.495 | 8.1221 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.198 | 7.2775 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.203 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 644.087 | 16.1191 | 60.03 | 17.29
777.765 | 8.2355 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.586 | 8.1221 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.261 | 7.2775 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.266 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 644.154 | 16.1191 | 60.03 | 17.29
777.828 | 8.2482 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.65 | 8.1221 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.342 | 7.2775 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.329 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 644.223 | 16.1354 | 60.03 | 17.29
777.891 | 8.2482 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.713 | 8.1231 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.41 | 7.3006 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.4 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 644.306 | 16.1354 | 60.03 | 17.29
777.986 | 8.2482 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.776 | 8.1231 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.478 | 7.3006 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.469 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 644.369 | 16.1354 | 60.03 | 17.29
778.055 | 8.2482 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.839 | 8.1231 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.547 | 7.3006 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.537 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 644.432 | 16.1354 | 60.03 | 17.29
778.124 | 8.2607 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.902 | 8.1231 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.616 | 7.3006 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.625 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 644.496 | 16.1354 | 60.03 | 17.29
778.193 | 8.2607 | 59.96 | 9.29 |  | 1347.966 | 8.1231 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.679 | 7.299 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.688 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 644.559 | 16.1371 | 60.03 | 17.29
778.256 | 8.2607 | 59.96 | 9.29 |  | 1348.032 | 8.1291 | 59.97 | 9.29 |  | 2219.742 | 7.299 | 59.98 | 7.29 |  | 2609.752 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 644.622 | 16.1371 | 60.03 | 17.29
778.319 | 8.2607 | 59.96 | 9.29 |  | 1348.095 | 8.1291 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2609.815 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 644.685 | 16.1371 | 60.03 | 17.29
778.382 | 8.2607 | 59.96 | 9.29 |  | 1348.158 | 8.1291 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2609.878 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 644.749 | 16.1371 | 60.03 | 17.29
778.446 | 8.2705 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.222 | 8.1291 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2609.941 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 644.818 | 16.3388 | 60.03 | 17.29
778.509 | 8.2705 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.285 | 8.1291 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.004 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 644.881 | 16.3388 | 60.03 | 17.29
778.572 | 8.2705 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.364 | 8.1401 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.068 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 644.944 | 16.3388 | 60.03 | 17.29
778.635 | 8.2705 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.433 | 8.1401 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.131 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 645.017 | 16.3388 | 60.03 | 17.29
778.698 | 8.2705 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.501 | 8.1401 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.194 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 645.087 | 16.3388 | 60.03 | 17.29
778.761 | 8.2827 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.581 | 8.1401 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.257 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 645.155 | 16.3692 | 60.03 | 17.29
778.824 | 8.2827 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.644 | 8.1623 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.32 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 645.223 | 16.3692 | 60.03 | 17.29
778.888 | 8.2827 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.707 | 8.1623 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.407 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 645.317 | 16.3692 | 60.03 | 17.29
778.975 | 8.2827 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.77 | 8.1623 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.476 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 645.38 | 16.3692 | 60.03 | 17.29
779.043 | 8.2912 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.834 | 8.1623 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.544 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 645.444 | 16.3444 | 60.04 | 17.29
779.111 | 8.2912 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.897 | 8.1623 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.625 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 645.508 | 16.3444 | 60.04 | 17.29
779.179 | 8.2912 | 59.97 | 9.29 |  | 1348.96 | 8.1619 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.688 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 645.571 | 16.3444 | 60.04 | 17.29
779.243 | 8.2912 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.023 | 8.1619 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.751 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 645.634 | 16.3444 | 60.04 | 17.29
779.306 | 8.2912 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.087 | 8.1619 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.814 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 645.698 | 16.3444 | 60.04 | 17.29
779.369 | 8.3059 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.15 | 8.1619 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.877 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 645.761 | 16.3329 | 60.04 | 17.29
779.432 | 8.3059 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.213 | 8.1619 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2610.941 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 645.824 | 16.3329 | 60.04 | 17.29
779.495 | 8.3059 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.276 | 8.1677 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.004 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 645.887 | 16.3329 | 60.04 | 17.29
779.558 | 8.3059 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.365 | 8.1677 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.068 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 645.95 | 16.3329 | 60.04 | 17.29
779.621 | 8.3059 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.436 | 8.1677 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.131 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 646.013 | 16.3329 | 60.04 | 17.29
779.685 | 8.3127 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.505 | 8.1677 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.194 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 646.102 | 16.3297 | 60.04 | 17.29
779.748 | 8.3127 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.594 | 8.2007 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.257 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 646.171 | 16.3297 | 60.04 | 17.29
779.811 | 8.3127 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.658 | 8.2007 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.32 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 646.239 | 16.3297 | 60.04 | 17.29
779.874 | 8.3127 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.721 | 8.2007 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.391 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 646.327 | 16.3297 | 60.04 | 17.29
779.979 | 8.3127 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.784 | 8.2007 | 59.97 | 9.29 | [6 empty] | 2611.46 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 646.391 | 16.3291 | 60.04 | 17.29
780.047 | 8.3271 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.849 | 8.217 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.529 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 646.454 | 16.3291 | 60.04 | 17.29
780.115 | 8.3271 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.912 | 8.217 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.616 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 646.517 | 16.3291 | 60.04 | 17.29
780.183 | 8.3271 | 59.97 | 9.29 |  | 1349.975 | 8.217 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.68 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 646.581 | 16.3291 | 60.04 | 17.29
780.255 | 8.3271 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.039 | 8.217 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.743 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 646.654 | 16.3291 | 60.04 | 17.29
780.318 | 8.3298 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.102 | 8.217 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.806 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 646.717 | 16.3294 | 60.05 | 17.29
780.381 | 8.3298 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.165 | 8.2206 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.869 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 646.783 | 16.3294 | 60.05 | 17.29
780.453 | 8.3298 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.228 | 8.2206 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.932 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 646.846 | 16.3294 | 60.05 | 17.29
780.517 | 8.3298 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.303 | 8.2206 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2611.998 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 646.909 | 16.3294 | 60.05 | 17.29
780.58 | 8.3443 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.372 | 8.2206 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2612.061 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 646.973 | 16.3937 | 60.05 | 17.29
780.643 | 8.3443 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.44 | 8.2206 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2612.124 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 647.036 | 16.3937 | 60.05 | 17.29
780.706 | 8.3443 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.51 | 8.2222 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2612.187 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 647.1 | 16.3937 | 60.05 | 17.29
780.769 | 8.3443 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.589 | 8.2222 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2612.251 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 647.163 | 16.3937 | 60.05 | 17.29
780.833 | 8.3443 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.652 | 8.2222 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2612.314 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 647.226 | 16.3937 | 60.05 | 17.29
780.935 | 8.3494 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.716 | 8.2222 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2612.403 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 647.29 | 16.3885 | 60.05 | 17.29
781.007 | 8.3494 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.779 | 8.2505 | 59.96 | 9.29 | [6 empty] | 2612.471 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 647.353 | 16.3885 | 60.05 | 17.29
781.076 | 8.3494 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.842 | 8.2505 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.416 | 16.3885 | 60.05 | 17.29
781.144 | 8.3494 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.909 | 8.2505 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.479 | 16.3885 | 60.05 | 17.29
781.23 | 8.3819 | 59.97 | 9.29 |  | 1350.973 | 8.2505 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.542 | 16.3885 | 60.05 | 17.29
781.293 | 8.3819 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.036 | 8.2505 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.633 | 16.3749 | 60.05 | 17.29
781.362 | 8.3819 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.099 | 8.2653 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.701 | 16.3749 | 60.05 | 17.29
781.425 | 8.3819 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.162 | 8.2653 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.77 | 16.3749 | 60.05 | 17.29
781.489 | 8.3869 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.225 | 8.2653 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.853 | 16.3749 | 60.05 | 17.29
781.552 | 8.3869 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.3 | 8.2653 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.923 | 16.3756 | 60.05 | 17.29
781.615 | 8.3869 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.376 | 8.2653 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 647.987 | 16.3756 | 60.05 | 17.29
781.678 | 8.3869 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.444 | 8.2662 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.08 | 16.3756 | 60.05 | 17.29
781.742 | 8.3869 | 59.97 | 9.29 |  | 1351.513 | 8.2662 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.15 | 16.3756 | 60.05 | 17.29
781.805 | 8.4005 | 59.98 | 9.29 |  | 1351.593 | 8.2662 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.223 | 16.3755 | 60.06 | 17.29
781.871 | 8.4005 | 59.98 | 9.29 |  | 1351.656 | 8.2662 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.316 | 16.3755 | 60.06 | 17.29
781.96 | 8.4005 | 59.98 | 9.29 |  | 1351.72 | 8.2669 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.38 | 16.3755 | 60.06 | 17.29
782.029 | 8.4005 | 59.98 | 9.29 |  | 1351.783 | 8.2669 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.474 | 16.3755 | 60.06 | 17.29
782.108 | 8.4005 | 59.98 | 9.29 |  | 1351.846 | 8.2669 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.537 | 16.3914 | 60.06 | 17.29
782.178 | 8.4108 | 59.98 | 9.29 |  | 1351.909 | 8.2669 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.604 | 16.3914 | 60.06 | 17.29
782.242 | 8.4108 | 59.98 | 9.29 |  | 1351.972 | 8.2669 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.713 | 16.3914 | 60.06 | 17.29
782.305 | 8.4108 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.036 | 8.3032 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.794 | 16.3914 | 60.06 | 17.29
782.368 | 8.4108 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.099 | 8.3032 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.861 | 16.3922 | 60.06 | 17.29
782.432 | 8.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.162 | 8.3032 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 648.943 | 16.3922 | 60.06 | 17.29
782.495 | 8.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.225 | 8.3032 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.026 | 16.3922 | 60.06 | 17.29
782.558 | 8.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.337 | 8.3032 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.108 | 16.3922 | 60.06 | 17.29
782.622 | 8.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.406 | 8.3174 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.194 | 16.3952 | 60.06 | 17.29
782.685 | 8.4209 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.474 | 8.3174 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.274 | 16.3952 | 60.06 | 17.29
782.749 | 8.4325 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.562 | 8.3174 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.351 | 16.3952 | 60.06 | 17.29
782.813 | 8.4325 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.626 | 8.3188 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.424 | 16.3952 | 60.06 | 17.29
782.876 | 8.4325 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.689 | 8.3188 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.5 | 16.3921 | 60.06 | 17.29
782.982 | 8.4325 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.752 | 8.3188 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.575 | 16.3921 | 60.06 | 17.29
783.051 | 8.4423 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.815 | 8.3188 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.65 | 16.3921 | 60.06 | 17.29
783.12 | 8.4423 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.878 | 8.3188 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.723 | 16.3921 | 60.06 | 17.29
783.188 | 8.4423 | 59.98 | 9.29 |  | 1352.941 | 8.3189 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.852 | 16.3928 | 60.06 | 17.29
783.251 | 8.4423 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.005 | 8.3189 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 649.979 | 16.3928 | 60.06 | 17.29
783.327 | 8.4423 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.068 | 8.3189 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 650.175 | 16.4107 | 60.06 | 17.29
783.39 | 8.4529 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.131 | 8.3189 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 650.305 | 16.4107 | 60.06 | 17.29
783.455 | 8.4529 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.194 | 8.3189 | 59.96 | 9.29 | [11 empty] | 650.426 | 16.4114 | 60.06 | 17.29
783.518 | 8.4529 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.257 | 8.3416 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 650.534 | 16.4114 | 60.06 | 17.29
783.581 | 8.4529 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.359 | 8.3416 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 650.628 | 16.4114 | 60.06 | 17.29
783.644 | 8.4607 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.428 | 8.3416 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 650.742 | 16.4135 | 60.06 | 17.29
783.708 | 8.4607 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.497 | 8.3416 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 650.866 | 16.4135 | 60.06 | 17.29
783.771 | 8.4607 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.584 | 8.3613 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 650.979 | 16.4135 | 60.06 | 17.29
783.834 | 8.4607 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.647 | 8.3613 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.116 | 16.4289 | 60.05 | 17.29
783.897 | 8.4607 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.71 | 8.3613 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.226 | 16.4289 | 60.05 | 17.29
784.001 | 8.4747 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.773 | 8.3613 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.342 | 16.4298 | 60.05 | 17.29
784.069 | 8.4747 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.838 | 8.3683 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.451 | 16.4298 | 60.05 | 17.29
784.138 | 8.4747 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.901 | 8.3683 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.573 | 16.4298 | 60.05 | 17.29
784.23 | 8.4747 | 59.98 | 9.29 |  | 1353.964 | 8.3683 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.675 | 16.4438 | 60.05 | 17.29
784.3 | 8.4945 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.028 | 8.3683 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.772 | 16.4438 | 60.05 | 17.29
784.363 | 8.4945 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.091 | 8.3683 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.875 | 16.4438 | 60.05 | 17.29
784.427 | 8.4945 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.155 | 8.385 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 651.977 | 16.4528 | 60.05 | 17.29
784.49 | 8.4945 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.218 | 8.385 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.077 | 16.4528 | 60.05 | 17.29
784.559 | 8.5117 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.281 | 8.385 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.188 | 16.4528 | 60.05 | 17.29
784.622 | 8.5117 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.356 | 8.385 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.284 | 16.467 | 60.05 | 17.29
784.685 | 8.5117 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.425 | 8.385 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.373 | 16.467 | 60.05 | 17.29
784.748 | 8.5117 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.493 | 8.3943 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.45 | 16.467 | 60.05 | 17.29
784.811 | 8.5117 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.584 | 8.3943 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.513 | 16.4718 | 60.05 | 17.29
784.875 | 8.52 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.648 | 8.3943 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.576 | 16.4718 | 60.05 | 17.29
784.969 | 8.52 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.711 | 8.3943 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.64 | 16.4718 | 60.05 | 17.29
785.037 | 8.52 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.774 | 8.4075 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.742 | 16.4718 | 60.05 | 17.29
785.104 | 8.52 | 59.99 | 9.29 |  | 1354.837 | 8.4075 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.811 | 16.5007 | 60.04 | 17.29
785.182 | 8.5341 | 59.98 | 9.29 |  | 1354.9 | 8.4075 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.879 | 16.5007 | 60.04 | 17.29
785.245 | 8.5341 | 59.98 | 9.29 |  | 1354.963 | 8.4075 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 652.966 | 16.5007 | 60.04 | 17.29
785.309 | 8.5341 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.026 | 8.4075 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 653.029 | 16.5007 | 60.04 | 17.29
785.372 | 8.5341 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.09 | 8.4205 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 653.092 | 16.5033 | 60.04 | 17.29
785.435 | 8.5341 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.153 | 8.4205 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 653.155 | 16.5033 | 60.04 | 17.29
785.498 | 8.5407 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.216 | 8.4205 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 653.218 | 16.5033 | 60.04 | 17.29
785.561 | 8.5407 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.279 | 8.4205 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 653.282 | 16.5033 | 60.04 | 17.29
785.624 | 8.5407 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.357 | 8.4205 | 59.97 | 9.29 | [11 empty] | 653.345 | 16.5033 | 60.04 | 17.29
785.688 | 8.5407 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.426 | 8.4282 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.409 | 16.521 | 60.04 | 17.29
785.751 | 8.5407 | 59.98 | 9.29 |  | 1355.494 | 8.4282 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.472 | 16.521 | 60.04 | 17.29
785.814 | 8.541 | 59.97 | 9.29 |  | 1355.584 | 8.4282 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.535 | 16.521 | 60.04 | 17.29
785.877 | 8.541 | 59.97 | 9.29 |  | 1355.647 | 8.4282 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.599 | 16.521 | 60.04 | 17.29
785.98 | 8.541 | 59.97 | 9.29 |  | 1355.71 | 8.4337 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.676 | 16.521 | 60.04 | 17.29
786.049 | 8.541 | 59.97 | 9.29 |  | 1355.773 | 8.4337 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.745 | 16.5251 | 60.04 | 17.29
786.117 | 8.5623 | 59.97 | 9.29 |  | 1355.836 | 8.4337 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.813 | 16.5251 | 60.04 | 17.29
786.185 | 8.5623 | 59.97 | 9.29 |  | 1355.899 | 8.4337 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.904 | 16.5251 | 60.04 | 17.29
786.249 | 8.5623 | 59.97 | 9.29 |  | 1355.963 | 8.4337 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 653.967 | 16.5251 | 60.04 | 17.29
786.312 | 8.5623 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.026 | 8.4485 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.031 | 16.5451 | 60.04 | 17.29
786.375 | 8.5623 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.09 | 8.4485 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.094 | 16.5451 | 60.04 | 17.29
786.438 | 8.5746 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.153 | 8.4485 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.157 | 16.5451 | 60.04 | 17.29
786.502 | 8.5746 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.216 | 8.4485 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.22 | 16.5451 | 60.04 | 17.29
786.565 | 8.5746 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.303 | 8.4485 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.283 | 16.5451 | 60.04 | 17.29
786.628 | 8.5746 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.372 | 8.4615 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 654.347 | 16.5471 | 60.04 | 17.29
786.702 | 8.5746 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.44 | 8.4615 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 654.41 | 16.5471 | 60.04 | 17.29
786.765 | 8.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.509 | 8.4615 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 654.473 | 16.5471 | 60.04 | 17.29
786.829 | 8.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.573 | 8.4615 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 654.537 | 16.5471 | 60.04 | 17.29
786.931 | 8.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.636 | 8.4698 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.644 | 16.5646 | 60.03 | 17.29
787.008 | 8.5843 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.699 | 8.4698 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.712 | 16.5646 | 60.03 | 17.29
787.075 | 8.6047 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.763 | 8.4698 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.78 | 16.5646 | 60.03 | 17.29
787.144 | 8.6047 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.826 | 8.4698 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.866 | 16.5646 | 60.03 | 17.29
787.228 | 8.6047 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.895 | 8.4867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.929 | 16.563 | 60.03 | 17.29
787.291 | 8.6047 | 59.97 | 9.29 |  | 1356.959 | 8.4867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 654.992 | 16.563 | 60.03 | 17.29
787.354 | 8.6052 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.022 | 8.4867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.075 | 16.563 | 60.03 | 17.29
787.417 | 8.6052 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.085 | 8.4867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.143 | 16.563 | 60.03 | 17.29
787.481 | 8.6052 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.148 | 8.4867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.223 | 16.563 | 60.03 | 17.29
787.544 | 8.6052 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.211 | 8.5008 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.322 | 16.589 | 60.03 | 17.29
787.618 | 8.6052 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.275 | 8.5008 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.386 | 16.589 | 60.03 | 17.29
787.681 | 8.6212 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.357 | 8.5008 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.449 | 16.589 | 60.03 | 17.29
787.744 | 8.6212 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.426 | 8.5008 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.513 | 16.589 | 60.03 | 17.29
787.807 | 8.6212 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.496 | 8.5008 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.577 | 16.5881 | 60.03 | 17.29
787.871 | 8.6212 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.596 | 8.5184 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.64 | 16.5881 | 60.03 | 17.29
787.957 | 8.6212 | 59.97 | 9.29 |  | 1357.659 | 8.5184 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.704 | 16.5881 | 60.03 | 17.29
788.025 | 8.6218 | 59.96 | 9.29 |  | 1357.722 | 8.5184 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.767 | 16.5881 | 60.03 | 17.29
788.094 | 8.6218 | 59.96 | 9.29 |  | 1357.785 | 8.5184 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.834 | 16.6088 | 60.02 | 17.29
788.162 | 8.6218 | 59.96 | 9.29 |  | 1357.848 | 8.5248 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.897 | 16.6088 | 60.02 | 17.29
788.236 | 8.6218 | 59.96 | 9.29 |  | 1357.911 | 8.5248 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 655.96 | 16.6088 | 60.02 | 17.29
788.299 | 8.6525 | 59.95 | 9.29 |  | 1357.974 | 8.5248 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.025 | 16.6088 | 60.02 | 17.29
788.362 | 8.6525 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.038 | 8.5248 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.094 | 16.6088 | 60.02 | 17.29
788.426 | 8.6525 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.101 | 8.5248 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.163 | 16.6089 | 60.02 | 17.29
788.489 | 8.6525 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.164 | 8.5429 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.231 | 16.6089 | 60.02 | 17.29
788.552 | 8.6679 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.227 | 8.5429 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.318 | 16.6089 | 60.02 | 17.29
788.615 | 8.6679 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.29 | 8.5429 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.398 | 16.6089 | 60.02 | 17.29
788.678 | 8.6679 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.36 | 8.5429 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.461 | 16.6313 | 60.02 | 17.29
788.741 | 8.6679 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.436 | 8.5429 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 656.524 | 16.6313 | 60.02 | 17.29
788.805 | 8.6679 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.504 | 8.5493 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 656.587 | 16.6313 | 60.02 | 17.29
788.868 | 8.6742 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.588 | 8.5493 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 656.651 | 16.6313 | 60.02 | 17.29
788.971 | 8.6742 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.651 | 8.5493 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 656.714 | 16.6313 | 60.02 | 17.29
789.04 | 8.6742 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.714 | 8.5493 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 656.777 | 16.6421 | 60.02 | 17.29
789.109 | 8.6742 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.777 | 8.5636 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 656.841 | 16.6421 | 60.02 | 17.29
789.179 | 8.6883 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.84 | 8.5636 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 656.904 | 16.6421 | 60.02 | 17.29
789.242 | 8.6883 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.903 | 8.5636 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 656.967 | 16.6421 | 60.02 | 17.29
789.306 | 8.6883 | 59.95 | 9.29 |  | 1358.967 | 8.5636 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 657.075 | 16.6421 | 60.02 | 17.29
789.369 | 8.6883 | 59.95 | 9.29 |  | 1359.039 | 8.5636 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 657.144 | 16.6475 | 60.02 | 17.29
789.432 | 8.6883 | 59.95 | 9.29 |  | 1359.102 | 8.5705 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 657.212 | 16.6475 | 60.02 | 17.29
789.496 | 8.6934 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.165 | 8.5705 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 657.281 | 16.6475 | 60.02 | 17.29
789.559 | 8.6934 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.228 | 8.5705 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 657.344 | 16.6475 | 60.02 | 17.29
789.622 | 8.6934 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.307 | 8.5705 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 657.415 | 16.6588 | 60.01 | 17.29
789.685 | 8.6934 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.377 | 8.5907 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.478 | 16.6588 | 60.01 | 17.29
789.752 | 8.6934 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.446 | 8.5907 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.541 | 16.6588 | 60.01 | 17.29
789.815 | 8.7078 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.515 | 8.5907 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.604 | 16.6588 | 60.01 | 17.29
789.878 | 8.7078 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.591 | 8.5907 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.668 | 16.6588 | 60.01 | 17.29
789.972 | 8.7078 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.654 | 8.5915 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.731 | 16.6751 | 60.01 | 17.29
790.041 | 8.7078 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.717 | 8.5915 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.795 | 16.6751 | 60.01 | 17.29
790.109 | 8.7157 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.781 | 8.5915 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.858 | 16.6751 | 60.01 | 17.29
790.179 | 8.7157 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.844 | 8.5915 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.921 | 16.6751 | 60.01 | 17.29
790.242 | 8.7157 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.907 | 8.5915 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 657.989 | 16.6992 | 60.01 | 17.29
790.305 | 8.7157 | 59.96 | 9.29 |  | 1359.97 | 8.6133 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.076 | 16.6992 | 60.01 | 17.29
790.369 | 8.7454 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.033 | 8.6133 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.145 | 16.6992 | 60.01 | 17.29
790.432 | 8.7454 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.096 | 8.6133 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.213 | 16.6992 | 60.01 | 17.29
790.495 | 8.7454 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.16 | 8.6133 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.299 | 16.6992 | 60.01 | 17.29
790.558 | 8.7454 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.223 | 8.6133 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.362 | 16.699 | 60 | 17.29
790.621 | 8.7454 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.286 | 8.6169 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.425 | 16.699 | 60 | 17.29
790.685 | 8.7514 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.376 | 8.6169 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.491 | 16.699 | 60 | 17.29
790.748 | 8.7514 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.463 | 8.6169 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.554 | 16.699 | 60 | 17.29
790.811 | 8.7514 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.531 | 8.6169 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 658.617 | 16.7013 | 60 | 17.29
790.874 | 8.7514 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.6 | 8.6389 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 658.68 | 16.7013 | 60 | 17.29
790.97 | 8.7514 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.682 | 8.6389 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 658.743 | 16.7013 | 60 | 17.29
791.038 | 8.7657 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.746 | 8.6389 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 658.807 | 16.7013 | 60 | 17.29
791.107 | 8.7657 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.809 | 8.6389 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 658.87 | 16.7013 | 60 | 17.29
791.176 | 8.7657 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.882 | 8.6389 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 658.933 | 16.7179 | 60 | 17.29
791.24 | 8.7657 | 59.96 | 9.29 |  | 1360.945 | 8.6402 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 658.996 | 16.7179 | 60 | 17.29
791.303 | 8.7734 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.008 | 8.6402 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.083 | 16.7179 | 60 | 17.29
791.366 | 8.7734 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.072 | 8.6402 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.151 | 16.7179 | 60 | 17.29
791.429 | 8.7734 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.135 | 8.6402 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.221 | 16.7446 | 60 | 17.29
791.492 | 8.7734 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.198 | 8.6597 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.321 | 16.7446 | 60 | 17.29
791.556 | 8.7734 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.261 | 8.6597 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.384 | 16.7446 | 60 | 17.29
791.619 | 8.7897 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.349 | 8.6597 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.447 | 16.7446 | 60 | 17.29
791.682 | 8.7897 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.418 | 8.6597 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.516 | 16.7448 | 60 | 17.29
791.745 | 8.7897 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.504 | 8.6597 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.579 | 16.7448 | 60 | 17.29
791.808 | 8.7897 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.589 | 8.6603 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.642 | 16.7448 | 60 | 17.29
791.871 | 8.7897 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.652 | 8.6603 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.705 | 16.7448 | 60 | 17.29
791.974 | 8.8008 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.716 | 8.6603 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.768 | 16.7448 | 60 | 17.29
792.043 | 8.8008 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.779 | 8.6603 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.832 | 16.7637 | 59.99 | 17.29
792.111 | 8.8008 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.842 | 8.6899 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.895 | 16.7637 | 59.99 | 17.29
792.18 | 8.8008 | 59.96 | 9.29 |  | 1361.905 | 8.6899 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 659.959 | 16.7637 | 59.99 | 17.29
792.244 | 8.8111 | 59.97 | 9.29 |  | 1361.968 | 8.6899 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.027 | 16.7637 | 59.99 | 17.29
792.307 | 8.8111 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.031 | 8.6899 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.096 | 16.7637 | 59.99 | 17.29
792.37 | 8.8111 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.095 | 8.6899 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.164 | 16.7664 | 59.99 | 17.29
792.434 | 8.8111 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.158 | 8.6914 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.233 | 16.7664 | 59.99 | 17.29
792.498 | 8.8111 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.221 | 8.6914 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.328 | 16.7664 | 59.99 | 17.29
792.561 | 8.8203 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.285 | 8.6914 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.391 | 16.7664 | 59.99 | 17.29
792.624 | 8.8203 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.358 | 8.6914 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.454 | 16.7868 | 59.99 | 17.29
792.688 | 8.8203 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.435 | 8.6914 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.517 | 16.7868 | 59.99 | 17.29
792.751 | 8.8203 | 59.97 | 9.29 |  | 1362.504 | 8.7117 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.58 | 16.7868 | 59.99 | 17.29
792.819 | 8.8282 | 59.98 | 9.29 |  | 1362.589 | 8.7117 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.643 | 16.7868 | 59.99 | 17.29
792.883 | 8.8282 | 59.98 | 9.29 |  | 1362.653 | 8.7117 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.715 | 16.7868 | 59.99 | 17.29
792.946 | 8.8282 | 59.98 | 9.29 |  | 1362.716 | 8.7117 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.778 | 16.7887 | 59.99 | 17.29
793.01 | 8.8282 | 59.98 | 9.29 |  | 1362.78 | 8.7257 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.841 | 16.7887 | 59.99 | 17.29
793.073 | 8.8282 | 59.98 | 9.29 |  | 1362.843 | 8.7257 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.905 | 16.7887 | 59.99 | 17.29
793.137 | 8.8385 | 59.98 | 9.29 |  | 1362.906 | 8.7257 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 660.968 | 16.7887 | 59.99 | 17.29
793.2 | 8.8385 | 59.98 | 9.29 |  | 1362.969 | 8.7257 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.032 | 16.7887 | 59.99 | 17.29
793.264 | 8.8385 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.037 | 8.7319 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.101 | 16.8139 | 59.99 | 17.29
793.327 | 8.8385 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.101 | 8.7319 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.169 | 16.8139 | 59.99 | 17.29
793.391 | 8.8385 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.164 | 8.7319 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.238 | 16.8139 | 59.99 | 17.29
793.455 | 8.8555 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.227 | 8.7319 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.314 | 16.8139 | 59.99 | 17.29
793.518 | 8.8555 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.305 | 8.7319 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.377 | 16.8282 | 59.99 | 17.29
793.581 | 8.8555 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.375 | 8.7481 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.44 | 16.8282 | 59.99 | 17.29
793.645 | 8.8555 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.444 | 8.7481 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.503 | 16.8282 | 59.99 | 17.29
793.708 | 8.8555 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.513 | 8.7481 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.566 | 16.8282 | 59.99 | 17.29
793.771 | 8.8593 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.585 | 8.7481 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 661.629 | 16.8282 | 59.99 | 17.29
793.834 | 8.8593 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.65 | 8.7637 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 661.693 | 16.8332 | 59.98 | 17.29
793.903 | 8.8593 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.713 | 8.7637 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 661.756 | 16.8332 | 59.98 | 17.29
793.967 | 8.8593 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.785 | 8.7637 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 661.819 | 16.8332 | 59.98 | 17.29
794.03 | 8.8593 | 59.98 | 9.29 |  | 1363.848 | 8.7637 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 661.883 | 16.8332 | 59.98 | 17.29
794.093 | 8.8821 | 59.97 | 9.29 |  | 1363.911 | 8.7637 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 661.946 | 16.8332 | 59.98 | 17.29
794.156 | 8.8821 | 59.97 | 9.29 |  | 1363.974 | 8.7638 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.009 | 16.8469 | 59.98 | 17.29
794.219 | 8.8821 | 59.97 | 9.29 |  | 1364.037 | 8.7638 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.086 | 16.8469 | 59.98 | 17.29
794.282 | 8.8821 | 59.97 | 9.29 |  | 1364.101 | 8.7638 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.155 | 16.8469 | 59.98 | 17.29
794.355 | 8.8821 | 59.97 | 9.29 |  | 1364.164 | 8.7638 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.222 | 16.8469 | 59.98 | 17.29
794.418 | 8.8952 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.227 | 8.7638 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.324 | 16.8512 | 59.98 | 17.29
794.481 | 8.8952 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.305 | 8.7907 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.387 | 16.8512 | 59.98 | 17.29
794.544 | 8.8952 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.374 | 8.7907 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.45 | 16.8512 | 59.98 | 17.29
794.607 | 8.8952 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.442 | 8.7907 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.513 | 16.8512 | 59.98 | 17.29
794.671 | 8.8994 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.514 | 8.7907 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 662.577 | 16.8731 | 59.98 | 17.29
794.734 | 8.8994 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.591 | 8.7911 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 662.64 | 16.8731 | 59.98 | 17.29
794.797 | 8.8994 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.654 | 8.7911 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 662.703 | 16.8731 | 59.98 | 17.29
794.861 | 8.8994 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.717 | 8.7911 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 662.766 | 16.8731 | 59.98 | 17.29
794.924 | 8.8994 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.78 | 8.7911 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 662.829 | 16.8731 | 59.98 | 17.29
794.987 | 8.9166 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.843 | 8.7911 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 662.895 | 16.8757 | 59.98 | 17.29
795.051 | 8.9166 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.907 | 8.7933 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 662.958 | 16.8757 | 59.98 | 17.29
795.114 | 8.9166 | 59.98 | 9.29 |  | 1364.97 | 8.7933 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.033 | 16.8757 | 59.98 | 17.29
795.177 | 8.9166 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.033 | 8.7933 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.102 | 16.8757 | 59.98 | 17.29
795.24 | 8.9166 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.096 | 8.7933 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.17 | 16.8757 | 59.98 | 17.29
795.326 | 8.9256 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.159 | 8.7933 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.238 | 16.8953 | 59.97 | 17.29
795.425 | 8.9256 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.222 | 8.8259 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.321 | 16.8953 | 59.97 | 17.29
795.51 | 8.9256 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.293 | 8.8259 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.384 | 16.8953 | 59.97 | 17.29
795.615 | 8.9256 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.361 | 8.8259 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.447 | 16.8953 | 59.97 | 17.29
795.707 | 8.9418 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.43 | 8.8259 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 663.511 | 16.8982 | 59.97 | 17.29
795.803 | 8.9418 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.499 | 8.8396 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 663.574 | 16.8982 | 59.97 | 17.29
795.896 | 8.9418 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.583 | 8.8396 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 663.637 | 16.8982 | 59.97 | 17.29
795.984 | 8.9432 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.646 | 8.8396 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 663.7 | 16.8982 | 59.97 | 17.29
796.047 | 8.9432 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.71 | 8.8396 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 663.763 | 16.8982 | 59.97 | 17.29
796.111 | 8.9432 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.773 | 8.8396 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 663.826 | 16.9317 | 59.97 | 17.29
796.174 | 8.9432 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.848 | 8.841 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 663.889 | 16.9317 | 59.97 | 17.29
796.237 | 8.97 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.912 | 8.841 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 663.952 | 16.9317 | 59.97 | 17.29
796.301 | 8.97 | 59.98 | 9.29 |  | 1365.975 | 8.841 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 664.03 | 16.9317 | 59.97 | 17.29
796.364 | 8.97 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.038 | 8.841 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 664.105 | 16.9317 | 59.97 | 17.29
796.427 | 8.97 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.101 | 8.8405 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 664.174 | 16.9451 | 59.97 | 17.29
796.528 | 8.97 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.164 | 8.8405 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 664.243 | 16.9451 | 59.97 | 17.29
796.622 | 8.9795 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.227 | 8.8405 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 664.32 | 16.9451 | 59.97 | 17.29
796.701 | 8.9795 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.29 | 8.8405 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 664.383 | 16.9451 | 59.97 | 17.29
796.794 | 8.9795 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.363 | 8.8405 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 664.446 | 16.9477 | 59.97 | 17.29
796.858 | 8.991 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.431 | 8.874 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.509 | 16.9477 | 59.97 | 17.29
796.921 | 8.991 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.499 | 8.874 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.572 | 16.9477 | 59.97 | 17.29
796.984 | 8.991 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.591 | 8.874 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.636 | 16.9477 | 59.97 | 17.29
797.047 | 8.991 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.655 | 8.874 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.699 | 16.9477 | 59.97 | 17.29
797.112 | 9.0038 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.718 | 8.8863 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.762 | 16.9476 | 59.97 | 17.29
797.175 | 9.0038 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.781 | 8.8863 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.825 | 16.9476 | 59.97 | 17.29
797.239 | 9.0038 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.845 | 8.8863 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.888 | 16.9476 | 59.97 | 17.29
797.302 | 9.0038 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.908 | 8.8863 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 664.951 | 16.9476 | 59.97 | 17.29
797.365 | 9.0038 | 59.98 | 9.29 |  | 1366.971 | 8.8863 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.016 | 16.9476 | 59.97 | 17.29
797.428 | 9.014 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.034 | 8.8884 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.099 | 16.9738 | 59.96 | 17.29
797.491 | 9.014 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.097 | 8.8884 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.168 | 16.9738 | 59.96 | 17.29
797.555 | 9.014 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.16 | 8.8884 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.237 | 16.9738 | 59.96 | 17.29
797.618 | 9.014 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.224 | 8.8884 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.321 | 16.9738 | 59.96 | 17.29
797.681 | 9.014 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.287 | 8.8884 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.384 | 16.9856 | 59.97 | 17.29
797.744 | 9.0244 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.369 | 8.8879 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 665.447 | 16.9856 | 59.97 | 17.29
797.807 | 9.0244 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.437 | 8.8879 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 665.51 | 16.9856 | 59.97 | 17.29
797.87 | 9.0244 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.506 | 8.8879 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 665.573 | 16.9856 | 59.97 | 17.29
797.933 | 9.0244 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.582 | 8.8879 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 665.643 | 16.9902 | 59.96 | 17.29
797.997 | 9.0244 | 59.98 | 9.29 |  | 1367.645 | 8.9107 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.706 | 16.9902 | 59.96 | 17.29
798.06 | 9.0339 | 59.99 | 9.29 |  | 1367.708 | 8.9107 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.769 | 16.9902 | 59.96 | 17.29
798.123 | 9.0339 | 59.99 | 9.29 |  | 1367.771 | 8.9107 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.832 | 16.9902 | 59.96 | 17.29
798.222 | 9.0339 | 59.99 | 9.29 |  | 1367.835 | 8.9107 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.896 | 16.9902 | 59.96 | 17.29
798.285 | 9.0339 | 59.99 | 9.29 |  | 1367.898 | 8.9107 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 665.959 | 17.0082 | 59.97 | 17.29
798.349 | 9.0437 | 59.99 | 9.29 |  | 1367.961 | 8.93 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.027 | 17.0082 | 59.97 | 17.29
798.412 | 9.0437 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.025 | 8.93 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.097 | 17.0082 | 59.97 | 17.29
798.475 | 9.0437 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.088 | 8.93 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.166 | 17.0082 | 59.97 | 17.29
798.538 | 9.0437 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.151 | 8.93 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.233 | 17.0082 | 59.97 | 17.29
798.601 | 9.0437 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.215 | 8.93 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.316 | 17.0116 | 59.96 | 17.29
798.664 | 9.0608 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.278 | 8.9352 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.379 | 17.0116 | 59.96 | 17.29
798.727 | 9.0608 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.355 | 8.9352 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.442 | 17.0116 | 59.96 | 17.29
798.79 | 9.0608 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.423 | 8.9352 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.505 | 17.0116 | 59.96 | 17.29
798.854 | 9.0608 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.492 | 8.9352 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.569 | 17.0294 | 59.96 | 17.29
798.917 | 9.0608 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.583 | 8.9352 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.632 | 17.0294 | 59.96 | 17.29
798.98 | 9.0621 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.646 | 8.9561 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.695 | 17.0294 | 59.96 | 17.29
799.043 | 9.0621 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.709 | 8.9561 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.758 | 17.0294 | 59.96 | 17.29
799.106 | 9.0621 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.772 | 8.9561 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.821 | 17.0294 | 59.96 | 17.29
799.169 | 9.0621 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.836 | 8.9561 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.885 | 17.0307 | 59.97 | 17.29
799.232 | 9.0621 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.899 | 8.9589 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 666.948 | 17.0307 | 59.97 | 17.29
799.296 | 9.0829 | 59.99 | 9.29 |  | 1368.962 | 8.9589 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.025 | 17.0307 | 59.97 | 17.29
799.359 | 9.0829 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.025 | 8.9589 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.094 | 17.0307 | 59.97 | 17.29
799.422 | 9.0829 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.089 | 8.9589 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.161 | 17.0307 | 59.97 | 17.29
799.485 | 9.0829 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.152 | 8.9589 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.23 | 17.0506 | 59.97 | 17.29
799.548 | 9.0829 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.215 | 8.9857 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.312 | 17.0506 | 59.97 | 17.29
799.612 | 9.0965 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.279 | 8.9857 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.375 | 17.0506 | 59.97 | 17.29
799.675 | 9.0965 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.363 | 8.9857 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.438 | 17.0506 | 59.97 | 17.29
799.738 | 9.0965 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.431 | 8.9857 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.501 | 17.0504 | 59.97 | 17.29
799.801 | 9.0965 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.499 | 8.9878 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.565 | 17.0504 | 59.97 | 17.29
799.869 | 9.0965 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.588 | 8.9878 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.628 | 17.0504 | 59.97 | 17.29
799.933 | 9.1068 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.651 | 8.9878 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.691 | 17.0504 | 59.97 | 17.29
799.996 | 9.1068 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.714 | 8.9878 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.754 | 17.0504 | 59.97 | 17.29
800.059 | 9.1068 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.787 | 8.9878 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.817 | 17.0784 | 59.97 | 17.29
800.122 | 9.1068 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.85 | 8.9962 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.88 | 17.0784 | 59.97 | 17.29
800.186 | 9.1212 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.914 | 8.9962 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 667.943 | 17.0784 | 59.97 | 17.29
800.249 | 9.1212 | 59.99 | 9.29 |  | 1369.977 | 8.9962 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.006 | 17.0784 | 59.97 | 17.29
800.312 | 9.1212 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.04 | 8.9962 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.088 | 17.0784 | 59.97 | 17.29
800.375 | 9.1212 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.103 | 9.0086 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.157 | 17.085 | 59.97 | 17.29
800.438 | 9.1212 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.167 | 9.0086 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.225 | 17.085 | 59.97 | 17.29
800.502 | 9.1231 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.23 | 9.0086 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.319 | 17.085 | 59.97 | 17.29
800.565 | 9.1231 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.307 | 9.0086 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.382 | 17.085 | 59.97 | 17.29
800.628 | 9.1231 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.375 | 9.0086 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.445 | 17.0887 | 59.98 | 17.29
800.691 | 9.1231 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.443 | 9.0375 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.508 | 17.0887 | 59.98 | 17.29
800.754 | 9.1231 | 59.99 | 9.29 |  | 1370.514 | 9.0375 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.571 | 17.0887 | 59.98 | 17.29
800.818 | 9.1385 | 60 | 9.29 |  | 1370.598 | 9.0375 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.635 | 17.0887 | 59.98 | 17.29
800.881 | 9.1385 | 60 | 9.29 |  | 1370.661 | 9.0375 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.698 | 17.0887 | 59.98 | 17.29
800.944 | 9.1385 | 60 | 9.29 |  | 1370.724 | 9.0381 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.761 | 17.0964 | 59.98 | 17.29
801.008 | 9.1385 | 60 | 9.29 |  | 1370.787 | 9.0381 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.824 | 17.0964 | 59.98 | 17.29
801.071 | 9.1385 | 60 | 9.29 |  | 1370.85 | 9.0381 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.888 | 17.0964 | 59.98 | 17.29
801.135 | 9.1456 | 60 | 9.29 |  | 1370.913 | 9.0381 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 668.951 | 17.0964 | 59.98 | 17.29
801.198 | 9.1456 | 60 | 9.29 |  | 1370.977 | 9.0381 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.04 | 17.0964 | 59.98 | 17.29
801.261 | 9.1456 | 60 | 9.29 |  | 1371.04 | 9.0447 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.109 | 17.1093 | 59.98 | 17.29
801.324 | 9.1456 | 60 | 9.29 |  | 1371.103 | 9.0447 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.178 | 17.1093 | 59.98 | 17.29
801.387 | 9.1456 | 60 | 9.29 |  | 1371.166 | 9.0447 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.246 | 17.1093 | 59.98 | 17.29
801.451 | 9.1705 | 60 | 9.29 |  | 1371.23 | 9.0447 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.311 | 17.1093 | 59.98 | 17.29
801.514 | 9.1705 | 60 | 9.29 |  | 1371.301 | 9.0447 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.374 | 17.1192 | 59.98 | 17.29
801.577 | 9.1705 | 60 | 9.29 |  | 1371.372 | 9.0594 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.437 | 17.1192 | 59.98 | 17.29
801.64 | 9.1705 | 60 | 9.29 |  | 1371.441 | 9.0594 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.5 | 17.1192 | 59.98 | 17.29
801.703 | 9.1705 | 60 | 9.29 |  | 1371.509 | 9.0594 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.563 | 17.1192 | 59.98 | 17.29
801.767 | 9.1851 | 60 | 9.29 |  | 1371.586 | 9.0594 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.638 | 17.1192 | 59.98 | 17.29
801.83 | 9.1851 | 60 | 9.29 |  | 1371.649 | 9.0647 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.701 | 17.139 | 59.98 | 17.29
801.893 | 9.1851 | 60 | 9.29 |  | 1371.712 | 9.0647 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.765 | 17.139 | 59.98 | 17.29
801.956 | 9.1851 | 60 | 9.29 |  | 1371.775 | 9.0647 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.828 | 17.139 | 59.98 | 17.29
802.029 | 9.1851 | 60 | 9.29 |  | 1371.838 | 9.0647 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.891 | 17.139 | 59.98 | 17.29
802.092 | 9.1939 | 60 | 9.29 |  | 1371.901 | 9.0647 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 669.955 | 17.1552 | 59.98 | 17.29
802.156 | 9.1939 | 60 | 9.29 |  | 1371.964 | 9.0865 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 670.029 | 17.1552 | 59.98 | 17.29
802.219 | 9.1939 | 60 | 9.29 |  | 1372.027 | 9.0865 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 670.098 | 17.1552 | 59.98 | 17.29
802.282 | 9.1939 | 60 | 9.29 |  | 1372.091 | 9.0865 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 670.167 | 17.1552 | 59.98 | 17.29
802.345 | 9.2018 | 60 | 9.29 |  | 1372.154 | 9.0865 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 670.238 | 17.1552 | 59.98 | 17.29
802.409 | 9.2018 | 60 | 9.29 |  | 1372.217 | 9.0865 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 670.312 | 17.1631 | 59.98 | 17.29
802.472 | 9.2018 | 60 | 9.29 |  | 1372.281 | 9.111 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.375 | 17.1631 | 59.98 | 17.29
802.535 | 9.2018 | 60 | 9.29 |  | 1372.357 | 9.111 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.438 | 17.1631 | 59.98 | 17.29
802.598 | 9.2018 | 60 | 9.29 |  | 1372.425 | 9.111 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.501 | 17.1631 | 59.98 | 17.29
802.661 | 9.2134 | 60 | 9.29 |  | 1372.493 | 9.111 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.564 | 17.1793 | 59.98 | 17.29
802.724 | 9.2134 | 60 | 9.29 |  | 1372.582 | 9.1117 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.628 | 17.1793 | 59.98 | 17.29
802.787 | 9.2134 | 60 | 9.29 |  | 1372.645 | 9.1117 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.691 | 17.1793 | 59.98 | 17.29
802.85 | 9.2134 | 60 | 9.29 |  | 1372.709 | 9.1117 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.754 | 17.1793 | 59.98 | 17.29
802.914 | 9.2134 | 60 | 9.29 |  | 1372.772 | 9.1117 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.817 | 17.1793 | 59.98 | 17.29
802.977 | 9.2243 | 60 | 9.29 |  | 1372.835 | 9.1117 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.88 | 17.1823 | 59.98 | 17.29
803.04 | 9.2243 | 60 | 9.29 |  | 1372.898 | 9.1155 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 670.943 | 17.1823 | 59.98 | 17.29
803.103 | 9.2243 | 60 | 9.29 |  | 1372.961 | 9.1155 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.007 | 17.1823 | 59.98 | 17.29
803.166 | 9.2243 | 60 | 9.29 |  | 1373.024 | 9.1155 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.084 | 17.1823 | 59.98 | 17.29
803.23 | 9.2243 | 60 | 9.29 |  | 1373.087 | 9.1155 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.152 | 17.1823 | 59.98 | 17.29
803.293 | 9.2274 | 60 | 9.29 |  | 1373.161 | 9.1155 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.221 | 17.1925 | 59.98 | 17.29
803.356 | 9.2274 | 60 | 9.29 |  | 1373.224 | 9.1372 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.317 | 17.1925 | 59.98 | 17.29
803.419 | 9.2274 | 60 | 9.29 |  | 1373.287 | 9.1372 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.38 | 17.1925 | 59.98 | 17.29
803.482 | 9.2274 | 60 | 9.29 |  | 1373.359 | 9.1372 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.443 | 17.1925 | 59.98 | 17.29
803.545 | 9.2274 | 60 | 9.29 |  | 1373.427 | 9.1372 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.506 | 17.1958 | 59.98 | 17.29
803.609 | 9.2439 | 60 | 9.29 |  | 1373.497 | 9.1393 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.57 | 17.1958 | 59.98 | 17.29
803.672 | 9.2439 | 60 | 9.29 |  | 1373.587 | 9.1393 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.633 | 17.1958 | 59.98 | 17.29
803.735 | 9.2439 | 60 | 9.29 |  | 1373.65 | 9.1393 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.696 | 17.1958 | 59.98 | 17.29
803.798 | 9.2439 | 60 | 9.29 |  | 1373.713 | 9.1393 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 671.759 | 17.1958 | 59.98 | 17.29
803.873 | 9.2439 | 60 | 9.29 |  | 1373.777 | 9.1725 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 671.823 | 17.2146 | 59.98 | 17.29
803.936 | 9.2495 | 60 | 9.29 |  | 1373.84 | 9.1725 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 671.886 | 17.2146 | 59.98 | 17.29
803.999 | 9.2495 | 60 | 9.29 |  | 1373.903 | 9.1725 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 671.949 | 17.2146 | 59.98 | 17.29
804.062 | 9.2495 | 60 | 9.29 |  | 1373.966 | 9.1725 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.029 | 17.2146 | 59.98 | 17.29
804.125 | 9.2495 | 60 | 9.29 |  | 1374.029 | 9.1725 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.125 | 17.2171 | 59.98 | 17.29
804.188 | 9.2506 | 60 | 9.29 |  | 1374.092 | 9.1809 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.208 | 17.2171 | 59.98 | 17.29
804.251 | 9.2506 | 60 | 9.29 |  | 1374.155 | 9.1809 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.277 | 17.2171 | 59.98 | 17.29
804.314 | 9.2506 | 60 | 9.29 |  | 1374.218 | 9.1809 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.346 | 17.2171 | 59.98 | 17.29
804.378 | 9.2506 | 60 | 9.29 |  | 1374.282 | 9.1809 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.443 | 17.2336 | 59.98 | 17.29
804.441 | 9.2506 | 60 | 9.29 |  | 1374.357 | 9.1809 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.506 | 17.2336 | 59.98 | 17.29
804.504 | 9.2523 | 60 | 9.29 |  | 1374.424 | 9.1846 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.569 | 17.2336 | 59.98 | 17.29
804.567 | 9.2523 | 60 | 9.29 |  | 1374.493 | 9.1846 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.632 | 17.2336 | 59.98 | 17.29
804.63 | 9.2523 | 60 | 9.29 |  | 1374.581 | 9.1846 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.695 | 17.2335 | 59.98 | 17.29
804.693 | 9.2523 | 60 | 9.29 |  | 1374.645 | 9.1846 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.758 | 17.2335 | 59.98 | 17.29
804.756 | 9.2523 | 60 | 9.29 |  | 1374.708 | 9.1837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.821 | 17.2335 | 59.98 | 17.29
804.819 | 9.253 | 60 | 9.29 |  | 1374.771 | 9.1837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.885 | 17.2335 | 59.98 | 17.29
804.883 | 9.253 | 60 | 9.29 |  | 1374.834 | 9.1837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 672.948 | 17.2335 | 59.98 | 17.29
804.946 | 9.253 | 60 | 9.29 |  | 1374.897 | 9.1837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.011 | 17.2326 | 59.98 | 17.29
805.009 | 9.253 | 60 | 9.29 |  | 1374.96 | 9.1837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.09 | 17.2326 | 59.98 | 17.29
805.072 | 9.253 | 60 | 9.29 |  | 1375.024 | 9.2068 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.159 | 17.2326 | 59.98 | 17.29
805.135 | 9.2699 | 60 | 9.29 |  | 1375.087 | 9.2068 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.227 | 17.2326 | 59.98 | 17.29
805.198 | 9.2699 | 60 | 9.29 |  | 1375.15 | 9.2068 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.314 | 17.2326 | 59.98 | 17.29
805.262 | 9.2699 | 60 | 9.29 |  | 1375.213 | 9.2068 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.378 | 17.2287 | 59.98 | 17.29
805.325 | 9.2699 | 60 | 9.29 |  | 1375.276 | 9.2068 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.441 | 17.2287 | 59.98 | 17.29
805.388 | 9.2699 | 60 | 9.29 |  | 1375.365 | 9.2088 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.504 | 17.2287 | 59.98 | 17.29
805.452 | 9.267 | 60 | 9.29 |  | 1375.433 | 9.2088 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.567 | 17.2287 | 59.98 | 17.29
805.515 | 9.267 | 60 | 9.29 |  | 1375.501 | 9.2088 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.631 | 17.2859 | 59.98 | 17.29
805.578 | 9.267 | 60 | 9.29 |  | 1375.583 | 9.2088 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 673.694 | 17.2859 | 59.98 | 17.29
805.641 | 9.267 | 60 | 9.29 |  | 1375.646 | 9.2313 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 673.757 | 17.2859 | 59.98 | 17.29
805.705 | 9.267 | 60 | 9.29 |  | 1375.71 | 9.2313 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 673.82 | 17.2859 | 59.98 | 17.29
805.769 | 9.2684 | 60 | 9.29 |  | 1375.773 | 9.2313 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 673.883 | 17.2859 | 59.98 | 17.29
805.832 | 9.2684 | 60 | 9.29 |  | 1375.836 | 9.2313 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 673.947 | 17.2836 | 59.98 | 17.29
805.94 | 9.2684 | 60 | 9.29 |  | 1375.899 | 9.2313 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 674.01 | 17.2836 | 59.98 | 17.29
806.043 | 9.2684 | 60 | 9.29 |  | 1375.963 | 9.2346 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 674.089 | 17.2836 | 59.98 | 17.29
806.144 | 9.2696 | 60 | 9.29 |  | 1376.026 | 9.2346 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 674.157 | 17.2836 | 59.98 | 17.29
806.212 | 9.2696 | 60 | 9.29 |  | 1376.089 | 9.2346 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 674.232 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
806.281 | 9.2696 | 60 | 9.29 |  | 1376.152 | 9.2346 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 674.328 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
806.348 | 9.276 | 59.99 | 9.29 |  | 1376.226 | 9.2346 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 674.391 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
806.43 | 9.276 | 59.99 | 9.29 |  | 1376.302 | 9.2416 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.455 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
806.493 | 9.276 | 59.99 | 9.29 |  | 1376.369 | 9.2416 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.526 | 17.2788 | 59.98 | 17.29
806.556 | 9.276 | 59.99 | 9.29 |  | 1376.438 | 9.2416 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.589 | 17.2788 | 59.98 | 17.29
806.628 | 9.276 | 59.99 | 9.29 |  | 1376.506 | 9.2416 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.652 | 17.2788 | 59.98 | 17.29
806.691 | 9.2782 | 60 | 9.29 |  | 1376.582 | 9.2581 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.716 | 17.2788 | 59.98 | 17.29
806.754 | 9.2782 | 60 | 9.29 |  | 1376.645 | 9.2581 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.779 | 17.2788 | 59.98 | 17.29
806.817 | 9.2782 | 60 | 9.29 |  | 1376.708 | 9.2581 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.842 | 17.2872 | 59.98 | 17.29
806.88 | 9.2782 | 60 | 9.29 |  | 1376.771 | 9.2581 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.905 | 17.2872 | 59.98 | 17.29
806.944 | 9.279 | 60 | 9.29 |  | 1376.837 | 9.2573 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 674.968 | 17.2872 | 59.98 | 17.29
807.007 | 9.279 | 60 | 9.29 |  | 1376.9 | 9.2573 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.032 | 17.2872 | 59.98 | 17.29
807.07 | 9.279 | 60 | 9.29 |  | 1376.963 | 9.2573 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.099 | 17.2872 | 59.98 | 17.29
807.133 | 9.279 | 60 | 9.29 |  | 1377.026 | 9.2573 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.167 | 17.2861 | 59.98 | 17.29
807.196 | 9.279 | 60 | 9.29 |  | 1377.089 | 9.2573 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.236 | 17.2861 | 59.98 | 17.29
807.259 | 9.2815 | 60 | 9.29 |  | 1377.152 | 9.2575 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.32 | 17.2861 | 59.98 | 17.29
807.323 | 9.2815 | 60 | 9.29 |  | 1377.216 | 9.2575 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.384 | 17.2861 | 59.98 | 17.29
807.386 | 9.2815 | 60 | 9.29 |  | 1377.279 | 9.2575 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.447 | 17.2826 | 59.99 | 17.29
807.449 | 9.2815 | 60 | 9.29 |  | 1377.361 | 9.2575 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.511 | 17.2826 | 59.99 | 17.29
807.512 | 9.2815 | 60 | 9.29 |  | 1377.43 | 9.2575 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.574 | 17.2826 | 59.99 | 17.29
807.575 | 9.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.499 | 9.2565 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.637 | 17.2826 | 59.99 | 17.29
807.639 | 9.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.591 | 9.2565 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.7 | 17.2826 | 59.99 | 17.29
807.702 | 9.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.654 | 9.2565 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.763 | 17.2823 | 59.99 | 17.29
807.766 | 9.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.717 | 9.2565 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.827 | 17.2823 | 59.99 | 17.29
807.829 | 9.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.78 | 9.2695 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.89 | 17.2823 | 59.99 | 17.29
807.892 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.844 | 9.2695 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 675.953 | 17.2823 | 59.99 | 17.29
807.955 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.907 | 9.2695 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.016 | 17.2823 | 59.99 | 17.29
808.018 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 1377.97 | 9.2695 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.102 | 17.2813 | 59.99 | 17.29
808.081 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 1378.033 | 9.2695 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.17 | 17.2813 | 59.99 | 17.29
808.144 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 1378.097 | 9.2817 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 676.239 | 17.2813 | 59.99 | 17.29
808.207 | 9.2885 | 60 | 9.29 |  | 1378.16 | 9.2817 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 676.316 | 17.2813 | 59.99 | 17.29
808.27 | 9.2885 | 60 | 9.29 |  | 1378.223 | 9.2817 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 676.379 | 17.2791 | 59.99 | 17.29
808.333 | 9.2885 | 60 | 9.29 |  | 1378.286 | 9.2817 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 676.442 | 17.2791 | 59.99 | 17.29
808.396 | 9.2885 | 60 | 9.29 |  | 1378.37 | 9.2817 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 676.506 | 17.2791 | 59.99 | 17.29
808.471 | 9.2885 | 60 | 9.29 |  | 1378.438 | 9.2847 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.569 | 17.2791 | 59.99 | 17.29
808.534 | 9.2901 | 60 | 9.29 |  | 1378.507 | 9.2847 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.632 | 17.2791 | 59.99 | 17.29
808.597 | 9.2901 | 60 | 9.29 |  | 1378.584 | 9.2847 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.696 | 17.2789 | 59.98 | 17.29
808.66 | 9.2901 | 60 | 9.29 |  | 1378.647 | 9.2847 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.759 | 17.2789 | 59.98 | 17.29
808.723 | 9.2901 | 60 | 9.29 |  | 1378.71 | 9.2839 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.822 | 17.2789 | 59.98 | 17.29
808.787 | 9.2911 | 60 | 9.29 |  | 1378.773 | 9.2839 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.885 | 17.2789 | 59.98 | 17.29
808.85 | 9.2911 | 60 | 9.29 |  | 1378.837 | 9.2839 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 676.948 | 17.2789 | 59.98 | 17.29
808.913 | 9.2911 | 60 | 9.29 |  | 1378.9 | 9.2839 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.011 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
808.977 | 9.2911 | 60 | 9.29 |  | 1378.963 | 9.2839 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.081 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
809.04 | 9.2911 | 60 | 9.29 |  | 1379.027 | 9.2834 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.149 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
809.103 | 9.2919 | 60 | 9.29 |  | 1379.09 | 9.2834 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.217 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
809.167 | 9.2919 | 60 | 9.29 |  | 1379.153 | 9.2834 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.311 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
809.23 | 9.2919 | 60 | 9.29 |  | 1379.216 | 9.2834 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.374 | 17.2769 | 59.99 | 17.29
809.293 | 9.2919 | 60 | 9.29 |  | 1379.303 | 9.2834 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.437 | 17.2769 | 59.99 | 17.29
809.356 | 9.2919 | 60 | 9.29 |  | 1379.371 | 9.2842 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.5 | 17.2769 | 59.99 | 17.29
809.419 | 9.2953 | 60 | 9.29 |  | 1379.438 | 9.2842 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.564 | 17.2769 | 59.99 | 17.29
809.482 | 9.2953 | 60 | 9.29 |  | 1379.512 | 9.2842 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.627 | 17.2864 | 59.99 | 17.29
809.546 | 9.2953 | 60 | 9.29 |  | 1379.577 | 9.2842 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.69 | 17.2864 | 59.99 | 17.29
809.609 | 9.2953 | 60 | 9.29 |  | 1379.64 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.753 | 17.2864 | 59.99 | 17.29
809.672 | 9.2953 | 60 | 9.29 |  | 1379.703 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.817 | 17.2864 | 59.99 | 17.29
809.735 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1379.766 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.88 | 17.2864 | 59.99 | 17.29
809.798 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1379.829 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 677.943 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
809.861 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1379.899 | 9.2835 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 678.006 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
809.924 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1379.962 | 9.2835 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 678.089 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
809.988 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1380.025 | 9.2835 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 678.156 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
810.051 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 1380.088 | 9.2835 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 678.225 | 17.2888 | 59.99 | 17.29
810.114 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 1380.151 | 9.2835 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 678.323 | 17.2888 | 59.99 | 17.29
810.177 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 1380.215 | 9.2837 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.386 | 17.2888 | 59.99 | 17.29
810.24 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 1380.278 | 9.2837 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.449 | 17.2888 | 59.99 | 17.29
810.304 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 1380.358 | 9.2837 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.516 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
810.367 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1380.426 | 9.2837 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.579 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
810.431 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1380.495 | 9.2837 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.642 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
810.494 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1380.59 | 9.2846 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.706 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
810.557 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1380.654 | 9.2846 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.769 | 17.2786 | 59.99 | 17.29
810.625 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1380.717 | 9.2846 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.832 | 17.2849 | 59.99 | 17.29
810.689 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1380.78 | 9.2846 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.896 | 17.2849 | 59.99 | 17.29
810.752 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1380.843 | 9.283 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 678.96 | 17.2849 | 59.99 | 17.29
810.815 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1380.906 | 9.283 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 679.024 | 17.2849 | 59.99 | 17.29
810.878 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1380.969 | 9.283 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 679.093 | 17.2849 | 59.99 | 17.29
810.942 | 9.2996 | 60 | 9.29 |  | 1381.033 | 9.283 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 679.161 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
811.005 | 9.2996 | 60 | 9.29 |  | 1381.096 | 9.283 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 679.229 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
811.068 | 9.2996 | 60 | 9.29 |  | 1381.159 | 9.2849 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.318 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
811.131 | 9.2996 | 60 | 9.29 |  | 1381.222 | 9.2849 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.381 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
811.194 | 9.2996 | 60 | 9.29 |  | 1381.299 | 9.2849 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.444 | 17.2999 | 59.99 | 17.29
811.258 | 9.3012 | 60 | 9.29 |  | 1381.367 | 9.2849 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.507 | 17.2999 | 59.99 | 17.29
811.321 | 9.3012 | 60 | 9.29 |  | 1381.445 | 9.2849 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.571 | 17.2999 | 59.99 | 17.29
811.384 | 9.3012 | 60 | 9.29 |  | 1381.513 | 9.284 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.634 | 17.2999 | 59.99 | 17.29
811.447 | 9.3012 | 60 | 9.29 |  | 1381.589 | 9.284 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.698 | 17.2999 | 59.99 | 17.29
811.511 | 9.3012 | 60 | 9.29 |  | 1381.652 | 9.284 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.761 | 17.2882 | 59.99 | 17.29
811.574 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 1381.716 | 9.284 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.824 | 17.2882 | 59.99 | 17.29
811.637 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 1381.779 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.887 | 17.2882 | 59.99 | 17.29
811.701 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 1381.842 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 679.95 | 17.2882 | 59.99 | 17.29
811.764 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 1381.905 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.014 | 17.2882 | 59.99 | 17.29
811.827 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 1381.968 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.105 | 17.2831 | 59.99 | 17.29
811.89 | 9.3067 | 60 | 9.29 |  | 1382.031 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.173 | 17.2831 | 59.99 | 17.29
811.953 | 9.3067 | 60 | 9.29 |  | 1382.095 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.241 | 17.2831 | 59.99 | 17.29
812.016 | 9.3067 | 60 | 9.29 |  | 1382.158 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.328 | 17.2831 | 59.99 | 17.29
812.079 | 9.3067 | 60 | 9.29 |  | 1382.221 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.396 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
812.142 | 9.3067 | 60 | 9.29 |  | 1382.298 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.46 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
812.206 | 9.3069 | 60 | 9.29 |  | 1382.371 | 9.2837 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.523 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
812.269 | 9.3069 | 60 | 9.29 |  | 1382.44 | 9.2837 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.586 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
812.332 | 9.3069 | 60 | 9.29 |  | 1382.508 | 9.2837 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.65 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
812.395 | 9.3069 | 60 | 9.29 |  | 1382.585 | 9.2837 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.713 | 17.2949 | 59.99 | 17.29
812.467 | 9.3069 | 60 | 9.29 |  | 1382.659 | 9.2837 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.776 | 17.2949 | 59.99 | 17.29
812.531 | 9.308 | 60 | 9.29 |  | 1382.722 | 9.2854 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.84 | 17.2949 | 59.99 | 17.29
812.594 | 9.308 | 60 | 9.29 |  | 1382.785 | 9.2854 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.903 | 17.2949 | 59.99 | 17.29
812.657 | 9.308 | 60 | 9.29 |  | 1382.849 | 9.2854 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 680.975 | 17.2949 | 59.99 | 17.29
812.721 | 9.308 | 60 | 9.29 |  | 1382.912 | 9.2854 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 681.084 | 17.2748 | 59.99 | 17.29
812.784 | 9.3093 | 60 | 9.29 |  | 1382.975 | 9.2857 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 681.152 | 17.2748 | 59.99 | 17.29
812.847 | 9.3093 | 60 | 9.29 |  | 1383.038 | 9.2857 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 681.22 | 17.2748 | 59.99 | 17.29
812.91 | 9.3093 | 60 | 9.29 |  | 1383.101 | 9.2857 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 681.323 | 17.2748 | 59.99 | 17.29
812.973 | 9.3093 | 60 | 9.29 |  | 1383.165 | 9.2857 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 681.386 | 17.2759 | 59.99 | 17.29
813.036 | 9.3093 | 60 | 9.29 |  | 1383.228 | 9.2857 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 681.449 | 17.2759 | 59.99 | 17.29
813.099 | 9.3106 | 60 | 9.29 |  | 1383.306 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.525 | 17.2759 | 59.99 | 17.29
813.163 | 9.3106 | 60 | 9.29 |  | 1383.375 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.588 | 17.2934 | 59.99 | 17.29
813.226 | 9.3106 | 60 | 9.29 |  | 1383.443 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.652 | 17.2934 | 59.99 | 17.29
813.289 | 9.3106 | 60 | 9.29 |  | 1383.511 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.715 | 17.2934 | 59.99 | 17.29
813.352 | 9.3106 | 60 | 9.29 |  | 1383.583 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.779 | 17.2934 | 59.99 | 17.29
813.416 | 9.3019 | 60 | 9.29 |  | 1383.646 | 9.2805 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.842 | 17.2934 | 59.99 | 17.29
813.479 | 9.3019 | 60 | 9.29 |  | 1383.709 | 9.2805 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.905 | 17.2942 | 59.99 | 17.29
813.542 | 9.3019 | 60 | 9.29 |  | 1383.773 | 9.2805 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 681.969 | 17.2942 | 59.99 | 17.29
813.608 | 9.3019 | 60 | 9.29 |  | 1383.836 | 9.2805 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 682.06 | 17.2942 | 59.99 | 17.29
813.671 | 9.3019 | 60 | 9.29 |  | 1383.899 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 682.131 | 17.2942 | 59.99 | 17.29
813.735 | 9.2952 | 60 | 9.29 |  | 1383.962 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 682.209 | 17.2942 | 59.99 | 17.29
813.798 | 9.2952 | 60 | 9.29 |  | 1384.025 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 682.305 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
813.861 | 9.2952 | 60 | 9.29 |  | 1384.088 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 682.368 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
813.924 | 9.2952 | 60 | 9.29 |  | 1384.151 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 682.431 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
813.987 | 9.2952 | 60 | 9.29 |  | 1384.215 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.505 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
814.05 | 9.297 | 60 | 9.29 |  | 1384.278 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.574 | 17.2947 | 59.99 | 17.29
814.114 | 9.297 | 60 | 9.29 |  | 1384.356 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.637 | 17.2947 | 59.99 | 17.29
814.177 | 9.297 | 60 | 9.29 |  | 1384.423 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.7 | 17.2947 | 59.99 | 17.29
814.24 | 9.297 | 60 | 9.29 |  | 1384.506 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.764 | 17.2947 | 59.99 | 17.29
814.314 | 9.297 | 60 | 9.29 |  | 1384.591 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.827 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
814.377 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 1384.654 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.891 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
814.44 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 1384.718 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 682.954 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
814.504 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 1384.781 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.031 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
814.567 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 1384.844 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.098 | 17.2953 | 59.99 | 17.29
814.63 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1384.907 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.167 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
814.694 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1384.97 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.236 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
814.757 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1385.033 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.321 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
814.821 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1385.097 | 9.2813 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.384 | 17.2956 | 59.99 | 17.29
814.884 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1385.16 | 9.2805 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.447 | 17.287 | 59.99 | 17.29
814.947 | 9.3002 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.223 | 9.2805 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.51 | 17.287 | 59.99 | 17.29
815.011 | 9.3002 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.301 | 9.2805 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.573 | 17.287 | 59.99 | 17.29
815.074 | 9.3002 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.37 | 9.2805 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.636 | 17.287 | 59.99 | 17.29
815.137 | 9.3002 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.438 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.699 | 17.287 | 59.99 | 17.29
815.2 | 9.3002 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.507 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.762 | 17.274 | 59.99 | 17.29
815.263 | 9.3017 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.583 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.825 | 17.274 | 59.99 | 17.29
815.326 | 9.3017 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.646 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.889 | 17.274 | 59.99 | 17.29
815.39 | 9.3017 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.71 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 683.952 | 17.274 | 59.99 | 17.29
815.453 | 9.3017 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.773 | 9.3017 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.016 | 17.274 | 59.99 | 17.29
815.516 | 9.3017 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.836 | 9.3017 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.108 | 17.2904 | 59.99 | 17.29
815.579 | 9.3023 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.899 | 9.3017 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.177 | 17.2904 | 59.99 | 17.29
815.642 | 9.3023 | 60.01 | 9.29 |  | 1385.963 | 9.3017 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.245 | 17.2904 | 59.99 | 17.29
815.706 | 9.3023 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.04 | 9.3017 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.321 | 17.2904 | 59.99 | 17.29
815.769 | 9.3023 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.103 | 9.3039 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 684.384 | 17.2885 | 59.99 | 17.29
815.832 | 9.3023 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.167 | 9.3039 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 684.447 | 17.2885 | 59.99 | 17.29
815.895 | 9.3041 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.23 | 9.3039 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 684.51 | 17.2885 | 59.99 | 17.29
815.958 | 9.3041 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.3 | 9.3039 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 684.573 | 17.2885 | 59.99 | 17.29
816.022 | 9.3041 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.377 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.637 | 17.2885 | 59.99 | 17.29
816.085 | 9.3041 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.445 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.7 | 17.2881 | 59.99 | 17.29
816.156 | 9.3041 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.514 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.763 | 17.2881 | 59.99 | 17.29
816.219 | 9.304 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.59 | 9.2818 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 684.826 | 17.2881 | 59.99 | 17.29
816.282 | 9.304 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.654 | 9.2811 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 684.889 | 17.2881 | 59.99 | 17.29
816.345 | 9.304 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.717 | 9.2811 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 684.961 | 17.288 | 60 | 17.29
816.409 | 9.304 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.78 | 9.2811 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.034 | 17.288 | 60 | 17.29
816.472 | 9.3059 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.843 | 9.2811 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.103 | 17.288 | 60 | 17.29
816.536 | 9.3059 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.906 | 9.2811 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.171 | 17.288 | 60 | 17.29
816.599 | 9.3059 | 60.01 | 9.29 |  | 1386.97 | 9.2815 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.24 | 17.288 | 60 | 17.29
816.662 | 9.3059 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.033 | 9.2815 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.322 | 17.2872 | 60 | 17.29
816.725 | 9.3059 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.096 | 9.2815 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.385 | 17.2872 | 60 | 17.29
816.788 | 9.3065 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.159 | 9.2815 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.448 | 17.2872 | 60 | 17.29
816.851 | 9.3065 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.222 | 9.2815 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.511 | 17.2872 | 60 | 17.29
816.914 | 9.3065 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.298 | 9.3033 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.575 | 17.2853 | 60 | 17.29
816.977 | 9.3065 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.367 | 9.3033 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.638 | 17.2853 | 60 | 17.29
817.04 | 9.3065 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.436 | 9.3033 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.701 | 17.2853 | 60 | 17.29
817.104 | 9.3074 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.504 | 9.3033 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.765 | 17.2853 | 60 | 17.29
817.167 | 9.3074 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.593 | 9.3033 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 685.828 | 17.2853 | 60 | 17.29
817.23 | 9.3074 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.656 | 9.2934 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 685.891 | 17.2846 | 60 | 17.29
817.294 | 9.3074 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.719 | 9.2934 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 685.954 | 17.2846 | 60 | 17.29
817.357 | 9.3074 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.782 | 9.2934 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.027 | 17.2846 | 60 | 17.29
817.42 | 9.3083 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.845 | 9.2934 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.096 | 17.2846 | 60 | 17.29
817.484 | 9.3083 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.908 | 9.2812 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.167 | 17.2846 | 60 | 17.29
817.547 | 9.3083 | 60.01 | 9.29 |  | 1387.971 | 9.2812 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.235 | 17.2837 | 60 | 17.29
817.611 | 9.3083 | 60.01 | 9.29 |  | 1388.034 | 9.2812 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.31 | 17.2837 | 60 | 17.29
817.674 | 9.3083 | 60.01 | 9.29 |  | 1388.097 | 9.2812 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.373 | 17.2837 | 60 | 17.29
817.737 | 9.3085 | 60.01 | 9.29 |  | 1388.161 | 9.2812 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.436 | 17.2837 | 60 | 17.29
817.8 | 9.3085 | 60.01 | 9.29 |  | 1388.224 | 9.289 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.499 | 17.2815 | 60 | 17.29
817.863 | 9.3085 | 60.01 | 9.29 |  | 1388.287 | 9.289 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.562 | 17.2815 | 60 | 17.29
817.926 | 9.3085 | 60.01 | 9.29 |  | 1388.361 | 9.289 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.625 | 17.2815 | 60 | 17.29
818 | 9.3085 | 60.01 | 9.29 |  | 1388.43 | 9.289 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.688 | 17.2815 | 60 | 17.29
818.063 | 9.2983 | 60 | 9.29 |  | 1388.506 | 9.2968 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.751 | 17.2815 | 60 | 17.29
818.127 | 9.2983 | 60 | 9.29 |  | 1388.591 | 9.2968 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.815 | 17.2829 | 60.01 | 17.29
818.19 | 9.2983 | 60 | 9.29 |  | 1388.654 | 9.2968 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.878 | 17.2829 | 60.01 | 17.29
818.253 | 9.2983 | 60 | 9.29 |  | 1388.717 | 9.2968 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 686.941 | 17.2829 | 60.01 | 17.29
818.317 | 9.2914 | 60 | 9.29 |  | 1388.78 | 9.2968 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.004 | 17.2829 | 60.01 | 17.29
818.38 | 9.2914 | 60 | 9.29 |  | 1388.843 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.086 | 17.2829 | 60.01 | 17.29
818.443 | 9.2914 | 60 | 9.29 |  | 1388.906 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.154 | 17.2814 | 60.01 | 17.29
818.506 | 9.2914 | 60 | 9.29 |  | 1388.97 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.221 | 17.2814 | 60.01 | 17.29
818.569 | 9.2914 | 60 | 9.29 |  | 1389.033 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.323 | 17.2814 | 60.01 | 17.29
818.632 | 9.2923 | 60 | 9.29 |  | 1389.105 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.386 | 17.2814 | 60.01 | 17.29
818.695 | 9.2923 | 60 | 9.29 |  | 1389.169 | 9.2805 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.449 | 17.2813 | 60.01 | 17.29
818.758 | 9.2923 | 60 | 9.29 |  | 1389.232 | 9.2805 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.512 | 17.2813 | 60.01 | 17.29
818.821 | 9.2923 | 60 | 9.29 |  | 1389.323 | 9.2805 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.576 | 17.2813 | 60.01 | 17.29
818.885 | 9.2923 | 60 | 9.29 |  | 1389.391 | 9.2805 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.639 | 17.2813 | 60.01 | 17.29
818.948 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 1389.459 | 9.3052 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.712 | 17.2813 | 60.01 | 17.29
819.011 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 1389.528 | 9.3052 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.775 | 17.2824 | 60.01 | 17.29
819.075 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 1389.6 | 9.3052 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.839 | 17.2824 | 60.01 | 17.29
819.138 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 1389.665 | 9.3052 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.902 | 17.2824 | 60.01 | 17.29
819.201 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 1389.733 | 9.304 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 687.965 | 17.2824 | 60.01 | 17.29
819.265 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1389.796 | 9.304 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.042 | 17.2823 | 60.01 | 17.29
819.328 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1389.859 | 9.304 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.109 | 17.2823 | 60.01 | 17.29
819.391 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1389.923 | 9.304 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.178 | 17.2823 | 60.01 | 17.29
819.454 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1389.986 | 9.304 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.246 | 17.2823 | 60.01 | 17.29
819.517 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1390.049 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.311 | 17.2823 | 60.01 | 17.29
819.58 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1390.113 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.374 | 17.2818 | 60.01 | 17.29
819.644 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1390.176 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.437 | 17.2818 | 60.01 | 17.29
819.707 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1390.239 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.5 | 17.2818 | 60.01 | 17.29
819.77 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1390.305 | 9.2841 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.564 | 17.2818 | 60.01 | 17.29
819.844 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 1390.374 | 9.2837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.633 | 17.2806 | 60.02 | 17.29
819.912 | 9.2936 | 60 | 9.29 |  | 1390.442 | 9.2837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.697 | 17.2806 | 60.02 | 17.29
819.975 | 9.2936 | 60 | 9.29 |  | 1390.511 | 9.2837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.76 | 17.2806 | 60.02 | 17.29
820.038 | 9.2936 | 60 | 9.29 |  | 1390.582 | 9.2837 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.823 | 17.2806 | 60.02 | 17.29
820.101 | 9.2936 | 60 | 9.29 |  | 1390.645 | 9.2823 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.887 | 17.2806 | 60.02 | 17.29
820.166 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1390.708 | 9.2823 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 688.951 | 17.2788 | 60.02 | 17.29
820.229 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1390.771 | 9.2823 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.014 | 17.2788 | 60.02 | 17.29
820.292 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1390.834 | 9.2823 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.084 | 17.2788 | 60.02 | 17.29
820.356 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1390.898 | 9.2823 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.153 | 17.2788 | 60.02 | 17.29
820.419 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1390.961 | 9.283 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.221 | 17.2788 | 60.02 | 17.29
820.482 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1391.024 | 9.283 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.315 | 17.2775 | 60.02 | 17.29
820.545 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1391.087 | 9.283 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.378 | 17.2775 | 60.02 | 17.29
820.609 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1391.15 | 9.283 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.441 | 17.2775 | 60.02 | 17.29
820.672 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1391.213 | 9.283 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.504 | 17.2775 | 60.02 | 17.29
820.735 | 9.2933 | 60 | 9.29 |  | 1391.277 | 9.2915 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 689.568 | 17.2784 | 60.02 | 17.29
820.798 | 9.2943 | 60 | 9.29 |  | 1391.36 | 9.2915 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 689.631 | 17.2784 | 60.02 | 17.29
820.861 | 9.2943 | 60 | 9.29 |  | 1391.429 | 9.2915 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 689.694 | 17.2784 | 60.02 | 17.29
820.924 | 9.2943 | 60 | 9.29 |  | 1391.497 | 9.2915 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 689.758 | 17.2784 | 60.02 | 17.29
820.988 | 9.2943 | 60 | 9.29 |  | 1391.586 | 9.2828 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.821 | 17.2784 | 60.02 | 17.29
821.051 | 9.2943 | 60 | 9.29 |  | 1391.649 | 9.2828 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.888 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
821.115 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1391.712 | 9.2828 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 689.951 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
821.178 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1391.775 | 9.2828 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.015 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
821.241 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1391.838 | 9.2828 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.085 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
821.304 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1391.901 | 9.2829 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.156 | 17.2787 | 60.02 | 17.29
821.368 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 1391.965 | 9.2829 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.224 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
821.431 | 9.2951 | 60 | 9.29 |  | 1392.028 | 9.2829 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.325 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
821.494 | 9.2951 | 60 | 9.29 |  | 1392.091 | 9.2829 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.388 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
821.557 | 9.2951 | 60 | 9.29 |  | 1392.154 | 9.2829 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.451 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
821.62 | 9.2951 | 60 | 9.29 |  | 1392.217 | 9.2899 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.514 | 17.2794 | 60.03 | 17.29
821.688 | 9.2954 | 60 | 9.29 |  | 1392.281 | 9.2899 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.578 | 17.2794 | 60.03 | 17.29
821.751 | 9.2954 | 60 | 9.29 |  | 1392.358 | 9.2899 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.641 | 17.2794 | 60.03 | 17.29
821.814 | 9.2954 | 60 | 9.29 |  | 1392.426 | 9.2899 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.704 | 17.2794 | 60.03 | 17.29
821.877 | 9.2954 | 60 | 9.29 |  | 1392.495 | 9.2961 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.772 | 17.2794 | 60.03 | 17.29
821.94 | 9.2954 | 60 | 9.29 |  | 1392.582 | 9.2961 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.835 | 17.2767 | 60.03 | 17.29
822.004 | 9.2972 | 60 | 9.29 |  | 1392.645 | 9.2961 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.899 | 17.2767 | 60.03 | 17.29
822.067 | 9.2972 | 60 | 9.29 |  | 1392.708 | 9.2961 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 690.962 | 17.2767 | 60.03 | 17.29
822.13 | 9.2972 | 60 | 9.29 |  | 1392.772 | 9.2961 | 60.01 | 9.29 | [11 empty] | 691.029 | 17.2767 | 60.03 | 17.29
822.193 | 9.2972 | 60 | 9.29 |  | 1392.835 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.102 | 17.2791 | 60.03 | 17.29
822.256 | 9.2972 | 60 | 9.29 |  | 1392.898 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.17 | 17.2791 | 60.03 | 17.29
822.32 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1392.961 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.239 | 17.2791 | 60.03 | 17.29
822.383 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1393.024 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.316 | 17.2791 | 60.03 | 17.29
822.446 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1393.095 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.38 | 17.2791 | 60.03 | 17.29
822.509 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1393.158 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.443 | 17.2992 | 60.03 | 17.29
822.573 | 9.2971 | 60 | 9.29 |  | 1393.221 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.506 | 17.2992 | 60.03 | 17.29
822.636 | 9.2969 | 60 | 9.29 |  | 1393.284 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.569 | 17.2992 | 60.03 | 17.29
822.699 | 9.2969 | 60 | 9.29 |  | 1393.359 | 9.2987 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.633 | 17.2992 | 60.03 | 17.29
822.762 | 9.2969 | 60 | 9.29 |  | 1393.428 | 9.281 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.706 | 17.2992 | 60.03 | 17.29
822.825 | 9.2969 | 60 | 9.29 |  | 1393.497 | 9.281 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.77 | 17.2974 | 60.03 | 17.29
822.889 | 9.2969 | 60 | 9.29 |  | 1393.589 | 9.281 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.833 | 17.2974 | 60.03 | 17.29
822.952 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1393.652 | 9.281 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.9 | 17.2974 | 60.03 | 17.29
823.015 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1393.715 | 9.2819 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 691.963 | 17.2974 | 60.03 | 17.29
823.078 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1393.779 | 9.2819 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.069 | 17.2793 | 60.03 | 17.29
823.141 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1393.842 | 9.2819 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.137 | 17.2793 | 60.03 | 17.29
823.204 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1393.905 | 9.2819 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.205 | 17.2793 | 60.03 | 17.29
823.268 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1393.968 | 9.2819 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.305 | 17.2793 | 60.03 | 17.29
823.331 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1394.031 | 9.3024 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.368 | 17.2802 | 60.03 | 17.29
823.394 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1394.094 | 9.3024 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.434 | 17.2802 | 60.03 | 17.29
823.457 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1394.158 | 9.3024 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.497 | 17.2802 | 60.03 | 17.29
823.531 | 9.2981 | 60 | 9.29 |  | 1394.221 | 9.3024 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.56 | 17.2802 | 60.03 | 17.29
823.594 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1394.293 | 9.3024 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.63 | 17.2981 | 60.03 | 17.29
823.657 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1394.369 | 9.3043 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.694 | 17.2981 | 60.03 | 17.29
823.72 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1394.438 | 9.3043 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.757 | 17.2981 | 60.03 | 17.29
823.784 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 1394.507 | 9.3043 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.82 | 17.2981 | 60.03 | 17.29
823.847 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1394.582 | 9.3043 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.884 | 17.2981 | 60.03 | 17.29
823.91 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1394.645 | 9.2818 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 692.947 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
823.974 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1394.709 | 9.2818 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.026 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
824.037 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1394.772 | 9.2818 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.094 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
824.1 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1394.835 | 9.2818 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.162 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
824.163 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1394.898 | 9.2818 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.234 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
824.226 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1394.961 | 9.2816 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.316 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
824.29 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1395.025 | 9.2816 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.38 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
824.353 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1395.088 | 9.2816 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.443 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
824.416 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 1395.151 | 9.2816 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.506 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
824.479 | 9.3003 | 60 | 9.29 |  | 1395.214 | 9.2816 | 60 | 9.29 | [11 empty] | 693.57 | 17.28 | 60.04 | 17.29
824.542 | 9.3003 | 60 | 9.29 |  | 1395.278 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 693.633 | 17.28 | 60.04 | 17.29
824.605 | 9.3003 | 60 | 9.29 |  | 1395.36 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 693.696 | 17.28 | 60.04 | 17.29
824.669 | 9.3003 | 60 | 9.29 |  | 1395.429 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 693.759 | 17.28 | 60.04 | 17.29
824.732 | 9.3003 | 60 | 9.29 |  | 1395.498 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 693.823 | 17.28 | 60.04 | 17.29
824.795 | 9.3006 | 60 | 9.29 |  | 1395.588 | 9.308 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 693.886 | 17.2814 | 60.04 | 17.29
824.858 | 9.3006 | 60 | 9.29 |  | 1395.651 | 9.308 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 693.95 | 17.2814 | 60.04 | 17.29
824.921 | 9.3006 | 60 | 9.29 |  | 1395.714 | 9.308 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.013 | 17.2814 | 60.04 | 17.29
824.984 | 9.3006 | 60 | 9.29 |  | 1395.778 | 9.308 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.087 | 17.2814 | 60.04 | 17.29
825.048 | 9.3006 | 60 | 9.29 |  | 1395.848 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.17 | 17.2814 | 60.04 | 17.29
825.111 | 9.3024 | 59.99 | 9.29 |  | 1395.911 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.238 | 17.2975 | 60.04 | 17.29
825.174 | 9.3024 | 59.99 | 9.29 |  | 1395.974 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.32 | 17.2975 | 60.04 | 17.29
825.237 | 9.3024 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.055 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.383 | 17.2975 | 60.04 | 17.29
825.301 | 9.3024 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.143 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.447 | 17.2975 | 60.04 | 17.29
825.373 | 9.3024 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.24 | 9.2851 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 694.51 | 17.2966 | 60.05 | 17.29
825.436 | 9.3022 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.354 | 9.2851 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 694.573 | 17.2966 | 60.05 | 17.29
825.5 | 9.3022 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.464 | 9.2851 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 694.636 | 17.2966 | 60.05 | 17.29
825.563 | 9.3022 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.543 | 9.2846 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.7 | 17.2966 | 60.05 | 17.29
825.626 | 9.3022 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.647 | 9.2846 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.763 | 17.2966 | 60.05 | 17.29
825.689 | 9.3035 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.746 | 9.2846 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.826 | 17.2879 | 60.05 | 17.29
825.753 | 9.3035 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.845 | 9.2859 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.89 | 17.2879 | 60.05 | 17.29
825.815 | 9.3035 | 59.99 | 9.29 |  | 1396.941 | 9.2859 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 694.953 | 17.2879 | 60.05 | 17.29
825.879 | 9.3035 | 59.99 | 9.29 |  | 1397.05 | 9.2859 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 695.025 | 17.2879 | 60.05 | 17.29
825.942 | 9.3035 | 59.99 | 9.29 |  | 1397.155 | 9.285 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 695.1 | 17.2847 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.262 | 9.285 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 695.169 | 17.2847 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.368 | 9.285 | 59.99 | 9.29 | [11 empty] | 695.238 | 17.2847 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.458 | 9.2857 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.312 | 17.2847 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.531 | 9.2857 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.375 | 17.2847 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.608 | 9.2857 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.438 | 17.3002 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.694 | 9.2857 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.501 | 17.3002 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.762 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.564 | 17.3002 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.825 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.628 | 17.3002 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.888 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.704 | 17.2988 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1397.951 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.767 | 17.2988 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.015 | 9.2867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.83 | 17.2988 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.078 | 9.2867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.894 | 17.2988 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.141 | 9.2867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 695.957 | 17.2988 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.204 | 9.2867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 696.026 | 17.2834 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.279 | 9.2867 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 696.095 | 17.2834 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.353 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 696.164 | 17.2834 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.422 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 696.232 | 17.2834 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.491 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 696.3 | 17.2834 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.574 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 | [11 empty] | 696.363 | 17.2812 | 60.06 | 17.29
[5 empty] | 1398.638 | 9.2949 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1398.701 | 9.2949 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1398.765 | 9.2949 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1398.828 | 9.2949 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1398.892 | 9.3071 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1398.955 | 9.3071 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.019 | 9.3071 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.082 | 9.3071 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.145 | 9.3071 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.208 | 9.2888 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.271 | 9.2888 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.357 | 9.2888 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.425 | 9.2888 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.496 | 9.2888 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.588 | 9.2853 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.651 | 9.2853 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.714 | 9.2853 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.777 | 9.2853 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.841 | 9.2866 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.904 | 9.2866 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1399.967 | 9.2866 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1400.03 | 9.2866 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1400.093 | 9.2866 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1400.157 | 9.2861 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1400.22 | 9.2861 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1400.296 | 9.2861 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1400.364 | 9.2861 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 1400.434 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.502 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.586 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.65 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.713 | 9.2849 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.777 | 9.2854 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.84 | 9.2854 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.903 | 9.2854 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1400.966 | 9.2854 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.036 | 9.2901 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.099 | 9.2901 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.162 | 9.2901 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.225 | 9.2901 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.288 | 9.2901 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.372 | 9.2901 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.441 | 9.3085 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.51 | 9.3085 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.588 | 9.3085 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.651 | 9.3075 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.714 | 9.3075 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.777 | 9.3075 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.841 | 9.3075 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.904 | 9.3075 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1401.967 | 9.2865 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1402.03 | 9.2865 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1402.093 | 9.2865 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1402.157 | 9.2865 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1402.22 | 9.2865 | 59.97 | 9.29
[5 empty] | 1402.283 | 9.2855 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.357 | 9.2855 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.426 | 9.2855 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.494 | 9.2855 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.585 | 9.2855 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.648 | 9.2847 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.715 | 9.2847 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.779 | 9.2847 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.842 | 9.2847 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.905 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1402.969 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.032 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.095 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.158 | 9.2853 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.221 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.285 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.358 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.425 | 9.2857 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1403.498 | 9.2855 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1403.586 | 9.2855 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1403.649 | 9.2855 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1403.712 | 9.2855 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1403.782 | 9.2855 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1403.846 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1403.909 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1403.972 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.035 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.098 | 9.2863 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.162 | 9.2863 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.225 | 9.2863 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.303 | 9.2863 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.371 | 9.2863 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.439 | 9.3086 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.507 | 9.3086 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.582 | 9.3086 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.646 | 9.3086 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.709 | 9.3076 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.772 | 9.3076 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.835 | 9.3076 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.898 | 9.3076 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1404.961 | 9.3076 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.025 | 9.286 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.088 | 9.286 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.151 | 9.286 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.214 | 9.286 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.277 | 9.286 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.371 | 9.286 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.44 | 9.2866 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.509 | 9.2866 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.591 | 9.2866 | 59.95 | 9.29
[5 empty] | 1405.654 | 9.2869 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1405.717 | 9.2869 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1405.78 | 9.2869 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1405.843 | 9.2869 | 59.96 | 9.29
[5 empty] | 1405.906 | 9.2869 | 59.96 | 9.29

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
2 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
3 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
4 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 8 | 50% | 2.388 | 12% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 2.388 | 12%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
347.92 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 |  | 920.026 | 9.2915 | 60.07 | 9.29 |  | 1780.593 | 9.2847 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.059 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 170.004 | 17.3227 | 59.97 | 17.29
347.983 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 |  | 920.089 | 9.2915 | 60.07 | 9.29 |  | 1780.656 | 9.2847 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.122 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 170.125 | 17.3227 | 59.97 | 17.29
348.046 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 |  | 920.153 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 1780.72 | 9.2847 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.185 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 170.214 | 17.3228 | 59.97 | 17.29
348.109 | 9.3074 | 59.99 | 9.29 |  | 920.216 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 1780.783 | 9.2847 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.249 | 13.284 | 59.99 | 13.29 |  | 170.316 | 17.3228 | 59.97 | 17.29
348.173 | 9.2852 | 59.99 | 9.29 |  | 920.279 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 1780.846 | 9.2847 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.318 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 170.401 | 17.3228 | 59.97 | 17.29
348.236 | 9.2852 | 59.99 | 9.29 |  | 920.363 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 1780.909 | 9.2847 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.395 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 170.493 | 17.3228 | 59.97 | 17.29
348.299 | 9.2852 | 59.99 | 9.29 |  | 920.439 | 9.2936 | 60.07 | 9.29 |  | 1780.972 | 9.2847 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.466 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 170.562 | 17.3226 | 59.97 | 17.29
348.371 | 9.2852 | 59.99 | 9.29 |  | 920.507 | 9.2936 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.036 | 9.302 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.539 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 170.63 | 17.3226 | 59.97 | 17.29
348.448 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 920.591 | 9.2936 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.099 | 9.302 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.607 | 13.297 | 59.99 | 13.29 |  | 170.714 | 17.3226 | 59.97 | 17.29
348.516 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 920.654 | 9.2936 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.162 | 9.302 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.67 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 170.777 | 17.3203 | 59.97 | 17.29
348.599 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 920.718 | 9.2936 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.225 | 9.302 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.733 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 170.84 | 17.3203 | 59.97 | 17.29
348.662 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 920.782 | 9.2937 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.299 | 9.302 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.796 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 170.904 | 17.3203 | 59.97 | 17.29
348.727 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 920.845 | 9.2937 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.371 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.859 | 13.2909 | 59.99 | 13.29 |  | 170.967 | 17.3203 | 59.97 | 17.29
348.8 | 9.2824 | 59.99 | 9.29 |  | 920.908 | 9.2937 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.439 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.93 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 171.03 | 17.3203 | 59.97 | 17.29
348.863 | 9.2824 | 59.99 | 9.29 |  | 920.971 | 9.2937 | 60.07 | 9.29 |  | 1781.508 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 2599.993 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 171.105 | 17.3212 | 59.97 | 17.29
348.926 | 9.2824 | 59.99 | 9.29 |  | 921.041 | 9.2944 | 60.06 | 9.29 |  | 1781.588 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.056 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 171.173 | 17.3212 | 59.97 | 17.29
348.99 | 9.2824 | 59.99 | 9.29 |  | 921.104 | 9.2944 | 60.06 | 9.29 |  | 1781.651 | 9.3007 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.12 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 171.242 | 17.3212 | 59.97 | 17.29
349.054 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 921.167 | 9.2944 | 60.06 | 9.29 |  | 1781.714 | 9.3007 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.183 | 13.2854 | 59.99 | 13.29 |  | 171.313 | 17.3212 | 59.97 | 17.29
349.117 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 921.23 | 9.2944 | 60.06 | 9.29 |  | 1781.777 | 9.3007 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.246 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 171.377 | 17.3106 | 59.97 | 17.29
349.18 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 921.304 | 9.2944 | 60.06 | 9.29 |  | 1781.84 | 9.3007 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.309 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 171.44 | 17.3106 | 59.97 | 17.29
349.243 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 921.378 | 9.2945 | 60.06 | 9.29 |  | 1781.903 | 9.3007 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.397 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 171.503 | 17.3106 | 59.97 | 17.29
349.306 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 921.447 | 9.2945 | 60.06 | 9.29 |  | 1781.967 | 9.2867 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.466 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 171.566 | 17.3106 | 59.97 | 17.29
349.396 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 921.515 | 9.2945 | 60.06 | 9.29 |  | 1782.03 | 9.2867 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.537 | 13.2889 | 59.99 | 13.29 |  | 171.629 | 17.3106 | 59.97 | 17.29
349.464 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 921.592 | 9.2945 | 60.06 | 9.29 |  | 1782.093 | 9.2867 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.615 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 171.692 | 17.3048 | 59.97 | 17.29
349.532 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 921.656 | 9.2966 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.156 | 9.2867 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.678 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 171.756 | 17.3048 | 59.97 | 17.29
349.607 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 921.72 | 9.2966 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.22 | 9.2867 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.742 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 171.819 | 17.3048 | 59.97 | 17.29
349.671 | 9.2929 | 59.99 | 9.29 |  | 921.783 | 9.2966 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.283 | 9.2854 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.805 | 13.3093 | 59.99 | 13.29 |  | 171.882 | 17.3048 | 59.97 | 17.29
349.734 | 9.2929 | 59.99 | 9.29 |  | 921.846 | 9.2966 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.387 | 9.2854 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.868 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 171.945 | 17.3048 | 59.97 | 17.29
349.797 | 9.2929 | 59.99 | 9.29 |  | 921.909 | 9.2966 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.455 | 9.2854 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.931 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 172.008 | 17.3062 | 59.97 | 17.29
349.86 | 9.2929 | 59.99 | 9.29 |  | 921.973 | 9.2958 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.522 | 9.2854 | 60.02 | 9.29 |  | 2600.994 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 172.085 | 17.3062 | 59.97 | 17.29
349.924 | 9.2929 | 59.99 | 9.29 |  | 922.036 | 9.2958 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.596 | 9.2923 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.057 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 172.152 | 17.3062 | 59.97 | 17.29
349.987 | 9.3 | 59.98 | 9.29 |  | 922.099 | 9.2958 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.66 | 9.2923 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.12 | 13.2988 | 59.99 | 13.29 |  | 172.221 | 17.3062 | 59.97 | 17.29
350.05 | 9.3 | 59.98 | 9.29 |  | 922.162 | 9.2958 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.723 | 9.2923 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.184 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 172.314 | 17.3062 | 59.97 | 17.29
350.113 | 9.3 | 59.98 | 9.29 |  | 922.225 | 9.2958 | 60.05 | 9.29 |  | 1782.786 | 9.2923 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.247 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 172.377 | 17.3044 | 59.97 | 17.29
350.176 | 9.3 | 59.98 | 9.29 |  | 922.298 | 9.2962 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.855 | 9.3011 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.31 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 172.441 | 17.3044 | 59.97 | 17.29
350.239 | 9.3 | 59.98 | 9.29 |  | 922.367 | 9.2962 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.918 | 9.3011 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.399 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 172.504 | 17.3044 | 59.97 | 17.29
350.303 | 9.3006 | 59.98 | 9.29 |  | 922.436 | 9.2962 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.982 | 9.3011 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.478 | 13.2929 | 59.99 | 13.29 |  | 172.567 | 17.3044 | 59.97 | 17.29
350.371 | 9.3006 | 59.98 | 9.29 |  | 922.504 | 9.2962 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.045 | 9.3011 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.547 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 172.63 | 17.304 | 59.97 | 17.29
350.439 | 9.3006 | 59.98 | 9.29 |  | 922.591 | 9.2962 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.108 | 9.3011 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.624 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 172.693 | 17.304 | 59.97 | 17.29
350.508 | 9.3006 | 59.98 | 9.29 |  | 922.654 | 9.2974 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.171 | 9.2833 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.687 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 172.756 | 17.304 | 59.97 | 17.29
350.599 | 9.3006 | 59.98 | 9.29 |  | 922.717 | 9.2974 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.235 | 9.2833 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.753 | 13.29 | 59.99 | 13.29 |  | 172.82 | 17.304 | 59.97 | 17.29
350.663 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 922.781 | 9.2974 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.305 | 9.2833 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.817 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 172.903 | 17.304 | 59.97 | 17.29
350.726 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 922.844 | 9.2974 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.38 | 9.2833 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.88 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 172.966 | 17.3005 | 59.97 | 17.29
350.789 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 922.907 | 9.3005 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.449 | 9.2833 | 60.02 | 9.29 |  | 2601.943 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 173.032 | 17.3005 | 59.97 | 17.29
350.852 | 9.2816 | 59.98 | 9.29 |  | 922.971 | 9.3005 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.516 | 9.283 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.006 | 13.2907 | 59.99 | 13.29 |  | 173.102 | 17.3005 | 59.97 | 17.29
350.916 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 923.034 | 9.3005 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.594 | 9.283 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.076 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 173.171 | 17.3005 | 59.97 | 17.29
350.979 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 923.097 | 9.3005 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.657 | 9.283 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.14 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 173.239 | 17.3014 | 59.96 | 17.29
351.042 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 923.163 | 9.3005 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.72 | 9.283 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.203 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 173.308 | 17.3014 | 59.96 | 17.29
351.105 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 923.226 | 9.3008 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.784 | 9.29 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.266 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 173.372 | 17.3014 | 59.96 | 17.29
351.168 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 923.29 | 9.3008 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.847 | 9.29 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.329 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 173.435 | 17.3014 | 59.96 | 17.29
351.232 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 923.368 | 9.3008 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.91 | 9.29 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.413 | 13.2901 | 59.99 | 13.29 |  | 173.5 | 17.3014 | 59.96 | 17.29
351.295 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 923.437 | 9.3008 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.974 | 9.29 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.482 | 13.2908 | 59.99 | 13.29 |  | 173.563 | 17.3007 | 59.96 | 17.29
351.384 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 923.505 | 9.3023 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.037 | 9.29 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.55 | 13.2908 | 59.99 | 13.29 |  | 173.626 | 17.3007 | 59.96 | 17.29
351.452 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 923.598 | 9.3023 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.1 | 9.2987 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.626 | 13.2908 | 59.99 | 13.29 |  | 173.689 | 17.3007 | 59.96 | 17.29
351.52 | 9.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 923.661 | 9.3023 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.164 | 9.2987 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.692 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 173.752 | 17.3007 | 59.96 | 17.29
351.618 | 9.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 923.724 | 9.3023 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.227 | 9.2987 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.755 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 173.82 | 17.302 | 59.96 | 17.29
351.681 | 9.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 923.793 | 9.3029 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.299 | 9.2987 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.819 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 173.884 | 17.302 | 59.96 | 17.29
351.745 | 9.3018 | 59.98 | 9.29 |  | 923.856 | 9.3029 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.389 | 9.2987 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.882 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 173.951 | 17.302 | 59.96 | 17.29
351.808 | 9.3002 | 59.98 | 9.29 |  | 923.919 | 9.3029 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.457 | 9.2902 | 60.01 | 9.29 |  | 2602.945 | 13.2874 | 59.98 | 13.29 |  | 174.029 | 17.302 | 59.96 | 17.29
351.871 | 9.3002 | 59.98 | 9.29 |  | 923.983 | 9.3029 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.525 | 9.2902 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.008 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 174.096 | 17.302 | 59.96 | 17.29
351.934 | 9.3002 | 59.98 | 9.29 |  | 924.046 | 9.3029 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.619 | 9.2902 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.071 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 174.164 | 17.3013 | 59.96 | 17.29
351.998 | 9.3002 | 59.98 | 9.29 |  | 924.11 | 9.3031 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.684 | 9.2902 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.135 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 174.232 | 17.3013 | 59.96 | 17.29
352.062 | 9.3002 | 59.98 | 9.29 |  | 924.173 | 9.3031 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.747 | 9.2761 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.198 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 174.316 | 17.3013 | 59.96 | 17.29
352.125 | 9.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 924.236 | 9.3031 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.81 | 9.2761 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.261 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 174.38 | 17.3013 | 59.96 | 17.29
352.188 | 9.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 924.309 | 9.3031 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.873 | 9.2761 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.325 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 174.443 | 17.3011 | 59.96 | 17.29
352.251 | 9.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 924.377 | 9.3031 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.937 | 9.2761 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.395 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 174.506 | 17.3011 | 59.96 | 17.29
352.323 | 9.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 924.445 | 9.3049 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.005 | 9.2783 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.463 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 174.57 | 17.3011 | 59.96 | 17.29
352.391 | 9.2794 | 59.98 | 9.29 |  | 924.513 | 9.3049 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.068 | 9.2783 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.531 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 174.633 | 17.3011 | 59.96 | 17.29
352.462 | 9.2796 | 59.98 | 9.29 |  | 924.593 | 9.3049 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.132 | 9.2783 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.611 | 13.2875 | 59.98 | 13.29 |  | 174.696 | 17.3011 | 59.96 | 17.29
352.53 | 9.2796 | 59.98 | 9.29 |  | 924.656 | 9.3049 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.195 | 9.2783 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.674 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 174.759 | 17.3026 | 59.96 | 17.29
352.605 | 9.2796 | 59.98 | 9.29 |  | 924.72 | 9.3056 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.259 | 9.2783 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.737 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 174.822 | 17.3026 | 59.96 | 17.29
352.669 | 9.2796 | 59.98 | 9.29 |  | 924.783 | 9.3056 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.365 | 9.2783 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.8 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 174.885 | 17.3026 | 59.96 | 17.29
352.732 | 9.3013 | 59.98 | 9.29 |  | 924.846 | 9.3056 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.445 | 9.2932 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.863 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 174.949 | 17.3026 | 59.96 | 17.29
352.796 | 9.3013 | 59.98 | 9.29 |  | 924.909 | 9.3056 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.514 | 9.2932 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.926 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.031 | 17.3026 | 59.96 | 17.29
352.859 | 9.3013 | 59.98 | 9.29 |  | 924.973 | 9.3056 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.582 | 9.2932 | 60.01 | 9.29 |  | 2603.99 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.099 | 17.3016 | 59.96 | 17.29
352.922 | 9.3013 | 59.98 | 9.29 |  | 925.036 | 9.3061 | 60.02 | 9.29 |  | 1785.67 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.053 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.167 | 17.3016 | 59.96 | 17.29
352.986 | 9.3013 | 59.98 | 9.29 |  | 925.099 | 9.3061 | 60.02 | 9.29 |  | 1785.734 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.116 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.236 | 17.3016 | 59.96 | 17.29
353.049 | 9.3016 | 59.98 | 9.29 |  | 925.162 | 9.3061 | 60.02 | 9.29 |  | 1785.797 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.179 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.307 | 17.3016 | 59.96 | 17.29
353.112 | 9.3016 | 59.98 | 9.29 |  | 925.225 | 9.3061 | 60.02 | 9.29 |  | 1785.86 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.242 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 175.371 | 17.3019 | 59.96 | 17.29
353.175 | 9.3016 | 59.98 | 9.29 |  | 925.289 | 9.3061 | 60.02 | 9.29 |  | 1785.923 | 9.2981 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.305 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 175.434 | 17.3019 | 59.96 | 17.29
353.239 | 9.3016 | 59.98 | 9.29 |  | 925.375 | 9.3079 | 60.02 | 9.29 |  | 1785.986 | 9.2981 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.395 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 175.497 | 17.3019 | 59.96 | 17.29
353.312 | 9.3016 | 59.98 | 9.29 |  | 925.444 | 9.3079 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.049 | 9.2981 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.463 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 175.56 | 17.3019 | 59.96 | 17.29
353.384 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.513 | 9.3079 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.112 | 9.2981 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.543 | 13.2898 | 59.98 | 13.29 |  | 175.623 | 17.3019 | 59.96 | 17.29
353.453 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.594 | 9.3079 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.176 | 9.2981 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.621 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.687 | 17.2966 | 59.96 | 17.29
353.522 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.658 | 9.3087 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.239 | 9.2938 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.685 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.75 | 17.2966 | 59.96 | 17.29
353.602 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.721 | 9.3087 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.303 | 9.2938 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.748 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.813 | 17.2966 | 59.96 | 17.29
353.666 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.784 | 9.3087 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.389 | 9.2938 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.811 | 13.2873 | 59.98 | 13.29 |  | 175.876 | 17.2966 | 59.96 | 17.29
353.729 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.847 | 9.3087 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.463 | 9.2938 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.874 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 175.939 | 17.2966 | 59.96 | 17.29
353.792 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.91 | 9.3087 | 60.02 | 9.29 |  | 1786.543 | 9.2938 | 60.01 | 9.29 |  | 2604.938 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 176.002 | 17.2862 | 59.96 | 17.29
353.856 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 925.975 | 9.3091 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.611 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.001 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 176.086 | 17.2862 | 59.96 | 17.29
353.919 | 9.2788 | 59.98 | 9.29 |  | 926.038 | 9.3091 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.675 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.064 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 176.155 | 17.2862 | 59.96 | 17.29
353.982 | 9.2989 | 59.98 | 9.29 |  | 926.101 | 9.3091 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.738 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.127 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 176.222 | 17.2862 | 59.96 | 17.29
354.045 | 9.2989 | 59.98 | 9.29 |  | 926.167 | 9.3091 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.801 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.191 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 176.318 | 17.2836 | 59.96 | 17.29
354.109 | 9.2989 | 59.98 | 9.29 |  | 926.23 | 9.3091 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.864 | 9.28 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.254 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 176.381 | 17.2836 | 59.96 | 17.29
354.172 | 9.2989 | 59.98 | 9.29 |  | 926.293 | 9.2923 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.928 | 9.28 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.317 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 176.444 | 17.2836 | 59.96 | 17.29
354.235 | 9.2989 | 59.98 | 9.29 |  | 926.369 | 9.2923 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.991 | 9.28 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.399 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 176.508 | 17.2836 | 59.96 | 17.29
354.298 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.438 | 9.2923 | 60.03 | 9.29 |  | 1787.054 | 9.28 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.467 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 176.572 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
354.371 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.506 | 9.2923 | 60.03 | 9.29 |  | 1787.117 | 9.28 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.535 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 176.635 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
354.439 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.6 | 9.2921 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.18 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.614 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 176.698 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
354.506 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.663 | 9.2921 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.244 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.677 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 176.761 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
354.597 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.726 | 9.2921 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.349 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.741 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 176.824 | 17.2953 | 59.96 | 17.29
354.661 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.79 | 9.2921 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.417 | 9.2946 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.804 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 176.888 | 17.2992 | 59.96 | 17.29
354.724 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.863 | 9.2921 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.486 | 9.2975 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.867 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 176.951 | 17.2992 | 59.96 | 17.29
354.787 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.926 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.554 | 9.2975 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.933 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 177.029 | 17.2992 | 59.96 | 17.29
354.85 | 9.2803 | 59.98 | 9.29 |  | 926.989 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.618 | 9.2975 | 60.02 | 9.29 |  | 2605.996 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 177.098 | 17.2992 | 59.96 | 17.29
354.914 | 9.2974 | 59.98 | 9.29 |  | 927.053 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.681 | 9.2975 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.07 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 177.166 | 17.2992 | 59.96 | 17.29
354.977 | 9.2974 | 59.98 | 9.29 |  | 927.116 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 1787.744 | 9.2975 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.133 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 177.235 | 17.2852 | 59.96 | 17.29
355.04 | 9.2974 | 59.98 | 9.29 |  | 927.179 | 9.2936 | 60.03 | 9.29 |  | 1787.808 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.196 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 177.315 | 17.2852 | 59.96 | 17.29
355.103 | 9.2974 | 59.98 | 9.29 |  | 927.242 | 9.2936 | 60.03 | 9.29 |  | 1787.871 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.26 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 177.378 | 17.2852 | 59.96 | 17.29
355.167 | 9.2974 | 59.98 | 9.29 |  | 927.333 | 9.2936 | 60.03 | 9.29 |  | 1787.934 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.323 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 177.441 | 17.2852 | 59.96 | 17.29
355.23 | 9.2963 | 59.98 | 9.29 |  | 927.402 | 9.2936 | 60.03 | 9.29 |  | 1787.997 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.412 | 13.2892 | 59.98 | 13.29 |  | 177.505 | 17.2826 | 59.96 | 17.29
355.293 | 9.2963 | 59.98 | 9.29 |  | 927.482 | 9.2936 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.064 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.48 | 13.2871 | 59.98 | 13.29 |  | 177.568 | 17.2826 | 59.96 | 17.29
355.371 | 9.2963 | 59.98 | 9.29 |  | 927.551 | 9.2942 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.127 | 9.2953 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.548 | 13.2871 | 59.98 | 13.29 |  | 177.631 | 17.2826 | 59.96 | 17.29
355.439 | 9.2963 | 59.98 | 9.29 |  | 927.614 | 9.2942 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.19 | 9.2953 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.627 | 13.2871 | 59.98 | 13.29 |  | 177.694 | 17.2826 | 59.96 | 17.29
355.508 | 9.2856 | 59.97 | 9.29 |  | 927.677 | 9.2942 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.253 | 9.2953 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.691 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 177.758 | 17.2826 | 59.96 | 17.29
355.6 | 9.2856 | 59.97 | 9.29 |  | 927.74 | 9.2942 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.351 | 9.2953 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.754 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 177.821 | 17.2939 | 59.97 | 17.29
355.664 | 9.2856 | 59.97 | 9.29 |  | 927.804 | 9.2937 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.42 | 9.2832 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.817 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 177.884 | 17.2939 | 59.97 | 17.29
355.727 | 9.2856 | 59.97 | 9.29 |  | 927.867 | 9.2937 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.488 | 9.2832 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.88 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 177.948 | 17.2939 | 59.97 | 17.29
355.791 | 9.2775 | 59.97 | 9.29 |  | 927.93 | 9.2937 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.577 | 9.2832 | 60.02 | 9.29 |  | 2606.943 | 13.2887 | 59.98 | 13.29 |  | 178.022 | 17.2939 | 59.97 | 17.29
355.854 | 9.2775 | 59.97 | 9.29 |  | 927.993 | 9.2937 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.64 | 9.2832 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.006 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 178.09 | 17.2939 | 59.97 | 17.29
355.918 | 9.2775 | 59.97 | 9.29 |  | 928.056 | 9.2937 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.704 | 9.2868 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.069 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 178.159 | 17.3002 | 59.97 | 17.29
355.981 | 9.2775 | 59.97 | 9.29 |  | 928.119 | 9.2967 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.767 | 9.2868 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.134 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 178.227 | 17.3002 | 59.97 | 17.29
356.044 | 9.2775 | 59.97 | 9.29 |  | 928.182 | 9.2967 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.83 | 9.2868 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.197 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 178.31 | 17.3002 | 59.97 | 17.29
356.108 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 928.245 | 9.2967 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.893 | 9.2868 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.26 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 178.373 | 17.3002 | 59.97 | 17.29
356.171 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 928.338 | 9.2967 | 60.03 | 9.29 |  | 1788.956 | 9.2868 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.323 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 178.436 | 17.2836 | 59.97 | 17.29
356.234 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 928.408 | 9.298 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.02 | 9.299 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.396 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 178.499 | 17.2836 | 59.97 | 17.29
356.297 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 928.477 | 9.298 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.083 | 9.299 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.464 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 178.563 | 17.2836 | 59.97 | 17.29
356.371 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 928.544 | 9.298 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.146 | 9.299 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.532 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 178.626 | 17.2836 | 59.97 | 17.29
356.439 | 9.2961 | 59.97 | 9.29 |  | 928.608 | 9.298 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.21 | 9.299 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.624 | 13.2874 | 59.97 | 13.29 |  | 178.689 | 17.2836 | 59.97 | 17.29
356.508 | 9.2961 | 59.97 | 9.29 |  | 928.671 | 9.298 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.273 | 9.299 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.688 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 178.752 | 17.283 | 59.97 | 17.29
356.601 | 9.2961 | 59.97 | 9.29 |  | 928.734 | 9.2976 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.361 | 9.2972 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.751 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 178.815 | 17.283 | 59.97 | 17.29
356.665 | 9.2961 | 59.97 | 9.29 |  | 928.798 | 9.2976 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.43 | 9.2972 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.814 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 178.878 | 17.283 | 59.97 | 17.29
356.728 | 9.2959 | 59.98 | 9.29 |  | 928.861 | 9.2976 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.498 | 9.2972 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.877 | 13.2884 | 59.97 | 13.29 |  | 178.942 | 17.283 | 59.97 | 17.29
356.791 | 9.2959 | 59.98 | 9.29 |  | 928.924 | 9.2976 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.587 | 9.2972 | 60.02 | 9.29 |  | 2607.94 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 179.005 | 17.283 | 59.97 | 17.29
356.854 | 9.2959 | 59.98 | 9.29 |  | 928.987 | 9.2976 | 60.03 | 9.29 |  | 1789.651 | 9.2771 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.004 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 179.095 | 17.2917 | 59.97 | 17.29
356.918 | 9.2959 | 59.98 | 9.29 |  | 929.051 | 9.2993 | 60.04 | 9.29 |  | 1789.714 | 9.2771 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.067 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 179.163 | 17.2917 | 59.97 | 17.29
356.981 | 9.2959 | 59.98 | 9.29 |  | 929.114 | 9.2993 | 60.04 | 9.29 |  | 1789.777 | 9.2771 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.13 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 179.232 | 17.2917 | 59.97 | 17.29
357.044 | 9.2946 | 59.98 | 9.29 |  | 929.177 | 9.2993 | 60.04 | 9.29 |  | 1789.84 | 9.2771 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.193 | 13.2893 | 59.97 | 13.29 |  | 179.312 | 17.2917 | 59.97 | 17.29
357.107 | 9.2946 | 59.98 | 9.29 |  | 929.263 | 9.2993 | 60.04 | 9.29 |  | 1789.909 | 9.2768 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.257 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 179.376 | 17.3021 | 59.97 | 17.29
357.17 | 9.2946 | 59.98 | 9.29 |  | 929.374 | 9.2993 | 60.04 | 9.29 |  | 1789.973 | 9.2768 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.32 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 179.439 | 17.3021 | 59.97 | 17.29
357.233 | 9.2946 | 59.98 | 9.29 |  | 929.516 | 9.2999 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.036 | 9.2768 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.397 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 179.502 | 17.3021 | 59.97 | 17.29
357.296 | 9.2946 | 59.98 | 9.29 |  | 929.584 | 9.2999 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.099 | 9.2768 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.465 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 179.565 | 17.3021 | 59.97 | 17.29
357.386 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 929.654 | 9.3001 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.162 | 9.2768 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.534 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 179.638 | 17.3021 | 59.97 | 17.29
357.466 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 929.736 | 9.3001 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.225 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.626 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 179.701 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
357.541 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 929.801 | 9.3001 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.298 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.689 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 179.764 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
357.716 | 9.2838 | 59.98 | 1.29 |  | 929.864 | 9.3001 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.371 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.752 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 179.827 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
357.795 | 9.2852 | 59.98 | 1.29 |  | 929.934 | 9.301 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.438 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.823 | 13.2941 | 59.97 | 13.29 |  | 179.891 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
357.882 | 9.2852 | 59.98 | 1.29 |  | 929.997 | 9.301 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.511 | 9.2948 | 60.01 | 9.29 |  | 2608.887 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 179.955 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
357.945 | 9.2898 | 59.98 | 1.29 |  | 930.06 | 9.301 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.589 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 2608.95 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 180.028 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
358.008 | 9.2898 | 59.98 | 1.29 |  | 930.123 | 9.301 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.653 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 2609.013 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 180.101 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
358.072 | 9.2898 | 59.98 | 1.29 |  | 930.186 | 9.301 | 60.04 | 1.29 |  | 1790.716 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 2609.076 | 13.306 | 59.97 | 13.29 |  | 180.17 | 17.2831 | 59.98 | 17.29
358.135 | 9.2898 | 59.98 | 1.29 |  | 930.25 | 9.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 1790.779 | 9.2957 | 60 | 9.29 |  | 2609.14 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 180.247 | 17.2897 | 59.98 | 17.29
358.198 | 9.2898 | 59.98 | 1.29 |  | 930.313 | 9.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 1790.842 | 9.2924 | 60 | 9.29 |  | 2609.203 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 180.317 | 17.2897 | 59.98 | 17.29
358.261 | 9.2798 | 59.98 | 1.29 |  | 930.382 | 9.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 1790.905 | 9.2924 | 60 | 9.29 |  | 2609.266 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 180.38 | 17.2897 | 59.98 | 17.29
358.366 | 9.2798 | 59.98 | 1.29 |  | 930.449 | 9.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 1790.968 | 9.2924 | 60 | 9.29 |  | 2609.329 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 180.443 | 17.2897 | 59.98 | 17.29
358.434 | 9.2798 | 59.98 | 1.29 |  | 930.518 | 9.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.032 | 9.2924 | 60 | 9.29 |  | 2609.4 | 13.2876 | 59.98 | 13.29 |  | 180.507 | 17.2897 | 59.98 | 17.29
358.503 | 9.2798 | 59.98 | 1.29 |  | 930.592 | 9.3038 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.095 | 9.2924 | 60 | 9.29 |  | 2609.469 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 180.57 | 17.3013 | 59.98 | 17.29
358.592 | 9.2742 | 59.98 | 1.29 |  | 930.655 | 9.3038 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.159 | 9.2751 | 60 | 9.29 |  | 2609.537 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 180.633 | 17.3013 | 59.98 | 17.29
358.656 | 9.2742 | 59.98 | 1.29 |  | 930.718 | 9.3038 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.222 | 9.2751 | 60 | 9.29 |  | 2609.625 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 180.696 | 17.3013 | 59.98 | 17.29
358.719 | 9.2742 | 59.98 | 1.29 |  | 930.781 | 9.3038 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.3 | 9.2751 | 60 | 9.29 |  | 2609.688 | 13.289 | 59.98 | 13.29 |  | 180.759 | 17.3013 | 59.98 | 17.29
358.782 | 9.2742 | 59.98 | 1.29 |  | 930.845 | 9.287 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.37 | 9.2751 | 60 | 9.29 |  | 2609.752 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 180.823 | 17.3013 | 59.98 | 17.29
358.852 | 9.2747 | 59.97 | 1.29 |  | 930.908 | 9.287 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.45 | 9.2751 | 60 | 9.29 |  | 2609.815 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 180.886 | 17.2817 | 59.98 | 17.29
358.916 | 9.2747 | 59.97 | 1.29 |  | 930.971 | 9.287 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.518 | 9.2796 | 60 | 9.29 |  | 2609.878 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 180.949 | 17.2817 | 59.98 | 17.29
358.979 | 9.2747 | 59.97 | 1.29 |  | 931.034 | 9.287 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.586 | 9.2796 | 60 | 9.29 |  | 2609.941 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 181.026 | 17.2817 | 59.98 | 17.29
359.043 | 9.2747 | 59.97 | 1.29 |  | 931.098 | 9.287 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.65 | 9.2796 | 60 | 9.29 |  | 2610.004 | 13.2884 | 59.98 | 13.29 |  | 181.094 | 17.2817 | 59.98 | 17.29
359.107 | 9.2747 | 59.97 | 1.29 |  | 931.161 | 9.2878 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.713 | 9.2796 | 60 | 9.29 |  | 2610.068 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 181.163 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
359.171 | 9.2739 | 59.97 | 1.29 |  | 931.224 | 9.2878 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.776 | 9.298 | 60 | 9.29 |  | 2610.131 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 181.231 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
359.234 | 9.2739 | 59.97 | 1.29 |  | 931.287 | 9.2878 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.839 | 9.298 | 60 | 9.29 |  | 2610.194 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 181.321 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
359.297 | 9.2739 | 59.97 | 1.29 |  | 931.367 | 9.2878 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.902 | 9.298 | 60 | 9.29 |  | 2610.257 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 181.384 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
359.373 | 9.2739 | 59.97 | 1.29 |  | 931.436 | 9.2878 | 60.03 | 1.29 |  | 1791.965 | 9.298 | 60 | 9.29 |  | 2610.32 | 13.2885 | 59.98 | 13.29 |  | 181.455 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
359.441 | 9.2739 | 59.97 | 1.29 |  | 931.505 | 9.281 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.029 | 9.298 | 60 | 9.29 |  | 2610.407 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 181.518 | 17.3008 | 59.98 | 17.29
359.51 | 9.275 | 59.98 | 1.29 |  | 931.603 | 9.281 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.092 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.476 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 181.581 | 17.3008 | 59.98 | 17.29
359.6 | 9.275 | 59.98 | 1.29 |  | 931.666 | 9.281 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.155 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.544 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 181.644 | 17.3008 | 59.98 | 17.29
359.663 | 9.275 | 59.98 | 1.29 |  | 931.729 | 9.281 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.218 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.625 | 13.2872 | 59.98 | 13.29 |  | 181.707 | 17.3008 | 59.98 | 17.29
359.726 | 9.275 | 59.98 | 1.29 |  | 931.792 | 9.268 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.281 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.688 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 181.771 | 17.3009 | 59.98 | 17.29
359.79 | 9.2513 | 59.98 | 1.29 |  | 931.856 | 9.268 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.359 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.751 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 181.834 | 17.3009 | 59.98 | 17.29
359.853 | 9.2513 | 59.98 | 1.29 |  | 931.919 | 9.268 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.429 | 9.2997 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.814 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 181.898 | 17.3009 | 59.98 | 17.29
359.916 | 9.2513 | 59.98 | 1.29 |  | 931.982 | 9.268 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.497 | 9.2997 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.877 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 181.961 | 17.3009 | 59.98 | 17.29
359.979 | 9.2513 | 59.98 | 1.29 |  | 932.045 | 9.268 | 60.03 | 1.29 |  | 1792.594 | 9.2997 | 59.99 | 9.29 |  | 2610.941 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 182.034 | 17.3009 | 59.98 | 17.29
360.042 | 9.2513 | 59.98 | 1.29 |  | 932.109 | 9.2652 | 60.04 | 1.29 |  | 1792.666 | 9.2997 | 59.99 | 9.29 |  | 2611.004 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 182.105 | 17.2809 | 59.98 | 17.29
360.105 | 9.2506 | 59.98 | 1.29 |  | 932.172 | 9.2652 | 60.04 | 1.29 |  | 1792.73 | 9.3004 | 59.99 | 9.29 |  | 2611.068 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 182.174 | 17.2809 | 59.98 | 17.29
360.168 | 9.2506 | 59.98 | 1.29 |  | 932.235 | 9.2652 | 60.04 | 1.29 |  | 1792.793 | 9.3004 | 59.99 | 9.29 |  | 2611.131 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 182.242 | 17.2809 | 59.98 | 17.29
360.232 | 9.2506 | 59.98 | 1.29 |  | 932.311 | 9.2652 | 60.04 | 1.29 |  | 1792.856 | 9.3004 | 59.99 | 9.29 |  | 2611.194 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 182.314 | 17.2809 | 59.98 | 17.29
360.295 | 9.2506 | 59.98 | 1.29 |  | 932.387 | 9.2652 | 60.04 | 1.29 |  | 1792.919 | 9.3004 | 59.99 | 9.29 |  | 2611.257 | 13.2894 | 59.98 | 13.29 |  | 182.378 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
360.388 | 9.2506 | 59.98 | 1.29 |  | 932.456 | 9.2511 | 60.04 | 1.29 |  | 1792.982 | 9.2802 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.32 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 182.441 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
360.456 | 9.247 | 59.98 | 1.29 |  | 932.525 | 9.2511 | 60.04 | 1.29 |  | 1793.046 | 9.2802 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.391 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 182.504 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
360.524 | 9.247 | 59.98 | 1.29 |  | 932.594 | 9.2511 | 60.04 | 1.29 |  | 1793.109 | 9.2802 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.46 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 182.567 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
360.609 | 9.247 | 59.98 | 1.29 |  | 932.658 | 9.2511 | 60.04 | 1.29 |  | 1793.173 | 9.2802 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.529 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 182.63 | 17.2806 | 59.98 | 17.29
360.672 | 9.247 | 59.98 | 1.29 |  | 932.721 | 9.2524 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.236 | 9.2802 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.616 | 13.2886 | 59.98 | 13.29 |  | 182.694 | 17.2846 | 59.98 | 17.29
360.735 | 9.2298 | 59.98 | 1.29 |  | 932.784 | 9.2524 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.299 | 9.2804 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.68 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 182.757 | 17.2846 | 59.98 | 17.29
360.798 | 9.2298 | 59.98 | 1.29 |  | 932.847 | 9.2524 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.369 | 9.2804 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.743 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 182.82 | 17.2846 | 59.98 | 17.29
360.861 | 9.2298 | 59.98 | 1.29 |  | 932.911 | 9.2524 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.437 | 9.2804 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.806 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 182.883 | 17.2846 | 59.98 | 17.29
360.925 | 9.2298 | 59.98 | 1.29 |  | 932.974 | 9.2524 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.505 | 9.2804 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.869 | 13.2883 | 59.98 | 13.29 |  | 182.946 | 17.2846 | 59.98 | 17.29
360.997 | 9.2298 | 59.98 | 1.29 |  | 933.037 | 9.2416 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.594 | 9.2804 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.932 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 183.015 | 17.2981 | 59.98 | 17.29
361.06 | 9.2254 | 59.98 | 1.29 |  | 933.1 | 9.2416 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.658 | 9.296 | 59.98 | 9.29 |  | 2611.998 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 183.083 | 17.2981 | 59.98 | 17.29
361.123 | 9.2254 | 59.98 | 1.29 |  | 933.164 | 9.2416 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.721 | 9.296 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.061 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 183.151 | 17.2981 | 59.98 | 17.29
361.187 | 9.2254 | 59.98 | 1.29 |  | 933.227 | 9.2416 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.784 | 9.296 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.124 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 183.22 | 17.2981 | 59.98 | 17.29
361.25 | 9.2254 | 59.98 | 1.29 |  | 933.312 | 9.232 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.847 | 9.296 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.187 | 13.2881 | 59.98 | 13.29 |  | 183.312 | 17.2981 | 59.98 | 17.29
361.32 | 9.2037 | 59.98 | 1.29 |  | 933.38 | 9.232 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.911 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.251 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 183.375 | 17.296 | 59.98 | 17.29
361.388 | 9.2037 | 59.98 | 1.29 |  | 933.448 | 9.232 | 60.03 | 1.29 |  | 1793.974 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.314 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 183.438 | 17.296 | 59.98 | 17.29
361.456 | 9.2037 | 59.98 | 1.29 |  | 933.516 | 9.232 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.037 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.403 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 183.502 | 17.296 | 59.98 | 17.29
361.525 | 9.2037 | 59.98 | 1.29 |  | 933.579 | 9.232 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.1 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.471 | 13.2888 | 59.98 | 13.29 |  | 183.565 | 17.296 | 59.98 | 17.29
361.588 | 9.2037 | 59.98 | 1.29 |  | 933.643 | 9.2181 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.163 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.539 | 13.2896 | 59.97 | 13.29 |  | 183.628 | 17.2828 | 59.97 | 17.29
361.652 | 9.2036 | 59.98 | 1.29 |  | 933.706 | 9.2181 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.227 | 9.2779 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.624 | 13.2896 | 59.97 | 13.29 |  | 183.691 | 17.2828 | 59.97 | 17.29
361.716 | 9.2036 | 59.98 | 1.29 |  | 933.769 | 9.2181 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.29 | 9.2779 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.687 | 13.2896 | 59.97 | 13.29 |  | 183.755 | 17.2828 | 59.97 | 17.29
361.779 | 9.2036 | 59.98 | 1.29 |  | 933.832 | 9.2181 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.361 | 9.2779 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.751 | 13.2896 | 59.97 | 13.29 |  | 183.818 | 17.2828 | 59.97 | 17.29
361.842 | 9.2036 | 59.98 | 1.29 |  | 933.896 | 9.2181 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.429 | 9.2779 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.822 | 13.2896 | 59.97 | 13.29 |  | 183.881 | 17.2828 | 59.97 | 17.29
361.906 | 9.2036 | 59.98 | 1.29 |  | 933.959 | 9.2187 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.507 | 9.2779 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.885 | 13.2873 | 59.97 | 13.29 |  | 183.945 | 17.2829 | 59.97 | 17.29
361.969 | 9.1931 | 59.98 | 1.29 |  | 934.022 | 9.2187 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.598 | 9.2749 | 59.98 | 9.29 |  | 2612.949 | 13.2873 | 59.97 | 13.29 |  | 184.008 | 17.2829 | 59.97 | 17.29
362.032 | 9.1931 | 59.98 | 1.29 |  | 934.085 | 9.2187 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.661 | 9.2749 | 59.98 | 9.29 |  | 2613.012 | 13.2873 | 59.97 | 13.29 |  | 184.095 | 17.2829 | 59.97 | 17.29
362.095 | 9.1931 | 59.98 | 1.29 |  | 934.148 | 9.2187 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.724 | 9.2749 | 59.98 | 9.29 |  | 2613.075 | 13.2873 | 59.97 | 13.29 |  | 184.164 | 17.2829 | 59.97 | 17.29
362.159 | 9.1931 | 59.98 | 1.29 |  | 934.218 | 9.199 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.788 | 9.2749 | 59.98 | 9.29 |  | 2613.138 | 13.2923 | 59.97 | 13.29 |  | 184.233 | 17.2975 | 59.97 | 17.29
362.23 | 9.1783 | 59.98 | 1.29 |  | 934.282 | 9.199 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.851 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.202 | 13.2923 | 59.97 | 13.29 |  | 184.331 | 17.2975 | 59.97 | 17.29
362.293 | 9.1783 | 59.98 | 1.29 |  | 934.362 | 9.199 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.915 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.265 | 13.2923 | 59.97 | 13.29 |  | 184.394 | 17.2975 | 59.97 | 17.29
362.372 | 9.1783 | 59.98 | 1.29 |  | 934.431 | 9.199 | 60.03 | 1.29 |  | 1794.978 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.328 | 13.2923 | 59.97 | 13.29 |  | 184.457 | 17.2975 | 59.97 | 17.29
362.44 | 9.1783 | 59.98 | 1.29 |  | 934.5 | 9.199 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.041 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.4 | 13.2923 | 59.97 | 13.29 |  | 184.521 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
362.509 | 9.1783 | 59.98 | 1.29 |  | 934.6 | 9.198 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.109 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.468 | 13.3086 | 59.97 | 13.29 |  | 184.584 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
362.604 | 9.1698 | 59.98 | 1.29 |  | 934.663 | 9.198 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.172 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.537 | 13.3086 | 59.97 | 13.29 |  | 184.647 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
362.667 | 9.1698 | 59.98 | 1.29 |  | 934.726 | 9.198 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.235 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.625 | 13.3086 | 59.97 | 13.29 |  | 184.71 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
362.731 | 9.1698 | 59.98 | 1.29 |  | 934.789 | 9.198 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.341 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.688 | 13.3086 | 59.97 | 13.29 |  | 184.773 | 17.2984 | 59.97 | 17.29
362.798 | 9.1698 | 59.98 | 1.29 |  | 934.853 | 9.1799 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.424 | 9.2945 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.751 | 13.2875 | 59.97 | 13.29 |  | 184.836 | 17.2819 | 59.97 | 17.29
362.861 | 9.1553 | 59.98 | 1.29 |  | 934.916 | 9.1799 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.493 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.815 | 13.2875 | 59.97 | 13.29 |  | 184.899 | 17.2819 | 59.97 | 17.29
362.924 | 9.1553 | 59.98 | 1.29 |  | 934.979 | 9.1799 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.584 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.878 | 13.2875 | 59.97 | 13.29 |  | 184.962 | 17.2819 | 59.97 | 17.29
362.988 | 9.1553 | 59.98 | 1.29 |  | 935.042 | 9.1799 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.648 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 2613.941 | 13.2875 | 59.97 | 13.29 |  | 185.055 | 17.2819 | 59.97 | 17.29
363.051 | 9.1553 | 59.98 | 1.29 |  | 935.105 | 9.1799 | 60.03 | 1.29 |  | 1795.713 | 9.2941 | 59.97 | 9.29 |  | 2614.004 | 13.2875 | 59.97 | 13.29 |  | 185.136 | 17.2819 | 59.97 | 17.29
363.114 | 9.1553 | 59.98 | 1.29 |  | 935.168 | 9.1788 | 60.02 | 1.29 |  | 1795.776 | 9.2935 | 59.97 | 9.29 |  | 2614.068 | 13.2885 | 59.97 | 13.29 |  | 185.204 | 17.2801 | 59.97 | 17.29
363.177 | 9.1495 | 59.98 | 1.29 |  | 935.231 | 9.1788 | 60.02 | 1.29 |  | 1795.84 | 9.2935 | 59.97 | 9.29 |  | 2614.131 | 13.2885 | 59.97 | 13.29 |  | 185.273 | 17.2801 | 59.97 | 17.29
363.24 | 9.1495 | 59.98 | 1.29 |  | 935.304 | 9.1788 | 60.02 | 1.29 |  | 1795.903 | 9.2935 | 59.97 | 9.29 |  | 2614.194 | 13.2885 | 59.97 | 13.29 |  | 185.337 | 17.2801 | 59.97 | 17.29
363.304 | 9.1495 | 59.98 | 1.29 |  | 935.373 | 9.1788 | 60.02 | 1.29 |  | 1795.966 | 9.2935 | 59.97 | 9.29 |  | 2614.257 | 13.2885 | 59.97 | 13.29 |  | 185.4 | 17.2801 | 59.97 | 17.29
363.38 | 9.1495 | 59.98 | 1.29 |  | 935.448 | 9.1525 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.035 | 9.2969 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.32 | 13.2885 | 59.97 | 13.29 |  | 185.463 | 17.2968 | 59.97 | 17.29
363.461 | 9.1495 | 59.98 | 1.29 |  | 935.517 | 9.1525 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.098 | 9.2969 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.407 | 13.2882 | 59.97 | 13.29 |  | 185.526 | 17.2968 | 59.97 | 17.29
363.529 | 9.1338 | 59.98 | 1.29 |  | 935.594 | 9.1525 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.162 | 9.2969 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.475 | 13.2882 | 59.97 | 13.29 |  | 185.59 | 17.2968 | 59.97 | 17.29
363.608 | 9.1338 | 59.98 | 1.29 |  | 935.657 | 9.1525 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.225 | 9.2969 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.544 | 13.2882 | 59.97 | 13.29 |  | 185.653 | 17.2968 | 59.97 | 17.29
363.671 | 9.1338 | 59.98 | 1.29 |  | 935.72 | 9.1525 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.296 | 9.2969 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.622 | 13.2882 | 59.97 | 13.29 |  | 185.716 | 17.2968 | 59.97 | 17.29
363.734 | 9.1338 | 59.98 | 1.29 |  | 935.784 | 9.143 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.38 | 9.2969 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.685 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 185.779 | 17.2966 | 59.97 | 17.29
363.797 | 9.1293 | 59.98 | 1.29 |  | 935.847 | 9.143 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.447 | 9.288 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.748 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 185.843 | 17.2966 | 59.97 | 17.29
363.861 | 9.1293 | 59.98 | 1.29 |  | 935.91 | 9.143 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.515 | 9.288 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.811 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 185.906 | 17.2966 | 59.97 | 17.29
363.924 | 9.1293 | 59.98 | 1.29 |  | 935.973 | 9.143 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.597 | 9.288 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.874 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 185.969 | 17.2966 | 59.97 | 17.29
363.987 | 9.1293 | 59.98 | 1.29 |  | 936.041 | 9.143 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.661 | 9.2758 | 59.96 | 9.29 |  | 2614.937 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 186.06 | 17.2966 | 59.97 | 17.29
364.06 | 9.1293 | 59.98 | 1.29 |  | 936.106 | 9.1325 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.724 | 9.2758 | 59.96 | 9.29 |  | 2615 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 186.129 | 17.2793 | 59.96 | 17.29
364.123 | 9.1146 | 59.98 | 1.29 |  | 936.169 | 9.1325 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.787 | 9.2758 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.063 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 186.198 | 17.2793 | 59.96 | 17.29
364.186 | 9.1146 | 59.98 | 1.29 |  | 936.232 | 9.1325 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.85 | 9.2758 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.126 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 186.266 | 17.2793 | 59.96 | 17.29
364.249 | 9.1146 | 59.98 | 1.29 |  | 936.295 | 9.1325 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.913 | 9.2758 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.19 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 186.33 | 17.2793 | 59.96 | 17.29
364.339 | 9.1146 | 59.98 | 1.29 |  | 936.381 | 9.1325 | 60.02 | 1.29 |  | 1796.976 | 9.293 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.253 | 13.2892 | 59.97 | 13.29 |  | 186.393 | 17.2782 | 59.96 | 17.29
364.407 | 9.1087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.45 | 9.1181 | 60.01 | 1.29 |  | 1797.04 | 9.293 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.316 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 186.456 | 17.2782 | 59.96 | 17.29
364.476 | 9.1087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.518 | 9.1181 | 60.01 | 1.29 |  | 1797.103 | 9.293 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.396 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 186.519 | 17.2782 | 59.96 | 17.29
364.545 | 9.1087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.595 | 9.1181 | 60.01 | 1.29 |  | 1797.167 | 9.293 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.464 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 186.582 | 17.2782 | 59.96 | 17.29
364.611 | 9.1087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.664 | 9.1129 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.231 | 9.293 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.533 | 13.2881 | 59.97 | 13.29 |  | 186.646 | 17.2782 | 59.96 | 17.29
364.675 | 9.087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.727 | 9.1129 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.305 | 9.2955 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.623 | 13.2891 | 59.97 | 13.29 |  | 186.71 | 17.2934 | 59.96 | 17.29
364.738 | 9.087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.79 | 9.1129 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.379 | 9.2955 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.687 | 13.2891 | 59.97 | 13.29 |  | 186.773 | 17.2934 | 59.96 | 17.29
364.801 | 9.087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.854 | 9.1129 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.448 | 9.2955 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.75 | 13.2891 | 59.97 | 13.29 |  | 186.836 | 17.2934 | 59.96 | 17.29
364.864 | 9.087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.917 | 9.1129 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.516 | 9.2955 | 59.96 | 9.29 |  | 2615.813 | 13.2891 | 59.97 | 13.29 |  | 186.899 | 17.2934 | 59.96 | 17.29
364.928 | 9.087 | 59.98 | 1.29 |  | 936.98 | 9.0976 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.591 | 9.2957 | 59.95 | 9.29 |  | 2615.877 | 13.2891 | 59.97 | 13.29 |  | 186.969 | 17.2939 | 59.96 | 17.29
364.991 | 9.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 937.044 | 9.0976 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.654 | 9.2957 | 59.95 | 9.29 |  | 2615.94 | 13.2903 | 59.97 | 13.29 |  | 187.032 | 17.2939 | 59.96 | 17.29
365.055 | 9.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 937.107 | 9.0976 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.717 | 9.2957 | 59.95 | 9.29 |  | 2616.004 | 13.2903 | 59.97 | 13.29 |  | 187.1 | 17.2939 | 59.96 | 17.29
365.118 | 9.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 937.17 | 9.0976 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.78 | 9.2957 | 59.95 | 9.29 |  | 2616.067 | 13.2903 | 59.97 | 13.29 |  | 187.169 | 17.2939 | 59.96 | 17.29
365.181 | 9.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 937.233 | 9.0976 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.871 | 9.2957 | 59.95 | 9.29 |  | 2616.13 | 13.2903 | 59.97 | 13.29 |  | 187.237 | 17.2939 | 59.96 | 17.29
365.244 | 9.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 937.297 | 9.0949 | 60.02 | 1.29 |  | 1797.957 | 9.2958 | 59.95 | 9.29 |  | 2616.199 | 13.2878 | 59.97 | 13.29 |  | 187.312 | 17.2929 | 59.96 | 17.29
365.326 | 9.0636 | 59.98 | 1.29 |  | 937.366 | 9.0949 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.09 | 9.2958 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.262 | 13.2878 | 59.97 | 13.29 |  | 187.375 | 17.2929 | 59.96 | 17.29
365.395 | 9.0636 | 59.98 | 1.29 |  | 937.434 | 9.0949 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.153 | 9.2958 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.341 | 13.2878 | 59.97 | 13.29 |  | 187.438 | 17.2929 | 59.96 | 17.29
365.464 | 9.0636 | 59.98 | 1.29 |  | 937.503 | 9.0949 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.216 | 9.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.409 | 13.2878 | 59.97 | 13.29 |  | 187.501 | 17.2929 | 59.96 | 17.29
365.532 | 9.0636 | 59.98 | 1.29 |  | 937.583 | 9.0949 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.279 | 9.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.477 | 13.2878 | 59.97 | 13.29 |  | 187.572 | 17.2933 | 59.96 | 17.29
365.608 | 9.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 937.647 | 9.0655 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.365 | 9.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.546 | 13.2909 | 59.97 | 13.29 |  | 187.635 | 17.2933 | 59.96 | 17.29
365.671 | 9.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 937.71 | 9.0655 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.433 | 9.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.629 | 13.2909 | 59.97 | 13.29 |  | 187.698 | 17.2933 | 59.96 | 17.29
365.735 | 9.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 937.773 | 9.0655 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.502 | 9.2781 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.692 | 13.2909 | 59.97 | 13.29 |  | 187.761 | 17.2933 | 59.96 | 17.29
365.798 | 9.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 937.837 | 9.0655 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.6 | 9.2781 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.755 | 13.2909 | 59.97 | 13.29 |  | 187.824 | 17.2933 | 59.96 | 17.29
365.861 | 9.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 937.9 | 9.0592 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.663 | 9.2781 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.819 | 13.2879 | 59.97 | 13.29 |  | 187.888 | 17.2967 | 59.96 | 17.29
365.925 | 9.0353 | 59.97 | 1.29 |  | 937.963 | 9.0592 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.726 | 9.2781 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.882 | 13.2879 | 59.97 | 13.29 |  | 187.951 | 17.2967 | 59.96 | 17.29
365.988 | 9.0353 | 59.97 | 1.29 |  | 938.026 | 9.0592 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.789 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2616.945 | 13.2879 | 59.97 | 13.29 |  | 188.029 | 17.2967 | 59.96 | 17.29
366.051 | 9.0353 | 59.97 | 1.29 |  | 938.09 | 9.0592 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.853 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.008 | 13.2879 | 59.97 | 13.29 |  | 188.114 | 17.2967 | 59.96 | 17.29
366.114 | 9.0353 | 59.97 | 1.29 |  | 938.153 | 9.0592 | 60.02 | 1.29 |  | 1798.916 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.071 | 13.2879 | 59.97 | 13.29 |  | 188.216 | 17.2967 | 59.96 | 17.29
366.178 | 9.0353 | 59.97 | 1.29 |  | 938.216 | 9.0486 | 60.01 | 1.29 |  | 1798.979 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.134 | 13.2894 | 59.97 | 13.29 |  | 188.284 | 17.2876 | 59.96 | 17.29
366.241 | 9.0333 | 59.97 | 1.29 |  | 938.279 | 9.0486 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.043 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.197 | 13.2894 | 59.97 | 13.29 |  | 188.352 | 17.2876 | 59.96 | 17.29
366.32 | 9.0333 | 59.97 | 1.29 |  | 938.361 | 9.0486 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.107 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.26 | 13.2894 | 59.97 | 13.29 |  | 188.436 | 17.2876 | 59.96 | 17.29
366.393 | 9.0333 | 59.97 | 1.29 |  | 938.43 | 9.0486 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.17 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.323 | 13.2894 | 59.97 | 13.29 |  | 188.499 | 17.283 | 59.95 | 17.29
366.461 | 9.0333 | 59.97 | 1.29 |  | 938.509 | 9.0486 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.234 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.395 | 13.2894 | 59.97 | 13.29 |  | 188.562 | 17.283 | 59.95 | 17.29
366.53 | 9.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 938.59 | 9.0367 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.299 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.463 | 13.2877 | 59.97 | 13.29 |  | 188.625 | 17.283 | 59.95 | 17.29
366.601 | 9.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 938.653 | 9.0367 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.369 | 9.279 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.532 | 13.2877 | 59.97 | 13.29 |  | 188.688 | 17.283 | 59.95 | 17.29
366.664 | 9.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 938.717 | 9.0367 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.437 | 9.2724 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.622 | 13.2877 | 59.97 | 13.29 |  | 188.752 | 17.283 | 59.95 | 17.29
366.727 | 9.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 938.78 | 9.0367 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.505 | 9.2724 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.685 | 13.2877 | 59.97 | 13.29 |  | 188.815 | 17.2954 | 59.95 | 17.29
366.79 | 9.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 938.843 | 9.0353 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.596 | 9.2724 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.749 | 13.2883 | 59.97 | 13.29 |  | 188.878 | 17.2954 | 59.95 | 17.29
366.854 | 9.0104 | 59.97 | 1.29 |  | 938.906 | 9.0353 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.659 | 9.2724 | 59.95 | 1.29 |  | 2617.812 | 13.2883 | 59.97 | 13.29 |  | 188.941 | 17.2954 | 59.95 | 17.29
366.917 | 9.0104 | 59.97 | 1.29 |  | 938.97 | 9.0353 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.723 | 9.2721 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.875 | 13.2883 | 59.97 | 13.29 |  | 189.004 | 17.2954 | 59.95 | 17.29
366.98 | 9.0104 | 59.97 | 1.29 |  | 939.033 | 9.0353 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.786 | 9.2721 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.938 | 13.2883 | 59.97 | 13.29 |  | 189.085 | 17.2954 | 59.95 | 17.29
367.043 | 9.0104 | 59.97 | 1.29 |  | 939.106 | 9.0353 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.849 | 9.2721 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.002 | 13.2883 | 59.97 | 13.29 |  | 189.155 | 17.2941 | 59.95 | 17.29
367.106 | 9.0104 | 59.97 | 1.29 |  | 939.17 | 9.0134 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.922 | 9.2721 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.065 | 13.289 | 59.97 | 13.29 |  | 189.223 | 17.2941 | 59.95 | 17.29
367.169 | 8.9884 | 59.96 | 1.29 |  | 939.233 | 9.0134 | 60.01 | 1.29 |  | 1799.985 | 9.2721 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.128 | 13.289 | 59.97 | 13.29 |  | 189.319 | 17.2941 | 59.95 | 17.29
367.233 | 8.9884 | 59.96 | 1.29 |  | 939.311 | 9.0134 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.048 | 9.2704 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.192 | 13.289 | 59.97 | 13.29 |  | 189.382 | 17.2941 | 59.95 | 17.29
367.296 | 8.9884 | 59.96 | 1.29 |  | 939.381 | 9.0134 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.111 | 9.2704 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.255 | 13.289 | 59.97 | 13.29 |  | 189.445 | 17.2758 | 59.96 | 17.29
367.377 | 8.9884 | 59.96 | 1.29 |  | 939.449 | 9.0002 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.175 | 9.2704 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.318 | 13.289 | 59.97 | 13.29 |  | 189.508 | 17.2758 | 59.96 | 17.29
367.445 | 8.9863 | 59.96 | 1.29 |  | 939.517 | 9.0002 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.238 | 9.2704 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.404 | 13.2952 | 59.97 | 13.29 |  | 189.571 | 17.2758 | 59.96 | 17.29
367.514 | 8.9863 | 59.96 | 1.29 |  | 939.593 | 9.0002 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.356 | 9.2704 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.471 | 13.2952 | 59.97 | 13.29 |  | 189.634 | 17.2758 | 59.96 | 17.29
367.609 | 8.9863 | 59.96 | 1.29 |  | 939.656 | 9.0002 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.424 | 9.2527 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.54 | 13.2952 | 59.97 | 13.29 |  | 189.698 | 17.2758 | 59.96 | 17.29
367.673 | 8.9863 | 59.96 | 1.29 |  | 939.721 | 8.9992 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.493 | 9.2527 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.618 | 13.2952 | 59.97 | 13.29 |  | 189.761 | 17.2785 | 59.96 | 17.29
367.738 | 8.9635 | 59.96 | 1.29 |  | 939.784 | 8.9992 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.561 | 9.2527 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.682 | 13.3135 | 59.97 | 13.29 |  | 189.824 | 17.2785 | 59.96 | 17.29
367.801 | 8.9635 | 59.96 | 1.29 |  | 939.847 | 8.9992 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.624 | 9.2511 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.745 | 13.3135 | 59.97 | 13.29 |  | 189.887 | 17.2785 | 59.96 | 17.29
367.864 | 8.9635 | 59.96 | 1.29 |  | 939.91 | 8.9992 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.687 | 9.2511 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.808 | 13.3135 | 59.97 | 13.29 |  | 189.979 | 17.2785 | 59.96 | 17.29
367.928 | 8.9635 | 59.96 | 1.29 |  | 939.974 | 8.9992 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.75 | 9.2511 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.872 | 13.3135 | 59.97 | 13.29 |  | 190.115 | 17.2955 | 59.95 | 17.29
367.991 | 8.9635 | 59.96 | 1.29 |  | 940.037 | 8.9659 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.813 | 9.2511 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.935 | 13.3135 | 59.97 | 13.29 |  | 190.286 | 17.2955 | 59.95 | 9.29
368.054 | 8.9627 | 59.95 | 1.29 |  | 940.1 | 8.9659 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.877 | 9.2511 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.024 | 13.2888 | 59.97 | 13.29 |  | 190.354 | 17.2951 | 59.95 | 9.29
368.117 | 8.9627 | 59.95 | 1.29 |  | 940.163 | 8.9659 | 60.01 | 1.29 |  | 1800.94 | 9.2333 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.114 | 13.2888 | 59.97 | 13.29 |  | 190.423 | 17.2951 | 59.95 | 9.29
368.18 | 8.9627 | 59.95 | 1.29 |  | 940.226 | 8.9659 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.003 | 9.2333 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.219 | 13.2888 | 59.97 | 5.29 |  | 190.511 | 17.2951 | 59.95 | 9.29
368.244 | 8.9627 | 59.95 | 1.29 |  | 940.289 | 8.9659 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.066 | 9.2333 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.282 | 13.2894 | 59.97 | 5.29 |  | 190.574 | 17.2951 | 59.95 | 9.29
368.307 | 8.9627 | 59.95 | 1.29 |  | 940.38 | 8.9659 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.129 | 9.2333 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.38 | 13.2894 | 59.97 | 5.29 |  | 190.641 | 17.2878 | 59.95 | 9.29
368.39 | 8.9449 | 59.95 | 1.29 |  | 940.448 | 8.9549 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.192 | 9.2333 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.448 | 13.2894 | 59.97 | 5.29 |  | 190.704 | 17.2878 | 59.95 | 9.29
368.459 | 8.9449 | 59.95 | 1.29 |  | 940.517 | 8.9549 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.256 | 9.2258 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.517 | 13.2894 | 59.97 | 5.29 |  | 190.768 | 17.2878 | 59.95 | 9.29
368.527 | 8.9449 | 59.95 | 1.29 |  | 940.596 | 8.9549 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.346 | 9.2258 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.586 | 13.2898 | 59.97 | 5.29 |  | 190.831 | 17.2878 | 59.95 | 9.29
368.604 | 8.9449 | 59.95 | 1.29 |  | 940.66 | 8.948 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.414 | 9.2258 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.649 | 13.2898 | 59.97 | 5.29 |  | 190.894 | 17.2878 | 59.95 | 9.29
368.667 | 8.9411 | 59.96 | 1.29 |  | 940.723 | 8.948 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.482 | 9.2258 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.712 | 13.2898 | 59.97 | 5.29 |  | 190.957 | 17.2756 | 59.95 | 9.29
368.73 | 8.9411 | 59.96 | 1.29 |  | 940.786 | 8.948 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.552 | 9.2264 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.775 | 13.2898 | 59.97 | 5.29 |  | 191.057 | 17.2756 | 59.95 | 9.29
368.799 | 8.9411 | 59.96 | 1.29 |  | 940.849 | 8.948 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.616 | 9.2264 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.838 | 13.2898 | 59.97 | 5.29 |  | 191.128 | 17.2756 | 59.95 | 9.29
368.862 | 8.9411 | 59.96 | 1.29 |  | 940.912 | 8.948 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.679 | 9.2264 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.902 | 13.2901 | 59.97 | 5.29 |  | 191.197 | 17.2756 | 59.95 | 9.29
368.926 | 8.9411 | 59.96 | 1.29 |  | 940.976 | 8.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.742 | 9.2264 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.965 | 13.2901 | 59.97 | 5.29 |  | 191.27 | 17.2757 | 59.95 | 9.29
368.989 | 8.9223 | 59.96 | 1.29 |  | 941.039 | 8.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.805 | 9.2264 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.028 | 13.2901 | 59.97 | 5.29 |  | 191.334 | 17.2757 | 59.95 | 9.29
369.052 | 8.9223 | 59.96 | 1.29 |  | 941.102 | 8.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.868 | 9.2218 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.091 | 13.2901 | 59.97 | 5.29 |  | 191.397 | 17.2757 | 59.95 | 9.29
369.115 | 8.9223 | 59.96 | 1.29 |  | 941.165 | 8.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.932 | 9.2218 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.155 | 13.2901 | 59.97 | 5.29 |  | 191.46 | 17.2757 | 59.95 | 9.29
369.178 | 8.9223 | 59.96 | 1.29 |  | 941.229 | 8.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 1801.995 | 9.2218 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.218 | 13.2888 | 59.97 | 5.29 |  | 191.523 | 17.2757 | 59.95 | 9.29
369.242 | 8.9223 | 59.96 | 1.29 |  | 941.292 | 8.9298 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.058 | 9.2218 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.281 | 13.2888 | 59.97 | 5.29 |  | 191.586 | 17.2761 | 59.95 | 9.29
369.305 | 8.9002 | 59.95 | 1.29 |  | 941.363 | 8.9298 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.121 | 9.2218 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.347 | 13.2888 | 59.97 | 5.29 |  | 191.649 | 17.2761 | 59.95 | 9.29
369.378 | 8.9002 | 59.95 | 1.29 |  | 941.431 | 8.9298 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.184 | 9.204 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.415 | 13.2888 | 59.97 | 5.29 |  | 191.727 | 17.2761 | 59.95 | 9.29
369.447 | 8.9002 | 59.95 | 1.29 |  | 941.499 | 8.9298 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.247 | 9.204 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.493 | 13.2888 | 59.97 | 5.29 |  | 191.79 | 17.2761 | 59.95 | 9.29
369.516 | 8.9002 | 59.95 | 1.29 |  | 941.593 | 8.9298 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.351 | 9.204 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.56 | 13.2887 | 59.97 | 5.29 |  | 191.856 | 17.2761 | 59.95 | 9.29
369.607 | 8.9002 | 59.95 | 1.29 |  | 941.656 | 8.9135 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.419 | 9.204 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.629 | 13.2887 | 59.97 | 5.29 |  | 191.919 | 17.2759 | 59.95 | 9.29
369.67 | 8.8918 | 59.95 | 1.29 |  | 941.719 | 8.9135 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.487 | 9.2003 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.692 | 13.2887 | 59.97 | 5.29 |  | 191.983 | 17.2759 | 59.95 | 9.29
369.734 | 8.8918 | 59.95 | 1.29 |  | 941.782 | 8.9135 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.57 | 9.2003 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.755 | 13.2887 | 59.97 | 5.29 |  | 192.081 | 17.2759 | 59.95 | 9.29
369.797 | 8.8918 | 59.95 | 1.29 |  | 941.846 | 8.9135 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.634 | 9.2003 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.818 | 13.2861 | 59.97 | 5.29 |  | 192.149 | 17.2759 | 59.95 | 9.29
369.86 | 8.8918 | 59.95 | 1.29 |  | 941.909 | 8.9112 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.697 | 9.2003 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.882 | 13.2861 | 59.97 | 5.29 |  | 192.218 | 17.2622 | 59.95 | 9.29
369.923 | 8.8783 | 59.96 | 1.29 |  | 941.972 | 8.9112 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.769 | 9.2003 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.945 | 13.2861 | 59.97 | 5.29 |  | 192.319 | 17.2622 | 59.95 | 9.29
369.986 | 8.8783 | 59.96 | 1.29 |  | 942.035 | 8.9112 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.832 | 9.1796 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.01 | 13.2861 | 59.97 | 5.29 |  | 192.382 | 17.2622 | 59.95 | 9.29
370.049 | 8.8783 | 59.96 | 1.29 |  | 942.099 | 8.9112 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.896 | 9.1796 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.073 | 13.2861 | 59.97 | 5.29 |  | 192.445 | 17.2622 | 59.95 | 9.29
370.112 | 8.8783 | 59.96 | 1.29 |  | 942.162 | 8.9112 | 60.01 | 1.29 |  | 1802.959 | 9.1796 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.137 | 13.266 | 59.97 | 5.29 |  | 192.509 | 17.2552 | 59.96 | 9.29
370.176 | 8.8783 | 59.96 | 1.29 |  | 942.225 | 8.8777 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.022 | 9.1796 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.2 | 13.266 | 59.97 | 5.29 |  | 192.572 | 17.2552 | 59.96 | 9.29
370.239 | 8.8655 | 59.95 | 1.29 |  | 942.288 | 8.8777 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.086 | 9.1794 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.263 | 13.266 | 59.97 | 5.29 |  | 192.635 | 17.2552 | 59.96 | 9.29
370.318 | 8.8655 | 59.95 | 1.29 |  | 942.366 | 8.8777 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.149 | 9.1794 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.341 | 13.266 | 59.97 | 5.29 |  | 192.698 | 17.2552 | 59.96 | 9.29
370.386 | 8.8655 | 59.95 | 1.29 |  | 942.434 | 8.8777 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.212 | 9.1794 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.415 | 13.2648 | 59.97 | 5.29 |  | 192.761 | 17.2552 | 59.96 | 9.29
370.457 | 8.8655 | 59.95 | 1.29 |  | 942.503 | 8.8717 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.275 | 9.1794 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.484 | 13.2648 | 59.97 | 5.29 |  | 192.824 | 17.257 | 59.96 | 9.29
370.525 | 8.8539 | 59.95 | 1.29 |  | 942.584 | 8.8717 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.352 | 9.1794 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.553 | 13.2648 | 59.97 | 5.29 |  | 192.888 | 17.257 | 59.96 | 9.29
370.604 | 8.8539 | 59.95 | 1.29 |  | 942.648 | 8.8717 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.42 | 9.1562 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.625 | 13.2648 | 59.97 | 5.29 |  | 192.951 | 17.257 | 59.96 | 9.29
370.667 | 8.8539 | 59.95 | 1.29 |  | 942.711 | 8.8717 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.488 | 9.1562 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.688 | 13.2648 | 59.97 | 5.29 |  | 193.015 | 17.257 | 59.96 | 9.29
370.73 | 8.8539 | 59.95 | 1.29 |  | 942.774 | 8.8717 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.568 | 9.1562 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.751 | 13.2571 | 59.97 | 5.29 |  | 193.092 | 17.257 | 59.96 | 9.29
370.794 | 8.8539 | 59.95 | 1.29 |  | 942.837 | 8.8711 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.632 | 9.1562 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.814 | 13.2571 | 59.97 | 5.29 |  | 193.161 | 17.2559 | 59.96 | 9.29
370.857 | 8.8427 | 59.95 | 1.29 |  | 942.9 | 8.8711 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.695 | 9.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.877 | 13.2571 | 59.97 | 5.29 |  | 193.229 | 17.2559 | 59.96 | 9.29
370.92 | 8.8427 | 59.95 | 1.29 |  | 942.963 | 8.8711 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.758 | 9.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.941 | 13.2571 | 59.97 | 5.29 |  | 193.32 | 17.2559 | 59.96 | 9.29
370.983 | 8.8427 | 59.95 | 1.29 |  | 943.027 | 8.8711 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.821 | 9.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.008 | 13.2571 | 59.97 | 5.29 |  | 193.383 | 17.2559 | 59.96 | 9.29
371.046 | 8.8427 | 59.95 | 1.29 |  | 943.091 | 8.8711 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.884 | 9.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.072 | 13.245 | 59.97 | 5.29 |  | 193.446 | 17.2392 | 59.96 | 9.29
371.116 | 8.8392 | 59.94 | 1.29 |  | 943.154 | 8.8473 | 60.01 | 1.29 |  | 1803.948 | 9.1553 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.135 | 13.245 | 59.97 | 5.29 |  | 193.509 | 17.2392 | 59.96 | 9.29
371.179 | 8.8392 | 59.94 | 1.29 |  | 943.217 | 8.8473 | 60.01 | 1.29 |  | 1804.011 | 9.1301 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.198 | 13.245 | 59.97 | 5.29 |  | 193.573 | 17.2392 | 59.96 | 9.29
371.251 | 8.8392 | 59.94 | 1.29 |  | 943.281 | 8.8473 | 60.01 | 1.29 |  | 1804.074 | 9.1301 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.261 | 13.245 | 59.97 | 5.29 |  | 193.636 | 17.2392 | 59.96 | 9.29
371.339 | 8.8392 | 59.94 | 1.29 |  | 943.362 | 8.8473 | 60.01 | 1.29 |  | 1804.137 | 9.1301 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.34 | 13.2343 | 59.97 | 5.29 |  | 193.699 | 17.2392 | 59.96 | 9.29
371.41 | 8.8392 | 59.94 | 1.29 |  | 943.429 | 8.8403 | 60.01 | 1.29 |  | 1804.2 | 9.1301 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.409 | 13.2343 | 59.97 | 5.29 |  | 193.762 | 17.2376 | 59.96 | 9.29
371.478 | 8.8404 | 59.94 | 1.29 |  | 943.498 | 8.8403 | 60.01 | 1.29 |  | 1804.263 | 9.1301 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.479 | 13.2343 | 59.97 | 5.29 |  | 193.833 | 17.2376 | 59.96 | 9.29
371.547 | 8.8404 | 59.94 | 1.29 |  | 943.59 | 8.8403 | 60.01 | 1.29 |  | 1804.356 | 9.1297 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.548 | 13.2343 | 59.97 | 5.29 |  | 193.897 | 17.2376 | 59.96 | 9.29
371.61 | 8.8404 | 59.94 | 1.29 |  | 943.653 | 8.8403 | 60.01 | 1.29 |  | 1804.425 | 9.1297 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.611 | 13.2343 | 59.97 | 5.29 |  | 193.96 | 17.2376 | 59.96 | 9.29
371.674 | 8.8404 | 59.94 | 1.29 |  | 943.717 | 8.8328 | 60 | 1.29 |  | 1804.492 | 9.1297 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.674 | 13.2218 | 59.97 | 5.29 |  | 194.043 | 17.2202 | 59.96 | 9.29
371.738 | 8.8065 | 59.94 | 1.29 |  | 943.78 | 8.8328 | 60 | 1.29 |  | 1804.581 | 9.1297 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.737 | 13.2218 | 59.97 | 5.29 |  | 194.112 | 17.2202 | 59.96 | 9.29
371.801 | 8.8065 | 59.94 | 1.29 |  | 943.843 | 8.8328 | 60 | 1.29 |  | 1804.644 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.8 | 13.2218 | 59.97 | 5.29 |  | 194.179 | 17.2202 | 59.96 | 9.29
371.864 | 8.8065 | 59.94 | 1.29 |  | 943.906 | 8.8328 | 60 | 1.29 |  | 1804.707 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.864 | 13.2218 | 59.97 | 5.29 |  | 194.248 | 17.2202 | 59.96 | 9.29
371.938 | 8.8065 | 59.94 | 1.29 |  | 943.969 | 8.8328 | 60 | 1.29 |  | 1804.771 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.938 | 13.2218 | 59.97 | 5.29 |  | 194.312 | 17.2202 | 59.96 | 9.29
372.001 | 8.8065 | 59.94 | 1.29 |  | 944.033 | 8.8228 | 60 | 1.29 |  | 1804.834 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.001 | 13.2128 | 59.97 | 5.29 |  | 194.375 | 17.2194 | 59.96 | 9.29
372.064 | 8.7922 | 59.94 | 1.29 |  | 944.098 | 8.8228 | 60 | 1.29 |  | 1804.897 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.064 | 13.2128 | 59.97 | 5.29 |  | 194.438 | 17.2194 | 59.96 | 9.29
372.128 | 8.7922 | 59.94 | 1.29 |  | 944.161 | 8.8228 | 60 | 1.29 |  | 1804.96 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.128 | 13.2128 | 59.97 | 5.29 |  | 194.505 | 17.2194 | 59.96 | 9.29
372.191 | 8.7922 | 59.94 | 1.29 |  | 944.224 | 8.8228 | 60 | 1.29 |  | 1805.023 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.191 | 13.2128 | 59.97 | 5.29 |  | 194.568 | 17.2194 | 59.96 | 9.29
372.254 | 8.7922 | 59.94 | 1.29 |  | 944.288 | 8.8228 | 60 | 1.29 |  | 1805.086 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.255 | 13.2 | 59.97 | 5.29 |  | 194.639 | 17.2194 | 59.96 | 9.29
372.317 | 8.7922 | 59.94 | 1.29 |  | 944.373 | 8.8106 | 60 | 1.29 |  | 1805.15 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.318 | 13.2 | 59.97 | 5.29 |  | 194.702 | 17.2015 | 59.97 | 9.29
372.391 | 8.7812 | 59.94 | 1.29 |  | 944.441 | 8.8106 | 60 | 1.29 |  | 1805.215 | 9.1072 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.396 | 13.2 | 59.97 | 5.29 |  | 194.765 | 17.2015 | 59.97 | 9.29
372.46 | 8.7812 | 59.94 | 1.29 |  | 944.51 | 8.8106 | 60 | 1.29 |  | 1805.278 | 9.0847 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.465 | 13.2 | 59.97 | 5.29 |  | 194.83 | 17.2015 | 59.97 | 9.29
372.529 | 8.7812 | 59.94 | 1.29 |  | 944.586 | 8.8106 | 60 | 1.29 |  | 1805.356 | 9.0847 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.533 | 13.2 | 59.97 | 5.29 |  | 194.896 | 17.2015 | 59.97 | 9.29
372.611 | 8.7812 | 59.94 | 1.29 |  | 944.649 | 8.7929 | 60 | 1.29 |  | 1805.425 | 9.0847 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.621 | 13.1977 | 59.97 | 5.29 |  | 194.96 | 17.2006 | 59.97 | 9.29
372.675 | 8.7692 | 59.94 | 1.29 |  | 944.713 | 8.7929 | 60 | 1.29 |  | 1805.493 | 9.0847 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.685 | 13.1977 | 59.97 | 5.29 |  | 195.023 | 17.2006 | 59.97 | 9.29
372.738 | 8.7692 | 59.94 | 1.29 |  | 944.776 | 8.7929 | 60 | 1.29 |  | 1805.591 | 9.0664 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.748 | 13.1977 | 59.97 | 5.29 |  | 195.086 | 17.2006 | 59.97 | 9.29
372.801 | 8.7692 | 59.94 | 1.29 |  | 944.839 | 8.7929 | 60 | 1.29 |  | 1805.654 | 9.0664 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.811 | 13.1977 | 59.97 | 5.29 |  | 195.149 | 17.2006 | 59.97 | 9.29
372.865 | 8.7692 | 59.94 | 1.29 |  | 944.902 | 8.7929 | 60 | 1.29 |  | 1805.717 | 9.0664 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.874 | 13.1804 | 59.97 | 5.29 |  | 195.213 | 17.2006 | 59.97 | 9.29
372.928 | 8.7692 | 59.94 | 1.29 |  | 944.965 | 8.7927 | 60 | 1.29 |  | 1805.78 | 9.0664 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.937 | 13.1804 | 59.97 | 5.29 |  | 195.276 | 17.1833 | 59.97 | 9.29
372.998 | 8.765 | 59.94 | 1.29 |  | 945.028 | 8.7927 | 60 | 1.29 |  | 1805.844 | 9.0603 | 59.96 | 1.29 |  | 2624 | 13.1804 | 59.97 | 5.29 |  | 195.34 | 17.1833 | 59.97 | 9.29
373.061 | 8.765 | 59.94 | 1.29 |  | 945.092 | 8.7927 | 60 | 1.29 |  | 1805.907 | 9.0603 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.063 | 13.1804 | 59.97 | 5.29 |  | 195.403 | 17.1833 | 59.97 | 9.29
373.124 | 8.765 | 59.94 | 1.29 |  | 945.154 | 8.7927 | 60 | 1.29 |  | 1805.97 | 9.0603 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.127 | 13.1804 | 59.97 | 5.29 |  | 195.489 | 17.1833 | 59.97 | 9.29
373.187 | 8.765 | 59.94 | 1.29 |  | 945.218 | 8.7927 | 60 | 1.29 |  | 1806.034 | 9.0603 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.19 | 13.1752 | 59.97 | 5.29 |  | 195.567 | 17.1833 | 59.97 | 9.29
373.25 | 8.765 | 59.94 | 1.29 |  | 945.281 | 8.7675 | 60 | 1.29 |  | 1806.097 | 9.0603 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.254 | 13.1752 | 59.97 | 5.29 |  | 195.636 | 17.1817 | 59.97 | 9.29
373.343 | 8.7465 | 59.94 | 1.29 |  | 945.362 | 8.7675 | 60 | 1.29 |  | 1806.16 | 9.0587 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.317 | 13.1752 | 59.97 | 5.29 |  | 195.725 | 17.1817 | 59.97 | 9.29
373.412 | 8.7465 | 59.94 | 1.29 |  | 945.431 | 8.7675 | 60 | 1.29 |  | 1806.223 | 9.0587 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.401 | 13.1752 | 59.97 | 5.29 |  | 195.788 | 17.1817 | 59.97 | 9.29
373.481 | 8.7465 | 59.94 | 1.29 |  | 945.499 | 8.7675 | 60 | 1.29 |  | 1806.287 | 9.0587 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.483 | 13.1752 | 59.97 | 5.29 |  | 195.855 | 17.1817 | 59.97 | 9.29
373.549 | 8.7465 | 59.94 | 1.29 |  | 945.594 | 8.7553 | 60 | 1.29 |  | 1806.359 | 9.0587 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.551 | 13.1576 | 59.97 | 5.29 |  | 195.918 | 17.1637 | 59.97 | 9.29
373.613 | 8.7395 | 59.94 | 1.29 |  | 945.657 | 8.7553 | 60 | 1.29 |  | 1806.427 | 9.0587 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.634 | 13.1576 | 59.97 | 5.29 |  | 195.981 | 17.1637 | 59.97 | 9.29
373.676 | 8.7395 | 59.94 | 1.29 |  | 945.72 | 8.7553 | 60 | 1.29 |  | 1806.495 | 9.036 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.704 | 13.1576 | 59.97 | 5.29 |  | 196.083 | 17.1637 | 59.97 | 9.29
373.739 | 8.7395 | 59.94 | 1.29 |  | 945.783 | 8.7553 | 60 | 1.29 |  | 1806.595 | 9.036 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.768 | 13.1576 | 59.97 | 5.29 |  | 196.159 | 17.1637 | 59.97 | 9.29
373.803 | 8.7395 | 59.94 | 1.29 |  | 945.857 | 8.7553 | 60 | 1.29 |  | 1806.658 | 9.036 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.831 | 13.1477 | 59.97 | 5.29 |  | 196.227 | 17.1629 | 59.97 | 9.29
373.866 | 8.7395 | 59.94 | 1.29 |  | 945.92 | 8.7507 | 60 | 1.29 |  | 1806.721 | 9.036 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.894 | 13.1477 | 59.97 | 5.29 |  | 196.313 | 17.1629 | 59.97 | 9.29
373.929 | 8.7294 | 59.94 | 1.29 |  | 945.983 | 8.7507 | 60 | 1.29 |  | 1806.785 | 9.0252 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.957 | 13.1477 | 59.97 | 5.29 |  | 196.377 | 17.1629 | 59.97 | 9.29
373.993 | 8.7294 | 59.94 | 1.29 |  | 946.046 | 8.7507 | 60 | 1.29 |  | 1806.848 | 9.0252 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.02 | 13.1477 | 59.97 | 5.29 |  | 196.441 | 17.1629 | 59.97 | 9.29
374.056 | 8.7294 | 59.94 | 1.29 |  | 946.11 | 8.7507 | 60 | 1.29 |  | 1806.911 | 9.0252 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.089 | 13.1454 | 59.97 | 5.29 |  | 196.504 | 17.1409 | 59.97 | 9.29
374.119 | 8.7294 | 59.94 | 1.29 |  | 946.173 | 8.7316 | 59.99 | 1.29 |  | 1806.974 | 9.0252 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.152 | 13.1454 | 59.97 | 5.29 |  | 196.567 | 17.1409 | 59.97 | 9.29
374.183 | 8.7294 | 59.94 | 1.29 |  | 946.236 | 8.7316 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.037 | 9.0252 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.216 | 13.1454 | 59.97 | 5.29 |  | 196.63 | 17.1409 | 59.97 | 9.29
374.246 | 8.7138 | 59.94 | 1.29 |  | 946.314 | 8.7316 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.101 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.279 | 13.1454 | 59.97 | 5.29 |  | 196.694 | 17.1409 | 59.97 | 9.29
374.338 | 8.7138 | 59.94 | 1.29 |  | 946.382 | 8.7316 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.164 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.342 | 13.1454 | 59.97 | 5.29 |  | 196.757 | 17.1409 | 59.97 | 9.29
374.415 | 8.7138 | 59.94 | 1.29 |  | 946.451 | 8.7316 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.227 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.418 | 13.1238 | 59.97 | 5.29 |  | 196.821 | 17.1292 | 59.97 | 9.29
374.503 | 8.7138 | 59.94 | 1.29 |  | 946.519 | 8.729 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.301 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.487 | 13.1238 | 59.97 | 5.29 |  | 196.884 | 17.1292 | 59.97 | 9.29
374.604 | 8.6916 | 59.94 | 1.29 |  | 946.595 | 8.729 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.38 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.554 | 13.1238 | 59.97 | 5.29 |  | 196.947 | 17.1292 | 59.97 | 9.29
374.674 | 8.6916 | 59.94 | 1.29 |  | 946.658 | 8.729 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.447 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.637 | 13.1238 | 59.97 | 5.29 |  | 197.01 | 17.1292 | 59.97 | 9.29
374.745 | 8.6916 | 59.94 | 1.29 |  | 946.721 | 8.729 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.516 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.703 | 13.1148 | 59.97 | 5.29 |  | 197.096 | 17.1292 | 59.97 | 9.29
374.815 | 8.6916 | 59.94 | 1.29 |  | 946.785 | 8.7067 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.59 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.766 | 13.1148 | 59.97 | 5.29 |  | 197.164 | 17.1244 | 59.98 | 9.29
374.897 | 8.692 | 59.94 | 1.29 |  | 946.848 | 8.7067 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.653 | 9.0152 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.829 | 13.1148 | 59.97 | 5.29 |  | 197.232 | 17.1244 | 59.98 | 9.29
374.973 | 8.692 | 59.94 | 1.29 |  | 946.911 | 8.7067 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.717 | 9.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.892 | 13.1148 | 59.97 | 5.29 |  | 197.322 | 17.1244 | 59.98 | 9.29
375.048 | 8.692 | 59.94 | 1.29 |  | 946.974 | 8.7067 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.78 | 9.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 2625.956 | 13.1148 | 59.97 | 5.29 |  | 197.386 | 17.1064 | 59.98 | 9.29
375.131 | 8.692 | 59.94 | 1.29 |  | 947.037 | 8.7067 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.843 | 9.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.019 | 13.1067 | 59.97 | 5.29 |  | 197.449 | 17.1064 | 59.98 | 9.29
375.202 | 8.6692 | 59.94 | 1.29 |  | 947.1 | 8.6843 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.906 | 9.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.082 | 13.1067 | 59.97 | 5.29 |  | 197.513 | 17.1064 | 59.98 | 9.29
375.275 | 8.6692 | 59.94 | 1.29 |  | 947.164 | 8.6843 | 59.99 | 1.29 |  | 1807.98 | 9.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.146 | 13.1067 | 59.97 | 5.29 |  | 197.576 | 17.1064 | 59.98 | 9.29
375.37 | 8.6692 | 59.94 | 1.29 |  | 947.227 | 8.6843 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.043 | 8.9824 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.209 | 13.1067 | 59.97 | 5.29 |  | 197.639 | 17.1064 | 59.98 | 9.29
375.468 | 8.6692 | 59.94 | 1.29 |  | 947.29 | 8.6843 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.107 | 8.9824 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.272 | 13.1067 | 59.97 | 5.29 |  | 197.703 | 17.1034 | 59.98 | 9.29
375.545 | 8.6698 | 59.94 | 1.29 |  | 947.364 | 8.6843 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.17 | 8.9824 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.35 | 13.094 | 59.97 | 5.29 |  | 197.766 | 17.1034 | 59.98 | 9.29
375.619 | 8.6698 | 59.94 | 1.29 |  | 947.433 | 8.6803 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.233 | 8.9824 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.419 | 13.094 | 59.97 | 5.29 |  | 197.83 | 17.1034 | 59.98 | 9.29
375.691 | 8.6698 | 59.94 | 1.29 |  | 947.501 | 8.6803 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.304 | 8.9681 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.487 | 13.094 | 59.97 | 5.29 |  | 197.893 | 17.1034 | 59.98 | 9.29
375.765 | 8.6698 | 59.94 | 1.29 |  | 947.595 | 8.6803 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.373 | 8.9681 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.555 | 13.094 | 59.97 | 5.29 |  | 197.956 | 17.1034 | 59.98 | 9.29
375.842 | 8.6405 | 59.95 | 1.29 |  | 947.658 | 8.6803 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.441 | 8.9681 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.628 | 13.094 | 59.97 | 5.29 |  | 198.034 | 17.0893 | 59.98 | 9.29
375.911 | 8.6405 | 59.95 | 1.29 |  | 947.722 | 8.6579 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.51 | 8.9681 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.691 | 13.0837 | 59.97 | 5.29 |  | 198.102 | 17.0893 | 59.98 | 9.29
375.981 | 8.6405 | 59.95 | 1.29 |  | 947.785 | 8.6579 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.58 | 8.9681 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.754 | 13.0837 | 59.97 | 5.29 |  | 198.171 | 17.0893 | 59.98 | 9.29
376.06 | 8.6406 | 59.95 | 1.29 |  | 947.848 | 8.6579 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.643 | 8.9557 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.817 | 13.0837 | 59.97 | 5.29 |  | 198.244 | 17.0893 | 59.98 | 9.29
376.137 | 8.6406 | 59.95 | 1.29 |  | 947.912 | 8.6579 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.706 | 8.9557 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.88 | 13.0837 | 59.97 | 5.29 |  | 198.309 | 17.0711 | 59.98 | 9.29
376.211 | 8.6406 | 59.95 | 1.29 |  | 947.975 | 8.6579 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.769 | 8.9557 | 59.96 | 1.29 |  | 2626.944 | 13.0717 | 59.97 | 5.29 |  | 198.372 | 17.0711 | 59.98 | 9.29
376.357 | 8.6406 | 59.95 | 1.29 |  | 948.038 | 8.6436 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.832 | 8.9557 | 59.96 | 1.29 |  | 2627.007 | 13.0717 | 59.97 | 5.29 |  | 198.435 | 17.0711 | 59.98 | 9.29
376.516 | 8.6215 | 59.95 | 1.29 |  | 948.101 | 8.6436 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.902 | 8.9392 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.07 | 13.0717 | 59.97 | 5.29 |  | 198.499 | 17.0711 | 59.98 | 9.29
376.684 | 8.6215 | 59.95 | 1.29 |  | 948.164 | 8.6436 | 59.99 | 1.29 |  | 1808.968 | 8.9392 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.133 | 13.0717 | 59.97 | 5.29 |  | 198.562 | 17.0711 | 59.98 | 9.29
376.822 | 8.6177 | 59.95 | 1.29 |  | 948.228 | 8.6436 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.031 | 8.9392 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.197 | 13.0717 | 59.97 | 5.29 |  | 198.625 | 17.0622 | 59.99 | 9.29
376.933 | 8.6177 | 59.95 | 1.29 |  | 948.291 | 8.6436 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.095 | 8.9392 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.26 | 13.0598 | 59.97 | 5.29 |  | 198.688 | 17.0622 | 59.99 | 9.29
377.038 | 8.6177 | 59.95 | 1.29 |  | 948.376 | 8.633 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.158 | 8.9392 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.323 | 13.0598 | 59.97 | 5.29 |  | 198.752 | 17.0622 | 59.99 | 9.29
377.111 | 8.5942 | 59.96 | 1.29 |  | 948.444 | 8.633 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.221 | 8.9313 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.395 | 13.0598 | 59.97 | 5.29 |  | 198.815 | 17.0622 | 59.99 | 9.29
377.204 | 8.5942 | 59.96 | 1.29 |  | 948.512 | 8.633 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.299 | 8.9313 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.464 | 13.0598 | 59.97 | 5.29 |  | 198.879 | 17.0622 | 59.99 | 9.29
377.317 | 8.5942 | 59.96 | 1.29 |  | 948.59 | 8.633 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.369 | 8.9313 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.538 | 13.0598 | 59.97 | 5.29 |  | 198.942 | 17.0561 | 59.99 | 9.29
377.418 | 8.5945 | 59.96 | 1.29 |  | 948.653 | 8.6272 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.441 | 8.9313 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.62 | 13.0506 | 59.97 | 5.29 |  | 199.005 | 17.0561 | 59.99 | 9.29
377.527 | 8.5945 | 59.96 | 1.29 |  | 948.716 | 8.6272 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.516 | 8.9313 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.683 | 13.0506 | 59.97 | 5.29 |  | 199.085 | 17.0561 | 59.99 | 9.29
377.618 | 8.5945 | 59.96 | 1.29 |  | 948.779 | 8.6272 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.587 | 8.9143 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.746 | 13.0506 | 59.97 | 5.29 |  | 199.153 | 17.0561 | 59.99 | 9.29
377.72 | 8.5711 | 59.96 | 1.29 |  | 948.842 | 8.6272 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.65 | 8.9143 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.809 | 13.0506 | 59.97 | 5.29 |  | 199.228 | 17.0422 | 59.99 | 9.29
377.813 | 8.5711 | 59.96 | 1.29 |  | 948.917 | 8.6272 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.713 | 8.9143 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.881 | 13.0327 | 59.97 | 5.29 |  | 199.322 | 17.0422 | 59.99 | 9.29
377.912 | 8.5711 | 59.96 | 1.29 |  | 948.981 | 8.6173 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.776 | 8.9143 | 59.95 | 1.29 |  | 2627.944 | 13.0327 | 59.97 | 5.29 |  | 199.385 | 17.0422 | 59.99 | 9.29
377.991 | 8.5688 | 59.96 | 1.29 |  | 949.044 | 8.6173 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.84 | 8.9095 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.008 | 13.0327 | 59.97 | 5.29 |  | 199.448 | 17.0422 | 59.99 | 9.29
378.076 | 8.5688 | 59.96 | 1.29 |  | 949.107 | 8.6173 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.903 | 8.9095 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.071 | 13.0327 | 59.97 | 5.29 |  | 199.512 | 17.0422 | 59.99 | 9.29
378.153 | 8.5688 | 59.96 | 1.29 |  | 949.17 | 8.6173 | 59.99 | 1.29 |  | 1809.967 | 8.9095 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.134 | 13.0327 | 59.97 | 5.29 |  | 199.576 | 17.031 | 59.99 | 9.29
378.225 | 8.5669 | 59.97 | 1.29 |  | 949.233 | 8.6032 | 59.98 | 1.29 |  | 1810.03 | 8.9095 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.197 | 13.0112 | 59.97 | 5.29 |  | 199.639 | 17.031 | 59.99 | 9.29
378.288 | 8.5669 | 59.97 | 1.29 |  | 949.311 | 8.6032 | 59.98 | 1.29 |  | 1810.093 | 8.9095 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.261 | 13.0112 | 59.97 | 5.29 |  | 199.702 | 17.031 | 59.99 | 9.29
378.372 | 8.5669 | 59.97 | 1.29 |  | 949.38 | 8.6032 | 59.98 | 1.29 |  | 1810.157 | 8.893 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.339 | 13.0112 | 59.97 | 5.29 |  | 199.765 | 17.031 | 59.99 | 9.29
378.445 | 8.5669 | 59.97 | 1.29 |  | 949.449 | 8.6032 | 59.98 | 1.29 |  | 1810.22 | 8.893 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.409 | 13.0112 | 59.97 | 5.29 |  | 199.834 | 17.0151 | 59.98 | 9.29
378.521 | 8.5451 | 59.97 | 1.29 |  | 949.523 | 8.6032 | 59.98 | 1.29 |  | 1810.283 | 8.893 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.477 | 12.9934 | 59.97 | 5.29 |  | 199.897 | 17.0151 | 59.98 | 9.29
378.614 | 8.5451 | 59.97 | 1.29 |  | 949.596 | 8.5889 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.358 | 8.893 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.545 | 12.9934 | 59.97 | 5.29 |  | 199.96 | 17.0151 | 59.98 | 9.29
378.684 | 8.5451 | 59.97 | 1.29 |  | 949.665 | 8.5889 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.429 | 8.893 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.632 | 12.9934 | 59.97 | 5.29 |  | 200.033 | 17.0151 | 59.98 | 9.29
378.747 | 8.5451 | 59.97 | 1.29 |  | 949.728 | 8.5889 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.498 | 8.8872 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.696 | 12.9934 | 59.97 | 5.29 |  | 200.1 | 17.0151 | 59.98 | 9.29
378.81 | 8.5234 | 59.97 | 1.29 |  | 949.791 | 8.5889 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.595 | 8.8872 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.768 | 12.9934 | 59.97 | 5.29 |  | 200.168 | 17.0146 | 59.98 | 9.29
378.873 | 8.5234 | 59.97 | 1.29 |  | 949.855 | 8.5794 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.658 | 8.8872 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.831 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.236 | 17.0146 | 59.98 | 9.29
378.936 | 8.5234 | 59.97 | 1.29 |  | 949.918 | 8.5794 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.721 | 8.8872 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.894 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.321 | 17.0146 | 59.98 | 9.29
379 | 8.5234 | 59.97 | 1.29 |  | 949.981 | 8.5794 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.784 | 8.8651 | 59.95 | 1.29 |  | 2628.957 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.384 | 17.0146 | 59.98 | 9.29
379.063 | 8.5234 | 59.97 | 1.29 |  | 950.044 | 8.5794 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.848 | 8.8651 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.021 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.449 | 16.9921 | 59.99 | 9.29
379.126 | 8.521 | 59.97 | 1.29 |  | 950.107 | 8.5794 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.911 | 8.8651 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.084 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.513 | 16.9921 | 59.99 | 9.29
379.189 | 8.521 | 59.97 | 1.29 |  | 950.17 | 8.5631 | 59.99 | 1.29 |  | 1810.974 | 8.8651 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.147 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.576 | 16.9921 | 59.99 | 9.29
379.252 | 8.521 | 59.97 | 1.29 |  | 950.234 | 8.5631 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.038 | 8.8651 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.21 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.64 | 16.9921 | 59.99 | 9.29
379.35 | 8.521 | 59.97 | 1.29 |  | 950.305 | 8.5631 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.101 | 8.8658 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.273 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.703 | 16.9921 | 59.99 | 9.29
379.417 | 8.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 950.373 | 8.5631 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.164 | 8.8658 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.351 | 12.9855 | 59.97 | 5.29 |  | 200.767 | 16.9802 | 59.99 | 9.29
379.484 | 8.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 950.453 | 8.5631 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.228 | 8.8658 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.424 | 12.9824 | 59.98 | 5.29 |  | 200.83 | 16.9802 | 59.99 | 9.29
379.554 | 8.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 950.521 | 8.5425 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.3 | 8.8658 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.493 | 12.9824 | 59.98 | 5.29 |  | 200.893 | 16.9802 | 59.99 | 9.29
379.617 | 8.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 950.593 | 8.5425 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.374 | 8.8518 | 59.94 | 1.29 |  | 2629.561 | 12.9824 | 59.98 | 5.29 |  | 200.956 | 16.9802 | 59.99 | 9.29
379.68 | 8.5179 | 59.97 | 1.29 |  | 950.656 | 8.5425 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.443 | 8.8518 | 59.94 | 1.29 |  | 2629.636 | 12.9824 | 59.98 | 5.29 |  | 201.02 | 16.9802 | 59.99 | 9.29
379.743 | 8.4999 | 59.97 | 1.29 |  | 950.719 | 8.5425 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.511 | 8.8518 | 59.94 | 1.29 |  | 2629.7 | 12.9642 | 59.98 | 5.29 |  | 201.103 | 16.9736 | 59.99 | 9.29
379.807 | 8.4999 | 59.97 | 1.29 |  | 950.783 | 8.5426 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.586 | 8.8518 | 59.94 | 1.29 |  | 2629.764 | 12.9642 | 59.98 | 5.29 |  | 201.172 | 16.9736 | 59.99 | 9.29
379.87 | 8.4999 | 59.97 | 1.29 |  | 950.846 | 8.5426 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.65 | 8.8518 | 59.94 | 1.29 |  | 2629.827 | 12.9642 | 59.98 | 5.29 |  | 201.24 | 16.9736 | 59.99 | 9.29
379.933 | 8.4999 | 59.97 | 1.29 |  | 950.909 | 8.5426 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.713 | 8.8414 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.89 | 12.9642 | 59.98 | 5.29 |  | 201.319 | 16.9736 | 59.99 | 9.29
380.007 | 8.4999 | 59.97 | 1.29 |  | 950.972 | 8.5426 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.776 | 8.8414 | 59.95 | 1.29 |  | 2629.953 | 12.9642 | 59.98 | 5.29 |  | 201.383 | 16.9497 | 59.99 | 9.29
380.07 | 8.4775 | 59.97 | 1.29 |  | 951.035 | 8.5426 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.839 | 8.8414 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.022 | 12.94 | 59.98 | 5.29 |  | 201.446 | 16.9497 | 59.99 | 9.29
380.133 | 8.4775 | 59.97 | 1.29 |  | 951.098 | 8.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.902 | 8.8414 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.085 | 12.94 | 59.98 | 5.29 |  | 201.509 | 16.9497 | 59.99 | 9.29
380.197 | 8.4775 | 59.97 | 1.29 |  | 951.161 | 8.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 1811.976 | 8.8414 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.148 | 12.94 | 59.98 | 5.29 |  | 201.572 | 16.9497 | 59.99 | 9.29
380.26 | 8.4775 | 59.97 | 1.29 |  | 951.224 | 8.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 1812.04 | 8.8186 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.212 | 12.94 | 59.98 | 5.29 |  | 201.635 | 16.9497 | 59.99 | 9.29
380.366 | 8.4595 | 59.96 | 1.29 |  | 951.287 | 8.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 1812.103 | 8.8186 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.275 | 12.94 | 59.98 | 5.29 |  | 201.698 | 16.9419 | 59.99 | 9.29
380.434 | 8.4595 | 59.96 | 1.29 |  | 951.383 | 8.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 1812.166 | 8.8186 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.367 | 12.9293 | 59.98 | 5.29 |  | 201.761 | 16.9419 | 59.99 | 9.29
380.503 | 8.4595 | 59.96 | 1.29 |  | 951.452 | 8.5162 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.229 | 8.8186 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.435 | 12.9293 | 59.98 | 5.29 |  | 201.825 | 16.9419 | 59.99 | 9.29
380.595 | 8.4595 | 59.96 | 1.29 |  | 951.52 | 8.5162 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.303 | 8.8182 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.505 | 12.9293 | 59.98 | 5.29 |  | 201.888 | 16.9419 | 59.99 | 9.29
380.658 | 8.4454 | 59.96 | 1.29 |  | 951.597 | 8.5162 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.373 | 8.8182 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.573 | 12.9293 | 59.98 | 5.29 |  | 201.951 | 16.9419 | 59.99 | 9.29
380.721 | 8.4454 | 59.96 | 1.29 |  | 951.672 | 8.5162 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.444 | 8.8182 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.637 | 12.9131 | 59.98 | 5.29 |  | 202.014 | 16.9427 | 59.99 | 9.29
380.784 | 8.4454 | 59.96 | 1.29 |  | 951.737 | 8.4916 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.512 | 8.8182 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.701 | 12.9131 | 59.98 | 5.29 |  | 202.084 | 16.9427 | 59.99 | 9.29
380.848 | 8.4454 | 59.96 | 1.29 |  | 951.8 | 8.4916 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.576 | 8.8182 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.764 | 12.9131 | 59.98 | 5.29 |  | 202.152 | 16.9427 | 59.99 | 9.29
380.911 | 8.4454 | 59.96 | 1.29 |  | 951.863 | 8.4916 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.639 | 8.795 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.827 | 12.9131 | 59.98 | 5.29 |  | 202.221 | 16.9427 | 59.99 | 9.29
380.974 | 8.4432 | 59.97 | 1.29 |  | 951.926 | 8.4916 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.703 | 8.795 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.89 | 12.9131 | 59.98 | 5.29 |  | 202.309 | 16.9427 | 59.99 | 9.29
381.038 | 8.4432 | 59.97 | 1.29 |  | 951.99 | 8.4779 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.766 | 8.795 | 59.95 | 1.29 |  | 2630.953 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.372 | 16.9287 | 59.99 | 9.29
381.101 | 8.4432 | 59.97 | 1.29 |  | 952.053 | 8.4779 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.829 | 8.795 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.017 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.436 | 16.9287 | 59.99 | 9.29
381.164 | 8.4432 | 59.97 | 1.29 |  | 952.116 | 8.4779 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.899 | 8.7962 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.08 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.499 | 16.9287 | 59.99 | 9.29
381.228 | 8.4432 | 59.97 | 1.29 |  | 952.179 | 8.4779 | 59.98 | 1.29 |  | 1812.962 | 8.7962 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.143 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.562 | 16.9287 | 59.99 | 9.29
381.291 | 8.4425 | 59.97 | 1.29 |  | 952.242 | 8.4779 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.025 | 8.7962 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.207 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.625 | 16.9142 | 59.99 | 9.29
381.373 | 8.4425 | 59.97 | 1.29 |  | 952.312 | 8.4687 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.088 | 8.7962 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.27 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.689 | 16.9142 | 59.99 | 9.29
381.441 | 8.4425 | 59.97 | 1.29 |  | 952.38 | 8.4687 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.151 | 8.7962 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.344 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.752 | 16.9142 | 59.99 | 9.29
381.51 | 8.4425 | 59.97 | 1.29 |  | 952.449 | 8.4687 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.215 | 8.7754 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.412 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.816 | 16.9142 | 59.99 | 9.29
381.587 | 8.4128 | 59.97 | 1.29 |  | 952.519 | 8.4687 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.278 | 8.7754 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.481 | 12.9129 | 59.98 | 5.29 |  | 202.879 | 16.9142 | 59.99 | 9.29
381.65 | 8.4128 | 59.97 | 1.29 |  | 952.591 | 8.4687 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.357 | 8.7754 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.549 | 12.8826 | 59.98 | 5.29 |  | 202.942 | 16.9028 | 59.99 | 9.29
381.715 | 8.4128 | 59.97 | 1.29 |  | 952.655 | 8.4574 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.424 | 8.7754 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.634 | 12.8826 | 59.98 | 5.29 |  | 203.005 | 16.9028 | 59.99 | 9.29
381.778 | 8.4128 | 59.97 | 1.29 |  | 952.718 | 8.4574 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.493 | 8.7754 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.697 | 12.8826 | 59.98 | 5.29 |  | 203.089 | 16.9028 | 59.99 | 9.29
381.841 | 8.4128 | 59.97 | 1.29 |  | 952.781 | 8.4574 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.593 | 8.7765 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.76 | 12.8826 | 59.98 | 5.29 |  | 203.158 | 16.9028 | 59.99 | 9.29
381.905 | 8.396 | 59.97 | 1.29 |  | 952.844 | 8.4574 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.656 | 8.7765 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.824 | 12.8706 | 59.99 | 5.29 |  | 203.226 | 16.8894 | 59.99 | 9.29
381.968 | 8.396 | 59.97 | 1.29 |  | 952.908 | 8.4493 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.719 | 8.7765 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.887 | 12.8706 | 59.99 | 5.29 |  | 203.323 | 16.8894 | 59.99 | 9.29
382.031 | 8.396 | 59.97 | 1.29 |  | 952.971 | 8.4493 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.782 | 8.7765 | 59.95 | 1.29 |  | 2631.951 | 12.8706 | 59.99 | 5.29 |  | 203.387 | 16.8894 | 59.99 | 9.29
382.094 | 8.396 | 59.97 | 1.29 |  | 953.034 | 8.4493 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.846 | 8.7545 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.014 | 12.8706 | 59.99 | 5.29 |  | 203.45 | 16.8894 | 59.99 | 9.29
382.164 | 8.3934 | 59.97 | 1.29 |  | 953.097 | 8.4493 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.909 | 8.7545 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.077 | 12.8706 | 59.99 | 5.29 |  | 203.513 | 16.884 | 59.99 | 9.29
382.227 | 8.3934 | 59.97 | 1.29 |  | 953.16 | 8.4493 | 59.98 | 1.29 |  | 1813.973 | 8.7545 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.141 | 12.863 | 59.99 | 5.29 |  | 203.576 | 16.884 | 59.99 | 9.29
382.29 | 8.3934 | 59.97 | 1.29 |  | 953.223 | 8.4349 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.036 | 8.7545 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.204 | 12.863 | 59.99 | 5.29 |  | 203.64 | 16.884 | 59.99 | 9.29
382.38 | 8.3934 | 59.97 | 1.29 |  | 953.287 | 8.4349 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.099 | 8.7545 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.267 | 12.863 | 59.99 | 5.29 |  | 203.703 | 16.884 | 59.99 | 9.29
382.448 | 8.3934 | 59.97 | 1.29 |  | 953.368 | 8.4349 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.162 | 8.7523 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.33 | 12.863 | 59.99 | 5.29 |  | 203.766 | 16.884 | 59.99 | 9.29
382.516 | 8.3777 | 59.97 | 1.29 |  | 953.436 | 8.4349 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.225 | 8.7523 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.401 | 12.863 | 59.99 | 5.29 |  | 203.83 | 16.8591 | 60 | 9.29
382.611 | 8.3777 | 59.97 | 1.29 |  | 953.515 | 8.4349 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.298 | 8.7523 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.469 | 12.8503 | 59.99 | 5.29 |  | 203.893 | 16.8591 | 60 | 9.29
382.674 | 8.3777 | 59.97 | 1.29 |  | 953.6 | 8.4185 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.367 | 8.7523 | 59.95 | 1.29 |  | 2632.537 | 12.8503 | 59.99 | 5.29 |  | 203.957 | 16.8591 | 60 | 9.29
382.738 | 8.3777 | 59.97 | 1.29 |  | 953.663 | 8.4185 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.441 | 8.7308 | 59.96 | 1.29 |  | 2632.622 | 12.8503 | 59.99 | 5.29 |  | 204.02 | 16.8591 | 60 | 9.29
382.801 | 8.3709 | 59.97 | 1.29 |  | 953.726 | 8.4185 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.51 | 8.7308 | 59.96 | 1.29 |  | 2632.686 | 12.8503 | 59.99 | 5.29 |  | 204.09 | 16.8591 | 60 | 9.29
382.864 | 8.3709 | 59.97 | 1.29 |  | 953.79 | 8.4185 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.59 | 8.7308 | 59.96 | 1.29 |  | 2632.749 | 12.8362 | 59.99 | 5.29 |  | 204.158 | 16.8531 | 60 | 9.29
382.928 | 8.3709 | 59.97 | 1.29 |  | 953.853 | 8.4102 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.654 | 8.7308 | 59.96 | 1.29 |  | 2632.812 | 12.8362 | 59.99 | 5.29 |  | 204.226 | 16.8531 | 60 | 9.29
382.991 | 8.3709 | 59.97 | 1.29 |  | 953.916 | 8.4102 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.717 | 8.7308 | 59.96 | 1.29 |  | 2632.875 | 12.8362 | 59.99 | 5.29 |  | 204.323 | 16.8531 | 60 | 9.29
383.054 | 8.3709 | 59.97 | 1.29 |  | 953.979 | 8.4102 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.78 | 8.714 | 59.96 | 1.29 |  | 2632.939 | 12.8362 | 59.99 | 5.29 |  | 204.386 | 16.8531 | 60 | 9.29
383.118 | 8.3524 | 59.97 | 1.29 |  | 954.042 | 8.4102 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.843 | 8.714 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.002 | 12.8362 | 59.99 | 5.29 |  | 204.45 | 16.8451 | 60 | 9.29
383.181 | 8.3524 | 59.97 | 1.29 |  | 954.106 | 8.4102 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.906 | 8.714 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.065 | 12.8234 | 60 | 5.29 |  | 204.513 | 16.8451 | 60 | 9.29
383.244 | 8.3524 | 59.97 | 1.29 |  | 954.169 | 8.3943 | 59.98 | 1.29 |  | 1814.969 | 8.714 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.129 | 12.8234 | 60 | 5.29 |  | 204.576 | 16.8451 | 60 | 9.29
383.316 | 8.3524 | 59.97 | 1.29 |  | 954.233 | 8.3943 | 59.98 | 1.29 |  | 1815.042 | 8.714 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.192 | 12.8234 | 60 | 5.29 |  | 204.639 | 16.8451 | 60 | 9.29
383.399 | 8.3524 | 59.97 | 1.29 |  | 954.296 | 8.3943 | 59.98 | 1.29 |  | 1815.106 | 8.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.255 | 12.8234 | 60 | 5.29 |  | 204.702 | 16.8451 | 60 | 9.29
383.467 | 8.3431 | 59.97 | 1.29 |  | 954.365 | 8.3943 | 59.98 | 1.29 |  | 1815.169 | 8.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.318 | 12.8234 | 60 | 5.29 |  | 204.765 | 16.8325 | 60 | 9.29
383.536 | 8.3431 | 59.97 | 1.29 |  | 954.44 | 8.388 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.232 | 8.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.402 | 12.8117 | 60 | 5.29 |  | 204.828 | 16.8325 | 60 | 9.29
383.611 | 8.3431 | 59.97 | 1.29 |  | 954.507 | 8.388 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.299 | 8.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.47 | 12.8117 | 60 | 5.29 |  | 204.892 | 16.8325 | 60 | 9.29
383.674 | 8.3431 | 59.97 | 1.29 |  | 954.592 | 8.388 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.376 | 8.6924 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.539 | 12.8117 | 60 | 5.29 |  | 204.955 | 16.8325 | 60 | 9.29
383.737 | 8.3438 | 59.97 | 1.29 |  | 954.655 | 8.388 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.447 | 8.6924 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.616 | 12.8117 | 60 | 5.29 |  | 205.019 | 16.8325 | 60 | 9.29
383.801 | 8.3438 | 59.97 | 1.29 |  | 954.719 | 8.388 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.516 | 8.6924 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.679 | 12.7929 | 60 | 5.29 |  | 205.099 | 16.8148 | 60 | 9.29
383.864 | 8.3438 | 59.97 | 1.29 |  | 954.782 | 8.3768 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.596 | 8.6924 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.743 | 12.7929 | 60 | 5.29 |  | 205.168 | 16.8148 | 60 | 9.29
383.927 | 8.3438 | 59.97 | 1.29 |  | 954.846 | 8.3768 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.66 | 8.684 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.806 | 12.7929 | 60 | 5.29 |  | 205.236 | 16.8148 | 60 | 9.29
383.99 | 8.3438 | 59.97 | 1.29 |  | 954.909 | 8.3768 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.723 | 8.684 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.869 | 12.7929 | 60 | 5.29 |  | 205.312 | 16.8148 | 60 | 9.29
384.054 | 8.3238 | 59.97 | 1.29 |  | 954.975 | 8.3768 | 59.97 | 1.29 |  | 1815.786 | 8.684 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.932 | 12.7929 | 60 | 5.29 |  | 205.375 | 16.812 | 60 | 9.29
384.117 | 8.3238 | 59.97 | 1.29 |  | 955.041 | 8.3639 | 59.98 | 1.29 |  | 1815.849 | 8.684 | 59.96 | 1.29 |  | 2633.996 | 12.7884 | 60.02 | 5.29 |  | 205.439 | 16.812 | 60 | 9.29
384.18 | 8.3238 | 59.97 | 1.29 |  | 955.104 | 8.3639 | 59.98 | 1.29 |  | 1815.912 | 8.684 | 59.96 | 1.29 |  | 2634.059 | 12.7884 | 60.02 | 5.29 |  | 205.502 | 16.812 | 60 | 9.29
384.243 | 8.3238 | 59.97 | 1.29 |  | 955.167 | 8.3639 | 59.98 | 1.29 |  | 1815.976 | 8.6543 | 59.96 | 1.29 |  | 2634.122 | 12.7884 | 60.02 | 5.29 |  | 205.566 | 16.812 | 60 | 9.29
384.351 | 8.3238 | 59.97 | 1.29 |  | 955.231 | 8.3639 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.039 | 8.6543 | 59.96 | 1.29 |  | 2634.185 | 12.7884 | 60.02 | 5.29 |  | 205.629 | 16.812 | 60 | 9.29
384.419 | 8.3081 | 59.97 | 1.29 |  | 955.308 | 8.3639 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.102 | 8.6543 | 59.96 | 1.29 |  | 2634.249 | 12.7884 | 60.02 | 5.29 |  | 205.692 | 16.7892 | 60 | 9.29
384.487 | 8.3081 | 59.97 | 1.29 |  | 955.378 | 8.3498 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.165 | 8.6543 | 59.96 | 1.29 |  | 2634.312 | 12.7699 | 60.02 | 5.29 |  | 205.755 | 16.7892 | 60 | 9.29
384.576 | 8.3081 | 59.97 | 1.29 |  | 955.446 | 8.3498 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.229 | 8.6543 | 59.96 | 1.29 |  | 2634.399 | 12.7699 | 60.02 | 5.29 |  | 205.819 | 16.7892 | 60 | 9.29
384.639 | 8.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 955.515 | 8.3498 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.296 | 8.6475 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.466 | 12.7699 | 60.02 | 5.29 |  | 205.882 | 16.7892 | 60 | 9.29
384.703 | 8.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 955.587 | 8.3498 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.365 | 8.6475 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.534 | 12.7699 | 60.02 | 5.29 |  | 205.945 | 16.7892 | 60 | 9.29
384.766 | 8.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 955.652 | 8.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.433 | 8.6475 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.618 | 12.7635 | 60.03 | 5.29 |  | 206.008 | 16.777 | 60.01 | 9.29
384.829 | 8.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 955.715 | 8.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.5 | 8.6475 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.681 | 12.7635 | 60.03 | 5.29 |  | 206.086 | 16.777 | 60.01 | 9.29
384.892 | 8.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 955.778 | 8.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.583 | 8.6475 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.744 | 12.7635 | 60.03 | 5.29 |  | 206.155 | 16.777 | 60.01 | 9.29
384.958 | 8.2843 | 59.97 | 1.29 |  | 955.841 | 8.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.646 | 8.6374 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.807 | 12.7635 | 60.03 | 5.29 |  | 206.222 | 16.777 | 60.01 | 9.29
385.021 | 8.2843 | 59.97 | 1.29 |  | 955.904 | 8.3415 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.71 | 8.6374 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.882 | 12.7635 | 60.03 | 5.29 |  | 206.32 | 16.7726 | 60.01 | 9.29
385.084 | 8.2843 | 59.97 | 1.29 |  | 955.968 | 8.3225 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.773 | 8.6374 | 59.97 | 1.29 |  | 2634.945 | 12.7468 | 60.03 | 5.29 |  | 206.383 | 16.7726 | 60.01 | 9.29
385.147 | 8.2843 | 59.97 | 1.29 |  | 956.031 | 8.3225 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.836 | 8.6374 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.008 | 12.7468 | 60.03 | 5.29 |  | 206.446 | 16.7726 | 60.01 | 9.29
385.21 | 8.2843 | 59.97 | 1.29 |  | 956.094 | 8.3225 | 59.98 | 1.29 |  | 1816.93 | 8.6254 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.071 | 12.7468 | 60.03 | 5.29 |  | 206.509 | 16.7726 | 60.01 | 9.29
385.273 | 8.2688 | 59.97 | 1.29 |  | 956.157 | 8.3225 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.004 | 8.6254 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.134 | 12.7468 | 60.03 | 5.29 |  | 206.576 | 16.7618 | 60.01 | 9.29
385.372 | 8.2688 | 59.97 | 1.29 |  | 956.221 | 8.3225 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.067 | 8.6254 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.198 | 12.744 | 60.03 | 5.29 |  | 206.64 | 16.7618 | 60.01 | 9.29
385.44 | 8.2688 | 59.97 | 1.29 |  | 956.284 | 8.3161 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.13 | 8.6254 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.261 | 12.744 | 60.03 | 5.29 |  | 206.703 | 16.7618 | 60.01 | 9.29
385.508 | 8.2688 | 59.97 | 1.29 |  | 956.369 | 8.3161 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.194 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.324 | 12.744 | 60.03 | 5.29 |  | 206.766 | 16.7618 | 60.01 | 9.29
385.591 | 8.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 956.437 | 8.3161 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.257 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.398 | 12.744 | 60.03 | 5.29 |  | 206.829 | 16.7618 | 60.01 | 9.29
385.654 | 8.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 956.506 | 8.3161 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.345 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.466 | 12.744 | 60.03 | 5.29 |  | 206.893 | 16.7398 | 60.02 | 9.29
385.717 | 8.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 956.594 | 8.3161 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.414 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.535 | 12.7218 | 60.04 | 5.29 |  | 206.956 | 16.7398 | 60.02 | 9.29
385.781 | 8.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 956.657 | 8.2959 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.483 | 8.614 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.626 | 12.7218 | 60.04 | 5.29 |  | 207.032 | 16.7398 | 60.02 | 9.29
385.851 | 8.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 956.72 | 8.2959 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.551 | 8.6016 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.689 | 12.7218 | 60.04 | 5.29 |  | 207.101 | 16.7398 | 60.02 | 9.29
385.914 | 8.2447 | 59.97 | 1.29 |  | 956.783 | 8.2959 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.614 | 8.6016 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.753 | 12.7218 | 60.04 | 5.29 |  | 207.17 | 16.7398 | 60.02 | 9.29
385.978 | 8.2447 | 59.97 | 1.29 |  | 956.847 | 8.2959 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.677 | 8.6016 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.816 | 12.7205 | 60.04 | 5.29 |  | 207.238 | 16.7241 | 60.02 | 9.29
386.041 | 8.2447 | 59.97 | 1.29 |  | 956.91 | 8.2946 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.74 | 8.6016 | 59.97 | 1.29 |  | 2635.879 | 12.7205 | 60.04 | 5.29 |  | 207.317 | 16.7241 | 60.02 | 9.29
386.104 | 8.2447 | 59.97 | 1.29 |  | 956.973 | 8.2946 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.805 | 8.5869 | 59.98 | 1.29 |  | 2635.943 | 12.7205 | 60.04 | 5.29 |  | 207.38 | 16.7241 | 60.02 | 9.29
386.167 | 8.2372 | 59.97 | 1.29 |  | 957.036 | 8.2946 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.868 | 8.5869 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.006 | 12.7205 | 60.04 | 5.29 |  | 207.443 | 16.7241 | 60.02 | 9.29
386.23 | 8.2372 | 59.97 | 1.29 |  | 957.099 | 8.2946 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.931 | 8.5869 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.069 | 12.7205 | 60.04 | 5.29 |  | 207.507 | 16.7158 | 60.02 | 9.29
386.294 | 8.2372 | 59.97 | 1.29 |  | 957.162 | 8.2946 | 59.98 | 1.29 |  | 1817.994 | 8.5869 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.132 | 12.6994 | 60.04 | 5.29 |  | 207.57 | 16.7158 | 60.02 | 9.29
386.375 | 8.2372 | 59.97 | 1.29 |  | 957.226 | 8.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.057 | 8.5869 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.195 | 12.6994 | 60.04 | 5.29 |  | 207.633 | 16.7158 | 60.02 | 9.29
386.444 | 8.2372 | 59.97 | 1.29 |  | 957.289 | 8.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.121 | 8.5705 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.259 | 12.6994 | 60.04 | 5.29 |  | 207.697 | 16.7158 | 60.02 | 9.29
386.512 | 8.2177 | 59.97 | 1.29 |  | 957.365 | 8.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.184 | 8.5705 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.322 | 12.6994 | 60.04 | 5.29 |  | 207.76 | 16.7158 | 60.02 | 9.29
386.603 | 8.2177 | 59.97 | 1.29 |  | 957.434 | 8.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.247 | 8.5705 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.396 | 12.6994 | 60.04 | 5.29 |  | 207.823 | 16.7043 | 60.02 | 9.29
386.666 | 8.2177 | 59.97 | 1.29 |  | 957.511 | 8.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.345 | 8.5705 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.465 | 12.6961 | 60.04 | 5.29 |  | 207.886 | 16.7043 | 60.02 | 9.29
386.729 | 8.2177 | 59.97 | 1.29 |  | 957.594 | 8.2726 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.427 | 8.5705 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.533 | 12.6961 | 60.04 | 5.29 |  | 207.95 | 16.7043 | 60.02 | 9.29
386.793 | 8.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 957.657 | 8.2726 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.495 | 8.5624 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.625 | 12.6961 | 60.04 | 5.29 |  | 208.013 | 16.7043 | 60.02 | 9.29
386.856 | 8.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 957.72 | 8.2726 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.592 | 8.5624 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.688 | 12.6961 | 60.04 | 5.29 |  | 208.092 | 16.7043 | 60.02 | 9.29
386.919 | 8.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 957.783 | 8.2726 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.655 | 8.5624 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.752 | 12.6707 | 60.05 | 5.29 |  | 208.161 | 16.7011 | 60.02 | 9.29
386.982 | 8.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 957.847 | 8.2476 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.725 | 8.5463 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.815 | 12.6707 | 60.05 | 5.29 |  | 208.228 | 16.7011 | 60.02 | 9.29
387.045 | 8.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 957.91 | 8.2476 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.788 | 8.5463 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.878 | 12.6707 | 60.05 | 5.29 |  | 208.32 | 16.7011 | 60.02 | 9.29
387.109 | 8.1968 | 59.97 | 1.29 |  | 957.973 | 8.2476 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.851 | 8.5463 | 59.98 | 1.29 |  | 2636.941 | 12.6707 | 60.05 | 5.29 |  | 208.383 | 16.7011 | 60.02 | 9.29
387.172 | 8.1968 | 59.97 | 1.29 |  | 958.036 | 8.2476 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.915 | 8.5463 | 59.98 | 1.29 |  | 2637.004 | 12.6707 | 60.05 | 5.29 |  | 208.447 | 16.6642 | 60.02 | 9.29
387.235 | 8.1968 | 59.97 | 1.29 |  | 958.1 | 8.2476 | 59.98 | 1.29 |  | 1818.978 | 8.5463 | 59.98 | 1.29 |  | 2637.067 | 12.6672 | 60.05 | 5.29 |  | 208.51 | 16.6642 | 60.02 | 9.29
387.298 | 8.1968 | 59.97 | 1.29 |  | 958.163 | 8.2467 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.041 | 8.5367 | 59.98 | 1.29 |  | 2637.13 | 12.6672 | 60.05 | 5.29 |  | 208.573 | 16.6642 | 60.02 | 9.29
387.376 | 8.1968 | 59.97 | 1.29 |  | 958.226 | 8.2467 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.105 | 8.5367 | 59.98 | 1.29 |  | 2637.194 | 12.6672 | 60.05 | 5.29 |  | 208.637 | 16.6642 | 60.02 | 9.29
387.443 | 8.1943 | 59.97 | 1.29 |  | 958.289 | 8.2467 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.168 | 8.5367 | 59.98 | 1.29 |  | 2637.257 | 12.6672 | 60.05 | 5.29 |  | 208.71 | 16.6642 | 60.02 | 9.29
387.512 | 8.1943 | 59.97 | 1.29 |  | 958.362 | 8.2467 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.231 | 8.5367 | 59.98 | 1.29 |  | 2637.33 | 12.6672 | 60.05 | 5.29 |  | 208.773 | 16.659 | 60.02 | 9.29
387.602 | 8.1943 | 59.97 | 1.29 |  | 958.43 | 8.2241 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.322 | 8.5367 | 59.98 | 1.29 |  | 2637.406 | 12.6413 | 60.05 | 5.29 |  | 208.836 | 16.659 | 60.02 | 9.29
387.665 | 8.1943 | 59.97 | 1.29 |  | 958.497 | 8.2241 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.393 | 8.5216 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.475 | 12.6413 | 60.05 | 5.29 |  | 208.899 | 16.659 | 60.02 | 9.29
387.728 | 8.1841 | 59.97 | 1.29 |  | 958.591 | 8.2241 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.461 | 8.5216 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.542 | 12.6413 | 60.05 | 5.29 |  | 208.962 | 16.659 | 60.02 | 9.29
387.791 | 8.1841 | 59.97 | 1.29 |  | 958.654 | 8.2241 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.53 | 8.5216 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.621 | 12.6413 | 60.05 | 5.29 |  | 209.039 | 16.66 | 60.02 | 9.29
387.855 | 8.1841 | 59.97 | 1.29 |  | 958.723 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.605 | 8.5216 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.684 | 12.6419 | 60.05 | 5.29 |  | 209.107 | 16.66 | 60.02 | 9.29
387.918 | 8.1841 | 59.97 | 1.29 |  | 958.786 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.669 | 8.5209 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.747 | 12.6419 | 60.05 | 5.29 |  | 209.175 | 16.66 | 60.02 | 9.29
387.981 | 8.1841 | 59.97 | 1.29 |  | 958.849 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.732 | 8.5209 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.81 | 12.6419 | 60.05 | 5.29 |  | 209.243 | 16.66 | 60.02 | 9.29
388.045 | 8.1754 | 59.97 | 1.29 |  | 958.912 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.795 | 8.5209 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.874 | 12.6419 | 60.05 | 5.29 |  | 209.312 | 16.66 | 60.02 | 9.29
388.108 | 8.1754 | 59.97 | 1.29 |  | 958.975 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.858 | 8.5209 | 59.99 | 1.29 |  | 2637.937 | 12.6419 | 60.05 | 5.29 |  | 209.375 | 16.6414 | 60.03 | 9.29
388.171 | 8.1754 | 59.97 | 1.29 |  | 959.039 | 8.1952 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.921 | 8.5209 | 59.99 | 1.29 |  | 2638 | 12.6222 | 60.04 | 5.29 |  | 209.439 | 16.6414 | 60.03 | 9.29
388.234 | 8.1754 | 59.97 | 1.29 |  | 959.102 | 8.1952 | 59.98 | 1.29 |  | 1819.985 | 8.4938 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.063 | 12.6222 | 60.04 | 5.29 |  | 209.502 | 16.6414 | 60.03 | 9.29
388.32 | 8.1754 | 59.97 | 1.29 |  | 959.165 | 8.1952 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.048 | 8.4938 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.129 | 12.6222 | 60.04 | 5.29 |  | 209.565 | 16.6414 | 60.03 | 9.29
388.387 | 8.1471 | 59.97 | 1.29 |  | 959.228 | 8.1952 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.111 | 8.4938 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.192 | 12.6222 | 60.04 | 5.29 |  | 209.629 | 16.6289 | 60.03 | 9.29
388.456 | 8.1471 | 59.97 | 1.29 |  | 959.291 | 8.1952 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.174 | 8.4938 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.26 | 12.621 | 60.04 | 5.29 |  | 209.692 | 16.6289 | 60.03 | 9.29
388.525 | 8.1471 | 59.97 | 1.29 |  | 959.378 | 8.1958 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.238 | 8.4938 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.339 | 12.621 | 60.04 | 5.29 |  | 209.755 | 16.6289 | 60.03 | 9.29
388.588 | 8.1471 | 59.97 | 1.29 |  | 959.447 | 8.1958 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.305 | 8.492 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.408 | 12.621 | 60.04 | 5.29 |  | 209.819 | 16.6289 | 60.03 | 9.29
388.652 | 8.1436 | 59.97 | 1.29 |  | 959.515 | 8.1958 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.379 | 8.492 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.476 | 12.621 | 60.04 | 5.29 |  | 209.882 | 16.6289 | 60.03 | 9.29
388.716 | 8.1436 | 59.97 | 1.29 |  | 959.598 | 8.1958 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.447 | 8.492 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.544 | 12.621 | 60.04 | 5.29 |  | 209.945 | 16.6188 | 60.03 | 9.29
388.779 | 8.1436 | 59.97 | 1.29 |  | 959.661 | 8.171 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.514 | 8.492 | 59.99 | 1.29 |  | 2638.629 | 12.6003 | 60.04 | 5.29 |  | 210.008 | 16.6188 | 60.03 | 9.29
388.842 | 8.1436 | 59.97 | 1.29 |  | 959.724 | 8.171 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.587 | 8.4762 | 60 | 1.29 |  | 2638.693 | 12.6003 | 60.04 | 5.29 |  | 210.086 | 16.6188 | 60.03 | 9.29
388.917 | 8.1436 | 59.97 | 1.29 |  | 959.787 | 8.171 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.65 | 8.4762 | 60 | 1.29 |  | 2638.756 | 12.6003 | 60.04 | 5.29 |  | 210.154 | 16.6188 | 60.03 | 9.29
388.98 | 8.1245 | 59.97 | 1.29 |  | 959.85 | 8.171 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.714 | 8.4762 | 60 | 1.29 |  | 2638.819 | 12.6003 | 60.04 | 5.29 |  | 210.229 | 16.6188 | 60.03 | 9.29
389.043 | 8.1245 | 59.97 | 1.29 |  | 959.914 | 8.171 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.777 | 8.4762 | 60 | 1.29 |  | 2638.883 | 12.5808 | 60.04 | 5.29 |  | 210.316 | 16.6009 | 60.03 | 9.29
389.106 | 8.1245 | 59.97 | 1.29 |  | 959.977 | 8.1697 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.84 | 8.4762 | 60 | 1.29 |  | 2638.946 | 12.5808 | 60.04 | 5.29 |  | 210.38 | 16.6009 | 60.03 | 9.29
389.169 | 8.1245 | 59.97 | 1.29 |  | 960.04 | 8.1697 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.903 | 8.4775 | 60 | 1.29 |  | 2639.009 | 12.5808 | 60.04 | 5.29 |  | 210.443 | 16.6009 | 60.03 | 9.29
389.233 | 8.1207 | 59.97 | 1.29 |  | 960.103 | 8.1697 | 59.98 | 1.29 |  | 1820.966 | 8.4775 | 60 | 1.29 |  | 2639.073 | 12.5808 | 60.04 | 5.29 |  | 210.507 | 16.6009 | 60.03 | 9.29
389.296 | 8.1207 | 59.97 | 1.29 |  | 960.166 | 8.1697 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.03 | 8.4775 | 60 | 1.29 |  | 2639.136 | 12.5808 | 60.04 | 5.29 |  | 210.57 | 16.6005 | 60.02 | 9.29
389.374 | 8.1207 | 59.97 | 1.29 |  | 960.229 | 8.1697 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.093 | 8.4775 | 60 | 1.29 |  | 2639.199 | 12.5714 | 60.04 | 5.29 |  | 210.633 | 16.6005 | 60.02 | 9.29
389.442 | 8.1207 | 59.97 | 1.29 |  | 960.292 | 8.1512 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.157 | 8.4775 | 60 | 1.29 |  | 2639.262 | 12.5714 | 60.04 | 5.29 |  | 210.696 | 16.6005 | 60.02 | 9.29
389.511 | 8.1207 | 59.97 | 1.29 |  | 960.362 | 8.1512 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.221 | 8.4466 | 60 | 1.29 |  | 2639.325 | 12.5714 | 60.04 | 5.29 |  | 210.76 | 16.6005 | 60.02 | 9.29
389.607 | 8.097 | 59.96 | 1.29 |  | 960.43 | 8.1512 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.284 | 8.4466 | 60 | 1.29 |  | 2639.397 | 12.5714 | 60.04 | 5.29 |  | 210.823 | 16.6005 | 60.02 | 9.29
389.67 | 8.097 | 59.96 | 1.29 |  | 960.497 | 8.1512 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.361 | 8.4466 | 60 | 1.29 |  | 2639.466 | 12.5714 | 60.04 | 5.29 |  | 210.886 | 16.5772 | 60.02 | 9.29
389.733 | 8.097 | 59.96 | 1.29 |  | 960.592 | 8.1343 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.43 | 8.4466 | 60 | 1.29 |  | 2639.534 | 12.5713 | 60.04 | 5.29 |  | 210.949 | 16.5772 | 60.02 | 9.29
389.797 | 8.097 | 59.96 | 1.29 |  | 960.655 | 8.1343 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.497 | 8.4414 | 60.01 | 1.29 |  | 2639.619 | 12.5713 | 60.04 | 5.29 |  | 211.012 | 16.5772 | 60.02 | 9.29
389.86 | 8.0962 | 59.96 | 1.29 |  | 960.719 | 8.1343 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.595 | 8.4414 | 60.01 | 1.29 |  | 2639.682 | 12.5713 | 60.04 | 5.29 |  | 211.089 | 16.5772 | 60.02 | 9.29
389.923 | 8.0962 | 59.96 | 1.29 |  | 960.782 | 8.1343 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.659 | 8.4414 | 60.01 | 1.29 |  | 2639.745 | 12.5713 | 60.04 | 5.29 |  | 211.168 | 16.5772 | 60.02 | 9.29
389.987 | 8.0962 | 59.96 | 1.29 |  | 960.845 | 8.1343 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.722 | 8.4414 | 60.01 | 1.29 |  | 2639.809 | 12.5699 | 60.04 | 5.29 |  | 211.237 | 16.5629 | 60.02 | 9.29
390.05 | 8.0962 | 59.96 | 1.29 |  | 960.909 | 8.1229 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.786 | 8.4185 | 60.01 | 1.29 |  | 2639.872 | 12.5699 | 60.04 | 5.29 |  | 211.323 | 16.5629 | 60.02 | 9.29
390.113 | 8.0962 | 59.96 | 1.29 |  | 960.972 | 8.1229 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.849 | 8.4185 | 60.01 | 1.29 |  | 2639.935 | 12.5699 | 60.04 | 5.29 |  | 211.386 | 16.5629 | 60.02 | 9.29
390.177 | 8.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 961.035 | 8.1229 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.912 | 8.4185 | 60.01 | 1.29 |  | 2639.998 | 12.5699 | 60.04 | 5.29 |  | 211.45 | 16.5629 | 60.02 | 9.29
390.24 | 8.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 961.098 | 8.1229 | 59.98 | 1.29 |  | 1821.975 | 8.4185 | 60.01 | 1.29 |  | 2640.062 | 12.5699 | 60.04 | 5.29 |  | 211.513 | 16.5519 | 60.03 | 9.29
390.303 | 8.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 961.172 | 8.1229 | 59.98 | 1.29 |  | 1822.038 | 8.4185 | 60.01 | 1.29 |  | 2640.125 | 12.5358 | 60.03 | 5.29 |  | 211.577 | 16.5519 | 60.03 | 9.29
390.377 | 8.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 961.235 | 8.1069 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.102 | 8.4191 | 60.01 | 1.29 |  | 2640.189 | 12.5358 | 60.03 | 5.29 |  | 211.64 | 16.5519 | 60.03 | 9.29
390.45 | 8.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 961.307 | 8.1069 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.165 | 8.4191 | 60.01 | 1.29 |  | 2640.252 | 12.5358 | 60.03 | 5.29 |  | 211.703 | 16.5519 | 60.03 | 9.29
390.519 | 8.0702 | 59.96 | 1.29 |  | 961.376 | 8.1069 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.228 | 8.4191 | 60.01 | 1.29 |  | 2640.315 | 12.5358 | 60.03 | 5.29 |  | 211.774 | 16.5519 | 60.03 | 9.29
390.601 | 8.0702 | 59.96 | 1.29 |  | 961.445 | 8.1069 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.306 | 8.4191 | 60.01 | 1.29 |  | 2640.404 | 12.5358 | 60.03 | 5.29 |  | 211.838 | 16.532 | 60.03 | 9.29
390.665 | 8.0702 | 59.96 | 1.29 |  | 961.513 | 8.0976 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.376 | 8.4191 | 60.01 | 1.29 |  | 2640.472 | 12.527 | 60.03 | 5.29 |  | 211.902 | 16.532 | 60.03 | 9.29
390.728 | 8.0702 | 59.96 | 1.29 |  | 961.59 | 8.0976 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.444 | 8.4107 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.541 | 12.527 | 60.03 | 5.29 |  | 211.966 | 16.532 | 60.03 | 9.29
390.791 | 8.0475 | 59.97 | 1.29 |  | 961.653 | 8.0976 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.513 | 8.4107 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.633 | 12.527 | 60.03 | 5.29 |  | 212.069 | 16.532 | 60.03 | 9.29
390.854 | 8.0475 | 59.97 | 1.29 |  | 961.717 | 8.0976 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.593 | 8.4107 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.696 | 12.527 | 60.03 | 5.29 |  | 212.138 | 16.5266 | 60.03 | 9.29
390.917 | 8.0475 | 59.97 | 1.29 |  | 961.78 | 8.0967 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.656 | 8.4107 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.76 | 12.5155 | 60.03 | 5.29 |  | 212.206 | 16.5266 | 60.03 | 9.29
390.98 | 8.0475 | 59.97 | 1.29 |  | 961.843 | 8.0967 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.719 | 8.4003 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.823 | 12.5155 | 60.03 | 5.29 |  | 212.274 | 16.5266 | 60.03 | 9.29
391.043 | 8.0475 | 59.97 | 1.29 |  | 961.906 | 8.0967 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.783 | 8.4003 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.886 | 12.5155 | 60.03 | 5.29 |  | 212.338 | 16.5266 | 60.03 | 9.29
391.106 | 8.0482 | 59.97 | 1.29 |  | 961.969 | 8.0967 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.846 | 8.4003 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.949 | 12.5155 | 60.03 | 5.29 |  | 212.402 | 16.5138 | 60.02 | 9.29
391.17 | 8.0482 | 59.97 | 1.29 |  | 962.032 | 8.0967 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.909 | 8.4003 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.013 | 12.5155 | 60.03 | 5.29 |  | 212.465 | 16.5138 | 60.02 | 9.29
391.233 | 8.0482 | 59.97 | 1.29 |  | 962.095 | 8.071 | 59.99 | 1.29 |  | 1822.972 | 8.4003 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.077 | 12.5022 | 60.03 | 5.29 |  | 212.528 | 16.5138 | 60.02 | 9.29
391.296 | 8.0482 | 59.97 | 1.29 |  | 962.159 | 8.071 | 59.99 | 1.29 |  | 1823.035 | 8.3843 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.14 | 12.5022 | 60.03 | 5.29 |  | 212.591 | 16.5138 | 60.02 | 9.29
391.385 | 8.0482 | 59.97 | 1.29 |  | 962.222 | 8.071 | 59.99 | 1.29 |  | 1823.098 | 8.3843 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.203 | 12.5022 | 60.03 | 5.29 |  | 212.654 | 16.5138 | 60.02 | 9.29
391.453 | 8.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 962.285 | 8.071 | 59.99 | 1.29 |  | 1823.161 | 8.3843 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.266 | 12.5022 | 60.03 | 5.29 |  | 212.718 | 16.5103 | 60.02 | 9.29
391.521 | 8.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 962.367 | 8.071 | 59.99 | 1.29 |  | 1823.224 | 8.3843 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.35 | 12.5015 | 60.03 | 5.29 |  | 212.781 | 16.5103 | 60.02 | 9.29
391.597 | 8.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 962.436 | 8.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.311 | 8.3843 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.418 | 12.5015 | 60.03 | 5.29 |  | 212.845 | 16.5103 | 60.02 | 9.29
391.66 | 8.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 962.504 | 8.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.379 | 8.3702 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.487 | 12.5015 | 60.03 | 5.29 |  | 212.91 | 16.5103 | 60.02 | 9.29
391.724 | 8.0198 | 59.97 | 1.29 |  | 962.596 | 8.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.448 | 8.3702 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.554 | 12.5015 | 60.03 | 5.29 |  | 212.974 | 16.5103 | 60.02 | 9.29
391.787 | 8.0198 | 59.97 | 1.29 |  | 962.66 | 8.0594 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.516 | 8.3702 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.619 | 12.5015 | 60.03 | 5.29 |  | 213.067 | 16.4916 | 60.02 | 9.29
391.85 | 8.0198 | 59.97 | 1.29 |  | 962.723 | 8.0487 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.587 | 8.3702 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.683 | 12.5029 | 60.03 | 5.29 |  | 213.135 | 16.4916 | 60.02 | 9.29
391.913 | 8.0198 | 59.97 | 1.29 |  | 962.786 | 8.0487 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.651 | 8.3602 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.746 | 12.5029 | 60.03 | 5.29 |  | 213.203 | 16.4916 | 60.02 | 9.29
391.988 | 8.0198 | 59.97 | 1.29 |  | 962.849 | 8.0487 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.714 | 8.3602 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.809 | 12.5029 | 60.03 | 5.29 |  | 213.278 | 16.4916 | 60.02 | 9.29
392.051 | 7.9992 | 59.97 | 1.29 |  | 962.913 | 8.0487 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.777 | 8.3602 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.873 | 12.5029 | 60.03 | 5.29 |  | 213.342 | 16.4706 | 60.01 | 9.29
392.114 | 7.9992 | 59.97 | 1.29 |  | 962.976 | 8.0487 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.84 | 8.3602 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.937 | 12.5029 | 60.03 | 5.29 |  | 213.405 | 16.4706 | 60.01 | 9.29
392.177 | 7.9992 | 59.97 | 1.29 |  | 963.039 | 8.047 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.904 | 8.3602 | 60.03 | 1.29 |  | 2642 | 12.4699 | 60.03 | 5.29 |  | 213.468 | 16.4706 | 60.01 | 9.29
392.24 | 7.9992 | 59.97 | 1.29 |  | 963.102 | 8.047 | 59.98 | 1.29 |  | 1823.967 | 8.3432 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.063 | 12.4699 | 60.03 | 5.29 |  | 213.531 | 16.4706 | 60.01 | 9.29
392.317 | 7.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 963.165 | 8.047 | 59.98 | 1.29 |  | 1824.03 | 8.3432 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.127 | 12.4699 | 60.03 | 5.29 |  | 213.595 | 16.4706 | 60.01 | 9.29
392.411 | 7.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 963.228 | 8.047 | 59.98 | 1.29 |  | 1824.094 | 8.3432 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.19 | 12.4699 | 60.03 | 5.29 |  | 213.658 | 16.4623 | 60.01 | 9.29
392.486 | 7.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 963.292 | 8.047 | 59.98 | 1.29 |  | 1824.157 | 8.3432 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.257 | 12.4521 | 60.03 | 5.29 |  | 213.721 | 16.4623 | 60.01 | 9.29
392.555 | 7.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 963.373 | 8.046 | 59.98 | 1.29 |  | 1824.228 | 8.3432 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.32 | 12.4521 | 60.03 | 5.29 |  | 213.784 | 16.4623 | 60.01 | 9.29
392.624 | 7.9725 | 59.97 | 1.29 |  | 963.442 | 8.046 | 59.98 | 1.29 |  | 1824.291 | 8.3388 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.4 | 12.4521 | 60.03 | 5.29 |  | 213.847 | 16.4623 | 60.01 | 9.29
392.71 | 7.9725 | 59.97 | 1.29 |  | 963.511 | 8.046 | 59.98 | 1.29 |  | 1824.364 | 8.3388 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.468 | 12.4521 | 60.03 | 5.29 |  | 213.919 | 16.4559 | 60.01 | 9.29
392.773 | 7.9725 | 59.97 | 1.29 |  | 963.589 | 8.046 | 59.98 | 1.29 |  | 1824.432 | 8.3388 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.536 | 12.4521 | 60.03 | 5.29 |  | 213.982 | 16.4559 | 60.01 | 9.29
392.836 | 7.9725 | 59.97 | 1.29 |  | 963.652 | 8.0214 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.5 | 8.3388 | 60.03 | 1.29 |  | 2642.623 | 12.4477 | 60.03 | 5.29 |  | 214.081 | 16.4559 | 60.01 | 9.29
392.909 | 7.9725 | 59.97 | 1.29 |  | 963.715 | 8.0214 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.595 | 8.3224 | 60.04 | 1.29 |  | 2642.686 | 12.4477 | 60.03 | 5.29 |  | 214.149 | 16.4559 | 60.01 | 9.29
392.972 | 7.9564 | 59.97 | 1.29 |  | 963.778 | 8.0214 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.658 | 8.3224 | 60.04 | 1.29 |  | 2642.749 | 12.4477 | 60.03 | 5.29 |  | 214.229 | 16.4559 | 60.01 | 9.29
393.035 | 7.9564 | 59.97 | 1.29 |  | 963.842 | 8.0214 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.721 | 8.3224 | 60.04 | 1.29 |  | 2642.812 | 12.4477 | 60.03 | 5.29 |  | 214.318 | 16.4437 | 60.02 | 9.29
393.098 | 7.9564 | 59.97 | 1.29 |  | 963.905 | 8.0214 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.784 | 8.3224 | 60.04 | 1.29 |  | 2642.875 | 12.4333 | 60.02 | 5.29 |  | 214.381 | 16.4437 | 60.02 | 9.29
393.161 | 7.9564 | 59.97 | 1.29 |  | 963.968 | 8.0041 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.848 | 8.3156 | 60.04 | 1.29 |  | 2642.938 | 12.4333 | 60.02 | 5.29 |  | 214.444 | 16.4437 | 60.02 | 9.29
393.226 | 7.9464 | 59.97 | 1.29 |  | 964.031 | 8.0041 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.911 | 8.3156 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.002 | 12.4333 | 60.02 | 5.29 |  | 214.508 | 16.4437 | 60.02 | 9.29
393.289 | 7.9464 | 59.97 | 1.29 |  | 964.094 | 8.0041 | 59.99 | 1.29 |  | 1824.974 | 8.3156 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.065 | 12.4333 | 60.02 | 5.29 |  | 214.571 | 16.4344 | 60.02 | 9.29
393.366 | 7.9464 | 59.97 | 1.29 |  | 964.157 | 8.0041 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.037 | 8.3156 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.128 | 12.4333 | 60.02 | 5.29 |  | 214.634 | 16.4344 | 60.02 | 9.29
393.434 | 7.9464 | 59.97 | 1.29 |  | 964.231 | 8.0041 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.1 | 8.3156 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.191 | 12.4289 | 60.02 | 5.29 |  | 214.697 | 16.4344 | 60.02 | 9.29
393.502 | 7.9464 | 59.97 | 1.29 |  | 964.307 | 7.9919 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.164 | 8.2977 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.254 | 12.4289 | 60.02 | 5.29 |  | 214.76 | 16.4344 | 60.02 | 9.29
393.6 | 7.9328 | 59.97 | 1.29 |  | 964.375 | 7.9919 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.227 | 8.2977 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.317 | 12.4289 | 60.02 | 5.29 |  | 214.831 | 16.4124 | 60.01 | 9.29
393.663 | 7.9328 | 59.97 | 1.29 |  | 964.442 | 7.9919 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.29 | 8.2977 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.395 | 12.4289 | 60.02 | 5.29 |  | 214.894 | 16.4124 | 60.01 | 9.29
393.726 | 7.9328 | 59.97 | 1.29 |  | 964.511 | 7.9919 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.36 | 8.2977 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.464 | 12.4289 | 60.02 | 5.29 |  | 214.957 | 16.4124 | 60.01 | 9.29
393.789 | 7.9328 | 59.97 | 1.29 |  | 964.597 | 7.9746 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.428 | 8.2977 | 60.04 | 1.29 |  | 2643.532 | 12.4096 | 60.02 | 5.29 |  | 215.033 | 16.4124 | 60.01 | 9.29
393.853 | 7.922 | 59.98 | 1.29 |  | 964.661 | 7.9746 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.496 | 8.2917 | 60.05 | 1.29 |  | 2643.62 | 12.4096 | 60.02 | 5.29 |  | 215.102 | 16.4124 | 60.01 | 9.29
393.916 | 7.922 | 59.98 | 1.29 |  | 964.724 | 7.9746 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.592 | 8.2917 | 60.05 | 1.29 |  | 2643.683 | 12.4096 | 60.02 | 5.29 |  | 215.17 | 16.4114 | 60.01 | 9.29
393.979 | 7.922 | 59.98 | 1.29 |  | 964.787 | 7.9746 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.656 | 8.2917 | 60.05 | 1.29 |  | 2643.747 | 12.4096 | 60.02 | 5.29 |  | 215.238 | 16.4114 | 60.01 | 9.29
394.042 | 7.922 | 59.98 | 1.29 |  | 964.851 | 7.9659 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.719 | 8.2917 | 60.05 | 1.29 |  | 2643.81 | 12.4059 | 60.02 | 5.29 |  | 215.319 | 16.4114 | 60.01 | 9.29
394.105 | 7.922 | 59.98 | 1.29 |  | 964.914 | 7.9659 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.782 | 8.2717 | 60.05 | 1.29 |  | 2643.874 | 12.4059 | 60.02 | 5.29 |  | 215.382 | 16.4114 | 60.01 | 9.29
394.168 | 7.9097 | 59.98 | 1.29 |  | 964.977 | 7.9659 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.845 | 8.2717 | 60.05 | 1.29 |  | 2643.937 | 12.4059 | 60.02 | 5.29 |  | 215.446 | 16.3841 | 60.01 | 9.29
394.231 | 7.9097 | 59.98 | 1.29 |  | 965.04 | 7.9659 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.909 | 8.2717 | 60.05 | 1.29 |  | 2644 | 12.4059 | 60.02 | 5.29 |  | 215.509 | 16.3841 | 60.01 | 9.29
394.294 | 7.9097 | 59.98 | 1.29 |  | 965.103 | 7.9659 | 59.99 | 1.29 |  | 1825.972 | 8.2717 | 60.05 | 1.29 |  | 2644.064 | 12.4059 | 60.02 | 5.29 |  | 215.572 | 16.3841 | 60.01 | 9.29
394.373 | 7.9097 | 59.98 | 1.29 |  | 965.166 | 7.9541 | 59.98 | 1.29 |  | 1826.035 | 8.2717 | 60.05 | 1.29 |  | 2644.127 | 12.3855 | 60.02 | 5.29 |  | 215.635 | 16.3841 | 60.01 | 9.29
394.452 | 7.9097 | 59.98 | 1.29 |  | 965.229 | 7.9541 | 59.98 | 1.29 |  | 1826.098 | 8.2681 | 60.05 | 1.29 |  | 2644.19 | 12.3855 | 60.02 | 5.29 |  | 215.698 | 16.3841 | 60.01 | 9.29
394.521 | 7.8969 | 59.98 | 1.29 |  | 965.305 | 7.9541 | 59.98 | 1.29 |  | 1826.162 | 8.2681 | 60.05 | 1.29 |  | 2644.253 | 12.3855 | 60.02 | 5.29 |  | 215.761 | 16.3724 | 60.01 | 9.29
394.608 | 7.8969 | 59.98 | 1.29 |  | 965.373 | 7.9541 | 59.98 | 1.29 |  | 1826.225 | 8.2681 | 60.05 | 1.29 |  | 2644.317 | 12.3855 | 60.02 | 5.29 |  | 215.824 | 16.3724 | 60.01 | 9.29
394.671 | 7.8969 | 59.98 | 1.29 |  | 965.443 | 7.9541 | 59.98 | 1.29 |  | 1826.303 | 8.2681 | 60.05 | 1.29 |  | 2644.404 | 12.3855 | 60.02 | 5.29 |  | 215.888 | 16.3724 | 60.01 | 9.29
394.735 | 7.8969 | 59.98 | 1.29 |  | 965.512 | 7.95 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.378 | 8.2331 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.472 | 12.3819 | 60.02 | 5.29 |  | 215.951 | 16.3724 | 60.01 | 9.29
394.798 | 7.8972 | 59.98 | 1.29 |  | 965.598 | 7.95 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.447 | 8.2331 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.541 | 12.3819 | 60.02 | 5.29 |  | 216.014 | 16.3724 | 60.01 | 9.29
394.861 | 7.8972 | 59.98 | 1.29 |  | 965.661 | 7.95 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.516 | 8.2331 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.626 | 12.3819 | 60.02 | 5.29 |  | 216.104 | 16.365 | 60.01 | 9.29
394.924 | 7.8972 | 59.98 | 1.29 |  | 965.724 | 7.95 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.59 | 8.2331 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.689 | 12.3819 | 60.02 | 5.29 |  | 216.173 | 16.365 | 60.01 | 9.29
394.987 | 7.8972 | 59.98 | 1.29 |  | 965.788 | 7.9503 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.653 | 8.2331 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.752 | 12.361 | 60.03 | 5.29 |  | 216.241 | 16.365 | 60.01 | 9.29
395.056 | 7.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 965.851 | 7.9503 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.717 | 8.2278 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.816 | 12.361 | 60.03 | 5.29 |  | 216.319 | 16.365 | 60.01 | 9.29
395.119 | 7.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 965.915 | 7.9503 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.78 | 8.2278 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.879 | 12.361 | 60.03 | 5.29 |  | 216.382 | 16.3538 | 60.01 | 9.29
395.182 | 7.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 965.978 | 7.9503 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.843 | 8.2278 | 60.06 | 1.29 |  | 2644.942 | 12.361 | 60.03 | 5.29 |  | 216.446 | 16.3538 | 60.01 | 9.29
395.246 | 7.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 966.041 | 7.9503 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.906 | 8.2278 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.012 | 12.3606 | 60.03 | 5.29 |  | 216.509 | 16.3538 | 60.01 | 9.29
395.319 | 7.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 966.104 | 7.9207 | 59.99 | 1.29 |  | 1826.98 | 8.2278 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.075 | 12.3606 | 60.03 | 5.29 |  | 216.572 | 16.3538 | 60.01 | 9.29
395.389 | 7.8633 | 59.99 | 1.29 |  | 966.167 | 7.9207 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.043 | 8.2209 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.138 | 12.3606 | 60.03 | 5.29 |  | 216.635 | 16.3538 | 60.01 | 9.29
395.456 | 7.8633 | 59.99 | 1.29 |  | 966.23 | 7.9207 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.107 | 8.2209 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.201 | 12.3606 | 60.03 | 5.29 |  | 216.698 | 16.3491 | 60.01 | 9.29
395.525 | 7.8633 | 59.99 | 1.29 |  | 966.293 | 7.9207 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.17 | 8.2209 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.264 | 12.3606 | 60.03 | 5.29 |  | 216.766 | 16.3491 | 60.01 | 9.29
395.602 | 7.8633 | 59.99 | 1.29 |  | 966.372 | 7.9207 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.237 | 8.2209 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.328 | 12.3371 | 60.03 | 5.29 |  | 216.829 | 16.3491 | 60.01 | 9.29
395.671 | 7.8483 | 60 | 1.29 |  | 966.439 | 7.905 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.304 | 8.2193 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.397 | 12.3371 | 60.03 | 5.29 |  | 216.892 | 16.3491 | 60.01 | 9.29
395.734 | 7.8483 | 60 | 1.29 |  | 966.508 | 7.905 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.373 | 8.2193 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.466 | 12.3371 | 60.03 | 5.29 |  | 216.956 | 16.3491 | 60.01 | 9.29
395.797 | 7.8483 | 60 | 1.29 |  | 966.593 | 7.905 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.441 | 8.2193 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.535 | 12.3371 | 60.03 | 5.29 |  | 217.02 | 16.336 | 60.01 | 9.29
395.86 | 7.8483 | 60 | 1.29 |  | 966.656 | 7.905 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.509 | 8.2193 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.608 | 12.3371 | 60.03 | 5.29 |  | 217.089 | 16.336 | 60.01 | 9.29
395.923 | 7.8483 | 60 | 1.29 |  | 966.719 | 7.8982 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.573 | 8.2193 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.671 | 12.337 | 60.03 | 5.29 |  | 217.157 | 16.336 | 60.01 | 9.29
395.987 | 7.849 | 60.01 | 1.29 |  | 966.782 | 7.8982 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.636 | 8.1932 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.734 | 12.337 | 60.03 | 5.29 |  | 217.225 | 16.336 | 60.01 | 9.29
396.05 | 7.849 | 60.01 | 1.29 |  | 966.845 | 7.8982 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.699 | 8.1932 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.797 | 12.337 | 60.03 | 5.29 |  | 217.32 | 16.336 | 60.01 | 9.29
396.113 | 7.849 | 60.01 | 1.29 |  | 966.908 | 7.8982 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.762 | 8.1932 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.86 | 12.337 | 60.03 | 5.29 |  | 217.383 | 16.3305 | 60.01 | 9.29
396.176 | 7.849 | 60.01 | 1.29 |  | 966.972 | 7.8982 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.825 | 8.1932 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.924 | 12.337 | 60.03 | 5.29 |  | 217.447 | 16.3305 | 60.01 | 9.29
396.239 | 7.849 | 60.01 | 1.29 |  | 967.035 | 7.8727 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.9 | 8.1932 | 60.06 | 1.29 |  | 2645.987 | 12.2952 | 60.03 | 5.29 |  | 217.51 | 16.3305 | 60.01 | 9.29
396.317 | 7.8492 | 60.01 | 1.29 |  | 967.098 | 7.8727 | 59.99 | 1.29 |  | 1827.963 | 8.1928 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.051 | 12.2952 | 60.03 | 5.29 |  | 217.573 | 16.3305 | 60.01 | 9.29
396.385 | 7.8492 | 60.01 | 1.29 |  | 967.161 | 7.8727 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.026 | 8.1928 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.114 | 12.2952 | 60.03 | 5.29 |  | 217.637 | 16.3063 | 60.01 | 9.29
396.455 | 7.8492 | 60.01 | 1.29 |  | 967.224 | 7.8727 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.089 | 8.1928 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.178 | 12.2952 | 60.03 | 5.29 |  | 217.7 | 16.3063 | 60.01 | 9.29
396.524 | 7.8492 | 60.01 | 1.29 |  | 967.311 | 7.8727 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.153 | 8.1928 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.246 | 12.2828 | 60.03 | 5.29 |  | 217.763 | 16.3063 | 60.01 | 9.29
396.599 | 7.8492 | 60.01 | 1.29 |  | 967.379 | 7.8722 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.216 | 8.1702 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.309 | 12.2828 | 60.03 | 5.29 |  | 217.826 | 16.3063 | 60.01 | 9.29
396.663 | 7.8175 | 60.01 | 1.29 |  | 967.446 | 7.8722 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.28 | 8.1702 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.395 | 12.2828 | 60.03 | 5.29 |  | 217.899 | 16.3063 | 60.01 | 9.29
396.726 | 7.8175 | 60.01 | 1.29 |  | 967.515 | 7.8722 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.358 | 8.1702 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.464 | 12.2828 | 60.03 | 5.29 |  | 217.962 | 16.2977 | 60.01 | 9.29
396.79 | 7.8175 | 60.01 | 1.29 |  | 967.578 | 7.8722 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.427 | 8.1702 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.532 | 12.2828 | 60.03 | 5.29 |  | 218.059 | 16.2977 | 60.01 | 9.29
396.853 | 7.8175 | 60.01 | 1.29 |  | 967.641 | 7.863 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.495 | 8.1702 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.608 | 12.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 218.128 | 16.2977 | 60.01 | 9.29
396.916 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 967.705 | 7.863 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.591 | 8.17 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.672 | 12.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 218.202 | 16.2977 | 60.01 | 9.29
396.979 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 967.768 | 7.863 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.655 | 8.17 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.735 | 12.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 218.271 | 16.2834 | 60 | 9.29
397.042 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 967.831 | 7.863 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.718 | 8.17 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.798 | 12.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 218.334 | 16.2834 | 60 | 9.29
397.105 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 967.894 | 7.863 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.781 | 8.17 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.861 | 12.2636 | 60.04 | 5.29 |  | 218.398 | 16.2834 | 60 | 9.29
397.168 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 967.957 | 7.8541 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.844 | 8.1494 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.924 | 12.2636 | 60.04 | 5.29 |  | 218.461 | 16.2834 | 60 | 9.29
397.232 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 968.02 | 7.8541 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.907 | 8.1494 | 60.06 | 1.29 |  | 2646.987 | 12.2636 | 60.04 | 5.29 |  | 218.524 | 16.2725 | 60 | 9.29
397.295 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 968.084 | 7.8541 | 59.99 | 1.29 |  | 1828.971 | 8.1494 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.051 | 12.2636 | 60.04 | 5.29 |  | 218.587 | 16.2725 | 60 | 9.29
397.37 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 968.147 | 7.8541 | 59.99 | 1.29 |  | 1829.034 | 8.1494 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.114 | 12.2636 | 60.04 | 5.29 |  | 218.651 | 16.2725 | 60 | 9.29
397.438 | 7.7986 | 60.02 | 1.29 |  | 968.221 | 7.8541 | 59.99 | 1.29 |  | 1829.097 | 8.1494 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.178 | 12.2571 | 60.04 | 5.29 |  | 218.714 | 16.2725 | 60 | 9.29
397.507 | 7.7829 | 60.02 | 1.29 |  | 968.284 | 7.839 | 60 | 1.29 |  | 1829.16 | 8.148 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.241 | 12.2571 | 60.04 | 5.29 |  | 218.777 | 16.2725 | 60 | 9.29
397.604 | 7.7829 | 60.02 | 1.29 |  | 968.372 | 7.839 | 60 | 1.29 |  | 1829.223 | 8.148 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.304 | 12.2571 | 60.04 | 5.29 |  | 218.84 | 16.2571 | 60 | 9.29
397.667 | 7.7829 | 60.02 | 1.29 |  | 968.441 | 7.839 | 60 | 1.29 |  | 1829.286 | 8.148 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.401 | 12.2571 | 60.04 | 5.29 |  | 218.904 | 16.2571 | 60 | 9.29
397.73 | 7.7829 | 60.02 | 1.29 |  | 968.516 | 7.839 | 60 | 1.29 |  | 1829.358 | 8.148 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.479 | 12.2571 | 60.04 | 5.29 |  | 218.973 | 16.2571 | 60 | 9.29
397.799 | 7.7742 | 60.03 | 1.29 |  | 968.604 | 7.8235 | 60 | 1.29 |  | 1829.43 | 8.148 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.547 | 12.2538 | 60.04 | 5.29 |  | 219.037 | 16.2571 | 60 | 9.29
397.863 | 7.7742 | 60.03 | 1.29 |  | 968.667 | 7.8235 | 60 | 1.29 |  | 1829.498 | 8.1205 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.634 | 12.2538 | 60.04 | 5.29 |  | 219.106 | 16.2571 | 60 | 9.29
397.926 | 7.7742 | 60.03 | 1.29 |  | 968.73 | 7.8235 | 60 | 1.29 |  | 1829.59 | 8.1205 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.697 | 12.2538 | 60.04 | 5.29 |  | 219.174 | 16.2549 | 60 | 9.29
397.989 | 7.7742 | 60.03 | 1.29 |  | 968.793 | 7.8235 | 60 | 1.29 |  | 1829.653 | 8.1205 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.761 | 12.2538 | 60.04 | 5.29 |  | 219.242 | 16.2549 | 60 | 9.29
398.052 | 7.7742 | 60.03 | 1.29 |  | 968.856 | 7.7995 | 60 | 1.29 |  | 1829.716 | 8.1205 | 60.06 | 1.29 |  | 2647.824 | 12.2316 | 60.04 | 5.29 |  | 219.324 | 16.2549 | 60 | 9.29
398.116 | 7.7603 | 60.03 | 1.29 |  | 968.92 | 7.7995 | 60 | 1.29 |  | 1829.78 | 8.1054 | 60.05 | 1.29 |  | 2647.887 | 12.2316 | 60.04 | 5.29 |  | 219.387 | 16.2549 | 60 | 9.29
398.179 | 7.7603 | 60.03 | 1.29 |  | 968.983 | 7.7995 | 60 | 1.29 |  | 1829.843 | 8.1054 | 60.05 | 1.29 |  | 2647.95 | 12.2316 | 60.04 | 5.29 |  | 219.451 | 16.2368 | 60 | 9.29
398.242 | 7.7603 | 60.03 | 1.29 |  | 969.046 | 7.7995 | 60 | 1.29 |  | 1829.906 | 8.1054 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.013 | 12.2316 | 60.04 | 5.29 |  | 219.514 | 16.2368 | 60 | 9.29
398.315 | 7.7603 | 60.03 | 1.29 |  | 969.109 | 7.7995 | 60 | 1.29 |  | 1829.969 | 8.1054 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.086 | 12.2316 | 60.04 | 5.29 |  | 219.578 | 16.2368 | 60 | 9.29
398.383 | 7.7603 | 60.03 | 1.29 |  | 969.172 | 7.8 | 60 | 1.29 |  | 1830.032 | 8.1054 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.149 | 12.2201 | 60.04 | 5.29 |  | 219.641 | 16.2368 | 60 | 9.29
398.452 | 7.7496 | 60.03 | 1.29 |  | 969.236 | 7.8 | 60 | 1.29 |  | 1830.096 | 8.0985 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.212 | 12.2201 | 60.04 | 5.29 |  | 219.704 | 16.2368 | 60 | 9.29
398.52 | 7.7496 | 60.03 | 1.29 |  | 969.299 | 7.8 | 60 | 1.29 |  | 1830.159 | 8.0985 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.275 | 12.2201 | 60.04 | 5.29 |  | 219.767 | 16.2366 | 60 | 9.29
398.603 | 7.7496 | 60.03 | 1.29 |  | 969.371 | 7.8 | 60 | 1.29 |  | 1830.222 | 8.0985 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.367 | 12.2201 | 60.04 | 5.29 |  | 219.831 | 16.2366 | 60 | 9.29
398.666 | 7.7496 | 60.03 | 1.29 |  | 969.446 | 7.7911 | 60 | 1.29 |  | 1830.285 | 8.0985 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.434 | 12.2099 | 60.04 | 5.29 |  | 219.894 | 16.2366 | 60 | 9.29
398.73 | 7.7461 | 60.03 | 1.29 |  | 969.515 | 7.7911 | 60 | 1.29 |  | 1830.371 | 8.0985 | 60.05 | 1.29 |  | 2648.503 | 12.2099 | 60.04 | 5.29 |  | 219.957 | 16.2366 | 60 | 9.29
398.793 | 7.7461 | 60.03 | 1.29 |  | 969.597 | 7.7911 | 60 | 1.29 |  | 1830.438 | 8.0803 | 60.04 | 1.29 |  | 2648.57 | 12.2099 | 60.04 | 5.29 |  | 220.02 | 16.2366 | 60 | 9.29
398.856 | 7.7461 | 60.03 | 1.29 |  | 969.66 | 7.7911 | 60 | 1.29 |  | 1830.507 | 8.0803 | 60.04 | 1.29 |  | 2648.633 | 12.2099 | 60.04 | 5.29 |  | 220.104 | 16.2053 | 60 | 9.29
398.919 | 7.7461 | 60.03 | 1.29 |  | 969.724 | 7.7911 | 60 | 1.29 |  | 1830.592 | 8.0803 | 60.04 | 1.29 |  | 2648.702 | 12.2005 | 60.04 | 5.29 |  | 220.173 | 16.2053 | 60 | 9.29
398.983 | 7.7461 | 60.03 | 1.29 |  | 969.787 | 7.7742 | 59.99 | 1.29 |  | 1830.663 | 8.0803 | 60.04 | 1.29 |  | 2648.765 | 12.2005 | 60.04 | 5.29 |  | 220.241 | 16.2053 | 60 | 9.29
399.046 | 7.7218 | 60.03 | 1.29 |  | 969.85 | 7.7742 | 59.99 | 1.29 |  | 1830.727 | 8.0729 | 60.04 | 1.29 |  | 2648.828 | 12.2005 | 60.04 | 5.29 |  | 220.323 | 16.2053 | 60 | 9.29
399.109 | 7.7218 | 60.03 | 1.29 |  | 969.913 | 7.7742 | 59.99 | 1.29 |  | 1830.791 | 8.0729 | 60.04 | 1.29 |  | 2648.892 | 12.2005 | 60.04 | 5.29 |  | 220.386 | 16.193 | 60 | 9.29
399.173 | 7.7218 | 60.03 | 1.29 |  | 969.976 | 7.7742 | 59.99 | 1.29 |  | 1830.854 | 8.0729 | 60.04 | 1.29 |  | 2648.955 | 12.2005 | 60.04 | 5.29 |  | 220.45 | 16.193 | 60 | 9.29
399.236 | 7.7218 | 60.03 | 1.29 |  | 970.047 | 7.767 | 59.99 | 1.29 |  | 1830.917 | 8.0729 | 60.04 | 1.29 |  | 2649.018 | 12.1908 | 60.04 | 5.29 |  | 220.513 | 16.193 | 60 | 9.29
399.299 | 7.7218 | 60.03 | 1.29 |  | 970.121 | 7.767 | 59.99 | 1.29 |  | 1830.981 | 8.0593 | 60.04 | 1.29 |  | 2649.082 | 12.1908 | 60.04 | 5.29 |  | 220.576 | 16.193 | 60 | 9.29
399.38 | 7.6953 | 60.02 | 1.29 |  | 970.184 | 7.767 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.044 | 8.0593 | 60.04 | 1.29 |  | 2649.145 | 12.1908 | 60.04 | 5.29 |  | 220.64 | 16.193 | 60 | 9.29
399.449 | 7.6953 | 60.02 | 1.29 |  | 970.248 | 7.767 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.107 | 8.0593 | 60.04 | 1.29 |  | 2649.208 | 12.1908 | 60.04 | 5.29 |  | 220.703 | 16.185 | 60 | 9.29
399.517 | 7.6953 | 60.02 | 1.29 |  | 970.313 | 7.767 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.17 | 8.0593 | 60.04 | 1.29 |  | 2649.271 | 12.1908 | 60.04 | 5.29 |  | 220.766 | 16.185 | 60 | 9.29
399.6 | 7.6953 | 60.02 | 1.29 |  | 970.383 | 7.7526 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.233 | 8.0593 | 60.04 | 1.29 |  | 2649.364 | 12.1786 | 60.04 | 5.29 |  | 220.83 | 16.185 | 60 | 9.29
399.663 | 7.6961 | 60.02 | 1.29 |  | 970.451 | 7.7526 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.3 | 8.0492 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.433 | 12.1786 | 60.04 | 5.29 |  | 220.893 | 16.185 | 60 | 9.29
399.726 | 7.6961 | 60.02 | 1.29 |  | 970.519 | 7.7526 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.37 | 8.0492 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.502 | 12.1786 | 60.04 | 5.29 |  | 220.965 | 16.185 | 60 | 9.29
399.79 | 7.6961 | 60.02 | 1.29 |  | 970.593 | 7.7526 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.437 | 8.0492 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.57 | 12.1786 | 60.04 | 5.29 |  | 221.033 | 16.1745 | 60 | 9.29
399.853 | 7.6961 | 60.02 | 1.29 |  | 970.661 | 7.7457 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.505 | 8.0492 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.633 | 12.1646 | 60.04 | 5.29 |  | 221.102 | 16.1745 | 60 | 9.29
399.917 | 7.6961 | 60.02 | 1.29 |  | 970.724 | 7.7457 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.585 | 8.0492 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.696 | 12.1646 | 60.04 | 5.29 |  | 221.17 | 16.1745 | 60 | 9.29
399.98 | 7.6908 | 60.02 | 1.29 |  | 970.787 | 7.7457 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.649 | 8.0357 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.759 | 12.1646 | 60.04 | 5.29 |  | 221.238 | 16.1745 | 60 | 9.29
400.043 | 7.6908 | 60.02 | 1.29 |  | 970.851 | 7.7457 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.712 | 8.0357 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.823 | 12.1646 | 60.04 | 5.29 |  | 221.316 | 16.1651 | 59.99 | 9.29
400.106 | 7.6908 | 60.02 | 1.29 |  | 970.914 | 7.7457 | 59.99 | 1.29 |  | 1831.775 | 8.0357 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.889 | 12.1646 | 60.04 | 5.29 |  | 221.379 | 16.1651 | 59.99 | 9.29
400.169 | 7.6908 | 60.02 | 1.29 |  | 970.977 | 7.7064 | 60 | 1.29 |  | 1831.838 | 8.0357 | 60.03 | 1.29 |  | 2649.953 | 12.1591 | 60.04 | 5.29 |  | 221.443 | 16.1651 | 59.99 | 9.29
400.232 | 7.6908 | 60.02 | 1.29 |  | 971.04 | 7.7064 | 60 | 1.29 |  | 1831.901 | 8.0234 | 60.03 | 1.29 |  | 2650.016 | 12.1591 | 60.04 | 5.29 |  | 221.506 | 16.1651 | 59.99 | 9.29
400.296 | 7.6792 | 60.02 | 1.29 |  | 971.103 | 7.7064 | 60 | 1.29 |  | 1831.964 | 8.0234 | 60.03 | 1.29 |  | 2650.08 | 12.1591 | 60.04 | 5.29 |  | 221.573 | 16.1526 | 59.99 | 9.29
400.377 | 7.6792 | 60.02 | 1.29 |  | 971.174 | 7.7064 | 60 | 1.29 |  | 1832.027 | 8.0234 | 60.03 | 1.29 |  | 2650.143 | 12.1591 | 60.04 | 5.29 |  | 221.636 | 16.1526 | 59.99 | 9.29
400.446 | 7.6792 | 60.02 | 1.29 |  | 971.237 | 7.7064 | 60 | 1.29 |  | 1832.09 | 8.0234 | 60.03 | 1.29 |  | 2650.206 | 12.1591 | 60.04 | 5.29 |  | 221.699 | 16.1526 | 59.99 | 9.29
400.514 | 7.6792 | 60.02 | 1.29 |  | 971.309 | 7.6979 | 60 | 1.29 |  | 1832.154 | 8.0234 | 60.03 | 1.29 |  | 2650.269 | 12.1405 | 60.03 | 5.29 |  | 221.763 | 16.1526 | 59.99 | 9.29
400.608 | 7.6663 | 60.02 | 1.29 |  | 971.376 | 7.6979 | 60 | 1.29 |  | 1832.217 | 8.0226 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.332 | 12.1405 | 60.03 | 5.29 |  | 221.826 | 16.1526 | 59.99 | 9.29
400.671 | 7.6663 | 60.02 | 1.29 |  | 971.445 | 7.6979 | 60 | 1.29 |  | 1832.281 | 8.0226 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.402 | 12.1405 | 60.03 | 5.29 |  | 221.89 | 16.136 | 60 | 9.29
400.734 | 7.6663 | 60.02 | 1.29 |  | 971.514 | 7.6979 | 60 | 1.29 |  | 1832.355 | 8.0226 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.47 | 12.1405 | 60.03 | 5.29 |  | 221.953 | 16.136 | 60 | 9.29
400.797 | 7.6663 | 60.02 | 1.29 |  | 971.584 | 7.6975 | 60 | 1.29 |  | 1832.423 | 8.0226 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.546 | 12.1337 | 60.03 | 5.29 |  | 222.019 | 16.136 | 60 | 9.29
400.861 | 7.6481 | 60.03 | 1.29 |  | 971.647 | 7.6975 | 60 | 1.29 |  | 1832.496 | 8.0226 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.633 | 12.1337 | 60.03 | 5.29 |  | 222.094 | 16.136 | 60 | 9.29
400.924 | 7.6481 | 60.03 | 1.29 |  | 971.71 | 7.6975 | 60 | 1.29 |  | 1832.58 | 8.0228 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.697 | 12.1337 | 60.03 | 5.29 |  | 222.163 | 16.136 | 60 | 9.29
400.988 | 7.6481 | 60.03 | 1.29 |  | 971.774 | 7.6975 | 60 | 1.29 |  | 1832.643 | 8.0228 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.76 | 12.1337 | 60.03 | 5.29 |  | 222.231 | 16.1211 | 59.99 | 9.29
401.051 | 7.6481 | 60.03 | 1.29 |  | 971.837 | 7.6975 | 60 | 1.29 |  | 1832.706 | 8.0228 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.823 | 12.1337 | 60.03 | 5.29 |  | 222.324 | 16.1211 | 59.99 | 9.29
401.115 | 7.6481 | 60.03 | 1.29 |  | 971.9 | 7.6944 | 59.99 | 1.29 |  | 1832.769 | 8.0228 | 60.02 | 1.29 |  | 2650.887 | 12.1169 | 60.03 | 5.29 |  | 222.387 | 16.1211 | 59.99 | 9.29
401.178 | 7.6389 | 60.02 | 1.29 |  | 971.963 | 7.6944 | 59.99 | 1.29 |  | 1832.832 | 7.9953 | 60.01 | 1.29 |  | 2650.952 | 12.1169 | 60.03 | 5.29 |  | 222.45 | 16.1211 | 59.99 | 9.29
401.241 | 7.6389 | 60.02 | 1.29 |  | 972.026 | 7.6944 | 59.99 | 1.29 |  | 1832.896 | 7.9953 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.015 | 12.1169 | 60.03 | 5.29 |  | 222.514 | 16.1111 | 59.99 | 9.29
401.304 | 7.6389 | 60.02 | 1.29 |  | 972.089 | 7.6944 | 59.99 | 1.29 |  | 1832.959 | 7.9953 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.078 | 12.1169 | 60.03 | 5.29 |  | 222.577 | 16.1111 | 59.99 | 9.29
401.381 | 7.6389 | 60.02 | 1.29 |  | 972.153 | 7.6944 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.022 | 7.9953 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.146 | 12.1119 | 60.03 | 5.29 |  | 222.641 | 16.1111 | 59.99 | 9.29
401.449 | 7.6389 | 60.02 | 1.29 |  | 972.216 | 7.677 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.085 | 7.9953 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.209 | 12.1119 | 60.03 | 5.29 |  | 222.704 | 16.1111 | 59.99 | 9.29
401.521 | 7.622 | 60.02 | 1.29 |  | 972.279 | 7.677 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.148 | 7.9777 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.272 | 12.1119 | 60.03 | 5.29 |  | 222.767 | 16.1111 | 59.99 | 9.29
401.606 | 7.622 | 60.02 | 1.29 |  | 972.367 | 7.677 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.211 | 7.9777 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.345 | 12.1119 | 60.03 | 5.29 |  | 222.831 | 16.0932 | 59.99 | 9.29
401.669 | 7.622 | 60.02 | 1.29 |  | 972.436 | 7.677 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.275 | 7.9777 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.413 | 12.1119 | 60.03 | 5.29 |  | 222.894 | 16.0932 | 59.99 | 9.29
401.732 | 7.622 | 60.02 | 1.29 |  | 972.517 | 7.677 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.354 | 7.9777 | 60.01 | 1.29 |  | 2651.482 | 12.0888 | 60.03 | 5.29 |  | 222.958 | 16.0932 | 59.99 | 9.29
401.796 | 7.6161 | 60.02 | 1.29 |  | 972.604 | 7.6748 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.429 | 7.9691 | 60 | 1.29 |  | 2651.55 | 12.0888 | 60.03 | 5.29 |  | 223.022 | 16.0932 | 59.99 | 9.29
401.859 | 7.6161 | 60.02 | 1.29 |  | 972.668 | 7.6748 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.497 | 7.9691 | 60 | 1.29 |  | 2651.636 | 12.0888 | 60.03 | 5.29 |  | 223.091 | 16.0932 | 59.99 | 9.29
401.922 | 7.6161 | 60.02 | 1.29 |  | 972.731 | 7.6748 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.593 | 7.9691 | 60 | 1.29 |  | 2651.699 | 12.0888 | 60.03 | 5.29 |  | 223.16 | 16.0906 | 59.99 | 9.29
401.986 | 7.6161 | 60.02 | 1.29 |  | 972.794 | 7.6748 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.656 | 7.9691 | 60 | 1.29 |  | 2651.762 | 12.0842 | 60.03 | 5.29 |  | 223.228 | 16.0906 | 59.99 | 9.29
402.049 | 7.6161 | 60.02 | 1.29 |  | 972.857 | 7.65 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.722 | 7.951 | 60 | 1.29 |  | 2651.825 | 12.0842 | 60.03 | 5.29 |  | 223.318 | 16.0906 | 59.99 | 9.29
402.112 | 7.6009 | 60.02 | 1.29 |  | 972.92 | 7.65 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.785 | 7.951 | 60 | 1.29 |  | 2651.888 | 12.0842 | 60.03 | 5.29 |  | 223.381 | 16.0906 | 59.99 | 9.29
402.175 | 7.6009 | 60.02 | 1.29 |  | 972.983 | 7.65 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.848 | 7.951 | 60 | 1.29 |  | 2651.951 | 12.0842 | 60.03 | 5.29 |  | 223.444 | 16.0777 | 59.99 | 9.29
402.238 | 7.6009 | 60.02 | 1.29 |  | 973.047 | 7.65 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.911 | 7.951 | 60 | 1.29 |  | 2652.014 | 12.0842 | 60.03 | 5.29 |  | 223.507 | 16.0777 | 59.99 | 9.29
402.301 | 7.6009 | 60.02 | 1.29 |  | 973.119 | 7.65 | 59.99 | 1.29 |  | 1833.974 | 7.951 | 60 | 1.29 |  | 2652.078 | 12.066 | 60.03 | 5.29 |  | 223.571 | 16.0777 | 59.99 | 9.29
402.374 | 7.6009 | 60.02 | 1.29 |  | 973.182 | 7.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.037 | 7.9431 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.141 | 12.066 | 60.03 | 5.29 |  | 223.634 | 16.0777 | 59.99 | 9.29
402.443 | 7.5932 | 60.02 | 1.29 |  | 973.245 | 7.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.101 | 7.9431 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.204 | 12.066 | 60.03 | 5.29 |  | 223.697 | 16.0777 | 59.99 | 9.29
402.517 | 7.5932 | 60.02 | 1.29 |  | 973.327 | 7.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.164 | 7.9431 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.267 | 12.066 | 60.03 | 5.29 |  | 223.761 | 16.0745 | 59.99 | 9.29
402.602 | 7.5932 | 60.02 | 1.29 |  | 973.396 | 7.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.227 | 7.9431 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.33 | 12.066 | 60.03 | 5.29 |  | 223.824 | 16.0745 | 59.99 | 9.29
402.665 | 7.5932 | 60.02 | 1.29 |  | 973.465 | 7.6222 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.304 | 7.9431 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.412 | 12.0625 | 60.03 | 5.29 |  | 223.887 | 16.0745 | 59.99 | 9.29
402.728 | 7.5762 | 60.02 | 1.29 |  | 973.532 | 7.6222 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.375 | 7.9248 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.481 | 12.0625 | 60.03 | 5.29 |  | 223.951 | 16.0745 | 59.99 | 9.29
402.792 | 7.5762 | 60.02 | 1.29 |  | 973.604 | 7.6222 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.443 | 7.9248 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.549 | 12.0625 | 60.03 | 5.29 |  | 224.014 | 16.0745 | 59.99 | 9.29
402.855 | 7.5762 | 60.02 | 1.29 |  | 973.668 | 7.6222 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.511 | 7.9248 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.625 | 12.0625 | 60.03 | 5.29 |  | 224.096 | 16.0454 | 59.99 | 9.29
402.918 | 7.5762 | 60.02 | 1.29 |  | 973.732 | 7.6218 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.585 | 7.9248 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.688 | 12.0452 | 60.03 | 5.29 |  | 224.165 | 16.0454 | 59.99 | 9.29
402.981 | 7.5762 | 60.02 | 1.29 |  | 973.795 | 7.6218 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.649 | 7.9261 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.752 | 12.0452 | 60.03 | 5.29 |  | 224.234 | 16.0454 | 59.99 | 9.29
403.045 | 7.5707 | 60.02 | 1.29 |  | 973.858 | 7.6218 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.712 | 7.9261 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.815 | 12.0452 | 60.03 | 5.29 |  | 224.323 | 16.0454 | 59.99 | 9.29
403.108 | 7.5707 | 60.02 | 1.29 |  | 973.921 | 7.6218 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.775 | 7.9261 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.878 | 12.0452 | 60.03 | 5.29 |  | 224.386 | 16.0347 | 59.99 | 9.29
403.171 | 7.5707 | 60.02 | 1.29 |  | 973.984 | 7.6218 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.838 | 7.9261 | 59.99 | 1.29 |  | 2652.941 | 12.0452 | 60.03 | 5.29 |  | 224.45 | 16.0347 | 59.99 | 9.29
403.234 | 7.5707 | 60.02 | 1.29 |  | 974.048 | 7.5982 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.901 | 7.9261 | 59.99 | 1.29 |  | 2653.005 | 12.0432 | 60.03 | 5.29 |  | 224.513 | 16.0347 | 59.99 | 9.29
403.297 | 7.5707 | 60.02 | 1.29 |  | 974.111 | 7.5982 | 59.99 | 1.29 |  | 1834.965 | 7.9084 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.068 | 12.0432 | 60.03 | 5.29 |  | 224.576 | 16.0347 | 59.99 | 9.29
403.378 | 7.5501 | 60.02 | 1.29 |  | 974.174 | 7.5982 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.028 | 7.9084 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.131 | 12.0432 | 60.03 | 5.29 |  | 224.64 | 16.025 | 59.99 | 9.29
403.446 | 7.5501 | 60.02 | 1.29 |  | 974.237 | 7.5982 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.091 | 7.9084 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.194 | 12.0432 | 60.03 | 5.29 |  | 224.704 | 16.025 | 59.99 | 9.29
403.515 | 7.5501 | 60.02 | 1.29 |  | 974.313 | 7.5982 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.154 | 7.9084 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.257 | 12.0432 | 60.03 | 5.29 |  | 224.767 | 16.025 | 59.99 | 9.29
403.593 | 7.5501 | 60.02 | 1.29 |  | 974.388 | 7.5984 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.217 | 7.9084 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.321 | 11.998 | 60.03 | 5.29 |  | 224.83 | 16.025 | 59.99 | 9.29
403.656 | 7.547 | 60.02 | 1.29 |  | 974.463 | 7.5984 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.281 | 7.8997 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.396 | 11.998 | 60.03 | 5.29 |  | 224.894 | 16.025 | 59.99 | 9.29
403.72 | 7.547 | 60.02 | 1.29 |  | 974.531 | 7.5984 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.356 | 7.8997 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.465 | 11.998 | 60.03 | 5.29 |  | 224.957 | 16.0158 | 59.99 | 9.29
403.783 | 7.547 | 60.02 | 1.29 |  | 974.596 | 7.5984 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.424 | 7.8997 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.534 | 11.998 | 60.03 | 5.29 |  | 225.021 | 16.0158 | 59.99 | 9.29
403.846 | 7.547 | 60.02 | 1.29 |  | 974.672 | 7.5782 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.492 | 7.8997 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.621 | 11.998 | 60.03 | 5.29 |  | 225.094 | 16.0158 | 59.99 | 9.29
403.91 | 7.547 | 60.02 | 1.29 |  | 974.749 | 7.5782 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.585 | 7.8997 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.685 | 11.9865 | 60.03 | 5.29 |  | 225.163 | 16.0158 | 59.99 | 9.29
403.973 | 7.5245 | 60.02 | 1.29 |  | 974.821 | 7.5782 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.648 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.748 | 11.9865 | 60.03 | 5.29 |  | 225.233 | 16.0158 | 59.99 | 9.29
404.036 | 7.5245 | 60.02 | 1.29 |  | 974.896 | 7.5782 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.712 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.811 | 11.9865 | 60.03 | 5.29 |  | 225.319 | 16.0072 | 59.99 | 9.29
404.099 | 7.5245 | 60.02 | 1.29 |  | 974.972 | 7.5782 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.775 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.874 | 11.9865 | 60.03 | 5.29 |  | 225.382 | 16.0072 | 59.99 | 9.29
404.163 | 7.5245 | 60.02 | 1.29 |  | 975.037 | 7.5605 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.838 | 7.8846 | 59.98 | 1.29 |  | 2653.937 | 11.9867 | 60.04 | 5.29 |  | 225.445 | 16.0072 | 59.99 | 9.29
404.234 | 7.5245 | 60.02 | 1.29 |  | 975.114 | 7.5605 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.901 | 7.8756 | 59.98 | 1.29 |  | 2654.001 | 11.9867 | 60.04 | 5.29 |  | 225.508 | 16.0072 | 59.99 | 9.29
404.297 | 7.5225 | 60.02 | 1.29 |  | 975.191 | 7.5605 | 59.99 | 1.29 |  | 1835.964 | 7.8756 | 59.98 | 1.29 |  | 2654.064 | 11.9867 | 60.04 | 5.29 |  | 225.572 | 15.9974 | 60 | 9.29
404.372 | 7.5225 | 60.02 | 1.29 |  | 975.265 | 7.5605 | 59.99 | 1.29 |  | 1836.028 | 7.8756 | 59.98 | 1.29 |  | 2654.127 | 11.9867 | 60.04 | 5.29 |  | 225.635 | 15.9974 | 60 | 9.29
404.441 | 7.5225 | 60.02 | 1.29 |  | 975.356 | 7.5536 | 60 | 1.29 |  | 1836.091 | 7.8756 | 59.98 | 1.29 |  | 2654.19 | 11.9867 | 60.04 | 5.29 |  | 225.698 | 15.9974 | 60 | 9.29
404.509 | 7.5225 | 60.02 | 1.29 |  | 975.429 | 7.5536 | 60 | 1.29 |  | 1836.154 | 7.8756 | 59.98 | 1.29 |  | 2654.254 | 11.9866 | 60.04 | 5.29 |  | 225.761 | 15.9974 | 60 | 9.29
404.6 | 7.4967 | 60.02 | 1.29 |  | 975.537 | 7.5536 | 60 | 1.29 |  | 1836.218 | 7.8608 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.317 | 11.9866 | 60.04 | 5.29 |  | 225.824 | 15.9974 | 60 | 9.29
404.664 | 7.4967 | 60.02 | 1.29 |  | 975.679 | 7.5536 | 60 | 1.29 |  | 1836.281 | 7.8608 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.403 | 11.9866 | 60.04 | 5.29 |  | 225.888 | 15.977 | 60 | 9.29
404.727 | 7.4967 | 60.02 | 1.29 |  | 975.785 | 7.5395 | 60 | 1.29 |  | 1836.354 | 7.8608 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.471 | 11.9866 | 60.04 | 5.29 |  | 225.951 | 15.977 | 60 | 9.29
404.79 | 7.4967 | 60.02 | 1.29 |  | 975.913 | 7.5395 | 60 | 1.29 |  | 1836.423 | 7.8608 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.54 | 11.9637 | 60.04 | 5.29 |  | 226.014 | 15.977 | 60 | 9.29
404.853 | 7.4972 | 60.02 | 1.29 |  | 976.006 | 7.5306 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.491 | 7.853 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.633 | 11.9637 | 60.04 | 5.29 |  | 226.091 | 15.977 | 60 | 9.29
404.916 | 7.4972 | 60.02 | 1.29 |  | 976.108 | 7.5306 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.587 | 7.853 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.696 | 11.9637 | 60.04 | 5.29 |  | 226.16 | 15.977 | 60 | 9.29
404.979 | 7.4972 | 60.02 | 1.29 |  | 976.219 | 7.5306 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.65 | 7.853 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.76 | 11.9637 | 60.04 | 5.29 |  | 226.229 | 15.9767 | 60 | 9.29
405.043 | 7.4972 | 60.02 | 1.29 |  | 976.363 | 7.5203 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.713 | 7.853 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.83 | 11.9655 | 60.04 | 5.29 |  | 226.321 | 15.9767 | 60 | 9.29
405.106 | 7.4972 | 60.02 | 1.29 |  | 976.471 | 7.5203 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.784 | 7.853 | 59.97 | 1.29 |  | 2654.893 | 11.9655 | 60.04 | 5.29 |  | 226.384 | 15.9767 | 60 | 9.29
405.169 | 7.4751 | 60.02 | 1.29 |  | 976.558 | 7.5203 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.847 | 7.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 2654.956 | 11.9655 | 60.04 | 5.29 |  | 226.447 | 15.9767 | 60 | 9.29
405.232 | 7.4751 | 60.02 | 1.29 |  | 976.673 | 7.5053 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.911 | 7.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.019 | 11.9655 | 60.04 | 5.29 |  | 226.51 | 15.9445 | 60 | 9.29
405.295 | 7.4751 | 60.02 | 1.29 |  | 976.763 | 7.5053 | 60.01 | 1.29 |  | 1836.976 | 7.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.083 | 11.9655 | 60.04 | 5.29 |  | 226.573 | 15.9445 | 60 | 9.29
405.375 | 7.4751 | 60.02 | 1.29 |  | 976.879 | 7.5053 | 60.01 | 1.29 |  | 1837.039 | 7.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.146 | 11.9447 | 60.04 | 5.29 |  | 226.636 | 15.9445 | 60 | 9.29
405.449 | 7.4751 | 60.02 | 1.29 |  | 976.973 | 7.5031 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.102 | 7.8249 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.209 | 11.9447 | 60.04 | 5.29 |  | 226.7 | 15.9445 | 60 | 9.29
405.518 | 7.4759 | 60.02 | 1.29 |  | 977.064 | 7.5031 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.166 | 7.8249 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.272 | 11.9447 | 60.04 | 5.29 |  | 226.763 | 15.9445 | 60 | 9.29
405.606 | 7.4759 | 60.02 | 1.29 |  | 977.151 | 7.5031 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.229 | 7.8249 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.342 | 11.9447 | 60.04 | 5.29 |  | 226.827 | 15.9137 | 60 | 9.29
405.669 | 7.4759 | 60.02 | 1.29 |  | 977.236 | 7.4802 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.299 | 7.8249 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.41 | 11.9447 | 60.04 | 5.29 |  | 226.89 | 15.9137 | 60 | 9.29
405.733 | 7.4759 | 60.02 | 1.29 |  | 977.359 | 7.4802 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.366 | 7.8249 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.478 | 11.9419 | 60.04 | 5.29 |  | 226.953 | 15.9137 | 60 | 9.29
405.796 | 7.4484 | 60.02 | 1.29 |  | 977.439 | 7.4802 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.435 | 7.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.547 | 11.9419 | 60.04 | 5.29 |  | 227.016 | 15.9137 | 60 | 9.29
405.859 | 7.4484 | 60.02 | 1.29 |  | 977.507 | 7.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.503 | 7.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.625 | 11.9419 | 60.04 | 5.29 |  | 227.104 | 15.9137 | 60 | 9.29
405.922 | 7.4484 | 60.02 | 1.29 |  | 977.598 | 7.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.596 | 7.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.688 | 11.9419 | 60.04 | 5.29 |  | 227.172 | 15.9144 | 60 | 9.29
405.986 | 7.4484 | 60.02 | 1.29 |  | 977.673 | 7.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.66 | 7.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.752 | 11.9231 | 60.04 | 5.29 |  | 227.24 | 15.9144 | 60 | 9.29
406.05 | 7.4484 | 60.02 | 1.29 |  | 977.749 | 7.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.723 | 7.8007 | 59.95 | 1.29 |  | 2655.815 | 11.9231 | 60.04 | 5.29 |  | 227.322 | 15.9144 | 60 | 9.29
406.113 | 7.4498 | 60.03 | 1.29 |  | 977.822 | 7.4498 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.786 | 7.8007 | 59.95 | 1.29 |  | 2655.878 | 11.9231 | 60.04 | 5.29 |  | 227.386 | 15.9144 | 60 | 9.29
406.176 | 7.4498 | 60.03 | 1.29 |  | 977.892 | 7.4498 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.85 | 7.8007 | 59.95 | 1.29 |  | 2655.941 | 11.9231 | 60.04 | 5.29 |  | 227.449 | 15.9016 | 60 | 9.29
406.239 | 7.4498 | 60.03 | 1.29 |  | 977.961 | 7.4498 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.913 | 7.8007 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.005 | 11.9231 | 60.04 | 5.29 |  | 227.512 | 15.9016 | 60 | 9.29
406.302 | 7.4498 | 60.03 | 1.29 |  | 978.036 | 7.4498 | 60.02 | 1.29 |  | 1837.976 | 7.8007 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.068 | 11.922 | 60.04 | 5.29 |  | 227.575 | 15.9016 | 60 | 9.29
406.387 | 7.4498 | 60.03 | 1.29 |  | 978.106 | 7.451 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.039 | 7.7748 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.131 | 11.922 | 60.04 | 5.29 |  | 227.638 | 15.9016 | 60 | 9.29
406.456 | 7.4241 | 60.03 | 1.29 |  | 978.178 | 7.451 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.102 | 7.7748 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.194 | 11.922 | 60.04 | 5.29 |  | 227.71 | 15.9016 | 60 | 9.29
406.525 | 7.4241 | 60.03 | 1.29 |  | 978.269 | 7.451 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.166 | 7.7748 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.258 | 11.922 | 60.04 | 5.29 |  | 227.773 | 15.8928 | 60 | 9.29
406.599 | 7.4241 | 60.03 | 1.29 |  | 978.369 | 7.451 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.229 | 7.7748 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.321 | 11.922 | 60.04 | 5.29 |  | 227.836 | 15.8928 | 60 | 9.29
406.663 | 7.4241 | 60.03 | 1.29 |  | 978.44 | 7.4311 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.298 | 7.7748 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.415 | 11.9001 | 60.05 | 5.29 |  | 227.899 | 15.8928 | 60 | 9.29
406.726 | 7.4229 | 60.03 | 1.29 |  | 978.521 | 7.4311 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.367 | 7.7746 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.483 | 11.9001 | 60.05 | 5.29 |  | 227.963 | 15.8928 | 60 | 9.29
406.789 | 7.4229 | 60.03 | 1.29 |  | 978.59 | 7.4311 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.435 | 7.7746 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.551 | 11.9001 | 60.05 | 5.29 |  | 228.035 | 15.8793 | 60 | 9.29
406.852 | 7.4229 | 60.03 | 1.29 |  | 978.673 | 7.4311 | 60.03 | 1.29 |  | 1838.504 | 7.7746 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.627 | 11.9001 | 60.05 | 5.29 |  | 228.104 | 15.8793 | 60 | 9.29
406.915 | 7.4229 | 60.03 | 1.29 |  | 978.745 | 7.4219 | 60.04 | 1.29 |  | 1838.585 | 7.7746 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.69 | 11.8725 | 60.05 | 5.29 |  | 228.173 | 15.8793 | 60 | 9.29
406.991 | 7.4229 | 60.03 | 1.29 |  | 978.818 | 7.4219 | 60.04 | 1.29 |  | 1838.648 | 7.7699 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.753 | 11.8725 | 60.05 | 5.29 |  | 228.241 | 15.8793 | 60 | 9.29
407.054 | 7.3975 | 60.03 | 1.29 |  | 978.887 | 7.4219 | 60.04 | 1.29 |  | 1838.711 | 7.7699 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.817 | 11.8725 | 60.05 | 5.29 |  | 228.305 | 15.8793 | 60 | 9.29
407.117 | 7.3975 | 60.03 | 1.29 |  | 978.959 | 7.4219 | 60.04 | 1.29 |  | 1838.774 | 7.7699 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.88 | 11.8725 | 60.05 | 5.29 |  | 228.368 | 15.8774 | 60 | 9.29
407.18 | 7.3975 | 60.03 | 1.29 |  | 979.03 | 7.4017 | 60.04 | 1.29 |  | 1838.837 | 7.7699 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.943 | 11.8725 | 60.05 | 5.29 |  | 228.431 | 15.8774 | 60 | 9.29
407.243 | 7.3975 | 60.03 | 1.29 |  | 979.099 | 7.4017 | 60.04 | 1.29 |  | 1838.9 | 7.7699 | 59.95 | 1.29 |  | 2657.007 | 11.8604 | 60.05 | 5.29 |  | 228.494 | 15.8774 | 60 | 9.29
407.321 | 7.3865 | 60.03 | 1.29 |  | 979.165 | 7.4017 | 60.04 | 1.29 |  | 1838.964 | 7.7524 | 59.95 | 1.29 |  | 2657.07 | 11.8604 | 60.05 | 5.29 |  | 228.557 | 15.8774 | 60 | 9.29
407.389 | 7.3865 | 60.03 | 1.29 |  | 979.228 | 7.4017 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.027 | 7.7524 | 59.95 | 1.29 |  | 2657.133 | 11.8604 | 60.05 | 5.29 |  | 228.621 | 15.8774 | 60 | 9.29
407.457 | 7.3865 | 60.03 | 1.29 |  | 979.305 | 7.3968 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.09 | 7.7524 | 59.95 | 1.29 |  | 2657.214 | 11.8604 | 60.05 | 5.29 |  | 228.684 | 15.8596 | 60 | 9.29
407.525 | 7.3865 | 60.03 | 1.29 |  | 979.375 | 7.3968 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.153 | 7.7524 | 59.95 | 1.29 |  | 2657.303 | 11.8604 | 60.05 | 5.29 |  | 228.748 | 15.8596 | 60 | 9.29
407.59 | 7.3865 | 60.03 | 1.29 |  | 979.443 | 7.3968 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.216 | 7.7524 | 59.95 | 1.29 |  | 2657.39 | 11.8499 | 60.05 | 5.29 |  | 228.811 | 15.8596 | 60 | 9.29
407.653 | 7.3768 | 60.03 | 1.29 |  | 979.511 | 7.3968 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.29 | 7.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.459 | 11.8499 | 60.05 | 5.29 |  | 228.874 | 15.8596 | 60 | 9.29
407.717 | 7.3768 | 60.03 | 1.29 |  | 979.596 | 7.3751 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.359 | 7.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.528 | 11.8499 | 60.05 | 5.29 |  | 228.943 | 15.8583 | 60.01 | 9.29
407.781 | 7.3768 | 60.03 | 1.29 |  | 979.663 | 7.3751 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.428 | 7.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.612 | 11.8377 | 60.05 | 5.29 |  | 229.006 | 15.8583 | 60.01 | 9.29
407.844 | 7.3768 | 60.03 | 1.29 |  | 979.728 | 7.3751 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.497 | 7.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.675 | 11.8377 | 60.05 | 5.29 |  | 229.083 | 15.8583 | 60.01 | 9.29
407.911 | 7.3644 | 60.03 | 1.29 |  | 979.791 | 7.3751 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.579 | 7.7242 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.739 | 11.8377 | 60.05 | 5.29 |  | 229.152 | 15.8583 | 60.01 | 9.29
407.975 | 7.3644 | 60.03 | 1.29 |  | 979.865 | 7.3751 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.643 | 7.7242 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.802 | 11.8377 | 60.05 | 5.29 |  | 229.221 | 15.8583 | 60.01 | 9.29
408.038 | 7.3644 | 60.03 | 1.29 |  | 979.928 | 7.3706 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.706 | 7.7242 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.865 | 11.8377 | 60.05 | 5.29 |  | 229.29 | 15.8387 | 60.01 | 9.29
408.101 | 7.3644 | 60.03 | 1.29 |  | 979.991 | 7.3706 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.769 | 7.7242 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.928 | 11.8274 | 60.05 | 5.29 |  | 229.353 | 15.8387 | 60.01 | 9.29
408.164 | 7.3644 | 60.03 | 1.29 |  | 980.054 | 7.3706 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.833 | 7.7242 | 59.94 | 1.29 |  | 2657.991 | 11.8274 | 60.05 | 5.29 |  | 229.417 | 15.8387 | 60.01 | 9.29
408.227 | 7.3496 | 60.03 | 1.29 |  | 980.117 | 7.3706 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.896 | 7.72 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.054 | 11.8274 | 60.05 | 5.29 |  | 229.48 | 15.8387 | 60.01 | 9.29
408.291 | 7.3496 | 60.03 | 1.29 |  | 980.181 | 7.3496 | 60.04 | 1.29 |  | 1839.96 | 7.72 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.118 | 11.8274 | 60.05 | 5.29 |  | 229.549 | 15.8392 | 60.01 | 9.29
408.371 | 7.3496 | 60.03 | 1.29 |  | 980.244 | 7.3496 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.023 | 7.72 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.192 | 11.8274 | 60.05 | 5.29 |  | 229.612 | 15.8392 | 60.01 | 9.29
408.439 | 7.3496 | 60.03 | 1.29 |  | 980.356 | 7.3496 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.086 | 7.72 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.256 | 11.8182 | 60.05 | 5.29 |  | 229.675 | 15.8392 | 60.01 | 9.29
408.508 | 7.3496 | 60.03 | 1.29 |  | 980.424 | 7.3496 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.156 | 7.7008 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.319 | 11.8182 | 60.05 | 5.29 |  | 229.738 | 15.8392 | 60.01 | 9.29
408.61 | 7.3377 | 60.03 | 1.29 |  | 980.493 | 7.3442 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.219 | 7.7008 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.403 | 11.8182 | 60.05 | 5.29 |  | 229.801 | 15.8392 | 60.01 | 9.29
408.673 | 7.3377 | 60.03 | 1.29 |  | 980.591 | 7.3442 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.282 | 7.7008 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.47 | 11.8182 | 60.05 | 5.29 |  | 229.865 | 15.8171 | 60.01 | 9.29
408.736 | 7.3377 | 60.03 | 1.29 |  | 980.655 | 7.3442 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.358 | 7.7008 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.539 | 11.8057 | 60.05 | 5.29 |  | 229.928 | 15.8171 | 60.01 | 9.29
408.8 | 7.3377 | 60.03 | 1.29 |  | 980.718 | 7.3442 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.427 | 7.7008 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.622 | 11.8057 | 60.05 | 5.29 |  | 229.991 | 15.8171 | 60.01 | 9.29
408.863 | 7.3276 | 60.03 | 1.29 |  | 980.781 | 7.3241 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.496 | 7.6983 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.685 | 11.8057 | 60.05 | 5.29 |  | 230.084 | 15.8171 | 60.01 | 9.29
408.926 | 7.3276 | 60.03 | 1.29 |  | 980.845 | 7.3241 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.581 | 7.6983 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.748 | 11.8057 | 60.05 | 5.29 |  | 230.166 | 15.8171 | 60.01 | 9.29
408.99 | 7.3276 | 60.03 | 1.29 |  | 980.908 | 7.3241 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.644 | 7.6983 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.812 | 11.7938 | 60.05 | 5.29 |  | 230.235 | 15.8047 | 60.01 | 9.29
409.053 | 7.3276 | 60.03 | 1.29 |  | 980.971 | 7.3241 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.707 | 7.6983 | 59.94 | 1.29 |  | 2658.875 | 11.7938 | 60.05 | 5.29 |  | 230.325 | 15.8047 | 60.01 | 9.29
409.116 | 7.3276 | 60.03 | 1.29 |  | 981.034 | 7.3241 | 60.04 | 1.29 |  | 1840.771 | 7.6632 | 59.93 | 1.29 |  | 2658.946 | 11.7938 | 60.05 | 5.29 |  | 230.388 | 15.8047 | 60.01 | 9.29
409.179 | 7.3154 | 60.03 | 1.29 |  | 981.098 | 7.325 | 60.05 | 1.29 |  | 1840.834 | 7.6632 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.009 | 11.7938 | 60.05 | 5.29 |  | 230.451 | 15.8047 | 60.01 | 9.29
409.242 | 7.3154 | 60.03 | 1.29 |  | 981.161 | 7.325 | 60.05 | 1.29 |  | 1840.897 | 7.6632 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.072 | 11.7938 | 60.05 | 5.29 |  | 230.515 | 15.7972 | 60.02 | 9.29
409.311 | 7.3154 | 60.03 | 1.29 |  | 981.224 | 7.325 | 60.05 | 1.29 |  | 1840.96 | 7.6632 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.135 | 11.7819 | 60.05 | 5.29 |  | 230.593 | 15.7972 | 60.02 | 9.29
409.38 | 7.3154 | 60.03 | 1.29 |  | 981.287 | 7.325 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.023 | 7.6632 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.198 | 11.7819 | 60.05 | 5.29 |  | 230.669 | 15.7972 | 60.02 | 9.29
409.457 | 7.3057 | 60.03 | 1.29 |  | 981.363 | 7.325 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.087 | 7.6544 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.262 | 11.7819 | 60.05 | 5.29 |  | 230.732 | 15.7972 | 60.02 | 9.29
409.526 | 7.3057 | 60.03 | 1.29 |  | 981.43 | 7.3114 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.15 | 7.6544 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.325 | 11.7819 | 60.05 | 5.29 |  | 230.795 | 15.7808 | 60.02 | 9.29
409.603 | 7.3057 | 60.03 | 1.29 |  | 981.499 | 7.3114 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.213 | 7.6544 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.411 | 11.7819 | 60.05 | 5.29 |  | 230.861 | 15.7808 | 60.02 | 9.29
409.666 | 7.3057 | 60.03 | 1.29 |  | 981.599 | 7.3114 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.276 | 7.6544 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.48 | 11.7697 | 60.04 | 5.29 |  | 230.925 | 15.7808 | 60.02 | 9.29
409.729 | 7.3057 | 60.03 | 1.29 |  | 981.663 | 7.3114 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.354 | 7.6544 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.549 | 11.7697 | 60.04 | 5.29 |  | 230.988 | 15.7808 | 60.02 | 9.29
409.793 | 7.2993 | 60.03 | 1.29 |  | 981.726 | 7.3016 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.423 | 7.6548 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.633 | 11.7697 | 60.04 | 5.29 |  | 231.089 | 15.7808 | 60.02 | 9.29
409.856 | 7.2993 | 60.03 | 1.29 |  | 981.789 | 7.3016 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.491 | 7.6548 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.696 | 11.7697 | 60.04 | 5.29 |  | 231.158 | 15.7764 | 60.02 | 9.29
409.92 | 7.2993 | 60.03 | 1.29 |  | 981.852 | 7.3016 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.592 | 7.6548 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.76 | 11.7613 | 60.04 | 5.29 |  | 231.226 | 15.7764 | 60.02 | 9.29
409.983 | 7.2993 | 60.03 | 1.29 |  | 981.915 | 7.3016 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.656 | 7.6548 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.823 | 11.7613 | 60.04 | 5.29 |  | 231.328 | 15.7764 | 60.02 | 9.29
410.057 | 7.2993 | 60.03 | 1.29 |  | 981.979 | 7.3016 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.719 | 7.6542 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.887 | 11.7613 | 60.04 | 5.29 |  | 231.391 | 15.7543 | 60.02 | 9.29
410.121 | 7.2992 | 60.03 | 1.29 |  | 982.042 | 7.2801 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.782 | 7.6542 | 59.93 | 1.29 |  | 2659.95 | 11.7613 | 60.04 | 5.29 |  | 231.454 | 15.7543 | 60.02 | 9.29
410.184 | 7.2992 | 60.03 | 1.29 |  | 982.105 | 7.2801 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.845 | 7.6542 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.013 | 11.7613 | 60.04 | 5.29 |  | 231.518 | 15.7543 | 60.02 | 9.29
410.247 | 7.2992 | 60.03 | 1.29 |  | 982.169 | 7.2801 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.909 | 7.6542 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.077 | 11.7477 | 60.04 | 5.29 |  | 231.581 | 15.7543 | 60.02 | 9.29
410.323 | 7.2992 | 60.03 | 1.29 |  | 982.232 | 7.2801 | 60.05 | 1.29 |  | 1841.972 | 7.6542 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.14 | 11.7477 | 60.04 | 5.29 |  | 231.644 | 15.7543 | 60.02 | 9.29
410.394 | 7.2702 | 60.02 | 1.29 |  | 982.295 | 7.2801 | 60.05 | 1.29 |  | 1842.035 | 7.6227 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.204 | 11.7477 | 60.04 | 5.29 |  | 231.708 | 15.7455 | 60.02 | 9.29
410.462 | 7.2702 | 60.02 | 1.29 |  | 982.374 | 7.2784 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.098 | 7.6227 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.267 | 11.7477 | 60.04 | 5.29 |  | 231.771 | 15.7455 | 60.02 | 9.29
410.53 | 7.2702 | 60.02 | 1.29 |  | 982.443 | 7.2784 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.161 | 7.6227 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.35 | 11.7477 | 60.04 | 5.29 |  | 231.834 | 15.7455 | 60.02 | 9.29
410.607 | 7.2702 | 60.02 | 1.29 |  | 982.51 | 7.2784 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.224 | 7.6227 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.419 | 11.7405 | 60.04 | 5.29 |  | 231.897 | 15.7455 | 60.02 | 9.29
410.671 | 7.2505 | 60.02 | 1.29 |  | 982.587 | 7.2784 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.355 | 7.6227 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.488 | 11.7405 | 60.04 | 5.29 |  | 231.961 | 15.7455 | 60.02 | 9.29
410.734 | 7.2505 | 60.02 | 1.29 |  | 982.65 | 7.2687 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.423 | 7.6101 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.556 | 11.7405 | 60.04 | 5.29 |  | 232.056 | 15.7452 | 60.03 | 9.29
410.797 | 7.2505 | 60.02 | 1.29 |  | 982.714 | 7.2687 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.491 | 7.6101 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.62 | 11.7405 | 60.04 | 5.29 |  | 232.124 | 15.7452 | 60.03 | 9.29
410.861 | 7.2505 | 60.02 | 1.29 |  | 982.777 | 7.2687 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.585 | 7.6101 | 59.93 | 1.29 |  | 2660.683 | 11.723 | 60.03 | 5.29 |  | 232.193 | 15.7452 | 60.03 | 9.29
410.924 | 7.2505 | 60.02 | 1.29 |  | 982.84 | 7.2687 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.648 | 7.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 2660.746 | 11.723 | 60.03 | 5.29 |  | 232.261 | 15.7452 | 60.03 | 9.29
410.988 | 7.2483 | 60.02 | 1.29 |  | 982.904 | 7.2687 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.711 | 7.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 2660.809 | 11.723 | 60.03 | 5.29 |  | 232.324 | 15.728 | 60.03 | 9.29
411.051 | 7.2483 | 60.02 | 1.29 |  | 982.967 | 7.2518 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.774 | 7.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 2660.872 | 11.723 | 60.03 | 5.29 |  | 232.388 | 15.728 | 60.03 | 9.29
411.114 | 7.2483 | 60.02 | 1.29 |  | 983.03 | 7.2518 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.838 | 7.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 2660.935 | 11.723 | 60.03 | 5.29 |  | 232.451 | 15.728 | 60.03 | 9.29
411.177 | 7.2483 | 60.02 | 1.29 |  | 983.094 | 7.2518 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.901 | 7.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 2660.998 | 11.7169 | 60.03 | 5.29 |  | 232.514 | 15.728 | 60.03 | 9.29
411.24 | 7.2483 | 60.02 | 1.29 |  | 983.157 | 7.2518 | 60.04 | 1.29 |  | 1842.965 | 7.6095 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.061 | 11.7169 | 60.03 | 5.29 |  | 232.577 | 15.728 | 60.03 | 9.29
411.303 | 7.2486 | 60.02 | 1.29 |  | 983.22 | 7.2518 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.028 | 7.6095 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.124 | 11.7169 | 60.03 | 5.29 |  | 232.64 | 15.707 | 60.03 | 9.29
411.379 | 7.2486 | 60.02 | 1.29 |  | 983.283 | 7.23 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.091 | 7.6095 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.188 | 11.7169 | 60.03 | 5.29 |  | 232.704 | 15.707 | 60.03 | 9.29
411.447 | 7.2486 | 60.02 | 1.29 |  | 983.364 | 7.23 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.155 | 7.6095 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.261 | 11.7169 | 60.03 | 5.29 |  | 232.767 | 15.707 | 60.03 | 9.29
411.515 | 7.2486 | 60.02 | 1.29 |  | 983.433 | 7.23 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.222 | 7.582 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.324 | 11.7004 | 60.03 | 5.29 |  | 232.83 | 15.707 | 60.03 | 9.29
411.594 | 7.2486 | 60.02 | 1.29 |  | 983.501 | 7.23 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.301 | 7.582 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.398 | 11.7004 | 60.03 | 5.29 |  | 232.893 | 15.707 | 60.03 | 9.29
411.658 | 7.2203 | 60.03 | 1.29 |  | 983.595 | 7.2256 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.37 | 7.582 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.467 | 11.7004 | 60.03 | 5.29 |  | 232.956 | 15.7058 | 60.03 | 9.29
411.721 | 7.2203 | 60.03 | 1.29 |  | 983.658 | 7.2256 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.438 | 7.582 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.535 | 11.7004 | 60.03 | 5.29 |  | 233.02 | 15.7058 | 60.03 | 9.29
411.784 | 7.2203 | 60.03 | 1.29 |  | 983.721 | 7.2256 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.507 | 7.582 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.626 | 11.6915 | 60.03 | 5.29 |  | 233.093 | 15.7058 | 60.03 | 9.29
411.848 | 7.2203 | 60.03 | 1.29 |  | 983.785 | 7.2256 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.586 | 7.563 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.689 | 11.6915 | 60.03 | 5.29 |  | 233.161 | 15.7058 | 60.03 | 9.29
411.912 | 7.2021 | 60.03 | 1.29 |  | 983.848 | 7.2201 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.649 | 7.563 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.752 | 11.6915 | 60.03 | 5.29 |  | 233.237 | 15.6914 | 60.04 | 9.29
411.975 | 7.2021 | 60.03 | 1.29 |  | 983.911 | 7.2201 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.712 | 7.563 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.815 | 11.6915 | 60.03 | 5.29 |  | 233.324 | 15.6914 | 60.04 | 9.29
412.038 | 7.2021 | 60.03 | 1.29 |  | 983.974 | 7.2201 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.776 | 7.563 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.878 | 11.6648 | 60.03 | 5.29 |  | 233.387 | 15.6914 | 60.04 | 9.29
412.101 | 7.2021 | 60.03 | 1.29 |  | 984.037 | 7.2201 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.839 | 7.559 | 59.94 | 1.29 |  | 2661.941 | 11.6648 | 60.03 | 5.29 |  | 233.45 | 15.6914 | 60.04 | 9.29
412.165 | 7.2021 | 60.03 | 1.29 |  | 984.1 | 7.2201 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.902 | 7.559 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.004 | 11.6648 | 60.03 | 5.29 |  | 233.513 | 15.6914 | 60.04 | 9.29
412.228 | 7.2003 | 60.03 | 1.29 |  | 984.164 | 7.2096 | 60.04 | 1.29 |  | 1843.965 | 7.559 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.068 | 11.6648 | 60.03 | 5.29 |  | 233.576 | 15.6904 | 60.04 | 9.29
412.291 | 7.2003 | 60.03 | 1.29 |  | 984.227 | 7.2096 | 60.04 | 1.29 |  | 1844.028 | 7.559 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.131 | 11.6648 | 60.03 | 5.29 |  | 233.64 | 15.6904 | 60.04 | 9.29
412.371 | 7.2003 | 60.03 | 1.29 |  | 984.29 | 7.2096 | 60.04 | 1.29 |  | 1844.091 | 7.559 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.195 | 11.6618 | 60.03 | 5.29 |  | 233.703 | 15.6904 | 60.04 | 9.29
412.438 | 7.2003 | 60.03 | 1.29 |  | 984.363 | 7.2096 | 60.04 | 1.29 |  | 1844.155 | 7.5437 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.258 | 11.6618 | 60.03 | 5.29 |  | 233.767 | 15.6904 | 60.04 | 9.29
412.508 | 7.2003 | 60.03 | 1.29 |  | 984.43 | 7.2096 | 60.04 | 1.29 |  | 1844.218 | 7.5437 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.321 | 11.6618 | 60.03 | 5.29 |  | 233.838 | 15.6904 | 60.04 | 9.29
412.591 | 7.1866 | 60.03 | 1.29 |  | 984.499 | 7.1801 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.282 | 7.5437 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.397 | 11.6618 | 60.03 | 5.29 |  | 233.901 | 15.6614 | 60.04 | 9.29
412.655 | 7.1866 | 60.03 | 1.29 |  | 984.589 | 7.1801 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.364 | 7.5437 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.466 | 11.6618 | 60.03 | 5.29 |  | 233.964 | 15.6614 | 60.04 | 9.29
412.718 | 7.1866 | 60.03 | 1.29 |  | 984.652 | 7.1801 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.449 | 7.5437 | 59.94 | 1.29 |  | 2662.535 | 11.6429 | 60.02 | 5.29 |  | 234.036 | 15.6614 | 60.04 | 9.29
412.781 | 7.1866 | 60.03 | 1.29 |  | 984.716 | 7.1801 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.518 | 7.5394 | 59.95 | 1.29 |  | 2662.623 | 11.6429 | 60.02 | 5.29 |  | 234.104 | 15.6614 | 60.04 | 9.29
412.845 | 7.1791 | 60.03 | 1.29 |  | 984.779 | 7.1804 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.587 | 7.5394 | 59.95 | 1.29 |  | 2662.686 | 11.6429 | 60.02 | 5.29 |  | 234.173 | 15.6536 | 60.04 | 9.29
412.908 | 7.1791 | 60.03 | 1.29 |  | 984.842 | 7.1804 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.656 | 7.5394 | 59.95 | 1.29 |  | 2662.749 | 11.6429 | 60.02 | 5.29 |  | 234.242 | 15.6536 | 60.04 | 9.29
412.971 | 7.1791 | 60.03 | 1.29 |  | 984.905 | 7.1804 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.72 | 7.5394 | 59.95 | 1.29 |  | 2662.812 | 11.64 | 60.02 | 5.29 |  | 234.321 | 15.6536 | 60.04 | 9.29
413.035 | 7.1791 | 60.03 | 1.29 |  | 984.976 | 7.1804 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.783 | 7.5252 | 59.95 | 1.29 |  | 2662.875 | 11.64 | 60.02 | 5.29 |  | 234.384 | 15.6536 | 60.04 | 9.29
413.098 | 7.1791 | 60.03 | 1.29 |  | 985.04 | 7.1804 | 60.03 | 1.29 |  | 1844.846 | 7.5252 | 59.95 | 1.29 |  | 2662.939 | 11.64 | 60.02 | 5.29 |  | 234.454 | 15.6456 | 60.04 | 9.29
413.161 | 7.1651 | 60.03 | 1.29 |  | 985.103 | 7.1755 | 60.02 | 1.29 |  | 1844.909 | 7.5252 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.002 | 11.64 | 60.02 | 5.29 |  | 234.518 | 15.6456 | 60.04 | 9.29
413.224 | 7.1651 | 60.03 | 1.29 |  | 985.166 | 7.1755 | 60.02 | 1.29 |  | 1844.972 | 7.5252 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.065 | 11.64 | 60.02 | 5.29 |  | 234.581 | 15.6456 | 60.04 | 9.29
413.287 | 7.1651 | 60.03 | 1.29 |  | 985.229 | 7.1755 | 60.02 | 1.29 |  | 1845.035 | 7.5252 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.128 | 11.6254 | 60.02 | 5.29 |  | 234.644 | 15.6456 | 60.04 | 9.29
413.381 | 7.1651 | 60.03 | 1.29 |  | 985.306 | 7.1755 | 60.02 | 1.29 |  | 1845.099 | 7.5044 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.192 | 11.6254 | 60.02 | 5.29 |  | 234.707 | 15.6456 | 60.04 | 9.29
413.449 | 7.1523 | 60.03 | 1.29 |  | 985.384 | 7.1755 | 60.02 | 1.29 |  | 1845.162 | 7.5044 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.255 | 11.6254 | 60.02 | 5.29 |  | 234.77 | 15.6329 | 60.05 | 9.29
413.517 | 7.1523 | 60.03 | 1.29 |  | 985.452 | 7.1425 | 60.02 | 1.29 |  | 1845.225 | 7.5044 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.318 | 11.6254 | 60.02 | 5.29 |  | 234.833 | 15.6329 | 60.05 | 9.29
413.609 | 7.1523 | 60.03 | 1.29 |  | 985.52 | 7.1425 | 60.02 | 1.29 |  | 1845.288 | 7.5044 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.397 | 11.6254 | 60.02 | 5.29 |  | 234.896 | 15.6329 | 60.05 | 9.29
413.672 | 7.1523 | 60.03 | 1.29 |  | 985.586 | 7.1425 | 60.02 | 1.29 |  | 1845.371 | 7.5044 | 59.95 | 1.29 |  | 2663.466 | 11.6255 | 60.02 | 5.29 |  | 234.959 | 15.6329 | 60.05 | 9.29
413.738 | 7.1247 | 60.03 | 1.29 |  | 985.654 | 7.1425 | 60.02 | 1.29 |  | 1845.439 | 7.4845 | 59.96 | 1.29 |  | 2663.534 | 11.6255 | 60.02 | 5.29 |  | 235.023 | 15.6329 | 60.05 | 9.29
413.801 | 7.1247 | 60.03 | 1.29 |  | 985.718 | 7.1364 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.507 | 7.4845 | 59.96 | 1.29 |  | 2663.622 | 11.6255 | 60.02 | 5.29 |  | 235.106 | 15.6143 | 60.05 | 9.29
413.865 | 7.1247 | 60.03 | 1.29 |  | 985.781 | 7.1364 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.592 | 7.4845 | 59.96 | 1.29 |  | 2663.687 | 11.6255 | 60.02 | 5.29 |  | 235.174 | 15.6143 | 60.05 | 9.29
413.928 | 7.1247 | 60.03 | 1.29 |  | 985.844 | 7.1364 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.666 | 7.4845 | 59.96 | 1.29 |  | 2663.75 | 11.6073 | 60.02 | 5.29 |  | 235.242 | 15.6143 | 60.05 | 9.29
413.991 | 7.1247 | 60.03 | 1.29 |  | 985.907 | 7.1364 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.729 | 7.4798 | 59.96 | 1.29 |  | 2663.813 | 11.6073 | 60.02 | 5.29 |  | 235.322 | 15.6143 | 60.05 | 9.29
414.055 | 7.1245 | 60.03 | 1.29 |  | 985.971 | 7.1364 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.793 | 7.4798 | 59.96 | 1.29 |  | 2663.876 | 11.6073 | 60.02 | 5.29 |  | 235.385 | 15.6144 | 60.05 | 9.29
414.118 | 7.1245 | 60.03 | 1.29 |  | 986.044 | 7.1317 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.856 | 7.4798 | 59.96 | 1.29 |  | 2663.939 | 11.6073 | 60.02 | 5.29 |  | 235.448 | 15.6144 | 60.05 | 9.29
414.181 | 7.1245 | 60.03 | 1.29 |  | 986.107 | 7.1317 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.919 | 7.4798 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.009 | 11.603 | 60.02 | 5.29 |  | 235.511 | 15.6144 | 60.05 | 9.29
414.244 | 7.1245 | 60.03 | 1.29 |  | 986.17 | 7.1317 | 60.01 | 1.29 |  | 1845.982 | 7.4548 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.073 | 11.603 | 60.02 | 5.29 |  | 235.574 | 15.6144 | 60.05 | 9.29
414.321 | 7.1245 | 60.03 | 1.29 |  | 986.233 | 7.1317 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.045 | 7.4548 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.136 | 11.603 | 60.02 | 5.29 |  | 235.637 | 15.6144 | 60.05 | 9.29
414.391 | 7.116 | 60.03 | 1.29 |  | 986.309 | 7.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.108 | 7.4548 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.199 | 11.603 | 60.02 | 5.29 |  | 235.7 | 15.5942 | 60.05 | 9.29
414.46 | 7.116 | 60.03 | 1.29 |  | 986.378 | 7.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.171 | 7.4548 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.262 | 11.603 | 60.02 | 5.29 |  | 235.764 | 15.5942 | 60.05 | 9.29
414.528 | 7.116 | 60.03 | 1.29 |  | 986.447 | 7.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.235 | 7.4548 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.339 | 11.5672 | 60.01 | 5.29 |  | 235.827 | 15.5942 | 60.05 | 9.29
414.604 | 7.116 | 60.03 | 1.29 |  | 986.515 | 7.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.334 | 7.4539 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.407 | 11.5672 | 60.01 | 5.29 |  | 235.89 | 15.5942 | 60.05 | 9.29
414.667 | 7.103 | 60.03 | 1.29 |  | 986.578 | 7.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.402 | 7.4539 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.476 | 11.5672 | 60.01 | 5.29 |  | 235.954 | 15.5942 | 60.05 | 9.29
414.73 | 7.103 | 60.03 | 1.29 |  | 986.642 | 7.0926 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.47 | 7.4539 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.545 | 11.5672 | 60.01 | 5.29 |  | 236.017 | 15.5805 | 60.05 | 9.29
414.794 | 7.103 | 60.03 | 1.29 |  | 986.705 | 7.0926 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.538 | 7.4539 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.626 | 11.5672 | 60.01 | 5.29 |  | 236.092 | 15.5805 | 60.05 | 9.29
414.857 | 7.103 | 60.03 | 1.29 |  | 986.768 | 7.0926 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.601 | 7.4409 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.689 | 11.5685 | 60.01 | 5.29 |  | 236.161 | 15.5805 | 60.05 | 9.29
414.92 | 7.103 | 60.03 | 1.29 |  | 986.831 | 7.0926 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.665 | 7.4409 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.752 | 11.5685 | 60.01 | 5.29 |  | 236.23 | 15.5805 | 60.05 | 9.29
414.984 | 7.092 | 60.03 | 1.29 |  | 986.895 | 7.0926 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.728 | 7.4409 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.815 | 11.5685 | 60.01 | 5.29 |  | 236.327 | 15.5755 | 60.05 | 9.29
415.047 | 7.092 | 60.03 | 1.29 |  | 986.959 | 7.0826 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.791 | 7.4409 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.878 | 11.5685 | 60.01 | 5.29 |  | 236.39 | 15.5755 | 60.05 | 9.29
415.11 | 7.092 | 60.03 | 1.29 |  | 987.022 | 7.0826 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.854 | 7.4409 | 59.96 | 1.29 |  | 2664.942 | 11.5408 | 60.01 | 5.29 |  | 236.453 | 15.5755 | 60.05 | 9.29
415.173 | 7.092 | 60.03 | 1.29 |  | 987.085 | 7.0826 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.917 | 7.4262 | 59.96 | 1.29 |  | 2665.005 | 11.5408 | 60.01 | 5.29 |  | 236.516 | 15.5755 | 60.05 | 9.29
415.236 | 7.092 | 60.03 | 1.29 |  | 987.148 | 7.0826 | 60.01 | 1.29 |  | 1846.981 | 7.4262 | 59.96 | 1.29 |  | 2665.068 | 11.5408 | 60.01 | 5.29 |  | 236.585 | 15.5497 | 60.05 | 9.29
415.307 | 7.0766 | 60.03 | 1.29 |  | 987.218 | 7.0811 | 60.01 | 1.29 |  | 1847.044 | 7.4262 | 59.96 | 1.29 |  | 2665.131 | 11.5408 | 60.01 | 5.29 |  | 236.648 | 15.5497 | 60.05 | 9.29
415.382 | 7.0766 | 60.03 | 1.29 |  | 987.281 | 7.0811 | 60.01 | 1.29 |  | 1847.107 | 7.4262 | 59.96 | 1.29 |  | 2665.195 | 11.5408 | 60.01 | 5.29 |  | 236.711 | 15.5497 | 60.05 | 9.29
415.452 | 7.0766 | 60.03 | 1.29 |  | 987.368 | 7.0811 | 60.01 | 1.29 |  | 1847.17 | 7.4262 | 59.96 | 1.29 |  | 2665.258 | 11.5395 | 60.01 | 5.29 |  | 236.774 | 15.5497 | 60.05 | 9.29
415.52 | 7.0766 | 60.03 | 1.29 |  | 987.436 | 7.0811 | 60.01 | 1.29 |  | 1847.233 | 7.4153 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.321 | 11.5395 | 60.01 | 5.29 |  | 236.838 | 15.5497 | 60.05 | 9.29
415.613 | 7.0766 | 60.03 | 1.29 |  | 987.504 | 7.0811 | 60.01 | 1.29 |  | 1847.302 | 7.4153 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.399 | 11.5395 | 60.01 | 5.29 |  | 236.901 | 15.5445 | 60.04 | 9.29
415.676 | 7.0694 | 60.03 | 1.29 |  | 987.592 | 7.0803 | 60 | 1.29 |  | 1847.371 | 7.4153 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.467 | 11.5395 | 60.01 | 5.29 |  | 236.964 | 15.5445 | 60.04 | 9.29
415.739 | 7.0694 | 60.03 | 1.29 |  | 987.655 | 7.0803 | 60 | 1.29 |  | 1847.438 | 7.4153 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.547 | 11.5395 | 60.01 | 5.29 |  | 237.03 | 15.5445 | 60.04 | 9.29
415.803 | 7.0694 | 60.03 | 1.29 |  | 987.718 | 7.0803 | 60 | 1.29 |  | 1847.51 | 7.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.626 | 11.5123 | 60.01 | 5.29 |  | 237.098 | 15.5445 | 60.04 | 9.29
415.868 | 7.0694 | 60.03 | 1.29 |  | 987.781 | 7.0803 | 60 | 1.29 |  | 1847.592 | 7.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.689 | 11.5123 | 60.01 | 5.29 |  | 237.168 | 15.5445 | 60.04 | 9.29
415.931 | 7.0501 | 60.03 | 1.29 |  | 987.845 | 7.0486 | 60 | 1.29 |  | 1847.655 | 7.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.752 | 11.5123 | 60.01 | 5.29 |  | 237.235 | 15.5308 | 60.04 | 9.29
415.994 | 7.0501 | 60.03 | 1.29 |  | 987.908 | 7.0486 | 60 | 1.29 |  | 1847.718 | 7.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.815 | 11.5123 | 60.01 | 5.29 |  | 237.323 | 15.5308 | 60.04 | 9.29
416.057 | 7.0501 | 60.03 | 1.29 |  | 987.971 | 7.0486 | 60 | 1.29 |  | 1847.781 | 7.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.879 | 11.5126 | 60.01 | 5.29 |  | 237.387 | 15.5308 | 60.04 | 9.29
416.121 | 7.0501 | 60.03 | 1.29 |  | 988.034 | 7.0486 | 60 | 1.29 |  | 1847.845 | 7.3938 | 59.97 | 1.29 |  | 2665.947 | 11.5126 | 60.01 | 5.29 |  | 237.45 | 15.5308 | 60.04 | 9.29
416.188 | 7.0445 | 60.02 | 1.29 |  | 988.097 | 7.0486 | 60 | 1.29 |  | 1847.908 | 7.3938 | 59.97 | 1.29 |  | 2666.01 | 11.5126 | 60.01 | 5.29 |  | 237.513 | 15.5248 | 60.04 | 9.29
416.251 | 7.0445 | 60.02 | 1.29 |  | 988.161 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1847.971 | 7.3938 | 59.97 | 1.29 |  | 2666.073 | 11.5126 | 60.01 | 5.29 |  | 237.576 | 15.5248 | 60.04 | 9.29
416.349 | 7.0445 | 60.02 | 1.29 |  | 988.224 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.034 | 7.3938 | 59.97 | 1.29 |  | 2666.136 | 11.5126 | 60.01 | 5.29 |  | 237.639 | 15.5248 | 60.04 | 9.29
416.417 | 7.0445 | 60.02 | 1.29 |  | 988.287 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.098 | 7.3938 | 59.97 | 1.29 |  | 2666.2 | 11.5095 | 60.01 | 5.29 |  | 237.702 | 15.5248 | 60.04 | 9.29
416.488 | 7.0445 | 60.02 | 1.29 |  | 988.372 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.162 | 7.3763 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.263 | 11.5095 | 60.01 | 5.29 |  | 237.766 | 15.5248 | 60.04 | 9.29
416.557 | 7.0252 | 60.02 | 1.29 |  | 988.452 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.225 | 7.3763 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.326 | 11.5095 | 60.01 | 5.29 |  | 237.829 | 15.5163 | 60.04 | 9.29
416.62 | 7.0252 | 60.02 | 1.29 |  | 988.52 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.299 | 7.3763 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.403 | 11.5095 | 60.01 | 5.29 |  | 237.892 | 15.5163 | 60.04 | 9.29
416.687 | 7.0252 | 60.02 | 1.29 |  | 988.604 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.368 | 7.3763 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.476 | 11.4764 | 60 | 5.29 |  | 237.956 | 15.5163 | 60.04 | 9.29
416.75 | 7.0252 | 60.02 | 1.29 |  | 988.669 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.435 | 7.3694 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.544 | 11.4764 | 60 | 5.29 |  | 238.025 | 15.5163 | 60.04 | 9.29
416.814 | 7.0225 | 60.03 | 1.29 |  | 988.735 | 7.0368 | 60 | 1.29 |  | 1848.504 | 7.3694 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.63 | 11.4764 | 60 | 5.29 |  | 238.095 | 15.5163 | 60.04 | 9.29
416.877 | 7.0225 | 60.03 | 1.29 |  | 988.798 | 7.037 | 60 | 1.29 |  | 1848.59 | 7.3694 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.694 | 11.4764 | 60 | 5.29 |  | 238.163 | 15.507 | 60.03 | 9.29
416.94 | 7.0225 | 60.03 | 1.29 |  | 988.861 | 7.037 | 60 | 1.29 |  | 1848.653 | 7.3694 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.757 | 11.4764 | 60 | 5.29 |  | 238.231 | 15.507 | 60.03 | 9.29
417.004 | 7.0225 | 60.03 | 1.29 |  | 988.925 | 7.037 | 60 | 1.29 |  | 1848.722 | 7.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.821 | 11.4702 | 60 | 5.29 |  | 238.324 | 15.507 | 60.03 | 9.29
417.067 | 7.0225 | 60.03 | 1.29 |  | 988.988 | 7.037 | 60 | 1.29 |  | 1848.785 | 7.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.884 | 11.4702 | 60 | 5.29 |  | 238.387 | 15.507 | 60.03 | 9.29
417.131 | 7.0043 | 60.03 | 1.29 |  | 989.056 | 6.9947 | 60 | 1.29 |  | 1848.848 | 7.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 2666.947 | 11.4702 | 60 | 5.29 |  | 238.451 | 15.4905 | 60.03 | 9.29
417.194 | 7.0043 | 60.03 | 1.29 |  | 989.12 | 6.9947 | 60 | 1.29 |  | 1848.911 | 7.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.01 | 11.4702 | 60 | 5.29 |  | 238.514 | 15.4905 | 60.03 | 9.29
417.257 | 7.0043 | 60.03 | 1.29 |  | 989.183 | 6.9947 | 60 | 1.29 |  | 1848.974 | 7.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.079 | 11.4649 | 60 | 5.29 |  | 238.577 | 15.4905 | 60.03 | 9.29
417.354 | 7.0043 | 60.03 | 1.29 |  | 989.246 | 6.9947 | 60 | 1.29 |  | 1849.038 | 7.3451 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.142 | 11.4649 | 60 | 5.29 |  | 238.64 | 15.4905 | 60.03 | 9.29
417.427 | 6.9985 | 60.03 | 1.29 |  | 989.337 | 6.9947 | 60 | 1.29 |  | 1849.101 | 7.3451 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.205 | 11.4649 | 60 | 5.29 |  | 238.703 | 15.4905 | 60.03 | 9.29
417.502 | 6.9985 | 60.03 | 1.29 |  | 989.405 | 6.9778 | 60 | 1.29 |  | 1849.164 | 7.3451 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.268 | 11.4649 | 60 | 5.29 |  | 238.766 | 15.4912 | 60.03 | 9.29
417.601 | 6.9985 | 60.03 | 1.29 |  | 989.473 | 6.9778 | 60 | 1.29 |  | 1849.227 | 7.3451 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.344 | 11.4649 | 60 | 5.29 |  | 238.83 | 15.4912 | 60.03 | 9.29
417.664 | 6.9985 | 60.03 | 1.29 |  | 989.542 | 6.9778 | 60 | 1.29 |  | 1849.299 | 7.3451 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.413 | 11.462 | 60 | 5.29 |  | 238.893 | 15.4912 | 60.03 | 9.29
417.727 | 6.9798 | 60.03 | 1.29 |  | 989.605 | 6.9778 | 60 | 1.29 |  | 1849.369 | 7.3258 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.482 | 11.462 | 60 | 5.29 |  | 238.956 | 15.4912 | 60.03 | 9.29
417.791 | 6.9798 | 60.03 | 1.29 |  | 989.672 | 6.9774 | 60 | 1.29 |  | 1849.437 | 7.3258 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.55 | 11.462 | 60 | 5.29 |  | 239.036 | 15.4912 | 60.03 | 9.29
417.854 | 6.9798 | 60.03 | 1.29 |  | 989.736 | 6.9774 | 60 | 1.29 |  | 1849.506 | 7.3258 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.624 | 11.462 | 60 | 5.29 |  | 239.105 | 15.467 | 60.03 | 9.29
417.917 | 6.9798 | 60.03 | 1.29 |  | 989.799 | 6.9774 | 60 | 1.29 |  | 1849.59 | 7.3258 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.69 | 11.4404 | 60 | 5.29 |  | 239.174 | 15.467 | 60.03 | 9.29
417.98 | 6.9798 | 60.03 | 1.29 |  | 989.863 | 6.9774 | 60 | 1.29 |  | 1849.654 | 7.3231 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.753 | 11.4404 | 60 | 5.29 |  | 239.243 | 15.467 | 60.03 | 9.29
418.043 | 6.9758 | 60.03 | 1.29 |  | 989.926 | 6.9774 | 60 | 1.29 |  | 1849.717 | 7.3231 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.816 | 11.4404 | 60 | 5.29 |  | 239.317 | 15.467 | 60.03 | 9.29
418.107 | 6.9758 | 60.03 | 1.29 |  | 989.989 | 6.9619 | 60 | 1.29 |  | 1849.781 | 7.3231 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.879 | 11.4404 | 60 | 5.29 |  | 239.381 | 15.4553 | 60.03 | 9.29
418.17 | 6.9758 | 60.03 | 1.29 |  | 990.053 | 6.9619 | 60 | 1.29 |  | 1849.844 | 7.3231 | 59.98 | 1.29 |  | 2667.942 | 11.4404 | 60 | 5.29 |  | 239.444 | 15.4553 | 60.03 | 9.29
418.233 | 6.9758 | 60.03 | 1.29 |  | 990.116 | 6.9619 | 60 | 1.29 |  | 1849.907 | 7.3231 | 59.98 | 1.29 |  | 2668.006 | 11.4392 | 60 | 5.29 |  | 239.507 | 15.4553 | 60.03 | 9.29
418.296 | 6.9758 | 60.03 | 1.29 |  | 990.179 | 6.9619 | 60 | 1.29 |  | 1849.97 | 7.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.069 | 11.4392 | 60 | 5.29 |  | 239.57 | 15.4553 | 60.03 | 9.29
418.381 | 6.9464 | 60.03 | 1.29 |  | 990.242 | 6.9619 | 60 | 1.29 |  | 1850.033 | 7.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.133 | 11.4392 | 60 | 5.29 |  | 239.633 | 15.4553 | 60.03 | 9.29
418.449 | 6.9464 | 60.03 | 1.29 |  | 990.31 | 6.9521 | 60 | 1.29 |  | 1850.097 | 7.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.196 | 11.4392 | 60 | 5.29 |  | 239.697 | 15.4416 | 60.02 | 9.29
418.518 | 6.9464 | 60.03 | 1.29 |  | 990.378 | 6.9521 | 60 | 1.29 |  | 1850.16 | 7.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.259 | 11.4392 | 60 | 5.29 |  | 239.76 | 15.4416 | 60.02 | 9.29
418.595 | 6.9464 | 60.03 | 1.29 |  | 990.446 | 6.9521 | 60 | 1.29 |  | 1850.223 | 7.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.331 | 11.4173 | 60 | 5.29 |  | 239.823 | 15.4416 | 60.02 | 9.29
418.659 | 6.9324 | 60.02 | 1.29 |  | 990.515 | 6.9521 | 60 | 1.29 |  | 1850.297 | 7.2992 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.403 | 11.4173 | 60 | 5.29 |  | 239.886 | 15.4416 | 60.02 | 9.29
418.722 | 6.9324 | 60.02 | 1.29 |  | 990.589 | 6.9521 | 60 | 1.29 |  | 1850.366 | 7.2992 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.471 | 11.4173 | 60 | 5.29 |  | 239.95 | 15.4416 | 60.02 | 9.29
418.785 | 6.9324 | 60.02 | 1.29 |  | 990.652 | 6.9384 | 60 | 1.29 |  | 1850.436 | 7.2992 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.54 | 11.4173 | 60 | 5.29 |  | 240.013 | 15.4413 | 60.02 | 9.29
418.848 | 6.9324 | 60.02 | 1.29 |  | 990.715 | 6.9384 | 60 | 1.29 |  | 1850.504 | 7.2992 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.624 | 11.4173 | 60 | 5.29 |  | 240.094 | 15.4413 | 60.02 | 9.29
418.911 | 6.9324 | 60.02 | 1.29 |  | 990.778 | 6.9384 | 60 | 1.29 |  | 1850.594 | 7.2764 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.687 | 11.4172 | 60 | 5.29 |  | 240.162 | 15.4413 | 60.02 | 9.29
418.974 | 6.9246 | 60.02 | 1.29 |  | 990.842 | 6.9384 | 60 | 1.29 |  | 1850.657 | 7.2764 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.75 | 11.4172 | 60 | 5.29 |  | 240.23 | 15.4413 | 60.02 | 9.29
419.038 | 6.9246 | 60.02 | 1.29 |  | 990.905 | 6.9271 | 60.01 | 1.29 |  | 1850.72 | 7.2764 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.814 | 11.4172 | 60 | 5.29 |  | 240.327 | 15.3771 | 60.02 | 9.29
419.101 | 6.9246 | 60.02 | 1.29 |  | 990.968 | 6.9271 | 60.01 | 1.29 |  | 1850.783 | 7.2764 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.877 | 11.4172 | 60 | 5.29 |  | 240.391 | 15.3771 | 60.02 | 9.29
419.164 | 6.9246 | 60.02 | 1.29 |  | 991.031 | 6.9271 | 60.01 | 1.29 |  | 1850.847 | 7.2764 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.94 | 11.389 | 60 | 5.29 |  | 240.454 | 15.3771 | 60.02 | 9.29
419.227 | 6.9246 | 60.02 | 1.29 |  | 991.095 | 6.9271 | 60.01 | 1.29 |  | 1850.91 | 7.2761 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.003 | 11.389 | 60 | 5.29 |  | 240.517 | 15.3771 | 60.02 | 9.29
419.29 | 6.9249 | 60.02 | 1.29 |  | 991.158 | 6.9271 | 60.01 | 1.29 |  | 1850.973 | 7.2761 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.067 | 11.389 | 60 | 5.29 |  | 240.58 | 15.3669 | 60.01 | 9.29
419.375 | 6.9249 | 60.02 | 1.29 |  | 991.221 | 6.9136 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.037 | 7.2761 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.13 | 11.389 | 60 | 5.29 |  | 240.643 | 15.3669 | 60.01 | 9.29
419.443 | 6.9249 | 60.02 | 1.29 |  | 991.284 | 6.9136 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.1 | 7.2761 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.193 | 11.389 | 60 | 5.29 |  | 240.707 | 15.3669 | 60.01 | 9.29
419.511 | 6.9249 | 60.02 | 1.29 |  | 991.368 | 6.9136 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.169 | 7.2771 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.256 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 240.77 | 15.3669 | 60.01 | 9.29
419.607 | 6.9019 | 60.02 | 1.29 |  | 991.437 | 6.9136 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.232 | 7.2771 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.32 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 240.833 | 15.3669 | 60.01 | 9.29
419.671 | 6.9019 | 60.02 | 1.29 |  | 991.515 | 6.9136 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.324 | 7.2771 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.398 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 240.902 | 15.3654 | 60.01 | 9.29
419.734 | 6.9019 | 60.02 | 1.29 |  | 991.598 | 6.9018 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.393 | 7.2771 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.467 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 240.965 | 15.3654 | 60.01 | 9.29
419.797 | 6.9019 | 60.02 | 1.29 |  | 991.661 | 6.9018 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.461 | 7.2771 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.547 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 241.032 | 15.3654 | 60.01 | 9.29
419.869 | 6.9019 | 60.02 | 1.29 |  | 991.724 | 6.9018 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.529 | 7.2488 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.631 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 241.101 | 15.3654 | 60.01 | 9.29
419.932 | 6.8989 | 60.02 | 1.29 |  | 991.787 | 6.9018 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.593 | 7.2488 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.695 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 241.17 | 15.3654 | 60.01 | 9.29
419.995 | 6.8989 | 60.02 | 1.29 |  | 991.851 | 6.8891 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.657 | 7.2488 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.758 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 241.239 | 15.3539 | 60.01 | 9.29
420.058 | 6.8989 | 60.02 | 1.29 |  | 991.914 | 6.8891 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.72 | 7.2488 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.821 | 11.3721 | 60 | 5.29 |  | 241.317 | 15.3539 | 60.01 | 9.29
420.121 | 6.8989 | 60.02 | 1.29 |  | 991.977 | 6.8891 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.785 | 7.2257 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.885 | 11.3558 | 60 | 5.29 |  | 241.38 | 15.3539 | 60.01 | 9.29
420.185 | 6.8755 | 60.02 | 1.29 |  | 992.047 | 6.8891 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.848 | 7.2257 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.948 | 11.3558 | 60 | 5.29 |  | 241.443 | 15.3539 | 60.01 | 9.29
420.248 | 6.8755 | 60.02 | 1.29 |  | 992.114 | 6.8755 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.911 | 7.2257 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.011 | 11.3558 | 60 | 5.29 |  | 241.506 | 15.3494 | 60.01 | 9.29
420.321 | 6.8755 | 60.02 | 1.29 |  | 992.177 | 6.8755 | 60.01 | 1.29 |  | 1851.974 | 7.2257 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.074 | 11.3558 | 60 | 5.29 |  | 241.569 | 15.3494 | 60.01 | 9.29
420.389 | 6.8755 | 60.02 | 1.29 |  | 992.24 | 6.8755 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.037 | 7.2257 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.138 | 11.3558 | 60 | 5.29 |  | 241.633 | 15.3494 | 60.01 | 9.29
420.457 | 6.8755 | 60.02 | 1.29 |  | 992.307 | 6.8755 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.1 | 7.2263 | 60 | 1.29 |  | 2670.201 | 11.3494 | 60 | 5.29 |  | 241.696 | 15.3494 | 60.01 | 9.29
420.525 | 6.8748 | 60.02 | 1.29 |  | 992.375 | 6.8755 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.166 | 7.2263 | 60 | 1.29 |  | 2670.264 | 11.3494 | 60 | 5.29 |  | 241.759 | 15.3494 | 60.01 | 9.29
420.606 | 6.8748 | 60.02 | 1.29 |  | 992.444 | 6.8759 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.229 | 7.2263 | 60 | 1.29 |  | 2670.342 | 11.3494 | 60 | 5.29 |  | 241.822 | 15.3388 | 60.01 | 9.29
420.669 | 6.8748 | 60.02 | 1.29 |  | 992.513 | 6.8759 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.334 | 7.2263 | 60 | 1.29 |  | 2670.41 | 11.3494 | 60 | 5.29 |  | 241.887 | 15.3388 | 60.01 | 9.29
420.732 | 6.8748 | 60.02 | 1.29 |  | 992.592 | 6.8759 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.409 | 7.2159 | 60 | 1.29 |  | 2670.478 | 11.3321 | 60 | 5.29 |  | 241.954 | 15.3388 | 60.01 | 9.29
420.796 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 992.655 | 6.8759 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.477 | 7.2159 | 60 | 1.29 |  | 2670.547 | 11.3321 | 60 | 5.29 |  | 242.028 | 15.3388 | 60.01 | 9.29
420.859 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 992.727 | 6.8759 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.546 | 7.2159 | 60 | 1.29 |  | 2670.624 | 11.3321 | 60 | 5.29 |  | 242.097 | 15.3388 | 60.01 | 9.29
420.922 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 992.79 | 6.8772 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.609 | 7.2159 | 60 | 1.29 |  | 2670.691 | 11.3321 | 60 | 5.29 |  | 242.166 | 15.3312 | 60.01 | 9.29
420.985 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 992.853 | 6.8772 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.673 | 7.2159 | 60 | 1.29 |  | 2670.755 | 11.3321 | 60 | 5.29 |  | 242.235 | 15.3312 | 60.01 | 9.29
421.048 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 992.916 | 6.8772 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.736 | 7.2032 | 60 | 1.29 |  | 2670.819 | 11.3217 | 60 | 5.29 |  | 242.321 | 15.3312 | 60.01 | 9.29
421.112 | 6.8493 | 60.01 | 1.29 |  | 992.98 | 6.8772 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.799 | 7.2032 | 60 | 1.29 |  | 2670.882 | 11.3217 | 60 | 5.29 |  | 242.384 | 15.3312 | 60.01 | 9.29
421.175 | 6.8493 | 60.01 | 1.29 |  | 993.043 | 6.8459 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.862 | 7.2032 | 60 | 1.29 |  | 2670.945 | 11.3217 | 60 | 5.29 |  | 242.448 | 15.3123 | 60 | 9.29
421.238 | 6.8493 | 60.01 | 1.29 |  | 993.107 | 6.8459 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.925 | 7.2032 | 60 | 1.29 |  | 2671.008 | 11.3217 | 60 | 5.29 |  | 242.511 | 15.3123 | 60 | 9.29
421.309 | 6.8493 | 60.01 | 1.29 |  | 993.17 | 6.8459 | 60.01 | 1.29 |  | 1852.989 | 7.2032 | 60 | 1.29 |  | 2671.076 | 11.3046 | 60 | 5.29 |  | 242.574 | 15.3123 | 60 | 9.29
421.378 | 6.8493 | 60.01 | 1.29 |  | 993.233 | 6.8459 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.052 | 7.1832 | 60 | 1.29 |  | 2671.139 | 11.3046 | 60 | 5.29 |  | 242.637 | 15.3123 | 60 | 9.29
421.446 | 6.8256 | 60.01 | 1.29 |  | 993.296 | 6.8459 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.116 | 7.1832 | 60 | 1.29 |  | 2671.202 | 11.3046 | 60 | 5.29 |  | 242.7 | 15.3123 | 60 | 9.29
421.515 | 6.8256 | 60.01 | 1.29 |  | 993.383 | 6.8312 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.179 | 7.1832 | 60 | 1.29 |  | 2671.265 | 11.3046 | 60 | 5.29 |  | 242.763 | 15.3134 | 60 | 9.29
421.599 | 6.8256 | 60.01 | 1.29 |  | 993.452 | 6.8312 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.242 | 7.1832 | 60 | 1.29 |  | 2671.341 | 11.3046 | 60 | 5.29 |  | 242.826 | 15.3134 | 60 | 9.29
421.663 | 6.8256 | 60.01 | 1.29 |  | 993.521 | 6.8312 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.339 | 7.1832 | 60 | 1.29 |  | 2671.417 | 11.3046 | 60 | 5.29 |  | 242.89 | 15.3134 | 60 | 9.29
421.726 | 6.8243 | 60.01 | 1.29 |  | 993.595 | 6.8312 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.407 | 7.1807 | 60 | 1.29 |  | 2671.485 | 11.2965 | 60 | 5.29 |  | 242.953 | 15.3134 | 60 | 9.29
421.789 | 6.8243 | 60.01 | 1.29 |  | 993.659 | 6.8236 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.476 | 7.1807 | 60 | 1.29 |  | 2671.554 | 11.2965 | 60 | 5.29 |  | 243.044 | 15.3134 | 60 | 9.29
421.853 | 6.8243 | 60.01 | 1.29 |  | 993.722 | 6.8236 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.555 | 7.1807 | 60 | 1.29 |  | 2671.63 | 11.2965 | 60 | 5.29 |  | 243.113 | 15.2963 | 60 | 9.29
421.916 | 6.8243 | 60.01 | 1.29 |  | 993.785 | 6.8236 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.623 | 7.1706 | 60 | 1.29 |  | 2671.694 | 11.2969 | 60 | 5.29 |  | 243.181 | 15.2963 | 60 | 9.29
421.979 | 6.8243 | 60.01 | 1.29 |  | 993.849 | 6.8236 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.687 | 7.1706 | 60 | 1.29 |  | 2671.757 | 11.2969 | 60 | 5.29 |  | 243.25 | 15.2963 | 60 | 9.29
422.042 | 6.805 | 60 | 1.29 |  | 993.912 | 6.8236 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.75 | 7.1706 | 60 | 1.29 |  | 2671.82 | 11.2969 | 60 | 5.29 |  | 243.333 | 15.2963 | 60 | 9.29
422.105 | 6.805 | 60 | 1.29 |  | 993.975 | 6.8026 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.813 | 7.1706 | 60 | 1.29 |  | 2671.883 | 11.2969 | 60 | 5.29 |  | 243.397 | 15.2965 | 60 | 9.29
422.169 | 6.805 | 60 | 1.29 |  | 994.038 | 6.8026 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.876 | 7.1706 | 60 | 1.29 |  | 2671.947 | 11.2969 | 60 | 5.29 |  | 243.46 | 15.2965 | 60 | 9.29
422.232 | 6.805 | 60 | 1.29 |  | 994.101 | 6.8026 | 60.01 | 1.29 |  | 1853.94 | 7.1517 | 60 | 1.29 |  | 2672.01 | 11.2705 | 60 | 5.29 |  | 243.523 | 15.2965 | 60 | 9.29
422.295 | 6.805 | 60 | 1.29 |  | 994.164 | 6.8026 | 60.01 | 1.29 |  | 1854.003 | 7.1517 | 60 | 1.29 |  | 2672.073 | 11.2705 | 60 | 5.29 |  | 243.587 | 15.2965 | 60 | 9.29
422.379 | 6.7898 | 60 | 1.29 |  | 994.227 | 6.8026 | 60.01 | 1.29 |  | 1854.066 | 7.1517 | 60 | 1.29 |  | 2672.136 | 11.2705 | 60 | 5.29 |  | 243.65 | 15.2689 | 60 | 9.29
422.447 | 6.7898 | 60 | 1.29 |  | 994.291 | 6.7951 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.129 | 7.1517 | 60 | 1.29 |  | 2672.199 | 11.2705 | 60 | 5.29 |  | 243.714 | 15.2689 | 60 | 9.29
422.517 | 6.7898 | 60 | 1.29 |  | 994.361 | 6.7951 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.193 | 7.1517 | 60 | 1.29 |  | 2672.263 | 11.2705 | 60 | 5.29 |  | 243.777 | 15.2689 | 60 | 9.29
422.594 | 6.7898 | 60 | 1.29 |  | 994.429 | 6.7951 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.256 | 7.131 | 60 | 1.29 |  | 2672.326 | 11.2595 | 60 | 5.29 |  | 243.84 | 15.2689 | 60 | 9.29
422.657 | 6.7786 | 60 | 1.29 |  | 994.498 | 6.7951 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.354 | 7.131 | 60 | 1.29 |  | 2672.401 | 11.2595 | 60 | 5.29 |  | 243.906 | 15.2689 | 60 | 9.29
422.721 | 6.7786 | 60 | 1.29 |  | 994.583 | 6.7951 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.422 | 7.131 | 60 | 1.29 |  | 2672.47 | 11.2595 | 60 | 5.29 |  | 243.969 | 15.2577 | 60 | 9.29
422.784 | 6.7786 | 60 | 1.29 |  | 994.646 | 6.7764 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.49 | 7.131 | 60 | 1.29 |  | 2672.537 | 11.2595 | 60 | 5.29 |  | 244.06 | 15.2577 | 60 | 9.29
422.847 | 6.7786 | 60 | 1.29 |  | 994.71 | 6.7764 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.581 | 7.1268 | 60 | 1.29 |  | 2672.629 | 11.2595 | 60 | 5.29 |  | 244.129 | 15.2577 | 60 | 9.29
422.911 | 6.7786 | 60 | 1.29 |  | 994.773 | 6.7764 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.646 | 7.1268 | 60 | 1.29 |  | 2672.693 | 11.2469 | 60 | 5.29 |  | 244.198 | 15.2577 | 60 | 9.29
422.974 | 6.7651 | 60 | 1.29 |  | 994.839 | 6.7764 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.709 | 7.1268 | 60 | 1.29 |  | 2672.756 | 11.2469 | 60 | 5.29 |  | 244.274 | 15.2503 | 60 | 9.29
423.038 | 6.7651 | 60 | 1.29 |  | 994.903 | 6.7759 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.772 | 7.1268 | 60 | 1.29 |  | 2672.819 | 11.2469 | 60 | 5.29 |  | 244.337 | 15.2503 | 60 | 9.29
423.101 | 6.7651 | 60 | 1.29 |  | 994.966 | 6.7759 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.835 | 7.1268 | 60 | 1.29 |  | 2672.882 | 11.2469 | 60 | 5.29 |  | 244.401 | 15.2503 | 60 | 9.29
423.164 | 6.7651 | 60 | 1.29 |  | 995.029 | 6.7759 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.899 | 7.1243 | 60 | 1.29 |  | 2672.945 | 11.2407 | 60 | 5.29 |  | 244.464 | 15.2503 | 60 | 9.29
423.236 | 6.7651 | 60 | 1.29 |  | 995.092 | 6.7759 | 60.02 | 1.29 |  | 1854.962 | 7.1243 | 60 | 1.29 |  | 2673.009 | 11.2407 | 60 | 5.29 |  | 244.528 | 15.2503 | 60 | 9.29
423.299 | 6.7522 | 60 | 1.29 |  | 995.155 | 6.7759 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.025 | 7.1243 | 60 | 1.29 |  | 2673.072 | 11.2407 | 60 | 5.29 |  | 244.591 | 15.2405 | 60 | 9.29
423.374 | 6.7522 | 60 | 1.29 |  | 995.218 | 6.7629 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.088 | 7.1243 | 60 | 1.29 |  | 2673.135 | 11.2407 | 60 | 5.29 |  | 244.654 | 15.2405 | 60 | 9.29
423.444 | 6.7522 | 60 | 1.29 |  | 995.282 | 6.7629 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.158 | 7.1091 | 60 | 1.29 |  | 2673.198 | 11.2407 | 60 | 5.29 |  | 244.717 | 15.2405 | 60 | 9.29
423.516 | 6.7522 | 60 | 1.29 |  | 995.361 | 6.7629 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.221 | 7.1091 | 60 | 1.29 |  | 2673.262 | 11.2275 | 60 | 5.29 |  | 244.78 | 15.2405 | 60 | 9.29
423.602 | 6.7398 | 60 | 1.29 |  | 995.43 | 6.7629 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.284 | 7.1091 | 60 | 1.29 |  | 2673.325 | 11.2275 | 60 | 5.29 |  | 244.844 | 15.2405 | 60 | 9.29
423.666 | 6.7398 | 60 | 1.29 |  | 995.499 | 6.7527 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.355 | 7.1091 | 60 | 1.29 |  | 2673.402 | 11.2275 | 60 | 5.29 |  | 244.907 | 15.1883 | 60 | 9.29
423.729 | 6.7398 | 60 | 1.29 |  | 995.582 | 6.7527 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.424 | 7.1091 | 60 | 1.29 |  | 2673.471 | 11.2275 | 60 | 5.29 |  | 244.97 | 15.1883 | 60 | 9.29
423.792 | 6.7398 | 60 | 1.29 |  | 995.645 | 6.7527 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.493 | 7.0897 | 60.01 | 1.29 |  | 2673.54 | 11.2178 | 60 | 5.29 |  | 245.037 | 15.1883 | 60 | 9.29
423.855 | 6.7287 | 60 | 1.29 |  | 995.708 | 6.7527 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.593 | 7.0897 | 60.01 | 1.29 |  | 2673.633 | 11.2178 | 60 | 5.29 |  | 245.105 | 15.1883 | 60 | 9.29
423.918 | 6.7287 | 60 | 1.29 |  | 995.771 | 6.7527 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.657 | 7.0897 | 60.01 | 1.29 |  | 2673.697 | 11.2178 | 60 | 5.29 |  | 245.185 | 15.1883 | 60 | 9.29
423.981 | 6.7287 | 60 | 1.29 |  | 995.834 | 6.752 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.72 | 7.0897 | 60.01 | 1.29 |  | 2673.76 | 11.2178 | 60 | 5.29 |  | 245.254 | 15.1746 | 60 | 9.29
424.044 | 6.7287 | 60 | 1.29 |  | 995.898 | 6.752 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.784 | 7.0843 | 60.01 | 1.29 |  | 2673.829 | 11.202 | 60 | 5.29 |  | 245.322 | 15.1746 | 60 | 9.29
424.108 | 6.7287 | 60 | 1.29 |  | 995.961 | 6.752 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.847 | 7.0843 | 60.01 | 1.29 |  | 2673.892 | 11.202 | 60 | 5.29 |  | 245.386 | 15.1746 | 60 | 9.29
424.171 | 6.7257 | 60 | 1.29 |  | 996.024 | 6.752 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.91 | 7.0843 | 60.01 | 1.29 |  | 2673.964 | 11.202 | 60 | 5.29 |  | 245.449 | 15.1746 | 60 | 9.29
424.234 | 6.7257 | 60 | 1.29 |  | 996.097 | 6.752 | 60.02 | 1.29 |  | 1855.973 | 7.0843 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.027 | 11.202 | 60 | 5.29 |  | 245.513 | 15.1693 | 59.99 | 9.29
424.298 | 6.7257 | 60 | 1.29 |  | 996.16 | 6.7319 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.036 | 7.0843 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.091 | 11.202 | 60 | 5.29 |  | 245.576 | 15.1693 | 59.99 | 9.29
424.379 | 6.7257 | 60 | 1.29 |  | 996.223 | 6.7319 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.1 | 7.0833 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.154 | 11.1959 | 60 | 5.29 |  | 245.639 | 15.1693 | 59.99 | 9.29
424.461 | 6.7257 | 60 | 1.29 |  | 996.286 | 6.7319 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.163 | 7.0833 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.217 | 11.1959 | 60 | 5.29 |  | 245.702 | 15.1693 | 59.99 | 9.29
424.529 | 6.7253 | 59.99 | 1.29 |  | 996.368 | 6.7319 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.226 | 7.0833 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.28 | 11.1959 | 60 | 5.29 |  | 245.765 | 15.1693 | 59.99 | 9.29
424.611 | 6.7253 | 59.99 | 1.29 |  | 996.436 | 6.71 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.304 | 7.0833 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.344 | 11.1959 | 60 | 5.29 |  | 245.829 | 15.1694 | 59.99 | 9.29
424.675 | 6.7253 | 59.99 | 1.29 |  | 996.508 | 6.71 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.381 | 7.0833 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.412 | 11.1959 | 60 | 5.29 |  | 245.892 | 15.1694 | 59.99 | 9.29
424.738 | 6.7253 | 59.99 | 1.29 |  | 996.6 | 6.71 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.45 | 7.0441 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.48 | 11.1837 | 60 | 5.29 |  | 245.955 | 15.1694 | 59.99 | 9.29
424.801 | 6.6983 | 59.99 | 1.29 |  | 996.663 | 6.71 | 60.02 | 1.29 |  | 1856.518 | 7.0441 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.549 | 11.1837 | 60 | 5.29 |  | 246.018 | 15.1694 | 59.99 | 9.29
424.864 | 6.6983 | 59.99 | 1.29 |  | 996.726 | 6.7098 | 60.03 | 1.29 |  | 1856.597 | 7.0441 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.635 | 11.1837 | 60 | 5.29 |  | 246.104 | 15.1694 | 59.99 | 9.29
424.927 | 6.6983 | 59.99 | 1.29 |  | 996.79 | 6.7098 | 60.03 | 1.29 |  | 1856.66 | 7.0441 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.698 | 11.1837 | 60 | 5.29 |  | 246.171 | 15.1696 | 59.99 | 9.29
424.99 | 6.6983 | 59.99 | 1.29 |  | 996.853 | 6.7098 | 60.03 | 1.29 |  | 1856.724 | 7.0308 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.761 | 11.158 | 59.99 | 5.29 |  | 246.241 | 15.1696 | 59.99 | 9.29
425.058 | 6.6983 | 59.99 | 1.29 |  | 996.916 | 6.7098 | 60.03 | 1.29 |  | 1856.787 | 7.0308 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.824 | 11.158 | 59.99 | 5.29 |  | 246.326 | 15.1696 | 59.99 | 9.29
425.121 | 6.6798 | 59.99 | 1.29 |  | 996.979 | 6.7098 | 60.03 | 1.29 |  | 1856.85 | 7.0308 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.887 | 11.158 | 59.99 | 5.29 |  | 246.399 | 15.1696 | 59.99 | 9.29
425.184 | 6.6798 | 59.99 | 1.29 |  | 997.042 | 6.679 | 60.03 | 1.29 |  | 1856.914 | 7.0308 | 60.01 | 1.29 |  | 2674.95 | 11.158 | 59.99 | 5.29 |  | 246.462 | 15.1436 | 59.99 | 9.29
425.248 | 6.6798 | 59.99 | 1.29 |  | 997.106 | 6.679 | 60.03 | 1.29 |  | 1856.977 | 7.0308 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.015 | 11.158 | 59.99 | 5.29 |  | 246.525 | 15.1436 | 59.99 | 9.29
425.318 | 6.6798 | 59.99 | 1.29 |  | 997.169 | 6.679 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.04 | 7.028 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.082 | 11.1509 | 59.99 | 5.29 |  | 246.588 | 15.1436 | 59.99 | 9.29
425.392 | 6.6771 | 59.99 | 1.29 |  | 997.232 | 6.679 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.103 | 7.028 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.146 | 11.1509 | 59.99 | 5.29 |  | 246.651 | 15.1436 | 59.99 | 9.29
425.46 | 6.6771 | 59.99 | 1.29 |  | 997.314 | 6.679 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.166 | 7.028 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.209 | 11.1509 | 59.99 | 5.29 |  | 246.715 | 15.1363 | 59.99 | 9.29
425.528 | 6.6771 | 59.99 | 1.29 |  | 997.401 | 6.6789 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.23 | 7.028 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.272 | 11.1509 | 59.99 | 5.29 |  | 246.778 | 15.1363 | 59.99 | 9.29
425.596 | 6.6771 | 59.99 | 1.29 |  | 997.486 | 6.6789 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.328 | 7.028 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.344 | 11.1509 | 59.99 | 5.29 |  | 246.841 | 15.1363 | 59.99 | 9.29
425.66 | 6.6771 | 59.99 | 1.29 |  | 997.554 | 6.6789 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.398 | 7.0283 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.411 | 11.1489 | 59.99 | 5.29 |  | 246.904 | 15.1363 | 59.99 | 9.29
425.723 | 6.6783 | 59.99 | 1.29 |  | 997.636 | 6.6789 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.467 | 7.0283 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.48 | 11.1489 | 59.99 | 5.29 |  | 246.967 | 15.1363 | 59.99 | 9.29
425.787 | 6.6783 | 59.99 | 1.29 |  | 997.721 | 6.6686 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.535 | 7.0283 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.548 | 11.1489 | 59.99 | 5.29 |  | 247.038 | 15.1369 | 59.99 | 9.29
425.85 | 6.6783 | 59.99 | 1.29 |  | 997.784 | 6.6686 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.609 | 7.0283 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.618 | 11.1489 | 59.99 | 5.29 |  | 247.107 | 15.1369 | 59.99 | 9.29
425.913 | 6.6783 | 59.99 | 1.29 |  | 997.847 | 6.6686 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.673 | 6.9941 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.681 | 11.1314 | 59.99 | 5.29 |  | 247.175 | 15.1369 | 59.99 | 9.29
425.985 | 6.6783 | 59.99 | 1.29 |  | 997.911 | 6.6686 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.736 | 6.9941 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.744 | 11.1314 | 59.99 | 5.29 |  | 247.243 | 15.1369 | 59.99 | 9.29
426.048 | 6.652 | 59.99 | 1.29 |  | 997.974 | 6.6514 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.799 | 6.9941 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.807 | 11.1314 | 59.99 | 5.29 |  | 247.315 | 15.1369 | 59.99 | 9.29
426.111 | 6.652 | 59.99 | 1.29 |  | 998.037 | 6.6514 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.862 | 6.9941 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.871 | 11.1314 | 59.99 | 5.29 |  | 247.378 | 15.1168 | 59.99 | 9.29
426.174 | 6.652 | 59.99 | 1.29 |  | 998.101 | 6.6514 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.926 | 6.9794 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.934 | 11.1314 | 59.99 | 5.29 |  | 247.441 | 15.1168 | 59.99 | 9.29
426.237 | 6.652 | 59.99 | 1.29 |  | 998.164 | 6.6514 | 60.03 | 1.29 |  | 1857.989 | 6.9794 | 60.01 | 1.29 |  | 2675.997 | 11.1067 | 59.99 | 5.29 |  | 247.504 | 15.1168 | 59.99 | 9.29
426.301 | 6.6276 | 59.99 | 1.29 |  | 998.227 | 6.6514 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.052 | 6.9794 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.061 | 11.1067 | 59.99 | 5.29 |  | 247.567 | 15.1168 | 59.99 | 9.29
426.373 | 6.6276 | 59.99 | 1.29 |  | 998.29 | 6.6256 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.115 | 6.9794 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.13 | 11.1067 | 59.99 | 5.29 |  | 247.631 | 15.1084 | 59.98 | 9.29
426.442 | 6.6276 | 59.99 | 1.29 |  | 998.367 | 6.6256 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.179 | 6.9794 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.193 | 11.1067 | 59.99 | 5.29 |  | 247.694 | 15.1084 | 59.98 | 9.29
426.51 | 6.6276 | 59.99 | 1.29 |  | 998.435 | 6.6256 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.242 | 6.976 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.257 | 11.1067 | 59.99 | 5.29 |  | 247.757 | 15.1084 | 59.98 | 9.29
426.585 | 6.6276 | 59.99 | 1.29 |  | 998.503 | 6.6256 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.306 | 6.976 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.321 | 11.0907 | 59.99 | 5.29 |  | 247.82 | 15.1084 | 59.98 | 9.29
426.649 | 6.6281 | 59.99 | 1.29 |  | 998.582 | 6.6248 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.375 | 6.976 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.395 | 11.0907 | 59.99 | 5.29 |  | 247.883 | 15.1084 | 59.98 | 9.29
426.712 | 6.6281 | 59.99 | 1.29 |  | 998.646 | 6.6248 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.443 | 6.976 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.464 | 11.0907 | 59.99 | 5.29 |  | 247.947 | 15.1002 | 59.98 | 9.29
426.775 | 6.6281 | 59.99 | 1.29 |  | 998.709 | 6.6248 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.512 | 6.976 | 60.01 | 1.29 |  | 2676.532 | 11.0907 | 59.99 | 5.29 |  | 248.01 | 15.1002 | 59.98 | 9.29
426.838 | 6.6281 | 59.99 | 1.29 |  | 998.772 | 6.6248 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.594 | 6.9757 | 60.02 | 1.29 |  | 2676.623 | 11.0838 | 59.99 | 5.29 |  | 248.088 | 15.1002 | 59.98 | 9.29
426.902 | 6.6156 | 59.99 | 1.29 |  | 998.835 | 6.6248 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.658 | 6.9757 | 60.02 | 1.29 |  | 2676.686 | 11.0838 | 59.99 | 5.29 |  | 248.156 | 15.1002 | 59.98 | 9.29
426.965 | 6.6156 | 59.99 | 1.29 |  | 998.898 | 6.62 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.721 | 6.9757 | 60.02 | 1.29 |  | 2676.749 | 11.0838 | 59.99 | 5.29 |  | 248.232 | 15.1002 | 59.98 | 9.29
427.028 | 6.6156 | 59.99 | 1.29 |  | 998.961 | 6.62 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.784 | 6.9757 | 60.02 | 1.29 |  | 2676.812 | 11.0838 | 59.99 | 5.29 |  | 248.323 | 15.0924 | 59.98 | 9.29
427.091 | 6.6156 | 59.99 | 1.29 |  | 999.025 | 6.62 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.847 | 6.9519 | 60.02 | 1.29 |  | 2676.882 | 11.0799 | 59.99 | 5.29 |  | 248.386 | 15.0924 | 59.98 | 9.29
427.154 | 6.6156 | 59.99 | 1.29 |  | 999.091 | 6.62 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.91 | 6.9519 | 60.02 | 1.29 |  | 2676.945 | 11.0799 | 59.99 | 5.29 |  | 248.449 | 15.0924 | 59.98 | 9.29
427.218 | 6.6 | 59.99 | 1.29 |  | 999.161 | 6.6003 | 60.03 | 1.29 |  | 1858.974 | 6.9519 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.009 | 11.0799 | 59.99 | 5.29 |  | 248.512 | 15.0924 | 59.98 | 9.29
427.281 | 6.6 | 59.99 | 1.29 |  | 999.224 | 6.6003 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.037 | 6.9519 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.072 | 11.0799 | 59.99 | 5.29 |  | 248.575 | 15.0784 | 59.97 | 9.29
427.372 | 6.6 | 59.99 | 1.29 |  | 999.288 | 6.6003 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.1 | 6.9519 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.135 | 11.0799 | 59.99 | 5.29 |  | 248.639 | 15.0784 | 59.97 | 9.29
427.439 | 6.6 | 59.99 | 1.29 |  | 999.365 | 6.6003 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.163 | 6.9518 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.205 | 11.0796 | 59.99 | 5.29 |  | 248.702 | 15.0784 | 59.97 | 9.29
427.52 | 6.6 | 59.99 | 1.29 |  | 999.434 | 6.6003 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.226 | 6.9518 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.268 | 11.0796 | 59.99 | 5.29 |  | 248.765 | 15.0784 | 59.97 | 9.29
427.599 | 6.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 999.502 | 6.5964 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.298 | 6.9518 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.343 | 11.0796 | 59.99 | 5.29 |  | 248.828 | 15.0784 | 59.97 | 9.29
427.662 | 6.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 999.597 | 6.5964 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.366 | 6.9518 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.412 | 11.0796 | 59.99 | 5.29 |  | 248.891 | 15.0602 | 59.97 | 9.29
427.725 | 6.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 999.66 | 6.5964 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.438 | 6.9518 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.481 | 11.0796 | 59.99 | 5.29 |  | 248.954 | 15.0602 | 59.97 | 9.29
427.789 | 6.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 999.723 | 6.5964 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.506 | 6.9293 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.549 | 11.0401 | 59.98 | 5.29 |  | 249.017 | 15.0602 | 59.97 | 9.29
427.852 | 6.5792 | 59.99 | 1.29 |  | 999.786 | 6.5754 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.589 | 6.9293 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.622 | 11.0401 | 59.98 | 5.29 |  | 249.093 | 15.0602 | 59.97 | 9.29
427.915 | 6.5792 | 59.99 | 1.29 |  | 999.849 | 6.5754 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.652 | 6.9293 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.685 | 11.0401 | 59.98 | 5.29 |  | 249.169 | 15.0601 | 59.97 | 9.29
427.978 | 6.5792 | 59.99 | 1.29 |  | 999.913 | 6.5754 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.715 | 6.9293 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.749 | 11.0401 | 59.98 | 5.29 |  | 249.238 | 15.0601 | 59.97 | 9.29
428.041 | 6.5792 | 59.99 | 1.29 |  | 999.976 | 6.5754 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.778 | 6.9139 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.812 | 11.0272 | 59.98 | 5.29 |  | 249.326 | 15.0601 | 59.97 | 9.29
428.104 | 6.5792 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.039 | 6.5754 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.842 | 6.9139 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.89 | 11.0272 | 59.98 | 5.29 |  | 249.389 | 15.0601 | 59.97 | 9.29
428.167 | 6.5703 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.102 | 6.5718 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.905 | 6.9139 | 60.02 | 1.29 |  | 2677.953 | 11.0272 | 59.98 | 5.29 |  | 249.463 | 15.0601 | 59.97 | 9.29
428.23 | 6.5703 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.165 | 6.5718 | 60.03 | 1.29 |  | 1859.968 | 6.9139 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.016 | 11.0272 | 59.98 | 5.29 |  | 249.526 | 15.0377 | 59.97 | 9.29
428.294 | 6.5703 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.228 | 6.5718 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.031 | 6.9139 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.079 | 11.0272 | 59.98 | 5.29 |  | 249.59 | 15.0377 | 59.97 | 9.29
428.372 | 6.5703 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.305 | 6.5718 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.094 | 6.9071 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.142 | 11.0275 | 59.98 | 5.29 |  | 249.653 | 15.0377 | 59.97 | 9.29
428.445 | 6.5624 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.377 | 6.5718 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.157 | 6.9071 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.205 | 11.0275 | 59.98 | 5.29 |  | 249.716 | 15.0377 | 59.97 | 9.29
428.513 | 6.5624 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.445 | 6.5538 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.22 | 6.9071 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.269 | 11.0275 | 59.98 | 5.29 |  | 249.779 | 15.0243 | 59.97 | 9.29
428.595 | 6.5624 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.514 | 6.5538 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.283 | 6.9071 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.343 | 11.0275 | 59.98 | 5.29 |  | 249.842 | 15.0243 | 59.97 | 9.29
428.658 | 6.5624 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.593 | 6.5538 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.358 | 6.9071 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.415 | 11.0275 | 59.98 | 5.29 |  | 249.905 | 15.0243 | 59.97 | 9.29
428.721 | 6.5624 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.656 | 6.5538 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.426 | 6.8916 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.482 | 11.0294 | 59.98 | 5.29 |  | 249.968 | 15.0243 | 59.97 | 9.29
428.784 | 6.5461 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.719 | 6.5476 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.494 | 6.8916 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.551 | 11.0294 | 59.98 | 5.29 |  | 250.032 | 15.0243 | 59.97 | 9.29
428.847 | 6.5461 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.782 | 6.5476 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.578 | 6.8916 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.623 | 11.0294 | 59.98 | 5.29 |  | 250.107 | 15.0201 | 59.97 | 9.29
428.91 | 6.5461 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.845 | 6.5476 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.642 | 6.8916 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.687 | 11.0294 | 59.98 | 5.29 |  | 250.175 | 15.0201 | 59.97 | 9.29
428.974 | 6.5461 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.909 | 6.5476 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.705 | 6.8756 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.75 | 11.003 | 59.98 | 5.29 |  | 250.243 | 15.0201 | 59.97 | 9.29
429.046 | 6.5461 | 59.99 | 1.29 |  | 1000.972 | 6.5476 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.768 | 6.8756 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.813 | 11.003 | 59.98 | 5.29 |  | 250.322 | 15.0201 | 59.97 | 9.29
429.109 | 6.5338 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.035 | 6.5263 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.831 | 6.8756 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.876 | 11.003 | 59.98 | 5.29 |  | 250.385 | 15.0022 | 59.97 | 9.29
429.172 | 6.5338 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.098 | 6.5263 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.894 | 6.8756 | 60.02 | 1.29 |  | 2678.939 | 11.003 | 59.98 | 5.29 |  | 250.448 | 15.0022 | 59.97 | 9.29
429.235 | 6.5338 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.161 | 6.5263 | 60.03 | 1.29 |  | 1860.957 | 6.8756 | 60.02 | 1.29 |  | 2679.003 | 11.003 | 59.98 | 5.29 |  | 250.512 | 15.0022 | 59.97 | 9.29
429.313 | 6.5338 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.224 | 6.5263 | 60.03 | 1.29 |  | 1861.021 | 6.8645 | 60.02 | 1.29 |  | 2679.066 | 11.0028 | 59.98 | 5.29 |  | 250.575 | 15.0022 | 59.97 | 9.29
429.391 | 6.5091 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.306 | 6.5263 | 60.03 | 1.29 |  | 1861.084 | 6.8645 | 60.02 | 1.29 |  | 2679.129 | 11.0028 | 59.98 | 5.29 |  | 250.638 | 15.0022 | 59.97 | 9.29
429.459 | 6.5091 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.374 | 6.5236 | 60.03 | 1.29 |  | 1861.147 | 6.8645 | 60.02 | 1.29 |  | 2679.192 | 11.0028 | 59.98 | 5.29 |  | 250.702 | 15.0007 | 59.96 | 9.29
429.526 | 6.5091 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.442 | 6.5236 | 60.03 | 1.29 |  | 1861.21 | 6.8645 | 60.02 | 1.29 |  | 2679.256 | 11.0028 | 59.98 | 5.29 |  | 250.765 | 15.0007 | 59.96 | 9.29
429.601 | 6.5091 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.512 | 6.5236 | 60.03 | 1.29 |  | 1861.274 | 6.8645 | 60.02 | 1.29 |  | 2679.33 | 11.0028 | 59.98 | 5.29 |  | 250.828 | 15.0007 | 59.96 | 9.29
429.664 | 6.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.576 | 6.5236 | 60.03 | 1.29 |  | 1861.355 | 6.852 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.405 | 10.9765 | 59.98 | 5.29 |  | 250.891 | 15.0007 | 59.96 | 9.29
429.727 | 6.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.639 | 6.5021 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.423 | 6.852 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.473 | 10.9765 | 59.98 | 5.29 |  | 250.954 | 15.0007 | 59.96 | 9.29
429.79 | 6.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.702 | 6.5021 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.491 | 6.852 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.541 | 10.9765 | 59.98 | 5.29 |  | 251.017 | 14.9855 | 59.96 | 9.29
429.853 | 6.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.765 | 6.5021 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.577 | 6.852 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.615 | 10.9765 | 59.98 | 5.29 |  | 251.091 | 14.9855 | 59.96 | 9.29
429.916 | 6.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.828 | 6.5021 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.64 | 6.84 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.678 | 10.9776 | 59.98 | 5.29 |  | 251.16 | 14.9855 | 59.96 | 9.29
429.98 | 6.4986 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.891 | 6.5021 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.704 | 6.84 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.742 | 10.9776 | 59.98 | 5.29 |  | 251.228 | 14.9855 | 59.96 | 9.29
430.043 | 6.4986 | 59.99 | 1.29 |  | 1001.955 | 6.499 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.767 | 6.84 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.805 | 10.9776 | 59.98 | 5.29 |  | 251.317 | 14.9855 | 59.96 | 9.29
430.106 | 6.4986 | 59.99 | 1.29 |  | 1002.018 | 6.499 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.833 | 6.84 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.868 | 10.9776 | 59.98 | 5.29 |  | 251.38 | 14.9689 | 59.96 | 9.29
430.169 | 6.4986 | 59.99 | 1.29 |  | 1002.081 | 6.499 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.906 | 6.84 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.932 | 10.9776 | 59.98 | 5.29 |  | 251.443 | 14.9689 | 59.96 | 9.29
430.232 | 6.4986 | 59.99 | 1.29 |  | 1002.144 | 6.499 | 60.04 | 1.29 |  | 1861.969 | 6.8254 | 60.01 | 1.29 |  | 2679.995 | 10.9547 | 59.98 | 5.29 |  | 251.506 | 14.9689 | 59.96 | 9.29
430.295 | 6.4603 | 60 | 1.29 |  | 1002.216 | 6.4748 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.032 | 6.8254 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.059 | 10.9547 | 59.98 | 5.29 |  | 251.569 | 14.9689 | 59.96 | 9.29
430.368 | 6.4603 | 60 | 1.29 |  | 1002.279 | 6.4748 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.096 | 6.8254 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.122 | 10.9547 | 59.98 | 5.29 |  | 251.633 | 14.96 | 59.97 | 9.29
430.436 | 6.4603 | 60 | 1.29 |  | 1002.367 | 6.4748 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.159 | 6.8254 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.185 | 10.9547 | 59.98 | 5.29 |  | 251.696 | 14.96 | 59.97 | 9.29
430.505 | 6.4603 | 60 | 1.29 |  | 1002.435 | 6.4748 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.222 | 6.8238 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.255 | 10.9339 | 59.98 | 5.29 |  | 251.759 | 14.96 | 59.97 | 9.29
430.593 | 6.4603 | 60 | 1.29 |  | 1002.508 | 6.4748 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.285 | 6.8238 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.318 | 10.9339 | 59.98 | 5.29 |  | 251.822 | 14.96 | 59.97 | 9.29
430.656 | 6.4571 | 60 | 1.29 |  | 1002.598 | 6.4749 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.356 | 6.8238 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.404 | 10.9339 | 59.98 | 5.29 |  | 251.885 | 14.96 | 59.97 | 9.29
430.719 | 6.4571 | 60 | 1.29 |  | 1002.661 | 6.4749 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.424 | 6.8238 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.473 | 10.9339 | 59.98 | 5.29 |  | 251.949 | 14.9499 | 59.97 | 9.29
430.783 | 6.4571 | 60 | 1.29 |  | 1002.725 | 6.4749 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.491 | 6.8238 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.545 | 10.9339 | 59.98 | 5.29 |  | 252.012 | 14.9499 | 59.97 | 9.29
430.846 | 6.4571 | 60 | 1.29 |  | 1002.788 | 6.4749 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.579 | 6.825 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.636 | 10.9273 | 59.98 | 5.29 |  | 252.086 | 14.9499 | 59.97 | 9.29
430.909 | 6.4539 | 60 | 1.29 |  | 1002.851 | 6.45 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.643 | 6.825 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.699 | 10.9273 | 59.98 | 5.29 |  | 252.155 | 14.9499 | 59.97 | 9.29
430.972 | 6.4539 | 60 | 1.29 |  | 1002.914 | 6.45 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.706 | 6.825 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.763 | 10.9273 | 59.98 | 5.29 |  | 252.229 | 14.9499 | 59.97 | 9.29
431.035 | 6.4539 | 60 | 1.29 |  | 1002.977 | 6.45 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.77 | 6.825 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.826 | 10.9273 | 59.98 | 5.29 |  | 252.309 | 14.9291 | 59.97 | 9.29
431.098 | 6.4539 | 60 | 1.29 |  | 1003.04 | 6.45 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.833 | 6.7995 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.889 | 10.913 | 59.98 | 5.29 |  | 252.374 | 14.9291 | 59.97 | 9.29
431.161 | 6.4539 | 60 | 1.29 |  | 1003.103 | 6.45 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.896 | 6.7995 | 60.01 | 1.29 |  | 2680.952 | 10.913 | 59.98 | 5.29 |  | 252.437 | 14.9291 | 59.97 | 9.29
431.224 | 6.4481 | 60 | 1.29 |  | 1003.167 | 6.4508 | 60.03 | 1.29 |  | 1862.959 | 6.7995 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.016 | 10.913 | 59.98 | 5.29 |  | 252.5 | 14.9291 | 59.97 | 9.29
431.288 | 6.4481 | 60 | 1.29 |  | 1003.23 | 6.4508 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.022 | 6.7995 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.095 | 10.913 | 59.98 | 5.29 |  | 252.563 | 14.9268 | 59.97 | 9.29
431.38 | 6.4481 | 60 | 1.29 |  | 1003.305 | 6.4508 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.085 | 6.7995 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.165 | 10.9067 | 59.98 | 5.29 |  | 252.627 | 14.9268 | 59.97 | 9.29
431.448 | 6.4481 | 60 | 1.29 |  | 1003.372 | 6.4508 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.149 | 6.784 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.228 | 10.9067 | 59.98 | 5.29 |  | 252.69 | 14.9268 | 59.97 | 9.29
431.516 | 6.4283 | 60 | 1.29 |  | 1003.445 | 6.4314 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.212 | 6.784 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.292 | 10.9067 | 59.98 | 5.29 |  | 252.753 | 14.9268 | 59.97 | 9.29
431.607 | 6.4283 | 60 | 1.29 |  | 1003.514 | 6.4314 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.276 | 6.784 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.355 | 10.9067 | 59.98 | 5.29 |  | 252.816 | 14.9268 | 59.97 | 9.29
431.67 | 6.4283 | 60 | 1.29 |  | 1003.591 | 6.4314 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.354 | 6.784 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.423 | 10.9067 | 59.98 | 5.29 |  | 252.881 | 14.9029 | 59.97 | 9.29
431.733 | 6.4283 | 60 | 1.29 |  | 1003.657 | 6.4314 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.428 | 6.784 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.492 | 10.897 | 59.98 | 5.29 |  | 252.944 | 14.9029 | 59.97 | 9.29
431.801 | 6.4264 | 60 | 1.29 |  | 1003.72 | 6.4314 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.501 | 6.7711 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.559 | 10.897 | 59.98 | 5.29 |  | 253.008 | 14.9029 | 59.97 | 9.29
431.865 | 6.4264 | 60 | 1.29 |  | 1003.783 | 6.4268 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.584 | 6.7711 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.631 | 10.897 | 59.98 | 5.29 |  | 253.085 | 14.9029 | 59.97 | 9.29
431.928 | 6.4264 | 60 | 1.29 |  | 1003.854 | 6.4268 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.647 | 6.7711 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.695 | 10.897 | 59.98 | 5.29 |  | 253.158 | 14.8913 | 59.96 | 9.29
431.991 | 6.4264 | 60 | 1.29 |  | 1003.918 | 6.4268 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.71 | 6.7711 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.758 | 10.897 | 59.98 | 5.29 |  | 253.226 | 14.8913 | 59.96 | 9.29
432.054 | 6.4264 | 60 | 1.29 |  | 1003.981 | 6.4268 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.774 | 6.7519 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.821 | 10.8842 | 59.98 | 5.29 |  | 253.325 | 14.8913 | 59.96 | 9.29
432.117 | 6.4007 | 60 | 1.29 |  | 1004.046 | 6.4033 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.837 | 6.7519 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.884 | 10.8842 | 59.98 | 5.29 |  | 253.388 | 14.8913 | 59.96 | 9.29
432.18 | 6.4007 | 60 | 1.29 |  | 1004.109 | 6.4033 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.9 | 6.7519 | 60.01 | 1.29 |  | 2681.947 | 10.8842 | 59.98 | 5.29 |  | 253.451 | 14.8846 | 59.96 | 9.29
432.243 | 6.4007 | 60 | 1.29 |  | 1004.173 | 6.4033 | 60.03 | 1.29 |  | 1863.963 | 6.7519 | 60.01 | 1.29 |  | 2682.011 | 10.8842 | 59.98 | 5.29 |  | 253.514 | 14.8846 | 59.96 | 9.29
432.307 | 6.4007 | 60 | 1.29 |  | 1004.236 | 6.4033 | 60.03 | 1.29 |  | 1864.027 | 6.7519 | 60.01 | 1.29 |  | 2682.085 | 10.8842 | 59.98 | 5.29 |  | 253.578 | 14.8846 | 59.96 | 9.29
432.399 | 6.4007 | 60 | 1.29 |  | 1004.309 | 6.4033 | 60.03 | 1.29 |  | 1864.091 | 6.7496 | 60.01 | 1.29 |  | 2682.149 | 10.8749 | 59.97 | 5.29 |  | 253.641 | 14.8846 | 59.96 | 9.29
432.467 | 6.3986 | 60 | 1.29 |  | 1004.384 | 6.3996 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.154 | 6.7496 | 60.01 | 1.29 |  | 2682.212 | 10.8749 | 59.97 | 5.29 |  | 253.704 | 14.8846 | 59.96 | 9.29
432.535 | 6.3986 | 60 | 1.29 |  | 1004.452 | 6.3996 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.217 | 6.7496 | 60.01 | 1.29 |  | 2682.275 | 10.8749 | 59.97 | 5.29 |  | 253.767 | 14.8731 | 59.96 | 9.29
432.61 | 6.3986 | 60 | 1.29 |  | 1004.521 | 6.3996 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.28 | 6.7496 | 60.01 | 1.29 |  | 2682.342 | 10.8749 | 59.97 | 5.29 |  | 253.83 | 14.8731 | 59.96 | 9.29
432.674 | 6.3986 | 60 | 1.29 |  | 1004.598 | 6.3996 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.369 | 6.7496 | 60.01 | 1.29 |  | 2682.418 | 10.8617 | 59.97 | 5.29 |  | 253.894 | 14.8731 | 59.96 | 9.29
432.737 | 6.3806 | 60 | 1.29 |  | 1004.662 | 6.3749 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.437 | 6.7369 | 60 | 1.29 |  | 2682.486 | 10.8617 | 59.97 | 5.29 |  | 253.957 | 14.8731 | 59.96 | 9.29
432.8 | 6.3806 | 60 | 1.29 |  | 1004.725 | 6.3749 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.506 | 6.7369 | 60 | 1.29 |  | 2682.555 | 10.8617 | 59.97 | 5.29 |  | 254.036 | 14.8731 | 59.96 | 9.29
432.863 | 6.3806 | 60 | 1.29 |  | 1004.788 | 6.3749 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.593 | 6.7369 | 60 | 1.29 |  | 2682.628 | 10.8617 | 59.97 | 5.29 |  | 254.106 | 14.8662 | 59.96 | 9.29
432.927 | 6.3806 | 60 | 1.29 |  | 1004.851 | 6.3749 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.656 | 6.7289 | 60 | 1.29 |  | 2682.703 | 10.8617 | 59.97 | 5.29 |  | 254.175 | 14.8662 | 59.96 | 9.29
432.99 | 6.3806 | 60 | 1.29 |  | 1004.914 | 6.3749 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.72 | 6.7289 | 60 | 1.29 |  | 2682.766 | 10.8553 | 59.97 | 5.29 |  | 254.243 | 14.8662 | 59.96 | 9.29
433.054 | 6.3749 | 60 | 1.29 |  | 1004.978 | 6.3618 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.783 | 6.7289 | 60 | 1.29 |  | 2682.829 | 10.8553 | 59.97 | 5.29 |  | 254.319 | 14.8662 | 59.96 | 9.29
433.117 | 6.3749 | 60 | 1.29 |  | 1005.041 | 6.3618 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.846 | 6.7289 | 60 | 1.29 |  | 2682.892 | 10.8553 | 59.97 | 5.29 |  | 254.383 | 14.8424 | 59.97 | 9.29
433.18 | 6.3749 | 60 | 1.29 |  | 1005.104 | 6.3618 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.909 | 6.7289 | 60 | 1.29 |  | 2682.956 | 10.8553 | 59.97 | 5.29 |  | 254.446 | 14.8424 | 59.97 | 9.29
433.243 | 6.3749 | 60 | 1.29 |  | 1005.167 | 6.3618 | 60.02 | 1.29 |  | 1864.972 | 6.712 | 60 | 1.29 |  | 2683.019 | 10.8417 | 59.98 | 5.29 |  | 254.509 | 14.8424 | 59.97 | 9.29
433.316 | 6.3749 | 60 | 1.29 |  | 1005.23 | 6.3618 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.036 | 6.712 | 60 | 1.29 |  | 2683.082 | 10.8417 | 59.98 | 5.29 |  | 254.572 | 14.8424 | 59.97 | 9.29
433.385 | 6.3499 | 60 | 1.29 |  | 1005.308 | 6.3534 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.099 | 6.712 | 60 | 1.29 |  | 2683.145 | 10.8417 | 59.98 | 5.29 |  | 254.636 | 14.8424 | 59.97 | 9.29
433.454 | 6.3499 | 60 | 1.29 |  | 1005.382 | 6.3534 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.162 | 6.712 | 60 | 1.29 |  | 2683.209 | 10.8417 | 59.98 | 5.29 |  | 254.699 | 14.833 | 59.97 | 9.29
433.522 | 6.3499 | 60 | 1.29 |  | 1005.451 | 6.3534 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.225 | 6.712 | 60 | 1.29 |  | 2683.272 | 10.8417 | 59.98 | 5.29 |  | 254.762 | 14.833 | 59.97 | 9.29
433.602 | 6.3499 | 60 | 1.29 |  | 1005.519 | 6.3534 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.288 | 6.7011 | 60 | 1.29 |  | 2683.338 | 10.8305 | 59.98 | 5.29 |  | 254.825 | 14.833 | 59.97 | 9.29
433.665 | 6.3508 | 60.01 | 1.29 |  | 1005.585 | 6.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.359 | 6.7011 | 60 | 1.29 |  | 2683.407 | 10.8305 | 59.98 | 5.29 |  | 254.888 | 14.833 | 59.97 | 9.29
433.728 | 6.3508 | 60.01 | 1.29 |  | 1005.649 | 6.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.427 | 6.7011 | 60 | 1.29 |  | 2683.478 | 10.8305 | 59.98 | 5.29 |  | 254.951 | 14.833 | 59.97 | 9.29
433.792 | 6.3508 | 60.01 | 1.29 |  | 1005.712 | 6.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.496 | 6.7011 | 60 | 1.29 |  | 2683.547 | 10.8305 | 59.98 | 5.29 |  | 255.015 | 14.8329 | 59.97 | 9.29
433.855 | 6.3508 | 60.01 | 1.29 |  | 1005.775 | 6.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.589 | 6.7011 | 60 | 1.29 |  | 2683.612 | 10.8305 | 59.98 | 5.29 |  | 255.092 | 14.8329 | 59.97 | 9.29
433.918 | 6.3508 | 60.01 | 1.29 |  | 1005.838 | 6.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1865.652 | 6.6866 | 59.99 | 1.29 |  | 2683.675 | 10.814 | 59.98 | 5.29 |  | 255.16 | 14.8329 | 59.97 | 9.29
433.982 | 6.326 | 60.01 | 1.29 |  | 1005.901 | 6.3286 | 60.01 | 1.29 |  | 1865.715 | 6.6866 | 59.99 | 1.29 |  | 2683.738 | 10.814 | 59.98 | 5.29 |  | 255.229 | 14.8329 | 59.97 | 9.29
434.045 | 6.326 | 60.01 | 1.29 |  | 1005.964 | 6.3286 | 60.01 | 1.29 |  | 1865.779 | 6.6866 | 59.99 | 1.29 |  | 2683.801 | 10.814 | 59.98 | 5.29 |  | 255.327 | 14.8329 | 59.97 | 9.29
434.108 | 6.326 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.028 | 6.3286 | 60.01 | 1.29 |  | 1865.842 | 6.6866 | 59.99 | 1.29 |  | 2683.864 | 10.814 | 59.98 | 5.29 |  | 255.391 | 14.8166 | 59.97 | 9.29
434.171 | 6.326 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.091 | 6.3286 | 60.01 | 1.29 |  | 1865.905 | 6.6769 | 59.99 | 1.29 |  | 2683.928 | 10.7957 | 59.97 | 5.29 |  | 255.454 | 14.8166 | 59.97 | 9.29
434.234 | 6.326 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.154 | 6.3286 | 60.01 | 1.29 |  | 1865.968 | 6.6769 | 59.99 | 1.29 |  | 2683.991 | 10.7957 | 59.97 | 5.29 |  | 255.517 | 14.8166 | 59.97 | 9.29
434.304 | 6.3257 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.217 | 6.3242 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.031 | 6.6769 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.055 | 10.7957 | 59.97 | 5.29 |  | 255.58 | 14.8166 | 59.97 | 9.29
434.379 | 6.3257 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.28 | 6.3242 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.095 | 6.6769 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.124 | 10.7957 | 59.97 | 5.29 |  | 255.644 | 14.797 | 59.96 | 9.29
434.447 | 6.3257 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.367 | 6.3242 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.158 | 6.6769 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.188 | 10.7957 | 59.97 | 5.29 |  | 255.707 | 14.797 | 59.96 | 9.29
434.516 | 6.3257 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.435 | 6.3242 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.221 | 6.6774 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.251 | 10.7935 | 59.97 | 5.29 |  | 255.77 | 14.797 | 59.96 | 9.29
434.605 | 6.3029 | 60 | 1.29 |  | 1006.504 | 6.3223 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.284 | 6.6774 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.314 | 10.7935 | 59.97 | 5.29 |  | 255.833 | 14.797 | 59.96 | 9.29
434.668 | 6.3029 | 60 | 1.29 |  | 1006.6 | 6.3223 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.356 | 6.6774 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.403 | 10.7935 | 59.97 | 5.29 |  | 255.907 | 14.797 | 59.96 | 9.29
434.731 | 6.3029 | 60 | 1.29 |  | 1006.664 | 6.3223 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.425 | 6.6774 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.471 | 10.7935 | 59.97 | 5.29 |  | 255.97 | 14.7951 | 59.96 | 9.29
434.794 | 6.3029 | 60 | 1.29 |  | 1006.727 | 6.3223 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.504 | 6.6774 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.549 | 10.7935 | 59.97 | 5.29 |  | 256.065 | 14.7951 | 59.96 | 9.29
434.858 | 6.3029 | 60 | 1.29 |  | 1006.791 | 6.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.587 | 6.6555 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.631 | 10.786 | 59.97 | 5.29 |  | 256.133 | 14.7951 | 59.96 | 9.29
434.921 | 6.3015 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.854 | 6.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.651 | 6.6555 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.694 | 10.786 | 59.97 | 5.29 |  | 256.202 | 14.7951 | 59.96 | 9.29
434.984 | 6.3015 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.917 | 6.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.714 | 6.6555 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.757 | 10.786 | 59.97 | 5.29 |  | 256.271 | 14.7772 | 59.96 | 9.29
435.047 | 6.3015 | 60.01 | 1.29 |  | 1006.98 | 6.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.777 | 6.6555 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.82 | 10.786 | 59.97 | 5.29 |  | 256.334 | 14.7772 | 59.96 | 9.29
435.11 | 6.3015 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.044 | 6.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.84 | 6.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.884 | 10.7529 | 59.97 | 5.29 |  | 256.397 | 14.7772 | 59.96 | 9.29
435.181 | 6.3015 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.107 | 6.2789 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.903 | 6.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2684.947 | 10.7529 | 59.97 | 5.29 |  | 256.461 | 14.7772 | 59.96 | 9.29
435.244 | 6.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.17 | 6.2789 | 60.01 | 1.29 |  | 1866.966 | 6.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.01 | 10.7529 | 59.97 | 5.29 |  | 256.524 | 14.7769 | 59.97 | 9.29
435.331 | 6.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.233 | 6.2789 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.029 | 6.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.073 | 10.7529 | 59.97 | 5.29 |  | 256.587 | 14.7769 | 59.97 | 9.29
435.409 | 6.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.305 | 6.2789 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.092 | 6.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.137 | 10.7529 | 59.97 | 5.29 |  | 256.651 | 14.7769 | 59.97 | 9.29
435.479 | 6.2768 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.373 | 6.2789 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.156 | 6.629 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.2 | 10.7462 | 59.97 | 5.29 |  | 256.714 | 14.7769 | 59.97 | 9.29
435.555 | 6.2609 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.442 | 6.2784 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.219 | 6.629 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.263 | 10.7462 | 59.97 | 5.29 |  | 256.777 | 14.7769 | 59.97 | 9.29
435.638 | 6.2609 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.51 | 6.2784 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.282 | 6.629 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.326 | 10.7462 | 59.97 | 5.29 |  | 256.84 | 14.7492 | 59.97 | 9.29
435.701 | 6.2609 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.588 | 6.2784 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.356 | 6.629 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.4 | 10.7462 | 59.97 | 5.29 |  | 256.903 | 14.7492 | 59.97 | 9.29
435.765 | 6.2609 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.651 | 6.2784 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.432 | 6.6199 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.473 | 10.7301 | 59.97 | 5.29 |  | 256.966 | 14.7492 | 59.97 | 9.29
435.828 | 6.2534 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.714 | 6.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.5 | 6.6199 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.541 | 10.7301 | 59.97 | 5.29 |  | 257.068 | 14.7492 | 59.97 | 9.29
435.891 | 6.2534 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.778 | 6.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.589 | 6.6199 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.63 | 10.7301 | 59.97 | 5.29 |  | 257.145 | 14.7492 | 59.97 | 9.29
435.977 | 6.2534 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.841 | 6.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.652 | 6.6199 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.694 | 10.7301 | 59.97 | 5.29 |  | 257.214 | 14.7408 | 59.97 | 9.29
436.081 | 6.2534 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.904 | 6.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.724 | 6.6199 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.767 | 10.7301 | 59.97 | 5.29 |  | 257.282 | 14.7408 | 59.97 | 9.29
436.169 | 6.2401 | 60.01 | 1.29 |  | 1007.967 | 6.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.787 | 6.6029 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.83 | 10.7213 | 59.97 | 5.29 |  | 257.346 | 14.7408 | 59.97 | 9.29
436.256 | 6.2401 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.03 | 6.2393 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.85 | 6.6029 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.893 | 10.7213 | 59.97 | 5.29 |  | 257.409 | 14.7408 | 59.97 | 9.29
436.361 | 6.2401 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.093 | 6.2393 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.913 | 6.6029 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.956 | 10.7213 | 59.97 | 5.29 |  | 257.472 | 14.7332 | 59.97 | 9.29
436.471 | 6.2269 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.156 | 6.2393 | 60.01 | 1.29 |  | 1867.976 | 6.6029 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.019 | 10.7213 | 59.97 | 5.29 |  | 257.536 | 14.7332 | 59.97 | 9.29
436.57 | 6.2269 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.219 | 6.2393 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.04 | 6.5765 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.083 | 10.7199 | 59.97 | 5.29 |  | 257.599 | 14.7332 | 59.97 | 9.29
436.668 | 6.2269 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.283 | 6.2393 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.104 | 6.5765 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.146 | 10.7199 | 59.97 | 5.29 |  | 257.662 | 14.7332 | 59.97 | 9.29
436.766 | 6.2263 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.386 | 6.2393 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.167 | 6.5765 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.209 | 10.7199 | 59.97 | 5.29 |  | 257.725 | 14.7332 | 59.97 | 9.29
436.834 | 6.2263 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.454 | 6.2247 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.23 | 6.5765 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.272 | 10.7199 | 59.97 | 5.29 |  | 257.788 | 14.7235 | 59.97 | 9.29
436.901 | 6.2263 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.523 | 6.2247 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.299 | 6.5765 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.366 | 10.7199 | 59.97 | 5.29 |  | 257.856 | 14.7235 | 59.97 | 9.29
436.981 | 6.2263 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.603 | 6.2247 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.377 | 6.5758 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.434 | 10.719 | 59.97 | 5.29 |  | 257.919 | 14.7235 | 59.97 | 9.29
437.044 | 6.204 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.667 | 6.2248 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.446 | 6.5758 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.502 | 10.719 | 59.97 | 5.29 |  | 257.982 | 14.7235 | 59.97 | 9.29
437.107 | 6.204 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.73 | 6.2248 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.514 | 6.5758 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.571 | 10.719 | 59.97 | 5.29 |  | 258.081 | 14.7235 | 59.97 | 9.29
437.17 | 6.204 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.793 | 6.2248 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.599 | 6.5758 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.634 | 10.719 | 59.97 | 5.29 |  | 258.149 | 14.7009 | 59.97 | 9.29
437.234 | 6.204 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.856 | 6.2248 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.662 | 6.5734 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.697 | 10.6873 | 59.97 | 5.29 |  | 258.218 | 14.7009 | 59.97 | 9.29
437.298 | 6.204 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.919 | 6.2248 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.725 | 6.5734 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.761 | 10.6873 | 59.97 | 5.29 |  | 258.315 | 14.7009 | 59.97 | 9.29
437.376 | 6.2055 | 60.01 | 1.29 |  | 1008.983 | 6.2254 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.788 | 6.5734 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.824 | 10.6873 | 59.97 | 5.29 |  | 258.379 | 14.6891 | 59.97 | 9.29
437.444 | 6.2055 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.046 | 6.2254 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.852 | 6.5734 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.887 | 10.6873 | 59.97 | 5.29 |  | 258.442 | 14.6891 | 59.97 | 9.29
437.512 | 6.2055 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.115 | 6.2254 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.915 | 6.5734 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.95 | 10.6873 | 59.97 | 5.29 |  | 258.505 | 14.6891 | 59.97 | 9.29
437.59 | 6.2055 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.178 | 6.2254 | 60.01 | 1.29 |  | 1868.978 | 6.551 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.013 | 10.6676 | 59.97 | 5.29 |  | 258.569 | 14.6891 | 59.97 | 9.29
437.654 | 6.2048 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.242 | 6.2007 | 60 | 1.29 |  | 1869.041 | 6.551 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.077 | 10.6676 | 59.97 | 5.29 |  | 258.632 | 14.6891 | 59.97 | 9.29
437.717 | 6.2048 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.309 | 6.2007 | 60 | 1.29 |  | 1869.104 | 6.551 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.14 | 10.6676 | 59.97 | 5.29 |  | 258.695 | 14.6814 | 59.97 | 9.29
437.78 | 6.2048 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.381 | 6.2007 | 60 | 1.29 |  | 1869.167 | 6.551 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.203 | 10.6676 | 59.97 | 5.29 |  | 258.758 | 14.6814 | 59.97 | 9.29
437.843 | 6.2048 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.45 | 6.2007 | 60 | 1.29 |  | 1869.23 | 6.551 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.266 | 10.6676 | 59.97 | 5.29 |  | 258.821 | 14.6814 | 59.97 | 9.29
437.906 | 6.2048 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.518 | 6.2007 | 60 | 1.29 |  | 1869.324 | 6.5471 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.345 | 10.6538 | 59.97 | 5.29 |  | 258.884 | 14.6814 | 59.97 | 9.29
437.97 | 6.1699 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.595 | 6.2013 | 60 | 1.29 |  | 1869.392 | 6.5471 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.414 | 10.6538 | 59.97 | 5.29 |  | 258.947 | 14.6814 | 59.97 | 9.29
438.033 | 6.1699 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.659 | 6.2013 | 60 | 1.29 |  | 1869.46 | 6.5471 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.482 | 10.6538 | 59.97 | 5.29 |  | 259.02 | 14.6625 | 59.97 | 9.29
438.096 | 6.1699 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.722 | 6.2013 | 60 | 1.29 |  | 1869.545 | 6.5471 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.551 | 10.6538 | 59.97 | 5.29 |  | 259.093 | 14.6625 | 59.97 | 9.29
438.159 | 6.1699 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.785 | 6.2013 | 60 | 1.29 |  | 1869.608 | 6.5265 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.628 | 10.6402 | 59.97 | 5.29 |  | 259.162 | 14.6625 | 59.97 | 9.29
438.222 | 6.1699 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.849 | 6.1769 | 60 | 1.29 |  | 1869.671 | 6.5265 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.691 | 10.6402 | 59.97 | 5.29 |  | 259.229 | 14.6625 | 59.97 | 9.29
438.286 | 6.1551 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.912 | 6.1769 | 60 | 1.29 |  | 1869.735 | 6.5265 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.754 | 10.6402 | 59.97 | 5.29 |  | 259.319 | 14.6565 | 59.98 | 9.29
438.385 | 6.1551 | 60.01 | 1.29 |  | 1009.975 | 6.1769 | 60 | 1.29 |  | 1869.798 | 6.5265 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.817 | 10.6402 | 59.97 | 5.29 |  | 259.382 | 14.6565 | 59.98 | 9.29
438.453 | 6.1551 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.038 | 6.1769 | 60 | 1.29 |  | 1869.861 | 6.5265 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.88 | 10.6402 | 59.97 | 5.29 |  | 259.446 | 14.6565 | 59.98 | 9.29
438.522 | 6.1551 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.101 | 6.1769 | 60 | 1.29 |  | 1869.924 | 6.525 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.944 | 10.6407 | 59.98 | 5.29 |  | 259.509 | 14.6565 | 59.98 | 9.29
438.59 | 6.1491 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.165 | 6.1581 | 60 | 1.29 |  | 1869.988 | 6.525 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.007 | 10.6407 | 59.98 | 5.29 |  | 259.582 | 14.6565 | 59.98 | 9.29
438.653 | 6.1491 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.228 | 6.1581 | 60 | 1.29 |  | 1870.051 | 6.525 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.07 | 10.6407 | 59.98 | 5.29 |  | 259.645 | 14.6473 | 59.98 | 9.29
438.716 | 6.1491 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.303 | 6.1581 | 60 | 1.29 |  | 1870.114 | 6.525 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.134 | 10.6407 | 59.98 | 5.29 |  | 259.708 | 14.6473 | 59.98 | 9.29
438.78 | 6.1491 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.37 | 6.1581 | 60 | 1.29 |  | 1870.188 | 6.525 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.197 | 10.6407 | 59.98 | 5.29 |  | 259.771 | 14.6473 | 59.98 | 9.29
438.849 | 6.1484 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.439 | 6.1581 | 60 | 1.29 |  | 1870.251 | 6.5011 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.26 | 10.6408 | 59.98 | 5.29 |  | 259.834 | 14.6473 | 59.98 | 9.29
438.912 | 6.1484 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.508 | 6.151 | 60 | 1.29 |  | 1870.345 | 6.5011 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.324 | 10.6408 | 59.98 | 5.29 |  | 259.897 | 14.6259 | 59.98 | 9.29
438.975 | 6.1484 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.595 | 6.151 | 60 | 1.29 |  | 1870.413 | 6.5011 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.404 | 10.6408 | 59.98 | 5.29 |  | 259.96 | 14.6259 | 59.98 | 9.29
439.039 | 6.1484 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.658 | 6.151 | 60 | 1.29 |  | 1870.494 | 6.5011 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.473 | 10.6408 | 59.98 | 5.29 |  | 260.034 | 14.6259 | 59.98 | 9.29
439.102 | 6.1484 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.722 | 6.151 | 60 | 1.29 |  | 1870.595 | 6.5004 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.541 | 10.6126 | 59.98 | 5.29 |  | 260.103 | 14.6259 | 59.98 | 9.29
439.165 | 6.1197 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.785 | 6.1517 | 60 | 1.29 |  | 1870.658 | 6.5004 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.631 | 10.6126 | 59.98 | 5.29 |  | 260.171 | 14.6259 | 59.98 | 9.29
439.229 | 6.1197 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.848 | 6.1517 | 60 | 1.29 |  | 1870.721 | 6.5004 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.694 | 10.6126 | 59.98 | 5.29 |  | 260.24 | 14.6136 | 59.98 | 9.29
439.292 | 6.1197 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.911 | 6.1517 | 60 | 1.29 |  | 1870.793 | 6.5004 | 59.97 | 1.29 |  | 2688.757 | 10.6126 | 59.98 | 5.29 |  | 260.324 | 14.6136 | 59.98 | 9.29
439.383 | 6.1197 | 60.01 | 1.29 |  | 1010.974 | 6.1517 | 60 | 1.29 |  | 1870.856 | 6.4769 | 59.96 | 1.29 |  | 2688.83 | 10.6126 | 59.98 | 5.29 |  | 260.387 | 14.6136 | 59.98 | 9.29
439.455 | 6.1197 | 60.01 | 1.29 |  | 1011.038 | 6.1517 | 60 | 1.29 |  | 1870.919 | 6.4769 | 59.96 | 1.29 |  | 2688.894 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.45 | 14.6136 | 59.98 | 9.29
439.523 | 6.1047 | 60.01 | 1.29 |  | 1011.101 | 6.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1870.982 | 6.4769 | 59.96 | 1.29 |  | 2688.957 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.513 | 14.6065 | 59.98 | 9.29
439.592 | 6.1047 | 60.01 | 1.29 |  | 1011.164 | 6.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1871.046 | 6.4769 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.02 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.577 | 14.6065 | 59.98 | 9.29
439.655 | 6.1047 | 60.01 | 1.29 |  | 1011.227 | 6.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1871.109 | 6.4763 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.083 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.64 | 14.6065 | 59.98 | 9.29
439.718 | 6.1047 | 60.01 | 1.29 |  | 1011.29 | 6.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1871.172 | 6.4763 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.147 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.703 | 14.6065 | 59.98 | 9.29
439.782 | 6.1023 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.368 | 6.1299 | 60.01 | 1.29 |  | 1871.235 | 6.4763 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.211 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.766 | 14.6065 | 59.98 | 9.29
439.845 | 6.1023 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.437 | 6.1165 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.34 | 6.4763 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.274 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.83 | 14.5949 | 59.98 | 9.29
439.908 | 6.1023 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.506 | 6.1165 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.418 | 6.4763 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.338 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.893 | 14.5949 | 59.98 | 9.29
439.971 | 6.1023 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.598 | 6.1165 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.487 | 6.4517 | 59.97 | 1.29 |  | 2689.407 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 260.956 | 14.5949 | 59.98 | 9.29
440.034 | 6.1023 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.661 | 6.1165 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.574 | 6.4517 | 59.97 | 1.29 |  | 2689.476 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 261.036 | 14.5949 | 59.98 | 9.29
440.097 | 6.0843 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.724 | 6.1058 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.637 | 6.4517 | 59.97 | 1.29 |  | 2689.544 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 261.106 | 14.5949 | 59.98 | 9.29
440.16 | 6.0843 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.787 | 6.1058 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.701 | 6.4517 | 59.97 | 1.29 |  | 2689.63 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 261.175 | 14.5845 | 59.97 | 9.29
440.224 | 6.0843 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.85 | 6.1058 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.765 | 6.4519 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.694 | 10.5884 | 59.98 | 5.29 |  | 261.242 | 14.5845 | 59.97 | 9.29
440.287 | 6.0843 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.914 | 6.1058 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.828 | 6.4519 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.758 | 10.5674 | 59.98 | 5.29 |  | 261.322 | 14.5845 | 59.97 | 9.29
440.391 | 6.0843 | 60.02 | 1.29 |  | 1011.977 | 6.1058 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.891 | 6.4519 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.821 | 10.5674 | 59.98 | 5.29 |  | 261.385 | 14.5845 | 59.97 | 9.29
440.467 | 6.0812 | 60.02 | 1.29 |  | 1012.04 | 6.0893 | 60.02 | 1.29 |  | 1871.954 | 6.4519 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.884 | 10.5674 | 59.98 | 5.29 |  | 261.448 | 14.5674 | 59.98 | 9.29
440.536 | 6.0812 | 60.02 | 1.29 |  | 1012.103 | 6.0893 | 60.02 | 1.29 |  | 1872.022 | 6.428 | 59.96 | 1.29 |  | 2689.947 | 10.5674 | 59.98 | 5.29 |  | 261.511 | 14.5674 | 59.98 | 9.29
440.603 | 6.0812 | 60.02 | 1.29 |  | 1012.167 | 6.0893 | 60.02 | 1.29 |  | 1872.085 | 6.428 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.01 | 10.5674 | 59.98 | 5.29 |  | 261.574 | 14.5674 | 59.98 | 9.29
440.672 | 6.0812 | 60.02 | 1.29 |  | 1012.23 | 6.0893 | 60.02 | 1.29 |  | 1872.149 | 6.428 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.074 | 10.5429 | 59.98 | 5.29 |  | 261.637 | 14.5674 | 59.98 | 9.29
440.735 | 6.0759 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.313 | 6.0893 | 60.02 | 1.29 |  | 1872.212 | 6.428 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.137 | 10.5429 | 59.98 | 5.29 |  | 261.7 | 14.5674 | 59.98 | 9.29
440.807 | 6.0759 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.382 | 6.076 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.275 | 6.428 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.2 | 10.5429 | 59.98 | 5.29 |  | 261.764 | 14.5675 | 59.98 | 9.29
440.87 | 6.0759 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.45 | 6.076 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.366 | 6.428 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.263 | 10.5429 | 59.98 | 5.29 |  | 261.827 | 14.5675 | 59.98 | 9.29
440.933 | 6.0759 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.518 | 6.076 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.434 | 6.427 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.326 | 10.5429 | 59.98 | 5.29 |  | 261.89 | 14.5675 | 59.98 | 9.29
440.997 | 6.0508 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.586 | 6.076 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.502 | 6.427 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.408 | 10.5429 | 59.98 | 5.29 |  | 261.953 | 14.5675 | 59.98 | 9.29
441.061 | 6.0508 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.65 | 6.0669 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.587 | 6.427 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.476 | 10.5422 | 59.98 | 5.29 |  | 262.016 | 14.5675 | 59.98 | 9.29
441.124 | 6.0508 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.714 | 6.0669 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.651 | 6.4025 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.545 | 10.5422 | 59.98 | 5.29 |  | 262.099 | 14.5412 | 59.98 | 9.29
441.187 | 6.0508 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.777 | 6.0669 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.714 | 6.4025 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.63 | 10.5422 | 59.98 | 5.29 |  | 262.168 | 14.5412 | 59.98 | 9.29
441.25 | 6.0508 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.84 | 6.0669 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.777 | 6.4025 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.694 | 10.5423 | 59.98 | 5.29 |  | 262.236 | 14.5412 | 59.98 | 9.29
441.323 | 6.0383 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.907 | 6.0669 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.84 | 6.4025 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.757 | 10.5423 | 59.98 | 5.29 |  | 262.319 | 14.5412 | 59.98 | 9.29
441.401 | 6.0383 | 60.01 | 1.29 |  | 1012.971 | 6.0555 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.904 | 6.4025 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.821 | 10.5423 | 59.98 | 5.29 |  | 262.382 | 14.5299 | 59.98 | 9.29
441.479 | 6.0383 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.034 | 6.0555 | 60.03 | 1.29 |  | 1872.967 | 6.3859 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.884 | 10.5423 | 59.98 | 5.29 |  | 262.445 | 14.5299 | 59.98 | 9.29
441.548 | 6.0383 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.097 | 6.0555 | 60.03 | 1.29 |  | 1873.03 | 6.3859 | 59.96 | 1.29 |  | 2690.947 | 10.5423 | 59.98 | 5.29 |  | 262.509 | 14.5299 | 59.98 | 9.29
441.625 | 6.0383 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.16 | 6.0555 | 60.03 | 1.29 |  | 1873.093 | 6.3859 | 59.96 | 1.29 |  | 2691.011 | 10.5178 | 59.98 | 5.29 |  | 262.572 | 14.5299 | 59.98 | 9.29
441.688 | 6.0243 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.227 | 6.0416 | 60.03 | 1.29 |  | 1873.156 | 6.3859 | 59.96 | 1.29 |  | 2691.074 | 10.5178 | 59.98 | 5.29 |  | 262.636 | 14.5299 | 59.98 | 9.29
441.751 | 6.0243 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.308 | 6.0416 | 60.03 | 1.29 |  | 1873.219 | 6.3859 | 59.96 | 1.29 |  | 2691.137 | 10.5178 | 59.98 | 5.29 |  | 262.699 | 14.5223 | 59.98 | 9.29
441.815 | 6.0243 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.376 | 6.0416 | 60.03 | 1.29 |  | 1873.283 | 6.3805 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.2 | 10.5178 | 59.98 | 5.29 |  | 262.762 | 14.5223 | 59.98 | 9.29
441.878 | 6.0243 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.444 | 6.0416 | 60.03 | 1.29 |  | 1873.365 | 6.3805 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.263 | 10.5178 | 59.98 | 5.29 |  | 262.825 | 14.5223 | 59.98 | 9.29
441.941 | 6.0126 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.515 | 6.0416 | 60.03 | 1.29 |  | 1873.433 | 6.3805 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.326 | 10.4915 | 59.98 | 5.29 |  | 262.888 | 14.5223 | 59.98 | 9.29
442.004 | 6.0126 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.593 | 6.0278 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.501 | 6.3805 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.421 | 10.4915 | 59.98 | 5.29 |  | 262.956 | 14.5099 | 59.98 | 9.29
442.068 | 6.0126 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.656 | 6.0278 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.584 | 6.3662 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.507 | 10.4915 | 59.98 | 5.29 |  | 263.03 | 14.5099 | 59.98 | 9.29
442.131 | 6.0126 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.719 | 6.0278 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.647 | 6.3662 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.577 | 10.4915 | 59.98 | 5.29 |  | 263.099 | 14.5099 | 59.98 | 9.29
442.194 | 6.0126 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.783 | 6.0278 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.711 | 6.3662 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.647 | 10.4918 | 59.98 | 5.29 |  | 263.168 | 14.5099 | 59.98 | 9.29
442.257 | 6.0006 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.846 | 6.0182 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.774 | 6.3662 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.714 | 10.4918 | 59.98 | 5.29 |  | 263.236 | 14.5099 | 59.98 | 9.29
442.32 | 6.0006 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.909 | 6.0182 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.837 | 6.3662 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.778 | 10.4918 | 59.98 | 5.29 |  | 263.322 | 14.4913 | 59.98 | 9.29
442.389 | 6.0006 | 60.01 | 1.29 |  | 1013.972 | 6.0182 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.901 | 6.3537 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.841 | 10.4918 | 59.98 | 5.29 |  | 263.386 | 14.4913 | 59.98 | 9.29
442.457 | 6.0006 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.035 | 6.0182 | 60.04 | 1.29 |  | 1873.964 | 6.3537 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.904 | 10.4828 | 59.98 | 5.29 |  | 263.449 | 14.4913 | 59.98 | 9.29
442.541 | 6.0006 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.101 | 6.0182 | 60.04 | 1.29 |  | 1874.027 | 6.3537 | 59.95 | 1.29 |  | 2691.968 | 10.4828 | 59.98 | 5.29 |  | 263.512 | 14.4913 | 59.98 | 9.29
442.608 | 5.9892 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.164 | 6.001 | 60.04 | 1.29 |  | 1874.09 | 6.3537 | 59.95 | 1.29 |  | 2692.031 | 10.4828 | 59.98 | 5.29 |  | 263.575 | 14.4915 | 59.98 | 9.29
442.671 | 5.9892 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.227 | 6.001 | 60.04 | 1.29 |  | 1874.163 | 6.3537 | 59.95 | 1.29 |  | 2692.094 | 10.4828 | 59.98 | 5.29 |  | 263.638 | 14.4915 | 59.98 | 9.29
442.734 | 5.9892 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.306 | 6.001 | 60.04 | 1.29 |  | 1874.227 | 6.3511 | 59.95 | 1.29 |  | 2692.158 | 10.4828 | 59.98 | 5.29 |  | 263.702 | 14.4915 | 59.98 | 9.29
442.797 | 5.9892 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.374 | 6.001 | 60.04 | 1.29 |  | 1874.301 | 6.3511 | 59.95 | 1.29 |  | 2692.221 | 10.4723 | 59.98 | 5.29 |  | 263.765 | 14.4915 | 59.98 | 9.29
442.86 | 5.9783 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.451 | 6.001 | 60.04 | 1.29 |  | 1874.381 | 6.3511 | 59.95 | 1.29 |  | 2692.284 | 10.4723 | 59.98 | 5.29 |  | 263.828 | 14.4915 | 59.98 | 9.29
442.924 | 5.9783 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.52 | 5.9966 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.457 | 6.3511 | 59.95 | 1.29 |  | 2692.385 | 10.4723 | 59.98 | 5.29 |  | 263.892 | 14.4659 | 59.98 | 9.29
442.987 | 5.9783 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.592 | 5.9966 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.54 | 6.3511 | 59.95 | 1.29 |  | 2692.455 | 10.4723 | 59.98 | 5.29 |  | 263.955 | 14.4659 | 59.98 | 9.29
443.05 | 5.9783 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.655 | 5.9966 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.604 | 6.3279 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.523 | 10.4583 | 59.98 | 5.29 |  | 264.032 | 14.4659 | 59.98 | 9.29
443.113 | 5.9783 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.719 | 5.9966 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.668 | 6.3279 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.591 | 10.4583 | 59.98 | 5.29 |  | 264.1 | 14.4659 | 59.98 | 9.29
443.176 | 5.9666 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.782 | 5.9767 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.743 | 6.3279 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.654 | 10.4583 | 59.98 | 5.29 |  | 264.179 | 14.4659 | 59.98 | 9.29
443.239 | 5.9666 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.845 | 5.9767 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.811 | 6.3279 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.717 | 10.4583 | 59.98 | 5.29 |  | 264.247 | 14.4535 | 59.98 | 9.29
443.302 | 5.9666 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.908 | 5.9767 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.875 | 6.3216 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.78 | 10.4583 | 59.98 | 5.29 |  | 264.317 | 14.4535 | 59.98 | 9.29
443.378 | 5.9666 | 60.01 | 1.29 |  | 1014.971 | 5.9767 | 60.05 | 1.29 |  | 1874.945 | 6.3216 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.844 | 10.4435 | 59.98 | 5.29 |  | 264.38 | 14.4535 | 59.98 | 9.29
443.462 | 5.9666 | 60.01 | 1.29 |  | 1015.034 | 5.9767 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.024 | 6.3216 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.918 | 10.4435 | 59.98 | 5.29 |  | 264.444 | 14.4535 | 59.98 | 9.29
443.529 | 5.9497 | 60 | 1.29 |  | 1015.097 | 5.9704 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.09 | 6.3075 | 59.94 | 1.29 |  | 2692.982 | 10.4435 | 59.98 | 5.29 |  | 264.507 | 14.4488 | 59.99 | 9.29
443.605 | 5.9497 | 60 | 1.29 |  | 1015.168 | 5.9704 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.167 | 6.3075 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.045 | 10.4435 | 59.98 | 5.29 |  | 264.57 | 14.4488 | 59.99 | 9.29
443.668 | 5.9497 | 60 | 1.29 |  | 1015.232 | 5.9704 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.234 | 6.3075 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.118 | 10.4435 | 59.98 | 5.29 |  | 264.633 | 14.4488 | 59.99 | 9.29
443.731 | 5.9497 | 60 | 1.29 |  | 1015.295 | 5.9704 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.305 | 6.3075 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.181 | 10.4342 | 59.98 | 5.29 |  | 264.696 | 14.4488 | 59.99 | 9.29
443.795 | 5.9428 | 60 | 1.29 |  | 1015.381 | 5.9704 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.384 | 6.3075 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.245 | 10.4342 | 59.98 | 5.29 |  | 264.759 | 14.4488 | 59.99 | 9.29
443.858 | 5.9428 | 60 | 1.29 |  | 1015.45 | 5.9499 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.457 | 6.2944 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.308 | 10.4342 | 59.98 | 5.29 |  | 264.822 | 14.4365 | 59.99 | 9.29
443.921 | 5.9428 | 60 | 1.29 |  | 1015.518 | 5.9499 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.54 | 6.2944 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.396 | 10.4342 | 59.98 | 5.29 |  | 264.886 | 14.4365 | 59.99 | 9.29
443.984 | 5.9428 | 60 | 1.29 |  | 1015.595 | 5.9499 | 60.05 | 1.29 |  | 1875.619 | 6.2944 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.464 | 10.4215 | 59.98 | 5.29 |  | 264.949 | 14.4365 | 59.99 | 9.29
444.047 | 5.9428 | 60 | 1.29 |  | 1015.663 | 5.9484 | 60.04 | 1.29 |  | 1875.743 | 6.2944 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.533 | 10.4215 | 59.98 | 5.29 |  | 265.012 | 14.4365 | 59.99 | 9.29
444.111 | 5.9291 | 60 | 1.29 |  | 1015.729 | 5.9484 | 60.04 | 1.29 |  | 1875.883 | 6.2838 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.625 | 10.4215 | 59.98 | 5.29 |  | 265.094 | 14.4365 | 59.99 | 9.29
444.174 | 5.9291 | 60 | 1.29 |  | 1015.792 | 5.9484 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.03 | 6.2838 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.688 | 10.4215 | 59.98 | 5.29 |  | 265.163 | 14.4316 | 59.99 | 9.29
444.237 | 5.9291 | 60 | 1.29 |  | 1015.855 | 5.9484 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.134 | 6.2808 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.751 | 10.4128 | 59.98 | 5.29 |  | 265.23 | 14.4316 | 59.99 | 9.29
444.3 | 5.9291 | 60 | 1.29 |  | 1015.918 | 5.9484 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.244 | 6.2808 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.814 | 10.4128 | 59.98 | 5.29 |  | 265.323 | 14.4316 | 59.99 | 9.29
444.385 | 5.9291 | 60 | 1.29 |  | 1015.982 | 5.928 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.406 | 6.2808 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.878 | 10.4128 | 59.98 | 5.29 |  | 265.387 | 14.4316 | 59.99 | 9.29
444.452 | 5.9236 | 60 | 1.29 |  | 1016.045 | 5.928 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.507 | 6.2656 | 59.94 | 1.29 |  | 2693.944 | 10.4128 | 59.98 | 5.29 |  | 265.451 | 14.4045 | 59.99 | 9.29
444.52 | 5.9236 | 60 | 1.29 |  | 1016.108 | 5.928 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.623 | 6.2656 | 59.94 | 1.29 |  | 2694.008 | 10.4128 | 59.98 | 5.29 |  | 265.514 | 14.4045 | 59.99 | 9.29
444.596 | 5.9236 | 60 | 1.29 |  | 1016.172 | 5.928 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.757 | 6.2656 | 59.94 | 1.29 |  | 2694.071 | 10.3967 | 59.98 | 5.29 |  | 265.577 | 14.4045 | 59.99 | 9.29
444.66 | 5.9236 | 60 | 1.29 |  | 1016.235 | 5.928 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.868 | 6.2519 | 59.94 | 1.29 |  | 2694.135 | 10.3967 | 59.98 | 5.29 |  | 265.64 | 14.4045 | 59.99 | 9.29
444.723 | 5.9116 | 60 | 1.29 |  | 1016.311 | 5.9234 | 60.04 | 1.29 |  | 1876.97 | 6.2519 | 59.94 | 1.29 |  | 2694.198 | 10.3967 | 59.98 | 5.29 |  | 265.711 | 14.4045 | 59.99 | 9.29
444.786 | 5.9116 | 60 | 1.29 |  | 1016.379 | 5.9234 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.08 | 6.2324 | 59.94 | 1.29 |  | 2694.261 | 10.3967 | 59.98 | 5.29 |  | 265.774 | 14.3966 | 59.99 | 9.29
444.849 | 5.9116 | 60 | 1.29 |  | 1016.447 | 5.9234 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.205 | 6.2324 | 59.94 | 1.29 |  | 2694.326 | 10.3967 | 59.98 | 5.29 |  | 265.837 | 14.3966 | 59.99 | 9.29
444.912 | 5.9116 | 60 | 1.29 |  | 1016.515 | 5.9234 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.333 | 6.2324 | 59.94 | 1.29 |  | 2694.41 | 10.3714 | 59.98 | 5.29 |  | 265.9 | 14.3966 | 59.99 | 9.29
444.976 | 5.9116 | 60 | 1.29 |  | 1016.589 | 5.9234 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.436 | 6.2096 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.478 | 10.3714 | 59.98 | 5.29 |  | 265.963 | 14.3966 | 59.99 | 9.29
445.039 | 5.9044 | 59.99 | 1.29 |  | 1016.652 | 5.9016 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.554 | 6.2096 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.546 | 10.3714 | 59.98 | 5.29 |  | 266.062 | 14.3857 | 59.99 | 9.29
445.102 | 5.9044 | 59.99 | 1.29 |  | 1016.715 | 5.9016 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.653 | 6.2082 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.624 | 10.3714 | 59.98 | 5.29 |  | 266.131 | 14.3857 | 59.99 | 9.29
445.165 | 5.9044 | 59.99 | 1.29 |  | 1016.778 | 5.9016 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.752 | 6.2082 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.687 | 10.3692 | 59.98 | 5.29 |  | 266.199 | 14.3857 | 59.99 | 9.29
445.228 | 5.9044 | 59.99 | 1.29 |  | 1016.843 | 5.9016 | 60.04 | 1.29 |  | 1877.835 | 6.2082 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.75 | 10.3692 | 59.98 | 5.29 |  | 266.267 | 14.3857 | 59.99 | 9.29
445.301 | 5.9044 | 59.99 | 1.29 |  | 1016.906 | 5.901 | 60.05 | 1.29 |  | 1877.935 | 6.2052 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.813 | 10.3692 | 59.98 | 5.29 |  | 266.33 | 14.3779 | 59.99 | 9.29
445.372 | 5.8772 | 59.99 | 1.29 |  | 1016.97 | 5.901 | 60.05 | 1.29 |  | 1878.022 | 6.2052 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.876 | 10.3692 | 59.98 | 5.29 |  | 266.394 | 14.3779 | 59.99 | 9.29
445.441 | 5.8772 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.033 | 5.901 | 60.05 | 1.29 |  | 1878.105 | 6.2052 | 59.93 | 1.29 |  | 2694.939 | 10.3692 | 59.98 | 5.29 |  | 266.457 | 14.3779 | 59.99 | 9.29
445.509 | 5.8772 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.096 | 5.901 | 60.05 | 1.29 |  | 1878.174 | 6.1791 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.002 | 10.3663 | 59.99 | 5.29 |  | 266.52 | 14.3779 | 59.99 | 9.29
445.581 | 5.8772 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.159 | 5.901 | 60.05 | 1.29 |  | 1878.263 | 6.1791 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.065 | 10.3663 | 59.99 | 5.29 |  | 266.584 | 14.3779 | 59.99 | 9.29
445.644 | 5.8752 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.222 | 5.8874 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.367 | 6.1791 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.129 | 10.3663 | 59.99 | 5.29 |  | 266.648 | 14.3595 | 59.99 | 9.29
445.707 | 5.8752 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.286 | 5.8874 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.456 | 6.1791 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.192 | 10.3663 | 59.99 | 5.29 |  | 266.711 | 14.3595 | 59.99 | 9.29
445.77 | 5.8752 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.365 | 5.8874 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.531 | 6.1729 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.266 | 10.3663 | 59.99 | 5.29 |  | 266.774 | 14.3595 | 59.99 | 9.29
445.833 | 5.8752 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.433 | 5.8874 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.608 | 6.1729 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.329 | 10.3395 | 59.99 | 5.29 |  | 266.837 | 14.3595 | 59.99 | 9.29
445.908 | 5.8752 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.512 | 5.8874 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.678 | 6.1729 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.402 | 10.3395 | 59.99 | 5.29 |  | 266.9 | 14.3595 | 59.99 | 9.29
445.971 | 5.8517 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.593 | 5.8753 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.747 | 6.1729 | 59.93 | 1.29 |  | 2695.471 | 10.3395 | 59.99 | 5.29 |  | 266.964 | 14.3592 | 59.99 | 9.29
446.034 | 5.8517 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.656 | 5.8753 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.818 | 6.1572 | 59.94 | 1.29 |  | 2695.538 | 10.3395 | 59.99 | 5.29 |  | 267.036 | 14.3592 | 59.99 | 9.29
446.098 | 5.8517 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.72 | 5.8753 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.891 | 6.1572 | 59.94 | 1.29 |  | 2695.626 | 10.326 | 59.99 | 5.29 |  | 267.104 | 14.3592 | 59.99 | 9.29
446.161 | 5.8517 | 59.99 | 1.29 |  | 1017.783 | 5.8753 | 60.04 | 1.29 |  | 1878.963 | 6.1572 | 59.94 | 1.29 |  | 2695.689 | 10.326 | 59.99 | 5.29 |  | 267.172 | 14.3592 | 59.99 | 9.29
446.225 | 5.8485 | 59.98 | 1.29 |  | 1017.846 | 5.8499 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.036 | 6.1572 | 59.94 | 1.29 |  | 2695.752 | 10.326 | 59.99 | 5.29 |  | 267.243 | 14.3592 | 59.99 | 9.29
446.288 | 5.8485 | 59.98 | 1.29 |  | 1017.91 | 5.8499 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.1 | 6.1555 | 59.94 | 1.29 |  | 2695.815 | 10.326 | 59.99 | 5.29 |  | 267.318 | 14.2862 | 60 | 9.29
446.372 | 5.8485 | 59.98 | 1.29 |  | 1017.973 | 5.8499 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.163 | 6.1555 | 59.94 | 1.29 |  | 2695.879 | 10.3232 | 59.99 | 5.29 |  | 267.381 | 14.2862 | 60 | 9.29
446.44 | 5.8485 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.036 | 5.8499 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.226 | 6.1555 | 59.94 | 1.29 |  | 2695.942 | 10.3232 | 59.99 | 5.29 |  | 267.444 | 14.2862 | 60 | 9.29
446.512 | 5.8485 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.099 | 5.8499 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.301 | 6.1555 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.006 | 10.3232 | 59.99 | 5.29 |  | 267.508 | 14.2862 | 60 | 9.29
446.6 | 5.8246 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.163 | 5.85 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.372 | 6.1285 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.069 | 10.3232 | 59.99 | 5.29 |  | 267.571 | 14.2773 | 60 | 9.29
446.663 | 5.8246 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.226 | 5.85 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.44 | 6.1285 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.132 | 10.3232 | 59.99 | 5.29 |  | 267.634 | 14.2773 | 60 | 9.29
446.726 | 5.8246 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.289 | 5.85 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.508 | 6.1285 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.196 | 10.3196 | 59.99 | 5.29 |  | 267.698 | 14.2773 | 60 | 9.29
446.789 | 5.8246 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.371 | 5.85 | 60.04 | 1.29 |  | 1879.589 | 6.1285 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.259 | 10.3196 | 59.99 | 5.29 |  | 267.761 | 14.2773 | 60 | 9.29
446.853 | 5.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.439 | 5.8409 | 60.03 | 1.29 |  | 1879.653 | 6.1258 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.323 | 10.3196 | 59.99 | 5.29 |  | 267.824 | 14.2773 | 60 | 9.29
446.916 | 5.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.507 | 5.8409 | 60.03 | 1.29 |  | 1879.716 | 6.1258 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.4 | 10.3196 | 59.99 | 5.29 |  | 267.887 | 14.2775 | 60 | 9.29
446.979 | 5.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.588 | 5.8409 | 60.03 | 1.29 |  | 1879.779 | 6.1258 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.469 | 10.3196 | 59.99 | 5.29 |  | 267.95 | 14.2775 | 60 | 9.29
447.043 | 5.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.651 | 5.8409 | 60.03 | 1.29 |  | 1879.843 | 6.1258 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.537 | 10.3 | 59.99 | 5.29 |  | 268.013 | 14.2775 | 60 | 9.29
447.106 | 5.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.721 | 5.8409 | 60.03 | 1.29 |  | 1879.906 | 6.1258 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.63 | 10.3 | 59.99 | 5.29 |  | 268.09 | 14.2775 | 60 | 9.29
447.169 | 5.8018 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.784 | 5.8247 | 60.03 | 1.29 |  | 1879.969 | 6.1033 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.693 | 10.3 | 59.99 | 5.29 |  | 268.159 | 14.2775 | 60 | 9.29
447.233 | 5.8018 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.847 | 5.8247 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.032 | 6.1033 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.756 | 10.3 | 59.99 | 5.29 |  | 268.227 | 14.264 | 60 | 9.29
447.296 | 5.8018 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.91 | 5.8247 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.095 | 6.1033 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.82 | 10.2962 | 59.99 | 5.29 |  | 268.32 | 14.264 | 60 | 9.29
447.377 | 5.8018 | 59.98 | 1.29 |  | 1018.974 | 5.8247 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.159 | 6.1033 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.883 | 10.2962 | 59.99 | 5.29 |  | 268.383 | 14.264 | 60 | 9.29
447.454 | 5.7987 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.037 | 5.819 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.222 | 6.1033 | 59.94 | 1.29 |  | 2696.946 | 10.2962 | 59.99 | 5.29 |  | 268.446 | 14.264 | 60 | 9.29
447.522 | 5.7987 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.1 | 5.819 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.299 | 6.103 | 59.94 | 1.29 |  | 2697.009 | 10.2962 | 59.99 | 5.29 |  | 268.51 | 14.2591 | 60 | 9.29
447.611 | 5.7987 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.163 | 5.819 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.368 | 6.103 | 59.94 | 1.29 |  | 2697.072 | 10.2962 | 59.99 | 5.29 |  | 268.573 | 14.2591 | 60 | 9.29
447.674 | 5.7987 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.226 | 5.819 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.437 | 6.103 | 59.94 | 1.29 |  | 2697.136 | 10.2681 | 59.99 | 5.29 |  | 268.636 | 14.2591 | 60 | 9.29
447.748 | 5.7987 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.29 | 5.819 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.505 | 6.103 | 59.94 | 1.29 |  | 2697.199 | 10.2681 | 59.99 | 5.29 |  | 268.7 | 14.2591 | 60 | 9.29
447.812 | 5.7769 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.375 | 5.819 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.582 | 6.103 | 59.94 | 1.29 |  | 2697.262 | 10.2681 | 59.99 | 5.29 |  | 268.763 | 14.2591 | 60 | 9.29
447.875 | 5.7769 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.443 | 5.8013 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.646 | 6.0905 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.341 | 10.2681 | 59.99 | 5.29 |  | 268.827 | 14.2463 | 60 | 9.29
447.938 | 5.7769 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.511 | 5.8013 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.709 | 6.0905 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.418 | 10.256 | 59.99 | 5.29 |  | 268.89 | 14.2463 | 60 | 9.29
448.003 | 5.7769 | 59.98 | 1.29 |  | 1019.587 | 5.8013 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.772 | 6.0905 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.487 | 10.256 | 59.99 | 5.29 |  | 268.953 | 14.2463 | 60 | 9.29
448.067 | 5.7744 | 59.97 | 1.29 |  | 1019.658 | 5.7974 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.835 | 6.0905 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.556 | 10.256 | 59.99 | 5.29 |  | 269.016 | 14.2463 | 60 | 9.29
448.13 | 5.7744 | 59.97 | 1.29 |  | 1019.721 | 5.7974 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.899 | 6.0792 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.63 | 10.256 | 59.99 | 5.29 |  | 269.092 | 14.2463 | 60 | 9.29
448.193 | 5.7744 | 59.97 | 1.29 |  | 1019.784 | 5.7974 | 60.03 | 1.29 |  | 1880.962 | 6.0792 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.695 | 10.256 | 59.99 | 5.29 |  | 269.163 | 14.2354 | 60 | 9.29
448.256 | 5.7744 | 59.97 | 1.29 |  | 1019.848 | 5.7974 | 60.03 | 1.29 |  | 1881.025 | 6.0792 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.758 | 10.2555 | 60 | 5.29 |  | 269.231 | 14.2354 | 60 | 9.29
448.32 | 5.7744 | 59.97 | 1.29 |  | 1019.911 | 5.7974 | 60.03 | 1.29 |  | 1881.089 | 6.0792 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.821 | 10.2555 | 60 | 5.29 |  | 269.322 | 14.2354 | 60 | 9.29
448.389 | 5.7506 | 59.97 | 1.29 |  | 1019.974 | 5.7782 | 60.03 | 1.29 |  | 1881.152 | 6.0792 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.884 | 10.2555 | 60 | 5.29 |  | 269.386 | 14.2354 | 60 | 9.29
448.464 | 5.7506 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.037 | 5.7782 | 60.03 | 1.29 |  | 1881.215 | 6.0698 | 59.95 | 1.29 |  | 2697.947 | 10.2555 | 60 | 5.29 |  | 269.449 | 14.2257 | 60 | 9.29
448.532 | 5.7506 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.1 | 5.7782 | 60.03 | 1.29 |  | 1881.278 | 6.0698 | 59.95 | 1.29 |  | 2698.02 | 10.2555 | 60 | 5.29 |  | 269.513 | 14.2257 | 60 | 9.29
448.595 | 5.7506 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.163 | 5.7782 | 60.03 | 1.29 |  | 1881.359 | 6.0698 | 59.95 | 1.29 |  | 2698.083 | 10.2553 | 60 | 5.29 |  | 269.576 | 14.2257 | 60 | 9.29
448.669 | 5.7506 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.227 | 5.7782 | 60.03 | 1.29 |  | 1881.428 | 6.0698 | 59.95 | 1.29 |  | 2698.146 | 10.2553 | 60 | 5.29 |  | 269.639 | 14.2257 | 60 | 9.29
448.733 | 5.7497 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.303 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.505 | 6.0698 | 59.95 | 1.29 |  | 2698.209 | 10.2553 | 60 | 5.29 |  | 269.707 | 14.2257 | 60 | 9.29
448.796 | 5.7497 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.37 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.601 | 6.052 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.272 | 10.2553 | 60 | 5.29 |  | 269.77 | 14.217 | 60 | 9.29
448.859 | 5.7497 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.438 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.664 | 6.052 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.339 | 10.2175 | 60 | 5.29 |  | 269.833 | 14.217 | 60 | 9.29
448.922 | 5.7497 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.507 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.727 | 6.052 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.408 | 10.2175 | 60 | 5.29 |  | 269.896 | 14.217 | 60 | 9.29
448.985 | 5.7242 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.593 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.8 | 6.052 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.477 | 10.2175 | 60 | 5.29 |  | 269.959 | 14.217 | 60 | 9.29
449.049 | 5.7242 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.656 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.863 | 6.0463 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.545 | 10.2175 | 60 | 5.29 |  | 270.041 | 14.2086 | 60.01 | 9.29
449.112 | 5.7242 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.719 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.927 | 6.0463 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.613 | 10.2175 | 60 | 5.29 |  | 270.11 | 14.2086 | 60.01 | 9.29
449.175 | 5.7242 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.782 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1881.99 | 6.0463 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.676 | 10.2018 | 60 | 5.29 |  | 270.178 | 14.2086 | 60.01 | 9.29
449.238 | 5.7242 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.845 | 5.7507 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.053 | 6.0463 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.739 | 10.2018 | 60 | 5.29 |  | 270.245 | 14.2086 | 60.01 | 9.29
449.318 | 5.7132 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.909 | 5.7483 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.117 | 6.0333 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.802 | 10.2018 | 60 | 5.29 |  | 270.311 | 14.2086 | 60.01 | 9.29
449.387 | 5.7132 | 59.97 | 1.29 |  | 1020.972 | 5.7483 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.18 | 6.0333 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.865 | 10.2018 | 60 | 5.29 |  | 270.374 | 14.1904 | 60.01 | 9.29
449.455 | 5.7132 | 59.97 | 1.29 |  | 1021.035 | 5.7483 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.243 | 6.0333 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.935 | 10.2016 | 60 | 5.29 |  | 270.437 | 14.1904 | 60.01 | 9.29
449.523 | 5.7132 | 59.97 | 1.29 |  | 1021.098 | 5.7483 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.306 | 6.0333 | 59.96 | 1.29 |  | 2698.999 | 10.2016 | 60 | 5.29 |  | 270.501 | 14.1904 | 60.01 | 9.29
449.597 | 5.7132 | 59.97 | 1.29 |  | 1021.162 | 5.7483 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.375 | 6.0333 | 59.96 | 1.29 |  | 2699.062 | 10.2016 | 60 | 5.29 |  | 270.564 | 14.1904 | 60.01 | 9.29
449.661 | 5.7077 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.226 | 5.7283 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.444 | 6.0188 | 59.96 | 1.29 |  | 2699.125 | 10.2016 | 60 | 5.29 |  | 270.628 | 14.1904 | 60.01 | 9.29
449.724 | 5.7077 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.289 | 5.7283 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.512 | 6.0188 | 59.96 | 1.29 |  | 2699.188 | 10.2016 | 60 | 5.29 |  | 270.692 | 14.1794 | 60.01 | 9.29
449.787 | 5.7077 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.362 | 5.7283 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.595 | 6.0188 | 59.96 | 1.29 |  | 2699.251 | 10.202 | 60 | 5.29 |  | 270.755 | 14.1794 | 60.01 | 9.29
449.85 | 5.7077 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.431 | 5.7283 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.658 | 6.0188 | 59.96 | 1.29 |  | 2699.314 | 10.202 | 60 | 5.29 |  | 270.819 | 14.1794 | 60.01 | 9.29
449.914 | 5.6941 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.499 | 5.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.722 | 6.0025 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.397 | 10.202 | 60 | 5.29 |  | 270.882 | 14.1794 | 60.01 | 9.29
449.977 | 5.6941 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.587 | 5.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.785 | 6.0025 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.468 | 10.202 | 60 | 5.29 |  | 270.948 | 14.1691 | 60.01 | 9.29
450.04 | 5.6941 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.65 | 5.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.848 | 6.0025 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.536 | 10.202 | 60 | 5.29 |  | 271.011 | 14.1691 | 60.01 | 9.29
450.103 | 5.6941 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.72 | 5.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.911 | 6.0025 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.629 | 10.1712 | 60 | 5.29 |  | 271.093 | 14.1691 | 60.01 | 9.29
450.166 | 5.6941 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.791 | 5.6934 | 60.02 | 1.29 |  | 1882.974 | 6.0025 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.693 | 10.1712 | 60 | 5.29 |  | 271.162 | 14.1691 | 60.01 | 9.29
450.229 | 5.6847 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.854 | 5.6934 | 60.02 | 1.29 |  | 1883.038 | 5.994 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.756 | 10.1712 | 60 | 5.29 |  | 271.23 | 14.1691 | 60.01 | 9.29
450.292 | 5.6847 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.917 | 5.6934 | 60.02 | 1.29 |  | 1883.101 | 5.994 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.819 | 10.1712 | 60 | 5.29 |  | 271.327 | 14.1629 | 60.01 | 9.29
450.377 | 5.6847 | 59.96 | 1.29 |  | 1021.98 | 5.6934 | 60.02 | 1.29 |  | 1883.164 | 5.994 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.882 | 10.1537 | 60 | 5.29 |  | 271.39 | 14.1629 | 60.01 | 9.29
450.446 | 5.6847 | 59.96 | 1.29 |  | 1022.044 | 5.6934 | 60.02 | 1.29 |  | 1883.227 | 5.994 | 59.97 | 1.29 |  | 2699.945 | 10.1537 | 60 | 5.29 |  | 271.453 | 14.1629 | 60.01 | 9.29
450.524 | 5.6847 | 59.96 | 1.29 |  | 1022.107 | 5.6875 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.325 | 5.994 | 59.97 | 1.29 |  | 2700.008 | 10.1537 | 60 | 5.29 |  | 271.516 | 14.1629 | 60.01 | 9.29
450.611 | 5.68 | 59.96 | 1.29 |  | 1022.17 | 5.6875 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.395 | 5.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.071 | 10.1537 | 60 | 5.29 |  | 271.58 | 14.1532 | 60 | 9.29
450.675 | 5.68 | 59.96 | 1.29 |  | 1022.233 | 5.6875 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.463 | 5.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.134 | 10.1537 | 60 | 5.29 |  | 271.643 | 14.1532 | 60 | 9.29
450.738 | 5.68 | 59.96 | 1.29 |  | 1022.31 | 5.6875 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.531 | 5.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.198 | 10.1526 | 60 | 5.29 |  | 271.706 | 14.1532 | 60 | 9.29
450.802 | 5.68 | 59.96 | 1.29 |  | 1022.378 | 5.6875 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.595 | 5.9795 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.261 | 10.1526 | 60 | 5.29 |  | 271.769 | 14.1532 | 60 | 9.29
450.865 | 5.6797 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.446 | 5.6798 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.658 | 5.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.324 | 10.1526 | 60 | 5.29 |  | 271.833 | 14.1532 | 60 | 9.29
450.928 | 5.6797 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.515 | 5.6798 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.721 | 5.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.397 | 10.1526 | 60 | 5.29 |  | 271.896 | 14.1441 | 60.01 | 9.29
450.991 | 5.6797 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.59 | 5.6798 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.784 | 5.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.478 | 10.1526 | 60 | 5.29 |  | 271.959 | 14.1441 | 60.01 | 9.29
451.054 | 5.6797 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.653 | 5.6798 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.847 | 5.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.547 | 10.1416 | 60.01 | 5.29 |  | 272.033 | 14.1441 | 60.01 | 9.29
451.125 | 5.6797 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.717 | 5.6799 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.91 | 5.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2700.624 | 10.1416 | 60.01 | 5.29 |  | 272.102 | 14.1441 | 60.01 | 9.29
451.188 | 5.6388 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.78 | 5.6799 | 60.03 | 1.29 |  | 1883.973 | 5.9541 | 59.99 | 1.29 |  | 2700.687 | 10.1416 | 60.01 | 5.29 |  | 272.181 | 14.1441 | 60.01 | 9.29
451.251 | 5.6388 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.843 | 5.6799 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.036 | 5.9541 | 59.99 | 1.29 |  | 2700.75 | 10.1416 | 60.01 | 5.29 |  | 272.249 | 14.1314 | 60.01 | 9.29
451.345 | 5.6388 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.906 | 5.6799 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.099 | 5.9541 | 59.99 | 1.29 |  | 2700.813 | 10.1333 | 60.01 | 5.29 |  | 272.32 | 14.1314 | 60.01 | 9.29
451.414 | 5.6388 | 59.95 | 1.29 |  | 1022.969 | 5.6799 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.163 | 5.9541 | 59.99 | 1.29 |  | 2700.876 | 10.1333 | 60.01 | 5.29 |  | 272.383 | 14.1314 | 60.01 | 9.29
451.483 | 5.629 | 59.95 | 1.29 |  | 1023.032 | 5.6459 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.226 | 5.9541 | 59.99 | 1.29 |  | 2700.94 | 10.1333 | 60.01 | 5.29 |  | 272.446 | 14.1314 | 60.01 | 9.29
451.551 | 5.629 | 59.95 | 1.29 |  | 1023.096 | 5.6459 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.289 | 5.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.003 | 10.1333 | 60.01 | 5.29 |  | 272.509 | 14.1119 | 60.01 | 9.29
451.615 | 5.629 | 59.95 | 1.29 |  | 1023.159 | 5.6459 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.359 | 5.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.066 | 10.1333 | 60.01 | 5.29 |  | 272.573 | 14.1119 | 60.01 | 9.29
451.678 | 5.629 | 59.95 | 1.29 |  | 1023.222 | 5.6459 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.427 | 5.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.129 | 10.124 | 60.01 | 5.29 |  | 272.636 | 14.1119 | 60.01 | 9.29
451.741 | 5.625 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.285 | 5.6459 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.495 | 5.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.193 | 10.124 | 60.01 | 5.29 |  | 272.699 | 14.1119 | 60.01 | 9.29
451.805 | 5.625 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.379 | 5.6269 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.576 | 5.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.256 | 10.124 | 60.01 | 5.29 |  | 272.762 | 14.1119 | 60.01 | 9.29
451.868 | 5.625 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.448 | 5.6269 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.639 | 5.9259 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.319 | 10.124 | 60.01 | 5.29 |  | 272.826 | 14.1008 | 60.01 | 9.29
451.931 | 5.625 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.516 | 5.6269 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.703 | 5.9259 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.406 | 10.124 | 60.01 | 5.29 |  | 272.889 | 14.1008 | 60.01 | 9.29
451.994 | 5.625 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.604 | 5.6269 | 60.03 | 1.29 |  | 1884.766 | 5.9259 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.475 | 10.1107 | 60.01 | 5.29 |  | 272.952 | 14.1008 | 60.01 | 9.29
452.058 | 5.6255 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.668 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1884.83 | 5.9259 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.543 | 10.1107 | 60.01 | 5.29 |  | 273.026 | 14.1008 | 60.01 | 9.29
452.121 | 5.6255 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.731 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1884.893 | 5.9231 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.624 | 10.1107 | 60.01 | 5.29 |  | 273.107 | 14.1008 | 60.01 | 9.29
452.184 | 5.6255 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.794 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1884.956 | 5.9231 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.699 | 10.1107 | 60.01 | 5.29 |  | 273.175 | 14.0951 | 60.02 | 9.29
452.247 | 5.6255 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.857 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.02 | 5.9231 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.762 | 10.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 273.244 | 14.0951 | 60.02 | 9.29
452.32 | 5.6255 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.921 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.086 | 5.9231 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.825 | 10.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 273.323 | 14.0951 | 60.02 | 9.29
452.389 | 5.6006 | 59.94 | 1.29 |  | 1023.984 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.149 | 5.9231 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.888 | 10.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 273.398 | 14.0951 | 60.02 | 9.29
452.457 | 5.6006 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.047 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.213 | 5.9023 | 59.99 | 1.29 |  | 2701.952 | 10.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 273.461 | 14.0816 | 60.02 | 9.29
452.526 | 5.6006 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.11 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.276 | 5.9023 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.016 | 10.0752 | 60.02 | 5.29 |  | 273.524 | 14.0816 | 60.02 | 9.29
452.595 | 5.6006 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.173 | 5.6239 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.358 | 5.9023 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.079 | 10.0752 | 60.02 | 5.29 |  | 273.587 | 14.0816 | 60.02 | 9.29
452.659 | 5.5825 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.242 | 5.599 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.429 | 5.9023 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.142 | 10.0752 | 60.02 | 5.29 |  | 273.65 | 14.0816 | 60.02 | 9.29
452.722 | 5.5825 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.311 | 5.599 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.499 | 5.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.205 | 10.0752 | 60.02 | 5.29 |  | 273.713 | 14.0737 | 60.02 | 9.29
452.785 | 5.5825 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.382 | 5.599 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.571 | 5.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.269 | 10.0752 | 60.02 | 5.29 |  | 273.776 | 14.0737 | 60.02 | 9.29
452.848 | 5.5825 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.449 | 5.599 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.641 | 5.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.342 | 10.064 | 60.02 | 5.29 |  | 273.84 | 14.0737 | 60.02 | 9.29
452.911 | 5.5825 | 59.94 | 1.29 |  | 1024.518 | 5.599 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.714 | 5.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.411 | 10.064 | 60.02 | 5.29 |  | 273.903 | 14.0737 | 60.02 | 9.29
452.975 | 5.5831 | 59.93 | 1.29 |  | 1024.588 | 5.5992 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.809 | 5.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2702.479 | 10.064 | 60.02 | 5.29 |  | 273.966 | 14.0737 | 60.02 | 9.29
453.038 | 5.5831 | 59.93 | 1.29 |  | 1024.651 | 5.5992 | 60.04 | 1.29 |  | 1885.91 | 5.8752 | 60 | 1.29 |  | 2702.548 | 10.064 | 60.02 | 5.29 |  | 274.033 | 14.0743 | 60.02 | 9.29
453.101 | 5.5831 | 59.93 | 1.29 |  | 1024.714 | 5.5992 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.01 | 5.8752 | 60 | 1.29 |  | 2702.617 | 10.0526 | 60.02 | 5.29 |  | 274.101 | 14.0743 | 60.02 | 9.29
453.164 | 5.5831 | 59.93 | 1.29 |  | 1024.777 | 5.5992 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.097 | 5.8752 | 60 | 1.29 |  | 2702.68 | 10.0526 | 60.02 | 5.29 |  | 274.169 | 14.0743 | 60.02 | 9.29
453.227 | 5.5831 | 59.93 | 1.29 |  | 1024.845 | 5.5738 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.184 | 5.8743 | 60 | 1.29 |  | 2702.743 | 10.0526 | 60.02 | 5.29 |  | 274.237 | 14.0743 | 60.02 | 9.29
453.291 | 5.5594 | 59.93 | 1.29 |  | 1024.909 | 5.5738 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.268 | 5.8743 | 60 | 1.29 |  | 2702.806 | 10.0526 | 60.02 | 5.29 |  | 274.304 | 14.0743 | 60.02 | 9.29
453.371 | 5.5594 | 59.93 | 1.29 |  | 1024.972 | 5.5738 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.368 | 5.8743 | 60 | 1.29 |  | 2702.869 | 10.0526 | 60.02 | 5.29 |  | 274.367 | 14.0533 | 60.02 | 9.29
453.439 | 5.5594 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.035 | 5.5738 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.448 | 5.8496 | 60 | 1.29 |  | 2702.932 | 10.042 | 60.03 | 5.29 |  | 274.43 | 14.0533 | 60.02 | 9.29
453.508 | 5.5594 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.098 | 5.5738 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.527 | 5.8496 | 60 | 1.29 |  | 2702.996 | 10.042 | 60.03 | 5.29 |  | 274.493 | 14.0533 | 60.02 | 9.29
453.598 | 5.5594 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.161 | 5.5556 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.609 | 5.8496 | 60 | 1.29 |  | 2703.06 | 10.042 | 60.03 | 5.29 |  | 274.556 | 14.0533 | 60.02 | 9.29
453.661 | 5.5523 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.224 | 5.5556 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.686 | 5.8496 | 60 | 1.29 |  | 2703.123 | 10.042 | 60.03 | 5.29 |  | 274.626 | 14.0358 | 60.02 | 9.29
453.725 | 5.5523 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.287 | 5.5556 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.754 | 5.85 | 60 | 1.29 |  | 2703.187 | 10.042 | 60.03 | 5.29 |  | 274.689 | 14.0358 | 60.02 | 9.29
453.788 | 5.5523 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.36 | 5.5556 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.837 | 5.85 | 60 | 1.29 |  | 2703.25 | 10.0298 | 60.03 | 5.29 |  | 274.752 | 14.0358 | 60.02 | 9.29
453.851 | 5.5523 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.429 | 5.5556 | 60.04 | 1.29 |  | 1886.901 | 5.85 | 60 | 1.29 |  | 2703.313 | 10.0298 | 60.03 | 5.29 |  | 274.815 | 14.0358 | 60.02 | 9.29
453.914 | 5.5357 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.497 | 5.5486 | 60.05 | 1.29 |  | 1886.964 | 5.85 | 60 | 1.29 |  | 2703.393 | 10.0298 | 60.03 | 5.29 |  | 274.879 | 14.0358 | 60.02 | 9.29
453.977 | 5.5357 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.589 | 5.5486 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.027 | 5.8278 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.462 | 10.0298 | 60.03 | 5.29 |  | 274.942 | 14.0346 | 60.02 | 9.29
454.04 | 5.5357 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.652 | 5.5486 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.091 | 5.8278 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.54 | 10.0298 | 60.03 | 5.29 |  | 275.005 | 14.0346 | 60.02 | 9.29
454.103 | 5.5357 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.715 | 5.5486 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.154 | 5.8278 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.626 | 10.02 | 60.03 | 5.29 |  | 275.088 | 14.0346 | 60.02 | 9.29
454.167 | 5.5357 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.779 | 5.5326 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.217 | 5.8278 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.69 | 10.02 | 60.03 | 5.29 |  | 275.156 | 14.0346 | 60.02 | 9.29
454.23 | 5.529 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.842 | 5.5326 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.291 | 5.8278 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.753 | 10.02 | 60.03 | 5.29 |  | 275.228 | 14.0346 | 60.02 | 9.29
454.293 | 5.529 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.905 | 5.5326 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.362 | 5.8248 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.816 | 10.02 | 60.03 | 5.29 |  | 275.319 | 14.0092 | 60.02 | 9.29
454.376 | 5.529 | 59.93 | 1.29 |  | 1025.968 | 5.5326 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.431 | 5.8248 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.879 | 10.0069 | 60.03 | 5.29 |  | 275.382 | 14.0092 | 60.02 | 9.29
454.445 | 5.529 | 59.93 | 1.29 |  | 1026.032 | 5.5326 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.499 | 5.8248 | 60.01 | 1.29 |  | 2703.942 | 10.0069 | 60.03 | 5.29 |  | 275.446 | 14.0092 | 60.02 | 9.29
454.513 | 5.5115 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.095 | 5.5235 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.576 | 5.8248 | 60.01 | 1.29 |  | 2704.006 | 10.0069 | 60.03 | 5.29 |  | 275.509 | 14.0092 | 60.02 | 9.29
454.607 | 5.5115 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.159 | 5.5235 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.64 | 5.8002 | 60 | 1.29 |  | 2704.069 | 10.0069 | 60.03 | 5.29 |  | 275.572 | 14.0001 | 60.03 | 9.29
454.671 | 5.5115 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.222 | 5.5235 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.703 | 5.8002 | 60 | 1.29 |  | 2704.133 | 10.0069 | 60.03 | 5.29 |  | 275.635 | 14.0001 | 60.03 | 9.29
454.734 | 5.5115 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.285 | 5.5235 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.766 | 5.8002 | 60 | 1.29 |  | 2704.196 | 9.9838 | 60.03 | 5.29 |  | 275.698 | 14.0001 | 60.03 | 9.29
454.798 | 5.502 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.367 | 5.5235 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.829 | 5.8002 | 60 | 1.29 |  | 2704.259 | 9.9838 | 60.03 | 5.29 |  | 275.761 | 14.0001 | 60.03 | 9.29
454.861 | 5.502 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.436 | 5.5226 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.892 | 5.8002 | 60 | 1.29 |  | 2704.322 | 9.9838 | 60.03 | 5.29 |  | 275.825 | 14.0001 | 60.03 | 9.29
454.924 | 5.502 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.504 | 5.5226 | 60.05 | 1.29 |  | 1887.956 | 5.7999 | 60 | 1.29 |  | 2704.398 | 9.9838 | 60.03 | 5.29 |  | 275.888 | 13.9918 | 60.03 | 9.29
454.987 | 5.502 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.591 | 5.5226 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.019 | 5.7999 | 60 | 1.29 |  | 2704.471 | 9.9792 | 60.03 | 5.29 |  | 275.951 | 13.9918 | 60.03 | 9.29
455.051 | 5.502 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.654 | 5.5226 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.082 | 5.7999 | 60 | 1.29 |  | 2704.54 | 9.9792 | 60.03 | 5.29 |  | 276.014 | 13.9918 | 60.03 | 9.29
455.114 | 5.4929 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.721 | 5.5201 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.145 | 5.7999 | 60 | 1.29 |  | 2704.629 | 9.9792 | 60.03 | 5.29 |  | 276.087 | 13.9918 | 60.03 | 9.29
455.177 | 5.4929 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.785 | 5.5201 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.208 | 5.7999 | 60 | 1.29 |  | 2704.692 | 9.9792 | 60.03 | 5.29 |  | 276.166 | 13.9918 | 60.03 | 9.29
455.24 | 5.4929 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.848 | 5.5201 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.271 | 5.7932 | 60 | 1.29 |  | 2704.765 | 9.9792 | 60.03 | 5.29 |  | 276.236 | 13.9761 | 60.03 | 9.29
455.303 | 5.4929 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.911 | 5.5201 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.358 | 5.7932 | 60 | 1.29 |  | 2704.828 | 9.9762 | 60.03 | 5.29 |  | 276.319 | 13.9761 | 60.03 | 9.29
455.378 | 5.4929 | 59.92 | 1.29 |  | 1026.985 | 5.5201 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.426 | 5.7932 | 60 | 1.29 |  | 2704.892 | 9.9762 | 60.03 | 5.29 |  | 276.382 | 13.9761 | 60.03 | 9.29
455.446 | 5.4787 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.048 | 5.4913 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.494 | 5.7932 | 60 | 1.29 |  | 2704.955 | 9.9762 | 60.03 | 5.29 |  | 276.446 | 13.9761 | 60.03 | 9.29
455.514 | 5.4787 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.111 | 5.4913 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.596 | 5.7762 | 60 | 1.29 |  | 2705.018 | 9.9762 | 60.03 | 5.29 |  | 276.509 | 13.9697 | 60.03 | 9.29
455.606 | 5.4787 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.174 | 5.4913 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.659 | 5.7762 | 60 | 1.29 |  | 2705.081 | 9.9437 | 60.03 | 5.29 |  | 276.572 | 13.9697 | 60.03 | 9.29
455.669 | 5.4787 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.237 | 5.4913 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.722 | 5.7762 | 60 | 1.29 |  | 2705.144 | 9.9437 | 60.03 | 5.29 |  | 276.635 | 13.9697 | 60.03 | 9.29
455.733 | 5.4779 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.312 | 5.4832 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.785 | 5.7762 | 60 | 1.29 |  | 2705.207 | 9.9437 | 60.03 | 5.29 |  | 276.698 | 13.9697 | 60.03 | 9.29
455.796 | 5.4779 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.38 | 5.4832 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.849 | 5.7504 | 60 | 1.29 |  | 2705.271 | 9.9437 | 60.03 | 5.29 |  | 276.769 | 13.9564 | 60.03 | 9.29
455.859 | 5.4779 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.448 | 5.4832 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.912 | 5.7504 | 60 | 1.29 |  | 2705.339 | 9.9437 | 60.03 | 5.29 |  | 276.832 | 13.9564 | 60.03 | 9.29
455.922 | 5.4779 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.517 | 5.4832 | 60.05 | 1.29 |  | 1888.975 | 5.7504 | 60 | 1.29 |  | 2705.415 | 9.9334 | 60.03 | 5.29 |  | 276.895 | 13.9564 | 60.03 | 9.29
455.985 | 5.4779 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.582 | 5.4832 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.039 | 5.7504 | 60 | 1.29 |  | 2705.484 | 9.9334 | 60.03 | 5.29 |  | 276.959 | 13.9564 | 60.03 | 9.29
456.049 | 5.4476 | 59.91 | 1.29 |  | 1027.645 | 5.4798 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.102 | 5.7504 | 60 | 1.29 |  | 2705.552 | 9.9334 | 60.03 | 5.29 |  | 277.03 | 13.9564 | 60.03 | 9.29
456.112 | 5.4476 | 59.91 | 1.29 |  | 1027.708 | 5.4798 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.165 | 5.7508 | 60 | 1.29 |  | 2705.627 | 9.9334 | 60.03 | 5.29 |  | 277.109 | 13.9369 | 60.03 | 9.29
456.175 | 5.4476 | 59.91 | 1.29 |  | 1027.781 | 5.4798 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.228 | 5.7508 | 60 | 1.29 |  | 2705.694 | 9.9303 | 60.03 | 5.29 |  | 277.177 | 13.9369 | 60.03 | 9.29
456.238 | 5.4476 | 59.91 | 1.29 |  | 1027.844 | 5.4798 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.302 | 5.7508 | 60 | 1.29 |  | 2705.757 | 9.9303 | 60.03 | 5.29 |  | 277.245 | 13.9369 | 60.03 | 9.29
456.301 | 5.4476 | 59.91 | 1.29 |  | 1027.908 | 5.478 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.373 | 5.7508 | 60 | 1.29 |  | 2705.82 | 9.9303 | 60.03 | 5.29 |  | 277.33 | 13.9369 | 60.03 | 9.29
456.383 | 5.4411 | 59.92 | 1.29 |  | 1027.971 | 5.478 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.444 | 5.7508 | 60 | 1.29 |  | 2705.883 | 9.9303 | 60.03 | 5.29 |  | 277.393 | 13.9264 | 60.03 | 9.29
456.451 | 5.4411 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.034 | 5.478 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.513 | 5.7473 | 60 | 1.29 |  | 2705.946 | 9.9303 | 60.03 | 5.29 |  | 277.456 | 13.9264 | 60.03 | 9.29
456.52 | 5.4411 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.098 | 5.478 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.59 | 5.7473 | 60 | 1.29 |  | 2706.009 | 9.929 | 60.03 | 5.29 |  | 277.519 | 13.9264 | 60.03 | 9.29
456.598 | 5.4411 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.161 | 5.478 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.653 | 5.7473 | 60 | 1.29 |  | 2706.073 | 9.929 | 60.03 | 5.29 |  | 277.582 | 13.9264 | 60.03 | 9.29
456.661 | 5.4275 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.224 | 5.4384 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.716 | 5.7473 | 60 | 1.29 |  | 2706.136 | 9.929 | 60.03 | 5.29 |  | 277.645 | 13.9264 | 60.03 | 9.29
456.724 | 5.4275 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.287 | 5.4384 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.78 | 5.7098 | 60 | 1.29 |  | 2706.199 | 9.929 | 60.03 | 5.29 |  | 277.709 | 13.9201 | 60.03 | 9.29
456.787 | 5.4275 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.368 | 5.4384 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.843 | 5.7098 | 60 | 1.29 |  | 2706.262 | 9.929 | 60.03 | 5.29 |  | 277.772 | 13.9201 | 60.03 | 9.29
456.85 | 5.4275 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.436 | 5.4384 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.906 | 5.7098 | 60 | 1.29 |  | 2706.339 | 9.9059 | 60.02 | 5.29 |  | 277.835 | 13.9201 | 60.03 | 9.29
456.914 | 5.4275 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.511 | 5.4384 | 60.05 | 1.29 |  | 1889.969 | 5.7098 | 60 | 1.29 |  | 2706.408 | 9.9059 | 60.02 | 5.29 |  | 277.898 | 13.9201 | 60.03 | 9.29
456.977 | 5.4183 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.594 | 5.4258 | 60.05 | 1.29 |  | 1890.032 | 5.7098 | 60 | 1.29 |  | 2706.477 | 9.9059 | 60.02 | 5.29 |  | 277.961 | 13.9201 | 60.03 | 9.29
457.041 | 5.4183 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.657 | 5.4258 | 60.05 | 1.29 |  | 1890.096 | 5.6996 | 60 | 1.29 |  | 2706.545 | 9.9059 | 60.02 | 5.29 |  | 278.033 | 13.9202 | 60.03 | 9.29
457.104 | 5.4183 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.72 | 5.4258 | 60.05 | 1.29 |  | 1890.159 | 5.6996 | 60 | 1.29 |  | 2706.626 | 9.9059 | 60.02 | 5.29 |  | 278.101 | 13.9202 | 60.03 | 9.29
457.167 | 5.4183 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.783 | 5.4258 | 60.05 | 1.29 |  | 1890.222 | 5.6996 | 60 | 1.29 |  | 2706.689 | 9.904 | 60.02 | 5.29 |  | 278.169 | 13.9202 | 60.03 | 9.29
457.23 | 5.4183 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.849 | 5.4223 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.286 | 5.6996 | 60 | 1.29 |  | 2706.753 | 9.904 | 60.02 | 5.29 |  | 278.238 | 13.9202 | 60.03 | 9.29
457.293 | 5.4051 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.912 | 5.4223 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.357 | 5.6996 | 60 | 1.29 |  | 2706.816 | 9.904 | 60.02 | 5.29 |  | 278.313 | 13.9202 | 60.03 | 9.29
457.378 | 5.4051 | 59.92 | 1.29 |  | 1028.975 | 5.4223 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.427 | 5.7004 | 60 | 1.29 |  | 2706.879 | 9.904 | 60.02 | 5.29 |  | 278.379 | 13.8976 | 60.03 | 9.29
457.446 | 5.4051 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.039 | 5.4223 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.499 | 5.7004 | 60 | 1.29 |  | 2706.942 | 9.8722 | 60.02 | 5.29 |  | 278.442 | 13.8976 | 60.03 | 9.29
457.515 | 5.4051 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.102 | 5.4223 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.587 | 5.7004 | 60 | 1.29 |  | 2707.005 | 9.8722 | 60.02 | 5.29 |  | 278.505 | 13.8976 | 60.03 | 9.29
457.6 | 5.3965 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.165 | 5.4229 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.65 | 5.7004 | 60 | 1.29 |  | 2707.068 | 9.8722 | 60.02 | 5.29 |  | 278.568 | 13.8976 | 60.03 | 9.29
457.663 | 5.3965 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.228 | 5.4229 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.714 | 5.6976 | 60 | 1.29 |  | 2707.131 | 9.8722 | 60.02 | 5.29 |  | 278.631 | 13.8837 | 60.04 | 9.29
457.727 | 5.3965 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.291 | 5.4229 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.777 | 5.6976 | 60 | 1.29 |  | 2707.195 | 9.8722 | 60.02 | 5.29 |  | 278.694 | 13.8837 | 60.04 | 9.29
457.79 | 5.3965 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.363 | 5.4229 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.84 | 5.6976 | 60 | 1.29 |  | 2707.258 | 9.8551 | 60.02 | 5.29 |  | 278.757 | 13.8837 | 60.04 | 9.29
457.865 | 5.3965 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.442 | 5.4229 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.903 | 5.6976 | 60 | 1.29 |  | 2707.321 | 9.8551 | 60.02 | 5.29 |  | 278.82 | 13.8837 | 60.04 | 9.29
457.929 | 5.3806 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.511 | 5.3915 | 60.04 | 1.29 |  | 1890.966 | 5.6976 | 60 | 1.29 |  | 2707.404 | 9.8551 | 60.02 | 5.29 |  | 278.883 | 13.8837 | 60.04 | 9.29
457.992 | 5.3806 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.593 | 5.3915 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.029 | 5.6758 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.471 | 9.8551 | 60.02 | 5.29 |  | 278.947 | 13.8807 | 60.04 | 9.29
458.055 | 5.3806 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.656 | 5.3915 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.092 | 5.6758 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.539 | 9.851 | 60.02 | 5.29 |  | 279.009 | 13.8807 | 60.04 | 9.29
458.118 | 5.3806 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.719 | 5.3915 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.156 | 5.6758 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.636 | 9.851 | 60.02 | 5.29 |  | 279.085 | 13.8807 | 60.04 | 9.29
458.182 | 5.3702 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.782 | 5.3727 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.219 | 5.6758 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.7 | 9.851 | 60.02 | 5.29 |  | 279.153 | 13.8807 | 60.04 | 9.29
458.245 | 5.3702 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.845 | 5.3727 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.282 | 5.6758 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.763 | 9.851 | 60.02 | 5.29 |  | 279.235 | 13.8807 | 60.04 | 9.29
458.318 | 5.3702 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.908 | 5.3727 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.362 | 5.6736 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.83 | 9.8492 | 60.01 | 5.29 |  | 279.32 | 13.8528 | 60.04 | 9.29
458.387 | 5.3702 | 59.92 | 1.29 |  | 1029.971 | 5.3727 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.43 | 5.6736 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.893 | 9.8492 | 60.01 | 5.29 |  | 279.384 | 13.8528 | 60.04 | 9.29
458.456 | 5.3702 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.034 | 5.3727 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.498 | 5.6736 | 59.99 | 1.29 |  | 2707.956 | 9.8492 | 60.01 | 5.29 |  | 279.447 | 13.8528 | 60.04 | 9.29
458.524 | 5.3575 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.098 | 5.3725 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.58 | 5.6736 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.02 | 9.8492 | 60.01 | 5.29 |  | 279.51 | 13.8528 | 60.04 | 9.29
458.613 | 5.3575 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.161 | 5.3725 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.644 | 5.6526 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.083 | 9.8492 | 60.01 | 5.29 |  | 279.573 | 13.8456 | 60.04 | 9.29
458.676 | 5.3575 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.224 | 5.3725 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.707 | 5.6526 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.146 | 9.8264 | 60.01 | 5.29 |  | 279.636 | 13.8456 | 60.04 | 9.29
458.74 | 5.3575 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.287 | 5.3725 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.77 | 5.6526 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.209 | 9.8264 | 60.01 | 5.29 |  | 279.699 | 13.8456 | 60.04 | 9.29
458.803 | 5.3488 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.373 | 5.3725 | 60.04 | 1.29 |  | 1891.833 | 5.6526 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.273 | 9.8264 | 60.01 | 5.29 |  | 279.763 | 13.8456 | 60.04 | 9.29
458.866 | 5.3488 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.441 | 5.3731 | 60.03 | 1.29 |  | 1891.896 | 5.6526 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.366 | 9.8264 | 60.01 | 5.29 |  | 279.826 | 13.8456 | 60.04 | 9.29
458.929 | 5.3488 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.509 | 5.3731 | 60.03 | 1.29 |  | 1891.959 | 5.6517 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.45 | 9.8264 | 60.01 | 5.29 |  | 279.889 | 13.8339 | 60.04 | 9.29
458.992 | 5.3488 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.587 | 5.3731 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.022 | 5.6517 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.518 | 9.8267 | 60.01 | 5.29 |  | 279.952 | 13.8339 | 60.04 | 9.29
459.056 | 5.3488 | 59.92 | 1.29 |  | 1030.651 | 5.3731 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.085 | 5.6517 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.587 | 9.8267 | 60.01 | 5.29 |  | 280.031 | 13.8339 | 60.04 | 9.29
459.119 | 5.3256 | 59.93 | 1.29 |  | 1030.714 | 5.3484 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.149 | 5.6517 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.65 | 9.8267 | 60.01 | 5.29 |  | 280.099 | 13.8339 | 60.04 | 9.29
459.182 | 5.3256 | 59.93 | 1.29 |  | 1030.777 | 5.3484 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.222 | 5.6517 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.714 | 9.8267 | 60.01 | 5.29 |  | 280.168 | 13.8217 | 60.04 | 9.29
459.245 | 5.3256 | 59.93 | 1.29 |  | 1030.84 | 5.3484 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.293 | 5.6329 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.777 | 9.8042 | 60.01 | 5.29 |  | 280.237 | 13.8217 | 60.04 | 9.29
459.321 | 5.3256 | 59.93 | 1.29 |  | 1030.904 | 5.3484 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.362 | 5.6329 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.84 | 9.8042 | 60.01 | 5.29 |  | 280.322 | 13.8217 | 60.04 | 9.29
459.394 | 5.3256 | 59.93 | 1.29 |  | 1030.972 | 5.3244 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.43 | 5.6329 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.903 | 9.8042 | 60.01 | 5.29 |  | 280.385 | 13.8217 | 60.04 | 9.29
459.463 | 5.3213 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.035 | 5.3244 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.499 | 5.6329 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.966 | 9.8042 | 60.01 | 5.29 |  | 280.457 | 13.8035 | 60.04 | 9.29
459.532 | 5.3213 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.098 | 5.3244 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.59 | 5.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.029 | 9.8042 | 60.01 | 5.29 |  | 280.52 | 13.8035 | 60.04 | 9.29
459.604 | 5.3213 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.162 | 5.3244 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.653 | 5.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.093 | 9.8043 | 60.01 | 5.29 |  | 280.583 | 13.8035 | 60.04 | 9.29
459.667 | 5.3213 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.225 | 5.3244 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.716 | 5.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.156 | 9.8043 | 60.01 | 5.29 |  | 280.646 | 13.8035 | 60.04 | 9.29
459.731 | 5.3019 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.288 | 5.3247 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.779 | 5.632 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.219 | 9.8043 | 60.01 | 5.29 |  | 280.709 | 13.8035 | 60.04 | 9.29
459.794 | 5.3019 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.365 | 5.3247 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.843 | 5.596 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.282 | 9.8043 | 60.01 | 5.29 |  | 280.773 | 13.8018 | 60.04 | 9.29
459.857 | 5.3019 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.434 | 5.3247 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.906 | 5.596 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.375 | 9.8043 | 60.01 | 5.29 |  | 280.836 | 13.8018 | 60.04 | 9.29
459.92 | 5.3019 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.503 | 5.3247 | 60.03 | 1.29 |  | 1892.969 | 5.596 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.444 | 9.7764 | 60 | 5.29 |  | 280.899 | 13.8018 | 60.04 | 9.29
459.983 | 5.3019 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.587 | 5.3247 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.032 | 5.596 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.512 | 9.7764 | 60 | 5.29 |  | 280.962 | 13.8018 | 60.04 | 9.29
460.047 | 5.2975 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.65 | 5.3119 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.095 | 5.596 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.581 | 9.7764 | 60 | 5.29 |  | 281.033 | 13.8018 | 60.04 | 9.29
460.11 | 5.2975 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.713 | 5.3119 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.158 | 5.5804 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.644 | 9.7764 | 60 | 5.29 |  | 281.113 | 13.8018 | 60.04 | 9.29
460.173 | 5.2975 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.776 | 5.3119 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.222 | 5.5804 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.708 | 9.778 | 60 | 5.29 |  | 281.181 | 13.7581 | 60.04 | 9.29
460.236 | 5.2975 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.84 | 5.3119 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.285 | 5.5804 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.771 | 9.778 | 60 | 5.29 |  | 281.249 | 13.7581 | 60.04 | 9.29
460.307 | 5.2975 | 59.93 | 1.29 |  | 1031.903 | 5.298 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.358 | 5.5804 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.834 | 9.778 | 60 | 5.29 |  | 281.337 | 13.7581 | 60.04 | 9.29
460.378 | 5.2823 | 59.94 | 1.29 |  | 1031.966 | 5.298 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.427 | 5.5804 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.897 | 9.778 | 60 | 5.29 |  | 281.401 | 13.7459 | 60.04 | 9.29
460.446 | 5.2823 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.029 | 5.298 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.496 | 5.5768 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.972 | 9.778 | 60 | 5.29 |  | 281.464 | 13.7459 | 60.04 | 9.29
460.514 | 5.2823 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.092 | 5.298 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.59 | 5.5768 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.035 | 9.7547 | 60 | 5.29 |  | 281.527 | 13.7459 | 60.04 | 9.29
460.59 | 5.2823 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.155 | 5.298 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.654 | 5.5768 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.098 | 9.7547 | 60 | 5.29 |  | 281.591 | 13.7459 | 60.04 | 9.29
460.653 | 5.2773 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.218 | 5.2875 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.717 | 5.5768 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.161 | 9.7547 | 60 | 5.29 |  | 281.654 | 13.7459 | 60.04 | 9.29
460.716 | 5.2773 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.281 | 5.2875 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.78 | 5.5783 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.225 | 9.7547 | 60 | 5.29 |  | 281.717 | 13.7386 | 60.04 | 9.29
460.779 | 5.2773 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.363 | 5.2875 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.843 | 5.5783 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.288 | 9.7407 | 59.99 | 5.29 |  | 281.78 | 13.7386 | 60.04 | 9.29
460.842 | 5.2773 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.432 | 5.2875 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.906 | 5.5783 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.351 | 9.7407 | 59.99 | 5.29 |  | 281.843 | 13.7386 | 60.04 | 9.29
460.905 | 5.2773 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.511 | 5.2875 | 60.03 | 1.29 |  | 1893.969 | 5.5783 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.414 | 9.7407 | 59.99 | 5.29 |  | 281.907 | 13.7386 | 60.04 | 9.29
460.969 | 5.2514 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.594 | 5.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 1894.032 | 5.5783 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.477 | 9.7407 | 59.99 | 5.29 |  | 281.97 | 13.7386 | 60.04 | 9.29
461.032 | 5.2514 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.657 | 5.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 1894.096 | 5.5491 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.541 | 9.7407 | 59.99 | 5.29 |  | 282.064 | 13.738 | 60.04 | 9.29
461.095 | 5.2514 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.72 | 5.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 1894.159 | 5.5491 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.604 | 9.7306 | 59.99 | 5.29 |  | 282.132 | 13.738 | 60.04 | 9.29
461.158 | 5.2514 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.783 | 5.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 1894.222 | 5.5491 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.667 | 9.7306 | 59.99 | 5.29 |  | 282.201 | 13.738 | 60.04 | 9.29
461.222 | 5.2514 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.846 | 5.2669 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.285 | 5.5491 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.73 | 9.7306 | 59.99 | 5.29 |  | 282.27 | 13.738 | 60.04 | 9.29
461.285 | 5.2491 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.909 | 5.2669 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.376 | 5.5491 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.793 | 9.7306 | 59.99 | 5.29 |  | 282.333 | 13.719 | 60.04 | 9.29
461.376 | 5.2491 | 59.94 | 1.29 |  | 1032.972 | 5.2669 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.445 | 5.534 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.856 | 9.7306 | 59.99 | 5.29 |  | 282.396 | 13.719 | 60.04 | 9.29
461.445 | 5.2491 | 59.94 | 1.29 |  | 1033.035 | 5.2669 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.513 | 5.534 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.919 | 9.7175 | 59.98 | 5.29 |  | 282.459 | 13.719 | 60.04 | 9.29
461.513 | 5.2491 | 59.94 | 1.29 |  | 1033.099 | 5.2669 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.596 | 5.534 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.987 | 9.7175 | 59.98 | 5.29 |  | 282.522 | 13.719 | 60.04 | 9.29
461.609 | 5.2271 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.162 | 5.2531 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.669 | 5.534 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.055 | 9.7175 | 59.98 | 5.29 |  | 282.587 | 13.719 | 60.04 | 9.29
461.672 | 5.2271 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.226 | 5.2531 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.733 | 5.5279 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.124 | 9.7175 | 59.98 | 5.29 |  | 282.65 | 13.7073 | 60.04 | 9.29
461.735 | 5.2271 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.289 | 5.2531 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.796 | 5.5279 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.203 | 9.7175 | 59.98 | 5.29 |  | 282.713 | 13.7073 | 60.04 | 9.29
461.798 | 5.2271 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.363 | 5.2531 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.859 | 5.5279 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.266 | 9.7027 | 59.98 | 5.29 |  | 282.776 | 13.7073 | 60.04 | 9.29
461.862 | 5.225 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.431 | 5.2397 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.922 | 5.5279 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.329 | 9.7027 | 59.98 | 5.29 |  | 282.84 | 13.7073 | 60.04 | 9.29
461.925 | 5.225 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.5 | 5.2397 | 60.04 | 1.29 |  | 1894.985 | 5.5109 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.393 | 9.7027 | 59.98 | 5.29 |  | 282.907 | 13.6995 | 60.03 | 9.29
461.988 | 5.225 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.59 | 5.2397 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.048 | 5.5109 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.456 | 9.7027 | 59.98 | 5.29 |  | 282.971 | 13.6995 | 60.03 | 9.29
462.051 | 5.225 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.653 | 5.2397 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.111 | 5.5109 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.519 | 9.7034 | 59.97 | 5.29 |  | 283.052 | 13.6995 | 60.03 | 9.29
462.114 | 5.225 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.725 | 5.2397 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.174 | 5.5109 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.582 | 9.7034 | 59.97 | 5.29 |  | 283.12 | 13.6995 | 60.03 | 9.29
462.177 | 5.1986 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.789 | 5.2243 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.237 | 5.5109 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.646 | 9.7034 | 59.97 | 5.29 |  | 283.187 | 13.6995 | 60.03 | 9.29
462.241 | 5.1986 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.852 | 5.2243 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.302 | 5.5015 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.709 | 9.7034 | 59.97 | 5.29 |  | 283.255 | 13.689 | 60.03 | 9.29
462.304 | 5.1986 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.915 | 5.2243 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.374 | 5.5015 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.772 | 9.7034 | 59.97 | 5.29 |  | 283.319 | 13.689 | 60.03 | 9.29
462.374 | 5.1986 | 59.95 | 1.29 |  | 1033.978 | 5.2243 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.443 | 5.5015 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.835 | 9.7031 | 59.96 | 5.29 |  | 283.382 | 13.689 | 60.03 | 9.29
462.442 | 5.1986 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.041 | 5.2153 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.511 | 5.5015 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.898 | 9.7031 | 59.96 | 5.29 |  | 283.445 | 13.689 | 60.03 | 9.29
462.511 | 5.1981 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.104 | 5.2153 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.593 | 5.5015 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.988 | 9.7031 | 59.96 | 5.29 |  | 283.51 | 13.6796 | 60.02 | 9.29
462.613 | 5.1981 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.168 | 5.2153 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.657 | 5.4855 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.056 | 9.7031 | 59.96 | 5.29 |  | 283.573 | 13.6796 | 60.02 | 9.29
462.676 | 5.1981 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.231 | 5.2153 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.72 | 5.4855 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.131 | 9.6745 | 59.95 | 5.29 |  | 283.636 | 13.6796 | 60.02 | 9.29
462.74 | 5.1981 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.306 | 5.2153 | 60.04 | 1.29 |  | 1895.783 | 5.4855 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.215 | 9.6745 | 59.95 | 5.29 |  | 283.7 | 13.6796 | 60.02 | 9.29
462.803 | 5.1713 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.377 | 5.1982 | 60.05 | 1.29 |  | 1895.846 | 5.4855 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.278 | 9.6745 | 59.95 | 5.29 |  | 283.763 | 13.6796 | 60.02 | 9.29
462.866 | 5.1713 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.446 | 5.1982 | 60.05 | 1.29 |  | 1895.909 | 5.477 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.341 | 9.6745 | 59.95 | 5.29 |  | 283.827 | 13.664 | 60.02 | 9.29
462.929 | 5.1713 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.514 | 5.1982 | 60.05 | 1.29 |  | 1895.972 | 5.477 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.404 | 9.6745 | 59.95 | 5.29 |  | 283.89 | 13.664 | 60.02 | 9.29
462.993 | 5.1713 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.588 | 5.1982 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.035 | 5.477 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.485 | 9.6607 | 59.95 | 5.29 |  | 283.953 | 13.664 | 60.02 | 9.29
463.056 | 5.1713 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.651 | 5.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.099 | 5.477 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.553 | 9.6607 | 59.95 | 5.29 |  | 284.031 | 13.664 | 60.02 | 9.29
463.119 | 5.174 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.715 | 5.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.162 | 5.477 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.622 | 9.6607 | 59.95 | 5.29 |  | 284.1 | 13.664 | 60.02 | 9.29
463.182 | 5.174 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.778 | 5.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.225 | 5.4741 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.706 | 9.6607 | 59.95 | 5.29 |  | 284.168 | 13.6626 | 60.02 | 9.29
463.245 | 5.174 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.841 | 5.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.288 | 5.4741 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.769 | 9.651 | 59.95 | 5.29 |  | 284.236 | 13.6626 | 60.02 | 9.29
463.322 | 5.174 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.904 | 5.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.372 | 5.4741 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.832 | 9.651 | 59.95 | 5.29 |  | 284.323 | 13.6626 | 60.02 | 9.29
463.404 | 5.174 | 59.95 | 1.29 |  | 1034.967 | 5.1778 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.439 | 5.4741 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.895 | 9.651 | 59.95 | 5.29 |  | 284.386 | 13.6626 | 60.02 | 9.29
463.472 | 5.1702 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.03 | 5.1778 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.518 | 5.4741 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.959 | 9.651 | 59.95 | 5.29 |  | 284.449 | 13.6425 | 60.02 | 9.29
463.541 | 5.1702 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.094 | 5.1778 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.603 | 5.4508 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.027 | 9.651 | 59.95 | 5.29 |  | 284.512 | 13.6425 | 60.02 | 9.29
463.605 | 5.1702 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.157 | 5.1778 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.666 | 5.4508 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.09 | 9.6423 | 59.95 | 5.29 |  | 284.575 | 13.6425 | 60.02 | 9.29
463.668 | 5.1702 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.221 | 5.1778 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.73 | 5.4508 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.153 | 9.6423 | 59.95 | 5.29 |  | 284.64 | 13.6425 | 60.02 | 9.29
463.732 | 5.149 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.284 | 5.1701 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.793 | 5.4508 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.216 | 9.6423 | 59.95 | 5.29 |  | 284.703 | 13.6425 | 60.02 | 9.29
463.795 | 5.149 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.358 | 5.1701 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.856 | 5.4427 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.28 | 9.6423 | 59.95 | 5.29 |  | 284.766 | 13.6429 | 60.02 | 9.29
463.858 | 5.149 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.426 | 5.1701 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.92 | 5.4427 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.383 | 9.6423 | 59.95 | 5.29 |  | 284.83 | 13.6429 | 60.02 | 9.29
463.921 | 5.149 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.495 | 5.1701 | 60.05 | 1.29 |  | 1896.983 | 5.4427 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.456 | 9.6306 | 59.94 | 5.29 |  | 284.893 | 13.6429 | 60.02 | 9.29
463.984 | 5.149 | 59.95 | 1.29 |  | 1035.589 | 5.1701 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.046 | 5.4427 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.524 | 9.6306 | 59.94 | 5.29 |  | 284.956 | 13.6429 | 60.02 | 9.29
464.047 | 5.1286 | 59.96 | 1.29 |  | 1035.653 | 5.1456 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.113 | 5.4427 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.619 | 9.6306 | 59.94 | 5.29 |  | 285.02 | 13.6429 | 60.02 | 9.29
464.111 | 5.1286 | 59.96 | 1.29 |  | 1035.716 | 5.1456 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.176 | 5.4284 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.682 | 9.6186 | 59.94 | 5.29 |  | 285.097 | 13.617 | 60.02 | 9.29
464.174 | 5.1286 | 59.96 | 1.29 |  | 1035.779 | 5.1456 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.239 | 5.4284 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.745 | 9.6186 | 59.94 | 5.29 |  | 285.165 | 13.617 | 60.02 | 9.29
464.237 | 5.1286 | 59.96 | 1.29 |  | 1035.843 | 5.1456 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.331 | 5.4284 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.808 | 9.6186 | 59.94 | 5.29 |  | 285.233 | 13.617 | 60.02 | 9.29
464.3 | 5.1286 | 59.96 | 1.29 |  | 1035.906 | 5.1436 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.4 | 5.4284 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.871 | 9.6186 | 59.94 | 5.29 |  | 285.322 | 13.617 | 60.02 | 9.29
464.377 | 5.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1035.969 | 5.1436 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.47 | 5.4208 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.935 | 9.6186 | 59.94 | 5.29 |  | 285.385 | 13.607 | 60.02 | 9.29
464.445 | 5.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.032 | 5.1436 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.538 | 5.4208 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.998 | 9.6126 | 59.93 | 5.29 |  | 285.448 | 13.607 | 60.02 | 9.29
464.514 | 5.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.117 | 5.1436 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.611 | 5.4208 | 59.99 | 1.29 |  | 2714.061 | 9.6126 | 59.93 | 5.29 |  | 285.511 | 13.607 | 60.02 | 9.29
464.593 | 5.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.217 | 5.1436 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.674 | 5.4208 | 59.99 | 1.29 |  | 2714.125 | 9.6126 | 59.93 | 5.29 |  | 285.574 | 13.607 | 60.02 | 9.29
464.656 | 5.1219 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.309 | 5.1231 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.738 | 5.4053 | 59.99 | 1.29 |  | 2714.188 | 9.6126 | 59.93 | 5.29 |  | 285.637 | 13.607 | 60.02 | 9.29
464.719 | 5.1219 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.416 | 5.1231 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.801 | 5.4053 | 59.99 | 1.29 |  | 2714.251 | 9.6126 | 59.93 | 5.29 |  | 285.7 | 13.5989 | 60.01 | 9.29
464.782 | 5.1219 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.507 | 5.1231 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.864 | 5.4053 | 59.99 | 1.29 |  | 2714.314 | 9.5912 | 59.92 | 5.29 |  | 285.764 | 13.5989 | 60.01 | 9.29
464.846 | 5.1219 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.591 | 5.1228 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.927 | 5.4053 | 59.99 | 1.29 |  | 2714.402 | 9.5912 | 59.92 | 5.29 |  | 285.827 | 13.5989 | 60.01 | 9.29
464.909 | 5.1219 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.672 | 5.1228 | 60.05 | 1.29 |  | 1897.99 | 5.4053 | 59.99 | 1.29 |  | 2714.471 | 9.5912 | 59.92 | 5.29 |  | 285.89 | 13.5989 | 60.01 | 9.29
464.972 | 5.0868 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.766 | 5.1228 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.053 | 5.3946 | 60 | 1.29 |  | 2714.54 | 9.5912 | 59.92 | 5.29 |  | 285.964 | 13.5989 | 60.01 | 9.29
465.035 | 5.0868 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.851 | 5.0948 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.117 | 5.3946 | 60 | 1.29 |  | 2714.636 | 9.5878 | 59.92 | 5.29 |  | 286.066 | 13.5845 | 60.01 | 9.29
465.099 | 5.0868 | 59.96 | 1.29 |  | 1036.941 | 5.0948 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.18 | 5.3946 | 60 | 1.29 |  | 2714.7 | 9.5878 | 59.92 | 5.29 |  | 286.134 | 13.5845 | 60.01 | 9.29
465.162 | 5.0868 | 59.96 | 1.29 |  | 1037.008 | 5.0948 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.243 | 5.3946 | 60 | 1.29 |  | 2714.763 | 9.5878 | 59.92 | 5.29 |  | 286.202 | 13.5845 | 60.01 | 9.29
465.236 | 5.0868 | 59.96 | 1.29 |  | 1037.089 | 5.0948 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.309 | 5.3946 | 60 | 1.29 |  | 2714.826 | 9.5878 | 59.92 | 5.29 |  | 286.276 | 13.5711 | 60.01 | 9.29
465.315 | 5.0767 | 59.96 | 1.29 |  | 1037.152 | 5.0951 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.378 | 5.3737 | 60 | 1.29 |  | 2714.889 | 9.5542 | 59.91 | 5.29 |  | 286.34 | 13.5711 | 60.01 | 9.29
465.383 | 5.0767 | 59.96 | 1.29 |  | 1037.216 | 5.0951 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.447 | 5.3737 | 60 | 1.29 |  | 2714.952 | 9.5542 | 59.91 | 5.29 |  | 286.403 | 13.5711 | 60.01 | 9.29
465.452 | 5.0767 | 59.96 | 1.29 |  | 1037.28 | 5.0951 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.516 | 5.3737 | 60 | 1.29 |  | 2715.016 | 9.5542 | 59.91 | 5.29 |  | 286.466 | 13.5711 | 60.01 | 9.29
465.521 | 5.0767 | 59.96 | 1.29 |  | 1037.362 | 5.0951 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.589 | 5.3737 | 60 | 1.29 |  | 2715.079 | 9.5542 | 59.91 | 5.29 |  | 286.529 | 13.5711 | 60.01 | 9.29
465.605 | 5.0764 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.43 | 5.0736 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.656 | 5.3727 | 60 | 1.29 |  | 2715.142 | 9.5542 | 59.91 | 5.29 |  | 286.592 | 13.5248 | 60.01 | 9.29
465.668 | 5.0764 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.499 | 5.0736 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.72 | 5.3727 | 60 | 1.29 |  | 2715.205 | 9.5513 | 59.91 | 5.29 |  | 286.655 | 13.5248 | 60.01 | 9.29
465.732 | 5.0764 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.594 | 5.0736 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.783 | 5.3727 | 60 | 1.29 |  | 2715.268 | 9.5513 | 59.91 | 5.29 |  | 286.718 | 13.5248 | 60.01 | 9.29
465.795 | 5.0764 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.657 | 5.0736 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.846 | 5.3727 | 60 | 1.29 |  | 2715.34 | 9.5513 | 59.91 | 5.29 |  | 286.781 | 13.5248 | 60.01 | 9.29
465.858 | 5.0756 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.72 | 5.0734 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.909 | 5.3727 | 60 | 1.29 |  | 2715.409 | 9.5513 | 59.91 | 5.29 |  | 286.844 | 13.5248 | 60.01 | 9.29
465.921 | 5.0756 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.784 | 5.0734 | 60.05 | 1.29 |  | 1898.972 | 5.3537 | 60 | 1.29 |  | 2715.479 | 9.5513 | 59.91 | 5.29 |  | 286.915 | 13.5213 | 60.01 | 9.29
465.984 | 5.0756 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.847 | 5.0734 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.036 | 5.3537 | 60 | 1.29 |  | 2715.548 | 9.5335 | 59.9 | 5.29 |  | 286.978 | 13.5213 | 60.01 | 9.29
466.047 | 5.0756 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.91 | 5.0734 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.099 | 5.3537 | 60 | 1.29 |  | 2715.633 | 9.5335 | 59.9 | 5.29 |  | 287.071 | 13.5213 | 60.01 | 9.29
466.111 | 5.0756 | 59.95 | 1.29 |  | 1037.973 | 5.0734 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.162 | 5.3537 | 60 | 1.29 |  | 2715.697 | 9.5335 | 59.9 | 5.29 |  | 287.14 | 13.5213 | 60.01 | 9.29
466.174 | 5.0481 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.037 | 5.0448 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.225 | 5.3537 | 60 | 1.29 |  | 2715.76 | 9.5335 | 59.9 | 5.29 |  | 287.208 | 13.5195 | 60.02 | 9.29
466.237 | 5.0481 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.1 | 5.0448 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.288 | 5.3479 | 60 | 1.29 |  | 2715.823 | 9.5307 | 59.9 | 5.29 |  | 287.276 | 13.5195 | 60.02 | 9.29
466.3 | 5.0481 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.164 | 5.0448 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.361 | 5.3479 | 60 | 1.29 |  | 2715.886 | 9.5307 | 59.9 | 5.29 |  | 287.34 | 13.5195 | 60.02 | 9.29
466.372 | 5.0481 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.227 | 5.0448 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.428 | 5.3479 | 60 | 1.29 |  | 2715.949 | 9.5307 | 59.9 | 5.29 |  | 287.403 | 13.5195 | 60.02 | 9.29
466.448 | 5.0481 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.291 | 5.0448 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.497 | 5.3479 | 60 | 1.29 |  | 2716.039 | 9.5307 | 59.9 | 5.29 |  | 287.466 | 13.5195 | 60.02 | 9.29
466.516 | 5.0458 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.376 | 5.0448 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.577 | 5.3479 | 60 | 1.29 |  | 2716.127 | 9.5307 | 59.9 | 5.29 |  | 287.529 | 13.516 | 60.02 | 9.29
466.603 | 5.0458 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.443 | 5.0443 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.64 | 5.3342 | 60 | 1.29 |  | 2716.217 | 9.5145 | 59.91 | 5.29 |  | 287.592 | 13.516 | 60.02 | 9.29
466.666 | 5.0458 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.511 | 5.0443 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.704 | 5.3342 | 60 | 1.29 |  | 2716.318 | 9.5145 | 59.91 | 5.29 |  | 287.655 | 13.516 | 60.02 | 9.29
466.73 | 5.0458 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.591 | 5.0443 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.767 | 5.3342 | 60 | 1.29 |  | 2716.433 | 9.5145 | 59.91 | 5.29 |  | 287.718 | 13.516 | 60.02 | 9.29
466.793 | 5.0217 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.654 | 5.0419 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.83 | 5.3342 | 60 | 1.29 |  | 2716.518 | 9.5127 | 59.9 | 5.29 |  | 287.782 | 13.516 | 60.02 | 9.29
466.856 | 5.0217 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.717 | 5.0419 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.894 | 5.3296 | 60 | 1.29 |  | 2716.615 | 9.5127 | 59.9 | 5.29 |  | 287.845 | 13.5 | 60.02 | 9.29
466.919 | 5.0217 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.781 | 5.0419 | 60.05 | 1.29 |  | 1899.957 | 5.3296 | 60 | 1.29 |  | 2716.72 | 9.5127 | 59.9 | 5.29 |  | 287.908 | 13.5 | 60.02 | 9.29
466.983 | 5.0217 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.845 | 5.0419 | 60.05 | 1.29 |  | 1900.021 | 5.3296 | 60 | 1.29 |  | 2716.808 | 9.4811 | 59.91 | 5.29 |  | 287.971 | 13.5 | 60.02 | 9.29
467.046 | 5.0217 | 59.96 | 1.29 |  | 1038.908 | 5.0419 | 60.05 | 1.29 |  | 1900.084 | 5.3296 | 60 | 1.29 |  | 2716.877 | 9.4811 | 59.91 | 5.29 |  | 288.058 | 13.5 | 60.02 | 9.29
467.109 | 5.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 1038.975 | 5.0232 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.147 | 5.3296 | 60 | 1.29 |  | 2716.959 | 9.4811 | 59.91 | 5.29 |  | 288.126 | 13.4956 | 60.02 | 9.29
467.172 | 5.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.038 | 5.0232 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.21 | 5.3267 | 60 | 1.29 |  | 2717.022 | 9.4817 | 59.91 | 5.29 |  | 288.194 | 13.4956 | 60.02 | 9.29
467.235 | 5.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.102 | 5.0232 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.273 | 5.3267 | 60 | 1.29 |  | 2717.085 | 9.4817 | 59.91 | 5.29 |  | 288.263 | 13.4956 | 60.02 | 9.29
467.298 | 5.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.165 | 5.0232 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.36 | 5.3267 | 60 | 1.29 |  | 2717.149 | 9.4817 | 59.91 | 5.29 |  | 288.328 | 13.4956 | 60.02 | 9.29
467.386 | 5.0224 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.238 | 5.0232 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.429 | 5.3267 | 60 | 1.29 |  | 2717.212 | 9.4817 | 59.91 | 5.29 |  | 288.391 | 13.4956 | 60.02 | 9.29
467.454 | 4.9946 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.311 | 4.9967 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.504 | 5.3267 | 60 | 1.29 |  | 2717.275 | 9.4817 | 59.91 | 5.29 |  | 288.454 | 13.4695 | 60.02 | 9.29
467.522 | 4.9946 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.39 | 4.9967 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.594 | 5.2963 | 60 | 1.29 |  | 2717.341 | 9.4609 | 59.91 | 5.29 |  | 288.517 | 13.4695 | 60.02 | 9.29
467.603 | 4.9946 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.459 | 4.9967 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.657 | 5.2963 | 60 | 1.29 |  | 2717.409 | 9.4609 | 59.91 | 5.29 |  | 288.58 | 13.4695 | 60.02 | 9.29
467.676 | 4.9946 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.539 | 4.9967 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.721 | 5.2963 | 60 | 1.29 |  | 2717.477 | 9.4609 | 59.91 | 5.29 |  | 288.643 | 13.4695 | 60.02 | 9.29
467.739 | 4.9962 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.605 | 4.9956 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.784 | 5.2963 | 60 | 1.29 |  | 2717.545 | 9.4609 | 59.91 | 5.29 |  | 288.706 | 13.4695 | 60.02 | 9.29
467.802 | 4.9962 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.669 | 4.9956 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.847 | 5.2776 | 60 | 1.29 |  | 2717.635 | 9.4609 | 59.91 | 5.29 |  | 288.77 | 13.4609 | 60.02 | 9.29
467.865 | 4.9962 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.732 | 4.9956 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.911 | 5.2776 | 60 | 1.29 |  | 2717.698 | 9.4602 | 59.91 | 5.29 |  | 288.833 | 13.4609 | 60.02 | 9.29
467.929 | 4.9962 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.795 | 4.9956 | 60.04 | 1.29 |  | 1900.974 | 5.2776 | 60 | 1.29 |  | 2717.761 | 9.4602 | 59.91 | 5.29 |  | 288.896 | 13.4609 | 60.02 | 9.29
467.992 | 4.9712 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.859 | 4.993 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.037 | 5.2776 | 60 | 1.29 |  | 2717.824 | 9.4602 | 59.91 | 5.29 |  | 288.959 | 13.4609 | 60.02 | 9.29
468.055 | 4.9712 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.923 | 4.993 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.1 | 5.2776 | 60 | 1.29 |  | 2717.887 | 9.4602 | 59.91 | 5.29 |  | 289.046 | 13.4609 | 60.02 | 9.29
468.118 | 4.9712 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.986 | 4.993 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.163 | 5.2763 | 60 | 1.29 |  | 2717.951 | 9.4345 | 59.91 | 5.29 |  | 289.115 | 13.4531 | 60.02 | 9.29
468.181 | 4.9712 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.049 | 4.993 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.226 | 5.2763 | 60 | 1.29 |  | 2718.014 | 9.4345 | 59.91 | 5.29 |  | 289.182 | 13.4531 | 60.02 | 9.29
468.244 | 4.9712 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.113 | 4.993 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.289 | 5.2763 | 60 | 1.29 |  | 2718.077 | 9.4345 | 59.91 | 5.29 |  | 289.252 | 13.4531 | 60.02 | 9.29
468.317 | 4.9547 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.176 | 4.9545 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.37 | 5.2763 | 60 | 1.29 |  | 2718.14 | 9.4345 | 59.91 | 5.29 |  | 289.322 | 13.4531 | 60.02 | 9.29
468.386 | 4.9547 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.239 | 4.9545 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.441 | 5.2678 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.204 | 9.4345 | 59.91 | 5.29 |  | 289.385 | 13.445 | 60.02 | 9.29
468.455 | 4.9547 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.306 | 4.9545 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.511 | 5.2678 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.267 | 9.4363 | 59.92 | 5.29 |  | 289.464 | 13.445 | 60.02 | 9.29
468.523 | 4.9547 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.374 | 4.9545 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.602 | 5.2678 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.33 | 9.4363 | 59.92 | 5.29 |  | 289.561 | 13.445 | 60.02 | 9.29
468.609 | 4.9547 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.458 | 4.9545 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.666 | 5.2678 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.4 | 9.4363 | 59.92 | 5.29 |  | 289.659 | 13.445 | 60.02 | 9.29
468.672 | 4.9482 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.527 | 4.9487 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.738 | 5.2678 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.469 | 9.4363 | 59.92 | 5.29 |  | 289.762 | 13.4364 | 60.03 | 9.29
468.735 | 4.9482 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.595 | 4.9487 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.802 | 5.2518 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.537 | 9.4288 | 59.93 | 5.29 |  | 289.852 | 13.4364 | 60.03 | 9.29
468.799 | 4.9482 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.658 | 4.9487 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.865 | 5.2518 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.623 | 9.4288 | 59.93 | 5.29 |  | 289.942 | 13.4364 | 60.03 | 9.29
468.862 | 4.9482 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.721 | 4.9487 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.928 | 5.2518 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.686 | 9.4288 | 59.93 | 5.29 |  | 290.031 | 13.4245 | 60.03 | 9.29
468.925 | 4.9305 | 59.98 | 1.29 |  | 1040.784 | 4.9454 | 60.04 | 1.29 |  | 1901.991 | 5.2518 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.749 | 9.4288 | 59.93 | 5.29 |  | 290.121 | 13.4245 | 60.03 | 9.29
468.988 | 4.9305 | 59.98 | 1.29 |  | 1040.847 | 4.9454 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.055 | 5.2435 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.822 | 9.4288 | 59.93 | 5.29 |  | 290.19 | 13.4245 | 60.03 | 9.29
469.052 | 4.9305 | 59.98 | 1.29 |  | 1040.911 | 4.9454 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.118 | 5.2435 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.885 | 9.4133 | 59.94 | 5.29 |  | 290.26 | 13.4171 | 60.03 | 9.29
469.115 | 4.9305 | 59.98 | 1.29 |  | 1040.974 | 4.9454 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.181 | 5.2435 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.949 | 9.4133 | 59.94 | 5.29 |  | 290.328 | 13.4171 | 60.03 | 9.29
469.178 | 4.9305 | 59.98 | 1.29 |  | 1041.037 | 4.9454 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.244 | 5.2435 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.011 | 9.4133 | 59.94 | 5.29 |  | 290.407 | 13.4171 | 60.03 | 9.29
469.241 | 4.9208 | 59.98 | 1.29 |  | 1041.1 | 4.9417 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.334 | 5.2435 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.075 | 9.4133 | 59.94 | 5.29 |  | 290.471 | 13.4171 | 60.03 | 9.29
469.304 | 4.9208 | 59.98 | 1.29 |  | 1041.163 | 4.9417 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.403 | 5.2292 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.138 | 9.3895 | 59.95 | 5.29 |  | 290.534 | 13.4171 | 60.03 | 9.29
469.374 | 4.9208 | 59.98 | 1.29 |  | 1041.227 | 4.9417 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.471 | 5.2292 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.201 | 9.3895 | 59.95 | 5.29 |  | 290.597 | 13.4033 | 60.03 | 9.29
469.442 | 4.9208 | 59.98 | 1.29 |  | 1041.304 | 4.9417 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.54 | 5.2292 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.264 | 9.3895 | 59.95 | 5.29 |  | 290.66 | 13.4033 | 60.03 | 9.29
469.525 | 4.9208 | 59.98 | 1.29 |  | 1041.384 | 4.9417 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.603 | 5.2292 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.327 | 9.3895 | 59.95 | 5.29 |  | 290.723 | 13.4033 | 60.03 | 9.29
469.6 | 4.9047 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.453 | 4.9224 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.68 | 5.2008 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.397 | 9.3895 | 59.95 | 5.29 |  | 290.786 | 13.4033 | 60.03 | 9.29
469.663 | 4.9047 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.521 | 4.9224 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.744 | 5.2008 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.466 | 9.3893 | 59.95 | 5.29 |  | 290.85 | 13.4033 | 60.03 | 9.29
469.727 | 4.9047 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.593 | 4.9224 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.807 | 5.2008 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.535 | 9.3893 | 59.95 | 5.29 |  | 290.913 | 13.3837 | 60.02 | 9.29
469.79 | 4.9047 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.656 | 4.9224 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.87 | 5.2008 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.626 | 9.3893 | 59.95 | 5.29 |  | 290.976 | 13.3837 | 60.02 | 9.29
469.853 | 4.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.719 | 4.9175 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.934 | 5.2008 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.69 | 9.3893 | 59.95 | 5.29 |  | 291.039 | 13.3837 | 60.02 | 9.29
469.917 | 4.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.783 | 4.9175 | 60.04 | 1.29 |  | 1902.997 | 5.1972 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.753 | 9.3823 | 59.94 | 5.29 |  | 291.107 | 13.3837 | 60.02 | 9.29
469.98 | 4.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.846 | 4.9175 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.06 | 5.1972 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.816 | 9.3823 | 59.94 | 5.29 |  | 291.185 | 13.3837 | 60.02 | 9.29
470.043 | 4.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.909 | 4.9175 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.123 | 5.1972 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.88 | 9.3823 | 59.94 | 5.29 |  | 291.254 | 13.3829 | 60.02 | 9.29
470.106 | 4.8965 | 59.99 | 1.29 |  | 1041.982 | 4.9175 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.186 | 5.1972 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.943 | 9.3823 | 59.94 | 5.29 |  | 291.322 | 13.3829 | 60.02 | 9.29
470.171 | 4.8966 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.045 | 4.8937 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.25 | 5.1972 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.006 | 9.3823 | 59.94 | 5.29 |  | 291.385 | 13.3829 | 60.02 | 9.29
470.234 | 4.8966 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.108 | 4.8937 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.335 | 5.1913 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.069 | 9.3503 | 59.94 | 5.29 |  | 291.448 | 13.3829 | 60.02 | 9.29
470.299 | 4.8966 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.171 | 4.8937 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.404 | 5.1913 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.133 | 9.3503 | 59.94 | 5.29 |  | 291.512 | 13.3575 | 60.02 | 9.29
470.372 | 4.8966 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.234 | 4.8937 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.472 | 5.1913 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.196 | 9.3503 | 59.94 | 5.29 |  | 291.575 | 13.3575 | 60.02 | 9.29
470.45 | 4.8966 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.312 | 4.8931 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.563 | 5.1913 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.259 | 9.3503 | 59.94 | 5.29 |  | 291.638 | 13.3575 | 60.02 | 9.29
470.519 | 4.894 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.38 | 4.8931 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.626 | 5.1739 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.322 | 9.3503 | 59.94 | 5.29 |  | 291.701 | 13.3575 | 60.02 | 9.29
470.602 | 4.894 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.448 | 4.8931 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.692 | 5.1739 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.404 | 9.3458 | 59.94 | 5.29 |  | 291.764 | 13.3575 | 60.02 | 9.29
470.665 | 4.894 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.517 | 4.8931 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.763 | 5.1739 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.472 | 9.3458 | 59.94 | 5.29 |  | 291.827 | 13.3439 | 60.02 | 9.29
470.728 | 4.894 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.58 | 4.8931 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.826 | 5.1739 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.541 | 9.3458 | 59.94 | 5.29 |  | 291.891 | 13.3439 | 60.02 | 9.29
470.791 | 4.8566 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.644 | 4.8702 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.889 | 5.1705 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.62 | 9.3458 | 59.94 | 5.29 |  | 291.954 | 13.3439 | 60.02 | 9.29
470.854 | 4.8566 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.721 | 4.8702 | 60.04 | 1.29 |  | 1903.953 | 5.1705 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.683 | 9.3426 | 59.94 | 5.29 |  | 292.017 | 13.3439 | 60.02 | 9.29
470.917 | 4.8566 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.784 | 4.8702 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.016 | 5.1705 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.746 | 9.3426 | 59.94 | 5.29 |  | 292.101 | 13.3439 | 60.02 | 9.29
470.981 | 4.8566 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.847 | 4.8702 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.079 | 5.1705 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.81 | 9.3426 | 59.94 | 5.29 |  | 292.169 | 13.3392 | 60.02 | 9.29
471.055 | 4.8566 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.911 | 4.8684 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.142 | 5.1705 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.873 | 9.3426 | 59.94 | 5.29 |  | 292.238 | 13.3392 | 60.02 | 9.29
471.118 | 4.847 | 59.99 | 1.29 |  | 1042.974 | 4.8684 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.205 | 5.1537 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.936 | 9.3426 | 59.94 | 5.29 |  | 292.318 | 13.3392 | 60.02 | 9.29
471.181 | 4.847 | 59.99 | 1.29 |  | 1043.037 | 4.8684 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.268 | 5.1537 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.999 | 9.319 | 59.95 | 5.29 |  | 292.381 | 13.3392 | 60.02 | 9.29
471.244 | 4.847 | 59.99 | 1.29 |  | 1043.1 | 4.8684 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.351 | 5.1537 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.062 | 9.319 | 59.95 | 5.29 |  | 292.445 | 13.3272 | 60.02 | 9.29
471.308 | 4.847 | 59.99 | 1.29 |  | 1043.163 | 4.8684 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.421 | 5.1537 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.126 | 9.319 | 59.95 | 5.29 |  | 292.508 | 13.3272 | 60.02 | 9.29
471.387 | 4.847 | 59.99 | 1.29 |  | 1043.227 | 4.8438 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.494 | 5.1537 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.189 | 9.319 | 59.95 | 5.29 |  | 292.571 | 13.3272 | 60.02 | 9.29
471.455 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.29 | 4.8438 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.579 | 5.1446 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.252 | 9.319 | 59.95 | 5.29 |  | 292.634 | 13.3272 | 60.02 | 9.29
471.523 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.363 | 4.8438 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.642 | 5.1446 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.316 | 9.3048 | 59.96 | 5.29 |  | 292.707 | 13.3272 | 60.02 | 9.29
471.599 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.432 | 4.8438 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.705 | 5.1446 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.396 | 9.3048 | 59.96 | 5.29 |  | 292.77 | 13.3183 | 60.02 | 9.29
471.669 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.5 | 4.8438 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.768 | 5.1446 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.465 | 9.3048 | 59.96 | 5.29 |  | 292.834 | 13.3183 | 60.02 | 9.29
471.732 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.586 | 4.8431 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.837 | 5.1218 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.534 | 9.3048 | 59.96 | 5.29 |  | 292.897 | 13.3183 | 60.02 | 9.29
471.795 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.649 | 4.8431 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.901 | 5.1218 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.63 | 9.3048 | 59.96 | 5.29 |  | 292.96 | 13.3183 | 60.02 | 9.29
471.858 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.712 | 4.8431 | 60.04 | 1.29 |  | 1904.964 | 5.1218 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.694 | 9.2905 | 59.97 | 5.29 |  | 293.038 | 13.2999 | 60.02 | 9.29
471.921 | 4.8441 | 60 | 1.29 |  | 1043.775 | 4.8431 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.028 | 5.1218 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.757 | 9.2905 | 59.97 | 5.29 |  | 293.107 | 13.2999 | 60.02 | 9.29
471.985 | 4.8284 | 60 | 1.29 |  | 1043.839 | 4.8187 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.091 | 5.1218 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.82 | 9.2905 | 59.97 | 5.29 |  | 293.176 | 13.2999 | 60.02 | 9.29
472.048 | 4.8284 | 60 | 1.29 |  | 1043.902 | 4.8187 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.154 | 5.1213 | 60 | 1.29 |  | 2721.883 | 9.2905 | 59.97 | 5.29 |  | 293.243 | 13.2999 | 60.02 | 9.29
472.111 | 4.8284 | 60 | 1.29 |  | 1043.965 | 4.8187 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.217 | 5.1213 | 60 | 1.29 |  | 2721.947 | 9.291 | 59.97 | 5.29 |  | 293.312 | 13.2999 | 60.02 | 9.29
472.174 | 4.8284 | 60 | 1.29 |  | 1044.028 | 4.8187 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.28 | 5.1213 | 60 | 1.29 |  | 2722.01 | 9.291 | 59.97 | 5.29 |  | 293.375 | 13.2997 | 60.02 | 9.29
472.238 | 4.8284 | 60 | 1.29 |  | 1044.091 | 4.8187 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.365 | 5.1213 | 60 | 1.29 |  | 2722.073 | 9.291 | 59.97 | 5.29 |  | 293.438 | 13.2997 | 60.02 | 9.29
472.301 | 4.8254 | 60 | 1.29 |  | 1044.155 | 4.8023 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.436 | 5.0996 | 60 | 1.29 |  | 2722.136 | 9.291 | 59.97 | 5.29 |  | 293.502 | 13.2997 | 60.02 | 9.29
472.374 | 4.8254 | 60 | 1.29 |  | 1044.218 | 4.8023 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.504 | 5.0996 | 60 | 1.29 |  | 2722.206 | 9.29 | 59.97 | 5.29 |  | 293.565 | 13.2997 | 60.02 | 9.29
472.443 | 4.8254 | 60 | 1.29 |  | 1044.281 | 4.8023 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.593 | 5.0996 | 60 | 1.29 |  | 2722.269 | 9.29 | 59.97 | 5.29 |  | 293.629 | 13.2815 | 60.01 | 9.29
472.512 | 4.8254 | 60 | 1.29 |  | 1044.36 | 4.8023 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.656 | 5.0996 | 60 | 1.29 |  | 2722.341 | 9.29 | 59.97 | 5.29 |  | 293.692 | 13.2815 | 60.01 | 9.29
472.601 | 4.8254 | 60 | 1.29 |  | 1044.433 | 4.8023 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.723 | 5.0964 | 60 | 1.29 |  | 2722.408 | 9.29 | 59.97 | 5.29 |  | 293.756 | 13.2815 | 60.01 | 9.29
472.664 | 4.794 | 60 | 1.29 |  | 1044.501 | 4.7965 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.786 | 5.0964 | 60 | 1.29 |  | 2722.477 | 9.29 | 59.97 | 5.29 |  | 293.819 | 13.2815 | 60.01 | 9.29
472.728 | 4.794 | 60 | 1.29 |  | 1044.591 | 4.7965 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.849 | 5.0964 | 60 | 1.29 |  | 2722.546 | 9.2591 | 59.96 | 5.29 |  | 293.889 | 13.2815 | 60.01 | 9.29
472.791 | 4.794 | 60 | 1.29 |  | 1044.654 | 4.7965 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.914 | 5.0964 | 60 | 1.29 |  | 2722.623 | 9.2591 | 59.96 | 5.29 |  | 293.952 | 13.2801 | 60.01 | 9.29
472.854 | 4.794 | 60 | 1.29 |  | 1044.717 | 4.7965 | 60.04 | 1.29 |  | 1905.977 | 5.0964 | 60 | 1.29 |  | 2722.686 | 9.2591 | 59.96 | 5.29 |  | 294.015 | 13.2801 | 60.01 | 9.29
472.917 | 4.7693 | 60 | 1.29 |  | 1044.78 | 4.7784 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.041 | 5.0724 | 59.99 | 1.29 |  | 2722.749 | 9.2591 | 59.96 | 5.29 |  | 294.11 | 13.2801 | 60.01 | 9.29
472.98 | 4.7693 | 60 | 1.29 |  | 1044.844 | 4.7784 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.104 | 5.0724 | 59.99 | 1.29 |  | 2722.814 | 9.2407 | 59.96 | 5.29 |  | 294.179 | 13.2801 | 60.01 | 9.29
473.043 | 4.7693 | 60 | 1.29 |  | 1044.907 | 4.7784 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.167 | 5.0724 | 59.99 | 1.29 |  | 2722.877 | 9.2407 | 59.96 | 5.29 |  | 294.247 | 13.2523 | 60.02 | 9.29
473.106 | 4.7693 | 60 | 1.29 |  | 1044.971 | 4.7784 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.23 | 5.0724 | 59.99 | 1.29 |  | 2722.94 | 9.2407 | 59.96 | 5.29 |  | 294.314 | 13.2523 | 60.02 | 9.29
473.17 | 4.7693 | 60 | 1.29 |  | 1045.034 | 4.7784 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.293 | 5.0724 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.003 | 9.2407 | 59.96 | 5.29 |  | 294.378 | 13.2523 | 60.02 | 9.29
473.233 | 4.7704 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.097 | 4.7697 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.378 | 5.072 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.066 | 9.2407 | 59.96 | 5.29 |  | 294.441 | 13.2523 | 60.02 | 9.29
473.296 | 4.7704 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.16 | 4.7697 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.446 | 5.072 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.13 | 9.237 | 59.96 | 5.29 |  | 294.504 | 13.2523 | 60.02 | 9.29
473.38 | 4.7704 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.224 | 4.7697 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.515 | 5.072 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.193 | 9.237 | 59.96 | 5.29 |  | 294.567 | 13.2416 | 60.02 | 9.29
473.448 | 4.7704 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.287 | 4.7697 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.599 | 5.072 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.256 | 9.237 | 59.96 | 5.29 |  | 294.631 | 13.2416 | 60.02 | 9.29
473.521 | 4.758 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.364 | 4.7697 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.663 | 5.0496 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.319 | 9.237 | 59.96 | 5.29 |  | 294.694 | 13.2416 | 60.02 | 9.29
473.606 | 4.758 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.433 | 4.7671 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.726 | 5.0496 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.397 | 9.237 | 59.96 | 5.29 |  | 294.757 | 13.2416 | 60.02 | 9.29
473.669 | 4.758 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.508 | 4.7671 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.789 | 5.0496 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.466 | 9.2363 | 59.96 | 5.29 |  | 294.821 | 13.2416 | 60.02 | 9.29
473.732 | 4.758 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.591 | 4.7671 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.852 | 5.0496 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.535 | 9.2363 | 59.96 | 5.29 |  | 294.884 | 13.2367 | 60.02 | 9.29
473.795 | 4.758 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.658 | 4.7671 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.915 | 5.0496 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.627 | 9.2363 | 59.96 | 5.29 |  | 294.947 | 13.2367 | 60.02 | 9.29
473.859 | 4.7454 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.721 | 4.7438 | 60.04 | 1.29 |  | 1906.978 | 5.047 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.691 | 9.2363 | 59.96 | 5.29 |  | 295.011 | 13.2367 | 60.02 | 9.29
473.922 | 4.7454 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.785 | 4.7438 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.044 | 5.047 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.755 | 9.2082 | 59.96 | 5.29 |  | 295.104 | 13.2367 | 60.02 | 9.29
473.985 | 4.7454 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.848 | 4.7438 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.108 | 5.047 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.818 | 9.2082 | 59.96 | 5.29 |  | 295.172 | 13.2262 | 60.02 | 9.29
474.048 | 4.7454 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.911 | 4.7438 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.171 | 5.047 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.881 | 9.2082 | 59.96 | 5.29 |  | 295.241 | 13.2262 | 60.02 | 9.29
474.123 | 4.7454 | 60.01 | 1.29 |  | 1045.975 | 4.7423 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.234 | 5.047 | 59.99 | 1.29 |  | 2723.944 | 9.2082 | 59.96 | 5.29 |  | 295.313 | 13.2262 | 60.02 | 9.29
474.186 | 4.7316 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.038 | 4.7423 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.297 | 5.0212 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.007 | 9.2082 | 59.96 | 5.29 |  | 295.377 | 13.2262 | 60.02 | 9.29
474.249 | 4.7316 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.101 | 4.7423 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.367 | 5.0212 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.07 | 9.1967 | 59.97 | 5.29 |  | 295.44 | 13.2262 | 60.02 | 9.29
474.312 | 4.7316 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.164 | 4.7423 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.436 | 5.0212 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.134 | 9.1967 | 59.97 | 5.29 |  | 295.503 | 13.2187 | 60.02 | 9.29
474.38 | 4.7316 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.227 | 4.7423 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.504 | 5.0212 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.197 | 9.1967 | 59.97 | 5.29 |  | 295.566 | 13.2187 | 60.02 | 9.29
474.448 | 4.72 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.304 | 4.7406 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.597 | 5.0204 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.26 | 9.1967 | 59.97 | 5.29 |  | 295.63 | 13.2187 | 60.02 | 9.29
474.516 | 4.72 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.372 | 4.7406 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.66 | 5.0204 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.339 | 9.1967 | 59.97 | 5.29 |  | 295.693 | 13.2187 | 60.02 | 9.29
474.613 | 4.72 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.44 | 4.7406 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.723 | 5.0204 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.414 | 9.1901 | 59.97 | 5.29 |  | 295.765 | 13.2187 | 60.02 | 9.29
474.676 | 4.72 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.509 | 4.7406 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.786 | 5.0204 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.483 | 9.1901 | 59.97 | 5.29 |  | 295.829 | 13.1936 | 60.01 | 9.29
474.74 | 4.7185 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.572 | 4.7406 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.861 | 5.0204 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.551 | 9.1901 | 59.97 | 5.29 |  | 295.892 | 13.1936 | 60.01 | 9.29
474.803 | 4.7185 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.636 | 4.7084 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.924 | 4.9959 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.626 | 9.1901 | 59.97 | 5.29 |  | 295.955 | 13.1936 | 60.01 | 9.29
474.866 | 4.7185 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.699 | 4.7084 | 60.04 | 1.29 |  | 1907.987 | 4.9959 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.689 | 9.1897 | 59.96 | 5.29 |  | 296.03 | 13.1936 | 60.01 | 9.29
474.929 | 4.7185 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.762 | 4.7084 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.05 | 4.9959 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.753 | 9.1897 | 59.96 | 5.29 |  | 296.097 | 13.1889 | 60.01 | 9.29
474.992 | 4.7185 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.825 | 4.7084 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.113 | 4.9959 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.816 | 9.1897 | 59.96 | 5.29 |  | 296.166 | 13.1889 | 60.01 | 9.29
475.056 | 4.6911 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.894 | 4.6946 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.177 | 4.9972 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.879 | 9.1897 | 59.96 | 5.29 |  | 296.235 | 13.1889 | 60.01 | 9.29
475.119 | 4.6911 | 60.02 | 1.29 |  | 1046.957 | 4.6946 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.24 | 4.9972 | 59.99 | 1.29 |  | 2724.953 | 9.1897 | 59.96 | 5.29 |  | 296.316 | 13.1889 | 60.01 | 9.29
475.182 | 4.6911 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.02 | 4.6946 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.315 | 4.9972 | 59.99 | 1.29 |  | 2725.016 | 9.1636 | 59.96 | 5.29 |  | 296.379 | 13.1761 | 60.02 | 9.29
475.245 | 4.6911 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.084 | 4.6946 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.384 | 4.9972 | 59.99 | 1.29 |  | 2725.079 | 9.1636 | 59.96 | 5.29 |  | 296.443 | 13.1761 | 60.02 | 9.29
475.354 | 4.6911 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.147 | 4.6946 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.451 | 4.9972 | 59.99 | 1.29 |  | 2725.142 | 9.1636 | 59.96 | 5.29 |  | 296.506 | 13.1761 | 60.02 | 9.29
475.423 | 4.6813 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.21 | 4.6915 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.52 | 4.974 | 59.99 | 1.29 |  | 2725.205 | 9.1636 | 59.96 | 5.29 |  | 296.569 | 13.1761 | 60.02 | 9.29
475.491 | 4.6813 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.274 | 4.6915 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.6 | 4.974 | 59.99 | 1.29 |  | 2725.269 | 9.1431 | 59.96 | 5.29 |  | 296.632 | 13.1761 | 60.02 | 9.29
475.58 | 4.6813 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.365 | 4.6915 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.663 | 4.974 | 59.99 | 1.29 |  | 2725.336 | 9.1431 | 59.96 | 5.29 |  | 296.695 | 13.1618 | 60.02 | 9.29
475.648 | 4.6695 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.434 | 4.6915 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.726 | 4.974 | 59.99 | 1.29 |  | 2725.405 | 9.1431 | 59.96 | 5.29 |  | 296.758 | 13.1618 | 60.02 | 9.29
475.712 | 4.6695 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.516 | 4.6915 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.789 | 4.9579 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.473 | 9.1431 | 59.96 | 5.29 |  | 296.822 | 13.1618 | 60.02 | 9.29
475.775 | 4.6695 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.598 | 4.6919 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.852 | 4.9579 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.542 | 9.1431 | 59.96 | 5.29 |  | 296.889 | 13.1618 | 60.02 | 9.29
475.838 | 4.6695 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.661 | 4.6919 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.916 | 4.9579 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.625 | 9.1405 | 59.96 | 5.29 |  | 296.952 | 13.1618 | 60.02 | 9.29
475.902 | 4.6695 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.724 | 4.6919 | 60.04 | 1.29 |  | 1908.979 | 4.9579 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.689 | 9.1405 | 59.96 | 5.29 |  | 297.031 | 13.1476 | 60.02 | 9.29
475.965 | 4.6572 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.788 | 4.6919 | 60.04 | 1.29 |  | 1909.042 | 4.9579 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.753 | 9.1405 | 59.96 | 5.29 |  | 297.099 | 13.1476 | 60.02 | 9.29
476.028 | 4.6572 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.851 | 4.6598 | 60.04 | 1.29 |  | 1909.105 | 4.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.816 | 9.1405 | 59.96 | 5.29 |  | 297.168 | 13.1476 | 60.02 | 9.29
476.091 | 4.6572 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.914 | 4.6598 | 60.04 | 1.29 |  | 1909.169 | 4.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.879 | 9.1267 | 59.96 | 5.29 |  | 297.236 | 13.1476 | 60.02 | 9.29
476.155 | 4.6572 | 60.02 | 1.29 |  | 1047.977 | 4.6598 | 60.04 | 1.29 |  | 1909.232 | 4.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 2725.942 | 9.1267 | 59.96 | 5.29 |  | 297.317 | 13.1442 | 60.03 | 9.29
476.218 | 4.6572 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.04 | 4.6598 | 60.04 | 1.29 |  | 1909.295 | 4.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.005 | 9.1267 | 59.96 | 5.29 |  | 297.381 | 13.1442 | 60.03 | 9.29
476.281 | 4.6445 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.104 | 4.6598 | 60.04 | 1.29 |  | 1909.367 | 4.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.068 | 9.1267 | 59.96 | 5.29 |  | 297.444 | 13.1442 | 60.03 | 9.29
476.368 | 4.6445 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.167 | 4.6434 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.435 | 4.9366 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.132 | 9.1267 | 59.96 | 5.29 |  | 297.507 | 13.1442 | 60.03 | 9.29
476.436 | 4.6445 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.23 | 4.6434 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.503 | 4.9366 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.195 | 9.12 | 59.96 | 5.29 |  | 297.57 | 13.1442 | 60.03 | 9.29
476.505 | 4.6445 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.307 | 4.6434 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.599 | 4.9366 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.259 | 9.12 | 59.96 | 5.29 |  | 297.633 | 13.128 | 60.03 | 9.29
476.595 | 4.6445 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.379 | 4.6434 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.662 | 4.9366 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.322 | 9.12 | 59.96 | 5.29 |  | 297.696 | 13.128 | 60.03 | 9.29
476.658 | 4.6349 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.447 | 4.6418 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.726 | 4.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.4 | 9.12 | 59.96 | 5.29 |  | 297.759 | 13.128 | 60.03 | 9.29
476.721 | 4.6349 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.516 | 4.6418 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.789 | 4.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.468 | 9.12 | 59.96 | 5.29 |  | 297.822 | 13.128 | 60.03 | 9.29
476.784 | 4.6349 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.592 | 4.6418 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.852 | 4.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.536 | 9.1032 | 59.96 | 5.29 |  | 297.886 | 13.128 | 60.03 | 9.29
476.847 | 4.6349 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.655 | 4.6418 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.915 | 4.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.629 | 9.1032 | 59.96 | 5.29 |  | 297.95 | 13.1092 | 60.03 | 9.29
476.911 | 4.6159 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.718 | 4.6418 | 60.03 | 1.29 |  | 1909.978 | 4.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.692 | 9.1032 | 59.96 | 5.29 |  | 298.013 | 13.1092 | 60.03 | 9.29
476.974 | 4.6159 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.781 | 4.6257 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.041 | 4.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.755 | 9.1032 | 59.96 | 5.29 |  | 298.103 | 13.1092 | 60.03 | 9.29
477.037 | 4.6159 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.844 | 4.6257 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.105 | 4.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.819 | 9.0945 | 59.96 | 5.29 |  | 298.172 | 13.1092 | 60.03 | 9.29
477.101 | 4.6159 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.908 | 4.6257 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.168 | 4.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.882 | 9.0945 | 59.96 | 5.29 |  | 298.24 | 13.0985 | 60.02 | 9.29
477.164 | 4.6159 | 60.02 | 1.29 |  | 1048.971 | 4.6257 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.231 | 4.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.945 | 9.0945 | 59.96 | 5.29 |  | 298.309 | 13.0985 | 60.02 | 9.29
477.227 | 4.6098 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.044 | 4.6257 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.353 | 4.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.008 | 9.0945 | 59.96 | 5.29 |  | 298.372 | 13.0985 | 60.02 | 9.29
477.291 | 4.6098 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.107 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.422 | 4.9251 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.071 | 9.0945 | 59.96 | 5.29 |  | 298.435 | 13.0985 | 60.02 | 9.29
477.374 | 4.6098 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.17 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.49 | 4.9251 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.135 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.507 | 13.0985 | 60.02 | 9.29
477.443 | 4.6098 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.233 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.589 | 4.9251 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.198 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.57 | 13.0924 | 60.02 | 9.29
477.511 | 4.5939 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.296 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.653 | 4.8851 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.261 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.633 | 13.0924 | 60.02 | 9.29
477.595 | 4.5939 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.383 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.716 | 4.8851 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.324 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.696 | 13.0924 | 60.02 | 9.29
477.659 | 4.5939 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.452 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.779 | 4.8851 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.408 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.759 | 13.0924 | 60.02 | 9.29
477.722 | 4.5939 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.52 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.842 | 4.8851 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.476 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.822 | 13.0809 | 60.03 | 9.29
477.795 | 4.5939 | 60.02 | 1.29 |  | 1049.598 | 4.6169 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.905 | 4.8851 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.544 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.885 | 13.0809 | 60.03 | 9.29
477.858 | 4.5873 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.661 | 4.5951 | 60.03 | 1.29 |  | 1910.969 | 4.8718 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.622 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 298.948 | 13.0809 | 60.03 | 9.29
477.921 | 4.5873 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.724 | 4.5951 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.033 | 4.8718 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.686 | 9.0721 | 59.96 | 5.29 |  | 299.012 | 13.0809 | 60.03 | 9.29
477.984 | 4.5873 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.787 | 4.5951 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.096 | 4.8718 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.749 | 9.0628 | 59.96 | 5.29 |  | 299.089 | 13.0809 | 60.03 | 9.29
478.047 | 4.5873 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.85 | 4.5951 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.159 | 4.8718 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.812 | 9.0628 | 59.96 | 5.29 |  | 299.157 | 13.067 | 60.03 | 9.29
478.11 | 4.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.913 | 4.5951 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.222 | 4.8718 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.875 | 9.0628 | 59.96 | 5.29 |  | 299.226 | 13.067 | 60.03 | 9.29
478.173 | 4.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.977 | 4.5796 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.286 | 4.8696 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.938 | 9.0628 | 59.96 | 5.29 |  | 299.323 | 13.067 | 60.03 | 9.29
478.236 | 4.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.04 | 4.5796 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.365 | 4.8696 | 59.97 | 1.29 |  | 2728.002 | 9.0628 | 59.96 | 5.29 |  | 299.386 | 13.067 | 60.03 | 9.29
478.3 | 4.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.103 | 4.5796 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.443 | 4.8696 | 59.97 | 1.29 |  | 2728.065 | 9.0468 | 59.95 | 5.29 |  | 299.449 | 13.0492 | 60.04 | 9.29
478.38 | 4.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.166 | 4.5796 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.513 | 4.8696 | 59.97 | 1.29 |  | 2728.129 | 9.0468 | 59.95 | 5.29 |  | 299.513 | 13.0492 | 60.04 | 9.29
478.448 | 4.5631 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.229 | 4.5796 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.603 | 4.8695 | 59.97 | 1.29 |  | 2728.192 | 9.0468 | 59.95 | 5.29 |  | 299.576 | 13.0492 | 60.04 | 9.29
478.516 | 4.5631 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.293 | 4.5678 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.666 | 4.8695 | 59.97 | 1.29 |  | 2728.255 | 9.0468 | 59.95 | 5.29 |  | 299.64 | 13.0492 | 60.04 | 9.29
478.606 | 4.5631 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.369 | 4.5678 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.73 | 4.8695 | 59.97 | 1.29 |  | 2728.325 | 9.0115 | 59.95 | 5.29 |  | 299.703 | 13.0492 | 60.04 | 9.29
478.669 | 4.5631 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.437 | 4.5678 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.793 | 4.8695 | 59.97 | 1.29 |  | 2728.397 | 9.0115 | 59.95 | 5.29 |  | 299.766 | 13.0484 | 60.04 | 9.29
478.732 | 4.5424 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.506 | 4.5678 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.856 | 4.8423 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.466 | 9.0115 | 59.95 | 5.29 |  | 299.83 | 13.0484 | 60.04 | 9.29
478.795 | 4.5424 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.601 | 4.5678 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.919 | 4.8423 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.535 | 9.0115 | 59.95 | 5.29 |  | 299.893 | 13.0484 | 60.04 | 9.29
478.858 | 4.5424 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.664 | 4.5575 | 60.03 | 1.29 |  | 1911.982 | 4.8423 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.612 | 9.0115 | 59.95 | 5.29 |  | 299.956 | 13.0484 | 60.04 | 9.29
478.922 | 4.5424 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.727 | 4.5575 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.045 | 4.8423 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.675 | 9.0119 | 59.95 | 5.29 |  | 300.065 | 13.0484 | 60.04 | 9.29
478.985 | 4.5424 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.79 | 4.5575 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.108 | 4.8423 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.738 | 9.0119 | 59.95 | 5.29 |  | 300.134 | 13.028 | 60.04 | 9.29
479.056 | 4.5396 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.853 | 4.5575 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.172 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.801 | 9.0119 | 59.95 | 5.29 |  | 300.201 | 13.028 | 60.04 | 9.29
479.119 | 4.5396 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.923 | 4.5455 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.235 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.865 | 9.0119 | 59.95 | 5.29 |  | 300.27 | 13.028 | 60.04 | 9.29
479.182 | 4.5396 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.986 | 4.5455 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.298 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.935 | 9.004 | 59.96 | 5.29 |  | 300.334 | 13.028 | 60.04 | 9.29
479.245 | 4.5396 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.049 | 4.5455 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.373 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2728.998 | 9.004 | 59.96 | 5.29 |  | 300.397 | 13.0277 | 60.04 | 9.29
479.319 | 4.5396 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.114 | 4.5455 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.442 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2729.062 | 9.004 | 59.96 | 5.29 |  | 300.46 | 13.0277 | 60.04 | 9.29
479.387 | 4.5305 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.188 | 4.5455 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.512 | 4.8237 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.125 | 9.004 | 59.96 | 5.29 |  | 300.523 | 13.0277 | 60.04 | 9.29
479.456 | 4.5305 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.251 | 4.5344 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.611 | 4.8237 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.188 | 9.004 | 59.96 | 5.29 |  | 300.586 | 13.0277 | 60.04 | 9.29
479.523 | 4.5305 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.358 | 4.5344 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.675 | 4.8237 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.252 | 8.9906 | 59.96 | 5.29 |  | 300.654 | 13.0015 | 60.03 | 9.29
479.591 | 4.5305 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.427 | 4.5344 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.738 | 4.8237 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.315 | 8.9906 | 59.96 | 5.29 |  | 300.718 | 13.0015 | 60.03 | 9.29
479.654 | 4.5171 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.503 | 4.5202 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.802 | 4.8235 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.398 | 8.9906 | 59.96 | 5.29 |  | 300.781 | 13.0015 | 60.03 | 9.29
479.717 | 4.5171 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.592 | 4.5202 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.865 | 4.8235 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.467 | 8.9906 | 59.96 | 5.29 |  | 300.844 | 13.0015 | 60.03 | 9.29
479.781 | 4.5171 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.655 | 4.5202 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.929 | 4.8235 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.535 | 8.9906 | 59.96 | 5.29 |  | 300.907 | 13.0015 | 60.03 | 9.29
479.844 | 4.5171 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.719 | 4.5202 | 60.03 | 1.29 |  | 1912.992 | 4.8235 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.632 | 8.9827 | 59.96 | 5.29 |  | 300.971 | 12.9827 | 60.03 | 9.29
479.907 | 4.5171 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.783 | 4.5202 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.055 | 4.8235 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.696 | 8.9827 | 59.96 | 5.29 |  | 301.083 | 12.9827 | 60.03 | 9.29
479.97 | 4.4987 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.846 | 4.5071 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.118 | 4.7967 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.759 | 8.9827 | 59.96 | 5.29 |  | 301.152 | 12.9827 | 60.03 | 9.29
480.033 | 4.4987 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.909 | 4.5071 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.182 | 4.7967 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.822 | 8.9827 | 59.96 | 5.29 |  | 301.221 | 12.9827 | 60.03 | 9.29
480.097 | 4.4987 | 60.01 | 1.29 |  | 1051.976 | 4.5071 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.245 | 4.7967 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.885 | 8.9678 | 59.96 | 5.29 |  | 301.288 | 12.9778 | 60.03 | 9.29
480.16 | 4.4987 | 60.01 | 1.29 |  | 1052.039 | 4.5071 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.319 | 4.7967 | 59.97 | 1.29 |  | 2729.948 | 8.9678 | 59.96 | 5.29 |  | 301.357 | 12.9778 | 60.03 | 9.29
480.224 | 4.4987 | 60.01 | 1.29 |  | 1052.105 | 4.4898 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.395 | 4.7967 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.011 | 8.9678 | 59.96 | 5.29 |  | 301.42 | 12.9778 | 60.03 | 9.29
480.287 | 4.4944 | 60.01 | 1.29 |  | 1052.168 | 4.4898 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.463 | 4.781 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.074 | 8.9678 | 59.96 | 5.29 |  | 301.483 | 12.9778 | 60.03 | 9.29
480.379 | 4.4944 | 60.01 | 1.29 |  | 1052.231 | 4.4898 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.531 | 4.781 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.137 | 8.9678 | 59.96 | 5.29 |  | 301.546 | 12.9778 | 60.03 | 9.29
480.448 | 4.4944 | 60.01 | 1.29 |  | 1052.306 | 4.4898 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.615 | 4.781 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.2 | 8.962 | 59.96 | 5.29 |  | 301.609 | 12.9632 | 60.03 | 9.29
480.517 | 4.4944 | 60.01 | 1.29 |  | 1052.374 | 4.4898 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.687 | 4.781 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.264 | 8.962 | 59.96 | 5.29 |  | 301.672 | 12.9632 | 60.03 | 9.29
480.61 | 4.4828 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.442 | 4.4809 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.75 | 4.7722 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.327 | 8.962 | 59.96 | 5.29 |  | 301.736 | 12.9632 | 60.03 | 9.29
480.673 | 4.4828 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.51 | 4.4809 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.813 | 4.7722 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.403 | 8.962 | 59.96 | 5.29 |  | 301.799 | 12.9632 | 60.03 | 9.29
480.736 | 4.4828 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.589 | 4.4809 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.876 | 4.7722 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.483 | 8.962 | 59.96 | 5.29 |  | 301.863 | 12.9632 | 60.03 | 9.29
480.799 | 4.4828 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.652 | 4.4809 | 60.03 | 1.29 |  | 1913.94 | 4.7722 | 59.97 | 1.29 |  | 2730.551 | 8.9396 | 59.96 | 5.29 |  | 301.926 | 12.9521 | 60.04 | 9.29
480.862 | 4.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.72 | 4.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.003 | 4.7552 | 59.96 | 1.29 |  | 2730.635 | 8.9396 | 59.96 | 5.29 |  | 301.989 | 12.9521 | 60.04 | 9.29
480.925 | 4.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.783 | 4.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.066 | 4.7552 | 59.96 | 1.29 |  | 2730.698 | 8.9396 | 59.96 | 5.29 |  | 302.071 | 12.9521 | 60.04 | 9.29
480.988 | 4.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.846 | 4.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.129 | 4.7552 | 59.96 | 1.29 |  | 2730.761 | 8.9396 | 59.96 | 5.29 |  | 302.139 | 12.9521 | 60.04 | 9.29
481.051 | 4.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.909 | 4.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.193 | 4.7552 | 59.96 | 1.29 |  | 2730.825 | 8.9373 | 59.96 | 5.29 |  | 302.207 | 12.9322 | 60.05 | 9.29
481.114 | 4.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1052.972 | 4.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.256 | 4.7552 | 59.96 | 1.29 |  | 2730.888 | 8.9373 | 59.96 | 5.29 |  | 302.275 | 12.9322 | 60.05 | 9.29
481.178 | 4.4446 | 60.02 | 1.29 |  | 1053.038 | 4.4597 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.351 | 4.7452 | 59.96 | 1.29 |  | 2730.951 | 8.9373 | 59.96 | 5.29 |  | 302.339 | 12.9322 | 60.05 | 9.29
481.241 | 4.4446 | 60.02 | 1.29 |  | 1053.101 | 4.4597 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.42 | 4.7452 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.014 | 8.9373 | 59.96 | 5.29 |  | 302.402 | 12.9322 | 60.05 | 9.29
481.304 | 4.4446 | 60.02 | 1.29 |  | 1053.164 | 4.4597 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.487 | 4.7452 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.087 | 8.9373 | 59.96 | 5.29 |  | 302.465 | 12.9322 | 60.05 | 9.29
481.381 | 4.4446 | 60.02 | 1.29 |  | 1053.228 | 4.4597 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.571 | 4.7452 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.15 | 8.9182 | 59.96 | 5.29 |  | 302.528 | 12.924 | 60.05 | 9.29
481.449 | 4.4446 | 60.02 | 1.29 |  | 1053.303 | 4.4597 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.641 | 4.7338 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.216 | 8.9182 | 59.96 | 5.29 |  | 302.591 | 12.924 | 60.05 | 9.29
481.518 | 4.4434 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.38 | 4.4597 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.704 | 4.7338 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.279 | 8.9182 | 59.96 | 5.29 |  | 302.654 | 12.924 | 60.05 | 9.29
481.615 | 4.4434 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.449 | 4.4422 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.767 | 4.7338 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.379 | 8.9182 | 59.96 | 5.29 |  | 302.717 | 12.924 | 60.05 | 9.29
481.678 | 4.4434 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.517 | 4.4422 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.831 | 4.7338 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.448 | 8.9162 | 59.96 | 5.29 |  | 302.78 | 12.924 | 60.05 | 9.29
481.741 | 4.4434 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.59 | 4.4422 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.894 | 4.7338 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.517 | 8.9162 | 59.96 | 5.29 |  | 302.844 | 12.9245 | 60.06 | 9.29
481.805 | 4.4342 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.654 | 4.4377 | 60.03 | 1.29 |  | 1914.957 | 4.7275 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.585 | 8.9162 | 59.96 | 5.29 |  | 302.907 | 12.9245 | 60.06 | 9.29
481.868 | 4.4342 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.727 | 4.4377 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.021 | 4.7275 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.649 | 8.9162 | 59.96 | 5.29 |  | 302.971 | 12.9245 | 60.06 | 9.29
481.931 | 4.4342 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.79 | 4.4377 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.084 | 4.7275 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.712 | 8.8902 | 59.96 | 5.29 |  | 303.034 | 12.9245 | 60.06 | 9.29
481.994 | 4.4342 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.853 | 4.4377 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.147 | 4.7275 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.775 | 8.8902 | 59.96 | 5.29 |  | 303.117 | 12.9245 | 60.06 | 9.29
482.057 | 4.4342 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.916 | 4.4377 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.211 | 4.7275 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.839 | 8.8902 | 59.96 | 5.29 |  | 303.185 | 12.9092 | 60.05 | 9.29
482.12 | 4.4195 | 60.01 | 1.29 |  | 1053.98 | 4.4189 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.274 | 4.712 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.902 | 8.8902 | 59.96 | 5.29 |  | 303.253 | 12.9092 | 60.05 | 9.29
482.183 | 4.4195 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.043 | 4.4189 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.362 | 4.712 | 59.96 | 1.29 |  | 2731.965 | 8.8902 | 59.96 | 5.29 |  | 303.317 | 12.9092 | 60.05 | 9.29
482.246 | 4.4195 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.106 | 4.4189 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.432 | 4.712 | 59.96 | 1.29 |  | 2732.028 | 8.8896 | 59.96 | 5.29 |  | 303.38 | 12.9092 | 60.05 | 9.29
482.325 | 4.4195 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.169 | 4.4189 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.501 | 4.712 | 59.96 | 1.29 |  | 2732.091 | 8.8896 | 59.96 | 5.29 |  | 303.443 | 12.8851 | 60.05 | 9.29
482.401 | 4.4195 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.232 | 4.4189 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.569 | 4.697 | 59.96 | 1.29 |  | 2732.154 | 8.8896 | 59.96 | 5.29 |  | 303.506 | 12.8851 | 60.05 | 9.29
482.47 | 4.4127 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.295 | 4.4114 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.634 | 4.697 | 59.96 | 1.29 |  | 2732.217 | 8.8896 | 59.96 | 5.29 |  | 303.57 | 12.8851 | 60.05 | 9.29
482.537 | 4.4127 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.37 | 4.4114 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.697 | 4.697 | 59.96 | 1.29 |  | 2732.28 | 8.8896 | 59.96 | 5.29 |  | 303.633 | 12.8851 | 60.05 | 9.29
482.604 | 4.4127 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.438 | 4.4114 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.76 | 4.697 | 59.96 | 1.29 |  | 2732.344 | 8.8649 | 59.96 | 5.29 |  | 303.696 | 12.8851 | 60.05 | 9.29
482.667 | 4.4127 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.506 | 4.4114 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.824 | 4.697 | 59.96 | 1.29 |  | 2732.412 | 8.8649 | 59.96 | 5.29 |  | 303.759 | 12.8858 | 60.04 | 9.29
482.731 | 4.3982 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.603 | 4.3906 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.887 | 4.6853 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.48 | 8.8649 | 59.96 | 5.29 |  | 303.822 | 12.8858 | 60.04 | 9.29
482.794 | 4.3982 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.666 | 4.3906 | 60.03 | 1.29 |  | 1915.951 | 4.6853 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.548 | 8.8649 | 59.96 | 5.29 |  | 303.885 | 12.8858 | 60.04 | 9.29
482.857 | 4.3982 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.73 | 4.3906 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.014 | 4.6853 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.612 | 8.8649 | 59.96 | 5.29 |  | 303.949 | 12.8858 | 60.04 | 9.29
482.92 | 4.3982 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.793 | 4.3906 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.077 | 4.6853 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.676 | 8.864 | 59.96 | 5.29 |  | 304.018 | 12.8858 | 60.04 | 9.29
482.983 | 4.3982 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.856 | 4.3859 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.145 | 4.6695 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.739 | 8.864 | 59.96 | 5.29 |  | 304.11 | 12.8652 | 60.04 | 9.29
483.046 | 4.3727 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.919 | 4.3859 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.208 | 4.6695 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.802 | 8.864 | 59.96 | 5.29 |  | 304.177 | 12.8652 | 60.04 | 9.29
483.11 | 4.3727 | 60.01 | 1.29 |  | 1054.982 | 4.3859 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.271 | 4.6695 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.865 | 8.864 | 59.96 | 5.29 |  | 304.246 | 12.8652 | 60.04 | 9.29
483.173 | 4.3727 | 60.01 | 1.29 |  | 1055.045 | 4.3859 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.368 | 4.6695 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.934 | 8.8388 | 59.96 | 5.29 |  | 304.33 | 12.8652 | 60.04 | 9.29
483.236 | 4.3727 | 60.01 | 1.29 |  | 1055.109 | 4.3859 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.438 | 4.6695 | 59.95 | 1.29 |  | 2732.997 | 8.8388 | 59.96 | 5.29 |  | 304.394 | 12.8657 | 60.04 | 9.29
483.317 | 4.3727 | 60.01 | 1.29 |  | 1055.172 | 4.3652 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.507 | 4.6624 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.06 | 8.8388 | 59.96 | 5.29 |  | 304.457 | 12.8657 | 60.04 | 9.29
483.386 | 4.3715 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.235 | 4.3652 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.593 | 4.6624 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.124 | 8.8388 | 59.96 | 5.29 |  | 304.52 | 12.8657 | 60.04 | 9.29
483.454 | 4.3715 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.33 | 4.3652 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.656 | 4.6624 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.187 | 8.8388 | 59.96 | 5.29 |  | 304.583 | 12.8657 | 60.04 | 9.29
483.522 | 4.3715 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.397 | 4.3652 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.719 | 4.6624 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.251 | 8.8386 | 59.96 | 5.29 |  | 304.648 | 12.8405 | 60.04 | 9.29
483.59 | 4.3715 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.478 | 4.3652 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.783 | 4.6451 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.314 | 8.8386 | 59.96 | 5.29 |  | 304.711 | 12.8405 | 60.04 | 9.29
483.653 | 4.3683 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.546 | 4.3648 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.846 | 4.6451 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.394 | 8.8386 | 59.96 | 5.29 |  | 304.775 | 12.8405 | 60.04 | 9.29
483.716 | 4.3683 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.609 | 4.3648 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.909 | 4.6451 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.463 | 8.8386 | 59.96 | 5.29 |  | 304.838 | 12.8405 | 60.04 | 9.29
483.78 | 4.3683 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.672 | 4.3648 | 60.03 | 1.29 |  | 1916.972 | 4.6451 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.546 | 8.8386 | 59.96 | 5.29 |  | 304.901 | 12.8405 | 60.04 | 9.29
483.843 | 4.3683 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.735 | 4.3648 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.035 | 4.6451 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.627 | 8.8212 | 59.97 | 5.29 |  | 304.964 | 12.8278 | 60.05 | 9.29
483.906 | 4.3683 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.799 | 4.3548 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.099 | 4.6413 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.691 | 8.8212 | 59.97 | 5.29 |  | 305.028 | 12.8278 | 60.05 | 9.29
483.969 | 4.3311 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.862 | 4.3548 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.162 | 4.6413 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.754 | 8.8212 | 59.97 | 5.29 |  | 305.117 | 12.8278 | 60.05 | 9.29
484.033 | 4.3311 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.926 | 4.3548 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.225 | 4.6413 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.818 | 8.8212 | 59.97 | 5.29 |  | 305.186 | 12.8278 | 60.05 | 9.29
484.096 | 4.3311 | 60.02 | 1.29 |  | 1055.989 | 4.3548 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.288 | 4.6413 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.881 | 8.8186 | 59.97 | 5.29 |  | 305.267 | 12.8278 | 60.05 | 9.29
484.159 | 4.3311 | 60.02 | 1.29 |  | 1056.052 | 4.3548 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.373 | 4.6413 | 59.95 | 1.29 |  | 2733.944 | 8.8186 | 59.97 | 5.29 |  | 305.356 | 12.8205 | 60.05 | 9.29
484.231 | 4.3311 | 60.02 | 1.29 |  | 1056.116 | 4.3395 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.442 | 4.6204 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.007 | 8.8186 | 59.97 | 5.29 |  | 305.419 | 12.8205 | 60.05 | 9.29
484.294 | 4.3228 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.179 | 4.3395 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.511 | 4.6204 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.07 | 8.8186 | 59.97 | 5.29 |  | 305.482 | 12.8205 | 60.05 | 9.29
484.376 | 4.3228 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.242 | 4.3395 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.603 | 4.6204 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.133 | 8.8186 | 59.97 | 5.29 |  | 305.545 | 12.8205 | 60.05 | 9.29
484.443 | 4.3228 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.311 | 4.3395 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.667 | 4.6204 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.197 | 8.7987 | 59.97 | 5.29 |  | 305.608 | 12.8073 | 60.04 | 9.29
484.512 | 4.3228 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.388 | 4.3395 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.73 | 4.6125 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.26 | 8.7987 | 59.97 | 5.29 |  | 305.672 | 12.8073 | 60.04 | 9.29
484.595 | 4.3178 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.466 | 4.319 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.794 | 4.6125 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.337 | 8.7987 | 59.97 | 5.29 |  | 305.735 | 12.8073 | 60.04 | 9.29
484.658 | 4.3178 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.534 | 4.319 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.857 | 4.6125 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.405 | 8.7987 | 59.97 | 5.29 |  | 305.798 | 12.8073 | 60.04 | 9.29
484.721 | 4.3178 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.597 | 4.319 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.92 | 4.6125 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.476 | 8.7967 | 59.97 | 5.29 |  | 305.872 | 12.8073 | 60.04 | 9.29
484.785 | 4.3178 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.661 | 4.319 | 60.03 | 1.29 |  | 1917.992 | 4.6125 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.545 | 8.7967 | 59.97 | 5.29 |  | 305.935 | 12.8034 | 60.04 | 9.29
484.848 | 4.3171 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.724 | 4.317 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.055 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.625 | 8.7967 | 59.97 | 5.29 |  | 305.999 | 12.8034 | 60.04 | 9.29
484.912 | 4.3171 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.787 | 4.317 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.118 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.688 | 8.7967 | 59.97 | 5.29 |  | 306.11 | 12.8034 | 60.04 | 9.29
484.975 | 4.3171 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.85 | 4.317 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.181 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.752 | 8.7967 | 59.97 | 5.29 |  | 306.191 | 12.8034 | 60.04 | 9.29
485.038 | 4.3171 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.913 | 4.317 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.244 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.815 | 8.7663 | 59.97 | 5.29 |  | 306.259 | 12.7792 | 60.03 | 9.29
485.102 | 4.3171 | 60.01 | 1.29 |  | 1056.976 | 4.317 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.308 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.878 | 8.7663 | 59.97 | 5.29 |  | 306.328 | 12.7792 | 60.03 | 9.29
485.165 | 4.2912 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.04 | 4.309 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.38 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2734.941 | 8.7663 | 59.97 | 5.29 |  | 306.391 | 12.7792 | 60.03 | 9.29
485.228 | 4.2912 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.103 | 4.309 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.448 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.004 | 8.7663 | 59.97 | 5.29 |  | 306.454 | 12.7792 | 60.03 | 9.29
485.291 | 4.2912 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.166 | 4.309 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.516 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.078 | 8.7663 | 59.97 | 5.29 |  | 306.518 | 12.7686 | 60.03 | 9.29
485.381 | 4.2912 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.229 | 4.309 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.603 | 4.5928 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.141 | 8.7454 | 59.97 | 5.29 |  | 306.581 | 12.7686 | 60.03 | 9.29
485.456 | 4.2912 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.312 | 4.309 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.667 | 4.5792 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.206 | 8.7454 | 59.97 | 5.29 |  | 306.644 | 12.7686 | 60.03 | 9.29
485.524 | 4.2916 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.381 | 4.2951 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.73 | 4.5792 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.269 | 8.7454 | 59.97 | 5.29 |  | 306.707 | 12.7686 | 60.03 | 9.29
485.61 | 4.2916 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.454 | 4.2951 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.793 | 4.5792 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.332 | 8.7454 | 59.97 | 5.29 |  | 306.771 | 12.7686 | 60.03 | 9.29
485.673 | 4.2916 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.522 | 4.2951 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.856 | 4.5792 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.415 | 8.7415 | 59.98 | 5.29 |  | 306.834 | 12.7593 | 60.02 | 9.29
485.736 | 4.2916 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.586 | 4.2951 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.919 | 4.5684 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.483 | 8.7415 | 59.98 | 5.29 |  | 306.897 | 12.7593 | 60.02 | 9.29
485.799 | 4.265 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.649 | 4.2631 | 60.03 | 1.29 |  | 1918.983 | 4.5684 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.551 | 8.7415 | 59.98 | 5.29 |  | 306.961 | 12.7593 | 60.02 | 9.29
485.862 | 4.265 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.712 | 4.2631 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.046 | 4.5684 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.628 | 8.7415 | 59.98 | 5.29 |  | 307.031 | 12.7593 | 60.02 | 9.29
485.925 | 4.265 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.775 | 4.2631 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.109 | 4.5684 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.694 | 8.741 | 59.98 | 5.29 |  | 307.118 | 12.7593 | 60.02 | 9.29
485.989 | 4.265 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.838 | 4.2631 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.172 | 4.5684 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.757 | 8.741 | 59.98 | 5.29 |  | 307.204 | 12.7506 | 60.02 | 9.29
486.052 | 4.265 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.901 | 4.2631 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.235 | 4.5586 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.82 | 8.741 | 59.98 | 5.29 |  | 307.273 | 12.7506 | 60.02 | 9.29
486.115 | 4.2668 | 60.01 | 1.29 |  | 1057.965 | 4.2634 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.299 | 4.5586 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.883 | 8.741 | 59.98 | 5.29 |  | 307.341 | 12.7506 | 60.02 | 9.29
486.178 | 4.2668 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.028 | 4.2634 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.376 | 4.5586 | 59.95 | 1.29 |  | 2735.946 | 8.741 | 59.98 | 5.29 |  | 307.412 | 12.7303 | 60.03 | 9.29
486.241 | 4.2668 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.091 | 4.2634 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.445 | 4.5586 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.01 | 8.7185 | 59.98 | 5.29 |  | 307.475 | 12.7303 | 60.03 | 9.29
486.305 | 4.2668 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.154 | 4.2634 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.514 | 4.5586 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.073 | 8.7185 | 59.98 | 5.29 |  | 307.538 | 12.7303 | 60.03 | 9.29
486.381 | 4.2668 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.223 | 4.2634 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.607 | 4.5464 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.136 | 8.7185 | 59.98 | 5.29 |  | 307.601 | 12.7303 | 60.03 | 9.29
486.45 | 4.2502 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.286 | 4.2574 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.67 | 4.5464 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.199 | 8.7185 | 59.98 | 5.29 |  | 307.664 | 12.7303 | 60.03 | 9.29
486.519 | 4.2502 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.366 | 4.2574 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.733 | 4.5464 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.263 | 8.7185 | 59.98 | 5.29 |  | 307.728 | 12.7302 | 60.02 | 9.29
486.602 | 4.2502 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.435 | 4.2574 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.796 | 4.5464 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.339 | 8.7064 | 59.99 | 5.29 |  | 307.791 | 12.7302 | 60.02 | 9.29
486.665 | 4.2502 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.503 | 4.2574 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.859 | 4.5352 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.41 | 8.7064 | 59.99 | 5.29 |  | 307.854 | 12.7302 | 60.02 | 9.29
486.729 | 4.2469 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.591 | 4.2255 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.922 | 4.5352 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.479 | 8.7064 | 59.99 | 5.29 |  | 307.917 | 12.7302 | 60.02 | 9.29
486.792 | 4.2469 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.654 | 4.2255 | 60.03 | 1.29 |  | 1919.986 | 4.5352 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.547 | 8.7064 | 59.99 | 5.29 |  | 307.98 | 12.7302 | 60.02 | 9.29
486.855 | 4.2469 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.717 | 4.2255 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.049 | 4.5352 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.624 | 8.7064 | 59.99 | 5.29 |  | 308.064 | 12.7119 | 60.02 | 9.29
486.918 | 4.2469 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.78 | 4.2255 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.112 | 4.5352 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.688 | 8.6936 | 59.99 | 5.29 |  | 308.132 | 12.7119 | 60.02 | 9.29
486.981 | 4.2469 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.844 | 4.2133 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.185 | 4.5186 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.751 | 8.6936 | 59.99 | 5.29 |  | 308.204 | 12.7119 | 60.02 | 9.29
487.045 | 4.2084 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.907 | 4.2133 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.248 | 4.5186 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.814 | 8.6936 | 59.99 | 5.29 |  | 308.272 | 12.7119 | 60.02 | 9.29
487.108 | 4.2084 | 60.01 | 1.29 |  | 1058.97 | 4.2133 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.32 | 4.5186 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.877 | 8.6936 | 59.99 | 5.29 |  | 308.336 | 12.7102 | 60.02 | 9.29
487.171 | 4.2084 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.033 | 4.2133 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.389 | 4.5186 | 59.95 | 1.29 |  | 2736.94 | 8.6841 | 59.99 | 5.29 |  | 308.399 | 12.7102 | 60.02 | 9.29
487.234 | 4.2084 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.096 | 4.2133 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.461 | 4.4918 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.003 | 8.6841 | 59.99 | 5.29 |  | 308.462 | 12.7102 | 60.02 | 9.29
487.32 | 4.1909 | 60 | 1.29 |  | 1059.159 | 4.2134 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.53 | 4.4918 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.066 | 8.6841 | 59.99 | 5.29 |  | 308.525 | 12.7102 | 60.02 | 9.29
487.387 | 4.1909 | 60 | 1.29 |  | 1059.223 | 4.2134 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.609 | 4.4918 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.13 | 8.6841 | 59.99 | 5.29 |  | 308.588 | 12.7102 | 60.02 | 9.29
487.455 | 4.1909 | 60 | 1.29 |  | 1059.286 | 4.2134 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.672 | 4.4918 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.193 | 8.6841 | 59.99 | 5.29 |  | 308.652 | 12.6863 | 60.01 | 9.29
487.524 | 4.1909 | 60 | 1.29 |  | 1059.361 | 4.2134 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.735 | 4.4918 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.256 | 8.6666 | 59.99 | 5.29 |  | 308.715 | 12.6863 | 60.01 | 9.29
487.588 | 4.1909 | 60 | 1.29 |  | 1059.429 | 4.2134 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.798 | 4.4912 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.319 | 8.6666 | 59.99 | 5.29 |  | 308.779 | 12.6863 | 60.01 | 9.29
487.652 | 4.1861 | 60 | 1.29 |  | 1059.498 | 4.2093 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.861 | 4.4912 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.395 | 8.6666 | 59.99 | 5.29 |  | 308.842 | 12.6863 | 60.01 | 9.29
487.715 | 4.1861 | 60 | 1.29 |  | 1059.592 | 4.2093 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.924 | 4.4912 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.463 | 8.6666 | 59.99 | 5.29 |  | 308.905 | 12.6863 | 60.01 | 9.29
487.778 | 4.1861 | 60 | 1.29 |  | 1059.655 | 4.2093 | 60.03 | 1.29 |  | 1920.988 | 4.4912 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.54 | 8.6666 | 59.99 | 5.29 |  | 308.969 | 12.6722 | 60.01 | 9.29
487.841 | 4.1861 | 60 | 1.29 |  | 1059.718 | 4.2093 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.055 | 4.4912 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.627 | 8.6587 | 60 | 5.29 |  | 309.038 | 12.6722 | 60.01 | 9.29
487.913 | 4.1861 | 60 | 1.29 |  | 1059.781 | 4.1867 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.119 | 4.4852 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.691 | 8.6587 | 60 | 5.29 |  | 309.119 | 12.6722 | 60.01 | 9.29
487.976 | 4.1716 | 60 | 1.29 |  | 1059.845 | 4.1867 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.182 | 4.4852 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.757 | 8.6587 | 60 | 5.29 |  | 309.204 | 12.6722 | 60.01 | 9.29
488.039 | 4.1716 | 60 | 1.29 |  | 1059.908 | 4.1867 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.245 | 4.4852 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.821 | 8.6587 | 60 | 5.29 |  | 309.272 | 12.5996 | 60 | 9.29
488.102 | 4.1716 | 60 | 1.29 |  | 1059.971 | 4.1867 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.316 | 4.4852 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.884 | 8.646 | 60 | 5.29 |  | 309.34 | 12.5996 | 60 | 9.29
488.166 | 4.1716 | 60 | 1.29 |  | 1060.034 | 4.1867 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.393 | 4.4852 | 59.95 | 1.29 |  | 2737.947 | 8.646 | 60 | 5.29 |  | 309.439 | 12.5996 | 60 | 9.29
488.229 | 4.1638 | 60 | 1.29 |  | 1060.097 | 4.1859 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.46 | 4.4704 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.01 | 8.646 | 60 | 5.29 |  | 309.502 | 12.5996 | 60 | 9.29
488.292 | 4.1638 | 60 | 1.29 |  | 1060.16 | 4.1859 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.529 | 4.4704 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.073 | 8.646 | 60 | 5.29 |  | 309.566 | 12.4642 | 60 | 9.29
488.372 | 4.1638 | 60 | 1.29 |  | 1060.224 | 4.1859 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.61 | 4.4704 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.142 | 8.635 | 60 | 5.29 |  | 309.629 | 12.4642 | 60 | 9.29
488.441 | 4.1638 | 60 | 1.29 |  | 1060.287 | 4.1859 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.684 | 4.4704 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.207 | 8.635 | 60 | 5.29 |  | 309.692 | 12.4642 | 60 | 9.29
488.509 | 4.1638 | 60 | 1.29 |  | 1060.372 | 4.1859 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.747 | 4.4675 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.27 | 8.635 | 60 | 5.29 |  | 309.755 | 12.4642 | 60 | 9.29
488.597 | 4.1462 | 60 | 1.29 |  | 1060.44 | 4.1611 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.812 | 4.4675 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.377 | 8.635 | 60 | 5.29 |  | 309.819 | 12.4642 | 60 | 9.29
488.66 | 4.1462 | 60 | 1.29 |  | 1060.509 | 4.1611 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.875 | 4.4675 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.457 | 8.635 | 60 | 5.29 |  | 309.882 | 12.4657 | 60 | 9.29
488.724 | 4.1462 | 60 | 1.29 |  | 1060.595 | 4.1611 | 60.03 | 1.29 |  | 1921.938 | 4.4675 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.524 | 8.6164 | 60.01 | 5.29 |  | 309.945 | 12.4657 | 60 | 9.29
488.787 | 4.1462 | 60 | 1.29 |  | 1060.658 | 4.1611 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.001 | 4.4291 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.626 | 8.6164 | 60.01 | 5.29 |  | 310.008 | 12.4657 | 60 | 9.29
488.85 | 4.1376 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.722 | 4.16 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.064 | 4.4291 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.69 | 8.6164 | 60.01 | 5.29 |  | 310.092 | 12.4657 | 60 | 9.29
488.913 | 4.1376 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.785 | 4.16 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.127 | 4.4291 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.756 | 8.618 | 60.01 | 5.29 |  | 310.164 | 12.4758 | 60 | 9.29
488.978 | 4.1376 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.848 | 4.16 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.191 | 4.4291 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.83 | 8.618 | 60.01 | 5.29 |  | 310.232 | 12.4758 | 60 | 9.29
489.041 | 4.1376 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.911 | 4.16 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.254 | 4.4291 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.893 | 8.618 | 60.01 | 5.29 |  | 310.323 | 12.4758 | 60 | 9.29
489.104 | 4.1376 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.98 | 4.1363 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.343 | 4.4194 | 59.95 | 1.29 |  | 2738.956 | 8.618 | 60.01 | 5.29 |  | 310.386 | 12.4758 | 60 | 9.29
489.167 | 4.1361 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.043 | 4.1363 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.418 | 4.4194 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.019 | 8.618 | 60.01 | 5.29 |  | 310.46 | 12.4758 | 60 | 9.29
489.231 | 4.1361 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.106 | 4.1363 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.486 | 4.4194 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.082 | 8.6183 | 60.02 | 5.29 |  | 310.523 | 12.4785 | 60 | 9.29
489.294 | 4.1361 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.169 | 4.1363 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.554 | 4.4194 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.145 | 8.6183 | 60.02 | 5.29 |  | 310.586 | 12.4785 | 60 | 9.29
489.377 | 4.1361 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.232 | 4.1363 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.619 | 4.416 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.209 | 8.6183 | 60.02 | 5.29 |  | 310.649 | 12.4785 | 60 | 9.29
489.458 | 4.1361 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.307 | 4.1362 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.682 | 4.416 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.272 | 8.6183 | 60.02 | 5.29 |  | 310.712 | 12.4785 | 60 | 9.29
489.527 | 4.1338 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.375 | 4.1362 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.745 | 4.416 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.364 | 8.6183 | 60.02 | 5.29 |  | 310.775 | 12.4792 | 59.99 | 9.29
489.61 | 4.1338 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.443 | 4.1362 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.808 | 4.416 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.431 | 8.5907 | 60.02 | 5.29 |  | 310.838 | 12.4792 | 59.99 | 9.29
489.673 | 4.1338 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.511 | 4.1362 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.871 | 4.416 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.499 | 8.5907 | 60.02 | 5.29 |  | 310.902 | 12.4792 | 59.99 | 9.29
489.737 | 4.1338 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.575 | 4.1362 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.935 | 4.4143 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.567 | 8.5907 | 60.02 | 5.29 |  | 310.965 | 12.4792 | 59.99 | 9.29
489.8 | 4.1001 | 60 | 1.29 |  | 1061.639 | 4.1144 | 60.03 | 1.29 |  | 1922.998 | 4.4143 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.631 | 8.5907 | 60.02 | 5.29 |  | 311.028 | 12.4792 | 59.99 | 9.29
489.863 | 4.1001 | 60 | 1.29 |  | 1061.702 | 4.1144 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.062 | 4.4143 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.694 | 8.5724 | 60.02 | 5.29 |  | 311.107 | 12.4656 | 59.99 | 9.29
489.926 | 4.1001 | 60 | 1.29 |  | 1061.765 | 4.1144 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.125 | 4.4143 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.758 | 8.5724 | 60.02 | 5.29 |  | 311.176 | 12.4656 | 59.99 | 9.29
489.989 | 4.1001 | 60 | 1.29 |  | 1061.828 | 4.1144 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.188 | 4.4143 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.821 | 8.5724 | 60.02 | 5.29 |  | 311.243 | 12.4656 | 59.99 | 9.29
490.057 | 4.1001 | 60 | 1.29 |  | 1061.895 | 4.1144 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.251 | 4.4041 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.884 | 8.5724 | 60.02 | 5.29 |  | 311.325 | 12.4656 | 59.99 | 9.29
490.12 | 4.087 | 60 | 1.29 |  | 1061.959 | 4.1146 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.324 | 4.4041 | 59.95 | 1.29 |  | 2739.947 | 8.5724 | 60.02 | 5.29 |  | 311.389 | 12.3928 | 59.99 | 9.29
490.183 | 4.087 | 60 | 1.29 |  | 1062.022 | 4.1146 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.393 | 4.4041 | 59.95 | 1.29 |  | 2740.01 | 8.5686 | 60.03 | 5.29 |  | 311.452 | 12.3928 | 59.99 | 9.29
490.246 | 4.087 | 60 | 1.29 |  | 1062.085 | 4.1146 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.461 | 4.4041 | 59.95 | 1.29 |  | 2740.073 | 8.5686 | 60.03 | 5.29 |  | 311.515 | 12.3928 | 59.99 | 9.29
490.316 | 4.087 | 60 | 1.29 |  | 1062.148 | 4.1146 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.544 | 4.4041 | 59.95 | 1.29 |  | 2740.136 | 8.5686 | 60.03 | 5.29 |  | 311.578 | 12.3928 | 59.99 | 9.29
490.396 | 4.0852 | 60 | 1.29 |  | 1062.212 | 4.0874 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.613 | 4.3945 | 59.95 | 1.29 |  | 2740.199 | 8.5686 | 60.03 | 5.29 |  | 311.642 | 12.3928 | 59.99 | 9.29
490.463 | 4.0852 | 60 | 1.29 |  | 1062.275 | 4.0874 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.676 | 4.3945 | 59.95 | 1.29 |  | 2740.262 | 8.5686 | 60.03 | 5.29 |  | 311.705 | 12.3938 | 59.98 | 9.29
490.532 | 4.0852 | 60 | 1.29 |  | 1062.361 | 4.0874 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.739 | 4.3945 | 59.95 | 1.29 |  | 2740.339 | 8.5459 | 60.03 | 5.29 |  | 311.768 | 12.3938 | 59.98 | 9.29
490.608 | 4.0852 | 60 | 1.29 |  | 1062.429 | 4.0874 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.803 | 4.3945 | 59.95 | 1.29 |  | 2740.406 | 8.5459 | 60.03 | 5.29 |  | 311.832 | 12.3938 | 59.98 | 9.29
490.671 | 4.0866 | 60 | 1.29 |  | 1062.497 | 4.0874 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.867 | 4.367 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.474 | 8.5459 | 60.03 | 5.29 |  | 311.902 | 12.3938 | 59.98 | 9.29
490.734 | 4.0866 | 60 | 1.29 |  | 1062.597 | 4.0862 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.93 | 4.367 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.542 | 8.5459 | 60.03 | 5.29 |  | 311.965 | 12.3938 | 59.98 | 9.29
490.797 | 4.0866 | 60 | 1.29 |  | 1062.66 | 4.0862 | 60.03 | 1.29 |  | 1923.993 | 4.367 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.632 | 8.5463 | 60.03 | 5.29 |  | 312.033 | 12.4104 | 59.98 | 9.29
490.86 | 4.0866 | 60 | 1.29 |  | 1062.723 | 4.0862 | 60.03 | 1.29 |  | 1924.056 | 4.367 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.695 | 8.5463 | 60.03 | 5.29 |  | 312.101 | 12.4104 | 59.98 | 9.29
490.924 | 4.0866 | 60 | 1.29 |  | 1062.786 | 4.0862 | 60.03 | 1.29 |  | 1924.126 | 4.3665 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.758 | 8.5463 | 60.03 | 5.29 |  | 312.169 | 12.4104 | 59.98 | 9.29
490.987 | 4.0614 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.849 | 4.0606 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.189 | 4.3665 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.822 | 8.5463 | 60.03 | 5.29 |  | 312.237 | 12.4104 | 59.98 | 9.29
491.05 | 4.0614 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.913 | 4.0606 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.252 | 4.3665 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.885 | 8.5463 | 60.03 | 5.29 |  | 312.317 | 12.4104 | 59.98 | 9.29
491.113 | 4.0614 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.976 | 4.0606 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.321 | 4.3665 | 59.96 | 1.29 |  | 2740.948 | 8.5341 | 60.04 | 5.29 |  | 312.38 | 12.4107 | 59.98 | 9.29
491.176 | 4.0614 | 60.01 | 1.29 |  | 1063.039 | 4.0606 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.39 | 4.3665 | 59.96 | 1.29 |  | 2741.011 | 8.5341 | 60.04 | 5.29 |  | 312.443 | 12.4107 | 59.98 | 9.29
491.239 | 4.0614 | 60.01 | 1.29 |  | 1063.102 | 4.0606 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.46 | 4.3409 | 59.96 | 1.29 |  | 2741.074 | 8.5341 | 60.04 | 5.29 |  | 312.507 | 12.4107 | 59.98 | 9.29
491.303 | 4.0588 | 60.01 | 1.29 |  | 1063.165 | 4.0432 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.53 | 4.3409 | 59.96 | 1.29 |  | 2741.137 | 8.5341 | 60.04 | 5.29 |  | 312.57 | 12.4107 | 59.98 | 9.29
491.378 | 4.0588 | 60.01 | 1.29 |  | 1063.228 | 4.0432 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.607 | 4.3409 | 59.96 | 1.29 |  | 2741.201 | 8.5341 | 60.04 | 5.29 |  | 312.633 | 12.4116 | 59.98 | 9.29
491.446 | 4.0588 | 60.01 | 1.29 |  | 1063.291 | 4.0432 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.671 | 4.3409 | 59.96 | 1.29 |  | 2741.271 | 8.5154 | 60.04 | 5.29 |  | 312.696 | 12.4116 | 59.98 | 9.29
491.514 | 4.0588 | 60.01 | 1.29 |  | 1063.366 | 4.0432 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.741 | 4.3397 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.345 | 8.5154 | 60.04 | 5.29 |  | 312.759 | 12.4116 | 59.98 | 9.29
491.604 | 4.0588 | 60.01 | 1.29 |  | 1063.448 | 4.0432 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.804 | 4.3397 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.414 | 8.5154 | 60.04 | 5.29 |  | 312.823 | 12.4116 | 59.98 | 9.29
491.667 | 4.0348 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.517 | 4.0361 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.867 | 4.3397 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.483 | 8.5154 | 60.04 | 5.29 |  | 312.886 | 12.4116 | 59.98 | 9.29
491.731 | 4.0348 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.595 | 4.0361 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.931 | 4.3397 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.551 | 8.4917 | 60.04 | 5.29 |  | 312.949 | 12.4124 | 59.99 | 9.29
491.794 | 4.0348 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.658 | 4.0361 | 60.04 | 1.29 |  | 1924.994 | 4.3397 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.626 | 8.4917 | 60.04 | 5.29 |  | 313.012 | 12.4124 | 59.99 | 9.29
491.857 | 4.0348 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.722 | 4.0361 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.057 | 4.3189 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.69 | 8.4917 | 60.04 | 5.29 |  | 313.091 | 12.4124 | 59.99 | 9.29
491.92 | 4.0361 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.785 | 4.0217 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.121 | 4.3189 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.753 | 8.4917 | 60.04 | 5.29 |  | 313.16 | 12.4124 | 59.99 | 9.29
491.983 | 4.0361 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.848 | 4.0217 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.184 | 4.3189 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.828 | 8.4917 | 60.04 | 5.29 |  | 313.232 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.046 | 4.0361 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.911 | 4.0217 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.247 | 4.3189 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.892 | 8.4925 | 60.04 | 5.29 |  | 313.332 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.109 | 4.0361 | 60.02 | 1.29 |  | 1063.974 | 4.0217 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.32 | 4.3189 | 59.97 | 1.29 |  | 2741.955 | 8.4925 | 60.04 | 5.29 |  | 313.395 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.172 | 4.0361 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.038 | 4.0217 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.39 | 4.3188 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.019 | 8.4925 | 60.04 | 5.29 |  | 313.458 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.235 | 4.0125 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.101 | 4.0113 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.458 | 4.3188 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.082 | 8.4925 | 60.04 | 5.29 |  | 313.526 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.298 | 4.0125 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.164 | 4.0113 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.527 | 4.3188 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.146 | 8.4855 | 60.04 | 5.29 |  | 313.589 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.377 | 4.0125 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.227 | 4.0113 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.607 | 4.3188 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.212 | 8.4855 | 60.04 | 5.29 |  | 313.652 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.445 | 4.0125 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.29 | 4.0113 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.67 | 4.2891 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.275 | 8.4855 | 60.04 | 5.29 |  | 313.715 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.515 | 3.9937 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.377 | 4.0113 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.733 | 4.2891 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.343 | 8.4855 | 60.04 | 5.29 |  | 313.778 | 12.4135 | 59.98 | 9.29
492.607 | 3.9937 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.445 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.796 | 4.2891 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.411 | 8.4855 | 60.04 | 5.29 |  | 313.842 | 12.4149 | 59.98 | 9.29
492.671 | 3.9937 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.513 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.859 | 4.2891 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.48 | 8.4674 | 60.05 | 5.29 |  | 313.905 | 12.4149 | 59.98 | 9.29
492.734 | 3.9937 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.594 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.922 | 4.2891 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.548 | 8.4674 | 60.05 | 5.29 |  | 313.968 | 12.4149 | 59.98 | 9.29
492.806 | 3.9937 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.669 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1925.985 | 4.2897 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.63 | 8.4674 | 60.05 | 5.29 |  | 314.06 | 12.4149 | 59.98 | 9.29
492.869 | 3.9883 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.732 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.049 | 4.2897 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.693 | 8.4674 | 60.05 | 5.29 |  | 314.132 | 12.4149 | 59.98 | 9.29
492.932 | 3.9883 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.795 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.112 | 4.2897 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.756 | 8.4607 | 60.04 | 5.29 |  | 314.201 | 12.4146 | 59.98 | 9.29
492.995 | 3.9883 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.858 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.177 | 4.2897 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.82 | 8.4607 | 60.04 | 5.29 |  | 314.27 | 12.4146 | 59.98 | 9.29
493.059 | 3.9883 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.921 | 4.0116 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.24 | 4.2897 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.883 | 8.4607 | 60.04 | 5.29 |  | 314.34 | 12.4146 | 59.98 | 9.29
493.122 | 3.9704 | 60.02 | 1.29 |  | 1064.985 | 3.9781 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.304 | 4.2701 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.946 | 8.4607 | 60.04 | 5.29 |  | 314.403 | 12.4146 | 59.98 | 9.29
493.185 | 3.9704 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.048 | 3.9781 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.376 | 4.2701 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.009 | 8.4607 | 60.04 | 5.29 |  | 314.466 | 12.3954 | 59.97 | 9.29
493.249 | 3.9704 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.111 | 3.9781 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.445 | 4.2701 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.072 | 8.4441 | 60.05 | 5.29 |  | 314.529 | 12.3954 | 59.97 | 9.29
493.323 | 3.9704 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.174 | 3.9781 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.513 | 4.2701 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.136 | 8.4441 | 60.05 | 5.29 |  | 314.592 | 12.3954 | 59.97 | 9.29
493.391 | 3.9704 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.237 | 3.9781 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.604 | 4.2701 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.199 | 8.4441 | 60.05 | 5.29 |  | 314.655 | 12.3954 | 59.97 | 9.29
493.459 | 3.9627 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.309 | 3.9624 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.667 | 4.2671 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.262 | 8.4441 | 60.05 | 5.29 |  | 314.718 | 12.3954 | 59.97 | 9.29
493.527 | 3.9627 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.376 | 3.9624 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.73 | 4.2671 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.335 | 8.4441 | 60.05 | 5.29 |  | 314.782 | 12.3958 | 59.97 | 9.29
493.605 | 3.9627 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.445 | 3.9624 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.793 | 4.2671 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.411 | 8.4175 | 60.05 | 5.29 |  | 314.845 | 12.3958 | 59.97 | 9.29
493.668 | 3.9627 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.513 | 3.9624 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.856 | 4.2671 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.479 | 8.4175 | 60.05 | 5.29 |  | 314.908 | 12.3958 | 59.97 | 9.29
493.732 | 3.9601 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.581 | 3.9624 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.92 | 4.2392 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.547 | 8.4175 | 60.05 | 5.29 |  | 314.971 | 12.3958 | 59.97 | 9.29
493.795 | 3.9601 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.644 | 3.9599 | 60.04 | 1.29 |  | 1926.983 | 4.2392 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.625 | 8.4175 | 60.05 | 5.29 |  | 315.035 | 12.3958 | 59.97 | 9.29
493.858 | 3.9601 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.707 | 3.9599 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.046 | 4.2392 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.689 | 8.417 | 60.04 | 5.29 |  | 315.107 | 12.3921 | 59.97 | 9.29
493.921 | 3.9601 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.77 | 3.9599 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.109 | 4.2392 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.752 | 8.417 | 60.04 | 5.29 |  | 315.176 | 12.3921 | 59.97 | 9.29
493.984 | 3.9601 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.833 | 3.9599 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.173 | 4.2392 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.815 | 8.417 | 60.04 | 5.29 |  | 315.243 | 12.3921 | 59.97 | 9.29
494.047 | 3.9419 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.898 | 3.9605 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.236 | 4.2382 | 59.99 | 1.29 |  | 2743.879 | 8.417 | 60.04 | 5.29 |  | 315.319 | 12.3921 | 59.97 | 9.29
494.111 | 3.9419 | 60.02 | 1.29 |  | 1065.961 | 3.9605 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.299 | 4.2382 | 59.99 | 1.29 |  | 2743.942 | 8.417 | 60.04 | 5.29 |  | 315.383 | 12.3812 | 59.97 | 9.29
494.174 | 3.9419 | 60.02 | 1.29 |  | 1066.024 | 3.9605 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.375 | 4.2382 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.005 | 8.4125 | 60.04 | 5.29 |  | 315.446 | 12.3812 | 59.97 | 9.29
494.237 | 3.9419 | 60.02 | 1.29 |  | 1066.087 | 3.9605 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.445 | 4.2382 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.068 | 8.4125 | 60.04 | 5.29 |  | 315.509 | 12.3812 | 59.97 | 9.29
494.311 | 3.9419 | 60.02 | 1.29 |  | 1066.15 | 3.9605 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.52 | 4.2127 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.131 | 8.4125 | 60.04 | 5.29 |  | 315.572 | 12.3812 | 59.97 | 9.29
494.386 | 3.9291 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.214 | 3.9351 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.612 | 4.2127 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.195 | 8.4125 | 60.04 | 5.29 |  | 315.635 | 12.3812 | 59.97 | 9.29
494.455 | 3.9291 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.277 | 3.9351 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.675 | 4.2127 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.259 | 8.4125 | 60.04 | 5.29 |  | 315.698 | 12.3733 | 59.97 | 9.29
494.524 | 3.9291 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.365 | 3.9351 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.738 | 4.2127 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.327 | 8.398 | 60.04 | 5.29 |  | 315.761 | 12.3733 | 59.97 | 9.29
494.6 | 3.9291 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.434 | 3.9351 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.813 | 4.2127 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.403 | 8.398 | 60.04 | 5.29 |  | 315.824 | 12.3733 | 59.97 | 9.29
494.663 | 3.9111 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.505 | 3.9351 | 60.04 | 1.29 |  | 1927.876 | 4.2047 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.475 | 8.398 | 60.04 | 5.29 |  | 315.888 | 12.3733 | 59.97 | 9.29
494.727 | 3.9111 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.587 | 3.9187 | 60.03 | 1.29 |  | 1927.94 | 4.2047 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.544 | 8.398 | 60.04 | 5.29 |  | 315.951 | 12.3733 | 59.97 | 9.29
494.79 | 3.9111 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.651 | 3.9187 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.003 | 4.2047 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.631 | 8.3927 | 60.04 | 5.29 |  | 316.027 | 12.3624 | 59.97 | 9.29
494.853 | 3.9111 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.714 | 3.9187 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.066 | 4.2047 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.694 | 8.3927 | 60.04 | 5.29 |  | 316.101 | 12.3624 | 59.97 | 9.29
494.917 | 3.9111 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.777 | 3.9187 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.13 | 4.1952 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.757 | 8.3927 | 60.04 | 5.29 |  | 316.17 | 12.3624 | 59.97 | 9.29
494.98 | 3.8992 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.841 | 3.919 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.193 | 4.1952 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.82 | 8.3927 | 60.04 | 5.29 |  | 316.239 | 12.3624 | 59.97 | 9.29
495.043 | 3.8992 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.904 | 3.919 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.256 | 4.1952 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.893 | 8.3927 | 60.04 | 5.29 |  | 316.331 | 12.356 | 59.96 | 9.29
495.107 | 3.8992 | 60.03 | 1.29 |  | 1066.967 | 3.919 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.323 | 4.1952 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.959 | 8.3652 | 60.04 | 5.29 |  | 316.394 | 12.356 | 59.96 | 9.29
495.17 | 3.8992 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.031 | 3.919 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.392 | 4.1952 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.024 | 8.3652 | 60.04 | 5.29 |  | 316.457 | 12.356 | 59.96 | 9.29
495.233 | 3.8992 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.094 | 3.919 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.461 | 4.1768 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.088 | 8.3652 | 60.04 | 5.29 |  | 316.52 | 12.356 | 59.96 | 9.29
495.298 | 3.8867 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.157 | 3.9009 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.528 | 4.1768 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.151 | 8.3652 | 60.04 | 5.29 |  | 316.587 | 12.3415 | 59.96 | 9.29
495.38 | 3.8867 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.221 | 3.9009 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.605 | 4.1768 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.217 | 8.3535 | 60.04 | 5.29 |  | 316.65 | 12.3415 | 59.96 | 9.29
495.449 | 3.8867 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.284 | 3.9009 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.668 | 4.1768 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.28 | 8.3535 | 60.04 | 5.29 |  | 316.713 | 12.3415 | 59.96 | 9.29
495.517 | 3.8867 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.372 | 3.9009 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.733 | 4.1635 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.381 | 8.3535 | 60.04 | 5.29 |  | 316.777 | 12.3415 | 59.96 | 9.29
495.614 | 3.8746 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.449 | 3.9009 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.797 | 4.1635 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.449 | 8.3535 | 60.04 | 5.29 |  | 316.84 | 12.3415 | 59.96 | 9.29
495.677 | 3.8746 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.518 | 3.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.86 | 4.1635 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.517 | 8.3534 | 60.03 | 5.29 |  | 316.904 | 12.3406 | 59.96 | 9.29
495.74 | 3.8746 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.604 | 3.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.923 | 4.1635 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.585 | 8.3534 | 60.03 | 5.29 |  | 316.967 | 12.3406 | 59.96 | 9.29
495.803 | 3.8746 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.667 | 3.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 1928.986 | 4.1635 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.649 | 8.3534 | 60.03 | 5.29 |  | 317.03 | 12.3406 | 59.96 | 9.29
495.871 | 3.8593 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.731 | 3.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.049 | 4.1642 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.712 | 8.3534 | 60.03 | 5.29 |  | 317.098 | 12.3406 | 59.96 | 9.29
495.934 | 3.8593 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.794 | 3.8664 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.112 | 4.1642 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.775 | 8.3534 | 60.03 | 5.29 |  | 317.166 | 12.3406 | 59.96 | 9.29
495.997 | 3.8593 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.857 | 3.8664 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.176 | 4.1642 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.839 | 8.3521 | 60.03 | 5.29 |  | 317.235 | 12.3266 | 59.96 | 9.29
496.06 | 3.8593 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.92 | 3.8664 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.239 | 4.1642 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.902 | 8.3521 | 60.03 | 5.29 |  | 317.318 | 12.3266 | 59.96 | 9.29
496.123 | 3.8593 | 60.03 | 1.29 |  | 1067.983 | 3.8664 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.302 | 4.1642 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.965 | 8.3521 | 60.03 | 5.29 |  | 317.381 | 12.3266 | 59.96 | 9.29
496.186 | 3.8555 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.054 | 3.8664 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.388 | 4.1642 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.029 | 8.3521 | 60.03 | 5.29 |  | 317.444 | 12.3266 | 59.96 | 9.29
496.25 | 3.8555 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.117 | 3.867 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.456 | 4.1636 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.092 | 8.3521 | 60.03 | 5.29 |  | 317.508 | 12.3237 | 59.96 | 9.29
496.358 | 3.8555 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.18 | 3.867 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.525 | 4.1636 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.155 | 8.3134 | 60.03 | 5.29 |  | 317.571 | 12.3237 | 59.96 | 9.29
496.427 | 3.8555 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.243 | 3.867 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.609 | 4.1636 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.218 | 8.3134 | 60.03 | 5.29 |  | 317.634 | 12.3237 | 59.96 | 9.29
496.5 | 3.8566 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.331 | 3.867 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.678 | 4.1316 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.281 | 8.3134 | 60.03 | 5.29 |  | 317.697 | 12.3237 | 59.96 | 9.29
496.584 | 3.8566 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.399 | 3.8527 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.741 | 4.1316 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.345 | 8.3134 | 60.03 | 5.29 |  | 317.76 | 12.3237 | 59.96 | 9.29
496.648 | 3.8566 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.467 | 3.8527 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.804 | 4.1316 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.427 | 8.3134 | 60.03 | 5.29 |  | 317.824 | 12.305 | 59.96 | 9.29
496.739 | 3.8566 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.536 | 3.8527 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.867 | 4.1316 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.494 | 8.3013 | 60.03 | 5.29 |  | 317.887 | 12.305 | 59.96 | 9.29
496.804 | 3.8276 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.599 | 3.8527 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.93 | 4.1316 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.563 | 8.3013 | 60.03 | 5.29 |  | 317.95 | 12.305 | 59.96 | 9.29
496.906 | 3.8276 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.663 | 3.8411 | 60.03 | 1.29 |  | 1929.994 | 4.113 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.627 | 8.3013 | 60.03 | 5.29 |  | 318.013 | 12.305 | 59.96 | 9.29
497.009 | 3.8276 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.726 | 3.8411 | 60.03 | 1.29 |  | 1930.057 | 4.113 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.69 | 8.3013 | 60.03 | 5.29 |  | 318.089 | 12.305 | 59.96 | 9.29
497.097 | 3.8276 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.789 | 3.8411 | 60.03 | 1.29 |  | 1930.12 | 4.113 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.753 | 8.2991 | 60.02 | 5.29 |  | 318.157 | 12.3043 | 59.96 | 9.29
497.161 | 3.807 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.852 | 3.8411 | 60.03 | 1.29 |  | 1930.184 | 4.113 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.817 | 8.2991 | 60.02 | 5.29 |  | 318.226 | 12.3043 | 59.96 | 9.29
497.248 | 3.807 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.915 | 3.8411 | 60.03 | 1.29 |  | 1930.247 | 4.113 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.88 | 8.2991 | 60.02 | 5.29 |  | 318.325 | 12.3043 | 59.96 | 9.29
497.32 | 3.807 | 60.03 | 1.29 |  | 1068.978 | 3.8153 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.31 | 4.1143 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.943 | 8.2991 | 60.02 | 5.29 |  | 318.389 | 12.3043 | 59.96 | 9.29
497.396 | 3.807 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.042 | 3.8153 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.38 | 4.1143 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.007 | 8.2991 | 60.02 | 5.29 |  | 318.452 | 12.2878 | 59.96 | 9.29
497.464 | 3.8056 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.105 | 3.8153 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.45 | 4.1143 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.07 | 8.2981 | 60.02 | 5.29 |  | 318.515 | 12.2878 | 59.96 | 9.29
497.532 | 3.8056 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.168 | 3.8153 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.518 | 4.1143 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.133 | 8.2981 | 60.02 | 5.29 |  | 318.578 | 12.2878 | 59.96 | 9.29
497.602 | 3.8056 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.231 | 3.8153 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.611 | 4.1132 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.196 | 8.2981 | 60.02 | 5.29 |  | 318.642 | 12.2878 | 59.96 | 9.29
497.665 | 3.8056 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.294 | 3.815 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.675 | 4.1132 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.259 | 8.2981 | 60.02 | 5.29 |  | 318.705 | 12.2878 | 59.96 | 9.29
497.729 | 3.8059 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.367 | 3.815 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.738 | 4.1132 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.322 | 8.2981 | 60.02 | 5.29 |  | 318.768 | 12.2882 | 59.96 | 9.29
497.792 | 3.8059 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.436 | 3.815 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.801 | 4.1132 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.413 | 8.2664 | 60.02 | 5.29 |  | 318.832 | 12.2882 | 59.96 | 9.29
497.855 | 3.8059 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.504 | 3.815 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.864 | 4.1132 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.48 | 8.2664 | 60.02 | 5.29 |  | 318.895 | 12.2882 | 59.96 | 9.29
497.918 | 3.8059 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.587 | 3.815 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.927 | 4.0903 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.549 | 8.2664 | 60.02 | 5.29 |  | 318.959 | 12.2882 | 59.96 | 9.29
497.981 | 3.8059 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.651 | 3.8074 | 60.04 | 1.29 |  | 1930.99 | 4.0903 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.614 | 8.2664 | 60.02 | 5.29 |  | 319.034 | 12.2882 | 59.96 | 9.29
498.045 | 3.7849 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.714 | 3.8074 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.054 | 4.0903 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.677 | 8.2538 | 60.02 | 5.29 |  | 319.105 | 12.2603 | 59.96 | 9.29
498.108 | 3.7849 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.777 | 3.8074 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.117 | 4.0903 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.74 | 8.2538 | 60.02 | 5.29 |  | 319.173 | 12.2603 | 59.96 | 9.29
498.171 | 3.7849 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.84 | 3.8074 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.191 | 4.0903 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.803 | 8.2538 | 60.02 | 5.29 |  | 319.24 | 12.2603 | 59.96 | 9.29
498.234 | 3.7849 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.903 | 3.7825 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.254 | 4.0878 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.866 | 8.2538 | 60.02 | 5.29 |  | 319.324 | 12.2603 | 59.96 | 9.29
498.298 | 3.7849 | 60.03 | 1.29 |  | 1069.966 | 3.7825 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.348 | 4.0878 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.929 | 8.2538 | 60.02 | 5.29 |  | 319.387 | 12.2446 | 59.95 | 9.29
498.379 | 3.7661 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.03 | 3.7825 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.416 | 4.0878 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.992 | 8.2449 | 60.02 | 5.29 |  | 319.45 | 12.2446 | 59.95 | 9.29
498.447 | 3.7661 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.093 | 3.7825 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.491 | 4.0878 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.055 | 8.2449 | 60.02 | 5.29 |  | 319.513 | 12.2446 | 59.95 | 9.29
498.516 | 3.7661 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.156 | 3.7825 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.56 | 4.0601 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.118 | 8.2449 | 60.02 | 5.29 |  | 319.577 | 12.2446 | 59.95 | 9.29
498.591 | 3.7661 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.219 | 3.7536 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.623 | 4.0601 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.181 | 8.2449 | 60.02 | 5.29 |  | 319.64 | 12.2446 | 59.95 | 9.29
498.654 | 3.7552 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.282 | 3.7536 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.687 | 4.0601 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.245 | 8.2449 | 60.02 | 5.29 |  | 319.703 | 12.2399 | 59.95 | 9.29
498.717 | 3.7552 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.361 | 3.7536 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.75 | 4.0601 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.309 | 8.2455 | 60.02 | 5.29 |  | 319.766 | 12.2399 | 59.95 | 9.29
498.781 | 3.7552 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.43 | 3.7536 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.814 | 4.0493 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.392 | 8.2455 | 60.02 | 5.29 |  | 319.829 | 12.2399 | 59.95 | 9.29
498.844 | 3.7552 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.51 | 3.7536 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.877 | 4.0493 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.459 | 8.2455 | 60.02 | 5.29 |  | 319.893 | 12.2399 | 59.95 | 9.29
498.913 | 3.7552 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.591 | 3.7538 | 60.04 | 1.29 |  | 1931.94 | 4.0493 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.527 | 8.2455 | 60.02 | 5.29 |  | 319.967 | 12.2399 | 59.95 | 9.29
498.977 | 3.7407 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.655 | 3.7538 | 60.04 | 1.29 |  | 1932.003 | 4.0493 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.619 | 8.2202 | 60.01 | 5.29 |  | 320.033 | 12.2298 | 59.95 | 9.29
499.04 | 3.7407 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.718 | 3.7538 | 60.04 | 1.29 |  | 1932.066 | 4.0493 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.683 | 8.2202 | 60.01 | 5.29 |  | 320.102 | 12.2298 | 59.95 | 9.29
499.103 | 3.7407 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.781 | 3.7538 | 60.04 | 1.29 |  | 1932.13 | 4.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.746 | 8.2202 | 60.01 | 5.29 |  | 320.171 | 12.2298 | 59.95 | 9.29
499.167 | 3.7407 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.844 | 3.7463 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.193 | 4.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.809 | 8.2202 | 60.01 | 5.29 |  | 320.239 | 12.2298 | 59.95 | 9.29
499.239 | 3.7407 | 60.03 | 1.29 |  | 1070.908 | 3.7463 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.256 | 4.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.873 | 8.2203 | 60.01 | 5.29 |  | 320.322 | 12.2238 | 59.95 | 9.29
499.302 | 3.7284 | 60.04 | 1.29 |  | 1070.971 | 3.7463 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.363 | 4.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.936 | 8.2203 | 60.01 | 5.29 |  | 320.385 | 12.2238 | 59.95 | 9.29
499.384 | 3.7284 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.034 | 3.7463 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.431 | 4.0206 | 59.97 | 1.29 |  | 2748.999 | 8.2203 | 60.01 | 5.29 |  | 320.449 | 12.2238 | 59.95 | 9.29
499.452 | 3.7284 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.098 | 3.7463 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.499 | 4.0206 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.062 | 8.2203 | 60.01 | 5.29 |  | 320.512 | 12.2238 | 59.95 | 9.29
499.521 | 3.7284 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.161 | 3.7293 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.567 | 4.0206 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.125 | 8.2203 | 60.01 | 5.29 |  | 320.575 | 12.1975 | 59.96 | 9.29
499.609 | 3.7176 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.224 | 3.7293 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.63 | 4.0206 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.189 | 8.1976 | 60.01 | 5.29 |  | 320.638 | 12.1975 | 59.96 | 9.29
499.673 | 3.7176 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.287 | 3.7293 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.693 | 4.0206 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.252 | 8.1976 | 60.01 | 5.29 |  | 320.701 | 12.1975 | 59.96 | 9.29
499.736 | 3.7176 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.361 | 3.7293 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.757 | 4.008 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.316 | 8.1976 | 60.01 | 5.29 |  | 320.765 | 12.1975 | 59.96 | 9.29
499.799 | 3.7176 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.431 | 3.7232 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.82 | 4.008 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.399 | 8.1976 | 60.01 | 5.29 |  | 320.828 | 12.1975 | 59.96 | 9.29
499.863 | 3.7087 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.5 | 3.7232 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.883 | 4.008 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.471 | 8.1976 | 60.01 | 5.29 |  | 320.891 | 12.1886 | 59.96 | 9.29
499.926 | 3.7087 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.589 | 3.7232 | 60.05 | 1.29 |  | 1932.946 | 4.008 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.539 | 8.1777 | 60 | 5.29 |  | 320.955 | 12.1886 | 59.96 | 9.29
499.989 | 3.7087 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.652 | 3.7232 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.014 | 4.008 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.63 | 8.1777 | 60 | 5.29 |  | 321.034 | 12.1886 | 59.96 | 9.29
500.052 | 3.7087 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.727 | 3.7232 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.077 | 3.9982 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.694 | 8.1777 | 60 | 5.29 |  | 321.102 | 12.1886 | 59.96 | 9.29
500.115 | 3.7087 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.79 | 3.7032 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.141 | 3.9982 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.757 | 8.1777 | 60 | 5.29 |  | 321.17 | 12.1886 | 59.96 | 9.29
500.179 | 3.6931 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.853 | 3.7032 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.204 | 3.9982 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.82 | 8.1715 | 60 | 5.29 |  | 321.239 | 12.1757 | 59.96 | 9.29
500.242 | 3.6931 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.916 | 3.7032 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.268 | 3.9982 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.883 | 8.1715 | 60 | 5.29 |  | 321.326 | 12.1757 | 59.96 | 9.29
500.305 | 3.6931 | 60.04 | 1.29 |  | 1071.979 | 3.7032 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.377 | 3.9982 | 59.97 | 1.29 |  | 2749.946 | 8.1715 | 60 | 5.29 |  | 321.389 | 12.1757 | 59.96 | 9.29
500.381 | 3.6931 | 60.04 | 1.29 |  | 1072.043 | 3.6997 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.447 | 3.9886 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.009 | 8.1715 | 60 | 5.29 |  | 321.453 | 12.1757 | 59.96 | 9.29
500.462 | 3.6931 | 60.04 | 1.29 |  | 1072.106 | 3.6997 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.515 | 3.9886 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.072 | 8.1715 | 60 | 5.29 |  | 321.516 | 12.1696 | 59.96 | 9.29
500.53 | 3.6814 | 60.04 | 1.29 |  | 1072.169 | 3.6997 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.6 | 3.9886 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.136 | 8.1556 | 60 | 5.29 |  | 321.579 | 12.1696 | 59.96 | 9.29
500.612 | 3.6814 | 60.04 | 1.29 |  | 1072.232 | 3.6997 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.663 | 3.9771 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.199 | 8.1556 | 60 | 5.29 |  | 321.642 | 12.1696 | 59.96 | 9.29
500.676 | 3.6814 | 60.04 | 1.29 |  | 1072.305 | 3.6997 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.726 | 3.9771 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.262 | 8.1556 | 60 | 5.29 |  | 321.705 | 12.1696 | 59.96 | 9.29
500.739 | 3.6814 | 60.04 | 1.29 |  | 1072.375 | 3.6787 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.79 | 3.9771 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.338 | 8.1556 | 60 | 5.29 |  | 321.768 | 12.1696 | 59.96 | 9.29
500.803 | 3.6702 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.444 | 3.6787 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.853 | 3.9771 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.414 | 8.1556 | 60 | 5.29 |  | 321.832 | 12.1599 | 59.96 | 9.29
500.866 | 3.6702 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.513 | 3.6787 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.916 | 3.9771 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.481 | 8.1464 | 60 | 5.29 |  | 321.895 | 12.1599 | 59.96 | 9.29
500.929 | 3.6702 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.585 | 3.6787 | 60.05 | 1.29 |  | 1933.979 | 3.9621 | 59.96 | 1.29 |  | 2750.55 | 8.1464 | 60 | 5.29 |  | 321.958 | 12.1599 | 59.96 | 9.29
500.992 | 3.6702 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.648 | 3.6792 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.043 | 3.9621 | 59.96 | 1.29 |  | 2750.623 | 8.1464 | 60 | 5.29 |  | 322.036 | 12.1599 | 59.96 | 9.29
501.066 | 3.6702 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.711 | 3.6792 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.106 | 3.9621 | 59.96 | 1.29 |  | 2750.687 | 8.1464 | 60 | 5.29 |  | 322.118 | 12.1599 | 59.96 | 9.29
501.129 | 3.6585 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.774 | 3.6792 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.169 | 3.9621 | 59.96 | 1.29 |  | 2750.751 | 8.1455 | 59.99 | 5.29 |  | 322.187 | 12.151 | 59.96 | 9.29
501.192 | 3.6585 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.837 | 3.6792 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.232 | 3.9621 | 59.96 | 1.29 |  | 2750.814 | 8.1455 | 59.99 | 5.29 |  | 322.255 | 12.151 | 59.96 | 9.29
501.255 | 3.6585 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.9 | 3.6792 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.295 | 3.9508 | 59.96 | 1.29 |  | 2750.877 | 8.1455 | 59.99 | 5.29 |  | 322.32 | 12.151 | 59.96 | 9.29
501.323 | 3.6585 | 60.03 | 1.29 |  | 1072.964 | 3.6797 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.383 | 3.9508 | 59.96 | 1.29 |  | 2750.94 | 8.1455 | 59.99 | 5.29 |  | 322.383 | 12.151 | 59.96 | 9.29
501.392 | 3.6467 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.028 | 3.6797 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.454 | 3.9508 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.011 | 8.1263 | 59.99 | 5.29 |  | 322.447 | 12.1423 | 59.96 | 9.29
501.461 | 3.6467 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.091 | 3.6797 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.527 | 3.9508 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.074 | 8.1263 | 59.99 | 5.29 |  | 322.51 | 12.1423 | 59.96 | 9.29
501.53 | 3.6467 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.154 | 3.6797 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.617 | 3.9354 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.137 | 8.1263 | 59.99 | 5.29 |  | 322.573 | 12.1423 | 59.96 | 9.29
501.603 | 3.6467 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.217 | 3.6797 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.68 | 3.9354 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.201 | 8.1263 | 59.99 | 5.29 |  | 322.636 | 12.1423 | 59.96 | 9.29
501.677 | 3.6467 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.281 | 3.6543 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.743 | 3.9354 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.264 | 8.1263 | 59.99 | 5.29 |  | 322.699 | 12.1423 | 59.96 | 9.29
501.741 | 3.6316 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.363 | 3.6543 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.806 | 3.9354 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.327 | 8.1138 | 59.99 | 5.29 |  | 322.762 | 12.1321 | 59.96 | 9.29
501.804 | 3.6316 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.431 | 3.6543 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.876 | 3.9343 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.403 | 8.1138 | 59.99 | 5.29 |  | 322.825 | 12.1321 | 59.96 | 9.29
501.867 | 3.6316 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.5 | 3.6543 | 60.06 | 1.29 |  | 1934.939 | 3.9343 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.472 | 8.1138 | 59.99 | 5.29 |  | 322.888 | 12.1321 | 59.96 | 9.29
501.93 | 3.6316 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.597 | 3.6543 | 60.06 | 1.29 |  | 1935.002 | 3.9343 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.54 | 8.1138 | 59.99 | 5.29 |  | 322.952 | 12.1321 | 59.96 | 9.29
501.993 | 3.6272 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.66 | 3.6341 | 60.06 | 1.29 |  | 1935.065 | 3.9343 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.626 | 8.1138 | 59.99 | 5.29 |  | 323.016 | 12.1321 | 59.96 | 9.29
502.056 | 3.6272 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.724 | 3.6341 | 60.06 | 1.29 |  | 1935.128 | 3.9343 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.69 | 8.1005 | 59.99 | 5.29 |  | 323.095 | 12.1105 | 59.97 | 9.29
502.119 | 3.6272 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.787 | 3.6341 | 60.06 | 1.29 |  | 1935.192 | 3.934 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.753 | 8.1005 | 59.99 | 5.29 |  | 323.164 | 12.1105 | 59.97 | 9.29
502.182 | 3.6272 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.85 | 3.6341 | 60.06 | 1.29 |  | 1935.255 | 3.934 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.816 | 8.1005 | 59.99 | 5.29 |  | 323.232 | 12.1105 | 59.97 | 9.29
502.245 | 3.6272 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.913 | 3.6304 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.329 | 3.934 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.879 | 8.1005 | 59.99 | 5.29 |  | 323.316 | 12.1105 | 59.97 | 9.29
502.319 | 3.6278 | 60.03 | 1.29 |  | 1073.976 | 3.6304 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.397 | 3.934 | 59.96 | 1.29 |  | 2751.942 | 8.0885 | 59.99 | 5.29 |  | 323.379 | 12.111 | 59.98 | 9.29
502.388 | 3.6278 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.04 | 3.6304 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.466 | 3.934 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.005 | 8.0885 | 59.99 | 5.29 |  | 323.442 | 12.111 | 59.98 | 9.29
502.456 | 3.6278 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.103 | 3.6304 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.535 | 3.9041 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.068 | 8.0885 | 59.99 | 5.29 |  | 323.505 | 12.111 | 59.98 | 9.29
502.524 | 3.6278 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.175 | 3.6304 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.62 | 3.9041 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.131 | 8.0885 | 59.99 | 5.29 |  | 323.568 | 12.111 | 59.98 | 9.29
502.602 | 3.5989 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.238 | 3.6186 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.683 | 3.9041 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.195 | 8.0885 | 59.99 | 5.29 |  | 323.632 | 12.111 | 59.98 | 9.29
502.665 | 3.5989 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.331 | 3.6186 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.747 | 3.9041 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.258 | 8.0731 | 59.99 | 5.29 |  | 323.695 | 12.0867 | 59.98 | 9.29
502.728 | 3.5989 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.398 | 3.6186 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.81 | 3.89 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.321 | 8.0731 | 59.99 | 5.29 |  | 323.759 | 12.0867 | 59.98 | 9.29
502.792 | 3.5989 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.481 | 3.6186 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.873 | 3.89 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.399 | 8.0731 | 59.99 | 5.29 |  | 323.822 | 12.0867 | 59.98 | 9.29
502.855 | 3.5989 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.549 | 3.6035 | 60.05 | 1.29 |  | 1935.937 | 3.89 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.468 | 8.0731 | 59.99 | 5.29 |  | 323.885 | 12.0867 | 59.98 | 9.29
502.918 | 3.582 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.613 | 3.6035 | 60.05 | 1.29 |  | 1936 | 3.89 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.547 | 8.0731 | 59.99 | 5.29 |  | 323.956 | 12.0867 | 59.98 | 9.29
502.981 | 3.582 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.676 | 3.6035 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.063 | 3.89 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.627 | 8.062 | 59.98 | 5.29 |  | 324.049 | 12.0719 | 59.98 | 9.29
503.044 | 3.582 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.739 | 3.6035 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.127 | 3.8808 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.69 | 8.062 | 59.98 | 5.29 |  | 324.117 | 12.0719 | 59.98 | 9.29
503.107 | 3.582 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.802 | 3.5937 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.19 | 3.8808 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.754 | 8.062 | 59.98 | 5.29 |  | 324.186 | 12.0719 | 59.98 | 9.29
503.17 | 3.582 | 60.03 | 1.29 |  | 1074.865 | 3.5937 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.253 | 3.8808 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.817 | 8.062 | 59.98 | 5.29 |  | 324.265 | 12.0719 | 59.98 | 9.29
503.233 | 3.5806 | 60.02 | 1.29 |  | 1074.928 | 3.5937 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.329 | 3.8808 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.88 | 8.0423 | 59.98 | 5.29 |  | 324.329 | 12.0673 | 59.98 | 9.29
503.297 | 3.5806 | 60.02 | 1.29 |  | 1074.991 | 3.5937 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.4 | 3.8808 | 59.96 | 1.29 |  | 2752.943 | 8.0423 | 59.98 | 5.29 |  | 324.392 | 12.0673 | 59.98 | 9.29
503.38 | 3.5806 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.054 | 3.5937 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.469 | 3.8601 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.006 | 8.0423 | 59.98 | 5.29 |  | 324.455 | 12.0673 | 59.98 | 9.29
503.448 | 3.5806 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.118 | 3.5799 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.538 | 3.8601 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.069 | 8.0423 | 59.98 | 5.29 |  | 324.519 | 12.0673 | 59.98 | 9.29
503.516 | 3.5625 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.181 | 3.5799 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.62 | 3.8601 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.133 | 8.0423 | 59.98 | 5.29 |  | 324.582 | 12.0541 | 59.98 | 9.29
503.607 | 3.5625 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.244 | 3.5799 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.683 | 3.8601 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.196 | 8.0383 | 59.98 | 5.29 |  | 324.645 | 12.0541 | 59.98 | 9.29
503.67 | 3.5625 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.31 | 3.5799 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.747 | 3.8573 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.259 | 8.0383 | 59.98 | 5.29 |  | 324.708 | 12.0541 | 59.98 | 9.29
503.733 | 3.5625 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.379 | 3.5799 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.81 | 3.8573 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.322 | 8.0383 | 59.98 | 5.29 |  | 324.771 | 12.0541 | 59.98 | 9.29
503.8 | 3.5625 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.447 | 3.5694 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.873 | 3.8573 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.396 | 8.0383 | 59.98 | 5.29 |  | 324.835 | 12.0541 | 59.98 | 9.29
503.864 | 3.5524 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.515 | 3.5694 | 60.05 | 1.29 |  | 1936.936 | 3.8573 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.478 | 8.0383 | 59.98 | 5.29 |  | 324.898 | 12.0503 | 59.98 | 9.29
503.927 | 3.5524 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.594 | 3.5694 | 60.05 | 1.29 |  | 1937 | 3.8573 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.546 | 8.0201 | 59.98 | 5.29 |  | 324.961 | 12.0503 | 59.98 | 9.29
503.99 | 3.5524 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.657 | 3.5694 | 60.05 | 1.29 |  | 1937.063 | 3.845 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.62 | 8.0201 | 59.98 | 5.29 |  | 325.065 | 12.0503 | 59.98 | 9.29
504.053 | 3.5524 | 60.02 | 1.29 |  | 1075.72 | 3.5563 | 60.05 | 1.29 |  | 1937.126 | 3.845 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.683 | 8.0201 | 59.98 | 5.29 |  | 325.134 | 12.0503 | 59.98 | 9.29
504.117 | 3.5391 | 60.01 | 1.29 |  | 1075.783 | 3.5563 | 60.05 | 1.29 |  | 1937.189 | 3.845 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.746 | 8.0201 | 59.98 | 5.29 |  | 325.203 | 12.0265 | 59.99 | 9.29
504.181 | 3.5391 | 60.01 | 1.29 |  | 1075.846 | 3.5563 | 60.05 | 1.29 |  | 1937.252 | 3.845 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.81 | 8.0165 | 59.97 | 5.29 |  | 325.271 | 12.0265 | 59.99 | 9.29
504.244 | 3.5391 | 60.01 | 1.29 |  | 1075.91 | 3.5563 | 60.05 | 1.29 |  | 1937.358 | 3.845 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.873 | 8.0165 | 59.97 | 5.29 |  | 325.335 | 12.0265 | 59.99 | 9.29
504.307 | 3.5391 | 60.01 | 1.29 |  | 1075.973 | 3.5563 | 60.05 | 1.29 |  | 1937.427 | 3.8338 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.936 | 8.0165 | 59.97 | 5.29 |  | 325.398 | 12.0265 | 59.99 | 9.29
504.38 | 3.5391 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.036 | 3.5462 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.496 | 3.8338 | 59.96 | 1.29 |  | 2753.999 | 8.0165 | 59.97 | 5.29 |  | 325.462 | 12.0265 | 59.99 | 9.29
504.448 | 3.5284 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.099 | 3.5462 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.564 | 3.8338 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.062 | 8.0165 | 59.97 | 5.29 |  | 325.525 | 12.0199 | 59.99 | 9.29
504.516 | 3.5284 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.162 | 3.5462 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.639 | 3.8338 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.125 | 7.9974 | 59.97 | 5.29 |  | 325.588 | 12.0199 | 59.99 | 9.29
504.607 | 3.5284 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.226 | 3.5462 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.702 | 3.8245 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.188 | 7.9974 | 59.97 | 5.29 |  | 325.652 | 12.0199 | 59.99 | 9.29
504.672 | 3.5284 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.289 | 3.5462 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.765 | 3.8245 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.252 | 7.9974 | 59.97 | 5.29 |  | 325.715 | 12.0199 | 59.99 | 9.29
504.735 | 3.5231 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.371 | 3.5302 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.828 | 3.8245 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.315 | 7.9974 | 59.97 | 5.29 |  | 325.783 | 11.9963 | 60 | 9.29
504.798 | 3.5231 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.44 | 3.5302 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.892 | 3.8245 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.411 | 7.9974 | 59.97 | 5.29 |  | 325.847 | 11.9963 | 60 | 9.29
504.861 | 3.5231 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.509 | 3.5302 | 60.04 | 1.29 |  | 1937.955 | 3.8103 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.48 | 7.9971 | 59.97 | 5.29 |  | 325.91 | 11.9963 | 60 | 9.29
504.925 | 3.5231 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.584 | 3.5302 | 60.04 | 1.29 |  | 1938.019 | 3.8103 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.548 | 7.9971 | 59.97 | 5.29 |  | 325.973 | 11.9963 | 60 | 9.29
504.988 | 3.5231 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.648 | 3.5273 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.102 | 3.8103 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.626 | 7.9971 | 59.97 | 5.29 |  | 326.059 | 11.9963 | 60 | 9.29
505.051 | 3.501 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.711 | 3.5273 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.184 | 3.8103 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.696 | 7.9966 | 59.97 | 5.29 |  | 326.127 | 11.9849 | 60 | 9.29
505.114 | 3.501 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.774 | 3.5273 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.256 | 3.8103 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.759 | 7.9966 | 59.97 | 5.29 |  | 326.196 | 11.9849 | 60 | 9.29
505.177 | 3.501 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.837 | 3.5273 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.323 | 3.7981 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.822 | 7.9966 | 59.97 | 5.29 |  | 326.264 | 11.9849 | 60 | 9.29
505.24 | 3.501 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.9 | 3.5273 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.394 | 3.7981 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.886 | 7.9966 | 59.97 | 5.29 |  | 326.328 | 11.9849 | 60 | 9.29
505.309 | 3.501 | 60.01 | 1.29 |  | 1076.963 | 3.5116 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.463 | 3.7981 | 59.96 | 1.29 |  | 2754.949 | 7.9966 | 59.97 | 5.29 |  | 326.393 | 11.9738 | 60 | 9.29
505.388 | 3.49 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.026 | 3.5116 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.532 | 3.7981 | 59.96 | 1.29 |  | 2755.013 | 7.9694 | 59.97 | 5.29 |  | 326.456 | 11.9738 | 60 | 9.29
505.456 | 3.49 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.089 | 3.5116 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.626 | 3.7847 | 59.96 | 1.29 |  | 2755.076 | 7.9694 | 59.97 | 5.29 |  | 326.519 | 11.9738 | 60 | 9.29
505.525 | 3.49 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.152 | 3.5116 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.689 | 3.7847 | 59.96 | 1.29 |  | 2755.14 | 7.9694 | 59.97 | 5.29 |  | 326.583 | 11.9738 | 60 | 9.29
505.601 | 3.49 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.216 | 3.5116 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.752 | 3.7847 | 59.96 | 1.29 |  | 2755.203 | 7.9694 | 59.97 | 5.29 |  | 326.646 | 11.9738 | 60 | 9.29
505.664 | 3.4786 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.279 | 3.5049 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.816 | 3.7847 | 59.96 | 1.29 |  | 2755.266 | 7.9694 | 59.97 | 5.29 |  | 326.709 | 11.9716 | 60 | 9.29
505.727 | 3.4786 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.363 | 3.5049 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.879 | 3.7738 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.342 | 7.9506 | 59.97 | 5.29 |  | 326.772 | 11.9716 | 60 | 9.29
505.798 | 3.4786 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.431 | 3.5049 | 60.03 | 1.29 |  | 1938.942 | 3.7738 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.41 | 7.9506 | 59.97 | 5.29 |  | 326.835 | 11.9716 | 60 | 9.29
505.861 | 3.4786 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.5 | 3.5049 | 60.03 | 1.29 |  | 1939.005 | 3.7738 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.478 | 7.9506 | 59.97 | 5.29 |  | 326.899 | 11.9716 | 60 | 9.29
505.924 | 3.4786 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.596 | 3.4737 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.069 | 3.7738 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.547 | 7.9506 | 59.97 | 5.29 |  | 326.962 | 11.9716 | 60 | 9.29
505.988 | 3.4693 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.659 | 3.4737 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.132 | 3.7738 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.621 | 7.9506 | 59.97 | 5.29 |  | 327.039 | 11.9495 | 60 | 9.29
506.051 | 3.4693 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.722 | 3.4737 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.196 | 3.7591 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.685 | 7.9487 | 59.97 | 5.29 |  | 327.108 | 11.9495 | 60 | 9.29
506.114 | 3.4693 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.785 | 3.4737 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.259 | 3.7591 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.748 | 7.9487 | 59.97 | 5.29 |  | 327.177 | 11.9495 | 60 | 9.29
506.177 | 3.4693 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.849 | 3.4722 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.358 | 3.7591 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.811 | 7.9487 | 59.97 | 5.29 |  | 327.246 | 11.9495 | 60 | 9.29
506.24 | 3.4693 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.912 | 3.4722 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.426 | 3.7591 | 59.97 | 1.29 |  | 2755.874 | 7.9487 | 59.97 | 5.29 |  | 327.325 | 11.9495 | 60 | 9.29
506.32 | 3.4552 | 60.01 | 1.29 |  | 1077.975 | 3.4722 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.494 | 3.748 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.938 | 7.9268 | 59.96 | 5.29 |  | 327.388 | 11.9482 | 60 | 9.29
506.388 | 3.4552 | 60.01 | 1.29 |  | 1078.038 | 3.4722 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.562 | 3.748 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.001 | 7.9268 | 59.96 | 5.29 |  | 327.452 | 11.9482 | 60 | 9.29
506.457 | 3.4552 | 60.01 | 1.29 |  | 1078.101 | 3.4722 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.626 | 3.748 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.065 | 7.9268 | 59.96 | 5.29 |  | 327.515 | 11.9482 | 60 | 9.29
506.526 | 3.4552 | 60.01 | 1.29 |  | 1078.165 | 3.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.689 | 3.748 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.129 | 7.9268 | 59.96 | 5.29 |  | 327.578 | 11.9482 | 60 | 9.29
506.6 | 3.4435 | 60 | 1.29 |  | 1078.229 | 3.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.752 | 3.748 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.192 | 7.9268 | 59.96 | 5.29 |  | 327.642 | 11.914 | 60 | 9.29
506.663 | 3.4435 | 60 | 1.29 |  | 1078.304 | 3.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.816 | 3.7302 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.256 | 7.9274 | 59.96 | 5.29 |  | 327.705 | 11.914 | 60 | 9.29
506.726 | 3.4435 | 60 | 1.29 |  | 1078.372 | 3.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.879 | 3.7302 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.319 | 7.9274 | 59.96 | 5.29 |  | 327.768 | 11.914 | 60 | 9.29
506.79 | 3.4435 | 60 | 1.29 |  | 1078.441 | 3.451 | 60.02 | 1.29 |  | 1939.942 | 3.7302 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.394 | 7.9274 | 59.96 | 5.29 |  | 327.831 | 11.914 | 60 | 9.29
506.862 | 3.4435 | 60 | 1.29 |  | 1078.509 | 3.4488 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.005 | 3.7302 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.461 | 7.9274 | 59.96 | 5.29 |  | 327.897 | 11.914 | 60 | 9.29
506.925 | 3.424 | 60 | 1.29 |  | 1078.596 | 3.4488 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.068 | 3.7302 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.543 | 7.9274 | 59.96 | 5.29 |  | 327.96 | 11.9042 | 60 | 9.29
506.988 | 3.424 | 60 | 1.29 |  | 1078.659 | 3.4488 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.132 | 3.7246 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.626 | 7.9095 | 59.96 | 5.29 |  | 328.058 | 11.9042 | 60 | 9.29
507.051 | 3.424 | 60 | 1.29 |  | 1078.722 | 3.4488 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.195 | 3.7246 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.69 | 7.9095 | 59.96 | 5.29 |  | 328.127 | 11.9042 | 60 | 9.29
507.114 | 3.424 | 60 | 1.29 |  | 1078.785 | 3.4285 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.258 | 3.7246 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.753 | 7.9095 | 59.96 | 5.29 |  | 328.194 | 11.9042 | 60 | 9.29
507.178 | 3.4186 | 60 | 1.29 |  | 1078.848 | 3.4285 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.328 | 3.7246 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.816 | 7.9095 | 59.96 | 5.29 |  | 328.262 | 11.895 | 60.01 | 9.29
507.241 | 3.4186 | 60 | 1.29 |  | 1078.912 | 3.4285 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.408 | 3.7246 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.879 | 7.9098 | 59.96 | 5.29 |  | 328.326 | 11.895 | 60.01 | 9.29
507.316 | 3.4186 | 60 | 1.29 |  | 1078.975 | 3.4285 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.476 | 3.7073 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.942 | 7.9098 | 59.96 | 5.29 |  | 328.39 | 11.895 | 60.01 | 9.29
507.384 | 3.4186 | 60 | 1.29 |  | 1079.038 | 3.4285 | 60.02 | 1.29 |  | 1940.543 | 3.7073 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.005 | 7.9098 | 59.96 | 5.29 |  | 328.453 | 11.895 | 60.01 | 9.29
507.452 | 3.4186 | 60 | 1.29 |  | 1079.101 | 3.4268 | 60.01 | 1.29 |  | 1940.611 | 3.7073 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.068 | 7.9098 | 59.96 | 5.29 |  | 328.516 | 11.895 | 60.01 | 9.29
507.52 | 3.4045 | 60 | 1.29 |  | 1079.165 | 3.4268 | 60.01 | 1.29 |  | 1940.674 | 3.7073 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.132 | 7.9098 | 59.96 | 5.29 |  | 328.58 | 11.8858 | 60.01 | 9.29
507.612 | 3.4045 | 60 | 1.29 |  | 1079.229 | 3.4268 | 60.01 | 1.29 |  | 1940.737 | 3.7021 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.195 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 328.643 | 11.8858 | 60.01 | 9.29
507.675 | 3.4045 | 60 | 1.29 |  | 1079.292 | 3.4268 | 60.01 | 1.29 |  | 1940.801 | 3.7021 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.259 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 328.706 | 11.8858 | 60.01 | 9.29
507.738 | 3.4045 | 60 | 1.29 |  | 1079.363 | 3.4268 | 60.01 | 1.29 |  | 1940.864 | 3.7021 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.322 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 328.769 | 11.8858 | 60.01 | 9.29
507.802 | 3.3944 | 60 | 1.29 |  | 1079.431 | 3.3986 | 60.01 | 1.29 |  | 1940.927 | 3.7021 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.394 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 328.842 | 11.8858 | 60.01 | 9.29
507.865 | 3.3944 | 60 | 1.29 |  | 1079.499 | 3.3986 | 60.01 | 1.29 |  | 1940.99 | 3.7021 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.469 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 328.905 | 11.8729 | 60.01 | 9.29
507.928 | 3.3944 | 60 | 1.29 |  | 1079.589 | 3.3986 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.054 | 3.6807 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.537 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 328.968 | 11.8729 | 60.01 | 9.29
507.992 | 3.3944 | 60 | 1.29 |  | 1079.652 | 3.3986 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.117 | 3.6807 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.625 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 329.035 | 11.8729 | 60.01 | 9.29
508.055 | 3.3944 | 60 | 1.29 |  | 1079.715 | 3.3979 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.18 | 3.6807 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.689 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 329.102 | 11.8729 | 60.01 | 9.29
508.118 | 3.3729 | 60 | 1.29 |  | 1079.779 | 3.3979 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.243 | 3.6807 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.762 | 7.881 | 59.96 | 5.29 |  | 329.17 | 11.8506 | 60.01 | 9.29
508.181 | 3.3729 | 60 | 1.29 |  | 1079.842 | 3.3979 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.323 | 3.6807 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.825 | 7.8498 | 59.96 | 5.29 |  | 329.237 | 11.8506 | 60.01 | 9.29
508.244 | 3.3729 | 60 | 1.29 |  | 1079.905 | 3.3979 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.391 | 3.6769 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.888 | 7.8498 | 59.96 | 5.29 |  | 329.32 | 11.8506 | 60.01 | 9.29
508.321 | 3.3729 | 60 | 1.29 |  | 1079.968 | 3.3979 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.46 | 3.6769 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.951 | 7.8498 | 59.96 | 5.29 |  | 329.383 | 11.8506 | 60.01 | 9.29
508.405 | 3.3729 | 60 | 1.29 |  | 1080.031 | 3.3754 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.528 | 3.6769 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.014 | 7.8498 | 59.96 | 5.29 |  | 329.455 | 11.8506 | 60.01 | 9.29
508.473 | 3.3684 | 60 | 1.29 |  | 1080.094 | 3.3754 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.601 | 3.6769 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.078 | 7.8344 | 59.96 | 5.29 |  | 329.519 | 11.8434 | 60.02 | 9.29
508.542 | 3.3684 | 60 | 1.29 |  | 1080.157 | 3.3754 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.665 | 3.6529 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.142 | 7.8344 | 59.96 | 5.29 |  | 329.582 | 11.8434 | 60.02 | 9.29
508.605 | 3.3684 | 60 | 1.29 |  | 1080.221 | 3.3754 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.728 | 3.6529 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.205 | 7.8344 | 59.96 | 5.29 |  | 329.646 | 11.8434 | 60.02 | 9.29
508.668 | 3.3684 | 60 | 1.29 |  | 1080.285 | 3.3754 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.791 | 3.6529 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.269 | 7.8344 | 59.96 | 5.29 |  | 329.709 | 11.8434 | 60.02 | 9.29
508.731 | 3.3499 | 60 | 1.29 |  | 1080.366 | 3.376 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.854 | 3.6529 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.338 | 7.8344 | 59.96 | 5.29 |  | 329.772 | 11.8291 | 60.02 | 9.29
508.795 | 3.3499 | 60 | 1.29 |  | 1080.434 | 3.376 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.918 | 3.6529 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.417 | 7.8304 | 59.96 | 5.29 |  | 329.837 | 11.8291 | 60.02 | 9.29
508.858 | 3.3499 | 60 | 1.29 |  | 1080.504 | 3.376 | 60.01 | 1.29 |  | 1941.981 | 3.6525 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.485 | 7.8304 | 59.96 | 5.29 |  | 329.9 | 11.8291 | 60.02 | 9.29
508.921 | 3.3499 | 60 | 1.29 |  | 1080.584 | 3.376 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.044 | 3.6525 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.553 | 7.8304 | 59.96 | 5.29 |  | 329.964 | 11.8291 | 60.02 | 9.29
508.984 | 3.3499 | 60 | 1.29 |  | 1080.647 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.108 | 3.6525 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.634 | 7.8304 | 59.96 | 5.29 |  | 330.055 | 11.8291 | 60.02 | 9.29
509.047 | 3.3439 | 60 | 1.29 |  | 1080.711 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.171 | 3.6525 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.698 | 7.8268 | 59.96 | 5.29 |  | 330.122 | 11.8248 | 60.02 | 9.29
509.111 | 3.3439 | 60 | 1.29 |  | 1080.774 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.24 | 3.6321 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.761 | 7.8268 | 59.96 | 5.29 |  | 330.201 | 11.8248 | 60.02 | 9.29
509.174 | 3.3439 | 60 | 1.29 |  | 1080.837 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.303 | 3.6321 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.826 | 7.8268 | 59.96 | 5.29 |  | 330.269 | 11.8248 | 60.02 | 9.29
509.238 | 3.3439 | 60 | 1.29 |  | 1080.9 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.384 | 3.6321 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.889 | 7.8268 | 59.96 | 5.29 |  | 330.332 | 11.8248 | 60.02 | 9.29
509.301 | 3.3439 | 60 | 1.29 |  | 1080.964 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.453 | 3.6321 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.952 | 7.8268 | 59.96 | 5.29 |  | 330.396 | 11.7986 | 60.02 | 9.29
509.384 | 3.3229 | 60 | 1.29 |  | 1081.027 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.522 | 3.6321 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.017 | 7.803 | 59.96 | 5.29 |  | 330.459 | 11.7986 | 60.02 | 9.29
509.452 | 3.3229 | 60 | 1.29 |  | 1081.09 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.609 | 3.6309 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.08 | 7.803 | 59.96 | 5.29 |  | 330.522 | 11.7986 | 60.02 | 9.29
509.52 | 3.3229 | 60 | 1.29 |  | 1081.153 | 3.3487 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.673 | 3.6309 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.144 | 7.803 | 59.96 | 5.29 |  | 330.586 | 11.7986 | 60.02 | 9.29
509.599 | 3.3229 | 60 | 1.29 |  | 1081.221 | 3.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.736 | 3.6309 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.21 | 7.803 | 59.96 | 5.29 |  | 330.649 | 11.7986 | 60.02 | 9.29
509.663 | 3.3227 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.284 | 3.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.799 | 3.6309 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.274 | 7.803 | 59.96 | 5.29 |  | 330.712 | 11.792 | 60.02 | 9.29
509.726 | 3.3227 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.361 | 3.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.863 | 3.6077 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.366 | 7.7892 | 59.95 | 5.29 |  | 330.775 | 11.792 | 60.02 | 9.29
509.789 | 3.3227 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.43 | 3.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.926 | 3.6077 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.434 | 7.7892 | 59.95 | 5.29 |  | 330.838 | 11.792 | 60.02 | 9.29
509.853 | 3.3227 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.498 | 3.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 1942.989 | 3.6077 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.502 | 7.7892 | 59.95 | 5.29 |  | 330.901 | 11.792 | 60.02 | 9.29
509.916 | 3.3227 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.587 | 3.3221 | 60.01 | 1.29 |  | 1943.052 | 3.6077 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.569 | 7.7892 | 59.95 | 5.29 |  | 330.965 | 11.792 | 60.02 | 9.29
509.979 | 3.305 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.65 | 3.3221 | 60.01 | 1.29 |  | 1943.115 | 3.6077 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.633 | 7.7807 | 59.95 | 5.29 |  | 331.064 | 11.7925 | 60.02 | 9.29
510.042 | 3.305 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.713 | 3.3221 | 60.01 | 1.29 |  | 1943.178 | 3.6049 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.697 | 7.7807 | 59.95 | 5.29 |  | 331.133 | 11.7925 | 60.02 | 9.29
510.105 | 3.305 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.776 | 3.3221 | 60.01 | 1.29 |  | 1943.241 | 3.6049 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.761 | 7.7807 | 59.95 | 5.29 |  | 331.201 | 11.7925 | 60.02 | 9.29
510.168 | 3.305 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.839 | 3.3184 | 60 | 1.29 |  | 1943.304 | 3.6049 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.825 | 7.7807 | 59.95 | 5.29 |  | 331.29 | 11.7925 | 60.02 | 9.29
510.242 | 3.305 | 59.99 | 1.29 |  | 1081.903 | 3.3184 | 60 | 1.29 |  | 1943.383 | 3.6049 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.889 | 7.7807 | 59.95 | 5.29 |  | 331.354 | 11.7749 | 60.02 | 9.29
510.315 | 3.302 | 60 | 1.29 |  | 1081.966 | 3.3184 | 60 | 1.29 |  | 1943.456 | 3.6049 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.952 | 7.7808 | 59.95 | 5.29 |  | 331.417 | 11.7749 | 60.02 | 9.29
510.383 | 3.302 | 60 | 1.29 |  | 1082.029 | 3.3184 | 60 | 1.29 |  | 1943.524 | 3.5849 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.015 | 7.7808 | 59.95 | 5.29 |  | 331.48 | 11.7749 | 60.02 | 9.29
510.452 | 3.302 | 60 | 1.29 |  | 1082.092 | 3.3184 | 60 | 1.29 |  | 1943.624 | 3.5849 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.078 | 7.7808 | 59.95 | 5.29 |  | 331.543 | 11.7749 | 60.02 | 9.29
510.521 | 3.302 | 60 | 1.29 |  | 1082.155 | 3.3003 | 60 | 1.29 |  | 1943.687 | 3.5849 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.141 | 7.7808 | 59.95 | 5.29 |  | 331.606 | 11.7622 | 60.03 | 9.29
510.604 | 3.2722 | 60 | 1.29 |  | 1082.218 | 3.3003 | 60 | 1.29 |  | 1943.751 | 3.5849 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.206 | 7.7808 | 59.95 | 5.29 |  | 331.67 | 11.7622 | 60.03 | 9.29
510.67 | 3.2722 | 60 | 1.29 |  | 1082.281 | 3.3003 | 60 | 1.29 |  | 1943.815 | 3.5824 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.269 | 7.7798 | 59.95 | 5.29 |  | 331.733 | 11.7622 | 60.03 | 9.29
510.733 | 3.2722 | 60 | 1.29 |  | 1082.363 | 3.3003 | 60 | 1.29 |  | 1943.878 | 3.5824 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.344 | 7.7798 | 59.95 | 5.29 |  | 331.796 | 11.7622 | 60.03 | 9.29
510.796 | 3.2722 | 60 | 1.29 |  | 1082.445 | 3.3003 | 60 | 1.29 |  | 1943.941 | 3.5824 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.412 | 7.7798 | 59.95 | 5.29 |  | 331.859 | 11.7622 | 60.03 | 9.29
510.86 | 3.2716 | 60 | 1.29 |  | 1082.514 | 3.2955 | 60 | 1.29 |  | 1944.004 | 3.5824 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.48 | 7.7798 | 59.95 | 5.29 |  | 331.922 | 11.7502 | 60.03 | 9.29
510.924 | 3.2716 | 60 | 1.29 |  | 1082.594 | 3.2955 | 60 | 1.29 |  | 1944.074 | 3.5729 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.548 | 7.7396 | 59.95 | 5.29 |  | 331.987 | 11.7502 | 60.03 | 9.29
510.987 | 3.2716 | 60 | 1.29 |  | 1082.657 | 3.2955 | 60 | 1.29 |  | 1944.137 | 3.5729 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.628 | 7.7396 | 59.95 | 5.29 |  | 332.079 | 11.7502 | 60.03 | 9.29
511.05 | 3.2716 | 60 | 1.29 |  | 1082.721 | 3.2955 | 60 | 1.29 |  | 1944.2 | 3.5729 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.691 | 7.7396 | 59.95 | 5.29 |  | 332.147 | 11.7502 | 60.03 | 9.29
511.113 | 3.2716 | 60 | 1.29 |  | 1082.784 | 3.2662 | 60 | 1.29 |  | 1944.263 | 3.5729 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.755 | 7.7396 | 59.95 | 5.29 |  | 332.226 | 11.7502 | 60.03 | 9.29
511.176 | 3.2642 | 60 | 1.29 |  | 1082.847 | 3.2662 | 60 | 1.29 |  | 1944.365 | 3.5729 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.819 | 7.7396 | 59.95 | 5.29 |  | 332.309 | 11.7392 | 60.03 | 9.29
511.239 | 3.2642 | 60 | 1.29 |  | 1082.91 | 3.2662 | 60 | 1.29 |  | 1944.433 | 3.5555 | 59.97 | 1.29 |  | 2760.883 | 7.7273 | 59.95 | 5.29 |  | 332.372 | 11.7392 | 60.03 | 9.29
511.316 | 3.2642 | 60 | 1.29 |  | 1082.973 | 3.2662 | 60 | 1.29 |  | 1944.502 | 3.5555 | 59.97 | 1.29 |  | 2760.947 | 7.7273 | 59.95 | 5.29 |  | 332.435 | 11.7392 | 60.03 | 9.29
511.385 | 3.2642 | 60 | 1.29 |  | 1083.036 | 3.2662 | 60 | 1.29 |  | 1944.571 | 3.5555 | 59.97 | 1.29 |  | 2761.011 | 7.7273 | 59.95 | 5.29 |  | 332.498 | 11.7392 | 60.03 | 9.29
511.467 | 3.2642 | 60 | 1.29 |  | 1083.1 | 3.2532 | 60 | 1.29 |  | 1944.635 | 3.5555 | 59.97 | 1.29 |  | 2761.074 | 7.7273 | 59.95 | 5.29 |  | 332.561 | 11.7302 | 60.03 | 9.29
511.535 | 3.2515 | 60 | 1.29 |  | 1083.163 | 3.2532 | 60 | 1.29 |  | 1944.698 | 3.5278 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.144 | 7.7262 | 59.95 | 5.29 |  | 332.624 | 11.7302 | 60.03 | 9.29
511.612 | 3.2515 | 60 | 1.29 |  | 1083.227 | 3.2532 | 60 | 1.29 |  | 1944.761 | 3.5278 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.207 | 7.7262 | 59.95 | 5.29 |  | 332.688 | 11.7302 | 60.03 | 9.29
511.675 | 3.2515 | 60 | 1.29 |  | 1083.29 | 3.2532 | 60 | 1.29 |  | 1944.824 | 3.5278 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.271 | 7.7262 | 59.95 | 5.29 |  | 332.751 | 11.7302 | 60.03 | 9.29
511.738 | 3.2515 | 60 | 1.29 |  | 1083.371 | 3.2532 | 60 | 1.29 |  | 1944.888 | 3.5278 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.346 | 7.7262 | 59.95 | 5.29 |  | 332.814 | 11.7302 | 60.03 | 9.29
511.801 | 3.2277 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.443 | 3.2536 | 60 | 1.29 |  | 1944.951 | 3.5278 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.414 | 7.7262 | 59.95 | 5.29 |  | 332.877 | 11.7217 | 60.03 | 9.29
511.864 | 3.2277 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.511 | 3.2536 | 60 | 1.29 |  | 1945.014 | 3.5264 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.483 | 7.7261 | 59.95 | 5.29 |  | 332.941 | 11.7217 | 60.03 | 9.29
511.928 | 3.2277 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.585 | 3.2536 | 60 | 1.29 |  | 1945.077 | 3.5264 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.551 | 7.7261 | 59.95 | 5.29 |  | 333.004 | 11.7217 | 60.03 | 9.29
511.991 | 3.2277 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.649 | 3.2536 | 60 | 1.29 |  | 1945.14 | 3.5264 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.623 | 7.7261 | 59.95 | 5.29 |  | 333.086 | 11.7217 | 60.03 | 9.29
512.054 | 3.2277 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.712 | 3.2524 | 60 | 1.29 |  | 1945.204 | 3.5264 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.687 | 7.7261 | 59.95 | 5.29 |  | 333.155 | 11.71 | 60.03 | 9.29
512.117 | 3.2251 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.775 | 3.2524 | 60 | 1.29 |  | 1945.267 | 3.5264 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.757 | 7.6945 | 59.95 | 5.29 |  | 333.223 | 11.71 | 60.03 | 9.29
512.18 | 3.2251 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.838 | 3.2524 | 60 | 1.29 |  | 1945.33 | 3.5212 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.83 | 7.6945 | 59.95 | 5.29 |  | 333.325 | 11.71 | 60.03 | 9.29
512.243 | 3.2251 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.901 | 3.2524 | 60 | 1.29 |  | 1945.399 | 3.5212 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.894 | 7.6945 | 59.95 | 5.29 |  | 333.388 | 11.71 | 60.03 | 9.29
512.313 | 3.2251 | 59.99 | 1.29 |  | 1083.97 | 3.2338 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.469 | 3.5212 | 59.98 | 1.29 |  | 2761.957 | 7.6945 | 59.95 | 5.29 |  | 333.452 | 11.6911 | 60.03 | 9.29
512.39 | 3.2251 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.033 | 3.2338 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.538 | 3.5212 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.02 | 7.6945 | 59.95 | 5.29 |  | 333.515 | 11.6911 | 60.03 | 9.29
512.457 | 3.2208 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.096 | 3.2338 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.616 | 3.5212 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.083 | 7.6736 | 59.94 | 5.29 |  | 333.578 | 11.6911 | 60.03 | 9.29
512.526 | 3.2208 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.159 | 3.2338 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.68 | 3.5026 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.147 | 7.6736 | 59.94 | 5.29 |  | 333.641 | 11.6911 | 60.03 | 9.29
512.604 | 3.2208 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.222 | 3.2338 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.743 | 3.5026 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.21 | 7.6736 | 59.94 | 5.29 |  | 333.704 | 11.6911 | 60.03 | 9.29
512.667 | 3.2208 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.286 | 3.2317 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.806 | 3.5026 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.273 | 7.6736 | 59.94 | 5.29 |  | 333.767 | 11.6909 | 60.03 | 9.29
512.731 | 3.2065 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.359 | 3.2317 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.87 | 3.5026 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.341 | 7.6736 | 59.94 | 5.29 |  | 333.83 | 11.6909 | 60.03 | 9.29
512.794 | 3.2065 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.427 | 3.2317 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.935 | 3.4978 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.409 | 7.6746 | 59.94 | 5.29 |  | 333.893 | 11.6909 | 60.03 | 9.29
512.857 | 3.2065 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.496 | 3.2317 | 59.99 | 1.29 |  | 1945.998 | 3.4978 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.477 | 7.6746 | 59.94 | 5.29 |  | 333.957 | 11.6909 | 60.03 | 9.29
512.92 | 3.2065 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.577 | 3.2317 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.061 | 3.4978 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.543 | 7.6746 | 59.94 | 5.29 |  | 334.029 | 11.6909 | 60.03 | 9.29
512.994 | 3.2065 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.64 | 3.1961 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.125 | 3.4978 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.617 | 7.6746 | 59.94 | 5.29 |  | 334.109 | 11.6767 | 60.03 | 9.29
513.057 | 3.1772 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.703 | 3.1961 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.188 | 3.4978 | 59.98 | 1.29 |  | 2762.681 | 7.6748 | 59.94 | 5.29 |  | 334.179 | 11.6767 | 60.03 | 9.29
513.12 | 3.1772 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.767 | 3.1961 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.251 | 3.4751 | 59.97 | 1.29 |  | 2762.745 | 7.6748 | 59.94 | 5.29 |  | 334.247 | 11.6767 | 60.03 | 9.29
513.183 | 3.1772 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.83 | 3.1961 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.314 | 3.4751 | 59.97 | 1.29 |  | 2762.809 | 7.6748 | 59.94 | 5.29 |  | 334.326 | 11.6767 | 60.03 | 9.29
513.246 | 3.1772 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.893 | 3.1823 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.385 | 3.4751 | 59.97 | 1.29 |  | 2762.872 | 7.6748 | 59.94 | 5.29 |  | 334.39 | 11.6761 | 60.03 | 9.29
513.322 | 3.174 | 59.99 | 1.29 |  | 1084.957 | 3.1823 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.455 | 3.4751 | 59.97 | 1.29 |  | 2762.936 | 7.6748 | 59.94 | 5.29 |  | 334.453 | 11.6761 | 60.03 | 9.29
513.405 | 3.174 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.02 | 3.1823 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.536 | 3.4751 | 59.97 | 1.29 |  | 2762.999 | 7.6493 | 59.94 | 5.29 |  | 334.516 | 11.6761 | 60.03 | 9.29
513.487 | 3.174 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.083 | 3.1823 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.619 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 2763.063 | 7.6493 | 59.94 | 5.29 |  | 334.579 | 11.6761 | 60.03 | 9.29
513.555 | 3.174 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.146 | 3.1823 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.682 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 2763.126 | 7.6493 | 59.94 | 5.29 |  | 334.642 | 11.6761 | 60.03 | 9.29
513.624 | 3.1686 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.209 | 3.1771 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.745 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 2763.189 | 7.6493 | 59.94 | 5.29 |  | 334.705 | 11.6445 | 60.03 | 9.29
513.726 | 3.1686 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.273 | 3.1771 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.809 | 3.4729 | 59.97 | 1.29 |  | 2763.252 | 7.6493 | 59.94 | 5.29 |  | 334.769 | 11.6445 | 60.03 | 9.29
513.79 | 3.1686 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.353 | 3.1771 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.872 | 3.4529 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.316 | 7.6304 | 59.94 | 5.29 |  | 334.832 | 11.6445 | 60.03 | 9.29
513.853 | 3.1686 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.421 | 3.1771 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.936 | 3.4529 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.401 | 7.6304 | 59.94 | 5.29 |  | 334.895 | 11.6445 | 60.03 | 9.29
513.916 | 3.1362 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.501 | 3.1771 | 59.99 | 1.29 |  | 1946.999 | 3.4529 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.469 | 7.6304 | 59.94 | 5.29 |  | 334.958 | 11.6445 | 60.03 | 9.29
513.98 | 3.1362 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.586 | 3.1794 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.062 | 3.4529 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.541 | 7.6304 | 59.94 | 5.29 |  | 335.025 | 11.628 | 60.03 | 9.29
514.043 | 3.1362 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.65 | 3.1794 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.125 | 3.4529 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.63 | 7.6309 | 59.95 | 5.29 |  | 335.095 | 11.628 | 60.03 | 9.29
514.106 | 3.1362 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.713 | 3.1794 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.188 | 3.4516 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.693 | 7.6309 | 59.95 | 5.29 |  | 335.163 | 11.628 | 60.03 | 9.29
514.169 | 3.1362 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.776 | 3.1794 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.251 | 3.4516 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.756 | 7.6309 | 59.95 | 5.29 |  | 335.231 | 11.628 | 60.03 | 9.29
514.232 | 3.1227 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.839 | 3.15 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.324 | 3.4516 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.819 | 7.6309 | 59.95 | 5.29 |  | 335.318 | 11.6204 | 60.03 | 9.29
514.295 | 3.1227 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.903 | 3.15 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.393 | 3.4516 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.883 | 7.6309 | 59.95 | 5.29 |  | 335.381 | 11.6204 | 60.03 | 9.29
514.377 | 3.1227 | 59.99 | 1.29 |  | 1085.966 | 3.15 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.463 | 3.4284 | 59.96 | 1.29 |  | 2763.946 | 7.6203 | 59.95 | 5.29 |  | 335.444 | 11.6204 | 60.03 | 9.29
514.446 | 3.1227 | 59.99 | 1.29 |  | 1086.029 | 3.15 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.531 | 3.4284 | 59.96 | 1.29 |  | 2764.009 | 7.6203 | 59.95 | 5.29 |  | 335.507 | 11.6204 | 60.03 | 9.29
514.529 | 3.1227 | 59.99 | 1.29 |  | 1086.092 | 3.15 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.62 | 3.4284 | 59.96 | 1.29 |  | 2764.072 | 7.6203 | 59.95 | 5.29 |  | 335.582 | 11.6204 | 60.03 | 9.29
514.611 | 3.1206 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.155 | 3.1265 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.683 | 3.4284 | 59.96 | 1.29 |  | 2764.135 | 7.6203 | 59.95 | 5.29 |  | 335.645 | 11.5939 | 60.03 | 9.29
514.674 | 3.1206 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.219 | 3.1265 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.752 | 3.4244 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.207 | 7.6203 | 59.95 | 5.29 |  | 335.709 | 11.5939 | 60.03 | 9.29
514.737 | 3.1206 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.282 | 3.1265 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.815 | 3.4244 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.27 | 7.6096 | 59.95 | 5.29 |  | 335.772 | 11.5939 | 60.03 | 9.29
514.8 | 3.1206 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.361 | 3.1265 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.878 | 3.4244 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.344 | 7.6096 | 59.95 | 5.29 |  | 335.835 | 11.5939 | 60.03 | 9.29
514.864 | 3.1212 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.429 | 3.1207 | 59.98 | 1.29 |  | 1947.942 | 3.4244 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.413 | 7.6096 | 59.95 | 5.29 |  | 335.898 | 11.587 | 60.03 | 9.29
514.927 | 3.1212 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.497 | 3.1207 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.006 | 3.4244 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.481 | 7.6096 | 59.95 | 5.29 |  | 335.962 | 11.587 | 60.03 | 9.29
514.99 | 3.1212 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.592 | 3.1207 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.069 | 3.402 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.55 | 7.5824 | 59.94 | 5.29 |  | 336.035 | 11.587 | 60.03 | 9.29
515.053 | 3.1212 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.656 | 3.1207 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.132 | 3.402 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.628 | 7.5824 | 59.94 | 5.29 |  | 336.104 | 11.587 | 60.03 | 9.29
515.116 | 3.1212 | 59.98 | 1.29 |  | 1086.722 | 3.1048 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.196 | 3.402 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.691 | 7.5824 | 59.94 | 5.29 |  | 336.173 | 11.587 | 60.03 | 9.29
515.18 | 3.0937 | 59.97 | 1.29 |  | 1086.785 | 3.1048 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.259 | 3.402 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.754 | 7.5824 | 59.94 | 5.29 |  | 336.241 | 11.5771 | 60.03 | 9.29
515.243 | 3.0937 | 59.97 | 1.29 |  | 1086.849 | 3.1048 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.331 | 3.402 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.818 | 7.5811 | 59.95 | 5.29 |  | 336.323 | 11.5771 | 60.03 | 9.29
515.306 | 3.0937 | 59.97 | 1.29 |  | 1086.912 | 3.1048 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.403 | 3.3998 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.881 | 7.5811 | 59.95 | 5.29 |  | 336.386 | 11.5771 | 60.03 | 9.29
515.379 | 3.0937 | 59.97 | 1.29 |  | 1086.975 | 3.1048 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.472 | 3.3998 | 59.97 | 1.29 |  | 2764.944 | 7.5811 | 59.95 | 5.29 |  | 336.449 | 11.5771 | 60.03 | 9.29
515.452 | 3.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.038 | 3.0972 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.54 | 3.3998 | 59.97 | 1.29 |  | 2765.007 | 7.5811 | 59.95 | 5.29 |  | 336.513 | 11.5714 | 60.03 | 9.29
515.52 | 3.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.101 | 3.0972 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.618 | 3.3998 | 59.97 | 1.29 |  | 2765.07 | 7.5811 | 59.95 | 5.29 |  | 336.576 | 11.5714 | 60.03 | 9.29
515.605 | 3.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.167 | 3.0972 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.681 | 3.3732 | 59.97 | 1.29 |  | 2765.134 | 7.5682 | 59.95 | 5.29 |  | 336.639 | 11.5714 | 60.03 | 9.29
515.669 | 3.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.231 | 3.0972 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.744 | 3.3732 | 59.97 | 1.29 |  | 2765.197 | 7.5682 | 59.95 | 5.29 |  | 336.702 | 11.5714 | 60.03 | 9.29
515.733 | 3.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.306 | 3.0972 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.807 | 3.3732 | 59.97 | 1.29 |  | 2765.26 | 7.5682 | 59.95 | 5.29 |  | 336.765 | 11.5714 | 60.03 | 9.29
515.796 | 3.0682 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.377 | 3.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.87 | 3.3732 | 59.97 | 1.29 |  | 2765.338 | 7.5682 | 59.95 | 5.29 |  | 336.828 | 11.5605 | 60.04 | 9.29
515.859 | 3.0682 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.446 | 3.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.933 | 3.3732 | 59.97 | 1.29 |  | 2765.407 | 7.5682 | 59.95 | 5.29 |  | 336.891 | 11.5605 | 60.04 | 9.29
515.922 | 3.0682 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.514 | 3.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 1948.997 | 3.3741 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.476 | 7.552 | 59.95 | 5.29 |  | 336.954 | 11.5605 | 60.04 | 9.29
515.985 | 3.0682 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.585 | 3.0823 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.06 | 3.3741 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.544 | 7.552 | 59.95 | 5.29 |  | 337.017 | 11.5605 | 60.04 | 9.29
516.054 | 3.0685 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.648 | 3.0744 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.124 | 3.3741 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.623 | 7.552 | 59.95 | 5.29 |  | 337.088 | 11.5605 | 60.04 | 9.29
516.117 | 3.0685 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.711 | 3.0744 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.187 | 3.3741 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.687 | 7.552 | 59.95 | 5.29 |  | 337.156 | 11.5462 | 60.04 | 9.29
516.18 | 3.0685 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.775 | 3.0744 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.25 | 3.3741 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.751 | 7.5309 | 59.95 | 5.29 |  | 337.223 | 11.5462 | 60.04 | 9.29
516.243 | 3.0685 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.838 | 3.0744 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.327 | 3.3514 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.814 | 7.5309 | 59.95 | 5.29 |  | 337.318 | 11.5462 | 60.04 | 9.29
516.306 | 3.0685 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.901 | 3.0744 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.397 | 3.3514 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.877 | 7.5309 | 59.95 | 5.29 |  | 337.381 | 11.5462 | 60.04 | 9.29
516.385 | 3.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 1087.964 | 3.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.466 | 3.3514 | 59.96 | 1.29 |  | 2765.94 | 7.5309 | 59.95 | 5.29 |  | 337.445 | 11.5415 | 60.04 | 9.29
516.454 | 3.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.028 | 3.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.534 | 3.3514 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.003 | 7.5309 | 59.95 | 5.29 |  | 337.508 | 11.5415 | 60.04 | 9.29
516.522 | 3.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.091 | 3.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.616 | 3.3514 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.067 | 7.5275 | 59.95 | 5.29 |  | 337.571 | 11.5415 | 60.04 | 9.29
516.599 | 3.0427 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.154 | 3.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.679 | 3.3507 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.13 | 7.5275 | 59.95 | 5.29 |  | 337.634 | 11.5415 | 60.04 | 9.29
516.662 | 3.0421 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.217 | 3.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.743 | 3.3507 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.193 | 7.5275 | 59.95 | 5.29 |  | 337.697 | 11.5415 | 60.04 | 9.29
516.726 | 3.0421 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.28 | 3.0713 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.806 | 3.3507 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.256 | 7.5275 | 59.95 | 5.29 |  | 337.761 | 11.5307 | 60.03 | 9.29
516.789 | 3.0421 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.36 | 3.0713 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.869 | 3.3507 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.319 | 7.5275 | 59.95 | 5.29 |  | 337.824 | 11.5307 | 60.03 | 9.29
516.852 | 3.0421 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.428 | 3.0713 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.932 | 3.3255 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.418 | 7.5184 | 59.95 | 5.29 |  | 337.887 | 11.5307 | 60.03 | 9.29
516.916 | 3.0421 | 59.97 | 1.29 |  | 1088.497 | 3.0713 | 59.98 | 1.29 |  | 1949.995 | 3.3255 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.487 | 7.5184 | 59.95 | 5.29 |  | 337.95 | 11.5307 | 60.03 | 9.29
516.979 | 3.0173 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.58 | 3.0713 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.058 | 3.3255 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.555 | 7.5184 | 59.95 | 5.29 |  | 338.013 | 11.5307 | 60.03 | 9.29
517.042 | 3.0173 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.643 | 3.0334 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.122 | 3.3255 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.631 | 7.5184 | 59.95 | 5.29 |  | 338.096 | 11.5082 | 60.03 | 9.29
517.105 | 3.0173 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.706 | 3.0334 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.185 | 3.3255 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.694 | 7.5043 | 59.95 | 5.29 |  | 338.164 | 11.5082 | 60.03 | 9.29
517.168 | 3.0173 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.77 | 3.0334 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.248 | 3.325 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.757 | 7.5043 | 59.95 | 5.29 |  | 338.233 | 11.5082 | 60.03 | 9.29
517.232 | 3.0173 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.833 | 3.0334 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.312 | 3.325 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.82 | 7.5043 | 59.95 | 5.29 |  | 338.314 | 11.5082 | 60.03 | 9.29
517.295 | 3.0202 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.896 | 3.0185 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.388 | 3.325 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.884 | 7.5043 | 59.95 | 5.29 |  | 338.377 | 11.5083 | 60.03 | 9.29
517.375 | 3.0202 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.96 | 3.0185 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.456 | 3.325 | 59.96 | 1.29 |  | 2766.947 | 7.5043 | 59.95 | 5.29 |  | 338.441 | 11.5083 | 60.03 | 9.29
517.443 | 3.0202 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.023 | 3.0185 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.531 | 3.3008 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.011 | 7.4955 | 59.95 | 5.29 |  | 338.504 | 11.5083 | 60.03 | 9.29
517.512 | 3.0202 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.086 | 3.0185 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.625 | 3.3008 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.074 | 7.4955 | 59.95 | 5.29 |  | 338.567 | 11.5083 | 60.03 | 9.29
517.602 | 3.0202 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.15 | 3.0185 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.688 | 3.3008 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.137 | 7.4955 | 59.95 | 5.29 |  | 338.631 | 11.5083 | 60.03 | 9.29
517.666 | 2.9923 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.213 | 3.0192 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.751 | 3.3008 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.2 | 7.4955 | 59.95 | 5.29 |  | 338.694 | 11.4879 | 60.03 | 9.29
517.729 | 2.9923 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.277 | 3.0192 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.823 | 3.3008 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.27 | 7.4768 | 59.95 | 5.29 |  | 338.757 | 11.4879 | 60.03 | 9.29
517.792 | 2.9923 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.359 | 3.0192 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.886 | 3.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.344 | 7.4768 | 59.95 | 5.29 |  | 338.82 | 11.4879 | 60.03 | 9.29
517.856 | 2.9923 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.427 | 3.0192 | 59.98 | 1.29 |  | 1950.96 | 3.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.417 | 7.4768 | 59.95 | 5.29 |  | 338.884 | 11.4879 | 60.03 | 9.29
517.919 | 2.9935 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.496 | 3.0189 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.023 | 3.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.485 | 7.4768 | 59.95 | 5.29 |  | 338.947 | 11.4879 | 60.03 | 9.29
517.982 | 2.9935 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.582 | 3.0189 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.087 | 3.2844 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.554 | 7.4768 | 59.95 | 5.29 |  | 339.021 | 11.4877 | 60.03 | 9.29
518.045 | 2.9935 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.645 | 3.0189 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.15 | 3.2733 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.626 | 7.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 339.091 | 11.4877 | 60.03 | 9.29
518.109 | 2.9935 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.708 | 3.0189 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.213 | 3.2733 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.689 | 7.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 339.159 | 11.4877 | 60.03 | 9.29
518.172 | 2.9935 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.781 | 3.0189 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.277 | 3.2733 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.752 | 7.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 339.227 | 11.4877 | 60.03 | 9.29
518.237 | 2.9881 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.844 | 2.9931 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.377 | 3.2733 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.815 | 7.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 339.317 | 11.4652 | 60.04 | 9.29
518.3 | 2.9881 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.907 | 2.9931 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.451 | 3.258 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.879 | 7.4424 | 59.95 | 5.29 |  | 339.381 | 11.4652 | 60.04 | 9.29
518.378 | 2.9881 | 59.95 | 1.29 |  | 1089.97 | 2.9931 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.52 | 3.258 | 59.97 | 1.29 |  | 2767.942 | 7.4424 | 59.95 | 5.29 |  | 339.444 | 11.4652 | 60.04 | 9.29
518.447 | 2.9881 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.033 | 2.9931 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.617 | 3.258 | 59.97 | 1.29 |  | 2768.005 | 7.4424 | 59.95 | 5.29 |  | 339.507 | 11.4652 | 60.04 | 9.29
518.514 | 2.9537 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.097 | 2.9942 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.68 | 3.258 | 59.97 | 1.29 |  | 2768.068 | 7.4424 | 59.95 | 5.29 |  | 339.577 | 11.4486 | 60.04 | 9.29
518.599 | 2.9537 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.16 | 2.9942 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.746 | 3.2458 | 59.97 | 1.29 |  | 2768.131 | 7.4424 | 59.95 | 5.29 |  | 339.64 | 11.4486 | 60.04 | 9.29
518.662 | 2.9537 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.223 | 2.9942 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.809 | 3.2458 | 59.97 | 1.29 |  | 2768.194 | 7.4296 | 59.95 | 5.29 |  | 339.704 | 11.4486 | 60.04 | 9.29
518.725 | 2.9537 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.286 | 2.9942 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.872 | 3.2458 | 59.97 | 1.29 |  | 2768.258 | 7.4296 | 59.95 | 5.29 |  | 339.767 | 11.4486 | 60.04 | 9.29
518.789 | 2.9537 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.362 | 2.9942 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.936 | 3.2458 | 59.97 | 1.29 |  | 2768.331 | 7.4296 | 59.95 | 5.29 |  | 339.83 | 11.4486 | 60.04 | 9.29
518.853 | 2.9477 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.431 | 2.9658 | 59.98 | 1.29 |  | 1951.999 | 3.2458 | 59.97 | 1.29 |  | 2768.402 | 7.4296 | 59.95 | 5.29 |  | 339.893 | 11.446 | 60.04 | 9.29
518.916 | 2.9477 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.5 | 2.9658 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.062 | 3.2467 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.472 | 7.4296 | 59.95 | 5.29 |  | 339.956 | 11.446 | 60.04 | 9.29
518.979 | 2.9477 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.593 | 2.9658 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.125 | 3.2467 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.54 | 7.4269 | 59.95 | 5.29 |  | 340.028 | 11.446 | 60.04 | 9.29
519.042 | 2.9477 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.656 | 2.9658 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.188 | 3.2467 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.627 | 7.4269 | 59.95 | 5.29 |  | 340.096 | 11.446 | 60.04 | 9.29
519.114 | 2.9452 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.72 | 2.9655 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.251 | 3.2467 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.691 | 7.4269 | 59.95 | 5.29 |  | 340.165 | 11.446 | 60.04 | 9.29
519.177 | 2.9452 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.783 | 2.9655 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.314 | 3.2467 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.754 | 7.4269 | 59.95 | 5.29 |  | 340.233 | 11.4293 | 60.04 | 9.29
519.24 | 2.9452 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.852 | 2.9655 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.397 | 3.2467 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.817 | 7.4249 | 59.95 | 5.29 |  | 340.324 | 11.4293 | 60.04 | 9.29
519.304 | 2.9452 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.916 | 2.9655 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.467 | 3.2476 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.88 | 7.4249 | 59.95 | 5.29 |  | 340.388 | 11.4293 | 60.04 | 9.29
519.374 | 2.9452 | 59.95 | 1.29 |  | 1090.979 | 2.9655 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.536 | 3.2476 | 59.96 | 1.29 |  | 2768.943 | 7.4249 | 59.95 | 5.29 |  | 340.451 | 11.4293 | 60.04 | 9.29
519.442 | 2.9418 | 59.95 | 1.29 |  | 1091.042 | 2.9413 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.628 | 3.2476 | 59.96 | 1.29 |  | 2769.006 | 7.4249 | 59.95 | 5.29 |  | 340.515 | 11.427 | 60.04 | 9.29
519.509 | 2.9418 | 59.95 | 1.29 |  | 1091.105 | 2.9413 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.691 | 3.2223 | 59.96 | 1.29 |  | 2769.07 | 7.4249 | 59.95 | 5.29 |  | 340.578 | 11.427 | 60.04 | 9.29
519.602 | 2.9418 | 59.95 | 1.29 |  | 1091.168 | 2.9413 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.754 | 3.2223 | 59.96 | 1.29 |  | 2769.133 | 7.4027 | 59.95 | 5.29 |  | 340.641 | 11.427 | 60.04 | 9.29
519.665 | 2.9418 | 59.95 | 1.29 |  | 1091.231 | 2.9413 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.818 | 3.2223 | 59.96 | 1.29 |  | 2769.196 | 7.4027 | 59.95 | 5.29 |  | 340.705 | 11.427 | 60.04 | 9.29
519.728 | 2.9178 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.35 | 2.9413 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.881 | 3.2223 | 59.96 | 1.29 |  | 2769.259 | 7.4027 | 59.95 | 5.29 |  | 340.768 | 11.427 | 60.04 | 9.29
519.792 | 2.9178 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.419 | 2.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 1952.944 | 3.2223 | 59.96 | 1.29 |  | 2769.322 | 7.4027 | 59.95 | 5.29 |  | 340.831 | 11.3922 | 60.04 | 9.29
519.855 | 2.9178 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.487 | 2.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.007 | 3.222 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.403 | 7.4027 | 59.95 | 5.29 |  | 340.894 | 11.3922 | 60.04 | 9.29
519.918 | 2.9178 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.583 | 2.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.07 | 3.222 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.471 | 7.4006 | 59.95 | 5.29 |  | 340.957 | 11.3922 | 60.04 | 9.29
519.981 | 2.9178 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.646 | 2.9149 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.133 | 3.222 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.54 | 7.4006 | 59.95 | 5.29 |  | 341.044 | 11.3922 | 60.04 | 9.29
520.045 | 2.9159 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.709 | 2.9149 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.196 | 3.222 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.623 | 7.4006 | 59.95 | 5.29 |  | 341.121 | 11.3922 | 60.04 | 9.29
520.108 | 2.9159 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.772 | 2.9149 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.26 | 3.222 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.686 | 7.4006 | 59.95 | 5.29 |  | 341.19 | 11.3817 | 60.04 | 9.29
520.171 | 2.9159 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.835 | 2.9149 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.331 | 3.197 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.75 | 7.3809 | 59.95 | 5.29 |  | 341.258 | 11.3817 | 60.04 | 9.29
520.234 | 2.9159 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.898 | 2.9149 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.401 | 3.197 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.813 | 7.3809 | 59.95 | 5.29 |  | 341.329 | 11.3817 | 60.04 | 9.29
520.297 | 2.9159 | 59.94 | 1.29 |  | 1091.962 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.471 | 3.197 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.876 | 7.3809 | 59.95 | 5.29 |  | 341.392 | 11.3817 | 60.04 | 9.29
520.383 | 2.8954 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.025 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.539 | 3.197 | 59.97 | 1.29 |  | 2769.939 | 7.3809 | 59.95 | 5.29 |  | 341.455 | 11.374 | 60.04 | 9.29
520.451 | 2.8954 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.088 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.622 | 3.1963 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.003 | 7.3809 | 59.95 | 5.29 |  | 341.519 | 11.374 | 60.04 | 9.29
520.519 | 2.8954 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.151 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.685 | 3.1963 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.066 | 7.3787 | 59.95 | 5.29 |  | 341.582 | 11.374 | 60.04 | 9.29
520.602 | 2.8954 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.214 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.749 | 3.1963 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.129 | 7.3787 | 59.95 | 5.29 |  | 341.645 | 11.374 | 60.04 | 9.29
520.666 | 2.8941 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.277 | 2.8945 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.819 | 3.1963 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.192 | 7.3787 | 59.95 | 5.29 |  | 341.709 | 11.374 | 60.04 | 9.29
520.729 | 2.8941 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.366 | 2.8945 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.893 | 3.1963 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.255 | 7.3787 | 59.95 | 5.29 |  | 341.772 | 11.3616 | 60.04 | 9.29
520.792 | 2.8941 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.435 | 2.8945 | 59.98 | 1.29 |  | 1953.956 | 3.1724 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.341 | 7.3787 | 59.95 | 5.29 |  | 341.835 | 11.3616 | 60.04 | 9.29
520.855 | 2.8941 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.504 | 2.8945 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.02 | 3.1724 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.409 | 7.3508 | 59.95 | 5.29 |  | 341.898 | 11.3616 | 60.04 | 9.29
520.919 | 2.8941 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.597 | 2.8781 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.083 | 3.1724 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.479 | 7.3508 | 59.95 | 5.29 |  | 341.962 | 11.3616 | 60.04 | 9.29
520.982 | 2.8641 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.66 | 2.8781 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.146 | 3.1724 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.547 | 7.3508 | 59.95 | 5.29 |  | 342.058 | 11.3616 | 60.04 | 9.29
521.045 | 2.8641 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.723 | 2.8781 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.209 | 3.1557 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.612 | 7.3508 | 59.95 | 5.29 |  | 342.127 | 11.3535 | 60.05 | 9.29
521.108 | 2.8641 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.786 | 2.8781 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.272 | 3.1557 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.675 | 7.35 | 59.95 | 5.29 |  | 342.195 | 11.3535 | 60.05 | 9.29
521.171 | 2.8641 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.849 | 2.8646 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.336 | 3.1557 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.738 | 7.35 | 59.95 | 5.29 |  | 342.263 | 11.3535 | 60.05 | 9.29
521.234 | 2.8641 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.913 | 2.8646 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.405 | 3.1557 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.801 | 7.35 | 59.95 | 5.29 |  | 342.335 | 11.3535 | 60.05 | 9.29
521.298 | 2.8499 | 59.94 | 1.29 |  | 1092.976 | 2.8646 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.475 | 3.1557 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.865 | 7.35 | 59.95 | 5.29 |  | 342.398 | 11.3422 | 60.05 | 9.29
521.381 | 2.8499 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.039 | 2.8646 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.544 | 3.1555 | 59.97 | 1.29 |  | 2770.936 | 7.35 | 59.95 | 5.29 |  | 342.461 | 11.3422 | 60.05 | 9.29
521.449 | 2.8499 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.102 | 2.8646 | 59.98 | 1.29 |  | 1954.63 | 3.1555 | 59.97 | 1.29 |  | 2771 | 7.326 | 59.95 | 5.29 |  | 342.524 | 11.3422 | 60.05 | 9.29
521.518 | 2.8499 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.166 | 2.8539 | 59.99 | 1.29 |  | 1954.693 | 3.1555 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.063 | 7.326 | 59.95 | 5.29 |  | 342.588 | 11.3422 | 60.05 | 9.29
521.609 | 2.8484 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.229 | 2.8539 | 59.99 | 1.29 |  | 1954.756 | 3.1555 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.126 | 7.326 | 59.95 | 5.29 |  | 342.651 | 11.3196 | 60.05 | 9.29
521.672 | 2.8484 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.303 | 2.8539 | 59.99 | 1.29 |  | 1954.819 | 3.1376 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.189 | 7.326 | 59.95 | 5.29 |  | 342.715 | 11.3196 | 60.05 | 9.29
521.736 | 2.8484 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.372 | 2.8539 | 59.99 | 1.29 |  | 1954.883 | 3.1376 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.261 | 7.3255 | 59.95 | 5.29 |  | 342.778 | 11.3196 | 60.05 | 9.29
521.799 | 2.8484 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.44 | 2.8539 | 59.99 | 1.29 |  | 1954.946 | 3.1376 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.338 | 7.3255 | 59.95 | 5.29 |  | 342.841 | 11.3196 | 60.05 | 9.29
521.867 | 2.849 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.713 | 2.8539 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.009 | 3.1376 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.406 | 7.3255 | 59.95 | 5.29 |  | 342.904 | 11.3196 | 60.05 | 9.29
521.93 | 2.849 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.776 | 2.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.072 | 3.1376 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.474 | 7.3255 | 59.95 | 5.29 |  | 342.967 | 11.3201 | 60.04 | 9.29
521.994 | 2.849 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.839 | 2.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.136 | 3.1247 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.551 | 7.3255 | 59.95 | 5.29 |  | 343.073 | 11.3201 | 60.04 | 9.29
522.057 | 2.849 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.902 | 2.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.199 | 3.1247 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.626 | 7.3018 | 59.95 | 5.29 |  | 343.141 | 11.3201 | 60.04 | 9.29
522.12 | 2.849 | 59.94 | 1.29 |  | 1093.966 | 2.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.262 | 3.1247 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.689 | 7.3018 | 59.95 | 5.29 |  | 343.209 | 11.3201 | 60.04 | 9.29
522.183 | 2.8156 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.029 | 2.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.325 | 3.1247 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.752 | 7.3018 | 59.95 | 5.29 |  | 343.277 | 11.2986 | 60.04 | 9.29
522.246 | 2.8156 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.214 | 2.8383 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.399 | 3.1247 | 59.97 | 1.29 |  | 2771.815 | 7.3018 | 59.95 | 5.29 |  | 343.341 | 11.2986 | 60.04 | 9.29
522.31 | 2.8156 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.277 | 2.8383 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.468 | 3.1046 | 59.98 | 1.29 |  | 2771.879 | 7.3021 | 59.95 | 5.29 |  | 343.404 | 11.2986 | 60.04 | 9.29
522.383 | 2.8156 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.36 | 2.8383 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.537 | 3.1046 | 59.98 | 1.29 |  | 2771.942 | 7.3021 | 59.95 | 5.29 |  | 343.467 | 11.2986 | 60.04 | 9.29
522.451 | 2.8156 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.428 | 2.8132 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.633 | 3.1046 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.005 | 7.3021 | 59.95 | 5.29 |  | 343.53 | 11.2986 | 60.04 | 9.29
522.52 | 2.8017 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.496 | 2.8132 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.696 | 3.1046 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.068 | 7.3021 | 59.95 | 5.29 |  | 343.593 | 11.2978 | 60.04 | 9.29
522.611 | 2.8017 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.589 | 2.8132 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.76 | 3.0932 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.131 | 7.3021 | 59.95 | 5.29 |  | 343.657 | 11.2978 | 60.04 | 9.29
522.675 | 2.8017 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.652 | 2.8132 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.824 | 3.0932 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.194 | 7.2765 | 59.95 | 5.29 |  | 343.72 | 11.2978 | 60.04 | 9.29
522.739 | 2.8017 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.716 | 2.7947 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.887 | 3.0932 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.257 | 7.2765 | 59.95 | 5.29 |  | 343.783 | 11.2978 | 60.04 | 9.29
522.802 | 2.7996 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.779 | 2.7947 | 59.99 | 1.29 |  | 1955.952 | 3.0932 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.335 | 7.2765 | 59.95 | 5.29 |  | 343.847 | 11.2978 | 60.04 | 9.29
522.866 | 2.7996 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.842 | 2.7947 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.016 | 3.0932 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.404 | 7.2765 | 59.95 | 5.29 |  | 343.91 | 11.2598 | 60.04 | 9.29
522.929 | 2.7996 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.905 | 2.7947 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.079 | 3.0849 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.483 | 7.2765 | 59.95 | 5.29 |  | 343.973 | 11.2598 | 60.04 | 9.29
522.992 | 2.7996 | 59.94 | 1.29 |  | 1094.968 | 2.7947 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.142 | 3.0849 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.551 | 7.2605 | 59.95 | 5.29 |  | 344.054 | 11.2598 | 60.04 | 9.29
523.055 | 2.7996 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.032 | 2.782 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.205 | 3.0849 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.632 | 7.2605 | 59.95 | 5.29 |  | 344.123 | 11.2598 | 60.04 | 9.29
523.118 | 2.7843 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.095 | 2.782 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.269 | 3.0849 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.695 | 7.2605 | 59.95 | 5.29 |  | 344.191 | 11.2446 | 60.04 | 9.29
523.181 | 2.7843 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.158 | 2.782 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.383 | 3.0849 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.759 | 7.2605 | 59.95 | 5.29 |  | 344.259 | 11.2446 | 60.04 | 9.29
523.244 | 2.7843 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.221 | 2.782 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.452 | 3.0772 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.822 | 7.2532 | 59.95 | 5.29 |  | 344.326 | 11.2446 | 60.04 | 9.29
523.322 | 2.7843 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.284 | 2.782 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.52 | 3.0772 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.886 | 7.2532 | 59.95 | 5.29 |  | 344.389 | 11.2446 | 60.04 | 9.29
523.404 | 2.7843 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.365 | 2.7652 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.588 | 3.0772 | 59.98 | 1.29 |  | 2772.949 | 7.2532 | 59.95 | 5.29 |  | 344.452 | 11.2446 | 60.04 | 9.29
523.473 | 2.7644 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.433 | 2.7652 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.653 | 3.0623 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.012 | 7.2532 | 59.95 | 5.29 |  | 344.515 | 11.2441 | 60.04 | 9.29
523.542 | 2.7644 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.501 | 2.7652 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.716 | 3.0623 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.081 | 7.2387 | 59.96 | 5.29 |  | 344.579 | 11.2441 | 60.04 | 9.29
523.605 | 2.7644 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.58 | 2.7652 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.78 | 3.0623 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.144 | 7.2387 | 59.96 | 5.29 |  | 344.642 | 11.2441 | 60.04 | 9.29
523.669 | 2.7644 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.643 | 2.7624 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.843 | 3.0623 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.208 | 7.2387 | 59.96 | 5.29 |  | 344.705 | 11.2441 | 60.04 | 9.29
523.732 | 2.7613 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.706 | 2.7624 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.906 | 3.0623 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.271 | 7.2387 | 59.96 | 5.29 |  | 344.779 | 11.2441 | 60.04 | 9.29
523.795 | 2.7613 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.792 | 2.7624 | 59.99 | 1.29 |  | 1956.97 | 3.0452 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.344 | 7.2387 | 59.96 | 5.29 |  | 344.842 | 11.2327 | 60.04 | 9.29
523.858 | 2.7613 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.872 | 2.7624 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.033 | 3.0452 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.413 | 7.2282 | 59.96 | 5.29 |  | 344.906 | 11.2327 | 60.04 | 9.29
523.921 | 2.7613 | 59.94 | 1.29 |  | 1095.95 | 2.7416 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.096 | 3.0452 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.482 | 7.2282 | 59.96 | 5.29 |  | 344.969 | 11.2327 | 60.04 | 9.29
523.985 | 2.7613 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.024 | 2.7416 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.159 | 3.0452 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.551 | 7.2282 | 59.96 | 5.29 |  | 345.06 | 11.2327 | 60.04 | 9.29
524.048 | 2.7362 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.109 | 2.7416 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.222 | 3.0452 | 59.98 | 1.29 |  | 2773.622 | 7.2282 | 59.96 | 5.29 |  | 345.129 | 11.2228 | 60.04 | 9.29
524.111 | 2.7362 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.173 | 2.7416 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.285 | 3.0338 | 59.97 | 1.29 |  | 2773.694 | 7.2282 | 59.96 | 5.29 |  | 345.197 | 11.2228 | 60.04 | 9.29
524.174 | 2.7362 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.236 | 2.7419 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.389 | 3.0338 | 59.97 | 1.29 |  | 2773.757 | 7.2276 | 59.96 | 5.29 |  | 345.265 | 11.2228 | 60.04 | 9.29
524.237 | 2.7362 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.303 | 2.7419 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.458 | 3.0338 | 59.97 | 1.29 |  | 2773.827 | 7.2276 | 59.96 | 5.29 |  | 345.329 | 11.2228 | 60.04 | 9.29
524.301 | 2.7362 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.372 | 2.7419 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.527 | 3.0338 | 59.97 | 1.29 |  | 2773.89 | 7.2276 | 59.96 | 5.29 |  | 345.394 | 11.2027 | 60.04 | 9.29
524.393 | 2.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.441 | 2.7419 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.595 | 3.0219 | 59.97 | 1.29 |  | 2773.953 | 7.2276 | 59.96 | 5.29 |  | 345.457 | 11.2027 | 60.04 | 9.29
524.462 | 2.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.511 | 2.7419 | 59.99 | 1.29 |  | 1957.659 | 3.0219 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.016 | 7.2251 | 59.96 | 5.29 |  | 345.53 | 11.2027 | 60.04 | 9.29
524.529 | 2.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.6 | 2.7204 | 60 | 1.29 |  | 1957.722 | 3.0219 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.079 | 7.2251 | 59.96 | 5.29 |  | 345.593 | 11.2027 | 60.04 | 9.29
524.604 | 2.7233 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.663 | 2.7204 | 60 | 1.29 |  | 1957.785 | 3.0219 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.142 | 7.2251 | 59.96 | 5.29 |  | 345.656 | 11.2027 | 60.04 | 9.29
524.667 | 2.7144 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.726 | 2.7204 | 60 | 1.29 |  | 1957.849 | 3.0219 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.206 | 7.2251 | 59.96 | 5.29 |  | 345.719 | 11.2023 | 60.03 | 9.29
524.73 | 2.7144 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.789 | 2.7204 | 60 | 1.29 |  | 1957.912 | 3.0189 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.269 | 7.2251 | 59.96 | 5.29 |  | 345.782 | 11.2023 | 60.03 | 9.29
524.794 | 2.7144 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.853 | 2.7119 | 60 | 1.29 |  | 1957.975 | 3.0189 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.366 | 7.1918 | 59.95 | 5.29 |  | 345.845 | 11.2023 | 60.03 | 9.29
524.857 | 2.7144 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.916 | 2.7119 | 60 | 1.29 |  | 1958.038 | 3.0189 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.436 | 7.1918 | 59.95 | 5.29 |  | 345.909 | 11.2023 | 60.03 | 9.29
524.92 | 2.7144 | 59.94 | 1.29 |  | 1096.98 | 2.7119 | 60 | 1.29 |  | 1958.101 | 3.0189 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.526 | 7.1918 | 59.95 | 5.29 |  | 345.972 | 11.2023 | 60.03 | 9.29
524.984 | 2.7006 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.071 | 2.7119 | 60 | 1.29 |  | 1958.164 | 3.0189 | 59.97 | 1.29 |  | 2774.606 | 7.1918 | 59.95 | 5.29 |  | 346.072 | 11.1827 | 60.03 | 9.29
525.047 | 2.7006 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.135 | 2.6997 | 60 | 1.29 |  | 1958.23 | 3.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2774.682 | 7.1918 | 59.95 | 5.29 |  | 346.141 | 11.1827 | 60.03 | 9.29
525.11 | 2.7006 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.198 | 2.6997 | 60 | 1.29 |  | 1958.293 | 3.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2774.746 | 7.1839 | 59.95 | 5.29 |  | 346.209 | 11.1827 | 60.03 | 9.29
525.173 | 2.7006 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.261 | 2.6997 | 60 | 1.29 |  | 1958.385 | 3.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2774.82 | 7.1839 | 59.95 | 5.29 |  | 346.301 | 11.1827 | 60.03 | 9.29
525.242 | 2.6853 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.356 | 2.6997 | 60 | 1.29 |  | 1958.453 | 3.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2774.897 | 7.1839 | 59.95 | 5.29 |  | 346.364 | 11.183 | 60.03 | 9.29
525.305 | 2.6853 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.427 | 2.6997 | 60 | 1.29 |  | 1958.521 | 2.9902 | 59.98 | 1.29 |  | 2774.972 | 7.18 | 59.96 | 5.29 |  | 346.427 | 11.183 | 60.03 | 9.29
525.379 | 2.6853 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.495 | 2.6902 | 60.01 | 1.29 |  | 1958.6 | 2.9902 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.036 | 7.18 | 59.96 | 5.29 |  | 346.49 | 11.183 | 60.03 | 9.29
525.447 | 2.6853 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.596 | 2.6902 | 60.01 | 1.29 |  | 1958.663 | 2.9902 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.115 | 7.18 | 59.96 | 5.29 |  | 346.554 | 11.183 | 60.03 | 9.29
525.516 | 2.6853 | 59.94 | 1.29 |  | 1097.66 | 2.6902 | 60.01 | 1.29 |  | 1958.726 | 2.9902 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.19 | 7.18 | 59.96 | 5.29 |  | 346.62 | 11.1635 | 60.03 | 9.29
525.607 | 2.6857 | 59.95 | 1.29 |  | 1097.723 | 2.6902 | 60.01 | 1.29 |  | 1958.799 | 2.9902 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.262 | 7.1579 | 59.96 | 5.29 |  | 346.683 | 11.1635 | 60.03 | 9.29
525.67 | 2.6857 | 59.95 | 1.29 |  | 1097.786 | 2.6738 | 60.01 | 1.29 |  | 1958.862 | 2.9668 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.337 | 7.1579 | 59.96 | 5.29 |  | 346.746 | 11.1635 | 60.03 | 9.29
525.733 | 2.6857 | 59.95 | 1.29 |  | 1097.849 | 2.6738 | 60.01 | 1.29 |  | 1958.926 | 2.9668 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.412 | 7.1579 | 59.96 | 5.29 |  | 346.809 | 11.1635 | 60.03 | 9.29
525.797 | 2.6857 | 59.95 | 1.29 |  | 1097.912 | 2.6738 | 60.01 | 1.29 |  | 1958.989 | 2.9668 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.484 | 7.1579 | 59.96 | 5.29 |  | 346.873 | 11.1635 | 60.03 | 9.29
525.86 | 2.6845 | 59.95 | 1.29 |  | 1097.975 | 2.6738 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.052 | 2.9668 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.569 | 7.1579 | 59.96 | 5.29 |  | 346.936 | 11.1629 | 60.03 | 9.29
525.923 | 2.6845 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.05 | 2.6738 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.116 | 2.9677 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.699 | 7.1474 | 59.96 | 5.29 |  | 346.999 | 11.1629 | 60.03 | 9.29
525.987 | 2.6845 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.113 | 2.661 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.179 | 2.9677 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.819 | 7.1474 | 59.96 | 5.29 |  | 347.082 | 11.1629 | 60.03 | 9.29
526.051 | 2.6845 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.176 | 2.661 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.242 | 2.9677 | 59.98 | 1.29 |  | 2775.98 | 7.1474 | 59.96 | 5.29 |  | 347.151 | 11.1629 | 60.03 | 9.29
526.114 | 2.6845 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.239 | 2.661 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.305 | 2.9677 | 59.98 | 1.29 |  | 2776.089 | 7.1293 | 59.97 | 5.29 |  | 347.219 | 11.1629 | 60.03 | 9.29
526.177 | 2.6648 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.34 | 2.661 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.398 | 2.9677 | 59.98 | 1.29 |  | 2776.183 | 7.1294 | 59.97 | 5.29 |  | 347.308 | 11.137 | 60.04 | 9.29
526.241 | 2.6648 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.409 | 2.6478 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.466 | 2.9667 | 59.97 | 1.29 |  | 2776.295 | 7.1294 | 59.97 | 5.29 |  | 347.371 | 11.137 | 60.04 | 9.29
526.318 | 2.6648 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.477 | 2.6478 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.534 | 2.9667 | 59.97 | 1.29 |  | 2776.408 | 7.1294 | 59.97 | 5.29 |  | 347.434 | 11.137 | 60.04 | 9.29
526.385 | 2.6648 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.546 | 2.6478 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.609 | 2.9667 | 59.97 | 1.29 |  | 2776.513 | 7.1294 | 59.97 | 5.29 |  | 347.497 | 11.137 | 60.04 | 9.29
526.468 | 2.6648 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.609 | 2.6478 | 60.01 | 1.29 |  | 1959.672 | 2.9667 | 59.97 | 1.29 |  | 2776.65 | 7.129 | 59.97 | 5.29 |  | 347.561 | 11.1234 | 60.04 | 9.29
526.537 | 2.663 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.672 | 2.6317 | 60.02 | 1.29 |  | 1959.735 | 2.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2776.723 | 7.129 | 59.97 | 5.29 |  | 347.624 | 11.1234 | 60.04 | 9.29
526.609 | 2.663 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.736 | 2.6317 | 60.02 | 1.29 |  | 1959.798 | 2.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2776.806 | 7.1025 | 59.97 | 5.29 |  | 347.687 | 11.1234 | 60.04 | 9.29
526.672 | 2.663 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.799 | 2.6317 | 60.02 | 1.29 |  | 1959.862 | 2.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2776.906 | 7.1025 | 59.97 | 5.29 |  | 347.75 | 11.1234 | 60.04 | 9.29
526.735 | 2.663 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.862 | 2.6317 | 60.02 | 1.29 |  | 1959.925 | 2.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.016 | 7.1025 | 59.97 | 5.29 |  | 347.813 | 11.1234 | 60.04 | 9.29
526.798 | 2.6345 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.925 | 2.6317 | 60.02 | 1.29 |  | 1959.988 | 2.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.117 | 7.0866 | 59.97 | 5.29 |  | 347.886 | 11.1172 | 60.03 | 9.29
526.861 | 2.6345 | 59.95 | 1.29 |  | 1098.988 | 2.6218 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.052 | 2.9194 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.186 | 7.0866 | 59.97 | 5.29 |  | 347.956 | 11.1172 | 60.03 | 9.29
526.925 | 2.6345 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.052 | 2.6218 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.115 | 2.9194 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.269 | 7.0866 | 59.97 | 5.29 |  | 348.069 | 11.1172 | 60.03 | 9.29
526.988 | 2.6345 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.115 | 2.6218 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.178 | 2.9194 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.347 | 7.0866 | 59.97 | 5.29 |  | 348.144 | 11.1172 | 60.03 | 9.29
527.051 | 2.6345 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.178 | 2.6218 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.241 | 2.9194 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.423 | 7.0808 | 59.97 | 5.29 |  | 348.24 | 11.1172 | 60.03 | 9.29
527.114 | 2.6155 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.247 | 2.6218 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.304 | 2.9194 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.501 | 7.0808 | 59.97 | 5.29 |  | 348.327 | 11.0992 | 60.03 | 9.29
527.177 | 2.6155 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.31 | 2.6089 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.396 | 2.9186 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.578 | 7.0808 | 59.97 | 5.29 |  | 348.405 | 11.0992 | 60.03 | 9.29
527.24 | 2.6155 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.379 | 2.6089 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.465 | 2.9186 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.654 | 7.0808 | 59.97 | 5.29 |  | 348.479 | 11.0992 | 60.03 | 9.29
527.303 | 2.6155 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.447 | 2.6089 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.533 | 2.9186 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.727 | 7.0799 | 59.97 | 5.29 |  | 348.554 | 11.0983 | 60.02 | 9.29
527.392 | 2.6155 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.515 | 2.6089 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.625 | 2.9186 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.801 | 7.0799 | 59.97 | 5.29 |  | 348.623 | 11.0983 | 60.02 | 9.29
527.461 | 2.6146 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.585 | 2.6071 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.688 | 2.9019 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.872 | 7.0799 | 59.97 | 5.29 |  | 348.69 | 11.0983 | 60.02 | 9.29
527.529 | 2.6146 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.649 | 2.6071 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.751 | 2.9019 | 59.97 | 1.29 |  | 2777.936 | 7.0799 | 59.97 | 5.29 |  | 348.754 | 11.0983 | 60.02 | 9.29
527.61 | 2.6146 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.712 | 2.6071 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.814 | 2.9019 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.012 | 7.0579 | 59.97 | 5.29 |  | 348.877 | 11.0816 | 60.01 | 9.29
527.684 | 2.6146 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.775 | 2.6071 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.877 | 2.9019 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.084 | 7.0579 | 59.97 | 5.29 |  | 349.027 | 11.0816 | 60.01 | 9.29
527.747 | 2.6132 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.839 | 2.6071 | 60.02 | 1.29 |  | 1960.941 | 2.9019 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.157 | 7.0579 | 59.97 | 5.29 |  | 349.187 | 11.0816 | 60.01 | 9.29
527.81 | 2.6132 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.903 | 2.6059 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.004 | 2.8907 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.226 | 7.0579 | 59.97 | 5.29 |  | 349.317 | 11.0766 | 60.01 | 9.29
527.873 | 2.6132 | 59.95 | 1.29 |  | 1099.966 | 2.6059 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.068 | 2.8907 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.299 | 7.0579 | 59.97 | 5.29 |  | 349.437 | 11.0766 | 60.01 | 9.29
527.936 | 2.6132 | 59.95 | 1.29 |  | 1100.029 | 2.6059 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.132 | 2.8907 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.391 | 7.0354 | 59.97 | 5.29 |  | 349.556 | 11.0524 | 60.02 | 9.29
528 | 2.5881 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.092 | 2.6059 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.195 | 2.8907 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.46 | 7.0354 | 59.97 | 5.29 |  | 349.658 | 11.0524 | 60.02 | 9.29
528.064 | 2.5881 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.156 | 2.6059 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.263 | 2.8782 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.534 | 7.0354 | 59.97 | 5.29 |  | 349.778 | 11.0382 | 60.02 | 9.29
528.127 | 2.5881 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.219 | 2.578 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.326 | 2.8782 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.608 | 7.0354 | 59.97 | 5.29 |  | 349.875 | 11.0382 | 60.02 | 9.29
528.19 | 2.5881 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.282 | 2.578 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.4 | 2.8782 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.689 | 7.0309 | 59.97 | 5.29 |  | 349.979 | 11.0382 | 60.02 | 9.29
528.253 | 2.5881 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.366 | 2.578 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.469 | 2.8782 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.758 | 7.0309 | 59.97 | 5.29 |  | 350.128 | 11.0382 | 60.02 | 9.29
528.358 | 2.5894 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.434 | 2.578 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.538 | 2.8782 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.822 | 7.0309 | 59.97 | 5.29 |  | 350.233 | 11.0289 | 60.02 | 9.29
528.427 | 2.5894 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.515 | 2.578 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.626 | 2.8648 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.889 | 7.0065 | 59.97 | 5.29 |  | 350.342 | 11.0289 | 60.02 | 9.29
528.496 | 2.5894 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.6 | 2.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.69 | 2.8648 | 59.97 | 1.29 |  | 2778.953 | 7.0065 | 59.97 | 5.29 |  | 350.44 | 11.0196 | 60.03 | 9.29
528.586 | 2.5894 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.663 | 2.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.753 | 2.8648 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.016 | 7.0065 | 59.97 | 5.29 |  | 350.551 | 11.0196 | 60.03 | 9.29
528.649 | 2.5568 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.726 | 2.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.816 | 2.8648 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.08 | 7.0065 | 59.97 | 5.29 |  | 350.642 | 11.0196 | 60.03 | 9.29
528.712 | 2.5568 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.789 | 2.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.879 | 2.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.143 | 7.0065 | 59.97 | 5.29 |  | 350.723 | 11.0166 | 60.02 | 9.29
528.775 | 2.5568 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.852 | 2.5614 | 60.03 | 1.29 |  | 1961.942 | 2.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.206 | 7.0072 | 59.97 | 5.29 |  | 350.809 | 11.0166 | 60.02 | 9.29
528.838 | 2.5568 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.915 | 2.5614 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.006 | 2.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.269 | 7.0072 | 59.97 | 5.29 |  | 350.9 | 11.0166 | 60.02 | 9.29
528.913 | 2.5568 | 59.96 | 1.29 |  | 1100.979 | 2.5614 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.069 | 2.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.367 | 7.0072 | 59.97 | 5.29 |  | 350.985 | 10.9976 | 60.02 | 9.29
528.976 | 2.5381 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.042 | 2.5614 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.132 | 2.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.436 | 7.0072 | 59.97 | 5.29 |  | 351.069 | 10.9976 | 60.02 | 9.29
529.039 | 2.5381 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.105 | 2.5614 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.195 | 2.839 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.515 | 7.0072 | 59.97 | 5.29 |  | 351.148 | 10.9976 | 60.02 | 9.29
529.103 | 2.5381 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.168 | 2.5431 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.259 | 2.839 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.604 | 6.9955 | 59.98 | 5.29 |  | 351.224 | 10.9976 | 60.02 | 9.29
529.166 | 2.5381 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.231 | 2.5431 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.322 | 2.839 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.668 | 6.9955 | 59.98 | 5.29 |  | 351.313 | 10.9782 | 60.01 | 9.29
529.229 | 2.5382 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.308 | 2.5431 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.393 | 2.839 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.731 | 6.9955 | 59.98 | 5.29 |  | 351.385 | 10.9782 | 60.01 | 9.29
529.293 | 2.5382 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.376 | 2.5431 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.462 | 2.839 | 59.97 | 1.29 |  | 2779.794 | 6.9955 | 59.98 | 5.29 |  | 351.456 | 10.9782 | 60.01 | 9.29
529.374 | 2.5382 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.445 | 2.5334 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.529 | 2.8301 | 59.96 | 1.29 |  | 2779.857 | 6.984 | 59.98 | 5.29 |  | 351.53 | 10.9782 | 60.01 | 9.29
529.442 | 2.5382 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.513 | 2.5334 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.625 | 2.8301 | 59.96 | 1.29 |  | 2779.921 | 6.984 | 59.98 | 5.29 |  | 351.604 | 10.9753 | 60.01 | 9.29
529.51 | 2.5382 | 59.96 | 1.29 |  | 1101.59 | 2.5334 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.688 | 2.8301 | 59.96 | 1.29 |  | 2779.984 | 6.984 | 59.98 | 5.29 |  | 351.674 | 10.9753 | 60.01 | 9.29
529.603 | 2.5207 | 59.97 | 1.29 |  | 1101.653 | 2.5334 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.751 | 2.8301 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.047 | 6.984 | 59.98 | 5.29 |  | 351.745 | 10.9753 | 60.01 | 9.29
529.666 | 2.5207 | 59.97 | 1.29 |  | 1101.716 | 2.5334 | 60.03 | 1.29 |  | 1962.815 | 2.8167 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.121 | 6.984 | 59.98 | 5.29 |  | 351.816 | 10.9753 | 60.01 | 9.29
529.729 | 2.5207 | 59.97 | 1.29 |  | 1101.78 | 2.5197 | 60.04 | 1.29 |  | 1962.878 | 2.8167 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.185 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 351.889 | 10.9563 | 60 | 9.29
529.793 | 2.5207 | 59.97 | 1.29 |  | 1101.843 | 2.5197 | 60.04 | 1.29 |  | 1962.942 | 2.8167 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.248 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 351.952 | 10.9563 | 60 | 9.29
529.856 | 2.5125 | 59.97 | 1.29 |  | 1101.906 | 2.5197 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.005 | 2.8167 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.311 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 352.047 | 10.9563 | 60 | 9.29
529.919 | 2.5125 | 59.97 | 1.29 |  | 1101.969 | 2.5197 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.068 | 2.8167 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.391 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 352.121 | 10.9563 | 60 | 9.29
529.982 | 2.5125 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.043 | 2.5197 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.131 | 2.8097 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.459 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 352.204 | 10.9569 | 60 | 9.29
530.045 | 2.5125 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.106 | 2.5084 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.194 | 2.8097 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.527 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 352.314 | 10.9569 | 60 | 9.29
530.109 | 2.5125 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.169 | 2.5084 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.258 | 2.8097 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.614 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 352.382 | 10.9569 | 60 | 9.29
530.172 | 2.4974 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.232 | 2.5084 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.321 | 2.8097 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.677 | 6.9504 | 59.98 | 5.29 |  | 352.446 | 10.9295 | 60 | 9.29
530.235 | 2.4974 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.303 | 2.5084 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.394 | 2.8097 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.741 | 6.9425 | 59.98 | 5.29 |  | 352.51 | 10.9295 | 60 | 9.29
530.298 | 2.4974 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.382 | 2.4945 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.462 | 2.7927 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.804 | 6.9425 | 59.98 | 5.29 |  | 352.573 | 10.9295 | 60 | 9.29
530.378 | 2.4974 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.451 | 2.4945 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.53 | 2.7927 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.867 | 6.9425 | 59.98 | 5.29 |  | 352.636 | 10.9295 | 60 | 9.29
530.459 | 2.4974 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.52 | 2.4945 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.627 | 2.7927 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.93 | 6.9425 | 59.98 | 5.29 |  | 352.699 | 10.9295 | 60 | 9.29
530.528 | 2.4837 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.594 | 2.4945 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.69 | 2.7927 | 59.96 | 1.29 |  | 2780.994 | 6.9425 | 59.98 | 5.29 |  | 352.762 | 10.916 | 60 | 9.29
530.613 | 2.4837 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.658 | 2.4818 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.753 | 2.7853 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.059 | 6.9266 | 59.98 | 5.29 |  | 352.826 | 10.916 | 60 | 9.29
530.676 | 2.4837 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.721 | 2.4818 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.816 | 2.7853 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.122 | 6.9266 | 59.98 | 5.29 |  | 352.889 | 10.916 | 60 | 9.29
530.74 | 2.4837 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.784 | 2.4818 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.879 | 2.7853 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.185 | 6.9266 | 59.98 | 5.29 |  | 352.952 | 10.916 | 60 | 9.29
530.804 | 2.4697 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.847 | 2.4818 | 60.04 | 1.29 |  | 1963.942 | 2.7853 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.248 | 6.9266 | 59.98 | 5.29 |  | 353.03 | 10.916 | 60 | 9.29
530.867 | 2.4697 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.912 | 2.4818 | 60.04 | 1.29 |  | 1964.006 | 2.7853 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.312 | 6.9266 | 59.98 | 5.29 |  | 353.101 | 10.9154 | 60.01 | 9.29
530.93 | 2.4697 | 59.97 | 1.29 |  | 1102.975 | 2.4702 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.069 | 2.7662 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.397 | 6.9188 | 59.98 | 5.29 |  | 353.17 | 10.9154 | 60.01 | 9.29
530.993 | 2.4697 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.038 | 2.4702 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.132 | 2.7662 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.466 | 6.9188 | 59.98 | 5.29 |  | 353.238 | 10.9154 | 60.01 | 9.29
531.064 | 2.4602 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.102 | 2.4702 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.195 | 2.7662 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.534 | 6.9188 | 59.98 | 5.29 |  | 353.32 | 10.9154 | 60.01 | 9.29
531.127 | 2.4602 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.165 | 2.4702 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.259 | 2.7662 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.623 | 6.9188 | 59.98 | 5.29 |  | 353.383 | 10.9157 | 60.01 | 9.29
531.19 | 2.4602 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.228 | 2.4702 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.349 | 2.7662 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.687 | 6.9021 | 59.98 | 5.29 |  | 353.446 | 10.9157 | 60.01 | 9.29
531.253 | 2.4602 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.292 | 2.4585 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.416 | 2.7635 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.75 | 6.9021 | 59.98 | 5.29 |  | 353.509 | 10.9157 | 60.01 | 9.29
531.317 | 2.4602 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.366 | 2.4585 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.486 | 2.7635 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.813 | 6.9021 | 59.98 | 5.29 |  | 353.572 | 10.9157 | 60.01 | 9.29
531.392 | 2.4602 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.434 | 2.4585 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.553 | 2.7635 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.876 | 6.9021 | 59.98 | 5.29 |  | 353.635 | 10.9157 | 60.01 | 9.29
531.46 | 2.4476 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.503 | 2.4585 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.617 | 2.7635 | 59.97 | 1.29 |  | 2781.94 | 6.9021 | 59.98 | 5.29 |  | 353.698 | 10.8865 | 60.01 | 9.29
531.529 | 2.4476 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.593 | 2.4585 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.68 | 2.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.003 | 6.8969 | 59.98 | 5.29 |  | 353.762 | 10.8865 | 60.01 | 9.29
531.606 | 2.4476 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.656 | 2.4486 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.743 | 2.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.066 | 6.8969 | 59.98 | 5.29 |  | 353.825 | 10.8865 | 60.01 | 9.29
531.674 | 2.4335 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.719 | 2.4486 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.806 | 2.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.129 | 6.8969 | 59.98 | 5.29 |  | 353.888 | 10.8865 | 60.01 | 9.29
531.737 | 2.4335 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.782 | 2.4486 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.87 | 2.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.192 | 6.8969 | 59.98 | 5.29 |  | 353.951 | 10.8865 | 60.01 | 9.29
531.8 | 2.4335 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.846 | 2.4486 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.933 | 2.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.256 | 6.8969 | 59.98 | 5.29 |  | 354.015 | 10.8736 | 60 | 9.29
531.863 | 2.4335 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.909 | 2.4358 | 60.05 | 1.29 |  | 1964.997 | 2.7391 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.319 | 6.8766 | 59.98 | 5.29 |  | 354.088 | 10.8736 | 60 | 9.29
531.926 | 2.4335 | 59.97 | 1.29 |  | 1103.972 | 2.4358 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.06 | 2.7391 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.401 | 6.8766 | 59.98 | 5.29 |  | 354.157 | 10.8736 | 60 | 9.29
531.99 | 2.4293 | 59.97 | 1.29 |  | 1104.035 | 2.4358 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.125 | 2.7391 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.469 | 6.8766 | 59.98 | 5.29 |  | 354.225 | 10.8736 | 60 | 9.29
532.053 | 2.4293 | 59.97 | 1.29 |  | 1104.098 | 2.4358 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.188 | 2.7391 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.537 | 6.8766 | 59.98 | 5.29 |  | 354.318 | 10.8736 | 60 | 9.29
532.116 | 2.4293 | 59.97 | 1.29 |  | 1104.161 | 2.4358 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.256 | 2.7392 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.624 | 6.8706 | 59.98 | 5.29 |  | 354.381 | 10.8706 | 60 | 9.29
532.179 | 2.4293 | 59.97 | 1.29 |  | 1104.225 | 2.4229 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.33 | 2.7392 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.687 | 6.8706 | 59.98 | 5.29 |  | 354.444 | 10.8706 | 60 | 9.29
532.242 | 2.4293 | 59.97 | 1.29 |  | 1104.288 | 2.4229 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.416 | 2.7392 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.75 | 6.8706 | 59.98 | 5.29 |  | 354.507 | 10.8706 | 60 | 9.29
532.315 | 2.431 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.361 | 2.4229 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.498 | 2.7392 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.813 | 6.8706 | 59.98 | 5.29 |  | 354.571 | 10.8706 | 60 | 9.29
532.383 | 2.431 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.429 | 2.4229 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.576 | 2.7392 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.888 | 6.8706 | 59.98 | 5.29 |  | 354.634 | 10.8527 | 60 | 9.29
532.452 | 2.431 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.505 | 2.4031 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.644 | 2.7144 | 59.97 | 1.29 |  | 2782.951 | 6.8518 | 59.98 | 5.29 |  | 354.697 | 10.8527 | 60 | 9.29
532.519 | 2.431 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.59 | 2.4031 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.712 | 2.7144 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.014 | 6.8518 | 59.98 | 5.29 |  | 354.761 | 10.8527 | 60 | 9.29
532.586 | 2.431 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.653 | 2.4031 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.775 | 2.7144 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.077 | 6.8518 | 59.98 | 5.29 |  | 354.824 | 10.8527 | 60 | 9.29
532.649 | 2.4097 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.716 | 2.4031 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.838 | 2.7144 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.141 | 6.8518 | 59.98 | 5.29 |  | 354.892 | 10.8331 | 60 | 9.29
532.713 | 2.4097 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.78 | 2.4031 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.902 | 2.691 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.204 | 6.8476 | 59.98 | 5.29 |  | 354.955 | 10.8331 | 60 | 9.29
532.776 | 2.4097 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.843 | 2.398 | 60.05 | 1.29 |  | 1965.965 | 2.691 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.267 | 6.8476 | 59.98 | 5.29 |  | 355.019 | 10.8331 | 60 | 9.29
532.839 | 2.4097 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.906 | 2.398 | 60.05 | 1.29 |  | 1966.028 | 2.691 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.338 | 6.8476 | 59.98 | 5.29 |  | 355.093 | 10.8331 | 60 | 9.29
532.902 | 2.4064 | 59.98 | 1.29 |  | 1104.97 | 2.398 | 60.05 | 1.29 |  | 1966.092 | 2.691 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.408 | 6.8476 | 59.98 | 5.29 |  | 355.161 | 10.8331 | 60 | 9.29
532.965 | 2.4064 | 59.98 | 1.29 |  | 1105.033 | 2.398 | 60.05 | 1.29 |  | 1966.155 | 2.691 | 59.97 | 1.29 |  | 2783.476 | 6.8476 | 59.98 | 5.29 |  | 355.229 | 10.8168 | 60 | 9.29
533.029 | 2.4064 | 59.98 | 1.29 |  | 1105.103 | 2.3876 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.218 | 2.6878 | 59.98 | 1.29 |  | 2783.545 | 6.8265 | 59.98 | 5.29 |  | 355.316 | 10.8168 | 60 | 9.29
533.092 | 2.4064 | 59.98 | 1.29 |  | 1105.166 | 2.3876 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.287 | 2.6878 | 59.98 | 1.29 |  | 2783.626 | 6.8265 | 59.98 | 5.29 |  | 355.379 | 10.8168 | 60 | 9.29
533.155 | 2.4064 | 59.98 | 1.29 |  | 1105.229 | 2.3876 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.388 | 2.6878 | 59.98 | 1.29 |  | 2783.69 | 6.8265 | 59.98 | 5.29 |  | 355.442 | 10.8168 | 60 | 9.29
533.218 | 2.3788 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.301 | 2.3876 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.457 | 2.6878 | 59.98 | 1.29 |  | 2783.753 | 6.8265 | 59.98 | 5.29 |  | 355.505 | 10.8048 | 60 | 9.29
533.281 | 2.3788 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.37 | 2.3876 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.526 | 2.6665 | 59.98 | 1.29 |  | 2783.817 | 6.8249 | 59.98 | 5.29 |  | 355.568 | 10.8048 | 60 | 9.29
533.373 | 2.3788 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.438 | 2.3772 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.594 | 2.6665 | 59.98 | 1.29 |  | 2783.88 | 6.8249 | 59.98 | 5.29 |  | 355.631 | 10.8048 | 60 | 9.29
533.441 | 2.3788 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.507 | 2.3772 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.657 | 2.6665 | 59.98 | 1.29 |  | 2783.943 | 6.8249 | 59.98 | 5.29 |  | 355.694 | 10.8048 | 60 | 9.29
533.523 | 2.3788 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.596 | 2.3772 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.72 | 2.6665 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.006 | 6.8249 | 59.98 | 5.29 |  | 355.758 | 10.8048 | 60 | 9.29
533.604 | 2.352 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.667 | 2.3772 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.793 | 2.6665 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.069 | 6.8249 | 59.98 | 5.29 |  | 355.822 | 10.796 | 60 | 9.29
533.667 | 2.352 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.731 | 2.3546 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.856 | 2.6636 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.133 | 6.803 | 59.98 | 5.29 |  | 355.885 | 10.796 | 60 | 9.29
533.73 | 2.352 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.794 | 2.3546 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.919 | 2.6636 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.196 | 6.803 | 59.98 | 5.29 |  | 355.948 | 10.796 | 60 | 9.29
533.793 | 2.352 | 59.99 | 1.29 |  | 1105.858 | 2.3546 | 60.06 | 1.29 |  | 1966.982 | 2.6636 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.259 | 6.803 | 59.98 | 5.29 |  | 356.011 | 10.796 | 60 | 9.29
533.856 | 2.3518 | 59.98 | 1.29 |  | 1105.927 | 2.3546 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.046 | 2.6636 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.338 | 6.803 | 59.98 | 5.29 |  | 356.085 | 10.796 | 60 | 9.29
533.919 | 2.3518 | 59.98 | 1.29 |  | 1105.99 | 2.3546 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.109 | 2.658 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.407 | 6.803 | 59.98 | 5.29 |  | 356.155 | 10.7862 | 59.99 | 9.29
533.983 | 2.3518 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.053 | 2.3481 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.172 | 2.658 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.475 | 6.8008 | 59.98 | 5.29 |  | 356.223 | 10.7862 | 59.99 | 9.29
534.046 | 2.3518 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.117 | 2.3481 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.236 | 2.658 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.543 | 6.8008 | 59.98 | 5.29 |  | 356.32 | 10.7862 | 59.99 | 9.29
534.109 | 2.3518 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.18 | 2.3481 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.299 | 2.658 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.623 | 6.8008 | 59.98 | 5.29 |  | 356.383 | 10.7862 | 59.99 | 9.29
534.173 | 2.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.243 | 2.3481 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.391 | 2.658 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.687 | 6.8008 | 59.98 | 5.29 |  | 356.446 | 10.7795 | 59.99 | 9.29
534.236 | 2.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.31 | 2.3481 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.459 | 2.6441 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.751 | 6.7807 | 59.98 | 5.29 |  | 356.509 | 10.7795 | 59.99 | 9.29
534.299 | 2.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.378 | 2.3266 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.527 | 2.6441 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.814 | 6.7807 | 59.98 | 5.29 |  | 356.572 | 10.7795 | 59.99 | 9.29
534.374 | 2.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.447 | 2.3266 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.595 | 2.6441 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.877 | 6.7807 | 59.98 | 5.29 |  | 356.636 | 10.7795 | 59.99 | 9.29
534.443 | 2.3285 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.516 | 2.3266 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.658 | 2.6441 | 59.98 | 1.29 |  | 2784.94 | 6.7807 | 59.98 | 5.29 |  | 356.699 | 10.7795 | 59.99 | 9.29
534.512 | 2.3285 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.586 | 2.3266 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.722 | 2.6122 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.003 | 6.7807 | 59.98 | 5.29 |  | 356.762 | 10.7659 | 59.98 | 9.29
534.604 | 2.3285 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.649 | 2.3248 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.786 | 2.6122 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.066 | 6.7776 | 59.98 | 5.29 |  | 356.825 | 10.7659 | 59.98 | 9.29
534.667 | 2.3285 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.712 | 2.3248 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.849 | 2.6122 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.129 | 6.7776 | 59.98 | 5.29 |  | 356.889 | 10.7659 | 59.98 | 9.29
534.741 | 2.3285 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.776 | 2.3248 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.912 | 2.6122 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.193 | 6.7776 | 59.98 | 5.29 |  | 356.952 | 10.7659 | 59.98 | 9.29
534.805 | 2.3274 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.839 | 2.3248 | 60.06 | 1.29 |  | 1967.975 | 2.6122 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.256 | 6.7776 | 59.98 | 5.29 |  | 357.03 | 10.7659 | 59.98 | 9.29
534.868 | 2.3274 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.902 | 2.3248 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.038 | 2.6114 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.319 | 6.7776 | 59.98 | 5.29 |  | 357.102 | 10.7576 | 59.98 | 9.29
534.931 | 2.3274 | 59.98 | 1.29 |  | 1106.965 | 2.3118 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.101 | 2.6114 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.434 | 6.7535 | 59.98 | 5.29 |  | 357.171 | 10.7576 | 59.98 | 9.29
534.994 | 2.3274 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.028 | 2.3118 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.164 | 2.6114 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.502 | 6.7535 | 59.98 | 5.29 |  | 357.24 | 10.7576 | 59.98 | 9.29
535.057 | 2.3038 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.091 | 2.3118 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.227 | 2.6114 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.57 | 6.7535 | 59.98 | 5.29 |  | 357.321 | 10.7576 | 59.98 | 9.29
535.12 | 2.3038 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.155 | 2.3118 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.291 | 2.6114 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.657 | 6.7535 | 59.98 | 5.29 |  | 357.384 | 10.7449 | 59.98 | 9.29
535.183 | 2.3038 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.218 | 2.3118 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.389 | 2.6076 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.72 | 6.7528 | 59.98 | 5.29 |  | 357.448 | 10.7449 | 59.98 | 9.29
535.246 | 2.3038 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.282 | 2.3055 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.456 | 2.6076 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.783 | 6.7528 | 59.98 | 5.29 |  | 357.511 | 10.7449 | 59.98 | 9.29
535.315 | 2.3038 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.365 | 2.3055 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.525 | 2.6076 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.846 | 6.7528 | 59.98 | 5.29 |  | 357.574 | 10.7449 | 59.98 | 9.29
535.392 | 2.2911 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.433 | 2.3055 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.619 | 2.6076 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.909 | 6.7528 | 59.98 | 5.29 |  | 357.638 | 10.7449 | 59.98 | 9.29
535.459 | 2.2911 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.501 | 2.3055 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.682 | 2.5917 | 59.99 | 1.29 |  | 2785.973 | 6.726 | 59.98 | 5.29 |  | 357.702 | 10.7241 | 59.98 | 9.29
535.528 | 2.2911 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.59 | 2.2833 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.745 | 2.5917 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.036 | 6.726 | 59.98 | 5.29 |  | 357.765 | 10.7241 | 59.98 | 9.29
535.604 | 2.2911 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.653 | 2.2833 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.81 | 2.5917 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.099 | 6.726 | 59.98 | 5.29 |  | 357.828 | 10.7241 | 59.98 | 9.29
535.678 | 2.2911 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.716 | 2.2833 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.873 | 2.5917 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.162 | 6.726 | 59.98 | 5.29 |  | 357.891 | 10.7241 | 59.98 | 9.29
535.741 | 2.2746 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.779 | 2.2833 | 60.06 | 1.29 |  | 1968.943 | 2.5901 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.225 | 6.726 | 59.98 | 5.29 |  | 357.958 | 10.7236 | 59.98 | 9.29
535.804 | 2.2746 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.849 | 2.2834 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.006 | 2.5901 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.295 | 6.7262 | 59.98 | 5.29 |  | 358.026 | 10.7236 | 59.98 | 9.29
535.867 | 2.2746 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.912 | 2.2834 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.069 | 2.5901 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.386 | 6.7262 | 59.98 | 5.29 |  | 358.094 | 10.7236 | 59.98 | 9.29
535.93 | 2.2746 | 59.98 | 1.29 |  | 1107.975 | 2.2834 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.132 | 2.5901 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.454 | 6.7262 | 59.98 | 5.29 |  | 358.162 | 10.7236 | 59.98 | 9.29
535.994 | 2.2695 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.039 | 2.2834 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.195 | 2.5901 | 59.99 | 1.29 |  | 2786.522 | 6.7262 | 59.98 | 5.29 |  | 358.23 | 10.7236 | 59.98 | 9.29
536.057 | 2.2695 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.102 | 2.2834 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.259 | 2.5714 | 60 | 1.29 |  | 2786.604 | 6.7045 | 59.98 | 5.29 |  | 358.322 | 10.7045 | 59.98 | 9.29
536.12 | 2.2695 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.165 | 2.2538 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.322 | 2.5714 | 60 | 1.29 |  | 2786.667 | 6.7045 | 59.98 | 5.29 |  | 358.385 | 10.7045 | 59.98 | 9.29
536.183 | 2.2695 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.229 | 2.2538 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.403 | 2.5714 | 60 | 1.29 |  | 2786.731 | 6.7045 | 59.98 | 5.29 |  | 358.448 | 10.7045 | 59.98 | 9.29
536.246 | 2.2695 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.292 | 2.2538 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.471 | 2.5714 | 60 | 1.29 |  | 2786.794 | 6.7045 | 59.98 | 5.29 |  | 358.511 | 10.7045 | 59.98 | 9.29
536.309 | 2.2542 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.385 | 2.2538 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.539 | 2.5714 | 60 | 1.29 |  | 2786.859 | 6.702 | 59.98 | 5.29 |  | 358.575 | 10.7049 | 59.98 | 9.29
536.378 | 2.2542 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.467 | 2.2538 | 60.06 | 1.29 |  | 1969.636 | 2.5387 | 60 | 1.29 |  | 2786.928 | 6.702 | 59.98 | 5.29 |  | 358.638 | 10.7049 | 59.98 | 9.29
536.445 | 2.2542 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.534 | 2.2541 | 60.05 | 1.29 |  | 1969.7 | 2.5387 | 60 | 1.29 |  | 2786.991 | 6.702 | 59.98 | 5.29 |  | 358.701 | 10.7049 | 59.98 | 9.29
536.514 | 2.2542 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.625 | 2.2541 | 60.05 | 1.29 |  | 1969.763 | 2.5387 | 60 | 1.29 |  | 2787.054 | 6.702 | 59.98 | 5.29 |  | 358.764 | 10.7049 | 59.98 | 9.29
536.601 | 2.2542 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.688 | 2.2541 | 60.05 | 1.29 |  | 1969.826 | 2.5387 | 60 | 1.29 |  | 2787.117 | 6.702 | 59.98 | 5.29 |  | 358.827 | 10.7049 | 59.98 | 9.29
536.665 | 2.2493 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.752 | 2.2541 | 60.05 | 1.29 |  | 1969.89 | 2.5386 | 60 | 1.29 |  | 2787.18 | 6.6808 | 59.98 | 5.29 |  | 358.89 | 10.6783 | 59.97 | 9.29
536.728 | 2.2493 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.815 | 2.2419 | 60.05 | 1.29 |  | 1969.953 | 2.5386 | 60 | 1.29 |  | 2787.243 | 6.6808 | 59.98 | 5.29 |  | 358.953 | 10.6783 | 59.97 | 9.29
536.791 | 2.2493 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.878 | 2.2419 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.016 | 2.5386 | 60 | 1.29 |  | 2787.307 | 6.6808 | 59.98 | 5.29 |  | 359.029 | 10.6783 | 59.97 | 9.29
536.854 | 2.2493 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.941 | 2.2419 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.079 | 2.5386 | 60 | 1.29 |  | 2787.391 | 6.6808 | 59.98 | 5.29 |  | 359.096 | 10.6783 | 59.97 | 9.29
536.918 | 2.2291 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.004 | 2.2419 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.142 | 2.5386 | 60 | 1.29 |  | 2787.464 | 6.6808 | 59.98 | 5.29 |  | 359.165 | 10.6783 | 59.97 | 9.29
536.981 | 2.2291 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.075 | 2.2256 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.205 | 2.5393 | 60 | 1.29 |  | 2787.532 | 6.6761 | 59.98 | 5.29 |  | 359.233 | 10.6607 | 59.96 | 9.29
537.044 | 2.2291 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.138 | 2.2256 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.268 | 2.5393 | 60 | 1.29 |  | 2787.62 | 6.6761 | 59.98 | 5.29 |  | 359.324 | 10.6607 | 59.96 | 9.29
537.11 | 2.2291 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.201 | 2.2256 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.332 | 2.5393 | 60 | 1.29 |  | 2787.683 | 6.6761 | 59.98 | 5.29 |  | 359.387 | 10.6607 | 59.96 | 9.29
537.176 | 2.2291 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.264 | 2.2256 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.402 | 2.5393 | 60 | 1.29 |  | 2787.746 | 6.6761 | 59.98 | 5.29 |  | 359.45 | 10.6607 | 59.96 | 9.29
537.24 | 2.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.369 | 2.2256 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.486 | 2.5393 | 60 | 1.29 |  | 2787.809 | 6.6741 | 59.99 | 5.29 |  | 359.513 | 10.6597 | 59.96 | 9.29
537.318 | 2.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.438 | 2.2043 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.554 | 2.5017 | 60.01 | 1.29 |  | 2787.872 | 6.6741 | 59.99 | 5.29 |  | 359.576 | 10.6597 | 59.96 | 9.29
537.387 | 2.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.507 | 2.2043 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.634 | 2.5017 | 60.01 | 1.29 |  | 2787.935 | 6.6741 | 59.99 | 5.29 |  | 359.64 | 10.6597 | 59.96 | 9.29
537.454 | 2.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.576 | 2.2043 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.698 | 2.5017 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.008 | 6.6741 | 59.99 | 5.29 |  | 359.703 | 10.6597 | 59.96 | 9.29
537.528 | 2.2025 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.639 | 2.2043 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.761 | 2.5017 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.071 | 6.6741 | 59.99 | 5.29 |  | 359.766 | 10.6597 | 59.96 | 9.29
537.6 | 2.2025 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.702 | 2.2005 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.824 | 2.4896 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.135 | 6.6389 | 59.99 | 5.29 |  | 359.829 | 10.6424 | 59.96 | 9.29
537.663 | 2.2025 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.766 | 2.2005 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.887 | 2.4896 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.198 | 6.6389 | 59.99 | 5.29 |  | 359.893 | 10.6424 | 59.96 | 9.29
537.731 | 2.2025 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.829 | 2.2005 | 60.05 | 1.29 |  | 1970.951 | 2.4896 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.261 | 6.6389 | 59.99 | 5.29 |  | 359.956 | 10.6424 | 59.96 | 9.29
537.794 | 2.2025 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.892 | 2.2005 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.014 | 2.4896 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.324 | 6.6389 | 59.99 | 5.29 |  | 360.034 | 10.6424 | 59.96 | 9.29
537.858 | 2.1987 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.955 | 2.2005 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.079 | 2.4896 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.409 | 6.6389 | 59.99 | 5.29 |  | 360.117 | 10.6424 | 59.96 | 9.29
537.921 | 2.1987 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.018 | 2.1941 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.142 | 2.4927 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.476 | 6.6291 | 59.99 | 5.29 |  | 360.185 | 10.6432 | 59.96 | 9.29
537.984 | 2.1987 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.081 | 2.1941 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.205 | 2.4927 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.545 | 6.6291 | 59.99 | 5.29 |  | 360.256 | 10.6432 | 59.96 | 9.29
538.047 | 2.1987 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.144 | 2.1941 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.269 | 2.4927 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.623 | 6.6291 | 59.99 | 5.29 |  | 360.328 | 10.6432 | 59.96 | 9.29
538.111 | 2.1987 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.207 | 2.1941 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.374 | 2.4927 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.687 | 6.6291 | 59.99 | 5.29 |  | 360.391 | 10.6432 | 59.96 | 9.29
538.174 | 2.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.271 | 2.1941 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.442 | 2.4938 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.75 | 6.6249 | 59.99 | 5.29 |  | 360.455 | 10.6144 | 59.96 | 9.29
538.237 | 2.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.365 | 2.1756 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.51 | 2.4938 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.813 | 6.6249 | 59.99 | 5.29 |  | 360.518 | 10.6144 | 59.96 | 9.29
538.3 | 2.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.433 | 2.1756 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.579 | 2.4938 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.876 | 6.6249 | 59.99 | 5.29 |  | 360.581 | 10.6144 | 59.96 | 9.29
538.376 | 2.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.5 | 2.1756 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.642 | 2.4938 | 60.01 | 1.29 |  | 2788.94 | 6.6249 | 59.99 | 5.29 |  | 360.644 | 10.6144 | 59.96 | 9.29
538.449 | 2.1743 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.569 | 2.1756 | 60.05 | 1.29 |  | 1971.711 | 2.4617 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.01 | 6.6227 | 59.99 | 5.29 |  | 360.707 | 10.6144 | 59.96 | 9.29
538.517 | 2.1743 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.634 | 2.1713 | 60.04 | 1.29 |  | 1971.775 | 2.4617 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.076 | 6.6227 | 59.99 | 5.29 |  | 360.77 | 10.6036 | 59.97 | 9.29
538.605 | 2.1743 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.697 | 2.1713 | 60.04 | 1.29 |  | 1971.838 | 2.4617 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.139 | 6.6227 | 59.99 | 5.29 |  | 360.834 | 10.6036 | 59.97 | 9.29
538.668 | 2.1743 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.76 | 2.1713 | 60.04 | 1.29 |  | 1971.901 | 2.4617 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.202 | 6.6227 | 59.99 | 5.29 |  | 360.897 | 10.6036 | 59.97 | 9.29
538.743 | 2.1743 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.823 | 2.1713 | 60.04 | 1.29 |  | 1971.964 | 2.4617 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.266 | 6.6227 | 59.99 | 5.29 |  | 360.96 | 10.6036 | 59.97 | 9.29
538.806 | 2.1738 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.886 | 2.1713 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.028 | 2.4379 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.335 | 6.6017 | 59.99 | 5.29 |  | 361.062 | 10.6036 | 59.97 | 9.29
538.869 | 2.1738 | 59.98 | 1.29 |  | 1110.95 | 2.1511 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.091 | 2.4379 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.404 | 6.6017 | 59.99 | 5.29 |  | 361.131 | 10.5978 | 59.97 | 9.29
538.933 | 2.1738 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.013 | 2.1511 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.154 | 2.4379 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.472 | 6.6017 | 59.99 | 5.29 |  | 361.199 | 10.5978 | 59.97 | 9.29
538.996 | 2.1738 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.076 | 2.1511 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.217 | 2.4379 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.54 | 6.6017 | 59.99 | 5.29 |  | 361.267 | 10.5978 | 59.97 | 9.29
539.059 | 2.1526 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.139 | 2.1511 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.283 | 2.4379 | 60.01 | 1.29 |  | 2789.621 | 6.6017 | 59.99 | 5.29 |  | 361.335 | 10.5829 | 59.97 | 9.29
539.122 | 2.1526 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.202 | 2.1511 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.346 | 2.4325 | 60.02 | 1.29 |  | 2789.685 | 6.5987 | 59.99 | 5.29 |  | 361.398 | 10.5829 | 59.97 | 9.29
539.186 | 2.1526 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.265 | 2.1472 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.414 | 2.4325 | 60.02 | 1.29 |  | 2789.748 | 6.5987 | 59.99 | 5.29 |  | 361.461 | 10.5829 | 59.97 | 9.29
539.249 | 2.1526 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.353 | 2.1472 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.484 | 2.4325 | 60.02 | 1.29 |  | 2789.811 | 6.5987 | 59.99 | 5.29 |  | 361.524 | 10.5829 | 59.97 | 9.29
539.324 | 2.1526 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.422 | 2.1472 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.552 | 2.4325 | 60.02 | 1.29 |  | 2789.874 | 6.5987 | 59.99 | 5.29 |  | 361.587 | 10.5829 | 59.97 | 9.29
539.395 | 2.1286 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.49 | 2.1472 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.633 | 2.4325 | 60.02 | 1.29 |  | 2789.938 | 6.5652 | 60 | 5.29 |  | 361.65 | 10.56 | 59.96 | 9.29
539.463 | 2.1286 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.59 | 2.1258 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.696 | 2.4128 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.001 | 6.5652 | 60 | 5.29 |  | 361.713 | 10.56 | 59.96 | 9.29
539.532 | 2.1286 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.654 | 2.1258 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.759 | 2.4128 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.064 | 6.5652 | 60 | 5.29 |  | 361.776 | 10.56 | 59.96 | 9.29
539.606 | 2.1286 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.717 | 2.1258 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.834 | 2.4128 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.127 | 6.5652 | 60 | 5.29 |  | 361.839 | 10.56 | 59.96 | 9.29
539.67 | 2.1281 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.78 | 2.1258 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.898 | 2.4128 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.19 | 6.5652 | 60 | 5.29 |  | 361.903 | 10.56 | 59.96 | 9.29
539.733 | 2.1281 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.843 | 2.1235 | 60.04 | 1.29 |  | 1972.962 | 2.4059 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.254 | 6.5527 | 60 | 5.29 |  | 361.966 | 10.4344 | 59.96 | 9.29
539.796 | 2.1281 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.906 | 2.1235 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.025 | 2.4059 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.317 | 6.5527 | 60 | 5.29 |  | 362.071 | 10.4344 | 59.96 | 9.29
539.859 | 2.1281 | 59.98 | 1.29 |  | 1111.97 | 2.1235 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.09 | 2.4059 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.415 | 6.5527 | 60 | 5.29 |  | 362.141 | 10.4344 | 59.96 | 9.29
539.923 | 2.1281 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.033 | 2.1235 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.153 | 2.4059 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.483 | 6.5527 | 60 | 5.29 |  | 362.209 | 10.4344 | 59.96 | 9.29
539.986 | 2.1183 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.096 | 2.1235 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.217 | 2.4059 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.551 | 6.5524 | 60 | 5.29 |  | 362.278 | 10.4317 | 59.96 | 9.29
540.049 | 2.1183 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.159 | 2.1036 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.281 | 2.4062 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.62 | 6.5524 | 60 | 5.29 |  | 362.341 | 10.4317 | 59.96 | 9.29
540.113 | 2.1183 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.222 | 2.1036 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.362 | 2.4062 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.683 | 6.5524 | 60 | 5.29 |  | 362.405 | 10.4317 | 59.96 | 9.29
540.176 | 2.1183 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.285 | 2.1036 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.431 | 2.4062 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.746 | 6.5524 | 60 | 5.29 |  | 362.468 | 10.4317 | 59.96 | 9.29
540.239 | 2.1183 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.362 | 2.1036 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.501 | 2.4062 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.809 | 6.5524 | 60 | 5.29 |  | 362.531 | 10.4317 | 59.96 | 9.29
540.313 | 2.0999 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.443 | 2.1036 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.569 | 2.3829 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.872 | 6.5523 | 60 | 5.29 |  | 362.594 | 10.4322 | 59.96 | 9.29
540.381 | 2.0999 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.512 | 2.0998 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.634 | 2.3829 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.936 | 6.5523 | 60 | 5.29 |  | 362.657 | 10.4322 | 59.96 | 9.29
540.449 | 2.0999 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.592 | 2.0998 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.697 | 2.3829 | 60.02 | 1.29 |  | 2790.999 | 6.5523 | 60 | 5.29 |  | 362.72 | 10.4322 | 59.96 | 9.29
540.517 | 2.0999 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.655 | 2.0998 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.761 | 2.3829 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.062 | 6.5523 | 60 | 5.29 |  | 362.783 | 10.4322 | 59.96 | 9.29
540.603 | 2.0999 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.718 | 2.0998 | 60.04 | 1.29 |  | 1973.825 | 2.3829 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.125 | 6.5523 | 60 | 5.29 |  | 362.846 | 10.4322 | 59.96 | 9.29
540.667 | 2.089 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.781 | 2.0721 | 60.03 | 1.29 |  | 1973.888 | 2.3831 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.188 | 6.527 | 60 | 5.29 |  | 362.91 | 10.4332 | 59.96 | 9.29
540.73 | 2.089 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.845 | 2.0721 | 60.03 | 1.29 |  | 1973.951 | 2.3831 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.252 | 6.527 | 60 | 5.29 |  | 362.974 | 10.4332 | 59.96 | 9.29
540.793 | 2.089 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.908 | 2.0721 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.015 | 2.3831 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.315 | 6.527 | 60 | 5.29 |  | 363.067 | 10.4332 | 59.96 | 9.29
540.856 | 2.089 | 59.98 | 1.29 |  | 1112.971 | 2.0721 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.078 | 2.3831 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.408 | 6.527 | 60 | 5.29 |  | 363.135 | 10.4332 | 59.96 | 9.29
540.919 | 2.0687 | 59.98 | 1.29 |  | 1113.034 | 2.0721 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.147 | 2.3825 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.476 | 6.5267 | 60 | 5.29 |  | 363.204 | 10.422 | 59.97 | 9.29
540.983 | 2.0687 | 59.98 | 1.29 |  | 1113.098 | 2.0722 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.211 | 2.3825 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.544 | 6.5267 | 60 | 5.29 |  | 363.272 | 10.422 | 59.97 | 9.29
541.046 | 2.0687 | 59.98 | 1.29 |  | 1113.161 | 2.0722 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.274 | 2.3825 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.612 | 6.5267 | 60 | 5.29 |  | 363.336 | 10.422 | 59.97 | 9.29
541.109 | 2.0687 | 59.98 | 1.29 |  | 1113.224 | 2.0722 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.346 | 2.3825 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.676 | 6.5267 | 60 | 5.29 |  | 363.399 | 10.422 | 59.97 | 9.29
541.183 | 2.0687 | 59.98 | 1.29 |  | 1113.287 | 2.0722 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.415 | 2.3825 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.739 | 6.5267 | 60 | 5.29 |  | 363.463 | 10.422 | 59.97 | 9.29
541.246 | 2.0653 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.373 | 2.0722 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.484 | 2.3422 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.802 | 6.5015 | 60 | 5.29 |  | 363.526 | 10.4231 | 59.97 | 9.29
541.323 | 2.0653 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.441 | 2.0467 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.552 | 2.3422 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.865 | 6.5015 | 60 | 5.29 |  | 363.589 | 10.4231 | 59.97 | 9.29
541.391 | 2.0653 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.51 | 2.0467 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.632 | 2.3422 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.929 | 6.5015 | 60 | 5.29 |  | 363.652 | 10.4231 | 59.97 | 9.29
541.463 | 2.0653 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.586 | 2.0467 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.695 | 2.3422 | 60.02 | 1.29 |  | 2791.992 | 6.5015 | 60 | 5.29 |  | 363.715 | 10.4231 | 59.97 | 9.29
541.531 | 2.0513 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.66 | 2.0467 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.761 | 2.3324 | 60.02 | 1.29 |  | 2792.055 | 6.5015 | 60 | 5.29 |  | 363.784 | 10.0768 | 59.97 | 9.29
541.61 | 2.0513 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.724 | 2.0459 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.828 | 2.3324 | 60.02 | 1.29 |  | 2792.118 | 6.4809 | 60 | 5.29 |  | 363.847 | 10.0768 | 59.97 | 9.29
541.673 | 2.0513 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.787 | 2.0459 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.892 | 2.3324 | 60.02 | 1.29 |  | 2792.182 | 6.4809 | 60 | 5.29 |  | 363.91 | 10.0768 | 59.97 | 9.29
541.737 | 2.0513 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.85 | 2.0459 | 60.03 | 1.29 |  | 1974.955 | 2.3324 | 60.02 | 1.29 |  | 2792.245 | 6.4809 | 60 | 5.29 |  | 363.974 | 10.0768 | 59.97 | 9.29
541.801 | 2.0428 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.913 | 2.0459 | 60.03 | 1.29 |  | 1975.018 | 2.3324 | 60.02 | 1.29 |  | 2792.308 | 6.4809 | 60 | 5.29 |  | 364.064 | 10.0768 | 59.97 | 9.29
541.864 | 2.0428 | 59.99 | 1.29 |  | 1113.976 | 2.024 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.082 | 2.3336 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.411 | 6.4809 | 60 | 5.29 |  | 364.133 | 9.7904 | 59.97 | 9.29
541.927 | 2.0428 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.04 | 2.024 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.145 | 2.3336 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.479 | 6.4756 | 60 | 5.29 |  | 364.201 | 9.7904 | 59.97 | 9.29
541.99 | 2.0428 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.103 | 2.024 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.208 | 2.3336 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.547 | 6.4756 | 60 | 5.29 |  | 364.269 | 9.7904 | 59.97 | 9.29
542.054 | 2.0428 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.166 | 2.024 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.271 | 2.3336 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.616 | 6.4756 | 60 | 5.29 |  | 364.332 | 9.7904 | 59.97 | 9.29
542.117 | 2.0272 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.229 | 2.024 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.343 | 2.3336 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.684 | 6.4751 | 60 | 5.29 |  | 364.396 | 9.8508 | 59.97 | 9.29
542.18 | 2.0272 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.305 | 2.0212 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.413 | 2.3326 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.747 | 6.4751 | 60 | 5.29 |  | 364.459 | 9.8508 | 59.97 | 9.29
542.243 | 2.0272 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.373 | 2.0212 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.481 | 2.3326 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.81 | 6.4751 | 60 | 5.29 |  | 364.522 | 9.8508 | 59.97 | 9.29
542.322 | 2.0272 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.441 | 2.0212 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.55 | 2.3326 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.873 | 6.4751 | 60 | 5.29 |  | 364.586 | 9.8508 | 59.97 | 9.29
542.391 | 2.0272 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.51 | 2.0212 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.631 | 2.3326 | 60.03 | 1.29 |  | 2792.936 | 6.4751 | 60 | 5.29 |  | 364.649 | 9.8508 | 59.97 | 9.29
542.46 | 2.0177 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.587 | 2.0212 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.694 | 2.31 | 60.03 | 1.29 |  | 2793 | 6.4503 | 60.01 | 5.29 |  | 364.712 | 9.8989 | 59.97 | 9.29
542.528 | 2.0177 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.65 | 1.9941 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.758 | 2.31 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.063 | 6.4503 | 60.01 | 5.29 |  | 364.775 | 9.8989 | 59.97 | 9.29
542.604 | 2.0177 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.713 | 1.9941 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.821 | 2.31 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.126 | 6.4503 | 60.01 | 5.29 |  | 364.838 | 9.8989 | 59.97 | 9.29
542.667 | 2.0177 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.776 | 1.9941 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.884 | 2.31 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.189 | 6.4503 | 60.01 | 5.29 |  | 364.901 | 9.8989 | 59.97 | 9.29
542.73 | 1.9992 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.839 | 1.9941 | 60.02 | 1.29 |  | 1975.948 | 2.31 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.252 | 6.4503 | 60.01 | 5.29 |  | 364.964 | 9.8989 | 59.97 | 9.29
542.794 | 1.9992 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.902 | 1.9981 | 60.02 | 1.29 |  | 1976.011 | 2.3075 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.316 | 6.4357 | 60 | 5.29 |  | 365.047 | 9.9724 | 59.97 | 9.29
542.857 | 1.9992 | 59.99 | 1.29 |  | 1114.966 | 1.9981 | 60.02 | 1.29 |  | 1976.074 | 2.3075 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.413 | 6.4357 | 60 | 5.29 |  | 365.115 | 9.9724 | 59.97 | 9.29
542.92 | 1.9992 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.029 | 1.9981 | 60.02 | 1.29 |  | 1976.138 | 2.3075 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.481 | 6.4357 | 60 | 5.29 |  | 365.183 | 9.9724 | 59.97 | 9.29
542.983 | 1.9992 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.092 | 1.9981 | 60.02 | 1.29 |  | 1976.201 | 2.3075 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.549 | 6.4357 | 60 | 5.29 |  | 365.251 | 9.9724 | 59.97 | 9.29
543.047 | 1.9936 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.155 | 1.9981 | 60.02 | 1.29 |  | 1976.264 | 2.3075 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.619 | 6.4271 | 60 | 5.29 |  | 365.322 | 9.9724 | 59.97 | 9.29
543.11 | 1.9936 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.218 | 1.9908 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.34 | 2.2764 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.682 | 6.4271 | 60 | 5.29 |  | 365.386 | 9.9871 | 59.97 | 9.29
543.173 | 1.9936 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.281 | 1.9908 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.408 | 2.2764 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.746 | 6.4271 | 60 | 5.29 |  | 365.449 | 9.9871 | 59.97 | 9.29
543.236 | 1.9936 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.375 | 1.9908 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.476 | 2.2764 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.809 | 6.4271 | 60 | 5.29 |  | 365.512 | 9.9871 | 59.97 | 9.29
543.314 | 1.9936 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.443 | 1.9908 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.545 | 2.2764 | 60.03 | 1.29 |  | 2793.872 | 6.4271 | 60 | 5.29 |  | 365.575 | 9.9871 | 59.97 | 9.29
543.382 | 1.9722 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.514 | 1.9721 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.634 | 2.2577 | 60.02 | 1.29 |  | 2793.935 | 6.4161 | 60 | 5.29 |  | 365.638 | 10.0388 | 59.98 | 9.29
543.451 | 1.9722 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.583 | 1.9721 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.697 | 2.2577 | 60.02 | 1.29 |  | 2793.998 | 6.4161 | 60 | 5.29 |  | 365.701 | 10.0388 | 59.98 | 9.29
543.52 | 1.9722 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.646 | 1.9721 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.76 | 2.2577 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.061 | 6.4161 | 60 | 5.29 |  | 365.764 | 10.0388 | 59.98 | 9.29
543.594 | 1.9722 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.709 | 1.9721 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.823 | 2.2577 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.125 | 6.4161 | 60 | 5.29 |  | 365.827 | 10.0388 | 59.98 | 9.29
543.657 | 1.9679 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.772 | 1.9721 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.887 | 2.2577 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.188 | 6.4161 | 60 | 5.29 |  | 365.891 | 10.0388 | 59.98 | 9.29
543.72 | 1.9679 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.836 | 1.9493 | 60.01 | 1.29 |  | 1976.95 | 2.2565 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.251 | 6.4058 | 60 | 5.29 |  | 365.954 | 10.0631 | 59.99 | 9.29
543.784 | 1.9679 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.899 | 1.9493 | 60.01 | 1.29 |  | 1977.013 | 2.2565 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.314 | 6.4058 | 60 | 5.29 |  | 366.032 | 10.0631 | 59.99 | 9.29
543.847 | 1.9679 | 59.99 | 1.29 |  | 1115.962 | 1.9493 | 60.01 | 1.29 |  | 1977.076 | 2.2565 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.416 | 6.4058 | 60 | 5.29 |  | 366.101 | 10.0631 | 59.99 | 9.29
543.91 | 1.9679 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.025 | 1.9493 | 60.01 | 1.29 |  | 1977.139 | 2.2565 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.484 | 6.4058 | 60 | 5.29 |  | 366.169 | 10.0631 | 59.99 | 9.29
543.973 | 1.9476 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.089 | 1.9493 | 60.01 | 1.29 |  | 1977.213 | 2.2565 | 60.02 | 1.29 |  | 2794.553 | 6.3914 | 60 | 5.29 |  | 366.246 | 10.0922 | 60 | 9.29
544.036 | 1.9476 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.152 | 1.9451 | 60 | 1.29 |  | 1977.276 | 2.2556 | 60.03 | 1.29 |  | 2794.641 | 6.3914 | 60 | 5.29 |  | 366.32 | 10.0922 | 60 | 9.29
544.099 | 1.9476 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.215 | 1.9451 | 60 | 1.29 |  | 1977.375 | 2.2556 | 60.03 | 1.29 |  | 2794.704 | 6.3914 | 60 | 5.29 |  | 366.384 | 10.0922 | 60 | 9.29
544.221 | 1.9476 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.278 | 1.9451 | 60 | 1.29 |  | 1977.443 | 2.2556 | 60.03 | 1.29 |  | 2794.768 | 6.3914 | 60 | 5.29 |  | 366.447 | 10.0922 | 60 | 9.29
544.285 | 1.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.356 | 1.9451 | 60 | 1.29 |  | 1977.525 | 2.2556 | 60.03 | 1.29 |  | 2794.831 | 6.3775 | 60 | 5.29 |  | 366.51 | 10.0922 | 60 | 9.29
544.372 | 1.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.435 | 1.9451 | 60 | 1.29 |  | 1977.592 | 2.2257 | 60.03 | 1.29 |  | 2794.894 | 6.3775 | 60 | 5.29 |  | 366.573 | 10.1035 | 60 | 9.29
544.441 | 1.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.502 | 1.9411 | 60 | 1.29 |  | 1977.655 | 2.2257 | 60.03 | 1.29 |  | 2794.957 | 6.3775 | 60 | 5.29 |  | 366.636 | 10.1035 | 60 | 9.29
544.508 | 1.9453 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.592 | 1.9411 | 60 | 1.29 |  | 1977.719 | 2.2257 | 60.03 | 1.29 |  | 2795.02 | 6.3775 | 60 | 5.29 |  | 366.699 | 10.1035 | 60 | 9.29
544.602 | 1.9187 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.656 | 1.9411 | 60 | 1.29 |  | 1977.782 | 2.2257 | 60.03 | 1.29 |  | 2795.083 | 6.3775 | 60 | 5.29 |  | 366.762 | 10.1035 | 60 | 9.29
544.665 | 1.9187 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.73 | 1.9411 | 60 | 1.29 |  | 1977.845 | 2.2264 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.146 | 6.3646 | 60.01 | 5.29 |  | 366.825 | 10.1035 | 60 | 9.29
544.729 | 1.9187 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.794 | 1.9213 | 60 | 1.29 |  | 1977.908 | 2.2264 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.21 | 6.3646 | 60.01 | 5.29 |  | 366.889 | 10.1349 | 60.01 | 9.29
544.792 | 1.9187 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.857 | 1.9213 | 60 | 1.29 |  | 1977.971 | 2.2264 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.273 | 6.3646 | 60.01 | 5.29 |  | 366.952 | 10.1349 | 60.01 | 9.29
544.856 | 1.9177 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.92 | 1.9213 | 60 | 1.29 |  | 1978.035 | 2.2264 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.339 | 6.3646 | 60.01 | 5.29 |  | 367.028 | 10.1349 | 60.01 | 9.29
544.919 | 1.9177 | 59.99 | 1.29 |  | 1116.983 | 1.9213 | 60 | 1.29 |  | 1978.098 | 2.2264 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.407 | 6.3646 | 60.01 | 5.29 |  | 367.097 | 10.1349 | 60.01 | 9.29
544.983 | 1.9177 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.047 | 1.9178 | 60 | 1.29 |  | 1978.161 | 2.2024 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.474 | 6.3523 | 60.01 | 5.29 |  | 367.168 | 10.1438 | 60.01 | 9.29
545.046 | 1.9177 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.11 | 1.9178 | 60 | 1.29 |  | 1978.224 | 2.2024 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.542 | 6.3523 | 60.01 | 5.29 |  | 367.237 | 10.1438 | 60.01 | 9.29
545.11 | 1.9177 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.173 | 1.9178 | 60 | 1.29 |  | 1978.287 | 2.2024 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.62 | 6.3523 | 60.01 | 5.29 |  | 367.316 | 10.1438 | 60.01 | 9.29
545.174 | 1.8939 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.236 | 1.9178 | 60 | 1.29 |  | 1978.384 | 2.2024 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.685 | 6.3523 | 60.01 | 5.29 |  | 367.379 | 10.1438 | 60.01 | 9.29
545.237 | 1.8939 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.453 | 1.9178 | 60 | 1.29 |  | 1978.452 | 2.1846 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.753 | 6.3447 | 60.01 | 5.29 |  | 367.442 | 10.1438 | 60.01 | 9.29
545.3 | 1.8939 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.522 | 1.8926 | 60 | 1.29 |  | 1978.52 | 2.1846 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.816 | 6.3447 | 60.01 | 5.29 |  | 367.505 | 10.1503 | 60.01 | 9.29
545.374 | 1.8939 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.59 | 1.8926 | 60 | 1.29 |  | 1978.588 | 2.1846 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.879 | 6.3447 | 60.01 | 5.29 |  | 367.568 | 10.1503 | 60.01 | 9.29
545.442 | 1.8939 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.677 | 1.8926 | 60 | 1.29 |  | 1978.651 | 2.1846 | 60.02 | 1.29 |  | 2795.942 | 6.3447 | 60.01 | 5.29 |  | 367.631 | 10.1503 | 60.01 | 9.29
545.511 | 1.8919 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.74 | 1.892 | 59.99 | 1.29 |  | 1978.715 | 2.1846 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.006 | 6.3447 | 60.01 | 5.29 |  | 367.694 | 10.1503 | 60.01 | 9.29
545.6 | 1.8919 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.803 | 1.892 | 59.99 | 1.29 |  | 1978.778 | 2.1739 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.071 | 6.3324 | 60.01 | 5.29 |  | 367.767 | 10.1503 | 60.01 | 9.29
545.664 | 1.8919 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.866 | 1.892 | 59.99 | 1.29 |  | 1978.841 | 2.1739 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.134 | 6.3324 | 60.01 | 5.29 |  | 367.83 | 10.1738 | 60.01 | 9.29
545.727 | 1.8919 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.929 | 1.892 | 59.99 | 1.29 |  | 1978.904 | 2.1739 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.197 | 6.3324 | 60.01 | 5.29 |  | 367.893 | 10.1738 | 60.01 | 9.29
545.791 | 1.8827 | 59.99 | 1.29 |  | 1117.992 | 1.8707 | 59.99 | 1.29 |  | 1978.968 | 2.1739 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.261 | 6.3324 | 60.01 | 5.29 |  | 367.956 | 10.1738 | 60.01 | 9.29
545.855 | 1.8827 | 59.99 | 1.29 |  | 1118.056 | 1.8707 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.031 | 2.1739 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.324 | 6.3324 | 60.01 | 5.29 |  | 368.025 | 10.1738 | 60.01 | 9.29
545.918 | 1.8827 | 59.99 | 1.29 |  | 1118.119 | 1.8707 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.095 | 2.1619 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.414 | 6.3324 | 60.01 | 5.29 |  | 368.106 | 10.1736 | 60.02 | 9.29
545.981 | 1.8827 | 59.99 | 1.29 |  | 1118.182 | 1.8707 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.158 | 2.1619 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.483 | 6.3195 | 60.01 | 5.29 |  | 368.175 | 10.1736 | 60.02 | 9.29
546.044 | 1.8827 | 59.99 | 1.29 |  | 1118.246 | 1.8707 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.221 | 2.1619 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.551 | 6.3195 | 60.01 | 5.29 |  | 368.242 | 10.1736 | 60.02 | 9.29
546.107 | 1.8675 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.364 | 1.8671 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.284 | 2.1619 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.619 | 6.3195 | 60.01 | 5.29 |  | 368.32 | 10.1736 | 60.02 | 9.29
546.17 | 1.8675 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.455 | 1.8671 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.385 | 2.1619 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.682 | 6.303 | 60.01 | 5.29 |  | 368.386 | 10.1747 | 60.03 | 9.29
546.233 | 1.8675 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.523 | 1.8671 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.453 | 2.1532 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.745 | 6.303 | 60.01 | 5.29 |  | 368.449 | 10.1747 | 60.03 | 9.29
546.296 | 1.8675 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.591 | 1.8444 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.521 | 2.1532 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.809 | 6.303 | 60.01 | 5.29 |  | 368.512 | 10.1747 | 60.03 | 9.29
546.373 | 1.8675 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.659 | 1.8444 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.604 | 2.1532 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.872 | 6.303 | 60.01 | 5.29 |  | 368.575 | 10.1747 | 60.03 | 9.29
546.441 | 1.8622 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.735 | 1.8444 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.668 | 2.1527 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.936 | 6.303 | 60.01 | 5.29 |  | 368.638 | 10.1747 | 60.03 | 9.29
546.51 | 1.8622 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.798 | 1.8444 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.731 | 2.1527 | 60.02 | 1.29 |  | 2796.999 | 6.301 | 60.01 | 5.29 |  | 368.702 | 10.1734 | 60.03 | 9.29
546.603 | 1.8622 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.871 | 1.8444 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.794 | 2.1527 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.062 | 6.301 | 60.01 | 5.29 |  | 368.765 | 10.1734 | 60.03 | 9.29
546.666 | 1.8622 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.934 | 1.8447 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.857 | 2.1527 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.126 | 6.301 | 60.01 | 5.29 |  | 368.828 | 10.1734 | 60.03 | 9.29
546.729 | 1.8411 | 59.98 | 1.29 |  | 1118.998 | 1.8447 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.92 | 2.1527 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.189 | 6.301 | 60.01 | 5.29 |  | 368.891 | 10.1734 | 60.03 | 9.29
546.793 | 1.8411 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.061 | 1.8447 | 59.99 | 1.29 |  | 1979.984 | 2.1521 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.252 | 6.301 | 60.01 | 5.29 |  | 368.954 | 10.1734 | 60.03 | 9.29
546.856 | 1.8411 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.124 | 1.8447 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.047 | 2.1521 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.315 | 6.3018 | 60.01 | 5.29 |  | 369.018 | 10.1852 | 60.04 | 9.29
546.919 | 1.8411 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.187 | 1.8218 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.11 | 2.1521 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.391 | 6.3018 | 60.01 | 5.29 |  | 369.092 | 10.1852 | 60.04 | 9.29
546.982 | 1.8411 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.25 | 1.8218 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.186 | 2.1521 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.459 | 6.3018 | 60.01 | 5.29 |  | 369.159 | 10.1852 | 60.04 | 9.29
547.046 | 1.8172 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.345 | 1.8218 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.249 | 2.1521 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.528 | 6.3018 | 60.01 | 5.29 |  | 369.228 | 10.1852 | 60.04 | 9.29
547.109 | 1.8172 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.413 | 1.8218 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.312 | 2.1142 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.622 | 6.3018 | 60.01 | 5.29 |  | 369.317 | 10.1852 | 60.04 | 9.29
547.172 | 1.8172 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.497 | 1.8218 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.395 | 2.1142 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.686 | 6.2741 | 60.02 | 5.29 |  | 369.38 | 10.185 | 60.04 | 9.29
547.235 | 1.8172 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.592 | 1.8219 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.463 | 2.1142 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.749 | 6.2741 | 60.02 | 5.29 |  | 369.443 | 10.185 | 60.04 | 9.29
547.303 | 1.8172 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.655 | 1.8219 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.532 | 2.1142 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.812 | 6.2741 | 60.02 | 5.29 |  | 369.506 | 10.185 | 60.04 | 9.29
547.378 | 1.8157 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.718 | 1.8219 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.614 | 2.0994 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.876 | 6.2741 | 60.02 | 5.29 |  | 369.569 | 10.185 | 60.04 | 9.29
547.446 | 1.8157 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.782 | 1.8219 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.678 | 2.0994 | 60.02 | 1.29 |  | 2797.939 | 6.2501 | 60.02 | 5.29 |  | 369.633 | 10.1844 | 60.05 | 9.29
547.514 | 1.8157 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.846 | 1.7938 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.741 | 2.0994 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.003 | 6.2501 | 60.02 | 5.29 |  | 369.701 | 10.1844 | 60.05 | 9.29
547.589 | 1.8157 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.909 | 1.7938 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.804 | 2.0994 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.066 | 6.2501 | 60.02 | 5.29 |  | 369.764 | 10.1844 | 60.05 | 9.29
547.653 | 1.8116 | 59.98 | 1.29 |  | 1119.972 | 1.7938 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.867 | 2.0994 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.129 | 6.2501 | 60.02 | 5.29 |  | 369.827 | 10.1844 | 60.05 | 9.29
547.716 | 1.8116 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.035 | 1.7938 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.93 | 2.1011 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.198 | 6.2497 | 60.02 | 5.29 |  | 369.89 | 10.1844 | 60.05 | 9.29
547.779 | 1.8116 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.103 | 1.7745 | 59.99 | 1.29 |  | 1980.993 | 2.1011 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.261 | 6.2497 | 60.02 | 5.29 |  | 369.953 | 10.1839 | 60.05 | 9.29
547.843 | 1.8116 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.167 | 1.7745 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.056 | 2.1011 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.338 | 6.2497 | 60.02 | 5.29 |  | 370.026 | 10.1839 | 60.05 | 9.29
547.906 | 1.8116 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.24 | 1.7745 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.119 | 2.1011 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.406 | 6.2497 | 60.02 | 5.29 |  | 370.095 | 10.1839 | 60.05 | 9.29
547.97 | 1.792 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.304 | 1.7745 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.182 | 2.1011 | 60.02 | 1.29 |  | 2798.474 | 6.2497 | 60.02 | 5.29 |  | 370.163 | 10.1839 | 60.05 | 9.29
548.033 | 1.792 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.371 | 1.7745 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.249 | 2.1024 | 60.01 | 1.29 |  | 2798.543 | 6.2373 | 60.02 | 5.29 |  | 370.238 | 10.1773 | 60.05 | 9.29
548.096 | 1.792 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.439 | 1.7676 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.312 | 2.1024 | 60.01 | 1.29 |  | 2798.628 | 6.2373 | 60.02 | 5.29 |  | 370.319 | 10.1773 | 60.05 | 9.29
548.159 | 1.792 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.508 | 1.7676 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.396 | 2.1024 | 60.01 | 1.29 |  | 2798.692 | 6.2373 | 60.02 | 5.29 |  | 370.382 | 10.1773 | 60.05 | 9.29
548.231 | 1.792 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.594 | 1.7676 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.465 | 2.1024 | 60.01 | 1.29 |  | 2798.755 | 6.2373 | 60.02 | 5.29 |  | 370.445 | 10.1773 | 60.05 | 9.29
548.294 | 1.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.657 | 1.7676 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.534 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2798.818 | 6.2237 | 60.02 | 5.29 |  | 370.509 | 10.1773 | 60.05 | 9.29
548.378 | 1.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.721 | 1.7528 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.629 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2798.881 | 6.2237 | 60.02 | 5.29 |  | 370.572 | 10.1687 | 60.05 | 9.29
548.446 | 1.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.784 | 1.7528 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.692 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2798.945 | 6.2237 | 60.02 | 5.29 |  | 370.636 | 10.1687 | 60.05 | 9.29
548.516 | 1.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 1120.847 | 1.7528 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.756 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2799.008 | 6.2237 | 60.02 | 5.29 |  | 370.699 | 10.1687 | 60.05 | 9.29
548.61 | 1.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 1120.91 | 1.7528 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.819 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2799.071 | 6.2237 | 60.02 | 5.29 |  | 370.762 | 10.1687 | 60.05 | 9.29
548.673 | 1.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 1120.973 | 1.7528 | 59.99 | 1.29 |  | 1981.882 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2799.134 | 6.2034 | 60.02 | 5.29 |  | 370.825 | 10.1687 | 60.05 | 9.29
548.736 | 1.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.037 | 1.7442 | 59.98 | 1.29 |  | 1981.945 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2799.198 | 6.2034 | 60.02 | 5.29 |  | 370.889 | 10.1695 | 60.06 | 9.29
548.799 | 1.7682 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.1 | 1.7442 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.009 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2799.261 | 6.2034 | 60.02 | 5.29 |  | 370.952 | 10.1695 | 60.06 | 9.29
548.863 | 1.7673 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.163 | 1.7442 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.072 | 2.0728 | 60.01 | 1.29 |  | 2799.324 | 6.2034 | 60.02 | 5.29 |  | 371.015 | 10.1695 | 60.06 | 9.29
548.926 | 1.7673 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.226 | 1.7442 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.135 | 2.0451 | 60 | 1.29 |  | 2799.427 | 6.2034 | 60.02 | 5.29 |  | 371.098 | 10.1695 | 60.06 | 9.29
548.99 | 1.7673 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.289 | 1.7442 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.199 | 2.0451 | 60 | 1.29 |  | 2799.495 | 6.204 | 60.02 | 5.29 |  | 371.166 | 10.17 | 60.06 | 9.29
549.053 | 1.7673 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.376 | 1.7324 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.262 | 2.0451 | 60 | 1.29 |  | 2799.565 | 6.204 | 60.02 | 5.29 |  | 371.234 | 10.17 | 60.06 | 9.29
549.117 | 1.7673 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.445 | 1.7324 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.325 | 2.0451 | 60 | 1.29 |  | 2799.662 | 6.204 | 60.02 | 5.29 |  | 371.327 | 10.17 | 60.06 | 9.29
549.18 | 1.7428 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.514 | 1.7324 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.398 | 2.0451 | 60 | 1.29 |  | 2799.73 | 6.1904 | 60.02 | 5.29 |  | 371.391 | 10.17 | 60.06 | 9.29
549.243 | 1.7428 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.592 | 1.7324 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.467 | 2.0269 | 60 | 1.29 |  | 2799.793 | 6.1904 | 60.02 | 5.29 |  | 371.454 | 10.1426 | 60.06 | 9.29
549.306 | 1.7428 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.655 | 1.7177 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.536 | 2.0269 | 60 | 1.29 |  | 2799.856 | 6.1904 | 60.02 | 5.29 |  | 371.518 | 10.1426 | 60.06 | 9.29
549.378 | 1.7428 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.719 | 1.7177 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.624 | 2.0269 | 60 | 1.29 |  | 2799.92 | 6.1904 | 60.02 | 5.29 |  | 371.581 | 10.1426 | 60.06 | 9.29
549.461 | 1.7428 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.782 | 1.7177 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.688 | 2.0269 | 60 | 1.29 |  | 2799.983 | 6.1904 | 60.02 | 5.29 |  | 371.644 | 10.1426 | 60.06 | 9.29
549.529 | 1.7407 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.845 | 1.7177 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.751 | 2.0205 | 60 | 1.29 |  | 2800.046 | 6.175 | 60.03 | 5.29 |  | 371.708 | 10.1426 | 60.06 | 9.29
549.605 | 1.7407 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.908 | 1.7177 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.815 | 2.0205 | 60 | 1.29 |  | 2800.109 | 6.175 | 60.03 | 5.29 |  | 371.771 | 10.1429 | 60.06 | 9.29
549.668 | 1.7407 | 59.97 | 1.29 |  | 1121.972 | 1.7181 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.878 | 2.0205 | 60 | 1.29 |  | 2800.172 | 6.175 | 60.03 | 5.29 |  | 371.834 | 10.1429 | 60.06 | 9.29
549.731 | 1.7407 | 59.97 | 1.29 |  | 1122.035 | 1.7181 | 59.98 | 1.29 |  | 1982.941 | 2.0205 | 60 | 1.29 |  | 2800.235 | 6.175 | 60.03 | 5.29 |  | 371.898 | 10.1429 | 60.06 | 9.29
549.795 | 1.7151 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.098 | 1.7181 | 59.98 | 1.29 |  | 1983.005 | 2.0205 | 60 | 1.29 |  | 2800.299 | 6.175 | 60.03 | 5.29 |  | 371.961 | 10.1429 | 60.06 | 9.29
549.858 | 1.7151 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.161 | 1.7181 | 59.98 | 1.29 |  | 1983.068 | 2.0084 | 60 | 1.29 |  | 2800.397 | 6.1631 | 60.03 | 5.29 |  | 372.033 | 10.1429 | 60.06 | 9.29
549.921 | 1.7151 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.224 | 1.7181 | 59.98 | 1.29 |  | 1983.131 | 2.0084 | 60 | 1.29 |  | 2800.465 | 6.1631 | 60.03 | 5.29 |  | 372.104 | 10.1259 | 60.06 | 9.29
549.985 | 1.7151 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.288 | 1.7193 | 59.98 | 1.29 |  | 1983.194 | 2.0084 | 60 | 1.29 |  | 2800.534 | 6.1631 | 60.03 | 5.29 |  | 372.173 | 10.1259 | 60.06 | 9.29
550.048 | 1.7151 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.382 | 1.7193 | 59.98 | 1.29 |  | 1983.258 | 2.0084 | 60 | 1.29 |  | 2800.62 | 6.1631 | 60.03 | 5.29 |  | 372.241 | 10.1259 | 60.06 | 9.29
550.112 | 1.7168 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.45 | 1.7193 | 59.98 | 1.29 |  | 1983.321 | 2.0084 | 60 | 1.29 |  | 2800.684 | 6.1495 | 60.03 | 5.29 |  | 372.318 | 10.1259 | 60.06 | 9.29
550.175 | 1.7168 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.518 | 1.7193 | 59.98 | 1.29 |  | 1983.409 | 1.9947 | 60 | 1.29 |  | 2800.747 | 6.1495 | 60.03 | 5.29 |  | 372.381 | 10.1119 | 60.06 | 9.29
550.238 | 1.7168 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.595 | 1.6827 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.476 | 1.9947 | 60 | 1.29 |  | 2800.81 | 6.1495 | 60.03 | 5.29 |  | 372.444 | 10.1119 | 60.06 | 9.29
550.311 | 1.7168 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.658 | 1.6827 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.544 | 1.9947 | 60 | 1.29 |  | 2800.873 | 6.1495 | 60.03 | 5.29 |  | 372.507 | 10.1119 | 60.06 | 9.29
550.393 | 1.7168 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.722 | 1.6827 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.622 | 1.9947 | 60 | 1.29 |  | 2800.937 | 6.1495 | 60.03 | 5.29 |  | 372.571 | 10.1119 | 60.06 | 9.29
550.461 | 1.6909 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.785 | 1.6827 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.685 | 1.984 | 60 | 1.29 |  | 2801.001 | 6.1406 | 60.03 | 5.29 |  | 372.634 | 10.1119 | 60.06 | 9.29
550.53 | 1.6909 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.858 | 1.6827 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.749 | 1.984 | 60 | 1.29 |  | 2801.064 | 6.1406 | 60.03 | 5.29 |  | 372.698 | 10.104 | 60.06 | 9.29
550.613 | 1.6909 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.921 | 1.6695 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.812 | 1.984 | 60 | 1.29 |  | 2801.127 | 6.1406 | 60.03 | 5.29 |  | 372.761 | 10.104 | 60.06 | 9.29
550.677 | 1.6878 | 59.96 | 1.29 |  | 1122.984 | 1.6695 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.875 | 1.984 | 60 | 1.29 |  | 2801.19 | 6.1406 | 60.03 | 5.29 |  | 372.825 | 10.104 | 60.06 | 9.29
550.74 | 1.6878 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.047 | 1.6695 | 59.97 | 1.29 |  | 1983.938 | 1.984 | 60 | 1.29 |  | 2801.26 | 6.1246 | 60.03 | 5.29 |  | 372.888 | 10.104 | 60.06 | 9.29
550.804 | 1.6878 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.11 | 1.6695 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.001 | 1.9767 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.338 | 6.1246 | 60.03 | 5.29 |  | 372.951 | 10.104 | 60.06 | 9.29
550.867 | 1.6878 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.173 | 1.6631 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.065 | 1.9767 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.406 | 6.1246 | 60.03 | 5.29 |  | 373.029 | 10.1033 | 60.06 | 9.29
550.93 | 1.6878 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.237 | 1.6631 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.128 | 1.9767 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.475 | 6.1246 | 60.03 | 5.29 |  | 373.097 | 10.1033 | 60.06 | 9.29
550.994 | 1.6671 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.3 | 1.6631 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.191 | 1.9767 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.544 | 6.1246 | 60.03 | 5.29 |  | 373.166 | 10.1033 | 60.06 | 9.29
551.057 | 1.6671 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.393 | 1.6631 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.254 | 1.9767 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.629 | 6.1174 | 60.03 | 5.29 |  | 373.234 | 10.1033 | 60.06 | 9.29
551.12 | 1.6671 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.48 | 1.6631 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.318 | 1.9653 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.692 | 6.1174 | 60.03 | 5.29 |  | 373.322 | 10.1 | 60.06 | 9.29
551.183 | 1.6671 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.549 | 1.6626 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.392 | 1.9653 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.756 | 6.1174 | 60.03 | 5.29 |  | 373.385 | 10.1 | 60.06 | 9.29
551.247 | 1.6671 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.617 | 1.6626 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.46 | 1.9653 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.819 | 6.1174 | 60.03 | 5.29 |  | 373.448 | 10.1 | 60.06 | 9.29
551.31 | 1.667 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.68 | 1.6626 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.529 | 1.9653 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.883 | 6.1037 | 60.03 | 5.29 |  | 373.511 | 10.1 | 60.06 | 9.29
551.383 | 1.667 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.743 | 1.6626 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.604 | 1.9537 | 59.99 | 1.29 |  | 2801.946 | 6.1037 | 60.03 | 5.29 |  | 373.584 | 10.1 | 60.06 | 9.29
551.452 | 1.667 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.807 | 1.6409 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.668 | 1.9537 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.009 | 6.1037 | 60.03 | 5.29 |  | 373.647 | 10.0852 | 60.06 | 9.29
551.52 | 1.667 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.87 | 1.6409 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.731 | 1.9537 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.073 | 6.1037 | 60.03 | 5.29 |  | 373.711 | 10.0852 | 60.06 | 9.29
551.593 | 1.667 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.933 | 1.6409 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.795 | 1.9537 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.136 | 6.1037 | 60.03 | 5.29 |  | 373.774 | 10.0852 | 60.06 | 9.29
551.656 | 1.6444 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.996 | 1.6409 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.858 | 1.9537 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.199 | 6.097 | 60.03 | 5.29 |  | 373.837 | 10.0852 | 60.06 | 9.29
551.719 | 1.6444 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.059 | 1.6409 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.921 | 1.9376 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.262 | 6.097 | 60.03 | 5.29 |  | 373.901 | 10.0629 | 60.05 | 9.29
551.782 | 1.6444 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.123 | 1.6387 | 59.97 | 1.29 |  | 1984.984 | 1.9376 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.325 | 6.097 | 60.03 | 5.29 |  | 373.964 | 10.0629 | 60.05 | 9.29
551.847 | 1.6444 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.186 | 1.6387 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.048 | 1.9376 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.413 | 6.097 | 60.03 | 5.29 |  | 374.046 | 10.0629 | 60.05 | 9.29
551.91 | 1.6247 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.249 | 1.6387 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.111 | 1.9376 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.496 | 6.097 | 60.03 | 5.29 |  | 374.115 | 10.0629 | 60.05 | 9.29
551.974 | 1.6247 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.342 | 1.6387 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.174 | 1.9376 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.564 | 6.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 374.189 | 10.0629 | 60.05 | 9.29
552.037 | 1.6247 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.41 | 1.6173 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.237 | 1.923 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.648 | 6.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 374.257 | 10.0493 | 60.05 | 9.29
552.101 | 1.6247 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.478 | 1.6173 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.301 | 1.923 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.711 | 6.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 374.325 | 10.0493 | 60.05 | 9.29
552.164 | 1.6247 | 59.95 | 1.29 |  | 1124.547 | 1.6173 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.392 | 1.923 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.774 | 6.0753 | 60.02 | 5.29 |  | 374.388 | 10.0493 | 60.05 | 9.29
552.227 | 1.6158 | 59.94 | 1.29 |  | 1124.61 | 1.6173 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.461 | 1.923 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.838 | 6.0724 | 60.02 | 5.29 |  | 374.451 | 10.0493 | 60.05 | 9.29
552.29 | 1.6158 | 59.94 | 1.29 |  | 1124.674 | 1.6173 | 59.97 | 1.29 |  | 1985.53 | 1.9194 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.901 | 6.0724 | 60.02 | 5.29 |  | 374.515 | 10.0413 | 60.05 | 9.29
552.377 | 1.6158 | 59.94 | 1.29 |  | 1124.737 | 1.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1985.641 | 1.9194 | 59.99 | 1.29 |  | 2802.965 | 6.0724 | 60.02 | 5.29 |  | 374.578 | 10.0413 | 60.05 | 9.29
552.445 | 1.6158 | 59.94 | 1.29 |  | 1124.8 | 1.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1985.717 | 1.9194 | 59.99 | 1.29 |  | 2803.028 | 6.0724 | 60.02 | 5.29 |  | 374.641 | 10.0413 | 60.05 | 9.29
552.525 | 1.6158 | 59.94 | 1.29 |  | 1124.863 | 1.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1985.78 | 1.9194 | 59.99 | 1.29 |  | 2803.101 | 6.0724 | 60.02 | 5.29 |  | 374.705 | 10.0413 | 60.05 | 9.29
552.611 | 1.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 1124.926 | 1.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1985.843 | 1.9183 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.164 | 6.0491 | 60.02 | 5.29 |  | 374.768 | 10.0413 | 60.05 | 9.29
552.674 | 1.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 1124.989 | 1.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1985.906 | 1.9183 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.227 | 6.0491 | 60.02 | 5.29 |  | 374.831 | 10.042 | 60.05 | 9.29
552.737 | 1.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.052 | 1.592 | 59.96 | 1.29 |  | 1985.97 | 1.9183 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.291 | 6.0491 | 60.02 | 5.29 |  | 374.895 | 10.042 | 60.05 | 9.29
552.8 | 1.6096 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.115 | 1.592 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.033 | 1.9183 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.414 | 6.0491 | 60.02 | 5.29 |  | 374.958 | 10.042 | 60.05 | 9.29
552.864 | 1.6103 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.178 | 1.592 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.096 | 1.9183 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.483 | 6.0453 | 60.02 | 5.29 |  | 375.033 | 10.042 | 60.05 | 9.29
552.927 | 1.6103 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.241 | 1.592 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.159 | 1.8927 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.551 | 6.0453 | 60.02 | 5.29 |  | 375.114 | 10.042 | 60.05 | 9.29
552.99 | 1.6103 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.352 | 1.592 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.222 | 1.8927 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.619 | 6.0453 | 60.02 | 5.29 |  | 375.181 | 10.0414 | 60.05 | 9.29
553.054 | 1.6103 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.421 | 1.5746 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.286 | 1.8927 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.682 | 6.0453 | 60.02 | 5.29 |  | 375.249 | 10.0414 | 60.05 | 9.29
553.12 | 1.6103 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.489 | 1.5746 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.392 | 1.8927 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.746 | 6.0308 | 60.02 | 5.29 |  | 375.321 | 10.0414 | 60.05 | 9.29
553.184 | 1.5885 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.585 | 1.5746 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.46 | 1.8749 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.809 | 6.0308 | 60.02 | 5.29 |  | 375.384 | 10.0414 | 60.05 | 9.29
553.247 | 1.5885 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.648 | 1.5652 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.529 | 1.8749 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.872 | 6.0308 | 60.02 | 5.29 |  | 375.448 | 10.014 | 60.04 | 9.29
553.323 | 1.5885 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.712 | 1.5652 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.63 | 1.8749 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.935 | 6.0308 | 60.02 | 5.29 |  | 375.511 | 10.014 | 60.04 | 9.29
553.391 | 1.5885 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.775 | 1.5652 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.693 | 1.8749 | 59.98 | 1.29 |  | 2803.999 | 6.0308 | 60.02 | 5.29 |  | 375.574 | 10.014 | 60.04 | 9.29
553.459 | 1.5839 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.838 | 1.5652 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.757 | 1.8686 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.062 | 6.0059 | 60.02 | 5.29 |  | 375.637 | 10.014 | 60.04 | 9.29
553.528 | 1.5839 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.902 | 1.5652 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.82 | 1.8686 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.126 | 6.0059 | 60.02 | 5.29 |  | 375.7 | 10.014 | 60.04 | 9.29
553.602 | 1.5839 | 59.94 | 1.29 |  | 1125.965 | 1.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.883 | 1.8686 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.189 | 6.0059 | 60.02 | 5.29 |  | 375.764 | 9.9998 | 60.04 | 9.29
553.665 | 1.5839 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.028 | 1.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 1986.947 | 1.8686 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.252 | 6.0059 | 60.02 | 5.29 |  | 375.827 | 9.9998 | 60.04 | 9.29
553.729 | 1.5839 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.091 | 1.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.01 | 1.8686 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.337 | 6.0059 | 60.02 | 5.29 |  | 375.891 | 9.9998 | 60.04 | 9.29
553.793 | 1.5652 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.155 | 1.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.073 | 1.8574 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.427 | 6.0025 | 60.01 | 5.29 |  | 375.954 | 9.9998 | 60.04 | 9.29
553.856 | 1.5652 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.222 | 1.5358 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.136 | 1.8574 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.494 | 6.0025 | 60.01 | 5.29 |  | 376.054 | 9.9998 | 60.04 | 9.29
553.919 | 1.5652 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.294 | 1.5358 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.199 | 1.8574 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.564 | 6.0025 | 60.01 | 5.29 |  | 376.122 | 9.9954 | 60.04 | 9.29
553.982 | 1.5652 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.366 | 1.5358 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.263 | 1.8574 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.658 | 6.0025 | 60.01 | 5.29 |  | 376.19 | 9.9954 | 60.04 | 9.29
554.052 | 1.5356 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.434 | 1.5358 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.343 | 1.8574 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.722 | 6.0006 | 60.01 | 5.29 |  | 376.259 | 9.9954 | 60.04 | 9.29
554.116 | 1.5356 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.502 | 1.5358 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.414 | 1.8444 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.785 | 6.0006 | 60.01 | 5.29 |  | 376.323 | 9.9954 | 60.04 | 9.29
554.179 | 1.5356 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.591 | 1.5217 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.482 | 1.8444 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.848 | 6.0006 | 60.01 | 5.29 |  | 376.386 | 9.9902 | 60.03 | 9.29
554.242 | 1.5356 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.654 | 1.5217 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.55 | 1.8444 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.911 | 6.0006 | 60.01 | 5.29 |  | 376.449 | 9.9902 | 60.03 | 9.29
554.321 | 1.5356 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.717 | 1.5217 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.632 | 1.8444 | 59.97 | 1.29 |  | 2804.974 | 5.9754 | 60.01 | 5.29 |  | 376.512 | 9.9902 | 60.03 | 9.29
554.391 | 1.5363 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.78 | 1.5217 | 59.96 | 1.29 |  | 1987.696 | 1.8275 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.038 | 5.9754 | 60.01 | 5.29 |  | 376.575 | 9.9902 | 60.03 | 9.29
554.46 | 1.5363 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.843 | 1.5141 | 59.95 | 1.29 |  | 1987.76 | 1.8275 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.102 | 5.9754 | 60.01 | 5.29 |  | 376.645 | 9.9761 | 60.03 | 9.29
554.528 | 1.5363 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.907 | 1.5141 | 59.95 | 1.29 |  | 1987.823 | 1.8275 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.165 | 5.9754 | 60.01 | 5.29 |  | 376.709 | 9.9761 | 60.03 | 9.29
554.598 | 1.5363 | 59.94 | 1.29 |  | 1126.97 | 1.5141 | 59.95 | 1.29 |  | 1987.887 | 1.8275 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.235 | 5.9748 | 60 | 5.29 |  | 376.772 | 9.9761 | 60.03 | 9.29
554.667 | 1.5341 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.033 | 1.5141 | 59.95 | 1.29 |  | 1987.961 | 1.8275 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.298 | 5.9748 | 60 | 5.29 |  | 376.835 | 9.9761 | 60.03 | 9.29
554.73 | 1.5341 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.096 | 1.5141 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.024 | 1.8164 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.386 | 5.9748 | 60 | 5.29 |  | 376.898 | 9.9761 | 60.03 | 9.29
554.793 | 1.5341 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.159 | 1.4982 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.087 | 1.8164 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.455 | 5.9748 | 60 | 5.29 |  | 376.962 | 9.9551 | 60.03 | 9.29
554.856 | 1.5341 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.223 | 1.4982 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.151 | 1.8164 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.53 | 5.9748 | 60 | 5.29 |  | 377.033 | 9.9551 | 60.03 | 9.29
554.919 | 1.5341 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.286 | 1.4982 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.214 | 1.8164 | 59.97 | 1.29 |  | 2805.627 | 5.9525 | 60 | 5.29 |  | 377.102 | 9.9551 | 60.03 | 9.29
554.983 | 1.5128 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.365 | 1.4982 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.278 | 1.8023 | 59.96 | 1.29 |  | 2805.69 | 5.9525 | 60 | 5.29 |  | 377.17 | 9.9551 | 60.03 | 9.29
555.046 | 1.5128 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.433 | 1.4982 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.342 | 1.8023 | 59.96 | 1.29 |  | 2805.754 | 5.9525 | 60 | 5.29 |  | 377.239 | 9.9551 | 60.03 | 9.29
555.11 | 1.5128 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.501 | 1.4867 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.41 | 1.8023 | 59.96 | 1.29 |  | 2805.817 | 5.9525 | 60 | 5.29 |  | 377.32 | 9.9387 | 60.03 | 9.29
555.173 | 1.5128 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.593 | 1.4867 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.479 | 1.8023 | 59.96 | 1.29 |  | 2805.881 | 5.9499 | 60 | 5.29 |  | 377.39 | 9.9387 | 60.03 | 9.29
555.236 | 1.5128 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.656 | 1.4867 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.548 | 1.8023 | 59.96 | 1.29 |  | 2805.944 | 5.9499 | 60 | 5.29 |  | 377.453 | 9.9387 | 60.03 | 9.29
555.299 | 1.5122 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.719 | 1.4867 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.639 | 1.7911 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.007 | 5.9499 | 60 | 5.29 |  | 377.516 | 9.9387 | 60.03 | 9.29
555.382 | 1.5122 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.783 | 1.4835 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.702 | 1.7911 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.07 | 5.9499 | 60 | 5.29 |  | 377.58 | 9.9237 | 60.04 | 9.29
555.45 | 1.5122 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.846 | 1.4835 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.765 | 1.7911 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.137 | 5.9499 | 60 | 5.29 |  | 377.643 | 9.9237 | 60.04 | 9.29
555.518 | 1.5122 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.909 | 1.4835 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.828 | 1.7911 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.2 | 5.9379 | 59.99 | 5.29 |  | 377.706 | 9.9237 | 60.04 | 9.29
555.608 | 1.5122 | 59.94 | 1.29 |  | 1127.972 | 1.4835 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.892 | 1.7812 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.263 | 5.9379 | 59.99 | 5.29 |  | 377.77 | 9.9237 | 60.04 | 9.29
555.671 | 1.4896 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.035 | 1.4835 | 59.95 | 1.29 |  | 1988.955 | 1.7812 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.339 | 5.9379 | 59.99 | 5.29 |  | 377.833 | 9.9237 | 60.04 | 9.29
555.734 | 1.4896 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.098 | 1.4833 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.018 | 1.7812 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.408 | 5.9379 | 59.99 | 5.29 |  | 377.897 | 9.9156 | 60.04 | 9.29
555.797 | 1.4896 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.162 | 1.4833 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.081 | 1.7812 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.476 | 5.9335 | 59.99 | 5.29 |  | 377.96 | 9.9156 | 60.04 | 9.29
555.861 | 1.4896 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.225 | 1.4833 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.145 | 1.7812 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.545 | 5.9335 | 59.99 | 5.29 |  | 378.025 | 9.9156 | 60.04 | 9.29
555.924 | 1.4881 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.298 | 1.4833 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.208 | 1.7665 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.622 | 5.9335 | 59.99 | 5.29 |  | 378.095 | 9.9156 | 60.04 | 9.29
555.987 | 1.4881 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.375 | 1.4833 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.271 | 1.7665 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.685 | 5.9335 | 59.99 | 5.29 |  | 378.163 | 9.9156 | 60.04 | 9.29
556.05 | 1.4881 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.443 | 1.4506 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.338 | 1.7665 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.753 | 5.9335 | 59.99 | 5.29 |  | 378.231 | 9.9012 | 60.04 | 9.29
556.113 | 1.4881 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.511 | 1.4506 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.407 | 1.7665 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.817 | 5.9067 | 59.99 | 5.29 |  | 378.328 | 9.9012 | 60.04 | 9.29
556.176 | 1.4881 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.586 | 1.4506 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.475 | 1.7665 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.88 | 5.9067 | 59.99 | 5.29 |  | 378.391 | 9.9012 | 60.04 | 9.29
556.242 | 1.4612 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.649 | 1.4506 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.543 | 1.7568 | 59.96 | 1.29 |  | 2806.943 | 5.9067 | 59.99 | 5.29 |  | 378.454 | 9.9012 | 60.04 | 9.29
556.358 | 1.4612 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.714 | 1.4316 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.627 | 1.7568 | 59.96 | 1.29 |  | 2807.006 | 5.9067 | 59.99 | 5.29 |  | 378.517 | 9.8955 | 60.04 | 9.29
556.455 | 1.4612 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.777 | 1.4316 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.69 | 1.7568 | 59.96 | 1.29 |  | 2807.07 | 5.8924 | 59.99 | 5.29 |  | 378.58 | 9.8955 | 60.04 | 9.29
556.545 | 1.4593 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.84 | 1.4316 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.753 | 1.7568 | 59.96 | 1.29 |  | 2807.134 | 5.8924 | 59.99 | 5.29 |  | 378.643 | 9.8955 | 60.04 | 9.29
556.632 | 1.4593 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.903 | 1.4316 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.817 | 1.742 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.197 | 5.8924 | 59.99 | 5.29 |  | 378.707 | 9.8955 | 60.04 | 9.29
556.715 | 1.4593 | 59.94 | 1.29 |  | 1128.978 | 1.4316 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.88 | 1.742 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.26 | 5.8924 | 59.99 | 5.29 |  | 378.77 | 9.8955 | 60.04 | 9.29
556.806 | 1.4593 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.041 | 1.434 | 59.95 | 1.29 |  | 1989.944 | 1.742 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.323 | 5.8924 | 59.99 | 5.29 |  | 378.833 | 9.8838 | 60.04 | 9.29
556.898 | 1.4354 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.104 | 1.434 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.007 | 1.742 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.431 | 5.8924 | 59.99 | 5.29 |  | 378.897 | 9.8838 | 60.04 | 9.29
556.991 | 1.4354 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.167 | 1.434 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.07 | 1.742 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.5 | 5.8833 | 59.98 | 5.29 |  | 378.96 | 9.8838 | 60.04 | 9.29
557.074 | 1.4354 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.23 | 1.434 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.134 | 1.7347 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.569 | 5.8833 | 59.98 | 5.29 |  | 379.057 | 9.8838 | 60.04 | 9.29
557.153 | 1.4176 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.294 | 1.4332 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.197 | 1.7347 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.656 | 5.8833 | 59.98 | 5.29 |  | 379.126 | 9.8742 | 60.04 | 9.29
557.223 | 1.4176 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.368 | 1.4332 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.261 | 1.7347 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.72 | 5.8841 | 59.98 | 5.29 |  | 379.195 | 9.8742 | 60.04 | 9.29
557.312 | 1.4176 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.436 | 1.4332 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.338 | 1.7347 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.783 | 5.8841 | 59.98 | 5.29 |  | 379.264 | 9.8742 | 60.04 | 9.29
557.407 | 1.4176 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.505 | 1.4332 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.419 | 1.7347 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.846 | 5.8841 | 59.98 | 5.29 |  | 379.327 | 9.8742 | 60.04 | 9.29
557.476 | 1.408 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.579 | 1.4332 | 59.95 | 1.29 |  | 1990.487 | 1.7162 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.909 | 5.8841 | 59.98 | 5.29 |  | 379.391 | 9.8742 | 60.04 | 9.29
557.545 | 1.408 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.642 | 1.4075 | 59.94 | 1.29 |  | 1990.556 | 1.7162 | 59.95 | 1.29 |  | 2807.973 | 5.8841 | 59.98 | 5.29 |  | 379.454 | 9.8659 | 60.03 | 9.29
557.636 | 1.408 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.705 | 1.4075 | 59.94 | 1.29 |  | 1990.636 | 1.7162 | 59.95 | 1.29 |  | 2808.036 | 5.8499 | 59.98 | 5.29 |  | 379.517 | 9.8659 | 60.03 | 9.29
557.7 | 1.408 | 59.94 | 1.29 |  | 1129.769 | 1.4075 | 59.94 | 1.29 |  | 1990.699 | 1.7162 | 59.95 | 1.29 |  | 2808.099 | 5.8499 | 59.98 | 5.29 |  | 379.58 | 9.8659 | 60.03 | 9.29
557.763 | 1.4065 | 59.95 | 1.29 |  | 1129.832 | 1.4075 | 59.94 | 1.29 |  | 1990.763 | 1.7085 | 59.95 | 1.29 |  | 2808.162 | 5.8499 | 59.98 | 5.29 |  | 379.643 | 9.8659 | 60.03 | 9.29
557.826 | 1.4065 | 59.95 | 1.29 |  | 1129.901 | 1.4099 | 59.94 | 1.29 |  | 1990.826 | 1.7085 | 59.95 | 1.29 |  | 2808.225 | 5.8499 | 59.98 | 5.29 |  | 379.714 | 9.8567 | 60.03 | 9.29
557.889 | 1.4065 | 59.95 | 1.29 |  | 1129.964 | 1.4099 | 59.94 | 1.29 |  | 1990.889 | 1.7085 | 59.95 | 1.29 |  | 2808.289 | 5.8499 | 59.98 | 5.29 |  | 379.777 | 9.8567 | 60.03 | 9.29
557.952 | 1.4065 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.027 | 1.4099 | 59.94 | 1.29 |  | 1990.952 | 1.7085 | 59.95 | 1.29 |  | 2808.381 | 5.836 | 59.98 | 5.29 |  | 379.841 | 9.8567 | 60.03 | 9.29
558.015 | 1.4065 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.091 | 1.4099 | 59.94 | 1.29 |  | 1991.019 | 1.7085 | 59.95 | 1.29 |  | 2808.45 | 5.836 | 59.98 | 5.29 |  | 379.904 | 9.8567 | 60.03 | 9.29
558.079 | 1.3819 | 59.94 | 1.29 |  | 1130.154 | 1.4099 | 59.94 | 1.29 |  | 1991.083 | 1.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.519 | 5.836 | 59.98 | 5.29 |  | 379.968 | 9.8567 | 60.03 | 9.29
558.142 | 1.3819 | 59.94 | 1.29 |  | 1130.217 | 1.3856 | 59.94 | 1.29 |  | 1991.146 | 1.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.602 | 5.836 | 59.98 | 5.29 |  | 380.037 | 9.8406 | 60.03 | 9.29
558.205 | 1.3819 | 59.94 | 1.29 |  | 1130.28 | 1.3856 | 59.94 | 1.29 |  | 1991.21 | 1.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.666 | 5.8331 | 59.97 | 5.29 |  | 380.105 | 9.8406 | 60.03 | 9.29
558.268 | 1.3819 | 59.94 | 1.29 |  | 1130.367 | 1.3856 | 59.94 | 1.29 |  | 1991.273 | 1.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.73 | 5.8331 | 59.97 | 5.29 |  | 380.172 | 9.8406 | 60.03 | 9.29
558.371 | 1.3689 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.436 | 1.3856 | 59.94 | 1.29 |  | 1991.352 | 1.685 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.793 | 5.8331 | 59.97 | 5.29 |  | 380.242 | 9.8406 | 60.03 | 9.29
558.439 | 1.3689 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.516 | 1.3856 | 59.94 | 1.29 |  | 1991.421 | 1.685 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.856 | 5.8331 | 59.97 | 5.29 |  | 380.314 | 9.8406 | 60.03 | 9.29
558.507 | 1.3689 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.6 | 1.3839 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.49 | 1.685 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.919 | 5.8159 | 59.97 | 5.29 |  | 380.377 | 9.8399 | 60.03 | 9.29
558.596 | 1.3689 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.664 | 1.3839 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.558 | 1.685 | 59.96 | 1.29 |  | 2808.982 | 5.8159 | 59.97 | 5.29 |  | 380.44 | 9.8399 | 60.03 | 9.29
558.659 | 1.3533 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.727 | 1.3839 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.624 | 1.685 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.045 | 5.8159 | 59.97 | 5.29 |  | 380.503 | 9.8399 | 60.03 | 9.29
558.722 | 1.3533 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.79 | 1.3839 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.687 | 1.6683 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.109 | 5.8159 | 59.97 | 5.29 |  | 380.566 | 9.8399 | 60.03 | 9.29
558.785 | 1.3533 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.854 | 1.3579 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.75 | 1.6683 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.172 | 5.8159 | 59.97 | 5.29 |  | 380.637 | 9.8399 | 60.03 | 9.29
558.848 | 1.3533 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.917 | 1.3579 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.814 | 1.6683 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.235 | 5.8016 | 59.97 | 5.29 |  | 380.7 | 9.816 | 60.04 | 9.29
558.911 | 1.3533 | 59.95 | 1.29 |  | 1130.98 | 1.3579 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.877 | 1.6683 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.299 | 5.8016 | 59.97 | 5.29 |  | 380.763 | 9.816 | 60.04 | 9.29
558.975 | 1.3588 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.043 | 1.3579 | 59.93 | 1.29 |  | 1991.947 | 1.6642 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.401 | 5.8016 | 59.97 | 5.29 |  | 380.826 | 9.816 | 60.04 | 9.29
559.038 | 1.3588 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.106 | 1.3579 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.01 | 1.6642 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.469 | 5.8016 | 59.97 | 5.29 |  | 380.89 | 9.816 | 60.04 | 9.29
559.101 | 1.3588 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.169 | 1.343 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.073 | 1.6642 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.543 | 5.7876 | 59.97 | 5.29 |  | 380.954 | 9.8166 | 60.04 | 9.29
559.165 | 1.3588 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.233 | 1.343 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.137 | 1.6642 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.612 | 5.7876 | 59.97 | 5.29 |  | 381.018 | 9.8166 | 60.04 | 9.29
559.228 | 1.3588 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.309 | 1.343 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.2 | 1.6642 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.675 | 5.7876 | 59.97 | 5.29 |  | 381.092 | 9.8166 | 60.04 | 9.29
559.291 | 1.3564 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.378 | 1.343 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.263 | 1.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.738 | 5.7876 | 59.97 | 5.29 |  | 381.161 | 9.8166 | 60.04 | 9.29
559.376 | 1.3564 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.447 | 1.3314 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.327 | 1.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.801 | 5.7876 | 59.97 | 5.29 |  | 381.229 | 9.8166 | 60.04 | 9.29
559.444 | 1.3564 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.515 | 1.3314 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.403 | 1.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.865 | 5.7749 | 59.96 | 5.29 |  | 381.312 | 9.7695 | 60.04 | 9.29
559.513 | 1.3564 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.591 | 1.3314 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.471 | 1.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.928 | 5.7749 | 59.96 | 5.29 |  | 381.375 | 9.7695 | 60.04 | 9.29
559.598 | 1.329 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.654 | 1.3314 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.539 | 1.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 2809.991 | 5.7749 | 59.96 | 5.29 |  | 381.438 | 9.7695 | 60.04 | 9.29
559.661 | 1.329 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.718 | 1.3314 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.626 | 1.6361 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.054 | 5.7749 | 59.96 | 5.29 |  | 381.502 | 9.7695 | 60.04 | 9.29
559.724 | 1.329 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.781 | 1.3299 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.69 | 1.6361 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.117 | 5.7749 | 59.96 | 5.29 |  | 381.565 | 9.7349 | 60.04 | 9.29
559.787 | 1.329 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.844 | 1.3299 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.753 | 1.6361 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.18 | 5.766 | 59.96 | 5.29 |  | 381.628 | 9.7349 | 60.04 | 9.29
559.851 | 1.329 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.907 | 1.3299 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.816 | 1.6361 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.244 | 5.766 | 59.96 | 5.29 |  | 381.691 | 9.7349 | 60.04 | 9.29
559.914 | 1.3309 | 59.95 | 1.29 |  | 1131.97 | 1.3299 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.88 | 1.6279 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.309 | 5.766 | 59.96 | 5.29 |  | 381.755 | 9.7349 | 60.04 | 9.29
559.977 | 1.3309 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.034 | 1.3299 | 59.93 | 1.29 |  | 1992.943 | 1.6279 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.389 | 5.766 | 59.96 | 5.29 |  | 381.818 | 9.7349 | 60.04 | 9.29
560.04 | 1.3309 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.098 | 1.331 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.006 | 1.6279 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.465 | 5.7504 | 59.96 | 5.29 |  | 381.881 | 9.7347 | 60.04 | 9.29
560.103 | 1.3309 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.161 | 1.331 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.069 | 1.6279 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.534 | 5.7504 | 59.96 | 5.29 |  | 381.944 | 9.7347 | 60.04 | 9.29
560.176 | 1.3309 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.224 | 1.331 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.133 | 1.6279 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.627 | 5.7504 | 59.96 | 5.29 |  | 382.008 | 9.7347 | 60.04 | 9.29
560.253 | 1.331 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.287 | 1.331 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.196 | 1.6199 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.69 | 5.7504 | 59.96 | 5.29 |  | 382.087 | 9.7347 | 60.04 | 9.29
560.322 | 1.331 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.377 | 1.331 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.26 | 1.6199 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.759 | 5.7418 | 59.96 | 5.29 |  | 382.162 | 9.7347 | 60.04 | 9.29
560.391 | 1.331 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.445 | 1.3307 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.323 | 1.6199 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.823 | 5.7418 | 59.96 | 5.29 |  | 382.23 | 9.7184 | 60.04 | 9.29
560.459 | 1.331 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.513 | 1.3307 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.398 | 1.6199 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.886 | 5.7418 | 59.96 | 5.29 |  | 382.321 | 9.7184 | 60.04 | 9.29
560.526 | 1.3301 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.593 | 1.3307 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.47 | 1.6199 | 59.96 | 1.29 |  | 2810.949 | 5.7418 | 59.96 | 5.29 |  | 382.384 | 9.7184 | 60.04 | 9.29
560.602 | 1.3301 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.665 | 1.3307 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.539 | 1.5889 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.012 | 5.7418 | 59.96 | 5.29 |  | 382.447 | 9.7184 | 60.04 | 9.29
560.665 | 1.3301 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.728 | 1.33 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.634 | 1.5889 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.076 | 5.726 | 59.96 | 5.29 |  | 382.511 | 9.7137 | 60.04 | 9.29
560.729 | 1.3301 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.791 | 1.33 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.698 | 1.5889 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.139 | 5.726 | 59.96 | 5.29 |  | 382.574 | 9.7137 | 60.04 | 9.29
560.792 | 1.3162 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.854 | 1.33 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.761 | 1.5889 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.202 | 5.726 | 59.96 | 5.29 |  | 382.637 | 9.7137 | 60.04 | 9.29
560.855 | 1.3162 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.917 | 1.33 | 59.93 | 1.29 |  | 1993.824 | 1.5857 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.266 | 5.726 | 59.96 | 5.29 |  | 382.7 | 9.7137 | 60.04 | 9.29
560.918 | 1.3162 | 59.95 | 1.29 |  | 1132.981 | 1.3086 | 59.94 | 1.29 |  | 1993.888 | 1.5857 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.359 | 5.726 | 59.96 | 5.29 |  | 382.764 | 9.7137 | 60.04 | 9.29
560.981 | 1.3162 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.044 | 1.3086 | 59.94 | 1.29 |  | 1993.951 | 1.5857 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.438 | 5.7264 | 59.95 | 5.29 |  | 382.827 | 9.7019 | 60.03 | 9.29
561.045 | 1.3162 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.107 | 1.3086 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.014 | 1.5857 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.506 | 5.7264 | 59.95 | 5.29 |  | 382.89 | 9.7019 | 60.03 | 9.29
561.108 | 1.3175 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.17 | 1.3086 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.077 | 1.5857 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.575 | 5.7264 | 59.95 | 5.29 |  | 382.953 | 9.7019 | 60.03 | 9.29
561.171 | 1.3175 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.234 | 1.3086 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.14 | 1.5769 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.662 | 5.7264 | 59.95 | 5.29 |  | 383.017 | 9.7019 | 60.03 | 9.29
561.234 | 1.3175 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.304 | 1.3094 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.203 | 1.5769 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.725 | 5.7258 | 59.95 | 5.29 |  | 383.104 | 9.7019 | 60.03 | 9.29
561.317 | 1.3175 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.372 | 1.3094 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.267 | 1.5769 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.788 | 5.7258 | 59.95 | 5.29 |  | 383.172 | 9.693 | 60.04 | 9.29
561.387 | 1.3175 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.441 | 1.3094 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.341 | 1.5769 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.851 | 5.7258 | 59.95 | 5.29 |  | 383.24 | 9.693 | 60.04 | 9.29
561.456 | 1.3158 | 59.96 | 1.29 |  | 1133.51 | 1.3094 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.417 | 1.5604 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.915 | 5.7258 | 59.95 | 5.29 |  | 383.322 | 9.693 | 60.04 | 9.29
561.524 | 1.3158 | 59.96 | 1.29 |  | 1133.59 | 1.3094 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.486 | 1.5604 | 59.97 | 1.29 |  | 2811.988 | 5.7258 | 59.95 | 5.29 |  | 383.387 | 9.6842 | 60.04 | 9.29
561.607 | 1.3158 | 59.96 | 1.29 |  | 1133.653 | 1.3074 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.555 | 1.5604 | 59.97 | 1.29 |  | 2812.051 | 5.6973 | 59.95 | 5.29 |  | 383.45 | 9.6842 | 60.04 | 9.29
561.671 | 1.3158 | 59.96 | 1.29 |  | 1133.716 | 1.3074 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.631 | 1.5604 | 59.97 | 1.29 |  | 2812.115 | 5.6973 | 59.95 | 5.29 |  | 383.513 | 9.6842 | 60.04 | 9.29
561.734 | 1.3144 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.78 | 1.3074 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.694 | 1.5604 | 59.97 | 1.29 |  | 2812.178 | 5.6973 | 59.95 | 5.29 |  | 383.577 | 9.6842 | 60.04 | 9.29
561.797 | 1.3144 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.843 | 1.3074 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.758 | 1.554 | 59.97 | 1.29 |  | 2812.242 | 5.6973 | 59.95 | 5.29 |  | 383.64 | 9.6842 | 60.04 | 9.29
561.86 | 1.3144 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.906 | 1.3081 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.822 | 1.554 | 59.97 | 1.29 |  | 2812.305 | 5.6762 | 59.95 | 5.29 |  | 383.703 | 9.6762 | 60.03 | 9.29
561.924 | 1.3144 | 59.95 | 1.29 |  | 1133.969 | 1.3081 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.895 | 1.554 | 59.97 | 1.29 |  | 2812.402 | 5.6762 | 59.95 | 5.29 |  | 383.766 | 9.6762 | 60.03 | 9.29
561.987 | 1.3144 | 59.95 | 1.29 |  | 1134.032 | 1.3081 | 59.94 | 1.29 |  | 1994.958 | 1.554 | 59.97 | 1.29 |  | 2812.485 | 5.6762 | 59.95 | 5.29 |  | 383.83 | 9.6762 | 60.03 | 9.29
562.05 | 1.3041 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.096 | 1.3081 | 59.94 | 1.29 |  | 1995.022 | 1.5375 | 59.98 | 1.29 |  | 2812.554 | 5.6762 | 59.95 | 5.29 |  | 383.893 | 9.6762 | 60.03 | 9.29
562.114 | 1.3041 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.159 | 1.3081 | 59.94 | 1.29 |  | 1995.085 | 1.5375 | 59.98 | 1.29 |  | 2812.623 | 5.677 | 59.95 | 5.29 |  | 383.956 | 9.6762 | 60.03 | 9.29
562.177 | 1.3041 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.222 | 1.308 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.148 | 1.5375 | 59.98 | 1.29 |  | 2812.692 | 5.677 | 59.95 | 5.29 |  | 384.033 | 9.6637 | 60.02 | 9.29
562.24 | 1.3041 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.285 | 1.308 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.211 | 1.5375 | 59.98 | 1.29 |  | 2812.756 | 5.677 | 59.95 | 5.29 |  | 384.101 | 9.6637 | 60.02 | 9.29
562.303 | 1.3041 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.363 | 1.308 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.274 | 1.5375 | 59.98 | 1.29 |  | 2812.819 | 5.677 | 59.95 | 5.29 |  | 384.17 | 9.6637 | 60.02 | 9.29
562.382 | 1.304 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.432 | 1.308 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.369 | 1.5293 | 59.98 | 1.29 |  | 2812.882 | 5.677 | 59.95 | 5.29 |  | 384.239 | 9.6637 | 60.02 | 9.29
562.45 | 1.304 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.512 | 1.308 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.436 | 1.5293 | 59.98 | 1.29 |  | 2812.946 | 5.6638 | 59.95 | 5.29 |  | 384.32 | 9.6637 | 60.02 | 9.29
562.519 | 1.304 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.592 | 1.3033 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.506 | 1.5293 | 59.98 | 1.29 |  | 2813.009 | 5.6638 | 59.95 | 5.29 |  | 384.383 | 9.654 | 60.02 | 9.29
562.595 | 1.304 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.655 | 1.3033 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.575 | 1.5293 | 59.98 | 1.29 |  | 2813.072 | 5.6638 | 59.95 | 5.29 |  | 384.446 | 9.654 | 60.02 | 9.29
562.658 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.718 | 1.3033 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.639 | 1.5108 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.136 | 5.6638 | 59.95 | 5.29 |  | 384.509 | 9.654 | 60.02 | 9.29
562.722 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.781 | 1.3033 | 59.95 | 1.29 |  | 1995.702 | 1.5108 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.199 | 5.6638 | 59.95 | 5.29 |  | 384.572 | 9.654 | 60.02 | 9.29
562.785 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.844 | 1.3094 | 59.96 | 1.29 |  | 1995.765 | 1.5108 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.262 | 5.6502 | 59.95 | 5.29 |  | 384.636 | 9.6445 | 60.01 | 9.29
562.848 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.908 | 1.3094 | 59.96 | 1.29 |  | 1995.864 | 1.5108 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.326 | 5.6502 | 59.95 | 5.29 |  | 384.699 | 9.6445 | 60.01 | 9.29
562.911 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 1134.971 | 1.3094 | 59.96 | 1.29 |  | 1995.956 | 1.5108 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.415 | 5.6502 | 59.95 | 5.29 |  | 384.762 | 9.6445 | 60.01 | 9.29
562.975 | 1.3057 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.034 | 1.3094 | 59.96 | 1.29 |  | 1996.047 | 1.5065 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.484 | 5.6502 | 59.95 | 5.29 |  | 384.826 | 9.6445 | 60.01 | 9.29
563.038 | 1.3057 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.097 | 1.3094 | 59.96 | 1.29 |  | 1996.158 | 1.5065 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.551 | 5.6392 | 59.95 | 5.29 |  | 384.889 | 9.6445 | 60.01 | 9.29
563.101 | 1.3057 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.16 | 1.3043 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.264 | 1.5065 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.62 | 5.6392 | 59.95 | 5.29 |  | 384.952 | 9.6341 | 60.01 | 9.29
563.164 | 1.3057 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.223 | 1.3043 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.366 | 1.4845 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.685 | 5.6392 | 59.95 | 5.29 |  | 385.015 | 9.6341 | 60.01 | 9.29
563.235 | 1.3057 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.287 | 1.3043 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.449 | 1.4845 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.748 | 5.6392 | 59.95 | 5.29 |  | 385.092 | 9.6341 | 60.01 | 9.29
563.298 | 1.3049 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.361 | 1.3043 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.551 | 1.4845 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.812 | 5.6392 | 59.95 | 5.29 |  | 385.161 | 9.6341 | 60.01 | 9.29
563.376 | 1.3049 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.434 | 1.3018 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.656 | 1.4856 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.875 | 5.6319 | 59.95 | 5.29 |  | 385.241 | 9.6341 | 60.01 | 9.29
563.445 | 1.3049 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.502 | 1.3018 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.754 | 1.4856 | 59.99 | 1.29 |  | 2813.938 | 5.6319 | 59.95 | 5.29 |  | 385.33 | 9.6248 | 60.01 | 9.29
563.513 | 1.3049 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.592 | 1.3018 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.849 | 1.4856 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.001 | 5.6319 | 59.95 | 5.29 |  | 385.394 | 9.6248 | 60.01 | 9.29
563.598 | 1.2888 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.655 | 1.3018 | 59.97 | 1.29 |  | 1996.941 | 1.4566 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.065 | 5.6319 | 59.95 | 5.29 |  | 385.457 | 9.6248 | 60.01 | 9.29
563.661 | 1.2888 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.729 | 1.3018 | 59.97 | 1.29 |  | 1997.026 | 1.4566 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.139 | 5.6319 | 59.95 | 5.29 |  | 385.521 | 9.6248 | 60.01 | 9.29
563.725 | 1.2888 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.792 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.094 | 1.4566 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.202 | 5.6161 | 59.95 | 5.29 |  | 385.584 | 9.6114 | 60.01 | 9.29
563.788 | 1.2888 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.855 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.171 | 1.4566 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.265 | 5.6161 | 59.95 | 5.29 |  | 385.647 | 9.6114 | 60.01 | 9.29
563.851 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.918 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.235 | 1.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.342 | 5.6161 | 59.95 | 5.29 |  | 385.711 | 9.6114 | 60.01 | 9.29
563.914 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 1135.982 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.298 | 1.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.414 | 5.6161 | 59.95 | 5.29 |  | 385.774 | 9.6114 | 60.01 | 9.29
563.977 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.045 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.393 | 1.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.481 | 5.603 | 59.95 | 5.29 |  | 385.843 | 9.6047 | 60.01 | 9.29
564.04 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.108 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.474 | 1.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 2814.549 | 5.603 | 59.95 | 5.29 |  | 385.906 | 9.6047 | 60.01 | 9.29
564.104 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.171 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.543 | 1.4371 | 60 | 1.29 |  | 2814.624 | 5.603 | 59.95 | 5.29 |  | 385.969 | 9.6047 | 60.01 | 9.29
564.167 | 1.2937 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.235 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.637 | 1.4371 | 60 | 1.29 |  | 2814.687 | 5.603 | 59.95 | 5.29 |  | 386.056 | 9.6047 | 60.01 | 9.29
564.23 | 1.2937 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.306 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.7 | 1.4371 | 60 | 1.29 |  | 2814.751 | 5.5797 | 59.95 | 5.29 |  | 386.124 | 9.6047 | 60.01 | 9.29
564.293 | 1.2937 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.376 | 1.3034 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.772 | 1.4371 | 60 | 1.29 |  | 2814.815 | 5.5797 | 59.95 | 5.29 |  | 386.193 | 9.5928 | 60 | 9.29
564.374 | 1.2937 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.444 | 1.3034 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.835 | 1.4335 | 60 | 1.29 |  | 2814.878 | 5.5797 | 59.95 | 5.29 |  | 386.261 | 9.5928 | 60 | 9.29
564.442 | 1.2937 | 59.97 | 1.29 |  | 1136.513 | 1.3034 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.899 | 1.4335 | 60 | 1.29 |  | 2814.941 | 5.5797 | 59.95 | 5.29 |  | 386.324 | 9.5928 | 60 | 9.29
564.511 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 1136.583 | 1.3034 | 59.98 | 1.29 |  | 1997.962 | 1.4335 | 60 | 1.29 |  | 2815.004 | 5.5797 | 59.95 | 5.29 |  | 386.388 | 9.5928 | 60 | 9.29
564.593 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 1136.652 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.026 | 1.4335 | 60 | 1.29 |  | 2815.067 | 5.5743 | 59.95 | 5.29 |  | 386.461 | 9.5194 | 60 | 9.29
564.656 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 1136.716 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.089 | 1.4165 | 60 | 1.29 |  | 2815.13 | 5.5743 | 59.95 | 5.29 |  | 386.524 | 9.5194 | 60 | 9.29
564.719 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 1136.779 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.159 | 1.4165 | 60 | 1.29 |  | 2815.194 | 5.5743 | 59.95 | 5.29 |  | 386.587 | 9.5194 | 60 | 9.29
564.783 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 1136.842 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.223 | 1.4165 | 60 | 1.29 |  | 2815.257 | 5.5743 | 59.95 | 5.29 |  | 386.65 | 9.5194 | 60 | 9.29
564.846 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 1136.905 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.286 | 1.4165 | 60 | 1.29 |  | 2815.32 | 5.5743 | 59.95 | 5.29 |  | 386.714 | 9.5194 | 60 | 9.29
564.909 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 1136.968 | 1.2874 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.389 | 1.4165 | 60 | 1.29 |  | 2815.407 | 5.5673 | 59.95 | 5.29 |  | 386.777 | 9.2932 | 60 | 9.29
564.972 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 1137.032 | 1.2874 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.458 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 2815.475 | 5.5673 | 59.95 | 5.29 |  | 386.841 | 9.2932 | 60 | 9.29
565.035 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 1137.095 | 1.2874 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.526 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 2815.543 | 5.5673 | 59.95 | 5.29 |  | 386.904 | 9.2932 | 60 | 9.29
565.099 | 1.2848 | 59.98 | 1.29 |  | 1137.158 | 1.2874 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.614 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 2815.626 | 5.5673 | 59.95 | 5.29 |  | 386.967 | 9.2932 | 60 | 9.29
565.162 | 1.2848 | 59.98 | 1.29 |  | 1137.221 | 1.2874 | 59.99 | 1.29 |  | 1998.678 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 2815.689 | 5.5535 | 59.95 | 5.29 |  | 387.031 | 9.2932 | 60 | 9.29
565.225 | 1.2848 | 59.98 | 1.29 |  | 1137.294 | 1.2813 | 60 | 1.29 |  | 1998.742 | 1.3813 | 60 | 1.29 |  | 2815.752 | 5.5535 | 59.95 | 5.29 |  | 387.101 | 9.3003 | 59.99 | 9.29
565.288 | 1.2848 | 59.98 | 1.29 |  | 1137.366 | 1.2813 | 60 | 1.29 |  | 1998.805 | 1.3813 | 60 | 1.29 |  | 2815.815 | 5.5535 | 59.95 | 5.29 |  | 387.17 | 9.3003 | 59.99 | 9.29
565.378 | 1.2848 | 59.98 | 1.29 |  | 1137.434 | 1.2813 | 60 | 1.29 |  | 1998.876 | 1.3813 | 60 | 1.29 |  | 2815.878 | 5.5535 | 59.95 | 5.29 |  | 387.238 | 9.3003 | 59.99 | 9.29
565.447 | 1.2824 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.503 | 1.2813 | 60 | 1.29 |  | 1998.94 | 1.3813 | 60 | 1.29 |  | 2815.942 | 5.5535 | 59.95 | 5.29 |  | 387.32 | 9.3003 | 59.99 | 9.29
565.516 | 1.2824 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.595 | 1.2813 | 60 | 1.29 |  | 1999.004 | 1.3822 | 60 | 1.29 |  | 2816.005 | 5.5446 | 59.95 | 5.29 |  | 387.383 | 9.3373 | 59.99 | 9.29
565.598 | 1.2824 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.658 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1999.068 | 1.3822 | 60 | 1.29 |  | 2816.068 | 5.5446 | 59.95 | 5.29 |  | 387.446 | 9.3373 | 59.99 | 9.29
565.661 | 1.2824 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.722 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1999.131 | 1.3822 | 60 | 1.29 |  | 2816.132 | 5.5446 | 59.95 | 5.29 |  | 387.509 | 9.3373 | 59.99 | 9.29
565.724 | 1.2818 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.785 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1999.195 | 1.3822 | 60 | 1.29 |  | 2816.195 | 5.5446 | 59.95 | 5.29 |  | 387.572 | 9.3373 | 59.99 | 9.29
565.787 | 1.2818 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.848 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1999.258 | 1.3822 | 60 | 1.29 |  | 2816.258 | 5.5446 | 59.95 | 5.29 |  | 387.635 | 9.3373 | 59.99 | 9.29
565.851 | 1.2818 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.911 | 1.3007 | 60 | 1.29 |  | 1999.322 | 1.3558 | 60 | 1.29 |  | 2816.334 | 5.5323 | 59.95 | 5.29 |  | 387.699 | 9.3403 | 59.99 | 9.29
565.914 | 1.2818 | 59.99 | 1.29 |  | 1137.974 | 1.3007 | 60 | 1.29 |  | 1999.398 | 1.3558 | 60 | 1.29 |  | 2816.425 | 5.5323 | 59.95 | 5.29 |  | 387.762 | 9.3403 | 59.99 | 9.29
565.988 | 1.2818 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.038 | 1.3007 | 60 | 1.29 |  | 1999.467 | 1.3558 | 60 | 1.29 |  | 2816.492 | 5.5323 | 59.95 | 5.29 |  | 387.825 | 9.3403 | 59.99 | 9.29
566.051 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.101 | 1.3007 | 60 | 1.29 |  | 1999.535 | 1.3558 | 60 | 1.29 |  | 2816.56 | 5.5323 | 59.95 | 5.29 |  | 387.888 | 9.3403 | 59.99 | 9.29
566.115 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.164 | 1.3007 | 60 | 1.29 |  | 1999.624 | 1.3558 | 60 | 1.29 |  | 2816.649 | 5.5205 | 59.95 | 5.29 |  | 387.951 | 9.3403 | 59.99 | 9.29
566.178 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.227 | 1.2973 | 60.01 | 1.29 |  | 1999.687 | 1.3543 | 60 | 1.29 |  | 2816.712 | 5.5205 | 59.95 | 5.29 |  | 388.024 | 9.3569 | 59.99 | 9.29
566.241 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.29 | 1.2973 | 60.01 | 1.29 |  | 1999.754 | 1.3543 | 60 | 1.29 |  | 2816.775 | 5.5205 | 59.95 | 5.29 |  | 388.093 | 9.3569 | 59.99 | 9.29
566.305 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.361 | 1.2973 | 60.01 | 1.29 |  | 1999.817 | 1.3543 | 60 | 1.29 |  | 2816.838 | 5.5205 | 59.95 | 5.29 |  | 388.162 | 9.3569 | 59.99 | 9.29
566.377 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.429 | 1.2973 | 60.01 | 1.29 |  | 1999.881 | 1.3543 | 60 | 1.29 |  | 2816.901 | 5.4993 | 59.95 | 5.29 |  | 388.23 | 9.3569 | 59.99 | 9.29
566.444 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.511 | 1.2973 | 60.01 | 1.29 |  | 1999.944 | 1.3298 | 60 | 1.29 |  | 2816.964 | 5.4993 | 59.95 | 5.29 |  | 388.322 | 9.3569 | 59.99 | 9.29
566.513 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.59 | 1.282 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.008 | 1.3298 | 60 | 1.29 |  | 2817.027 | 5.4993 | 59.95 | 5.29 |  | 388.386 | 9.3576 | 59.99 | 9.29
566.589 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.653 | 1.282 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.072 | 1.3298 | 60 | 1.29 |  | 2817.091 | 5.4993 | 59.95 | 5.29 |  | 388.449 | 9.3576 | 59.99 | 9.29
566.652 | 1.2755 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.716 | 1.282 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.135 | 1.3298 | 60 | 1.29 |  | 2817.154 | 5.4993 | 59.95 | 5.29 |  | 388.512 | 9.3576 | 59.99 | 9.29
566.716 | 1.2755 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.779 | 1.282 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.198 | 1.3298 | 60 | 1.29 |  | 2817.217 | 5.4958 | 59.95 | 5.29 |  | 388.575 | 9.3576 | 59.99 | 9.29
566.78 | 1.2755 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.842 | 1.2856 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.261 | 1.331 | 60 | 1.29 |  | 2817.28 | 5.4958 | 59.95 | 5.29 |  | 388.638 | 9.3568 | 59.99 | 9.29
566.843 | 1.2755 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.905 | 1.2856 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.325 | 1.331 | 60 | 1.29 |  | 2817.382 | 5.4958 | 59.95 | 5.29 |  | 388.701 | 9.3568 | 59.99 | 9.29
566.907 | 1.3002 | 59.99 | 1.29 |  | 1138.969 | 1.2856 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.398 | 1.331 | 60 | 1.29 |  | 2817.466 | 5.4958 | 59.95 | 5.29 |  | 388.764 | 9.3568 | 59.99 | 9.29
566.97 | 1.3002 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.032 | 1.2856 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.467 | 1.331 | 60 | 1.29 |  | 2817.534 | 5.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 388.828 | 9.3568 | 59.99 | 9.29
567.034 | 1.3002 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.095 | 1.2856 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.544 | 1.331 | 60 | 1.29 |  | 2817.601 | 5.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 388.89 | 9.3568 | 59.99 | 9.29
567.097 | 1.3002 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.158 | 1.3052 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.63 | 1.3301 | 60 | 1.29 |  | 2817.692 | 5.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 388.954 | 9.3572 | 59.99 | 9.29
567.16 | 1.3002 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.221 | 1.3052 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.693 | 1.3301 | 60 | 1.29 |  | 2817.755 | 5.4745 | 59.95 | 5.29 |  | 389.017 | 9.3572 | 59.99 | 9.29
567.223 | 1.3001 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.284 | 1.3052 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.757 | 1.3301 | 60 | 1.29 |  | 2817.821 | 5.4733 | 59.95 | 5.29 |  | 389.092 | 9.3572 | 59.99 | 9.29
567.287 | 1.3001 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.364 | 1.3052 | 60.01 | 1.29 |  | 2000.82 | 1.3301 | 60 | 1.29 |  | 2817.884 | 5.4733 | 59.95 | 5.29 |  | 389.16 | 9.3572 | 59.99 | 9.29
567.378 | 1.3001 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.432 | 1.302 | 60.02 | 1.29 |  | 2000.884 | 1.3296 | 60 | 1.29 |  | 2817.947 | 5.4733 | 59.95 | 5.29 |  | 389.231 | 9.3664 | 59.99 | 9.29
567.446 | 1.3001 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.5 | 1.302 | 60.02 | 1.29 |  | 2000.948 | 1.3296 | 60 | 1.29 |  | 2818.011 | 5.4733 | 59.95 | 5.29 |  | 389.323 | 9.3664 | 59.99 | 9.29
567.528 | 1.3001 | 59.99 | 1.29 |  | 1139.594 | 1.302 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.012 | 1.3296 | 60 | 1.29 |  | 2818.074 | 5.4733 | 59.95 | 5.29 |  | 389.387 | 9.3664 | 59.99 | 9.29
567.606 | 1.2761 | 60 | 1.29 |  | 1139.657 | 1.302 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.076 | 1.3296 | 60 | 1.29 |  | 2818.137 | 5.4552 | 59.95 | 5.29 |  | 389.45 | 9.3664 | 59.99 | 9.29
567.67 | 1.2761 | 60 | 1.29 |  | 1139.721 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.147 | 1.3296 | 60 | 1.29 |  | 2818.2 | 5.4552 | 59.95 | 5.29 |  | 389.517 | 9.3664 | 59.99 | 9.29
567.733 | 1.2761 | 60 | 1.29 |  | 1139.784 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.21 | 1.3253 | 60 | 1.29 |  | 2818.263 | 5.4552 | 59.95 | 5.29 |  | 389.581 | 9.3652 | 59.98 | 9.29
567.796 | 1.2761 | 60 | 1.29 |  | 1139.847 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.274 | 1.3253 | 60 | 1.29 |  | 2818.326 | 5.4552 | 59.95 | 5.29 |  | 389.644 | 9.3652 | 59.98 | 9.29
567.859 | 1.2771 | 60 | 1.29 |  | 1139.91 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.345 | 1.3253 | 60 | 1.29 |  | 2818.42 | 5.4552 | 59.95 | 5.29 |  | 389.707 | 9.3652 | 59.98 | 9.29
567.925 | 1.2771 | 60 | 1.29 |  | 1139.973 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.413 | 1.3253 | 60 | 1.29 |  | 2818.503 | 5.4524 | 59.95 | 5.29 |  | 389.77 | 9.3652 | 59.98 | 9.29
567.989 | 1.2771 | 60 | 1.29 |  | 1140.037 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.483 | 1.3046 | 60 | 1.29 |  | 2818.572 | 5.4524 | 59.95 | 5.29 |  | 389.834 | 9.3631 | 59.98 | 9.29
568.052 | 1.2771 | 60 | 1.29 |  | 1140.1 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.55 | 1.3046 | 60 | 1.29 |  | 2818.64 | 5.4524 | 59.95 | 5.29 |  | 389.897 | 9.3631 | 59.98 | 9.29
568.116 | 1.2771 | 60 | 1.29 |  | 1140.163 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.629 | 1.3046 | 60 | 1.29 |  | 2818.712 | 5.4524 | 59.95 | 5.29 |  | 389.96 | 9.3631 | 59.98 | 9.29
568.179 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 1140.226 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.693 | 1.3046 | 60 | 1.29 |  | 2818.776 | 5.4288 | 59.95 | 5.29 |  | 390.031 | 9.3631 | 59.98 | 9.29
568.242 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 1140.3 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.759 | 1.3037 | 60 | 1.29 |  | 2818.839 | 5.4288 | 59.95 | 5.29 |  | 390.098 | 9.3631 | 59.98 | 9.29
568.317 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 1140.375 | 1.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.823 | 1.3037 | 60 | 1.29 |  | 2818.903 | 5.4288 | 59.95 | 5.29 |  | 390.167 | 9.3583 | 59.98 | 9.29
568.386 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 1140.442 | 1.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.887 | 1.3037 | 60 | 1.29 |  | 2818.966 | 5.4288 | 59.95 | 5.29 |  | 390.236 | 9.3583 | 59.98 | 9.29
568.455 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 1140.511 | 1.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 2001.95 | 1.3037 | 60 | 1.29 |  | 2819.029 | 5.4288 | 59.95 | 5.29 |  | 390.317 | 9.3583 | 59.98 | 9.29
568.522 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 1140.588 | 1.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.014 | 1.3037 | 60 | 1.29 |  | 2819.092 | 5.4034 | 59.95 | 5.29 |  | 390.38 | 9.3583 | 59.98 | 9.29
568.604 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 1140.651 | 1.3047 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.078 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 2819.156 | 5.4034 | 59.95 | 5.29 |  | 390.444 | 9.3591 | 59.98 | 9.29
568.667 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 1140.714 | 1.3047 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.141 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 2819.219 | 5.4034 | 59.95 | 5.29 |  | 390.507 | 9.3591 | 59.98 | 9.29
568.73 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 1140.777 | 1.3047 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.204 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 2819.282 | 5.4034 | 59.95 | 5.29 |  | 390.57 | 9.3591 | 59.98 | 9.29
568.794 | 1.283 | 60 | 1.29 |  | 1140.841 | 1.3047 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.268 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 2819.389 | 5.4034 | 59.95 | 5.29 |  | 390.643 | 9.3591 | 59.98 | 9.29
568.857 | 1.283 | 60 | 1.29 |  | 1140.904 | 1.3047 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.343 | 1.3044 | 60 | 1.29 |  | 2819.458 | 5.3998 | 59.95 | 5.29 |  | 390.706 | 9.3591 | 59.98 | 9.29
568.92 | 1.283 | 60 | 1.29 |  | 1140.967 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.414 | 1.3042 | 60 | 1.29 |  | 2819.527 | 5.3998 | 59.95 | 5.29 |  | 390.769 | 9.3599 | 59.98 | 9.29
568.986 | 1.283 | 60 | 1.29 |  | 1141.03 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.481 | 1.3042 | 60 | 1.29 |  | 2819.615 | 5.3998 | 59.95 | 5.29 |  | 390.832 | 9.3599 | 59.98 | 9.29
569.058 | 1.283 | 60 | 1.29 |  | 1141.093 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.549 | 1.3042 | 60 | 1.29 |  | 2819.678 | 5.3999 | 59.95 | 5.29 |  | 390.896 | 9.3599 | 59.98 | 9.29
569.122 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 1141.156 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.629 | 1.3042 | 60 | 1.29 |  | 2819.741 | 5.3999 | 59.95 | 5.29 |  | 390.959 | 9.3599 | 59.98 | 9.29
569.185 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 1141.219 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 |  | 2002.693 | 1.3029 | 59.99 | 1.29 |  | 2819.804 | 5.3999 | 59.95 | 5.29 |  | 391.025 | 9.3599 | 59.98 | 9.29
569.248 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 1141.282 | 1.278 | 60.03 | 1.29 |  | 2002.759 | 1.3029 | 59.99 | 1.29 |  | 2819.868 | 5.3999 | 59.95 | 5.29 |  | 391.107 | 9.3563 | 59.99 | 9.29
569.316 | 1.2796 | 60 | 1.29 |  | 1141.366 | 1.278 | 60.03 | 1.29 |  | 2002.823 | 1.3029 | 59.99 | 1.29 |  | 2819.931 | 5.3999 | 59.95 | 5.29 |  | 391.174 | 9.3563 | 59.99 | 9.29
569.391 | 1.288 | 60 | 1.29 |  | 1141.435 | 1.278 | 60.03 | 1.29 |  | 2002.886 | 1.3029 | 59.99 | 1.29 |  | 2819.994 | 5.3759 | 59.96 | 5.29 |  | 391.242 | 9.3563 | 59.99 | 9.29
569.46 | 1.288 | 60 | 1.29 |  | 1141.503 | 1.278 | 60.03 | 1.29 |  | 2002.949 | 1.3029 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.058 | 5.3759 | 59.96 | 5.29 |  | 391.319 | 9.3563 | 59.99 | 9.29
569.529 | 1.288 | 60 | 1.29 |  | 1141.587 | 1.278 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.013 | 1.3045 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.132 | 5.3759 | 59.96 | 5.29 |  | 391.382 | 9.3456 | 59.99 | 9.29
569.599 | 1.288 | 60 | 1.29 |  | 1141.65 | 1.2835 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.077 | 1.3045 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.195 | 5.3759 | 59.96 | 5.29 |  | 391.445 | 9.3456 | 59.99 | 9.29
569.666 | 1.2991 | 60 | 1.29 |  | 1141.713 | 1.2835 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.141 | 1.3045 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.259 | 5.3759 | 59.96 | 5.29 |  | 391.508 | 9.3456 | 59.99 | 9.29
569.73 | 1.2991 | 60 | 1.29 |  | 1141.777 | 1.2835 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.205 | 1.3045 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.322 | 5.3751 | 59.96 | 5.29 |  | 391.571 | 9.3456 | 59.99 | 9.29
569.793 | 1.2991 | 60 | 1.29 |  | 1141.84 | 1.2835 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.269 | 1.3045 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.395 | 5.3751 | 59.96 | 5.29 |  | 391.635 | 9.3456 | 59.99 | 9.29
569.857 | 1.2991 | 60 | 1.29 |  | 1141.903 | 1.298 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.344 | 1.3054 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.463 | 5.3751 | 59.96 | 5.29 |  | 391.698 | 9.3474 | 59.98 | 9.29
569.92 | 1.2991 | 60 | 1.29 |  | 1141.966 | 1.298 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.412 | 1.3054 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.531 | 5.3751 | 59.96 | 5.29 |  | 391.761 | 9.3474 | 59.98 | 9.29
569.984 | 1.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.029 | 1.298 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.48 | 1.3054 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.615 | 5.3751 | 59.96 | 5.29 |  | 391.825 | 9.3474 | 59.98 | 9.29
570.047 | 1.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.092 | 1.298 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.549 | 1.3054 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.678 | 5.3482 | 59.96 | 5.29 |  | 391.888 | 9.3474 | 59.98 | 9.29
570.11 | 1.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.156 | 1.298 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.63 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.742 | 5.3482 | 59.96 | 5.29 |  | 391.952 | 9.3474 | 59.98 | 9.29
570.173 | 1.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.219 | 1.2928 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.694 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.805 | 5.3482 | 59.96 | 5.29 |  | 392.015 | 9.3311 | 59.98 | 9.29
570.236 | 1.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.282 | 1.2928 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.757 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.868 | 5.3482 | 59.96 | 5.29 |  | 392.085 | 9.3311 | 59.98 | 9.29
570.3 | 1.2833 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.367 | 1.2928 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.82 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.932 | 5.349 | 59.96 | 5.29 |  | 392.154 | 9.3311 | 59.98 | 9.29
570.374 | 1.2833 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.436 | 1.2928 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.887 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2820.995 | 5.349 | 59.96 | 5.29 |  | 392.222 | 9.3311 | 59.98 | 9.29
570.442 | 1.2833 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.503 | 1.2852 | 60.03 | 1.29 |  | 2003.951 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.058 | 5.349 | 59.96 | 5.29 |  | 392.314 | 9.3311 | 59.98 | 9.29
570.511 | 1.2833 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.588 | 1.2852 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.014 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.121 | 5.349 | 59.96 | 5.29 |  | 392.377 | 9.3177 | 59.98 | 9.29
570.594 | 1.2833 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.652 | 1.2852 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.078 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.184 | 5.349 | 59.96 | 5.29 |  | 392.44 | 9.3177 | 59.98 | 9.29
570.657 | 1.2852 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.715 | 1.2852 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.141 | 1.305 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.248 | 5.3446 | 59.96 | 5.29 |  | 392.503 | 9.3177 | 59.98 | 9.29
570.72 | 1.2852 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.788 | 1.2852 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.205 | 1.3055 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.311 | 5.3446 | 59.96 | 5.29 |  | 392.566 | 9.3177 | 59.98 | 9.29
570.783 | 1.2852 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.851 | 1.2843 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.269 | 1.3055 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.389 | 5.3446 | 59.96 | 5.29 |  | 392.63 | 9.316 | 59.97 | 9.29
570.847 | 1.2852 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.914 | 1.2843 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.341 | 1.3055 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.458 | 5.3446 | 59.96 | 5.29 |  | 392.693 | 9.316 | 59.97 | 9.29
570.91 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1142.977 | 1.2843 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.409 | 1.3055 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.526 | 5.3238 | 59.96 | 5.29 |  | 392.761 | 9.316 | 59.97 | 9.29
570.973 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.04 | 1.2843 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.476 | 1.3055 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.611 | 5.3238 | 59.96 | 5.29 |  | 392.824 | 9.316 | 59.97 | 9.29
571.036 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.104 | 1.3004 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.544 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.675 | 5.3238 | 59.96 | 5.29 |  | 392.898 | 9.316 | 59.97 | 9.29
571.099 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.167 | 1.3004 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.626 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.738 | 5.3238 | 59.96 | 5.29 |  | 392.962 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
571.162 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.23 | 1.3004 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.689 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.802 | 5.3238 | 59.96 | 5.29 |  | 393.029 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
571.225 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.293 | 1.3004 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.753 | 1.3046 | 59.99 | 1.29 |  | 2821.865 | 5.3241 | 59.96 | 5.29 |  | 393.097 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
571.288 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.367 | 1.3004 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.821 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 2821.928 | 5.3241 | 59.96 | 5.29 |  | 393.165 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
571.372 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.435 | 1.2983 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.893 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 2821.991 | 5.3241 | 59.96 | 5.29 |  | 393.234 | 9.3171 | 59.97 | 9.29
571.44 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.504 | 1.2983 | 60.03 | 1.29 |  | 2004.956 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.055 | 5.3241 | 59.96 | 5.29 |  | 393.32 | 9.3171 | 59.97 | 9.29
571.517 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 |  | 1143.595 | 1.2983 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.019 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.124 | 5.3245 | 59.96 | 5.29 |  | 393.383 | 9.3171 | 59.97 | 9.29
571.597 | 1.2828 | 60 | 1.29 |  | 1143.658 | 1.2983 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.084 | 1.3037 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.187 | 5.3245 | 59.96 | 5.29 |  | 393.446 | 9.3171 | 59.97 | 9.29
571.66 | 1.2828 | 60 | 1.29 |  | 1143.721 | 1.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.147 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.25 | 5.3245 | 59.96 | 5.29 |  | 393.512 | 9.3158 | 59.97 | 9.29
571.724 | 1.2828 | 60 | 1.29 |  | 1143.784 | 1.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.211 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.314 | 5.3245 | 59.96 | 5.29 |  | 393.576 | 9.3158 | 59.97 | 9.29
571.787 | 1.2828 | 60 | 1.29 |  | 1143.848 | 1.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.274 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.397 | 5.3245 | 59.96 | 5.29 |  | 393.639 | 9.3158 | 59.97 | 9.29
571.85 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 1143.911 | 1.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.367 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.466 | 5.3231 | 59.97 | 5.29 |  | 393.702 | 9.3158 | 59.97 | 9.29
571.914 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 1143.974 | 1.2771 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.446 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.535 | 5.3231 | 59.97 | 5.29 |  | 393.765 | 9.3158 | 59.97 | 9.29
571.977 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 1144.038 | 1.2812 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.516 | 1.2788 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.63 | 5.3231 | 59.97 | 5.29 |  | 393.829 | 9.3166 | 59.97 | 9.29
572.04 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 1144.101 | 1.2812 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.586 | 1.2788 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.694 | 5.3231 | 59.97 | 5.29 |  | 393.892 | 9.3166 | 59.97 | 9.29
572.104 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 1144.164 | 1.2812 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.649 | 1.2788 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.757 | 5.3092 | 59.97 | 5.29 |  | 393.955 | 9.3166 | 59.97 | 9.29
572.167 | 1.3032 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.227 | 1.2812 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.713 | 1.2788 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.82 | 5.3092 | 59.97 | 5.29 |  | 394.029 | 9.3166 | 59.97 | 9.29
572.23 | 1.3032 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.29 | 1.2812 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.776 | 1.2821 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.884 | 5.3092 | 59.97 | 5.29 |  | 394.098 | 9.3166 | 59.97 | 9.29
572.293 | 1.3032 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.371 | 1.3028 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.843 | 1.2821 | 59.98 | 1.29 |  | 2822.947 | 5.3092 | 59.97 | 5.29 |  | 394.167 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
572.38 | 1.3032 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.44 | 1.3028 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.915 | 1.2821 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.01 | 5.3092 | 59.97 | 5.29 |  | 394.236 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
572.447 | 1.3003 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.509 | 1.3028 | 60.03 | 1.29 |  | 2005.978 | 1.2821 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.073 | 5.3085 | 59.98 | 5.29 |  | 394.324 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
572.515 | 1.3003 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.588 | 1.3028 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.049 | 1.2821 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.137 | 5.3085 | 59.98 | 5.29 |  | 394.388 | 9.3168 | 59.97 | 9.29
572.611 | 1.3003 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.652 | 1.3008 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.116 | 1.303 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.2 | 5.3085 | 59.98 | 5.29 |  | 394.451 | 9.3097 | 59.97 | 9.29
572.675 | 1.3003 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.715 | 1.3008 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.18 | 1.303 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.263 | 5.3085 | 59.98 | 5.29 |  | 394.514 | 9.3097 | 59.97 | 9.29
572.738 | 1.2801 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.778 | 1.3008 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.244 | 1.303 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.334 | 5.3085 | 59.98 | 5.29 |  | 394.577 | 9.3097 | 59.97 | 9.29
572.801 | 1.2801 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.841 | 1.3008 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.307 | 1.303 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.417 | 5.3082 | 59.98 | 5.29 |  | 394.641 | 9.3097 | 59.97 | 9.29
572.864 | 1.2801 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.904 | 1.3008 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.404 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.486 | 5.3082 | 59.98 | 5.29 |  | 394.704 | 9.3097 | 59.97 | 9.29
572.928 | 1.2801 | 60.01 | 1.29 |  | 1144.967 | 1.2809 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.473 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.555 | 5.3082 | 59.98 | 5.29 |  | 394.767 | 9.2955 | 59.97 | 9.29
572.991 | 1.2801 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.031 | 1.2809 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.546 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.63 | 5.3082 | 59.98 | 5.29 |  | 394.83 | 9.2955 | 59.97 | 9.29
573.054 | 1.2786 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.1 | 1.2809 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.624 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.694 | 5.3078 | 59.98 | 5.29 |  | 394.894 | 9.2955 | 59.97 | 9.29
573.118 | 1.2786 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.163 | 1.2809 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.688 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.757 | 5.3078 | 59.98 | 5.29 |  | 394.957 | 9.2955 | 59.97 | 9.29
573.181 | 1.2786 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.231 | 1.2809 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.751 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.82 | 5.3078 | 59.98 | 5.29 |  | 395.032 | 9.2955 | 59.97 | 9.29
573.244 | 1.2786 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.302 | 1.2808 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.814 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.883 | 5.3078 | 59.98 | 5.29 |  | 395.102 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
573.321 | 1.2786 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.37 | 1.2808 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.878 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 2823.947 | 5.3078 | 59.98 | 5.29 |  | 395.17 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
573.4 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.438 | 1.2808 | 60.03 | 1.29 |  | 2006.942 | 1.2783 | 59.98 | 1.29 |  | 2824.01 | 5.3034 | 59.99 | 5.29 |  | 395.239 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
573.468 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.506 | 1.2808 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.006 | 1.2808 | 59.98 | 1.29 |  | 2824.073 | 5.3034 | 59.99 | 5.29 |  | 395.319 | 9.2955 | 59.96 | 9.29
573.537 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.588 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.069 | 1.2808 | 59.98 | 1.29 |  | 2824.136 | 5.3034 | 59.99 | 5.29 |  | 395.382 | 9.2949 | 59.95 | 9.29
573.618 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.652 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.133 | 1.2808 | 59.98 | 1.29 |  | 2824.2 | 5.3034 | 59.99 | 5.29 |  | 395.446 | 9.2949 | 59.95 | 9.29
573.681 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.715 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.197 | 1.2808 | 59.98 | 1.29 |  | 2824.267 | 5.3034 | 59.99 | 5.29 |  | 395.508 | 9.2949 | 59.95 | 9.29
573.744 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.778 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.261 | 1.2808 | 59.98 | 1.29 |  | 2824.339 | 5.3038 | 59.99 | 5.29 |  | 395.572 | 9.2949 | 59.95 | 9.29
573.807 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.843 | 1.3 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.324 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.412 | 5.3038 | 59.99 | 5.29 |  | 395.635 | 9.2949 | 59.95 | 9.29
573.87 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.906 | 1.3 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.397 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.481 | 5.3038 | 59.99 | 5.29 |  | 395.698 | 9.2947 | 59.95 | 9.29
573.933 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 1145.969 | 1.3 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.466 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.549 | 5.3038 | 59.99 | 5.29 |  | 395.761 | 9.2947 | 59.95 | 9.29
573.997 | 1.2803 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.033 | 1.3 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.534 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.623 | 5.3035 | 59.99 | 5.29 |  | 395.824 | 9.2947 | 59.95 | 9.29
574.06 | 1.2803 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.096 | 1.3 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.634 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.686 | 5.3035 | 59.99 | 5.29 |  | 395.894 | 9.2947 | 59.95 | 9.29
574.123 | 1.2803 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.159 | 1.2793 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.697 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.749 | 5.3035 | 59.99 | 5.29 |  | 395.962 | 9.2947 | 59.95 | 9.29
574.186 | 1.2803 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.222 | 1.2793 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.761 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.812 | 5.3035 | 59.99 | 5.29 |  | 396.052 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
574.249 | 1.2803 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.285 | 1.2793 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.824 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.881 | 5.3033 | 60 | 5.29 |  | 396.12 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
574.316 | 1.2817 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.364 | 1.2793 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.906 | 1.2871 | 59.97 | 1.29 |  | 2824.944 | 5.3033 | 60 | 5.29 |  | 396.188 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
574.384 | 1.2817 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.432 | 1.2793 | 60.03 | 1.29 |  | 2007.97 | 1.2871 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.007 | 5.3033 | 60 | 5.29 |  | 396.259 | 9.2945 | 59.95 | 9.29
574.453 | 1.2817 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.5 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.033 | 1.2871 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.071 | 5.3033 | 60 | 5.29 |  | 396.332 | 9.2946 | 59.95 | 9.29
574.521 | 1.2817 | 60.01 | 1.29 |  | 1146.588 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.096 | 1.2871 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.134 | 5.3033 | 60 | 5.29 |  | 396.395 | 9.2946 | 59.95 | 9.29
574.607 | 1.3015 | 60.02 | 1.29 |  | 1146.651 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.159 | 1.2871 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.197 | 5.3031 | 60 | 5.29 |  | 396.458 | 9.2946 | 59.95 | 9.29
574.671 | 1.3015 | 60.02 | 1.29 |  | 1146.714 | 1.2791 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.223 | 1.2854 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.26 | 5.3031 | 60 | 5.29 |  | 396.521 | 9.2946 | 59.95 | 9.29
574.734 | 1.3015 | 60.02 | 1.29 |  | 1146.778 | 1.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.287 | 1.2854 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.323 | 5.3031 | 60 | 5.29 |  | 396.585 | 9.2944 | 59.95 | 9.29
574.797 | 1.3015 | 60.02 | 1.29 |  | 1146.841 | 1.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.388 | 1.2854 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.393 | 5.3031 | 60 | 5.29 |  | 396.648 | 9.2944 | 59.95 | 9.29
574.86 | 1.3015 | 60.02 | 1.29 |  | 1146.904 | 1.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.457 | 1.2854 | 59.97 | 1.29 |  | 2825.467 | 5.3031 | 60 | 5.29 |  | 396.711 | 9.2944 | 59.95 | 9.29
574.923 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 1146.967 | 1.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.526 | 1.2839 | 59.96 | 1.29 |  | 2825.536 | 5.3034 | 60 | 5.29 |  | 396.774 | 9.2944 | 59.95 | 9.29
574.987 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.03 | 1.3027 | 60.03 | 1.29 |  | 2008.599 | 1.2839 | 59.96 | 1.29 |  | 2825.622 | 5.3034 | 60 | 5.29 |  | 396.837 | 9.2944 | 59.95 | 9.29
575.05 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.093 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2008.664 | 1.2839 | 59.96 | 1.29 |  | 2825.685 | 5.3034 | 60 | 5.29 |  | 396.901 | 9.2953 | 59.95 | 9.29
575.113 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.156 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2008.727 | 1.2839 | 59.96 | 1.29 |  | 2825.748 | 5.3034 | 60 | 5.29 |  | 396.964 | 9.2953 | 59.95 | 9.29
575.186 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.219 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2008.79 | 1.2839 | 59.96 | 1.29 |  | 2825.812 | 5.3037 | 60.01 | 5.29 |  | 397.034 | 9.2953 | 59.95 | 9.29
575.249 | 1.2799 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.284 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2008.854 | 1.2849 | 59.96 | 1.29 |  | 2825.875 | 5.3037 | 60.01 | 5.29 |  | 397.102 | 9.2953 | 59.95 | 9.29
575.322 | 1.2799 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.369 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2008.917 | 1.2849 | 59.96 | 1.29 |  | 2825.938 | 5.3037 | 60.01 | 5.29 |  | 397.196 | 9.2953 | 59.95 | 9.29
575.392 | 1.2799 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.436 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 2008.98 | 1.2849 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.002 | 5.3037 | 60.01 | 5.29 |  | 397.264 | 9.2954 | 59.95 | 9.29
575.46 | 1.2799 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.504 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.044 | 1.2849 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.065 | 5.3037 | 60.01 | 5.29 |  | 397.327 | 9.2954 | 59.95 | 9.29
575.531 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.594 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.107 | 1.2849 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.129 | 5.2873 | 60.01 | 5.29 |  | 397.39 | 9.2954 | 59.95 | 9.29
575.619 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.658 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.17 | 1.2864 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.192 | 5.2873 | 60.01 | 5.29 |  | 397.454 | 9.2954 | 59.95 | 9.29
575.682 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.721 | 1.2783 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.233 | 1.2864 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.255 | 5.2873 | 60.01 | 5.29 |  | 397.517 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
575.746 | 1.2794 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.784 | 1.2783 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.297 | 1.2864 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.319 | 5.2873 | 60.01 | 5.29 |  | 397.58 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
575.809 | 1.2827 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.847 | 1.2783 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.391 | 1.2864 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.391 | 5.2873 | 60.01 | 5.29 |  | 397.643 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
575.872 | 1.2827 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.91 | 1.2783 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.459 | 1.2967 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.46 | 5.2766 | 60.01 | 5.29 |  | 397.707 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
575.935 | 1.2827 | 60.02 | 1.29 |  | 1147.974 | 1.2783 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.528 | 1.2967 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.529 | 5.2766 | 60.01 | 5.29 |  | 397.77 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
575.999 | 1.2827 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.037 | 1.2884 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.597 | 1.2967 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.613 | 5.2766 | 60.01 | 5.29 |  | 397.833 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.062 | 1.2827 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.1 | 1.2884 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.66 | 1.2967 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.677 | 5.2766 | 60.01 | 5.29 |  | 397.896 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.125 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.164 | 1.2884 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.731 | 1.2967 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.74 | 5.294 | 60.01 | 5.29 |  | 397.959 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.188 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.227 | 1.2884 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.795 | 1.2957 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.803 | 5.294 | 60.01 | 5.29 |  | 398.026 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.251 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.309 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.858 | 1.2957 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.867 | 5.294 | 60.01 | 5.29 |  | 398.105 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.32 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.377 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.921 | 1.2957 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.93 | 5.294 | 60.01 | 5.29 |  | 398.173 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.389 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.446 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2009.984 | 1.2957 | 59.96 | 1.29 |  | 2826.993 | 5.294 | 60.01 | 5.29 |  | 398.242 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.457 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.513 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.047 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.057 | 5.2966 | 60.01 | 5.29 |  | 398.33 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.526 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.577 | 1.303 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.11 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.12 | 5.2966 | 60.01 | 5.29 |  | 398.393 | 9.2952 | 59.94 | 9.29
576.601 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.64 | 1.2963 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.173 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.184 | 5.2966 | 60.01 | 5.29 |  | 398.457 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
576.664 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.703 | 1.2963 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.237 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.247 | 5.2966 | 60.01 | 5.29 |  | 398.52 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
576.727 | 1.2767 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.767 | 1.2963 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.3 | 1.2871 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.31 | 5.2966 | 60.01 | 5.29 |  | 398.583 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
576.791 | 1.2767 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.83 | 1.2963 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.391 | 1.2869 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.391 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 398.646 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
576.854 | 1.2767 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.893 | 1.2963 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.459 | 1.2869 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.46 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 398.713 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
576.917 | 1.2767 | 60.02 | 1.29 |  | 1148.956 | 1.277 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.528 | 1.2869 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.529 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 398.777 | 9.2961 | 59.94 | 9.29
576.98 | 1.2767 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.019 | 1.277 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.628 | 1.2869 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.616 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 398.84 | 9.2961 | 59.94 | 9.29
577.043 | 1.2838 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.082 | 1.277 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.703 | 1.2851 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.679 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 398.903 | 9.2961 | 59.94 | 9.29
577.107 | 1.2838 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.145 | 1.277 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.766 | 1.2851 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.742 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 398.966 | 9.2961 | 59.94 | 9.29
577.17 | 1.2838 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.218 | 1.277 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.83 | 1.2851 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.805 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 399.072 | 9.2961 | 59.94 | 9.29
577.233 | 1.2838 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.282 | 1.2819 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.893 | 1.2851 | 59.96 | 1.29 |  | 2827.868 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 399.141 | 9.296 | 59.94 | 9.29
577.296 | 1.2838 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.366 | 1.2819 | 60.02 | 1.29 |  | 2010.956 | 1.2873 | 59.95 | 1.29 |  | 2827.932 | 5.2961 | 60.01 | 5.29 |  | 399.21 | 9.296 | 59.94 | 9.29
577.381 | 1.2988 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.435 | 1.2819 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.019 | 1.2873 | 59.95 | 1.29 |  | 2827.995 | 5.2868 | 60.02 | 5.29 |  | 399.284 | 9.296 | 59.94 | 9.29
577.449 | 1.2988 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.504 | 1.2819 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.083 | 1.2873 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.058 | 5.2868 | 60.02 | 5.29 |  | 399.347 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
577.518 | 1.2988 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.587 | 1.2995 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.146 | 1.2873 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.121 | 5.2868 | 60.02 | 5.29 |  | 399.411 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
577.589 | 1.2988 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.65 | 1.2995 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.209 | 1.2873 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.185 | 5.2868 | 60.02 | 5.29 |  | 399.474 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
577.653 | 1.2991 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.713 | 1.2995 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.273 | 1.2954 | 59.96 | 1.29 |  | 2828.259 | 5.2868 | 60.02 | 5.29 |  | 399.537 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
577.718 | 1.2991 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.776 | 1.2995 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.341 | 1.2954 | 59.96 | 1.29 |  | 2828.335 | 5.2905 | 60.02 | 5.29 |  | 399.6 | 9.2949 | 59.94 | 9.29
577.781 | 1.2991 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.84 | 1.2996 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.41 | 1.2954 | 59.96 | 1.29 |  | 2828.403 | 5.2905 | 60.02 | 5.29 |  | 399.663 | 9.2953 | 59.94 | 9.29
577.844 | 1.2991 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.903 | 1.2996 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.479 | 1.2954 | 59.96 | 1.29 |  | 2828.472 | 5.2905 | 60.02 | 5.29 |  | 399.726 | 9.2953 | 59.94 | 9.29
577.907 | 1.2991 | 60.02 | 1.29 |  | 1149.966 | 1.2996 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.547 | 1.2954 | 59.96 | 1.29 |  | 2828.539 | 5.2905 | 60.02 | 5.29 |  | 399.79 | 9.2953 | 59.94 | 9.29
577.971 | 1.2791 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.029 | 1.2996 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.631 | 1.2899 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.626 | 5.2968 | 60.02 | 5.29 |  | 399.853 | 9.2953 | 59.94 | 9.29
578.034 | 1.2791 | 60.02 | 1.29 |  | 1150.092 | 1.2996 | 60.02 | 1.29 |  | 2011.695 | 1.2899 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.69 | 5.2968 | 60.02 | 5.29 |  | 399.916 | 9.2953 | 59.94 | 9.29
578.097 | 1.2791 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2011.758 | 1.2899 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.753 | 5.2968 | 60.02 | 5.29 |  | 399.98 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.16 | 1.2791 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2011.821 | 1.2899 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.816 | 5.2968 | 60.02 | 5.29 |  | 400.079 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.224 | 1.2791 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2011.884 | 1.2797 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.88 | 5.2961 | 60.02 | 5.29 |  | 400.147 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.287 | 1.2801 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2011.948 | 1.2797 | 59.95 | 1.29 |  | 2828.943 | 5.2961 | 60.02 | 5.29 |  | 400.215 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.37 | 1.2801 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2012.011 | 1.2797 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.006 | 5.2961 | 60.02 | 5.29 |  | 400.284 | 9.2966 | 59.94 | 9.29
578.438 | 1.2801 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2012.074 | 1.2797 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.069 | 5.2961 | 60.02 | 5.29 |  | 400.347 | 9.2966 | 59.94 | 9.29
578.506 | 1.2801 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2012.137 | 1.2797 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.132 | 5.2961 | 60.02 | 5.29 |  | 400.411 | 9.2966 | 59.94 | 9.29
578.603 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2012.2 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.196 | 5.2717 | 60.02 | 5.29 |  | 400.474 | 9.2966 | 59.94 | 9.29
578.666 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2012.264 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.259 | 5.2717 | 60.02 | 5.29 |  | 400.537 | 9.2966 | 59.94 | 9.29
578.729 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2012.34 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.322 | 5.2717 | 60.02 | 5.29 |  | 400.6 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.794 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2012.409 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.397 | 5.2717 | 60.02 | 5.29 |  | 400.664 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.865 | 1.2984 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.486 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.465 | 5.2717 | 60.02 | 5.29 |  | 400.727 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.928 | 1.2984 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.555 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.534 | 5.2718 | 60.02 | 5.29 |  | 400.79 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
578.991 | 1.2984 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.641 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.63 | 5.2718 | 60.02 | 5.29 |  | 400.853 | 9.2958 | 59.94 | 9.29
579.055 | 1.2984 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.704 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.693 | 5.2718 | 60.02 | 5.29 |  | 400.917 | 9.2963 | 59.94 | 9.29
579.119 | 1.2984 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.768 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.756 | 5.2718 | 60.02 | 5.29 |  | 400.98 | 9.2963 | 59.94 | 9.29
579.182 | 1.291 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.831 | 1.305 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.819 | 5.2941 | 60.02 | 5.29 |  | 401.06 | 9.2963 | 59.94 | 9.29
579.245 | 1.291 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.895 | 1.305 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.883 | 5.2941 | 60.02 | 5.29 |  | 401.128 | 9.2963 | 59.94 | 9.29
579.309 | 1.291 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2012.958 | 1.305 | 59.95 | 1.29 |  | 2829.946 | 5.2941 | 60.02 | 5.29 |  | 401.197 | 9.2959 | 59.94 | 9.29
579.379 | 1.291 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.021 | 1.305 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.009 | 5.2941 | 60.02 | 5.29 |  | 401.266 | 9.2959 | 59.94 | 9.29
579.446 | 1.291 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.089 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.072 | 5.2941 | 60.02 | 5.29 |  | 401.332 | 9.2959 | 59.94 | 9.29
579.515 | 1.2818 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.153 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.135 | 5.2935 | 60.02 | 5.29 |  | 401.395 | 9.2959 | 59.94 | 9.29
579.604 | 1.2818 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.216 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.199 | 5.2935 | 60.02 | 5.29 |  | 401.459 | 9.2959 | 59.94 | 9.29
579.667 | 1.2818 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.279 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.262 | 5.2935 | 60.02 | 5.29 |  | 401.522 | 9.2968 | 59.95 | 9.29
579.731 | 1.2818 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.343 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.339 | 5.2935 | 60.02 | 5.29 |  | 401.585 | 9.2968 | 59.95 | 9.29
579.794 | 1.2859 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.417 | 1.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.419 | 5.2935 | 60.02 | 5.29 |  | 401.648 | 9.2968 | 59.95 | 9.29
579.857 | 1.2859 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.485 | 1.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.488 | 5.2933 | 60.02 | 5.29 |  | 401.711 | 9.2968 | 59.95 | 9.29
579.92 | 1.2859 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.553 | 1.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.556 | 5.2933 | 60.02 | 5.29 |  | 401.775 | 9.2968 | 59.95 | 9.29
579.984 | 1.2859 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.632 | 1.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.62 | 5.2933 | 60.02 | 5.29 |  | 401.838 | 9.2982 | 59.96 | 9.29
580.047 | 1.2859 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.704 | 1.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.684 | 5.2933 | 60.02 | 5.29 |  | 401.901 | 9.2982 | 59.96 | 9.29
580.11 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.767 | 1.3011 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.747 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 401.964 | 9.2982 | 59.96 | 9.29
580.173 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.83 | 1.3011 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.81 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 402.029 | 9.2982 | 59.96 | 9.29
580.236 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.893 | 1.3011 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.873 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 402.11 | 9.2982 | 59.96 | 9.29
580.299 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2013.956 | 1.3011 | 59.95 | 1.29 |  | 2830.937 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 402.179 | 9.2969 | 59.96 | 9.29
580.383 | 1.2973 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 2014.02 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 2831 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 402.248 | 9.2969 | 59.96 | 9.29
580.452 | 1.2957 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.083 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.063 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 402.32 | 9.2969 | 59.96 | 9.29
580.52 | 1.2957 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.146 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.126 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 402.383 | 9.2969 | 59.96 | 9.29
580.616 | 1.2957 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.209 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.189 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 402.446 | 9.295 | 59.96 | 9.29
580.679 | 1.2957 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.272 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.253 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 402.51 | 9.295 | 59.96 | 9.29
580.743 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.34 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.317 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 402.573 | 9.295 | 59.96 | 9.29
580.806 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.409 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.399 | 5.2884 | 60.03 | 5.29 |  | 402.636 | 9.295 | 59.96 | 9.29
580.869 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.477 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.467 | 5.2884 | 60.03 | 5.29 |  | 402.7 | 9.295 | 59.96 | 9.29
580.932 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.546 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.535 | 5.2884 | 60.03 | 5.29 |  | 402.763 | 9.2959 | 59.96 | 9.29
580.995 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.632 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.612 | 5.2884 | 60.03 | 5.29 |  | 402.826 | 9.2959 | 59.96 | 9.29
581.058 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.702 | 1.282 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.675 | 5.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 402.889 | 9.2959 | 59.96 | 9.29
581.121 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.765 | 1.282 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.738 | 5.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 402.953 | 9.2959 | 59.96 | 9.29
581.185 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.828 | 1.282 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.801 | 5.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 403.036 | 9.2959 | 59.96 | 9.29
581.248 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.891 | 1.282 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.864 | 5.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 403.106 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
581.34 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 2014.955 | 1.2856 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.927 | 5.2765 | 60.03 | 5.29 |  | 403.174 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2015.018 | 1.2856 | 59.95 | 1.29 |  | 2831.991 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 403.242 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2015.081 | 1.2856 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.054 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 403.327 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2015.145 | 1.2856 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.117 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 403.39 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2015.208 | 1.2856 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.18 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 403.453 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2015.271 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.253 | 5.2939 | 60.03 | 5.29 |  | 403.516 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2015.34 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.317 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 403.58 | 9.2957 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2015.409 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.393 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 403.643 | 9.2898 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.478 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.461 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 403.706 | 9.2898 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.551 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.53 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 403.769 | 9.2898 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.636 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.627 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 403.832 | 9.2898 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.699 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.69 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 403.896 | 9.2898 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.762 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.754 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 403.96 | 9.2765 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.825 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.817 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 404.037 | 9.2765 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.888 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.881 | 5.2964 | 60.03 | 5.29 |  | 404.106 | 9.2765 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2015.952 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2832.944 | 5.2964 | 60.03 | 5.29 |  | 404.174 | 9.2765 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2016.016 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.007 | 5.2964 | 60.03 | 5.29 |  | 404.248 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.079 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.07 | 5.2964 | 60.03 | 5.29 |  | 404.331 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.153 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.133 | 5.2964 | 60.03 | 5.29 |  | 404.395 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.216 | 1.2795 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.196 | 5.2818 | 60.03 | 5.29 |  | 404.458 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.28 | 1.2795 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.259 | 5.2818 | 60.03 | 5.29 |  | 404.521 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.37 | 1.2795 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.322 | 5.2818 | 60.03 | 5.29 |  | 404.584 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.438 | 1.2795 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.393 | 5.2818 | 60.03 | 5.29 |  | 404.647 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.507 | 1.292 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.477 | 5.2818 | 60.03 | 5.29 |  | 404.71 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.575 | 1.292 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.546 | 5.2791 | 60.03 | 5.29 |  | 404.773 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.646 | 1.292 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.622 | 5.2791 | 60.03 | 5.29 |  | 404.847 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.71 | 1.292 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.686 | 5.2791 | 60.03 | 5.29 |  | 404.91 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.774 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.751 | 5.2791 | 60.03 | 5.29 |  | 404.973 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.837 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.814 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 405.06 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.913 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.877 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 405.129 | 9.2951 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2016.977 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2833.941 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 405.197 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.04 | 1.3029 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.004 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 405.265 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.103 | 1.2902 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.067 | 5.296 | 60.03 | 5.29 |  | 405.332 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.167 | 1.2902 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.13 | 5.2965 | 60.03 | 5.29 |  | 405.395 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.232 | 1.2902 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.194 | 5.2965 | 60.03 | 5.29 |  | 405.459 | 9.295 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.295 | 1.2902 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.257 | 5.2965 | 60.03 | 5.29 |  | 405.522 | 9.295 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.412 | 1.2902 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.32 | 5.2965 | 60.03 | 5.29 |  | 405.585 | 9.295 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.48 | 1.2793 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.405 | 5.2965 | 60.03 | 5.29 |  | 405.648 | 9.295 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.549 | 1.2793 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.474 | 5.2918 | 60.03 | 5.29 |  | 405.711 | 9.295 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.636 | 1.2793 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.543 | 5.2918 | 60.03 | 5.29 |  | 405.774 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.7 | 1.2869 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.623 | 5.2918 | 60.03 | 5.29 |  | 405.838 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.763 | 1.2869 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.697 | 5.2918 | 60.03 | 5.29 |  | 405.901 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.827 | 1.2869 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.76 | 5.2721 | 60.03 | 5.29 |  | 405.964 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.891 | 1.2869 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.823 | 5.2721 | 60.03 | 5.29 |  | 406.028 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2017.954 | 1.2869 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.887 | 5.2721 | 60.03 | 5.29 |  | 406.106 | 9.2791 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2018.018 | 1.3019 | 59.95 | 1.29 |  | 2834.95 | 5.2721 | 60.03 | 5.29 |  | 406.175 | 9.2791 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2018.081 | 1.3019 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.013 | 5.2761 | 60.03 | 5.29 |  | 406.243 | 9.2791 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2018.144 | 1.3019 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.076 | 5.2761 | 60.03 | 5.29 |  | 406.327 | 9.2791 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2018.207 | 1.3019 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.139 | 5.2761 | 60.03 | 5.29 |  | 406.391 | 9.2961 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2018.27 | 1.3019 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.202 | 5.2761 | 60.03 | 5.29 |  | 406.454 | 9.2961 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2018.342 | 1.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.265 | 5.2761 | 60.03 | 5.29 |  | 406.517 | 9.2961 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2018.415 | 1.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.341 | 5.2957 | 60.03 | 5.29 |  | 406.58 | 9.2961 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2018.483 | 1.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.424 | 5.2957 | 60.03 | 5.29 |  | 406.643 | 9.2961 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2018.55 | 1.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.495 | 5.2957 | 60.03 | 5.29 |  | 406.707 | 9.2952 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2018.627 | 1.2787 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.562 | 5.2957 | 60.03 | 5.29 |  | 406.77 | 9.2952 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2018.691 | 1.2787 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.643 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 406.833 | 9.2952 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2018.754 | 1.2787 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.706 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 406.896 | 9.2952 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2018.817 | 1.2787 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.769 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 406.959 | 9.2952 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2018.881 | 1.2787 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.833 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 407.028 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2018.945 | 1.283 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.896 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 407.095 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.009 | 1.283 | 59.95 | 1.29 |  | 2835.959 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 407.164 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.072 | 1.283 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.023 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 407.232 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.135 | 1.283 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.086 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 407.328 | 9.2935 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.199 | 1.283 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.167 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 407.391 | 9.2935 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.262 | 1.295 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.256 | 5.2969 | 60.03 | 5.29 |  | 407.455 | 9.2935 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.341 | 1.295 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.369 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 407.518 | 9.2935 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.409 | 1.295 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.459 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 407.581 | 9.2935 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.478 | 1.295 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.562 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 407.644 | 9.2941 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.546 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.655 | 5.2909 | 60.03 | 5.29 |  | 407.708 | 9.2941 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.628 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.749 | 5.2909 | 60.03 | 5.29 |  | 407.771 | 9.2941 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.691 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.846 | 5.2909 | 60.03 | 5.29 |  | 407.834 | 9.2941 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.754 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 2836.94 | 5.2784 | 60.03 | 5.29 |  | 407.907 | 9.2941 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.818 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.008 | 5.2784 | 60.03 | 5.29 |  | 407.97 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.881 | 1.2786 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.077 | 5.2784 | 60.03 | 5.29 |  | 408.035 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2019.944 | 1.2786 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.145 | 5.2936 | 60.04 | 5.29 |  | 408.104 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2020.008 | 1.2786 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.208 | 5.2936 | 60.04 | 5.29 |  | 408.172 | 9.2945 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2020.071 | 1.2786 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.279 | 5.2936 | 60.04 | 5.29 |  | 408.24 | 9.2741 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.145 | 1.2786 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.386 | 5.2936 | 60.04 | 5.29 |  | 408.328 | 9.2741 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.21 | 1.2826 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.462 | 5.2934 | 60.04 | 5.29 |  | 408.391 | 9.2741 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.273 | 1.2826 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.53 | 5.2934 | 60.04 | 5.29 |  | 408.455 | 9.2741 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.363 | 1.2826 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.625 | 5.2934 | 60.04 | 5.29 |  | 408.521 | 9.2756 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.432 | 1.2826 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.688 | 5.2934 | 60.04 | 5.29 |  | 408.584 | 9.2756 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.501 | 1.3028 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.755 | 5.2929 | 60.04 | 5.29 |  | 408.647 | 9.2756 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.569 | 1.3028 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.818 | 5.2929 | 60.04 | 5.29 |  | 408.71 | 9.2756 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.636 | 1.3028 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.881 | 5.2929 | 60.04 | 5.29 |  | 408.773 | 9.2756 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.699 | 1.3028 | 59.95 | 1.29 |  | 2837.944 | 5.2929 | 60.04 | 5.29 |  | 408.837 | 9.2947 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.763 | 1.3018 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.007 | 5.2929 | 60.04 | 5.29 |  | 408.9 | 9.2947 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.826 | 1.3018 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.071 | 5.2936 | 60.03 | 5.29 |  | 408.963 | 9.2947 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.89 | 1.3018 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.134 | 5.2936 | 60.03 | 5.29 |  | 409.03 | 9.2947 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2020.953 | 1.3018 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.197 | 5.2936 | 60.03 | 5.29 |  | 409.098 | 9.2947 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2021.016 | 1.3018 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.26 | 5.2936 | 60.03 | 5.29 |  | 409.167 | 9.2957 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2021.079 | 1.281 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.323 | 5.2936 | 60.03 | 5.29 |  | 409.235 | 9.2957 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2021.143 | 1.281 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.405 | 5.289 | 60.03 | 5.29 |  | 409.322 | 9.2957 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2021.206 | 1.281 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.474 | 5.289 | 60.03 | 5.29 |  | 409.385 | 9.2957 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2021.277 | 1.281 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.542 | 5.289 | 60.03 | 5.29 |  | 409.449 | 9.2946 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2021.347 | 1.281 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.623 | 5.289 | 60.03 | 5.29 |  | 409.512 | 9.2946 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2021.416 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.686 | 5.2747 | 60.03 | 5.29 |  | 409.575 | 9.2946 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2021.485 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.749 | 5.2747 | 60.03 | 5.29 |  | 409.638 | 9.2946 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2021.554 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.817 | 5.2747 | 60.03 | 5.29 |  | 409.732 | 9.2946 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2021.635 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2838.88 | 5.2747 | 60.03 | 5.29 |  | 409.834 | 9.2947 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2021.703 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2838.943 | 5.2747 | 60.03 | 5.29 |  | 409.933 | 9.2947 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2021.767 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.006 | 5.2967 | 60.03 | 5.29 |  | 410.031 | 9.2947 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2021.83 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.069 | 5.2967 | 60.03 | 5.29 |  | 410.126 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2021.894 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.132 | 5.2967 | 60.03 | 5.29 |  | 410.209 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2021.957 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.195 | 5.2967 | 60.03 | 5.29 |  | 410.303 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.021 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.259 | 5.2967 | 60.03 | 5.29 |  | 410.387 | 9.2949 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.084 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.322 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 410.481 | 9.2845 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.147 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.395 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 410.551 | 9.2845 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.211 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.462 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 410.618 | 9.2845 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.274 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.531 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 410.704 | 9.2777 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.346 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.613 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 410.768 | 9.2777 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.413 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.676 | 5.2916 | 60.03 | 5.29 |  | 410.832 | 9.2777 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.482 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.739 | 5.2916 | 60.03 | 5.29 |  | 410.895 | 9.2777 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.55 | 1.2817 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.802 | 5.2916 | 60.03 | 5.29 |  | 410.969 | 9.2777 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.63 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.866 | 5.2916 | 60.03 | 5.29 |  | 411.033 | 9.2924 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.693 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.929 | 5.2851 | 60.04 | 5.29 |  | 411.101 | 9.2924 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.757 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2839.992 | 5.2851 | 60.04 | 5.29 |  | 411.17 | 9.2924 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.82 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2840.055 | 5.2851 | 60.04 | 5.29 |  | 411.238 | 9.2924 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2022.884 | 1.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2840.118 | 5.2851 | 60.04 | 5.29 |  | 411.322 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2022.947 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2840.181 | 5.2851 | 60.04 | 5.29 |  | 411.385 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.01 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2840.244 | 5.2944 | 60.03 | 5.29 |  | 411.448 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.074 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2840.307 | 5.2944 | 60.03 | 5.29 |  | 411.511 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.137 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2840.398 | 5.2944 | 60.03 | 5.29 |  | 411.575 | 9.2935 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.211 | 1.3038 | 59.97 | 1.29 |  | 2840.467 | 5.2944 | 60.03 | 5.29 |  | 411.639 | 9.2935 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.275 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2840.536 | 5.2816 | 60.03 | 5.29 |  | 411.702 | 9.2935 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.363 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2840.62 | 5.2816 | 60.03 | 5.29 |  | 411.765 | 9.2935 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.431 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2840.683 | 5.2816 | 60.03 | 5.29 |  | 411.828 | 9.2935 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.504 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2840.746 | 5.2816 | 60.03 | 5.29 |  | 411.891 | 9.2936 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.572 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2840.815 | 5.2744 | 60.03 | 5.29 |  | 411.955 | 9.2936 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.642 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2840.878 | 5.2744 | 60.03 | 5.29 |  | 412.031 | 9.2936 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.705 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2840.941 | 5.2744 | 60.03 | 5.29 |  | 412.099 | 9.2936 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.773 | 1.2791 | 59.98 | 1.29 |  | 2841.004 | 5.2744 | 60.03 | 5.29 |  | 412.167 | 9.2936 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2023.836 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2841.067 | 5.2744 | 60.03 | 5.29 |  | 412.234 | 9.2944 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2023.9 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2841.131 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 412.321 | 9.2944 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2023.963 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2841.194 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 412.384 | 9.2944 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.027 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2841.257 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 412.448 | 9.2944 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.09 | 1.2789 | 59.98 | 1.29 |  | 2841.335 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 412.511 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.16 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.404 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 412.574 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.224 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.472 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 412.637 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.287 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.54 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 412.701 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.389 | 1.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.621 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 412.764 | 9.2927 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.458 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.684 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 412.827 | 9.2745 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.527 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.747 | 5.2974 | 60.03 | 5.29 |  | 412.89 | 9.2745 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.595 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.811 | 5.2974 | 60.03 | 5.29 |  | 412.953 | 9.2745 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.659 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.874 | 5.2974 | 60.03 | 5.29 |  | 413.028 | 9.2745 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.723 | 1.3065 | 59.99 | 1.29 |  | 2841.937 | 5.2974 | 60.03 | 5.29 |  | 413.1 | 9.2745 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.787 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2842 | 5.2974 | 60.03 | 5.29 |  | 413.169 | 9.2749 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.85 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2842.063 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 413.236 | 9.2749 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.913 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2842.126 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 413.318 | 9.2749 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2024.976 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2842.189 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 413.381 | 9.2749 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2025.048 | 1.2992 | 60 | 1.29 |  | 2842.252 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 413.444 | 9.2955 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.111 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2842.323 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 413.512 | 9.2955 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.175 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2842.397 | 5.2852 | 60.03 | 5.29 |  | 413.575 | 9.2955 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.239 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2842.466 | 5.2852 | 60.03 | 5.29 |  | 413.638 | 9.2955 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.308 | 1.2787 | 60 | 1.29 |  | 2842.534 | 5.2852 | 60.03 | 5.29 |  | 413.701 | 9.2955 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.395 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2842.609 | 5.2852 | 60.03 | 5.29 |  | 413.764 | 9.2964 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.464 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2842.672 | 5.2864 | 60.03 | 5.29 |  | 413.827 | 9.2964 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.533 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2842.735 | 5.2864 | 60.03 | 5.29 |  | 413.891 | 9.2964 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.63 | 1.2804 | 60 | 1.29 |  | 2842.798 | 5.2864 | 60.03 | 5.29 |  | 413.954 | 9.2964 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.693 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2842.862 | 5.2864 | 60.03 | 5.29 |  | 414.054 | 9.2964 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2025.757 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2842.925 | 5.2864 | 60.03 | 5.29 |  | 414.122 | 9.2951 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2025.822 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2842.988 | 5.2972 | 60.03 | 5.29 |  | 414.189 | 9.2951 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2025.887 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2843.051 | 5.2972 | 60.03 | 5.29 |  | 414.257 | 9.2951 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2025.953 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 2843.114 | 5.2972 | 60.03 | 5.29 |  | 414.331 | 9.2951 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.017 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2843.178 | 5.2972 | 60.03 | 5.29 |  | 414.394 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.08 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2843.241 | 5.2972 | 60.03 | 5.29 |  | 414.458 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.144 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2843.304 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 414.521 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.207 | 1.2981 | 60 | 1.29 |  | 2843.391 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 414.584 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.276 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2843.458 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 414.648 | 9.2939 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.373 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2843.527 | 5.2968 | 60.03 | 5.29 |  | 414.711 | 9.2939 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.442 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2843.626 | 5.2781 | 60.03 | 5.29 |  | 414.774 | 9.2939 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.512 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2843.689 | 5.2781 | 60.03 | 5.29 |  | 414.837 | 9.2939 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.59 | 1.2815 | 60 | 1.29 |  | 2843.752 | 5.2781 | 60.03 | 5.29 |  | 414.9 | 9.2939 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2026.654 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2843.816 | 5.2781 | 60.03 | 5.29 |  | 414.963 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2026.718 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2843.88 | 5.2726 | 60.03 | 5.29 |  | 415.06 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2026.781 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2843.943 | 5.2726 | 60.03 | 5.29 |  | 415.129 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2026.845 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.007 | 5.2726 | 60.03 | 5.29 |  | 415.197 | 9.2952 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2026.908 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.07 | 5.2726 | 60.03 | 5.29 |  | 415.267 | 9.2855 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2026.971 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.133 | 5.2726 | 60.03 | 5.29 |  | 415.33 | 9.2855 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.035 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.196 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 415.393 | 9.2855 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.098 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.26 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 415.457 | 9.2855 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.161 | 1.3036 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.338 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 415.52 | 9.2855 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.225 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.406 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 415.583 | 9.2883 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.289 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.474 | 5.2962 | 60.03 | 5.29 |  | 415.646 | 9.2883 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.394 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.542 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 415.71 | 9.2883 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.463 | 1.3038 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.621 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 415.773 | 9.2883 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.532 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.684 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 415.836 | 9.2883 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.632 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.747 | 5.2971 | 60.03 | 5.29 |  | 415.899 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.696 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.81 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 415.962 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.759 | 1.2802 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.873 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 416.053 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.823 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2844.937 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 416.12 | 9.2947 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.887 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2845 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 416.19 | 9.2803 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2027.95 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2845.063 | 5.297 | 60.03 | 5.29 |  | 416.259 | 9.2803 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.014 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2845.126 | 5.2868 | 60.02 | 5.29 |  | 416.322 | 9.2803 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.077 | 1.2781 | 60.01 | 1.29 |  | 2845.19 | 5.2868 | 60.02 | 5.29 |  | 416.386 | 9.2803 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.14 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.449 | 9.2803 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.209 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.512 | 9.2776 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.273 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.575 | 9.2776 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.34 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.638 | 9.2776 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.409 | 1.2876 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.706 | 9.2776 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.477 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.769 | 9.2776 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2028.545 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.832 | 9.2954 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2028.633 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.896 | 9.2954 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2028.696 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 416.959 | 9.2954 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2028.76 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.028 | 9.2954 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2028.824 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.109 | 9.2954 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2028.887 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.178 | 9.2952 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2028.951 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.246 | 9.2952 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.014 | 1.2954 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.322 | 9.2952 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.078 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.385 | 9.2952 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.142 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.449 | 9.2942 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.205 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.513 | 9.2942 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.268 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.576 | 9.2942 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.359 | 1.2791 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.639 | 9.2942 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.428 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.703 | 9.2942 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.496 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.766 | 9.2936 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.564 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.829 | 9.2936 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.63 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.892 | 9.2936 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.694 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 417.956 | 9.2936 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.757 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.039 | 9.2936 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.821 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.108 | 9.2955 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.884 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.176 | 9.2955 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2029.948 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.244 | 9.2955 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.012 | 1.298 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.308 | 9.2955 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.075 | 1.298 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.372 | 9.2941 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2030.138 | 1.298 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.435 | 9.2941 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2030.201 | 1.298 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.499 | 9.2941 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2030.269 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.562 | 9.2941 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2030.346 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.626 | 9.2941 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2030.414 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.69 | 9.2755 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.482 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.753 | 9.2755 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.55 | 1.2836 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.816 | 9.2755 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.635 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.879 | 9.2755 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.701 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 418.948 | 9.2741 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.765 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 419.011 | 9.2741 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.828 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 419.089 | 9.2741 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.892 | 1.2909 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 419.158 | 9.2741 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2030.955 | 1.2909 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 419.227 | 9.2741 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.314 | 9.2925 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.378 | 9.2925 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.441 | 9.2925 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.504 | 9.2925 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.568 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.634 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.697 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.76 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.823 | 9.2946 | 60.03 | 9.29
[20 empty] | 419.887 | 9.2954 | 60.02 | 9.29
[20 empty] | 419.95 | 9.2954 | 60.02 | 9.29

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5