## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 4 | 50% | 2.786 | 14% | 9.29 | 1.29 | 8
2 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
3 | 8.5 | 50% | 2.786 | 14% | 18.29 | 1.29 | 17
4 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 6 | 50% | 2.786 | 14% | 13.29 | 1.29 | 12
Promedio |  |  | 2.786 | 14%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
1420 | 4.9942 | 60 | 5 |  | 1830 | 4.9954 | 60 | 5 |  | 2490 | 8.5169 | 59.99 | 8.5 |  | 3475 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 4060 | 1.2993 | 60 | 1.29
1421 | 4.9951 | 60 | 5 |  | 1831 | 4.996 | 60.01 | 5 |  | 2491 | 8.4979 | 60 | 8.5 |  | 3476 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 4061 | 1.2993 | 60 | 1.29
1422 | 4.9951 | 60 | 5 |  | 1832 | 4.996 | 60.01 | 5 |  | 2492 | 8.4979 | 60 | 8.5 |  | 3477 | 1.3019 | 59.98 | 1.29 |  | 4062 | 1.276 | 60 | 1.29
1423 | 4.9954 | 59.99 | 5 |  | 1833 | 4.9958 | 60.02 | 5 |  | 2493 | 8.4937 | 60 | 8.5 |  | 3478 | 1.3019 | 59.98 | 1.29 |  | 4063 | 1.276 | 60 | 1.29
1424 | 4.9954 | 59.99 | 5 |  | 1834 | 4.9958 | 60.02 | 5 |  | 2494 | 8.4937 | 60 | 8.5 |  | 3479 | 1.2769 | 59.97 | 1.29 |  | 4064 | 1.3013 | 60 | 1.29
1425 | 4.9944 | 60 | 5 |  | 1835 | 4.9965 | 60.02 | 5 |  | 2495 | 8.4936 | 60.01 | 8.5 |  | 3480 | 1.2983 | 59.97 | 1.29 |  | 4065 | 1.3013 | 60 | 1.29
1426 | 5.0203 | 60.02 | 5 |  | 1836 | 4.9958 | 60.03 | 5 |  | 2496 | 8.4936 | 60.01 | 8.5 |  | 3481 | 1.2983 | 59.97 | 1.29 |  | 4066 | 1.3018 | 60 | 1.29
1427 | 5.0203 | 60.02 | 5 |  | 1837 | 4.9958 | 60.03 | 5 |  | 2497 | 8.5184 | 60.01 | 8.5 |  | 3482 | 1.2759 | 59.97 | 1.29 |  | 4067 | 1.2765 | 60 | 1.29
1428 | 4.9936 | 60.05 | 5 |  | 1838 | 5.0184 | 60.03 | 5 |  | 2498 | 8.4988 | 60.01 | 8.5 |  | 3483 | 1.2841 | 59.98 | 1.29 |  | 4068 | 1.2765 | 60 | 1.29
1429 | 4.9936 | 60.05 | 5 |  | 1839 | 5.0184 | 60.03 | 5 |  | 2499 | 8.4988 | 60.01 | 8.5 |  | 3484 | 1.2841 | 59.98 | 1.29 |  | 4069 | 1.2901 | 59.99 | 1.29
1430 | 4.9941 | 60.06 | 5 |  | 1840 | 4.9969 | 60.03 | 5 |  | 2500 | 8.4954 | 60.01 | 8.5 |  | 3485 | 1.3023 | 59.98 | 1.29 |  | 4070 | 1.2901 | 59.99 | 1.29
1431 | 4.9941 | 60.06 | 5 |  | 1841 | 4.9969 | 60.03 | 5 |  | 2501 | 8.495 | 60.02 | 8.5 |  | 3486 | 1.3023 | 59.98 | 1.29 |  | 4071 | 1.3013 | 60 | 1.29
1432 | 4.9931 | 60.06 | 5 |  | 1842 | 4.9955 | 60.03 | 5 |  | 2502 | 8.495 | 60.02 | 8.5 |  | 3487 | 1.2767 | 59.99 | 1.29 |  | 4072 | 1.3013 | 60 | 1.29
1433 | 4.9938 | 60.05 | 5 |  | 1843 | 4.9957 | 60.02 | 5 |  | 2503 | 8.5074 | 60.03 | 8.5 |  | 3488 | 1.2767 | 59.99 | 1.29 |  | 4073 | 1.2787 | 60.01 | 1.29
1434 | 4.9938 | 60.05 | 5 |  | 1844 | 4.9957 | 60.02 | 5 |  | 2504 | 8.5074 | 60.03 | 8.5 |  | 3489 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 4074 | 1.2787 | 60.01 | 1.29
1435 | 5.0187 | 60.03 | 5 |  | 1845 | 4.9966 | 60.03 | 5 |  | 2505 | 8.5426 | 60.04 | 17 |  | 3490 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 4075 | 1.2753 | 60.03 | 1.29
1436 | 5.0187 | 60.03 | 5 |  | 1846 | 4.9966 | 60.03 | 5 |  | 2506 | 8.5426 | 60.04 | 17 |  | 3491 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 4076 | 1.2753 | 60.03 | 1.29
1437 | 4.9951 | 60.01 | 5 |  | 1847 | 5.0209 | 60.01 | 13 |  | 2507 | 8.618 | 60.04 | 17 |  | 3492 | 1.275 | 60.02 | 1.29 |  | 4077 | 1.3009 | 60.04 | 1.29
1438 | 4.9951 | 60.01 | 5 |  | 1848 | 5.0209 | 60.01 | 13 |  | 2508 | 8.6766 | 60.03 | 17 |  | 3493 | 1.275 | 60.02 | 1.29 |  | 4078 | 1.302 | 60.03 | 1.29
1439 | 4.9954 | 59.99 | 5 |  | 1849 | 5.0729 | 60.01 | 13 |  | 2509 | 8.6766 | 60.03 | 17 |  | 3494 | 1.2891 | 60.02 | 1.29 |  | 4079 | 1.302 | 60.03 | 1.29
1440 | 4.9951 | 59.98 | 5 |  | 1850 | 5.0729 | 60.01 | 13 |  | 2510 | 8.7632 | 60.02 | 17 |  | 3495 | 1.2891 | 60.02 | 1.29 |  | 4080 | 1.2754 | 60.02 | 1.29
1441 | 4.9951 | 59.98 | 5 |  | 1851 | 5.1585 | 60 | 13 |  | 2511 | 8.7632 | 60.02 | 17 |  | 3496 | 1.301 | 60.02 | 1.29 |  | 4081 | 1.2754 | 60.02 | 1.29
1442 | 5.0189 | 59.98 | 5 |  | 1852 | 5.1585 | 60 | 13 |  | 2512 | 8.8394 | 60.01 | 17 |  | 3497 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 4082 | 1.2979 | 60.02 | 1.29
1443 | 5.0189 | 59.98 | 5 |  | 1853 | 5.2311 | 60 | 13 |  | 2513 | 8.9143 | 60 | 17 |  | 3498 | 1.2762 | 60.02 | 1.29 |  | 4083 | 1.2979 | 60.02 | 1.29
1444 | 4.9954 | 59.98 | 5 |  | 1854 | 5.2975 | 60 | 13 |  | 2514 | 8.9143 | 60 | 17 |  | 3499 | 1.3012 | 60.03 | 1.29 |  | 4084 | 1.2755 | 60.03 | 1.29
1445 | 4.9952 | 59.99 | 5 |  | 1855 | 5.2975 | 60 | 13 |  | 2515 | 8.9957 | 60 | 17 |  | 3500 | 1.3012 | 60.03 | 1.29 |  | 4085 | 1.2755 | 60.03 | 1.29
1446 | 4.9952 | 59.99 | 5 |  | 1856 | 5.3983 | 59.99 | 13 |  | 2516 | 8.9957 | 60 | 17 |  | 3501 | 1.3014 | 60.03 | 1.29 |  | 4086 | 1.3025 | 60.01 | 1.29
1447 | 4.9952 | 59.99 | 5 |  | 1857 | 5.3983 | 59.99 | 13 |  | 2517 | 9.1287 | 60 | 17 |  | 3502 | 1.2976 | 60.03 | 1.29 |  | 4087 | 1.3025 | 60.01 | 1.29
1448 | 4.9952 | 59.99 | 5 |  | 1858 | 5.4781 | 59.99 | 13 |  | 2518 | 9.1287 | 60 | 17 |  | 3503 | 1.2976 | 60.03 | 1.29 |  | 4088 | 1.3297 | 60.02 | 7.29
1449 | 5.0203 | 59.98 | 5 |  | 1859 | 5.4781 | 59.99 | 13 |  | 2519 | 9.188 | 59.99 | 17 |  | 3504 | 1.3514 | 60.03 | 9.29 |  | 4089 | 1.3934 | 60.02 | 7.29
1450 | 4.995 | 59.97 | 5 |  | 1860 | 5.5495 | 59.99 | 13 |  | 2520 | 9.188 | 59.99 | 17 |  | 3505 | 1.3514 | 60.03 | 9.29 |  | 4090 | 1.3934 | 60.02 | 7.29
1451 | 4.995 | 59.97 | 5 |  | 1861 | 5.6488 | 59.99 | 13 |  | 2521 | 9.2748 | 59.98 | 17 |  | 3506 | 1.4427 | 60.02 | 9.29 |  | 4091 | 1.4902 | 60.03 | 7.29
1452 | 5.0175 | 59.97 | 9 |  | 1862 | 5.6488 | 59.99 | 13 |  | 2522 | 9.3363 | 59.98 | 17 |  | 3507 | 1.5071 | 60.01 | 9.29 |  | 4092 | 1.4902 | 60.03 | 7.29
1453 | 5.0175 | 59.97 | 9 |  | 1863 | 5.7323 | 59.99 | 13 |  | 2523 | 9.3363 | 59.98 | 17 |  | 3508 | 1.5071 | 60.01 | 9.29 |  | 4093 | 1.5787 | 60.02 | 7.29
1454 | 5.0937 | 59.97 | 9 |  | 1864 | 5.7323 | 59.99 | 13 |  | 2524 | 9.4368 | 59.96 | 17 |  | 3509 | 1.5834 | 60.01 | 9.29 |  | 4094 | 1.5787 | 60.02 | 7.29
1455 | 5.0937 | 59.97 | 9 |  | 1865 | 5.8146 | 59.99 | 13 |  | 2525 | 9.4368 | 59.96 | 17 |  | 3510 | 1.5834 | 60.01 | 9.29 |  | 4095 | 1.6356 | 60.03 | 7.29
1456 | 5.1717 | 59.97 | 9 |  | 1866 | 5.8146 | 59.99 | 13 |  | 2526 | 9.5092 | 59.95 | 17 |  | 3511 | 1.6572 | 60.02 | 9.29 |  | 4096 | 1.7169 | 60.03 | 7.29
1457 | 5.2347 | 59.98 | 9 |  | 1867 | 5.9103 | 59.99 | 13 |  | 2527 | 9.5092 | 59.95 | 17 |  | 3512 | 1.6572 | 60.02 | 9.29 |  | 4097 | 1.7169 | 60.03 | 7.29
1458 | 5.2347 | 59.98 | 9 |  | 1868 | 5.9665 | 59.98 | 13 |  | 2528 | 9.5852 | 59.96 | 17 |  | 3513 | 1.7637 | 60.02 | 9.29 |  | 4098 | 1.8152 | 60.01 | 7.29
1459 | 5.344 | 59.98 | 9 |  | 1869 | 5.9665 | 59.98 | 13 |  | 2529 | 9.6384 | 59.97 | 17 |  | 3514 | 1.8389 | 60.03 | 9.29 |  | 4099 | 1.8152 | 60.01 | 7.29
1460 | 5.4418 | 59.98 | 9 |  | 1870 | 6.027 | 59.96 | 13 |  | 2530 | 9.6384 | 59.97 | 17 |  | 3515 | 1.8389 | 60.03 | 9.29 |  | 4100 | 1.8636 | 60.01 | 7.29
1461 | 5.4418 | 59.98 | 9 |  | 1871 | 6.027 | 59.96 | 13 |  | 2531 | 9.7176 | 59.97 | 17 |  | 3516 | 1.9084 | 60.03 | 9.29 |  | 4101 | 1.8636 | 60.01 | 7.29
1462 | 5.4985 | 59.99 | 9 |  | 1872 | 6.1288 | 59.95 | 13 |  | 2532 | 9.7816 | 59.97 | 17 |  | 3517 | 1.9084 | 60.03 | 9.29 |  | 4102 | 1.9638 | 60 | 7.29
1463 | 5.4985 | 59.99 | 9 |  | 1873 | 6.1288 | 59.95 | 13 |  | 2533 | 9.7816 | 59.97 | 17 |  | 3518 | 1.9885 | 60.03 | 9.29 |  | 4103 | 2.0714 | 59.99 | 7.29
1464 | 5.5401 | 59.99 | 9 |  | 1874 | 6.2209 | 59.93 | 13 |  | 2534 | 9.8798 | 59.98 | 17 |  | 3519 | 1.9885 | 60.03 | 9.29 |  | 4104 | 2.0714 | 59.99 | 7.29
1465 | 5.5401 | 59.99 | 9 |  | 1875 | 6.281 | 59.93 | 13 |  | 2535 | 9.8798 | 59.98 | 17 |  | 3520 | 2.0713 | 60.03 | 9.29 |  | 4105 | 2.1498 | 59.99 | 7.29
1466 | 5.6742 | 59.99 | 9 |  | 1876 | 6.281 | 59.93 | 13 |  | 2536 | 9.9591 | 60 | 17 |  | 3521 | 2.1499 | 60.03 | 9.29 |  | 4106 | 2.1498 | 59.99 | 7.29
1467 | 5.7225 | 59.99 | 9 |  | 1877 | 6.3741 | 59.94 | 13 |  | 2537 | 9.9591 | 60 | 17 |  | 3522 | 2.1499 | 60.03 | 9.29 |  | 4107 | 2.2022 | 60.01 | 7.29
1468 | 5.7225 | 59.99 | 9 |  | 1878 | 6.3741 | 59.94 | 13 |  | 2538 | 10.0885 | 60.03 | 17 |  | 3523 | 2.2491 | 60.03 | 9.29 |  | 4108 | 2.2708 | 60.03 | 7.29
1469 | 5.7998 | 59.98 | 9 |  | 1879 | 6.4511 | 59.96 | 13 |  | 2539 | 10.0885 | 60.03 | 17 |  | 3524 | 2.3001 | 60.02 | 9.29 |  | 4109 | 2.2708 | 60.03 | 7.29
1470 | 5.7998 | 59.98 | 9 |  | 1880 | 6.4511 | 59.96 | 13 |  | 2540 | 10.151 | 60.05 | 17 |  | 3525 | 2.3001 | 60.02 | 9.29 |  | 4110 | 2.374 | 60.05 | 7.29
1471 | 5.8556 | 59.98 | 9 |  | 1881 | 6.5504 | 59.97 | 13 |  | 2541 | 10.151 | 60.05 | 17 |  | 3526 | 2.4013 | 60.01 | 9.29 |  | 4111 | 2.374 | 60.05 | 7.29
1472 | 5.9499 | 59.99 | 9 |  | 1882 | 6.5504 | 59.97 | 13 |  | 2542 | 10.2457 | 60.06 | 17 |  | 3527 | 2.4013 | 60.01 | 9.29 |  | 4112 | 2.4265 | 60.06 | 7.29
1473 | 5.9499 | 59.99 | 9 |  | 1883 | 6.6421 | 59.98 | 13 |  | 2543 | 10.2973 | 60.05 | 17 |  | 3528 | 2.4533 | 60 | 9.29 |  | 4113 | 2.5118 | 60.04 | 7.29
1474 | 6.019 | 59.98 | 9 |  | 1884 | 6.7014 | 59.98 | 13 |  | 2544 | 10.2973 | 60.05 | 17 |  | 3529 | 2.4533 | 60 | 9.29 |  | 4114 | 2.5118 | 60.04 | 7.29
1475 | 6.019 | 59.98 | 9 |  | 1885 | 6.7014 | 59.98 | 13 |  | 2545 | 10.3944 | 60.03 | 17 |  | 3530 | 2.5575 | 59.99 | 9.29 |  | 4115 | 2.6062 | 60.01 | 7.29
1476 | 6.1168 | 59.99 | 9 |  | 1886 | 6.7729 | 59.98 | 13 |  | 2546 | 10.3944 | 60.03 | 17 |  | 3531 | 2.5575 | 59.99 | 9.29 |  | 4116 | 2.6062 | 60.01 | 7.29
1477 | 6.2009 | 59.99 | 9 |  | 1887 | 6.7729 | 59.98 | 13 |  | 2547 | 10.4694 | 60.01 | 17 |  | 3532 | 2.636 | 59.98 | 9.29 |  | 4117 | 2.6564 | 60.01 | 7.29
1478 | 6.2009 | 59.99 | 9 |  | 1888 | 6.8714 | 59.97 | 13 |  | 2548 | 10.5406 | 59.99 | 17 |  | 3533 | 2.7342 | 59.99 | 9.29 |  | 4118 | 2.6564 | 60.01 | 7.29
1479 | 6.2976 | 60 | 9 |  | 1889 | 6.9482 | 59.95 | 13 |  | 2549 | 10.5406 | 59.99 | 17 |  | 3534 | 2.7342 | 59.99 | 9.29 |  | 4119 | 2.7567 | 59.98 | 7.29
1480 | 6.2976 | 60 | 9 |  | 1890 | 6.9482 | 59.95 | 13 |  | 2550 | 10.6272 | 59.98 | 17 |  | 3535 | 2.8122 | 59.98 | 9.29 |  | 4120 | 2.8346 | 59.96 | 7.29
1481 | 6.3507 | 60 | 9 |  | 1891 | 7.041 | 59.95 | 13 |  | 2551 | 10.6272 | 59.98 | 17 |  | 3536 | 2.8122 | 59.98 | 9.29 |  | 4121 | 2.8346 | 59.96 | 7.29
1482 | 6.3507 | 60 | 9 |  | 1892 | 7.041 | 59.95 | 13 |  | 2552 | 10.7586 | 59.97 | 17 |  | 3537 | 2.8761 | 59.98 | 9.29 |  | 4122 | 2.9215 | 59.95 | 7.29
1483 | 6.4391 | 60 | 9 |  | 1893 | 7.1251 | 59.94 | 13 |  | 2553 | 10.7586 | 59.97 | 17 |  | 3538 | 2.9408 | 59.98 | 9.29 |  | 4123 | 2.9215 | 59.95 | 7.29
1484 | 6.4971 | 60 | 9 |  | 1894 | 7.1251 | 59.94 | 13 |  | 2554 | 10.8115 | 59.96 | 17 |  | 3539 | 2.9408 | 59.98 | 9.29 |  | 4124 | 3.0063 | 59.94 | 7.29
1485 | 6.4971 | 60 | 9 |  | 1895 | 7.1934 | 59.95 | 13 |  | 2555 | 10.8115 | 59.96 | 17 |  | 3540 | 3.0429 | 59.98 | 9.29 |  | 4125 | 3.0937 | 59.92 | 7.29
1486 | 6.5737 | 60 | 9 |  | 1896 | 7.2661 | 59.97 | 13 |  | 2556 | 10.8944 | 59.95 | 17 |  | 3541 | 3.0429 | 59.98 | 9.29 |  | 4126 | 3.0937 | 59.92 | 7.29
1487 | 6.6657 | 59.99 | 9 |  | 1897 | 7.2661 | 59.97 | 13 |  | 2557 | 10.8944 | 59.95 | 17 |  | 3542 | 3.0934 | 59.98 | 9.29 |  | 4127 | 3.1388 | 59.93 | 7.29
1488 | 6.6657 | 59.99 | 9 |  | 1898 | 7.3723 | 59.99 | 13 |  | 2558 | 10.9708 | 59.94 | 17 |  | 3543 | 3.0934 | 59.98 | 9.29 |  | 4128 | 3.1388 | 59.93 | 7.29
1489 | 6.739 | 60 | 9 |  | 1899 | 7.3723 | 59.99 | 13 |  | 2559 | 10.9708 | 59.94 | 17 |  | 3544 | 3.189 | 59.99 | 9.29 |  | 4129 | 3.2429 | 59.95 | 7.29
1490 | 6.739 | 60 | 9 |  | 1900 | 7.4365 | 59.99 | 13 |  | 2560 | 11.0601 | 59.95 | 17 |  | 3545 | 3.2683 | 60 | 9.29 |  | 4130 | 3.2858 | 59.96 | 7.29
1491 | 6.8014 | 60 | 9 |  | 1901 | 7.4365 | 59.99 | 13 |  | 2561 | 11.1332 | 59.95 | 17 |  | 3546 | 3.2683 | 60 | 9.29 |  | 4131 | 3.2858 | 59.96 | 7.29
1492 | 6.8014 | 60 | 9 |  | 1902 | 7.5348 | 59.99 | 13 |  | 2562 | 11.1332 | 59.95 | 17 |  | 3547 | 3.3743 | 60.01 | 9.29 |  | 4132 | 3.3737 | 59.97 | 7.29
1493 | 6.9045 | 60.01 | 9 |  | 1903 | 7.574 | 59.99 | 13 |  | 2563 | 11.2237 | 59.96 | 17 |  | 3548 | 3.3743 | 60.01 | 9.29 |  | 4133 | 3.3737 | 59.97 | 7.29
1494 | 6.9837 | 60.02 | 9 |  | 1904 | 7.574 | 59.99 | 13 |  | 2564 | 11.2564 | 59.97 | 17 |  | 3549 | 3.4281 | 60.02 | 9.29 |  | 4134 | 3.4511 | 59.98 | 7.29
1495 | 6.9837 | 60.02 | 9 |  | 1905 | 7.6649 | 59.99 | 13 |  | 2565 | 11.2564 | 59.97 | 17 |  | 3550 | 3.4281 | 60.02 | 9.29 |  | 4135 | 3.5509 | 59.98 | 7.29
1496 | 7.046 | 60.02 | 9 |  | 1906 | 7.6649 | 59.99 | 13 |  | 2566 | 11.3508 | 59.98 | 17 |  | 3551 | 3.5257 | 60.03 | 9.29 |  | 4136 | 3.5509 | 59.98 | 7.29
1497 | 7.046 | 60.02 | 9 |  | 1907 | 7.772 | 59.98 | 13 |  | 2567 | 11.4155 | 59.98 | 17 |  | 3552 | 3.5736 | 60.03 | 9.29 |  | 4137 | 3.6006 | 59.99 | 7.29
1498 | 7.1215 | 60.02 | 9 |  | 1908 | 7.772 | 59.98 | 13 |  | 2568 | 11.4155 | 59.98 | 17 |  | 3553 | 3.5736 | 60.03 | 9.29 |  | 4138 | 3.6006 | 59.99 | 7.29
1499 | 7.2029 | 60.03 | 9 |  | 1909 | 7.8489 | 59.98 | 13 |  | 2569 | 11.5369 | 59.99 | 17 |  | 3554 | 3.6859 | 60.03 | 9.29 |  | 4139 | 3.6919 | 59.99 | 7.29
1500 | 7.2029 | 60.03 | 9 |  | 1910 | 7.8984 | 59.98 | 13 |  | 2570 | 11.5369 | 59.99 | 17 |  | 3555 | 3.7317 | 60.03 | 9.29 |  | 4140 | 3.7776 | 60 | 7.29
1501 | 7.2736 | 60.04 | 9 |  | 1911 | 7.8984 | 59.98 | 13 |  | 2571 | 11.5965 | 60 | 17 |  | 3556 | 3.7317 | 60.03 | 9.29 |  | 4141 | 3.7776 | 60 | 7.29
1502 | 7.2736 | 60.04 | 9 |  | 1912 | 8.0052 | 59.98 | 13 |  | 2572 | 11.5965 | 60 | 17 |  | 3557 | 3.7973 | 60.04 | 9.29 |  | 4142 | 3.852 | 60.02 | 7.29
1503 | 7.3706 | 60.04 | 9 |  | 1913 | 8.0749 | 60 | 13 |  | 2573 | 11.6712 | 60.01 | 17 |  | 3558 | 3.7973 | 60.04 | 9.29 |  | 4143 | 3.852 | 60.02 | 7.29
1504 | 7.4199 | 60.03 | 9 |  | 1914 | 8.0749 | 60 | 13 |  | 2574 | 11.734 | 60.03 | 17 |  | 3559 | 3.904 | 60.03 | 9.29 |  | 4144 | 3.9004 | 60.02 | 7.29
1505 | 7.4199 | 60.03 | 9 |  | 1915 | 8.1459 | 60.02 | 13 |  | 2575 | 11.734 | 60.03 | 17 |  | 3560 | 3.904 | 60.03 | 9.29 |  | 4145 | 3.9973 | 60.03 | 7.29
1506 | 7.532 | 60.02 | 9 |  | 1916 | 8.1459 | 60.02 | 13 |  | 2576 | 11.8323 | 60.03 | 17 |  | 3561 | 4.0002 | 60.03 | 9.29 |  | 4146 | 3.9973 | 60.03 | 7.29
1507 | 7.5976 | 60.02 | 9 |  | 1917 | 8.2175 | 60.03 | 13 |  | 2577 | 11.8652 | 60.02 | 17 |  | 3562 | 4.039 | 60.03 | 9.29 |  | 4147 | 4.0589 | 60.04 | 7.29
1508 | 7.5976 | 60.02 | 9 |  | 1918 | 8.2175 | 60.03 | 13 |  | 2578 | 11.8652 | 60.02 | 17 |  | 3563 | 4.039 | 60.03 | 9.29 |  | 4148 | 4.0589 | 60.04 | 7.29
1509 | 7.671 | 60.01 | 9 |  | 1919 | 8.3148 | 60.03 | 13 |  | 2579 | 11.9817 | 60.01 | 17 |  | 3564 | 4.13 | 60.03 | 9.29 |  | 4149 | 4.1524 | 60.04 | 7.29
1510 | 7.671 | 60.01 | 9 |  | 1920 | 8.3672 | 60.03 | 13 |  | 2580 | 11.9817 | 60.01 | 17 |  | 3565 | 4.2078 | 60.02 | 9.29 |  | 4150 | 4.2362 | 60.04 | 7.29
1511 | 7.751 | 60.01 | 9 |  | 1921 | 8.3672 | 60.03 | 13 |  | 2581 | 12.0314 | 59.99 | 17 |  | 3566 | 4.2078 | 60.02 | 9.29 |  | 4151 | 4.2362 | 60.04 | 7.29
1512 | 7.751 | 60.01 | 9 |  | 1922 | 8.4857 | 60.02 | 13 |  | 2582 | 12.1307 | 59.98 | 17 |  | 3567 | 4.2781 | 60.01 | 9.29 |  | 4152 | 4.331 | 60.03 | 7.29
1513 | 7.8349 | 60.01 | 9 |  | 1923 | 8.4857 | 60.02 | 13 |  | 2583 | 12.1307 | 59.98 | 17 |  | 3568 | 4.2781 | 60.01 | 9.29 |  | 4153 | 4.331 | 60.03 | 7.29
1514 | 7.8931 | 60.01 | 9 |  | 1924 | 8.5419 | 60.02 | 13 |  | 2584 | 12.1811 | 59.97 | 17 |  | 3569 | 4.3446 | 60.01 | 9.29 |  | 4154 | 4.3756 | 60.01 | 7.29
1515 | 7.8931 | 60.01 | 9 |  | 1925 | 8.5419 | 60.02 | 13 |  | 2585 | 12.1811 | 59.97 | 17 |  | 3570 | 4.4378 | 60.02 | 9.29 |  | 4155 | 4.3756 | 60.01 | 7.29
1516 | 7.9901 | 60 | 9 |  | 1926 | 8.638 | 60 | 13 |  | 2586 | 12.278 | 59.96 | 17 |  | 3571 | 4.4378 | 60.02 | 9.29 |  | 4156 | 4.4582 | 59.99 | 7.29
1517 | 7.9901 | 60 | 9 |  | 1927 | 8.7019 | 59.99 | 13 |  | 2587 | 12.3418 | 59.96 | 17 |  | 3572 | 4.5147 | 60.02 | 9.29 |  | 4157 | 4.5475 | 59.99 | 7.29
1518 | 8.0725 | 60 | 9 |  | 1928 | 8.7019 | 59.99 | 13 |  | 2588 | 12.3418 | 59.96 | 17 |  | 3573 | 4.5147 | 60.02 | 9.29 |  | 4158 | 4.5475 | 59.99 | 7.29
1519 | 8.0725 | 60 | 9 |  | 1929 | 8.7919 | 59.98 | 13 |  | 2589 | 12.4511 | 59.95 | 17 |  | 3574 | 4.5836 | 60.03 | 9.29 |  | 4159 | 4.6417 | 59.98 | 7.29
1520 | 8.1701 | 59.98 | 9 |  | 1930 | 8.7919 | 59.98 | 13 |  | 2590 | 12.4511 | 59.95 | 17 |  | 3575 | 4.6732 | 60.02 | 9.29 |  | 4160 | 4.6417 | 59.98 | 7.29
1521 | 8.2418 | 59.97 | 9 |  | 1931 | 8.8662 | 59.98 | 13 |  | 2591 | 12.542 | 59.94 | 17 |  | 3576 | 4.6732 | 60.02 | 9.29 |  | 4161 | 4.6855 | 59.96 | 7.29
1522 | 8.2418 | 59.97 | 9 |  | 1932 | 8.8662 | 59.98 | 13 |  | 2592 | 12.542 | 59.94 | 17 |  | 3577 | 4.7374 | 60.01 | 9.29 |  | 4162 | 4.6855 | 59.96 | 7.29
1523 | 8.3275 | 59.97 | 9 |  | 1933 | 8.9416 | 59.98 | 13 |  | 2593 | 12.5931 | 59.94 | 17 |  | 3578 | 4.8156 | 60.01 | 9.29 |  | 4163 | 4.7969 | 59.97 | 7.29
1524 | 8.3275 | 59.97 | 9 |  | 1934 | 9.0072 | 59.98 | 13 |  | 2594 | 12.6627 | 59.94 | 17 |  | 3579 | 4.8156 | 60.01 | 9.29 |  | 4164 | 4.8616 | 59.97 | 7.29
1525 | 8.3869 | 59.97 | 9 |  | 1935 | 9.0072 | 59.98 | 13 |  | 2595 | 12.6627 | 59.94 | 17 |  | 3580 | 4.8936 | 60 | 9.29 |  | 4165 | 4.8616 | 59.97 | 7.29
1526 | 8.3869 | 59.97 | 9 |  | 1936 | 9.1125 | 59.98 | 13 |  | 2596 | 12.7547 | 59.95 | 17 |  | 3581 | 4.8936 | 60 | 9.29 |  | 4166 | 4.9679 | 59.96 | 7.29
1527 | 8.4676 | 59.97 | 9 |  | 1937 | 9.1125 | 59.98 | 13 |  | 2597 | 12.8109 | 59.96 | 17 |  | 3582 | 4.9418 | 60 | 9.29 |  | 4167 | 4.9679 | 59.96 | 7.29
1528 | 8.5355 | 59.98 | 9 |  | 1938 | 9.1811 | 59.98 | 13 |  | 2598 | 12.8109 | 59.96 | 17 |  | 3583 | 5.0302 | 60 | 9.29 |  | 4168 | 5.0106 | 59.97 | 7.29
1529 | 8.5355 | 59.98 | 9 |  | 1939 | 9.2812 | 59.98 | 13 |  | 2599 | 12.8867 | 59.96 | 17 |  | 3584 | 5.0302 | 60 | 9.29 |  | 4169 | 5.0106 | 59.97 | 7.29
1530 | 8.642 | 59.99 | 9 |  | 1940 | 9.2812 | 59.98 | 13 |  | 2600 | 12.8867 | 59.96 | 17 |  | 3585 | 5.0972 | 60 | 9.29 |  | 4170 | 5.1222 | 59.97 | 7.29
1531 | 8.642 | 59.99 | 9 |  | 1941 | 9.3149 | 59.98 | 13 |  | 2601 | 12.9747 | 59.97 | 17 |  | 3586 | 5.0972 | 60 | 9.29 |  | 4171 | 5.1625 | 59.96 | 7.29
1532 | 8.6971 | 60 | 9 |  | 1942 | 9.3149 | 59.98 | 13 |  | 2602 | 12.9747 | 59.97 | 17 |  | 3587 | 5.1931 | 60 | 9.29 |  | 4172 | 5.1625 | 59.96 | 7.29
1533 | 8.7915 | 60.02 | 9 |  | 1943 | 9.4124 | 59.98 | 13 |  | 2603 | 13.0519 | 59.97 | 17 |  | 3588 | 5.26 | 60 | 9.29 |  | 4173 | 5.2717 | 59.96 | 7.29
1534 | 8.7915 | 60.02 | 9 |  | 1944 | 9.4844 | 59.97 | 13 |  | 2604 | 13.1245 | 59.98 | 17 |  | 3589 | 5.26 | 60 | 9.29 |  | 4174 | 5.336 | 59.94 | 7.29
1535 | 8.8764 | 60.02 | 9 |  | 1945 | 9.4844 | 59.97 | 13 |  | 2605 | 13.1245 | 59.98 | 17 |  | 3590 | 5.3219 | 60 | 9.29 |  | 4175 | 5.336 | 59.94 | 7.29
1536 | 8.8764 | 60.02 | 9 |  | 1946 | 9.5733 | 59.97 | 13 |  | 2606 | 13.2195 | 59.98 | 17 |  | 3591 | 5.3959 | 59.99 | 9.29 |  | 4176 | 5.4293 | 59.93 | 7.29
1537 | 8.9614 | 60.03 | 9 |  | 1947 | 9.5733 | 59.97 | 13 |  | 2607 | 13.2792 | 59.98 | 17 |  | 3592 | 5.3959 | 59.99 | 9.29 |  | 4177 | 5.4293 | 59.93 | 7.29
1538 | 8.9614 | 60.03 | 9 |  | 1948 | 9.628 | 59.97 | 13 |  | 2608 | 13.2792 | 59.98 | 17 |  | 3593 | 5.4813 | 59.99 | 9.29 |  | 4178 | 5.4908 | 59.93 | 7.29
1539 | 8.9893 | 60.03 | 9 |  | 1949 | 9.628 | 59.97 | 13 |  | 2609 | 13.3652 | 59.98 | 17 |  | 3594 | 5.548 | 59.99 | 9.29 |  | 4179 | 5.4908 | 59.93 | 7.29
1540 | 8.9893 | 60.03 | 9 |  | 1950 | 9.7443 | 59.97 | 13 |  | 2610 | 13.3652 | 59.98 | 17 |  | 3595 | 5.548 | 59.99 | 9.29 |  | 4180 | 5.5941 | 59.93 | 7.29
1541 | 9.0141 | 60.03 | 9 |  | 1951 | 9.8101 | 59.97 | 13 |  | 2611 | 13.4387 | 59.98 | 17 |  | 3596 | 5.6466 | 59.99 | 9.29 |  | 4181 | 5.6563 | 59.95 | 7.29
1542 | 8.9933 | 60.03 | 9 |  | 1952 | 9.8101 | 59.97 | 13 |  | 2612 | 13.4387 | 59.98 | 17 |  | 3597 | 5.6466 | 59.99 | 9.29 |  | 4182 | 5.6563 | 59.95 | 7.29
1543 | 8.9933 | 60.03 | 9 |  | 1953 | 9.883 | 59.97 | 13 |  | 2613 | 13.5595 | 59.97 | 17 |  | 3598 | 5.6861 | 59.99 | 9.29 |  | 4183 | 5.7336 | 59.97 | 7.29
1544 | 8.9889 | 60.03 | 9 |  | 1954 | 9.883 | 59.97 | 13 |  | 2614 | 13.5595 | 59.97 | 17 |  | 3599 | 5.7731 | 59.99 | 9.29 |  | 4184 | 5.7336 | 59.97 | 7.29
1545 | 8.9889 | 60.03 | 9 |  | 1955 | 9.9595 | 59.97 | 13 |  | 2615 | 13.6366 | 59.97 | 17 |  | 3600 | 5.7731 | 59.99 | 9.29 |  | 4185 | 5.8097 | 59.98 | 7.29
1546 | 9.014 | 60.02 | 9 |  | 1956 | 10.0739 | 59.97 | 13 |  | 2616 | 13.6366 | 59.97 | 17 |  | 3601 | 5.8485 | 60 | 9.29 |  | 4186 | 5.8097 | 59.98 | 7.29
1547 | 9.014 | 60.02 | 9 |  | 1957 | 10.0739 | 59.97 | 13 |  | 2617 | 13.7519 | 59.97 | 17 |  | 3602 | 5.8485 | 60 | 9.29 |  | 4187 | 5.9194 | 59.99 | 7.29
1548 | 9.0128 | 60.02 | 9 |  | 1958 | 10.1458 | 59.97 | 13 |  | 2618 | 13.7878 | 59.97 | 17 |  | 3603 | 5.9425 | 59.99 | 9.29 |  | 4188 | 5.9194 | 59.99 | 7.29
1549 | 9.0128 | 60.02 | 9 |  | 1959 | 10.1458 | 59.97 | 13 |  | 2619 | 13.7878 | 59.97 | 17 |  | 3604 | 6.0214 | 60 | 9.29 |  | 4189 | 5.9928 | 59.98 | 7.29
1550 | 8.9905 | 60.02 | 9 |  | 1960 | 10.2268 | 59.98 | 13 |  | 2620 | 13.8649 | 59.97 | 17 |  | 3605 | 6.0214 | 60 | 9.29 |  | 4190 | 5.9928 | 59.98 | 7.29
1551 | 8.9889 | 60.02 | 9 |  | 1961 | 10.2268 | 59.98 | 13 |  | 2621 | 13.9196 | 59.96 | 17 |  | 3606 | 6.1188 | 60 | 9.29 |  | 4191 | 6.1038 | 59.98 | 7.29
1552 | 8.9889 | 60.02 | 9 |  | 1962 | 10.308 | 59.99 | 13 |  | 2622 | 13.9196 | 59.96 | 17 |  | 3607 | 6.1188 | 60 | 9.29 |  | 4192 | 6.1734 | 59.97 | 7.29
1553 | 9.0143 | 60.02 | 9 |  | 1963 | 10.308 | 59.99 | 13 |  | 2623 | 14.0143 | 59.96 | 17 |  | 3608 | 6.1943 | 60 | 9.29 |  | 4193 | 6.1734 | 59.97 | 7.29
1554 | 9.0012 | 60.01 | 9 |  | 1964 | 10.3924 | 59.98 | 13 |  | 2624 | 14.0143 | 59.96 | 17 |  | 3609 | 6.1943 | 60 | 9.29 |  | 4194 | 6.2742 | 59.97 | 7.29
1555 | 9.0012 | 60.01 | 9 |  | 1965 | 10.4639 | 59.99 | 13 |  | 2625 | 14.0794 | 59.96 | 17 |  | 3610 | 6.2509 | 60.01 | 9.29 |  | 4195 | 6.2742 | 59.97 | 7.29
1556 | 8.9897 | 60.01 | 9 |  | 1966 | 10.4639 | 59.99 | 13 |  | 2626 | 14.0794 | 59.96 | 17 |  | 3611 | 6.2509 | 60.01 | 9.29 |  | 4196 | 6.352 | 59.97 | 7.29
1557 | 8.9897 | 60.01 | 9 |  | 1967 | 10.5649 | 60 | 13 |  | 2627 | 14.2091 | 59.96 | 17 |  | 3612 | 6.3501 | 60.02 | 9.29 |  | 4197 | 6.352 | 59.97 | 7.29
1558 | 9.012 | 60.01 | 9 |  | 1968 | 10.5649 | 60 | 13 |  | 2628 | 14.2091 | 59.96 | 17 |  | 3613 | 6.4399 | 60.03 | 9.29 |  | 4198 | 6.4474 | 59.97 | 7.29
1559 | 9.012 | 60.01 | 9 |  | 1969 | 10.6325 | 60.01 | 13 |  | 2629 | 14.2566 | 59.97 | 17 |  | 3614 | 6.4399 | 60.03 | 9.29 |  | 4199 | 6.5064 | 59.96 | 7.29
1560 | 8.9897 | 60.01 | 9 |  | 1970 | 10.6325 | 60.01 | 13 |  | 2630 | 14.3524 | 59.97 | 17 |  | 3615 | 6.4853 | 60.04 | 9.29 |  | 4200 | 6.5064 | 59.96 | 7.29
1561 | 8.9883 | 60.01 | 9 |  | 1971 | 10.6905 | 60.02 | 13 |  | 2631 | 14.3524 | 59.97 | 17 |  | 3616 | 6.4853 | 60.04 | 9.29 |  | 4201 | 6.5929 | 59.96 | 7.29
1562 | 8.9883 | 60.01 | 9 |  | 1972 | 10.7607 | 60.02 | 13 |  | 2632 | 14.4239 | 59.98 | 17 |  | 3617 | 6.6082 | 60.04 | 9.29 |  | 4202 | 6.5929 | 59.96 | 7.29
1563 | 9.0143 | 60.01 | 9 |  | 1973 | 10.7607 | 60.02 | 13 |  | 2633 | 14.4239 | 59.98 | 17 |  | 3618 | 6.6495 | 60.05 | 9.29 |  | 4203 | 6.6413 | 59.96 | 7.29
1564 | 9.0143 | 60.01 | 9 |  | 1974 | 10.8764 | 60.03 | 13 |  | 2634 | 14.5138 | 59.99 | 17 |  | 3619 | 6.6495 | 60.05 | 9.29 |  | 4204 | 6.6413 | 59.96 | 7.29
1565 | 8.9893 | 60.01 | 9 |  | 1975 | 10.8764 | 60.03 | 13 |  | 2635 | 14.5138 | 59.99 | 17 |  | 3620 | 6.7502 | 60.05 | 9.29 |  | 4205 | 6.7372 | 59.98 | 7.29
1566 | 8.9893 | 60.01 | 9 |  | 1976 | 10.9497 | 60.06 | 13 |  | 2636 | 14.5897 | 59.99 | 17 |  | 3621 | 6.7502 | 60.05 | 9.29 |  | 4206 | 6.8078 | 59.99 | 7.29
1567 | 8.9924 | 60.01 | 9 |  | 1977 | 11.0276 | 60.09 | 13 |  | 2637 | 14.665 | 60.01 | 17 |  | 3622 | 6.8021 | 60.06 | 9.29 |  | 4207 | 6.8078 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1978 | 11.0276 | 60.09 | 13 |  | 2638 | 14.665 | 60.01 | 17 |  | 3623 | 6.8021 | 60.06 | 9.29 |  | 4208 | 6.9136 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1979 | 11.0883 | 60.09 | 13 |  | 2639 | 14.7493 | 60.02 | 17 |  | 3624 | 6.919 | 60.05 | 9.29 |  | 4209 | 6.9136 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1980 | 11.0883 | 60.09 | 13 |  | 2640 | 14.7493 | 60.02 | 17 |  | 3625 | 6.9729 | 60.04 | 9.29 |  | 4210 | 6.9797 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1981 | 11.1622 | 60.06 | 13 |  | 2641 | 14.8084 | 60.03 | 17 |  | 3626 | 6.9729 | 60.04 | 9.29 |  | 4211 | 6.9797 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1982 | 11.264 | 60.03 | 13 |  | 2642 | 14.895 | 60.03 | 17 |  | 3627 | 7.0641 | 60.03 | 9.29 |  | 4212 | 7.0758 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 1983 | 11.264 | 60.03 | 13 |  | 2643 | 14.895 | 60.03 | 17 |  | 3628 | 7.1264 | 60.02 | 9.29 |  | 4213 | 7.1412 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1984 | 11.347 | 59.99 | 13 |  | 2644 | 14.9704 | 60.03 | 17 |  | 3629 | 7.1264 | 60.02 | 9.29 |  | 4214 | 7.1412 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1985 | 11.347 | 59.99 | 13 |  | 2645 | 14.9704 | 60.03 | 17 |  | 3630 | 7.1957 | 60.01 | 9.29 |  | 4215 | 7.2329 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1986 | 11.3875 | 59.98 | 13 |  | 2646 | 15.0447 | 60.02 | 17 |  | 3631 | 7.1957 | 60.01 | 9.29 |  | 4216 | 7.2329 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1987 | 11.3875 | 59.98 | 13 |  | 2647 | 15.0447 | 60.02 | 17 |  | 3632 | 7.2685 | 60.01 | 9.29 |  | 4217 | 7.2953 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1988 | 11.4988 | 59.98 | 13 |  | 2648 | 15.1635 | 60 | 17 |  | 3633 | 7.2685 | 60.01 | 9.29 |  | 4218 | 7.2953 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1989 | 11.5753 | 59.98 | 13 |  | 2649 | 15.2335 | 59.99 | 17 |  | 3634 | 7.3737 | 60.02 | 9.29 |  | 4219 | 7.3161 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1990 | 11.5753 | 59.98 | 13 |  | 2650 | 15.2335 | 59.99 | 17 |  | 3635 | 7.4269 | 60.02 | 9.29 |  | 4220 | 7.3227 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1991 | 11.6686 | 59.98 | 13 |  | 2651 | 15.343 | 59.97 | 17 |  | 3636 | 7.4269 | 60.02 | 9.29 |  | 4221 | 7.3227 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1992 | 11.6686 | 59.98 | 13 |  | 2652 | 15.343 | 59.97 | 17 |  | 3637 | 7.5201 | 60.02 | 9.29 |  | 4222 | 7.3265 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1993 | 11.7482 | 59.98 | 13 |  | 2653 | 15.4099 | 59.96 | 17 |  | 3638 | 7.5979 | 60.03 | 9.29 |  | 4223 | 7.3265 | 59.99 | 7.29
[5 empty] | 1994 | 11.8284 | 59.99 | 13 |  | 2654 | 15.4099 | 59.96 | 17 |  | 3639 | 7.5979 | 60.03 | 9.29 |  | 4224 | 7.317 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1995 | 11.8284 | 59.99 | 13 |  | 2655 | 15.4849 | 59.94 | 17 |  | 3640 | 7.663 | 60.03 | 9.29 |  | 4225 | 7.317 | 60 | 7.29
[5 empty] | 1996 | 11.8965 | 60 | 13 |  | 2656 | 15.5628 | 59.94 | 17 |  | 3641 | 7.663 | 60.03 | 9.29 |  | 4226 | 7.3181 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 1997 | 11.8965 | 60 | 13 |  | 2657 | 15.5628 | 59.94 | 17 |  | 3642 | 7.7647 | 60.03 | 9.29 |  | 4227 | 7.3117 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 1998 | 11.9882 | 60.03 | 13 |  | 2658 | 15.6486 | 59.94 | 17 |  | 3643 | 7.7647 | 60.03 | 9.29 |  | 4228 | 7.3117 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 1999 | 12.0616 | 60.05 | 13 |  | 2659 | 15.6486 | 59.94 | 17 |  | 3644 | 7.8237 | 60.03 | 9.29 |  | 4229 | 7.3242 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2000 | 12.0616 | 60.05 | 13 |  | 2660 | 15.7205 | 59.95 | 17 |  | 3645 | 7.8942 | 60.03 | 9.29 |  | 4230 | 7.3242 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2001 | 12.148 | 60.07 | 13 |  | 2661 | 15.7205 | 59.95 | 17 |  | 3646 | 7.8942 | 60.03 | 9.29 |  | 4231 | 7.3207 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2002 | 12.148 | 60.07 | 13 |  | 2662 | 15.8132 | 59.97 | 17 |  | 3647 | 7.9853 | 60.03 | 9.29 |  | 4232 | 7.3207 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2003 | 12.2365 | 60.06 | 13 |  | 2663 | 15.8132 | 59.97 | 17 |  | 3648 | 8.0499 | 60.03 | 9.29 |  | 4233 | 7.3258 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 2004 | 12.2365 | 60.06 | 13 |  | 2664 | 15.8646 | 59.97 | 17 |  | 3649 | 8.0499 | 60.03 | 9.29 |  | 4234 | 7.3181 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2005 | 12.2937 | 60.04 | 13 |  | 2665 | 15.8646 | 59.97 | 17 |  | 3650 | 8.1469 | 60.02 | 9.29 |  | 4235 | 7.3181 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2006 | 12.3671 | 60.03 | 13 |  | 2666 | 15.9807 | 59.98 | 17 |  | 3651 | 8.1469 | 60.02 | 9.29 |  | 4236 | 7.3149 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2007 | 12.3671 | 60.03 | 13 |  | 2667 | 16.0559 | 59.97 | 17 |  | 3652 | 8.2205 | 60.02 | 9.29 |  | 4237 | 7.3149 | 60.02 | 7.29
[5 empty] | 2008 | 12.4588 | 60.01 | 13 |  | 2668 | 16.0559 | 59.97 | 17 |  | 3653 | 8.2864 | 60.01 | 9.29 |  | 4238 | 7.3301 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 2009 | 12.4588 | 60.01 | 13 |  | 2669 | 16.1621 | 59.97 | 17 |  | 3654 | 8.2864 | 60.01 | 9.29 |  | 4239 | 7.3322 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 2010 | 12.5422 | 60 | 13 |  | 2670 | 16.1621 | 59.97 | 17 |  | 3655 | 8.3693 | 60.01 | 9.29 |  | 4240 | 7.3322 | 60.01 | 7.29
[5 empty] | 2011 | 12.6204 | 59.99 | 13 |  | 2671 | 16.2102 | 59.97 | 17 |  | 3656 | 8.3693 | 60.01 | 9.29
[5 empty] | 2012 | 12.6204 | 59.99 | 13 |  | 2672 | 16.3099 | 59.97 | 17 |  | 3657 | 8.4628 | 60.03 | 9.29
[5 empty] | 2013 | 12.6946 | 59.98 | 13 |  | 2673 | 16.3099 | 59.97 | 17 |  | 3658 | 8.4628 | 60.03 | 9.29
[5 empty] | 2014 | 12.6946 | 59.98 | 13 |  | 2674 | 16.3521 | 59.97 | 17 |  | 3659 | 8.5411 | 60.03 | 9.29
[5 empty] | 2015 | 12.7553 | 59.97 | 13 |  | 2675 | 16.3521 | 59.97 | 17 |  | 3660 | 8.6 | 60.03 | 9.29
[5 empty] | 2016 | 12.825 | 59.95 | 13 |  | 2676 | 16.4197 | 59.97 | 17 |  | 3661 | 8.6 | 60.03 | 9.29
[5 empty] | 2017 | 12.825 | 59.95 | 13 |  | 2677 | 16.5142 | 59.98 | 17 |  | 3662 | 8.6796 | 60.03 | 9.29
[5 empty] | 2018 | 12.931 | 59.95 | 13 |  | 2678 | 16.5142 | 59.98 | 17 |  | 3663 | 8.6796 | 60.03 | 9.29
[5 empty] | 2019 | 12.978 | 59.95 | 13 |  | 2679 | 16.5959 | 59.98 | 17 |  | 3664 | 8.7655 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2020 | 12.978 | 59.95 | 13 |  | 2680 | 16.6498 | 59.98 | 17 |  | 3665 | 8.8385 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2021 | 12.9808 | 59.95 | 13 |  | 2681 | 16.6498 | 59.98 | 17 |  | 3666 | 8.8385 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2022 | 12.9808 | 59.95 | 13 |  | 2682 | 16.749 | 59.98 | 17 |  | 3667 | 8.9298 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2023 | 13.0041 | 59.97 | 13 |  | 2683 | 16.749 | 59.98 | 17 |  | 3668 | 8.9298 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2024 | 13.0041 | 59.97 | 13 |  | 2684 | 16.7819 | 59.99 | 17 |  | 3669 | 8.9885 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2025 | 13.0031 | 59.98 | 13 |  | 2685 | 16.8705 | 59.99 | 17 |  | 3670 | 8.9885 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2026 | 13.0023 | 60 | 13 |  | 2686 | 16.8705 | 59.99 | 17 |  | 3671 | 9.0611 | 60.04 | 9.29
[5 empty] | 2027 | 13.0023 | 60 | 13 |  | 2687 | 16.9606 | 59.99 | 17 |  | 3672 | 9.1244 | 60.06 | 9.29
[5 empty] | 2028 | 13.0031 | 60.01 | 13 |  | 2688 | 16.9606 | 59.99 | 17 |  | 3673 | 9.1244 | 60.06 | 9.29
[5 empty] | 2029 | 13.0038 | 60.01 | 13 |  | 2689 | 17.0106 | 60 | 17 |  | 3674 | 9.1905 | 60.08 | 9.29
[5 empty] | 2030 | 13.0038 | 60.01 | 13 |  | 2690 | 17.0202 | 60.01 | 17 |  | 3675 | 9.1905 | 60.08 | 9.29
[5 empty] | 2031 | 12.9979 | 60.03 | 13 |  | 2691 | 17.0202 | 60.01 | 17 |  | 3676 | 9.1921 | 60.08 | 9.29
[5 empty] | 2032 | 12.9979 | 60.03 | 13 |  | 2692 | 17.0244 | 60.02 | 17 |  | 3677 | 9.1921 | 60.08 | 9.29
[5 empty] | 2033 | 12.9782 | 60.04 | 13 |  | 2693 | 17.0244 | 60.02 | 17 |  | 3678 | 9.2138 | 60.05 | 9.29
[5 empty] | 2034 | 12.9782 | 60.04 | 13 |  | 2694 | 17.0136 | 60.02 | 17 |  | 3679 | 9.1974 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2035 | 13.0019 | 60.05 | 13 |  | 2695 | 17.0125 | 60.02 | 17 |  | 3680 | 9.1974 | 60.02 | 9.29
[5 empty] | 2036 | 13.0022 | 60.06 | 13 |  | 2696 | 17.0125 | 60.02 | 17 |  | 3681 | 9.21 | 59.99 | 9.29
[5 empty] | 2037 | 13.0022 | 60.06 | 13 |  | 2697 | 16.9915 | 60.03 | 17 |  | 3682 | 9.21 | 59.99 | 9.29
[5 empty] | 2038 | 13.0021 | 60.05 | 13 |  | 2698 | 16.9915 | 60.03 | 17 |  | 3683 | 9.2583 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 2039 | 13.0027 | 60.04 | 13 |  | 2699 | 17.0163 | 60.02 | 17 |  | 3684 | 9.2583 | 59.98 | 9.29
[5 empty] | 2040 | 13.0027 | 60.04 | 13 |  | 2700 | 16.999 | 60.02 | 17 |  | 3685 | 9.2652 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2701 | 16.999 | 60.02 | 17 |  | 3686 | 9.2678 | 59.95 | 9.29
[10 empty] | 2702 | 16.9985 | 60.01 | 17 |  | 3687 | 9.2678 | 59.95 | 9.29
[10 empty] | 2703 | 16.9985 | 60.01 | 17 |  | 3688 | 9.2607 | 59.95 | 9.29
[10 empty] | 2704 | 16.9982 | 60.01 | 17 |  | 3689 | 9.2649 | 59.94 | 9.29
[10 empty] | 2705 | 16.9983 | 60 | 17 |  | 3690 | 9.2649 | 59.94 | 9.29
[10 empty] | 2706 | 16.9983 | 60 | 17 |  | 3691 | 9.2638 | 59.95 | 9.29
[10 empty] | 2707 | 16.9988 | 60 | 17 |  | 3692 | 9.2638 | 59.95 | 9.29
[10 empty] | 2708 | 17.0011 | 59.99 | 17 |  | 3693 | 9.2738 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2709 | 17.0011 | 59.99 | 17 |  | 3694 | 9.2738 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2710 | 16.9998 | 59.99 | 17 |  | 3695 | 9.267 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2711 | 16.9998 | 59.99 | 17 |  | 3696 | 9.2825 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2712 | 17.0006 | 59.98 | 17 |  | 3697 | 9.2825 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2713 | 16.9996 | 59.99 | 17 |  | 3698 | 9.2774 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2714 | 16.9996 | 59.99 | 17 |  | 3699 | 9.2629 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2715 | 17.0008 | 59.99 | 17 |  | 3700 | 9.2629 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 2716 | 17.0008 | 59.99 | 17 |  | 3701 | 9.2713 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2717 | 16.9982 | 59.99 | 17 |  | 3702 | 9.2713 | 60.02 | 9.29
[10 empty] | 2718 | 16.9845 | 60 | 17 |  | 3703 | 9.2885 | 60.04 | 9.29
[10 empty] | 2719 | 16.9845 | 60 | 17 |  | 3704 | 9.2885 | 60.04 | 9.29
[10 empty] | 2720 | 17.0054 | 60.01 | 17 |  | 3705 | 9.3122 | 60.05 | 9.29
[10 empty] | 2721 | 17.0054 | 60.01 | 17 |  | 3706 | 9.3098 | 60.05 | 9.29
[10 empty] | 2722 | 17.0103 | 60.01 | 17 |  | 3707 | 9.3098 | 60.05 | 9.29
[10 empty] | 2723 | 16.9787 | 60 | 17 |  | 3708 | 9.3223 | 60.06 | 9.29
[10 empty] | 2724 | 16.9787 | 60 | 17 |  | 3709 | 9.3223 | 60.06 | 9.29
[10 empty] | 2725 | 16.9784 | 60 | 17 |  | 3710 | 9.3237 | 60.05 | 9.29
[10 empty] | 2726 | 16.9784 | 60 | 17 |  | 3711 | 9.3237 | 60.05 | 9.29
[10 empty] | 2727 | 16.9657 | 60 | 17 |  | 3712 | 9.3317 | 60.04 | 9.29
[10 empty] | 2728 | 16.9657 | 60 | 17 |  | 3713 | 9.3449 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2729 | 16.9786 | 60 | 17 |  | 3714 | 9.3449 | 60.03 | 9.29
[10 empty] | 2730 | 16.9961 | 60 | 17 |  | 3715 | 9.3475 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2731 | 16.9961 | 60 | 17 |  | 3716 | 9.3475 | 60 | 9.29
[10 empty] | 2732 | 16.9864 | 59.99 | 17 |  | 3717 | 9.328 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2733 | 16.9864 | 59.99 | 17 |  | 3718 | 9.3194 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2734 | 16.9703 | 59.98 | 17 |  | 3719 | 9.3194 | 59.99 | 9.29
[10 empty] | 2735 | 16.9762 | 59.97 | 17 |  | 3720 | 9.3446 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2736 | 16.9762 | 59.97 | 17 |  | 3721 | 9.3446 | 59.98 | 9.29
[10 empty] | 2737 | 16.9845 | 59.96 | 17 |  | 3722 | 9.3149 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2738 | 16.9845 | 59.96 | 17 |  | 3723 | 9.3149 | 59.97 | 9.29
[10 empty] | 2739 | 16.9661 | 59.96 | 17 |  | 3724 | 9.2905 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2740 | 16.9661 | 59.96 | 17 |  | 3725 | 9.2843 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2741 | 16.9722 | 59.96 | 17 |  | 3726 | 9.2843 | 59.96 | 9.29
[10 empty] | 2742 | 16.9722 | 59.96 | 17 |  | 3727 | 9.2738 | 59.96 | 9.29
[15 empty] | 3728 | 9.2738 | 59.96 | 9.29
[15 empty] | 3729 | 9.2677 | 59.96 | 9.29
[15 empty] | 3730 | 9.2677 | 59.96 | 9.29
[15 empty] | 3731 | 9.275 | 59.97 | 9.29
[15 empty] | 3732 | 9.2494 | 59.99 | 9.29
[15 empty] | 3733 | 9.2494 | 59.99 | 9.29
[15 empty] | 3734 | 9.2511 | 60 | 9.29
[15 empty] | 3735 | 9.2461 | 60.01 | 9.29
[15 empty] | 3736 | 9.2461 | 60.01 | 9.29
[15 empty] | 3737 | 9.2208 | 60.02 | 9.29
[15 empty] | 3738 | 9.2208 | 60.02 | 9.29
[15 empty] | 3739 | 9.226 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3740 | 9.2537 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3741 | 9.2537 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3742 | 9.2755 | 60.05 | 9.29
[15 empty] | 3743 | 9.2755 | 60.05 | 9.29
[15 empty] | 3744 | 9.27 | 60.06 | 9.29
[15 empty] | 3745 | 9.27 | 60.06 | 9.29
[15 empty] | 3746 | 9.2928 | 60.06 | 9.29
[15 empty] | 3747 | 9.2692 | 60.05 | 9.29
[15 empty] | 3748 | 9.2692 | 60.05 | 9.29
[15 empty] | 3749 | 9.2569 | 60.04 | 9.29
[15 empty] | 3750 | 9.2569 | 60.04 | 9.29
[15 empty] | 3751 | 9.2498 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3752 | 9.2498 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3753 | 9.2449 | 60.02 | 9.29
[15 empty] | 3754 | 9.2517 | 60.01 | 9.29
[15 empty] | 3755 | 9.2517 | 60.01 | 9.29
[15 empty] | 3756 | 9.2227 | 60 | 9.29
[15 empty] | 3757 | 9.2301 | 60 | 9.29
[15 empty] | 3758 | 9.2301 | 60 | 9.29
[15 empty] | 3759 | 9.2407 | 59.99 | 9.29
[15 empty] | 3760 | 9.2407 | 59.99 | 9.29
[15 empty] | 3761 | 9.2243 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3762 | 9.2253 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3763 | 9.2253 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3764 | 9.2396 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3765 | 9.2396 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3766 | 9.2188 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3767 | 9.2154 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3768 | 9.2154 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3769 | 9.2127 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3770 | 9.2127 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3771 | 9.2531 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3772 | 9.2744 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3773 | 9.2744 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3774 | 9.2682 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3775 | 9.2682 | 59.98 | 9.29
[15 empty] | 3776 | 9.2934 | 59.99 | 9.29
[15 empty] | 3777 | 9.31 | 60 | 9.29
[15 empty] | 3778 | 9.31 | 60 | 9.29
[15 empty] | 3779 | 9.3463 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3780 | 9.3463 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3781 | 9.3747 | 60.04 | 9.29
[15 empty] | 3782 | 9.3747 | 60.04 | 9.29
[15 empty] | 3783 | 9.3799 | 60.04 | 9.29
[15 empty] | 3784 | 9.3797 | 60.04 | 9.29
[15 empty] | 3785 | 9.3797 | 60.04 | 9.29
[15 empty] | 3786 | 9.3584 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3787 | 9.3471 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3788 | 9.3471 | 60.03 | 9.29
[15 empty] | 3789 | 9.3674 | 60.02 | 9.29
[15 empty] | 3790 | 9.3674 | 60.02 | 9.29

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 8.5 | 50% | 2.786 | 14% | 18.29 | 1.29 | 17
2 | 4 | 50% | 2.786 | 14% | 9.29 | 1.29 | 8
3 | 4 | 50% | 2.786 | 14% | 9.29 | 1.29 | 8
4 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 2.786 | 14%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
130 | 17.0026 | 59.98 | 17 |  | 1260 | 9.0153 | 60 | 9 |  | 1660 | 9.0134 | 59.98 | 9 |  | 2070 | 13.0031 | 60 | 13 |  | 2800 | 17.0484 | 60.03 | 17
131 | 17.0026 | 59.98 | 17 |  | 1261 | 9.0195 | 59.99 | 9 |  | 1661 | 8.9898 | 59.98 | 9 |  | 2071 | 13.0028 | 60 | 13 |  | 2801 | 17.0484 | 60.03 | 17
132 | 17.0004 | 59.99 | 17 |  | 1262 | 9.0195 | 59.99 | 9 |  | 1662 | 8.9898 | 59.98 | 9 |  | 2072 | 13.0029 | 60 | 13 |  | 2802 | 17.0298 | 60.04 | 17
133 | 17.0004 | 59.99 | 17 |  | 1263 | 9.0212 | 59.99 | 9 |  | 1663 | 8.9896 | 59.98 | 9 |  | 2073 | 13.0029 | 60 | 13 |  | 2803 | 16.9946 | 60.05 | 17
134 | 17.0011 | 59.99 | 17 |  | 1264 | 9.0212 | 59.99 | 9 |  | 1664 | 8.9896 | 59.98 | 9 |  | 2074 | 13.0033 | 60 | 13 |  | 2804 | 16.9946 | 60.05 | 17
135 | 17.0011 | 59.99 | 17 |  | 1265 | 9.0036 | 59.99 | 9 |  | 1665 | 9.0153 | 59.99 | 9 |  | 2075 | 13.0033 | 60 | 13 |  | 2805 | 16.9773 | 60.04 | 17
136 | 16.9776 | 59.99 | 17 |  | 1266 | 9.007 | 60 | 9 |  | 1666 | 8.9909 | 59.96 | 9 |  | 2076 | 13.0026 | 60 | 13 |  | 2806 | 16.9594 | 60.04 | 17
137 | 16.9776 | 59.99 | 17 |  | 1267 | 9.007 | 60 | 9 |  | 1667 | 8.9909 | 59.96 | 9 |  | 2077 | 13.0026 | 60 | 13 |  | 2807 | 16.9594 | 60.04 | 17
138 | 16.9906 | 59.99 | 17 |  | 1268 | 9.0044 | 60 | 9 |  | 1668 | 9.0137 | 59.97 | 9 |  | 2078 | 13.004 | 59.99 | 13 |  | 2808 | 16.9579 | 60.02 | 17
139 | 16.9865 | 59.99 | 17 |  | 1269 | 9.0044 | 60 | 9 |  | 1669 | 9.0137 | 59.97 | 9 |  | 2079 | 12.9789 | 59.98 | 13 |  | 2809 | 16.9579 | 60.02 | 17
140 | 16.9865 | 59.99 | 17 |  | 1270 | 8.9814 | 60 | 9 |  | 1670 | 8.994 | 59.96 | 9 |  | 2080 | 12.9789 | 59.98 | 13 |  | 2810 | 16.9517 | 60.01 | 17
141 | 17.0042 | 60 | 17 |  | 1271 | 8.9814 | 60 | 9 |  | 1671 | 8.994 | 59.96 | 9 |  | 2081 | 13.0024 | 59.98 | 13 |  | 2811 | 16.9517 | 60.01 | 17
142 | 17.0042 | 60 | 17 |  | 1272 | 9.0065 | 60.01 | 9 |  | 1672 | 8.9895 | 59.95 | 9 |  | 2082 | 13.0024 | 59.98 | 13 |  | 2812 | 16.9249 | 60 | 17
143 | 17.0053 | 60 | 17 |  | 1273 | 9.0067 | 60.02 | 9 |  | 1673 | 8.9895 | 59.95 | 9 |  | 2083 | 13.004 | 59.98 | 13 |  | 2813 | 16.9431 | 60 | 17
144 | 17.0053 | 60 | 17 |  | 1274 | 9.0067 | 60.02 | 9 |  | 1674 | 9.0147 | 59.95 | 9 |  | 2084 | 13.004 | 59.98 | 13 |  | 2814 | 16.9431 | 60 | 17
145 | 16.9869 | 60 | 17 |  | 1275 | 9.004 | 60.04 | 9 |  | 1675 | 9.0147 | 59.95 | 9 |  | 2085 | 13.0033 | 59.98 | 13 |  | 2815 | 16.9428 | 60 | 17
146 | 16.9989 | 60 | 17 |  | 1276 | 9.004 | 60.04 | 9 |  | 1676 | 8.9963 | 59.95 | 9 |  | 2086 | 13.0037 | 59.99 | 13 |  | 2816 | 16.9178 | 60 | 17
147 | 16.9989 | 60 | 17 |  | 1277 | 9.0046 | 60.04 | 9 |  | 1677 | 8.9902 | 59.95 | 9 |  | 2087 | 13.0037 | 59.99 | 13 |  | 2817 | 16.9178 | 60 | 17
148 | 17.0083 | 59.99 | 17 |  | 1278 | 9.0046 | 60.04 | 5 |  | 1678 | 8.9902 | 59.95 | 9 |  | 2088 | 12.9543 | 59.99 | 5 |  | 2818 | 16.8847 | 59.99 | 17
149 | 17.0083 | 59.99 | 17 |  | 1279 | 8.9518 | 60.04 | 5 |  | 1679 | 8.9954 | 59.95 | 9 |  | 2089 | 12.9543 | 59.99 | 5 |  | 2819 | 16.8847 | 59.99 | 17
150 | 17.012 | 59.99 | 17 |  | 1280 | 8.885 | 60.04 | 5 |  | 1680 | 8.9954 | 59.95 | 5 |  | 2090 | 12.8741 | 59.99 | 5 |  | 2820 | 16.9178 | 59.99 | 17
151 | 16.9942 | 59.98 | 17 |  | 1281 | 8.885 | 60.04 | 5 |  | 1681 | 8.9818 | 59.97 | 5 |  | 2091 | 12.8741 | 59.99 | 5 |  | 2821 | 16.9269 | 59.99 | 17
152 | 16.9942 | 59.98 | 17 |  | 1282 | 8.8077 | 60.04 | 5 |  | 1682 | 8.9818 | 59.97 | 5 |  | 2092 | 12.8099 | 60.01 | 5 |  | 2822 | 16.9269 | 59.99 | 17
153 | 16.997 | 59.99 | 17 |  | 1283 | 8.8077 | 60.04 | 5 |  | 1683 | 8.8826 | 59.99 | 5 |  | 2093 | 12.738 | 60.01 | 5 |  | 2823 | 16.9059 | 59.99 | 17
154 | 16.997 | 59.99 | 17 |  | 1284 | 8.7432 | 60.04 | 5 |  | 1684 | 8.8167 | 59.99 | 5 |  | 2094 | 12.738 | 60.01 | 5 |  | 2824 | 16.9059 | 59.99 | 17
155 | 16.9958 | 59.99 | 17 |  | 1285 | 8.7432 | 60.04 | 5 |  | 1685 | 8.8167 | 59.99 | 5 |  | 2095 | 12.6452 | 60.02 | 5 |  | 2825 | 16.9057 | 59.99 | 17
156 | 17.0192 | 59.99 | 17 |  | 1286 | 8.6681 | 60.04 | 5 |  | 1686 | 8.7441 | 59.98 | 5 |  | 2096 | 12.6452 | 60.02 | 5 |  | 2826 | 16.8818 | 59.98 | 17
157 | 17.0192 | 59.99 | 17 |  | 1287 | 8.5928 | 60.04 | 5 |  | 1687 | 8.6688 | 59.97 | 5 |  | 2097 | 12.5687 | 60.02 | 5 |  | 2827 | 16.8818 | 59.98 | 17
158 | 16.9973 | 59.99 | 17 |  | 1288 | 8.5928 | 60.04 | 5 |  | 1688 | 8.6688 | 59.97 | 5 |  | 2098 | 12.5687 | 60.02 | 5 |  | 2828 | 16.8814 | 59.98 | 17
159 | 16.9973 | 59.99 | 17 |  | 1289 | 8.4901 | 60.04 | 5 |  | 1689 | 8.5623 | 59.97 | 5 |  | 2099 | 12.4434 | 60.03 | 5 |  | 2829 | 16.8468 | 59.97 | 17
160 | 16.9989 | 59.99 | 17 |  | 1290 | 8.4901 | 60.04 | 5 |  | 1690 | 8.5623 | 59.97 | 5 |  | 2100 | 12.3945 | 60.02 | 5 |  | 2830 | 16.8468 | 59.97 | 17
161 | 16.9989 | 59.99 | 8.5 |  | 1291 | 8.405 | 60.05 | 5 |  | 1691 | 8.5193 | 59.96 | 5 |  | 2101 | 12.3945 | 60.02 | 5 |  | 2831 | 16.7795 | 59.96 | 17
162 | 16.9702 | 59.99 | 8.5 |  | 1292 | 8.3147 | 60.04 | 5 |  | 1692 | 8.4202 | 59.95 | 5 |  | 2102 | 12.3 | 60.02 | 5 |  | 2832 | 16.7795 | 59.96 | 17
163 | 16.8953 | 59.98 | 8.5 |  | 1293 | 8.3147 | 60.04 | 5 |  | 1693 | 8.4202 | 59.95 | 5 |  | 2103 | 12.3 | 60.02 | 5 |  | 2833 | 16.7534 | 59.96 | 17
164 | 16.8953 | 59.98 | 8.5 |  | 1294 | 8.2359 | 60.03 | 5 |  | 1694 | 8.3562 | 59.94 | 5 |  | 2104 | 12.235 | 60.02 | 5 |  | 2834 | 16.7534 | 59.96 | 17
165 | 16.8402 | 59.98 | 8.5 |  | 1295 | 8.2359 | 60.03 | 5 |  | 1695 | 8.3562 | 59.94 | 5 |  | 2105 | 12.235 | 60.02 | 5 |  | 2835 | 16.68 | 59.96 | 9
166 | 16.8402 | 59.98 | 8.5 |  | 1296 | 8.1587 | 60.02 | 5 |  | 1696 | 8.2603 | 59.95 | 5 |  | 2106 | 12.1387 | 60.01 | 5 |  | 2836 | 16.68 | 59.96 | 9
167 | 16.7458 | 59.98 | 8.5 |  | 1297 | 8.1587 | 60.02 | 5 |  | 1697 | 8.2219 | 59.96 | 5 |  | 2107 | 12.0968 | 60.01 | 5 |  | 2837 | 16.6395 | 59.96 | 9
168 | 16.6741 | 59.98 | 8.5 |  | 1298 | 8.0846 | 60 | 5 |  | 1698 | 8.2219 | 59.96 | 5 |  | 2108 | 12.0968 | 60.01 | 5 |  | 2838 | 16.6395 | 59.96 | 9
169 | 16.6741 | 59.98 | 8.5 |  | 1299 | 8.0343 | 59.98 | 5 |  | 1699 | 8.122 | 59.96 | 5 |  | 2109 | 12.01 | 60.01 | 5 |  | 2839 | 16.5132 | 59.96 | 9
170 | 16.6111 | 59.97 | 8.5 |  | 1300 | 8.0343 | 59.98 | 5 |  | 1700 | 8.0519 | 59.96 | 5 |  | 2110 | 11.9325 | 60.01 | 5 |  | 2840 | 16.4551 | 59.95 | 9
171 | 16.6111 | 59.97 | 8.5 |  | 1301 | 7.9408 | 59.97 | 5 |  | 1701 | 8.0519 | 59.96 | 5 |  | 2111 | 11.9325 | 60.01 | 5 |  | 2841 | 16.4551 | 59.95 | 9
172 | 16.4958 | 59.98 | 8.5 |  | 1302 | 7.9408 | 59.97 | 5 |  | 1702 | 7.957 | 59.96 | 5 |  | 2112 | 11.8439 | 60.01 | 5 |  | 2842 | 16.3158 | 59.95 | 9
173 | 16.4632 | 59.98 | 8.5 |  | 1303 | 7.8561 | 59.97 | 5 |  | 1703 | 7.957 | 59.96 | 5 |  | 2113 | 11.8439 | 60.01 | 5 |  | 2843 | 16.2298 | 59.95 | 9
174 | 16.4632 | 59.98 | 8.5 |  | 1304 | 7.7766 | 59.97 | 5 |  | 1704 | 7.9172 | 59.95 | 5 |  | 2114 | 11.7624 | 60 | 5 |  | 2844 | 16.2298 | 59.95 | 9
175 | 16.378 | 59.97 | 8.5 |  | 1305 | 7.7766 | 59.97 | 5 |  | 1705 | 7.9172 | 59.95 | 5 |  | 2115 | 11.7624 | 60 | 5 |  | 2845 | 16.1095 | 59.94 | 9
176 | 16.378 | 59.97 | 8.5 |  | 1306 | 7.6822 | 59.98 | 5 |  | 1706 | 7.8222 | 59.94 | 5 |  | 2116 | 11.6828 | 60 | 5 |  | 2846 | 16.1095 | 59.94 | 9
177 | 16.2816 | 59.96 | 8.5 |  | 1307 | 7.6822 | 59.98 | 5 |  | 1707 | 7.7512 | 59.94 | 5 |  | 2117 | 11.6015 | 60 | 5 |  | 2847 | 16.0346 | 59.95 | 9
178 | 16.1942 | 59.96 | 8.5 |  | 1308 | 7.6399 | 59.99 | 5 |  | 1708 | 7.7512 | 59.94 | 5 |  | 2118 | 11.6015 | 60 | 5 |  | 2848 | 16.0346 | 59.95 | 9
179 | 16.1942 | 59.96 | 8.5 |  | 1309 | 7.6399 | 59.99 | 5 |  | 1709 | 7.671 | 59.95 | 5 |  | 2119 | 11.5079 | 60.01 | 5 |  | 2849 | 15.9441 | 59.96 | 9
180 | 16.119 | 59.97 | 8.5 |  | 1310 | 7.55 | 60.01 | 5 |  | 1710 | 7.671 | 59.95 | 5 |  | 2120 | 11.5079 | 60.01 | 5 |  | 2850 | 15.9441 | 59.96 | 9
181 | 16.119 | 59.97 | 8.5 |  | 1311 | 7.4773 | 60.02 | 5 |  | 1711 | 7.5542 | 59.96 | 5 |  | 2121 | 11.4457 | 60.02 | 5 |  | 2851 | 15.8868 | 59.97 | 9
182 | 16.0285 | 59.97 | 8.5 |  | 1312 | 7.4773 | 60.02 | 5 |  | 1712 | 7.5542 | 59.96 | 5 |  | 2122 | 11.4457 | 60.02 | 5 |  | 2852 | 15.8868 | 59.97 | 9
183 | 15.964 | 59.98 | 8.5 |  | 1313 | 7.371 | 60.02 | 5 |  | 1713 | 7.4747 | 59.97 | 5 |  | 2123 | 11.353 | 60.02 | 5 |  | 2853 | 15.7587 | 59.99 | 9
184 | 15.964 | 59.98 | 8.5 |  | 1314 | 7.332 | 60.01 | 5 |  | 1714 | 7.4029 | 59.98 | 5 |  | 2124 | 11.3015 | 60.03 | 5 |  | 2854 | 15.6623 | 60.01 | 9
185 | 15.9043 | 59.99 | 8.5 |  | 1315 | 7.332 | 60.01 | 5 |  | 1715 | 7.4029 | 59.98 | 5 |  | 2125 | 11.3015 | 60.03 | 5 |  | 2855 | 15.6623 | 60.01 | 9
186 | 15.9043 | 59.99 | 8.5 |  | 1316 | 7.2395 | 60.01 | 5 |  | 1716 | 7.3327 | 59.98 | 5 |  | 2126 | 11.215 | 60.04 | 5 |  | 2856 | 15.532 | 60.03 | 9
187 | 15.8078 | 59.99 | 8.5 |  | 1317 | 7.2395 | 60.01 | 5 |  | 1717 | 7.3327 | 59.98 | 5 |  | 2127 | 11.1288 | 60.03 | 5 |  | 2857 | 15.532 | 60.03 | 9
188 | 15.8078 | 59.99 | 8.5 |  | 1318 | 7.1707 | 60 | 5 |  | 1718 | 7.2516 | 59.98 | 5 |  | 2128 | 11.1288 | 60.03 | 5 |  | 2858 | 15.437 | 60.05 | 9
189 | 15.7375 | 60 | 8.5 |  | 1319 | 7.1707 | 60 | 5 |  | 1719 | 7.2516 | 59.98 | 5 |  | 2129 | 11.0518 | 60.03 | 5 |  | 2859 | 15.437 | 60.05 | 9
190 | 15.6471 | 60 | 8.5 |  | 1320 | 7.0738 | 59.99 | 5 |  | 1720 | 7.1503 | 59.97 | 5 |  | 2130 | 11.0518 | 60.03 | 5 |  | 2860 | 15.3631 | 60.05 | 9
191 | 15.6471 | 60 | 8.5 |  | 1321 | 6.9763 | 59.97 | 5 |  | 1721 | 7.0793 | 59.97 | 5 |  | 2131 | 10.9773 | 60.02 | 5 |  | 2861 | 15.2959 | 60.05 | 9
192 | 15.5513 | 60.01 | 8.5 |  | 1322 | 6.9763 | 59.97 | 5 |  | 1722 | 7.0793 | 59.97 | 5 |  | 2132 | 10.9773 | 60.02 | 5 |  | 2862 | 15.2959 | 60.05 | 9
193 | 15.5513 | 60.01 | 8.5 |  | 1323 | 6.9071 | 59.96 | 5 |  | 1723 | 6.9768 | 59.97 | 5 |  | 2133 | 10.8714 | 60.01 | 5 |  | 2863 | 15.2347 | 60.04 | 9
194 | 15.5 | 60.02 | 8.5 |  | 1324 | 6.9071 | 59.96 | 5 |  | 1724 | 6.9768 | 59.97 | 5 |  | 2134 | 10.7965 | 60 | 5 |  | 2864 | 15.2347 | 60.04 | 9
195 | 15.5 | 60.02 | 8.5 |  | 1325 | 6.8293 | 59.95 | 5 |  | 1725 | 6.9255 | 59.96 | 5 |  | 2135 | 10.7965 | 60 | 5 |  | 2865 | 15.1661 | 60.01 | 9
196 | 15.3785 | 60.02 | 8.5 |  | 1326 | 6.8293 | 59.95 | 5 |  | 1726 | 6.9255 | 59.96 | 5 |  | 2136 | 10.736 | 59.99 | 5 |  | 2866 | 15.1661 | 60.01 | 9
197 | 15.3785 | 60.02 | 8.5 |  | 1327 | 6.7458 | 59.95 | 5 |  | 1727 | 6.8365 | 59.97 | 5 |  | 2137 | 10.736 | 59.99 | 5 |  | 2867 | 15.0158 | 60 | 9
198 | 15.3292 | 60.02 | 8.5 |  | 1328 | 6.6879 | 59.96 | 5 |  | 1728 | 6.7539 | 59.97 | 5 |  | 2138 | 10.6627 | 59.99 | 5 |  | 2868 | 14.946 | 60 | 9
199 | 15.2103 | 60.02 | 8.5 |  | 1329 | 6.6879 | 59.96 | 5 |  | 1729 | 6.7539 | 59.97 | 5 |  | 2139 | 10.6627 | 59.99 | 5 |  | 2869 | 14.946 | 60 | 9
200 | 15.2103 | 60.02 | 8.5 |  | 1330 | 6.6017 | 59.97 | 5 |  | 1730 | 6.6577 | 59.98 | 5 |  | 2140 | 10.5674 | 59.99 | 5 |  | 2870 | 14.8592 | 60.01 | 9
201 | 15.1582 | 60.02 | 8.5 |  | 1331 | 6.5228 | 59.98 | 5 |  | 1731 | 6.6577 | 59.98 | 5 |  | 2141 | 10.4965 | 59.99 | 5 |  | 2871 | 14.8592 | 60.01 | 9
202 | 15.1582 | 60.02 | 8.5 |  | 1332 | 6.5228 | 59.98 | 5 |  | 1732 | 6.576 | 59.97 | 5 |  | 2142 | 10.4965 | 59.99 | 5 |  | 2872 | 14.8075 | 60.02 | 9
203 | 15.0688 | 60.02 | 8.5 |  | 1333 | 6.5228 | 59.98 | 5 |  | 1733 | 6.576 | 59.97 | 5 |  | 2143 | 10.4053 | 59.99 | 5 |  | 2873 | 14.7635 | 60.03 | 9
204 | 14.9983 | 60.02 | 8.5 |  | 1334 | 6.4225 | 59.99 | 5 |  | 1734 | 6.5046 | 59.96 | 5 |  | 2144 | 10.4053 | 59.99 | 5 |  | 2874 | 14.7635 | 60.03 | 9
205 | 14.9983 | 60.02 | 8.5 |  | 1335 | 6.3498 | 60 | 5 |  | 1735 | 6.5046 | 59.96 | 5 |  | 2145 | 10.3269 | 59.99 | 5 |  | 2875 | 14.6969 | 60.03 | 9
206 | 14.8978 | 60.02 | 8.5 |  | 1336 | 6.3498 | 60 | 5 |  | 1736 | 6.3823 | 59.95 | 5 |  | 2146 | 10.3269 | 59.99 | 5 |  | 2876 | 14.6969 | 60.03 | 9
207 | 14.8978 | 60.02 | 8.5 |  | 1337 | 6.2837 | 60.01 | 5 |  | 1737 | 6.3823 | 59.95 | 5 |  | 2147 | 10.2289 | 59.99 | 5 |  | 2877 | 14.6525 | 60.03 | 9
208 | 14.8258 | 60.02 | 8.5 |  | 1338 | 6.201 | 60.01 | 5 |  | 1738 | 6.3037 | 59.96 | 5 |  | 2148 | 10.1688 | 60 | 5 |  | 2878 | 14.5693 | 60.03 | 9
209 | 14.8258 | 60.02 | 8.5 |  | 1339 | 6.201 | 60.01 | 5 |  | 1739 | 6.2284 | 59.97 | 5 |  | 2149 | 10.1688 | 60 | 5 |  | 2879 | 14.5693 | 60.03 | 9
210 | 14.7318 | 60.01 | 8.5 |  | 1340 | 6.0995 | 60.01 | 5 |  | 1740 | 6.2284 | 59.97 | 5 |  | 2150 | 10.0743 | 60 | 5 |  | 2880 | 14.4686 | 60.02 | 9
211 | 14.7318 | 60.01 | 8.5 |  | 1341 | 6.0995 | 60.01 | 5 |  | 1741 | 6.2284 | 59.97 | 5 |  | 2151 | 10.0743 | 60 | 5 |  | 2881 | 14.4686 | 60.02 | 9
212 | 14.6546 | 60.01 | 8.5 |  | 1342 | 6.0357 | 60.01 | 5 |  | 1742 | 6.1284 | 59.97 | 5 |  | 2152 | 9.9939 | 60.01 | 5 |  | 2882 | 14.4308 | 60.01 | 9
213 | 14.6546 | 60.01 | 8.5 |  | 1343 | 6.0357 | 60.01 | 5 |  | 1743 | 6.0758 | 59.97 | 5 |  | 2153 | 9.9939 | 60.01 | 5 |  | 2883 | 14.3098 | 60 | 9
214 | 14.544 | 60.01 | 8.5 |  | 1344 | 5.9401 | 60.02 | 5 |  | 1744 | 6.0758 | 59.97 | 5 |  | 2154 | 9.9202 | 60.01 | 5 |  | 2884 | 14.3098 | 60 | 9
215 | 14.468 | 60 | 8.5 |  | 1345 | 5.8827 | 60.03 | 5 |  | 1745 | 5.9757 | 59.97 | 5 |  | 2155 | 9.8494 | 60.01 | 5 |  | 2885 | 14.2507 | 60 | 9
216 | 14.468 | 60 | 8.5 |  | 1346 | 5.8827 | 60.03 | 5 |  | 1746 | 5.9757 | 59.97 | 5 |  | 2156 | 9.8494 | 60.01 | 5 |  | 2886 | 14.2507 | 60 | 9
217 | 14.371 | 59.99 | 8.5 |  | 1347 | 5.781 | 60.03 | 5 |  | 1747 | 5.9233 | 59.97 | 5 |  | 2157 | 9.7567 | 60 | 5 |  | 2887 | 14.1717 | 59.99 | 9
218 | 14.371 | 59.99 | 8.5 |  | 1348 | 5.781 | 60.03 | 5 |  | 1748 | 5.9233 | 59.97 | 5 |  | 2158 | 9.7567 | 60 | 5 |  | 2888 | 14.1065 | 59.99 | 9
219 | 14.3232 | 59.98 | 8.5 |  | 1349 | 5.742 | 60.04 | 5 |  | 1749 | 5.7848 | 59.98 | 5 |  | 2159 | 9.7055 | 59.99 | 5 |  | 2889 | 14.1065 | 59.99 | 9
220 | 14.3232 | 59.98 | 8.5 |  | 1350 | 5.742 | 60.04 | 5 |  | 1750 | 5.7848 | 59.98 | 5 |  | 2160 | 9.7055 | 59.99 | 5 |  | 2890 | 14.0312 | 60 | 9
221 | 14.2298 | 59.97 | 8.5 |  | 1351 | 5.6192 | 60.06 | 5 |  | 1751 | 5.6974 | 59.98 | 5 |  | 2161 | 9.5796 | 59.98 | 5 |  | 2891 | 14.0312 | 60 | 9
222 | 14.2298 | 59.97 | 8.5 |  | 1352 | 5.5696 | 60.06 | 5 |  | 1752 | 5.6457 | 59.99 | 5 |  | 2162 | 9.5354 | 59.97 | 5 |  | 2892 | 13.9783 | 60 | 9
223 | 14.1671 | 59.95 | 8.5 |  | 1353 | 5.5696 | 60.06 | 5 |  | 1753 | 5.6457 | 59.99 | 5 |  | 2163 | 9.5354 | 59.97 | 5 |  | 2893 | 13.9783 | 60 | 9
224 | 14.1671 | 59.95 | 8.5 |  | 1354 | 5.4742 | 60.05 | 5 |  | 1754 | 5.5727 | 59.99 | 5 |  | 2164 | 9.4377 | 59.96 | 5 |  | 2894 | 13.9108 | 60.01 | 9
225 | 14.0363 | 59.94 | 8.5 |  | 1355 | 5.4742 | 60.05 | 5 |  | 1755 | 5.5727 | 59.99 | 5 |  | 2165 | 9.4377 | 59.96 | 5 |  | 2895 | 13.834 | 60 | 9
226 | 13.9867 | 59.92 | 8.5 |  | 1356 | 5.3957 | 60.04 | 5 |  | 1756 | 5.5025 | 59.99 | 5 |  | 2166 | 9.3645 | 59.96 | 5 |  | 2896 | 13.834 | 60 | 9
227 | 13.9867 | 59.92 | 8.5 |  | 1357 | 5.3957 | 60.04 | 5 |  | 1757 | 5.5025 | 59.99 | 5 |  | 2167 | 9.2681 | 59.96 | 5 |  | 2897 | 13.7267 | 59.99 | 9
228 | 13.8502 | 59.92 | 8.5 |  | 1358 | 5.3034 | 60.02 | 5 |  | 1758 | 5.398 | 60 | 5 |  | 2168 | 9.2681 | 59.96 | 5 |  | 2898 | 13.6694 | 59.99 | 9
229 | 13.8502 | 59.92 | 8.5 |  | 1359 | 5.2328 | 60.01 | 5 |  | 1759 | 5.3323 | 60 | 5 |  | 2169 | 9.1855 | 59.96 | 5 |  | 2899 | 13.6694 | 59.99 | 9
230 | 13.7964 | 59.92 | 8.5 |  | 1360 | 5.2328 | 60.01 | 5 |  | 1760 | 5.3323 | 60 | 5 |  | 2170 | 9.1855 | 59.96 | 5 |  | 2900 | 13.5441 | 60 | 9
231 | 13.7964 | 59.92 | 8.5 |  | 1361 | 5.1343 | 60.01 | 5 |  | 1761 | 5.2385 | 59.99 | 5 |  | 2171 | 9.0855 | 59.96 | 5 |  | 2901 | 13.5441 | 60 | 9
232 | 13.7075 | 59.95 | 8.5 |  | 1362 | 5.0931 | 60.01 | 5 |  | 1762 | 5.1659 | 59.99 | 5 |  | 2172 | 9.0855 | 59.96 | 5 |  | 2902 | 13.471 | 60 | 9
233 | 13.7075 | 59.95 | 8.5 |  | 1363 | 5.0931 | 60.01 | 5 |  | 1763 | 5.1659 | 59.99 | 5 |  | 2173 | 9.0245 | 59.96 | 5 |  | 2903 | 13.415 | 60.01 | 9
234 | 13.6302 | 59.97 | 8.5 |  | 1364 | 5.0176 | 60.01 | 5 |  | 1764 | 5.0771 | 60 | 5 |  | 2174 | 9.0245 | 59.96 | 5 |  | 2904 | 13.415 | 60.01 | 9
235 | 13.6302 | 59.97 | 8.5 |  | 1365 | 5.0176 | 60.01 | 5 |  | 1765 | 5.0771 | 60 | 5 |  | 2175 | 8.9455 | 59.96 | 5 |  | 2905 | 13.3173 | 60.03 | 9
236 | 13.5525 | 59.98 | 8.5 |  | 1366 | 4.9938 | 60 | 5 |  | 1766 | 4.9949 | 60.01 | 5 |  | 2176 | 8.9455 | 59.96 | 5 |  | 2906 | 13.3173 | 60.03 | 9
237 | 13.4583 | 59.98 | 8.5 |  | 1367 | 4.9938 | 60 | 5 |  | 1767 | 4.9949 | 60.01 | 5 |  | 2177 | 8.843 | 59.97 | 5 |  | 2907 | 13.2155 | 60.06 | 9
238 | 13.4583 | 59.98 | 8.5 |  | 1368 | 4.9925 | 60 | 5 |  | 1768 | 4.9946 | 60.01 | 5 |  | 2178 | 8.7605 | 59.97 | 5 |  | 2908 | 13.1386 | 60.08 | 9
239 | 13.3693 | 59.98 | 8.5 |  | 1369 | 4.9937 | 59.99 | 5 |  | 1769 | 4.9946 | 60.01 | 5 |  | 2179 | 8.7605 | 59.97 | 5 |  | 2909 | 13.1386 | 60.08 | 9
240 | 13.3693 | 59.98 | 8.5 |  | 1370 | 4.9937 | 59.99 | 5 |  | 1770 | 4.9936 | 60.01 | 5 |  | 2180 | 8.6944 | 59.98 | 5 |  | 2910 | 13.0761 | 60.07 | 9
241 | 13.308 | 59.98 | 8.5 |  | 1371 | 4.9929 | 60 | 5 |  | 1771 | 4.9936 | 60.01 | 5 |  | 2181 | 8.6944 | 59.98 | 5 |  | 2911 | 13.0761 | 60.07 | 9
242 | 13.2335 | 59.98 | 8.5 |  | 1372 | 5.0048 | 60 | 5 |  | 1772 | 5.0199 | 60.01 | 5 |  | 2182 | 8.6168 | 59.99 | 5 |  | 2912 | 13.0042 | 60.05 | 9
243 | 13.2335 | 59.98 | 8.5 |  | 1373 | 5.0048 | 60 | 5 |  | 1773 | 5.0006 | 60.02 | 5 |  | 2183 | 8.6168 | 59.99 | 5 |  | 2913 | 12.9062 | 60.01 | 9
244 | 13.1191 | 59.98 | 8.5 |  | 1374 | 4.9916 | 60 | 5 |  | 1774 | 5.0006 | 60.02 | 5 |  | 2184 | 8.5132 | 59.99 | 5 |  | 2914 | 12.9062 | 60.01 | 9
245 | 13.1191 | 59.98 | 8.5 |  | 1375 | 4.9916 | 60 | 5 |  | 1775 | 4.9944 | 60.03 | 5 |  | 2185 | 8.4436 | 60 | 5 |  | 2915 | 12.8429 | 59.98 | 9
246 | 13.0464 | 59.97 | 8.5 |  | 1376 | 5.0151 | 60 | 5 |  | 1776 | 4.9944 | 60.03 | 5 |  | 2186 | 8.4436 | 60 | 5 |  | 2916 | 12.8429 | 59.98 | 9
247 | 13.0464 | 59.97 | 8.5 |  | 1377 | 5.0151 | 60 | 5 |  | 1777 | 4.9945 | 60.04 | 5 |  | 2187 | 8.3648 | 60 | 5 |  | 2917 | 12.7261 | 59.95 | 9
248 | 12.9801 | 59.98 | 8.5 |  | 1378 | 4.9934 | 60.01 | 5 |  | 1778 | 4.9949 | 60.06 | 5 |  | 2188 | 8.3648 | 60 | 5 |  | 2918 | 12.6448 | 59.95 | 9
249 | 12.9801 | 59.98 | 8.5 |  | 1379 | 4.9923 | 60.01 | 5 |  | 1779 | 4.9949 | 60.06 | 5 |  | 2189 | 8.2819 | 60.01 | 5 |  | 2919 | 12.6448 | 59.95 | 9
250 | 12.8797 | 59.98 | 8.5 |  | 1380 | 4.9923 | 60.01 | 5 |  | 1780 | 5.0192 | 60.07 | 5 |  | 2190 | 8.2819 | 60.01 | 5 |  | 2920 | 12.5648 | 59.95 | 9
251 | 12.8047 | 59.98 | 8.5 |  | 1381 | 4.9937 | 60 | 5 |  | 1781 | 5.0192 | 60.07 | 5 |  | 2191 | 8.1879 | 60.01 | 5 |  | 2921 | 12.5648 | 59.95 | 9
252 | 12.8047 | 59.98 | 8.5 |  | 1382 | 4.9937 | 60 | 5 |  | 1782 | 4.9936 | 60.07 | 5 |  | 2192 | 8.1053 | 60.02 | 5 |  | 2922 | 12.498 | 59.95 | 9
253 | 12.7131 | 60.01 | 8.5 |  | 1383 | 5.0186 | 60 | 5 |  | 1783 | 4.9936 | 60.07 | 5 |  | 2193 | 8.1053 | 60.02 | 5 |  | 2923 | 12.498 | 59.95 | 9
254 | 12.7131 | 60.01 | 8.5 |  | 1384 | 4.994 | 60 | 5 |  | 1784 | 4.994 | 60.06 | 5 |  | 2194 | 8.0102 | 60.03 | 5 |  | 2924 | 12.3937 | 59.95 | 9
255 | 12.6619 | 60.02 | 8.5 |  | 1385 | 4.994 | 60 | 5 |  | 1785 | 4.9946 | 60.06 | 5 |  | 2195 | 8.0102 | 60.03 | 5 |  | 2925 | 12.3544 | 59.96 | 9
256 | 12.6619 | 60.02 | 8.5 |  | 1386 | 4.9935 | 59.99 | 5 |  | 1786 | 4.9946 | 60.06 | 5 |  | 2196 | 7.9483 | 60.06 | 5 |  | 2926 | 12.3544 | 59.96 | 9
257 | 12.5614 | 60.03 | 8.5 | [11 empty] | 2197 | 7.9483 | 60.06 | 5 |  | 2927 | 12.2476 | 59.96 | 9
258 | 12.471 | 60.04 | 8.5 | [11 empty] | 2198 | 7.8514 | 60.07 | 5 |  | 2928 | 12.2476 | 59.96 | 9
259 | 12.471 | 60.04 | 8.5 | [11 empty] | 2199 | 7.7953 | 60.06 | 5 |  | 2929 | 12.1658 | 59.97 | 9
260 | 12.4175 | 60.04 | 8.5 | [11 empty] | 2200 | 7.7953 | 60.06 | 5 |  | 2930 | 12.1658 | 59.97 | 9
261 | 12.4175 | 60.04 | 8.5 | [11 empty] | 2201 | 7.7171 | 60.04 | 5 |  | 2931 | 12.1062 | 59.98 | 9
262 | 12.335 | 60.04 | 8.5 | [11 empty] | 2202 | 7.7171 | 60.04 | 5 |  | 2932 | 12.026 | 59.99 | 9
263 | 12.335 | 60.04 | 8.5 | [11 empty] | 2203 | 7.639 | 60.04 | 5 |  | 2933 | 12.026 | 59.99 | 9
264 | 12.2545 | 60.03 | 8.5 | [11 empty] | 2204 | 7.639 | 60.04 | 5 |  | 2934 | 11.9557 | 59.99 | 9
265 | 12.1725 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2205 | 7.5001 | 60.04 | 5 |  | 2935 | 11.9557 | 59.99 | 9
266 | 12.1725 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2206 | 7.5001 | 60.04 | 5 |  | 2936 | 11.8744 | 60 | 9
267 | 12.1008 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2207 | 7.4466 | 60.04 | 5 |  | 2937 | 11.8744 | 60 | 9
268 | 12.1008 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2208 | 7.4466 | 60.04 | 5 |  | 2938 | 11.8022 | 59.98 | 9
269 | 12.0086 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2209 | 7.346 | 60.05 | 5 |  | 2939 | 11.6896 | 59.98 | 9
270 | 11.9343 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2210 | 7.2887 | 60.06 | 5 |  | 2940 | 11.6896 | 59.98 | 9
271 | 11.9343 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2211 | 7.2887 | 60.06 | 5 |  | 2941 | 11.6321 | 59.97 | 9
272 | 11.8413 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2212 | 7.199 | 60.06 | 5 |  | 2942 | 11.6321 | 59.97 | 9
273 | 11.8413 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2213 | 7.199 | 60.06 | 5 |  | 2943 | 11.5682 | 59.98 | 9
274 | 11.7608 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2214 | 7.1226 | 60.05 | 5 |  | 2944 | 11.5682 | 59.98 | 9
275 | 11.69 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2215 | 7.1226 | 60.05 | 5 |  | 2945 | 11.4794 | 59.98 | 9
276 | 11.69 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2216 | 7.0222 | 60.04 | 5 |  | 2946 | 11.4066 | 59.98 | 9
277 | 11.5905 | 60.01 | 8.5 | [11 empty] | 2217 | 6.9723 | 60.04 | 5 |  | 2947 | 11.4066 | 59.98 | 9
278 | 11.5905 | 60.01 | 8.5 | [11 empty] | 2218 | 6.9723 | 60.04 | 5 |  | 2948 | 11.3028 | 59.99 | 9
279 | 11.5173 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2219 | 6.8735 | 60.03 | 5 |  | 2949 | 11.3028 | 59.99 | 9
280 | 11.5173 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2220 | 6.8735 | 60.03 | 5 |  | 2950 | 11.2275 | 59.99 | 9
281 | 11.4438 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2221 | 6.7999 | 60.02 | 5 |  | 2951 | 11.2275 | 59.99 | 9
282 | 11.4011 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2222 | 6.7999 | 60.02 | 5 |  | 2952 | 11.1594 | 59.99 | 9
283 | 11.4011 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2223 | 6.6993 | 60.01 | 5 |  | 2953 | 11.0572 | 60 | 9
284 | 11.2717 | 59.99 | 8.5 | [11 empty] | 2224 | 6.6312 | 60.01 | 5 |  | 2954 | 11.0572 | 60 | 9
285 | 11.2717 | 59.99 | 8.5 | [11 empty] | 2225 | 6.6312 | 60.01 | 5 |  | 2955 | 11.0135 | 60 | 9
286 | 11.226 | 59.98 | 8.5 | [11 empty] | 2226 | 6.5473 | 60 | 5 |  | 2956 | 11.0135 | 60 | 9
287 | 11.226 | 59.98 | 8.5 | [11 empty] | 2227 | 6.5473 | 60 | 5 |  | 2957 | 10.9586 | 59.99 | 9
288 | 11.1414 | 59.97 | 8.5 | [11 empty] | 2228 | 6.4678 | 60 | 5 |  | 2958 | 10.9586 | 59.99 | 9
289 | 11.0365 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2229 | 6.4678 | 60 | 5 |  | 2959 | 10.8285 | 59.99 | 9
290 | 11.0365 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2230 | 6.3957 | 60 | 5 |  | 2960 | 10.7558 | 59.99 | 9
291 | 10.9782 | 59.95 | 8.5 | [11 empty] | 2231 | 6.3281 | 60.01 | 5 |  | 2961 | 10.7558 | 59.99 | 9
292 | 10.9052 | 59.95 | 8.5 | [11 empty] | 2232 | 6.3281 | 60.01 | 5 |  | 2962 | 10.6603 | 59.98 | 9
293 | 10.9052 | 59.95 | 8.5 | [11 empty] | 2233 | 6.2257 | 60.02 | 5 |  | 2963 | 10.6603 | 59.98 | 9
294 | 10.8144 | 59.95 | 8.5 | [11 empty] | 2234 | 6.1726 | 60.03 | 5 |  | 2964 | 10.5907 | 59.98 | 9
295 | 10.8144 | 59.95 | 8.5 | [11 empty] | 2235 | 6.1726 | 60.03 | 5 |  | 2965 | 10.5907 | 59.98 | 9
296 | 10.7632 | 59.94 | 8.5 | [11 empty] | 2236 | 6.0894 | 60.03 | 5 |  | 2966 | 10.4914 | 59.98 | 9
297 | 10.7632 | 59.94 | 8.5 | [11 empty] | 2237 | 6.0894 | 60.03 | 5 |  | 2967 | 10.4172 | 59.98 | 9
298 | 10.6413 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2238 | 6.0216 | 60.03 | 5 |  | 2968 | 10.4172 | 59.98 | 9
299 | 10.5925 | 59.97 | 8.5 | [11 empty] | 2239 | 6.0216 | 60.03 | 5 |  | 2969 | 10.3223 | 59.99 | 9
300 | 10.5925 | 59.97 | 8.5 | [11 empty] | 2240 | 5.928 | 60.02 | 5 |  | 2970 | 10.3223 | 59.99 | 9
301 | 10.5169 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2241 | 5.8767 | 60.02 | 5 |  | 2971 | 10.2428 | 60 | 9
302 | 10.5169 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2242 | 5.8767 | 60.02 | 5 |  | 2972 | 10.2428 | 60 | 9
303 | 10.4323 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2243 | 5.7799 | 60.01 | 5 |  | 2973 | 10.1497 | 60.02 | 9
304 | 10.4323 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2244 | 5.699 | 60 | 5 |  | 2974 | 10.0753 | 60.03 | 9
305 | 10.3189 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2245 | 5.699 | 60 | 5 |  | 2975 | 10.0753 | 60.03 | 9
306 | 10.2674 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2246 | 5.6222 | 60 | 5 |  | 2976 | 9.993 | 60.04 | 9
307 | 10.2674 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2247 | 5.6222 | 60 | 5 |  | 2977 | 9.993 | 60.04 | 9
308 | 10.1945 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2248 | 5.5423 | 60 | 5 |  | 2978 | 9.9168 | 60.04 | 9
309 | 10.1945 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2249 | 5.5423 | 60 | 5 |  | 2979 | 9.9168 | 60.04 | 9
310 | 10.1269 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2250 | 5.4723 | 60 | 5 |  | 2980 | 9.8186 | 60.04 | 9
311 | 10.003 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2251 | 5.4023 | 60.01 | 5 |  | 2981 | 9.8186 | 60.04 | 9
312 | 10.003 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2252 | 5.4023 | 60.01 | 5 |  | 2982 | 9.7254 | 60.05 | 9
313 | 9.9491 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2253 | 5.3019 | 60.01 | 5 |  | 2983 | 9.7254 | 60.05 | 9
314 | 9.9491 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2254 | 5.2412 | 60.01 | 5 |  | 2984 | 9.6441 | 60.04 | 9
315 | 9.8503 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2255 | 5.2412 | 60.01 | 5 |  | 2985 | 9.5611 | 60.03 | 9
316 | 9.8503 | 59.96 | 8.5 | [11 empty] | 2256 | 5.1426 | 60.01 | 5 |  | 2986 | 9.5611 | 60.03 | 9
317 | 9.7738 | 59.97 | 8.5 | [11 empty] | 2257 | 5.1426 | 60.01 | 5 |  | 2987 | 9.4645 | 60.01 | 9
318 | 9.7738 | 59.97 | 8.5 | [11 empty] | 2258 | 5.0722 | 60.01 | 5 |  | 2988 | 9.4645 | 60.01 | 9
319 | 9.7 | 59.97 | 8.5 | [11 empty] | 2259 | 5.0722 | 60.01 | 5 |  | 2989 | 9.3817 | 59.99 | 9
320 | 9.6207 | 59.98 | 8.5 | [11 empty] | 2260 | 5.0226 | 60.01 | 5 |  | 2990 | 9.3817 | 59.99 | 9
321 | 9.6207 | 59.98 | 8.5 | [11 empty] | 2261 | 4.994 | 60.03 | 5 |  | 2991 | 9.3307 | 59.98 | 9
322 | 9.53 | 59.98 | 8.5 | [11 empty] | 2262 | 4.994 | 60.03 | 5 |  | 2992 | 9.2493 | 59.98 | 9
323 | 9.53 | 59.98 | 8.5 | [11 empty] | 2263 | 4.9917 | 60.05 | 5 |  | 2993 | 9.2493 | 59.98 | 9
324 | 9.4546 | 59.99 | 8.5 | [11 empty] | 2264 | 4.9915 | 60.07 | 5 |  | 2994 | 9.1543 | 59.97 | 9
325 | 9.4546 | 59.99 | 8.5 | [11 empty] | 2265 | 4.9915 | 60.07 | 5 |  | 2995 | 9.1543 | 59.97 | 9
326 | 9.3599 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2266 | 4.992 | 60.07 | 5 |  | 2996 | 9.1094 | 59.96 | 9
327 | 9.2834 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2267 | 4.992 | 60.07 | 5 |  | 2997 | 9.1094 | 59.96 | 9
328 | 9.2834 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2268 | 5.0015 | 60.06 | 5 |  | 2998 | 9.016 | 59.96 | 9
329 | 9.2123 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2269 | 5.0015 | 60.06 | 5 |  | 2999 | 9.0097 | 59.96 | 9
330 | 9.2123 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2270 | 5.0175 | 60.05 | 5 |  | 3000 | 9.0097 | 59.96 | 9
331 | 9.1437 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2271 | 4.9924 | 60.04 | 5 |  | 3001 | 8.9875 | 59.96 | 9
332 | 9.0231 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2272 | 4.9924 | 60.04 | 5 |  | 3002 | 8.9875 | 59.96 | 9
333 | 9.0231 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2273 | 4.9917 | 60.04 | 5 |  | 3003 | 9.0098 | 59.96 | 9
334 | 8.9392 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2274 | 4.9927 | 60.04 | 5 |  | 3004 | 9.0098 | 59.96 | 9
335 | 8.9392 | 60 | 8.5 | [11 empty] | 2275 | 4.9927 | 60.04 | 5 |  | 3005 | 9.0049 | 59.96 | 9
336 | 8.8703 | 60.01 | 8.5 | [11 empty] | 2276 | 5.0172 | 60.04 | 5 |  | 3006 | 8.9853 | 59.97 | 9
337 | 8.8703 | 60.01 | 8.5 | [11 empty] | 2277 | 5.0172 | 60.04 | 5 |  | 3007 | 8.9853 | 59.97 | 9
338 | 8.7899 | 60.01 | 8.5 | [11 empty] | 2278 | 4.992 | 60.04 | 5 |  | 3008 | 9.011 | 59.97 | 9
339 | 8.7899 | 60.01 | 8.5 | [11 empty] | 2279 | 5.0129 | 60.04 | 5 |  | 3009 | 9.011 | 59.97 | 9
340 | 8.7202 | 60.02 | 8.5 | [11 empty] | 2280 | 5.0129 | 60.04 | 5 |  | 3010 | 9.0103 | 59.97 | 9
341 | 8.6407 | 60.02 | 8.5 | [16 empty] | 3011 | 8.9862 | 59.98 | 9
342 | 8.6407 | 60.02 | 8.5 | [16 empty] | 3012 | 8.9862 | 59.98 | 9
343 | 8.5524 | 60.02 | 8.5
344 | 8.5524 | 60.02 | 8.5
345 | 8.4919 | 60.03 | 8.5
346 | 8.4919 | 60.03 | 8.5
347 | 8.4899 | 60.03 | 8.5
348 | 8.4888 | 60.02 | 8.5
349 | 8.4888 | 60.02 | 8.5
350 | 8.5138 | 60 | 8.5
351 | 8.5138 | 60 | 8.5
352 | 8.4914 | 59.99 | 8.5
353 | 8.5112 | 59.97 | 8.5
354 | 8.5112 | 59.97 | 8.5
355 | 8.4904 | 59.96 | 8.5
356 | 8.4904 | 59.96 | 8.5
357 | 8.513 | 59.95 | 8.5
358 | 8.513 | 59.95 | 8.5
359 | 8.4942 | 59.94 | 8.5
360 | 8.4942 | 59.94 | 8.5
361 | 8.4917 | 59.95 | 8.5
362 | 8.517 | 59.95 | 8.5
363 | 8.517 | 59.95 | 8.5
364 | 8.4919 | 59.97 | 8.5
365 | 8.4919 | 59.97 | 8.5
366 | 8.4929 | 59.98 | 8.5
367 | 8.4913 | 59.98 | 8.5
368 | 8.4913 | 59.98 | 8.5
369 | 8.5166 | 59.98 | 8.5
370 | 8.5166 | 59.98 | 8.5
371 | 8.4919 | 59.98 | 8.5
372 | 8.4924 | 59.97 | 8.5
373 | 8.4924 | 59.97 | 8.5
374 | 8.5174 | 59.97 | 8.5
375 | 8.5174 | 59.97 | 8.5
376 | 8.4926 | 59.97 | 8.5
377 | 8.4926 | 59.97 | 8.5
378 | 8.4928 | 59.97 | 8.5
379 | 8.5172 | 59.98 | 8.5
380 | 8.5172 | 59.98 | 8.5
381 | 8.4915 | 59.98 | 8.5
382 | 8.4915 | 59.98 | 8.5
383 | 8.4918 | 59.99 | 8.5
384 | 8.4918 | 59.99 | 8.5
385 | 8.4929 | 59.99 | 8.5
386 | 8.5176 | 60 | 8.5
387 | 8.5176 | 60 | 8.5
388 | 8.493 | 60 | 8.5
389 | 8.493 | 60 | 8.5
390 | 8.4927 | 60.01 | 8.5
391 | 8.4931 | 60.01 | 8.5
392 | 8.4931 | 60.01 | 8.5
393 | 8.517 | 60.01 | 8.5
394 | 8.517 | 60.01 | 8.5
395 | 8.4933 | 60.02 | 8.5
396 | 8.4928 | 60.03 | 8.5
397 | 8.4928 | 60.03 | 8.5
398 | 8.5187 | 60.04 | 8.5
399 | 8.5187 | 60.04 | 8.5
400 | 8.4925 | 60.05 | 8.5
401 | 8.4925 | 60.05 | 8.5
402 | 8.4929 | 60.05 | 8.5
403 | 8.517 | 60.04 | 8.5

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5
RAMPA 5