## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 7 | 50% | 2.786 | 14% | 15.29 | 1.29 | 14
2 | 7 | 50% | 2.786 | 14% | 15.29 | 1.29 | 14
3 | 7 | 50% | 2.786 | 14% | 15.29 | 1.29 | 14
4 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 2.786 | 14%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
3411.654 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.304 | 1.2849 | 59.96 | 1.29 |  | 3202.185 | 9.2824 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.29 | 9.3086 | 60.03 | 9.29 |  | 2783.59 | 9.2924 | 59.97 | 9.29
3411.718 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.373 | 1.2849 | 59.96 | 1.29 |  | 3202.256 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.358 | 9.3086 | 60.03 | 9.29 |  | 2783.653 | 9.2924 | 59.97 | 9.29
3411.781 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.459 | 1.302 | 59.96 | 1.29 |  | 3202.324 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.431 | 9.292 | 60.03 | 9.29 |  | 2783.716 | 9.2924 | 59.97 | 9.29
3411.845 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.523 | 1.302 | 59.96 | 1.29 |  | 3202.392 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.495 | 9.292 | 60.03 | 9.29 |  | 2783.779 | 9.2924 | 59.97 | 9.29
3411.909 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.587 | 1.302 | 59.96 | 1.29 |  | 3202.467 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.558 | 9.292 | 60.03 | 9.29 |  | 2783.842 | 9.2924 | 59.97 | 9.29
3411.973 | 1.2769 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.65 | 1.302 | 59.96 | 1.29 |  | 3202.533 | 9.2824 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.621 | 9.292 | 60.03 | 9.29 |  | 2783.906 | 9.2933 | 59.97 | 9.29
3412.047 | 1.2769 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.714 | 1.2996 | 59.95 | 1.29 |  | 3202.596 | 9.2824 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.684 | 9.292 | 60.03 | 9.29 |  | 2783.969 | 9.2933 | 59.97 | 9.29
3412.11 | 1.2769 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.777 | 1.2996 | 59.95 | 1.29 |  | 3202.66 | 9.2824 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.748 | 9.2922 | 60.03 | 9.29 |  | 2784.032 | 9.2933 | 59.97 | 9.29
3412.173 | 1.2769 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.841 | 1.2996 | 59.95 | 1.29 |  | 3202.723 | 9.2824 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.811 | 9.2922 | 60.03 | 9.29 |  | 2784.095 | 9.2933 | 59.97 | 9.29
3412.237 | 1.2906 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.905 | 1.2996 | 59.95 | 1.29 |  | 3202.786 | 9.2824 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.878 | 9.2922 | 60.03 | 9.29 |  | 2784.173 | 9.2933 | 59.97 | 9.29
3412.305 | 1.2906 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.979 | 1.2996 | 59.95 | 1.29 |  | 3202.849 | 9.3031 | 59.97 | 9.29 |  | 1081.941 | 9.2922 | 60.03 | 9.29 |  | 2784.245 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3412.373 | 1.2906 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.042 | 1.2829 | 59.95 | 1.29 |  | 3202.912 | 9.3031 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.011 | 9.2945 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.314 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3412.442 | 1.2906 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.106 | 1.2829 | 59.95 | 1.29 |  | 3202.975 | 9.3031 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.074 | 9.2945 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.383 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3412.506 | 1.2906 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.17 | 1.2829 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.039 | 9.3031 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.141 | 9.2945 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.46 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3412.57 | 1.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.239 | 1.2829 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.102 | 9.3031 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.21 | 9.2945 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.523 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3412.633 | 1.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.311 | 1.2829 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.18 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.278 | 9.2945 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.586 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3412.697 | 1.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.379 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.25 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.347 | 9.2948 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.65 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3412.76 | 1.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.463 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.318 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.432 | 9.2948 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.713 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3412.824 | 1.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.527 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.387 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.496 | 9.2948 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.776 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3412.888 | 1.2923 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.59 | 1.281 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.462 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.559 | 9.2948 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.839 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3412.951 | 1.2923 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.654 | 1.2889 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.525 | 9.2842 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.623 | 9.2915 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.902 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.015 | 1.2923 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.718 | 1.2889 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.588 | 9.2842 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.687 | 9.2915 | 60.04 | 9.29 |  | 2784.972 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.079 | 1.2923 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.781 | 1.2889 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.651 | 9.2842 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.75 | 9.2915 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.035 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.147 | 1.2922 | 59.97 | 1.29 |  | 2672.845 | 1.2889 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.714 | 9.2842 | 59.97 | 9.29 |  | 1082.813 | 9.2915 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.098 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.21 | 1.2922 | 59.97 | 1.29 |  | 2672.908 | 1.2889 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.778 | 9.2817 | 59.98 | 9.29 |  | 1082.877 | 9.2915 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.169 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3413.295 | 1.2922 | 59.97 | 1.29 |  | 2672.987 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.841 | 9.2817 | 59.98 | 9.29 |  | 1082.947 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.242 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3413.365 | 1.2922 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.051 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.905 | 9.2817 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.01 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.309 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3413.436 | 1.2922 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.114 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 3203.968 | 9.2817 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.074 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.377 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3413.524 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.178 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.031 | 9.2817 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.151 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.456 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.588 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.26 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.095 | 9.2821 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.219 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.519 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.652 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.328 | 1.2925 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.158 | 9.2821 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.288 | 9.292 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.582 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.715 | 1.3014 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.396 | 1.2925 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.24 | 9.2821 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.358 | 9.292 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.645 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.779 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.477 | 1.2925 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.308 | 9.2821 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.437 | 9.292 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.708 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.842 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.541 | 1.2925 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.388 | 9.2821 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.501 | 9.292 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.771 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.906 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.604 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.471 | 9.2811 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.565 | 9.2933 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.834 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3413.969 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.668 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.534 | 9.2811 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.628 | 9.2933 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.897 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3414.033 | 1.3024 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.731 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.598 | 9.2811 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.691 | 9.2933 | 60.04 | 9.29 |  | 2785.961 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3414.096 | 1.2759 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.795 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.661 | 9.2811 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.754 | 9.2933 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.028 | 9.2931 | 59.98 | 9.29
3414.16 | 1.2759 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.868 | 1.2814 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.725 | 9.2981 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.817 | 9.2933 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.092 | 9.2934 | 59.98 | 9.29
3414.224 | 1.2759 | 59.97 | 1.29 |  | 2673.931 | 1.2859 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.788 | 9.2981 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.88 | 9.293 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.163 | 9.2934 | 59.98 | 9.29
3414.297 | 1.2759 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.005 | 1.2859 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.854 | 9.2981 | 59.98 | 9.29 |  | 1083.943 | 9.293 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.232 | 9.2934 | 59.98 | 9.29
3414.374 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.069 | 1.2859 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.918 | 9.2981 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.009 | 9.293 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.301 | 9.2934 | 59.98 | 9.29
3414.443 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.132 | 1.2859 | 59.95 | 1.29 |  | 3204.99 | 9.2981 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.072 | 9.293 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.368 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3414.523 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.234 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.053 | 9.2952 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.15 | 9.293 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.454 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3414.586 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.302 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.116 | 9.2952 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.218 | 9.294 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.517 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3414.65 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.372 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.181 | 9.2952 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.287 | 9.294 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.581 | 9.293 | 59.98 | 9.29
3414.713 | 1.2982 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.457 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.251 | 9.2952 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.356 | 9.294 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.648 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3414.777 | 1.2982 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.52 | 1.2962 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.319 | 9.2815 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.426 | 9.294 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.711 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3414.84 | 1.2982 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.585 | 1.2962 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.387 | 9.2815 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.49 | 9.2942 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.775 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3414.904 | 1.2982 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.649 | 1.2962 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.474 | 9.2815 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.553 | 9.2942 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.838 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3414.978 | 1.2982 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.712 | 1.2962 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.537 | 9.2815 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.616 | 9.2942 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.901 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3415.046 | 1.2763 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.787 | 1.2962 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.606 | 9.2921 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.68 | 9.2942 | 60.04 | 9.29 |  | 2786.964 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3415.11 | 1.2763 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.851 | 1.2794 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.669 | 9.2921 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.743 | 9.2942 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.027 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3415.173 | 1.2763 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.914 | 1.2794 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.732 | 9.2921 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.806 | 9.2947 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.09 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3415.237 | 1.2763 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.987 | 1.2794 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.795 | 9.2921 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.869 | 9.2947 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.167 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3415.31 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.051 | 1.2794 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.859 | 9.2921 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.932 | 9.2947 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.236 | 9.2939 | 59.98 | 9.29
3415.379 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.114 | 1.2789 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.922 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 1084.995 | 9.2947 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.304 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3415.447 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.178 | 1.2789 | 59.95 | 1.29 |  | 3205.985 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.058 | 9.2947 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.373 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3415.52 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.246 | 1.2789 | 59.95 | 1.29 |  | 3206.049 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.122 | 9.2941 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.457 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3415.586 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.315 | 1.2789 | 59.95 | 1.29 |  | 3206.112 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.204 | 9.2941 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.521 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3415.65 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.391 | 1.2789 | 59.95 | 1.29 |  | 3206.18 | 9.2971 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.272 | 9.2941 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.584 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3415.714 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.475 | 1.2873 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.255 | 9.281 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.341 | 9.2941 | 60.04 | 9.29 |  | 2787.648 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3415.777 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.539 | 1.2873 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.324 | 9.281 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.42 | 9.2945 | 60.03 | 9.29 |  | 2787.711 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3415.841 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.603 | 1.2873 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.393 | 9.281 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.483 | 9.2945 | 60.03 | 9.29 |  | 2787.774 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3415.905 | 1.3004 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.666 | 1.2873 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.47 | 9.281 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.546 | 9.2945 | 60.03 | 9.29 |  | 2787.837 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3415.968 | 1.3004 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.729 | 1.2893 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.533 | 9.2819 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.61 | 9.2945 | 60.03 | 9.29 |  | 2787.901 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3416.048 | 1.3004 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.793 | 1.2893 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.596 | 9.2819 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.673 | 9.2945 | 60.03 | 9.29 |  | 2787.965 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3416.119 | 1.3004 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.857 | 1.2893 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.66 | 9.2819 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.736 | 9.2956 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.028 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3416.183 | 1.3004 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.92 | 1.2893 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.723 | 9.2819 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.8 | 9.2956 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.091 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3416.273 | 1.2783 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.987 | 1.2893 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.786 | 9.2819 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.863 | 9.2956 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.155 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3416.341 | 1.2783 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.051 | 1.289 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.849 | 9.3033 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.926 | 9.2956 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.238 | 9.2935 | 59.98 | 9.29
3416.409 | 1.2783 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.114 | 1.289 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.912 | 9.3033 | 59.98 | 9.29 |  | 1085.998 | 9.2956 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.306 | 9.2935 | 59.98 | 9.29
3416.501 | 1.2783 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.177 | 1.289 | 59.94 | 1.29 |  | 3206.976 | 9.3033 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.061 | 9.295 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.374 | 9.2935 | 59.98 | 9.29
3416.565 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.246 | 1.289 | 59.94 | 1.29 |  | 3207.039 | 9.3033 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.124 | 9.295 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.455 | 9.2935 | 59.98 | 9.29
3416.628 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.327 | 1.289 | 59.94 | 1.29 |  | 3207.102 | 9.3033 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.205 | 9.295 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.518 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
3416.692 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.395 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.166 | 9.303 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.273 | 9.295 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.581 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
3416.756 | 1.2794 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.465 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.246 | 9.303 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.342 | 9.2964 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.644 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
3416.819 | 1.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.528 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.314 | 9.303 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.434 | 9.2964 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.707 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
3416.883 | 1.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.592 | 1.2928 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.382 | 9.303 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.498 | 9.2964 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.771 | 9.2945 | 59.98 | 9.29
3416.947 | 1.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.655 | 1.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.479 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.561 | 9.2964 | 60.03 | 9.29 |  | 2788.834 | 9.2926 | 59.98 | 9.29
3417.01 | 1.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.719 | 1.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.542 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.624 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 2788.897 | 9.2926 | 59.98 | 9.29
3417.074 | 1.3005 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.782 | 1.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.605 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.688 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 2788.96 | 9.2926 | 59.98 | 9.29
3417.139 | 1.2989 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.846 | 1.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.668 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.751 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.026 | 9.2926 | 59.98 | 9.29
3417.202 | 1.2989 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.911 | 1.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.731 | 9.2823 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.814 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.105 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
3417.294 | 1.2989 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.987 | 1.3001 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.795 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.877 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.17 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
3417.364 | 1.2989 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.051 | 1.3001 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.858 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 1086.94 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.238 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
3417.434 | 1.278 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.114 | 1.3001 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.921 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.003 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.307 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
3417.528 | 1.278 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.178 | 1.3001 | 59.95 | 1.29 |  | 3207.984 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.066 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.375 | 9.2938 | 59.98 | 9.29
3417.591 | 1.278 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.255 | 1.3001 | 59.95 | 1.29 |  | 3208.056 | 9.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.129 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.452 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3417.655 | 1.278 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.325 | 1.2856 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.12 | 9.2908 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.212 | 9.2958 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.515 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3417.731 | 1.278 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.393 | 1.2856 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.183 | 9.2908 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.28 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.578 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3417.795 | 1.2777 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.471 | 1.2856 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.252 | 9.2908 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.349 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.641 | 9.2937 | 59.98 | 9.29
3417.858 | 1.2777 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.54 | 1.2856 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.32 | 9.2908 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.437 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.708 | 9.2929 | 59.98 | 9.29
3417.922 | 1.2777 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.604 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.388 | 9.3044 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.501 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.772 | 9.2929 | 59.98 | 9.29
3417.986 | 1.2777 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.667 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.47 | 9.3044 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.564 | 9.2969 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.835 | 9.2929 | 59.98 | 9.29
3418.058 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.73 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.533 | 9.3044 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.627 | 9.2969 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.898 | 9.2929 | 59.98 | 9.29
3418.121 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.794 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.596 | 9.3044 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.69 | 9.2969 | 60.02 | 9.29 |  | 2789.961 | 9.2929 | 59.98 | 9.29
3418.185 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.86 | 1.2941 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.671 | 9.3044 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.753 | 9.2969 | 60.02 | 9.29 |  | 2790.024 | 9.2944 | 59.98 | 9.29
3418.29 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.923 | 1.2941 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.734 | 9.2889 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.817 | 9.2969 | 60.02 | 9.29 |  | 2790.088 | 9.2944 | 59.98 | 9.29
3418.363 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.994 | 1.2941 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.798 | 9.2889 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.881 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.164 | 9.2944 | 59.98 | 9.29
3418.431 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.057 | 1.2941 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.868 | 9.2889 | 59.98 | 9.29 |  | 1087.944 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.241 | 9.2944 | 59.98 | 9.29
3418.531 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.121 | 1.2941 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.931 | 9.2889 | 59.98 | 9.29 |  | 1088.007 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.317 | 9.2944 | 59.98 | 9.29
3418.594 | 1.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.185 | 1.3025 | 59.96 | 1.29 |  | 3208.994 | 9.2864 | 59.98 | 9.29 |  | 1088.07 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.385 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3418.658 | 1.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.254 | 1.3025 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.058 | 9.2864 | 59.98 | 9.29 |  | 1088.155 | 9.2957 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.452 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3418.722 | 1.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.322 | 1.3025 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.121 | 9.2864 | 59.98 | 9.29 |  | 1088.223 | 9.296 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.515 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3418.785 | 1.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.391 | 1.3025 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.192 | 9.2864 | 59.98 | 9.29 |  | 1088.292 | 9.296 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.578 | 9.2933 | 59.98 | 9.29
3418.849 | 1.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.455 | 1.3025 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.26 | 9.2864 | 59.98 | 9.29 |  | 1088.359 | 9.296 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.641 | 9.2943 | 59.99 | 9.29
3418.913 | 1.2967 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.519 | 1.2789 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.328 | 9.2859 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.423 | 9.296 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.705 | 9.2943 | 59.99 | 9.29
3418.977 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.583 | 1.2789 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.396 | 9.2859 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.486 | 9.2971 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.768 | 9.2943 | 59.99 | 9.29
3419.04 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.646 | 1.2789 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.478 | 9.2859 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.549 | 9.2971 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.831 | 9.2943 | 59.99 | 9.29
3419.104 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.71 | 1.2789 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.541 | 9.2859 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.613 | 9.2971 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.897 | 9.2943 | 59.99 | 9.29
3419.167 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.78 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.604 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.676 | 9.2971 | 60.01 | 9.29 |  | 2790.96 | 9.2941 | 59.99 | 9.29
3419.231 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.844 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.667 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.74 | 9.2971 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.023 | 9.2941 | 59.99 | 9.29
3419.313 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.907 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.73 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.803 | 9.2974 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.086 | 9.2941 | 59.99 | 9.29
3419.381 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.971 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.794 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.866 | 9.2974 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.149 | 9.2941 | 59.99 | 9.29
3419.451 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.034 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.857 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.929 | 9.2974 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.241 | 9.2941 | 59.99 | 9.29
3419.523 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.098 | 1.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.926 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1088.992 | 9.2974 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.322 | 9.2924 | 59.99 | 9.29
3419.587 | 1.2983 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.161 | 1.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 3209.989 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.062 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.403 | 9.2924 | 59.99 | 9.29
3419.651 | 1.2983 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.238 | 1.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.052 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.135 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.52 | 9.2924 | 59.99 | 17.29
3419.714 | 1.2983 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.306 | 1.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.115 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.206 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.589 | 9.293 | 59.99 | 17.29
3419.777 | 1.2983 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.377 | 1.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.184 | 9.282 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.274 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.658 | 9.293 | 59.99 | 17.29
3419.841 | 1.2983 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.46 | 1.2996 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.255 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.343 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 2791.722 | 9.293 | 59.99 | 17.29
3419.905 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.524 | 1.2996 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.323 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.437 | 9.2992 | 60 | 9.29 |  | 2791.785 | 9.293 | 59.99 | 17.29
3419.968 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.587 | 1.2996 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.391 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.501 | 9.2992 | 60 | 9.29 |  | 2791.858 | 9.293 | 59.99 | 17.29
3420.049 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.651 | 1.2996 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.469 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.564 | 9.2992 | 60 | 9.29 |  | 2791.922 | 9.2935 | 59.99 | 17.29
3420.119 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.715 | 1.2978 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.533 | 9.2994 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.627 | 9.2992 | 60 | 9.29 |  | 2791.985 | 9.2935 | 59.99 | 17.29
3420.183 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.778 | 1.2978 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.596 | 9.2994 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.691 | 9.2999 | 60 | 9.29 |  | 2792.048 | 9.2935 | 59.99 | 17.29
3420.279 | 1.2912 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.842 | 1.2978 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.659 | 9.2994 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.754 | 9.2999 | 60 | 9.29 |  | 2792.111 | 9.2935 | 59.99 | 17.29
3420.347 | 1.2912 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.906 | 1.2978 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.722 | 9.2994 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.817 | 9.2999 | 60 | 9.29 |  | 2792.182 | 9.2938 | 60 | 17.29
3420.416 | 1.2912 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.969 | 1.2978 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.786 | 9.2994 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.88 | 9.2999 | 60 | 9.29 |  | 2792.251 | 9.2938 | 60 | 17.29
3420.5 | 1.2912 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.033 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.849 | 9.2862 | 59.97 | 9.29 |  | 1089.943 | 9.2999 | 60 | 9.29 |  | 2792.32 | 9.2938 | 60 | 17.29
3420.563 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.097 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.913 | 9.2862 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.007 | 9.3017 | 60 | 9.29 |  | 2792.389 | 9.2938 | 60 | 17.29
3420.627 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.16 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 3210.976 | 9.2862 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.07 | 9.3017 | 60 | 9.29 |  | 2792.455 | 9.2938 | 60 | 17.29
3420.691 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.236 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.039 | 9.2862 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.133 | 9.3017 | 60 | 9.29 |  | 2792.518 | 9.2942 | 60 | 17.29
3420.754 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.315 | 1.2832 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.111 | 9.2862 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.206 | 9.3017 | 60 | 9.29 |  | 2792.581 | 9.2942 | 60 | 17.29
3420.818 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.397 | 1.2843 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.188 | 9.2817 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.274 | 9.3017 | 60 | 9.29 |  | 2792.644 | 9.2942 | 60 | 17.29
3420.882 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.478 | 1.2843 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.256 | 9.2817 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.343 | 9.3015 | 60 | 9.29 |  | 2792.707 | 9.2942 | 60 | 17.29
3420.945 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.56 | 1.2843 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.325 | 9.2817 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.434 | 9.3015 | 60 | 9.29 |  | 2792.775 | 9.2936 | 60 | 17.29
3421.009 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.646 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.393 | 9.2817 | 59.97 | 9.29 |  | 1090.497 | 9.3015 | 60 | 9.29 |  | 2792.838 | 9.2936 | 60 | 17.29
3421.073 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.731 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.475 | 9.2935 | 59.96 | 9.29 |  | 1090.56 | 9.3015 | 60 | 9.29 |  | 2792.901 | 9.2936 | 60 | 17.29
3421.137 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.83 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.539 | 9.2935 | 59.96 | 9.29 |  | 1090.624 | 9.294 | 60 | 9.29 |  | 2792.964 | 9.2936 | 60 | 17.29
3421.201 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.909 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.602 | 9.2935 | 59.96 | 9.29 |  | 1090.687 | 9.294 | 60 | 9.29 |  | 2793.028 | 9.2936 | 60 | 17.29
3421.29 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2680.987 | 1.3002 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.665 | 9.2935 | 59.96 | 9.29 |  | 1090.75 | 9.294 | 60 | 9.29 |  | 2793.091 | 9.2945 | 60 | 17.29
3421.359 | 1.2905 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.081 | 1.3002 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.728 | 9.2935 | 59.96 | 9.29 |  | 1090.813 | 9.294 | 60 | 9.29 |  | 2793.155 | 9.2945 | 60 | 17.29
3421.437 | 1.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.171 | 1.3002 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.791 | 9.3032 | 59.96 | 9.29 |  | 1090.876 | 9.294 | 60 | 9.29 |  | 2793.226 | 9.2945 | 60 | 17.29
3421.526 | 1.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.268 | 1.3002 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.854 | 9.3032 | 59.96 | 9.29 |  | 1090.94 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 2793.294 | 9.2945 | 60 | 17.29
3421.589 | 1.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.354 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.918 | 9.3032 | 59.96 | 9.29 |  | 1091.003 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 2793.363 | 9.2945 | 60 | 17.29
3421.653 | 1.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.423 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3211.981 | 9.3032 | 59.96 | 9.29 |  | 1091.066 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 2793.455 | 9.3168 | 60.01 | 17.29
3421.718 | 1.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.493 | 1.278 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.044 | 9.3032 | 59.96 | 9.29 |  | 1091.129 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 2793.518 | 9.3168 | 60.01 | 17.29
3421.781 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.59 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.107 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.21 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 2793.581 | 9.3168 | 60.01 | 17.29
3421.845 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.679 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.18 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.28 | 9.2907 | 59.99 | 9.29 |  | 2793.644 | 9.3168 | 60.01 | 17.29
3421.909 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.742 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.249 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.349 | 9.2907 | 59.99 | 9.29 |  | 2793.708 | 9.3188 | 60.01 | 17.29
3421.972 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.806 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.317 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.436 | 9.2907 | 59.99 | 9.29 |  | 2793.771 | 9.3188 | 60.01 | 17.29
3422.04 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.871 | 1.2982 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.389 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.503 | 9.2907 | 59.99 | 9.29 |  | 2793.834 | 9.3188 | 60.01 | 17.29
3422.104 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.934 | 1.2982 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.469 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.566 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2793.897 | 9.3188 | 60.01 | 17.29
3422.167 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2681.998 | 1.2982 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.532 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.63 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2793.96 | 9.3188 | 60.01 | 17.29
3422.231 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.062 | 1.2982 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.595 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.692 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.023 | 9.3392 | 60.01 | 17.29
3422.302 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.126 | 1.2982 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.658 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.756 | 9.2976 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.087 | 9.3392 | 60.01 | 17.29
3422.371 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.19 | 1.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.722 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.822 | 9.2839 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.15 | 9.3392 | 60.01 | 17.29
3422.44 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.262 | 1.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.785 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.885 | 9.2839 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.213 | 9.3392 | 60.01 | 17.29
3422.526 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.332 | 1.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.848 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1091.948 | 9.2839 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.277 | 9.3392 | 60.01 | 17.29
3422.59 | 1.2777 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.401 | 1.2974 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.911 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.011 | 9.2839 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.34 | 9.3395 | 60.01 | 17.29
3422.653 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.479 | 1.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 3212.975 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.074 | 9.2839 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.403 | 9.3395 | 60.01 | 17.29
3422.717 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.543 | 1.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.038 | 9.2895 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.15 | 9.2988 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.466 | 9.3395 | 60.01 | 17.29
3422.781 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.607 | 1.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.101 | 9.2895 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.219 | 9.2988 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.529 | 9.3395 | 60.01 | 17.29
3422.845 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.671 | 1.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.164 | 9.2895 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.287 | 9.2988 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.622 | 9.3395 | 60.01 | 17.29
3422.909 | 1.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.734 | 1.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.239 | 9.2895 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.355 | 9.2988 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.69 | 9.3629 | 60.02 | 17.29
3422.973 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.798 | 1.2791 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.309 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.419 | 9.2988 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.758 | 9.3629 | 60.02 | 17.29
3423.047 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.862 | 1.2791 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.378 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.482 | 9.3049 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.846 | 9.3629 | 60.02 | 17.29
3423.111 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.925 | 1.2791 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.471 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.546 | 9.3049 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.917 | 9.3629 | 60.02 | 17.29
3423.174 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2682.995 | 1.2791 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.534 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.609 | 9.3049 | 59.99 | 9.29 |  | 2794.981 | 9.3789 | 60.02 | 17.29
3423.238 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.064 | 1.303 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.605 | 9.2958 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.672 | 9.3049 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.044 | 9.3789 | 60.02 | 17.29
3423.314 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.128 | 1.303 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.668 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.741 | 9.2865 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.107 | 9.3789 | 60.02 | 17.29
3423.394 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.234 | 1.303 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.731 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.804 | 9.2865 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.17 | 9.3789 | 60.02 | 17.29
3423.463 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.303 | 1.303 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.795 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.868 | 9.2865 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.234 | 9.3849 | 60.02 | 17.29
3423.527 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.376 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.858 | 9.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.931 | 9.2865 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.297 | 9.3849 | 60.02 | 17.29
3423.591 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.47 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.922 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1092.994 | 9.2865 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.36 | 9.3849 | 60.02 | 17.29
3423.654 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.536 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 3213.985 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1093.058 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.423 | 9.3849 | 60.02 | 17.29
3423.718 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.599 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.048 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1093.121 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.486 | 9.3849 | 60.02 | 17.29
3423.781 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.672 | 1.3027 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.111 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1093.201 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.55 | 9.3872 | 60.02 | 17.29
3423.845 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.735 | 1.2858 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.179 | 9.2868 | 59.97 | 9.29 |  | 1093.268 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.618 | 9.3872 | 60.02 | 17.29
3423.909 | 1.281 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.799 | 1.2858 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.258 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.337 | 9.2866 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.687 | 9.3872 | 60.02 | 17.29
3423.973 | 1.281 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.862 | 1.2858 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.325 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.432 | 9.2868 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.756 | 9.3872 | 60.02 | 17.29
3424.036 | 1.281 | 59.98 | 1.29 |  | 2683.926 | 1.2858 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.393 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.495 | 9.2868 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.836 | 9.3872 | 60.02 | 17.29
3424.1 | 1.281 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.003 | 1.2847 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.474 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.559 | 9.2868 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.9 | 9.3915 | 60.02 | 17.29
3424.164 | 1.281 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.066 | 1.2847 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.538 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.622 | 9.2868 | 59.99 | 9.29 |  | 2795.963 | 9.3915 | 60.02 | 17.29
3424.227 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.13 | 1.2847 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.601 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.686 | 9.2872 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.026 | 9.3915 | 60.02 | 17.29
3424.301 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.23 | 1.2847 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.664 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.749 | 9.2872 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.089 | 9.3915 | 60.02 | 17.29
3424.37 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.299 | 1.2848 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.727 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.812 | 9.2872 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.153 | 9.4232 | 60.03 | 17.29
3424.438 | 1.2986 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.367 | 1.2848 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.79 | 9.305 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.875 | 9.2872 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.216 | 9.4232 | 60.03 | 17.29
3424.529 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.465 | 1.2848 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.854 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 |  | 1093.939 | 9.2872 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.279 | 9.4232 | 60.03 | 17.29
3424.592 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.529 | 1.2848 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.917 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.002 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.342 | 9.4232 | 60.03 | 17.29
3424.656 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.593 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3214.98 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.066 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.405 | 9.4232 | 60.03 | 17.29
3424.719 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.656 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3215.043 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.129 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.469 | 9.4317 | 60.03 | 17.29
3424.783 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.72 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3215.106 | 9.2827 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.202 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.532 | 9.4317 | 60.03 | 17.29
3424.847 | 1.2778 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.784 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3215.17 | 9.282 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.274 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.62 | 9.4317 | 60.03 | 17.29
3424.911 | 1.2778 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.847 | 1.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 3215.248 | 9.282 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.342 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.689 | 9.4317 | 60.03 | 17.29
3424.974 | 1.2778 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.911 | 1.2806 | 59.96 | 1.29 |  | 3215.316 | 9.282 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.435 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.77 | 9.4317 | 60.03 | 17.29
3425.048 | 1.2778 | 59.98 | 1.29 |  | 2684.987 | 1.2806 | 59.96 | 1.29 |  | 3215.384 | 9.282 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.498 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.851 | 9.4325 | 60.03 | 17.29
3425.112 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.072 | 1.2806 | 59.96 | 1.29 |  | 3215.474 | 9.282 | 59.98 | 9.29 |  | 1094.561 | 9.2863 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.914 | 9.4325 | 60.03 | 17.29
3425.175 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.289 | 1.2806 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.537 | 9.282 | 59.99 | 9.29 |  | 1094.624 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 |  | 2796.977 | 9.4325 | 60.03 | 17.29
3425.239 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.357 | 1.2895 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.6 | 9.282 | 59.99 | 9.29 |  | 1094.687 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.04 | 9.4325 | 60.03 | 17.29
3425.308 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.426 | 1.2895 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.663 | 9.282 | 59.99 | 9.29 |  | 1094.75 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.104 | 9.4542 | 60.03 | 17.29
3425.376 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.52 | 1.2895 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.726 | 9.282 | 59.99 | 9.29 |  | 1094.814 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.167 | 9.4542 | 60.03 | 17.29
3425.445 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.584 | 1.2936 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.79 | 9.2828 | 59.99 | 9.29 |  | 1094.877 | 9.2879 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.233 | 9.4542 | 60.03 | 17.29
3425.531 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.647 | 1.2936 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.853 | 9.2828 | 59.99 | 9.29 |  | 1094.94 | 9.2877 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.297 | 9.4542 | 60.03 | 17.29
3425.594 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.711 | 1.2936 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.916 | 9.2828 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.003 | 9.2877 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.365 | 9.4542 | 60.03 | 17.29
3425.658 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.774 | 1.2936 | 59.96 | 7.76 |  | 3215.98 | 9.2828 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.066 | 9.2877 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.428 | 9.4627 | 60.03 | 17.29
3425.722 | 1.2988 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.839 | 1.2917 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.043 | 9.2828 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.129 | 9.2877 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.491 | 9.4627 | 60.03 | 17.29
3425.785 | 1.2988 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.902 | 1.2917 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.106 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.216 | 9.2877 | 59.98 | 9.29 |  | 2797.555 | 9.4627 | 60.03 | 17.29
3425.849 | 1.2988 | 59.99 | 1.29 |  | 2685.966 | 1.2917 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.177 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.285 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 2797.627 | 9.4627 | 60.03 | 17.29
3425.913 | 1.2988 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.029 | 1.2917 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.246 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.353 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 2797.695 | 9.4787 | 60.03 | 17.29
3425.976 | 1.2988 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.093 | 1.2917 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.314 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.432 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 2797.763 | 9.4787 | 60.03 | 17.29
3426.053 | 1.2882 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.156 | 1.2919 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.383 | 9.3028 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.505 | 9.2962 | 59.97 | 9.29 |  | 2797.861 | 9.4787 | 60.03 | 17.29
3426.116 | 1.2882 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.231 | 1.2919 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.473 | 9.3028 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.569 | 9.3087 | 59.97 | 9.29 |  | 2797.924 | 9.4787 | 60.03 | 17.29
3426.18 | 1.2882 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.299 | 1.2919 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.536 | 9.3028 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.632 | 9.3087 | 59.97 | 9.29 |  | 2797.987 | 9.4899 | 60.02 | 17.29
3426.243 | 1.2882 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.368 | 1.2919 | 59.96 | 7.76 |  | 3216.599 | 9.3028 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.695 | 9.3087 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.051 | 9.4899 | 60.02 | 17.29
3426.312 | 1.2882 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.457 | 1.2953 | 59.97 | 7.76 |  | 3216.674 | 9.3028 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.758 | 9.3087 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.114 | 9.4899 | 60.02 | 17.29
3426.381 | 1.2776 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.521 | 1.2953 | 59.97 | 7.76 |  | 3216.737 | 9.2885 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.822 | 9.2916 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.177 | 9.4899 | 60.02 | 17.29
3426.449 | 1.2776 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.585 | 1.2953 | 59.97 | 7.76 |  | 3216.8 | 9.2885 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.885 | 9.2916 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.241 | 9.4899 | 60.02 | 17.29
3426.523 | 1.2776 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.648 | 1.2953 | 59.97 | 7.76 |  | 3216.866 | 9.2885 | 59.99 | 9.29 |  | 1095.949 | 9.2916 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.304 | 9.5023 | 60.02 | 17.29
3426.587 | 1.2776 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.713 | 1.2953 | 59.97 | 7.76 |  | 3216.929 | 9.2885 | 59.99 | 9.29 |  | 1096.012 | 9.2916 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.367 | 9.5023 | 60.02 | 17.29
3426.651 | 1.3026 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.776 | 1.3006 | 59.97 | 7.76 |  | 3216.993 | 9.2855 | 59.99 | 9.29 |  | 1096.075 | 9.2916 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.43 | 9.5023 | 60.02 | 17.29
3426.714 | 1.3026 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.84 | 1.3006 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.056 | 9.2855 | 59.99 | 9.29 |  | 1096.148 | 9.2897 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.493 | 9.5023 | 60.02 | 17.29
3426.805 | 1.3026 | 59.99 | 1.29 |  | 2686.903 | 1.3006 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.119 | 9.2855 | 59.99 | 9.29 |  | 1096.234 | 9.2897 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.557 | 9.5023 | 60.02 | 17.29
3426.983 | 1.3026 | 59.99 | 8.29 |  | 2686.967 | 1.3006 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.213 | 9.2855 | 59.99 | 9.29 |  | 1096.302 | 9.2897 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.642 | 9.5237 | 60.02 | 17.29
3427.049 | 1.3014 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.037 | 1.3283 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.296 | 9.2855 | 59.99 | 9.29 |  | 1096.37 | 9.2897 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.709 | 9.5237 | 60.02 | 17.29
3427.112 | 1.3014 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.101 | 1.3283 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.364 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.46 | 9.2897 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.776 | 9.5237 | 60.02 | 17.29
3427.176 | 1.3014 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.165 | 1.3283 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.431 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.524 | 9.2886 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.855 | 9.5237 | 60.02 | 17.29
3427.243 | 1.2839 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.237 | 1.3283 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.495 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.587 | 9.2886 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.922 | 9.5239 | 60.02 | 17.29
3427.312 | 1.2839 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.305 | 1.3283 | 59.97 | 7.76 |  | 3217.558 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.65 | 9.2886 | 59.97 | 9.29 |  | 2798.985 | 9.5239 | 60.02 | 17.29
3427.38 | 1.2839 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.374 | 1.3292 | 59.98 | 7.76 |  | 3217.621 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.714 | 9.2886 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.048 | 9.5239 | 60.02 | 17.29
3427.448 | 1.2839 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.466 | 1.3292 | 59.98 | 7.76 |  | 3217.684 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.777 | 9.2892 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.111 | 9.5239 | 60.02 | 17.29
3427.512 | 1.2839 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.53 | 1.3292 | 59.98 | 7.76 |  | 3217.748 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.84 | 9.2892 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.175 | 9.5239 | 60.02 | 17.29
3427.575 | 1.3035 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.595 | 1.3292 | 59.98 | 7.76 |  | 3217.811 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.904 | 9.2892 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.238 | 9.5409 | 60.02 | 17.29
3427.639 | 1.3035 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.659 | 1.3514 | 59.98 | 7.76 |  | 3217.875 | 9.2862 | 60 | 9.29 |  | 1096.967 | 9.2892 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.301 | 9.5409 | 60.02 | 17.29
3427.703 | 1.3035 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.723 | 1.3514 | 59.98 | 7.76 |  | 3217.938 | 9.2874 | 60 | 9.29 |  | 1097.041 | 9.2892 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.364 | 9.5409 | 60.02 | 17.29
3427.766 | 1.3035 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.786 | 1.3514 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.001 | 9.2874 | 60 | 9.29 |  | 1097.104 | 9.2878 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.427 | 9.5409 | 60.02 | 17.29
3427.829 | 1.3035 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.85 | 1.3514 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.065 | 9.2874 | 60 | 9.29 |  | 1097.206 | 9.2878 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.49 | 9.5409 | 60.02 | 17.29
3427.893 | 1.3016 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.913 | 1.3514 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.128 | 9.2874 | 60 | 9.29 |  | 1097.275 | 9.2878 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.554 | 9.5426 | 60.01 | 17.29
3427.957 | 1.3016 | 59.99 | 8.29 |  | 2687.991 | 1.3497 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.233 | 9.2874 | 60 | 9.29 |  | 1097.353 | 9.2878 | 59.97 | 9.29 |  | 2799.634 | 9.5426 | 60.01 | 17.29
3428.022 | 1.3016 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.056 | 1.3497 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.301 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.443 | 9.2876 | 59.96 | 9.29 |  | 2799.703 | 9.5426 | 60.01 | 17.29
3428.086 | 1.3016 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.12 | 1.3497 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.369 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.506 | 9.2876 | 59.96 | 9.29 |  | 2799.771 | 9.5426 | 60.01 | 17.29
3428.15 | 1.3016 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.183 | 1.3497 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.466 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.569 | 9.2876 | 59.96 | 9.29 |  | 2799.854 | 9.5426 | 60.01 | 17.29
3428.214 | 1.3005 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.259 | 1.3497 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.529 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.656 | 9.2876 | 59.96 | 9.29 |  | 2799.918 | 9.5726 | 60.01 | 17.29
3428.295 | 1.3005 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.327 | 1.3648 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.592 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.72 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2799.988 | 9.5726 | 60.01 | 17.29
3428.364 | 1.3005 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.396 | 1.3648 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.655 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.783 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.051 | 9.5726 | 60.01 | 17.29
3428.433 | 1.3005 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.466 | 1.3648 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.718 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.846 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.114 | 9.5726 | 60.01 | 17.29
3428.527 | 1.3072 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.529 | 1.3648 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.782 | 9.3022 | 60 | 9.29 |  | 1097.91 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.178 | 9.5884 | 60.01 | 17.29
3428.594 | 1.3072 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.593 | 1.3804 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.845 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1097.973 | 9.2881 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.241 | 9.5884 | 60.01 | 17.29
3428.658 | 1.3072 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.657 | 1.3804 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.908 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1098.036 | 9.2881 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.304 | 9.5884 | 60.01 | 17.29
3428.724 | 1.3072 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.72 | 1.3804 | 59.98 | 7.76 |  | 3218.971 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1098.099 | 9.2881 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.368 | 9.5884 | 60.01 | 17.29
3428.788 | 1.3142 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.784 | 1.3804 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.035 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1098.201 | 9.2881 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.441 | 9.5884 | 60.01 | 17.29
3428.851 | 1.3142 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.847 | 1.3804 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.099 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1098.274 | 9.2871 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.504 | 9.5922 | 60.01 | 17.29
3428.915 | 1.3142 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.911 | 1.3901 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.162 | 9.2819 | 60 | 9.29 |  | 1098.342 | 9.2871 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.621 | 9.5922 | 60.01 | 17.29
3428.979 | 1.3142 | 59.99 | 8.29 |  | 2688.974 | 1.3901 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.244 | 9.2819 | 60 | 9.29 |  | 1098.41 | 9.2871 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.688 | 9.5922 | 60.01 | 17.29
3429.05 | 1.3142 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.038 | 1.3901 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.312 | 9.2819 | 60 | 9.29 |  | 1098.474 | 9.2871 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.761 | 9.6229 | 60 | 17.29
3429.114 | 1.31 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.102 | 1.3901 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.381 | 9.2819 | 60 | 9.29 |  | 1098.537 | 9.2871 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.845 | 9.6229 | 60 | 17.29
3429.178 | 1.31 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.179 | 1.3901 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.474 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 1098.6 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.908 | 9.6229 | 60 | 17.29
3429.241 | 1.31 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.247 | 1.405 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.537 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 1098.663 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2800.972 | 9.6229 | 60 | 17.29
3429.31 | 1.31 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.316 | 1.405 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.6 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 1098.73 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.035 | 9.6229 | 60 | 17.29
3429.388 | 1.31 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.385 | 1.405 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.664 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 1098.793 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.098 | 9.6369 | 60 | 17.29
3429.456 | 1.3332 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.449 | 1.405 | 59.98 | 7.76 |  | 3219.736 | 9.2944 | 60 | 9.29 |  | 1098.856 | 9.2875 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.161 | 9.6369 | 60 | 17.29
3429.525 | 1.3332 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.513 | 1.4146 | 59.99 | 7.76 |  | 3219.799 | 9.3034 | 60 | 9.29 |  | 1098.943 | 9.287 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.225 | 9.6369 | 60 | 17.29
3429.589 | 1.3332 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.577 | 1.4146 | 59.99 | 7.76 |  | 3219.864 | 9.3034 | 60 | 9.29 |  | 1099.017 | 9.287 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.288 | 9.6369 | 60 | 17.29
3429.652 | 1.3332 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.64 | 1.4146 | 59.99 | 7.76 |  | 3219.927 | 9.3034 | 60 | 9.29 |  | 1099.08 | 9.287 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.362 | 9.6369 | 60 | 17.29
3429.716 | 1.3545 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.703 | 1.4146 | 59.99 | 7.76 |  | 3219.99 | 9.3034 | 60 | 9.29 |  | 1099.151 | 9.287 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.425 | 9.6484 | 60 | 17.29
3429.779 | 1.3545 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.767 | 1.4146 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.054 | 9.2884 | 60 | 9.29 |  | 1099.219 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.488 | 9.6484 | 60 | 17.29
3429.843 | 1.3545 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.83 | 1.432 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.117 | 9.2884 | 60 | 9.29 |  | 1099.287 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.552 | 9.6484 | 60 | 17.29
3429.907 | 1.3545 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.894 | 1.432 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.214 | 9.2884 | 60 | 9.29 |  | 1099.355 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.643 | 9.6484 | 60 | 17.29
3429.97 | 1.3545 | 59.99 | 8.29 |  | 2689.958 | 1.432 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.282 | 9.2884 | 60 | 9.29 |  | 1099.43 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.749 | 9.6588 | 60 | 17.29
3430.034 | 1.3662 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.022 | 1.432 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.363 | 9.2884 | 60 | 9.29 |  | 1099.494 | 9.2863 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.817 | 9.6588 | 60 | 17.29
3430.097 | 1.3662 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.088 | 1.432 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.431 | 9.2854 | 60 | 9.29 |  | 1099.557 | 9.2863 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.885 | 9.6588 | 60 | 17.29
3430.161 | 1.3662 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.152 | 1.4293 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.495 | 9.2854 | 60 | 9.29 |  | 1099.62 | 9.2863 | 59.96 | 9.29 |  | 2801.959 | 9.6588 | 60 | 17.29
3430.225 | 1.3662 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.237 | 1.4293 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.558 | 9.2854 | 60 | 9.29 |  | 1099.683 | 9.2863 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.023 | 9.6697 | 59.99 | 17.29
3430.31 | 1.3662 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.306 | 1.4293 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.622 | 9.2854 | 60 | 9.29 |  | 1099.746 | 9.2863 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.086 | 9.6697 | 59.99 | 17.29
3430.379 | 1.3796 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.375 | 1.4293 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.685 | 9.285 | 60 | 9.29 |  | 1099.81 | 9.2888 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.149 | 9.6697 | 59.99 | 17.29
3430.448 | 1.3796 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.46 | 1.4304 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.748 | 9.285 | 60 | 9.29 |  | 1099.873 | 9.2888 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.212 | 9.6697 | 59.99 | 17.29
3430.52 | 1.3796 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.524 | 1.4304 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.811 | 9.285 | 60 | 9.29 |  | 1099.936 | 9.2888 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.281 | 9.6802 | 59.99 | 17.29
3430.594 | 1.3795 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.588 | 1.4304 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.881 | 9.285 | 60 | 9.29 |  | 1099.999 | 9.2888 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.344 | 9.6802 | 59.99 | 17.29
3430.658 | 1.3795 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.651 | 1.4304 | 59.99 | 7.76 |  | 3220.945 | 9.285 | 60 | 9.29 |  | 1100.062 | 9.2888 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.407 | 9.6802 | 59.99 | 17.29
3430.722 | 1.3795 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.715 | 1.4588 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.008 | 9.2841 | 60 | 9.29 |  | 1100.136 | 9.3015 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.47 | 9.6802 | 59.99 | 17.29
3430.785 | 1.3795 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.779 | 1.4588 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.071 | 9.2841 | 60 | 9.29 |  | 1100.206 | 9.3015 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.534 | 9.6802 | 59.99 | 17.29
3430.849 | 1.3795 | 59.99 | 8.29 |  | 2690.842 | 1.4588 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.134 | 9.2841 | 60 | 9.29 |  | 1100.275 | 9.3015 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.628 | 9.6802 | 59.99 | 17.29
3430.913 | 1.3971 | 59.98 | 8.29 |  | 2690.906 | 1.4588 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.234 | 9.2841 | 60 | 9.29 |  | 1100.344 | 9.3015 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.697 | 9.7109 | 59.99 | 17.29
3430.976 | 1.3971 | 59.98 | 8.29 |  | 2690.969 | 1.4588 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.302 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1100.428 | 9.3015 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.765 | 9.7109 | 59.99 | 17.29
3431.049 | 1.3971 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.033 | 1.4774 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.385 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1100.491 | 9.2946 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.861 | 9.7109 | 59.99 | 17.29
3431.112 | 1.3971 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.096 | 1.4774 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.467 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1100.554 | 9.2946 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.924 | 9.7143 | 59.99 | 17.29
3431.176 | 1.3971 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.16 | 1.4774 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.629 | 9.2825 | 60 | 9.29 |  | 1100.65 | 9.2946 | 59.96 | 9.29 |  | 2802.987 | 9.7143 | 59.99 | 17.29
3431.24 | 1.4144 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.239 | 1.4774 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.697 | 9.2831 | 60 | 17.29 |  | 1100.82 | 9.2946 | 59.96 | 17.29 |  | 2803.05 | 9.7143 | 59.99 | 17.29
3431.309 | 1.4144 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.31 | 1.4774 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.761 | 9.2831 | 60 | 17.29 |  | 1100.883 | 9.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 2803.114 | 9.7143 | 59.99 | 17.29
3431.378 | 1.4144 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.378 | 1.483 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.824 | 9.2831 | 60 | 17.29 |  | 1100.946 | 9.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 2803.177 | 9.7143 | 59.99 | 17.29
3431.447 | 1.4144 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.47 | 1.483 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.887 | 9.3034 | 60 | 17.29 |  | 1101.017 | 9.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 2803.24 | 9.7306 | 59.99 | 17.29
3431.521 | 1.4144 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.534 | 1.483 | 59.99 | 7.76 |  | 3221.951 | 9.3034 | 60 | 17.29 |  | 1101.08 | 9.2793 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.303 | 9.7306 | 59.99 | 17.29
3431.585 | 1.424 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.597 | 1.483 | 59.99 | 7.76 |  | 3222.014 | 9.3034 | 60 | 17.29 |  | 1101.192 | 9.2793 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.366 | 9.7306 | 59.99 | 17.29
3431.649 | 1.424 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.661 | 1.5004 | 60 | 7.76 |  | 3222.077 | 9.3034 | 60 | 17.29 |  | 1101.261 | 9.2793 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.429 | 9.7306 | 59.99 | 17.29
3431.712 | 1.424 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.724 | 1.5004 | 60 | 7.76 |  | 3222.14 | 9.3034 | 60 | 17.29 |  | 1101.33 | 9.2981 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.503 | 9.7306 | 59.99 | 17.29
3431.776 | 1.424 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.788 | 1.5004 | 60 | 7.76 |  | 3222.239 | 9.304 | 60 | 17.29 |  | 1101.399 | 9.2981 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.609 | 9.7377 | 59.99 | 17.29
3431.84 | 1.4406 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.851 | 1.5004 | 60 | 7.76 |  | 3222.308 | 9.304 | 60 | 17.29 |  | 1101.47 | 9.2981 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.677 | 9.7377 | 59.99 | 17.29
3431.903 | 1.4406 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.914 | 1.5004 | 60 | 7.76 |  | 3222.375 | 9.304 | 60 | 17.29 |  | 1101.533 | 9.2981 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.745 | 9.7377 | 59.99 | 17.29
3431.967 | 1.4406 | 59.98 | 8.29 |  | 2691.978 | 1.5035 | 60 | 7.76 |  | 3222.456 | 9.304 | 60 | 17.29 |  | 1101.597 | 9.2981 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.831 | 9.7377 | 59.99 | 17.29
3432.046 | 1.4406 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.042 | 1.5035 | 60 | 7.76 |  | 3222.519 | 9.3032 | 60 | 17.29 |  | 1101.66 | 9.297 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.894 | 9.7618 | 59.98 | 17.29
3432.109 | 1.4406 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.105 | 1.5035 | 60 | 7.76 |  | 3222.582 | 9.3032 | 60 | 17.29 |  | 1101.723 | 9.297 | 59.97 | 17.29 |  | 2803.957 | 9.7618 | 59.98 | 17.29
3432.173 | 1.4537 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.169 | 1.5035 | 60 | 7.76 |  | 3222.645 | 9.3032 | 60 | 17.29 |  | 1101.786 | 9.297 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.021 | 9.7618 | 59.98 | 17.29
3432.236 | 1.4537 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.25 | 1.5035 | 60 | 7.76 |  | 3222.708 | 9.3032 | 60 | 17.29 |  | 1101.849 | 9.297 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.084 | 9.7618 | 59.98 | 17.29
3432.305 | 1.4537 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.319 | 1.5332 | 60 | 7.76 |  | 3222.771 | 9.3032 | 60 | 17.29 |  | 1101.913 | 9.297 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.147 | 9.786 | 59.98 | 17.29
3432.374 | 1.4537 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.388 | 1.5332 | 60 | 7.76 |  | 3222.835 | 9.3042 | 60 | 17.29 |  | 1101.976 | 9.2942 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.21 | 9.786 | 59.98 | 17.29
3432.444 | 1.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.464 | 1.5332 | 60 | 7.76 |  | 3222.898 | 9.3042 | 60 | 17.29 |  | 1102.043 | 9.2942 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.274 | 9.786 | 59.98 | 17.29
3432.525 | 1.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.528 | 1.5332 | 60 | 7.76 |  | 3222.961 | 9.3042 | 60 | 17.29 |  | 1102.106 | 9.2942 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.337 | 9.786 | 59.98 | 17.29
3432.588 | 1.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.591 | 1.5352 | 60 | 7.76 |  | 3223.024 | 9.3042 | 60 | 17.29 |  | 1102.19 | 9.2942 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.401 | 9.786 | 59.98 | 17.29
3432.652 | 1.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.655 | 1.5352 | 60 | 7.76 |  | 3223.087 | 9.3042 | 60 | 17.29 |  | 1102.258 | 9.293 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.464 | 9.7933 | 59.98 | 17.29
3432.715 | 1.4658 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.719 | 1.5352 | 60 | 7.76 |  | 3223.151 | 9.3118 | 60 | 17.29 |  | 1102.326 | 9.293 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.527 | 9.7933 | 59.98 | 17.29
3432.779 | 1.4824 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.783 | 1.5352 | 60 | 7.76 |  | 3223.238 | 9.3118 | 60 | 17.29 |  | 1102.394 | 9.293 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.61 | 9.7933 | 59.98 | 17.29
3432.843 | 1.4824 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.856 | 1.5352 | 60 | 7.76 |  | 3223.306 | 9.3118 | 60 | 17.29 |  | 1102.457 | 9.293 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.679 | 9.7933 | 59.98 | 17.29
3432.906 | 1.4824 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.921 | 1.5652 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.375 | 9.3118 | 60 | 17.29 |  | 1102.521 | 9.293 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.746 | 9.8096 | 59.98 | 17.29
3432.97 | 1.4824 | 59.98 | 8.29 |  | 2692.984 | 1.5652 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.457 | 9.3313 | 60 | 17.29 |  | 1102.585 | 9.3046 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.814 | 9.8096 | 59.98 | 17.29
3433.043 | 1.4824 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.048 | 1.5652 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.521 | 9.3313 | 60 | 17.29 |  | 1102.649 | 9.3046 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.878 | 9.8096 | 59.98 | 17.29
3433.107 | 1.4899 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.111 | 1.5652 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.584 | 9.3313 | 60 | 17.29 |  | 1102.712 | 9.3046 | 59.97 | 17.29 |  | 2804.941 | 9.8096 | 59.98 | 17.29
3433.17 | 1.4899 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.175 | 1.5775 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.648 | 9.3313 | 60 | 17.29 |  | 1102.775 | 9.3046 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.004 | 9.8096 | 59.98 | 17.29
3433.234 | 1.4899 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.244 | 1.5775 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.711 | 9.3313 | 60 | 17.29 |  | 1102.839 | 9.3046 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.067 | 9.8117 | 59.98 | 17.29
3433.303 | 1.4899 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.313 | 1.5775 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.774 | 9.3303 | 60 | 17.29 |  | 1102.902 | 9.3107 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.13 | 9.8117 | 59.98 | 17.29
3433.372 | 1.5035 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.381 | 1.5775 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.837 | 9.3303 | 60 | 17.29 |  | 1102.965 | 9.3107 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.194 | 9.8117 | 59.98 | 17.29
3433.441 | 1.5035 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.451 | 1.5775 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.9 | 9.3303 | 60 | 17.29 |  | 1103.028 | 9.3107 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.257 | 9.8117 | 59.98 | 17.29
3433.522 | 1.5035 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.515 | 1.5924 | 60.01 | 7.76 |  | 3223.964 | 9.3303 | 60 | 17.29 |  | 1103.097 | 9.3107 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.32 | 9.8117 | 59.98 | 17.29
3433.585 | 1.5035 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.578 | 1.5924 | 60.01 | 7.76 |  | 3224.034 | 9.3397 | 60 | 17.29 |  | 1103.216 | 9.3107 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.384 | 9.8294 | 59.99 | 17.29
3433.65 | 1.5142 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.642 | 1.5924 | 60.01 | 7.76 |  | 3224.097 | 9.3397 | 60 | 17.29 |  | 1103.284 | 9.3236 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.449 | 9.8294 | 59.99 | 17.29
3433.713 | 1.5142 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.706 | 1.5924 | 60.01 | 7.76 |  | 3224.16 | 9.3397 | 60 | 17.29 |  | 1103.352 | 9.3236 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.513 | 9.8294 | 59.99 | 17.29
3433.777 | 1.5142 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.776 | 1.5976 | 60.02 | 7.76 |  | 3224.243 | 9.3397 | 60 | 17.29 |  | 1103.42 | 9.3236 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.611 | 9.8294 | 59.99 | 17.29
3433.84 | 1.5142 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.84 | 1.5976 | 60.02 | 7.76 |  | 3224.311 | 9.3397 | 60 | 17.29 |  | 1103.485 | 9.3276 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.679 | 9.8526 | 59.99 | 17.29
3433.904 | 1.5142 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.903 | 1.5976 | 60.02 | 7.76 |  | 3224.38 | 9.3491 | 60 | 17.29 |  | 1103.548 | 9.3276 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.748 | 9.8526 | 59.99 | 17.29
3433.968 | 1.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2693.967 | 1.5976 | 60.02 | 7.76 |  | 3224.467 | 9.3491 | 60 | 17.29 |  | 1103.611 | 9.3276 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.816 | 9.8526 | 59.99 | 17.29
3434.032 | 1.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.031 | 1.5976 | 60.02 | 7.76 |  | 3224.53 | 9.3491 | 60 | 17.29 |  | 1103.674 | 9.3276 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.88 | 9.8526 | 59.99 | 17.29
3434.096 | 1.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.095 | 1.609 | 60.03 | 7.76 |  | 3224.593 | 9.3491 | 60 | 17.29 |  | 1103.738 | 9.3276 | 59.97 | 17.29 |  | 2805.949 | 9.8737 | 59.99 | 17.29
3434.159 | 1.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.158 | 1.609 | 60.03 | 7.76 |  | 3224.658 | 9.3617 | 60 | 17.29 |  | 1103.801 | 9.341 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.012 | 9.8737 | 59.99 | 17.29
3434.223 | 1.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.239 | 1.609 | 60.03 | 7.76 |  | 3224.721 | 9.3617 | 60 | 17.29 |  | 1103.864 | 9.341 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.075 | 9.8737 | 59.99 | 17.29
3434.287 | 1.5393 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.308 | 1.609 | 60.03 | 7.76 |  | 3224.784 | 9.3617 | 60 | 17.29 |  | 1103.927 | 9.341 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.138 | 9.8737 | 59.99 | 17.29
3434.351 | 1.5393 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.392 | 1.609 | 60.03 | 7.76 |  | 3224.847 | 9.3617 | 60 | 17.29 |  | 1103.99 | 9.341 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.202 | 9.8737 | 59.99 | 17.29
3434.415 | 1.5393 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.474 | 1.6258 | 60.03 | 7.76 |  | 3224.91 | 9.3617 | 60 | 17.29 |  | 1104.053 | 9.341 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.265 | 9.8876 | 60 | 17.29
3434.478 | 1.5393 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.537 | 1.6258 | 60.03 | 7.76 |  | 3224.974 | 9.3789 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.116 | 9.3523 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.328 | 9.8876 | 60 | 17.29
3434.582 | 1.5393 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.601 | 1.6258 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.037 | 9.3789 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.197 | 9.3523 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.391 | 9.8876 | 60 | 17.29
3434.649 | 1.5599 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.664 | 1.6258 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.1 | 9.3789 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.267 | 9.3523 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.455 | 9.8876 | 60 | 17.29
3434.717 | 1.5599 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.728 | 1.6421 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.163 | 9.3789 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.335 | 9.3523 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.518 | 9.8876 | 60 | 17.29
3434.804 | 1.5599 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.792 | 1.6421 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.241 | 9.3789 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.424 | 9.354 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.606 | 9.899 | 60 | 17.29
3434.869 | 1.5599 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.856 | 1.6421 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.309 | 9.379 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.487 | 9.354 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.674 | 9.899 | 60 | 17.29
3434.932 | 1.56 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.919 | 1.6421 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.378 | 9.379 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.55 | 9.354 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.743 | 9.899 | 60 | 17.29
3434.996 | 1.56 | 59.98 | 8.29 |  | 2694.983 | 1.6421 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.474 | 9.379 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.613 | 9.354 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.831 | 9.899 | 60 | 17.29
3435.059 | 1.56 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.047 | 1.6528 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.537 | 9.379 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.676 | 9.354 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.894 | 9.9112 | 60.01 | 17.29
3435.123 | 1.56 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.111 | 1.6528 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.601 | 9.378 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.74 | 9.3543 | 59.97 | 17.29 |  | 2806.958 | 9.9112 | 60.01 | 17.29
3435.192 | 1.58 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.175 | 1.6528 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.664 | 9.378 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.803 | 9.3543 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.021 | 9.9112 | 60.01 | 17.29
3435.255 | 1.58 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.244 | 1.6528 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.727 | 9.378 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.866 | 9.3543 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.084 | 9.9112 | 60.01 | 17.29
3435.319 | 1.58 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.319 | 1.6631 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.791 | 9.378 | 59.99 | 17.29 |  | 1104.929 | 9.3543 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.147 | 9.9112 | 60.01 | 17.29
3435.383 | 1.58 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.388 | 1.6631 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.854 | 9.378 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.001 | 9.3543 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.21 | 9.9232 | 60.01 | 17.29
3435.446 | 1.58 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.472 | 1.6631 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.917 | 9.407 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.064 | 9.3802 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.274 | 9.9232 | 60.01 | 17.29
3435.51 | 1.581 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.536 | 1.6631 | 60.03 | 7.76 |  | 3225.981 | 9.407 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.127 | 9.3802 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.337 | 9.9232 | 60.01 | 17.29
3435.591 | 1.581 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.6 | 1.6631 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.044 | 9.407 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.201 | 9.3802 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.4 | 9.9232 | 60.01 | 17.29
3435.66 | 1.581 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.663 | 1.6833 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.107 | 9.407 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.269 | 9.3802 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.463 | 9.9232 | 60.01 | 17.29
3435.729 | 1.581 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.727 | 1.6833 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.182 | 9.407 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.337 | 9.3937 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.526 | 9.9384 | 60.02 | 17.29
3435.813 | 1.581 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.791 | 1.6833 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.246 | 9.4254 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.424 | 9.3937 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.617 | 9.9384 | 60.02 | 17.29
3435.877 | 1.616 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.855 | 1.6833 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.309 | 9.4254 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.489 | 9.3937 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.685 | 9.9384 | 60.02 | 17.29
3435.94 | 1.616 | 59.98 | 8.29 |  | 2695.927 | 1.6906 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.372 | 9.4254 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.553 | 9.3937 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.754 | 9.9384 | 60.02 | 17.29
3436.004 | 1.616 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.003 | 1.6906 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.435 | 9.4254 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.616 | 9.3968 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.822 | 9.945 | 60.02 | 17.29
3436.068 | 1.616 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.067 | 1.6906 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.499 | 9.4309 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.679 | 9.3968 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.885 | 9.945 | 60.02 | 17.29
3436.132 | 1.6356 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.13 | 1.6906 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.562 | 9.4309 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.742 | 9.3968 | 59.97 | 17.29 |  | 2807.949 | 9.945 | 60.02 | 17.29
3436.195 | 1.6356 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.234 | 1.6906 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.639 | 9.4309 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.805 | 9.3968 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.012 | 9.945 | 60.02 | 17.29
3436.259 | 1.6356 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.302 | 1.7269 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.707 | 9.4309 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.868 | 9.3968 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.075 | 9.945 | 60.02 | 17.29
3436.322 | 1.6356 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.369 | 1.7269 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.774 | 9.4309 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.932 | 9.4295 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.138 | 9.9576 | 60.02 | 17.29
3436.386 | 1.6356 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.468 | 1.7269 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.872 | 9.4422 | 59.99 | 17.29 |  | 1105.995 | 9.4295 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.202 | 9.9576 | 60.02 | 17.29
3436.45 | 1.6454 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.541 | 1.7269 | 60.03 | 7.76 |  | 3226.935 | 9.4422 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.059 | 9.4295 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.265 | 9.9576 | 60.02 | 17.29
3436.513 | 1.6454 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.605 | 1.7383 | 60.04 | 7.76 |  | 3226.998 | 9.4422 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.122 | 9.4295 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.328 | 9.9576 | 60.02 | 17.29
3436.588 | 1.6454 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.668 | 1.7383 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.061 | 9.4422 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.185 | 9.4295 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.396 | 9.9576 | 60.02 | 17.29
3436.657 | 1.6454 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.732 | 1.7383 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.124 | 9.4557 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.249 | 9.4331 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.459 | 9.9803 | 60.03 | 17.29
3436.726 | 1.6575 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.795 | 1.7383 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.187 | 9.4557 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.312 | 9.4331 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.522 | 9.9803 | 60.03 | 17.29
3436.805 | 1.6575 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.859 | 1.751 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.251 | 9.4557 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.375 | 9.4331 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.605 | 9.9803 | 60.03 | 17.29
3436.869 | 1.6575 | 59.98 | 8.29 |  | 2696.923 | 1.751 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.314 | 9.4557 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.438 | 9.4331 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.674 | 9.9803 | 60.03 | 17.29
3436.932 | 1.6575 | 59.98 | 8.29 |  | 2697 | 1.751 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.377 | 9.4557 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.502 | 9.4331 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.743 | 9.98 | 60.03 | 17.29
3436.996 | 1.6575 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.064 | 1.751 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.44 | 9.4727 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.605 | 9.4445 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.811 | 9.98 | 60.03 | 17.29
3437.059 | 1.6623 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.127 | 1.751 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.503 | 9.4727 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.674 | 9.4445 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.874 | 9.98 | 60.03 | 17.29
3437.123 | 1.6623 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.226 | 1.7602 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.567 | 9.4727 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.742 | 9.4445 | 59.97 | 17.29 |  | 2808.937 | 9.98 | 60.03 | 17.29
3437.186 | 1.6623 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.295 | 1.7602 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.643 | 9.4727 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.826 | 9.4445 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.011 | 9.98 | 60.03 | 17.29
3437.25 | 1.6623 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.364 | 1.7602 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.726 | 9.4727 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.889 | 9.4512 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.074 | 10.0027 | 60.03 | 17.29
3437.326 | 1.6623 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.45 | 1.7602 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.794 | 9.4817 | 59.99 | 17.29 |  | 1106.952 | 9.4512 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.137 | 10.0027 | 60.03 | 17.29
3437.389 | 1.6801 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.514 | 1.7752 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.869 | 9.4817 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.015 | 9.4512 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.2 | 10.0027 | 60.03 | 17.29
3437.453 | 1.6801 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.579 | 1.7752 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.932 | 9.4817 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.078 | 9.4512 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.263 | 10.0027 | 60.03 | 17.29
3437.565 | 1.6801 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.642 | 1.7752 | 60.04 | 7.76 |  | 3227.995 | 9.4817 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.141 | 9.4595 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.327 | 10.0025 | 60.03 | 17.29
3437.645 | 1.6801 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.705 | 1.7752 | 60.04 | 7.76 |  | 3228.058 | 9.4999 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.204 | 9.4595 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.39 | 10.0025 | 60.03 | 17.29
3437.714 | 1.6917 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.769 | 1.7893 | 60.04 | 7.76 |  | 3228.121 | 9.4999 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.268 | 9.4595 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.453 | 10.0025 | 60.03 | 17.29
3437.801 | 1.6917 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.833 | 1.7893 | 60.04 | 7.76 |  | 3228.184 | 9.4999 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.331 | 9.4595 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.516 | 10.0025 | 60.03 | 17.29
3437.864 | 1.6917 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.897 | 1.7893 | 60.04 | 7.76 |  | 3228.248 | 9.4999 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.394 | 9.4595 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.606 | 10.0025 | 60.03 | 17.29
3437.929 | 1.6917 | 59.98 | 8.29 |  | 2697.96 | 1.7893 | 60.04 | 7.76 |  | 3228.313 | 9.4999 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.458 | 9.4655 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.675 | 10.035 | 60.04 | 17.29
3437.992 | 1.7072 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.024 | 1.7893 | 60.04 | 7.76 |  | 3228.376 | 9.5053 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.521 | 9.4655 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.742 | 10.035 | 60.04 | 17.29
3438.066 | 1.7072 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.088 | 1.7992 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.439 | 9.5053 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.623 | 9.4655 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.811 | 10.035 | 60.04 | 17.29
3438.13 | 1.7072 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.153 | 1.7992 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.502 | 9.5053 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.691 | 9.4655 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.874 | 10.035 | 60.04 | 17.29
3438.193 | 1.7072 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.238 | 1.7992 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.565 | 9.5053 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.766 | 9.4904 | 59.97 | 17.29 |  | 2809.938 | 10.0498 | 60.04 | 17.29
3438.258 | 1.7186 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.306 | 1.7992 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.657 | 9.5053 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.851 | 9.4904 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.001 | 10.0498 | 60.04 | 17.29
3438.321 | 1.7186 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.382 | 1.7992 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.725 | 9.537 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.915 | 9.4904 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.064 | 10.0498 | 60.04 | 17.29
3438.386 | 1.7186 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.473 | 1.8114 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.793 | 9.537 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.978 | 9.4904 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.127 | 10.0498 | 60.04 | 17.29
3438.45 | 1.7186 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.548 | 1.8114 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.873 | 9.537 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.041 | 9.4904 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.19 | 10.0498 | 60.04 | 17.29
3438.513 | 1.7186 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.611 | 1.8114 | 60.03 | 7.76 |  | 3228.94 | 9.5428 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.104 | 9.4909 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.254 | 10.0556 | 60.04 | 17.29
3438.595 | 1.7186 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.675 | 1.8114 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.003 | 9.5428 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.196 | 9.4909 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.317 | 10.0556 | 60.04 | 17.29
3438.664 | 1.7321 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.738 | 1.8209 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.066 | 9.5428 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.264 | 9.4909 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.38 | 10.0556 | 60.04 | 17.29
3438.733 | 1.7321 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.802 | 1.8209 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.129 | 9.5428 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.333 | 9.4909 | 59.97 | 17.29 |  | 2810.443 | 10.0556 | 60.04 | 17.29
3438.805 | 1.7321 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.866 | 1.8209 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.192 | 9.5428 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.401 | 9.5149 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.507 | 10.0556 | 60.04 | 17.29
3438.869 | 1.7576 | 59.98 | 8.29 |  | 2698.93 | 1.8209 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.255 | 9.5576 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.464 | 9.5149 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.6 | 10.0691 | 60.04 | 17.29
3438.933 | 1.7576 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.008 | 1.8209 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.318 | 9.5576 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.528 | 9.5149 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.668 | 10.0691 | 60.04 | 17.29
3438.997 | 1.7576 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.072 | 1.8333 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.382 | 9.5576 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.591 | 9.5149 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.736 | 10.0691 | 60.04 | 17.29
3439.061 | 1.7576 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.136 | 1.8333 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.445 | 9.5576 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.654 | 9.5149 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.804 | 10.0691 | 60.04 | 17.29
3439.125 | 1.7576 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.231 | 1.8333 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.508 | 9.5576 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.718 | 9.529 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.867 | 10.0745 | 60.04 | 17.29
3439.188 | 1.7788 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.311 | 1.8333 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.571 | 9.5653 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.781 | 9.529 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.931 | 10.0745 | 60.04 | 17.29
3439.252 | 1.7788 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.379 | 1.8395 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.642 | 9.5653 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.844 | 9.529 | 59.96 | 17.29 |  | 2810.994 | 10.0745 | 60.04 | 17.29
3439.315 | 1.7788 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.461 | 1.8395 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.71 | 9.5653 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.907 | 9.529 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.057 | 10.0745 | 60.04 | 17.29
3439.379 | 1.7788 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.525 | 1.8395 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.778 | 9.5653 | 59.98 | 17.29 |  | 1108.979 | 9.529 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.12 | 10.0745 | 60.04 | 17.29
3439.444 | 1.7788 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.589 | 1.8395 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.859 | 9.5653 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.043 | 9.5464 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.183 | 10.1026 | 60.04 | 17.29
3439.507 | 1.7886 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.653 | 1.8667 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.922 | 9.5845 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.106 | 9.5464 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.247 | 10.1026 | 60.04 | 17.29
3439.582 | 1.7886 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.716 | 1.8667 | 60.03 | 7.76 |  | 3229.985 | 9.5845 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.195 | 9.5464 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.31 | 10.1026 | 60.04 | 17.29
3439.652 | 1.7886 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.78 | 1.8667 | 60.03 | 7.76 |  | 3230.049 | 9.5845 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.264 | 9.5464 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.373 | 10.1026 | 60.04 | 17.29
3439.72 | 1.7886 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.844 | 1.8667 | 60.03 | 7.76 |  | 3230.112 | 9.5845 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.333 | 9.5492 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.44 | 10.1026 | 60.04 | 17.29
3439.815 | 1.7886 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.919 | 1.8667 | 60.03 | 7.76 |  | 3230.175 | 9.5988 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.426 | 9.5492 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.504 | 10.1127 | 60.04 | 17.29
3439.879 | 1.8007 | 59.98 | 8.29 |  | 2699.982 | 1.8917 | 60.03 | 7.76 |  | 3230.239 | 9.5988 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.49 | 9.5492 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.593 | 10.1127 | 60.04 | 17.29
3439.942 | 1.8007 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.046 | 1.8917 | 60.03 | 7.76 |  | 3230.302 | 9.5988 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.553 | 9.5492 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.661 | 10.1127 | 60.04 | 17.29
3440.006 | 1.8007 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.11 | 1.8917 | 60.03 | 7.76 |  | 3230.365 | 9.5988 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.616 | 9.5728 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.73 | 10.1127 | 60.04 | 17.29
3440.069 | 1.8007 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.173 | 1.8917 | 60.03 | 7.76 |  | 3230.428 | 9.5988 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.68 | 9.5728 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.797 | 10.1146 | 60.04 | 17.29
3440.133 | 1.8071 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.256 | 1.8916 | 60.02 | 7.76 |  | 3230.492 | 9.6068 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.743 | 9.5728 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.861 | 10.1146 | 60.04 | 17.29
3440.196 | 1.8071 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.324 | 1.8916 | 60.02 | 7.76 |  | 3230.555 | 9.6068 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.806 | 9.5728 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.924 | 10.1146 | 60.04 | 17.29
3440.26 | 1.8071 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.393 | 1.8916 | 60.02 | 7.76 |  | 3230.648 | 9.6068 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.869 | 9.5728 | 59.96 | 17.29 |  | 2811.987 | 10.1146 | 60.04 | 17.29
3440.323 | 1.8071 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.473 | 1.8916 | 60.02 | 7.76 |  | 3230.716 | 9.6068 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.932 | 9.585 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.05 | 10.1146 | 60.04 | 17.29
3440.396 | 1.8071 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.537 | 1.9189 | 60.02 | 7.76 |  | 3230.794 | 9.6068 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.995 | 9.585 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.12 | 10.1425 | 60.05 | 17.29
3440.459 | 1.8253 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.6 | 1.9189 | 60.02 | 7.76 |  | 3230.885 | 9.6227 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.059 | 9.585 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.184 | 10.1425 | 60.05 | 17.29
3440.565 | 1.8253 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.664 | 1.9189 | 60.02 | 7.76 |  | 3230.948 | 9.6227 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.122 | 9.585 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.247 | 10.1425 | 60.05 | 17.29
3440.633 | 1.8253 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.727 | 1.9189 | 60.02 | 7.76 |  | 3231.011 | 9.6227 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.21 | 9.585 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.31 | 10.1425 | 60.05 | 17.29
3440.713 | 1.8253 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.79 | 1.9189 | 60.02 | 7.76 |  | 3231.074 | 9.6227 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.279 | 9.592 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.374 | 10.1585 | 60.04 | 17.29
3440.813 | 1.8355 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.854 | 1.9313 | 60.02 | 7.76 |  | 3231.138 | 9.6288 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.347 | 9.592 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.437 | 10.1585 | 60.04 | 17.29
3440.877 | 1.8355 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.918 | 1.9313 | 60.02 | 7.76 |  | 3231.201 | 9.6288 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.436 | 9.592 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.5 | 10.1585 | 60.04 | 17.29
3440.941 | 1.8355 | 59.98 | 8.29 |  | 2700.988 | 1.9313 | 60.02 | 7.76 |  | 3231.264 | 9.6288 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.511 | 9.592 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.563 | 10.1585 | 60.04 | 17.29
3441.01 | 1.8508 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.052 | 1.9313 | 60.02 | 7.76 |  | 3231.327 | 9.6288 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.574 | 9.627 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.636 | 10.1585 | 60.04 | 17.29
3441.073 | 1.8508 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.115 | 1.9313 | 60.02 | 7.76 |  | 3231.399 | 9.6288 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.638 | 9.627 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.705 | 10.1625 | 60.04 | 17.29
3441.137 | 1.8508 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.179 | 1.9414 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.463 | 9.64 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.701 | 9.627 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.774 | 10.1625 | 60.04 | 17.29
3441.2 | 1.8508 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.248 | 1.9414 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.526 | 9.64 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.764 | 9.627 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.869 | 10.1625 | 60.04 | 17.29
3441.264 | 1.8508 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.317 | 1.9414 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.637 | 9.64 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.827 | 9.652 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.932 | 10.1625 | 60.04 | 17.29
3441.328 | 1.859 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.386 | 1.9414 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.717 | 9.64 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.89 | 9.652 | 59.96 | 17.29 |  | 2812.996 | 10.185 | 60.04 | 17.29
3441.392 | 1.859 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.467 | 1.9414 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.786 | 9.6705 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.953 | 9.652 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.059 | 10.185 | 60.04 | 17.29
3441.456 | 1.859 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.531 | 1.9434 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.87 | 9.6705 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.016 | 9.652 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.122 | 10.185 | 60.04 | 17.29
3441.568 | 1.859 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.594 | 1.9434 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.934 | 9.6705 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.079 | 9.652 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.185 | 10.185 | 60.04 | 17.29
3441.64 | 1.8744 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.658 | 1.9434 | 60.01 | 7.76 |  | 3231.997 | 9.6705 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.143 | 9.6547 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.248 | 10.185 | 60.04 | 17.29
3441.708 | 1.8744 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.721 | 1.9434 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.06 | 9.6842 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.212 | 9.6547 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.312 | 10.1872 | 60.04 | 17.29
3441.789 | 1.8744 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.785 | 1.9654 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.123 | 9.6842 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.28 | 9.6547 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.375 | 10.1872 | 60.04 | 17.29
3441.853 | 1.8744 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.849 | 1.9654 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.187 | 9.6842 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.347 | 9.6547 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.438 | 10.1872 | 60.04 | 17.29
3441.929 | 1.8744 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.912 | 1.9654 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.25 | 9.6842 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.415 | 9.6547 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.501 | 10.1872 | 60.04 | 17.29
3441.992 | 1.8804 | 59.98 | 8.29 |  | 2701.976 | 1.9654 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.323 | 9.6842 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.479 | 9.6768 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.622 | 10.1872 | 60.04 | 17.29
3442.056 | 1.8804 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.039 | 1.9654 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.386 | 9.6972 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.542 | 9.6768 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.691 | 10.2134 | 60.04 | 17.29
3442.119 | 1.8804 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.103 | 1.9793 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.45 | 9.6972 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.605 | 9.6768 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.759 | 10.2134 | 60.04 | 17.29
3442.183 | 1.8804 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.167 | 1.9793 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.513 | 9.6972 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.668 | 9.6768 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.852 | 10.2134 | 60.04 | 17.29
3442.247 | 1.9084 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.238 | 1.9793 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.576 | 9.6972 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.741 | 9.6768 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.915 | 10.2242 | 60.04 | 17.29
3442.31 | 1.9084 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.307 | 1.9793 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.659 | 9.7111 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.804 | 9.6751 | 59.96 | 17.29 |  | 2813.978 | 10.2242 | 60.04 | 17.29
3442.374 | 1.9084 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.377 | 1.9891 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.727 | 9.7111 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.867 | 9.6751 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.041 | 10.2242 | 60.04 | 17.29
3442.438 | 1.9084 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.472 | 1.9891 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.794 | 9.7111 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.93 | 9.6751 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.105 | 10.2242 | 60.04 | 17.29
3442.501 | 1.9084 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.536 | 1.9891 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.871 | 9.7111 | 59.96 | 17.29 |  | 1111.993 | 9.6751 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.168 | 10.2242 | 60.04 | 17.29
3442.596 | 1.9129 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.599 | 1.9891 | 60.01 | 7.76 |  | 3232.935 | 9.7209 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.056 | 9.6995 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.232 | 10.2336 | 60.04 | 17.29
3442.665 | 1.9129 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.663 | 2.015 | 60 | 7.76 |  | 3232.998 | 9.7209 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.12 | 9.6995 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.295 | 10.2336 | 60.04 | 17.29
3442.733 | 1.9129 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.726 | 2.015 | 60 | 7.76 |  | 3233.061 | 9.7209 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.202 | 9.6995 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.358 | 10.2336 | 60.04 | 17.29
3442.807 | 1.9129 | 59.98 | 8.29 |  | 2702.79 | 2.015 | 60 | 7.76 |  | 3233.125 | 9.7209 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.27 | 9.6995 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.421 | 10.2336 | 60.04 | 17.29
3442.871 | 1.9429 | 59.97 | 8.29 |  | 2702.854 | 2.015 | 60 | 7.76 |  | 3233.188 | 9.7209 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.341 | 9.6995 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.484 | 10.2336 | 60.04 | 17.29
3442.935 | 1.9429 | 59.97 | 8.29 |  | 2702.917 | 2.015 | 60 | 7.76 |  | 3233.251 | 9.745 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.426 | 9.7199 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.548 | 10.2463 | 60.04 | 17.29
3442.998 | 1.9429 | 59.97 | 8.29 |  | 2702.989 | 2.0158 | 60 | 7.76 |  | 3233.315 | 9.745 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.489 | 9.7199 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.635 | 10.2463 | 60.04 | 17.29
3443.062 | 1.9429 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.053 | 2.0158 | 60 | 7.76 |  | 3233.378 | 9.745 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.552 | 9.7199 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.704 | 10.2463 | 60.04 | 17.29
3443.126 | 1.9429 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.117 | 2.0158 | 60 | 7.76 |  | 3233.441 | 9.745 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.616 | 9.7199 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.773 | 10.2463 | 60.04 | 17.29
3443.19 | 1.9559 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.181 | 2.0158 | 60 | 7.76 |  | 3233.504 | 9.745 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.68 | 9.7223 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.866 | 10.2698 | 60.04 | 17.29
3443.254 | 1.9559 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.249 | 2.0158 | 60 | 7.76 |  | 3233.568 | 9.7467 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.743 | 9.7223 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.929 | 10.2698 | 60.04 | 17.29
3443.317 | 1.9559 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.318 | 2.0421 | 60 | 7.76 |  | 3233.649 | 9.7467 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.806 | 9.7223 | 59.96 | 17.29 |  | 2814.992 | 10.2698 | 60.04 | 17.29
3443.381 | 1.9559 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.386 | 2.0421 | 60 | 7.76 |  | 3233.718 | 9.7467 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.869 | 9.7223 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.055 | 10.2698 | 60.04 | 17.29
3443.445 | 1.9559 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.467 | 2.0421 | 60 | 7.76 |  | 3233.786 | 9.7467 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.933 | 9.7223 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.118 | 10.2714 | 60.04 | 17.29
3443.508 | 1.9652 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.53 | 2.0421 | 60 | 7.76 |  | 3233.878 | 9.7467 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.996 | 9.7567 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.181 | 10.2714 | 60.04 | 17.29
3443.582 | 1.9652 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.594 | 2.0463 | 59.99 | 7.76 |  | 3233.941 | 9.7694 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.059 | 9.7567 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.244 | 10.2714 | 60.04 | 17.29
3443.651 | 1.9652 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.658 | 2.0463 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.004 | 9.7694 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.122 | 9.7567 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.309 | 10.2714 | 60.04 | 17.29
3443.719 | 1.9652 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.722 | 2.0463 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.067 | 9.7694 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.206 | 9.7567 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.372 | 10.2714 | 60.04 | 17.29
3443.81 | 1.9652 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.785 | 2.0463 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.13 | 9.7694 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.281 | 9.7567 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.436 | 10.298 | 60.04 | 17.29
3443.874 | 1.9848 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.849 | 2.0463 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.193 | 9.7699 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.348 | 9.7648 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.499 | 10.298 | 60.04 | 17.29
3443.938 | 1.9848 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.913 | 2.063 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.257 | 9.7699 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.438 | 9.7648 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.595 | 10.298 | 60.04 | 17.29
3444.001 | 1.9848 | 59.97 | 8.29 |  | 2703.989 | 2.063 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.32 | 9.7699 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.502 | 9.7648 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.664 | 10.298 | 60.04 | 17.29
3444.066 | 1.9848 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.053 | 2.063 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.383 | 9.7699 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.576 | 9.7648 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.737 | 10.3013 | 60.04 | 17.29
3444.13 | 1.9903 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.116 | 2.063 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.446 | 9.7699 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.64 | 9.7779 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.806 | 10.3013 | 60.04 | 17.29
3444.193 | 1.9903 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.207 | 2.063 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.509 | 9.7924 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.703 | 9.7779 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.869 | 10.3013 | 60.04 | 17.29
3444.257 | 1.9903 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.276 | 2.0641 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.572 | 9.7924 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.766 | 9.7779 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.933 | 10.3013 | 60.04 | 17.29
3444.328 | 1.9903 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.345 | 2.0641 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.648 | 9.7924 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.83 | 9.7779 | 59.96 | 17.29 |  | 2815.996 | 10.3013 | 60.04 | 17.29
3444.391 | 2.0159 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.421 | 2.0641 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.717 | 9.7924 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.893 | 9.7865 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.059 | 10.3235 | 60.04 | 17.29
3444.455 | 2.0159 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.492 | 2.0986 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.793 | 9.7935 | 59.95 | 17.29 |  | 1113.956 | 9.7865 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.122 | 10.3235 | 60.04 | 17.29
3444.57 | 2.0159 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.556 | 2.0986 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.874 | 9.7935 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.019 | 9.7865 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.185 | 10.3235 | 60.04 | 17.29
3444.639 | 2.0159 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.619 | 2.0986 | 59.99 | 7.76 |  | 3234.937 | 9.7935 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.085 | 9.7865 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.248 | 10.3235 | 60.04 | 17.29
3444.712 | 2.0199 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.683 | 2.0986 | 59.99 | 7.76 |  | 3235 | 9.7935 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.19 | 9.7865 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.311 | 10.3235 | 60.04 | 17.29
3444.808 | 2.0199 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.746 | 2.0986 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.069 | 9.7935 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.264 | 9.797 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.375 | 10.3462 | 60.04 | 17.29
3444.872 | 2.0199 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.81 | 2.1102 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.132 | 9.8233 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.333 | 9.797 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.438 | 10.3462 | 60.04 | 17.29
3444.936 | 2.0199 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.874 | 2.1102 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.195 | 9.8233 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.401 | 9.797 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.501 | 10.3462 | 60.04 | 17.29
3445.009 | 2.0199 | 59.97 | 8.29 |  | 2704.938 | 2.1102 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.258 | 9.8233 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.475 | 9.797 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.564 | 10.3462 | 60.04 | 17.29
3445.073 | 2.0383 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.002 | 2.1102 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.321 | 9.8233 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.538 | 9.8056 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.648 | 10.3462 | 60.04 | 17.29
3445.136 | 2.0383 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.065 | 2.1102 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.394 | 9.8233 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.603 | 9.8056 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.717 | 10.351 | 60.04 | 17.29
3445.2 | 2.0383 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.129 | 2.1277 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.457 | 9.8439 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.666 | 9.8056 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.786 | 10.351 | 60.04 | 17.29
3445.263 | 2.0383 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.225 | 2.1277 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.52 | 9.8439 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.73 | 9.8056 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.865 | 10.351 | 60.04 | 17.29
3445.327 | 2.0403 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.295 | 2.1277 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.624 | 9.8439 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.801 | 9.8056 | 59.96 | 17.29 |  | 2816.939 | 10.351 | 60.04 | 17.29
3445.393 | 2.0403 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.364 | 2.1277 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.707 | 9.8439 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.864 | 9.8231 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.002 | 10.3854 | 60.04 | 17.29
3445.456 | 2.0403 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.439 | 2.1446 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.774 | 9.8484 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.928 | 9.8231 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.065 | 10.3854 | 60.04 | 17.29
3445.565 | 2.0403 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.502 | 2.1446 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.85 | 9.8484 | 59.95 | 17.29 |  | 1114.991 | 9.8231 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.128 | 10.3854 | 60.04 | 17.29
3445.634 | 2.0827 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.566 | 2.1446 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.913 | 9.8484 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.054 | 9.8231 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.191 | 10.3854 | 60.04 | 17.29
3445.704 | 2.0827 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.629 | 2.1446 | 59.99 | 7.76 |  | 3235.977 | 9.8484 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.117 | 9.8264 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.254 | 10.3912 | 60.04 | 17.29
3445.772 | 2.0827 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.693 | 2.1446 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.04 | 9.8666 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.199 | 9.8264 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.318 | 10.3912 | 60.04 | 17.29
3445.835 | 2.0827 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.757 | 2.1498 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.103 | 9.8666 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.268 | 9.8264 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.381 | 10.3912 | 60.04 | 17.29
3445.9 | 2.0827 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.821 | 2.1498 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.166 | 9.8666 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.336 | 9.8264 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.445 | 10.3912 | 60.04 | 17.29
3445.963 | 2.0952 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.884 | 2.1498 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.229 | 9.8666 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.425 | 9.8264 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.508 | 10.3912 | 60.04 | 17.29
3446.027 | 2.0952 | 59.97 | 8.29 |  | 2705.948 | 2.1498 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.293 | 9.8666 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.488 | 9.8524 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.629 | 10.4083 | 60.04 | 17.29
3446.09 | 2.0952 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.02 | 2.1498 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.356 | 9.8692 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.551 | 9.8524 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.697 | 10.4083 | 60.04 | 17.29
3446.153 | 2.0952 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.084 | 2.1609 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.419 | 9.8692 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.614 | 9.8524 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.766 | 10.4083 | 60.04 | 17.29
3446.228 | 2.0952 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.148 | 2.1609 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.482 | 9.8692 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.677 | 9.8524 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.849 | 10.4083 | 60.04 | 17.29
3446.292 | 2.0955 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.238 | 2.1609 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.545 | 9.8692 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.74 | 9.8681 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.913 | 10.418 | 60.03 | 17.29
3446.355 | 2.0955 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.308 | 2.1609 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.644 | 9.8692 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.804 | 9.8681 | 59.96 | 17.29 |  | 2817.976 | 10.418 | 60.03 | 17.29
3446.419 | 2.0955 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.377 | 2.1713 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.712 | 9.9097 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.867 | 9.8681 | 59.96 | 17.29 |  | 2818.039 | 10.418 | 60.03 | 17.29
3446.482 | 2.0955 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.468 | 2.1713 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.78 | 9.9097 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.93 | 9.8681 | 59.96 | 17.29 |  | 2818.102 | 10.418 | 60.03 | 17.29
3446.581 | 2.0955 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.532 | 2.1713 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.878 | 9.9097 | 59.95 | 17.29 |  | 1115.993 | 9.8681 | 59.96 | 17.29 |  | 2818.167 | 10.4311 | 60.03 | 17.29
3446.649 | 2.0959 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.595 | 2.1713 | 59.99 | 7.76 |  | 3236.941 | 9.9187 | 59.95 | 17.29 |  | 1116.057 | 9.8728 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.23 | 10.4311 | 60.03 | 17.29
3446.717 | 2.0959 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.659 | 2.2057 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.005 | 9.9187 | 59.95 | 17.29 |  | 1116.12 | 9.8728 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.294 | 10.4311 | 60.03 | 17.29
3446.813 | 2.0959 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.723 | 2.2057 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.068 | 9.9187 | 59.95 | 17.29 |  | 1116.202 | 9.8728 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.357 | 10.4311 | 60.03 | 17.29
3446.877 | 2.1263 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.786 | 2.2057 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.131 | 9.9187 | 59.95 | 17.29 |  | 1116.275 | 9.8728 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.42 | 10.4311 | 60.03 | 17.29
3446.94 | 2.1263 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.85 | 2.2057 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.194 | 9.9187 | 59.95 | 17.29 |  | 1116.343 | 9.8853 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.483 | 10.4418 | 60.03 | 17.29
3447.004 | 2.1263 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.913 | 2.2057 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.257 | 9.9359 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.432 | 9.8853 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.547 | 10.4418 | 60.03 | 17.29
3447.068 | 2.1263 | 59.97 | 8.29 |  | 2706.977 | 2.2162 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.321 | 9.9359 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.495 | 9.8853 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.626 | 10.4418 | 60.03 | 17.29
3447.132 | 2.1263 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.041 | 2.2162 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.384 | 9.9359 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.559 | 9.8853 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.694 | 10.4418 | 60.03 | 17.29
3447.196 | 2.1399 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.104 | 2.2162 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.447 | 9.9359 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.633 | 9.8853 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.769 | 10.4418 | 60.03 | 17.29
3447.259 | 2.1399 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.167 | 2.2162 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.51 | 9.9359 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.696 | 9.8904 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.859 | 10.4538 | 60.03 | 17.29
3447.322 | 2.1399 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.253 | 2.2162 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.573 | 9.9484 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.759 | 9.8904 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.923 | 10.4538 | 60.03 | 17.29
3447.386 | 2.1399 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.322 | 2.2204 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.642 | 9.9484 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.823 | 9.8904 | 59.97 | 17.29 |  | 2818.986 | 10.4538 | 60.03 | 17.29
3447.459 | 2.1399 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.39 | 2.2204 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.71 | 9.9484 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.886 | 9.8904 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.049 | 10.4538 | 60.03 | 17.29
3447.572 | 2.1508 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.469 | 2.2204 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.778 | 9.9484 | 59.96 | 17.29 |  | 1116.949 | 9.9176 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.113 | 10.4667 | 60.03 | 17.29
3447.64 | 2.1508 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.544 | 2.2204 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.867 | 9.9484 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.013 | 9.9176 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.176 | 10.4667 | 60.03 | 17.29
3447.708 | 2.1508 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.608 | 2.2232 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.93 | 9.9621 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.076 | 9.9176 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.239 | 10.4667 | 60.03 | 17.29
3447.812 | 2.1738 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.671 | 2.2232 | 59.99 | 7.76 |  | 3237.993 | 9.9621 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.139 | 9.9176 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.302 | 10.4667 | 60.03 | 17.29
3447.875 | 2.1738 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.735 | 2.2232 | 59.99 | 7.76 |  | 3238.056 | 9.9621 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.203 | 9.9176 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.365 | 10.4667 | 60.03 | 17.29
3447.939 | 2.1738 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.799 | 2.2232 | 59.99 | 7.76 |  | 3238.119 | 9.9621 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.266 | 9.9277 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.429 | 10.4775 | 60.03 | 17.29
3448.002 | 2.1738 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.863 | 2.2606 | 59.99 | 7.76 |  | 3238.183 | 9.9709 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.329 | 9.9277 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.492 | 10.4775 | 60.03 | 17.29
3448.071 | 2.1768 | 59.97 | 8.29 |  | 2707.927 | 2.2606 | 59.99 | 7.76 |  | 3238.246 | 9.9709 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.392 | 9.9277 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.556 | 10.4775 | 60.03 | 17.29
3448.134 | 2.1768 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.004 | 2.2606 | 59.99 | 7.76 |  | 3238.309 | 9.9709 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.455 | 9.9277 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.632 | 10.4775 | 60.03 | 17.29
3448.198 | 2.1768 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.068 | 2.2606 | 59.99 | 7.76 |  | 3238.372 | 9.9709 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.518 | 9.9277 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.704 | 10.4893 | 60.03 | 17.29
3448.262 | 2.1768 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.131 | 2.2606 | 59.99 | 7.76 |  | 3238.435 | 9.9709 | 59.96 | 17.29 |  | 1117.607 | 9.9277 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.771 | 10.4893 | 60.03 | 17.29
3448.326 | 2.1768 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.236 | 2.2751 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.498 | 9.9853 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.676 | 9.9391 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.859 | 10.4893 | 60.03 | 17.29
3448.389 | 2.1967 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.304 | 2.2751 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.562 | 9.9853 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.745 | 9.9391 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.923 | 10.4893 | 60.03 | 17.29
3448.453 | 2.1967 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.372 | 2.2751 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.639 | 9.9853 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.832 | 9.9391 | 59.97 | 17.29 |  | 2819.987 | 10.4893 | 60.03 | 17.29
3448.555 | 2.1967 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.461 | 2.2751 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.706 | 9.9853 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.895 | 9.958 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.05 | 10.5127 | 60.03 | 17.29
3448.624 | 2.1967 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.524 | 2.2755 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.784 | 9.9853 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.958 | 9.958 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.113 | 10.5127 | 60.03 | 17.29
3448.699 | 2.2019 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.588 | 2.2755 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.866 | 9.996 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.021 | 9.958 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.176 | 10.5127 | 60.03 | 17.29
3448.768 | 2.2019 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.651 | 2.2755 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.93 | 9.996 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.084 | 9.958 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.239 | 10.5127 | 60.03 | 17.29
3448.832 | 2.2019 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.715 | 2.2755 | 59.98 | 7.76 |  | 3238.993 | 9.996 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.148 | 9.958 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.31 | 10.5125 | 60.03 | 17.29
3448.895 | 2.2019 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.779 | 2.2993 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.056 | 9.996 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.211 | 9.9887 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.373 | 10.5125 | 60.03 | 17.29
3448.959 | 2.2019 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.842 | 2.2993 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.119 | 10.0059 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.274 | 9.9887 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.436 | 10.5125 | 60.03 | 17.29
3449.023 | 2.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.906 | 2.2993 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.182 | 10.0059 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.337 | 9.9887 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.505 | 10.5125 | 60.03 | 17.29
3449.086 | 2.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2708.969 | 2.2993 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.246 | 10.0059 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.401 | 9.9887 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.609 | 10.5125 | 60.03 | 17.29
3449.15 | 2.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.033 | 2.2993 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.309 | 10.0059 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.469 | 9.9887 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.678 | 10.542 | 60.02 | 17.29
3449.214 | 2.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.097 | 2.3105 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.373 | 10.0059 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.532 | 9.9974 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.746 | 10.542 | 60.02 | 17.29
3449.278 | 2.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.161 | 2.3105 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.436 | 10.0224 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.628 | 9.9974 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.815 | 10.542 | 60.02 | 17.29
3449.342 | 2.247 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.24 | 2.3105 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.499 | 10.0224 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.696 | 9.9974 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.879 | 10.542 | 60.02 | 17.29
3449.406 | 2.247 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.309 | 2.3105 | 59.99 | 7.76 |  | 3239.562 | 10.0224 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.764 | 9.9974 | 59.97 | 17.29 |  | 2820.942 | 10.5577 | 60.02 | 17.29
3449.469 | 2.247 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.385 | 2.3252 | 59.98 | 7.76 |  | 3239.646 | 10.0224 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.863 | 10.006 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.005 | 10.5577 | 60.02 | 17.29
3449.565 | 2.247 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.471 | 2.3252 | 59.98 | 7.76 |  | 3239.715 | 10.0293 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.926 | 10.006 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.068 | 10.5577 | 60.02 | 17.29
3449.633 | 2.2495 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.535 | 2.3252 | 59.98 | 7.76 |  | 3239.782 | 10.0293 | 59.98 | 17.29 |  | 1118.989 | 10.006 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.131 | 10.5577 | 60.02 | 17.29
3449.703 | 2.2495 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.598 | 2.3252 | 59.98 | 7.76 |  | 3239.881 | 10.0293 | 59.98 | 17.29 |  | 1119.052 | 10.006 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.194 | 10.5577 | 60.02 | 17.29
3449.771 | 2.2495 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.662 | 2.3252 | 59.98 | 7.76 |  | 3239.944 | 10.0293 | 59.98 | 17.29 |  | 1119.116 | 10.0184 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.259 | 10.5634 | 60.02 | 17.29
3449.835 | 2.2495 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.726 | 2.337 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.008 | 10.0396 | 59.98 | 17.29 |  | 1119.179 | 10.0184 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.322 | 10.5634 | 60.02 | 17.29
3449.899 | 2.2495 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.79 | 2.337 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.071 | 10.0396 | 59.98 | 17.29 |  | 1119.243 | 10.0184 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.385 | 10.5634 | 60.02 | 17.29
3449.963 | 2.2503 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.853 | 2.337 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.134 | 10.0396 | 59.98 | 17.29 |  | 1119.306 | 10.0184 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.448 | 10.5634 | 60.02 | 17.29
3450.026 | 2.2503 | 59.97 | 8.29 |  | 2709.917 | 2.337 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.197 | 10.0396 | 59.98 | 17.29 |  | 1119.369 | 10.0184 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.511 | 10.5634 | 60.02 | 17.29
3450.09 | 2.2503 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.003 | 2.337 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.26 | 10.0396 | 59.98 | 17.29 |  | 1119.432 | 10.0254 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.619 | 10.5778 | 60.02 | 17.29
3450.154 | 2.2503 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.067 | 2.3519 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.324 | 10.068 | 59.99 | 17.29 |  | 1119.495 | 10.0254 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.688 | 10.5778 | 60.02 | 17.29
3450.23 | 2.2503 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.13 | 2.3519 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.387 | 10.068 | 59.99 | 17.29 |  | 1119.591 | 10.0254 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.756 | 10.5778 | 60.02 | 17.29
3450.293 | 2.2811 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.228 | 2.3519 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.45 | 10.068 | 59.99 | 17.29 |  | 1119.661 | 10.0254 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.844 | 10.5778 | 60.02 | 17.29
3450.357 | 2.2811 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.307 | 2.3519 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.513 | 10.068 | 59.99 | 17.29 |  | 1119.73 | 10.0347 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.907 | 10.5858 | 60.02 | 17.29
3450.421 | 2.2811 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.377 | 2.359 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.576 | 10.068 | 59.99 | 17.29 |  | 1119.798 | 10.0347 | 59.97 | 17.29 |  | 2821.97 | 10.5858 | 60.02 | 17.29
3450.484 | 2.2811 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.469 | 2.359 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.66 | 10.0806 | 60 | 17.29 |  | 1119.882 | 10.0347 | 59.97 | 17.29 |  | 2822.034 | 10.5858 | 60.02 | 17.29
3450.584 | 2.2811 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.532 | 2.359 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.728 | 10.0806 | 60 | 17.29 |  | 1119.946 | 10.0347 | 59.97 | 17.29 |  | 2822.097 | 10.5858 | 60.02 | 17.29
3450.653 | 2.2974 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.609 | 2.3793 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.796 | 10.0806 | 60 | 17.29 |  | 1120.01 | 10.0587 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.16 | 10.6155 | 60.02 | 17.29
3450.722 | 2.2974 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.673 | 2.3793 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.872 | 10.0806 | 60 | 17.29 |  | 1120.073 | 10.0587 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.224 | 10.6155 | 60.02 | 17.29
3450.811 | 2.2974 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.737 | 2.3793 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.936 | 10.0905 | 60 | 17.29 |  | 1120.136 | 10.0587 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.287 | 10.6155 | 60.02 | 17.29
3450.875 | 2.3022 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.8 | 2.3793 | 59.98 | 7.76 |  | 3240.999 | 10.0905 | 60 | 17.29 |  | 1120.2 | 10.0587 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.35 | 10.6155 | 60.02 | 17.29
3450.939 | 2.3022 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.864 | 2.3793 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.062 | 10.0905 | 60 | 17.29 |  | 1120.263 | 10.0587 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.413 | 10.6155 | 60.02 | 17.29
3451.002 | 2.3022 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.927 | 2.3979 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.125 | 10.0905 | 60 | 17.29 |  | 1120.326 | 10.0759 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.476 | 10.6216 | 60.02 | 17.29
3451.066 | 2.3022 | 59.97 | 8.29 |  | 2710.995 | 2.3979 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.188 | 10.0905 | 60 | 17.29 |  | 1120.389 | 10.0759 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.539 | 10.6216 | 60.02 | 17.29
3451.13 | 2.3022 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.059 | 2.3979 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.251 | 10.1067 | 60 | 17.29 |  | 1120.452 | 10.0759 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.629 | 10.6216 | 60.02 | 17.29
3451.193 | 2.3171 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.122 | 2.3979 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.315 | 10.1067 | 60 | 17.29 |  | 1120.515 | 10.0759 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.698 | 10.6216 | 60.02 | 17.29
3451.257 | 2.3171 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.186 | 2.3979 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.378 | 10.1067 | 60 | 17.29 |  | 1120.621 | 10.0759 | 59.98 | 17.29 |  | 2822.77 | 10.637 | 60.02 | 17.29
3451.321 | 2.3171 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.259 | 2.3988 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.441 | 10.1067 | 60 | 17.29 |  | 1120.69 | 10.0867 | 59.97 | 17.29 |  | 2822.855 | 10.637 | 60.02 | 17.29
3451.384 | 2.3171 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.326 | 2.3988 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.504 | 10.1067 | 60 | 17.29 |  | 1120.758 | 10.0867 | 59.97 | 17.29 |  | 2822.919 | 10.637 | 60.02 | 17.29
3451.46 | 2.3171 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.395 | 2.3988 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.567 | 10.1236 | 60 | 17.29 |  | 1120.825 | 10.0867 | 59.97 | 17.29 |  | 2822.982 | 10.637 | 60.02 | 17.29
3451.568 | 2.3338 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.471 | 2.3988 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.641 | 10.1236 | 60 | 17.29 |  | 1120.889 | 10.0867 | 59.97 | 17.29 |  | 2823.045 | 10.637 | 60.02 | 17.29
3451.638 | 2.3338 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.535 | 2.4299 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.71 | 10.1236 | 60 | 17.29 |  | 1120.952 | 10.1028 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.109 | 10.6475 | 60.02 | 17.29
3451.706 | 2.3338 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.598 | 2.4299 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.778 | 10.1236 | 60 | 17.29 |  | 1121.015 | 10.1028 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.172 | 10.6475 | 60.02 | 17.29
3451.782 | 2.3483 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.662 | 2.4299 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.868 | 10.1236 | 60 | 17.29 |  | 1121.078 | 10.1028 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.235 | 10.6475 | 60.02 | 17.29
3451.845 | 2.3483 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.725 | 2.4299 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.931 | 10.1407 | 60 | 17.29 |  | 1121.142 | 10.1028 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.298 | 10.6475 | 60.02 | 17.29
3451.909 | 2.3483 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.788 | 2.4299 | 59.98 | 7.76 |  | 3241.994 | 10.1407 | 60 | 17.29 |  | 1121.205 | 10.1028 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.372 | 10.6475 | 60.02 | 17.29
3451.973 | 2.3483 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.852 | 2.4413 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.057 | 10.1407 | 60 | 17.29 |  | 1121.269 | 10.1182 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.435 | 10.6583 | 60.02 | 17.29
3452.036 | 2.3483 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.916 | 2.4413 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.12 | 10.1407 | 60 | 17.29 |  | 1121.332 | 10.1182 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.498 | 10.6583 | 60.02 | 17.29
3452.1 | 2.3659 | 59.97 | 8.29 |  | 2711.99 | 2.4413 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.184 | 10.1442 | 60 | 17.29 |  | 1121.395 | 10.1182 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.609 | 10.6583 | 60.02 | 17.29
3452.164 | 2.3659 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.053 | 2.4413 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.247 | 10.1442 | 60 | 17.29 |  | 1121.459 | 10.1182 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.69 | 10.6583 | 60.02 | 17.29
3452.227 | 2.3659 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.117 | 2.4413 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.31 | 10.1442 | 60 | 17.29 |  | 1121.522 | 10.1182 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.757 | 10.6688 | 60.02 | 17.29
3452.291 | 2.3659 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.18 | 2.4497 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.373 | 10.1442 | 60 | 17.29 |  | 1121.622 | 10.134 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.855 | 10.6688 | 60.02 | 17.29
3452.355 | 2.3659 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.249 | 2.4497 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.437 | 10.1442 | 60 | 17.29 |  | 1121.691 | 10.134 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.918 | 10.6688 | 60.02 | 17.29
3452.418 | 2.3905 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.318 | 2.4497 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.5 | 10.1645 | 60 | 17.29 |  | 1121.759 | 10.134 | 59.98 | 17.29 |  | 2823.988 | 10.6913 | 60.03 | 17.29
3452.482 | 2.3905 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.387 | 2.4497 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.564 | 10.1645 | 60 | 17.29 |  | 1121.842 | 10.134 | 59.98 | 17.29 |  | 2824.051 | 10.6913 | 60.03 | 17.29
3452.581 | 2.3905 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.47 | 2.4504 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.637 | 10.1645 | 60 | 17.29 |  | 1121.906 | 10.1412 | 59.98 | 17.29 |  | 2824.114 | 10.6913 | 60.03 | 17.29
3452.649 | 2.3905 | 59.97 | 8.29 |  | 2712.533 | 2.4504 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.705 | 10.1645 | 60 | 17.29 |  | 1121.969 | 10.1412 | 59.98 | 17.29 |  | 2824.177 | 10.6913 | 60.03 | 17.29
3452.717 | 2.403 | 59.98 | 8.29 |  | 2712.597 | 2.4504 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.781 | 10.166 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.032 | 10.1412 | 59.98 | 17.29 |  | 2824.24 | 10.6913 | 60.03 | 17.29
3452.812 | 2.403 | 59.98 | 8.29 |  | 2712.661 | 2.4504 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.869 | 10.166 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.095 | 10.1412 | 59.98 | 17.29 |  | 2824.304 | 10.6934 | 60.03 | 17.29
3452.875 | 2.403 | 59.98 | 8.29 |  | 2712.725 | 2.4504 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.933 | 10.166 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.16 | 10.1533 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.367 | 10.6934 | 60.03 | 17.29
3452.939 | 2.403 | 59.98 | 8.29 |  | 2712.789 | 2.4787 | 59.98 | 7.76 |  | 3242.996 | 10.166 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.223 | 10.1533 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.43 | 10.6934 | 60.03 | 17.29
3453.003 | 2.4012 | 59.98 | 8.29 |  | 2712.852 | 2.4787 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.059 | 10.166 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.286 | 10.1533 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.494 | 10.6934 | 60.03 | 17.29
3453.066 | 2.4012 | 59.98 | 8.29 |  | 2712.916 | 2.4787 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.122 | 10.1967 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.349 | 10.1533 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.557 | 10.6934 | 60.03 | 17.29
3453.13 | 2.4012 | 59.98 | 8.29 |  | 2712.994 | 2.4787 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.185 | 10.1967 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.412 | 10.1533 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.649 | 10.715 | 60.03 | 17.29
3453.193 | 2.4012 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.058 | 2.498 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.249 | 10.1967 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.476 | 10.162 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.717 | 10.715 | 60.03 | 17.29
3453.257 | 2.4012 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.129 | 2.498 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.312 | 10.1967 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.586 | 10.162 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.786 | 10.715 | 60.03 | 17.29
3453.321 | 2.4225 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.238 | 2.498 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.386 | 10.1967 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.654 | 10.162 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.865 | 10.715 | 60.03 | 17.29
3453.384 | 2.4225 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.307 | 2.498 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.449 | 10.2161 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.722 | 10.162 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.929 | 10.7311 | 60.03 | 17.29
3453.448 | 2.4225 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.377 | 2.5029 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.512 | 10.2161 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.791 | 10.1892 | 59.97 | 17.29 |  | 2824.992 | 10.7311 | 60.03 | 17.29
3453.512 | 2.4225 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.47 | 2.5029 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.575 | 10.2161 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.868 | 10.1892 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.055 | 10.7311 | 60.03 | 17.29
3453.593 | 2.4225 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.534 | 2.5029 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.648 | 10.2161 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.932 | 10.1892 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.118 | 10.7311 | 60.03 | 17.29
3453.661 | 2.4236 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.598 | 2.5029 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.717 | 10.2234 | 60.01 | 17.29 |  | 1122.995 | 10.1892 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.181 | 10.7311 | 60.03 | 17.29
3453.73 | 2.4236 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.663 | 2.5225 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.785 | 10.2234 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.058 | 10.1892 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.245 | 10.7438 | 60.03 | 17.29
3453.813 | 2.4236 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.727 | 2.5225 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.878 | 10.2234 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.121 | 10.2 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.308 | 10.7438 | 60.03 | 17.29
3453.877 | 2.4236 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.79 | 2.5225 | 59.98 | 7.76 |  | 3243.941 | 10.2234 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.184 | 10.2 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.371 | 10.7438 | 60.03 | 17.29
3453.941 | 2.4504 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.854 | 2.5225 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.004 | 10.2404 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.247 | 10.2 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.435 | 10.7438 | 60.03 | 17.29
3454.004 | 2.4504 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.917 | 2.5225 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.067 | 10.2404 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.311 | 10.2 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.497 | 10.7438 | 60.03 | 17.29
3454.068 | 2.4504 | 59.98 | 8.29 |  | 2713.981 | 2.5276 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.131 | 10.2404 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.374 | 10.2 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.561 | 10.7597 | 60.03 | 17.29
3454.131 | 2.4504 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.045 | 2.5276 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.194 | 10.2404 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.437 | 10.2194 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.629 | 10.7597 | 60.03 | 17.29
3454.195 | 2.4504 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.108 | 2.5276 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.257 | 10.2404 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.501 | 10.2194 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.698 | 10.7597 | 60.03 | 17.29
3454.258 | 2.4725 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.172 | 2.5276 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.32 | 10.2458 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.603 | 10.2194 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.767 | 10.7597 | 60.03 | 17.29
3454.322 | 2.4725 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.242 | 2.5276 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.384 | 10.2458 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.671 | 10.2194 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.855 | 10.78 | 60.03 | 17.29
3454.385 | 2.4725 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.31 | 2.5471 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.447 | 10.2458 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.74 | 10.2331 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.919 | 10.78 | 60.03 | 17.29
3454.449 | 2.4725 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.379 | 2.5471 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.51 | 10.2458 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.807 | 10.2331 | 59.97 | 17.29 |  | 2825.982 | 10.78 | 60.03 | 17.29
3454.566 | 2.4725 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.473 | 2.5471 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.573 | 10.2458 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.871 | 10.2331 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.045 | 10.78 | 60.03 | 17.29
3454.635 | 2.4736 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.537 | 2.5471 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.655 | 10.2598 | 60.01 | 17.29 |  | 1123.934 | 10.2331 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.108 | 10.78 | 60.03 | 17.29
3454.704 | 2.4736 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.6 | 2.5516 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.723 | 10.2598 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.002 | 10.2592 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.171 | 10.7946 | 60.03 | 17.29
3454.791 | 2.4736 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.664 | 2.5516 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.792 | 10.2598 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.065 | 10.2592 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.234 | 10.7946 | 60.03 | 17.29
3454.855 | 2.4962 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.728 | 2.5516 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.878 | 10.2598 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.128 | 10.2592 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.298 | 10.7946 | 60.03 | 17.29
3454.919 | 2.4962 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.791 | 2.5516 | 59.98 | 7.76 |  | 3244.941 | 10.2635 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.191 | 10.2592 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.361 | 10.7946 | 60.03 | 17.29
3454.982 | 2.4962 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.854 | 2.5516 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.004 | 10.2635 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.254 | 10.2592 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.424 | 10.7946 | 60.03 | 17.29
3455.046 | 2.4962 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.918 | 2.5826 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.067 | 10.2635 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.318 | 10.2596 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.488 | 10.812 | 60.03 | 17.29
3455.11 | 2.4962 | 59.98 | 8.29 |  | 2714.981 | 2.5826 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.13 | 10.2635 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.381 | 10.2596 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.551 | 10.812 | 60.03 | 17.29
3455.173 | 2.5027 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.045 | 2.5826 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.194 | 10.2635 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.445 | 10.2596 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.633 | 10.812 | 60.03 | 17.29
3455.237 | 2.5027 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.109 | 2.5826 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.257 | 10.3078 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.508 | 10.2596 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.702 | 10.812 | 60.03 | 17.29
3455.3 | 2.5027 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.173 | 2.5826 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.32 | 10.3078 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.6 | 10.2596 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.77 | 10.8449 | 60.03 | 17.29
3455.364 | 2.5027 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.243 | 2.5812 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.383 | 10.3078 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.675 | 10.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.856 | 10.8449 | 60.03 | 17.29
3455.428 | 2.5027 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.312 | 2.5812 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.447 | 10.3078 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.743 | 10.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.919 | 10.8449 | 60.03 | 17.29
3455.491 | 2.5253 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.381 | 2.5812 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.528 | 10.3116 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.811 | 10.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 2826.983 | 10.8449 | 60.03 | 17.29
3455.581 | 2.5253 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.452 | 2.5812 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.637 | 10.3116 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.885 | 10.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.055 | 10.8449 | 60.03 | 17.29
3455.65 | 2.5253 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.515 | 2.6124 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.706 | 10.3116 | 60.01 | 17.29 |  | 1124.948 | 10.3038 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.118 | 10.8552 | 60.03 | 17.29
3455.719 | 2.5253 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.579 | 2.6124 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.775 | 10.3116 | 60.01 | 17.29 |  | 1125.011 | 10.3038 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.181 | 10.8552 | 60.03 | 17.29
3455.801 | 2.5262 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.643 | 2.6124 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.863 | 10.313 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.074 | 10.3038 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.245 | 10.8552 | 60.03 | 17.29
3455.865 | 2.5262 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.706 | 2.6124 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.926 | 10.313 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.137 | 10.3038 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.308 | 10.8552 | 60.03 | 17.29
3455.929 | 2.5262 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.77 | 2.6124 | 59.98 | 7.76 |  | 3245.99 | 10.313 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.2 | 10.3038 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.371 | 10.8748 | 60.03 | 17.29
3455.992 | 2.5262 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.834 | 2.6255 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.053 | 10.313 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.264 | 10.3148 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.434 | 10.8748 | 60.03 | 17.29
3456.067 | 2.5262 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.897 | 2.6255 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.116 | 10.313 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.327 | 10.3148 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.497 | 10.8748 | 60.03 | 17.29
3456.13 | 2.5474 | 59.98 | 8.29 |  | 2715.96 | 2.6255 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.179 | 10.341 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.39 | 10.3148 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.609 | 10.8748 | 60.03 | 17.29
3456.194 | 2.5474 | 59.98 | 8.29 |  | 2716.024 | 2.6255 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.242 | 10.341 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.453 | 10.3148 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.684 | 10.8786 | 60.03 | 17.29
3456.258 | 2.5474 | 59.98 | 8.29 |  | 2716.088 | 2.6255 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.306 | 10.341 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.516 | 10.3148 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.752 | 10.8786 | 60.03 | 17.29
3456.321 | 2.5474 | 59.98 | 8.29 |  | 2716.151 | 2.6317 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.369 | 10.341 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.598 | 10.3318 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.844 | 10.8786 | 60.03 | 17.29
3456.385 | 2.5724 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.239 | 2.6317 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.44 | 10.341 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.666 | 10.3318 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.907 | 10.8786 | 60.03 | 17.29
3456.449 | 2.5724 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.308 | 2.6317 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.503 | 10.3532 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.734 | 10.3318 | 59.97 | 17.29 |  | 2827.977 | 10.8953 | 60.02 | 17.29
3456.512 | 2.5724 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.376 | 2.6317 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.579 | 10.3532 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.802 | 10.3318 | 59.97 | 17.29 |  | 2828.04 | 10.8953 | 60.02 | 17.29
3456.583 | 2.5724 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.471 | 2.657 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.652 | 10.3532 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.874 | 10.3366 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.103 | 10.8953 | 60.02 | 17.29
3456.652 | 2.5724 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.535 | 2.657 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.721 | 10.3532 | 60.02 | 17.29 |  | 1125.937 | 10.3366 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.166 | 10.8953 | 60.02 | 17.29
3456.72 | 2.5794 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.599 | 2.657 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.79 | 10.3629 | 60.02 | 17.29 |  | 1126 | 10.3366 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.23 | 10.8953 | 60.02 | 17.29
3456.811 | 2.5794 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.663 | 2.657 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.877 | 10.3629 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.064 | 10.3366 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.293 | 10.9001 | 60.02 | 17.29
3456.875 | 2.5794 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.733 | 2.6613 | 59.98 | 7.76 |  | 3246.94 | 10.3629 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.127 | 10.3366 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.356 | 10.9001 | 60.02 | 17.29
3456.938 | 2.5794 | 59.99 | 8.29 |  | 2716.796 | 2.6613 | 59.98 | 7.76 |  | 3247.003 | 10.3629 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.19 | 10.3529 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.42 | 10.9001 | 60.02 | 17.29
3457.002 | 2.5922 | 59.98 | 8.29 |  | 2716.86 | 2.6613 | 59.98 | 7.76 |  | 3247.067 | 10.3754 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.254 | 10.3529 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.483 | 10.9001 | 60.02 | 17.29
3457.066 | 2.5922 | 59.98 | 8.29 |  | 2716.924 | 2.6613 | 59.98 | 7.76 |  | 3247.129 | 10.3754 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.317 | 10.3529 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.546 | 10.9001 | 60.02 | 17.29
3457.129 | 2.5922 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.002 | 2.6613 | 59.98 | 7.76 |  | 3247.193 | 10.3754 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.38 | 10.3529 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.64 | 10.9001 | 60.02 | 17.29
3457.192 | 2.5922 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.066 | 2.6792 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.256 | 10.3754 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.443 | 10.3529 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.709 | 10.9218 | 60.02 | 17.29
3457.256 | 2.5922 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.129 | 2.6792 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.319 | 10.3754 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.506 | 10.3562 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.777 | 10.9218 | 60.02 | 17.29
3457.319 | 2.5952 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.237 | 2.6792 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.382 | 10.3898 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.603 | 10.3562 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.864 | 10.9218 | 60.02 | 17.29
3457.383 | 2.5952 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.306 | 2.6792 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.445 | 10.3898 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.671 | 10.3562 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.927 | 10.9235 | 60.02 | 17.29
3457.446 | 2.5952 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.375 | 2.6835 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.508 | 10.3898 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.74 | 10.3562 | 59.98 | 17.29 |  | 2828.99 | 10.9235 | 60.02 | 17.29
3457.51 | 2.5952 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.469 | 2.6835 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.571 | 10.3898 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.808 | 10.3869 | 59.98 | 17.29 |  | 2829.053 | 10.9235 | 60.02 | 17.29
3457.584 | 2.5952 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.533 | 2.6835 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.645 | 10.3898 | 60.02 | 17.29 |  | 1126.874 | 10.3869 | 59.98 | 17.29 |  | 2829.116 | 10.9235 | 60.02 | 17.29
3457.653 | 2.6218 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.597 | 2.6835 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.713 | 10.4056 | 60.03 | 17.29 |  | 1126.937 | 10.3869 | 59.98 | 17.29 |  | 2829.179 | 10.9235 | 60.02 | 17.29
3457.723 | 2.6218 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.662 | 2.7064 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.782 | 10.4056 | 60.03 | 17.29 |  | 1127 | 10.3869 | 59.98 | 17.29 |  | 2829.243 | 10.9458 | 60.02 | 17.29
3457.813 | 2.6218 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.726 | 2.7064 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.873 | 10.4056 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.064 | 10.3869 | 59.98 | 17.29 |  | 2829.306 | 10.9458 | 60.02 | 17.29
3457.876 | 2.6218 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.789 | 2.7064 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.936 | 10.4056 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.127 | 10.3936 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.369 | 10.9458 | 60.02 | 17.29
3457.94 | 2.6266 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.853 | 2.7064 | 59.97 | 7.76 |  | 3247.999 | 10.4106 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.19 | 10.3936 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.432 | 10.9458 | 60.02 | 17.29
3458.003 | 2.6266 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.916 | 2.7064 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.062 | 10.4106 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.253 | 10.3936 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.507 | 10.9458 | 60.02 | 17.29
3458.067 | 2.6266 | 59.98 | 8.29 |  | 2717.98 | 2.7104 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.126 | 10.4106 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.316 | 10.3936 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.609 | 10.9446 | 60.02 | 17.29
3458.131 | 2.6266 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.044 | 2.7104 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.189 | 10.4106 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.387 | 10.3936 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.676 | 10.9446 | 60.02 | 17.29
3458.194 | 2.6266 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.108 | 2.7104 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.252 | 10.4106 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.45 | 10.4057 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.745 | 10.9446 | 60.02 | 17.29
3458.258 | 2.6639 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.172 | 2.7104 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.315 | 10.4408 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.514 | 10.4057 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.831 | 10.9738 | 60.01 | 17.29
3458.321 | 2.6639 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.243 | 2.7104 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.378 | 10.4408 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.612 | 10.4057 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.894 | 10.9738 | 60.01 | 17.29
3458.385 | 2.6639 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.311 | 2.7424 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.441 | 10.4408 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.681 | 10.4057 | 59.99 | 17.29 |  | 2829.958 | 10.9738 | 60.01 | 17.29
3458.448 | 2.6639 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.381 | 2.7424 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.504 | 10.4408 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.753 | 10.4122 | 59.99 | 17.29 |  | 2830.021 | 10.9738 | 60.01 | 17.29
3458.512 | 2.6639 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.474 | 2.7424 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.567 | 10.4408 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.821 | 10.4122 | 59.99 | 17.29 |  | 2830.084 | 10.9738 | 60.01 | 17.29
3458.593 | 2.6714 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.538 | 2.7424 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.652 | 10.4405 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.884 | 10.4122 | 59.99 | 17.29 |  | 2830.147 | 10.9896 | 60.01 | 17.29
3458.662 | 2.6714 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.602 | 2.7554 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.721 | 10.4405 | 60.03 | 17.29 |  | 1127.947 | 10.4122 | 59.99 | 17.29 |  | 2830.21 | 10.9896 | 60.01 | 17.29
3458.731 | 2.6714 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.665 | 2.7554 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.79 | 10.4405 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.011 | 10.4421 | 60 | 17.29 |  | 2830.274 | 10.9896 | 60.01 | 17.29
3458.803 | 2.6714 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.729 | 2.7554 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.869 | 10.4405 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.074 | 10.4421 | 60 | 17.29 |  | 2830.337 | 10.9896 | 60.01 | 17.29
3458.867 | 2.6785 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.793 | 2.7554 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.932 | 10.4674 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.138 | 10.4421 | 60 | 17.29 |  | 2830.4 | 10.9896 | 60.01 | 17.29
3458.93 | 2.6785 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.856 | 2.7554 | 59.97 | 7.76 |  | 3248.995 | 10.4674 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.201 | 10.4421 | 60 | 17.29 |  | 2830.463 | 10.9987 | 60.01 | 17.29
3458.994 | 2.6785 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.92 | 2.7681 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.058 | 10.4674 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.264 | 10.4421 | 60 | 17.29 |  | 2830.526 | 10.9987 | 60.01 | 17.29
3459.057 | 2.6785 | 59.98 | 8.29 |  | 2718.984 | 2.7681 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.122 | 10.4674 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.327 | 10.4418 | 60 | 17.29 |  | 2830.631 | 10.9987 | 60.01 | 17.29
3459.121 | 2.6785 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.047 | 2.7681 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.185 | 10.4674 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.39 | 10.4418 | 60 | 17.29 |  | 2830.7 | 10.9987 | 60.01 | 17.29
3459.185 | 2.7032 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.111 | 2.7681 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.249 | 10.4782 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.453 | 10.4418 | 60 | 17.29 |  | 2830.767 | 11.0145 | 60.01 | 17.29
3459.248 | 2.7032 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.175 | 2.7681 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.312 | 10.4782 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.516 | 10.4418 | 60 | 17.29 |  | 2830.87 | 11.0145 | 60.01 | 17.29
3459.311 | 2.7032 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.244 | 2.7788 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.376 | 10.4782 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.613 | 10.4418 | 60 | 17.29 |  | 2830.933 | 11.0145 | 60.01 | 17.29
3459.375 | 2.7032 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.312 | 2.7788 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.439 | 10.4782 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.681 | 10.4662 | 60 | 17.29 |  | 2830.997 | 11.0145 | 60.01 | 17.29
3459.448 | 2.7032 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.381 | 2.7788 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.508 | 10.4911 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.75 | 10.4662 | 60 | 17.29 |  | 2831.06 | 11.0167 | 60.01 | 17.29
3459.512 | 2.7139 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.452 | 2.7788 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.572 | 10.4911 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.819 | 10.4662 | 60 | 17.29 |  | 2831.123 | 11.0167 | 60.01 | 17.29
3459.584 | 2.7139 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.516 | 2.7957 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.653 | 10.4911 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.882 | 10.4662 | 60 | 17.29 |  | 2831.186 | 11.0167 | 60.01 | 17.29
3459.653 | 2.7139 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.579 | 2.7957 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.721 | 10.4911 | 60.03 | 17.29 |  | 1128.945 | 10.4816 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.25 | 11.0167 | 60.01 | 17.29
3459.722 | 2.7139 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.643 | 2.7957 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.789 | 10.4911 | 60.03 | 17.29 |  | 1129.009 | 10.4816 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.313 | 11.0167 | 60.01 | 17.29
3459.812 | 2.7336 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.706 | 2.7957 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.886 | 10.5066 | 60.03 | 17.29 |  | 1129.072 | 10.4816 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.376 | 11.0452 | 60.01 | 17.29
3459.876 | 2.7336 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.77 | 2.7957 | 59.97 | 7.76 |  | 3249.949 | 10.5066 | 60.03 | 17.29 |  | 1129.135 | 10.4816 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.439 | 11.0452 | 60.01 | 17.29
3459.94 | 2.7336 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.834 | 2.8093 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.012 | 10.5066 | 60.03 | 17.29 |  | 1129.198 | 10.4816 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.502 | 11.0452 | 60.01 | 17.29
3460.003 | 2.7336 | 59.98 | 8.29 |  | 2719.898 | 2.8093 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.076 | 10.5066 | 60.03 | 17.29 |  | 1129.262 | 10.4922 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.591 | 11.0452 | 60.01 | 17.29
3460.067 | 2.7397 | 59.97 | 8.29 |  | 2719.961 | 2.8093 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.139 | 10.5167 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.325 | 10.4922 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.663 | 11.0575 | 60 | 17.29
3460.131 | 2.7397 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.025 | 2.8093 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.202 | 10.5167 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.388 | 10.4922 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.732 | 11.0575 | 60 | 17.29
3460.194 | 2.7397 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.088 | 2.8093 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.265 | 10.5167 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.451 | 10.4922 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.799 | 11.0575 | 60 | 17.29
3460.258 | 2.7397 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.152 | 2.8178 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.328 | 10.5167 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.515 | 10.4922 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.863 | 11.0575 | 60 | 17.29
3460.322 | 2.7397 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.24 | 2.8178 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.392 | 10.5167 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.622 | 10.5078 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.926 | 11.0575 | 60 | 17.29
3460.386 | 2.7558 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.309 | 2.8178 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.455 | 10.5312 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.691 | 10.5078 | 60.01 | 17.29 |  | 2831.989 | 11.0692 | 60 | 17.29
3460.449 | 2.7558 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.378 | 2.8178 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.518 | 10.5312 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.76 | 10.5078 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.052 | 11.0692 | 60 | 17.29
3460.513 | 2.7558 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.473 | 2.8342 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.607 | 10.5312 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.852 | 10.5078 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.115 | 11.0692 | 60 | 17.29
3460.584 | 2.7558 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.537 | 2.8342 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.675 | 10.5312 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.928 | 10.5306 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.178 | 11.0692 | 60 | 17.29
3460.654 | 2.7558 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.6 | 2.8342 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.743 | 10.5397 | 60.04 | 17.29 |  | 1129.991 | 10.5306 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.241 | 11.0692 | 60 | 17.29
3460.723 | 2.7671 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.664 | 2.8342 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.812 | 10.5397 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.054 | 10.5306 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.305 | 11.0811 | 60 | 17.29
3460.808 | 2.7671 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.727 | 2.8422 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.876 | 10.5397 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.117 | 10.5306 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.368 | 11.0811 | 60 | 17.29
3460.898 | 2.7671 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.791 | 2.8422 | 59.97 | 7.76 |  | 3250.939 | 10.5397 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.18 | 10.5508 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.431 | 11.0811 | 60 | 17.29
3461.002 | 2.7671 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.854 | 2.8422 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.002 | 10.5397 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.243 | 10.5508 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.494 | 11.0811 | 60 | 17.29
3461.095 | 2.7847 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.919 | 2.8422 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.065 | 10.5718 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.307 | 10.5508 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.558 | 11.0811 | 60 | 17.29
3461.193 | 2.7847 | 59.97 | 8.29 |  | 2720.983 | 2.8422 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.128 | 10.5718 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.37 | 10.5508 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.634 | 11.0933 | 59.99 | 17.29
3461.288 | 2.7847 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.047 | 2.881 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.191 | 10.5718 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.433 | 10.5508 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.702 | 11.0933 | 59.99 | 17.29
3461.375 | 2.7883 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.11 | 2.881 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.254 | 10.5718 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.496 | 10.5609 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.771 | 11.0933 | 59.99 | 17.29
3461.477 | 2.7883 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.173 | 2.881 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.318 | 10.5718 | 60.04 | 17.29 |  | 1130.591 | 10.5609 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.852 | 11.0933 | 59.99 | 17.29
3461.612 | 2.7883 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.243 | 2.881 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.381 | 10.5799 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.66 | 10.5609 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.916 | 11.105 | 59.99 | 17.29
3461.698 | 2.8075 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.312 | 2.881 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.444 | 10.5799 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.728 | 10.5609 | 60.01 | 17.29 |  | 2832.979 | 11.105 | 59.99 | 17.29
3461.793 | 2.8075 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.381 | 2.8873 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.508 | 10.5799 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.798 | 10.5708 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.042 | 11.105 | 59.99 | 17.29
3461.899 | 2.8075 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.467 | 2.8873 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.571 | 10.5799 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.87 | 10.5708 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.106 | 11.105 | 59.99 | 17.29
3461.996 | 2.8113 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.531 | 2.8873 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.66 | 10.5799 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.934 | 10.5708 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.17 | 11.105 | 59.99 | 17.29
3462.065 | 2.8113 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.595 | 2.8873 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.728 | 10.5924 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.997 | 10.5708 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.233 | 11.1358 | 59.99 | 17.29
3462.134 | 2.8113 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.661 | 2.8876 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.797 | 10.5924 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.067 | 10.5805 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.296 | 11.1358 | 59.99 | 17.29
3462.208 | 2.8308 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.725 | 2.8876 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.881 | 10.5924 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.13 | 10.5805 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.359 | 11.1358 | 59.99 | 17.29
3462.272 | 2.8308 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.788 | 2.8876 | 59.97 | 7.76 |  | 3251.953 | 10.5924 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.193 | 10.5805 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.422 | 11.1358 | 59.99 | 17.29
3462.336 | 2.8308 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.852 | 2.8876 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.016 | 10.6058 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.256 | 10.5805 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.491 | 11.1375 | 59.99 | 17.29
3462.399 | 2.8308 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.915 | 2.8876 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.079 | 10.6058 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.319 | 10.5805 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.554 | 11.1375 | 59.99 | 17.29
3462.463 | 2.8308 | 59.97 | 8.29 |  | 2721.979 | 2.8889 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.142 | 10.6058 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.383 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.626 | 11.1375 | 59.99 | 17.29
3462.561 | 2.8621 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.043 | 2.8889 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.205 | 10.6058 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.446 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.694 | 11.1375 | 59.99 | 17.29
3462.629 | 2.8621 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.107 | 2.8889 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.269 | 10.6155 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.509 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.762 | 11.1375 | 59.99 | 17.29
3462.697 | 2.8621 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.171 | 2.8889 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.332 | 10.6155 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.602 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.85 | 11.1607 | 59.99 | 17.29
3462.788 | 2.8621 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.242 | 2.8889 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.395 | 10.6155 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.679 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.913 | 11.1607 | 59.99 | 17.29
3462.852 | 2.8776 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.311 | 2.9239 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.459 | 10.6155 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.747 | 10.607 | 60.02 | 17.29 |  | 2833.977 | 11.1607 | 59.99 | 17.29
3462.916 | 2.8776 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.38 | 2.9239 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.522 | 10.6155 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.815 | 10.607 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.04 | 11.1607 | 59.99 | 17.29
3462.98 | 2.8776 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.471 | 2.9239 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.631 | 10.6278 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.879 | 10.607 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.104 | 11.16 | 59.99 | 17.29
3463.043 | 2.8776 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.535 | 2.9239 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.699 | 10.6278 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.942 | 10.607 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.168 | 11.16 | 59.99 | 17.29
3463.115 | 2.8776 | 59.97 | 8.29 |  | 2722.599 | 2.9353 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.768 | 10.6278 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.005 | 10.6274 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.231 | 11.16 | 59.99 | 17.29
3463.179 | 2.8879 | 59.96 | 8.29 |  | 2722.662 | 2.9353 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.858 | 10.6278 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.068 | 10.6274 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.294 | 11.16 | 59.99 | 17.29
3463.242 | 2.8879 | 59.96 | 8.29 |  | 2722.726 | 2.9353 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.921 | 10.6412 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.136 | 10.6274 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.357 | 11.16 | 59.99 | 17.29
3463.306 | 2.8879 | 59.96 | 8.29 |  | 2722.789 | 2.9353 | 59.97 | 7.76 |  | 3252.984 | 10.6412 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.199 | 10.6274 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.421 | 11.1785 | 59.99 | 17.29
3463.37 | 2.8879 | 59.96 | 8.29 |  | 2722.853 | 2.9353 | 59.97 | 7.76 |  | 3253.047 | 10.6412 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.263 | 10.6274 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.484 | 11.1785 | 59.99 | 17.29
3463.433 | 2.9017 | 59.96 | 8.29 |  | 2722.916 | 2.9477 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.111 | 10.6412 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.326 | 10.6279 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.547 | 11.1785 | 59.99 | 17.29
3463.497 | 2.9017 | 59.96 | 8.29 |  | 2722.992 | 2.9477 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.182 | 10.6412 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.389 | 10.6279 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.633 | 11.1785 | 59.99 | 17.29
3463.583 | 2.9017 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.055 | 2.9477 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.245 | 10.655 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.452 | 10.6279 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.709 | 11.1785 | 59.99 | 17.29
3463.652 | 2.9017 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.119 | 2.9477 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.309 | 10.655 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.515 | 10.6279 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.778 | 11.1796 | 59.98 | 17.29
3463.733 | 2.9017 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.187 | 2.9624 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.373 | 10.655 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.621 | 10.6279 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.872 | 11.1796 | 59.98 | 17.29
3463.815 | 2.911 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.256 | 2.9624 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.436 | 10.655 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.69 | 10.6549 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.935 | 11.1796 | 59.98 | 17.29
3463.879 | 2.911 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.325 | 2.9624 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.499 | 10.6768 | 60.02 | 17.29 |  | 1132.759 | 10.6549 | 60.02 | 17.29 |  | 2834.998 | 11.1796 | 59.98 | 17.29
3463.942 | 2.911 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.394 | 2.9624 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.563 | 10.6768 | 60.02 | 17.29 |  | 1132.827 | 10.6549 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.061 | 11.2061 | 59.98 | 17.29
3464.006 | 2.911 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.457 | 2.9624 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.642 | 10.6768 | 60.02 | 17.29 |  | 1132.892 | 10.6549 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.135 | 11.2061 | 59.98 | 17.29
3464.07 | 2.9234 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.521 | 2.9748 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.71 | 10.6768 | 60.02 | 17.29 |  | 1132.955 | 10.6685 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.203 | 11.2061 | 59.98 | 17.29
3464.133 | 2.9234 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.585 | 2.9748 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.778 | 10.6768 | 60.02 | 17.29 |  | 1133.018 | 10.6685 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.271 | 11.2061 | 59.98 | 17.29
3464.197 | 2.9234 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.648 | 2.9748 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.875 | 10.6783 | 60.02 | 17.29 |  | 1133.081 | 10.6685 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.343 | 11.2061 | 59.98 | 17.29
3464.26 | 2.9234 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.712 | 2.9748 | 59.98 | 7.76 |  | 3253.938 | 10.6783 | 60.02 | 17.29 |  | 1133.145 | 10.6685 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.419 | 11.2201 | 59.98 | 17.29
3464.325 | 2.9234 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.775 | 2.9748 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.001 | 10.6783 | 60.02 | 17.29 |  | 1133.218 | 10.6798 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.49 | 11.2201 | 59.98 | 17.29
3464.389 | 2.9324 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.839 | 2.9912 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.065 | 10.6783 | 60.02 | 17.29 |  | 1133.281 | 10.6798 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.611 | 11.2201 | 59.98 | 17.29
3464.452 | 2.9324 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.903 | 2.9912 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.128 | 10.7062 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.344 | 10.6798 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.698 | 11.2201 | 59.98 | 17.29
3464.516 | 2.9324 | 59.96 | 8.29 |  | 2723.966 | 2.9912 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.191 | 10.7062 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.407 | 10.6798 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.777 | 11.2232 | 59.98 | 17.29
3464.586 | 2.9324 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.03 | 2.9912 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.254 | 10.7062 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.47 | 10.6798 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.86 | 11.2232 | 59.98 | 17.29
3464.662 | 2.9324 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.105 | 2.9912 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.317 | 10.7062 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.534 | 10.6944 | 60.02 | 17.29 |  | 2835.93 | 11.2232 | 59.98 | 17.29
3464.732 | 2.9459 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.168 | 2.9955 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.38 | 10.7062 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.623 | 10.6944 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.005 | 11.2528 | 59.98 | 17.29
3464.813 | 2.9459 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.244 | 2.9955 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.444 | 10.7227 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.691 | 10.6944 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.086 | 11.2528 | 59.98 | 17.29
3464.877 | 2.9459 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.313 | 2.9955 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.507 | 10.7227 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.76 | 10.6944 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.149 | 11.2528 | 59.98 | 17.29
3464.941 | 2.9459 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.382 | 2.9955 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.57 | 10.7227 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.85 | 10.7227 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.212 | 11.2528 | 59.98 | 17.29
3465.005 | 2.963 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.473 | 3.0091 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.647 | 10.7227 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.914 | 10.7227 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.336 | 11.2683 | 59.98 | 17.29
3465.068 | 2.963 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.536 | 3.0091 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.727 | 10.7227 | 60.01 | 17.29 |  | 1133.977 | 10.7227 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.46 | 11.2683 | 59.98 | 17.29
3465.131 | 2.963 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.6 | 3.0091 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.795 | 10.7341 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.04 | 10.7227 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.658 | 11.2683 | 59.98 | 17.29
3465.209 | 2.963 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.664 | 3.0091 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.877 | 10.7341 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.103 | 10.7227 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.78 | 11.2849 | 59.98 | 17.29
3465.273 | 2.9693 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.727 | 3.035 | 59.98 | 7.76 |  | 3254.94 | 10.7341 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.166 | 10.7244 | 60.02 | 17.29 |  | 2836.907 | 11.2849 | 59.98 | 17.29
3465.337 | 2.9693 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.791 | 3.035 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.003 | 10.7341 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.229 | 10.7244 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.034 | 11.2898 | 59.98 | 17.29
3465.4 | 2.9693 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.854 | 3.035 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.066 | 10.7562 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.299 | 10.7244 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.123 | 11.2898 | 59.98 | 17.29
3465.464 | 2.9693 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.918 | 3.035 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.129 | 10.7562 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.363 | 10.7244 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.268 | 11.2898 | 59.98 | 17.29
3465.576 | 2.9693 | 59.96 | 8.29 |  | 2724.99 | 3.035 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.192 | 10.7562 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.437 | 10.7244 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.39 | 11.3152 | 59.98 | 17.29
3465.645 | 2.9811 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.054 | 3.0346 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.256 | 10.7562 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.5 | 10.7459 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.506 | 11.3152 | 59.98 | 17.29
3465.713 | 2.9811 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.117 | 3.0346 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.32 | 10.7562 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.602 | 10.7459 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.625 | 11.3198 | 59.98 | 17.29
3465.812 | 2.9811 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.181 | 3.0346 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.383 | 10.7608 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.669 | 10.7459 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.743 | 11.3198 | 59.98 | 17.29
3465.883 | 3.013 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.249 | 3.0346 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.446 | 10.7608 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.749 | 10.7459 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.843 | 11.3394 | 59.98 | 17.29
3465.947 | 3.013 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.324 | 3.0346 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.51 | 10.7608 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.817 | 10.747 | 60.02 | 17.29 |  | 2837.963 | 11.3394 | 59.98 | 17.29
3466.01 | 3.013 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.393 | 3.059 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.573 | 10.7608 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.881 | 10.747 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.091 | 11.3394 | 59.98 | 17.29
3466.074 | 3.013 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.473 | 3.059 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.658 | 10.7608 | 60.01 | 17.29 |  | 1134.944 | 10.747 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.191 | 11.3426 | 59.98 | 17.29
3466.137 | 3.013 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.536 | 3.059 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.726 | 10.7776 | 60.01 | 17.29 |  | 1135.007 | 10.747 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.284 | 11.3426 | 59.98 | 17.29
3466.201 | 3.0145 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.6 | 3.059 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.795 | 10.7776 | 60.01 | 17.29 |  | 1135.07 | 10.7701 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.407 | 11.3426 | 59.98 | 17.29
3466.265 | 3.0145 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.664 | 3.0739 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.873 | 10.7776 | 60.01 | 17.29 |  | 1135.133 | 10.7701 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.509 | 11.3627 | 59.98 | 17.29
3466.328 | 3.0145 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.727 | 3.0739 | 59.98 | 7.76 |  | 3255.947 | 10.7776 | 60.01 | 17.29 |  | 1135.197 | 10.7701 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.614 | 11.3627 | 59.98 | 17.29
3466.392 | 3.0145 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.791 | 3.0739 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.01 | 10.7801 | 60 | 17.29 |  | 1135.26 | 10.7701 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.729 | 11.3627 | 59.98 | 17.29
3466.455 | 3.0145 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.854 | 3.0739 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.073 | 10.7801 | 60 | 17.29 |  | 1135.323 | 10.7701 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.822 | 11.388 | 59.98 | 17.29
3466.574 | 3.036 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.918 | 3.0739 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.136 | 10.7801 | 60 | 17.29 |  | 1135.386 | 10.7853 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.902 | 11.388 | 59.98 | 17.29
3466.642 | 3.036 | 59.96 | 8.29 |  | 2725.997 | 3.0829 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.199 | 10.7801 | 60 | 17.29 |  | 1135.449 | 10.7853 | 60.02 | 17.29 |  | 2838.984 | 11.388 | 59.98 | 17.29
3466.711 | 3.036 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.061 | 3.0829 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.263 | 10.8169 | 60 | 17.29 |  | 1135.512 | 10.7853 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.08 | 11.388 | 59.98 | 17.29
3466.791 | 3.036 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.124 | 3.0829 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.326 | 10.8169 | 60 | 17.29 |  | 1135.612 | 10.7853 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.201 | 11.3895 | 59.98 | 17.29
3466.855 | 3.0493 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.188 | 3.0829 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.389 | 10.8169 | 60 | 17.29 |  | 1135.68 | 10.7913 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.27 | 11.3895 | 59.98 | 17.29
3466.918 | 3.0493 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.261 | 3.1024 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.452 | 10.8169 | 60 | 17.29 |  | 1135.749 | 10.7913 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.345 | 11.4094 | 59.98 | 17.29
3466.982 | 3.0493 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.329 | 3.1024 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.515 | 10.8169 | 60 | 17.29 |  | 1135.817 | 10.7913 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.428 | 11.4094 | 59.98 | 17.29
3467.046 | 3.0493 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.398 | 3.1024 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.578 | 10.8272 | 60 | 17.29 |  | 1135.88 | 10.7913 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.5 | 11.4094 | 59.98 | 17.29
3467.109 | 3.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.467 | 3.1024 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.649 | 10.8272 | 60 | 17.29 |  | 1135.944 | 10.7913 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.613 | 11.4094 | 59.98 | 17.29
3467.173 | 3.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.531 | 3.1024 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.716 | 10.8272 | 60 | 17.29 |  | 1136.008 | 10.8156 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.681 | 11.4286 | 59.99 | 17.29
3467.236 | 3.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.594 | 3.1078 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.783 | 10.8272 | 60 | 17.29 |  | 1136.071 | 10.8156 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.749 | 11.4286 | 59.99 | 17.29
3467.3 | 3.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.658 | 3.1078 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.871 | 10.8272 | 60 | 17.29 |  | 1136.134 | 10.8156 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.817 | 11.4286 | 59.99 | 17.29
3467.364 | 3.0584 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.721 | 3.1078 | 59.98 | 7.76 |  | 3256.952 | 10.8381 | 60 | 17.29 |  | 1136.197 | 10.8156 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.881 | 11.4286 | 59.99 | 17.29
3467.428 | 3.0767 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.785 | 3.1078 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.017 | 10.8381 | 60 | 17.29 |  | 1136.266 | 10.8215 | 60.02 | 17.29 |  | 2839.944 | 11.4287 | 59.99 | 17.29
3467.491 | 3.0767 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.848 | 3.1078 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.103 | 10.8381 | 60 | 17.29 |  | 1136.329 | 10.8215 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.007 | 11.4287 | 59.99 | 17.29
3467.581 | 3.0767 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.912 | 3.1371 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.191 | 10.8381 | 60 | 17.29 |  | 1136.392 | 10.8215 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.07 | 11.4287 | 59.99 | 17.29
3467.65 | 3.0767 | 59.96 | 8.29 |  | 2726.976 | 3.1371 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.281 | 10.8584 | 60 | 17.29 |  | 1136.455 | 10.8215 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.133 | 11.4287 | 59.99 | 17.29
3467.729 | 3.0767 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.039 | 3.1371 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.345 | 10.8584 | 60 | 17.29 |  | 1136.518 | 10.8215 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.196 | 11.4287 | 59.99 | 17.29
3467.816 | 3.0856 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.103 | 3.1371 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.408 | 10.8584 | 60 | 17.29 |  | 1136.622 | 10.8215 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.259 | 11.4511 | 59.99 | 17.29
3467.88 | 3.0856 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.171 | 3.1382 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.476 | 10.8657 | 60 | 17.29 |  | 1136.691 | 10.8493 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.323 | 11.4511 | 59.99 | 17.29
3467.944 | 3.0856 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.27 | 3.1382 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.539 | 10.8657 | 60 | 17.29 |  | 1136.76 | 10.8493 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.386 | 11.4511 | 59.99 | 17.29
3468.008 | 3.0856 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.356 | 3.1382 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.633 | 10.8657 | 60 | 17.29 |  | 1136.833 | 10.8493 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.449 | 11.4511 | 59.99 | 17.29
3468.071 | 3.111 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.424 | 3.1382 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.701 | 10.8657 | 60 | 17.29 |  | 1136.896 | 10.8596 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.522 | 11.4511 | 59.99 | 17.29
3468.135 | 3.111 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.494 | 3.1786 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.77 | 10.8657 | 60 | 17.29 |  | 1136.959 | 10.8596 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.61 | 11.4646 | 59.99 | 17.29
3468.198 | 3.111 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.589 | 3.1786 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.843 | 10.8792 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.025 | 10.8596 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.678 | 11.4646 | 59.99 | 17.29
3468.262 | 3.111 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.653 | 3.1786 | 59.98 | 7.76 |  | 3257.928 | 10.8792 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.088 | 10.8596 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.747 | 11.4646 | 59.99 | 17.29
3468.333 | 3.1128 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.717 | 3.1786 | 59.98 | 7.76 |  | 3258.002 | 10.8792 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.152 | 10.8596 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.83 | 11.4646 | 59.99 | 17.29
3468.396 | 3.1128 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.781 | 3.1892 | 59.98 | 7.76 |  | 3258.065 | 10.8792 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.215 | 10.8712 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.894 | 11.4719 | 59.99 | 17.29
3468.459 | 3.1128 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.844 | 3.1892 | 59.98 | 7.76 |  | 3258.128 | 10.8903 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.278 | 10.8712 | 60.02 | 17.29 |  | 2840.957 | 11.4719 | 59.99 | 17.29
3468.572 | 3.1128 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.908 | 3.1892 | 59.98 | 7.76 |  | 3258.191 | 10.8903 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.341 | 10.8712 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.02 | 11.4719 | 59.99 | 17.29
3468.644 | 3.1426 | 59.96 | 8.29 |  | 2727.972 | 3.1892 | 59.98 | 7.76 |  | 3258.254 | 10.8903 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.405 | 10.8712 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.083 | 11.4719 | 59.99 | 17.29
3468.713 | 3.1426 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.036 | 3.1892 | 59.98 | 7.76 |  | 3258.317 | 10.8903 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.468 | 10.8712 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.147 | 11.4851 | 59.99 | 17.29
3468.812 | 3.1426 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.099 | 3.1921 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.38 | 10.8903 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.531 | 10.8816 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.21 | 11.4851 | 59.99 | 17.29
3468.876 | 3.1426 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.163 | 3.1921 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.444 | 10.9086 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.625 | 10.8816 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.273 | 11.4851 | 59.99 | 17.29
3468.941 | 3.1419 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.241 | 3.1921 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.507 | 10.9086 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.693 | 10.8816 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.336 | 11.4851 | 59.99 | 17.29
3469.004 | 3.1419 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.31 | 3.1921 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.57 | 10.9086 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.761 | 10.8816 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.399 | 11.4851 | 59.99 | 17.29
3469.068 | 3.1419 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.39 | 3.1921 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.641 | 10.9086 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.832 | 10.8961 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.462 | 11.4983 | 59.99 | 17.29
3469.131 | 3.1419 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.472 | 3.1924 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.719 | 10.9086 | 59.99 | 17.29 |  | 1137.895 | 10.8961 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.526 | 11.4983 | 59.99 | 17.29
3469.195 | 3.1419 | 59.96 | 8.29 |  | 2728.536 | 3.1924 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.788 | 10.9133 | 59.98 | 17.29 |  | 1137.959 | 10.8961 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.616 | 11.4983 | 59.99 | 17.29
3469.258 | 3.1664 | 59.97 | 8.29 |  | 2728.6 | 3.1924 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.867 | 10.9133 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.022 | 10.8961 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.684 | 11.4983 | 59.99 | 17.29
3469.322 | 3.1664 | 59.97 | 8.29 |  | 2728.664 | 3.1924 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.93 | 10.9133 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.089 | 10.9056 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.76 | 11.512 | 59.99 | 17.29
3469.385 | 3.1664 | 59.97 | 8.29 |  | 2728.727 | 3.2225 | 59.99 | 7.76 |  | 3258.993 | 10.9133 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.153 | 10.9056 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.828 | 11.512 | 59.99 | 17.29
3469.449 | 3.1664 | 59.97 | 8.29 |  | 2728.791 | 3.2225 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.056 | 10.9391 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.216 | 10.9056 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.891 | 11.512 | 59.99 | 17.29
3469.512 | 3.1664 | 59.97 | 8.29 |  | 2728.854 | 3.2225 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.119 | 10.9391 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.28 | 10.9056 | 60.02 | 17.29 |  | 2841.955 | 11.512 | 59.99 | 17.29
3469.598 | 3.1678 | 59.97 | 8.29 |  | 2728.918 | 3.2225 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.184 | 10.9391 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.343 | 10.9056 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.018 | 11.512 | 59.99 | 17.29
3469.667 | 3.1678 | 59.97 | 8.29 |  | 2728.982 | 3.2225 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.248 | 10.9391 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.406 | 10.9183 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.082 | 11.5178 | 60 | 17.29
3469.736 | 3.1678 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.046 | 3.2315 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.322 | 10.9391 | 59.98 | 17.29 |  | 1138.47 | 10.9183 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.145 | 11.5178 | 60 | 17.29
3469.818 | 3.1678 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.109 | 3.2315 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.385 | 10.9462 | 59.99 | 17.29 |  | 1138.533 | 10.9183 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.208 | 11.5178 | 60 | 17.29
3469.882 | 3.1966 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.173 | 3.2315 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.448 | 10.9462 | 59.99 | 17.29 |  | 1138.632 | 10.9183 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.272 | 11.5178 | 60 | 17.29
3469.945 | 3.1966 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.242 | 3.2315 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.511 | 10.9462 | 59.99 | 17.29 |  | 1138.713 | 10.9183 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.335 | 11.5178 | 60 | 17.29
3470.009 | 3.1966 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.317 | 3.2428 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.575 | 10.9462 | 59.99 | 17.29 |  | 1138.781 | 10.9306 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.398 | 11.5497 | 60 | 17.29
3470.073 | 3.1966 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.386 | 3.2428 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.661 | 10.9462 | 59.99 | 17.29 |  | 1138.878 | 10.9306 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.461 | 11.5497 | 60 | 17.29
3470.136 | 3.1966 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.468 | 3.2428 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.729 | 10.964 | 59.99 | 17.29 |  | 1138.941 | 10.9306 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.524 | 11.5497 | 60 | 17.29
3470.2 | 3.2153 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.532 | 3.2428 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.798 | 10.964 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.011 | 10.9571 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.616 | 11.5497 | 60 | 17.29
3470.263 | 3.2153 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.596 | 3.2428 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.876 | 10.964 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.074 | 10.9571 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.684 | 11.5577 | 60 | 17.29
3470.327 | 3.2153 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.66 | 3.2552 | 59.99 | 7.76 |  | 3259.94 | 10.9778 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.15 | 10.9571 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.753 | 11.5577 | 60 | 17.29
3470.391 | 3.2153 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.724 | 3.2552 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.003 | 10.9778 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.217 | 10.9571 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.822 | 11.5577 | 60 | 17.29
3470.455 | 3.2153 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.788 | 3.2552 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.066 | 10.9778 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.286 | 10.9571 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.885 | 11.5577 | 60 | 17.29
3470.568 | 3.2225 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.851 | 3.2552 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.129 | 10.9778 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.354 | 10.959 | 60.02 | 17.29 |  | 2842.948 | 11.5577 | 60 | 17.29
3470.637 | 3.2225 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.92 | 3.2708 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.192 | 10.9778 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.43 | 10.959 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.011 | 11.5737 | 60 | 17.29
3470.71 | 3.2225 | 59.97 | 8.29 |  | 2729.993 | 3.2708 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.255 | 10.989 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.493 | 10.959 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.074 | 11.5737 | 60 | 17.29
3470.812 | 3.2225 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.056 | 3.2708 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.319 | 10.989 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.556 | 10.959 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.138 | 11.5737 | 60 | 17.29
3470.876 | 3.2359 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.121 | 3.2708 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.382 | 10.989 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.626 | 10.959 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.203 | 11.5737 | 60 | 17.29
3470.94 | 3.2359 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.184 | 3.2708 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.445 | 10.989 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.69 | 10.9872 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.267 | 11.5737 | 60 | 17.29
3471.003 | 3.2359 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.257 | 3.2891 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.508 | 10.989 | 59.99 | 17.29 |  | 1139.753 | 10.9872 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.33 | 11.5915 | 60 | 17.29
3471.068 | 3.2359 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.326 | 3.2891 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.572 | 10.9952 | 59.98 | 17.29 |  | 1139.816 | 10.9872 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.393 | 11.5915 | 60 | 17.29
3471.132 | 3.2402 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.395 | 3.2891 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.648 | 10.9952 | 59.98 | 17.29 |  | 1139.88 | 10.9872 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.456 | 11.5915 | 60 | 17.29
3471.195 | 3.2402 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.473 | 3.2891 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.716 | 10.9952 | 59.98 | 17.29 |  | 1139.943 | 11.009 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.519 | 11.5915 | 60 | 17.29
3471.259 | 3.2402 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.536 | 3.2948 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.785 | 10.9952 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.006 | 11.009 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.616 | 11.5915 | 60 | 17.29
3471.322 | 3.2402 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.6 | 3.2948 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.874 | 10.9952 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.069 | 11.009 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.684 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.391 | 3.2608 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.664 | 3.2948 | 59.99 | 7.76 |  | 3260.937 | 11.0126 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.145 | 11.009 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.752 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.454 | 3.2608 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.728 | 3.2948 | 59.99 | 7.76 |  | 3261.001 | 11.0126 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.213 | 11.009 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.824 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.549 | 3.2608 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.792 | 3.2948 | 59.99 | 7.76 |  | 3261.064 | 11.0126 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.282 | 11.0142 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.892 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.618 | 3.2608 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.855 | 3.3259 | 60 | 7.76 |  | 3261.127 | 11.0126 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.35 | 11.0142 | 60.02 | 17.29 |  | 2843.955 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.697 | 3.2608 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.92 | 3.3259 | 60 | 7.76 |  | 3261.19 | 11.0262 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.43 | 11.0142 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.018 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.765 | 3.2677 | 59.97 | 8.29 |  | 2730.999 | 3.3259 | 60 | 7.76 |  | 3261.254 | 11.0262 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.493 | 11.0142 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.082 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.829 | 3.2677 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.062 | 3.3259 | 60 | 7.76 |  | 3261.317 | 11.0262 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.556 | 11.0275 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.145 | 11.6331 | 60 | 17.29
3471.892 | 3.2677 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.126 | 3.3259 | 60 | 7.76 |  | 3261.38 | 11.0262 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.619 | 11.0275 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.209 | 11.6609 | 60 | 17.29
3471.956 | 3.2677 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.202 | 3.3308 | 60 | 7.76 |  | 3261.443 | 11.0262 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.683 | 11.0275 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.272 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.02 | 3.3105 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.271 | 3.3308 | 60 | 7.76 |  | 3261.506 | 11.0483 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.746 | 11.0275 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.335 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.084 | 3.3105 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.34 | 3.3308 | 60 | 7.76 |  | 3261.57 | 11.0483 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.809 | 11.0275 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.398 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.147 | 3.3105 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.409 | 3.3308 | 60 | 7.76 |  | 3261.646 | 11.0483 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.872 | 11.0388 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.462 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.211 | 3.3105 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.473 | 3.3336 | 60 | 7.76 |  | 3261.714 | 11.0483 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.936 | 11.0388 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.525 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.274 | 3.3105 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.536 | 3.3336 | 60 | 7.76 |  | 3261.791 | 11.0486 | 59.98 | 17.29 |  | 1140.999 | 11.0388 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.625 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.338 | 3.3196 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.6 | 3.3336 | 60 | 7.76 |  | 3261.875 | 11.0486 | 59.98 | 17.29 |  | 1141.062 | 11.0388 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.693 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.402 | 3.3196 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.663 | 3.3336 | 60 | 7.76 |  | 3261.938 | 11.0486 | 59.98 | 17.29 |  | 1141.135 | 11.0388 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.762 | 11.6609 | 60 | 17.29
3472.465 | 3.3196 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.727 | 3.3336 | 60 | 7.76 |  | 3262.001 | 11.0486 | 59.98 | 17.29 |  | 1141.211 | 11.0559 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.841 | 11.6683 | 59.99 | 17.29
3472.57 | 3.3196 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.791 | 3.3662 | 60 | 7.76 |  | 3262.064 | 11.0486 | 59.98 | 17.29 |  | 1141.28 | 11.0559 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.904 | 11.6683 | 59.99 | 17.29
3472.639 | 3.3194 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.855 | 3.3662 | 60 | 7.76 |  | 3262.127 | 11.079 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.349 | 11.0559 | 60.02 | 17.29 |  | 2844.972 | 11.6683 | 59.99 | 17.29
3472.708 | 3.3194 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.918 | 3.3662 | 60 | 7.76 |  | 3262.19 | 11.079 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.427 | 11.0559 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.035 | 11.6683 | 59.99 | 17.29
3472.782 | 3.3194 | 59.97 | 8.29 |  | 2731.995 | 3.3662 | 60 | 7.76 |  | 3262.253 | 11.079 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.49 | 11.0769 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.098 | 11.6683 | 59.99 | 17.29
3472.846 | 3.3194 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.059 | 3.3792 | 60 | 7.76 |  | 3262.317 | 11.079 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.554 | 11.0769 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.162 | 11.6963 | 59.99 | 17.29
3472.91 | 3.3194 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.123 | 3.3792 | 60 | 7.76 |  | 3262.391 | 11.079 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.618 | 11.0769 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.225 | 11.6963 | 59.99 | 17.29
3472.973 | 3.321 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.186 | 3.3792 | 60 | 7.76 |  | 3262.454 | 11.0871 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.681 | 11.0769 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.288 | 11.6963 | 59.99 | 17.29
3473.037 | 3.321 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.255 | 3.3792 | 60 | 7.76 |  | 3262.517 | 11.0871 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.744 | 11.0769 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.351 | 11.6963 | 59.99 | 17.29
3473.1 | 3.321 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.325 | 3.3792 | 60 | 7.76 |  | 3262.58 | 11.0871 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.808 | 11.0925 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.419 | 11.6963 | 59.99 | 17.29
3473.164 | 3.321 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.393 | 3.3847 | 60 | 7.76 |  | 3262.651 | 11.0871 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.871 | 11.0925 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.483 | 11.7066 | 59.99 | 17.29
3473.241 | 3.321 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.473 | 3.3847 | 60 | 7.76 |  | 3262.721 | 11.0993 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.934 | 11.0925 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.552 | 11.7066 | 59.99 | 17.29
3473.304 | 3.3577 | 59.98 | 8.29 |  | 2732.536 | 3.3847 | 60 | 7.76 |  | 3262.789 | 11.0993 | 59.97 | 17.29 |  | 1141.997 | 11.0925 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.647 | 11.7066 | 59.99 | 17.29
3473.368 | 3.3577 | 59.98 | 8.29 |  | 2732.6 | 3.3847 | 60 | 7.76 |  | 3262.882 | 11.0993 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.06 | 11.0925 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.725 | 11.7066 | 59.99 | 17.29
3473.431 | 3.3577 | 59.98 | 8.29 |  | 2732.674 | 3.3847 | 60 | 7.76 |  | 3262.945 | 11.0993 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.124 | 11.1044 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.8 | 11.7068 | 59.99 | 17.29
3473.495 | 3.3577 | 59.98 | 8.29 |  | 2732.737 | 3.4052 | 60 | 7.76 |  | 3263.009 | 11.1198 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.204 | 11.1044 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.881 | 11.7068 | 59.99 | 17.29
3473.593 | 3.371 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.801 | 3.4052 | 60 | 7.76 |  | 3263.072 | 11.1198 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.272 | 11.1044 | 60.02 | 17.29 |  | 2845.961 | 11.7068 | 59.99 | 17.29
3473.661 | 3.371 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.865 | 3.4052 | 60 | 7.76 |  | 3263.135 | 11.1198 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.34 | 11.1044 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.056 | 11.7068 | 59.99 | 17.29
3473.729 | 3.371 | 59.97 | 8.29 |  | 2732.928 | 3.4052 | 60 | 7.76 |  | 3263.199 | 11.1198 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.433 | 11.1123 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.137 | 11.7297 | 59.99 | 17.29
3473.814 | 3.371 | 59.97 | 8.29 |  | 2733 | 3.4195 | 60 | 7.76 |  | 3263.262 | 11.1198 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.496 | 11.1123 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.21 | 11.7297 | 59.99 | 17.29
3473.878 | 3.3778 | 59.97 | 8.29 |  | 2733.063 | 3.4195 | 60 | 7.76 |  | 3263.325 | 11.125 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.559 | 11.1123 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.309 | 11.7297 | 59.99 | 17.29
3473.942 | 3.3778 | 59.97 | 8.29 |  | 2733.127 | 3.4195 | 60 | 7.76 |  | 3263.389 | 11.125 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.622 | 11.1123 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.418 | 11.7431 | 59.99 | 17.29
3474.005 | 3.3778 | 59.97 | 8.29 |  | 2733.19 | 3.4195 | 60 | 7.76 |  | 3263.452 | 11.125 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.685 | 11.1123 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.527 | 11.7431 | 59.99 | 17.29
3474.07 | 3.3778 | 59.97 | 8.29 |  | 2733.259 | 3.4195 | 60 | 7.76 |  | 3263.515 | 11.125 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.749 | 11.1244 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.62 | 11.7431 | 59.99 | 17.29
3474.134 | 3.3778 | 59.97 | 8.29 |  | 2733.327 | 3.4462 | 60 | 7.76 |  | 3263.621 | 11.125 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.812 | 11.1244 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.687 | 11.7557 | 59.99 | 17.29
3474.197 | 3.3942 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.396 | 3.4462 | 60 | 7.76 |  | 3263.69 | 11.1582 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.875 | 11.1244 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.755 | 11.7557 | 59.99 | 17.29
3474.261 | 3.3942 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.479 | 3.4462 | 60 | 7.76 |  | 3263.758 | 11.1582 | 59.97 | 17.29 |  | 1142.939 | 11.1244 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.833 | 11.7557 | 59.99 | 17.29
3474.325 | 3.3942 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.543 | 3.4462 | 60 | 7.76 |  | 3263.826 | 11.1582 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.007 | 11.1354 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.897 | 11.7557 | 59.99 | 17.29
3474.388 | 3.3942 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.607 | 3.4459 | 60 | 7.76 |  | 3263.89 | 11.1582 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.07 | 11.1354 | 60.02 | 17.29 |  | 2846.96 | 11.7641 | 59.99 | 17.29
3474.452 | 3.3942 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.671 | 3.4459 | 60 | 7.76 |  | 3263.953 | 11.1661 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.144 | 11.1354 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.023 | 11.7641 | 59.99 | 17.29
3474.516 | 3.3985 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.735 | 3.4459 | 60 | 7.76 |  | 3264.017 | 11.1661 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.212 | 11.1354 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.087 | 11.7641 | 59.99 | 17.29
3474.585 | 3.3985 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.798 | 3.4459 | 60 | 7.76 |  | 3264.08 | 11.1661 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.281 | 11.1354 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.15 | 11.7641 | 59.99 | 17.29
3474.653 | 3.3985 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.862 | 3.4459 | 60 | 7.76 |  | 3264.143 | 11.1661 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.349 | 11.1512 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.213 | 11.7641 | 59.99 | 17.29
3474.722 | 3.3985 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.925 | 3.4701 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.206 | 11.1661 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.429 | 11.1512 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.276 | 11.7736 | 59.98 | 17.29
3474.812 | 3.4096 | 59.98 | 8.29 |  | 2733.994 | 3.4701 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.269 | 11.1857 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.492 | 11.1512 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.339 | 11.7736 | 59.98 | 17.29
3474.876 | 3.4096 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.058 | 3.4701 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.332 | 11.1857 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.555 | 11.1512 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.402 | 11.7736 | 59.98 | 17.29
3474.94 | 3.4096 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.121 | 3.4701 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.396 | 11.1857 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.622 | 11.1787 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.465 | 11.7736 | 59.98 | 17.29
3475.003 | 3.4096 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.185 | 3.4701 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.459 | 11.1857 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.685 | 11.1787 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.528 | 11.7736 | 59.98 | 17.29
3475.067 | 3.4096 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.258 | 3.4859 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.523 | 11.1857 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.748 | 11.1787 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.618 | 11.7987 | 59.98 | 17.29
3475.13 | 3.4156 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.326 | 3.4859 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.625 | 11.1965 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.811 | 11.1787 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.687 | 11.7987 | 59.98 | 17.29
3475.194 | 3.4156 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.394 | 3.4859 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.693 | 11.1965 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.875 | 11.1787 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.754 | 11.7987 | 59.98 | 17.29
3475.257 | 3.4156 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.473 | 3.4859 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.762 | 11.1965 | 59.97 | 17.29 |  | 1143.938 | 11.1792 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.849 | 11.7987 | 59.98 | 17.29
3475.321 | 3.4156 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.537 | 3.4929 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.849 | 11.1965 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.001 | 11.1792 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.912 | 11.8011 | 59.98 | 17.29
3475.401 | 3.4156 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.601 | 3.4929 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.912 | 11.2073 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.064 | 11.1792 | 60.02 | 17.29 |  | 2847.975 | 11.8011 | 59.98 | 17.29
3475.464 | 3.4535 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.664 | 3.4929 | 59.99 | 7.76 |  | 3264.976 | 11.2073 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.127 | 11.1792 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.038 | 11.8011 | 59.98 | 17.29
3475.577 | 3.4535 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.728 | 3.4929 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.039 | 11.2073 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.233 | 11.1792 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.101 | 11.8011 | 59.98 | 17.29
3475.647 | 3.4535 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.792 | 3.4929 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.102 | 11.2073 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.301 | 11.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.175 | 11.8011 | 59.98 | 17.29
3475.715 | 3.4668 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.856 | 3.5156 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.166 | 11.2216 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.369 | 11.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.238 | 11.8252 | 59.99 | 17.29
3475.813 | 3.4668 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.919 | 3.5156 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.229 | 11.2216 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.462 | 11.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.302 | 11.8252 | 59.99 | 17.29
3475.876 | 3.4668 | 59.98 | 8.29 |  | 2734.994 | 3.5156 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.292 | 11.2216 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.526 | 11.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.365 | 11.8252 | 59.99 | 17.29
3475.94 | 3.4668 | 59.98 | 8.29 |  | 2735.058 | 3.5156 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.355 | 11.2216 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.589 | 11.2021 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.428 | 11.8252 | 59.99 | 17.29
3476.004 | 3.4834 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.122 | 3.5156 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.418 | 11.2216 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.652 | 11.2021 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.491 | 11.8251 | 59.99 | 17.29
3476.068 | 3.4834 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.185 | 3.5199 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.482 | 11.2283 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.715 | 11.2021 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.555 | 11.8251 | 59.99 | 17.29
3476.131 | 3.4834 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.254 | 3.5199 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.545 | 11.2283 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.778 | 11.2021 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.626 | 11.8251 | 59.99 | 17.29
3476.194 | 3.4834 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.324 | 3.5199 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.635 | 11.2283 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.85 | 11.2021 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.695 | 11.8251 | 59.99 | 17.29
3476.258 | 3.4834 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.393 | 3.5199 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.703 | 11.2283 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.913 | 11.2583 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.762 | 11.8251 | 59.99 | 17.29
3476.321 | 3.4941 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.468 | 3.5194 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.771 | 11.2437 | 59.97 | 17.29 |  | 1144.977 | 11.2583 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.852 | 11.8636 | 59.99 | 17.29
3476.385 | 3.4941 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.531 | 3.5194 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.846 | 11.2437 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.04 | 11.2583 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.915 | 11.8636 | 59.99 | 17.29
3476.448 | 3.4941 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.595 | 3.5194 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.91 | 11.2437 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.103 | 11.2583 | 60.02 | 17.29 |  | 2848.978 | 11.8636 | 59.99 | 17.29
3476.512 | 3.4941 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.659 | 3.5194 | 59.99 | 7.76 |  | 3265.973 | 11.2437 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.208 | 11.2768 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.041 | 11.8636 | 59.99 | 17.29
3476.586 | 3.4941 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.722 | 3.5194 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.036 | 11.2437 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.277 | 11.2768 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.105 | 11.8746 | 59.99 | 17.29
3476.654 | 3.4976 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.786 | 3.5417 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.099 | 11.2526 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.345 | 11.2768 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.168 | 11.8746 | 59.99 | 17.29
3476.722 | 3.4976 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.849 | 3.5417 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.162 | 11.2526 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.429 | 11.2768 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.231 | 11.8746 | 59.99 | 17.29
3476.815 | 3.4976 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.913 | 3.5417 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.225 | 11.2526 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.492 | 11.277 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.294 | 11.8746 | 59.99 | 17.29
3476.878 | 3.4976 | 59.99 | 8.29 |  | 2735.985 | 3.5417 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.288 | 11.2526 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.555 | 11.277 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.357 | 11.8746 | 59.99 | 17.29
3476.942 | 3.5202 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.054 | 3.5547 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.352 | 11.2526 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.618 | 11.277 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.421 | 11.8929 | 59.98 | 17.29
3477.005 | 3.5202 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.118 | 3.5547 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.415 | 11.2671 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.681 | 11.277 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.484 | 11.8929 | 59.98 | 17.29
3477.069 | 3.5202 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.181 | 3.5547 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.478 | 11.2671 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.744 | 11.277 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.547 | 11.8929 | 59.98 | 17.29
3477.133 | 3.5202 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.249 | 3.5547 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.541 | 11.2671 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.812 | 11.2877 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.643 | 11.8929 | 59.98 | 17.29
3477.196 | 3.5202 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.318 | 3.5547 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.642 | 11.2671 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.875 | 11.2877 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.717 | 11.933 | 59.98 | 17.29
3477.26 | 3.5321 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.387 | 3.5651 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.711 | 11.289 | 59.97 | 17.29 |  | 1145.939 | 11.2877 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.785 | 11.933 | 59.98 | 17.29
3477.323 | 3.5321 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.472 | 3.5651 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.78 | 11.289 | 59.97 | 17.29 |  | 1146.002 | 11.2877 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.853 | 11.933 | 59.98 | 17.29
3477.387 | 3.5321 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.535 | 3.5651 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.876 | 11.289 | 59.97 | 17.29 |  | 1146.066 | 11.2877 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.917 | 11.933 | 59.98 | 17.29
3477.451 | 3.5321 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.599 | 3.5651 | 59.99 | 7.76 |  | 3266.94 | 11.289 | 59.97 | 17.29 |  | 1146.129 | 11.2971 | 60.01 | 17.29 |  | 2849.98 | 11.933 | 59.98 | 17.29
3477.514 | 3.5321 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.665 | 3.5906 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.003 | 11.2897 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.203 | 11.2971 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.043 | 11.9369 | 59.99 | 17.29
3477.6 | 3.5452 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.728 | 3.5906 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.066 | 11.2897 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.271 | 11.2971 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.106 | 11.9369 | 59.99 | 17.29
3477.67 | 3.5452 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.791 | 3.5906 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.13 | 11.2897 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.34 | 11.2971 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.17 | 11.9369 | 59.99 | 17.29
3477.739 | 3.5452 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.855 | 3.5906 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.193 | 11.2897 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.426 | 11.3063 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.233 | 11.9369 | 59.99 | 17.29
3477.812 | 3.5452 | 59.99 | 8.29 |  | 2736.919 | 3.5906 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.257 | 11.2897 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.489 | 11.3063 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.296 | 11.9369 | 59.99 | 17.29
3477.876 | 3.5671 | 60 | 8.29 |  | 2736.992 | 3.5922 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.32 | 11.3129 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.552 | 11.3063 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.359 | 11.935 | 59.99 | 17.29
3477.94 | 3.5671 | 60 | 8.29 |  | 2737.055 | 3.5922 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.383 | 11.3129 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.615 | 11.3063 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.422 | 11.935 | 59.99 | 17.29
3478.003 | 3.5671 | 60 | 8.29 |  | 2737.119 | 3.5922 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.446 | 11.3129 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.685 | 11.3146 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.485 | 11.935 | 59.99 | 17.29
3478.067 | 3.5671 | 60 | 8.29 |  | 2737.184 | 3.5922 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.509 | 11.3129 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.748 | 11.3146 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.549 | 11.935 | 59.99 | 17.29
3478.13 | 3.5671 | 60 | 8.29 |  | 2737.26 | 3.5922 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.572 | 11.3129 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.811 | 11.3146 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.652 | 11.935 | 59.99 | 17.29
3478.195 | 3.5688 | 60 | 8.29 |  | 2737.328 | 3.613 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.656 | 11.3307 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.879 | 11.3146 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.72 | 11.9567 | 59.99 | 17.29
3478.258 | 3.5688 | 60 | 8.29 |  | 2737.397 | 3.613 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.725 | 11.3307 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.942 | 11.3146 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.788 | 11.9567 | 59.99 | 17.29
3478.322 | 3.5688 | 60 | 8.29 |  | 2737.471 | 3.613 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.794 | 11.3307 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.006 | 11.329 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.857 | 11.9567 | 59.99 | 17.29
3478.385 | 3.5688 | 60 | 8.29 |  | 2737.535 | 3.613 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.872 | 11.3307 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.069 | 11.329 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.921 | 11.9567 | 59.99 | 17.29
3478.45 | 3.5688 | 60 | 8.29 |  | 2737.598 | 3.6136 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.936 | 11.339 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.132 | 11.329 | 60.01 | 17.29 |  | 2850.984 | 11.9745 | 59.99 | 17.29
3478.513 | 3.5978 | 60 | 8.29 |  | 2737.662 | 3.6136 | 59.99 | 7.76 |  | 3267.999 | 11.339 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.232 | 11.329 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.047 | 11.9745 | 59.99 | 17.29
3478.588 | 3.5978 | 60 | 8.29 |  | 2737.725 | 3.6136 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.062 | 11.339 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.311 | 11.329 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.11 | 11.9745 | 59.99 | 17.29
3478.657 | 3.5978 | 60 | 8.29 |  | 2737.789 | 3.6136 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.126 | 11.339 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.379 | 11.3422 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.173 | 11.9745 | 59.99 | 17.29
3478.725 | 3.5978 | 60 | 8.29 |  | 2737.853 | 3.6136 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.189 | 11.339 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.471 | 11.3422 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.243 | 11.9867 | 59.99 | 17.29
3478.818 | 3.5972 | 60 | 8.29 |  | 2737.916 | 3.6509 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.252 | 11.3573 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.535 | 11.3422 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.306 | 11.9867 | 59.99 | 17.29
3478.881 | 3.5972 | 60 | 8.29 |  | 2737.994 | 3.6509 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.315 | 11.3573 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.608 | 11.3422 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.369 | 11.9867 | 59.99 | 17.29
3478.945 | 3.5972 | 60 | 8.29 |  | 2738.058 | 3.6509 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.379 | 11.3573 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.671 | 11.3663 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.432 | 11.9867 | 59.99 | 17.29
3479.009 | 3.5972 | 60 | 8.29 |  | 2738.122 | 3.6509 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.442 | 11.3573 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.734 | 11.3663 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.495 | 11.9867 | 59.99 | 17.29
3479.073 | 3.6214 | 60 | 8.29 |  | 2738.189 | 3.6604 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.505 | 11.3573 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.798 | 11.3663 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.597 | 11.9979 | 59.99 | 17.29
3479.136 | 3.6214 | 60 | 8.29 |  | 2738.257 | 3.6604 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.568 | 11.3609 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.861 | 11.3663 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.665 | 11.9979 | 59.99 | 17.29
3479.2 | 3.6214 | 60 | 8.29 |  | 2738.325 | 3.6604 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.649 | 11.3609 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.927 | 11.369 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.734 | 11.9979 | 59.99 | 17.29
3479.263 | 3.6214 | 60 | 8.29 |  | 2738.393 | 3.6604 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.717 | 11.3609 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.99 | 11.369 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.803 | 11.9979 | 59.99 | 17.29
3479.327 | 3.6214 | 60 | 8.29 |  | 2738.457 | 3.6604 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.785 | 11.3609 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.053 | 11.369 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.884 | 12.0031 | 59.99 | 17.29
3479.39 | 3.623 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.521 | 3.671 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.869 | 11.3609 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.116 | 11.369 | 60.01 | 17.29 |  | 2851.947 | 12.0031 | 59.99 | 17.29
3479.454 | 3.623 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.584 | 3.671 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.933 | 11.3792 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.214 | 11.369 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.01 | 12.0031 | 59.99 | 17.29
3479.538 | 3.623 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.648 | 3.671 | 59.99 | 7.76 |  | 3268.996 | 11.3792 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.282 | 11.3958 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.073 | 12.0031 | 59.99 | 17.29
3479.607 | 3.623 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.712 | 3.671 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.059 | 11.3792 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.35 | 11.3958 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.136 | 12.0031 | 59.99 | 17.29
3479.684 | 3.623 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.775 | 3.671 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.122 | 11.3792 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.418 | 11.3958 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.199 | 12.0148 | 59.99 | 17.29
3479.751 | 3.6543 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.839 | 3.6809 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.185 | 11.3993 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.481 | 11.3958 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.263 | 12.0148 | 59.99 | 17.29
3479.816 | 3.6543 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.902 | 3.6809 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.25 | 11.3993 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.544 | 11.3986 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.326 | 12.0148 | 59.99 | 17.29
3479.879 | 3.6543 | 60.01 | 8.29 |  | 2738.965 | 3.6809 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.313 | 11.3993 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.607 | 11.3986 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.389 | 12.0148 | 59.99 | 17.29
3479.943 | 3.6543 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.029 | 3.6809 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.376 | 11.3993 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.67 | 11.3986 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.452 | 12.0148 | 59.99 | 17.29
3480.006 | 3.6753 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.099 | 3.6809 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.439 | 11.3993 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.733 | 11.3986 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.516 | 12.0268 | 59.99 | 17.29
3480.07 | 3.6753 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.178 | 3.7066 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.502 | 11.4132 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.796 | 11.3986 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.619 | 12.0268 | 59.99 | 17.29
3480.134 | 3.6753 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.259 | 3.7066 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.566 | 11.4132 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.86 | 11.4198 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.689 | 12.0268 | 59.99 | 17.29
3480.197 | 3.6753 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.333 | 3.7066 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.644 | 11.4132 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.923 | 11.4198 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.757 | 12.0268 | 59.99 | 17.29
3480.261 | 3.6753 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.407 | 3.7066 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.712 | 11.4132 | 59.99 | 17.29 |  | 1148.986 | 11.4198 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.826 | 12.0434 | 59.99 | 17.29
3480.325 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.476 | 3.7211 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.781 | 11.4217 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.049 | 11.4198 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.908 | 12.0434 | 59.99 | 17.29
3480.388 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.541 | 3.7211 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.877 | 11.4217 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.112 | 11.4198 | 60.01 | 17.29 |  | 2852.971 | 12.0434 | 59.99 | 17.29
3480.452 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.605 | 3.7211 | 59.99 | 7.76 |  | 3269.941 | 11.4217 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.209 | 11.4215 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.034 | 12.0434 | 59.99 | 17.29
3480.516 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.672 | 3.7211 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.004 | 11.4217 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.301 | 11.4215 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.097 | 12.056 | 59.99 | 17.29
3480.587 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.739 | 3.7303 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.067 | 11.4367 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.368 | 11.4215 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.161 | 12.056 | 59.99 | 17.29
3480.656 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.814 | 3.7303 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.13 | 11.4367 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.45 | 11.4215 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.224 | 12.056 | 59.99 | 17.29
3480.724 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.878 | 3.7303 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.193 | 11.4367 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.515 | 11.4493 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.287 | 12.056 | 59.99 | 17.29
3480.815 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2739.967 | 3.7303 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.256 | 11.4367 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.578 | 11.4493 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.35 | 12.056 | 59.99 | 17.29
3480.878 | 3.6749 | 60.01 | 8.29 |  | 2740.033 | 3.7457 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.32 | 11.4367 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.641 | 11.4493 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.413 | 12.0828 | 59.99 | 17.29
3480.942 | 3.6966 | 60.01 | 8.29 |  | 2740.114 | 3.7457 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.383 | 11.4481 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.705 | 11.4493 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.476 | 12.0828 | 59.99 | 17.29
3481.005 | 3.6966 | 60.01 | 8.29 |  | 2740.233 | 3.7457 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.446 | 11.4481 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.768 | 11.4715 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.54 | 12.0828 | 59.99 | 17.29
3481.07 | 3.6966 | 60.01 | 8.29 |  | 2740.304 | 3.7457 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.51 | 11.4481 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.834 | 11.4715 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.647 | 12.0828 | 59.99 | 17.29
3481.133 | 3.6966 | 60.01 | 8.29 |  | 2740.424 | 3.7549 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.573 | 11.4481 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.897 | 11.4715 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.716 | 12.0844 | 59.99 | 17.29
3481.197 | 3.6966 | 60.01 | 8.29 |  | 2740.553 | 3.7549 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.652 | 11.4481 | 59.99 | 17.29 |  | 1149.96 | 11.4715 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.785 | 12.0844 | 59.99 | 17.29
3481.26 | 3.7226 | 60.02 | 8.29 |  | 2740.722 | 3.7549 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.723 | 11.4696 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.023 | 11.4715 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.855 | 12.0844 | 59.99 | 17.29
3481.324 | 3.7226 | 60.02 | 8.29 |  | 2740.834 | 3.7915 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.791 | 11.4696 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.086 | 11.476 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.919 | 12.0844 | 59.99 | 17.29
3481.387 | 3.7226 | 60.02 | 8.29 |  | 2740.952 | 3.7915 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.878 | 11.4696 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.15 | 11.476 | 60.01 | 17.29 |  | 2853.982 | 12.0844 | 59.99 | 17.29
3481.451 | 3.7226 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.046 | 3.8026 | 59.99 | 7.76 |  | 3270.941 | 11.4696 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.218 | 11.476 | 60.01 | 17.29 |  | 2854.045 | 12.105 | 59.99 | 17.29
3481.557 | 3.7226 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.16 | 3.8026 | 59.99 | 7.76 |  | 3271.004 | 11.4732 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.286 | 11.476 | 60.01 | 17.29 |  | 2854.108 | 12.105 | 59.99 | 17.29
3481.625 | 3.724 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.265 | 3.8026 | 59.99 | 7.76 |  | 3271.067 | 11.4732 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.368 | 11.476 | 60.01 | 17.29 |  | 2854.171 | 12.105 | 59.99 | 17.29
3481.693 | 3.724 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.412 | 3.8026 | 59.99 | 7.76 |  | 3271.131 | 11.4732 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.435 | 11.4997 | 60 | 17.29 |  | 2854.234 | 12.105 | 59.99 | 17.29
3481.761 | 3.724 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.546 | 3.8044 | 59.99 | 7.76 |  | 3271.194 | 11.4732 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.498 | 11.4997 | 60 | 17.29 |  | 2854.308 | 12.105 | 59.99 | 17.29
3481.832 | 3.7616 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.663 | 3.8044 | 59.99 | 7.76 |  | 3271.257 | 11.4732 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.561 | 11.4997 | 60 | 17.29 |  | 2854.372 | 12.1082 | 59.99 | 17.29
3481.895 | 3.7616 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.765 | 3.8227 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.32 | 11.4984 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.624 | 11.4997 | 60 | 17.29 |  | 2854.435 | 12.1082 | 59.99 | 17.29
3481.959 | 3.7616 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.89 | 3.8227 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.384 | 11.4984 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.687 | 11.5034 | 60 | 17.29 |  | 2854.498 | 12.1082 | 59.99 | 17.29
3482.022 | 3.7616 | 60.02 | 8.29 |  | 2741.993 | 3.8282 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.447 | 11.4984 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.75 | 11.5034 | 60 | 17.29 |  | 2854.561 | 12.1082 | 59.99 | 17.29
3482.086 | 3.7616 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.103 | 3.8282 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.51 | 11.4984 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.813 | 11.5034 | 60 | 17.29 |  | 2854.624 | 12.1327 | 59.99 | 17.29
3482.149 | 3.776 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.199 | 3.8282 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.573 | 11.4984 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.876 | 11.5034 | 60 | 17.29 |  | 2854.688 | 12.1327 | 59.99 | 17.29
3482.213 | 3.776 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.315 | 3.8282 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.654 | 11.5125 | 59.99 | 17.29 |  | 1150.94 | 11.5034 | 60 | 17.29 |  | 2854.751 | 12.1327 | 59.99 | 17.29
3482.276 | 3.776 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.408 | 3.8491 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.726 | 11.5125 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.003 | 11.5243 | 60 | 17.29 |  | 2854.814 | 12.1327 | 59.99 | 17.29
3482.34 | 3.776 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.517 | 3.8491 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.794 | 11.5125 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.066 | 11.5243 | 60 | 17.29 |  | 2854.878 | 12.1327 | 59.99 | 17.29
3482.403 | 3.776 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.608 | 3.8535 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.874 | 11.5125 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.129 | 11.5243 | 60 | 17.29 |  | 2854.949 | 12.1327 | 59.99 | 17.29
3482.467 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.703 | 3.8535 | 59.98 | 7.76 |  | 3271.937 | 11.521 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.204 | 11.5243 | 60 | 17.29 |  | 2855.015 | 12.1526 | 59.99 | 17.29
3482.561 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.8 | 3.8535 | 59.98 | 7.76 |  | 3272 | 11.521 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.275 | 11.5243 | 60 | 17.29 |  | 2855.079 | 12.1526 | 59.99 | 17.29
3482.631 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.881 | 3.869 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.063 | 11.521 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.344 | 11.5279 | 60 | 17.29 |  | 2855.142 | 12.1526 | 59.99 | 17.29
3482.699 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2742.963 | 3.869 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.126 | 11.521 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.435 | 11.5279 | 60 | 17.29 |  | 2855.205 | 12.1526 | 59.99 | 17.29
3482.767 | 3.7756 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.039 | 3.869 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.19 | 11.521 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.498 | 11.5279 | 60 | 17.29 |  | 2855.268 | 12.1586 | 59.99 | 17.29
3482.831 | 3.7756 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.139 | 3.869 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.253 | 11.5414 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.561 | 11.5279 | 60 | 17.29 |  | 2855.331 | 12.1586 | 59.99 | 17.29
3482.895 | 3.7756 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.209 | 3.8803 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.316 | 11.5414 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.625 | 11.549 | 60 | 17.29 |  | 2855.394 | 12.1586 | 59.99 | 17.29
3482.958 | 3.7756 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.312 | 3.8803 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.379 | 11.5414 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.688 | 11.549 | 60 | 17.29 |  | 2855.457 | 12.1586 | 59.99 | 17.29
3483.022 | 3.7756 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.387 | 3.8803 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.442 | 11.5414 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.751 | 11.549 | 60 | 17.29 |  | 2855.521 | 12.1586 | 59.99 | 17.29
3483.085 | 3.8136 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.461 | 3.899 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.514 | 11.5414 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.814 | 11.549 | 60 | 17.29 |  | 2855.584 | 12.1737 | 60 | 17.29
3483.149 | 3.8136 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.545 | 3.899 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.581 | 11.5464 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.877 | 11.549 | 60 | 17.29 |  | 2855.648 | 12.1737 | 60 | 17.29
3483.213 | 3.8136 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.615 | 3.899 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.65 | 11.5464 | 59.99 | 17.29 |  | 1151.941 | 11.5495 | 60 | 17.29 |  | 2855.711 | 12.1737 | 60 | 17.29
3483.276 | 3.8136 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.68 | 3.899 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.717 | 11.5464 | 59.99 | 17.29 |  | 1152.004 | 11.5495 | 60 | 17.29 |  | 2855.774 | 12.1737 | 60 | 17.29
3483.353 | 3.8136 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.743 | 3.922 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.785 | 11.5464 | 59.99 | 17.29 |  | 1152.067 | 11.5495 | 60 | 17.29 |  | 2855.842 | 12.1801 | 60 | 17.29
3483.416 | 3.8254 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.807 | 3.922 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.873 | 11.5611 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.13 | 11.5495 | 60 | 17.29 |  | 2855.905 | 12.1801 | 60 | 17.29
3483.48 | 3.8254 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.87 | 3.922 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.936 | 11.5611 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.215 | 11.5495 | 60 | 17.29 |  | 2855.972 | 12.1801 | 60 | 17.29
3483.575 | 3.8254 | 60.02 | 8.29 |  | 2743.934 | 3.922 | 59.98 | 7.76 |  | 3272.999 | 11.5611 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.283 | 11.5789 | 60 | 17.29 |  | 2856.042 | 12.1801 | 60 | 17.29
3483.651 | 3.8254 | 60.02 | 8.29 |  | 2744.017 | 3.922 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.062 | 11.5611 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.351 | 11.5789 | 60 | 17.29 |  | 2856.105 | 12.1801 | 60 | 17.29
3483.719 | 3.8402 | 60.02 | 8.29 |  | 2744.081 | 3.9237 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.126 | 11.5832 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.428 | 11.5789 | 60 | 17.29 |  | 2856.169 | 12.1969 | 60 | 17.29
3483.815 | 3.8402 | 60.02 | 8.29 |  | 2744.144 | 3.9237 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.189 | 11.5832 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.491 | 11.5789 | 60 | 17.29 |  | 2856.232 | 12.1969 | 60 | 17.29
3483.879 | 3.8402 | 60.02 | 8.29 |  | 2744.232 | 3.9237 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.252 | 11.5832 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.554 | 11.5944 | 60 | 17.29 |  | 2856.296 | 12.1969 | 60 | 17.29
3483.942 | 3.8402 | 60.02 | 8.29 |  | 2744.303 | 3.9237 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.315 | 11.5832 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.617 | 11.5944 | 60 | 17.29 |  | 2856.359 | 12.1969 | 60 | 17.29
3484.006 | 3.8535 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.372 | 3.9509 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.378 | 11.5832 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.681 | 11.5944 | 60 | 17.29 |  | 2856.423 | 12.1969 | 60 | 17.29
3484.069 | 3.8535 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.474 | 3.9509 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.441 | 11.6023 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.744 | 11.5944 | 60 | 17.29 |  | 2856.486 | 12.2053 | 60 | 17.29
3484.133 | 3.8535 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.537 | 3.9509 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.505 | 11.6023 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.807 | 11.5944 | 60 | 17.29 |  | 2856.55 | 12.2053 | 60 | 17.29
3484.196 | 3.8535 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.601 | 3.9509 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.568 | 11.6023 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.87 | 11.6028 | 59.99 | 17.29 |  | 2856.613 | 12.2053 | 60 | 17.29
3484.271 | 3.8535 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.665 | 3.9515 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.643 | 11.6023 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.933 | 11.6028 | 59.99 | 17.29 |  | 2856.676 | 12.2053 | 60 | 17.29
3484.334 | 3.8609 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.728 | 3.9515 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.711 | 11.6023 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.996 | 11.6028 | 59.99 | 17.29 |  | 2856.739 | 12.2053 | 60 | 17.29
3484.398 | 3.8609 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.792 | 3.9515 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.78 | 11.6135 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.06 | 11.6028 | 59.99 | 17.29 |  | 2856.803 | 12.2222 | 60 | 17.29
3484.461 | 3.8609 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.855 | 3.9515 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.875 | 11.6135 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.128 | 11.6199 | 59.99 | 17.29 |  | 2856.866 | 12.2222 | 60 | 17.29
3484.571 | 3.8609 | 60.03 | 8.29 |  | 2744.931 | 3.9515 | 59.98 | 7.76 |  | 3273.938 | 11.6135 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.208 | 11.6199 | 59.99 | 17.29 |  | 2856.929 | 12.2222 | 60 | 17.29
3484.682 | 3.8777 | 60.03 | 8.29 |  | 2745 | 3.9743 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.001 | 11.6135 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.277 | 11.6199 | 59.99 | 17.29 |  | 2856.992 | 12.2222 | 60 | 17.29
3484.751 | 3.8777 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.064 | 3.9743 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.064 | 11.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.345 | 11.6199 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.055 | 12.2222 | 60 | 17.29
3484.82 | 3.8777 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.128 | 3.9743 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.127 | 11.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.427 | 11.6199 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.124 | 12.2379 | 60 | 17.29
3484.889 | 3.8846 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.213 | 3.9743 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.191 | 11.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.49 | 11.6301 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.19 | 12.2379 | 60 | 17.29
3484.953 | 3.8846 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.282 | 3.9933 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.254 | 11.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.553 | 11.6301 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.253 | 12.2379 | 60 | 17.29
3485.017 | 3.8846 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.351 | 3.9933 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.317 | 11.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.616 | 11.6301 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.316 | 12.2379 | 60 | 17.29
3485.08 | 3.8846 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.42 | 3.9933 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.38 | 11.6372 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.68 | 11.6301 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.38 | 12.2627 | 60 | 17.29
3485.144 | 3.8846 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.483 | 3.9933 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.443 | 11.6372 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.743 | 11.6447 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.443 | 12.2627 | 60 | 17.29
3485.208 | 3.9036 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.548 | 4.0048 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.507 | 11.6372 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.806 | 11.6447 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.506 | 12.2627 | 60 | 17.29
3485.271 | 3.9036 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.612 | 4.0048 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.57 | 11.6372 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.869 | 11.6447 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.569 | 12.2627 | 60 | 17.29
3485.335 | 3.9036 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.676 | 4.0048 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.649 | 11.6372 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.933 | 11.6447 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.633 | 12.2627 | 60 | 17.29
3485.398 | 3.9036 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.739 | 4.0048 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.717 | 11.6552 | 59.97 | 17.29 |  | 1153.996 | 11.6447 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.696 | 12.2656 | 60 | 17.29
3485.461 | 3.9036 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.803 | 4.0048 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.785 | 11.6552 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.059 | 11.6505 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.759 | 12.2656 | 60 | 17.29
3485.573 | 3.9106 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.867 | 4.0217 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.875 | 11.6552 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.123 | 11.6505 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.822 | 12.2656 | 60 | 17.29
3485.641 | 3.9106 | 60.03 | 8.29 |  | 2745.931 | 4.0217 | 59.98 | 7.76 |  | 3274.938 | 11.6552 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.211 | 11.6505 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.885 | 12.2656 | 60 | 17.29
3485.711 | 3.9106 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.007 | 4.0217 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.001 | 11.6581 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.279 | 11.6505 | 59.99 | 17.29 |  | 2857.949 | 12.2656 | 60 | 17.29
3485.803 | 3.9106 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.07 | 4.0217 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.064 | 11.6581 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.359 | 11.6505 | 59.99 | 17.29 |  | 2858.012 | 12.2917 | 60 | 17.29
3485.866 | 3.9272 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.134 | 4.0217 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.127 | 11.6581 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.44 | 11.6701 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.075 | 12.2917 | 60 | 17.29
3485.93 | 3.9272 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.237 | 4.0319 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.191 | 11.6581 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.503 | 11.6701 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.138 | 12.2917 | 60 | 17.29
3485.993 | 3.9272 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.306 | 4.0319 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.254 | 11.6581 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.566 | 11.6701 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.207 | 12.2917 | 60 | 17.29
3486.057 | 3.9272 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.375 | 4.0319 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.317 | 11.6903 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.629 | 11.6701 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.27 | 12.2917 | 60 | 17.29
3486.12 | 3.9494 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.46 | 4.0319 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.381 | 11.6903 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.692 | 11.6733 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.333 | 12.2938 | 60 | 17.29
3486.184 | 3.9494 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.523 | 4.0311 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.444 | 11.6903 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.756 | 11.6733 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.397 | 12.2938 | 60 | 17.29
3486.247 | 3.9494 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.587 | 4.0311 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.507 | 11.6903 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.818 | 11.6733 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.46 | 12.2938 | 60 | 17.29
3486.311 | 3.9494 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.65 | 4.0311 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.581 | 11.6903 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.882 | 11.6733 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.523 | 12.2938 | 60 | 17.29
3486.374 | 3.9494 | 60.03 | 8.29 |  | 2746.714 | 4.0311 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.652 | 11.7052 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.945 | 11.6733 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.586 | 12.2938 | 60 | 17.29
3486.438 | 3.9685 | 60.02 | 8.29 |  | 2746.778 | 4.056 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.719 | 11.7052 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.008 | 11.7427 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.65 | 12.3148 | 60 | 17.29
3486.502 | 3.9685 | 60.02 | 8.29 |  | 2746.841 | 4.056 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.787 | 11.7052 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.071 | 11.7427 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.713 | 12.3148 | 60 | 17.29
3486.586 | 3.9685 | 60.02 | 8.29 |  | 2746.905 | 4.056 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.864 | 11.7052 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.148 | 11.7427 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.776 | 12.3148 | 60 | 17.29
3486.654 | 3.9685 | 60.02 | 8.29 |  | 2746.968 | 4.056 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.927 | 11.7133 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.216 | 11.7427 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.84 | 12.3148 | 60 | 17.29
3486.722 | 3.9763 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.032 | 4.056 | 59.98 | 7.76 |  | 3275.991 | 11.7133 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.295 | 11.752 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.915 | 12.3148 | 60 | 17.29
3486.815 | 3.9763 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.096 | 4.0812 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.054 | 11.7133 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.363 | 11.752 | 59.98 | 17.29 |  | 2858.979 | 12.3136 | 60 | 17.29
3486.879 | 3.9763 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.159 | 4.0812 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.117 | 11.7133 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.434 | 11.752 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.042 | 12.3136 | 60 | 17.29
3486.942 | 3.9763 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.241 | 4.0812 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.192 | 11.7133 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.498 | 11.752 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.105 | 12.3136 | 60 | 17.29
3487.012 | 3.991 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.31 | 4.0812 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.255 | 11.7272 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.57 | 11.752 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.168 | 12.3136 | 60 | 17.29
3487.076 | 3.991 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.393 | 4.0812 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.318 | 11.7272 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.633 | 11.7542 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.231 | 12.3382 | 60 | 17.29
3487.139 | 3.991 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.469 | 4.0815 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.382 | 11.7272 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.696 | 11.7542 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.295 | 12.3382 | 60 | 17.29
3487.203 | 3.991 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.533 | 4.0815 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.445 | 11.7272 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.759 | 11.7542 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.36 | 12.3382 | 60 | 17.29
3487.266 | 3.991 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.596 | 4.0815 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.508 | 11.7371 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.822 | 11.7542 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.423 | 12.3382 | 60 | 17.29
3487.33 | 3.9996 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.66 | 4.0815 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.575 | 11.7371 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.886 | 11.7568 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.486 | 12.3382 | 60 | 17.29
3487.394 | 3.9996 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.723 | 4.1072 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.647 | 11.7371 | 59.97 | 17.29 |  | 1155.949 | 11.7568 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.549 | 12.3538 | 60 | 17.29
3487.457 | 3.9996 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.787 | 4.1072 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.716 | 11.7371 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.013 | 11.7568 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.612 | 12.3538 | 60 | 17.29
3487.576 | 3.9996 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.85 | 4.1072 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.786 | 11.7371 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.076 | 11.7568 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.675 | 12.3538 | 60 | 17.29
3487.644 | 4.0052 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.914 | 4.1072 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.877 | 11.7529 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.169 | 11.7568 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.738 | 12.3538 | 60 | 17.29
3487.713 | 4.0052 | 60.02 | 8.29 |  | 2747.978 | 4.1072 | 59.97 | 7.76 |  | 3276.94 | 11.7529 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.238 | 11.776 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.801 | 12.3538 | 60 | 17.29
3487.79 | 4.0052 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.042 | 4.1074 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.004 | 11.7529 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.31 | 11.776 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.865 | 12.3601 | 60 | 17.29
3487.854 | 4.0052 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.106 | 4.1074 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.067 | 11.7529 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.38 | 11.776 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.928 | 12.3601 | 60 | 17.29
3487.93 | 4.0052 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.169 | 4.1074 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.13 | 11.7761 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.449 | 11.776 | 59.98 | 17.29 |  | 2859.991 | 12.3601 | 60 | 17.29
3487.994 | 4.0296 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.242 | 4.1074 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.193 | 11.7761 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.512 | 11.7767 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.054 | 12.3601 | 60 | 17.29
3488.058 | 4.0296 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.319 | 4.1295 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.256 | 11.7761 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.596 | 11.7767 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.117 | 12.3601 | 60 | 17.29
3488.121 | 4.0296 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.388 | 4.1295 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.319 | 11.7761 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.693 | 11.7767 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.18 | 12.3774 | 60 | 17.29
3488.184 | 4.0296 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.473 | 4.1295 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.382 | 11.7761 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.792 | 11.7767 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.243 | 12.3774 | 60 | 17.29
3488.248 | 4.0426 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.536 | 4.1295 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.445 | 11.7765 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.872 | 11.8001 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.31 | 12.3774 | 60 | 17.29
3488.312 | 4.0426 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.606 | 4.1295 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.508 | 11.7765 | 59.97 | 17.29 |  | 1156.963 | 11.8001 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.373 | 12.3774 | 60 | 17.29
3488.376 | 4.0426 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.669 | 4.1294 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.572 | 11.7765 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.06 | 11.8001 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.444 | 12.3774 | 60 | 17.29
3488.44 | 4.0426 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.733 | 4.1294 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.641 | 11.7765 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.182 | 11.8006 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.507 | 12.3846 | 60 | 17.29
3488.504 | 4.0426 | 60.02 | 8.29 |  | 2748.797 | 4.1294 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.716 | 11.7765 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.267 | 11.8006 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.573 | 12.3846 | 60 | 17.29
3488.598 | 4.052 | 60.01 | 8.29 |  | 2748.86 | 4.1294 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.785 | 11.8029 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.352 | 11.8006 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.68 | 12.3846 | 60 | 17.29
3488.666 | 4.052 | 60.01 | 8.29 |  | 2748.924 | 4.158 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.868 | 11.8029 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.452 | 11.8214 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.786 | 12.3846 | 60 | 17.29
3488.734 | 4.052 | 60.01 | 8.29 |  | 2748.998 | 4.158 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.931 | 11.8029 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.542 | 11.8214 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.874 | 12.3987 | 60 | 17.29
3488.812 | 4.052 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.062 | 4.158 | 59.97 | 7.76 |  | 3277.995 | 11.8029 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.63 | 11.8214 | 59.97 | 17.29 |  | 2860.942 | 12.3987 | 60 | 17.29
3488.876 | 4.0757 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.126 | 4.158 | 59.97 | 7.76 |  | 3278.058 | 11.8169 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.722 | 11.8214 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.01 | 12.3987 | 60 | 17.29
3488.94 | 4.0757 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.189 | 4.158 | 59.97 | 7.76 |  | 3278.121 | 11.8169 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.811 | 11.822 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.11 | 12.4028 | 60 | 17.29
3489.004 | 4.0757 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.261 | 4.169 | 59.97 | 7.76 |  | 3278.184 | 11.8169 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.88 | 11.822 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.173 | 12.4028 | 60 | 17.29
3489.067 | 4.0757 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.33 | 4.169 | 59.97 | 7.76 |  | 3278.248 | 11.8169 | 59.97 | 17.29 |  | 1157.951 | 11.822 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.236 | 12.4028 | 60 | 17.29
3489.131 | 4.0757 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.399 | 4.169 | 59.97 | 7.76 |  | 3278.311 | 11.8169 | 59.97 | 17.29 |  | 1158.015 | 11.8449 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.3 | 12.4028 | 60 | 17.29
3489.195 | 4.0785 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.468 | 4.169 | 59.97 | 7.76 |  | 3278.375 | 11.8257 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.078 | 11.8449 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.374 | 12.4028 | 60 | 17.29
3489.258 | 4.0785 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.532 | 4.1798 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.438 | 11.8257 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.148 | 11.8449 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.437 | 12.4694 | 60 | 17.29
3489.322 | 4.0785 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.596 | 4.1798 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.501 | 11.8257 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.216 | 11.8449 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.501 | 12.4694 | 60 | 17.29
3489.387 | 4.0785 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.66 | 4.1798 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.564 | 11.8257 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.285 | 11.8449 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.564 | 12.4694 | 60 | 17.29
3489.45 | 4.0785 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.723 | 4.1798 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.662 | 11.8257 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.355 | 11.8567 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.627 | 12.4694 | 60 | 17.29
3489.514 | 4.1028 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.787 | 4.1798 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.73 | 11.8387 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.439 | 11.8567 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.69 | 12.482 | 60 | 17.29
3489.587 | 4.1028 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.85 | 4.1947 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.798 | 11.8387 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.502 | 11.8567 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.753 | 12.482 | 60 | 17.29
3489.655 | 4.1028 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.914 | 4.1947 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.881 | 11.8387 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.565 | 11.8567 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.816 | 12.482 | 60 | 17.29
3489.724 | 4.1028 | 60.01 | 8.29 |  | 2749.977 | 4.1947 | 59.96 | 7.76 |  | 3278.945 | 11.8477 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.629 | 11.8695 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.88 | 12.482 | 60 | 17.29
3489.818 | 4.1055 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.041 | 4.1947 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.008 | 11.8477 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.692 | 11.8695 | 59.97 | 17.29 |  | 2861.943 | 12.482 | 60 | 17.29
3489.882 | 4.1055 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.104 | 4.1947 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.071 | 11.8477 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.755 | 11.8695 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.006 | 12.4841 | 60 | 17.29
3489.946 | 4.1055 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.168 | 4.2055 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.134 | 11.8477 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.818 | 11.8695 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.069 | 12.4841 | 60 | 17.29
3490.01 | 4.1055 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.239 | 4.2055 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.197 | 11.8477 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.882 | 11.8695 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.132 | 12.4841 | 60 | 17.29
3490.081 | 4.1055 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.309 | 4.2055 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.261 | 11.8888 | 59.98 | 17.29 |  | 1158.945 | 11.8892 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.196 | 12.4841 | 60 | 17.29
3490.145 | 4.1299 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.377 | 4.2055 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.324 | 11.8888 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.008 | 11.8892 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.259 | 12.4841 | 60 | 17.29
3490.208 | 4.1299 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.472 | 4.2055 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.388 | 11.8888 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.071 | 11.8892 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.322 | 12.485 | 60 | 17.29
3490.272 | 4.1299 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.536 | 4.231 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.451 | 11.8888 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.145 | 11.8892 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.385 | 12.485 | 60 | 17.29
3490.335 | 4.1299 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.6 | 4.231 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.514 | 11.8888 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.214 | 11.8892 | 59.97 | 17.29 |  | 2862.448 | 12.485 | 60 | 17.29
3490.399 | 4.1527 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.664 | 4.231 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.577 | 11.8905 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.283 | 11.8951 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.511 | 12.485 | 60 | 17.29
3490.463 | 4.1527 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.727 | 4.231 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.654 | 11.8905 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.351 | 11.8951 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.585 | 12.485 | 60 | 17.29
3490.567 | 4.1527 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.791 | 4.2344 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.722 | 11.8905 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.438 | 11.8951 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.648 | 12.5071 | 60 | 17.29
3490.635 | 4.1527 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.855 | 4.2344 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.79 | 11.8905 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.501 | 11.8951 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.712 | 12.5071 | 60 | 17.29
3490.71 | 4.1606 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.918 | 4.2344 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.882 | 11.8905 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.564 | 11.9105 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.774 | 12.5071 | 60 | 17.29
3490.783 | 4.1606 | 60.01 | 8.29 |  | 2750.982 | 4.2344 | 59.96 | 7.76 |  | 3279.945 | 11.9112 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.628 | 11.9105 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.837 | 12.5071 | 60 | 17.29
3490.848 | 4.1606 | 60.01 | 8.29 |  | 2751.052 | 4.2631 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.008 | 11.9112 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.691 | 11.9105 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.901 | 12.5246 | 60 | 17.29
3490.911 | 4.1606 | 60.01 | 8.29 |  | 2751.116 | 4.2631 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.072 | 11.9112 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.754 | 11.9105 | 59.98 | 17.29 |  | 2862.965 | 12.5246 | 60 | 17.29
3490.975 | 4.1606 | 60.01 | 8.29 |  | 2751.179 | 4.2631 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.135 | 11.9112 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.817 | 11.9105 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.028 | 12.5246 | 60 | 17.29
3491.039 | 4.1803 | 60 | 8.29 |  | 2751.248 | 4.2631 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.199 | 11.9115 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.88 | 11.9137 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.091 | 12.5246 | 60 | 17.29
3491.102 | 4.1803 | 60 | 8.29 |  | 2751.317 | 4.2631 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.262 | 11.9115 | 59.98 | 17.29 |  | 1159.944 | 11.9137 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.154 | 12.5246 | 60 | 17.29
3491.166 | 4.1803 | 60 | 8.29 |  | 2751.387 | 4.2687 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.325 | 11.9115 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.007 | 11.9137 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.219 | 12.5305 | 60 | 17.29
3491.229 | 4.1803 | 60 | 8.29 |  | 2751.471 | 4.2687 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.388 | 11.9115 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.07 | 11.9137 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.282 | 12.5305 | 60 | 17.29
3491.293 | 4.1803 | 60 | 8.29 |  | 2751.534 | 4.2687 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.451 | 11.9115 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.133 | 11.9137 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.345 | 12.5305 | 60 | 17.29
3491.357 | 4.1868 | 60 | 8.29 |  | 2751.598 | 4.2687 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.514 | 11.9355 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.214 | 11.9458 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.408 | 12.5305 | 60 | 17.29
3491.421 | 4.1868 | 60 | 8.29 |  | 2751.661 | 4.292 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.577 | 11.9355 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.282 | 11.9458 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.471 | 12.5305 | 60 | 17.29
3491.484 | 4.1868 | 60 | 8.29 |  | 2751.725 | 4.292 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.649 | 11.9355 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.351 | 11.9458 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.534 | 12.5306 | 60 | 17.29
3491.583 | 4.1868 | 60 | 8.29 |  | 2751.788 | 4.292 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.717 | 11.9355 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.43 | 11.9458 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.597 | 12.5306 | 60 | 17.29
3491.652 | 4.2031 | 60 | 8.29 |  | 2751.852 | 4.292 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.792 | 11.9363 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.494 | 11.9555 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.66 | 12.5306 | 60 | 17.29
3491.721 | 4.2031 | 60 | 8.29 |  | 2751.916 | 4.292 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.875 | 11.9363 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.557 | 11.9555 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.723 | 12.5306 | 60 | 17.29
3491.813 | 4.2031 | 60 | 8.29 |  | 2751.979 | 4.3047 | 59.96 | 7.76 |  | 3280.938 | 11.9363 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.62 | 11.9555 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.786 | 12.5306 | 60 | 17.29
3491.877 | 4.2031 | 60 | 8.29 |  | 2752.043 | 4.3047 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.001 | 11.9363 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.683 | 11.9555 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.85 | 12.5567 | 60 | 17.29
3491.941 | 4.2104 | 60 | 8.29 |  | 2752.107 | 4.3047 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.064 | 11.9363 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.747 | 11.9555 | 59.98 | 17.29 |  | 2863.913 | 12.5567 | 60 | 17.29
3492.004 | 4.2104 | 60 | 8.29 |  | 2752.171 | 4.3047 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.127 | 11.9577 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.81 | 11.9693 | 59.99 | 17.29 |  | 2863.976 | 12.5567 | 60 | 17.29
3492.068 | 4.2104 | 60 | 8.29 |  | 2752.245 | 4.3047 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.197 | 11.9577 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.873 | 11.9693 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.039 | 12.5567 | 60 | 17.29
3492.132 | 4.2104 | 60 | 8.29 |  | 2752.313 | 4.3211 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.261 | 11.9577 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.936 | 11.9693 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.103 | 12.5567 | 60 | 17.29
3492.196 | 4.2104 | 60 | 8.29 |  | 2752.382 | 4.3211 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.325 | 11.9577 | 59.98 | 17.29 |  | 1160.999 | 11.9693 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.166 | 12.5689 | 60 | 17.29
3492.259 | 4.2277 | 60 | 8.29 |  | 2752.473 | 4.3211 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.391 | 11.9709 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.062 | 11.9693 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.229 | 12.5689 | 60 | 17.29
3492.323 | 4.2277 | 60 | 8.29 |  | 2752.537 | 4.3211 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.454 | 11.9709 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.126 | 11.9802 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.292 | 12.5689 | 60 | 17.29
3492.387 | 4.2277 | 60 | 8.29 |  | 2752.601 | 4.3318 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.517 | 11.9709 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.201 | 11.9802 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.355 | 12.5689 | 60 | 17.29
3492.45 | 4.2277 | 60 | 8.29 |  | 2752.664 | 4.3318 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.618 | 11.9709 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.272 | 11.9802 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.428 | 12.5689 | 60 | 17.29
3492.514 | 4.2277 | 60 | 8.29 |  | 2752.728 | 4.3318 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.689 | 11.9709 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.341 | 11.9802 | 59.99 | 17.29 |  | 2864.494 | 12.579 | 60 | 17.29
3492.602 | 4.2317 | 59.99 | 8.29 |  | 2752.791 | 4.3318 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.758 | 11.9875 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.433 | 11.9831 | 60 | 17.29 |  | 2864.558 | 12.579 | 60 | 17.29
3492.671 | 4.2317 | 59.99 | 8.29 |  | 2752.854 | 4.3318 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.827 | 11.9875 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.497 | 11.9831 | 60 | 17.29 |  | 2864.621 | 12.579 | 60 | 17.29
3492.741 | 4.2317 | 59.99 | 8.29 |  | 2752.918 | 4.3435 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.89 | 11.9875 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.56 | 11.9831 | 60 | 17.29 |  | 2864.684 | 12.579 | 60 | 17.29
3492.818 | 4.2317 | 59.99 | 8.29 |  | 2752.982 | 4.3435 | 59.96 | 7.76 |  | 3281.953 | 11.9875 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.623 | 11.9831 | 60 | 17.29 |  | 2864.747 | 12.6015 | 60 | 17.29
3492.882 | 4.2682 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.046 | 4.3435 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.017 | 12.0012 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.69 | 11.9831 | 60 | 17.29 |  | 2864.81 | 12.6015 | 60 | 17.29
3492.945 | 4.2682 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.11 | 4.3435 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.08 | 12.0012 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.753 | 11.999 | 60 | 17.29 |  | 2864.873 | 12.6015 | 60 | 17.29
3493.009 | 4.2682 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.173 | 4.3435 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.143 | 12.0012 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.816 | 11.999 | 60 | 17.29 |  | 2864.936 | 12.6015 | 60 | 17.29
3493.074 | 4.2682 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.246 | 4.3514 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.206 | 12.0012 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.88 | 11.999 | 60 | 17.29 |  | 2865 | 12.6015 | 60 | 17.29
3493.138 | 4.2682 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.314 | 4.3514 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.269 | 12.0012 | 59.98 | 17.29 |  | 1161.943 | 11.999 | 60 | 17.29 |  | 2865.063 | 12.6064 | 60 | 17.29
3493.201 | 4.2866 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.383 | 4.3514 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.332 | 12.0144 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.007 | 12.0225 | 60 | 17.29 |  | 2865.126 | 12.6064 | 60 | 17.29
3493.265 | 4.2866 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.454 | 4.3514 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.395 | 12.0144 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.07 | 12.0225 | 60 | 17.29 |  | 2865.189 | 12.6064 | 60 | 17.29
3493.328 | 4.2866 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.517 | 4.3675 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.458 | 12.0144 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.142 | 12.0225 | 60 | 17.29 |  | 2865.252 | 12.6064 | 60 | 17.29
3493.392 | 4.2866 | 59.99 | 8.29 |  | 2753.581 | 4.3675 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.521 | 12.0144 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.21 | 12.0225 | 60 | 17.29 |  | 2865.315 | 12.6064 | 60 | 17.29
3493.462 | 4.2855 | 59.98 | 8.29 |  | 2753.645 | 4.3675 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.584 | 12.0144 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.279 | 12.0225 | 60 | 17.29 |  | 2865.379 | 12.623 | 60 | 17.29
3493.567 | 4.2855 | 59.98 | 8.29 |  | 2753.708 | 4.3675 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.667 | 12.0478 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.347 | 12.0242 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.442 | 12.623 | 60 | 17.29
3493.636 | 4.2855 | 59.98 | 8.29 |  | 2753.772 | 4.3675 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.735 | 12.0478 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.441 | 12.0242 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.505 | 12.623 | 60 | 17.29
3493.705 | 4.2855 | 59.98 | 8.29 |  | 2753.836 | 4.3853 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.803 | 12.0478 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.504 | 12.0242 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.568 | 12.623 | 60 | 17.29
3493.793 | 4.2858 | 59.98 | 8.29 |  | 2753.899 | 4.3853 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.878 | 12.0478 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.567 | 12.0242 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.631 | 12.623 | 60 | 17.29
3493.857 | 4.2858 | 59.98 | 8.29 |  | 2753.963 | 4.3853 | 59.96 | 7.76 |  | 3282.941 | 12.0548 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.63 | 12.0594 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.694 | 12.6274 | 60 | 17.29
3493.92 | 4.2858 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.027 | 4.3853 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.004 | 12.0548 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.694 | 12.0594 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.757 | 12.6274 | 60 | 17.29
3493.984 | 4.2858 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.091 | 4.3853 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.067 | 12.0548 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.757 | 12.0594 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.82 | 12.6274 | 60 | 17.29
3494.048 | 4.2858 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.155 | 4.3939 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.131 | 12.0548 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.82 | 12.0594 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.883 | 12.6274 | 60 | 17.29
3494.111 | 4.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.241 | 4.3939 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.229 | 12.0548 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.884 | 12.0594 | 60.01 | 17.29 |  | 2865.966 | 12.6274 | 60 | 17.29
3494.175 | 4.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.31 | 4.3939 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.297 | 12.0572 | 59.98 | 17.29 |  | 1162.948 | 12.0786 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.029 | 12.6684 | 60 | 17.29
3494.239 | 4.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.378 | 4.3939 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.366 | 12.0572 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.011 | 12.0786 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.092 | 12.6684 | 60 | 17.29
3494.302 | 4.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.469 | 4.4075 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.464 | 12.0572 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.075 | 12.0786 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.156 | 12.6684 | 60 | 17.29
3494.366 | 4.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.533 | 4.4075 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.535 | 12.0572 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.149 | 12.0786 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.219 | 12.6684 | 60 | 17.29
3494.43 | 4.333 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.597 | 4.4075 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.598 | 12.0623 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.219 | 12.0786 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.283 | 12.6777 | 60 | 17.29
3494.493 | 4.333 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.662 | 4.4075 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.662 | 12.0623 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.287 | 12.0839 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.346 | 12.6777 | 60 | 17.29
3494.557 | 4.333 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.725 | 4.4361 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.725 | 12.0623 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.356 | 12.0839 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.41 | 12.6777 | 60 | 17.29
3494.621 | 4.333 | 59.98 | 8.29 |  | 2754.789 | 4.4361 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.788 | 12.0623 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.432 | 12.0839 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.473 | 12.6777 | 60 | 17.29
3494.692 | 4.3403 | 59.97 | 8.29 |  | 2754.853 | 4.4361 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.851 | 12.0877 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.496 | 12.0839 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.536 | 12.6777 | 60 | 17.29
3494.756 | 4.3403 | 59.97 | 8.29 |  | 2754.917 | 4.4361 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.914 | 12.0877 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.559 | 12.0985 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.6 | 12.6876 | 60 | 17.29
3494.819 | 4.3403 | 59.97 | 8.29 |  | 2754.98 | 4.4361 | 59.96 | 7.76 |  | 3283.977 | 12.0877 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.622 | 12.0985 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.663 | 12.6876 | 60 | 17.29
3494.883 | 4.3403 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.045 | 4.4366 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.04 | 12.0877 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.685 | 12.0985 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.726 | 12.6876 | 60 | 17.29
3494.946 | 4.3403 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.109 | 4.4366 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.104 | 12.0877 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.749 | 12.0985 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.789 | 12.6876 | 60 | 17.29
3495.011 | 4.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.172 | 4.4366 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.18 | 12.1104 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.812 | 12.0985 | 60.02 | 17.29 |  | 2866.852 | 12.6876 | 60 | 17.29
3495.074 | 4.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.244 | 4.4366 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.248 | 12.1104 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.875 | 12.0998 | 60.03 | 17.29 |  | 2866.915 | 12.6987 | 60 | 17.29
3495.138 | 4.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.313 | 4.4366 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.329 | 12.1104 | 59.98 | 17.29 |  | 1163.938 | 12.0998 | 60.03 | 17.29 |  | 2866.979 | 12.6987 | 60 | 17.29
3495.201 | 4.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.381 | 4.4579 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.396 | 12.1104 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.002 | 12.0998 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.042 | 12.6987 | 60 | 17.29
3495.265 | 4.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.463 | 4.4579 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.462 | 12.1282 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.065 | 12.0998 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.105 | 12.6987 | 60 | 17.29
3495.329 | 4.3664 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.526 | 4.4579 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.525 | 12.1282 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.128 | 12.0998 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.169 | 12.6987 | 60 | 17.29
3495.392 | 4.3664 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.59 | 4.4579 | 59.96 | 7.76 |  | 3284.588 | 12.1282 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.213 | 12.1198 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.232 | 12.7095 | 60.01 | 17.29
3495.455 | 4.3664 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.654 | 4.4737 | 59.97 | 7.76 |  | 3284.652 | 12.1282 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.281 | 12.1198 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.295 | 12.7095 | 60.01 | 17.29
3495.519 | 4.3664 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.717 | 4.4737 | 59.97 | 7.76 |  | 3284.715 | 12.1282 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.348 | 12.1198 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.358 | 12.7095 | 60.01 | 17.29
3495.582 | 4.3664 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.78 | 4.4737 | 59.97 | 7.76 |  | 3284.778 | 12.1415 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.433 | 12.1198 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.421 | 12.7095 | 60.01 | 17.29
3495.646 | 4.3868 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.844 | 4.4737 | 59.97 | 7.76 |  | 3284.842 | 12.1415 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.497 | 12.1228 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.484 | 12.7095 | 60.01 | 17.29
3495.71 | 4.3868 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.908 | 4.4737 | 59.97 | 7.76 |  | 3284.905 | 12.1415 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.56 | 12.1228 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.547 | 12.7238 | 60.01 | 17.29
3495.773 | 4.3868 | 59.97 | 8.29 |  | 2755.972 | 4.4835 | 59.97 | 7.76 |  | 3284.968 | 12.1415 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.624 | 12.1228 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.61 | 12.7238 | 60.01 | 17.29
3495.837 | 4.3868 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.035 | 4.4835 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.031 | 12.1415 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.687 | 12.1228 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.673 | 12.7238 | 60.01 | 17.29
3495.901 | 4.3868 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.099 | 4.4835 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.095 | 12.1544 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.75 | 12.1228 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.737 | 12.7238 | 60.01 | 17.29
3495.964 | 4.4099 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.163 | 4.4835 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.158 | 12.1544 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.813 | 12.1515 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.81 | 12.7238 | 60.01 | 17.29
3496.028 | 4.4099 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.241 | 4.4835 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.256 | 12.1544 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.876 | 12.1515 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.873 | 12.7345 | 60.01 | 17.29
3496.092 | 4.4099 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.31 | 4.5001 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.347 | 12.1544 | 59.98 | 17.29 |  | 1164.939 | 12.1515 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.936 | 12.7345 | 60.01 | 17.29
3496.155 | 4.4099 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.379 | 4.5001 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.415 | 12.1664 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.003 | 12.1515 | 60.03 | 17.29 |  | 2867.999 | 12.7345 | 60.01 | 17.29
3496.219 | 4.4099 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.473 | 4.5001 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.483 | 12.1664 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.077 | 12.1515 | 60.03 | 17.29 |  | 2868.063 | 12.7345 | 60.01 | 17.29
3496.284 | 4.4219 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.536 | 4.5001 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.573 | 12.1664 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.15 | 12.1658 | 60.03 | 17.29 |  | 2868.126 | 12.75 | 60.01 | 17.29
3496.347 | 4.4219 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.6 | 4.5134 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.636 | 12.1664 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.219 | 12.1658 | 60.03 | 17.29 |  | 2868.189 | 12.75 | 60.01 | 17.29
3496.411 | 4.4219 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.664 | 4.5134 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.7 | 12.1756 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.288 | 12.1658 | 60.03 | 17.29 |  | 2868.253 | 12.75 | 60.01 | 17.29
3496.475 | 4.4219 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.727 | 4.5134 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.763 | 12.1756 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.357 | 12.1658 | 60.03 | 17.29 |  | 2868.316 | 12.75 | 60.01 | 17.29
3496.544 | 4.4346 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.79 | 4.5134 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.826 | 12.1756 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.449 | 12.1763 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.38 | 12.75 | 60.01 | 17.29
3496.608 | 4.4346 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.854 | 4.5134 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.889 | 12.1756 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.512 | 12.1763 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.443 | 12.7572 | 60.01 | 17.29
3496.672 | 4.4346 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.917 | 4.5359 | 59.97 | 7.76 |  | 3285.952 | 12.1756 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.576 | 12.1763 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.507 | 12.7572 | 60.01 | 17.29
3496.735 | 4.4346 | 59.97 | 8.29 |  | 2756.981 | 4.5359 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.015 | 12.1908 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.639 | 12.1763 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.57 | 12.7572 | 60.01 | 17.29
3496.799 | 4.4346 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.044 | 4.5359 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.079 | 12.1908 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.703 | 12.1855 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.633 | 12.7572 | 60.01 | 17.29
3496.863 | 4.445 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.108 | 4.5359 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.141 | 12.1908 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.766 | 12.1855 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.697 | 12.7572 | 60.01 | 17.29
3496.926 | 4.445 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.172 | 4.5359 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.242 | 12.1908 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.829 | 12.1855 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.76 | 12.7937 | 60.02 | 17.29
3496.99 | 4.445 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.244 | 4.5365 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.311 | 12.2003 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.892 | 12.1855 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.824 | 12.7937 | 60.02 | 17.29
3497.053 | 4.445 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.313 | 4.5365 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.379 | 12.2003 | 59.98 | 17.29 |  | 1165.955 | 12.1855 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.887 | 12.7937 | 60.02 | 17.29
3497.116 | 4.445 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.382 | 4.5365 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.472 | 12.2003 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.018 | 12.1988 | 60.04 | 17.29 |  | 2868.95 | 12.7937 | 60.02 | 17.29
3497.18 | 4.4577 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.454 | 4.5365 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.536 | 12.2003 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.081 | 12.1988 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.013 | 12.7937 | 60.02 | 17.29
3497.244 | 4.4577 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.518 | 4.5617 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.601 | 12.2184 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.15 | 12.1988 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.076 | 12.8008 | 60.02 | 17.29
3497.307 | 4.4577 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.581 | 4.5617 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.664 | 12.2184 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.218 | 12.1988 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.139 | 12.8008 | 60.02 | 17.29
3497.371 | 4.4577 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.645 | 4.5617 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.727 | 12.2184 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.287 | 12.1988 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.202 | 12.8008 | 60.02 | 17.29
3497.434 | 4.4577 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.708 | 4.5617 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.79 | 12.2184 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.355 | 12.212 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.265 | 12.8008 | 60.02 | 17.29
3497.498 | 4.4695 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.772 | 4.5617 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.854 | 12.2184 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.435 | 12.212 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.328 | 12.8008 | 60.02 | 17.29
3497.561 | 4.4695 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.835 | 4.5621 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.917 | 12.2386 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.499 | 12.212 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.391 | 12.8012 | 60.02 | 17.29
3497.625 | 4.4695 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.899 | 4.5621 | 59.97 | 7.76 |  | 3286.98 | 12.2386 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.563 | 12.212 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.455 | 12.8012 | 60.02 | 17.29
3497.688 | 4.4695 | 59.97 | 8.29 |  | 2757.963 | 4.5621 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.043 | 12.2386 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.626 | 12.2315 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.518 | 12.8012 | 60.02 | 17.29
3497.752 | 4.4695 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.027 | 4.5621 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.107 | 12.2386 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.689 | 12.2315 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.581 | 12.8012 | 60.02 | 17.29
3497.815 | 4.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.09 | 4.5621 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.17 | 12.2386 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.752 | 12.2315 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.655 | 12.8012 | 60.02 | 17.29
3497.879 | 4.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.154 | 4.5866 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.257 | 12.2557 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.816 | 12.2315 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.719 | 12.8185 | 60.03 | 17.29
3497.943 | 4.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.243 | 4.5866 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.325 | 12.2557 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.879 | 12.2315 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.782 | 12.8185 | 60.03 | 17.29
3498.006 | 4.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.311 | 4.5866 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.394 | 12.2557 | 59.98 | 17.29 |  | 1166.942 | 12.2351 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.845 | 12.8185 | 60.03 | 17.29
3498.071 | 4.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.379 | 4.5866 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.473 | 12.2557 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.006 | 12.2351 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.909 | 12.8185 | 60.03 | 17.29
3498.134 | 4.4937 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.472 | 4.5861 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.537 | 12.2623 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.069 | 12.2351 | 60.04 | 17.29 |  | 2869.972 | 12.8339 | 60.03 | 17.29
3498.197 | 4.4937 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.536 | 4.5861 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.601 | 12.2623 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.145 | 12.2351 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.036 | 12.8339 | 60.03 | 17.29
3498.261 | 4.4937 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.599 | 4.5861 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.664 | 12.2623 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.22 | 12.2351 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.099 | 12.8339 | 60.03 | 17.29
3498.325 | 4.4937 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.663 | 4.5861 | 59.97 | 7.76 |  | 3287.727 | 12.2623 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.289 | 12.2655 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.162 | 12.8339 | 60.03 | 17.29
3498.395 | 4.5233 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.727 | 4.612 | 59.98 | 7.76 |  | 3287.791 | 12.2623 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.358 | 12.2655 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.225 | 12.8339 | 60.03 | 17.29
3498.458 | 4.5233 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.79 | 4.612 | 59.98 | 7.76 |  | 3287.854 | 12.2621 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.436 | 12.2655 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.289 | 12.8424 | 60.03 | 17.29
3498.522 | 4.5233 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.854 | 4.612 | 59.98 | 7.76 |  | 3287.918 | 12.2621 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.499 | 12.2655 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.352 | 12.8424 | 60.03 | 17.29
3498.586 | 4.5233 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.918 | 4.612 | 59.98 | 7.76 |  | 3287.981 | 12.2621 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.562 | 12.2812 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.415 | 12.8424 | 60.03 | 17.29
3498.65 | 4.5233 | 59.97 | 8.29 |  | 2758.981 | 4.612 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.044 | 12.2621 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.626 | 12.2812 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.478 | 12.8424 | 60.03 | 17.29
3498.713 | 4.5338 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.045 | 4.6115 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.107 | 12.2621 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.689 | 12.2812 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.541 | 12.8424 | 60.03 | 17.29
3498.777 | 4.5338 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.108 | 4.6115 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.17 | 12.2831 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.752 | 12.2812 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.604 | 12.8554 | 60.04 | 17.29
3498.84 | 4.5338 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.172 | 4.6115 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.244 | 12.2831 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.815 | 12.2812 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.668 | 12.8554 | 60.04 | 17.29
3498.904 | 4.5338 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.246 | 4.6115 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.313 | 12.2831 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.878 | 12.2915 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.731 | 12.8554 | 60.04 | 17.29
3498.967 | 4.5338 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.317 | 4.6115 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.382 | 12.2831 | 59.98 | 17.29 |  | 1167.942 | 12.2915 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.794 | 12.8554 | 60.04 | 17.29
3499.031 | 4.5484 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.386 | 4.64 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.471 | 12.2949 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.005 | 12.2915 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.857 | 12.8554 | 60.04 | 17.29
3499.094 | 4.5484 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.475 | 4.64 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.552 | 12.2949 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.068 | 12.2915 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.92 | 12.8672 | 60.04 | 17.29
3499.158 | 4.5484 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.538 | 4.64 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.615 | 12.2949 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.161 | 12.2915 | 60.04 | 17.29 |  | 2870.984 | 12.8672 | 60.04 | 17.29
3499.222 | 4.5484 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.602 | 4.64 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.678 | 12.2949 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.23 | 12.3039 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.047 | 12.8672 | 60.04 | 17.29
3499.285 | 4.5484 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.665 | 4.6532 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.749 | 12.3041 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.299 | 12.3039 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.11 | 12.8672 | 60.04 | 17.29
3499.349 | 4.5611 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.729 | 4.6532 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.812 | 12.3041 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.367 | 12.3039 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.173 | 12.8672 | 60.04 | 17.29
3499.412 | 4.5611 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.792 | 4.6532 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.875 | 12.3041 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.431 | 12.3039 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.236 | 12.8864 | 60.04 | 17.29
3499.476 | 4.5611 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.856 | 4.6532 | 59.98 | 7.76 |  | 3288.938 | 12.3041 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.495 | 12.3144 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.301 | 12.8864 | 60.04 | 17.29
3499.539 | 4.5611 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.919 | 4.6532 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.002 | 12.3041 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.558 | 12.3144 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.364 | 12.8864 | 60.04 | 17.29
3499.603 | 4.5611 | 59.98 | 8.29 |  | 2759.993 | 4.6599 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.065 | 12.3266 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.621 | 12.3144 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.427 | 12.8864 | 60.04 | 17.29
3499.667 | 4.5606 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.056 | 4.6599 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.128 | 12.3266 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.684 | 12.3144 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.499 | 12.8864 | 60.04 | 17.29
3499.731 | 4.5606 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.12 | 4.6599 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.191 | 12.3266 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.757 | 12.3144 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.562 | 12.8889 | 60.04 | 17.29
3499.794 | 4.5606 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.183 | 4.6599 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.26 | 12.3266 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.82 | 12.3485 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.626 | 12.8889 | 60.04 | 17.29
3499.858 | 4.5606 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.264 | 4.6599 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.328 | 12.3266 | 59.99 | 17.29 |  | 1168.884 | 12.3485 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.689 | 12.8889 | 60.04 | 17.29
3499.922 | 4.5606 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.333 | 4.6783 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.397 | 12.3273 | 59.98 | 17.29 |  | 1168.947 | 12.3485 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.752 | 12.8889 | 60.04 | 17.29
3499.986 | 4.5826 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.401 | 4.6783 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.482 | 12.3273 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.01 | 12.3485 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.815 | 12.9174 | 60.05 | 17.29
3500.049 | 4.5826 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.469 | 4.6783 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.545 | 12.3273 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.074 | 12.3602 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.879 | 12.9174 | 60.05 | 17.29
3500.113 | 4.5826 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.533 | 4.6783 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.608 | 12.3273 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.152 | 12.3602 | 60.04 | 17.29 |  | 2871.942 | 12.9174 | 60.05 | 17.29
3500.176 | 4.5826 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.597 | 4.6819 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.676 | 12.3498 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.22 | 12.3602 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.005 | 12.9174 | 60.05 | 17.29
3500.247 | 4.5826 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.66 | 4.6819 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.739 | 12.3498 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.288 | 12.3602 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.068 | 12.9174 | 60.05 | 17.29
3500.311 | 4.5951 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.724 | 4.6819 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.803 | 12.3498 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.371 | 12.3602 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.131 | 12.9338 | 60.05 | 17.29
3500.374 | 4.5951 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.787 | 4.6819 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.866 | 12.3498 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.436 | 12.3755 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.195 | 12.9338 | 60.05 | 17.29
3500.438 | 4.5951 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.851 | 4.6819 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.929 | 12.3498 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.499 | 12.3755 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.258 | 12.9338 | 60.05 | 17.29
3500.501 | 4.5951 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.915 | 4.7169 | 59.98 | 7.76 |  | 3289.992 | 12.3484 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.562 | 12.3755 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.321 | 12.9338 | 60.05 | 17.29
3500.565 | 4.6067 | 59.98 | 8.29 |  | 2760.978 | 4.7169 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.055 | 12.3484 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.626 | 12.3755 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.384 | 12.9338 | 60.05 | 17.29
3500.629 | 4.6067 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.042 | 4.7169 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.119 | 12.3484 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.689 | 12.3878 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.447 | 12.9448 | 60.05 | 17.29
3500.693 | 4.6067 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.106 | 4.7169 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.183 | 12.3484 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.752 | 12.3878 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.51 | 12.9448 | 60.05 | 17.29
3500.756 | 4.6067 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.179 | 4.7169 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.251 | 12.3484 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.815 | 12.3878 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.573 | 12.9448 | 60.05 | 17.29
3500.82 | 4.6067 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.249 | 4.7263 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.32 | 12.3793 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.878 | 12.3878 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.637 | 12.9448 | 60.05 | 17.29
3500.884 | 4.6344 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.317 | 4.7263 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.387 | 12.3793 | 59.98 | 17.29 |  | 1169.941 | 12.3878 | 60.04 | 17.29 |  | 2872.7 | 12.9448 | 60.05 | 17.29
3500.947 | 4.6344 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.386 | 4.7263 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.468 | 12.3793 | 59.98 | 17.29 |  | 1170.004 | 12.4032 | 60.03 | 17.29 |  | 2872.763 | 12.9612 | 60.05 | 17.29
3501.011 | 4.6344 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.455 | 4.7263 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.531 | 12.3793 | 59.98 | 17.29 |  | 1170.068 | 12.4032 | 60.03 | 17.29 |  | 2872.826 | 12.9612 | 60.05 | 17.29
3501.074 | 4.6344 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.518 | 4.7373 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.595 | 12.3904 | 59.98 | 17.29 |  | 1170.131 | 12.4032 | 60.03 | 17.29 |  | 2872.889 | 12.9612 | 60.05 | 17.29
3501.138 | 4.6344 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.582 | 4.7373 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.658 | 12.3904 | 59.98 | 17.29 |  | 1170.202 | 12.4032 | 60.03 | 17.29 |  | 2872.952 | 12.9612 | 60.05 | 17.29
3501.202 | 4.6376 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.646 | 4.7373 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.721 | 12.3904 | 59.98 | 17.29 |  | 1170.273 | 12.4032 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.016 | 12.9612 | 60.05 | 17.29
3501.266 | 4.6376 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.709 | 4.7373 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.784 | 12.3904 | 59.98 | 17.29 |  | 1170.342 | 12.4137 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.079 | 12.9707 | 60.05 | 17.29
3501.329 | 4.6376 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.785 | 4.7373 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.847 | 12.3904 | 59.98 | 17.29 |  | 1170.43 | 12.4137 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.142 | 12.9707 | 60.05 | 17.29
3501.393 | 4.6376 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.849 | 4.7472 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.91 | 12.4038 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.494 | 12.4137 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.205 | 12.9707 | 60.05 | 17.29
3501.456 | 4.6376 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.912 | 4.7472 | 59.98 | 7.76 |  | 3290.973 | 12.4038 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.557 | 12.4137 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.269 | 12.9707 | 60.05 | 17.29
3501.52 | 4.6593 | 59.98 | 8.29 |  | 2761.976 | 4.7472 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.036 | 12.4038 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.62 | 12.428 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.343 | 12.9707 | 60.05 | 17.29
3501.584 | 4.6593 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.04 | 4.7472 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.1 | 12.4038 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.683 | 12.428 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.406 | 12.9828 | 60.05 | 17.29
3501.647 | 4.6593 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.103 | 4.7593 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.163 | 12.4038 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.746 | 12.428 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.469 | 12.9828 | 60.05 | 17.29
3501.711 | 4.6593 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.167 | 4.7593 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.25 | 12.4324 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.809 | 12.428 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.532 | 12.9828 | 60.05 | 17.29
3501.775 | 4.6593 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.243 | 4.7593 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.319 | 12.4324 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.872 | 12.428 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.595 | 12.9828 | 60.05 | 17.29
3501.839 | 4.663 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.312 | 4.7593 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.387 | 12.4324 | 59.99 | 17.29 |  | 1170.936 | 12.4398 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.659 | 13.0103 | 60.05 | 17.29
3501.903 | 4.663 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.394 | 4.7593 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.471 | 12.4324 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.008 | 12.4398 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.722 | 13.0103 | 60.05 | 17.29
3501.966 | 4.663 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.475 | 4.772 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.535 | 12.436 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.072 | 12.4398 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.785 | 13.0103 | 60.05 | 17.29
3502.03 | 4.663 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.538 | 4.772 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.598 | 12.436 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.149 | 12.4398 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.848 | 13.0103 | 60.05 | 17.29
3502.1 | 4.6919 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.602 | 4.772 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.661 | 12.436 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.218 | 12.4634 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.911 | 13.0103 | 60.05 | 17.29
3502.164 | 4.6919 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.665 | 4.772 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.728 | 12.436 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.286 | 12.4634 | 60.03 | 17.29 |  | 2873.974 | 13.0259 | 60.05 | 17.29
3502.228 | 4.6919 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.729 | 4.7955 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.791 | 12.436 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.355 | 12.4634 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.038 | 13.0259 | 60.05 | 17.29
3502.291 | 4.6919 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.792 | 4.7955 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.854 | 12.439 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.433 | 12.4634 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.101 | 13.0259 | 60.05 | 17.29
3502.356 | 4.6919 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.856 | 4.7955 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.917 | 12.439 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.505 | 12.4634 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.164 | 13.0259 | 60.05 | 17.29
3502.419 | 4.7077 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.919 | 4.7955 | 59.98 | 7.76 |  | 3291.98 | 12.439 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.568 | 12.4645 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.227 | 13.0259 | 60.05 | 17.29
3502.483 | 4.7077 | 59.98 | 8.29 |  | 2762.993 | 4.7955 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.043 | 12.439 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.631 | 12.4645 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.291 | 13.0366 | 60.05 | 17.29
3502.546 | 4.7077 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.057 | 4.799 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.107 | 12.439 | 59.99 | 17.29 |  | 1171.694 | 12.4645 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.354 | 13.0366 | 60.05 | 17.29
3502.61 | 4.7077 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.12 | 4.799 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.185 | 12.4658 | 59.98 | 17.29 |  | 1171.757 | 12.4645 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.417 | 13.0366 | 60.05 | 17.29
3502.673 | 4.7077 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.184 | 4.799 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.253 | 12.4658 | 59.98 | 17.29 |  | 1171.82 | 12.486 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.48 | 13.0366 | 60.05 | 17.29
3502.737 | 4.7138 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.253 | 4.799 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.322 | 12.4658 | 59.98 | 17.29 |  | 1171.884 | 12.486 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.543 | 13.0366 | 60.05 | 17.29
3502.801 | 4.7138 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.322 | 4.818 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.391 | 12.4658 | 59.98 | 17.29 |  | 1171.947 | 12.486 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.606 | 13.0474 | 60.05 | 17.29
3502.864 | 4.7138 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.391 | 4.818 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.466 | 12.4886 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.01 | 12.486 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.669 | 13.0474 | 60.05 | 17.29
3502.928 | 4.7138 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.473 | 4.818 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.529 | 12.4886 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.073 | 12.486 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.732 | 13.0474 | 60.05 | 17.29
3502.991 | 4.7138 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.536 | 4.818 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.593 | 12.4886 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.136 | 12.4904 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.807 | 13.0474 | 60.05 | 17.29
3503.055 | 4.7344 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.61 | 4.818 | 59.98 | 7.76 |  | 3292.656 | 12.4886 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.206 | 12.4904 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.871 | 13.0474 | 60.05 | 17.29
3503.119 | 4.7344 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.674 | 4.8182 | 59.99 | 7.76 |  | 3292.719 | 12.4886 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.276 | 12.4904 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.934 | 13.0567 | 60.05 | 17.29
3503.183 | 4.7344 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.738 | 4.8182 | 59.99 | 7.76 |  | 3292.782 | 12.491 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.344 | 12.4904 | 60.03 | 17.29 |  | 2874.997 | 13.0567 | 60.05 | 17.29
3503.247 | 4.7344 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.801 | 4.8182 | 59.99 | 7.76 |  | 3292.845 | 12.491 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.431 | 12.4904 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.06 | 13.0567 | 60.05 | 17.29
3503.316 | 4.7344 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.865 | 4.8182 | 59.99 | 7.76 |  | 3292.908 | 12.491 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.494 | 12.5168 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.123 | 13.0567 | 60.05 | 17.29
3503.379 | 4.7409 | 59.98 | 8.29 |  | 2763.928 | 4.8517 | 59.99 | 7.76 |  | 3292.971 | 12.491 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.557 | 12.5168 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.192 | 13.067 | 60.05 | 17.29
3503.443 | 4.7409 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.002 | 4.8517 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.044 | 12.491 | 59.99 | 17.29 |  | 1172.62 | 12.5168 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.255 | 13.067 | 60.05 | 17.29
3503.506 | 4.7409 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.065 | 4.8517 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.108 | 12.5093 | 60 | 17.29 |  | 1172.683 | 12.5168 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.319 | 13.067 | 60.05 | 17.29
3503.57 | 4.7409 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.129 | 4.8517 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.171 | 12.5093 | 60 | 17.29 |  | 1172.747 | 12.5177 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.382 | 13.067 | 60.05 | 17.29
3503.634 | 4.7621 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.211 | 4.8517 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.249 | 12.5093 | 60 | 17.29 |  | 1172.811 | 12.5177 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.445 | 13.067 | 60.05 | 17.29
3503.697 | 4.7621 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.28 | 4.8707 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.317 | 12.5093 | 60 | 17.29 |  | 1172.874 | 12.5177 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.508 | 13.0769 | 60.05 | 17.29
3503.761 | 4.7621 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.349 | 4.8707 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.385 | 12.5122 | 60.01 | 17.29 |  | 1172.937 | 12.5177 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.571 | 13.0769 | 60.05 | 17.29
3503.824 | 4.7621 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.418 | 4.8707 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.466 | 12.5122 | 60.01 | 17.29 |  | 1173 | 12.5177 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.634 | 13.0769 | 60.05 | 17.29
3503.888 | 4.7621 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.482 | 4.8707 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.529 | 12.5122 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.063 | 12.547 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.697 | 13.0769 | 60.05 | 17.29
3503.952 | 4.7631 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.546 | 4.8738 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.592 | 12.5122 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.126 | 12.547 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.76 | 13.0769 | 60.05 | 17.29
3504.015 | 4.7631 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.609 | 4.8738 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.656 | 12.5489 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.2 | 12.547 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.824 | 13.0948 | 60.04 | 17.29
3504.078 | 4.7631 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.673 | 4.8738 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.719 | 12.5489 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.268 | 12.547 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.887 | 13.0948 | 60.04 | 17.29
3504.142 | 4.7631 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.737 | 4.8738 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.782 | 12.5489 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.351 | 12.547 | 60.03 | 17.29 |  | 2875.95 | 13.0948 | 60.04 | 17.29
3504.206 | 4.7631 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.8 | 4.8738 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.845 | 12.5489 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.434 | 12.5614 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.013 | 13.0948 | 60.04 | 17.29
3504.27 | 4.7962 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.864 | 4.8917 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.908 | 12.5489 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.498 | 12.5614 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.076 | 13.0948 | 60.04 | 17.29
3504.334 | 4.7962 | 59.98 | 8.29 |  | 2764.927 | 4.8917 | 59.99 | 7.76 |  | 3293.971 | 12.5605 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.561 | 12.5614 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.14 | 13.0955 | 60.04 | 17.29
3504.398 | 4.7962 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.001 | 4.8917 | 59.99 | 7.76 |  | 3294.034 | 12.5605 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.624 | 12.5614 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.203 | 13.0955 | 60.04 | 17.29
3504.461 | 4.7962 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.065 | 4.8917 | 59.99 | 7.76 |  | 3294.098 | 12.5605 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.688 | 12.5671 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.266 | 13.0955 | 60.04 | 17.29
3504.524 | 4.7962 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.128 | 4.8917 | 59.99 | 7.76 |  | 3294.16 | 12.5605 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.751 | 12.5671 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.329 | 13.0955 | 60.04 | 17.29
3504.588 | 4.8141 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.192 | 4.8946 | 59.99 | 7.76 |  | 3294.243 | 12.5605 | 60.02 | 17.29 |  | 1173.814 | 12.5671 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.392 | 13.0955 | 60.04 | 17.29
3504.651 | 4.8141 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.26 | 4.8946 | 59.99 | 7.76 |  | 3294.311 | 12.5734 | 60.03 | 17.29 |  | 1173.877 | 12.5671 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.456 | 13.13 | 60.04 | 17.29
3504.715 | 4.8141 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.329 | 4.8946 | 59.99 | 7.76 |  | 3294.38 | 12.5734 | 60.03 | 17.29 |  | 1173.94 | 12.5671 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.519 | 13.13 | 60.04 | 17.29
3504.778 | 4.8141 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.397 | 4.8946 | 59.99 | 7.76 |  | 3294.476 | 12.5734 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.004 | 12.6036 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.582 | 13.13 | 60.04 | 17.29
3504.843 | 4.8141 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.468 | 4.9093 | 60 | 7.76 |  | 3294.539 | 12.5734 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.067 | 12.6036 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.645 | 13.13 | 60.04 | 17.29
3504.906 | 4.8242 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.532 | 4.9093 | 60 | 7.76 |  | 3294.602 | 12.5807 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.145 | 12.6036 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.708 | 13.13 | 60.04 | 17.29
3504.97 | 4.8242 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.596 | 4.9093 | 60 | 7.76 |  | 3294.665 | 12.5807 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.213 | 12.6036 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.771 | 13.1461 | 60.04 | 17.29
3505.033 | 4.8242 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.659 | 4.9093 | 60 | 7.76 |  | 3294.728 | 12.5807 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.281 | 12.6093 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.834 | 13.1461 | 60.04 | 17.29
3505.097 | 4.8242 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.723 | 4.9093 | 60 | 7.76 |  | 3294.791 | 12.5807 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.35 | 12.6093 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.897 | 13.1461 | 60.04 | 17.29
3505.173 | 4.8242 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.786 | 4.9374 | 60 | 7.76 |  | 3294.854 | 12.5807 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.441 | 12.6093 | 60.04 | 17.29 |  | 2876.96 | 13.1461 | 60.04 | 17.29
3505.237 | 4.8381 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.85 | 4.9374 | 60 | 7.76 |  | 3294.918 | 12.5919 | 60.02 | 17.29 |  | 1174.504 | 12.6093 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.035 | 13.1461 | 60.04 | 17.29
3505.301 | 4.8381 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.914 | 4.9374 | 60 | 7.76 |  | 3294.981 | 12.5919 | 60.02 | 17.29 |  | 1174.57 | 12.6294 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.098 | 13.1506 | 60.04 | 17.29
3505.365 | 4.8381 | 59.98 | 8.29 |  | 2765.977 | 4.9374 | 60 | 7.76 |  | 3295.044 | 12.5919 | 60.02 | 17.29 |  | 1174.633 | 12.6294 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.161 | 13.1506 | 60.04 | 17.29
3505.428 | 4.8381 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.041 | 4.9374 | 60 | 7.76 |  | 3295.108 | 12.5919 | 60.02 | 17.29 |  | 1174.696 | 12.6294 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.226 | 13.1506 | 60.04 | 17.29
3505.492 | 4.8462 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.104 | 4.9487 | 60 | 7.76 |  | 3295.192 | 12.5919 | 60.02 | 17.29 |  | 1174.769 | 12.6294 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.289 | 13.1506 | 60.04 | 17.29
3505.555 | 4.8462 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.168 | 4.9487 | 60 | 7.76 |  | 3295.261 | 12.6026 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.832 | 12.6294 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.353 | 13.166 | 60.04 | 17.29
3505.619 | 4.8462 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.244 | 4.9487 | 60 | 7.76 |  | 3295.33 | 12.6026 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.896 | 12.6323 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.416 | 13.166 | 60.04 | 17.29
3505.682 | 4.8462 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.313 | 4.9487 | 60 | 7.76 |  | 3295.398 | 12.6026 | 60.03 | 17.29 |  | 1174.959 | 12.6323 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.479 | 13.166 | 60.04 | 17.29
3505.746 | 4.8462 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.384 | 4.9571 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.462 | 12.6026 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.022 | 12.6323 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.542 | 13.166 | 60.04 | 17.29
3505.809 | 4.8634 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.469 | 4.9571 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.526 | 12.609 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.085 | 12.6323 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.605 | 13.166 | 60.04 | 17.29
3505.873 | 4.8634 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.532 | 4.9571 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.589 | 12.609 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.173 | 12.6323 | 60.04 | 17.29 |  | 2877.668 | 13.192 | 60.03 | 17.29
3505.936 | 4.8634 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.596 | 4.9571 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.652 | 12.609 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.242 | 12.6538 | 60.05 | 17.29 |  | 2877.732 | 13.192 | 60.03 | 17.29
3506 | 4.8634 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.661 | 4.9571 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.715 | 12.609 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.309 | 12.6538 | 60.05 | 17.29 |  | 2877.795 | 13.192 | 60.03 | 17.29
3506.063 | 4.8634 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.725 | 4.9693 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.778 | 12.609 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.378 | 12.6538 | 60.05 | 17.29 |  | 2877.858 | 13.192 | 60.03 | 17.29
3506.127 | 4.8706 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.788 | 4.9693 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.842 | 12.6237 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.442 | 12.6538 | 60.05 | 17.29 |  | 2877.921 | 13.192 | 60.03 | 17.29
3506.19 | 4.8706 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.852 | 4.9693 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.906 | 12.6237 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.505 | 12.654 | 60.05 | 17.29 |  | 2877.985 | 13.2026 | 60.03 | 17.29
3506.254 | 4.8706 | 59.98 | 8.29 |  | 2766.915 | 4.9693 | 60.01 | 7.76 |  | 3295.97 | 12.6237 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.568 | 12.654 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.048 | 13.2026 | 60.03 | 17.29
3506.318 | 4.8706 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.002 | 4.9693 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.033 | 12.6237 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.632 | 12.654 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.111 | 13.2026 | 60.03 | 17.29
3506.381 | 4.8706 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.066 | 4.9842 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.106 | 12.6237 | 60.03 | 17.29 |  | 1175.695 | 12.654 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.174 | 13.2026 | 60.03 | 17.29
3506.445 | 4.8894 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.13 | 4.9842 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.17 | 12.6448 | 60.04 | 17.29 |  | 1175.758 | 12.654 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.238 | 13.2026 | 60.03 | 17.29
3506.508 | 4.8894 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.213 | 4.9842 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.248 | 12.6448 | 60.04 | 17.29 |  | 1175.827 | 12.6777 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.301 | 13.2099 | 60.03 | 17.29
3506.572 | 4.8894 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.293 | 4.9842 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.317 | 12.6448 | 60.04 | 17.29 |  | 1175.89 | 12.6777 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.364 | 13.2099 | 60.03 | 17.29
3506.635 | 4.8894 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.362 | 5.0029 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.385 | 12.6448 | 60.04 | 17.29 |  | 1175.953 | 12.6777 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.427 | 13.2099 | 60.03 | 17.29
3506.709 | 4.8894 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.431 | 5.0029 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.474 | 12.6436 | 60.04 | 17.29 |  | 1176.016 | 12.6777 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.49 | 13.2099 | 60.03 | 17.29
3506.773 | 4.8941 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.495 | 5.0029 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.537 | 12.6436 | 60.04 | 17.29 |  | 1176.079 | 12.6777 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.554 | 13.2099 | 60.03 | 17.29
3506.836 | 4.8941 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.558 | 5.0029 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.6 | 12.6436 | 60.04 | 17.29 |  | 1176.152 | 12.6778 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.618 | 13.2251 | 60.03 | 17.29
3506.9 | 4.8941 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.622 | 5.0024 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.663 | 12.6436 | 60.04 | 17.29 |  | 1176.221 | 12.6778 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.681 | 13.2251 | 60.03 | 17.29
3506.963 | 4.8941 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.685 | 5.0024 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.726 | 12.6637 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.288 | 12.6778 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.744 | 13.2251 | 60.03 | 17.29
3507.027 | 4.9144 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.749 | 5.0024 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.79 | 12.6637 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.357 | 12.6778 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.807 | 13.2251 | 60.03 | 17.29
3507.091 | 4.9144 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.813 | 5.0024 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.853 | 12.6637 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.434 | 12.7038 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.881 | 13.2251 | 60.03 | 17.29
3507.154 | 4.9144 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.877 | 5.0024 | 60.01 | 7.76 |  | 3296.916 | 12.6637 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.498 | 12.7038 | 60.05 | 17.29 |  | 2878.944 | 13.2373 | 60.02 | 17.29
3507.217 | 4.9144 | 59.98 | 8.29 |  | 2767.94 | 5.0719 | 60.02 | 7.76 |  | 3296.979 | 12.6637 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.561 | 12.7038 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.007 | 13.2373 | 60.02 | 17.29
3507.281 | 4.9144 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.004 | 5.0719 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.042 | 12.6845 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.624 | 12.7038 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.07 | 13.2373 | 60.02 | 17.29
3507.346 | 4.9161 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.067 | 5.0719 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.105 | 12.6845 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.687 | 12.7038 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.133 | 13.2373 | 60.02 | 17.29
3507.409 | 4.9161 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.131 | 5.0719 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.168 | 12.6845 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.75 | 12.7018 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.197 | 13.259 | 60.02 | 17.29
3507.473 | 4.9161 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.236 | 5.0719 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.241 | 12.6845 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.814 | 12.7018 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.26 | 13.259 | 60.02 | 17.29
3507.536 | 4.9161 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.305 | 5.0872 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.31 | 12.6845 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.877 | 12.7018 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.323 | 13.259 | 60.02 | 17.29
3507.6 | 4.9161 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.374 | 5.0872 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.379 | 12.6888 | 60.03 | 17.29 |  | 1176.944 | 12.7018 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.386 | 13.259 | 60.02 | 17.29
3507.663 | 4.9318 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.463 | 5.0872 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.47 | 12.6888 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.008 | 12.7018 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.449 | 13.259 | 60.02 | 17.29
3507.727 | 4.9318 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.527 | 5.0876 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.533 | 12.6888 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.071 | 12.7233 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.512 | 13.2611 | 60.02 | 17.29
3507.791 | 4.9318 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.592 | 5.0876 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.597 | 12.6888 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.15 | 12.7233 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.576 | 13.2611 | 60.02 | 17.29
3507.855 | 4.9318 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.655 | 5.0876 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.66 | 12.7296 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.218 | 12.7233 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.639 | 13.2611 | 60.02 | 17.29
3507.918 | 4.9318 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.718 | 5.0876 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.723 | 12.7296 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.286 | 12.7233 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.702 | 13.2611 | 60.02 | 17.29
3507.982 | 4.9615 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.782 | 5.0876 | 60.02 | 7.76 |  | 3297.786 | 12.7296 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.354 | 12.7227 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.765 | 13.2611 | 60.02 | 17.29
3508.046 | 4.9615 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.846 | 5.0909 | 60.03 | 7.76 |  | 3297.849 | 12.7296 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.432 | 12.7227 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.828 | 13.2906 | 60.02 | 17.29
3508.11 | 4.9615 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.909 | 5.0909 | 60.03 | 7.76 |  | 3297.912 | 12.7296 | 60.03 | 17.29 |  | 1177.495 | 12.7227 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.891 | 13.2906 | 60.02 | 17.29
3508.173 | 4.9615 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.973 | 5.0909 | 60.03 | 7.76 |  | 3297.988 | 12.7366 | 60.02 | 17.29 |  | 1177.558 | 12.7227 | 60.05 | 17.29 |  | 2879.954 | 13.2906 | 60.02 | 17.29
3508.243 | 4.9615 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.037 | 5.0909 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.051 | 12.7366 | 60.02 | 17.29 |  | 1177.622 | 12.7227 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.017 | 13.2906 | 60.02 | 17.29
3508.307 | 4.9674 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.1 | 5.0909 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.115 | 12.7366 | 60.02 | 17.29 |  | 1177.686 | 12.7494 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.08 | 13.2906 | 60.02 | 17.29
3508.37 | 4.9674 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.164 | 5.1106 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.179 | 12.7366 | 60.02 | 17.29 |  | 1177.749 | 12.7494 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.143 | 13.3079 | 60.02 | 17.29
3508.434 | 4.9674 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.243 | 5.1106 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.264 | 12.7366 | 60.02 | 17.29 |  | 1177.812 | 12.7494 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.207 | 13.3079 | 60.02 | 17.29
3508.497 | 4.9674 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.312 | 5.1106 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.333 | 12.7511 | 60.02 | 17.29 |  | 1177.875 | 12.7494 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.271 | 13.3079 | 60.02 | 17.29
3508.562 | 4.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.382 | 5.1106 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.401 | 12.7511 | 60.02 | 17.29 |  | 1177.945 | 12.7687 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.334 | 13.3079 | 60.02 | 17.29
3508.626 | 4.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.469 | 5.1089 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.478 | 12.7511 | 60.02 | 17.29 |  | 1178.024 | 12.7687 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.397 | 13.3079 | 60.02 | 17.29
3508.689 | 4.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.532 | 5.1089 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.545 | 12.7511 | 60.02 | 17.29 |  | 1178.087 | 12.7687 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.461 | 13.3167 | 60.02 | 17.29
3508.752 | 4.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.597 | 5.1089 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.608 | 12.7608 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.151 | 12.7687 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.524 | 13.3167 | 60.02 | 17.29
3508.817 | 4.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.66 | 5.1089 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.671 | 12.7608 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.22 | 12.7687 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.587 | 13.3167 | 60.02 | 17.29
3508.881 | 4.9979 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.73 | 5.1368 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.734 | 12.7608 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.288 | 12.7741 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.65 | 13.3167 | 60.02 | 17.29
3508.945 | 4.9979 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.793 | 5.1368 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.798 | 12.7608 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.357 | 12.7741 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.717 | 13.3167 | 60.02 | 17.29
3509.008 | 4.9979 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.857 | 5.1368 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.862 | 12.7811 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.44 | 12.7741 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.781 | 13.3339 | 60.02 | 17.29
3509.072 | 4.9979 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.92 | 5.1368 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.925 | 12.7811 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.503 | 12.7741 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.844 | 13.3339 | 60.02 | 17.29
3509.135 | 4.9979 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.983 | 5.1368 | 60.03 | 7.76 |  | 3298.988 | 12.7811 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.566 | 12.8047 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.907 | 13.3339 | 60.02 | 17.29
3509.199 | 5.0104 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.047 | 5.1358 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.058 | 12.7811 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.629 | 12.8047 | 60.05 | 17.29 |  | 2880.97 | 13.3339 | 60.02 | 17.29
3509.263 | 5.0104 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.11 | 5.1358 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.122 | 12.7811 | 60.03 | 17.29 |  | 1178.692 | 12.8047 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.034 | 13.3374 | 60.02 | 17.29
3509.326 | 5.0104 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.174 | 5.1358 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.191 | 12.7826 | 60.02 | 17.29 |  | 1178.756 | 12.8047 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.097 | 13.3374 | 60.02 | 17.29
3509.39 | 5.0104 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.246 | 5.1358 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.26 | 12.7826 | 60.02 | 17.29 |  | 1178.819 | 12.8047 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.16 | 13.3374 | 60.02 | 17.29
3509.453 | 5.0104 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.315 | 5.1358 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.328 | 12.7826 | 60.02 | 17.29 |  | 1178.882 | 12.8136 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.223 | 13.3374 | 60.02 | 17.29
3509.517 | 5.0324 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.383 | 5.1664 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.395 | 12.7826 | 60.02 | 17.29 |  | 1178.945 | 12.8136 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.296 | 13.3374 | 60.02 | 17.29
3509.582 | 5.0324 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.472 | 5.1664 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.459 | 12.7826 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.008 | 12.8136 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.359 | 13.3492 | 60.01 | 17.29
3509.645 | 5.0324 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.536 | 5.1664 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.522 | 12.8041 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.071 | 12.8136 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.422 | 13.3492 | 60.01 | 17.29
3509.709 | 5.0324 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.6 | 5.1664 | 60.03 | 7.76 |  | 3299.588 | 12.8041 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.135 | 12.8136 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.485 | 13.3492 | 60.01 | 17.29
3509.772 | 5.0324 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.663 | 5.1667 | 60.04 | 7.76 |  | 3299.651 | 12.8041 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.219 | 12.8272 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.548 | 13.3492 | 60.01 | 17.29
3509.836 | 5.0408 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.727 | 5.1667 | 60.04 | 7.76 |  | 3299.714 | 12.8041 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.287 | 12.8272 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.612 | 13.3492 | 60.01 | 17.29
3509.9 | 5.0408 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.791 | 5.1667 | 60.04 | 7.76 |  | 3299.782 | 12.8038 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.356 | 12.8272 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.676 | 13.36 | 60.01 | 17.29
3509.963 | 5.0408 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.855 | 5.1667 | 60.04 | 7.76 |  | 3299.845 | 12.8038 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.434 | 12.8272 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.739 | 13.36 | 60.01 | 17.29
3510.027 | 5.0408 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.919 | 5.1667 | 60.04 | 7.76 |  | 3299.909 | 12.8038 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.497 | 12.8327 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.802 | 13.36 | 60.01 | 17.29
3510.099 | 5.0408 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.982 | 5.1905 | 60.04 | 7.76 |  | 3299.972 | 12.8038 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.56 | 12.8327 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.866 | 13.36 | 60.01 | 17.29
3510.163 | 5.0634 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.046 | 5.1905 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.035 | 12.8038 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.623 | 12.8327 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.929 | 13.36 | 60.01 | 17.29
3510.226 | 5.0634 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.11 | 5.1905 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.112 | 12.8361 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.686 | 12.8327 | 60.05 | 17.29 |  | 2881.992 | 13.3886 | 60.01 | 17.29
3510.29 | 5.0634 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.173 | 5.1905 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.188 | 12.8361 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.75 | 12.8327 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.055 | 13.3886 | 60.01 | 17.29
3510.353 | 5.0634 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.253 | 5.1905 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.256 | 12.8361 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.813 | 12.845 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.118 | 13.3886 | 60.01 | 17.29
3510.417 | 5.0774 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.322 | 5.2038 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.323 | 12.8361 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.876 | 12.845 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.182 | 13.3886 | 60.01 | 17.29
3510.48 | 5.0774 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.391 | 5.2038 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.405 | 12.8361 | 60.02 | 17.29 |  | 1179.939 | 12.845 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.245 | 13.3886 | 60.01 | 17.29
3510.544 | 5.0774 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.476 | 5.2038 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.468 | 12.8501 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.002 | 12.845 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.308 | 13.3998 | 60.01 | 17.29
3510.607 | 5.0774 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.54 | 5.2038 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.532 | 12.8501 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.065 | 12.845 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.371 | 13.3998 | 60.01 | 17.29
3510.671 | 5.0774 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.604 | 5.2139 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.595 | 12.8501 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.128 | 12.8524 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.435 | 13.3998 | 60.01 | 17.29
3510.735 | 5.0867 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.667 | 5.2139 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.658 | 12.8501 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.203 | 12.8524 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.498 | 13.3998 | 60.01 | 17.29
3510.799 | 5.0867 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.731 | 5.2139 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.721 | 12.8593 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.272 | 12.8524 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.571 | 13.3998 | 60.01 | 17.29
3510.862 | 5.0867 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.795 | 5.2139 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.785 | 12.8593 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.341 | 12.8524 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.634 | 13.4157 | 60.01 | 17.29
3510.926 | 5.0867 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.859 | 5.2139 | 60.04 | 7.76 |  | 3300.848 | 12.8593 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.43 | 12.8652 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.697 | 13.4157 | 60.01 | 17.29
3510.99 | 5.0867 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.923 | 5.2277 | 60.05 | 7.76 |  | 3300.912 | 12.8593 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.494 | 12.8652 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.76 | 13.4157 | 60.01 | 17.29
3511.054 | 5.1015 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.996 | 5.2277 | 60.05 | 7.76 |  | 3300.975 | 12.8593 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.557 | 12.8652 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.823 | 13.4157 | 60.01 | 17.29
3511.118 | 5.1015 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.06 | 5.2277 | 60.05 | 7.76 |  | 3301.038 | 12.8727 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.62 | 12.8652 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.887 | 13.4292 | 60.01 | 17.29
3511.181 | 5.1015 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.124 | 5.2277 | 60.05 | 7.76 |  | 3301.101 | 12.8727 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.694 | 12.8652 | 60.05 | 17.29 |  | 2882.95 | 13.4292 | 60.01 | 17.29
3511.244 | 5.1015 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.188 | 5.2331 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.189 | 12.8727 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.757 | 12.8772 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.013 | 13.4292 | 60.01 | 17.29
3511.308 | 5.1015 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.257 | 5.2331 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.258 | 12.8727 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.82 | 12.8772 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.076 | 13.4292 | 60.01 | 17.29
3511.372 | 5.1127 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.325 | 5.2331 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.331 | 12.8925 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.883 | 12.8772 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.139 | 13.4292 | 60.01 | 17.29
3511.435 | 5.1127 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.394 | 5.2331 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.4 | 12.8925 | 60.02 | 17.29 |  | 1180.946 | 12.8772 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.205 | 13.4536 | 60.01 | 17.29
3511.499 | 5.1127 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.458 | 5.2331 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.478 | 12.8925 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.01 | 12.9014 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.268 | 13.4536 | 60.01 | 17.29
3511.562 | 5.1127 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.522 | 5.2427 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.541 | 12.8925 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.075 | 12.9014 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.332 | 13.4536 | 60.01 | 17.29
3511.638 | 5.1127 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.585 | 5.2427 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.604 | 12.8925 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.147 | 12.9014 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.395 | 13.4536 | 60.01 | 17.29
3511.701 | 5.14 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.649 | 5.2427 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.667 | 12.9081 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.215 | 12.9014 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.458 | 13.4536 | 60.01 | 17.29
3511.765 | 5.14 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.713 | 5.2427 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.731 | 12.9081 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.284 | 12.9014 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.522 | 13.4546 | 60.01 | 17.29
3511.828 | 5.14 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.777 | 5.2427 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.794 | 12.9081 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.351 | 12.9035 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.585 | 13.4546 | 60.01 | 17.29
3511.892 | 5.14 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.84 | 5.2582 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.857 | 12.9081 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.434 | 12.9035 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.648 | 13.4546 | 60.01 | 17.29
3511.956 | 5.1404 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.904 | 5.2582 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.932 | 12.9081 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.497 | 12.9035 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.711 | 13.4546 | 60.01 | 17.29
3512.02 | 5.1404 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.968 | 5.2582 | 60.04 | 7.76 |  | 3301.995 | 12.914 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.56 | 12.9035 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.775 | 13.4546 | 60.01 | 17.29
3512.083 | 5.1404 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.031 | 5.2582 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.058 | 12.914 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.624 | 12.9311 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.838 | 13.4745 | 60.01 | 17.29
3512.147 | 5.1404 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.102 | 5.2835 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.121 | 12.914 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.687 | 12.9311 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.901 | 13.4745 | 60.01 | 17.29
3512.21 | 5.1404 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.166 | 5.2835 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.187 | 12.914 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.75 | 12.9311 | 60.05 | 17.29 |  | 2883.965 | 13.4745 | 60.01 | 17.29
3512.274 | 5.1581 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.254 | 5.2835 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.263 | 12.9262 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.813 | 12.9311 | 60.05 | 17.29 |  | 2884.028 | 13.4745 | 60.01 | 17.29
3512.338 | 5.1581 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.323 | 5.2835 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.331 | 12.9262 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.876 | 12.9311 | 60.05 | 17.29 |  | 2884.092 | 13.4745 | 60.01 | 17.29
3512.401 | 5.1581 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.403 | 5.2835 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.399 | 12.9262 | 60.02 | 17.29 |  | 1181.94 | 12.9435 | 60.05 | 17.29 |  | 2884.155 | 13.4811 | 60.01 | 17.29
3512.465 | 5.1581 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.485 | 5.2862 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.479 | 12.9262 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.003 | 12.9435 | 60.05 | 17.29 |  | 2884.218 | 13.4811 | 60.01 | 17.29
3512.528 | 5.1581 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.549 | 5.2862 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.543 | 12.9357 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.066 | 12.9435 | 60.05 | 17.29 |  | 2884.281 | 13.4811 | 60.01 | 17.29
3512.592 | 5.159 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.612 | 5.2862 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.606 | 12.9357 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.129 | 12.9435 | 60.05 | 17.29 |  | 2884.344 | 13.4811 | 60.01 | 17.29
3512.655 | 5.159 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.676 | 5.2862 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.669 | 12.9357 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.222 | 12.9435 | 60.05 | 17.29 |  | 2884.417 | 13.4811 | 60.01 | 17.29
3512.719 | 5.159 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.74 | 5.3162 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.732 | 12.9357 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.328 | 12.951 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.48 | 13.5055 | 60.01 | 17.29
3512.782 | 5.159 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.803 | 5.3162 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.795 | 12.9357 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.397 | 12.951 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.543 | 13.5055 | 60.01 | 17.29
3512.847 | 5.159 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.867 | 5.3162 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.859 | 12.9557 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.466 | 12.951 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.608 | 13.5055 | 60.01 | 17.29
3512.911 | 5.1928 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.93 | 5.3162 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.922 | 12.9557 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.551 | 12.951 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.671 | 13.5055 | 60.01 | 17.29
3512.974 | 5.1928 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.999 | 5.3162 | 60.04 | 7.76 |  | 3302.985 | 12.9557 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.614 | 12.979 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.734 | 13.5248 | 60.01 | 17.29
3513.037 | 5.1928 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.063 | 5.3161 | 60.04 | 7.76 |  | 3303.048 | 12.9557 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.677 | 12.979 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.797 | 13.5248 | 60.01 | 17.29
3513.101 | 5.1928 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.127 | 5.3161 | 60.04 | 7.76 |  | 3303.112 | 12.9557 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.74 | 12.979 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.86 | 13.5248 | 60.01 | 17.29
3513.171 | 5.2119 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.19 | 5.3161 | 60.04 | 7.76 |  | 3303.175 | 12.9617 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.803 | 12.979 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.924 | 13.5248 | 60.01 | 17.29
3513.235 | 5.2119 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.259 | 5.3161 | 60.04 | 7.76 |  | 3303.253 | 12.9617 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.866 | 12.9825 | 60.06 | 17.29 |  | 2884.987 | 13.5248 | 60.01 | 17.29
3513.298 | 5.2119 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.337 | 5.3161 | 60.04 | 7.76 |  | 3303.322 | 12.9617 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.929 | 12.9825 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.051 | 13.5307 | 60.01 | 17.29
3513.362 | 5.2119 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.405 | 5.3383 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.39 | 12.9617 | 60.02 | 17.29 |  | 1182.992 | 12.9825 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.114 | 13.5307 | 60.01 | 17.29
3513.425 | 5.2119 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.471 | 5.3383 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.486 | 12.9617 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.055 | 12.9825 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.177 | 13.5307 | 60.01 | 17.29
3513.497 | 5.2115 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.534 | 5.3383 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.549 | 12.988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.118 | 12.9825 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.24 | 13.5307 | 60.01 | 17.29
3513.561 | 5.2115 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.602 | 5.3383 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.613 | 12.988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.209 | 13.0006 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.303 | 13.5307 | 60.01 | 17.29
3513.624 | 5.2115 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.666 | 5.3413 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.677 | 12.988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.278 | 13.0006 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.366 | 13.5459 | 60.01 | 17.29
3513.688 | 5.2115 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.729 | 5.3413 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.74 | 12.988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.347 | 13.0006 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.43 | 13.5459 | 60.01 | 17.29
3513.751 | 5.2115 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.793 | 5.3413 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.803 | 12.9988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.431 | 13.0006 | 60.06 | 17.29 |  | 2885.493 | 13.5459 | 60.01 | 17.29
3513.815 | 5.2117 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.857 | 5.3413 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.867 | 12.9988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.494 | 13.0055 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.556 | 13.5459 | 60.01 | 17.29
3513.879 | 5.2117 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.921 | 5.3413 | 60.05 | 7.76 |  | 3303.93 | 12.9988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.557 | 13.0055 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.619 | 13.5459 | 60.01 | 17.29
3513.943 | 5.2117 | 59.98 | 8.29 |  | 2775 | 5.3669 | 60.04 | 7.76 |  | 3303.993 | 12.9988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.62 | 13.0055 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.682 | 13.5499 | 60.01 | 17.29
3514.007 | 5.2117 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.063 | 5.3669 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.055 | 12.9988 | 60.02 | 17.29 |  | 1183.683 | 13.0055 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.745 | 13.5499 | 60.01 | 17.29
3514.07 | 5.2117 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.127 | 5.3669 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.119 | 13.0146 | 60.01 | 17.29 |  | 1183.758 | 13.0055 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.809 | 13.5499 | 60.01 | 17.29
3514.134 | 5.2472 | 59.97 | 8.29 |  | 2775.191 | 5.3669 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.187 | 13.0146 | 60.01 | 17.29 |  | 1183.821 | 13.0255 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.872 | 13.5499 | 60.01 | 17.29
3514.197 | 5.2472 | 59.97 | 8.29 |  | 2775.265 | 5.3859 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.256 | 13.0146 | 60.01 | 17.29 |  | 1183.884 | 13.0255 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.936 | 13.5499 | 60.01 | 17.29
3514.26 | 5.2472 | 59.97 | 8.29 |  | 2775.333 | 5.3859 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.324 | 13.0146 | 60.01 | 17.29 |  | 1183.947 | 13.0255 | 60.05 | 17.29 |  | 2885.999 | 13.5811 | 60.01 | 17.29
3514.324 | 5.2472 | 59.97 | 8.29 |  | 2775.402 | 5.3859 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.397 | 13.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.01 | 13.0255 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.063 | 13.5811 | 60.01 | 17.29
3514.388 | 5.2472 | 59.97 | 8.29 |  | 2775.472 | 5.3859 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.468 | 13.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.074 | 13.0432 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.126 | 13.5811 | 60.01 | 17.29
3514.452 | 5.2652 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.536 | 5.3859 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.531 | 13.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.142 | 13.0432 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.189 | 13.5811 | 60.01 | 17.29
3514.515 | 5.2652 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.599 | 5.39 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.594 | 13.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.211 | 13.0432 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.26 | 13.5901 | 60.01 | 17.29
3514.579 | 5.2652 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.663 | 5.39 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.658 | 13.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.279 | 13.0432 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.323 | 13.5901 | 60.01 | 17.29
3514.642 | 5.2652 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.726 | 5.39 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.721 | 13.0555 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.347 | 13.0432 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.386 | 13.5901 | 60.01 | 17.29
3514.714 | 5.2652 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.79 | 5.39 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.784 | 13.0555 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.439 | 13.0625 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.449 | 13.5901 | 60.01 | 17.29
3514.778 | 5.2701 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.854 | 5.39 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.847 | 13.0555 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.503 | 13.0625 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.512 | 13.5901 | 60.01 | 17.29
3514.841 | 5.2701 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.918 | 5.4122 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.911 | 13.0555 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.566 | 13.0625 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.581 | 13.6041 | 60.01 | 17.29
3514.905 | 5.2701 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.992 | 5.4122 | 60.04 | 7.76 |  | 3304.974 | 13.0555 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.629 | 13.0625 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.644 | 13.6041 | 60.01 | 17.29
3514.969 | 5.2701 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.055 | 5.4122 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.037 | 13.0572 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.692 | 13.0656 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.707 | 13.6041 | 60.01 | 17.29
3515.032 | 5.291 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.119 | 5.4122 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.1 | 13.0572 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.755 | 13.0656 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.77 | 13.6041 | 60.01 | 17.29
3515.096 | 5.291 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.183 | 5.417 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.163 | 13.0572 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.818 | 13.0656 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.833 | 13.6041 | 60.01 | 17.29
3515.16 | 5.291 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.252 | 5.417 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.239 | 13.0572 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.881 | 13.0656 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.897 | 13.613 | 60.01 | 17.29
3515.224 | 5.291 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.32 | 5.417 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.314 | 13.0802 | 60.01 | 17.29 |  | 1184.944 | 13.0656 | 60.05 | 17.29 |  | 2886.96 | 13.613 | 60.01 | 17.29
3515.287 | 5.291 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.392 | 5.417 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.381 | 13.0802 | 60.01 | 17.29 |  | 1185.008 | 13.0847 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.023 | 13.613 | 60.01 | 17.29
3515.351 | 5.2936 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.456 | 5.417 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.472 | 13.0802 | 60.01 | 17.29 |  | 1185.071 | 13.0847 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.086 | 13.613 | 60.01 | 17.29
3515.414 | 5.2936 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.52 | 5.4385 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.535 | 13.0802 | 60.01 | 17.29 |  | 1185.142 | 13.0847 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.149 | 13.613 | 60.01 | 17.29
3515.478 | 5.2936 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.583 | 5.4385 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.6 | 13.0802 | 60.01 | 17.29 |  | 1185.211 | 13.0847 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.213 | 13.6288 | 60.01 | 17.29
3515.541 | 5.2936 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.647 | 5.4385 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.664 | 13.0808 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.281 | 13.0847 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.276 | 13.6288 | 60.01 | 17.29
3515.605 | 5.2936 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.711 | 5.4385 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.727 | 13.0808 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.349 | 13.086 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.339 | 13.6288 | 60.01 | 17.29
3515.668 | 5.3168 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.787 | 5.4385 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.79 | 13.0808 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.441 | 13.086 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.403 | 13.6288 | 60.01 | 17.29
3515.732 | 5.3168 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.851 | 5.4425 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.853 | 13.0808 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.504 | 13.086 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.466 | 13.6288 | 60.01 | 17.29
3515.796 | 5.3168 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.915 | 5.4425 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.921 | 13.1066 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.567 | 13.086 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.529 | 13.6427 | 60.01 | 17.29
3515.859 | 5.3168 | 59.97 | 8.29 |  | 2776.989 | 5.4425 | 60.04 | 7.76 |  | 3305.984 | 13.1066 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.631 | 13.1083 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.592 | 13.6427 | 60.01 | 17.29
3515.923 | 5.3168 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.053 | 5.4425 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.047 | 13.1066 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.694 | 13.1083 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.655 | 13.6427 | 60.01 | 17.29
3515.987 | 5.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.116 | 5.4783 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.112 | 13.1066 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.757 | 13.1083 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.718 | 13.6427 | 60.01 | 17.29
3516.051 | 5.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.18 | 5.4783 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.186 | 13.1066 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.823 | 13.1083 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.782 | 13.6427 | 60.01 | 17.29
3516.115 | 5.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.249 | 5.4783 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.255 | 13.1181 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.887 | 13.1083 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.845 | 13.6531 | 60.01 | 17.29
3516.179 | 5.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.317 | 5.4783 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.324 | 13.1181 | 60.02 | 17.29 |  | 1185.95 | 13.1228 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.908 | 13.6531 | 60.01 | 17.29
3516.243 | 5.3407 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.4 | 5.4783 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.393 | 13.1181 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.013 | 13.1228 | 60.05 | 17.29 |  | 2887.972 | 13.6531 | 60.01 | 17.29
3516.307 | 5.3498 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.47 | 5.4916 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.468 | 13.1181 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.076 | 13.1228 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.035 | 13.6531 | 60.01 | 17.29
3516.371 | 5.3498 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.533 | 5.4916 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.531 | 13.1253 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.155 | 13.1228 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.104 | 13.664 | 60.01 | 17.29
3516.434 | 5.3498 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.597 | 5.4916 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.594 | 13.1253 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.228 | 13.1307 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.167 | 13.664 | 60.01 | 17.29
3516.498 | 5.3498 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.661 | 5.4916 | 60.04 | 7.76 |  | 3306.657 | 13.1253 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.296 | 13.1307 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.23 | 13.664 | 60.01 | 17.29
3516.567 | 5.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.724 | 5.4919 | 60.03 | 7.76 |  | 3306.72 | 13.1253 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.364 | 13.1307 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.293 | 13.664 | 60.01 | 17.29
3516.631 | 5.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.788 | 5.4919 | 60.03 | 7.76 |  | 3306.783 | 13.1253 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.44 | 13.1307 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.357 | 13.664 | 60.01 | 17.29
3516.695 | 5.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.851 | 5.4919 | 60.03 | 7.76 |  | 3306.847 | 13.1617 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.514 | 13.1307 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.42 | 13.6916 | 60.01 | 17.29
3516.758 | 5.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.915 | 5.4919 | 60.03 | 7.76 |  | 3306.91 | 13.1617 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.577 | 13.142 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.483 | 13.6916 | 60.01 | 17.29
3516.822 | 5.3604 | 59.97 | 8.29 |  | 2777.979 | 5.4919 | 60.03 | 7.76 |  | 3306.973 | 13.1617 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.641 | 13.142 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.546 | 13.6916 | 60.01 | 17.29
3516.886 | 5.3737 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.043 | 5.4925 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.036 | 13.1617 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.704 | 13.142 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.609 | 13.6916 | 60.01 | 17.29
3516.949 | 5.3737 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.107 | 5.4925 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.099 | 13.1617 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.767 | 13.142 | 60.05 | 17.29 |  | 2888.672 | 13.6916 | 60.01 | 17.29
3517.012 | 5.3737 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.17 | 5.4925 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.163 | 13.1698 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.83 | 13.1613 | 60.04 | 17.29 |  | 2888.735 | 13.7027 | 60.01 | 17.29
3517.076 | 5.3737 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.245 | 5.4925 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.242 | 13.1698 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.894 | 13.1613 | 60.04 | 17.29 |  | 2888.799 | 13.7027 | 60.01 | 17.29
3517.14 | 5.3737 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.323 | 5.4925 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.31 | 13.1698 | 60.02 | 17.29 |  | 1186.957 | 13.1613 | 60.04 | 17.29 |  | 2888.862 | 13.7027 | 60.01 | 17.29
3517.204 | 5.3903 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.392 | 5.5263 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.378 | 13.1698 | 60.02 | 17.29 |  | 1187.02 | 13.1613 | 60.04 | 17.29 |  | 2888.925 | 13.7027 | 60.01 | 17.29
3517.267 | 5.3903 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.476 | 5.5263 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.468 | 13.1698 | 60.02 | 17.29 |  | 1187.083 | 13.1613 | 60.04 | 17.29 |  | 2888.988 | 13.7027 | 60.01 | 17.29
3517.33 | 5.3903 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.539 | 5.5263 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.531 | 13.1836 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.146 | 13.1598 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.061 | 13.7111 | 60.01 | 17.29
3517.394 | 5.3903 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.603 | 5.5263 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.595 | 13.1836 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.215 | 13.1598 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.124 | 13.7111 | 60.01 | 17.29
3517.458 | 5.3903 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.667 | 5.5431 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.658 | 13.1836 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.284 | 13.1598 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.188 | 13.7111 | 60.01 | 17.29
3517.521 | 5.3973 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.731 | 5.5431 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.721 | 13.1836 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.353 | 13.1598 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.251 | 13.7111 | 60.01 | 17.29
3517.585 | 5.3973 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.794 | 5.5431 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.784 | 13.1941 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.425 | 13.1598 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.314 | 13.7111 | 60.01 | 17.29
3517.648 | 5.3973 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.858 | 5.5431 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.847 | 13.1941 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.489 | 13.1845 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.378 | 13.7347 | 60.01 | 17.29
3517.712 | 5.3973 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.932 | 5.5431 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.91 | 13.1941 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.552 | 13.1845 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.441 | 13.7347 | 60.01 | 17.29
3517.775 | 5.3973 | 59.97 | 8.29 |  | 2778.996 | 5.5501 | 60.03 | 7.76 |  | 3307.973 | 13.1941 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.615 | 13.1845 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.504 | 13.7347 | 60.01 | 17.29
3517.839 | 5.426 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.06 | 5.5501 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.036 | 13.1941 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.678 | 13.1845 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.567 | 13.7347 | 60.01 | 17.29
3517.902 | 5.426 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.123 | 5.5501 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.1 | 13.2062 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.747 | 13.1975 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.64 | 13.7347 | 60.01 | 17.29
3517.966 | 5.426 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.187 | 5.5501 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.163 | 13.2062 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.81 | 13.1975 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.708 | 13.7403 | 60.01 | 17.29
3518.03 | 5.426 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.26 | 5.5663 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.24 | 13.2062 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.873 | 13.1975 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.771 | 13.7403 | 60.01 | 17.29
3518.094 | 5.426 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.328 | 5.5663 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.309 | 13.2062 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.936 | 13.1975 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.834 | 13.7403 | 60.01 | 17.29
3518.157 | 5.4329 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.396 | 5.5663 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.38 | 13.216 | 60.03 | 17.29 |  | 1187.999 | 13.1975 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.897 | 13.7403 | 60.01 | 17.29
3518.221 | 5.4329 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.472 | 5.5663 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.473 | 13.216 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.063 | 13.217 | 60.04 | 17.29 |  | 2889.96 | 13.7601 | 60.01 | 17.29
3518.284 | 5.4329 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.548 | 5.5663 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.536 | 13.216 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.126 | 13.217 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.023 | 13.7601 | 60.01 | 17.29
3518.348 | 5.4329 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.611 | 5.5707 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.599 | 13.216 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.205 | 13.217 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.101 | 13.7601 | 60.01 | 17.29
3518.418 | 5.4527 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.675 | 5.5707 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.667 | 13.216 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.273 | 13.217 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.164 | 13.7601 | 60.01 | 17.29
3518.482 | 5.4527 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.738 | 5.5707 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.73 | 13.2242 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.341 | 13.217 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.227 | 13.7601 | 60.01 | 17.29
3518.546 | 5.4527 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.802 | 5.5707 | 60.03 | 7.76 |  | 3308.793 | 13.2242 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.439 | 13.2333 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.29 | 13.7626 | 60.01 | 17.29
3518.61 | 5.4527 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.865 | 5.6069 | 60.02 | 7.76 |  | 3308.856 | 13.2242 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.502 | 13.2333 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.353 | 13.7626 | 60.01 | 17.29
3518.673 | 5.4527 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.929 | 5.6069 | 60.02 | 7.76 |  | 3308.919 | 13.2242 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.565 | 13.2333 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.416 | 13.7626 | 60.01 | 17.29
3518.738 | 5.4636 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.996 | 5.6069 | 60.02 | 7.76 |  | 3308.984 | 13.24 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.628 | 13.2333 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.48 | 13.7626 | 60.01 | 17.29
3518.802 | 5.4636 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.06 | 5.6069 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.047 | 13.24 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.692 | 13.2503 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.543 | 13.7626 | 60.01 | 17.29
3518.865 | 5.4636 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.123 | 5.6069 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.11 | 13.24 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.755 | 13.2503 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.606 | 13.7943 | 60.01 | 17.29
3518.929 | 5.4636 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.188 | 5.6142 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.181 | 13.24 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.818 | 13.2503 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.669 | 13.7943 | 60.01 | 17.29
3518.993 | 5.4636 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.257 | 5.6142 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.251 | 13.24 | 60.03 | 17.29 |  | 1188.881 | 13.2503 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.733 | 13.7943 | 60.01 | 17.29
3519.056 | 5.475 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.325 | 5.6142 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.319 | 13.2638 | 60.04 | 17.29 |  | 1188.944 | 13.2503 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.796 | 13.7943 | 60.01 | 17.29
3519.12 | 5.475 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.393 | 5.6142 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.387 | 13.2638 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.007 | 13.2691 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.87 | 13.7943 | 60.01 | 17.29
3519.184 | 5.475 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.473 | 5.6142 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.471 | 13.2638 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.07 | 13.2691 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.933 | 13.8059 | 60 | 17.29
3519.247 | 5.475 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.537 | 5.6167 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.534 | 13.2638 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.148 | 13.2691 | 60.04 | 17.29 |  | 2890.996 | 13.8059 | 60 | 17.29
3519.311 | 5.475 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.6 | 5.6167 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.598 | 13.265 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.217 | 13.2691 | 60.04 | 17.29 |  | 2891.059 | 13.8059 | 60 | 17.29
3519.375 | 5.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.664 | 5.6167 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.661 | 13.265 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.29 | 13.272 | 60.04 | 17.29 |  | 2891.122 | 13.8059 | 60 | 17.29
3519.438 | 5.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.728 | 5.6167 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.724 | 13.265 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.359 | 13.272 | 60.04 | 17.29 |  | 2891.189 | 13.8174 | 60 | 17.29
3519.501 | 5.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.791 | 5.6182 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.788 | 13.265 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.433 | 13.272 | 60.04 | 17.29 |  | 2891.252 | 13.8174 | 60 | 17.29
3519.565 | 5.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.855 | 5.6182 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.85 | 13.265 | 60.04 | 17.29 |  | 1189.497 | 13.272 | 60.04 | 17.29 |  | 2891.315 | 13.8174 | 60 | 17.29
3519.629 | 5.4831 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.919 | 5.6182 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.914 | 13.2989 | 60.05 | 17.29 |  | 1189.56 | 13.272 | 60.04 | 17.29 |  | 2891.378 | 13.8174 | 60 | 17.29
3519.692 | 5.4877 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.982 | 5.6182 | 60.02 | 7.76 |  | 3309.977 | 13.2989 | 60.05 | 17.29 |  | 1189.623 | 13.2961 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.442 | 13.8174 | 60 | 17.29
3519.756 | 5.4877 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.046 | 5.6182 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.04 | 13.2989 | 60.05 | 17.29 |  | 1189.687 | 13.2961 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.505 | 13.8312 | 60 | 17.29
3519.819 | 5.4877 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.11 | 5.6528 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.103 | 13.2989 | 60.05 | 17.29 |  | 1189.75 | 13.2961 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.568 | 13.8312 | 60 | 17.29
3519.883 | 5.4877 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.173 | 5.6528 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.167 | 13.2989 | 60.05 | 17.29 |  | 1189.813 | 13.2961 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.631 | 13.8312 | 60 | 17.29
3519.952 | 5.4877 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.254 | 5.6528 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.253 | 13.3168 | 60.05 | 17.29 |  | 1189.876 | 13.2961 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.694 | 13.8312 | 60 | 17.29
3520.015 | 5.5106 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.323 | 5.6528 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.321 | 13.3168 | 60.05 | 17.29 |  | 1189.939 | 13.3105 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.757 | 13.8312 | 60 | 17.29
3520.079 | 5.5106 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.392 | 5.6619 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.39 | 13.3168 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.002 | 13.3105 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.821 | 13.8366 | 60 | 17.29
3520.142 | 5.5106 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.481 | 5.6619 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.468 | 13.3168 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.065 | 13.3105 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.884 | 13.8366 | 60 | 17.29
3520.206 | 5.5106 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.544 | 5.6619 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.531 | 13.3237 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.128 | 13.3105 | 60.03 | 17.29 |  | 2891.947 | 13.8366 | 60 | 17.29
3520.27 | 5.521 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.608 | 5.6619 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.6 | 13.3237 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.215 | 13.3105 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.01 | 13.8366 | 60 | 17.29
3520.334 | 5.521 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.683 | 5.6619 | 60.02 | 7.76 |  | 3310.664 | 13.3237 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.283 | 13.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.073 | 13.8366 | 60 | 17.29
3520.397 | 5.521 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.747 | 5.6697 | 60.01 | 7.76 |  | 3310.727 | 13.3237 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.352 | 13.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.136 | 13.8492 | 60 | 17.29
3520.46 | 5.521 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.811 | 5.6697 | 60.01 | 7.76 |  | 3310.79 | 13.3237 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.436 | 13.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.199 | 13.8492 | 60 | 17.29
3520.524 | 5.521 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.875 | 5.6697 | 60.01 | 7.76 |  | 3310.853 | 13.347 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.507 | 13.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.262 | 13.8492 | 60 | 17.29
3520.588 | 5.5355 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.938 | 5.6697 | 60.01 | 7.76 |  | 3310.916 | 13.347 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.57 | 13.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.325 | 13.8492 | 60 | 17.29
3520.651 | 5.5355 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.008 | 5.6826 | 60.01 | 7.76 |  | 3310.979 | 13.347 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.633 | 13.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.389 | 13.8492 | 60 | 17.29
3520.715 | 5.5355 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.072 | 5.6826 | 60.01 | 7.76 |  | 3311.042 | 13.347 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.696 | 13.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.452 | 13.8716 | 60 | 17.29
3520.779 | 5.5355 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.135 | 5.6826 | 60.01 | 7.76 |  | 3311.105 | 13.347 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.76 | 13.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.515 | 13.8716 | 60 | 17.29
3520.842 | 5.5355 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.239 | 5.6826 | 60.01 | 7.76 |  | 3311.181 | 13.3526 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.823 | 13.3479 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.58 | 13.8716 | 60 | 17.29
3520.906 | 5.5551 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.314 | 5.6961 | 60 | 7.76 |  | 3311.249 | 13.3526 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.887 | 13.3479 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.644 | 13.8716 | 60 | 17.29
3520.97 | 5.5551 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.383 | 5.6961 | 60 | 7.76 |  | 3311.317 | 13.3526 | 60.05 | 17.29 |  | 1190.949 | 13.3479 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.715 | 13.8716 | 60 | 17.29
3521.033 | 5.5551 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.477 | 5.6961 | 60 | 7.76 |  | 3311.385 | 13.3526 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.013 | 13.3479 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.779 | 13.8756 | 59.99 | 17.29
3521.097 | 5.5551 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.541 | 5.6961 | 60 | 7.76 |  | 3311.467 | 13.3723 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.076 | 13.3479 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.848 | 13.8756 | 59.99 | 17.29
3521.16 | 5.5551 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.614 | 5.6961 | 60 | 7.76 |  | 3311.53 | 13.3723 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.148 | 13.3541 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.911 | 13.8756 | 59.99 | 17.29
3521.224 | 5.5567 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.677 | 5.71 | 60 | 7.76 |  | 3311.593 | 13.3723 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.217 | 13.3541 | 60.03 | 17.29 |  | 2892.974 | 13.8756 | 59.99 | 17.29
3521.287 | 5.5567 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.741 | 5.71 | 60 | 7.76 |  | 3311.656 | 13.3723 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.287 | 13.3541 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.037 | 13.896 | 59.99 | 17.29
3521.351 | 5.5567 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.804 | 5.71 | 60 | 7.76 |  | 3311.723 | 13.3723 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.354 | 13.3541 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.1 | 13.896 | 59.99 | 17.29
3521.414 | 5.5567 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.868 | 5.71 | 60 | 7.76 |  | 3311.787 | 13.3765 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.419 | 13.3541 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.164 | 13.896 | 59.99 | 17.29
3521.478 | 5.5567 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.932 | 5.7329 | 60 | 7.76 |  | 3311.85 | 13.3765 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.483 | 13.3769 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.227 | 13.896 | 59.99 | 17.29
3521.542 | 5.5886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.004 | 5.7329 | 60 | 7.76 |  | 3311.913 | 13.3765 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.546 | 13.3769 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.29 | 13.896 | 59.99 | 17.29
3521.605 | 5.5886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.068 | 5.7329 | 60 | 7.76 |  | 3311.976 | 13.3765 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.609 | 13.3769 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.353 | 13.8975 | 59.99 | 17.29
3521.669 | 5.5886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.132 | 5.7329 | 60 | 7.76 |  | 3312.041 | 13.4108 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.673 | 13.3769 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.416 | 13.8975 | 59.99 | 17.29
3521.733 | 5.5886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.222 | 5.7329 | 60 | 7.76 |  | 3312.104 | 13.4108 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.74 | 13.3895 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.479 | 13.8975 | 59.99 | 17.29
3521.797 | 5.5886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.291 | 5.7355 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.167 | 13.4108 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.803 | 13.3895 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.542 | 13.8975 | 59.99 | 17.29
3521.861 | 5.6129 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.36 | 5.7355 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.243 | 13.4108 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.866 | 13.3895 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.605 | 13.8975 | 59.99 | 17.29
3521.924 | 5.6129 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.428 | 5.7355 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.312 | 13.4108 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.93 | 13.3895 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.668 | 13.9239 | 59.99 | 17.29
3521.988 | 5.6129 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.492 | 5.7355 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.381 | 13.4213 | 60.05 | 17.29 |  | 1191.993 | 13.3895 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.731 | 13.9239 | 59.99 | 17.29
3522.084 | 5.6129 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.555 | 5.7681 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.465 | 13.4213 | 60.05 | 17.29 |  | 1192.057 | 13.3912 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.795 | 13.9239 | 59.99 | 17.29
3522.17 | 5.6166 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.619 | 5.7681 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.528 | 13.4213 | 60.05 | 17.29 |  | 1192.12 | 13.3912 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.858 | 13.9239 | 59.99 | 17.29
3522.234 | 5.6166 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.682 | 5.7681 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.591 | 13.4213 | 60.05 | 17.29 |  | 1192.204 | 13.3912 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.921 | 13.9239 | 59.99 | 17.29
3522.298 | 5.6166 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.746 | 5.7681 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.655 | 13.4365 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.273 | 13.3912 | 60.03 | 17.29 |  | 2893.984 | 13.9458 | 59.99 | 17.29
3522.362 | 5.6166 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.815 | 5.7681 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.72 | 13.4365 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.356 | 13.3912 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.047 | 13.9458 | 59.99 | 17.29
3522.426 | 5.6408 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.878 | 5.7866 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.783 | 13.4365 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.443 | 13.4197 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.111 | 13.9458 | 59.99 | 17.29
3522.489 | 5.6408 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.942 | 5.7866 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.846 | 13.4365 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.506 | 13.4197 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.174 | 13.9458 | 59.99 | 17.29
3522.552 | 5.6408 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.009 | 5.7866 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.909 | 13.4365 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.569 | 13.4197 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.237 | 13.9458 | 59.99 | 17.29
3522.616 | 5.6408 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.072 | 5.7866 | 59.99 | 7.76 |  | 3312.973 | 13.4488 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.645 | 13.4197 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.301 | 13.9478 | 59.98 | 17.29
3522.68 | 5.6408 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.137 | 5.7975 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.036 | 13.4488 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.708 | 13.4277 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.364 | 13.9478 | 59.98 | 17.29
3522.743 | 5.6452 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.231 | 5.7975 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.099 | 13.4488 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.772 | 13.4277 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.427 | 13.9478 | 59.98 | 17.29
3522.807 | 5.6452 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.3 | 5.7975 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.162 | 13.4488 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.835 | 13.4277 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.491 | 13.9478 | 59.98 | 17.29
3522.87 | 5.6452 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.368 | 5.7975 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.243 | 13.4488 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.898 | 13.4277 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.559 | 13.9819 | 59.98 | 17.29
3522.934 | 5.6452 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.464 | 5.7975 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.311 | 13.4637 | 60.04 | 17.29 |  | 1192.963 | 13.4438 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.622 | 13.9819 | 59.98 | 17.29
3522.997 | 5.6452 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.527 | 5.8083 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.379 | 13.4637 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.026 | 13.4438 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.685 | 13.9819 | 59.98 | 17.29
3523.061 | 5.6639 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.591 | 5.8083 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.473 | 13.4637 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.089 | 13.4438 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.748 | 13.9819 | 59.98 | 17.29
3523.125 | 5.6639 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.654 | 5.8083 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.537 | 13.4637 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.152 | 13.4438 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.812 | 13.9819 | 59.98 | 17.29
3523.189 | 5.6639 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.718 | 5.8083 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.6 | 13.4732 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.222 | 13.4438 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.875 | 13.9886 | 59.98 | 17.29
3523.252 | 5.6639 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.782 | 5.8164 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.663 | 13.4732 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.29 | 13.4569 | 60.03 | 17.29 |  | 2894.938 | 13.9886 | 59.98 | 17.29
3523.316 | 5.6639 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.845 | 5.8164 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.726 | 13.4732 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.359 | 13.4569 | 60.03 | 17.29 |  | 2895.001 | 13.9886 | 59.98 | 17.29
3523.379 | 5.6685 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.909 | 5.8164 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.789 | 13.4732 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.435 | 13.4569 | 60.03 | 17.29 |  | 2895.065 | 13.9886 | 59.98 | 17.29
3523.443 | 5.6685 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.973 | 5.8164 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.852 | 13.4732 | 60.04 | 17.29 |  | 1193.498 | 13.4569 | 60.03 | 17.29 |  | 2895.128 | 13.9886 | 59.98 | 17.29
3523.506 | 5.6685 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.041 | 5.834 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.915 | 13.4863 | 60.03 | 17.29 |  | 1193.563 | 13.4569 | 60.03 | 17.29 |  | 2895.191 | 14.0011 | 59.98 | 17.29
3523.57 | 5.6685 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.105 | 5.834 | 59.99 | 7.76 |  | 3313.978 | 13.4863 | 60.03 | 17.29 |  | 1193.626 | 13.4684 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.254 | 14.0011 | 59.98 | 17.29
3523.634 | 5.6685 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.169 | 5.834 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.042 | 13.4863 | 60.03 | 17.29 |  | 1193.689 | 13.4684 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.318 | 14.0011 | 59.98 | 17.29
3523.697 | 5.6912 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.248 | 5.834 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.105 | 13.4863 | 60.03 | 17.29 |  | 1193.752 | 13.4684 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.381 | 14.0011 | 59.98 | 17.29
3523.761 | 5.6912 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.316 | 5.834 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.168 | 13.4863 | 60.03 | 17.29 |  | 1193.815 | 13.4684 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.444 | 14.0011 | 59.98 | 17.29
3523.824 | 5.6912 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.385 | 5.8416 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.251 | 13.4946 | 60.03 | 17.29 |  | 1193.885 | 13.4714 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.507 | 14.0104 | 59.98 | 17.29
3523.888 | 5.6912 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.464 | 5.8416 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.319 | 13.4946 | 60.03 | 17.29 |  | 1193.948 | 13.4714 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.57 | 14.0104 | 59.98 | 17.29
3523.962 | 5.6912 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.528 | 5.8416 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.388 | 13.4946 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.011 | 13.4714 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.634 | 14.0104 | 59.98 | 17.29
3524.025 | 5.6923 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.591 | 5.8416 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.464 | 13.4946 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.074 | 13.4714 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.697 | 14.0104 | 59.98 | 17.29
3524.089 | 5.6923 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.655 | 5.8647 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.528 | 13.5124 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.137 | 13.4714 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.76 | 14.0104 | 59.98 | 17.29
3524.153 | 5.6923 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.719 | 5.8647 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.591 | 13.5124 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.222 | 13.4714 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.823 | 14.0225 | 59.98 | 17.29
3524.217 | 5.6923 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.782 | 5.8647 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.654 | 13.5124 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.29 | 13.5019 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.886 | 14.0225 | 59.98 | 17.29
3524.281 | 5.7234 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.846 | 5.8647 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.717 | 13.5124 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.358 | 13.5019 | 60.02 | 17.29 |  | 2895.949 | 14.0225 | 59.98 | 17.29
3524.345 | 5.7234 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.91 | 5.8647 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.78 | 13.5124 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.447 | 13.5019 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.012 | 14.0225 | 59.98 | 17.29
3524.408 | 5.7234 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.973 | 5.869 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.843 | 13.5365 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.51 | 13.515 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.075 | 14.0225 | 59.98 | 17.29
3524.472 | 5.7234 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.037 | 5.869 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.906 | 13.5365 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.573 | 13.515 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.138 | 14.0395 | 59.97 | 17.29
3524.536 | 5.7234 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.1 | 5.869 | 59.99 | 7.76 |  | 3314.969 | 13.5365 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.637 | 13.515 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.201 | 14.0395 | 59.97 | 17.29
3524.599 | 5.7323 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.164 | 5.869 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.032 | 13.5365 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.7 | 13.515 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.264 | 14.0395 | 59.97 | 17.29
3524.663 | 5.7323 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.244 | 5.869 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.098 | 13.5365 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.763 | 13.515 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.328 | 14.0395 | 59.97 | 17.29
3524.726 | 5.7323 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.313 | 5.9021 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.161 | 13.5503 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.826 | 13.5285 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.402 | 14.0395 | 59.97 | 17.29
3524.79 | 5.7323 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.381 | 5.9021 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.245 | 13.5503 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.889 | 13.5285 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.465 | 14.0655 | 59.97 | 17.29
3524.854 | 5.7323 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.477 | 5.9021 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.313 | 13.5503 | 60.03 | 17.29 |  | 1194.952 | 13.5285 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.528 | 14.0655 | 59.97 | 17.29
3524.917 | 5.7418 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.54 | 5.9021 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.381 | 13.5503 | 60.03 | 17.29 |  | 1195.016 | 13.5285 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.591 | 14.0655 | 59.97 | 17.29
3524.981 | 5.7418 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.604 | 5.9109 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.475 | 13.563 | 60.03 | 17.29 |  | 1195.079 | 13.5285 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.654 | 14.0655 | 59.97 | 17.29
3525.044 | 5.7418 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.667 | 5.9109 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.538 | 13.563 | 60.03 | 17.29 |  | 1195.151 | 13.5266 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.717 | 14.0653 | 59.97 | 17.29
3525.108 | 5.7418 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.731 | 5.9109 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.601 | 13.563 | 60.03 | 17.29 |  | 1195.225 | 13.5266 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.78 | 14.0653 | 59.97 | 17.29
3525.172 | 5.7418 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.795 | 5.9109 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.664 | 13.563 | 60.03 | 17.29 |  | 1195.294 | 13.5266 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.843 | 14.0653 | 59.97 | 17.29
3525.236 | 5.7588 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.858 | 5.9109 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.728 | 13.5736 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.363 | 13.5266 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.907 | 14.0653 | 59.97 | 17.29
3525.3 | 5.7588 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.922 | 5.9257 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.791 | 13.5736 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.438 | 13.561 | 60.02 | 17.29 |  | 2896.97 | 14.0653 | 59.97 | 17.29
3525.363 | 5.7588 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.999 | 5.9257 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.854 | 13.5736 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.501 | 13.561 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.033 | 14.086 | 59.97 | 17.29
3525.427 | 5.7588 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.062 | 5.9257 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.917 | 13.5736 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.564 | 13.561 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.097 | 14.086 | 59.97 | 17.29
3525.491 | 5.7588 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.126 | 5.9257 | 59.99 | 7.76 |  | 3315.98 | 13.5736 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.627 | 13.561 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.16 | 14.086 | 59.97 | 17.29
3525.555 | 5.7672 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.19 | 5.9345 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.043 | 13.5913 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.691 | 13.561 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.223 | 14.086 | 59.97 | 17.29
3525.618 | 5.7672 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.259 | 5.9345 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.107 | 13.5913 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.754 | 13.5811 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.286 | 14.086 | 59.97 | 17.29
3525.681 | 5.7672 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.328 | 5.9345 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.17 | 13.5913 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.817 | 13.5811 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.349 | 14.0877 | 59.97 | 17.29
3525.745 | 5.7672 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.396 | 5.9345 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.244 | 13.5913 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.88 | 13.5811 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.412 | 14.0877 | 59.97 | 17.29
3525.814 | 5.7859 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.46 | 5.9345 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.332 | 13.5913 | 60.02 | 17.29 |  | 1195.943 | 13.5811 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.475 | 14.0877 | 59.97 | 17.29
3525.878 | 5.7859 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.523 | 5.9505 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.413 | 13.5988 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.006 | 13.5811 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.538 | 14.0877 | 59.97 | 17.29
3525.942 | 5.7859 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.587 | 5.9505 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.516 | 13.5988 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.069 | 13.5872 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.601 | 14.0877 | 59.97 | 17.29
3526.006 | 5.7859 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.651 | 5.9505 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.604 | 13.5988 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.146 | 13.5872 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.664 | 14.1141 | 59.97 | 17.29
3526.069 | 5.7859 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.714 | 5.9505 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.695 | 13.6249 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.213 | 13.5872 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.728 | 14.1141 | 59.97 | 17.29
3526.132 | 5.7905 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.777 | 5.9505 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.777 | 13.6249 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.282 | 13.5872 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.791 | 14.1141 | 59.97 | 17.29
3526.196 | 5.7905 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.841 | 5.9653 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.859 | 13.6249 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.351 | 13.6182 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.854 | 14.1141 | 59.97 | 17.29
3526.26 | 5.7905 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.904 | 5.9653 | 59.98 | 7.76 |  | 3316.95 | 13.6249 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.432 | 13.6182 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.917 | 14.1141 | 59.97 | 17.29
3526.323 | 5.7905 | 59.97 | 8.29 |  | 2787.969 | 5.9653 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.045 | 13.6332 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.495 | 13.6182 | 60.02 | 17.29 |  | 2897.98 | 14.1292 | 59.97 | 17.29
3526.387 | 5.7905 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.032 | 5.9653 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.156 | 13.6332 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.558 | 13.6182 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.043 | 14.1292 | 59.97 | 17.29
3526.45 | 5.8227 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.108 | 5.9653 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.276 | 13.6332 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.621 | 13.6182 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.106 | 14.1292 | 59.97 | 17.29
3526.514 | 5.8227 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.172 | 5.9744 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.343 | 13.649 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.684 | 13.6248 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.169 | 14.1292 | 59.97 | 17.29
3526.577 | 5.8227 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.246 | 5.9744 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.411 | 13.649 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.747 | 13.6248 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.244 | 14.1292 | 59.97 | 17.29
3526.641 | 5.8227 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.315 | 5.9744 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.479 | 13.649 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.811 | 13.6248 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.307 | 14.1342 | 59.97 | 17.29
3526.704 | 5.8227 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.382 | 5.9744 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.551 | 13.649 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.874 | 13.6248 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.37 | 14.1342 | 59.97 | 17.29
3526.768 | 5.8331 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.464 | 5.9909 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.614 | 13.66 | 60.01 | 17.29 |  | 1196.946 | 13.6248 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.434 | 14.1342 | 59.97 | 17.29
3526.832 | 5.8331 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.528 | 5.9909 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.677 | 13.66 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.009 | 13.6395 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.497 | 14.1342 | 59.97 | 17.29
3526.896 | 5.8331 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.591 | 5.9909 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.74 | 13.66 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.072 | 13.6395 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.56 | 14.1642 | 59.97 | 17.29
3526.959 | 5.8331 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.655 | 5.9909 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.804 | 13.66 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.135 | 13.6395 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.623 | 14.1642 | 59.97 | 17.29
3527.023 | 5.8331 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.719 | 5.9972 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.868 | 13.6699 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.205 | 13.6395 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.687 | 14.1642 | 59.97 | 17.29
3527.086 | 5.8453 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.782 | 5.9972 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.931 | 13.6699 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.273 | 13.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.75 | 14.1642 | 59.97 | 17.29
3527.15 | 5.8453 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.846 | 5.9972 | 59.98 | 7.76 |  | 3317.994 | 13.6699 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.342 | 13.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.831 | 14.1642 | 59.97 | 17.29
3527.213 | 5.8453 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.91 | 5.9972 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.057 | 13.6699 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.432 | 13.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.915 | 14.1711 | 59.97 | 17.29
3527.277 | 5.8453 | 59.97 | 8.29 |  | 2788.973 | 5.9972 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.12 | 13.6699 | 60.01 | 17.29 |  | 1197.495 | 13.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 2898.978 | 14.1711 | 59.97 | 17.29
3527.341 | 5.8453 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.037 | 6.0155 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.183 | 13.6798 | 60 | 17.29 |  | 1197.562 | 13.659 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.041 | 14.1711 | 59.97 | 17.29
3527.405 | 5.8564 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.101 | 6.0155 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.251 | 13.6798 | 60 | 17.29 |  | 1197.625 | 13.659 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.104 | 14.1711 | 59.97 | 17.29
3527.468 | 5.8564 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.164 | 6.0155 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.319 | 13.6798 | 60 | 17.29 |  | 1197.688 | 13.659 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.167 | 14.1837 | 59.97 | 17.29
3527.532 | 5.8564 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.246 | 6.0155 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.387 | 13.6798 | 60 | 17.29 |  | 1197.752 | 13.659 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.23 | 14.1837 | 59.97 | 17.29
3527.595 | 5.8564 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.315 | 6.0155 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.467 | 13.6798 | 60 | 17.29 |  | 1197.815 | 13.659 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.294 | 14.1837 | 59.97 | 17.29
3527.666 | 5.8659 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.385 | 6.0411 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.53 | 13.6889 | 60 | 17.29 |  | 1197.878 | 13.6715 | 60.02 | 17.29 |  | 2899.357 | 14.1837 | 59.97 | 17.29
3527.729 | 5.8659 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.477 | 6.0411 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.593 | 13.6889 | 60 | 17.29 |  | 1197.941 | 13.6715 | 60.02 | 17.29 |  | 2899.42 | 14.1837 | 59.97 | 17.29
3527.792 | 5.8659 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.541 | 6.0411 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.656 | 13.6889 | 60 | 17.29 |  | 1198.004 | 13.6715 | 60.02 | 17.29 |  | 2899.483 | 14.1953 | 59.97 | 17.29
3527.856 | 5.8659 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.604 | 6.0411 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.719 | 13.6889 | 60 | 17.29 |  | 1198.067 | 13.6715 | 60.02 | 17.29 |  | 2899.546 | 14.1953 | 59.97 | 17.29
3527.919 | 5.8659 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.668 | 6.041 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.783 | 13.6986 | 60 | 17.29 |  | 1198.13 | 13.6715 | 60.02 | 17.29 |  | 2899.609 | 14.1953 | 59.97 | 17.29
3527.983 | 5.8788 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.738 | 6.041 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.846 | 13.6986 | 60 | 17.29 |  | 1198.22 | 13.6715 | 60.02 | 17.29 |  | 2899.672 | 14.1953 | 59.97 | 17.29
3528.047 | 5.8788 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.801 | 6.041 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.909 | 13.6986 | 60 | 17.29 |  | 1198.288 | 13.701 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.735 | 14.1953 | 59.97 | 17.29
3528.111 | 5.8788 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.865 | 6.041 | 59.98 | 7.76 |  | 3318.973 | 13.6986 | 60 | 17.29 |  | 1198.356 | 13.701 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.799 | 14.208 | 59.97 | 17.29
3528.174 | 5.8788 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.928 | 6.041 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.036 | 13.6986 | 60 | 17.29 |  | 1198.438 | 13.701 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.862 | 14.208 | 59.97 | 17.29
3528.238 | 5.8788 | 59.97 | 8.29 |  | 2789.996 | 6.0657 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.099 | 13.7099 | 60 | 17.29 |  | 1198.502 | 13.7122 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.925 | 14.208 | 59.97 | 17.29
3528.302 | 5.9012 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.06 | 6.0657 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.162 | 13.7099 | 60 | 17.29 |  | 1198.565 | 13.7122 | 60.01 | 17.29 |  | 2899.995 | 14.208 | 59.97 | 17.29
3528.365 | 5.9012 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.123 | 6.0657 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.242 | 13.7099 | 60 | 17.29 |  | 1198.628 | 13.7122 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.058 | 14.208 | 59.97 | 17.29
3528.429 | 5.9012 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.187 | 6.0657 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.311 | 13.7099 | 60 | 17.29 |  | 1198.691 | 13.7122 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.121 | 14.2203 | 59.97 | 17.29
3528.492 | 5.9012 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.267 | 6.0657 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.39 | 13.7099 | 60 | 17.29 |  | 1198.754 | 13.7122 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.184 | 14.2203 | 59.97 | 17.29
3528.556 | 5.9012 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.335 | 6.0812 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.474 | 13.7242 | 60 | 17.29 |  | 1198.817 | 13.721 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.247 | 14.2203 | 59.97 | 17.29
3528.619 | 5.9009 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.404 | 6.0812 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.538 | 13.7242 | 60 | 17.29 |  | 1198.881 | 13.721 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.311 | 14.2203 | 59.97 | 17.29
3528.683 | 5.9009 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.473 | 6.0812 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.601 | 13.7242 | 60 | 17.29 |  | 1198.944 | 13.721 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.374 | 14.2203 | 59.97 | 17.29
3528.746 | 5.9009 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.537 | 6.0812 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.664 | 13.7242 | 60 | 17.29 |  | 1199.007 | 13.721 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.437 | 14.2479 | 59.97 | 17.29
3528.81 | 5.9009 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.607 | 6.0919 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.727 | 13.7466 | 60 | 17.29 |  | 1199.07 | 13.721 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.5 | 14.2479 | 59.97 | 17.29
3528.873 | 5.9009 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.67 | 6.0919 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.79 | 13.7466 | 60 | 17.29 |  | 1199.148 | 13.7301 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.563 | 14.2479 | 59.97 | 17.29
3528.937 | 5.9223 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.734 | 6.0919 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.853 | 13.7466 | 60 | 17.29 |  | 1199.217 | 13.7301 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.626 | 14.2479 | 59.97 | 17.29
3529 | 5.9223 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.797 | 6.0919 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.917 | 13.7466 | 60 | 17.29 |  | 1199.286 | 13.7301 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.698 | 14.2479 | 59.97 | 17.29
3529.064 | 5.9223 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.873 | 6.0919 | 59.98 | 7.76 |  | 3319.98 | 13.7466 | 60 | 17.29 |  | 1199.355 | 13.7301 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.762 | 14.2483 | 59.97 | 17.29
3529.127 | 5.9223 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.937 | 6.107 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.043 | 13.7468 | 60 | 17.29 |  | 1199.433 | 13.7389 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.825 | 14.2483 | 59.97 | 17.29
3529.191 | 5.9223 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.001 | 6.107 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.106 | 13.7468 | 60 | 17.29 |  | 1199.496 | 13.7389 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.888 | 14.2483 | 59.97 | 17.29
3529.255 | 5.9247 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.064 | 6.107 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.183 | 13.7468 | 60 | 17.29 |  | 1199.56 | 13.7389 | 60.01 | 17.29 |  | 2900.951 | 14.2483 | 59.97 | 17.29
3529.319 | 5.9247 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.128 | 6.107 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.251 | 13.7468 | 60 | 17.29 |  | 1199.623 | 13.7389 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.014 | 14.2698 | 59.97 | 17.29
3529.382 | 5.9247 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.192 | 6.1182 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.319 | 13.7723 | 60 | 17.29 |  | 1199.686 | 13.7389 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.077 | 14.2698 | 59.97 | 17.29
3529.446 | 5.9247 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.261 | 6.1182 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.388 | 13.7723 | 60 | 17.29 |  | 1199.75 | 13.7463 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.14 | 14.2698 | 59.97 | 17.29
3529.516 | 5.9723 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.33 | 6.1182 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.466 | 13.7723 | 60 | 17.29 |  | 1199.813 | 13.7463 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.203 | 14.2698 | 59.97 | 17.29
3529.58 | 5.9723 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.397 | 6.1182 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.529 | 13.7723 | 60 | 17.29 |  | 1199.876 | 13.7463 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.266 | 14.2698 | 59.97 | 17.29
3529.643 | 5.9723 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.461 | 6.1182 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.592 | 13.7723 | 60 | 17.29 |  | 1199.939 | 13.7463 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.33 | 14.2692 | 59.97 | 17.29
3529.707 | 5.9723 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.525 | 6.1293 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.655 | 13.7874 | 60 | 17.29 |  | 1200.002 | 13.7463 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.393 | 14.2692 | 59.97 | 17.29
3529.77 | 5.9723 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.588 | 6.1293 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.718 | 13.7874 | 60 | 17.29 |  | 1200.066 | 13.7748 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.456 | 14.2692 | 59.97 | 17.29
3529.834 | 5.9905 | 59.99 | 8.29 |  | 2791.652 | 6.1293 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.781 | 13.7874 | 60 | 17.29 |  | 1200.129 | 13.7748 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.519 | 14.2692 | 59.97 | 17.29
3529.898 | 5.9905 | 59.99 | 8.29 |  | 2791.715 | 6.1293 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.844 | 13.7874 | 60 | 17.29 |  | 1200.205 | 13.7748 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.584 | 14.2692 | 59.97 | 17.29
3529.962 | 5.9905 | 59.99 | 8.29 |  | 2791.791 | 6.1293 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.919 | 13.7874 | 60 | 17.29 |  | 1200.274 | 13.7748 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.647 | 14.3181 | 59.97 | 17.29
3530.025 | 5.9905 | 59.99 | 8.29 |  | 2791.855 | 6.1415 | 59.98 | 7.76 |  | 3320.982 | 13.7942 | 60 | 17.29 |  | 1200.348 | 13.7933 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.71 | 14.3181 | 59.97 | 17.29
3530.088 | 5.9905 | 59.99 | 8.29 |  | 2791.918 | 6.1415 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.045 | 13.7942 | 60 | 17.29 |  | 1200.433 | 13.7933 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.773 | 14.3181 | 59.97 | 17.29
3530.152 | 5.9955 | 59.99 | 8.29 |  | 2791.982 | 6.1415 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.108 | 13.7942 | 60 | 17.29 |  | 1200.496 | 13.7933 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.836 | 14.3181 | 59.97 | 17.29
3530.216 | 5.9955 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.046 | 6.1415 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.172 | 13.7942 | 60 | 17.29 |  | 1200.559 | 13.7933 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.899 | 14.3181 | 59.97 | 17.29
3530.279 | 5.9955 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.11 | 6.168 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.258 | 13.7942 | 60 | 17.29 |  | 1200.622 | 13.7933 | 60.01 | 17.29 |  | 2901.963 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.343 | 5.9955 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.174 | 6.168 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.332 | 13.81 | 60 | 17.29 |  | 1200.686 | 13.7982 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.026 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.407 | 5.9955 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.247 | 6.168 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.401 | 13.81 | 60 | 17.29 |  | 1200.749 | 13.7982 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.089 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.47 | 6.0172 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.315 | 6.168 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.473 | 13.81 | 60 | 17.29 |  | 1200.812 | 13.7982 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.152 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.534 | 6.0172 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.384 | 6.168 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.537 | 13.8121 | 60 | 17.29 |  | 1200.875 | 13.7982 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.215 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.597 | 6.0172 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.468 | 6.1677 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.6 | 13.8121 | 60 | 17.29 |  | 1200.948 | 13.7982 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.279 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.661 | 6.0172 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.531 | 6.1677 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.664 | 13.8121 | 60 | 17.29 |  | 1201.012 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.342 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.725 | 6.0172 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.595 | 6.1677 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.727 | 13.8121 | 60 | 17.29 |  | 1201.075 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.405 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.789 | 6.0182 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.659 | 6.1677 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.79 | 13.8121 | 60 | 17.29 |  | 1201.138 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.468 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.852 | 6.0182 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.722 | 6.1919 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.853 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.208 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.535 | 14.3625 | 59.97 | 17.29
3530.916 | 6.0182 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.785 | 6.1919 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.916 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.276 | 13.8468 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.598 | 14.3783 | 59.97 | 17.29
3530.979 | 6.0182 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.849 | 6.1919 | 59.98 | 7.76 |  | 3321.979 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.344 | 13.8468 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.661 | 14.3783 | 59.97 | 17.29
3531.043 | 6.0182 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.913 | 6.1919 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.042 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.438 | 13.8468 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.724 | 14.3783 | 59.97 | 17.29
3531.107 | 6.043 | 59.99 | 8.29 |  | 2792.976 | 6.1919 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.106 | 13.8422 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.501 | 13.8468 | 60.01 | 17.29 |  | 2902.787 | 14.3783 | 59.97 | 17.29
3531.17 | 6.043 | 59.99 | 8.29 |  | 2793.04 | 6.1923 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.169 | 13.8548 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.565 | 13.8598 | 60 | 17.29 |  | 2902.852 | 14.3843 | 59.97 | 17.29
3531.234 | 6.043 | 59.99 | 8.29 |  | 2793.103 | 6.1923 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.242 | 13.8548 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.628 | 13.8598 | 60 | 17.29 |  | 2902.915 | 14.3843 | 59.97 | 17.29
3531.299 | 6.043 | 59.99 | 8.29 |  | 2793.168 | 6.1923 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.31 | 13.8548 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.691 | 13.8598 | 60 | 17.29 |  | 2902.979 | 14.3843 | 59.97 | 17.29
3531.367 | 6.0421 | 60 | 8.29 |  | 2793.244 | 6.1923 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.377 | 13.8548 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.754 | 13.8598 | 60 | 17.29 |  | 2903.042 | 14.3843 | 59.97 | 17.29
3531.431 | 6.0421 | 60 | 8.29 |  | 2793.327 | 6.1923 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.46 | 13.8548 | 60.01 | 17.29 |  | 1201.818 | 13.8598 | 60 | 17.29 |  | 2903.105 | 14.3843 | 59.97 | 17.29
3531.494 | 6.0421 | 60 | 8.29 |  | 2793.396 | 6.2152 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.523 | 13.8623 | 60 | 17.29 |  | 1201.881 | 13.8659 | 60 | 17.29 |  | 2903.169 | 14.3978 | 59.97 | 17.29
3531.558 | 6.0421 | 60 | 8.29 |  | 2793.472 | 6.2152 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.588 | 13.8623 | 60 | 17.29 |  | 1201.944 | 13.8659 | 60 | 17.29 |  | 2903.232 | 14.3978 | 59.97 | 17.29
3531.621 | 6.0421 | 60 | 8.29 |  | 2793.535 | 6.2152 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.651 | 13.8623 | 60 | 17.29 |  | 1202.007 | 13.8659 | 60 | 17.29 |  | 2903.304 | 14.3978 | 59.97 | 17.29
3531.685 | 6.066 | 60 | 8.29 |  | 2793.599 | 6.2152 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.714 | 13.8623 | 60 | 17.29 |  | 1202.07 | 13.8659 | 60 | 17.29 |  | 2903.367 | 14.3978 | 59.97 | 17.29
3531.749 | 6.066 | 60 | 8.29 |  | 2793.662 | 6.2172 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.778 | 13.8731 | 60 | 17.29 |  | 1202.141 | 13.8659 | 60 | 17.29 |  | 2903.43 | 14.3978 | 59.97 | 17.29
3531.812 | 6.066 | 60 | 8.29 |  | 2793.726 | 6.2172 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.84 | 13.8731 | 60 | 17.29 |  | 1202.216 | 13.8798 | 60 | 17.29 |  | 2903.494 | 14.4092 | 59.97 | 17.29
3531.876 | 6.066 | 60 | 8.29 |  | 2793.79 | 6.2172 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.904 | 13.8731 | 60 | 17.29 |  | 1202.285 | 13.8798 | 60 | 17.29 |  | 2903.557 | 14.4092 | 59.97 | 17.29
3531.939 | 6.066 | 60 | 8.29 |  | 2793.853 | 6.2172 | 59.98 | 7.76 |  | 3322.967 | 13.8731 | 60 | 17.29 |  | 1202.353 | 13.8798 | 60 | 17.29 |  | 2903.62 | 14.4092 | 59.97 | 17.29
3532.003 | 6.0649 | 60 | 8.29 |  | 2793.917 | 6.2172 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.03 | 13.8731 | 60 | 17.29 |  | 1202.432 | 13.8798 | 60 | 17.29 |  | 2903.683 | 14.4092 | 59.97 | 17.29
3532.067 | 6.0649 | 60 | 8.29 |  | 2793.981 | 6.2427 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.093 | 13.9074 | 60 | 17.29 |  | 1202.495 | 13.8886 | 60 | 17.29 |  | 2903.746 | 14.4092 | 59.97 | 17.29
3532.13 | 6.0649 | 60 | 8.29 |  | 2794.045 | 6.2427 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.157 | 13.9074 | 60 | 17.29 |  | 1202.558 | 13.8886 | 60 | 17.29 |  | 2903.81 | 14.4195 | 59.97 | 17.29
3532.193 | 6.0649 | 60 | 8.29 |  | 2794.109 | 6.2427 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.241 | 13.9074 | 60 | 17.29 |  | 1202.621 | 13.8886 | 60 | 17.29 |  | 2903.873 | 14.4195 | 59.97 | 17.29
3532.257 | 6.0649 | 60 | 8.29 |  | 2794.172 | 6.2427 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.31 | 13.9074 | 60 | 17.29 |  | 1202.685 | 13.8886 | 60 | 17.29 |  | 2903.936 | 14.4195 | 59.97 | 17.29
3532.321 | 6.0988 | 60 | 8.29 |  | 2794.261 | 6.2427 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.39 | 13.9074 | 60 | 17.29 |  | 1202.748 | 13.8886 | 60 | 17.29 |  | 2903.999 | 14.4195 | 59.97 | 17.29
3532.384 | 6.0988 | 60 | 8.29 |  | 2794.33 | 6.2662 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.478 | 13.9117 | 60 | 17.29 |  | 1202.811 | 13.9036 | 60 | 17.29 |  | 2904.062 | 14.4195 | 59.97 | 17.29
3532.448 | 6.0988 | 60 | 8.29 |  | 2794.399 | 6.2662 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.541 | 13.9117 | 60 | 17.29 |  | 1202.874 | 13.9036 | 60 | 17.29 |  | 2904.126 | 14.431 | 59.97 | 17.29
3532.512 | 6.0988 | 60 | 8.29 |  | 2794.474 | 6.2662 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.604 | 13.9117 | 60 | 17.29 |  | 1202.937 | 13.9036 | 60 | 17.29 |  | 2904.189 | 14.431 | 59.97 | 17.29
3532.576 | 6.0988 | 60 | 8.29 |  | 2794.548 | 6.2662 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.667 | 13.9117 | 60 | 17.29 |  | 1203 | 13.9036 | 60 | 17.29 |  | 2904.252 | 14.431 | 59.97 | 17.29
3532.64 | 6.115 | 60 | 8.29 |  | 2794.612 | 6.27 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.731 | 13.9383 | 60 | 17.29 |  | 1203.063 | 13.9036 | 60 | 17.29 |  | 2904.315 | 14.431 | 59.97 | 17.29
3532.703 | 6.115 | 60 | 8.29 |  | 2794.675 | 6.27 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.794 | 13.9383 | 60 | 17.29 |  | 1203.127 | 13.9064 | 60 | 17.29 |  | 2904.396 | 14.431 | 59.97 | 17.29
3532.767 | 6.115 | 60 | 8.29 |  | 2794.739 | 6.27 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.858 | 13.9383 | 60 | 17.29 |  | 1203.203 | 13.9064 | 60 | 17.29 |  | 2904.46 | 14.4388 | 59.97 | 17.29
3532.83 | 6.115 | 60 | 8.29 |  | 2794.802 | 6.27 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.921 | 13.9383 | 60 | 17.29 |  | 1203.272 | 13.9064 | 60 | 17.29 |  | 2904.523 | 14.4388 | 59.97 | 17.29
3532.895 | 6.115 | 60 | 8.29 |  | 2794.866 | 6.2915 | 59.98 | 7.76 |  | 3323.995 | 13.9383 | 60 | 17.29 |  | 1203.341 | 13.9064 | 60 | 17.29 |  | 2904.586 | 14.4388 | 59.97 | 17.29
3532.959 | 6.1177 | 60 | 8.29 |  | 2794.93 | 6.2915 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.059 | 13.9484 | 60 | 17.29 |  | 1203.436 | 13.932 | 60 | 17.29 |  | 2904.649 | 14.4388 | 59.97 | 17.29
3533.022 | 6.1177 | 60 | 8.29 |  | 2794.997 | 6.2915 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.123 | 13.9484 | 60 | 17.29 |  | 1203.503 | 13.932 | 60 | 17.29 |  | 2904.712 | 14.4537 | 59.97 | 17.29
3533.086 | 6.1177 | 60 | 8.29 |  | 2795.061 | 6.2915 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.19 | 13.9484 | 60 | 17.29 |  | 1203.566 | 13.932 | 60 | 17.29 |  | 2904.775 | 14.4537 | 59.97 | 17.29
3533.149 | 6.1177 | 60 | 8.29 |  | 2795.124 | 6.2915 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.259 | 13.9484 | 60 | 17.29 |  | 1203.63 | 13.932 | 60 | 17.29 |  | 2904.838 | 14.4537 | 59.97 | 17.29
3533.218 | 6.1286 | 60 | 8.29 |  | 2795.189 | 6.2956 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.327 | 13.9597 | 60 | 17.29 |  | 1203.698 | 13.9419 | 60 | 17.29 |  | 2904.901 | 14.4537 | 59.97 | 17.29
3533.281 | 6.1286 | 60 | 8.29 |  | 2795.257 | 6.2956 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.394 | 13.9597 | 60 | 17.29 |  | 1203.762 | 13.9419 | 60 | 17.29 |  | 2904.965 | 14.4537 | 59.97 | 17.29
3533.345 | 6.1286 | 60 | 8.29 |  | 2795.326 | 6.2956 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.472 | 13.9597 | 60 | 17.29 |  | 1203.825 | 13.9419 | 60 | 17.29 |  | 2905.028 | 14.4601 | 59.98 | 17.29
3533.409 | 6.1286 | 60 | 8.29 |  | 2795.395 | 6.2956 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.535 | 13.9597 | 60 | 17.29 |  | 1203.888 | 13.9419 | 60 | 17.29 |  | 2905.091 | 14.4601 | 59.98 | 17.29
3533.472 | 6.1286 | 60 | 8.29 |  | 2795.47 | 6.2956 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.599 | 13.9597 | 60 | 17.29 |  | 1203.952 | 13.9419 | 60 | 17.29 |  | 2905.154 | 14.4601 | 59.98 | 17.29
3533.537 | 6.1381 | 60 | 8.29 |  | 2795.533 | 6.3115 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.662 | 13.9733 | 60 | 17.29 |  | 1204.015 | 13.9509 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.217 | 14.4601 | 59.98 | 17.29
3533.601 | 6.1381 | 60 | 8.29 |  | 2795.597 | 6.3115 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.725 | 13.9733 | 60 | 17.29 |  | 1204.078 | 13.9509 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.28 | 14.4601 | 59.98 | 17.29
3533.664 | 6.1381 | 60 | 8.29 |  | 2795.661 | 6.3115 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.788 | 13.9733 | 60 | 17.29 |  | 1204.176 | 13.9509 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.343 | 14.4738 | 59.98 | 17.29
3533.728 | 6.1381 | 60 | 8.29 |  | 2795.724 | 6.3115 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.851 | 13.9733 | 60 | 17.29 |  | 1204.245 | 13.9509 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.406 | 14.4738 | 59.98 | 17.29
3533.791 | 6.1381 | 60 | 8.29 |  | 2795.788 | 6.3352 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.92 | 13.9789 | 60 | 17.29 |  | 1204.324 | 13.9509 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.47 | 14.4738 | 59.98 | 17.29
3533.855 | 6.1603 | 60.01 | 8.29 |  | 2795.852 | 6.3352 | 59.98 | 7.76 |  | 3324.984 | 13.9789 | 60 | 17.29 |  | 1204.392 | 13.983 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.533 | 14.4738 | 59.98 | 17.29
3533.918 | 6.1603 | 60.01 | 8.29 |  | 2795.915 | 6.3352 | 59.98 | 7.76 |  | 3325.047 | 13.9789 | 60 | 17.29 |  | 1204.455 | 13.983 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.596 | 14.4738 | 59.98 | 17.29
3533.982 | 6.1603 | 60.01 | 8.29 |  | 2795.979 | 6.3352 | 59.98 | 7.76 |  | 3325.11 | 13.9789 | 60 | 17.29 |  | 1204.518 | 13.983 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.659 | 14.4784 | 59.99 | 17.29
3534.046 | 6.1603 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.042 | 6.3352 | 59.98 | 7.76 |  | 3325.173 | 13.9789 | 60 | 17.29 |  | 1204.581 | 13.983 | 59.99 | 17.29 |  | 2905.722 | 14.4784 | 59.99 | 17.29
3534.11 | 6.1603 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.106 | 6.3562 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.259 | 14.0067 | 59.99 | 17.29 |  | 1204.645 | 13.9892 | 60 | 17.29 |  | 2905.785 | 14.4784 | 59.99 | 17.29
3534.174 | 6.1634 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.17 | 6.3562 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.327 | 14.0067 | 59.99 | 17.29 |  | 1204.708 | 13.9892 | 60 | 17.29 |  | 2905.848 | 14.4784 | 59.99 | 17.29
3534.237 | 6.1634 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.246 | 6.3562 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.395 | 14.0067 | 59.99 | 17.29 |  | 1204.771 | 13.9892 | 60 | 17.29 |  | 2905.923 | 14.4784 | 59.99 | 17.29
3534.301 | 6.1634 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.315 | 6.3562 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.469 | 14.0067 | 59.99 | 17.29 |  | 1204.834 | 13.9892 | 60 | 17.29 |  | 2905.986 | 14.5082 | 59.99 | 17.29
3534.365 | 6.1634 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.392 | 6.3656 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.533 | 14.0146 | 59.99 | 17.29 |  | 1204.898 | 13.9892 | 60 | 17.29 |  | 2906.049 | 14.5082 | 59.99 | 17.29
3534.428 | 6.1634 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.477 | 6.3656 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.597 | 14.0146 | 59.99 | 17.29 |  | 1204.961 | 14.0066 | 60 | 17.29 |  | 2906.113 | 14.5082 | 59.99 | 17.29
3534.492 | 6.1995 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.541 | 6.3656 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.66 | 14.0146 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.024 | 14.0066 | 60 | 17.29 |  | 2906.176 | 14.5082 | 59.99 | 17.29
3534.556 | 6.1995 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.604 | 6.3656 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.723 | 14.0146 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.087 | 14.0066 | 60 | 17.29 |  | 2906.239 | 14.5152 | 59.99 | 17.29
3534.619 | 6.1995 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.681 | 6.3656 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.786 | 14.0146 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.154 | 14.0066 | 60 | 17.29 |  | 2906.302 | 14.5152 | 59.99 | 17.29
3534.682 | 6.1995 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.744 | 6.3795 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.849 | 14.0278 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.238 | 14.0066 | 60 | 17.29 |  | 2906.366 | 14.5152 | 59.99 | 17.29
3534.746 | 6.1995 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.808 | 6.3795 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.912 | 14.0278 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.306 | 14.0184 | 60 | 17.29 |  | 2906.429 | 14.5152 | 59.99 | 17.29
3534.81 | 6.2089 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.871 | 6.3795 | 59.99 | 7.76 |  | 3325.976 | 14.0278 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.374 | 14.0184 | 60 | 17.29 |  | 2906.498 | 14.5152 | 59.99 | 17.29
3534.874 | 6.2089 | 60.01 | 8.29 |  | 2796.935 | 6.3795 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.039 | 14.0278 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.437 | 14.0184 | 60 | 17.29 |  | 2906.584 | 14.531 | 60 | 17.29
3534.937 | 6.2089 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.009 | 6.3898 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.102 | 14.0278 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.501 | 14.0184 | 60 | 17.29 |  | 2906.653 | 14.531 | 60 | 17.29
3535.001 | 6.2089 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.072 | 6.3898 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.165 | 14.0394 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.564 | 14.0403 | 60 | 17.29 |  | 2906.721 | 14.531 | 60 | 17.29
3535.07 | 6.2215 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.135 | 6.3898 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.24 | 14.0394 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.627 | 14.0403 | 60 | 17.29 |  | 2906.801 | 14.531 | 60 | 17.29
3535.133 | 6.2215 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.235 | 6.3898 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.309 | 14.0394 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.69 | 14.0403 | 60 | 17.29 |  | 2906.864 | 14.5389 | 60 | 17.29
3535.197 | 6.2215 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.31 | 6.4003 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.377 | 14.0394 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.753 | 14.0403 | 60 | 17.29 |  | 2906.927 | 14.5389 | 60 | 17.29
3535.26 | 6.2215 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.379 | 6.4003 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.465 | 14.0394 | 59.99 | 17.29 |  | 1205.816 | 14.0403 | 60 | 17.29 |  | 2906.991 | 14.5389 | 60 | 17.29
3535.325 | 6.2215 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.474 | 6.4003 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.529 | 14.0534 | 60 | 17.29 |  | 1205.879 | 14.0427 | 60 | 17.29 |  | 2907.054 | 14.5389 | 60 | 17.29
3535.388 | 6.2308 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.537 | 6.4003 | 59.99 | 7.76 |  | 3326.592 | 14.0534 | 60 | 17.29 |  | 1205.942 | 14.0427 | 60 | 17.29 |  | 2907.117 | 14.5389 | 60 | 17.29
3535.452 | 6.2308 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.606 | 6.4072 | 59.98 | 7.76 |  | 3326.655 | 14.0534 | 60 | 17.29 |  | 1206.005 | 14.0427 | 60 | 17.29 |  | 2907.181 | 14.5537 | 60.01 | 17.29
3535.515 | 6.2308 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.669 | 6.4072 | 59.98 | 7.76 |  | 3326.718 | 14.0534 | 60 | 17.29 |  | 1206.069 | 14.0427 | 60 | 17.29 |  | 2907.25 | 14.5537 | 60.01 | 17.29
3535.579 | 6.2308 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.732 | 6.4072 | 59.98 | 7.76 |  | 3326.782 | 14.0547 | 60 | 17.29 |  | 1206.132 | 14.0427 | 60 | 17.29 |  | 2907.318 | 14.5537 | 60.01 | 17.29
3535.642 | 6.2308 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.796 | 6.4072 | 59.98 | 7.76 |  | 3326.845 | 14.0547 | 60 | 17.29 |  | 1206.215 | 14.0744 | 60 | 17.29 |  | 2907.387 | 14.5537 | 60.01 | 17.29
3535.706 | 6.245 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.859 | 6.4072 | 59.98 | 7.76 |  | 3326.908 | 14.0547 | 60 | 17.29 |  | 1206.283 | 14.0744 | 60 | 17.29 |  | 2907.451 | 14.5537 | 60.01 | 17.29
3535.769 | 6.245 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.923 | 6.4184 | 59.98 | 7.76 |  | 3326.971 | 14.0547 | 60 | 17.29 |  | 1206.352 | 14.0744 | 60 | 17.29 |  | 2907.522 | 14.5634 | 60.01 | 17.29
3535.833 | 6.245 | 60.01 | 8.29 |  | 2797.986 | 6.4184 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.034 | 14.0547 | 60 | 17.29 |  | 1206.43 | 14.0744 | 60 | 17.29 |  | 2907.586 | 14.5634 | 60.01 | 17.29
3535.897 | 6.245 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.05 | 6.4184 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.097 | 14.0827 | 60 | 17.29 |  | 1206.493 | 14.0828 | 60 | 17.29 |  | 2907.649 | 14.5634 | 60.01 | 17.29
3535.961 | 6.245 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.114 | 6.4184 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.16 | 14.0827 | 60 | 17.29 |  | 1206.556 | 14.0828 | 60 | 17.29 |  | 2907.712 | 14.5634 | 60.01 | 17.29
3536.025 | 6.2624 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.177 | 6.4184 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.242 | 14.0827 | 60 | 17.29 |  | 1206.619 | 14.0828 | 60 | 17.29 |  | 2907.775 | 14.5839 | 60.02 | 17.29
3536.088 | 6.2624 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.259 | 6.4184 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.311 | 14.0827 | 60 | 17.29 |  | 1206.682 | 14.0828 | 60 | 17.29 |  | 2907.839 | 14.5839 | 60.02 | 17.29
3536.151 | 6.2624 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.328 | 6.4287 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.386 | 14.0947 | 60 | 17.29 |  | 1206.745 | 14.0828 | 60 | 17.29 |  | 2907.902 | 14.5839 | 60.02 | 17.29
3536.215 | 6.2624 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.396 | 6.4287 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.469 | 14.0947 | 60 | 17.29 |  | 1206.808 | 14.0963 | 60 | 17.29 |  | 2907.965 | 14.5839 | 60.02 | 17.29
3536.278 | 6.2624 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.475 | 6.4287 | 59.98 | 7.76 |  | 3327.532 | 14.0947 | 60 | 17.29 |  | 1206.871 | 14.0963 | 60 | 17.29 |  | 2908.028 | 14.5839 | 60.02 | 17.29
3536.342 | 6.2738 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.538 | 6.4655 | 59.99 | 7.76 |  | 3327.596 | 14.0947 | 60 | 17.29 |  | 1206.934 | 14.0963 | 60 | 17.29 |  | 2908.092 | 14.5848 | 60.02 | 17.29
3536.406 | 6.2738 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.602 | 6.4655 | 59.99 | 7.76 |  | 3327.66 | 14.0947 | 60 | 17.29 |  | 1206.998 | 14.0963 | 60 | 17.29 |  | 2908.155 | 14.5848 | 60.02 | 17.29
3536.469 | 6.2738 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.666 | 6.4655 | 59.99 | 7.76 |  | 3327.723 | 14.1045 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.072 | 14.0963 | 60 | 17.29 |  | 2908.238 | 14.5848 | 60.02 | 17.29
3536.533 | 6.2738 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.729 | 6.4655 | 59.99 | 7.76 |  | 3327.786 | 14.1045 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.145 | 14.1063 | 60 | 17.29 |  | 2908.306 | 14.5848 | 60.02 | 17.29
3536.606 | 6.2738 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.793 | 6.4655 | 59.99 | 7.76 |  | 3327.849 | 14.1045 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.214 | 14.1063 | 60 | 17.29 |  | 2908.377 | 14.5848 | 60.02 | 17.29
3536.669 | 6.2925 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.857 | 6.4679 | 59.99 | 7.76 |  | 3327.912 | 14.1045 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.284 | 14.1063 | 60 | 17.29 |  | 2908.463 | 14.6074 | 60.02 | 17.29
3536.733 | 6.2925 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.921 | 6.4679 | 59.99 | 7.76 |  | 3327.983 | 14.1183 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.351 | 14.1063 | 60 | 17.29 |  | 2908.527 | 14.6074 | 60.02 | 17.29
3536.797 | 6.2925 | 60.01 | 8.29 |  | 2798.997 | 6.4679 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.046 | 14.1183 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.435 | 14.1172 | 60 | 17.29 |  | 2908.59 | 14.6074 | 60.02 | 17.29
3536.86 | 6.2925 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.061 | 6.4679 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.109 | 14.1183 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.498 | 14.1172 | 60 | 17.29 |  | 2908.653 | 14.6074 | 60.02 | 17.29
3536.924 | 6.2983 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.134 | 6.4679 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.185 | 14.1183 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.568 | 14.1172 | 60 | 17.29 |  | 2908.716 | 14.6172 | 60.03 | 17.29
3536.988 | 6.2983 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.243 | 6.4919 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.254 | 14.1183 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.631 | 14.1172 | 60 | 17.29 |  | 2908.78 | 14.6172 | 60.03 | 17.29
3537.051 | 6.2983 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.312 | 6.4919 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.322 | 14.125 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.695 | 14.1288 | 60 | 17.29 |  | 2908.843 | 14.6172 | 60.03 | 17.29
3537.115 | 6.2983 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.388 | 6.4919 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.391 | 14.125 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.758 | 14.1288 | 60 | 17.29 |  | 2908.906 | 14.6172 | 60.03 | 17.29
3537.178 | 6.2983 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.473 | 6.4925 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.471 | 14.125 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.821 | 14.1288 | 60 | 17.29 |  | 2908.969 | 14.6172 | 60.03 | 17.29
3537.242 | 6.3123 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.536 | 6.4925 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.534 | 14.125 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.884 | 14.1288 | 60 | 17.29 |  | 2909.032 | 14.6368 | 60.02 | 17.29
3537.306 | 6.3123 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.6 | 6.4925 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.597 | 14.1395 | 59.99 | 17.29 |  | 1207.947 | 14.1288 | 60 | 17.29 |  | 2909.095 | 14.6368 | 60.02 | 17.29
3537.369 | 6.3123 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.664 | 6.4925 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.661 | 14.1395 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.011 | 14.1607 | 60 | 17.29 |  | 2909.159 | 14.6368 | 60.02 | 17.29
3537.433 | 6.3123 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.738 | 6.4925 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.724 | 14.1395 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.074 | 14.1607 | 60 | 17.29 |  | 2909.239 | 14.6368 | 60.02 | 17.29
3537.497 | 6.3123 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.802 | 6.5233 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.787 | 14.1395 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.153 | 14.1607 | 60 | 17.29 |  | 2909.316 | 14.6368 | 60.02 | 17.29
3537.56 | 6.3338 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.866 | 6.5233 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.85 | 14.1395 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.222 | 14.1607 | 60 | 17.29 |  | 2909.383 | 14.6518 | 60.03 | 17.29
3537.628 | 6.3338 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.929 | 6.5233 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.914 | 14.1621 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.295 | 14.1632 | 60 | 17.29 |  | 2909.47 | 14.6518 | 60.03 | 17.29
3537.692 | 6.3338 | 60.01 | 8.29 |  | 2799.997 | 6.5233 | 59.99 | 7.76 |  | 3328.977 | 14.1621 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.364 | 14.1632 | 60 | 17.29 |  | 2909.534 | 14.6518 | 60.03 | 17.29
3537.755 | 6.3338 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.061 | 6.5429 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.04 | 14.1621 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.44 | 14.1632 | 60 | 17.29 |  | 2909.597 | 14.6518 | 60.03 | 17.29
3537.818 | 6.3338 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.124 | 6.5429 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.103 | 14.1621 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.503 | 14.1632 | 60 | 17.29 |  | 2909.66 | 14.7125 | 60.03 | 17.29
3537.882 | 6.3505 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.187 | 6.5429 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.166 | 14.1621 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.566 | 14.1632 | 60 | 17.29 |  | 2909.723 | 14.7125 | 60.03 | 17.29
3537.946 | 6.3505 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.255 | 6.5429 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.252 | 14.1833 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.63 | 14.1893 | 60 | 17.29 |  | 2909.786 | 14.7125 | 60.03 | 17.29
3538.01 | 6.3505 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.324 | 6.5429 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.321 | 14.1833 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.693 | 14.1893 | 60 | 17.29 |  | 2909.849 | 14.7125 | 60.03 | 17.29
3538.073 | 6.3505 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.393 | 6.5471 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.389 | 14.1833 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.756 | 14.1893 | 60 | 17.29 |  | 2909.922 | 14.7125 | 60.03 | 17.29
3538.148 | 6.3505 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.475 | 6.5471 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.469 | 14.1833 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.819 | 14.1893 | 60 | 17.29 |  | 2909.985 | 14.7116 | 60.03 | 17.29
3538.212 | 6.3652 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.538 | 6.5471 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.532 | 14.1846 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.886 | 14.1893 | 60 | 17.29 |  | 2910.049 | 14.7116 | 60.03 | 17.29
3538.275 | 6.3652 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.602 | 6.5471 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.596 | 14.1846 | 59.99 | 17.29 |  | 1208.95 | 14.205 | 60 | 17.29 |  | 2910.112 | 14.7116 | 60.03 | 17.29
3538.338 | 6.3652 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.666 | 6.5665 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.659 | 14.1846 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.013 | 14.205 | 60 | 17.29 |  | 2910.175 | 14.7116 | 60.03 | 17.29
3538.402 | 6.3652 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.729 | 6.5665 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.722 | 14.1846 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.076 | 14.205 | 60 | 17.29 |  | 2910.239 | 14.7152 | 60.03 | 17.29
3538.465 | 6.3754 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.793 | 6.5665 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.785 | 14.1846 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.149 | 14.205 | 60 | 17.29 |  | 2910.303 | 14.7152 | 60.03 | 17.29
3538.529 | 6.3754 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.856 | 6.5665 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.849 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.218 | 14.2157 | 60 | 17.29 |  | 2910.366 | 14.7152 | 60.03 | 17.29
3538.593 | 6.3754 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.92 | 6.5665 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.912 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.286 | 14.2157 | 60 | 17.29 |  | 2910.429 | 14.7152 | 60.03 | 17.29
3538.657 | 6.3754 | 60.01 | 8.29 |  | 2800.99 | 6.571 | 59.99 | 7.76 |  | 3329.975 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.355 | 14.2157 | 60 | 17.29 |  | 2910.492 | 14.7152 | 60.03 | 17.29
3538.72 | 6.3754 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.054 | 6.571 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.038 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.431 | 14.2157 | 60 | 17.29 |  | 2910.555 | 14.7366 | 60.03 | 17.29
3538.784 | 6.3907 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.118 | 6.571 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.101 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.505 | 14.2157 | 60 | 17.29 |  | 2910.633 | 14.7366 | 60.03 | 17.29
3538.848 | 6.3907 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.182 | 6.571 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.164 | 14.2096 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.568 | 14.2288 | 60 | 17.29 |  | 2910.701 | 14.7366 | 60.03 | 17.29
3538.911 | 6.3907 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.25 | 6.571 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.237 | 14.2096 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.631 | 14.2288 | 60 | 17.29 |  | 2910.769 | 14.7366 | 60.03 | 17.29
3538.975 | 6.3907 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.318 | 6.5924 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.306 | 14.2096 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.694 | 14.2288 | 60 | 17.29 |  | 2910.852 | 14.7366 | 60.03 | 17.29
3539.039 | 6.3907 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.387 | 6.5924 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.375 | 14.2096 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.757 | 14.2288 | 60 | 17.29 |  | 2910.915 | 14.7399 | 60.03 | 17.29
3539.102 | 6.3998 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.474 | 6.5924 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.465 | 14.2096 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.821 | 14.2425 | 60 | 17.29 |  | 2910.978 | 14.7399 | 60.03 | 17.29
3539.166 | 6.3998 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.537 | 6.5924 | 59.99 | 7.76 |  | 3330.529 | 14.2336 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.884 | 14.2425 | 60 | 17.29 |  | 2911.042 | 14.7399 | 60.03 | 17.29
3539.23 | 6.3998 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.601 | 6.5938 | 60 | 7.76 |  | 3330.592 | 14.2336 | 59.99 | 17.29 |  | 1209.947 | 14.2425 | 60 | 17.29 |  | 2911.105 | 14.7399 | 60.03 | 17.29
3539.293 | 6.3998 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.665 | 6.5938 | 60 | 7.76 |  | 3330.655 | 14.2336 | 59.99 | 17.29 |  | 1210.01 | 14.2425 | 60 | 17.29 |  | 2911.168 | 14.7687 | 60.03 | 17.29
3539.357 | 6.3998 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.728 | 6.5938 | 60 | 7.76 |  | 3330.719 | 14.2336 | 59.99 | 17.29 |  | 1210.073 | 14.2425 | 60 | 17.29 |  | 2911.232 | 14.7687 | 60.03 | 17.29
3539.42 | 6.416 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.791 | 6.5938 | 60 | 7.76 |  | 3330.782 | 14.2434 | 59.99 | 17.29 |  | 1210.136 | 14.2627 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.295 | 14.7687 | 60.03 | 17.29
3539.484 | 6.416 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.855 | 6.5938 | 60 | 7.76 |  | 3330.846 | 14.2434 | 59.99 | 17.29 |  | 1210.21 | 14.2627 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.358 | 14.7687 | 60.03 | 17.29
3539.547 | 6.416 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.918 | 6.6163 | 60 | 7.76 |  | 3330.909 | 14.2434 | 59.99 | 17.29 |  | 1210.278 | 14.2627 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.421 | 14.7687 | 60.03 | 17.29
3539.611 | 6.416 | 60.01 | 8.29 |  | 2801.982 | 6.6163 | 60 | 7.76 |  | 3330.972 | 14.2434 | 59.99 | 17.29 |  | 1210.347 | 14.2627 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.485 | 14.7797 | 60.03 | 17.29
3539.674 | 6.416 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.046 | 6.6163 | 60 | 7.76 |  | 3331.041 | 14.2644 | 60 | 17.29 |  | 1210.439 | 14.2627 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.548 | 14.7797 | 60.03 | 17.29
3539.738 | 6.4407 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.11 | 6.6163 | 60 | 7.76 |  | 3331.104 | 14.2644 | 60 | 17.29 |  | 1210.503 | 14.2691 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.643 | 14.7797 | 60.03 | 17.29
3539.802 | 6.4407 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.174 | 6.6163 | 60 | 7.76 |  | 3331.177 | 14.2644 | 60 | 17.29 |  | 1210.566 | 14.2691 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.712 | 14.7797 | 60.03 | 17.29
3539.866 | 6.4407 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.247 | 6.6173 | 60 | 7.76 |  | 3331.247 | 14.2644 | 60 | 17.29 |  | 1210.629 | 14.2691 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.784 | 14.7835 | 60.03 | 17.29
3539.929 | 6.4407 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.316 | 6.6173 | 60 | 7.76 |  | 3331.314 | 14.2644 | 60 | 17.29 |  | 1210.692 | 14.2691 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.858 | 14.7835 | 60.03 | 17.29
3540 | 6.442 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.385 | 6.6173 | 60 | 7.76 |  | 3331.383 | 14.2672 | 60 | 17.29 |  | 1210.755 | 14.2851 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.922 | 14.7835 | 60.03 | 17.29
3540.064 | 6.442 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.457 | 6.6173 | 60 | 7.76 |  | 3331.468 | 14.2672 | 60 | 17.29 |  | 1210.818 | 14.2851 | 60.01 | 17.29 |  | 2911.985 | 14.7835 | 60.03 | 17.29
3540.127 | 6.442 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.521 | 6.6507 | 60 | 7.76 |  | 3331.532 | 14.2672 | 60 | 17.29 |  | 1210.881 | 14.2851 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.048 | 14.7835 | 60.03 | 17.29
3540.191 | 6.442 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.585 | 6.6507 | 60 | 7.76 |  | 3331.595 | 14.2672 | 60 | 17.29 |  | 1210.945 | 14.2851 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.112 | 14.7829 | 60.03 | 17.29
3540.255 | 6.442 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.648 | 6.6507 | 60 | 7.76 |  | 3331.659 | 14.3012 | 60 | 17.29 |  | 1211.008 | 14.2851 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.175 | 14.7829 | 60.03 | 17.29
3540.319 | 6.4672 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.712 | 6.6507 | 60 | 7.76 |  | 3331.722 | 14.3012 | 60 | 17.29 |  | 1211.071 | 14.3027 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.238 | 14.7829 | 60.03 | 17.29
3540.382 | 6.4672 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.775 | 6.6507 | 60 | 7.76 |  | 3331.785 | 14.3012 | 60 | 17.29 |  | 1211.144 | 14.3027 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.302 | 14.7829 | 60.03 | 17.29
3540.446 | 6.4672 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.839 | 6.6642 | 60 | 7.76 |  | 3331.848 | 14.3012 | 60 | 17.29 |  | 1211.213 | 14.3027 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.365 | 14.7829 | 60.03 | 17.29
3540.509 | 6.4672 | 60.01 | 8.29 |  | 2802.925 | 6.6642 | 60 | 7.76 |  | 3331.911 | 14.3012 | 60 | 17.29 |  | 1211.281 | 14.3027 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.428 | 14.8133 | 60.02 | 17.29
3540.573 | 6.4672 | 60.01 | 8.29 |  | 2803.002 | 6.6642 | 60 | 7.76 |  | 3331.974 | 14.3111 | 60 | 17.29 |  | 1211.352 | 14.324 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.492 | 14.8133 | 60.02 | 17.29
3540.637 | 6.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2803.065 | 6.6642 | 60 | 7.76 |  | 3332.038 | 14.3111 | 60 | 17.29 |  | 1211.434 | 14.324 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.555 | 14.8133 | 60.02 | 17.29
3540.7 | 6.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2803.129 | 6.6753 | 60 | 7.76 |  | 3332.101 | 14.3111 | 60 | 17.29 |  | 1211.498 | 14.324 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.631 | 14.8133 | 60.02 | 17.29
3540.764 | 6.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2803.193 | 6.6753 | 60 | 7.76 |  | 3332.179 | 14.3111 | 60 | 17.29 |  | 1211.561 | 14.324 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.705 | 14.8268 | 60.02 | 17.29
3540.827 | 6.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2803.261 | 6.6753 | 60 | 7.76 |  | 3332.248 | 14.3111 | 60 | 17.29 |  | 1211.624 | 14.324 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.774 | 14.8268 | 60.02 | 17.29
3540.89 | 6.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2803.329 | 6.6753 | 60 | 7.76 |  | 3332.316 | 14.3284 | 60 | 17.29 |  | 1211.687 | 14.33 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.852 | 14.8268 | 60.02 | 17.29
3540.954 | 6.4886 | 60 | 8.29 |  | 2803.398 | 6.6753 | 60 | 7.76 |  | 3332.385 | 14.3284 | 60 | 17.29 |  | 1211.751 | 14.33 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.915 | 14.8268 | 60.02 | 17.29
3541.018 | 6.4886 | 60 | 8.29 |  | 2803.478 | 6.6904 | 60 | 7.76 |  | 3332.47 | 14.3284 | 60 | 17.29 |  | 1211.814 | 14.33 | 60.01 | 17.29 |  | 2912.978 | 14.8268 | 60.02 | 17.29
3541.081 | 6.4886 | 60 | 8.29 |  | 2803.541 | 6.6904 | 60 | 7.76 |  | 3332.533 | 14.3284 | 60 | 17.29 |  | 1211.877 | 14.33 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.041 | 14.8348 | 60.02 | 17.29
3541.144 | 6.4886 | 60 | 8.29 |  | 2803.605 | 6.6904 | 60 | 7.76 |  | 3332.596 | 14.3499 | 60 | 17.29 |  | 1211.941 | 14.33 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.104 | 14.8348 | 60.02 | 17.29
3541.208 | 6.4886 | 60 | 8.29 |  | 2803.668 | 6.6904 | 60 | 7.76 |  | 3332.659 | 14.3499 | 60 | 17.29 |  | 1212.005 | 14.3488 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.167 | 14.8348 | 60.02 | 17.29
3541.273 | 6.5047 | 60 | 8.29 |  | 2803.734 | 6.6998 | 60 | 7.76 |  | 3332.722 | 14.3499 | 60 | 17.29 |  | 1212.068 | 14.3488 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.231 | 14.8348 | 60.02 | 17.29
3541.336 | 6.5047 | 60 | 8.29 |  | 2803.798 | 6.6998 | 60 | 7.76 |  | 3332.785 | 14.3499 | 60 | 17.29 |  | 1212.131 | 14.3488 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.295 | 14.8348 | 60.02 | 17.29
3541.4 | 6.5047 | 60 | 8.29 |  | 2803.862 | 6.6998 | 60 | 7.76 |  | 3332.848 | 14.3499 | 60 | 17.29 |  | 1212.208 | 14.3488 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.359 | 14.8506 | 60.02 | 17.29
3541.463 | 6.5047 | 60 | 8.29 |  | 2803.925 | 6.6998 | 60 | 7.76 |  | 3332.912 | 14.3589 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.276 | 14.3574 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.422 | 14.8506 | 60.02 | 17.29
3541.57 | 6.5047 | 60 | 8.29 |  | 2804.002 | 6.6998 | 60 | 7.76 |  | 3332.975 | 14.3589 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.344 | 14.3574 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.486 | 14.8506 | 60.02 | 17.29
3541.643 | 6.514 | 60 | 8.29 |  | 2804.066 | 6.713 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.038 | 14.3589 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.433 | 14.3574 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.549 | 14.8506 | 60.02 | 17.29
3541.735 | 6.514 | 60 | 8.29 |  | 2804.129 | 6.713 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.102 | 14.3589 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.497 | 14.3574 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.646 | 14.8506 | 60.02 | 17.29
3541.82 | 6.514 | 60 | 8.29 |  | 2804.193 | 6.713 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.165 | 14.3589 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.564 | 14.3727 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.715 | 14.854 | 60.02 | 17.29
3541.89 | 6.539 | 60 | 8.29 |  | 2804.262 | 6.713 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.252 | 14.3712 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.627 | 14.3727 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.784 | 14.854 | 60.02 | 17.29
3541.959 | 6.539 | 60 | 8.29 |  | 2804.346 | 6.713 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.32 | 14.3712 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.69 | 14.3727 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.863 | 14.854 | 60.02 | 17.29
3542.042 | 6.539 | 60 | 8.29 |  | 2804.415 | 6.7228 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.387 | 14.3712 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.754 | 14.3727 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.926 | 14.8663 | 60.01 | 17.29
3542.105 | 6.539 | 60 | 8.29 |  | 2804.478 | 6.7228 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.466 | 14.3712 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.817 | 14.3727 | 60.01 | 17.29 |  | 2913.99 | 14.8663 | 60.01 | 17.29
3542.169 | 6.5393 | 60 | 8.29 |  | 2804.542 | 6.7228 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.53 | 14.3943 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.88 | 14.382 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.053 | 14.8663 | 60.01 | 17.29
3542.233 | 6.5393 | 60 | 8.29 |  | 2804.606 | 6.7228 | 60.01 | 7.76 |  | 3333.593 | 14.3943 | 60.01 | 17.29 |  | 1212.943 | 14.382 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.116 | 14.8663 | 60.01 | 17.29
3542.297 | 6.5393 | 60 | 8.29 |  | 2804.669 | 6.742 | 60 | 7.76 |  | 3333.656 | 14.3943 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.006 | 14.382 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.179 | 14.8663 | 60.01 | 17.29
3542.36 | 6.5393 | 60 | 8.29 |  | 2804.733 | 6.742 | 60 | 7.76 |  | 3333.719 | 14.3943 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.069 | 14.382 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.243 | 14.8735 | 60.01 | 17.29
3542.424 | 6.5393 | 60 | 8.29 |  | 2804.797 | 6.742 | 60 | 7.76 |  | 3333.783 | 14.3943 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.144 | 14.382 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.307 | 14.8735 | 60.01 | 17.29
3542.488 | 6.5633 | 60 | 8.29 |  | 2804.86 | 6.742 | 60 | 7.76 |  | 3333.846 | 14.3945 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.219 | 14.4047 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.371 | 14.8735 | 60.01 | 17.29
3542.551 | 6.5633 | 60 | 8.29 |  | 2804.924 | 6.742 | 60 | 7.76 |  | 3333.909 | 14.3945 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.288 | 14.4047 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.434 | 14.8735 | 60.01 | 17.29
3542.615 | 6.5633 | 60 | 8.29 |  | 2804.99 | 6.7469 | 60 | 7.76 |  | 3333.972 | 14.3945 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.356 | 14.4047 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.497 | 14.8735 | 60.01 | 17.29
3542.678 | 6.5633 | 60 | 8.29 |  | 2805.053 | 6.7469 | 60 | 7.76 |  | 3334.035 | 14.3945 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.437 | 14.4047 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.561 | 14.9059 | 60.01 | 17.29
3542.742 | 6.5633 | 60 | 8.29 |  | 2805.117 | 6.7469 | 60 | 7.76 |  | 3334.11 | 14.3945 | 60.01 | 17.29 |  | 1213.5 | 14.4065 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.633 | 14.9059 | 60.01 | 17.29
3542.806 | 6.568 | 60 | 8.29 |  | 2805.181 | 6.7469 | 60 | 7.76 |  | 3334.186 | 14.4118 | 60.02 | 17.29 |  | 1213.563 | 14.4065 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.702 | 14.9059 | 60.01 | 17.29
3542.87 | 6.568 | 60 | 8.29 |  | 2805.258 | 6.7469 | 60 | 7.76 |  | 3334.254 | 14.4118 | 60.02 | 17.29 |  | 1213.626 | 14.4065 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.77 | 14.9059 | 60.01 | 17.29
3542.934 | 6.568 | 60 | 8.29 |  | 2805.327 | 6.7744 | 60 | 7.76 |  | 3334.322 | 14.4118 | 60.02 | 17.29 |  | 1213.69 | 14.4065 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.857 | 14.9059 | 60.01 | 17.29
3542.998 | 6.568 | 60 | 8.29 |  | 2805.395 | 6.7744 | 60 | 7.76 |  | 3334.389 | 14.4118 | 60.02 | 17.29 |  | 1213.753 | 14.4065 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.92 | 14.9102 | 60.01 | 17.29
3543.073 | 6.568 | 60 | 8.29 |  | 2805.477 | 6.7744 | 60 | 7.76 |  | 3334.467 | 14.4144 | 60.02 | 17.29 |  | 1213.816 | 14.4402 | 60.01 | 17.29 |  | 2914.983 | 14.9102 | 60.01 | 17.29
3543.136 | 6.5866 | 60 | 8.29 |  | 2805.54 | 6.7744 | 60 | 7.76 |  | 3334.53 | 14.4144 | 60.02 | 17.29 |  | 1213.879 | 14.4402 | 60.01 | 17.29 |  | 2915.046 | 14.9102 | 60.01 | 17.29
3543.2 | 6.5866 | 60 | 8.29 |  | 2805.604 | 6.7859 | 60 | 7.76 |  | 3334.593 | 14.4144 | 60.02 | 17.29 |  | 1213.942 | 14.4402 | 60.01 | 17.29 |  | 2915.109 | 14.9102 | 60.01 | 17.29
3543.264 | 6.5866 | 60 | 8.29 |  | 2805.668 | 6.7859 | 60 | 7.76 |  | 3334.656 | 14.4144 | 60.02 | 17.29 |  | 1214.005 | 14.4402 | 60.01 | 17.29 |  | 2915.173 | 14.9305 | 60 | 17.29
3543.328 | 6.5866 | 60 | 8.29 |  | 2805.731 | 6.7859 | 60 | 7.76 |  | 3334.723 | 14.4442 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.068 | 14.4402 | 60.01 | 17.29 |  | 2915.236 | 14.9305 | 60 | 17.29
3543.392 | 6.5888 | 60 | 8.29 |  | 2805.795 | 6.7859 | 60 | 7.76 |  | 3334.786 | 14.4442 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.143 | 14.4423 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.299 | 14.9305 | 60 | 17.29
3543.455 | 6.5888 | 60 | 8.29 |  | 2805.859 | 6.7859 | 60 | 7.76 |  | 3334.85 | 14.4442 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.211 | 14.4423 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.362 | 14.9305 | 60 | 17.29
3543.519 | 6.5888 | 60 | 8.29 |  | 2805.922 | 6.7955 | 60.01 | 7.76 |  | 3334.913 | 14.4442 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.28 | 14.4423 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.425 | 14.9305 | 60 | 17.29
3543.583 | 6.5888 | 60 | 8.29 |  | 2805.986 | 6.7955 | 60.01 | 7.76 |  | 3334.976 | 14.4442 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.348 | 14.4423 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.488 | 14.9414 | 60 | 17.29
3543.646 | 6.5888 | 60 | 8.29 |  | 2806.049 | 6.7955 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.039 | 14.4555 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.433 | 14.4703 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.551 | 14.9414 | 60 | 17.29
3543.71 | 6.6229 | 60 | 8.29 |  | 2806.113 | 6.7955 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.102 | 14.4555 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.496 | 14.4703 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.636 | 14.9414 | 60 | 17.29
3543.773 | 6.6229 | 60 | 8.29 |  | 2806.188 | 6.7955 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.181 | 14.4555 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.559 | 14.4703 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.705 | 14.9414 | 60 | 17.29
3543.837 | 6.6229 | 60 | 8.29 |  | 2806.256 | 6.8095 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.25 | 14.4555 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.622 | 14.4703 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.773 | 14.9553 | 60 | 17.29
3543.901 | 6.6229 | 60 | 8.29 |  | 2806.324 | 6.8095 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.318 | 14.4555 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.696 | 14.4703 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.862 | 14.9553 | 60 | 17.29
3543.965 | 6.6229 | 60 | 8.29 |  | 2806.393 | 6.8095 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.385 | 14.4585 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.76 | 14.4878 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.926 | 14.9553 | 60 | 17.29
3544.029 | 6.631 | 60 | 8.29 |  | 2806.457 | 6.8095 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.473 | 14.4585 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.823 | 14.4878 | 60.02 | 17.29 |  | 2915.989 | 14.9553 | 60 | 17.29
3544.092 | 6.631 | 60 | 8.29 |  | 2806.521 | 6.8145 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.536 | 14.4585 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.886 | 14.4878 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.057 | 14.9661 | 59.99 | 17.29
3544.156 | 6.631 | 60 | 8.29 |  | 2806.584 | 6.8145 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.599 | 14.4585 | 60.01 | 17.29 |  | 1214.949 | 14.4878 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.121 | 14.9661 | 59.99 | 17.29
3544.219 | 6.631 | 60 | 8.29 |  | 2806.65 | 6.8145 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.663 | 14.4851 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.013 | 14.4947 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.184 | 14.9661 | 59.99 | 17.29
3544.283 | 6.631 | 60 | 8.29 |  | 2806.713 | 6.8145 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.726 | 14.4851 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.076 | 14.4947 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.247 | 14.9661 | 59.99 | 17.29
3544.347 | 6.6451 | 60 | 8.29 |  | 2806.777 | 6.8145 | 60.01 | 7.76 |  | 3335.789 | 14.4851 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.146 | 14.4947 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.31 | 14.9661 | 59.99 | 17.29
3544.411 | 6.6451 | 60 | 8.29 |  | 2806.841 | 6.8366 | 60.02 | 7.76 |  | 3335.852 | 14.4851 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.214 | 14.4947 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.373 | 14.9843 | 59.99 | 17.29
3544.474 | 6.6451 | 60 | 8.29 |  | 2806.904 | 6.8366 | 60.02 | 7.76 |  | 3335.915 | 14.4851 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.282 | 14.4947 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.436 | 14.9843 | 59.99 | 17.29
3544.538 | 6.6451 | 60 | 8.29 |  | 2806.968 | 6.8366 | 60.02 | 7.76 |  | 3335.979 | 14.4934 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.35 | 14.499 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.499 | 14.9843 | 59.99 | 17.29
3544.607 | 6.664 | 60 | 8.29 |  | 2807.032 | 6.8366 | 60.02 | 7.76 |  | 3336.042 | 14.4934 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.435 | 14.499 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.562 | 14.9843 | 59.99 | 17.29
3544.67 | 6.664 | 60 | 8.29 |  | 2807.104 | 6.8366 | 60.02 | 7.76 |  | 3336.105 | 14.4934 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.498 | 14.499 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.639 | 14.9843 | 59.99 | 17.29
3544.734 | 6.664 | 60 | 8.29 |  | 2807.168 | 6.8568 | 60.02 | 7.76 |  | 3336.168 | 14.4934 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.561 | 14.499 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.708 | 14.9898 | 59.99 | 17.29
3544.797 | 6.664 | 60 | 8.29 |  | 2807.249 | 6.8568 | 60.02 | 7.76 |  | 3336.255 | 14.4934 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.624 | 14.5286 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.776 | 14.9898 | 59.99 | 17.29
3544.861 | 6.664 | 60 | 8.29 |  | 2807.317 | 6.8568 | 60.02 | 7.76 |  | 3336.323 | 14.505 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.688 | 14.5286 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.87 | 14.9898 | 59.99 | 17.29
3544.925 | 6.6693 | 60 | 8.29 |  | 2807.386 | 6.8568 | 60.02 | 7.76 |  | 3336.391 | 14.505 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.751 | 14.5286 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.933 | 14.9898 | 59.99 | 17.29
3544.989 | 6.6693 | 60 | 8.29 |  | 2807.471 | 6.857 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.466 | 14.505 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.814 | 14.5286 | 60.02 | 17.29 |  | 2916.997 | 15.0089 | 59.98 | 17.29
3545.053 | 6.6693 | 60 | 8.29 |  | 2807.534 | 6.857 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.529 | 14.505 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.877 | 14.5286 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.06 | 15.0089 | 59.98 | 17.29
3545.116 | 6.6693 | 60 | 8.29 |  | 2807.598 | 6.857 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.592 | 14.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1215.94 | 14.5465 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.123 | 15.0089 | 59.98 | 17.29
3545.18 | 6.6693 | 60 | 8.29 |  | 2807.666 | 6.857 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.655 | 14.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.003 | 14.5465 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.186 | 15.0089 | 59.98 | 17.29
3545.244 | 6.6879 | 60 | 8.29 |  | 2807.73 | 6.8887 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.721 | 14.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.066 | 14.5465 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.249 | 15.0089 | 59.98 | 17.29
3545.307 | 6.6879 | 60 | 8.29 |  | 2807.793 | 6.8887 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.784 | 14.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.144 | 14.5465 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.312 | 15.0223 | 59.98 | 17.29
3545.371 | 6.6879 | 60 | 8.29 |  | 2807.857 | 6.8887 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.848 | 14.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.212 | 14.5465 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.375 | 15.0223 | 59.98 | 17.29
3545.434 | 6.6879 | 60 | 8.29 |  | 2807.922 | 6.8887 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.911 | 14.538 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.281 | 14.5527 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.439 | 15.0223 | 59.98 | 17.29
3545.498 | 6.6879 | 60 | 8.29 |  | 2808.006 | 6.8887 | 60.01 | 7.76 |  | 3336.974 | 14.538 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.349 | 14.5527 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.502 | 15.0223 | 59.98 | 17.29
3545.561 | 6.6962 | 60 | 8.29 |  | 2808.07 | 6.8885 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.037 | 14.538 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.434 | 14.5527 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.565 | 15.0223 | 59.98 | 17.29
3545.625 | 6.6962 | 60 | 8.29 |  | 2808.139 | 6.8885 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.1 | 14.538 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.497 | 14.5527 | 60.02 | 17.29 |  | 2917.658 | 15.0315 | 59.98 | 17.29
3545.688 | 6.6962 | 60 | 8.29 |  | 2808.235 | 6.8885 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.169 | 14.5393 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.56 | 14.5721 | 60.03 | 17.29 |  | 2917.727 | 15.0315 | 59.98 | 17.29
3545.752 | 6.6962 | 60 | 8.29 |  | 2808.306 | 6.8885 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.242 | 14.5393 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.623 | 14.5721 | 60.03 | 17.29 |  | 2917.795 | 15.0315 | 59.98 | 17.29
3545.815 | 6.6962 | 60 | 8.29 |  | 2808.375 | 6.9202 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.31 | 14.5393 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.694 | 14.5721 | 60.03 | 17.29 |  | 2917.868 | 15.0315 | 59.98 | 17.29
3545.879 | 6.7311 | 60 | 8.29 |  | 2808.47 | 6.9202 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.378 | 14.5393 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.757 | 14.5721 | 60.03 | 17.29 |  | 2917.931 | 15.0455 | 59.98 | 17.29
3545.943 | 6.7311 | 60 | 8.29 |  | 2808.533 | 6.9202 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.457 | 14.5393 | 60.01 | 17.29 |  | 1216.82 | 14.5721 | 60.03 | 17.29 |  | 2917.994 | 15.0455 | 59.98 | 17.29
3546.006 | 6.7311 | 60 | 8.29 |  | 2808.597 | 6.9202 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.52 | 14.5676 | 60 | 17.29 |  | 1216.883 | 14.5776 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.057 | 15.0455 | 59.98 | 17.29
3546.07 | 6.7311 | 60 | 8.29 |  | 2808.66 | 6.9357 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.584 | 14.5676 | 60 | 17.29 |  | 1216.946 | 14.5776 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.12 | 15.0455 | 59.98 | 17.29
3546.134 | 6.7311 | 60 | 8.29 |  | 2808.725 | 6.9357 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.647 | 14.5676 | 60 | 17.29 |  | 1217.009 | 14.5776 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.183 | 15.0455 | 59.98 | 17.29
3546.198 | 6.7383 | 60 | 8.29 |  | 2808.788 | 6.9357 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.71 | 14.5676 | 60 | 17.29 |  | 1217.072 | 14.5776 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.247 | 15.0682 | 59.97 | 17.29
3546.261 | 6.7383 | 60 | 8.29 |  | 2808.852 | 6.9357 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.78 | 14.5794 | 60 | 17.29 |  | 1217.136 | 14.5776 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.31 | 15.0682 | 59.97 | 17.29
3546.325 | 6.7383 | 60 | 8.29 |  | 2808.916 | 6.9357 | 60.01 | 7.76 |  | 3337.843 | 14.5794 | 60 | 17.29 |  | 1217.222 | 14.6031 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.373 | 15.0682 | 59.97 | 17.29
3546.388 | 6.7383 | 60 | 8.29 |  | 2808.979 | 6.9448 | 60.02 | 7.76 |  | 3337.906 | 14.5794 | 60 | 17.29 |  | 1217.29 | 14.6031 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.436 | 15.0682 | 59.97 | 17.29
3546.464 | 6.7383 | 60 | 8.29 |  | 2809.043 | 6.9448 | 60.02 | 7.76 |  | 3337.969 | 14.5794 | 60 | 17.29 |  | 1217.357 | 14.6031 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.499 | 15.0682 | 59.97 | 17.29
3546.528 | 6.7529 | 60 | 8.29 |  | 2809.107 | 6.9448 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.032 | 14.5794 | 60 | 17.29 |  | 1217.441 | 14.6031 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.562 | 15.0732 | 59.97 | 17.29
3546.592 | 6.7529 | 60 | 8.29 |  | 2809.181 | 6.9448 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.096 | 14.5926 | 60 | 17.29 |  | 1217.504 | 14.6059 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.64 | 15.0732 | 59.97 | 17.29
3546.655 | 6.7529 | 60 | 8.29 |  | 2809.264 | 6.9583 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.159 | 14.5926 | 60 | 17.29 |  | 1217.567 | 14.6059 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.708 | 15.0732 | 59.97 | 17.29
3546.719 | 6.7529 | 60 | 8.29 |  | 2809.333 | 6.9583 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.24 | 14.5926 | 60 | 17.29 |  | 1217.63 | 14.6059 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.777 | 15.0732 | 59.97 | 17.29
3546.783 | 6.7611 | 60 | 8.29 |  | 2809.402 | 6.9583 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.308 | 14.5926 | 60 | 17.29 |  | 1217.693 | 14.6059 | 60.03 | 17.29 |  | 2918.874 | 15.0914 | 59.97 | 17.29
3546.847 | 6.7611 | 60 | 8.29 |  | 2809.474 | 6.9583 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.375 | 14.5926 | 60 | 17.29 |  | 1217.764 | 14.6273 | 60.04 | 17.29 |  | 2918.937 | 15.0914 | 59.97 | 17.29
3546.91 | 6.7611 | 60 | 8.29 |  | 2809.543 | 6.9668 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.46 | 14.6037 | 60 | 17.29 |  | 1217.827 | 14.6273 | 60.04 | 17.29 |  | 2919 | 15.0914 | 59.97 | 17.29
3546.974 | 6.7611 | 60 | 8.29 |  | 2809.607 | 6.9668 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.523 | 14.6037 | 60 | 17.29 |  | 1217.923 | 14.6273 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.063 | 15.0914 | 59.97 | 17.29
3547.037 | 6.7611 | 60 | 8.29 |  | 2809.67 | 6.9668 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.588 | 14.6037 | 60 | 17.29 |  | 1217.986 | 14.6273 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.133 | 15.1029 | 59.97 | 17.29
3547.101 | 6.7766 | 60 | 8.29 |  | 2809.734 | 6.9668 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.652 | 14.6037 | 60 | 17.29 |  | 1218.05 | 14.6273 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.196 | 15.1029 | 59.97 | 17.29
3547.165 | 6.7766 | 60 | 8.29 |  | 2809.798 | 6.9668 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.715 | 14.612 | 60 | 17.29 |  | 1218.113 | 14.6299 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.259 | 15.1029 | 59.97 | 17.29
3547.229 | 6.7766 | 60 | 8.29 |  | 2809.862 | 6.9876 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.778 | 14.612 | 60 | 17.29 |  | 1218.201 | 14.6299 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.322 | 15.1029 | 59.97 | 17.29
3547.292 | 6.7766 | 60 | 8.29 |  | 2809.925 | 6.9876 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.841 | 14.612 | 60 | 17.29 |  | 1218.269 | 14.6299 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.386 | 15.1029 | 59.97 | 17.29
3547.356 | 6.7766 | 60 | 8.29 |  | 2809.999 | 6.9876 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.904 | 14.612 | 60 | 17.29 |  | 1218.338 | 14.6299 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.449 | 15.1117 | 59.97 | 17.29
3547.419 | 6.7912 | 60 | 8.29 |  | 2810.063 | 6.9876 | 60.02 | 7.76 |  | 3338.968 | 14.612 | 60 | 17.29 |  | 1218.42 | 14.6471 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.512 | 15.1117 | 59.97 | 17.29
3547.483 | 6.7912 | 60 | 8.29 |  | 2810.127 | 6.9876 | 60.02 | 7.76 |  | 3339.031 | 14.6423 | 60 | 17.29 |  | 1218.486 | 14.6471 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.619 | 15.1117 | 59.97 | 17.29
3547.546 | 6.7912 | 60 | 8.29 |  | 2810.191 | 6.9926 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.094 | 14.6423 | 60 | 17.29 |  | 1218.549 | 14.6471 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.686 | 15.1117 | 59.97 | 17.29
3547.609 | 6.7912 | 60 | 8.29 |  | 2810.26 | 6.9926 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.157 | 14.6423 | 60 | 17.29 |  | 1218.613 | 14.6471 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.759 | 15.1338 | 59.97 | 17.29
3547.673 | 6.7912 | 60 | 8.29 |  | 2810.33 | 6.9926 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.239 | 14.6423 | 60 | 17.29 |  | 1218.685 | 14.6471 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.828 | 15.1338 | 59.97 | 17.29
3547.737 | 6.802 | 60 | 8.29 |  | 2810.4 | 6.9926 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.321 | 14.6423 | 60 | 17.29 |  | 1218.748 | 14.6503 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.891 | 15.1338 | 59.97 | 17.29
3547.8 | 6.802 | 60 | 8.29 |  | 2810.474 | 7.0132 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.389 | 14.6501 | 60 | 17.29 |  | 1218.816 | 14.6503 | 60.04 | 17.29 |  | 2919.954 | 15.1338 | 59.97 | 17.29
3547.864 | 6.802 | 60 | 8.29 |  | 2810.537 | 7.0132 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.467 | 14.6501 | 60 | 17.29 |  | 1218.879 | 14.6503 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.018 | 15.1338 | 59.97 | 17.29
3547.927 | 6.802 | 60 | 8.29 |  | 2810.601 | 7.0132 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.53 | 14.6501 | 60 | 17.29 |  | 1218.942 | 14.6503 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.081 | 15.1417 | 59.97 | 17.29
3547.999 | 6.8171 | 60 | 8.29 |  | 2810.665 | 7.0132 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.594 | 14.6501 | 60 | 17.29 |  | 1219.005 | 14.6814 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.144 | 15.1417 | 59.97 | 17.29
3548.069 | 6.8171 | 60 | 8.29 |  | 2810.728 | 7.0132 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.657 | 14.667 | 60 | 17.29 |  | 1219.068 | 14.6814 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.207 | 15.1417 | 59.97 | 17.29
3548.133 | 6.8171 | 60 | 8.29 |  | 2810.792 | 7.0375 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.72 | 14.667 | 60 | 17.29 |  | 1219.146 | 14.6814 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.27 | 15.1417 | 59.97 | 17.29
3548.197 | 6.8171 | 60 | 8.29 |  | 2810.855 | 7.0375 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.783 | 14.667 | 60 | 17.29 |  | 1219.214 | 14.6814 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.333 | 15.1417 | 59.97 | 17.29
3548.26 | 6.8171 | 60 | 8.29 |  | 2810.919 | 7.0375 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.846 | 14.667 | 60 | 17.29 |  | 1219.282 | 14.6814 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.396 | 15.1587 | 59.97 | 17.29
3548.324 | 6.8414 | 60 | 8.29 |  | 2810.983 | 7.0375 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.909 | 14.667 | 60 | 17.29 |  | 1219.35 | 14.6979 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.459 | 15.1587 | 59.97 | 17.29
3548.388 | 6.8414 | 60 | 8.29 |  | 2811.047 | 7.0375 | 60.01 | 7.76 |  | 3339.977 | 14.6779 | 60 | 17.29 |  | 1219.431 | 14.6979 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.522 | 15.1587 | 59.97 | 17.29
3548.452 | 6.8414 | 60 | 8.29 |  | 2811.111 | 7.0485 | 60.01 | 7.76 |  | 3340.04 | 14.6779 | 60 | 17.29 |  | 1219.494 | 14.6979 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.628 | 15.1587 | 59.97 | 17.29
3548.515 | 6.8414 | 60 | 8.29 |  | 2811.175 | 7.0485 | 60.01 | 7.76 |  | 3340.103 | 14.6779 | 60 | 17.29 |  | 1219.557 | 14.6979 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.696 | 15.1866 | 59.97 | 17.29
3548.578 | 6.8414 | 60 | 8.29 |  | 2811.247 | 7.0485 | 60.01 | 7.76 |  | 3340.181 | 14.6779 | 60 | 17.29 |  | 1219.62 | 14.7096 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.765 | 15.1866 | 59.97 | 17.29
3548.642 | 6.841 | 60 | 8.29 |  | 2811.317 | 7.0485 | 60.01 | 7.76 |  | 3340.252 | 14.702 | 60 | 17.29 |  | 1219.683 | 14.7096 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.834 | 15.1866 | 59.97 | 17.29
3548.705 | 6.841 | 60 | 8.29 |  | 2811.393 | 7.0485 | 60.01 | 7.76 |  | 3340.32 | 14.702 | 60 | 17.29 |  | 1219.746 | 14.7096 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.897 | 15.1866 | 59.97 | 17.29
3548.769 | 6.841 | 60 | 8.29 |  | 2811.477 | 7.0612 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.388 | 14.702 | 60 | 17.29 |  | 1219.81 | 14.7096 | 60.04 | 17.29 |  | 2920.961 | 15.1866 | 59.97 | 17.29
3548.833 | 6.841 | 60 | 8.29 |  | 2811.54 | 7.0612 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.465 | 14.702 | 60 | 17.29 |  | 1219.873 | 14.7096 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.024 | 15.1967 | 59.96 | 17.29
3548.896 | 6.841 | 60 | 8.29 |  | 2811.604 | 7.0612 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.54 | 14.702 | 60 | 17.29 |  | 1219.936 | 14.7255 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.087 | 15.1967 | 59.96 | 17.29
3548.96 | 6.8663 | 60 | 8.29 |  | 2811.667 | 7.0612 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.603 | 14.7064 | 60 | 17.29 |  | 1219.999 | 14.7255 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.15 | 15.1967 | 59.96 | 17.29
3549.024 | 6.8663 | 60 | 8.29 |  | 2811.731 | 7.0697 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.666 | 14.7064 | 60 | 17.29 |  | 1220.062 | 14.7255 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.213 | 15.1967 | 59.96 | 17.29
3549.087 | 6.8663 | 60 | 8.29 |  | 2811.794 | 7.0697 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.729 | 14.7064 | 60 | 17.29 |  | 1220.125 | 14.7255 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.282 | 15.2072 | 59.96 | 17.29
3549.151 | 6.8663 | 60 | 8.29 |  | 2811.858 | 7.0697 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.793 | 14.7064 | 60 | 17.29 |  | 1220.201 | 14.7255 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.346 | 15.2072 | 59.96 | 17.29
3549.214 | 6.8663 | 60 | 8.29 |  | 2811.921 | 7.0697 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.856 | 14.7739 | 60 | 17.29 |  | 1220.27 | 14.7355 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.409 | 15.2072 | 59.96 | 17.29
3549.278 | 6.8664 | 60 | 8.29 |  | 2812.007 | 7.0697 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.919 | 14.7739 | 60 | 17.29 |  | 1220.338 | 14.7355 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.472 | 15.2072 | 59.96 | 17.29
3549.342 | 6.8664 | 60 | 8.29 |  | 2812.071 | 7.0818 | 60.02 | 7.76 |  | 3340.982 | 14.7739 | 60 | 17.29 |  | 1220.435 | 14.7355 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.535 | 15.2072 | 59.96 | 17.29
3549.405 | 6.8664 | 60 | 8.29 |  | 2812.134 | 7.0818 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.045 | 14.7739 | 60 | 17.29 |  | 1220.498 | 14.7355 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.631 | 15.2072 | 59.96 | 17.29
3549.469 | 6.8664 | 60 | 8.29 |  | 2812.245 | 7.0818 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.108 | 14.7739 | 60 | 17.29 |  | 1220.561 | 14.7579 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.7 | 15.2182 | 59.96 | 17.29
3549.542 | 6.8664 | 60 | 8.29 |  | 2812.318 | 7.09 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.181 | 14.7826 | 60 | 17.29 |  | 1220.624 | 14.7579 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.769 | 15.2182 | 59.96 | 17.29
3549.616 | 6.8844 | 60 | 8.29 |  | 2812.387 | 7.09 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.251 | 14.7826 | 60 | 17.29 |  | 1220.687 | 14.7579 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.849 | 15.2182 | 59.96 | 17.29
3549.679 | 6.8844 | 60 | 8.29 |  | 2812.479 | 7.09 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.319 | 14.7826 | 60 | 17.29 |  | 1220.75 | 14.7579 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.912 | 15.2277 | 59.96 | 17.29
3549.743 | 6.8844 | 60 | 8.29 |  | 2812.543 | 7.09 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.388 | 14.7826 | 60 | 17.29 |  | 1220.813 | 14.7579 | 60.04 | 17.29 |  | 2921.975 | 15.2277 | 59.96 | 17.29
3549.807 | 6.8844 | 60 | 8.29 |  | 2812.614 | 7.1062 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.465 | 14.7826 | 60 | 17.29 |  | 1220.877 | 14.7636 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.038 | 15.2277 | 59.96 | 17.29
3549.871 | 6.8976 | 60 | 8.29 |  | 2812.677 | 7.1062 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.528 | 14.7893 | 60 | 17.29 |  | 1220.94 | 14.7636 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.102 | 15.2277 | 59.96 | 17.29
3549.934 | 6.8976 | 60 | 8.29 |  | 2812.741 | 7.1062 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.591 | 14.7893 | 60 | 17.29 |  | 1221.003 | 14.7636 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.165 | 15.2277 | 59.96 | 17.29
3549.999 | 6.8976 | 60 | 8.29 |  | 2812.805 | 7.1062 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.654 | 14.7893 | 60 | 17.29 |  | 1221.066 | 14.7636 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.228 | 15.2562 | 59.96 | 17.29
3550.063 | 6.8976 | 60 | 8.29 |  | 2812.869 | 7.1062 | 60.02 | 7.76 |  | 3341.717 | 14.7893 | 60 | 17.29 |  | 1221.149 | 14.7636 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.291 | 15.2562 | 59.96 | 17.29
3550.126 | 6.8976 | 60 | 8.29 |  | 2812.933 | 7.1123 | 60.01 | 7.76 |  | 3341.781 | 14.7925 | 60 | 17.29 |  | 1221.217 | 14.7816 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.355 | 15.2562 | 59.96 | 17.29
3550.19 | 6.9125 | 60 | 8.29 |  | 2812.997 | 7.1123 | 60.01 | 7.76 |  | 3341.844 | 14.7925 | 60 | 17.29 |  | 1221.285 | 14.7816 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.418 | 15.2562 | 59.96 | 17.29
3550.253 | 6.9125 | 60 | 8.29 |  | 2813.061 | 7.1123 | 60.01 | 7.76 |  | 3341.907 | 14.7925 | 60 | 17.29 |  | 1221.354 | 14.7816 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.481 | 15.2562 | 59.96 | 17.29
3550.317 | 6.9125 | 60 | 8.29 |  | 2813.125 | 7.1123 | 60.01 | 7.76 |  | 3341.97 | 14.7925 | 60 | 17.29 |  | 1221.424 | 14.7816 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.544 | 15.2563 | 59.96 | 17.29
3550.38 | 6.9125 | 60 | 8.29 |  | 2813.188 | 7.1123 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.033 | 14.7925 | 60 | 17.29 |  | 1221.487 | 14.7916 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.635 | 15.2563 | 59.96 | 17.29
3550.444 | 6.9125 | 60 | 8.29 |  | 2813.262 | 7.1267 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.097 | 14.8143 | 60 | 17.29 |  | 1221.55 | 14.7916 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.721 | 15.2563 | 59.96 | 17.29
3550.508 | 6.9422 | 60 | 8.29 |  | 2813.331 | 7.1267 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.16 | 14.8143 | 60 | 17.29 |  | 1221.614 | 14.7916 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.789 | 15.2563 | 59.96 | 17.29
3550.572 | 6.9422 | 60 | 8.29 |  | 2813.399 | 7.1267 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.24 | 14.8143 | 60 | 17.29 |  | 1221.677 | 14.7916 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.858 | 15.2851 | 59.96 | 17.29
3550.635 | 6.9422 | 60 | 8.29 |  | 2813.476 | 7.1267 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.31 | 14.8143 | 60 | 17.29 |  | 1221.74 | 14.7916 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.927 | 15.2851 | 59.96 | 17.29
3550.698 | 6.9422 | 60 | 8.29 |  | 2813.54 | 7.149 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.389 | 14.8143 | 60 | 17.29 |  | 1221.803 | 14.8144 | 60.04 | 17.29 |  | 2922.99 | 15.2851 | 59.96 | 17.29
3550.767 | 6.9422 | 60 | 8.29 |  | 2813.603 | 7.149 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.476 | 14.816 | 60 | 17.29 |  | 1221.866 | 14.8144 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.053 | 15.2851 | 59.96 | 17.29
3550.831 | 6.9423 | 60 | 8.29 |  | 2813.667 | 7.149 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.54 | 14.816 | 60 | 17.29 |  | 1221.929 | 14.8144 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.125 | 15.2851 | 59.96 | 17.29
3550.895 | 6.9423 | 60 | 8.29 |  | 2813.73 | 7.149 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.603 | 14.816 | 60 | 17.29 |  | 1221.992 | 14.8144 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.188 | 15.2995 | 59.96 | 17.29
3550.958 | 6.9423 | 60 | 8.29 |  | 2813.794 | 7.149 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.666 | 14.816 | 60 | 17.29 |  | 1222.064 | 14.8144 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.251 | 15.2995 | 59.96 | 17.29
3551.022 | 6.9423 | 60 | 8.29 |  | 2813.857 | 7.1489 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.729 | 14.8389 | 60 | 17.29 |  | 1222.127 | 14.819 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.314 | 15.2995 | 59.96 | 17.29
3551.087 | 6.9674 | 60 | 8.29 |  | 2813.921 | 7.1489 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.792 | 14.8389 | 60 | 17.29 |  | 1222.209 | 14.819 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.378 | 15.2995 | 59.96 | 17.29
3551.15 | 6.9674 | 60 | 8.29 |  | 2813.985 | 7.1489 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.856 | 14.8389 | 60 | 17.29 |  | 1222.278 | 14.819 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.441 | 15.3051 | 59.96 | 17.29
3551.214 | 6.9674 | 60 | 8.29 |  | 2814.049 | 7.1489 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.919 | 14.8389 | 60 | 17.29 |  | 1222.346 | 14.819 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.504 | 15.3051 | 59.96 | 17.29
3551.277 | 6.9674 | 60 | 8.29 |  | 2814.113 | 7.1489 | 60.01 | 7.76 |  | 3342.991 | 14.8389 | 60 | 17.29 |  | 1222.439 | 14.8417 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.567 | 15.3051 | 59.96 | 17.29
3551.341 | 6.9674 | 60 | 8.29 |  | 2814.176 | 7.1667 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.054 | 14.8392 | 60 | 17.29 |  | 1222.503 | 14.8417 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.644 | 15.3051 | 59.96 | 17.29
3551.405 | 6.9671 | 60 | 8.29 |  | 2814.249 | 7.1667 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.117 | 14.8392 | 60 | 17.29 |  | 1222.566 | 14.8417 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.713 | 15.3051 | 59.96 | 17.29
3551.469 | 6.9671 | 60 | 8.29 |  | 2814.319 | 7.1667 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.186 | 14.8392 | 60 | 17.29 |  | 1222.629 | 14.8417 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.781 | 15.3267 | 59.96 | 17.29
3551.532 | 6.9671 | 60 | 8.29 |  | 2814.387 | 7.1667 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.255 | 14.8392 | 60 | 17.29 |  | 1222.692 | 14.8471 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.865 | 15.3267 | 59.96 | 17.29
3551.596 | 6.9671 | 60 | 8.29 |  | 2814.478 | 7.1667 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.323 | 14.8641 | 60 | 17.29 |  | 1222.756 | 14.8471 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.929 | 15.3267 | 59.96 | 17.29
3551.66 | 6.9671 | 60 | 8.29 |  | 2814.541 | 7.1826 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.391 | 14.8641 | 60 | 17.29 |  | 1222.819 | 14.8471 | 60.04 | 17.29 |  | 2923.992 | 15.3267 | 59.96 | 17.29
3551.724 | 6.9865 | 60 | 8.29 |  | 2814.605 | 7.1826 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.468 | 14.8641 | 60 | 17.29 |  | 1222.882 | 14.8471 | 60.04 | 17.29 |  | 2924.055 | 15.3458 | 59.96 | 17.29
3551.788 | 6.9865 | 60 | 8.29 |  | 2814.669 | 7.1826 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.531 | 14.8641 | 60 | 17.29 |  | 1222.945 | 14.8471 | 60.04 | 17.29 |  | 2924.118 | 15.3458 | 59.96 | 17.29
3551.852 | 6.9865 | 60 | 8.29 |  | 2814.732 | 7.1826 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.602 | 14.8641 | 60 | 17.29 |  | 1223.008 | 14.8785 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.181 | 15.3458 | 59.96 | 17.29
3551.915 | 6.9865 | 60 | 8.29 |  | 2814.796 | 7.1915 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.666 | 14.8651 | 60 | 17.29 |  | 1223.072 | 14.8785 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.244 | 15.3458 | 59.96 | 17.29
3551.979 | 6.9865 | 60 | 8.29 |  | 2814.859 | 7.1915 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.729 | 14.8651 | 60 | 17.29 |  | 1223.149 | 14.8785 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.307 | 15.3458 | 59.96 | 17.29
3552.042 | 7.0055 | 60 | 8.29 |  | 2814.923 | 7.1915 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.792 | 14.8651 | 60 | 17.29 |  | 1223.217 | 14.8785 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.371 | 15.3618 | 59.96 | 17.29
3552.106 | 7.0055 | 60 | 8.29 |  | 2814.987 | 7.1915 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.855 | 14.8651 | 60 | 17.29 |  | 1223.295 | 14.8785 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.434 | 15.3618 | 59.96 | 17.29
3552.17 | 7.0055 | 60 | 8.29 |  | 2815.051 | 7.1915 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.919 | 14.8879 | 60 | 17.29 |  | 1223.364 | 14.8825 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.497 | 15.3618 | 59.96 | 17.29
3552.233 | 7.0055 | 60 | 8.29 |  | 2815.115 | 7.2283 | 60.01 | 7.76 |  | 3343.982 | 14.8879 | 60 | 17.29 |  | 1223.437 | 14.8825 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.56 | 15.3618 | 59.96 | 17.29
3552.297 | 7.0055 | 60 | 8.29 |  | 2815.178 | 7.2283 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.045 | 14.8879 | 60 | 17.29 |  | 1223.5 | 14.8825 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.639 | 15.3618 | 59.96 | 17.29
3552.361 | 7.02 | 60 | 8.29 |  | 2815.249 | 7.2283 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.108 | 14.8879 | 60 | 17.29 |  | 1223.563 | 14.8825 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.708 | 15.3707 | 59.96 | 17.29
3552.425 | 7.02 | 60 | 8.29 |  | 2815.318 | 7.2283 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.184 | 14.8879 | 60 | 17.29 |  | 1223.627 | 14.9107 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.777 | 15.3707 | 59.96 | 17.29
3552.488 | 7.02 | 60 | 8.29 |  | 2815.387 | 7.234 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.259 | 14.9062 | 60 | 17.29 |  | 1223.69 | 14.9107 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.869 | 15.3707 | 59.96 | 17.29
3552.552 | 7.02 | 60 | 8.29 |  | 2815.476 | 7.234 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.328 | 14.9062 | 60 | 17.29 |  | 1223.753 | 14.9107 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.932 | 15.3707 | 59.96 | 17.29
3552.627 | 7.02 | 60 | 8.29 |  | 2815.54 | 7.234 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.396 | 14.9062 | 60 | 17.29 |  | 1223.817 | 14.9107 | 60.03 | 17.29 |  | 2924.995 | 15.3851 | 59.96 | 17.29
3552.691 | 7.0305 | 59.99 | 8.29 |  | 2815.603 | 7.234 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.474 | 14.9062 | 60 | 17.29 |  | 1223.88 | 14.9107 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.058 | 15.3851 | 59.96 | 17.29
3552.754 | 7.0305 | 59.99 | 8.29 |  | 2815.676 | 7.234 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.537 | 14.9123 | 60 | 17.29 |  | 1223.943 | 14.9116 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.122 | 15.3851 | 59.96 | 17.29
3552.818 | 7.0305 | 59.99 | 8.29 |  | 2815.74 | 7.245 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.6 | 14.9123 | 60 | 17.29 |  | 1224.006 | 14.9116 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.185 | 15.3851 | 59.96 | 17.29
3552.881 | 7.0305 | 59.99 | 8.29 |  | 2815.803 | 7.245 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.664 | 14.9123 | 60 | 17.29 |  | 1224.069 | 14.9116 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.248 | 15.3851 | 59.96 | 17.29
3552.945 | 7.0413 | 59.99 | 8.29 |  | 2815.867 | 7.245 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.727 | 14.9123 | 60 | 17.29 |  | 1224.132 | 14.9116 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.311 | 15.3927 | 59.96 | 17.29
3553.009 | 7.0413 | 59.99 | 8.29 |  | 2815.931 | 7.245 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.79 | 14.9123 | 60 | 17.29 |  | 1224.222 | 14.9116 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.375 | 15.3927 | 59.96 | 17.29
3553.072 | 7.0413 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.01 | 7.2605 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.853 | 14.9118 | 60 | 17.29 |  | 1224.29 | 14.9363 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.438 | 15.3927 | 59.96 | 17.29
3553.136 | 7.0413 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.074 | 7.2605 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.916 | 14.9118 | 60 | 17.29 |  | 1224.359 | 14.9363 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.501 | 15.3927 | 59.96 | 17.29
3553.199 | 7.0413 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.137 | 7.2605 | 60.01 | 7.76 |  | 3344.979 | 14.9118 | 60 | 17.29 |  | 1224.44 | 14.9363 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.565 | 15.3927 | 59.96 | 17.29
3553.263 | 7.0615 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.244 | 7.2605 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.043 | 14.9118 | 60 | 17.29 |  | 1224.51 | 14.9397 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.64 | 15.4013 | 59.96 | 17.29
3553.326 | 7.0615 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.312 | 7.2726 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.106 | 14.9118 | 60 | 17.29 |  | 1224.573 | 14.9397 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.709 | 15.4013 | 59.96 | 17.29
3553.39 | 7.0615 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.38 | 7.2726 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.169 | 14.9437 | 60 | 17.29 |  | 1224.636 | 14.9397 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.778 | 15.4013 | 59.96 | 17.29
3553.453 | 7.0615 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.474 | 7.2726 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.243 | 14.9437 | 60 | 17.29 |  | 1224.699 | 14.9397 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.852 | 15.4013 | 59.96 | 17.29
3553.517 | 7.0615 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.538 | 7.2726 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.311 | 14.9437 | 60 | 17.29 |  | 1224.762 | 14.9397 | 60.03 | 17.29 |  | 2925.915 | 15.4153 | 59.96 | 17.29
3553.581 | 7.0681 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.602 | 7.2821 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.379 | 14.9437 | 60 | 17.29 |  | 1224.826 | 14.9612 | 60.02 | 17.29 |  | 2925.979 | 15.4153 | 59.96 | 17.29
3553.645 | 7.0681 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.666 | 7.2821 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.468 | 14.9578 | 60.01 | 17.29 |  | 1224.889 | 14.9612 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.042 | 15.4153 | 59.96 | 17.29
3553.709 | 7.0681 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.73 | 7.2821 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.532 | 14.9578 | 60.01 | 17.29 |  | 1224.952 | 14.9612 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.105 | 15.4153 | 59.96 | 17.29
3553.772 | 7.0681 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.793 | 7.2821 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.595 | 14.9578 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.023 | 14.9612 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.168 | 15.4153 | 59.96 | 17.29
3553.836 | 7.0681 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.857 | 7.2821 | 60.01 | 7.76 |  | 3345.658 | 14.9578 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.086 | 14.9612 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.231 | 15.44 | 59.97 | 17.29
3553.9 | 7.0991 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.921 | 7.2995 | 60.02 | 7.76 |  | 3345.722 | 14.9578 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.153 | 14.9828 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.294 | 15.44 | 59.97 | 17.29
3553.964 | 7.0991 | 59.99 | 8.29 |  | 2816.999 | 7.2995 | 60.02 | 7.76 |  | 3345.785 | 14.9692 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.222 | 14.9828 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.357 | 15.44 | 59.97 | 17.29
3554.027 | 7.0991 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.065 | 7.2995 | 60.02 | 7.76 |  | 3345.848 | 14.9692 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.29 | 14.9828 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.42 | 15.44 | 59.97 | 17.29
3554.091 | 7.0991 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.129 | 7.2995 | 60.02 | 7.76 |  | 3345.911 | 14.9692 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.358 | 14.9828 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.484 | 15.44 | 59.97 | 17.29
3554.161 | 7.1088 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.193 | 7.2995 | 60.02 | 7.76 |  | 3345.974 | 14.9692 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.43 | 14.9828 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.547 | 15.439 | 59.97 | 17.29
3554.225 | 7.1088 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.262 | 7.3011 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.048 | 14.9692 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.496 | 14.9897 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.633 | 15.439 | 59.97 | 17.29
3554.289 | 7.1088 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.331 | 7.3011 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.112 | 14.9893 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.559 | 14.9897 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.702 | 15.439 | 59.97 | 17.29
3554.352 | 7.1088 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.399 | 7.3011 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.187 | 14.9893 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.622 | 14.9897 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.77 | 15.439 | 59.97 | 17.29
3554.416 | 7.1088 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.469 | 7.3011 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.256 | 14.9893 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.685 | 14.9897 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.865 | 15.4688 | 59.97 | 17.29
3554.48 | 7.1243 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.533 | 7.3249 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.324 | 14.9893 | 60.01 | 17.29 |  | 1225.749 | 14.9951 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.928 | 15.4688 | 59.97 | 17.29
3554.543 | 7.1243 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.596 | 7.3249 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.392 | 15.0019 | 60.02 | 17.29 |  | 1225.812 | 14.9951 | 60.02 | 17.29 |  | 2926.992 | 15.4688 | 59.97 | 17.29
3554.607 | 7.1243 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.66 | 7.3249 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.468 | 15.0019 | 60.02 | 17.29 |  | 1225.875 | 14.9951 | 60.02 | 17.29 |  | 2927.055 | 15.4688 | 59.97 | 17.29
3554.67 | 7.1243 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.724 | 7.3249 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.531 | 15.0019 | 60.02 | 17.29 |  | 1225.939 | 14.9951 | 60.02 | 17.29 |  | 2927.118 | 15.4868 | 59.97 | 17.29
3554.735 | 7.1243 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.788 | 7.3249 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.594 | 15.0019 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.002 | 14.9951 | 60.02 | 17.29 |  | 2927.181 | 15.4868 | 59.97 | 17.29
3554.798 | 7.1424 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.851 | 7.3385 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.662 | 15.0178 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.065 | 15.0152 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.245 | 15.4868 | 59.97 | 17.29
3554.862 | 7.1424 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.915 | 7.3385 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.725 | 15.0178 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.128 | 15.0152 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.308 | 15.4868 | 59.97 | 17.29
3554.926 | 7.1424 | 59.99 | 8.29 |  | 2817.978 | 7.3385 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.789 | 15.0178 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.207 | 15.0152 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.371 | 15.4868 | 59.97 | 17.29
3554.99 | 7.1424 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.043 | 7.3385 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.852 | 15.0178 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.276 | 15.0152 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.434 | 15.4927 | 59.97 | 17.29
3555.053 | 7.1424 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.106 | 7.3385 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.915 | 15.0178 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.353 | 15.0152 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.497 | 15.4927 | 59.97 | 17.29
3555.118 | 7.1501 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.17 | 7.3426 | 60.01 | 7.76 |  | 3346.978 | 15.035 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.442 | 15.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.56 | 15.4927 | 59.97 | 17.29
3555.181 | 7.1501 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.249 | 7.3426 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.041 | 15.035 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.505 | 15.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.641 | 15.4927 | 59.97 | 17.29
3555.244 | 7.1501 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.318 | 7.3426 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.105 | 15.035 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.568 | 15.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.712 | 15.4927 | 59.97 | 17.29
3555.308 | 7.1501 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.386 | 7.3426 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.175 | 15.035 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.632 | 15.0353 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.78 | 15.5032 | 59.98 | 17.29
3555.372 | 7.1501 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.477 | 7.3531 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.244 | 15.035 | 60.02 | 17.29 |  | 1226.696 | 15.0466 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.875 | 15.5032 | 59.98 | 17.29
3555.436 | 7.166 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.541 | 7.3531 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.312 | 15.0465 | 60.03 | 17.29 |  | 1226.759 | 15.0466 | 60.01 | 17.29 |  | 2927.938 | 15.5032 | 59.98 | 17.29
3555.5 | 7.166 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.604 | 7.3531 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.38 | 15.0465 | 60.03 | 17.29 |  | 1226.822 | 15.0466 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.001 | 15.5032 | 59.98 | 17.29
3555.563 | 7.166 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.668 | 7.3531 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.469 | 15.0465 | 60.03 | 17.29 |  | 1226.885 | 15.0466 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.064 | 15.5103 | 59.98 | 17.29
3555.627 | 7.166 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.735 | 7.3777 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.532 | 15.0465 | 60.03 | 17.29 |  | 1226.955 | 15.0617 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.127 | 15.5103 | 59.98 | 17.29
3555.699 | 7.166 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.799 | 7.3777 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.596 | 15.0549 | 60.03 | 17.29 |  | 1227.018 | 15.0617 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.19 | 15.5103 | 59.98 | 17.29
3555.763 | 7.1715 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.863 | 7.3777 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.659 | 15.0549 | 60.03 | 17.29 |  | 1227.081 | 15.0617 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.253 | 15.5103 | 59.98 | 17.29
3555.826 | 7.1715 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.926 | 7.3777 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.722 | 15.0549 | 60.03 | 17.29 |  | 1227.155 | 15.0617 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.316 | 15.5103 | 59.98 | 17.29
3555.89 | 7.1715 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.99 | 7.3777 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.785 | 15.0549 | 60.03 | 17.29 |  | 1227.225 | 15.0617 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.38 | 15.53 | 59.98 | 17.29
3555.953 | 7.1715 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.054 | 7.3964 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.849 | 15.0549 | 60.03 | 17.29 |  | 1227.294 | 15.0741 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.443 | 15.53 | 59.98 | 17.29
3556.017 | 7.1851 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.117 | 7.3964 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.912 | 15.0653 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.363 | 15.0741 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.506 | 15.53 | 59.98 | 17.29
3556.081 | 7.1851 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.181 | 7.3964 | 60.01 | 7.76 |  | 3347.975 | 15.0653 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.443 | 15.0741 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.569 | 15.53 | 59.98 | 17.29
3556.144 | 7.1851 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.252 | 7.3964 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.038 | 15.0653 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.506 | 15.0741 | 60.01 | 17.29 |  | 2928.653 | 15.53 | 59.98 | 17.29
3556.208 | 7.1851 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.321 | 7.3964 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.102 | 15.0653 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.573 | 15.0864 | 60 | 17.29 |  | 2928.722 | 15.5515 | 59.99 | 17.29
3556.271 | 7.1851 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.389 | 7.4044 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.165 | 15.0653 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.636 | 15.0864 | 60 | 17.29 |  | 2928.791 | 15.5515 | 59.99 | 17.29
3556.335 | 7.1927 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.479 | 7.4044 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.258 | 15.0823 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.699 | 15.0864 | 60 | 17.29 |  | 2928.87 | 15.5515 | 59.99 | 17.29
3556.399 | 7.1927 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.543 | 7.4044 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.325 | 15.0823 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.762 | 15.0864 | 60 | 17.29 |  | 2928.945 | 15.5515 | 59.99 | 17.29
3556.462 | 7.1927 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.607 | 7.4044 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.393 | 15.0823 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.825 | 15.0864 | 60 | 17.29 |  | 2929.008 | 15.5642 | 59.99 | 17.29
3556.526 | 7.1927 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.671 | 7.4161 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.472 | 15.0823 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.889 | 15.0985 | 60 | 17.29 |  | 2929.071 | 15.5642 | 59.99 | 17.29
3556.589 | 7.1927 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.734 | 7.4161 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.535 | 15.1032 | 60.04 | 17.29 |  | 1227.952 | 15.0985 | 60 | 17.29 |  | 2929.134 | 15.5642 | 59.99 | 17.29
3556.654 | 7.2149 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.797 | 7.4161 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.598 | 15.1032 | 60.04 | 17.29 |  | 1228.015 | 15.0985 | 60 | 17.29 |  | 2929.197 | 15.5642 | 59.99 | 17.29
3556.717 | 7.2149 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.861 | 7.4161 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.661 | 15.1032 | 60.04 | 17.29 |  | 1228.078 | 15.0985 | 60 | 17.29 |  | 2929.26 | 15.5765 | 59.99 | 17.29
3556.781 | 7.2149 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.925 | 7.4161 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.724 | 15.1032 | 60.04 | 17.29 |  | 1228.149 | 15.0985 | 60 | 17.29 |  | 2929.323 | 15.5765 | 59.99 | 17.29
3556.845 | 7.2149 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.996 | 7.4179 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.787 | 15.1032 | 60.04 | 17.29 |  | 1228.219 | 15.1143 | 60 | 17.29 |  | 2929.386 | 15.5765 | 59.99 | 17.29
3556.908 | 7.2149 | 59.98 | 8.29 |  | 2820.059 | 7.4179 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.851 | 15.1086 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.287 | 15.1143 | 60 | 17.29 |  | 2929.45 | 15.5765 | 59.99 | 17.29
3556.972 | 7.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.123 | 7.4179 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.914 | 15.1086 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.355 | 15.1143 | 60 | 17.29 |  | 2929.513 | 15.5765 | 59.99 | 17.29
3557.035 | 7.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.187 | 7.4179 | 60.01 | 7.76 |  | 3348.977 | 15.1086 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.431 | 15.1143 | 60 | 17.29 |  | 2929.618 | 15.5931 | 59.99 | 17.29
3557.099 | 7.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.259 | 7.4179 | 60.01 | 7.76 |  | 3349.04 | 15.1086 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.494 | 15.1278 | 60 | 17.29 |  | 2929.687 | 15.5931 | 59.99 | 17.29
3557.162 | 7.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.328 | 7.4472 | 60 | 7.76 |  | 3349.108 | 15.1086 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.557 | 15.1278 | 60 | 17.29 |  | 2929.754 | 15.5931 | 59.99 | 17.29
3557.226 | 7.2368 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.397 | 7.4472 | 60 | 7.76 |  | 3349.171 | 15.1306 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.62 | 15.1278 | 60 | 17.29 |  | 2929.838 | 15.5931 | 59.99 | 17.29
3557.29 | 7.2514 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.473 | 7.4472 | 60 | 7.76 |  | 3349.248 | 15.1306 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.691 | 15.1278 | 60 | 17.29 |  | 2929.902 | 15.5964 | 59.99 | 17.29
3557.354 | 7.2514 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.537 | 7.4472 | 60 | 7.76 |  | 3349.315 | 15.1306 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.754 | 15.1278 | 60 | 17.29 |  | 2929.965 | 15.5964 | 59.99 | 17.29
3557.417 | 7.2514 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.601 | 7.4576 | 60 | 7.76 |  | 3349.383 | 15.1306 | 60.05 | 17.29 |  | 1228.817 | 15.138 | 60 | 17.29 |  | 2930.028 | 15.5964 | 59.99 | 17.29
3557.481 | 7.2514 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.665 | 7.4576 | 60 | 7.76 |  | 3349.474 | 15.1337 | 60.06 | 17.29 |  | 1228.88 | 15.138 | 60 | 17.29 |  | 2930.091 | 15.5964 | 59.99 | 17.29
3557.551 | 7.2596 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.728 | 7.4576 | 60 | 7.76 |  | 3349.538 | 15.1337 | 60.06 | 17.29 |  | 1228.943 | 15.138 | 60 | 17.29 |  | 2930.154 | 15.5964 | 59.99 | 17.29
3557.615 | 7.2596 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.793 | 7.4576 | 60 | 7.76 |  | 3349.601 | 15.1337 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.007 | 15.138 | 60 | 17.29 |  | 2930.217 | 15.6261 | 59.99 | 17.29
3557.678 | 7.2596 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.856 | 7.4576 | 60 | 7.76 |  | 3349.664 | 15.1337 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.07 | 15.138 | 60 | 17.29 |  | 2930.281 | 15.6261 | 59.99 | 17.29
3557.742 | 7.2596 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.919 | 7.4708 | 60 | 7.76 |  | 3349.727 | 15.1536 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.133 | 15.15 | 60 | 17.29 |  | 2930.344 | 15.6261 | 59.99 | 17.29
3557.805 | 7.2596 | 59.97 | 8.29 |  | 2820.983 | 7.4708 | 60 | 7.76 |  | 3349.79 | 15.1536 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.209 | 15.15 | 60 | 17.29 |  | 2930.407 | 15.6261 | 59.99 | 17.29
3557.869 | 7.2766 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.047 | 7.4708 | 60 | 7.76 |  | 3349.853 | 15.1536 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.277 | 15.15 | 60 | 17.29 |  | 2930.479 | 15.6261 | 59.99 | 17.29
3557.933 | 7.2766 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.111 | 7.4708 | 60 | 7.76 |  | 3349.916 | 15.1536 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.345 | 15.15 | 60 | 17.29 |  | 2930.542 | 15.6325 | 59.99 | 17.29
3557.997 | 7.2766 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.174 | 7.4708 | 60 | 7.76 |  | 3349.979 | 15.1536 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.44 | 15.1605 | 60 | 17.29 |  | 2930.635 | 15.6325 | 59.99 | 17.29
3558.06 | 7.2766 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.249 | 7.4716 | 60 | 7.76 |  | 3350.043 | 15.1694 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.503 | 15.1605 | 60 | 17.29 |  | 2930.704 | 15.6325 | 59.99 | 17.29
3558.124 | 7.2766 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.318 | 7.4716 | 60 | 7.76 |  | 3350.107 | 15.1694 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.566 | 15.1605 | 60 | 17.29 |  | 2930.772 | 15.6325 | 59.99 | 17.29
3558.188 | 7.2864 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.387 | 7.4716 | 60 | 7.76 |  | 3350.181 | 15.1694 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.629 | 15.1605 | 60 | 17.29 |  | 2930.854 | 15.6429 | 59.99 | 17.29
3558.251 | 7.2864 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.46 | 7.4716 | 60 | 7.76 |  | 3350.25 | 15.1694 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.697 | 15.1764 | 60 | 17.29 |  | 2930.918 | 15.6429 | 59.99 | 17.29
3558.315 | 7.2864 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.524 | 7.4854 | 60 | 7.76 |  | 3350.318 | 15.1694 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.76 | 15.1764 | 60 | 17.29 |  | 2930.981 | 15.6429 | 59.99 | 17.29
3558.406 | 7.2864 | 59.97 | 8.29 |  | 2821.587 | 7.4854 | 60 | 7.76 |  | 3350.387 | 15.1796 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.823 | 15.1764 | 60 | 17.29 |  | 2931.044 | 15.6429 | 59.99 | 17.29
3558.481 | 7.2983 | 59.96 | 8.29 |  | 2821.652 | 7.4854 | 60 | 7.76 |  | 3350.473 | 15.1796 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.886 | 15.1764 | 60 | 17.29 |  | 2931.107 | 15.6567 | 59.99 | 17.29
3558.55 | 7.2983 | 59.96 | 8.29 |  | 2821.715 | 7.4854 | 60 | 7.76 |  | 3350.536 | 15.1796 | 60.06 | 17.29 |  | 1229.949 | 15.1764 | 60 | 17.29 |  | 2931.17 | 15.6567 | 59.99 | 17.29
3558.65 | 7.2983 | 59.96 | 8.29 |  | 2821.778 | 7.4854 | 60 | 7.76 |  | 3350.599 | 15.1796 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.013 | 15.1862 | 60 | 17.29 |  | 2931.233 | 15.6567 | 59.99 | 17.29
3558.714 | 7.2983 | 59.96 | 8.29 |  | 2821.842 | 7.4879 | 60 | 7.76 |  | 3350.663 | 15.1931 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.076 | 15.1862 | 60 | 17.29 |  | 2931.296 | 15.6567 | 59.99 | 17.29
3558.779 | 7.3084 | 59.96 | 8.29 |  | 2821.906 | 7.4879 | 60 | 7.76 |  | 3350.726 | 15.1931 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.152 | 15.1862 | 60 | 17.29 |  | 2931.36 | 15.6567 | 59.99 | 17.29
3558.843 | 7.3084 | 59.96 | 8.29 |  | 2821.97 | 7.4879 | 60 | 7.76 |  | 3350.789 | 15.1931 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.221 | 15.1862 | 60 | 17.29 |  | 2931.423 | 15.6785 | 59.99 | 17.29
3558.906 | 7.3084 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.034 | 7.4879 | 60 | 7.76 |  | 3350.852 | 15.1931 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.289 | 15.1862 | 60 | 17.29 |  | 2931.486 | 15.6785 | 59.99 | 17.29
3558.97 | 7.3084 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.098 | 7.4879 | 60 | 7.76 |  | 3350.915 | 15.1931 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.358 | 15.2035 | 60 | 17.29 |  | 2931.549 | 15.6785 | 59.99 | 17.29
3559.034 | 7.3084 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.161 | 7.5116 | 60 | 7.76 |  | 3350.978 | 15.2038 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.437 | 15.2035 | 60 | 17.29 |  | 2931.639 | 15.6785 | 59.99 | 17.29
3559.098 | 7.3372 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.245 | 7.5116 | 60 | 7.76 |  | 3351.041 | 15.2038 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.5 | 15.2035 | 60 | 17.29 |  | 2931.713 | 15.6795 | 59.99 | 17.29
3559.161 | 7.3372 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.314 | 7.5116 | 60 | 7.76 |  | 3351.104 | 15.2038 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.563 | 15.2035 | 60 | 17.29 |  | 2931.782 | 15.6795 | 59.99 | 17.29
3559.224 | 7.3372 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.382 | 7.5116 | 60 | 7.76 |  | 3351.168 | 15.2038 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.626 | 15.2086 | 60 | 17.29 |  | 2931.866 | 15.6795 | 59.99 | 17.29
3559.302 | 7.3372 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.477 | 7.5167 | 60 | 7.76 |  | 3351.249 | 15.2038 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.69 | 15.2086 | 60 | 17.29 |  | 2931.929 | 15.6795 | 59.99 | 17.29
3559.373 | 7.3372 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.54 | 7.5167 | 60 | 7.76 |  | 3351.317 | 15.2173 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.753 | 15.2086 | 60 | 17.29 |  | 2931.992 | 15.6795 | 59.99 | 17.29
3559.441 | 7.3365 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.604 | 7.5167 | 60 | 7.76 |  | 3351.385 | 15.2173 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.816 | 15.2086 | 60 | 17.29 |  | 2932.056 | 15.6966 | 59.99 | 17.29
3559.537 | 7.3365 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.667 | 7.5167 | 60 | 7.76 |  | 3351.47 | 15.2173 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.879 | 15.2086 | 60 | 17.29 |  | 2932.119 | 15.6966 | 59.99 | 17.29
3559.611 | 7.3365 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.731 | 7.5216 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.534 | 15.2173 | 60.06 | 17.29 |  | 1230.942 | 15.2383 | 60 | 17.29 |  | 2932.182 | 15.6966 | 59.99 | 17.29
3559.674 | 7.3365 | 59.96 | 8.29 |  | 2822.795 | 7.5216 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.597 | 15.2317 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.005 | 15.2383 | 60 | 17.29 |  | 2932.245 | 15.6966 | 59.99 | 17.29
3559.738 | 7.3647 | 59.95 | 8.29 |  | 2822.859 | 7.5216 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.66 | 15.2317 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.069 | 15.2383 | 60 | 17.29 |  | 2932.315 | 15.6965 | 59.99 | 17.29
3559.801 | 7.3647 | 59.95 | 8.29 |  | 2822.923 | 7.5216 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.723 | 15.2317 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.141 | 15.2383 | 60 | 17.29 |  | 2932.378 | 15.6965 | 59.99 | 17.29
3559.864 | 7.3647 | 59.95 | 8.29 |  | 2822.986 | 7.5216 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.787 | 15.2317 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.209 | 15.2383 | 60 | 17.29 |  | 2932.441 | 15.6965 | 59.99 | 17.29
3559.928 | 7.3647 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.05 | 7.5281 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.85 | 15.2317 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.277 | 15.2494 | 60 | 17.29 |  | 2932.505 | 15.6965 | 59.99 | 17.29
3560.004 | 7.3647 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.113 | 7.5281 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.913 | 15.2519 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.346 | 15.2494 | 60 | 17.29 |  | 2932.568 | 15.6965 | 59.99 | 17.29
3560.068 | 7.3645 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.177 | 7.5281 | 59.99 | 7.76 |  | 3351.976 | 15.2519 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.437 | 15.2494 | 60 | 17.29 |  | 2932.656 | 15.6965 | 59.99 | 17.29
3560.132 | 7.3645 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.251 | 7.5281 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.039 | 15.2519 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.5 | 15.2494 | 60 | 17.29 |  | 2932.724 | 15.7291 | 59.99 | 17.29
3560.195 | 7.3645 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.324 | 7.5281 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.102 | 15.2519 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.563 | 15.2653 | 60 | 17.29 |  | 2932.793 | 15.7291 | 59.99 | 17.29
3560.29 | 7.3645 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.392 | 7.541 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.175 | 15.2519 | 60.06 | 17.29 |  | 1231.626 | 15.2653 | 60 | 17.29 |  | 2932.874 | 15.7291 | 59.99 | 17.29
3560.358 | 7.3966 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.476 | 7.541 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.246 | 15.254 | 60.05 | 17.29 |  | 1231.689 | 15.2653 | 60 | 17.29 |  | 2932.937 | 15.7621 | 59.99 | 17.29
3560.427 | 7.3966 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.539 | 7.541 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.314 | 15.254 | 60.05 | 17.29 |  | 1231.753 | 15.2653 | 60 | 17.29 |  | 2933 | 15.7621 | 59.99 | 17.29
3560.496 | 7.3966 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.603 | 7.541 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.382 | 15.254 | 60.05 | 17.29 |  | 1231.816 | 15.2653 | 60 | 17.29 |  | 2933.063 | 15.7621 | 59.99 | 17.29
3560.56 | 7.3966 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.667 | 7.5461 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.454 | 15.254 | 60.05 | 17.29 |  | 1231.879 | 15.2748 | 60 | 17.29 |  | 2933.127 | 15.7621 | 59.99 | 17.29
3560.64 | 7.4112 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.731 | 7.5461 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.518 | 15.2738 | 60.05 | 17.29 |  | 1231.942 | 15.2748 | 60 | 17.29 |  | 2933.19 | 15.7621 | 59.99 | 17.29
3560.703 | 7.4112 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.795 | 7.5461 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.581 | 15.2738 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.005 | 15.2748 | 60 | 17.29 |  | 2933.254 | 15.7723 | 59.99 | 17.29
3560.767 | 7.4112 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.859 | 7.5461 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.644 | 15.2738 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.069 | 15.2748 | 60 | 17.29 |  | 2933.318 | 15.7723 | 59.99 | 17.29
3560.831 | 7.4112 | 59.95 | 8.29 |  | 2823.922 | 7.5461 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.707 | 15.2738 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.175 | 15.2748 | 60 | 17.29 |  | 2933.381 | 15.7723 | 59.99 | 17.29
3560.894 | 7.4112 | 59.95 | 8.29 |  | 2824 | 7.5581 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.77 | 15.2738 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.243 | 15.2901 | 60 | 17.29 |  | 2933.444 | 15.7723 | 59.99 | 17.29
3560.958 | 7.4181 | 59.95 | 8.29 |  | 2824.065 | 7.5581 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.833 | 15.2753 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.311 | 15.2901 | 60 | 17.29 |  | 2933.507 | 15.7723 | 59.99 | 17.29
3561.021 | 7.4181 | 59.95 | 8.29 |  | 2824.128 | 7.5581 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.897 | 15.2753 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.38 | 15.2901 | 60 | 17.29 |  | 2933.571 | 15.7886 | 60 | 17.29
3561.085 | 7.4181 | 59.95 | 8.29 |  | 2824.192 | 7.5581 | 59.99 | 7.76 |  | 3352.96 | 15.2753 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.443 | 15.2901 | 60 | 17.29 |  | 2933.642 | 15.7886 | 60 | 17.29
3561.148 | 7.4181 | 59.95 | 8.29 |  | 2824.271 | 7.5581 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.023 | 15.2753 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.507 | 15.3014 | 60 | 17.29 |  | 2933.71 | 15.7886 | 60 | 17.29
3561.212 | 7.4181 | 59.95 | 8.29 |  | 2824.34 | 7.5774 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.097 | 15.2753 | 60.05 | 17.29 |  | 1232.57 | 15.3014 | 60 | 17.29 |  | 2933.778 | 15.7886 | 60 | 17.29
3561.307 | 7.4328 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.408 | 7.5774 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.16 | 15.3041 | 60.04 | 17.29 |  | 1232.633 | 15.3014 | 60 | 17.29 |  | 2933.865 | 15.7886 | 60 | 17.29
3561.376 | 7.4328 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.475 | 7.5774 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.241 | 15.3041 | 60.04 | 17.29 |  | 1232.696 | 15.3014 | 60 | 17.29 |  | 2933.928 | 15.7956 | 60 | 17.29
3561.444 | 7.4328 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.538 | 7.5774 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.308 | 15.3041 | 60.04 | 17.29 |  | 1232.764 | 15.3014 | 60 | 17.29 |  | 2933.991 | 15.7956 | 60 | 17.29
3561.522 | 7.4328 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.602 | 7.5858 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.377 | 15.3041 | 60.04 | 17.29 |  | 1232.827 | 15.3198 | 60 | 17.29 |  | 2934.054 | 15.7956 | 60 | 17.29
3561.585 | 7.4372 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.665 | 7.5858 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.469 | 15.3058 | 60.04 | 17.29 |  | 1232.89 | 15.3198 | 60 | 17.29 |  | 2934.118 | 15.7956 | 60 | 17.29
3561.649 | 7.4372 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.729 | 7.5858 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.533 | 15.3058 | 60.04 | 17.29 |  | 1232.954 | 15.3198 | 60 | 17.29 |  | 2934.181 | 15.8197 | 59.99 | 17.29
3561.722 | 7.4372 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.793 | 7.5858 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.596 | 15.3058 | 60.04 | 17.29 |  | 1233.017 | 15.3198 | 60 | 17.29 |  | 2934.244 | 15.8197 | 59.99 | 17.29
3561.786 | 7.4372 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.856 | 7.5858 | 59.99 | 7.76 |  | 3353.659 | 15.3058 | 60.04 | 17.29 |  | 1233.081 | 15.3354 | 60 | 17.29 |  | 2934.309 | 15.8197 | 59.99 | 17.29
3561.849 | 7.4625 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.92 | 7.6018 | 59.98 | 7.76 |  | 3353.722 | 15.3352 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.179 | 15.3354 | 60 | 17.29 |  | 2934.372 | 15.8197 | 59.99 | 17.29
3561.913 | 7.4625 | 59.94 | 8.29 |  | 2824.999 | 7.6018 | 59.98 | 7.76 |  | 3353.786 | 15.3352 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.247 | 15.3354 | 60 | 17.29 |  | 2934.436 | 15.8197 | 59.99 | 17.29
3561.977 | 7.4625 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.062 | 7.6018 | 59.98 | 7.76 |  | 3353.849 | 15.3352 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.315 | 15.3354 | 60 | 17.29 |  | 2934.499 | 15.8419 | 59.99 | 17.29
3562.04 | 7.4625 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.126 | 7.6018 | 59.98 | 7.76 |  | 3353.912 | 15.3352 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.397 | 15.3354 | 60 | 17.29 |  | 2934.562 | 15.8419 | 59.99 | 17.29
3562.104 | 7.4625 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.19 | 7.6075 | 59.98 | 7.76 |  | 3353.975 | 15.3352 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.461 | 15.3473 | 60 | 17.29 |  | 2934.638 | 15.8419 | 59.99 | 17.29
3562.168 | 7.4664 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.259 | 7.6075 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.039 | 15.3527 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.524 | 15.3473 | 60 | 17.29 |  | 2934.707 | 15.8419 | 59.99 | 17.29
3562.232 | 7.4664 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.327 | 7.6075 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.102 | 15.3527 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.588 | 15.3473 | 60 | 17.29 |  | 2934.788 | 15.8419 | 59.99 | 17.29
3562.308 | 7.4664 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.396 | 7.6075 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.18 | 15.3527 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.651 | 15.3473 | 60 | 17.29 |  | 2934.865 | 15.8547 | 59.99 | 17.29
3562.377 | 7.4664 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.46 | 7.6075 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.249 | 15.3527 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.714 | 15.3642 | 60 | 17.29 |  | 2934.928 | 15.8547 | 59.99 | 17.29
3562.457 | 7.4664 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.523 | 7.6111 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.326 | 15.3527 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.777 | 15.3642 | 60 | 17.29 |  | 2934.991 | 15.8547 | 59.99 | 17.29
3562.539 | 7.4972 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.587 | 7.6111 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.394 | 15.3599 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.841 | 15.3642 | 60 | 17.29 |  | 2935.054 | 15.8547 | 59.99 | 17.29
3562.603 | 7.4972 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.651 | 7.6111 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.469 | 15.3599 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.904 | 15.3642 | 60 | 17.29 |  | 2935.118 | 15.8641 | 59.99 | 17.29
3562.667 | 7.4972 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.715 | 7.6111 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.532 | 15.3599 | 60.03 | 17.29 |  | 1233.967 | 15.3642 | 60 | 17.29 |  | 2935.181 | 15.8641 | 59.99 | 17.29
3562.73 | 7.4972 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.779 | 7.6111 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.596 | 15.3599 | 60.03 | 17.29 |  | 1234.03 | 15.3756 | 60 | 17.29 |  | 2935.244 | 15.8641 | 59.99 | 17.29
3562.794 | 7.5108 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.842 | 7.6156 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.659 | 15.378 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.094 | 15.3756 | 60 | 17.29 |  | 2935.307 | 15.8641 | 59.99 | 17.29
3562.857 | 7.5108 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.906 | 7.6156 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.722 | 15.378 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.196 | 15.3756 | 60 | 17.29 |  | 2935.37 | 15.8641 | 59.99 | 17.29
3562.921 | 7.5108 | 59.94 | 8.29 |  | 2825.97 | 7.6156 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.785 | 15.378 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.264 | 15.3756 | 60 | 17.29 |  | 2935.434 | 15.8735 | 59.99 | 17.29
3562.984 | 7.5108 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.033 | 7.6156 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.848 | 15.378 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.332 | 15.3932 | 60 | 17.29 |  | 2935.497 | 15.8735 | 59.99 | 17.29
3563.075 | 7.5108 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.103 | 7.6263 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.911 | 15.378 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.42 | 15.3932 | 60 | 17.29 |  | 2935.56 | 15.8735 | 59.99 | 17.29
3563.139 | 7.5149 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.167 | 7.6263 | 59.98 | 7.76 |  | 3354.974 | 15.3834 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.483 | 15.3932 | 60 | 17.29 |  | 2935.641 | 15.8735 | 59.99 | 17.29
3563.202 | 7.5149 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.249 | 7.6263 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.038 | 15.3834 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.546 | 15.3932 | 60 | 17.29 |  | 2935.709 | 15.8803 | 59.99 | 17.29
3563.3 | 7.5149 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.317 | 7.6263 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.106 | 15.3834 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.61 | 15.403 | 60 | 17.29 |  | 2935.777 | 15.8803 | 59.99 | 17.29
3563.38 | 7.5149 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.387 | 7.6263 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.169 | 15.3834 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.673 | 15.403 | 60 | 17.29 |  | 2935.878 | 15.8803 | 59.99 | 17.29
3563.449 | 7.5153 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.473 | 7.6279 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.257 | 15.3834 | 60.02 | 17.29 |  | 1234.736 | 15.403 | 60 | 17.29 |  | 2935.941 | 15.8803 | 59.99 | 17.29
3563.536 | 7.5153 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.537 | 7.6279 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.326 | 15.4036 | 60.01 | 17.29 |  | 1234.8 | 15.403 | 60 | 17.29 |  | 2936.004 | 15.8923 | 59.99 | 17.29
3563.6 | 7.5153 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.601 | 7.6279 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.393 | 15.4036 | 60.01 | 17.29 |  | 1234.863 | 15.403 | 60 | 17.29 |  | 2936.067 | 15.8923 | 59.99 | 17.29
3563.675 | 7.5153 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.664 | 7.6279 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.467 | 15.4036 | 60.01 | 17.29 |  | 1234.926 | 15.4207 | 60 | 17.29 |  | 2936.13 | 15.8923 | 59.99 | 17.29
3563.738 | 7.5469 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.728 | 7.6496 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.53 | 15.4036 | 60.01 | 17.29 |  | 1234.989 | 15.4207 | 60 | 17.29 |  | 2936.193 | 15.8923 | 59.99 | 17.29
3563.802 | 7.5469 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.791 | 7.6496 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.593 | 15.4041 | 60.01 | 17.29 |  | 1235.052 | 15.4207 | 60 | 17.29 |  | 2936.256 | 15.8923 | 59.99 | 17.29
3563.866 | 7.5469 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.855 | 7.6496 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.656 | 15.4041 | 60.01 | 17.29 |  | 1235.116 | 15.4207 | 60 | 17.29 |  | 2936.32 | 15.9037 | 59.98 | 17.29
3563.94 | 7.5469 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.918 | 7.6496 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.719 | 15.4041 | 60.01 | 17.29 |  | 1235.202 | 15.4207 | 60 | 17.29 |  | 2936.383 | 15.9037 | 59.98 | 17.29
3564.006 | 7.5596 | 59.94 | 8.29 |  | 2826.982 | 7.6496 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.783 | 15.4041 | 60.01 | 17.29 |  | 1235.269 | 15.4292 | 60 | 17.29 |  | 2936.446 | 15.9037 | 59.98 | 17.29
3564.07 | 7.5596 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.046 | 7.6528 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.851 | 15.4354 | 60 | 17.29 |  | 1235.338 | 15.4292 | 60 | 17.29 |  | 2936.509 | 15.9037 | 59.98 | 17.29
3564.133 | 7.5596 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.11 | 7.6528 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.914 | 15.4354 | 60 | 17.29 |  | 1235.438 | 15.4292 | 60 | 17.29 |  | 2936.572 | 15.9037 | 59.98 | 17.29
3564.197 | 7.5596 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.173 | 7.6528 | 59.98 | 7.76 |  | 3355.977 | 15.4354 | 60 | 17.29 |  | 1235.501 | 15.4292 | 60 | 17.29 |  | 2936.661 | 15.9309 | 59.98 | 17.29
3564.302 | 7.5596 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.25 | 7.6528 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.041 | 15.4354 | 60 | 17.29 |  | 1235.564 | 15.4545 | 60 | 17.29 |  | 2936.729 | 15.9309 | 59.98 | 17.29
3564.371 | 7.5718 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.333 | 7.6528 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.104 | 15.4354 | 60 | 17.29 |  | 1235.627 | 15.4545 | 60 | 17.29 |  | 2936.798 | 15.9309 | 59.98 | 17.29
3564.44 | 7.5718 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.401 | 7.655 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.168 | 15.4483 | 60 | 17.29 |  | 1235.69 | 15.4545 | 60 | 17.29 |  | 2936.876 | 15.9309 | 59.98 | 17.29
3564.533 | 7.5718 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.474 | 7.655 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.241 | 15.4483 | 60 | 17.29 |  | 1235.753 | 15.4545 | 60 | 17.29 |  | 2936.94 | 15.9326 | 59.98 | 17.29
3564.597 | 7.588 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.537 | 7.655 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.309 | 15.4483 | 60 | 17.29 |  | 1235.826 | 15.4545 | 60 | 17.29 |  | 2937.003 | 15.9326 | 59.98 | 17.29
3564.66 | 7.588 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.601 | 7.655 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.377 | 15.4483 | 60 | 17.29 |  | 1235.889 | 15.4642 | 60 | 17.29 |  | 2937.066 | 15.9326 | 59.98 | 17.29
3564.724 | 7.588 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.665 | 7.6561 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.459 | 15.4483 | 60 | 17.29 |  | 1235.952 | 15.4642 | 60 | 17.29 |  | 2937.129 | 15.9326 | 59.98 | 17.29
3564.787 | 7.588 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.728 | 7.6561 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.522 | 15.4576 | 60 | 17.29 |  | 1236.016 | 15.4642 | 60 | 17.29 |  | 2937.192 | 15.9326 | 59.98 | 17.29
3564.851 | 7.588 | 59.94 | 8.29 |  | 2827.792 | 7.6561 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.585 | 15.4576 | 60 | 17.29 |  | 1236.079 | 15.4642 | 60 | 17.29 |  | 2937.256 | 15.9597 | 59.97 | 17.29
3564.915 | 7.6093 | 59.95 | 8.29 |  | 2827.855 | 7.6561 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.648 | 15.4576 | 60 | 17.29 |  | 1236.17 | 15.4878 | 60 | 17.29 |  | 2937.319 | 15.9597 | 59.97 | 17.29
3564.978 | 7.6093 | 59.95 | 8.29 |  | 2827.92 | 7.6561 | 59.98 | 7.76 |  | 3356.711 | 15.4576 | 60 | 17.29 |  | 1236.238 | 15.4878 | 60 | 17.29 |  | 2937.382 | 15.9597 | 59.97 | 17.29
3565.058 | 7.6093 | 59.95 | 8.29 |  | 2827.984 | 7.6681 | 59.97 | 7.76 |  | 3356.775 | 15.4693 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.306 | 15.4878 | 60 | 17.29 |  | 2937.446 | 15.9597 | 59.97 | 17.29
3565.121 | 7.6093 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.048 | 7.6681 | 59.97 | 7.76 |  | 3356.838 | 15.4693 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.374 | 15.4878 | 60 | 17.29 |  | 2937.509 | 15.9597 | 59.97 | 17.29
3565.185 | 7.6093 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.111 | 7.6681 | 59.97 | 7.76 |  | 3356.901 | 15.4693 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.44 | 15.5118 | 60 | 17.29 |  | 2937.572 | 15.9742 | 59.97 | 17.29
3565.249 | 7.6278 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.175 | 7.6681 | 59.97 | 7.76 |  | 3356.964 | 15.4693 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.504 | 15.5118 | 60 | 17.29 |  | 2937.642 | 15.9742 | 59.97 | 17.29
3565.318 | 7.6278 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.261 | 7.6681 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.027 | 15.4693 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.567 | 15.5118 | 60 | 17.29 |  | 2937.711 | 15.9742 | 59.97 | 17.29
3565.387 | 7.6278 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.331 | 7.6781 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.091 | 15.4802 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.63 | 15.5118 | 60 | 17.29 |  | 2937.78 | 15.9742 | 59.97 | 17.29
3565.456 | 7.6278 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.4 | 7.6781 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.154 | 15.4802 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.693 | 15.5118 | 60 | 17.29 |  | 2937.877 | 15.9777 | 59.97 | 17.29
3565.535 | 7.6336 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.478 | 7.6781 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.243 | 15.4802 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.757 | 15.5147 | 60 | 17.29 |  | 2937.94 | 15.9777 | 59.97 | 17.29
3565.598 | 7.6336 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.546 | 7.6809 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.311 | 15.4802 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.82 | 15.5147 | 60 | 17.29 |  | 2938.004 | 15.9777 | 59.97 | 17.29
3565.662 | 7.6336 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.609 | 7.6809 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.391 | 15.4802 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.883 | 15.5147 | 60 | 17.29 |  | 2938.067 | 15.9777 | 59.97 | 17.29
3565.726 | 7.6336 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.673 | 7.6809 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.475 | 15.4869 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.947 | 15.5147 | 60 | 17.29 |  | 2938.138 | 15.9777 | 59.97 | 17.29
3565.789 | 7.6336 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.737 | 7.6809 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.538 | 15.4869 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.01 | 15.5147 | 60 | 17.29 |  | 2938.202 | 15.993 | 59.97 | 17.29
3565.853 | 7.6367 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.8 | 7.6809 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.601 | 15.4869 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.073 | 15.5182 | 60 | 17.29 |  | 2938.265 | 15.993 | 59.97 | 17.29
3565.916 | 7.6367 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.864 | 7.6871 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.664 | 15.4869 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.151 | 15.5182 | 60 | 17.29 |  | 2938.328 | 15.993 | 59.97 | 17.29
3565.98 | 7.6367 | 59.95 | 8.29 |  | 2828.928 | 7.6871 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.727 | 15.5177 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.219 | 15.5182 | 60 | 17.29 |  | 2938.391 | 15.993 | 59.97 | 17.29
3566.058 | 7.6367 | 59.95 | 8.29 |  | 2829.005 | 7.6871 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.792 | 15.5177 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.288 | 15.5182 | 60 | 17.29 |  | 2938.454 | 16.0014 | 59.97 | 17.29
3566.123 | 7.6645 | 59.95 | 8.29 |  | 2829.071 | 7.6871 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.855 | 15.5177 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.37 | 15.5182 | 60 | 17.29 |  | 2938.518 | 16.0014 | 59.97 | 17.29
3566.187 | 7.6645 | 59.95 | 8.29 |  | 2829.135 | 7.6871 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.918 | 15.5177 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.433 | 15.5744 | 60 | 17.29 |  | 2938.625 | 16.0014 | 59.97 | 17.29
3566.25 | 7.6645 | 59.95 | 8.29 |  | 2829.221 | 7.6891 | 59.97 | 7.76 |  | 3357.982 | 15.5177 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.497 | 15.5744 | 60 | 17.29 |  | 2938.694 | 16.0014 | 59.97 | 17.29
3566.318 | 7.6645 | 59.95 | 8.29 |  | 2829.29 | 7.6891 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.046 | 15.5173 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.56 | 15.5744 | 60 | 17.29 |  | 2938.767 | 16.0146 | 59.97 | 17.29
3566.387 | 7.6645 | 59.95 | 8.29 |  | 2829.359 | 7.6891 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.109 | 15.5173 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.623 | 15.5744 | 60 | 17.29 |  | 2938.841 | 16.0146 | 59.97 | 17.29
3566.456 | 7.6779 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.447 | 7.6891 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.181 | 15.5173 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.686 | 15.5858 | 60 | 17.29 |  | 2938.905 | 16.0146 | 59.97 | 17.29
3566.534 | 7.6779 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.511 | 7.6944 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.251 | 15.5173 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.749 | 15.5858 | 60 | 17.29 |  | 2938.968 | 16.0146 | 59.97 | 17.29
3566.598 | 7.6779 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.574 | 7.6944 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.319 | 15.5379 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.812 | 15.5858 | 60 | 17.29 |  | 2939.031 | 16.0146 | 59.97 | 17.29
3566.661 | 7.6779 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.64 | 7.6944 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.387 | 15.5379 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.875 | 15.5858 | 60 | 17.29 |  | 2939.094 | 16.0461 | 59.97 | 17.29
3566.731 | 7.687 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.703 | 7.6944 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.469 | 15.5379 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.938 | 15.5858 | 60 | 17.29 |  | 2939.157 | 16.0461 | 59.97 | 17.29
3566.795 | 7.687 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.774 | 7.6988 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.532 | 15.5379 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.001 | 15.5876 | 60 | 17.29 |  | 2939.221 | 16.0461 | 59.97 | 17.29
3566.858 | 7.687 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.837 | 7.6988 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.596 | 15.5379 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.064 | 15.5876 | 60 | 17.29 |  | 2939.284 | 16.0461 | 59.97 | 17.29
3566.922 | 7.687 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.901 | 7.6988 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.66 | 15.552 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.128 | 15.5876 | 60 | 17.29 |  | 2939.347 | 16.0461 | 59.97 | 17.29
3566.986 | 7.687 | 59.96 | 8.29 |  | 2829.965 | 7.6988 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.723 | 15.552 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.191 | 15.5876 | 60 | 17.29 |  | 2939.41 | 16.0549 | 59.97 | 17.29
3567.05 | 7.7027 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.029 | 7.6988 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.786 | 15.552 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.254 | 15.5876 | 60 | 17.29 |  | 2939.473 | 16.0549 | 59.97 | 17.29
3567.113 | 7.7027 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.094 | 7.7025 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.849 | 15.552 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.318 | 15.5868 | 60 | 17.29 |  | 2939.536 | 16.0549 | 59.97 | 17.29
3567.177 | 7.7027 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.158 | 7.7025 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.919 | 15.5693 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.381 | 15.5868 | 60 | 17.29 |  | 2939.63 | 16.0549 | 59.97 | 17.29
3567.24 | 7.7027 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.257 | 7.7025 | 59.97 | 7.76 |  | 3358.982 | 15.5693 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.444 | 15.5868 | 60 | 17.29 |  | 2939.698 | 16.0648 | 59.97 | 17.29
3567.312 | 7.7027 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.326 | 7.7025 | 59.97 | 7.76 |  | 3359.045 | 15.5693 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.507 | 15.5868 | 60 | 17.29 |  | 2939.767 | 16.0648 | 59.97 | 17.29
3567.381 | 7.7091 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.396 | 7.7043 | 59.97 | 7.76 |  | 3359.108 | 15.5693 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.57 | 15.5868 | 60 | 17.29 |  | 2939.837 | 16.0648 | 59.97 | 17.29
3567.45 | 7.7091 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.481 | 7.7043 | 59.97 | 7.76 |  | 3359.186 | 15.5693 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.633 | 15.5955 | 60 | 17.29 |  | 2939.9 | 16.0648 | 59.97 | 17.29
3567.536 | 7.7091 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.545 | 7.7043 | 59.97 | 7.76 |  | 3359.257 | 15.6009 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.697 | 15.5955 | 60 | 17.29 |  | 2939.963 | 16.0648 | 59.97 | 17.29
3567.6 | 7.7091 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.608 | 7.7043 | 59.97 | 7.76 |  | 3359.326 | 15.6009 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.76 | 15.5955 | 60 | 17.29 |  | 2940.026 | 16.0778 | 59.97 | 17.29
3567.664 | 7.7106 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.672 | 7.7043 | 59.97 | 7.76 |  | 3359.394 | 15.6009 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.823 | 15.5955 | 60 | 17.29 |  | 2940.09 | 16.0778 | 59.97 | 17.29
3567.727 | 7.7106 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.735 | 7.7158 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.463 | 15.6009 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.896 | 15.5955 | 60 | 17.29 |  | 2940.153 | 16.0778 | 59.97 | 17.29
3567.791 | 7.7106 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.799 | 7.7158 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.534 | 15.6024 | 59.98 | 17.29 |  | 1238.976 | 15.6169 | 60 | 17.29 |  | 2940.216 | 16.0778 | 59.97 | 17.29
3567.855 | 7.7106 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.862 | 7.7158 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.597 | 15.6024 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.044 | 15.6169 | 60 | 17.29 |  | 2940.288 | 16.0778 | 59.97 | 17.29
3567.918 | 7.7106 | 59.96 | 8.29 |  | 2830.926 | 7.7158 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.66 | 15.6024 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.112 | 15.6169 | 60 | 17.29 |  | 2940.351 | 16.0892 | 59.97 | 17.29
3567.982 | 7.7348 | 59.96 | 8.29 |  | 2831.015 | 7.7158 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.723 | 15.6024 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.219 | 15.6169 | 60 | 17.29 |  | 2940.414 | 16.0892 | 59.97 | 17.29
3568.061 | 7.7348 | 59.96 | 8.29 |  | 2831.079 | 7.7177 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.786 | 15.6024 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.293 | 15.6431 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.478 | 16.0892 | 59.97 | 17.29
3568.125 | 7.7348 | 59.96 | 8.29 |  | 2831.142 | 7.7177 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.849 | 15.6206 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.362 | 15.6431 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.541 | 16.0892 | 59.97 | 17.29
3568.189 | 7.7348 | 59.96 | 8.29 |  | 2831.24 | 7.7177 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.912 | 15.6206 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.43 | 15.6431 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.632 | 16.0892 | 59.97 | 17.29
3568.252 | 7.7348 | 59.96 | 8.29 |  | 2831.318 | 7.7177 | 59.96 | 7.76 |  | 3359.976 | 15.6206 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.508 | 15.6431 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.701 | 16.0981 | 59.97 | 17.29
3568.321 | 7.7564 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.386 | 7.7266 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.039 | 15.6206 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.571 | 15.6424 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.769 | 16.0981 | 59.97 | 17.29
3568.389 | 7.7564 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.481 | 7.7266 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.102 | 15.6206 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.634 | 15.6424 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.871 | 16.0981 | 59.97 | 17.29
3568.459 | 7.7564 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.544 | 7.7266 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.165 | 15.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.702 | 15.6424 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.934 | 16.1115 | 59.97 | 17.29
3568.525 | 7.7564 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.617 | 7.7266 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.242 | 15.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.765 | 15.6424 | 59.99 | 17.29 |  | 2940.997 | 16.1115 | 59.97 | 17.29
3568.588 | 7.757 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.681 | 7.7328 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.309 | 15.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.828 | 15.6504 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.06 | 16.1115 | 59.97 | 17.29
3568.652 | 7.757 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.744 | 7.7328 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.379 | 15.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.891 | 15.6504 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.123 | 16.1115 | 59.97 | 17.29
3568.715 | 7.757 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.808 | 7.7328 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.467 | 15.625 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.954 | 15.6504 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.187 | 16.1115 | 59.97 | 17.29
3568.779 | 7.757 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.871 | 7.7328 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.53 | 15.645 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.018 | 15.6504 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.25 | 16.1368 | 59.97 | 17.29
3568.843 | 7.757 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.935 | 7.7366 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.594 | 15.645 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.081 | 15.6504 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.313 | 16.1368 | 59.97 | 17.29
3568.906 | 7.7968 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.011 | 7.7366 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.657 | 15.645 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.152 | 15.6716 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.376 | 16.1368 | 59.97 | 17.29
3568.97 | 7.7968 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.074 | 7.7366 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.72 | 15.645 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.225 | 15.6716 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.439 | 16.1368 | 59.97 | 17.29
3569.033 | 7.7968 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.138 | 7.7366 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.784 | 15.6465 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.293 | 15.6716 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.513 | 16.1368 | 59.97 | 17.29
3569.097 | 7.7968 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.241 | 7.7366 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.847 | 15.6465 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.362 | 15.6716 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.576 | 16.1353 | 59.97 | 17.29
3569.161 | 7.7968 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.31 | 7.7397 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.91 | 15.6465 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.434 | 15.6716 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.647 | 16.1353 | 59.97 | 17.29
3569.225 | 7.8074 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.379 | 7.7397 | 59.96 | 7.76 |  | 3360.973 | 15.6465 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.497 | 15.6786 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.716 | 16.1353 | 59.97 | 17.29
3569.308 | 7.8074 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.475 | 7.7397 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.037 | 15.6465 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.561 | 15.6786 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.784 | 16.1353 | 59.97 | 17.29
3569.376 | 7.8074 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.539 | 7.7404 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.1 | 15.6758 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.624 | 15.6786 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.879 | 16.1645 | 59.97 | 17.29
3569.447 | 7.8074 | 59.97 | 8.29 |  | 2832.603 | 7.7404 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.163 | 15.6758 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.687 | 15.6786 | 59.99 | 17.29 |  | 2941.943 | 16.1645 | 59.97 | 17.29
3569.533 | 7.8196 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.667 | 7.7404 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.24 | 15.6758 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.751 | 15.6965 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.006 | 16.1645 | 59.97 | 17.29
3569.597 | 7.8196 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.73 | 7.7404 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.309 | 15.6758 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.814 | 15.6965 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.069 | 16.1645 | 59.97 | 17.29
3569.66 | 7.8196 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.794 | 7.7404 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.383 | 15.6858 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.877 | 15.6965 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.133 | 16.1803 | 59.97 | 17.29
3569.724 | 7.8196 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.858 | 7.7496 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.471 | 15.6858 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.94 | 15.6965 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.196 | 16.1803 | 59.97 | 17.29
3569.795 | 7.8196 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.921 | 7.7496 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.534 | 15.6858 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.003 | 15.6965 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.259 | 16.1803 | 59.97 | 17.29
3569.859 | 7.8352 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.001 | 7.7496 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.597 | 15.6858 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.067 | 15.7077 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.322 | 16.1803 | 59.97 | 17.29
3569.922 | 7.8352 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.064 | 7.7496 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.66 | 15.6858 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.139 | 15.7077 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.385 | 16.1803 | 59.97 | 17.29
3569.986 | 7.8352 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.129 | 7.7496 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.724 | 15.698 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.208 | 15.7077 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.448 | 16.1852 | 59.97 | 17.29
3570.05 | 7.8352 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.193 | 7.7516 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.787 | 15.698 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.276 | 15.7077 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.512 | 16.1852 | 59.97 | 17.29
3570.122 | 7.8438 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.261 | 7.7516 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.85 | 15.698 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.356 | 15.7077 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.6 | 16.1852 | 59.97 | 17.29
3570.186 | 7.8438 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.33 | 7.7516 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.913 | 15.698 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.431 | 15.7248 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.669 | 16.1852 | 59.97 | 17.29
3570.25 | 7.8438 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.398 | 7.7516 | 59.96 | 7.76 |  | 3361.985 | 15.698 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.494 | 15.7248 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.746 | 16.1852 | 59.97 | 17.29
3570.318 | 7.8438 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.479 | 7.7538 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.049 | 15.7134 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.558 | 15.7248 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.814 | 16.2018 | 59.97 | 17.29
3570.385 | 7.8438 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.542 | 7.7538 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.112 | 15.7134 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.621 | 15.7248 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.877 | 16.2018 | 59.97 | 17.29
3570.455 | 7.8598 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.606 | 7.7538 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.184 | 15.7134 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.684 | 15.7275 | 59.99 | 17.29 |  | 2942.94 | 16.2018 | 59.97 | 17.29
3570.538 | 7.8598 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.67 | 7.7538 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.252 | 15.7134 | 59.98 | 17.29 |  | 1241.747 | 15.7275 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.003 | 16.2018 | 59.97 | 17.29
3570.602 | 7.8598 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.734 | 7.7538 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.32 | 15.7186 | 59.97 | 17.29 |  | 1241.81 | 15.7275 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.067 | 16.2226 | 59.97 | 17.29
3570.666 | 7.8598 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.798 | 7.7558 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.389 | 15.7186 | 59.97 | 17.29 |  | 1241.873 | 15.7275 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.13 | 16.2226 | 59.97 | 17.29
3570.729 | 7.8631 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.861 | 7.7558 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.473 | 15.7186 | 59.97 | 17.29 |  | 1241.936 | 15.7275 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.193 | 16.2226 | 59.97 | 17.29
3570.793 | 7.8631 | 59.98 | 8.29 |  | 2833.925 | 7.7558 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.537 | 15.7186 | 59.97 | 17.29 |  | 1241.999 | 15.7642 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.257 | 16.2226 | 59.97 | 17.29
3570.857 | 7.8631 | 59.98 | 8.29 |  | 2834 | 7.7558 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.601 | 15.7328 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.063 | 15.7642 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.32 | 16.2226 | 59.97 | 17.29
3570.92 | 7.8631 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.064 | 7.7565 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.664 | 15.7328 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.126 | 15.7642 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.383 | 16.2227 | 59.97 | 17.29
3570.985 | 7.8631 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.128 | 7.7565 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.728 | 15.7328 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.207 | 15.7642 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.446 | 16.2227 | 59.97 | 17.29
3571.048 | 7.8981 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.191 | 7.7565 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.791 | 15.7328 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.282 | 15.7735 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.51 | 16.2227 | 59.97 | 17.29
3571.113 | 7.8981 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.26 | 7.7565 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.854 | 15.7328 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.35 | 15.7735 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.619 | 16.2227 | 59.97 | 17.29
3571.176 | 7.8981 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.329 | 7.7565 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.918 | 15.7596 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.437 | 15.7735 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.687 | 16.2447 | 59.97 | 17.29
3571.24 | 7.8981 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.398 | 7.7576 | 59.96 | 7.76 |  | 3362.981 | 15.7596 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.501 | 15.7735 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.757 | 16.2447 | 59.97 | 17.29
3571.313 | 7.8981 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.475 | 7.7576 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.044 | 15.7596 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.576 | 15.7735 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.825 | 16.2447 | 59.97 | 17.29
3571.382 | 7.9058 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.539 | 7.7576 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.107 | 15.7596 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.639 | 15.7828 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.888 | 16.2447 | 59.97 | 17.29
3571.451 | 7.9058 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.602 | 7.7576 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.17 | 15.7596 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.703 | 15.7828 | 59.99 | 17.29 |  | 2943.963 | 16.2447 | 59.97 | 17.29
3571.534 | 7.9058 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.666 | 7.762 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.257 | 15.7725 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.766 | 15.7828 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.026 | 16.2602 | 59.97 | 17.29
3571.598 | 7.9058 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.731 | 7.762 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.325 | 15.7725 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.839 | 15.7828 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.089 | 16.2602 | 59.97 | 17.29
3571.662 | 7.9078 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.794 | 7.762 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.393 | 15.7725 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.902 | 15.7843 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.152 | 16.2602 | 59.97 | 17.29
3571.725 | 7.9078 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.858 | 7.762 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.471 | 15.7725 | 59.97 | 17.29 |  | 1242.965 | 15.7843 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.215 | 16.2602 | 59.97 | 17.29
3571.789 | 7.9078 | 59.98 | 8.29 |  | 2834.922 | 7.762 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.534 | 15.7763 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.028 | 15.7843 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.278 | 16.2616 | 59.97 | 17.29
3571.853 | 7.9078 | 59.98 | 8.29 |  | 2835 | 7.7623 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.597 | 15.7763 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.092 | 15.7843 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.342 | 16.2616 | 59.97 | 17.29
3571.916 | 7.9078 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.064 | 7.7623 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.66 | 15.7763 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.165 | 15.7843 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.405 | 16.2616 | 59.97 | 17.29
3571.98 | 7.931 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.128 | 7.7623 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.723 | 15.7763 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.234 | 15.8118 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.468 | 16.2616 | 59.97 | 17.29
3572.058 | 7.931 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.192 | 7.7623 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.787 | 15.7763 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.302 | 15.8118 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.531 | 16.2616 | 59.97 | 17.29
3572.123 | 7.931 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.261 | 7.7623 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.85 | 15.7768 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.369 | 15.8118 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.628 | 16.2772 | 59.98 | 17.29
3572.186 | 7.931 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.329 | 7.7621 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.913 | 15.7768 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.435 | 15.8118 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.697 | 16.2772 | 59.98 | 17.29
3572.251 | 7.9451 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.398 | 7.7621 | 59.96 | 7.76 |  | 3363.976 | 15.7768 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.499 | 15.8146 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.765 | 16.2772 | 59.98 | 17.29
3572.319 | 7.9451 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.481 | 7.7621 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.04 | 15.7768 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.562 | 15.8146 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.857 | 16.2772 | 59.98 | 17.29
3572.388 | 7.9451 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.545 | 7.7621 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.103 | 15.7768 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.625 | 15.8146 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.92 | 16.28 | 59.98 | 17.29
3572.458 | 7.9451 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.609 | 7.7624 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.166 | 15.8067 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.688 | 15.8146 | 59.99 | 17.29 |  | 2944.983 | 16.28 | 59.98 | 17.29
3572.522 | 7.9451 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.672 | 7.7624 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.246 | 15.8067 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.751 | 15.8146 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.046 | 16.28 | 59.98 | 17.29
3572.585 | 7.9536 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.735 | 7.7624 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.314 | 15.8067 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.815 | 15.8461 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.11 | 16.28 | 59.98 | 17.29
3572.649 | 7.9536 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.799 | 7.7624 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.383 | 15.8067 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.878 | 15.8461 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.173 | 16.28 | 59.98 | 17.29
3572.713 | 7.9536 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.863 | 7.7624 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.47 | 15.8227 | 59.97 | 17.29 |  | 1243.941 | 15.8461 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.236 | 16.3064 | 59.98 | 17.29
3572.777 | 7.9536 | 59.98 | 8.29 |  | 2835.927 | 7.7626 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.533 | 15.8227 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.004 | 15.8461 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.3 | 16.3064 | 59.98 | 17.29
3572.841 | 7.9536 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.002 | 7.7626 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.596 | 15.8227 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.067 | 15.8461 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.363 | 16.3064 | 59.98 | 17.29
3572.905 | 7.9681 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.066 | 7.7626 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.66 | 15.8227 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.145 | 15.862 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.426 | 16.3064 | 59.98 | 17.29
3572.969 | 7.9681 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.129 | 7.7626 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.723 | 15.8227 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.213 | 15.862 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.497 | 16.3064 | 59.98 | 17.29
3573.033 | 7.9681 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.194 | 7.7626 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.786 | 15.8228 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.282 | 15.862 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.56 | 16.3187 | 59.98 | 17.29
3573.097 | 7.9681 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.263 | 7.7634 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.849 | 15.8228 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.35 | 15.862 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.629 | 16.3187 | 59.98 | 17.29
3573.171 | 7.9681 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.331 | 7.7634 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.912 | 15.8228 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.428 | 15.862 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.697 | 16.3187 | 59.98 | 17.29
3573.235 | 7.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.399 | 7.7634 | 59.96 | 7.76 |  | 3364.975 | 15.8228 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.492 | 15.8676 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.766 | 16.3187 | 59.98 | 17.29
3573.309 | 7.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.464 | 7.7634 | 59.96 | 7.76 |  | 3365.039 | 15.8228 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.555 | 15.8676 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.85 | 16.3351 | 59.98 | 17.29
3573.378 | 7.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.528 | 7.764 | 59.96 | 7.76 |  | 3365.102 | 15.8573 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.618 | 15.8676 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.913 | 16.3351 | 59.98 | 17.29
3573.447 | 7.9809 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.592 | 7.764 | 59.96 | 7.76 |  | 3365.166 | 15.8573 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.682 | 15.8676 | 59.99 | 17.29 |  | 2945.977 | 16.3351 | 59.98 | 17.29
3573.534 | 7.9908 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.655 | 7.764 | 59.96 | 7.76 |  | 3365.248 | 15.8573 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.745 | 15.8702 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.04 | 16.3351 | 59.98 | 17.29
3573.598 | 7.9908 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.721 | 7.764 | 59.96 | 7.76 |  | 3365.316 | 15.8573 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.808 | 15.8702 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.103 | 16.3411 | 59.98 | 17.29
3573.661 | 7.9908 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.785 | 7.764 | 59.96 | 7.76 |  | 3365.385 | 15.8713 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.871 | 15.8702 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.166 | 16.3411 | 59.98 | 17.29
3573.725 | 7.9908 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.848 | 7.7645 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.469 | 15.8713 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.934 | 15.8702 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.229 | 16.3411 | 59.98 | 17.29
3573.789 | 8.0015 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.912 | 7.7645 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.533 | 15.8713 | 59.97 | 17.29 |  | 1244.997 | 15.8702 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.293 | 16.3411 | 59.98 | 17.29
3573.854 | 8.0015 | 59.98 | 8.29 |  | 2836.977 | 7.7645 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.596 | 15.8713 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.06 | 15.8956 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.356 | 16.3411 | 59.98 | 17.29
3573.917 | 8.0015 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.04 | 7.7645 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.669 | 15.8713 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.123 | 15.8956 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.419 | 16.3725 | 59.98 | 17.29
3573.981 | 8.0015 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.104 | 7.7645 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.732 | 15.8812 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.208 | 15.8956 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.482 | 16.3725 | 59.98 | 17.29
3574.059 | 8.0015 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.167 | 7.7638 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.795 | 15.8812 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.277 | 15.8956 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.546 | 16.3725 | 59.98 | 17.29
3574.123 | 8.0226 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.249 | 7.7638 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.858 | 15.8812 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.354 | 15.9237 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.633 | 16.3725 | 59.98 | 17.29
3574.187 | 8.0226 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.317 | 7.7638 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.921 | 15.8812 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.446 | 15.9237 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.704 | 16.3725 | 59.98 | 17.29
3574.251 | 8.0226 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.384 | 7.7638 | 59.97 | 7.76 |  | 3365.985 | 15.897 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.509 | 15.9237 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.772 | 16.3836 | 59.98 | 17.29
3574.319 | 8.0226 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.478 | 7.7639 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.048 | 15.897 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.572 | 15.9237 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.852 | 16.3836 | 59.98 | 17.29
3574.403 | 8.0226 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.542 | 7.7639 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.111 | 15.897 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.647 | 15.9237 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.916 | 16.3836 | 59.98 | 17.29
3574.472 | 8.0252 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.606 | 7.7639 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.174 | 15.897 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.71 | 15.9263 | 59.99 | 17.29 |  | 2946.979 | 16.3836 | 59.98 | 17.29
3574.537 | 8.0252 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.669 | 7.7639 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.248 | 15.897 | 59.97 | 17.29 |  | 1245.773 | 15.9263 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.042 | 16.3962 | 59.98 | 17.29
3574.601 | 8.0252 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.735 | 7.7624 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.317 | 15.9025 | 59.98 | 17.29 |  | 1245.836 | 15.9263 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.115 | 16.3962 | 59.98 | 17.29
3574.664 | 8.0252 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.798 | 7.7624 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.384 | 15.9025 | 59.98 | 17.29 |  | 1245.899 | 15.9263 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.178 | 16.3962 | 59.98 | 17.29
3574.729 | 8.0482 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.866 | 7.7624 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.472 | 15.9025 | 59.98 | 17.29 |  | 1245.963 | 15.9428 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.241 | 16.3962 | 59.98 | 17.29
3574.793 | 8.0482 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.93 | 7.7624 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.535 | 15.9025 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.026 | 15.9428 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.304 | 16.3962 | 59.98 | 17.29
3574.856 | 8.0482 | 59.98 | 8.29 |  | 2837.993 | 7.7624 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.599 | 15.9188 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.089 | 15.9428 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.367 | 16.4093 | 59.98 | 17.29
3574.92 | 8.0482 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.057 | 7.7623 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.662 | 15.9188 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.153 | 15.9428 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.431 | 16.4093 | 59.98 | 17.29
3574.984 | 8.0482 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.121 | 7.7623 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.725 | 15.9188 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.221 | 15.9428 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.494 | 16.4093 | 59.98 | 17.29
3575.06 | 8.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.184 | 7.7623 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.788 | 15.9188 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.29 | 15.9537 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.557 | 16.4093 | 59.98 | 17.29
3575.124 | 8.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.253 | 7.7623 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.851 | 15.9188 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.357 | 15.9537 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.647 | 16.4093 | 59.98 | 17.29
3575.187 | 8.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.324 | 7.7623 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.914 | 15.9405 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.435 | 15.9537 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.716 | 16.4318 | 59.98 | 17.29
3575.251 | 8.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.392 | 7.7641 | 59.97 | 7.76 |  | 3366.978 | 15.9405 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.498 | 15.9537 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.785 | 16.4318 | 59.98 | 17.29
3575.331 | 8.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.477 | 7.7641 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.041 | 15.9405 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.572 | 15.9537 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.868 | 16.4318 | 59.98 | 17.29
3575.4 | 8.0759 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.541 | 7.7641 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.104 | 15.9405 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.635 | 15.965 | 59.99 | 17.29 |  | 2947.938 | 16.4454 | 59.98 | 17.29
3575.468 | 8.0759 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.604 | 7.7641 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.167 | 15.9405 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.698 | 15.965 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.001 | 16.4454 | 59.98 | 17.29
3575.532 | 8.0759 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.668 | 7.7653 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.252 | 15.9565 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.762 | 15.965 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.064 | 16.4454 | 59.98 | 17.29
3575.595 | 8.0759 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.732 | 7.7653 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.322 | 15.9565 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.825 | 15.965 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.127 | 16.4454 | 59.98 | 17.29
3575.66 | 8.0958 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.796 | 7.7653 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.39 | 15.9565 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.888 | 15.9847 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.191 | 16.4454 | 59.98 | 17.29
3575.723 | 8.0958 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.859 | 7.7653 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.467 | 15.9565 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.952 | 15.9847 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.254 | 16.4577 | 59.98 | 17.29
3575.787 | 8.0958 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.923 | 7.7653 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.53 | 15.9597 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.015 | 15.9847 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.317 | 16.4577 | 59.98 | 17.29
3575.85 | 8.0958 | 59.98 | 8.29 |  | 2838.987 | 7.7657 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.593 | 15.9597 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.078 | 15.9847 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.381 | 16.4577 | 59.98 | 17.29
3575.914 | 8.0958 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.05 | 7.7657 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.656 | 15.9597 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.144 | 15.9847 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.444 | 16.4577 | 59.98 | 17.29
3575.978 | 8.1014 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.114 | 7.7657 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.719 | 15.9597 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.219 | 15.999 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.507 | 16.4577 | 59.98 | 17.29
3576.052 | 8.1014 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.178 | 7.7657 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.782 | 15.9597 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.287 | 15.999 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.57 | 16.4716 | 59.98 | 17.29
3576.116 | 8.1014 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.25 | 7.7657 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.846 | 15.9624 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.356 | 15.999 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.647 | 16.4716 | 59.98 | 17.29
3576.18 | 8.1014 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.32 | 7.7634 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.909 | 15.9624 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.439 | 15.999 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.715 | 16.4716 | 59.98 | 17.29
3576.244 | 8.1387 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.388 | 7.7634 | 59.97 | 7.76 |  | 3367.972 | 15.9624 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.502 | 16.0156 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.784 | 16.4716 | 59.98 | 17.29
3576.312 | 8.1387 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.476 | 7.7634 | 59.97 | 7.76 |  | 3368.035 | 15.9624 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.565 | 16.0156 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.877 | 16.4716 | 59.98 | 17.29
3576.386 | 8.1387 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.54 | 7.7634 | 59.97 | 7.76 |  | 3368.098 | 15.9624 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.629 | 16.0156 | 59.99 | 17.29 |  | 2948.94 | 16.4823 | 59.98 | 17.29
3576.454 | 8.1387 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.604 | 7.7661 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.162 | 16.0056 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.692 | 16.0156 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.003 | 16.4823 | 59.98 | 17.29
3576.519 | 8.1387 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.667 | 7.7661 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.233 | 16.0056 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.755 | 16.0156 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.066 | 16.4823 | 59.98 | 17.29
3576.582 | 8.1499 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.731 | 7.7661 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.302 | 16.0056 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.819 | 16.0252 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.129 | 16.4823 | 59.98 | 17.29
3576.646 | 8.1499 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.795 | 7.7661 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.371 | 16.0056 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.882 | 16.0252 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.192 | 16.5074 | 59.98 | 17.29
3576.709 | 8.1499 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.859 | 7.7661 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.462 | 16.0056 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.945 | 16.0252 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.256 | 16.5074 | 59.98 | 17.29
3576.773 | 8.1499 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.922 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.526 | 16.0301 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.008 | 16.0252 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.319 | 16.5074 | 59.98 | 17.29
3576.837 | 8.1499 | 59.98 | 8.29 |  | 2839.986 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.589 | 16.0301 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.072 | 16.0252 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.382 | 16.5074 | 59.98 | 17.29
3576.9 | 8.1705 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.05 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.652 | 16.0301 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.15 | 16.0426 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.445 | 16.5074 | 59.98 | 17.29
3576.964 | 8.1705 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.113 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.716 | 16.0301 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.223 | 16.0426 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.509 | 16.5099 | 59.98 | 17.29
3577.027 | 8.1705 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.177 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.779 | 16.0313 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.291 | 16.0426 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.572 | 16.5099 | 59.98 | 17.29
3577.095 | 8.1705 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.25 | 7.7659 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.842 | 16.0313 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.36 | 16.0426 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.642 | 16.5099 | 59.98 | 17.29
3577.163 | 8.1852 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.319 | 7.7659 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.905 | 16.0313 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.427 | 16.0534 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.71 | 16.5099 | 59.98 | 17.29
3577.227 | 8.1852 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.388 | 7.7659 | 59.98 | 7.76 |  | 3368.968 | 16.0313 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.49 | 16.0534 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.779 | 16.5369 | 59.98 | 17.29
3577.308 | 8.1852 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.457 | 7.7659 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.039 | 16.0313 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.553 | 16.0534 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.87 | 16.5369 | 59.98 | 17.29
3577.376 | 8.1852 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.521 | 7.7636 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.102 | 16.0515 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.616 | 16.0534 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.933 | 16.5369 | 59.98 | 17.29
3577.446 | 8.1852 | 59.98 | 8.29 |  | 2840.585 | 7.7636 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.181 | 16.0515 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.679 | 16.0534 | 59.99 | 17.29 |  | 2949.997 | 16.5369 | 59.98 | 17.29
3577.538 | 8.194 | 59.99 | 8.29 |  | 2840.649 | 7.7636 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.251 | 16.0515 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.743 | 16.0727 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.069 | 16.5369 | 59.98 | 17.29
3577.602 | 8.194 | 59.99 | 8.29 |  | 2840.713 | 7.7636 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.319 | 16.0515 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.806 | 16.0727 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.132 | 16.5419 | 59.98 | 17.29
3577.665 | 8.194 | 59.99 | 8.29 |  | 2840.777 | 7.7636 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.388 | 16.0551 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.869 | 16.0727 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.195 | 16.5419 | 59.98 | 17.29
3577.729 | 8.194 | 59.99 | 8.29 |  | 2840.841 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.472 | 16.0551 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.932 | 16.0727 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.258 | 16.5419 | 59.98 | 17.29
3577.793 | 8.2037 | 59.99 | 8.29 |  | 2840.905 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.535 | 16.0551 | 59.99 | 17.29 |  | 1248.996 | 16.0727 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.322 | 16.5419 | 59.98 | 17.29
3577.857 | 8.2037 | 59.99 | 8.29 |  | 2840.968 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.598 | 16.0551 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.059 | 16.0835 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.385 | 16.5562 | 59.97 | 17.29
3577.921 | 8.2037 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.031 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.661 | 16.0804 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.122 | 16.0835 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.449 | 16.5562 | 59.97 | 17.29
3577.985 | 8.2037 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.099 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.725 | 16.0804 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.208 | 16.0835 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.513 | 16.5562 | 59.97 | 17.29
3578.076 | 8.2037 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.162 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.788 | 16.0804 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.277 | 16.0835 | 59.99 | 17.29 |  | 2950.627 | 16.5562 | 59.97 | 17.29
3578.14 | 8.218 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.249 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.851 | 16.0804 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.353 | 16.1057 | 60 | 17.29 |  | 2950.698 | 16.5685 | 59.97 | 17.29
3578.204 | 8.218 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.318 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.914 | 16.0804 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.44 | 16.1057 | 60 | 17.29 |  | 2950.766 | 16.5685 | 59.97 | 17.29
3578.291 | 8.218 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.387 | 7.7663 | 59.98 | 7.76 |  | 3369.978 | 16.0925 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.503 | 16.1057 | 60 | 17.29 |  | 2950.852 | 16.5685 | 59.97 | 17.29
3578.36 | 8.218 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.475 | 7.7668 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.041 | 16.0925 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.566 | 16.1057 | 60 | 17.29 |  | 2950.916 | 16.5685 | 59.97 | 17.29
3578.429 | 8.2327 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.539 | 7.7668 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.103 | 16.0925 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.629 | 16.1057 | 60 | 17.29 |  | 2950.98 | 16.5685 | 59.97 | 17.29
3578.498 | 8.2327 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.602 | 7.7668 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.167 | 16.0925 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.692 | 16.1081 | 60 | 17.29 |  | 2951.043 | 16.5758 | 59.97 | 17.29
3578.562 | 8.2327 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.67 | 7.7668 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.243 | 16.0925 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.756 | 16.1081 | 60 | 17.29 |  | 2951.106 | 16.5758 | 59.97 | 17.29
3578.625 | 8.2327 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.734 | 7.7671 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.311 | 16.0992 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.819 | 16.1081 | 60 | 17.29 |  | 2951.169 | 16.5758 | 59.97 | 17.29
3578.689 | 8.2339 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.797 | 7.7671 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.379 | 16.0992 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.882 | 16.1081 | 60 | 17.29 |  | 2951.232 | 16.5758 | 59.97 | 17.29
3578.753 | 8.2339 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.861 | 7.7671 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.473 | 16.0992 | 59.99 | 17.29 |  | 1249.953 | 16.1081 | 60 | 17.29 |  | 2951.301 | 16.5922 | 59.97 | 17.29
3578.816 | 8.2339 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.925 | 7.7671 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.536 | 16.0992 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.017 | 16.132 | 60 | 17.29 |  | 2951.365 | 16.5922 | 59.97 | 17.29
3578.88 | 8.2339 | 59.99 | 8.29 |  | 2841.988 | 7.7671 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.6 | 16.1114 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.08 | 16.132 | 60 | 17.29 |  | 2951.428 | 16.5922 | 59.97 | 17.29
3578.943 | 8.2339 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.052 | 7.767 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.663 | 16.1114 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.164 | 16.132 | 60 | 17.29 |  | 2951.494 | 16.5922 | 59.97 | 17.29
3579.007 | 8.2325 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.116 | 7.767 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.726 | 16.1114 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.232 | 16.132 | 60 | 17.29 |  | 2951.556 | 16.5922 | 59.97 | 17.29
3579.071 | 8.2325 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.18 | 7.767 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.789 | 16.1114 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.3 | 16.1342 | 60 | 17.29 |  | 2951.651 | 16.6161 | 59.97 | 17.29
3579.134 | 8.2325 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.251 | 7.767 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.852 | 16.1114 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.369 | 16.1342 | 60 | 17.29 |  | 2951.72 | 16.6161 | 59.97 | 17.29
3579.198 | 8.2325 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.32 | 7.767 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.916 | 16.1236 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.446 | 16.1342 | 60 | 17.29 |  | 2951.789 | 16.6161 | 59.97 | 17.29
3579.298 | 8.2325 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.39 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3370.979 | 16.1236 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.509 | 16.1342 | 60 | 17.29 |  | 2951.874 | 16.6161 | 59.97 | 17.29
3579.366 | 8.2366 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.478 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.042 | 16.1236 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.575 | 16.1547 | 60 | 17.29 |  | 2951.937 | 16.631 | 59.97 | 17.29
3579.434 | 8.2366 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.542 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.105 | 16.1236 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.638 | 16.1547 | 60 | 17.29 |  | 2952 | 16.631 | 59.97 | 17.29
3579.515 | 8.2366 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.605 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.168 | 16.1236 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.701 | 16.1547 | 60 | 17.29 |  | 2952.063 | 16.631 | 59.97 | 17.29
3579.578 | 8.2366 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.669 | 7.7676 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.25 | 16.1466 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.765 | 16.1547 | 60 | 17.29 |  | 2952.127 | 16.631 | 59.97 | 17.29
3579.642 | 8.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.733 | 7.7676 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.319 | 16.1466 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.828 | 16.1547 | 60 | 17.29 |  | 2952.19 | 16.631 | 59.97 | 17.29
3579.706 | 8.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.796 | 7.7676 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.387 | 16.1466 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.891 | 16.1563 | 60 | 17.29 |  | 2952.253 | 16.6333 | 59.97 | 17.29
3579.769 | 8.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.859 | 7.7676 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.465 | 16.1466 | 59.99 | 17.29 |  | 1250.954 | 16.1563 | 60 | 17.29 |  | 2952.316 | 16.6333 | 59.97 | 17.29
3579.833 | 8.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.923 | 7.7676 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.528 | 16.1498 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.018 | 16.1563 | 60 | 17.29 |  | 2952.379 | 16.6333 | 59.97 | 17.29
3579.897 | 8.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2842.987 | 7.768 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.591 | 16.1498 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.081 | 16.1563 | 60 | 17.29 |  | 2952.442 | 16.6333 | 59.97 | 17.29
3579.96 | 8.2458 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.051 | 7.768 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.654 | 16.1498 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.154 | 16.1563 | 60 | 17.29 |  | 2952.506 | 16.6333 | 59.97 | 17.29
3580.024 | 8.2458 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.115 | 7.768 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.717 | 16.1498 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.226 | 16.1781 | 60.01 | 17.29 |  | 2952.569 | 16.6522 | 59.97 | 17.29
3580.087 | 8.2458 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.179 | 7.768 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.781 | 16.1498 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.296 | 16.1781 | 60.01 | 17.29 |  | 2952.637 | 16.6522 | 59.97 | 17.29
3580.151 | 8.2458 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.259 | 7.768 | 59.98 | 7.76 |  | 3371.844 | 16.1614 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.364 | 16.1781 | 60.01 | 17.29 |  | 2952.704 | 16.6522 | 59.97 | 17.29
3580.215 | 8.2458 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.328 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3371.907 | 16.1614 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.438 | 16.1781 | 60.01 | 17.29 |  | 2952.773 | 16.6522 | 59.97 | 17.29
3580.303 | 8.2603 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.396 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3371.971 | 16.1614 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.502 | 16.1791 | 60.01 | 17.29 |  | 2952.864 | 16.6522 | 59.97 | 17.29
3580.371 | 8.2603 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.474 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.034 | 16.1614 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.565 | 16.1791 | 60.01 | 17.29 |  | 2952.927 | 16.6572 | 59.97 | 17.29
3580.439 | 8.2603 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.538 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.107 | 16.1614 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.635 | 16.1791 | 60.01 | 17.29 |  | 2952.99 | 16.6572 | 59.97 | 17.29
3580.519 | 8.2603 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.602 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.17 | 16.189 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.698 | 16.1791 | 60.01 | 17.29 |  | 2953.053 | 16.6572 | 59.97 | 17.29
3580.583 | 8.2712 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.665 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.234 | 16.189 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.761 | 16.1791 | 60.01 | 17.29 |  | 2953.116 | 16.6572 | 59.97 | 17.29
3580.647 | 8.2712 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.729 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.297 | 16.189 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.824 | 16.2008 | 60.01 | 17.29 |  | 2953.18 | 16.6949 | 59.97 | 17.29
3580.71 | 8.2712 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.793 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.361 | 16.189 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.887 | 16.2008 | 60.01 | 17.29 |  | 2953.244 | 16.6949 | 59.97 | 17.29
3580.774 | 8.2712 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.856 | 7.7677 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.424 | 16.19 | 59.99 | 17.29 |  | 1251.95 | 16.2008 | 60.01 | 17.29 |  | 2953.308 | 16.6949 | 59.97 | 17.29
3580.837 | 8.2745 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.92 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3372.487 | 16.19 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.013 | 16.2008 | 60.01 | 17.29 |  | 2953.371 | 16.6949 | 59.97 | 17.29
3580.901 | 8.2745 | 59.99 | 8.29 |  | 2843.994 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3372.55 | 16.19 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.076 | 16.2008 | 60.01 | 17.29 |  | 2953.434 | 16.6949 | 59.97 | 17.29
3580.965 | 8.2745 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.057 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3372.637 | 16.19 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.146 | 16.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.497 | 16.7016 | 59.97 | 17.29
3581.028 | 8.2745 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.121 | 7.7675 | 59.98 | 7.76 |  | 3372.705 | 16.19 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.214 | 16.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.56 | 16.7016 | 59.97 | 17.29
3581.125 | 8.2745 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.19 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.773 | 16.2123 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.283 | 16.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.634 | 16.7016 | 59.97 | 17.29
3581.222 | 8.2752 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.259 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.872 | 16.2123 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.352 | 16.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.702 | 16.7016 | 59.97 | 17.29
3581.32 | 8.2752 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.328 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.935 | 16.2123 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.434 | 16.2018 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.774 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
3581.407 | 8.2752 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.396 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3372.998 | 16.2123 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.497 | 16.2265 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.864 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
3581.508 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.461 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.061 | 16.2246 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.561 | 16.2265 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.927 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
3581.596 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.525 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.124 | 16.2246 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.624 | 16.2265 | 60.02 | 17.29 |  | 2953.991 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
3581.685 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.589 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.188 | 16.2246 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.687 | 16.2265 | 60.02 | 17.29 |  | 2954.054 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
3581.791 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.653 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.251 | 16.2246 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.751 | 16.2413 | 60.02 | 17.29 |  | 2954.118 | 16.7251 | 59.97 | 17.29
3581.88 | 8.2748 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.716 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.314 | 16.2246 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.814 | 16.2413 | 60.02 | 17.29 |  | 2954.181 | 16.7251 | 59.97 | 17.29
3581.969 | 8.2748 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.78 | 7.7671 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.378 | 16.2356 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.877 | 16.2413 | 60.02 | 17.29 |  | 2954.244 | 16.7251 | 59.97 | 17.29
3582.038 | 8.2748 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.844 | 7.767 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.441 | 16.2356 | 59.99 | 17.29 |  | 1252.94 | 16.2413 | 60.02 | 17.29 |  | 2954.307 | 16.7251 | 59.97 | 17.29
3582.128 | 8.2758 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.907 | 7.767 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.504 | 16.2356 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.004 | 16.2413 | 60.02 | 17.29 |  | 2954.376 | 16.7384 | 59.97 | 17.29
3582.191 | 8.2758 | 59.99 | 8.29 |  | 2844.971 | 7.767 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.567 | 16.2356 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.067 | 16.2474 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.439 | 16.7384 | 59.97 | 17.29
3582.255 | 8.2758 | 59.99 | 8.29 |  | 2845.034 | 7.767 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.654 | 16.2356 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.145 | 16.2474 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.502 | 16.7384 | 59.97 | 17.29
3582.327 | 8.2758 | 59.99 | 8.29 |  | 2845.109 | 7.767 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.722 | 16.2472 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.213 | 16.2474 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.565 | 16.7384 | 59.97 | 17.29
3582.395 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2845.173 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.79 | 16.2472 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.282 | 16.2474 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.641 | 16.7384 | 59.97 | 17.29
3582.464 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2845.25 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.876 | 16.2472 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.353 | 16.2655 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.71 | 16.7417 | 59.97 | 17.29
3582.551 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2845.319 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3373.95 | 16.2472 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.432 | 16.2655 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.778 | 16.7417 | 59.97 | 17.29
3582.615 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2845.387 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.013 | 16.2572 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.495 | 16.2655 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.862 | 16.7417 | 59.97 | 17.29
3582.679 | 8.2754 | 60 | 8.29 |  | 2845.474 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.076 | 16.2572 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.559 | 16.2655 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.926 | 16.7417 | 59.97 | 17.29
3582.748 | 8.2754 | 60 | 8.29 |  | 2845.539 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.139 | 16.2572 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.622 | 16.2655 | 60.03 | 17.29 |  | 2954.99 | 16.7738 | 59.97 | 17.29
3582.811 | 8.2754 | 60 | 8.29 |  | 2845.603 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.202 | 16.2572 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.686 | 16.2695 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.054 | 16.7738 | 59.97 | 17.29
3582.875 | 8.2754 | 60 | 8.29 |  | 2845.666 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.266 | 16.2757 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.749 | 16.2695 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.117 | 16.7738 | 59.97 | 17.29
3582.938 | 8.2754 | 60 | 8.29 |  | 2845.73 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.329 | 16.2757 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.812 | 16.2695 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.18 | 16.7738 | 59.97 | 17.29
3583.002 | 8.2747 | 60 | 8.29 |  | 2845.794 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.392 | 16.2757 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.875 | 16.2695 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.243 | 16.7738 | 59.97 | 17.29
3583.074 | 8.2747 | 60 | 8.29 |  | 2845.858 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.455 | 16.2757 | 59.99 | 17.29 |  | 1253.939 | 16.2695 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.306 | 16.7854 | 59.97 | 17.29
3583.138 | 8.2747 | 60 | 8.29 |  | 2845.921 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.518 | 16.2757 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.002 | 16.2993 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.369 | 16.7854 | 59.97 | 17.29
3583.202 | 8.2747 | 60 | 8.29 |  | 2845.985 | 7.7675 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.585 | 16.2758 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.065 | 16.2993 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.432 | 16.7854 | 59.97 | 17.29
3583.307 | 8.2747 | 60 | 8.29 |  | 2846.048 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3374.657 | 16.2758 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.128 | 16.2993 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.496 | 16.7854 | 59.97 | 17.29
3583.375 | 8.2755 | 60 | 8.29 |  | 2846.112 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3374.725 | 16.2758 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.204 | 16.2993 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.559 | 16.7854 | 59.97 | 17.29
3583.443 | 8.2755 | 60 | 8.29 |  | 2846.176 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3374.794 | 16.2758 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.275 | 16.3146 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.653 | 16.7944 | 59.97 | 17.29
3583.538 | 8.2755 | 60 | 8.29 |  | 2846.25 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3374.872 | 16.2758 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.344 | 16.3146 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.72 | 16.7944 | 59.97 | 17.29
3583.602 | 8.2752 | 60 | 8.29 |  | 2846.322 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3374.936 | 16.3088 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.427 | 16.3146 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.789 | 16.7944 | 59.97 | 17.29
3583.666 | 8.2752 | 60 | 8.29 |  | 2846.392 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3374.999 | 16.3088 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.49 | 16.3146 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.868 | 16.7944 | 59.97 | 17.29
3583.739 | 8.2752 | 60 | 8.29 |  | 2846.475 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3375.062 | 16.3088 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.553 | 16.3146 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.931 | 16.8087 | 59.97 | 17.29
3583.803 | 8.2752 | 60 | 8.29 |  | 2846.539 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3375.125 | 16.3088 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.616 | 16.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2955.994 | 16.8087 | 59.97 | 17.29
3583.867 | 8.2752 | 60 | 8.29 |  | 2846.603 | 7.7676 | 59.99 | 7.76 |  | 3375.189 | 16.3228 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.679 | 16.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.057 | 16.8087 | 59.97 | 17.29
3583.931 | 8.2758 | 60 | 8.29 |  | 2846.666 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.252 | 16.3228 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.743 | 16.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.12 | 16.8087 | 59.97 | 17.29
3583.995 | 8.2758 | 60 | 8.29 |  | 2846.731 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.317 | 16.3228 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.806 | 16.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.183 | 16.8087 | 59.97 | 17.29
3584.072 | 8.2758 | 60 | 8.29 |  | 2846.794 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.38 | 16.3228 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.88 | 16.3181 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.247 | 16.8293 | 59.97 | 17.29
3584.136 | 8.2758 | 60 | 8.29 |  | 2846.858 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.443 | 16.3228 | 59.99 | 17.29 |  | 1254.943 | 16.3252 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.31 | 16.8293 | 59.97 | 17.29
3584.212 | 8.2758 | 60 | 8.29 |  | 2846.921 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.506 | 16.331 | 60 | 17.29 |  | 1255.006 | 16.3252 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.373 | 16.8293 | 59.97 | 17.29
3584.303 | 8.2751 | 60 | 8.29 |  | 2846.985 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.569 | 16.331 | 60 | 17.29 |  | 1255.069 | 16.3252 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.436 | 16.8293 | 59.97 | 17.29
3584.372 | 8.2751 | 60 | 8.29 |  | 2847.049 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.647 | 16.331 | 60 | 17.29 |  | 1255.145 | 16.3252 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.499 | 16.8293 | 59.97 | 17.29
3584.44 | 8.2751 | 60 | 8.29 |  | 2847.113 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.716 | 16.331 | 60 | 17.29 |  | 1255.223 | 16.3392 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.563 | 16.8305 | 59.97 | 17.29
3584.527 | 8.2751 | 60 | 8.29 |  | 2847.176 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.796 | 16.331 | 60 | 17.29 |  | 1255.292 | 16.3392 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.655 | 16.8305 | 59.97 | 17.29
3584.591 | 8.2963 | 60 | 8.29 |  | 2847.264 | 7.7674 | 60 | 7.76 |  | 3375.879 | 16.3506 | 60 | 17.29 |  | 1255.361 | 16.3392 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.752 | 16.8305 | 59.97 | 17.29
3584.654 | 8.2963 | 60 | 8.29 |  | 2847.333 | 7.7673 | 60 | 7.76 |  | 3375.942 | 16.3506 | 60 | 17.29 |  | 1255.44 | 16.3392 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.857 | 16.8305 | 59.97 | 17.29
3584.717 | 8.2963 | 60 | 8.29 |  | 2847.401 | 7.7673 | 60 | 7.76 |  | 3376.005 | 16.3506 | 60 | 17.29 |  | 1255.504 | 16.3537 | 60.03 | 17.29 |  | 2956.96 | 16.8558 | 59.97 | 17.29
3584.787 | 8.2963 | 60 | 8.29 |  | 2847.477 | 7.7673 | 60 | 7.76 |  | 3376.068 | 16.3506 | 60 | 17.29 |  | 1255.567 | 16.3537 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.057 | 16.8558 | 59.97 | 17.29
3584.854 | 8.3029 | 60 | 8.29 |  | 2847.54 | 7.7673 | 60 | 7.76 |  | 3376.131 | 16.3723 | 59.99 | 17.29 |  | 1255.63 | 16.3537 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.145 | 16.8558 | 59.97 | 17.29
3584.918 | 8.3029 | 60 | 8.29 |  | 2847.604 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3376.194 | 16.3723 | 59.99 | 17.29 |  | 1255.693 | 16.3537 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.241 | 16.8735 | 59.97 | 17.29
3584.981 | 8.3029 | 60 | 8.29 |  | 2847.668 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3376.258 | 16.3723 | 59.99 | 17.29 |  | 1255.756 | 16.3537 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.332 | 16.8735 | 59.97 | 17.29
3585.045 | 8.3029 | 60 | 8.29 |  | 2847.732 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3376.322 | 16.3723 | 59.99 | 17.29 |  | 1255.82 | 16.367 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.429 | 16.8735 | 59.97 | 17.29
3585.11 | 8.3029 | 60 | 8.29 |  | 2847.795 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3376.386 | 16.3723 | 59.99 | 17.29 |  | 1255.883 | 16.367 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.528 | 16.8773 | 59.97 | 17.29
3585.173 | 8.3016 | 60 | 8.29 |  | 2847.859 | 7.7675 | 60 | 7.76 |  | 3376.449 | 16.3723 | 60 | 17.29 |  | 1255.946 | 16.367 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.643 | 16.8773 | 59.97 | 17.29
3585.237 | 8.3016 | 60 | 8.29 |  | 2847.923 | 7.7672 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.512 | 16.3723 | 60 | 17.29 |  | 1256.009 | 16.367 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.733 | 16.8773 | 59.97 | 17.29
3585.311 | 8.3016 | 60 | 8.29 |  | 2847.987 | 7.7672 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.594 | 16.3723 | 60 | 17.29 |  | 1256.072 | 16.367 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.828 | 16.8925 | 59.97 | 17.29
3585.379 | 8.3016 | 60 | 8.29 |  | 2848.051 | 7.7672 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.663 | 16.3723 | 60 | 17.29 |  | 1256.136 | 16.3857 | 60.03 | 17.29 |  | 2957.924 | 16.8925 | 59.97 | 17.29
3585.449 | 8.2874 | 60 | 8.29 |  | 2848.115 | 7.7672 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.731 | 16.3948 | 60 | 17.29 |  | 1256.205 | 16.3857 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.024 | 16.8925 | 59.97 | 17.29
3585.541 | 8.2874 | 60 | 8.29 |  | 2848.179 | 7.7675 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.799 | 16.3948 | 60 | 17.29 |  | 1256.274 | 16.3857 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.123 | 16.9143 | 59.97 | 17.29
3585.604 | 8.2874 | 60 | 8.29 |  | 2848.285 | 7.7675 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.865 | 16.3948 | 60 | 17.29 |  | 1256.343 | 16.3857 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.213 | 16.9143 | 59.97 | 17.29
3585.668 | 8.2874 | 60 | 8.29 |  | 2848.363 | 7.7675 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.928 | 16.3948 | 60 | 17.29 |  | 1256.437 | 16.3857 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.281 | 16.9143 | 59.97 | 17.29
3585.732 | 8.2819 | 60 | 8.29 |  | 2848.432 | 7.7675 | 60.01 | 7.76 |  | 3376.991 | 16.3948 | 60 | 17.29 |  | 1256.5 | 16.3958 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.351 | 16.9143 | 59.97 | 17.29
3585.796 | 8.2819 | 60 | 8.29 |  | 2848.502 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.083 | 16.4053 | 60 | 17.29 |  | 1256.563 | 16.3958 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.415 | 16.9262 | 59.97 | 17.29
3585.859 | 8.2819 | 60 | 8.29 |  | 2848.593 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.16 | 16.4053 | 60 | 17.29 |  | 1256.626 | 16.3958 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.478 | 16.9262 | 59.97 | 17.29
3585.923 | 8.2819 | 60 | 8.29 |  | 2848.657 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.264 | 16.4053 | 60 | 17.29 |  | 1256.689 | 16.3958 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.541 | 16.9262 | 59.97 | 17.29
3585.986 | 8.2819 | 60 | 8.29 |  | 2848.722 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.355 | 16.4053 | 60 | 17.29 |  | 1256.753 | 16.4114 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.628 | 16.9262 | 59.97 | 17.29
3586.06 | 8.2823 | 60 | 8.29 |  | 2848.79 | 7.7677 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.444 | 16.4197 | 60 | 17.29 |  | 1256.816 | 16.4114 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.697 | 16.9365 | 59.97 | 17.29
3586.124 | 8.2823 | 60 | 8.29 |  | 2848.854 | 7.7677 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.535 | 16.4197 | 60 | 17.29 |  | 1256.879 | 16.4114 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.767 | 16.9365 | 59.97 | 17.29
3586.188 | 8.2823 | 60 | 8.29 |  | 2848.917 | 7.7677 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.644 | 16.4197 | 60 | 17.29 |  | 1256.942 | 16.4114 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.836 | 16.9365 | 59.97 | 17.29
3586.252 | 8.2823 | 60 | 8.29 |  | 2848.981 | 7.7677 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.725 | 16.4391 | 60 | 17.29 |  | 1257.005 | 16.4114 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.899 | 16.9365 | 59.97 | 17.29
3586.32 | 8.2823 | 60 | 8.29 |  | 2849.045 | 7.7677 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.805 | 16.4391 | 60 | 17.29 |  | 1257.068 | 16.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 2958.969 | 16.9601 | 59.97 | 17.29
3586.388 | 8.2844 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.108 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.879 | 16.4391 | 60 | 17.29 |  | 1257.131 | 16.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.033 | 16.9601 | 59.97 | 17.29
3586.457 | 8.2844 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.172 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3377.963 | 16.4398 | 60 | 17.29 |  | 1257.205 | 16.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.097 | 16.9601 | 59.97 | 17.29
3586.544 | 8.2844 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.252 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3378.04 | 16.4398 | 60 | 17.29 |  | 1257.274 | 16.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.16 | 16.9601 | 59.97 | 17.29
3586.607 | 8.2844 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.32 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3378.108 | 16.4398 | 60 | 17.29 |  | 1257.348 | 16.4541 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.223 | 16.9601 | 59.97 | 17.29
3586.671 | 8.293 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.404 | 7.7676 | 60.01 | 7.76 |  | 3378.176 | 16.4398 | 60 | 17.29 |  | 1257.434 | 16.4541 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.287 | 16.9617 | 59.98 | 17.29
3586.735 | 8.293 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.481 | 7.7673 | 60.01 | 7.76 |  | 3378.239 | 16.4609 | 60 | 17.29 |  | 1257.5 | 16.4541 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.35 | 16.9617 | 59.98 | 17.29
3586.799 | 8.293 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.545 | 7.7673 | 60.01 | 7.76 |  | 3378.302 | 16.4609 | 60 | 17.29 |  | 1257.564 | 16.4541 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.413 | 16.9617 | 59.98 | 17.29
3586.863 | 8.293 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.608 | 7.7673 | 60.01 | 7.76 |  | 3378.366 | 16.4609 | 60 | 17.29 |  | 1257.628 | 16.4541 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.476 | 16.9617 | 59.98 | 17.29
3586.926 | 8.293 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.672 | 7.7673 | 60.01 | 7.76 |  | 3378.429 | 16.4609 | 60 | 17.29 |  | 1257.691 | 16.4648 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.539 | 16.9617 | 59.98 | 17.29
3586.989 | 8.2919 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.736 | 7.7672 | 60.02 | 7.76 |  | 3378.492 | 16.4609 | 60 | 17.29 |  | 1257.754 | 16.4648 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.63 | 16.9617 | 59.98 | 17.29
3587.053 | 8.2919 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.799 | 7.7672 | 60.02 | 7.76 |  | 3378.555 | 16.4651 | 60 | 17.29 |  | 1257.817 | 16.4648 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.698 | 16.9787 | 59.98 | 17.29
3587.117 | 8.2919 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3378.643 | 16.4651 | 60 | 17.29 |  | 1257.88 | 16.4648 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.767 | 16.9787 | 59.98 | 17.29
3587.181 | 8.2919 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3378.711 | 16.4651 | 60 | 17.29 |  | 1257.95 | 16.4762 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.852 | 16.9787 | 59.98 | 17.29
3587.244 | 8.2919 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3378.779 | 16.4651 | 60 | 17.29 |  | 1258.014 | 16.4762 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.915 | 16.9784 | 59.98 | 17.29
3587.315 | 8.2863 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3378.867 | 16.4651 | 60 | 17.29 |  | 1258.077 | 16.4762 | 60.03 | 17.29 |  | 2959.978 | 16.9784 | 59.98 | 17.29
3587.383 | 8.2863 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3378.93 | 16.4965 | 60 | 17.29 |  | 1258.155 | 16.4762 | 60.03 | 17.29 |  | 2960.041 | 16.9784 | 59.98 | 17.29
3587.452 | 8.2863 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3378.994 | 16.4965 | 60 | 17.29 |  | 1258.223 | 16.4762 | 60.03 | 17.29 |  | 2960.104 | 16.9784 | 59.98 | 17.29
3587.521 | 8.2863 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3379.057 | 16.4965 | 60 | 17.29 |  | 1258.291 | 16.4838 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.168 | 16.9784 | 59.98 | 17.29
3587.585 | 8.2847 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3379.12 | 16.4965 | 60 | 17.29 |  | 1258.36 | 16.4838 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.231 | 17.0138 | 59.98 | 17.29
3587.648 | 8.2847 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3379.183 | 16.5058 | 60 | 17.29 |  | 1258.434 | 16.4838 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.294 | 17.0138 | 59.98 | 17.29
3587.712 | 8.2847 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3379.247 | 16.5058 | 60 | 17.29 |  | 1258.497 | 16.4838 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.358 | 17.0138 | 59.98 | 17.29
3587.775 | 8.2847 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3379.311 | 16.5058 | 60 | 17.29 |  | 1258.567 | 16.4922 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.421 | 17.0138 | 59.98 | 17.29
3587.839 | 8.2847 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 3379.374 | 16.5058 | 60 | 17.29 |  | 1258.63 | 16.4922 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.484 | 17.0138 | 59.98 | 17.29
3587.903 | 8.3005 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.437 | 16.5058 | 60 | 17.29 |  | 1258.693 | 16.4922 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.548 | 17.0218 | 59.98 | 17.29
3587.966 | 8.3005 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.5 | 16.519 | 60 | 17.29 |  | 1258.756 | 16.4922 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.642 | 17.0218 | 59.98 | 17.29
3588.03 | 8.3005 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.564 | 16.519 | 60 | 17.29 |  | 1258.819 | 16.4922 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.711 | 17.0218 | 59.98 | 17.29
3588.094 | 8.3005 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.653 | 16.519 | 60 | 17.29 |  | 1258.882 | 16.5063 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.779 | 17.0218 | 59.98 | 17.29
3588.157 | 8.3005 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.721 | 16.519 | 60 | 17.29 |  | 1258.945 | 16.5063 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.862 | 17.0298 | 59.99 | 17.29
3588.221 | 8.3018 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.789 | 16.5292 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.008 | 16.5063 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.925 | 17.0298 | 59.99 | 17.29
3588.311 | 8.3018 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.881 | 16.5292 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.071 | 16.5063 | 60.02 | 17.29 |  | 2960.988 | 17.0298 | 59.99 | 17.29
3588.38 | 8.3018 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3379.944 | 16.5292 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.148 | 16.5063 | 60.02 | 17.29 |  | 2961.051 | 17.0298 | 59.99 | 17.29
3588.449 | 8.3018 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.007 | 16.5292 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.227 | 16.5262 | 60.02 | 17.29 |  | 2961.121 | 17.0498 | 59.99 | 17.29
3588.544 | 8.286 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.074 | 16.5522 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.296 | 16.5262 | 60.02 | 17.29 |  | 2961.184 | 17.0498 | 59.99 | 17.29
3588.607 | 8.286 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.137 | 16.5522 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.364 | 16.5262 | 60.02 | 17.29 |  | 2961.247 | 17.0498 | 59.99 | 17.29
3588.671 | 8.286 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.2 | 16.5522 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.443 | 16.5262 | 60.02 | 17.29 |  | 2961.31 | 17.0498 | 59.99 | 17.29
3588.735 | 8.286 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.263 | 16.5522 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.506 | 16.5272 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.373 | 17.0498 | 59.99 | 17.29
3588.799 | 8.2849 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.326 | 16.5522 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.569 | 16.5272 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.437 | 17.0719 | 59.99 | 17.29
3588.862 | 8.2849 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.39 | 16.5526 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.632 | 16.5272 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.5 | 17.0719 | 59.99 | 17.29
3588.926 | 8.2849 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.453 | 16.5526 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.695 | 16.5272 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.563 | 17.0719 | 59.99 | 17.29
3588.99 | 8.2849 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.516 | 16.5526 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.759 | 16.5272 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.641 | 17.0719 | 59.99 | 17.29
3589.061 | 8.2849 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.604 | 16.5526 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.822 | 16.5512 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.709 | 17.0719 | 59.99 | 17.29
3589.125 | 8.2826 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.677 | 16.5526 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.885 | 16.5512 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.778 | 17.0875 | 60 | 17.29
3589.198 | 8.2826 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.744 | 16.578 | 60.01 | 17.29 |  | 1259.948 | 16.5512 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.875 | 17.0875 | 60 | 17.29
3589.296 | 8.2826 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.813 | 16.578 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.011 | 16.5512 | 60.01 | 17.29 |  | 2961.938 | 17.0875 | 60 | 17.29
3589.364 | 8.2826 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.876 | 16.578 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.074 | 16.5512 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.001 | 17.0875 | 60 | 17.29
3589.434 | 8.2827 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3380.94 | 16.578 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.137 | 16.5648 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.064 | 17.0922 | 60 | 17.29
3589.517 | 8.2827 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.003 | 16.5804 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.207 | 16.5648 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.127 | 17.0922 | 60 | 17.29
3589.58 | 8.2827 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.066 | 16.5804 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.275 | 16.5648 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.19 | 17.0922 | 60 | 17.29
3589.644 | 8.2827 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.129 | 16.5804 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.344 | 16.5648 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.254 | 17.0922 | 60 | 17.29
3589.719 | 8.2827 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.192 | 16.5804 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.433 | 16.5677 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.318 | 17.0922 | 60 | 17.29
3589.782 | 8.2934 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.255 | 16.5804 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.496 | 16.5677 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.381 | 17.1108 | 60 | 17.29
3589.846 | 8.2934 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.345 | 16.602 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.559 | 16.5677 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.444 | 17.1108 | 60 | 17.29
3589.909 | 8.2934 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.412 | 16.602 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.622 | 16.5677 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.507 | 17.1108 | 60 | 17.29
3589.973 | 8.2934 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.48 | 16.602 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.686 | 16.5677 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.571 | 17.1108 | 60 | 17.29
3590.036 | 8.2959 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.57 | 16.602 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.75 | 16.5893 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.649 | 17.1108 | 60 | 17.29
3590.1 | 8.2959 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.633 | 16.6235 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.813 | 16.5893 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.718 | 17.1141 | 60.01 | 17.29
3590.164 | 8.2959 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.696 | 16.6235 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.876 | 16.5893 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.787 | 17.1141 | 60.01 | 17.29
3590.227 | 8.2959 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.759 | 16.6235 | 60.01 | 17.29 |  | 1260.939 | 16.5893 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.878 | 17.1141 | 60.01 | 17.29
3590.31 | 8.2959 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 3381.822 | 16.6235 | 60.01 | 17.29 |  | 1261.01 | 16.5893 | 60.01 | 17.29 |  | 2962.941 | 17.1141 | 60.01 | 17.29
3590.378 | 8.2896 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3381.886 | 16.6235 | 60.01 | 17.29 |  | 1261.073 | 16.6346 | 60 | 17.29 |  | 2963.004 | 17.1512 | 60.01 | 17.29
3590.446 | 8.2896 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3381.949 | 16.6273 | 60.01 | 17.29 |  | 1261.136 | 16.6346 | 60 | 17.29 |  | 2963.068 | 17.1512 | 60.01 | 17.29
3590.542 | 8.2896 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.012 | 16.6273 | 60.01 | 17.29 |  | 1261.212 | 16.6346 | 60 | 17.29 |  | 2963.131 | 17.1512 | 60.01 | 17.29
3590.606 | 8.2896 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.075 | 16.6273 | 60.01 | 17.29 |  | 1261.279 | 16.6346 | 60 | 17.29 |  | 2963.194 | 17.1512 | 60.01 | 17.29
3590.669 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.139 | 16.6273 | 60.01 | 17.29 |  | 1261.348 | 16.6482 | 60 | 17.29 |  | 2963.269 | 17.1512 | 60.01 | 17.29
3590.733 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.222 | 16.6273 | 60.01 | 17.29 |  | 1261.442 | 16.6482 | 60 | 17.29 |  | 2963.332 | 17.1566 | 60.01 | 17.29
3590.796 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.291 | 16.6592 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.505 | 16.6482 | 60 | 17.29 |  | 2963.395 | 17.1566 | 60.01 | 17.29
3590.86 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.361 | 16.6592 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.568 | 16.6482 | 60 | 17.29 |  | 2963.458 | 17.1566 | 60.01 | 17.29
3590.923 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.429 | 16.6592 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.631 | 16.6523 | 60 | 17.29 |  | 2963.522 | 17.1566 | 60.01 | 17.29
3590.987 | 8.3038 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.492 | 16.6592 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.694 | 16.6523 | 60 | 17.29 |  | 2963.642 | 17.1695 | 60.01 | 17.29
3591.051 | 8.3038 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.556 | 16.6627 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.757 | 16.6523 | 60 | 17.29 |  | 2963.71 | 17.1695 | 60.01 | 17.29
3591.115 | 8.3038 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.619 | 16.6627 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.82 | 16.6523 | 60 | 17.29 |  | 2963.779 | 17.1695 | 60.01 | 17.29
3591.179 | 8.3038 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.682 | 16.6627 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.884 | 16.6523 | 60 | 17.29 |  | 2963.862 | 17.1695 | 60.01 | 17.29
3591.244 | 8.3038 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.745 | 16.6627 | 60.02 | 17.29 |  | 1261.947 | 16.6618 | 59.99 | 17.29 |  | 2963.926 | 17.176 | 60.02 | 17.29
3591.314 | 8.2958 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.808 | 16.6627 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.01 | 16.6618 | 59.99 | 17.29 |  | 2963.989 | 17.176 | 60.02 | 17.29
3591.383 | 8.2958 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.871 | 16.6648 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.073 | 16.6618 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.052 | 17.176 | 60.02 | 17.29
3591.451 | 8.2958 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.934 | 16.6648 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.151 | 16.6618 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.116 | 17.176 | 60.02 | 17.29
3591.517 | 8.2958 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3382.997 | 16.6648 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.235 | 16.6618 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.181 | 17.176 | 60.02 | 17.29
3591.581 | 8.2899 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.06 | 16.6648 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.303 | 16.6723 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.244 | 17.1993 | 60.02 | 17.29
3591.644 | 8.2899 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.124 | 16.6648 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.372 | 16.6723 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.307 | 17.1993 | 60.02 | 17.29
3591.708 | 8.2899 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.187 | 16.6873 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.435 | 16.6723 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.37 | 17.1993 | 60.02 | 17.29
3591.771 | 8.2899 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.256 | 16.6873 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.498 | 16.6723 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.434 | 17.1993 | 60.02 | 17.29
3591.835 | 8.2899 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.324 | 16.6873 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.562 | 16.6888 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.501 | 17.2048 | 60.02 | 17.29
3591.898 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.392 | 16.6873 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.625 | 16.6888 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.564 | 17.2048 | 60.02 | 17.29
3591.962 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.469 | 16.7022 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.688 | 16.6888 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.64 | 17.2048 | 60.02 | 17.29
3592.025 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.532 | 16.7022 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.752 | 16.6888 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.709 | 17.2048 | 60.02 | 17.29
3592.089 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.595 | 16.7022 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.815 | 16.6888 | 59.99 | 17.29 |  | 2964.778 | 17.2048 | 60.02 | 17.29
3592.152 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.658 | 16.7022 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.878 | 16.6892 | 59.98 | 17.29 |  | 2964.862 | 17.2202 | 60.03 | 17.29
3592.216 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.721 | 16.7022 | 60.02 | 17.29 |  | 1262.942 | 16.6892 | 59.98 | 17.29 |  | 2964.925 | 17.2202 | 60.03 | 17.29
3592.308 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.784 | 16.7166 | 60.02 | 17.29 |  | 1263.005 | 16.6892 | 59.98 | 17.29 |  | 2964.988 | 17.2202 | 60.03 | 17.29
3592.377 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.848 | 16.7166 | 60.02 | 17.29 |  | 1263.068 | 16.6892 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.052 | 17.2202 | 60.03 | 17.29
3592.446 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3383.911 | 16.7166 | 60.02 | 17.29 |  | 1263.131 | 16.6892 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.118 | 17.2242 | 60.02 | 17.29
3592.533 | 8.2925 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3383.974 | 16.7166 | 60.02 | 17.29 |  | 1263.211 | 16.7184 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.181 | 17.2242 | 60.02 | 17.29
3592.597 | 8.2925 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.048 | 16.7166 | 60.02 | 17.29 |  | 1263.28 | 16.7184 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.244 | 17.2242 | 60.02 | 17.29
3592.66 | 8.2925 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.111 | 16.732 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.349 | 16.7184 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.307 | 17.2242 | 60.02 | 17.29
3592.725 | 8.2925 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.174 | 16.732 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.426 | 16.7184 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.37 | 17.2242 | 60.02 | 17.29
3592.793 | 8.3 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.244 | 16.732 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.489 | 16.7311 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.434 | 17.2273 | 60.02 | 17.29
3592.859 | 8.3 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.314 | 16.732 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.553 | 16.7311 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.497 | 17.2273 | 60.02 | 17.29
3592.922 | 8.3 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.381 | 16.7369 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.616 | 16.7311 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.56 | 17.2273 | 60.02 | 17.29
3592.986 | 8.3 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.47 | 16.7369 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.679 | 16.7311 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.642 | 17.2273 | 60.02 | 17.29
3593.061 | 8.3 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.534 | 16.7369 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.742 | 16.7311 | 59.98 | 17.29 |  | 2965.714 | 17.2273 | 60.02 | 17.29
3593.125 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.597 | 16.7369 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.806 | 16.7422 | 59.97 | 17.29 |  | 2965.783 | 17.2384 | 60.02 | 17.29
3593.189 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.662 | 16.7574 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.869 | 16.7422 | 59.97 | 17.29 |  | 2965.873 | 17.2384 | 60.02 | 17.29
3593.253 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.725 | 16.7574 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.932 | 16.7422 | 59.97 | 17.29 |  | 2965.936 | 17.2384 | 60.02 | 17.29
3593.322 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.788 | 16.7574 | 60.03 | 17.29 |  | 1263.995 | 16.7422 | 59.97 | 17.29 |  | 2965.999 | 17.2384 | 60.02 | 17.29
3593.398 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.851 | 16.7574 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.059 | 16.7422 | 59.97 | 17.29 |  | 2966.063 | 17.2447 | 60.02 | 17.29
3593.467 | 8.2839 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.914 | 16.7574 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.122 | 16.7519 | 59.97 | 17.29 |  | 2966.126 | 17.2447 | 60.02 | 17.29
3593.536 | 8.2839 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3384.978 | 16.7758 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.203 | 16.7519 | 59.97 | 17.29 |  | 2966.189 | 17.2447 | 60.02 | 17.29
3593.601 | 8.2839 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.041 | 16.7758 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.272 | 16.7519 | 59.97 | 17.29 |  | 2966.253 | 17.2447 | 60.02 | 17.29
3593.664 | 8.2839 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.104 | 16.7758 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.341 | 16.7519 | 59.97 | 17.29 |  | 2966.316 | 17.2447 | 60.02 | 17.29
3593.728 | 8.2908 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.182 | 16.7758 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.435 | 16.7628 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.379 | 17.2433 | 60.02 | 17.29
3593.791 | 8.2908 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.252 | 16.7758 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.499 | 16.7628 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.442 | 17.2433 | 60.02 | 17.29
3593.855 | 8.2908 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.321 | 16.787 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.562 | 16.7628 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.506 | 17.2433 | 60.02 | 17.29
3593.918 | 8.2908 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.389 | 16.787 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.625 | 16.7628 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.569 | 17.2433 | 60.02 | 17.29
3593.982 | 8.2908 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.471 | 16.787 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.689 | 16.7716 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.655 | 17.2433 | 60.02 | 17.29
3594.061 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.534 | 16.787 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.752 | 16.7716 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.722 | 17.2458 | 60.03 | 17.29
3594.125 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.598 | 16.7973 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.815 | 16.7716 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.79 | 17.2458 | 60.03 | 17.29
3594.188 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.661 | 16.7973 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.878 | 16.7716 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.875 | 17.2458 | 60.03 | 17.29
3594.252 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.724 | 16.7973 | 60.03 | 17.29 |  | 1264.941 | 16.7716 | 59.96 | 17.29 |  | 2966.941 | 17.2458 | 60.03 | 17.29
3594.329 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.787 | 16.7973 | 60.03 | 17.29 |  | 1265.005 | 16.7967 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.004 | 17.3928 | 60.03 | 17.29
3594.398 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.85 | 16.7973 | 60.03 | 17.29 |  | 1265.068 | 16.7967 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.067 | 17.3928 | 60.03 | 17.29
3594.467 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.914 | 16.8092 | 60.03 | 17.29 |  | 1265.147 | 16.7967 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.13 | 17.3928 | 60.03 | 17.29
3594.536 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3385.977 | 16.8092 | 60.03 | 17.29 |  | 1265.215 | 16.7967 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.193 | 17.3928 | 60.03 | 17.29
3594.6 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3386.04 | 16.8092 | 60.03 | 17.29 |  | 1265.297 | 16.7967 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.257 | 17.39 | 60.03 | 17.29
3594.663 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3386.103 | 16.8092 | 60.03 | 17.29 |  | 1265.365 | 16.7981 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.32 | 17.39 | 60.03 | 17.29
3594.727 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3386.166 | 16.8092 | 60.03 | 17.29 |  | 1265.431 | 16.7981 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.383 | 17.39 | 60.03 | 17.29
3594.791 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3386.252 | 16.8223 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.494 | 16.7981 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.446 | 17.39 | 60.03 | 17.29
3594.855 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3386.321 | 16.8223 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.557 | 16.7981 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.509 | 17.39 | 60.03 | 17.29
3594.919 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3386.39 | 16.8223 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.621 | 16.8292 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.607 | 17.3737 | 60.03 | 17.29
3594.982 | 8.2869 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.465 | 16.8223 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.684 | 16.8292 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.676 | 17.3737 | 60.03 | 17.29
3595.046 | 8.2869 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.528 | 16.8478 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.747 | 16.8292 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.744 | 17.3737 | 60.03 | 17.29
3595.11 | 8.2869 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.592 | 16.8478 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.811 | 16.8292 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.832 | 17.3737 | 60.03 | 17.29
3595.174 | 8.2869 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.655 | 16.8478 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.877 | 16.8292 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.895 | 17.3659 | 60.03 | 17.29
3595.244 | 8.2846 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.718 | 16.8478 | 60.04 | 17.29 |  | 1265.941 | 16.8369 | 59.95 | 17.29 |  | 2967.958 | 17.3659 | 60.03 | 17.29
3595.314 | 8.2846 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.781 | 16.8478 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.004 | 16.8369 | 59.95 | 17.29 |  | 2968.022 | 17.3659 | 60.03 | 17.29
3595.382 | 8.2846 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.844 | 16.8487 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.067 | 16.8369 | 59.95 | 17.29 |  | 2968.085 | 17.3659 | 60.03 | 17.29
3595.451 | 8.2846 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.908 | 16.8487 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.13 | 16.8369 | 59.95 | 17.29 |  | 2968.149 | 17.3659 | 60.03 | 17.29
3595.521 | 8.2846 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3386.971 | 16.8487 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.225 | 16.8369 | 59.95 | 17.29 |  | 2968.212 | 17.3642 | 60.03 | 17.29
3595.585 | 8.2878 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.034 | 16.8487 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.294 | 16.8458 | 59.95 | 17.29 |  | 2968.275 | 17.3642 | 60.03 | 17.29
3595.648 | 8.2878 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.097 | 16.8487 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.362 | 16.8458 | 59.95 | 17.29 |  | 2968.338 | 17.3642 | 60.03 | 17.29
3595.712 | 8.2878 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.161 | 16.8743 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.442 | 16.8458 | 59.95 | 17.29 |  | 2968.401 | 17.3642 | 60.03 | 17.29
3595.775 | 8.2878 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.242 | 16.8743 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.511 | 16.858 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.464 | 17.3642 | 60.03 | 17.29
3595.854 | 8.2878 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.31 | 16.8743 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.575 | 16.858 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.528 | 17.3636 | 60.03 | 17.29
3595.918 | 8.3048 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.378 | 16.8743 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.638 | 16.858 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.632 | 17.3636 | 60.03 | 17.29
3595.982 | 8.3048 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.468 | 16.8896 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.701 | 16.858 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.701 | 17.3636 | 60.03 | 17.29
3596.055 | 8.3048 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.532 | 16.8896 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.764 | 16.858 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.769 | 17.3636 | 60.03 | 17.29
3596.119 | 8.3048 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.595 | 16.8896 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.828 | 16.8852 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.837 | 17.3399 | 60.03 | 17.29
3596.183 | 8.3041 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.658 | 16.8896 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.891 | 16.8852 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.901 | 17.3399 | 60.03 | 17.29
3596.247 | 8.3041 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.733 | 16.8896 | 60.04 | 17.29 |  | 1266.954 | 16.8852 | 59.94 | 17.29 |  | 2968.964 | 17.3399 | 60.03 | 17.29
3596.318 | 8.3041 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.796 | 16.8937 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.017 | 16.8852 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.027 | 17.3399 | 60.03 | 17.29
3596.387 | 8.3041 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.859 | 16.8937 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.08 | 16.8852 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.096 | 17.3418 | 60.03 | 17.29
3596.468 | 8.3041 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.922 | 16.8937 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.151 | 16.9048 | 59.93 | 17.29 |  | 2969.159 | 17.3418 | 60.03 | 17.29
3596.542 | 8.2883 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3387.985 | 16.8937 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.219 | 16.9048 | 59.93 | 17.29 |  | 2969.222 | 17.3418 | 60.03 | 17.29
3596.605 | 8.2883 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.048 | 16.9266 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.286 | 16.9048 | 59.93 | 17.29 |  | 2969.288 | 17.3418 | 60.03 | 17.29
3596.669 | 8.2883 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.112 | 16.9266 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.354 | 16.9048 | 59.93 | 17.29 |  | 2969.351 | 17.3418 | 60.03 | 17.29
3596.732 | 8.2883 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.175 | 16.9266 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.432 | 16.9048 | 59.93 | 17.29 |  | 2969.415 | 17.3331 | 60.03 | 17.29
3596.796 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.248 | 16.9266 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.495 | 16.9182 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.479 | 17.3331 | 60.03 | 17.29
3596.86 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.317 | 16.9266 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.558 | 16.9182 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.542 | 17.3331 | 60.03 | 17.29
3596.923 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.385 | 16.9361 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.621 | 16.9182 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.636 | 17.3331 | 60.03 | 17.29
3596.987 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.469 | 16.9361 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.684 | 16.9182 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.714 | 17.3331 | 60.03 | 17.29
3597.075 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 3388.532 | 16.9361 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.748 | 16.9371 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.789 | 17.32 | 60.04 | 17.29
3597.138 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3388.595 | 16.9361 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.812 | 16.9371 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.869 | 17.32 | 60.04 | 17.29
3597.202 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3388.658 | 16.9452 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.875 | 16.9371 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.932 | 17.32 | 60.04 | 17.29
3597.309 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3388.722 | 16.9452 | 60.04 | 17.29 |  | 1267.938 | 16.9371 | 59.94 | 17.29 |  | 2969.996 | 17.32 | 60.04 | 17.29
3597.394 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3388.785 | 16.9452 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.001 | 16.9371 | 59.94 | 17.29 |  | 2970.059 | 17.3214 | 60.03 | 17.29
3597.463 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3388.848 | 16.9452 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.064 | 16.9403 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.122 | 17.3214 | 60.03 | 17.29
3597.544 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3388.911 | 16.9452 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.128 | 16.9403 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.185 | 17.3214 | 60.03 | 17.29
3597.607 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3388.975 | 16.9556 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.209 | 16.9403 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.248 | 17.3214 | 60.03 | 17.29
3597.671 | 8.288 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.038 | 16.9556 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.277 | 16.9403 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.318 | 17.3209 | 60.03 | 17.29
3597.735 | 8.2844 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.101 | 16.9556 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.356 | 16.9403 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.382 | 17.3209 | 60.03 | 17.29
3597.799 | 8.2844 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.164 | 16.9556 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.444 | 16.958 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.445 | 17.3209 | 60.03 | 17.29
3597.863 | 8.2844 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.243 | 16.9556 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.508 | 16.958 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.508 | 17.3209 | 60.03 | 17.29
3597.927 | 8.2844 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.312 | 16.9672 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.571 | 16.958 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.571 | 17.3209 | 60.03 | 17.29
3598 | 8.2852 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.38 | 16.9672 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.634 | 16.958 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.634 | 17.3211 | 60.03 | 17.29
3598.065 | 8.2852 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.469 | 16.9672 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.697 | 16.9592 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.697 | 17.3211 | 60.03 | 17.29
3598.129 | 8.2852 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.532 | 16.9672 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.76 | 16.9592 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.761 | 17.3211 | 60.03 | 17.29
3598.192 | 8.2852 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.595 | 16.9815 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.823 | 16.9592 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.824 | 17.3211 | 60.03 | 17.29
3598.256 | 8.2852 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.659 | 16.9815 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.887 | 16.9592 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.887 | 17.3211 | 60.03 | 17.29
3598.329 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.722 | 16.9815 | 60.04 | 17.29 |  | 1268.961 | 16.9592 | 59.93 | 17.29 |  | 2970.95 | 17.3155 | 60.03 | 17.29
3598.397 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.785 | 16.9815 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.024 | 16.99 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.013 | 17.3155 | 60.03 | 17.29
3598.466 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.848 | 16.9815 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.087 | 16.99 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.077 | 17.3155 | 60.03 | 17.29
3598.539 | 8.2842 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.911 | 17.0018 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.156 | 16.99 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.141 | 17.3155 | 60.03 | 17.29
3598.608 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3389.974 | 17.0018 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.225 | 16.99 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.204 | 17.3155 | 60.03 | 17.29
3598.671 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.037 | 17.0018 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.292 | 17.0034 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.267 | 17.312 | 60.03 | 17.29
3598.735 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.1 | 17.0018 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.361 | 17.0034 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.33 | 17.312 | 60.03 | 17.29
3598.798 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.174 | 17.0018 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.438 | 17.0034 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.394 | 17.312 | 60.03 | 17.29
3598.862 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.246 | 17.0024 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.501 | 17.0034 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.457 | 17.312 | 60.03 | 17.29
3598.927 | 8.2927 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.314 | 17.0024 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.569 | 17.0034 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.52 | 17.312 | 60.03 | 17.29
3598.99 | 8.2927 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.383 | 17.0024 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.633 | 17.0187 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.583 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
3599.062 | 8.2927 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.457 | 17.0024 | 60.04 | 17.29 |  | 1269.696 | 17.0187 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.647 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
3599.126 | 8.2927 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.52 | 17.0294 | 60.03 | 17.29 |  | 1269.76 | 17.0187 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.71 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
3599.19 | 8.2927 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.583 | 17.0294 | 60.03 | 17.29 |  | 1269.823 | 17.0187 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.773 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
3599.254 | 8.3058 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.646 | 17.0294 | 60.03 | 17.29 |  | 1269.886 | 17.0507 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.836 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
3599.324 | 8.3058 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.709 | 17.0294 | 60.03 | 17.29 |  | 1269.949 | 17.0507 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.899 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3599.393 | 8.3058 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.772 | 17.0294 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.012 | 17.0507 | 59.93 | 17.29 |  | 2971.962 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3599.462 | 8.3058 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.836 | 17.0441 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.075 | 17.0507 | 59.93 | 17.29 |  | 2972.025 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3599.539 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.899 | 17.0441 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.154 | 17.0507 | 59.93 | 17.29 |  | 2972.089 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3599.602 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3390.962 | 17.0441 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.225 | 17.057 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.162 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3599.666 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.025 | 17.0441 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.293 | 17.057 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.225 | 17.2994 | 60.03 | 17.29
3599.729 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.088 | 17.0441 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.362 | 17.057 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.289 | 17.2994 | 60.03 | 17.29
3599.793 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.151 | 17.0524 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.439 | 17.057 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.352 | 17.2994 | 60.03 | 17.29
3599.857 | 8.2862 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.238 | 17.0524 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.503 | 17.0731 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.415 | 17.2994 | 60.03 | 17.29
3599.92 | 8.2862 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.309 | 17.0524 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.567 | 17.0731 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.479 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3599.984 | 8.2862 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.376 | 17.0524 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.63 | 17.0731 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.542 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3600.061 | 8.2862 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.464 | 17.0705 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.693 | 17.0731 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.605 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3600.131 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.528 | 17.0705 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.756 | 17.0731 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.669 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3600.195 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.591 | 17.0705 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.82 | 17.082 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.732 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3600.259 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.654 | 17.0705 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.883 | 17.082 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.795 | 17.2935 | 60.03 | 17.29
3600.326 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.718 | 17.0934 | 60.03 | 17.29 |  | 1270.946 | 17.082 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.858 | 17.2935 | 60.03 | 17.29
3600.395 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.781 | 17.0934 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.009 | 17.082 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.921 | 17.2935 | 60.03 | 17.29
3600.464 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.845 | 17.0934 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.072 | 17.082 | 59.94 | 17.29 |  | 2972.984 | 17.2935 | 60.03 | 17.29
3600.54 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.908 | 17.0934 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.145 | 17.0965 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.047 | 17.2935 | 60.03 | 17.29
3600.604 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3391.971 | 17.0934 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.213 | 17.0965 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.111 | 17.2944 | 60.03 | 17.29
3600.667 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.034 | 17.1075 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.281 | 17.0965 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.174 | 17.2944 | 60.03 | 17.29
3600.736 | 8.2898 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.097 | 17.1075 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.351 | 17.0965 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.238 | 17.2944 | 60.03 | 17.29
3600.799 | 8.2898 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.16 | 17.1075 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.434 | 17.0965 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.301 | 17.2944 | 60.03 | 17.29
3600.863 | 8.2898 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.239 | 17.1075 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.498 | 17.1183 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.364 | 17.2944 | 60.03 | 17.29
3600.927 | 8.2898 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.308 | 17.1075 | 60.03 | 17.29 |  | 1271.561 | 17.1183 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.427 | 17.2953 | 60.03 | 17.29
3600.99 | 8.2898 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.387 | 17.1174 | 60.02 | 17.29 |  | 1271.624 | 17.1183 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.496 | 17.2953 | 60.03 | 17.29
3601.062 | 8.2924 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.47 | 17.1174 | 60.02 | 17.29 |  | 1271.688 | 17.1183 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.559 | 17.2953 | 60.03 | 17.29
3601.126 | 8.2924 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.533 | 17.1174 | 60.02 | 17.29 |  | 1271.751 | 17.1181 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.622 | 17.2953 | 60.03 | 17.29
3601.19 | 8.2924 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.596 | 17.1174 | 60.02 | 17.29 |  | 1271.814 | 17.1181 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.686 | 17.2953 | 60.03 | 17.29
3601.254 | 8.2924 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.66 | 17.1282 | 60.02 | 17.29 |  | 1271.878 | 17.1181 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.75 | 17.295 | 60.03 | 17.29
3601.322 | 8.2924 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.723 | 17.1282 | 60.02 | 17.29 |  | 1271.941 | 17.1181 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.813 | 17.295 | 60.03 | 17.29
3601.39 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.786 | 17.1282 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.004 | 17.1181 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.876 | 17.295 | 60.03 | 17.29
3601.458 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.849 | 17.1282 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.068 | 17.1436 | 59.94 | 17.29 |  | 2973.94 | 17.295 | 60.03 | 17.29
3601.539 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.912 | 17.1282 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.131 | 17.1436 | 59.94 | 17.29 |  | 2974.006 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
3601.602 | 8.2855 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3392.975 | 17.1386 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.209 | 17.1436 | 59.94 | 17.29 |  | 2974.069 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
3601.667 | 8.2836 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.038 | 17.1386 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.277 | 17.1436 | 59.94 | 17.29 |  | 2974.132 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
3601.731 | 8.2836 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.101 | 17.1386 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.345 | 17.1558 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.195 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
3601.794 | 8.2836 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.174 | 17.1386 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.443 | 17.1558 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.259 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
3601.858 | 8.2836 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.259 | 17.1386 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.506 | 17.1558 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.322 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3601.921 | 8.2836 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.327 | 17.163 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.569 | 17.1558 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.386 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3601.985 | 8.3061 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.395 | 17.163 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.633 | 17.1652 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.449 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.062 | 8.3061 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.468 | 17.163 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.696 | 17.1652 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.512 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.126 | 8.3061 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.531 | 17.163 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.759 | 17.1652 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.578 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.189 | 8.3061 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.594 | 17.1619 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.823 | 17.1652 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.642 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.253 | 8.3061 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.657 | 17.1619 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.886 | 17.1652 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.705 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.326 | 8.2978 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.72 | 17.1619 | 60.02 | 17.29 |  | 1272.949 | 17.1791 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.768 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.395 | 8.2978 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.784 | 17.1619 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.013 | 17.1791 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.831 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.464 | 8.2978 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.859 | 17.1619 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.075 | 17.1791 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.895 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
3602.54 | 8.2978 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.922 | 17.1945 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.154 | 17.1791 | 59.95 | 17.29 |  | 2974.958 | 17.297 | 60.03 | 17.29
3602.603 | 8.2891 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3393.985 | 17.1945 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.224 | 17.1791 | 59.95 | 17.29 |  | 2975.021 | 17.297 | 60.03 | 17.29
3602.667 | 8.2891 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.048 | 17.1945 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.292 | 17.1883 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.085 | 17.297 | 60.03 | 17.29
3602.73 | 8.2891 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.112 | 17.1945 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.36 | 17.1883 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.149 | 17.297 | 60.03 | 17.29
3602.794 | 8.2891 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.176 | 17.2035 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.44 | 17.1883 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.212 | 17.297 | 60.03 | 17.29
3602.858 | 8.2891 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.248 | 17.2035 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.504 | 17.1883 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.275 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3602.922 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.317 | 17.2035 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.567 | 17.1949 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.338 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3602.985 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.385 | 17.2035 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.631 | 17.1949 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.401 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.049 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.457 | 17.2035 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.694 | 17.1949 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.464 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.113 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.52 | 17.2059 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.757 | 17.1949 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.528 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.177 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.589 | 17.2059 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.82 | 17.1949 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.591 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.241 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.652 | 17.2059 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.883 | 17.199 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.655 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.313 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.715 | 17.2059 | 60.02 | 17.29 |  | 1273.947 | 17.199 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.718 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.381 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.78 | 17.2056 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.01 | 17.199 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.781 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.45 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.844 | 17.2056 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.073 | 17.199 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.851 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
3603.537 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.907 | 17.2056 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.145 | 17.199 | 59.96 | 17.29 |  | 2975.914 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
3603.601 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3394.97 | 17.2056 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.214 | 17.2167 | 59.97 | 17.29 |  | 2975.978 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
3603.665 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.033 | 17.2056 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.282 | 17.2167 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.041 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
3603.728 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.097 | 17.2281 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.35 | 17.2167 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.105 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
3603.801 | 8.2845 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.16 | 17.2281 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.423 | 17.2167 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.168 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3603.865 | 8.2815 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.243 | 17.2281 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.487 | 17.2304 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.231 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3603.928 | 8.2815 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.311 | 17.2281 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.55 | 17.2304 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.295 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3603.992 | 8.2815 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.394 | 17.2281 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.613 | 17.2304 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.358 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3604.062 | 8.2815 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.474 | 17.2292 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.676 | 17.2304 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.421 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
3604.125 | 8.2885 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.537 | 17.2292 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.739 | 17.2304 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.484 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
3604.189 | 8.2885 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.6 | 17.2292 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.802 | 17.2315 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.547 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
3604.277 | 8.2885 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.663 | 17.2292 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.866 | 17.2315 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.61 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
3604.346 | 8.2885 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.727 | 17.2482 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.929 | 17.2315 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.705 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
3604.422 | 8.3006 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.79 | 17.2482 | 60.02 | 17.29 |  | 1274.992 | 17.2315 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.783 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
3604.491 | 8.3006 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.853 | 17.2482 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.055 | 17.2315 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.852 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
3604.555 | 8.3006 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.916 | 17.2482 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.118 | 17.2319 | 59.97 | 17.29 |  | 2976.942 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
3604.618 | 8.3006 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3395.979 | 17.2482 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.2 | 17.2319 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.005 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
3604.683 | 8.3006 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.043 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.269 | 17.2319 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.073 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
3604.746 | 8.2988 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.106 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.338 | 17.2319 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.136 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
3604.81 | 8.2988 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.169 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.424 | 17.2561 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.233 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
3604.874 | 8.2988 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.243 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.487 | 17.2561 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.302 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
3604.938 | 8.2988 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.318 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.55 | 17.2561 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.377 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
3605.001 | 8.2988 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.387 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.613 | 17.2561 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.465 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
3605.066 | 8.2819 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.469 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.677 | 17.2561 | 59.97 | 17.29 |  | 2977.528 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
3605.13 | 8.2819 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.532 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.74 | 17.2572 | 59.98 | 17.29 |  | 2977.592 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
3605.194 | 8.2819 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.597 | 17.2484 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.803 | 17.2572 | 59.98 | 17.29 |  | 2977.655 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
3605.257 | 8.2819 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.66 | 17.264 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.866 | 17.2572 | 59.98 | 17.29 |  | 2977.718 | 17.303 | 60.03 | 17.29
3605.347 | 8.2819 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.723 | 17.264 | 60.02 | 17.29 |  | 1275.93 | 17.2572 | 59.98 | 17.29 |  | 2977.781 | 17.303 | 60.03 | 17.29
3605.433 | 8.2823 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.786 | 17.264 | 60.02 | 17.29 |  | 1276 | 17.2581 | 59.98 | 17.29 |  | 2977.845 | 17.303 | 60.03 | 17.29
3605.502 | 8.2823 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.849 | 17.264 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.063 | 17.2581 | 59.98 | 17.29 |  | 2977.908 | 17.303 | 60.03 | 17.29
3605.571 | 8.2823 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.92 | 17.3506 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.126 | 17.2581 | 59.98 | 17.29 |  | 2977.971 | 17.303 | 60.03 | 17.29
3605.67 | 8.2823 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3396.983 | 17.3506 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.209 | 17.2581 | 59.98 | 17.29 |  | 2978.035 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
3605.739 | 8.2826 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.046 | 17.3506 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.277 | 17.2581 | 59.98 | 17.29 |  | 2978.098 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
3605.803 | 8.2826 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.109 | 17.3506 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.346 | 17.277 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.172 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
3605.867 | 8.2826 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.182 | 17.3506 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.435 | 17.277 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.24 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
3605.936 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.258 | 17.3592 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.499 | 17.277 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.316 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
3606 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.326 | 17.3592 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.562 | 17.277 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.384 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
3606.069 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.394 | 17.3592 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.625 | 17.3109 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.461 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
3606.132 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.471 | 17.3592 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.719 | 17.3109 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.524 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
3606.196 | 8.3054 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 3397.535 | 17.3474 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.819 | 17.3109 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.587 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
3606.26 | 8.2927 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3397.598 | 17.3474 | 60.02 | 17.29 |  | 1276.908 | 17.3109 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.651 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
3606.328 | 8.2927 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3397.661 | 17.3474 | 60.02 | 17.29 |  | 1277.011 | 17.3125 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.714 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
3606.396 | 8.2927 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3397.724 | 17.3474 | 60.02 | 17.29 |  | 1277.11 | 17.3125 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.777 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
3606.465 | 8.2927 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3397.787 | 17.3474 | 60.02 | 17.29 |  | 1277.231 | 17.3125 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.84 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
3606.529 | 8.2927 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3397.85 | 17.3316 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.329 | 17.311 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.907 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
3606.593 | 8.2838 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3397.914 | 17.3316 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.418 | 17.311 | 59.99 | 17.29 |  | 2978.971 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
3606.656 | 8.2838 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3397.977 | 17.3316 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.487 | 17.311 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.034 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
3606.72 | 8.2838 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.04 | 17.3316 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.555 | 17.3098 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.098 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
3606.783 | 8.2838 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.103 | 17.3316 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.624 | 17.3098 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.174 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
3606.847 | 8.2838 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.166 | 17.3271 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.687 | 17.3098 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.248 | 17.287 | 60.03 | 17.29
3606.911 | 8.2968 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.239 | 17.3271 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.751 | 17.3098 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.316 | 17.287 | 60.03 | 17.29
3606.975 | 8.2968 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.307 | 17.3271 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.824 | 17.3098 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.385 | 17.287 | 60.03 | 17.29
3607.038 | 8.2968 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.375 | 17.3271 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.887 | 17.311 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.459 | 17.287 | 60.03 | 17.29
3607.102 | 8.2968 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.461 | 17.3271 | 60.01 | 17.29 |  | 1277.95 | 17.311 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.524 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
3607.166 | 8.3059 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.525 | 17.3258 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.013 | 17.311 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.587 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
3607.23 | 8.3059 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.588 | 17.3258 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.076 | 17.311 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.65 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
3607.31 | 8.3059 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.651 | 17.3258 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.149 | 17.3104 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.713 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
3607.378 | 8.3059 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.715 | 17.3258 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.218 | 17.3104 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.776 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
3607.448 | 8.3059 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.778 | 17.3272 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.292 | 17.3104 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.839 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
3607.539 | 8.2848 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.841 | 17.3272 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.359 | 17.3104 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.903 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
3607.603 | 8.2848 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.904 | 17.3272 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.423 | 17.3104 | 59.99 | 17.29 |  | 2979.966 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
3607.669 | 8.2848 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3398.967 | 17.3272 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.487 | 17.3096 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.029 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
3607.733 | 8.2848 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.03 | 17.3272 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.55 | 17.3096 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.092 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
3607.796 | 8.2831 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.093 | 17.3235 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.613 | 17.3096 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.155 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
3607.86 | 8.2831 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.156 | 17.3235 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.676 | 17.3096 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.232 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
3607.924 | 8.2831 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.243 | 17.3235 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.748 | 17.3096 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.3 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
3607.988 | 8.2831 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.312 | 17.3235 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.811 | 17.3127 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.368 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
3608.07 | 8.2831 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.38 | 17.3219 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.874 | 17.3127 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.455 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
3608.134 | 8.2815 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.477 | 17.3219 | 60.01 | 17.29 |  | 1278.937 | 17.3127 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.518 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3608.198 | 8.2815 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.54 | 17.3219 | 60.01 | 17.29 |  | 1279 | 17.3127 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.581 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3608.279 | 8.2815 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.604 | 17.3219 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.064 | 17.3077 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.644 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3608.348 | 8.2815 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.671 | 17.3011 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.127 | 17.3077 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.707 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
3608.417 | 8.2809 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.734 | 17.3011 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.204 | 17.3077 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.771 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
3608.485 | 8.2809 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.797 | 17.3011 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.273 | 17.3077 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.834 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
3608.548 | 8.2809 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.863 | 17.3011 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.342 | 17.3077 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.897 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
3608.612 | 8.2809 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.926 | 17.3011 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.439 | 17.2884 | 59.99 | 17.29 |  | 2980.96 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
3608.686 | 8.2809 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3399.989 | 17.2999 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.502 | 17.2884 | 59.99 | 17.29 |  | 2981.023 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
3608.749 | 8.2965 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3400.052 | 17.2999 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.565 | 17.2884 | 59.99 | 17.29 |  | 2981.087 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
3608.813 | 8.2965 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3400.115 | 17.2999 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.628 | 17.2884 | 59.99 | 17.29 |  | 2981.15 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
3608.876 | 8.2965 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3400.192 | 17.2999 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.692 | 17.2886 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.234 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
3608.94 | 8.2965 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 3400.26 | 17.2999 | 60.01 | 17.29 |  | 1279.755 | 17.2886 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.302 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.328 | 17.2993 | 60 | 17.29 |  | 1279.818 | 17.2886 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.38 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.397 | 17.2993 | 60 | 17.29 |  | 1279.881 | 17.2886 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.461 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.472 | 17.2993 | 60 | 17.29 |  | 1279.944 | 17.2886 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.525 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.535 | 17.2993 | 60 | 17.29 |  | 1280.007 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.588 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.598 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 1280.071 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.651 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.661 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 1280.134 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.714 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.724 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 1280.208 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.777 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.787 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 1280.29 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.84 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.85 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 1280.358 | 17.2904 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.903 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.913 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 1280.436 | 17.2904 | 59.98 | 17.29 |  | 2981.967 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3400.976 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 1280.499 | 17.2904 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.031 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3401.039 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 1280.562 | 17.2904 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.094 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3401.102 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 1280.625 | 17.2883 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.157 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3401.166 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 1280.689 | 17.2883 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.241 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
[10 empty] | 3401.254 | 17.294 | 59.99 | 17.29 |  | 1280.752 | 17.2883 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.31 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.323 | 17.294 | 59.99 | 17.29 |  | 1280.815 | 17.2883 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.378 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.391 | 17.294 | 59.99 | 17.29 |  | 1280.878 | 17.2883 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.473 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.467 | 17.294 | 59.99 | 17.29 |  | 1280.941 | 17.2896 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.537 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.53 | 17.2934 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.004 | 17.2896 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.6 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.593 | 17.2934 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.067 | 17.2896 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.663 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.656 | 17.2934 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.13 | 17.2896 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.727 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.719 | 17.2934 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.216 | 17.2896 | 59.98 | 17.29 |  | 2982.79 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.782 | 17.2934 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.285 | 17.2886 | 59.97 | 17.29 |  | 2982.853 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.846 | 17.2914 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.353 | 17.2886 | 59.97 | 17.29 |  | 2982.916 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.909 | 17.2914 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.433 | 17.2886 | 59.97 | 17.29 |  | 2982.979 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3401.972 | 17.2914 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.505 | 17.2886 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.042 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.035 | 17.2914 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.568 | 17.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.106 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.098 | 17.2914 | 59.99 | 17.29 |  | 1281.631 | 17.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.169 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.161 | 17.2912 | 60 | 17.29 |  | 1281.694 | 17.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.256 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.243 | 17.2912 | 60 | 17.29 |  | 1281.757 | 17.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.324 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.311 | 17.2912 | 60 | 17.29 |  | 1281.821 | 17.2882 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.393 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.379 | 17.2912 | 60 | 17.29 |  | 1281.884 | 17.2882 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.471 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.469 | 17.2912 | 60 | 17.29 |  | 1281.947 | 17.2882 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.534 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.532 | 17.29 | 60 | 17.29 |  | 1282.01 | 17.2882 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.598 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.595 | 17.29 | 60 | 17.29 |  | 1282.073 | 17.2882 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.661 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.658 | 17.29 | 60 | 17.29 |  | 1282.153 | 17.3039 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.724 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.721 | 17.29 | 60 | 17.29 |  | 1282.222 | 17.3039 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.787 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.784 | 17.2908 | 59.99 | 17.29 |  | 1282.29 | 17.3039 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.85 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3402.848 | 17.2908 | 59.99 | 17.29 |  | 1282.359 | 17.3039 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.913 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.434 | 17.3039 | 59.97 | 17.29 |  | 2983.978 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.497 | 17.3023 | 59.97 | 17.29 |  | 2984.041 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.56 | 17.3023 | 59.97 | 17.29 |  | 2984.105 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.624 | 17.3023 | 59.97 | 17.29 |  | 2984.177 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.687 | 17.3023 | 59.97 | 17.29 |  | 2984.25 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.75 | 17.2921 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.318 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.813 | 17.2921 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.386 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.877 | 17.2921 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.466 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1282.94 | 17.2921 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.53 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.003 | 17.2921 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.593 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.066 | 17.2886 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.656 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.144 | 17.2886 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.728 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.212 | 17.2886 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.792 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.28 | 17.2886 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.855 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.358 | 17.2886 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.918 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.438 | 17.2889 | 59.96 | 17.29 |  | 2984.981 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.501 | 17.2889 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.044 | 17.288 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.565 | 17.2889 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.108 | 17.288 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.628 | 17.2889 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.183 | 17.288 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.691 | 17.2895 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.25 | 17.288 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.755 | 17.2895 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.319 | 17.288 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.818 | 17.2895 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.388 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.881 | 17.2895 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.464 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1283.944 | 17.2895 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.528 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.008 | 17.2897 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.591 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.071 | 17.2897 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.654 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.134 | 17.2897 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.718 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.209 | 17.2897 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.781 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.278 | 17.2896 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.844 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.347 | 17.2896 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.908 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.441 | 17.2896 | 59.96 | 17.29 |  | 2985.971 | 17.282 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.504 | 17.2896 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.034 | 17.282 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.568 | 17.2899 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.097 | 17.282 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.632 | 17.2899 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.16 | 17.282 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.695 | 17.2899 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.239 | 17.282 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.758 | 17.2899 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.308 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.821 | 17.2899 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.376 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.885 | 17.2907 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.472 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1284.948 | 17.2907 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.535 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.011 | 17.2907 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.598 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.074 | 17.2907 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.661 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.137 | 17.2907 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.725 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.221 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.788 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.289 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.851 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.358 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.915 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.435 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2986.978 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.498 | 17.2902 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.041 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.562 | 17.2902 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.104 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.625 | 17.2902 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.189 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.688 | 17.2902 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.258 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.752 | 17.2902 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.326 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.815 | 17.2882 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.394 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.878 | 17.2882 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.462 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1285.941 | 17.2882 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.525 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.004 | 17.2882 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.589 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.067 | 17.2882 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.652 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.131 | 17.2881 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.715 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.207 | 17.2881 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.778 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.276 | 17.2881 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.841 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.345 | 17.2881 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.904 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.432 | 17.2876 | 59.96 | 17.29 |  | 2987.967 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.496 | 17.2876 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.031 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.559 | 17.2876 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.103 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.622 | 17.2876 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.166 | 17.277 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.686 | 17.2876 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.242 | 17.277 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.749 | 17.2868 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.31 | 17.277 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.813 | 17.2868 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.378 | 17.277 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.876 | 17.2868 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.472 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1286.939 | 17.2868 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.535 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.009 | 17.2878 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.598 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.072 | 17.2878 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.661 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.145 | 17.2878 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.724 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.215 | 17.2878 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.787 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.283 | 17.2878 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.85 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.351 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.914 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.439 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2988.977 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.503 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.04 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.567 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.103 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.63 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.178 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.693 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.246 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.756 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.319 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.819 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.387 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.882 | 17.2884 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.47 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1287.945 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.533 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.008 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.596 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.071 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.659 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.134 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.723 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.209 | 17.2859 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.786 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.278 | 17.29 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.849 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.347 | 17.29 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.912 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.439 | 17.29 | 59.96 | 17.29 |  | 2989.976 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.502 | 17.29 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.039 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.566 | 17.2942 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.103 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.629 | 17.2942 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.179 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.692 | 17.2942 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.255 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.756 | 17.2942 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.324 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.819 | 17.2942 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.392 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.882 | 17.285 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.462 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1288.945 | 17.285 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.525 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.008 | 17.285 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.589 | 17.292 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.072 | 17.285 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.652 | 17.292 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.147 | 17.285 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.715 | 17.292 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.216 | 17.2985 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.778 | 17.292 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.284 | 17.2985 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.842 | 17.292 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.352 | 17.2985 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.906 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.428 | 17.2985 | 59.96 | 17.29 |  | 2990.969 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.491 | 17.3041 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.032 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.554 | 17.3041 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.095 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.617 | 17.3041 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.166 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.68 | 17.3041 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.247 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.744 | 17.3041 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.315 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.807 | 17.2864 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.384 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.87 | 17.2864 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.466 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.933 | 17.2864 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.53 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1289.996 | 17.2864 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.593 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1290.07 | 17.2864 | 59.96 | 17.29 |  | 2991.656 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1290.146 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2991.719 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
[15 empty] | 1290.215 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2991.782 | 17.2891 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.283 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2991.845 | 17.2891 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.352 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2991.909 | 17.2891 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.44 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 2991.972 | 17.2891 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.503 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.035 | 17.2891 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.567 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.098 | 17.2873 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.63 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.161 | 17.2873 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.693 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.237 | 17.2873 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.757 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.304 | 17.2873 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.82 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.373 | 17.2873 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.883 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.461 | 17.292 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1290.95 | 17.2836 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.524 | 17.292 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.013 | 17.2889 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.588 | 17.292 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.077 | 17.2889 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.651 | 17.292 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.155 | 17.2889 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.714 | 17.2989 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.224 | 17.2889 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.777 | 17.2989 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.306 | 17.2889 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.84 | 17.2989 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.374 | 17.298 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.904 | 17.2989 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.443 | 17.298 | 59.97 | 17.29 |  | 2992.967 | 17.2989 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.506 | 17.298 | 59.97 | 17.29 |  | 2993.03 | 17.2859 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.569 | 17.298 | 59.97 | 17.29 |  | 2993.094 | 17.2859 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.633 | 17.2968 | 59.97 | 17.29 |  | 2993.157 | 17.2859 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.696 | 17.2968 | 59.97 | 17.29 |  | 2993.236 | 17.2859 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.759 | 17.2968 | 59.97 | 17.29 |  | 2993.317 | 17.2859 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.823 | 17.2968 | 59.97 | 17.29 |  | 2993.386 | 17.2818 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.886 | 17.2968 | 59.97 | 17.29 |  | 2993.465 | 17.2818 | 60 | 17.29
[15 empty] | 1291.949 | 17.2848 | 59.98 | 17.29 |  | 2993.528 | 17.2818 | 60 | 17.29
[20 empty] | 2993.591 | 17.2818 | 60 | 17.29
[20 empty] | 2993.654 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2993.718 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2993.781 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2993.844 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2993.908 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2993.971 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.034 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.097 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.16 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.247 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.316 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.385 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.465 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.537 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.6 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.663 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.726 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.789 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.852 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.915 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2994.979 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.042 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.105 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.176 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.244 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.313 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.381 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.445 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.509 | 17.293 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.572 | 17.293 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.635 | 17.293 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.698 | 17.293 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.784 | 17.293 | 59.99 | 17.29
[20 empty] | 2995.879 | 17.2894 | 59.99 | 17.29

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 7 | 50% | 2.786 | 14% | 15.29 | 1.29 | 14
2 | 7 | 50% | 2.786 | 14% | 15.29 | 1.29 | 14
3 | 7 | 50% | 2.786 | 14% | 15.29 | 1.29 | 14
4 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 8 | 50% | 2.786 | 14% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 2.786 | 14%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
73.427 | 8.2855 | 59.97 | 8.29 |  | 3234.699 | 8.2996 | 59.99 | 8.29 |  | 969.342 | 8.2937 | 60.06 | 8.29 |  | 1325.63 | 8.2908 | 59.96 | 8.29 |  | 2974.259 | 17.2956 | 60.03 | 17.29
73.491 | 8.2855 | 59.97 | 8.29 |  | 3234.763 | 8.3017 | 60 | 8.29 |  | 969.405 | 8.2945 | 60.05 | 8.29 |  | 1325.694 | 8.2908 | 59.96 | 8.29 |  | 2974.322 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
73.555 | 8.2857 | 59.97 | 8.29 |  | 3234.827 | 8.3017 | 60 | 8.29 |  | 969.469 | 8.2945 | 60.05 | 8.29 |  | 1325.758 | 8.2804 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.386 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
73.619 | 8.2857 | 59.97 | 8.29 |  | 3234.89 | 8.3017 | 60 | 8.29 |  | 969.532 | 8.2945 | 60.05 | 8.29 |  | 1325.822 | 8.2804 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.449 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
73.682 | 8.2857 | 59.97 | 8.29 |  | 3234.954 | 8.3017 | 60 | 8.29 |  | 969.596 | 8.2945 | 60.05 | 8.29 |  | 1325.885 | 8.2804 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.512 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
73.746 | 8.2857 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.042 | 8.3017 | 60 | 8.29 |  | 969.659 | 8.2945 | 60.05 | 8.29 |  | 1325.949 | 8.2804 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.578 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
73.823 | 8.2857 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.106 | 8.2843 | 60 | 8.29 |  | 969.723 | 8.2926 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.02 | 8.2863 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.642 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
73.887 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.169 | 8.2843 | 60 | 8.29 |  | 969.787 | 8.2926 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.084 | 8.2863 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.705 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
73.95 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.271 | 8.2843 | 60 | 8.29 |  | 969.85 | 8.2926 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.163 | 8.2863 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.768 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
74.043 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.347 | 8.2841 | 60 | 8.29 |  | 969.914 | 8.2926 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.232 | 8.2863 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.831 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
74.112 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.416 | 8.2841 | 60 | 8.29 |  | 969.978 | 8.2926 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.3 | 8.2863 | 59.95 | 8.29 |  | 2974.895 | 17.2963 | 60.03 | 17.29
74.181 | 8.2928 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.512 | 8.2841 | 60 | 8.29 |  | 970.041 | 8.284 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.386 | 8.2991 | 59.96 | 8.29 |  | 2974.958 | 17.297 | 60.03 | 17.29
74.25 | 8.2928 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.576 | 8.2841 | 60 | 8.29 |  | 970.134 | 8.284 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.45 | 8.2991 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.021 | 17.297 | 60.03 | 17.29
74.314 | 8.2928 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.642 | 8.2866 | 60 | 8.29 |  | 970.203 | 8.284 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.513 | 8.2991 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.085 | 17.297 | 60.03 | 17.29
74.378 | 8.2928 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.706 | 8.2866 | 60 | 8.29 |  | 970.272 | 8.284 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.577 | 8.2991 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.149 | 17.297 | 60.03 | 17.29
74.454 | 8.2928 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.769 | 8.2866 | 60 | 8.29 |  | 970.355 | 8.286 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.64 | 8.2943 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.212 | 17.297 | 60.03 | 17.29
74.517 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.833 | 8.2866 | 60 | 8.29 |  | 970.42 | 8.286 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.704 | 8.2943 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.275 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
74.581 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.897 | 8.2866 | 60 | 8.29 |  | 970.483 | 8.286 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.768 | 8.2943 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.338 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
74.645 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 3235.961 | 8.304 | 60 | 8.29 |  | 970.547 | 8.286 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.831 | 8.2943 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.401 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
74.708 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 3236.024 | 8.304 | 60 | 8.29 |  | 970.61 | 8.286 | 60.05 | 8.29 |  | 1326.895 | 8.2943 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.464 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
74.773 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3236.088 | 8.304 | 60 | 8.29 |  | 970.674 | 8.3 | 60.04 | 8.29 |  | 1326.959 | 8.28 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.528 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
74.836 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3236.152 | 8.304 | 60 | 8.29 |  | 970.738 | 8.3 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.022 | 8.28 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.591 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
74.9 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3236.215 | 8.304 | 60 | 8.29 |  | 970.801 | 8.3 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.086 | 8.28 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.655 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
74.963 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3236.298 | 8.3027 | 60 | 8.29 |  | 970.865 | 8.3 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.165 | 8.28 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.718 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
75.056 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3236.366 | 8.3027 | 60 | 8.29 |  | 970.934 | 8.3027 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.237 | 8.28 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.781 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
75.124 | 8.2884 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.435 | 8.3027 | 60 | 8.29 |  | 970.998 | 8.3027 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.316 | 8.2837 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.851 | 17.2966 | 60.03 | 17.29
75.193 | 8.2884 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.506 | 8.3027 | 60 | 8.29 |  | 971.061 | 8.3027 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.393 | 8.2837 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.914 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
75.261 | 8.2884 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.569 | 8.2835 | 60 | 8.29 |  | 971.135 | 8.3027 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.456 | 8.2837 | 59.96 | 8.29 |  | 2975.978 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
75.324 | 8.2884 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.633 | 8.2835 | 60 | 8.29 |  | 971.204 | 8.3027 | 60.04 | 8.29 |  | 1327.524 | 8.2837 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.041 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
75.388 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.697 | 8.2835 | 60 | 8.29 |  | 971.273 | 8.2848 | 60.03 | 8.29 |  | 1327.588 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.105 | 17.2978 | 60.03 | 17.29
75.452 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.761 | 8.2835 | 60 | 8.29 |  | 971.371 | 8.2848 | 60.03 | 8.29 |  | 1327.652 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.168 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
75.515 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.824 | 8.2835 | 60 | 8.29 |  | 971.434 | 8.2848 | 60.03 | 8.29 |  | 1327.715 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.231 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
75.579 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.888 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 971.498 | 8.2848 | 60.03 | 8.29 |  | 1327.779 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.295 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
75.643 | 8.305 | 59.96 | 8.29 |  | 3236.951 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 971.562 | 8.2823 | 60.03 | 8.29 |  | 1327.843 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.358 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
75.706 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.015 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 971.625 | 8.2823 | 60.03 | 8.29 |  | 1327.906 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.421 | 17.2987 | 60.03 | 17.29
75.77 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.078 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 971.689 | 8.2823 | 60.03 | 8.29 |  | 1327.97 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.484 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
75.834 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.142 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 971.754 | 8.2823 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.034 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.547 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
75.897 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.206 | 8.2834 | 60 | 8.29 |  | 971.817 | 8.2823 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.097 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.61 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
75.96 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.282 | 8.2834 | 60 | 8.29 |  | 971.892 | 8.2876 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.174 | 8.2975 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.705 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
76.058 | 8.2874 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.352 | 8.2834 | 60 | 8.29 |  | 971.955 | 8.2876 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.243 | 8.2792 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.783 | 17.2998 | 60.03 | 17.29
76.126 | 8.2874 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.421 | 8.2834 | 60 | 8.29 |  | 972.019 | 8.2876 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.311 | 8.2792 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.852 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
76.194 | 8.2874 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.502 | 8.2834 | 60 | 8.29 |  | 972.082 | 8.2876 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.392 | 8.2792 | 59.96 | 8.29 |  | 2976.942 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
76.282 | 8.2874 | 59.96 | 8.29 |  | 3237.566 | 8.283 | 60 | 8.29 |  | 972.166 | 8.2876 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.457 | 8.2792 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.005 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
76.346 | 8.2853 | 59.97 | 8.29 |  | 3237.631 | 8.283 | 60 | 8.29 |  | 972.235 | 8.3 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.521 | 8.2813 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.073 | 17.3001 | 60.03 | 17.29
76.409 | 8.2853 | 59.97 | 8.29 |  | 3237.695 | 8.283 | 60 | 8.29 |  | 972.304 | 8.3 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.584 | 8.2813 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.136 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
76.473 | 8.2853 | 59.97 | 8.29 |  | 3237.759 | 8.283 | 60 | 8.29 |  | 972.373 | 8.3 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.648 | 8.2813 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.233 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
76.537 | 8.2853 | 59.97 | 8.29 |  | 3237.822 | 8.2867 | 60 | 8.29 |  | 972.436 | 8.3 | 60.03 | 8.29 |  | 1328.712 | 8.2813 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.302 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
76.601 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3237.886 | 8.2867 | 60 | 8.29 |  | 972.5 | 8.3013 | 60.02 | 8.29 |  | 1328.787 | 8.2813 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.377 | 17.3012 | 60.03 | 17.29
76.664 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3237.949 | 8.2867 | 60 | 8.29 |  | 972.564 | 8.3013 | 60.02 | 8.29 |  | 1328.851 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.465 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
76.728 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.013 | 8.2867 | 60 | 8.29 |  | 972.627 | 8.3013 | 60.02 | 8.29 |  | 1328.919 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.528 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
76.791 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.076 | 8.2867 | 60 | 8.29 |  | 972.691 | 8.3013 | 60.02 | 8.29 |  | 1328.983 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.592 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
76.855 | 8.2854 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.14 | 8.3034 | 60 | 8.29 |  | 972.754 | 8.3013 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.047 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.655 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
76.918 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.204 | 8.3034 | 60 | 8.29 |  | 972.818 | 8.287 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.11 | 8.3 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.718 | 17.303 | 60.03 | 17.29
76.982 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.28 | 8.3034 | 60 | 8.29 |  | 972.895 | 8.287 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.179 | 8.3 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.781 | 17.303 | 60.03 | 17.29
77.063 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.349 | 8.3034 | 60 | 8.29 |  | 972.959 | 8.287 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.248 | 8.3 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.845 | 17.303 | 60.03 | 17.29
77.132 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.418 | 8.2972 | 60 | 8.29 |  | 973.022 | 8.287 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.316 | 8.3 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.908 | 17.303 | 60.03 | 17.29
77.213 | 8.2852 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.507 | 8.2972 | 60 | 8.29 |  | 973.118 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.38 | 8.3 | 59.96 | 8.29 |  | 2977.971 | 17.303 | 60.03 | 17.29
77.297 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.57 | 8.2972 | 60 | 8.29 |  | 973.186 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.444 | 8.2787 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.035 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
77.361 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.634 | 8.2972 | 60 | 8.29 |  | 973.255 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.507 | 8.2787 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.098 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
77.424 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.71 | 8.2972 | 60 | 8.29 |  | 973.341 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.571 | 8.2787 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.172 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
77.488 | 8.2858 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.774 | 8.2827 | 60 | 8.29 |  | 973.405 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.634 | 8.2787 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.24 | 17.3028 | 60.03 | 17.29
77.552 | 8.2859 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.837 | 8.2827 | 60 | 8.29 |  | 973.469 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.707 | 8.2787 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.316 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
77.615 | 8.2859 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.901 | 8.2827 | 60 | 8.29 |  | 973.533 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.771 | 8.2791 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.384 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
77.679 | 8.2859 | 59.97 | 8.29 |  | 3238.964 | 8.2827 | 60 | 8.29 |  | 973.596 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.834 | 8.2791 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.461 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
77.742 | 8.2859 | 59.97 | 8.29 |  | 3239.043 | 8.2829 | 60 | 8.29 |  | 973.66 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.909 | 8.2791 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.524 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
77.824 | 8.2859 | 59.97 | 8.29 |  | 3239.107 | 8.2829 | 60 | 8.29 |  | 973.724 | 8.285 | 60.02 | 8.29 |  | 1329.973 | 8.2791 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.587 | 17.3032 | 60.03 | 17.29
77.887 | 8.2931 | 59.97 | 8.29 |  | 3239.171 | 8.2829 | 60 | 8.29 |  | 973.788 | 8.285 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.037 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.651 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
77.951 | 8.2931 | 59.97 | 8.29 |  | 3239.271 | 8.2829 | 60 | 8.29 |  | 973.851 | 8.285 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.1 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.714 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
78.043 | 8.2931 | 59.97 | 8.29 |  | 3239.34 | 8.2951 | 60 | 8.29 |  | 973.915 | 8.285 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.174 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.777 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
78.124 | 8.2931 | 59.97 | 8.29 |  | 3239.408 | 8.2951 | 60 | 8.29 |  | 973.979 | 8.285 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.243 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.84 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
78.192 | 8.3045 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.509 | 8.2951 | 60 | 8.29 |  | 974.043 | 8.2847 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.324 | 8.3006 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.907 | 17.2838 | 60.03 | 17.29
78.261 | 8.3045 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.573 | 8.2951 | 60 | 8.29 |  | 974.133 | 8.2847 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.401 | 8.3008 | 59.96 | 8.29 |  | 2978.971 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
78.324 | 8.3045 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.637 | 8.2983 | 60 | 8.29 |  | 974.202 | 8.2847 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.465 | 8.3008 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.034 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
78.388 | 8.3045 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.7 | 8.2983 | 60 | 8.29 |  | 974.271 | 8.2847 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.538 | 8.3008 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.098 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
78.451 | 8.286 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.764 | 8.2983 | 60 | 8.29 |  | 974.358 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.601 | 8.3008 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.174 | 17.2847 | 60.03 | 17.29
78.515 | 8.286 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.827 | 8.2983 | 60 | 8.29 |  | 974.421 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.665 | 8.2785 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.248 | 17.287 | 60.03 | 17.29
78.578 | 8.286 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.891 | 8.2983 | 60 | 8.29 |  | 974.485 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.729 | 8.2785 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.316 | 17.287 | 60.03 | 17.29
78.642 | 8.286 | 59.98 | 8.29 |  | 3239.955 | 8.2894 | 59.99 | 8.29 |  | 974.548 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.793 | 8.2785 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.385 | 17.287 | 60.03 | 17.29
78.705 | 8.286 | 59.98 | 8.29 |  | 3240.018 | 8.2894 | 59.99 | 8.29 |  | 974.613 | 8.3053 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.856 | 8.2785 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.459 | 17.287 | 60.03 | 17.29
78.769 | 8.2857 | 59.98 | 8.29 |  | 3240.082 | 8.2894 | 59.99 | 8.29 |  | 974.676 | 8.3053 | 60.02 | 8.29 |  | 1330.94 | 8.2785 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.524 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
78.836 | 8.2857 | 59.98 | 8.29 |  | 3240.145 | 8.2894 | 59.99 | 8.29 |  | 974.74 | 8.3053 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.004 | 8.2786 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.587 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
78.9 | 8.2857 | 59.98 | 8.29 |  | 3240.209 | 8.2894 | 59.99 | 8.29 |  | 974.803 | 8.3053 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.068 | 8.2786 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.65 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
78.963 | 8.2857 | 59.98 | 8.29 |  | 3240.295 | 8.2894 | 59.99 | 8.29 |  | 974.867 | 8.3053 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.158 | 8.2786 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.713 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
79.062 | 8.2857 | 59.98 | 8.29 |  | 3240.365 | 8.2897 | 59.99 | 8.29 |  | 974.931 | 8.3047 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.23 | 8.2786 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.776 | 17.2851 | 60.03 | 17.29
79.13 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.433 | 8.2897 | 59.99 | 8.29 |  | 974.994 | 8.3047 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.299 | 8.298 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.839 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
79.198 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.502 | 8.2897 | 59.99 | 8.29 |  | 975.058 | 8.3047 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.396 | 8.298 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.903 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
79.3 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.566 | 8.2926 | 59.99 | 8.29 |  | 975.135 | 8.3047 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.459 | 8.298 | 59.96 | 8.29 |  | 2979.966 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
79.364 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.629 | 8.2926 | 59.99 | 8.29 |  | 975.216 | 8.3047 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.523 | 8.298 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.029 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
79.427 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.692 | 8.2926 | 59.99 | 8.29 |  | 975.285 | 8.2905 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.596 | 8.2981 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.092 | 17.2909 | 60.03 | 17.29
79.491 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.756 | 8.2926 | 59.99 | 8.29 |  | 975.377 | 8.2905 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.659 | 8.2981 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.155 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
79.555 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.82 | 8.2926 | 59.99 | 8.29 |  | 975.442 | 8.2905 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.723 | 8.2981 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.232 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
79.618 | 8.2855 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.883 | 8.2901 | 59.99 | 8.29 |  | 975.518 | 8.2905 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.786 | 8.2981 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.3 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
79.682 | 8.2906 | 59.99 | 8.29 |  | 3240.947 | 8.2901 | 59.99 | 8.29 |  | 975.582 | 8.2883 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.857 | 8.2925 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.368 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
79.745 | 8.2906 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.01 | 8.2901 | 59.99 | 8.29 |  | 975.645 | 8.2883 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.927 | 8.2925 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.455 | 17.3025 | 60.03 | 17.29
79.823 | 8.2906 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.074 | 8.2901 | 59.99 | 8.29 |  | 975.709 | 8.2883 | 60.02 | 8.29 |  | 1331.99 | 8.2925 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.518 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
79.886 | 8.2906 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.138 | 8.2901 | 59.99 | 8.29 |  | 975.772 | 8.2883 | 60.02 | 8.29 |  | 1332.054 | 8.2925 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.581 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
79.95 | 8.2906 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.202 | 8.2845 | 59.99 | 8.29 |  | 975.837 | 8.2911 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.162 | 8.2925 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.644 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
80.029 | 8.3058 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.282 | 8.2845 | 59.99 | 8.29 |  | 975.901 | 8.2911 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.232 | 8.2819 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.707 | 17.2973 | 60.03 | 17.29
80.098 | 8.3058 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.351 | 8.2845 | 59.99 | 8.29 |  | 975.964 | 8.2911 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.299 | 8.2819 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.771 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
80.167 | 8.3058 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.42 | 8.2845 | 59.99 | 8.29 |  | 976.027 | 8.2911 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.393 | 8.2819 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.834 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
80.237 | 8.3058 | 59.99 | 8.29 |  | 3241.509 | 8.2849 | 59.99 | 8.29 |  | 976.122 | 8.2911 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.469 | 8.2819 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.897 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
80.305 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 3241.573 | 8.2849 | 59.99 | 8.29 |  | 976.191 | 8.2904 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.533 | 8.2851 | 59.96 | 8.29 |  | 2980.96 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
80.369 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 3241.636 | 8.2849 | 59.99 | 8.29 |  | 976.26 | 8.2904 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.596 | 8.2851 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.023 | 17.2789 | 60.03 | 17.29
80.432 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 3241.7 | 8.2849 | 59.99 | 8.29 |  | 976.338 | 8.2904 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.66 | 8.2851 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.087 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
80.496 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 3241.764 | 8.2849 | 59.99 | 8.29 |  | 976.402 | 8.2904 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.723 | 8.2851 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.15 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
80.56 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 3241.828 | 8.283 | 59.98 | 8.29 |  | 976.466 | 8.2833 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.787 | 8.3026 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.234 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
80.624 | 8.2868 | 60 | 8.29 |  | 3241.891 | 8.283 | 59.98 | 8.29 |  | 976.53 | 8.2833 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.85 | 8.3026 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.302 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
80.687 | 8.2868 | 60 | 8.29 |  | 3241.955 | 8.283 | 59.98 | 8.29 |  | 976.594 | 8.2833 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.925 | 8.3026 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.38 | 17.2782 | 60.02 | 17.29
80.751 | 8.2868 | 60 | 8.29 |  | 3242.019 | 8.283 | 59.98 | 8.29 |  | 976.657 | 8.2833 | 60.03 | 8.29 |  | 1332.988 | 8.3026 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.461 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
80.822 | 8.2868 | 60 | 8.29 |  | 3242.09 | 8.2836 | 59.98 | 8.29 |  | 976.721 | 8.2833 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.052 | 8.3026 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.525 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
80.891 | 8.2865 | 60 | 8.29 |  | 3242.154 | 8.2836 | 59.98 | 8.29 |  | 976.785 | 8.2826 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.162 | 8.2987 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.588 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
80.954 | 8.2865 | 60 | 8.29 |  | 3242.217 | 8.2836 | 59.98 | 8.29 |  | 976.849 | 8.2826 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.231 | 8.2987 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.651 | 17.2851 | 60.02 | 17.29
81.048 | 8.2865 | 60 | 8.29 |  | 3242.32 | 8.2836 | 59.98 | 8.29 |  | 976.912 | 8.2826 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.3 | 8.2987 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.714 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
81.117 | 8.2865 | 60 | 8.29 |  | 3242.409 | 8.2836 | 59.98 | 8.29 |  | 976.976 | 8.2826 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.376 | 8.2987 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.777 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
81.199 | 8.2865 | 60 | 8.29 |  | 3242.478 | 8.3026 | 59.98 | 8.29 |  | 977.047 | 8.2816 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.44 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.84 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
81.289 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 3242.546 | 8.3026 | 59.98 | 8.29 |  | 977.13 | 8.2816 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.504 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.903 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
81.353 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 3242.624 | 8.3026 | 59.98 | 8.29 |  | 977.199 | 8.2816 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.567 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2981.967 | 17.2891 | 60.02 | 17.29
81.417 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 3242.688 | 8.3026 | 59.98 | 8.29 |  | 977.268 | 8.2816 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.631 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.031 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
81.482 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 3242.752 | 8.3053 | 59.98 | 8.29 |  | 977.357 | 8.2816 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.696 | 8.2803 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.094 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
81.546 | 8.2852 | 60.01 | 8.29 |  | 3242.815 | 8.3053 | 59.98 | 8.29 |  | 977.421 | 8.2827 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.76 | 8.2803 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.157 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
81.609 | 8.2852 | 60.01 | 8.29 |  | 3242.879 | 8.3053 | 59.98 | 8.29 |  | 977.485 | 8.2827 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.823 | 8.2803 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.241 | 17.2929 | 60.02 | 17.29
81.673 | 8.2852 | 60.01 | 8.29 |  | 3242.942 | 8.3053 | 59.98 | 8.29 |  | 977.548 | 8.2827 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.887 | 8.2803 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.31 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
81.736 | 8.2852 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.012 | 8.2834 | 59.98 | 8.29 |  | 977.612 | 8.2827 | 60.03 | 8.29 |  | 1333.95 | 8.2803 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.378 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
81.823 | 8.2852 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.075 | 8.2834 | 59.98 | 8.29 |  | 977.675 | 8.2875 | 60.03 | 8.29 |  | 1334.014 | 8.3005 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.473 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
81.887 | 8.2945 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.139 | 8.2834 | 59.98 | 8.29 |  | 977.739 | 8.2875 | 60.03 | 8.29 |  | 1334.078 | 8.3005 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.537 | 17.2916 | 60.01 | 17.29
81.95 | 8.2945 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.202 | 8.2834 | 59.98 | 8.29 |  | 977.803 | 8.2875 | 60.03 | 8.29 |  | 1334.164 | 8.3005 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.6 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
82.027 | 8.2945 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.282 | 8.2834 | 59.98 | 8.29 |  | 977.866 | 8.2875 | 60.03 | 8.29 |  | 1334.233 | 8.3005 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.663 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
82.116 | 8.2945 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.35 | 8.2828 | 59.98 | 8.29 |  | 977.93 | 8.2875 | 60.03 | 8.29 |  | 1334.309 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.727 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
82.184 | 8.3019 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.418 | 8.2828 | 59.98 | 8.29 |  | 977.993 | 8.3057 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.396 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.79 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
82.253 | 8.3019 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.508 | 8.2828 | 59.98 | 8.29 |  | 978.058 | 8.3057 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.459 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.853 | 17.2902 | 60.01 | 17.29
82.317 | 8.3019 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.571 | 8.2828 | 59.98 | 8.29 |  | 978.137 | 8.3057 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.524 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.916 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
82.38 | 8.3019 | 60.01 | 8.29 |  | 3243.635 | 8.2832 | 59.97 | 8.29 |  | 978.205 | 8.3057 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.587 | 8.301 | 59.96 | 8.29 |  | 2982.979 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
82.444 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 3243.702 | 8.2832 | 59.97 | 8.29 |  | 978.274 | 8.3022 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.651 | 8.2811 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.042 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
82.508 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 3243.766 | 8.2832 | 59.97 | 8.29 |  | 978.372 | 8.3022 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.715 | 8.2811 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.106 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
82.571 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 3243.829 | 8.2832 | 59.97 | 8.29 |  | 978.436 | 8.3022 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.779 | 8.2811 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.169 | 17.2892 | 60.01 | 17.29
82.635 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 3243.893 | 8.2832 | 59.97 | 8.29 |  | 978.5 | 8.3022 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.842 | 8.2811 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.256 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
82.699 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 3243.956 | 8.2907 | 59.97 | 8.29 |  | 978.564 | 8.2838 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.927 | 8.2795 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.324 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
82.763 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.033 | 8.2907 | 59.97 | 8.29 |  | 978.628 | 8.2838 | 60.04 | 8.29 |  | 1334.99 | 8.2795 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.393 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
82.827 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.097 | 8.2907 | 59.97 | 8.29 |  | 978.692 | 8.2838 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.054 | 8.2795 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.471 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
82.89 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.161 | 8.2907 | 59.97 | 8.29 |  | 978.755 | 8.2838 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.163 | 8.2795 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.534 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
82.954 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.225 | 8.2907 | 59.97 | 8.29 |  | 978.82 | 8.2838 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.233 | 8.3014 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.598 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
83.052 | 8.2857 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.298 | 8.303 | 59.97 | 8.29 |  | 978.889 | 8.2817 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.303 | 8.3014 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.661 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
83.121 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.366 | 8.303 | 59.97 | 8.29 |  | 978.953 | 8.2817 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.395 | 8.3014 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.724 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
83.19 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.434 | 8.303 | 59.97 | 8.29 |  | 979.017 | 8.2817 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.459 | 8.3014 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.787 | 17.2867 | 60.01 | 17.29
83.259 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.505 | 8.303 | 59.97 | 8.29 |  | 979.08 | 8.2817 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.532 | 8.3014 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.85 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
83.333 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.569 | 8.2834 | 59.97 | 8.29 |  | 979.149 | 8.2817 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.596 | 8.3023 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.913 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
83.397 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.632 | 8.2834 | 59.97 | 8.29 |  | 979.217 | 8.2818 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.659 | 8.3023 | 59.96 | 8.29 |  | 2983.978 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
83.461 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.697 | 8.2834 | 59.97 | 8.29 |  | 979.286 | 8.2818 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.723 | 8.3023 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.041 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
83.525 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.76 | 8.2834 | 59.97 | 8.29 |  | 979.373 | 8.2818 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.787 | 8.3023 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.105 | 17.2862 | 60.01 | 17.29
83.589 | 8.286 | 60.02 | 8.29 |  | 3244.824 | 8.2834 | 59.97 | 8.29 |  | 979.436 | 8.2818 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.851 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.177 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
83.653 | 8.3056 | 60.03 | 8.29 |  | 3244.887 | 8.2824 | 59.97 | 8.29 |  | 979.5 | 8.2828 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.915 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.25 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
83.716 | 8.3056 | 60.03 | 8.29 |  | 3244.951 | 8.2824 | 59.97 | 8.29 |  | 979.564 | 8.2828 | 60.04 | 8.29 |  | 1335.979 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.318 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
83.78 | 8.3056 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.024 | 8.2824 | 59.97 | 8.29 |  | 979.627 | 8.2828 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.042 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.386 | 17.2871 | 60.01 | 17.29
83.844 | 8.3056 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.089 | 8.2824 | 59.97 | 8.29 |  | 979.691 | 8.2828 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.106 | 8.2826 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.466 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
83.908 | 8.3056 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.153 | 8.2824 | 59.97 | 8.29 |  | 979.755 | 8.2828 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.182 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.53 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
83.971 | 8.2891 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.216 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 979.818 | 8.2886 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.251 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.593 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
84.063 | 8.2891 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.286 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 979.886 | 8.2886 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.319 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.656 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
84.132 | 8.2891 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.355 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 979.949 | 8.2886 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.395 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.728 | 17.2861 | 60.01 | 17.29
84.201 | 8.2891 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.425 | 8.2925 | 59.97 | 8.29 |  | 980.013 | 8.2886 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.458 | 8.2872 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.792 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
84.288 | 8.2865 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.507 | 8.3027 | 59.97 | 8.29 |  | 980.077 | 8.2886 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.522 | 8.2872 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.855 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
84.352 | 8.2865 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.57 | 8.3027 | 59.97 | 8.29 |  | 980.151 | 8.2922 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.586 | 8.2872 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.918 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
84.416 | 8.2865 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.634 | 8.3027 | 59.97 | 8.29 |  | 980.219 | 8.2922 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.649 | 8.2872 | 59.96 | 8.29 |  | 2984.981 | 17.2882 | 60.01 | 17.29
84.479 | 8.2865 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.698 | 8.3027 | 59.97 | 8.29 |  | 980.287 | 8.2922 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.713 | 8.2872 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.044 | 17.288 | 60.01 | 17.29
84.544 | 8.2865 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.761 | 8.3027 | 59.97 | 8.29 |  | 980.37 | 8.2922 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.777 | 8.3012 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.108 | 17.288 | 60.01 | 17.29
84.608 | 8.2857 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.831 | 8.285 | 59.97 | 8.29 |  | 980.433 | 8.2925 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.84 | 8.3012 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.183 | 17.288 | 60.01 | 17.29
84.672 | 8.2857 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.895 | 8.285 | 59.97 | 8.29 |  | 980.497 | 8.2925 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.904 | 8.3012 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.25 | 17.288 | 60.01 | 17.29
84.735 | 8.2857 | 60.03 | 8.29 |  | 3245.958 | 8.285 | 59.97 | 8.29 |  | 980.56 | 8.2925 | 60.04 | 8.29 |  | 1336.968 | 8.3012 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.319 | 17.288 | 60.01 | 17.29
84.799 | 8.2857 | 60.03 | 8.29 |  | 3246.036 | 8.285 | 59.97 | 8.29 |  | 980.624 | 8.2925 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.031 | 8.3012 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.388 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
84.869 | 8.2866 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.1 | 8.2862 | 59.97 | 8.29 |  | 980.688 | 8.2925 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.096 | 8.2969 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.464 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
84.933 | 8.2866 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.163 | 8.2862 | 59.97 | 8.29 |  | 980.752 | 8.2936 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.169 | 8.2969 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.528 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
84.996 | 8.2866 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.227 | 8.2862 | 59.97 | 8.29 |  | 980.816 | 8.2936 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.237 | 8.2969 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.591 | 17.2876 | 60.01 | 17.29
85.07 | 8.2866 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.296 | 8.2862 | 59.97 | 8.29 |  | 980.888 | 8.2936 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.306 | 8.2969 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.654 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
85.138 | 8.2866 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.377 | 8.2862 | 59.97 | 8.29 |  | 980.952 | 8.2936 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.391 | 8.2797 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.718 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
85.207 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.462 | 8.2855 | 59.96 | 8.29 |  | 981.025 | 8.2936 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.454 | 8.2797 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.781 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
85.294 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.54 | 8.2855 | 59.96 | 8.29 |  | 981.122 | 8.298 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.518 | 8.2797 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.844 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
85.357 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.665 | 8.2855 | 59.96 | 1.29 |  | 981.191 | 8.298 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.581 | 8.2797 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.908 | 17.2887 | 60.01 | 17.29
85.421 | 8.2858 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.733 | 8.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 981.261 | 8.298 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.645 | 8.2797 | 59.96 | 8.29 |  | 2985.971 | 17.282 | 60.01 | 17.29
85.484 | 8.289 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.797 | 8.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 981.348 | 8.298 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.709 | 8.2832 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.034 | 17.282 | 60.01 | 17.29
85.548 | 8.289 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.861 | 8.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 981.412 | 8.2903 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.772 | 8.2832 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.097 | 17.282 | 60.01 | 17.29
85.612 | 8.289 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.925 | 8.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 981.476 | 8.2903 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.836 | 8.2832 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.16 | 17.282 | 60.01 | 17.29
85.676 | 8.289 | 60.02 | 8.29 |  | 3246.992 | 8.2857 | 59.96 | 1.29 |  | 981.539 | 8.2903 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.899 | 8.2832 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.239 | 17.282 | 60.01 | 17.29
85.739 | 8.289 | 60.02 | 8.29 |  | 3247.056 | 8.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 981.603 | 8.2903 | 60.04 | 8.29 |  | 1337.972 | 8.2832 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.308 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
85.815 | 8.3031 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.119 | 8.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 981.667 | 8.288 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.035 | 8.2988 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.376 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
85.878 | 8.3031 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.183 | 8.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 981.731 | 8.288 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.099 | 8.2988 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.472 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
85.942 | 8.3031 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.285 | 8.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 981.794 | 8.288 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.169 | 8.2988 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.535 | 17.2843 | 60.01 | 17.29
86.005 | 8.3031 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.353 | 8.2823 | 59.96 | 1.29 |  | 981.858 | 8.288 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.238 | 8.2988 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.598 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
86.076 | 8.3031 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.423 | 8.2823 | 59.96 | 1.29 |  | 981.922 | 8.288 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.307 | 8.2985 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.661 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
86.145 | 8.3013 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.52 | 8.2823 | 59.96 | 1.29 |  | 981.986 | 8.289 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.394 | 8.2985 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.725 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
86.214 | 8.3013 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.584 | 8.2823 | 59.96 | 1.29 |  | 982.049 | 8.289 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.458 | 8.2985 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.788 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
86.298 | 8.3013 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.647 | 8.283 | 59.96 | 1.29 |  | 982.135 | 8.289 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.522 | 8.2985 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.851 | 17.2826 | 60.01 | 17.29
86.362 | 8.3013 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.711 | 8.283 | 59.96 | 1.29 |  | 982.205 | 8.289 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.585 | 8.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.915 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
86.425 | 8.2859 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.774 | 8.283 | 59.96 | 1.29 |  | 982.273 | 8.2887 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.649 | 8.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 2986.978 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
86.489 | 8.2859 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.838 | 8.283 | 59.96 | 1.29 |  | 982.358 | 8.2887 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.713 | 8.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.041 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
86.552 | 8.2859 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.901 | 8.283 | 59.96 | 1.29 |  | 982.421 | 8.2887 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.776 | 8.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.104 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
86.616 | 8.2859 | 60.03 | 8.29 |  | 3247.965 | 8.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 982.485 | 8.2887 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.84 | 8.2793 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.189 | 17.2812 | 60.01 | 17.29
86.68 | 8.2859 | 60.03 | 8.29 |  | 3248.042 | 8.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 982.558 | 8.2887 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.919 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.258 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
86.744 | 8.2855 | 60.03 | 8.29 |  | 3248.105 | 8.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 982.622 | 8.2857 | 60.04 | 8.29 |  | 1338.983 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.326 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
86.815 | 8.2855 | 60.03 | 8.29 |  | 3248.169 | 8.2821 | 59.96 | 1.29 |  | 982.686 | 8.2857 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.046 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.394 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
86.879 | 8.2855 | 60.03 | 8.29 |  | 3248.263 | 8.2797 | 59.96 | 1.29 |  | 982.749 | 8.2857 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.11 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.462 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
86.943 | 8.2855 | 60.03 | 8.29 |  | 3248.331 | 8.2797 | 59.96 | 1.29 |  | 982.812 | 8.2857 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.179 | 8.2827 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.525 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
87.011 | 8.2872 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.4 | 8.2797 | 59.96 | 1.29 |  | 982.888 | 8.29 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.248 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.589 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
87.08 | 8.2872 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.491 | 8.2797 | 59.96 | 1.29 |  | 982.953 | 8.29 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.316 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.652 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
87.15 | 8.2872 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.555 | 8.2636 | 59.96 | 1.29 |  | 983.016 | 8.29 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.394 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.715 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
87.225 | 8.2872 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.619 | 8.2636 | 59.96 | 1.29 |  | 983.08 | 8.29 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.457 | 8.302 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.778 | 17.2799 | 60.01 | 17.29
87.289 | 8.2872 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.682 | 8.2636 | 59.96 | 1.29 |  | 983.149 | 8.29 | 60.04 | 8.29 |  | 1339.521 | 8.3013 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.841 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
87.353 | 8.2861 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.746 | 8.2636 | 59.96 | 1.29 |  | 983.218 | 8.2938 | 60.05 | 8.29 |  | 1339.584 | 8.3013 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.904 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
87.418 | 8.2861 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.81 | 8.2636 | 59.96 | 1.29 |  | 983.287 | 8.2938 | 60.05 | 8.29 |  | 1339.648 | 8.3013 | 59.96 | 8.29 |  | 2987.967 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
87.481 | 8.2861 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.873 | 8.261 | 59.96 | 1.29 |  | 983.372 | 8.2938 | 60.05 | 8.29 |  | 1339.712 | 8.3013 | 59.96 | 8.29 |  | 2988.031 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
87.545 | 8.2861 | 60.02 | 8.29 |  | 3248.937 | 8.261 | 59.96 | 1.29 |  | 983.436 | 8.2938 | 60.05 | 8.29 |  | 1339.775 | 8.3013 | 59.96 | 8.29 |  | 2988.103 | 17.2794 | 60.01 | 17.29
87.621 | 8.2861 | 60.02 | 8.29 |  | 3249 | 8.261 | 59.96 | 1.29 |  | 983.5 | 8.2841 | 60.05 | 8.29 |  | 1339.839 | 8.2796 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.166 | 17.277 | 60.01 | 17.29
87.685 | 8.2847 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.064 | 8.261 | 59.96 | 1.29 |  | 983.563 | 8.2841 | 60.05 | 8.29 |  | 1339.916 | 8.2796 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.242 | 17.277 | 60.01 | 17.29
87.748 | 8.2847 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.127 | 8.261 | 59.96 | 1.29 |  | 983.627 | 8.2841 | 60.05 | 8.29 |  | 1339.98 | 8.2796 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.31 | 17.277 | 60.01 | 17.29
87.814 | 8.2847 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.191 | 8.2472 | 59.96 | 1.29 |  | 983.691 | 8.2841 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.044 | 8.2796 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.378 | 17.277 | 60.01 | 17.29
87.877 | 8.2847 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.282 | 8.2472 | 59.96 | 1.29 |  | 983.755 | 8.2841 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.152 | 8.2796 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.472 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
87.941 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.351 | 8.2472 | 59.96 | 1.29 |  | 983.819 | 8.2812 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.221 | 8.279 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.535 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
88.005 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.42 | 8.2472 | 59.96 | 1.29 |  | 983.892 | 8.2812 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.29 | 8.279 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.598 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
88.076 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.503 | 8.2377 | 59.96 | 1.29 |  | 983.956 | 8.2812 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.375 | 8.279 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.661 | 17.2784 | 60.01 | 17.29
88.144 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.567 | 8.2377 | 59.96 | 1.29 |  | 984.02 | 8.2812 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.439 | 8.2885 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.724 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
88.213 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.63 | 8.2377 | 59.96 | 1.29 |  | 984.148 | 8.2812 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.503 | 8.2885 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.787 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
88.3 | 8.3078 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.694 | 8.2377 | 59.96 | 1.29 |  | 984.229 | 8.2995 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.567 | 8.2885 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.85 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
88.364 | 8.3078 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.759 | 8.2267 | 59.96 | 1.29 |  | 984.429 | 8.2995 | 60.05 | 8.29 |  | 1340.63 | 8.2885 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.914 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
88.427 | 8.3078 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.823 | 8.2267 | 59.96 | 1.29 |  | 984.505 | 8.2987 | 60.05 | 1.29 |  | 1340.694 | 8.2885 | 59.97 | 8.29 |  | 2988.977 | 17.2774 | 60.01 | 17.29
88.491 | 8.3078 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.887 | 8.2267 | 59.96 | 1.29 |  | 984.574 | 8.2987 | 60.05 | 1.29 |  | 1340.757 | 8.2993 | 59.97 | 8.29 |  | 2989.04 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
88.555 | 8.308 | 60.01 | 8.29 |  | 3249.95 | 8.2267 | 59.96 | 1.29 |  | 984.638 | 8.2987 | 60.05 | 1.29 |  | 1340.821 | 8.2993 | 59.97 | 8.29 |  | 2989.103 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
88.618 | 8.308 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.014 | 8.2267 | 59.96 | 1.29 |  | 984.705 | 8.2879 | 60.05 | 1.29 |  | 1340.918 | 8.2993 | 59.97 | 8.29 |  | 2989.178 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
88.682 | 8.308 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.078 | 8.2096 | 59.96 | 1.29 |  | 984.771 | 8.2879 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.099 | 8.2993 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.246 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
88.745 | 8.308 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.141 | 8.2096 | 59.96 | 1.29 |  | 984.835 | 8.2879 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.169 | 8.291 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.319 | 17.2769 | 60.01 | 17.29
88.815 | 8.308 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.205 | 8.2096 | 59.96 | 1.29 |  | 984.898 | 8.2879 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.238 | 8.291 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.387 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
88.88 | 8.2883 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.282 | 8.2096 | 59.96 | 1.29 |  | 984.962 | 8.2879 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.307 | 8.291 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.47 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
88.943 | 8.2883 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.351 | 8.2096 | 59.96 | 1.29 |  | 985.026 | 8.2849 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.395 | 8.2793 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.533 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
89.007 | 8.2883 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.42 | 8.2034 | 59.97 | 1.29 |  | 985.089 | 8.2849 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.458 | 8.2793 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.596 | 17.2788 | 60.01 | 17.29
89.077 | 8.2883 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.508 | 8.2034 | 59.97 | 1.29 |  | 985.161 | 8.2849 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.522 | 8.2793 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.659 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
89.163 | 8.2883 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.572 | 8.2034 | 59.97 | 1.29 |  | 985.229 | 8.2849 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.585 | 8.2793 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.723 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
89.231 | 8.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.636 | 8.2034 | 59.97 | 1.29 |  | 985.297 | 8.2849 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.649 | 8.2801 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.786 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
89.308 | 8.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.699 | 8.1913 | 59.97 | 1.29 |  | 985.378 | 8.2855 | 60.04 | 1.29 |  | 1341.713 | 8.2801 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.849 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
89.371 | 8.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.763 | 8.1913 | 59.97 | 1.29 |  | 985.441 | 8.2855 | 60.04 | 1.29 |  | 1341.776 | 8.2801 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.912 | 17.2745 | 60.01 | 17.29
89.435 | 8.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.827 | 8.1913 | 59.97 | 1.29 |  | 985.507 | 8.2855 | 60.04 | 1.29 |  | 1341.841 | 8.2801 | 59.97 | 1.29 |  | 2989.976 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
89.499 | 8.2884 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.89 | 8.1913 | 59.97 | 1.29 |  | 985.571 | 8.2855 | 60.04 | 1.29 |  | 1341.917 | 8.2801 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.039 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
89.562 | 8.2884 | 60.01 | 8.29 |  | 3250.955 | 8.1913 | 59.97 | 1.29 |  | 985.635 | 8.2848 | 60.05 | 1.29 |  | 1341.981 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.103 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
89.626 | 8.2884 | 60.01 | 8.29 |  | 3251.018 | 8.1774 | 59.97 | 1.29 |  | 985.698 | 8.2848 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.045 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.179 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
89.689 | 8.2884 | 60.01 | 8.29 |  | 3251.082 | 8.1774 | 59.97 | 1.29 |  | 985.762 | 8.2848 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.109 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.255 | 17.2743 | 60.01 | 17.29
89.753 | 8.2884 | 60.01 | 8.29 |  | 3251.146 | 8.1774 | 59.97 | 1.29 |  | 985.826 | 8.2848 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.177 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.324 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
89.817 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 3251.209 | 8.1774 | 59.97 | 1.29 |  | 985.893 | 8.2848 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.254 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.392 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
89.881 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 3251.297 | 8.1774 | 59.97 | 1.29 |  | 985.957 | 8.2819 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.324 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.462 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
89.944 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 3251.366 | 8.1634 | 59.97 | 1.29 |  | 986.02 | 8.2819 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.393 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.525 | 17.2768 | 60.01 | 17.29
90.008 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 3251.434 | 8.1634 | 59.97 | 1.29 |  | 986.084 | 8.2819 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.457 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.589 | 17.292 | 60.01 | 17.29
90.09 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 3251.513 | 8.1634 | 59.97 | 1.29 |  | 986.154 | 8.2819 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.52 | 8.2795 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.652 | 17.292 | 60.01 | 17.29
90.159 | 8.287 | 60 | 8.29 |  | 3251.583 | 8.1634 | 59.97 | 1.29 |  | 986.223 | 8.2819 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.584 | 8.2665 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.715 | 17.292 | 60.01 | 17.29
90.228 | 8.287 | 60 | 8.29 |  | 3251.646 | 8.1537 | 59.97 | 1.29 |  | 986.291 | 8.2601 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.647 | 8.2665 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.778 | 17.292 | 60.01 | 17.29
90.299 | 8.287 | 60 | 8.29 |  | 3251.71 | 8.1537 | 59.97 | 1.29 |  | 986.372 | 8.2601 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.711 | 8.2665 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.842 | 17.292 | 60.01 | 17.29
90.364 | 8.287 | 60 | 8.29 |  | 3251.773 | 8.1537 | 59.97 | 1.29 |  | 986.435 | 8.2601 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.774 | 8.2665 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.906 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
90.427 | 8.2881 | 60 | 8.29 |  | 3251.837 | 8.1537 | 59.97 | 1.29 |  | 986.499 | 8.2601 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.838 | 8.2665 | 59.97 | 1.29 |  | 2990.969 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
90.492 | 8.2881 | 60 | 8.29 |  | 3251.901 | 8.1373 | 59.97 | 1.29 |  | 986.563 | 8.2416 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.902 | 8.2602 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.032 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
90.555 | 8.2881 | 60 | 8.29 |  | 3251.965 | 8.1373 | 59.97 | 1.29 |  | 986.626 | 8.2416 | 60.05 | 1.29 |  | 1342.965 | 8.2602 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.095 | 17.2918 | 60.01 | 17.29
90.619 | 8.2881 | 60 | 8.29 |  | 3252.037 | 8.1373 | 59.97 | 1.29 |  | 986.69 | 8.2416 | 60.05 | 1.29 |  | 1343.029 | 8.2602 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.166 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
90.687 | 8.2873 | 60 | 8.29 |  | 3252.101 | 8.1373 | 59.97 | 1.29 |  | 986.753 | 8.2416 | 60.05 | 1.29 |  | 1343.093 | 8.2602 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.247 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
90.751 | 8.2873 | 60 | 8.29 |  | 3252.164 | 8.1373 | 59.97 | 1.29 |  | 986.817 | 8.2416 | 60.05 | 1.29 |  | 1343.177 | 8.2602 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.315 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
90.815 | 8.2873 | 60 | 8.29 |  | 3252.228 | 8.1131 | 59.98 | 1.29 |  | 986.893 | 8.2334 | 60.05 | 1.29 |  | 1343.246 | 8.2604 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.384 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
90.878 | 8.2873 | 60 | 8.29 |  | 3252.297 | 8.1131 | 59.98 | 1.29 |  | 986.956 | 8.2334 | 60.05 | 1.29 |  | 1343.315 | 8.2604 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.466 | 17.2942 | 60.01 | 17.29
90.942 | 8.2873 | 60 | 8.29 |  | 3252.366 | 8.1131 | 59.98 | 1.29 |  | 987.02 | 8.2334 | 60.05 | 1.29 |  | 1343.398 | 8.2604 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.53 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
91.006 | 8.2876 | 60 | 8.29 |  | 3252.435 | 8.1131 | 59.98 | 1.29 |  | 987.085 | 8.2334 | 60.05 | 1.29 |  | 1343.461 | 8.2604 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.593 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
91.076 | 8.2876 | 60 | 8.29 |  | 3252.511 | 8.1131 | 59.98 | 1.29 |  | 987.161 | 8.2333 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.525 | 8.2577 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.656 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
91.146 | 8.2876 | 60 | 8.29 |  | 3252.575 | 8.1101 | 59.98 | 1.29 |  | 987.23 | 8.2333 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.589 | 8.2577 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.719 | 17.2939 | 60.01 | 17.29
91.214 | 8.2876 | 60 | 8.29 |  | 3252.639 | 8.1101 | 59.98 | 1.29 |  | 987.298 | 8.2333 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.652 | 8.2577 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.782 | 17.2891 | 60 | 17.29
91.286 | 8.2876 | 60 | 8.29 |  | 3252.702 | 8.1101 | 59.98 | 1.29 |  | 987.37 | 8.2333 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.715 | 8.2577 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.845 | 17.2891 | 60 | 17.29
91.35 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 3252.765 | 8.1101 | 59.98 | 1.29 |  | 987.434 | 8.2333 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.79 | 8.2577 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.909 | 17.2891 | 60 | 17.29
91.418 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 3252.829 | 8.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 987.498 | 8.2288 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.853 | 8.2353 | 59.97 | 1.29 |  | 2991.972 | 17.2891 | 60 | 17.29
91.482 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 3252.893 | 8.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 987.561 | 8.2288 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.928 | 8.2353 | 59.97 | 1.29 |  | 2992.035 | 17.2891 | 60 | 17.29
91.545 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 3252.956 | 8.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 987.624 | 8.2288 | 60.04 | 1.29 |  | 1343.992 | 8.2353 | 59.97 | 1.29 |  | 2992.098 | 17.2873 | 60 | 17.29
91.61 | 8.2872 | 60 | 8.29 |  | 3253.031 | 8.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 987.688 | 8.2288 | 60.04 | 1.29 |  | 1344.055 | 8.2353 | 59.97 | 1.29 |  | 2992.161 | 17.2873 | 60 | 17.29
91.674 | 8.2872 | 60 | 8.29 |  | 3253.095 | 8.0867 | 59.99 | 1.29 |  | 987.753 | 8.2288 | 60.04 | 1.29 |  | 1344.156 | 8.229 | 59.97 | 1.29 |  | 2992.237 | 17.2873 | 60 | 17.29
91.737 | 8.2872 | 60 | 8.29 |  | 3253.158 | 8.0686 | 59.99 | 1.29 |  | 987.816 | 8.2094 | 60.04 | 1.29 |  | 1344.224 | 8.229 | 59.97 | 1.29 |  | 2992.304 | 17.2873 | 60 | 17.29
91.815 | 8.2872 | 60 | 8.29 |  | 3253.222 | 8.0686 | 59.99 | 1.29 |  | 987.893 | 8.2094 | 60.04 | 1.29 |  | 1344.293 | 8.229 | 59.97 | 1.29 |  | 2992.373 | 17.2873 | 60 | 17.29
91.879 | 8.2872 | 60 | 8.29 |  | 3253.29 | 8.0686 | 59.99 | 1.29 |  | 987.956 | 8.2094 | 60.04 | 1.29 |  | 1344.377 | 8.229 | 59.97 | 1.29 |  | 2992.461 | 17.292 | 60 | 17.29
91.964 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 3253.359 | 8.0686 | 59.99 | 1.29 |  | 988.02 | 8.2094 | 60.04 | 1.29 |  | 1344.44 | 8.2096 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.524 | 17.292 | 60 | 17.29
92.193 | 8.2875 | 60 | 1.29 |  | 3253.435 | 8.0686 | 59.99 | 1.29 |  | 988.084 | 8.2076 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.504 | 8.2096 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.588 | 17.292 | 60 | 17.29
92.262 | 8.2875 | 60 | 1.29 |  | 3253.515 | 8.0599 | 59.99 | 1.29 |  | 988.153 | 8.2076 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.567 | 8.2096 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.651 | 17.292 | 60 | 17.29
92.331 | 8.2875 | 60 | 1.29 |  | 3253.579 | 8.0599 | 59.99 | 1.29 |  | 988.221 | 8.2076 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.632 | 8.2096 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.714 | 17.2989 | 60 | 17.29
92.428 | 8.2875 | 60 | 1.29 |  | 3253.642 | 8.0599 | 59.99 | 1.29 |  | 988.289 | 8.2076 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.7 | 8.2096 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.777 | 17.2989 | 60 | 17.29
92.491 | 8.2875 | 60 | 1.29 |  | 3253.706 | 8.0599 | 59.99 | 1.29 |  | 988.357 | 8.2076 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.764 | 8.2071 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.84 | 17.2989 | 60 | 17.29
92.555 | 8.288 | 59.99 | 1.29 |  | 3253.769 | 8.0464 | 59.99 | 1.29 |  | 988.421 | 8.191 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.828 | 8.2071 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.904 | 17.2989 | 60 | 17.29
92.619 | 8.288 | 59.99 | 1.29 |  | 3253.833 | 8.0464 | 59.99 | 1.29 |  | 988.485 | 8.191 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.891 | 8.2071 | 59.98 | 1.29 |  | 2992.967 | 17.2989 | 60 | 17.29
92.686 | 8.288 | 59.99 | 1.29 |  | 3253.896 | 8.0464 | 59.99 | 1.29 |  | 988.548 | 8.191 | 60.05 | 1.29 |  | 1344.955 | 8.2071 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.03 | 17.2859 | 60 | 17.29
92.75 | 8.288 | 59.99 | 1.29 |  | 3253.96 | 8.0464 | 59.99 | 1.29 |  | 988.611 | 8.191 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.02 | 8.1828 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.094 | 17.2859 | 60 | 17.29
92.815 | 8.288 | 59.99 | 1.29 |  | 3254.035 | 8.0464 | 59.99 | 1.29 |  | 988.68 | 8.1869 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.083 | 8.1828 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.157 | 17.2859 | 60 | 17.29
92.887 | 8.2883 | 60 | 1.29 |  | 3254.099 | 8.034 | 59.99 | 1.29 |  | 988.744 | 8.1869 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.167 | 8.1828 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.236 | 17.2859 | 60 | 17.29
92.95 | 8.2883 | 60 | 1.29 |  | 3254.164 | 8.034 | 59.99 | 1.29 |  | 988.807 | 8.1869 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.236 | 8.1828 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.317 | 17.2859 | 60 | 17.29
93.028 | 8.2883 | 60 | 1.29 |  | 3254.228 | 8.034 | 59.99 | 1.29 |  | 988.871 | 8.1869 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.309 | 8.1828 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.386 | 17.2818 | 60 | 17.29
93.101 | 8.2883 | 60 | 1.29 |  | 3254.296 | 8.034 | 59.99 | 1.29 |  | 988.935 | 8.1869 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.398 | 8.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.465 | 17.2818 | 60 | 17.29
93.17 | 8.2884 | 60 | 1.29 |  | 3254.377 | 8.034 | 59.99 | 1.29 |  | 988.999 | 8.1575 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.462 | 8.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.528 | 17.2818 | 60 | 17.29
93.238 | 8.2884 | 60 | 1.29 |  | 3254.446 | 8.025 | 60 | 1.29 |  | 989.062 | 8.1575 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.525 | 8.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.591 | 17.2818 | 60 | 17.29
93.302 | 8.2884 | 60 | 1.29 |  | 3254.511 | 8.025 | 60 | 1.29 |  | 989.138 | 8.1575 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.589 | 8.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.654 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
93.365 | 8.2884 | 60 | 1.29 |  | 3254.574 | 8.025 | 60 | 1.29 |  | 989.207 | 8.1575 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.652 | 8.1551 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.718 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
93.429 | 8.2884 | 60 | 1.29 |  | 3254.638 | 8.025 | 60 | 1.29 |  | 989.289 | 8.1575 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.716 | 8.1551 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.781 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
93.493 | 8.2878 | 60 | 1.29 |  | 3254.702 | 8.016 | 60 | 1.29 |  | 989.377 | 8.1553 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.779 | 8.1551 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.844 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
93.557 | 8.2878 | 60 | 1.29 |  | 3254.766 | 8.016 | 60 | 1.29 |  | 989.441 | 8.1553 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.843 | 8.1551 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.908 | 17.2842 | 59.99 | 17.29
93.62 | 8.2878 | 60 | 1.29 |  | 3254.829 | 8.016 | 60 | 1.29 |  | 989.506 | 8.1553 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.906 | 8.1551 | 59.98 | 1.29 |  | 2993.971 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
93.684 | 8.2878 | 60 | 1.29 |  | 3254.893 | 8.016 | 60 | 1.29 |  | 989.57 | 8.1553 | 60.05 | 1.29 |  | 1345.97 | 8.1444 | 59.98 | 1.29 |  | 2994.034 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
93.748 | 8.2878 | 60 | 1.29 |  | 3254.956 | 8.016 | 60 | 1.29 |  | 989.634 | 8.1324 | 60.05 | 1.29 |  | 1346.033 | 8.1444 | 59.98 | 1.29 |  | 2994.097 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
93.815 | 8.2727 | 60 | 1.29 |  | 3255.02 | 8.0069 | 60 | 1.29 |  | 989.708 | 8.1324 | 60.05 | 1.29 |  | 1346.097 | 8.1444 | 59.98 | 1.29 |  | 2994.16 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
93.879 | 8.2727 | 60 | 1.29 |  | 3255.084 | 8.0069 | 60 | 1.29 |  | 989.772 | 8.1324 | 60.05 | 1.29 |  | 1346.168 | 8.1444 | 59.98 | 1.29 |  | 2994.247 | 17.2952 | 59.99 | 17.29
93.942 | 8.2727 | 60 | 1.29 |  | 3255.147 | 8.0069 | 60 | 1.29 |  | 989.84 | 8.1324 | 60.05 | 1.29 |  | 1346.251 | 8.1444 | 59.98 | 1.29 |  | 2994.316 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
94.006 | 8.2727 | 60 | 1.29 |  | 3255.211 | 8.0069 | 60 | 1.29 |  | 989.912 | 8.1324 | 60.05 | 1.29 |  | 1346.32 | 8.1367 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.385 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
94.088 | 8.267 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.297 | 8.0069 | 60 | 1.29 |  | 989.976 | 8.1317 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.395 | 8.1367 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.465 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
94.157 | 8.267 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.366 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 990.039 | 8.1317 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.458 | 8.1367 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.537 | 17.2928 | 59.99 | 17.29
94.226 | 8.267 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.435 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 990.133 | 8.1317 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.522 | 8.1367 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.6 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
94.302 | 8.267 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.507 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 990.214 | 8.1317 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.586 | 8.1213 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.663 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
94.378 | 8.267 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.57 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 990.283 | 8.102 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.649 | 8.1213 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.726 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
94.441 | 8.2588 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.634 | 7.962 | 60 | 1.29 |  | 990.374 | 8.102 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.713 | 8.1213 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.789 | 17.2807 | 59.99 | 17.29
94.505 | 8.2588 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.697 | 7.962 | 60 | 1.29 |  | 990.438 | 8.102 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.776 | 8.1213 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.852 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
94.568 | 8.2588 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.761 | 7.962 | 60 | 1.29 |  | 990.505 | 8.0927 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.852 | 8.1213 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.915 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
94.632 | 8.2588 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.824 | 7.962 | 60 | 1.29 |  | 990.569 | 8.0927 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.925 | 8.1121 | 59.99 | 1.29 |  | 2994.979 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
94.695 | 8.2528 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.897 | 7.962 | 60 | 1.29 |  | 990.632 | 8.0927 | 60.06 | 1.29 |  | 1346.988 | 8.1121 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.042 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
94.759 | 8.2528 | 59.99 | 1.29 |  | 3255.961 | 7.9585 | 60 | 1.29 |  | 990.697 | 8.0927 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.052 | 8.1121 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.105 | 17.2819 | 59.99 | 17.29
94.823 | 8.2528 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.04 | 7.9585 | 60 | 1.29 |  | 990.76 | 8.0927 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.163 | 8.1121 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.176 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
94.887 | 8.2528 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.104 | 7.9585 | 60 | 1.29 |  | 990.824 | 8.0797 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.232 | 8.0877 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.244 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
94.95 | 8.2528 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.167 | 7.9585 | 60 | 1.29 |  | 990.895 | 8.0797 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.3 | 8.0877 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.313 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
95.03 | 8.2364 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.231 | 7.9388 | 60 | 1.29 |  | 990.959 | 8.0797 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.388 | 8.0877 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.381 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
95.099 | 8.2364 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.299 | 7.9388 | 60 | 1.29 |  | 991.022 | 8.0797 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.452 | 8.0877 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.445 | 17.2978 | 59.99 | 17.29
95.167 | 8.2364 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.367 | 7.9388 | 60 | 1.29 |  | 991.098 | 8.0797 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.516 | 8.0842 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.509 | 17.293 | 59.99 | 17.29
95.236 | 8.2364 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.436 | 7.9388 | 60 | 1.29 |  | 991.167 | 8.0691 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.58 | 8.0842 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.572 | 17.293 | 59.99 | 17.29
95.3 | 8.2262 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.509 | 7.9388 | 60 | 1.29 |  | 991.236 | 8.0691 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.643 | 8.0842 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.635 | 17.293 | 59.99 | 17.29
95.364 | 8.2262 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.573 | 7.9359 | 60 | 1.29 |  | 991.305 | 8.0691 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.707 | 8.0842 | 59.99 | 1.29 |  | 2995.698 | 17.293 | 59.99 | 17.29
95.427 | 8.2262 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.637 | 7.9359 | 60 | 1.29 |  | 991.374 | 8.0691 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.778 | 8.0642 | 60 | 1.29 |  | 2995.784 | 17.293 | 59.99 | 17.29
95.491 | 8.2262 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.7 | 7.9359 | 60 | 1.29 |  | 991.437 | 8.0558 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.841 | 8.0642 | 60 | 1.29 |  | 2995.879 | 17.2894 | 59.99 | 17.29
95.555 | 8.2262 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.763 | 7.9359 | 60 | 1.29 |  | 991.502 | 8.0558 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.905 | 8.0642 | 60 | 1.29 |  | 2995.991 | 17.2894 | 59.99 | 9.29
95.618 | 8.2165 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.827 | 7.9115 | 60.01 | 1.29 |  | 991.566 | 8.0558 | 60.06 | 1.29 |  | 1347.968 | 8.0642 | 60 | 1.29 |  | 2996.054 | 17.2894 | 59.99 | 9.29
95.682 | 8.2165 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.891 | 7.9115 | 60.01 | 1.29 |  | 991.63 | 8.0558 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.032 | 8.0642 | 60 | 1.29 |  | 2996.117 | 17.289 | 59.99 | 9.29
95.746 | 8.2165 | 59.99 | 1.29 |  | 3256.955 | 7.9115 | 60.01 | 1.29 |  | 991.693 | 8.0558 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.096 | 8.0605 | 60 | 1.29 |  | 2996.211 | 17.289 | 59.99 | 9.29
95.825 | 8.2165 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.018 | 7.9115 | 60.01 | 1.29 |  | 991.757 | 8.0375 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.169 | 8.0605 | 60 | 1.29 |  | 2996.28 | 17.289 | 59.99 | 9.29
95.889 | 8.2165 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.082 | 7.9115 | 60.01 | 1.29 |  | 991.82 | 8.0375 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.238 | 8.0605 | 60 | 1.29 |  | 2996.348 | 17.289 | 59.99 | 9.29
95.953 | 8.2051 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.145 | 7.8916 | 60.01 | 1.29 |  | 991.898 | 8.0375 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.307 | 8.0605 | 60 | 1.29 |  | 2996.417 | 17.2787 | 59.99 | 9.29
96.053 | 8.2051 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.209 | 7.8916 | 60.01 | 1.29 |  | 991.973 | 8.0375 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.376 | 8.0605 | 60 | 1.29 |  | 2996.481 | 17.2787 | 59.99 | 9.29
96.121 | 8.2051 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.285 | 7.8916 | 60.01 | 1.29 |  | 992.043 | 8.0288 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.44 | 8.0428 | 60 | 1.29 |  | 2996.544 | 17.2787 | 59.99 | 9.29
96.198 | 8.2051 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.354 | 7.8916 | 60.01 | 1.29 |  | 992.135 | 8.0288 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.504 | 8.0428 | 60 | 1.29 |  | 2996.607 | 17.2787 | 59.99 | 9.29
96.274 | 8.1964 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.434 | 7.8916 | 60.01 | 1.29 |  | 992.203 | 8.0288 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.567 | 8.0428 | 60 | 1.29 |  | 2996.67 | 17.2787 | 59.99 | 9.29
96.338 | 8.1964 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.508 | 7.8848 | 60.01 | 1.29 |  | 992.272 | 8.0288 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.631 | 8.0428 | 60 | 1.29 |  | 2996.734 | 17.2693 | 59.99 | 9.29
96.401 | 8.1964 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.571 | 7.8848 | 60.01 | 1.29 |  | 992.359 | 8.0288 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.695 | 8.0355 | 60 | 1.29 |  | 2996.797 | 17.2693 | 59.99 | 9.29
96.465 | 8.1964 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.635 | 7.8848 | 60.01 | 1.29 |  | 992.423 | 8.013 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.759 | 8.0355 | 60 | 1.29 |  | 2996.86 | 17.2693 | 59.99 | 9.29
96.529 | 8.1848 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.698 | 7.8848 | 60.01 | 1.29 |  | 992.487 | 8.013 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.822 | 8.0355 | 60 | 1.29 |  | 2996.923 | 17.2693 | 59.99 | 9.29
96.593 | 8.1848 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.763 | 7.867 | 60.01 | 1.29 |  | 992.55 | 8.013 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.886 | 8.0355 | 60 | 1.29 |  | 2996.993 | 17.2661 | 59.99 | 9.29
96.656 | 8.1848 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.826 | 7.867 | 60.01 | 1.29 |  | 992.614 | 8.013 | 60.06 | 1.29 |  | 1348.949 | 8.0355 | 60 | 1.29 |  | 2997.056 | 17.2661 | 59.99 | 9.29
96.72 | 8.1848 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.89 | 7.867 | 60.01 | 1.29 |  | 992.678 | 8.0041 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.013 | 8.0022 | 60 | 1.29 |  | 2997.12 | 17.2661 | 59.99 | 9.29
96.784 | 8.1848 | 59.99 | 1.29 |  | 3257.953 | 7.867 | 60.01 | 1.29 |  | 992.742 | 8.0041 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.076 | 8.0022 | 60 | 1.29 |  | 2997.183 | 17.2661 | 59.99 | 9.29
96.848 | 8.1803 | 59.99 | 1.29 |  | 3258.017 | 7.867 | 60.01 | 1.29 |  | 992.805 | 8.0041 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.164 | 8.0022 | 60 | 1.29 |  | 2997.251 | 17.2661 | 59.99 | 9.29
96.912 | 8.1803 | 59.99 | 1.29 |  | 3258.081 | 7.855 | 60.01 | 1.29 |  | 992.869 | 8.0041 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.233 | 8.0022 | 60 | 1.29 |  | 2997.319 | 17.2645 | 59.99 | 9.29
96.975 | 8.1803 | 59.99 | 1.29 |  | 3258.144 | 7.855 | 60.01 | 1.29 |  | 992.933 | 8.0041 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.314 | 8.0022 | 60 | 1.29 |  | 2997.388 | 17.2645 | 59.99 | 9.29
97.061 | 8.1803 | 59.99 | 1.29 |  | 3258.208 | 7.855 | 60.01 | 1.29 |  | 992.997 | 7.9867 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.395 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 2997.465 | 17.2645 | 59.99 | 9.29
97.138 | 8.1803 | 59.99 | 1.29 |  | 3258.284 | 7.855 | 60.01 | 1.29 |  | 993.065 | 7.9867 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.458 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 2997.528 | 17.2645 | 59.99 | 9.29
97.207 | 8.1652 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.359 | 7.8342 | 60.01 | 1.29 |  | 993.138 | 7.9867 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.522 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 2997.592 | 17.2645 | 59.99 | 9.29
97.302 | 8.1652 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.427 | 7.8342 | 60.01 | 1.29 |  | 993.207 | 7.9867 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.586 | 7.9861 | 60 | 1.29 |  | 2997.655 | 17.2642 | 59.99 | 9.29
97.366 | 8.1652 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.512 | 7.8342 | 60.01 | 1.29 |  | 993.275 | 7.9838 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.649 | 7.9785 | 60 | 1.29 |  | 2997.718 | 17.2642 | 59.99 | 9.29
97.436 | 8.1571 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.576 | 7.8342 | 60.01 | 1.29 |  | 993.358 | 7.9838 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.713 | 7.9785 | 60 | 1.29 |  | 2997.781 | 17.2642 | 59.99 | 9.29
97.499 | 8.1571 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.64 | 7.8342 | 60.01 | 1.29 |  | 993.422 | 7.9838 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.776 | 7.9785 | 60 | 1.29 |  | 2997.844 | 17.2642 | 59.99 | 9.29
97.564 | 8.1571 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.704 | 7.8328 | 60.01 | 1.29 |  | 993.486 | 7.9838 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.84 | 7.9785 | 60 | 1.29 |  | 2997.914 | 17.2624 | 59.99 | 9.29
97.628 | 8.1571 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.767 | 7.8328 | 60.01 | 1.29 |  | 993.549 | 7.9838 | 60.05 | 1.29 |  | 1349.903 | 7.9785 | 60 | 1.29 |  | 2997.978 | 17.2624 | 59.99 | 9.29
97.692 | 8.1571 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.831 | 7.8328 | 60.01 | 1.29 |  | 993.613 | 7.9509 | 60.04 | 1.29 |  | 1349.967 | 7.9656 | 60 | 1.29 |  | 2998.041 | 17.2624 | 59.99 | 9.29
97.756 | 8.1426 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.895 | 7.8328 | 60.01 | 1.29 |  | 993.677 | 7.9509 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.03 | 7.9656 | 60 | 1.29 |  | 2998.104 | 17.2624 | 59.99 | 9.29
97.821 | 8.1426 | 59.98 | 1.29 |  | 3258.963 | 7.8151 | 60.01 | 1.29 |  | 993.741 | 7.9509 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.094 | 7.9656 | 60 | 1.29 |  | 2998.178 | 17.2624 | 59.99 | 9.29
97.885 | 8.1426 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.047 | 7.8151 | 60.01 | 1.29 |  | 993.805 | 7.9509 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.167 | 7.9656 | 60 | 1.29 |  | 2998.25 | 17.2414 | 59.99 | 9.29
97.948 | 8.1426 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.111 | 7.8151 | 60.01 | 1.29 |  | 993.878 | 7.9509 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.238 | 7.9539 | 60 | 1.29 |  | 2998.318 | 17.2414 | 59.99 | 9.29
98.012 | 8.1426 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.174 | 7.8151 | 60.01 | 1.29 |  | 993.942 | 7.9438 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.307 | 7.9539 | 60 | 1.29 |  | 2998.387 | 17.2414 | 59.99 | 9.29
98.087 | 8.1222 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.291 | 7.8151 | 60.01 | 1.29 |  | 994.005 | 7.9438 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.393 | 7.9539 | 60 | 1.29 |  | 2998.467 | 17.2414 | 59.99 | 9.29
98.155 | 8.1222 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.36 | 7.8138 | 60.01 | 1.29 |  | 994.069 | 7.9438 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.456 | 7.9539 | 60 | 1.29 |  | 2998.531 | 17.2404 | 59.99 | 9.29
98.223 | 8.1222 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.428 | 7.8138 | 60.01 | 1.29 |  | 994.138 | 7.9438 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.521 | 7.9539 | 60 | 1.29 |  | 2998.594 | 17.2404 | 59.99 | 9.29
98.302 | 8.1222 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.506 | 7.8138 | 60.01 | 1.29 |  | 994.207 | 7.9303 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.585 | 7.9355 | 60 | 1.29 |  | 2998.657 | 17.2404 | 59.99 | 9.29
98.365 | 8.1042 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.574 | 7.7785 | 60.01 | 1.29 |  | 994.275 | 7.9303 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.648 | 7.9355 | 60 | 1.29 |  | 2998.72 | 17.2404 | 59.99 | 9.29
98.429 | 8.1042 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.638 | 7.7785 | 60.01 | 1.29 |  | 994.349 | 7.9303 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.712 | 7.9355 | 60 | 1.29 |  | 2998.783 | 17.2404 | 59.99 | 9.29
98.493 | 8.1042 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.702 | 7.7785 | 60.01 | 1.29 |  | 994.413 | 7.9303 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.775 | 7.9355 | 60 | 1.29 |  | 2998.846 | 17.2349 | 59.99 | 9.29
98.557 | 8.1042 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.765 | 7.7785 | 60.01 | 1.29 |  | 994.488 | 7.9303 | 60.04 | 1.29 |  | 1350.846 | 7.9284 | 60 | 1.29 |  | 2998.909 | 17.2349 | 59.99 | 9.29
98.621 | 8.1042 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.829 | 7.7785 | 60.01 | 1.29 |  | 994.552 | 7.9174 | 60.03 | 1.29 |  | 1350.909 | 7.9284 | 60 | 1.29 |  | 2998.973 | 17.2349 | 59.99 | 9.29
98.685 | 8.0928 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.892 | 7.7612 | 60.01 | 1.29 |  | 994.615 | 7.9174 | 60.03 | 1.29 |  | 1350.973 | 7.9284 | 60 | 1.29 |  | 2999.036 | 17.2349 | 59.99 | 9.29
98.749 | 8.0928 | 59.98 | 1.29 |  | 3259.957 | 7.7612 | 60.01 | 1.29 |  | 994.679 | 7.9174 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.037 | 7.9284 | 60 | 1.29 |  | 2999.099 | 17.2349 | 59.99 | 9.29
98.815 | 8.0928 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.02 | 7.7612 | 60.01 | 1.29 |  | 994.743 | 7.9174 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.1 | 7.9284 | 60 | 1.29 |  | 2999.163 | 17.2136 | 59.99 | 9.29
98.879 | 8.0928 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.084 | 7.7612 | 60.01 | 1.29 |  | 994.807 | 7.9015 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.181 | 7.9284 | 60 | 1.29 |  | 2999.237 | 17.2136 | 59.99 | 9.29
98.942 | 8.0928 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.153 | 7.7612 | 60.01 | 1.29 |  | 994.871 | 7.9015 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.249 | 7.9122 | 60 | 1.29 |  | 2999.304 | 17.2136 | 59.99 | 9.29
99.006 | 8.0748 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.217 | 7.7535 | 60.01 | 1.29 |  | 994.935 | 7.9015 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.318 | 7.9122 | 60 | 1.29 |  | 2999.373 | 17.2136 | 59.99 | 9.29
99.077 | 8.0748 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.287 | 7.7535 | 60.01 | 1.29 |  | 994.999 | 7.9015 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.393 | 7.9122 | 60 | 1.29 |  | 2999.459 | 17.2136 | 59.99 | 9.29
99.146 | 8.0748 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.355 | 7.7535 | 60.01 | 1.29 |  | 995.062 | 7.9015 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.468 | 7.9069 | 60 | 1.29 |  | 2999.523 | 17.2115 | 59.99 | 9.29
99.213 | 8.0748 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.425 | 7.7535 | 60.01 | 1.29 |  | 995.144 | 7.8939 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.532 | 7.9069 | 60 | 1.29 |  | 2999.586 | 17.2115 | 59.99 | 9.29
99.297 | 8.0748 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.512 | 7.7535 | 60.01 | 1.29 |  | 995.213 | 7.8939 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.595 | 7.9069 | 60 | 1.29 |  | 2999.649 | 17.2115 | 59.99 | 9.29
99.36 | 8.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.576 | 7.7368 | 60.01 | 1.29 |  | 995.282 | 7.8939 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.659 | 7.9069 | 60 | 1.29 |  | 2999.712 | 17.2115 | 59.99 | 9.29
99.424 | 8.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.639 | 7.7368 | 60.01 | 1.29 |  | 995.361 | 7.8939 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.722 | 7.9069 | 60 | 1.29 |  | 2999.776 | 17.1878 | 59.99 | 9.29
99.487 | 8.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.703 | 7.7368 | 60.01 | 1.29 |  | 995.424 | 7.8848 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.786 | 7.8867 | 60 | 1.29 |  | 2999.839 | 17.1878 | 59.99 | 9.29
99.551 | 8.0726 | 59.98 | 1.29 |  | 3260.766 | 7.7368 | 60.01 | 1.29 |  | 995.488 | 7.8848 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.849 | 7.8867 | 60 | 1.29 |  | 2999.902 | 17.1878 | 59.99 | 9.29
99.615 | 8.0406 | 59.97 | 1.29 |  | 3260.83 | 7.7301 | 60.01 | 1.29 |  | 995.552 | 7.8848 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.913 | 7.8867 | 60 | 1.29 |  | 2999.965 | 17.1878 | 59.99 | 9.29
99.679 | 8.0406 | 59.97 | 1.29 |  | 3260.894 | 7.7301 | 60.01 | 1.29 |  | 995.615 | 7.8848 | 60.03 | 1.29 |  | 1351.976 | 7.8867 | 60 | 1.29 |  | 3000.028 | 17.1878 | 59.99 | 9.29
99.742 | 8.0406 | 59.97 | 1.29 |  | 3260.957 | 7.7301 | 60.01 | 1.29 |  | 995.679 | 7.8848 | 60.03 | 1.29 |  | 1352.04 | 7.8867 | 60 | 1.29 |  | 3000.092 | 17.1844 | 59.99 | 9.29
99.816 | 8.0406 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.021 | 7.7301 | 60.01 | 1.29 |  | 995.743 | 7.8692 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.103 | 7.861 | 60 | 1.29 |  | 3000.155 | 17.1844 | 59.99 | 9.29
99.88 | 8.0308 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.085 | 7.7301 | 60.01 | 1.29 |  | 995.806 | 7.8692 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.171 | 7.861 | 60 | 1.29 |  | 3000.241 | 17.1844 | 59.99 | 9.29
99.944 | 8.0308 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.148 | 7.7141 | 60.01 | 1.29 |  | 995.87 | 7.8692 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.24 | 7.861 | 60 | 1.29 |  | 3000.309 | 17.1844 | 59.99 | 9.29
100.008 | 8.0308 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.212 | 7.7141 | 60.01 | 1.29 |  | 995.934 | 7.8692 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.308 | 7.861 | 60 | 1.29 |  | 3000.385 | 17.167 | 59.99 | 9.29
100.079 | 8.0308 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.284 | 7.7141 | 60.01 | 1.29 |  | 995.999 | 7.8692 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.396 | 7.8608 | 60 | 1.29 |  | 3000.474 | 17.167 | 59.99 | 9.29
100.147 | 8.0308 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.353 | 7.7141 | 60.01 | 1.29 |  | 996.063 | 7.8373 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.459 | 7.8608 | 60 | 1.29 |  | 3000.538 | 17.167 | 59.99 | 9.29
100.216 | 8.0177 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.422 | 7.7048 | 60.01 | 1.29 |  | 996.14 | 7.8373 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.523 | 7.8608 | 60 | 1.29 |  | 3000.604 | 17.167 | 59.99 | 9.29
100.299 | 8.0177 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.511 | 7.7048 | 60.01 | 1.29 |  | 996.208 | 7.8373 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.587 | 7.8608 | 60 | 1.29 |  | 3000.678 | 17.167 | 59.99 | 9.29
100.363 | 8.0177 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.574 | 7.7048 | 60.01 | 1.29 |  | 996.277 | 7.8373 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.651 | 7.8608 | 60 | 1.29 |  | 3000.741 | 17.1643 | 59.99 | 9.29
100.427 | 8.0177 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.638 | 7.7048 | 60.01 | 1.29 |  | 996.35 | 7.8374 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.715 | 7.8381 | 60 | 1.29 |  | 3000.804 | 17.1643 | 59.99 | 9.29
100.491 | 8.0094 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.703 | 7.7048 | 60.01 | 1.29 |  | 996.413 | 7.8374 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.779 | 7.8381 | 60 | 1.29 |  | 3000.868 | 17.1643 | 59.99 | 9.29
100.555 | 8.0094 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.767 | 7.6843 | 60.01 | 1.29 |  | 996.477 | 7.8374 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.842 | 7.8381 | 60 | 1.29 |  | 3000.931 | 17.1643 | 59.99 | 9.29
100.618 | 8.0094 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.83 | 7.6843 | 60.01 | 1.29 |  | 996.541 | 7.8374 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.905 | 7.8381 | 60 | 1.29 |  | 3000.994 | 17.1396 | 59.99 | 9.29
100.682 | 8.0094 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.894 | 7.6843 | 60.01 | 1.29 |  | 996.605 | 7.8374 | 60.02 | 1.29 |  | 1352.977 | 7.8381 | 60 | 1.29 |  | 3001.058 | 17.1396 | 59.99 | 9.29
100.745 | 8.0094 | 59.97 | 1.29 |  | 3261.957 | 7.6843 | 60.01 | 1.29 |  | 996.669 | 7.8136 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.04 | 7.837 | 60 | 1.29 |  | 3001.121 | 17.1396 | 59.99 | 9.29
100.816 | 7.9953 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.037 | 7.6807 | 60.01 | 1.29 |  | 996.732 | 7.8136 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.104 | 7.837 | 60 | 1.29 |  | 3001.184 | 17.1396 | 59.99 | 9.29
100.88 | 7.9953 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.1 | 7.6807 | 60.01 | 1.29 |  | 996.796 | 7.8136 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.173 | 7.837 | 60 | 1.29 |  | 3001.248 | 17.1396 | 59.99 | 9.29
100.943 | 7.9953 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.164 | 7.6807 | 60.01 | 1.29 |  | 996.86 | 7.8136 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.242 | 7.837 | 60 | 1.29 |  | 3001.311 | 17.1368 | 59.99 | 9.29
101.007 | 7.9953 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.227 | 7.6807 | 60.01 | 1.29 |  | 996.928 | 7.8135 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.311 | 7.8115 | 60 | 1.29 |  | 3001.374 | 17.1368 | 59.99 | 9.29
101.077 | 7.9953 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.296 | 7.6807 | 60.01 | 1.29 |  | 996.991 | 7.8135 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.395 | 7.8115 | 60 | 1.29 |  | 3001.437 | 17.1368 | 59.99 | 9.29
101.146 | 7.9825 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.365 | 7.654 | 60.01 | 1.29 |  | 997.055 | 7.8135 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.458 | 7.8115 | 60 | 1.29 |  | 3001.5 | 17.1368 | 59.99 | 9.29
101.215 | 7.9825 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.434 | 7.654 | 60.01 | 1.29 |  | 997.137 | 7.8135 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.522 | 7.8115 | 60 | 1.29 |  | 3001.563 | 17.1368 | 59.99 | 9.29
101.301 | 7.9825 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.512 | 7.654 | 60.01 | 1.29 |  | 997.205 | 7.8135 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.592 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 3001.651 | 17.1169 | 59.99 | 9.29
101.365 | 7.9825 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.575 | 7.654 | 60.01 | 1.29 |  | 997.274 | 7.7791 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.669 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 3001.719 | 17.1169 | 59.99 | 9.29
101.429 | 7.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.644 | 7.6498 | 60.01 | 1.29 |  | 997.358 | 7.7791 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.733 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 3001.788 | 17.1169 | 59.99 | 9.29
101.492 | 7.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.708 | 7.6498 | 60.01 | 1.29 |  | 997.422 | 7.7791 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.797 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 3001.871 | 17.1169 | 59.99 | 9.29
101.555 | 7.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.771 | 7.6498 | 60.01 | 1.29 |  | 997.486 | 7.7791 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.86 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 3001.934 | 17.1118 | 59.99 | 9.29
101.619 | 7.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.835 | 7.6498 | 60.01 | 1.29 |  | 997.549 | 7.7597 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.931 | 7.7922 | 59.99 | 1.29 |  | 3001.997 | 17.1118 | 59.99 | 9.29
101.683 | 7.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.899 | 7.6498 | 60.01 | 1.29 |  | 997.613 | 7.7597 | 60.02 | 1.29 |  | 1353.994 | 7.7922 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.06 | 17.1118 | 59.99 | 9.29
101.747 | 7.9616 | 59.97 | 1.29 |  | 3262.963 | 7.627 | 60.01 | 1.29 |  | 997.677 | 7.7597 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.058 | 7.7922 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.124 | 17.1118 | 59.99 | 9.29
101.823 | 7.9616 | 59.97 | 1.29 |  | 3263.036 | 7.627 | 60.01 | 1.29 |  | 997.74 | 7.7597 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.166 | 7.7922 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.187 | 17.1118 | 59.99 | 9.29
101.887 | 7.9616 | 59.97 | 1.29 |  | 3263.099 | 7.627 | 60.01 | 1.29 |  | 997.804 | 7.7597 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.235 | 7.7782 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.25 | 17.0912 | 59.99 | 9.29
101.951 | 7.9616 | 59.97 | 1.29 |  | 3263.163 | 7.627 | 60.01 | 1.29 |  | 997.868 | 7.7526 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.303 | 7.7782 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.313 | 17.0912 | 59.99 | 9.29
102.059 | 7.935 | 59.97 | 1.29 |  | 3263.226 | 7.627 | 60.01 | 1.29 |  | 997.932 | 7.7526 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.393 | 7.7782 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.377 | 17.0912 | 59.99 | 9.29
102.128 | 7.935 | 59.97 | 1.29 |  | 3263.311 | 7.6163 | 60.01 | 1.29 |  | 997.996 | 7.7526 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.457 | 7.7782 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.44 | 17.0912 | 59.99 | 9.29
102.197 | 7.935 | 59.97 | 1.29 |  | 3263.38 | 7.6163 | 60.01 | 1.29 |  | 998.059 | 7.7526 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.52 | 7.7661 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.503 | 17.0912 | 59.99 | 9.29
102.287 | 7.935 | 59.97 | 1.29 |  | 3263.449 | 7.6163 | 60.01 | 1.29 |  | 998.138 | 7.7526 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.584 | 7.7661 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.567 | 17.0885 | 59.98 | 9.29
102.351 | 7.9357 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.529 | 7.6163 | 60.01 | 1.29 |  | 998.208 | 7.7361 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.658 | 7.7661 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.645 | 17.0885 | 59.98 | 9.29
102.414 | 7.9357 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.593 | 7.6062 | 60.01 | 1.29 |  | 998.276 | 7.7361 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.722 | 7.7661 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.714 | 17.0885 | 59.98 | 9.29
102.478 | 7.9357 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.656 | 7.6062 | 60.01 | 1.29 |  | 998.351 | 7.7361 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.785 | 7.7661 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.782 | 17.0885 | 59.98 | 9.29
102.542 | 7.9357 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.72 | 7.6062 | 60.01 | 1.29 |  | 998.414 | 7.7361 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.85 | 7.7438 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.871 | 17.0568 | 59.98 | 9.29
102.605 | 7.9357 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.783 | 7.6062 | 60.01 | 1.29 |  | 998.478 | 7.7325 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.928 | 7.7438 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.934 | 17.0568 | 59.98 | 9.29
102.669 | 7.9096 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.847 | 7.6062 | 60.01 | 1.29 |  | 998.542 | 7.7325 | 60.02 | 1.29 |  | 1354.992 | 7.7438 | 59.99 | 1.29 |  | 3002.997 | 17.0568 | 59.98 | 9.29
102.732 | 7.9096 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.911 | 7.5971 | 60.01 | 1.29 |  | 998.605 | 7.7325 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.055 | 7.7438 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.061 | 17.0568 | 59.98 | 9.29
102.796 | 7.9096 | 59.96 | 1.29 |  | 3263.975 | 7.5971 | 60.01 | 1.29 |  | 998.669 | 7.7325 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.158 | 7.7438 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.135 | 17.0568 | 59.98 | 9.29
102.86 | 7.9096 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.039 | 7.5971 | 60.01 | 1.29 |  | 998.732 | 7.7325 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.227 | 7.7429 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.198 | 17.0426 | 59.98 | 9.29
102.923 | 7.9096 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.103 | 7.5971 | 60.01 | 1.29 |  | 998.796 | 7.7142 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.295 | 7.7429 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.261 | 17.0426 | 59.98 | 9.29
102.988 | 7.8898 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.167 | 7.5971 | 60.01 | 1.29 |  | 998.86 | 7.7142 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.393 | 7.7429 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.325 | 17.0426 | 59.98 | 9.29
103.069 | 7.8898 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.231 | 7.5802 | 60.01 | 1.29 |  | 998.924 | 7.7142 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.456 | 7.707 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.388 | 17.0426 | 59.98 | 9.29
103.137 | 7.8898 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.299 | 7.5802 | 60.01 | 1.29 |  | 998.987 | 7.7142 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.52 | 7.707 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.451 | 17.037 | 59.98 | 9.29
103.205 | 7.8898 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.368 | 7.5802 | 60.01 | 1.29 |  | 999.052 | 7.7142 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.583 | 7.707 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.514 | 17.037 | 59.98 | 9.29
103.289 | 7.8814 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.437 | 7.5802 | 60.01 | 1.29 |  | 999.136 | 7.7102 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.647 | 7.707 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.577 | 17.037 | 59.98 | 9.29
103.352 | 7.8814 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.512 | 7.5624 | 60.01 | 1.29 |  | 999.205 | 7.7102 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.711 | 7.707 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.649 | 17.037 | 59.98 | 9.29
103.416 | 7.8814 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.576 | 7.5624 | 60.01 | 1.29 |  | 999.273 | 7.7102 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.775 | 7.6932 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.716 | 17.037 | 59.98 | 9.29
103.479 | 7.8814 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.642 | 7.5624 | 60.01 | 1.29 |  | 999.348 | 7.7102 | 60.02 | 1.29 |  | 1355.839 | 7.6932 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.784 | 17.0225 | 59.98 | 9.29
103.55 | 7.8658 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.705 | 7.5624 | 60.01 | 1.29 |  | 999.412 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1355.902 | 7.6932 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.882 | 17.0225 | 59.98 | 9.29
103.613 | 7.8658 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.769 | 7.5624 | 60.01 | 1.29 |  | 999.475 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1355.966 | 7.6932 | 59.99 | 1.29 |  | 3003.946 | 17.0225 | 59.98 | 9.29
103.677 | 7.8658 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.834 | 7.5422 | 60.01 | 1.29 |  | 999.539 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.03 | 7.6932 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.009 | 17.0225 | 59.98 | 9.29
103.74 | 7.8658 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.897 | 7.5422 | 60.01 | 1.29 |  | 999.602 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.094 | 7.6817 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.072 | 17.0122 | 59.98 | 9.29
103.804 | 7.8658 | 59.96 | 1.29 |  | 3264.96 | 7.5422 | 60.01 | 1.29 |  | 999.666 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.168 | 7.6817 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.135 | 17.0122 | 59.98 | 9.29
103.887 | 7.8564 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.024 | 7.5422 | 60.01 | 1.29 |  | 999.73 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.237 | 7.6817 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.198 | 17.0122 | 59.98 | 9.29
103.989 | 7.8564 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.095 | 7.54 | 60.01 | 1.29 |  | 999.793 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.306 | 7.6817 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.261 | 17.0122 | 59.98 | 9.29
104.088 | 7.8564 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.159 | 7.54 | 60.01 | 1.29 |  | 999.857 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.393 | 7.6683 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.324 | 17.0122 | 59.98 | 9.29
104.195 | 7.8564 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.223 | 7.54 | 60.01 | 1.29 |  | 999.92 | 7.6872 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.457 | 7.6683 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.388 | 16.9929 | 59.98 | 9.29
104.286 | 7.823 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.292 | 7.54 | 60.01 | 1.29 |  | 999.989 | 7.6546 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.52 | 7.6683 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.451 | 16.9929 | 59.98 | 9.29
104.373 | 7.823 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.361 | 7.54 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.052 | 7.6546 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.584 | 7.6683 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.514 | 16.9929 | 59.98 | 9.29
104.465 | 7.823 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.43 | 7.5087 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.139 | 7.6546 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.657 | 7.6683 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.578 | 16.9929 | 59.98 | 9.29
104.561 | 7.8152 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.516 | 7.5087 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.207 | 7.6546 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.721 | 7.6568 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.647 | 16.9929 | 59.98 | 9.29
104.664 | 7.8152 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.586 | 7.5087 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.283 | 7.6546 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.794 | 7.6568 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.714 | 16.9827 | 59.98 | 9.29
104.736 | 7.8152 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.65 | 7.5087 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.365 | 7.6448 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.858 | 7.6568 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.783 | 16.9827 | 59.98 | 9.29
104.804 | 7.8018 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.713 | 7.491 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.429 | 7.6448 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.929 | 7.6568 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.873 | 16.9827 | 59.98 | 9.29
104.884 | 7.8018 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.777 | 7.491 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.493 | 7.6448 | 60.01 | 1.29 |  | 1356.993 | 7.6404 | 59.99 | 1.29 |  | 3004.936 | 16.9827 | 59.98 | 9.29
104.948 | 7.8018 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.84 | 7.491 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.556 | 7.6448 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.057 | 7.6404 | 59.99 | 1.29 |  | 3005 | 16.9624 | 59.98 | 9.29
105.011 | 7.8018 | 59.96 | 1.29 |  | 3265.904 | 7.491 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.621 | 7.6323 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.156 | 7.6404 | 59.99 | 1.29 |  | 3005.063 | 16.9624 | 59.98 | 9.29
105.114 | 7.7949 | 59.95 | 1.29 |  | 3265.968 | 7.491 | 60.01 | 1.29 |  | 1000.684 | 7.6323 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.224 | 7.6404 | 59.99 | 1.29 |  | 3005.126 | 16.9624 | 59.98 | 9.29
105.183 | 7.7949 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.032 | 7.4815 | 60 | 1.29 |  | 1000.748 | 7.6323 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.293 | 7.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.189 | 16.9624 | 59.98 | 9.29
105.253 | 7.7949 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.095 | 7.4815 | 60 | 1.29 |  | 1000.811 | 7.6323 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.362 | 7.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.253 | 16.9624 | 59.98 | 9.29
105.336 | 7.7949 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.159 | 7.4815 | 60 | 1.29 |  | 1000.875 | 7.6323 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.425 | 7.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.316 | 16.958 | 59.98 | 9.29
105.4 | 7.7753 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.222 | 7.4815 | 60 | 1.29 |  | 1000.939 | 7.6149 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.489 | 7.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.38 | 16.958 | 59.98 | 9.29
105.464 | 7.7753 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.286 | 7.4815 | 60 | 1.29 |  | 1001.002 | 7.6149 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.553 | 7.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.443 | 16.958 | 59.98 | 9.29
105.527 | 7.7753 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.35 | 7.4624 | 60 | 1.29 |  | 1001.066 | 7.6149 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.616 | 7.6125 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.507 | 16.958 | 59.98 | 9.29
105.591 | 7.7753 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.414 | 7.4624 | 60 | 1.29 |  | 1001.138 | 7.6149 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.68 | 7.6125 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.57 | 16.958 | 59.98 | 9.29
105.654 | 7.7753 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.478 | 7.4624 | 60 | 1.29 |  | 1001.217 | 7.6149 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.743 | 7.6125 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.647 | 16.9341 | 59.98 | 9.29
105.718 | 7.7667 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.553 | 7.4624 | 60 | 1.29 |  | 1001.287 | 7.6053 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.807 | 7.6125 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.716 | 16.9341 | 59.98 | 9.29
105.781 | 7.7667 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.635 | 7.4624 | 60 | 1.29 |  | 1001.372 | 7.6053 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.871 | 7.6125 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.783 | 16.9341 | 59.98 | 9.29
105.845 | 7.7667 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.707 | 7.458 | 60 | 1.29 |  | 1001.436 | 7.6053 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.935 | 7.6074 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.863 | 16.9341 | 59.98 | 9.29
105.909 | 7.7667 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.784 | 7.458 | 60 | 1.29 |  | 1001.5 | 7.6053 | 60.01 | 1.29 |  | 1357.998 | 7.6074 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.926 | 16.9313 | 59.98 | 9.29
105.972 | 7.7667 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.847 | 7.458 | 60 | 1.29 |  | 1001.564 | 7.5902 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.062 | 7.6074 | 59.98 | 1.29 |  | 3005.989 | 16.9313 | 59.98 | 9.29
106.051 | 7.7378 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.911 | 7.458 | 60 | 1.29 |  | 1001.627 | 7.5902 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.152 | 7.6074 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.052 | 16.9313 | 59.98 | 9.29
106.119 | 7.7378 | 59.95 | 1.29 |  | 3266.975 | 7.4381 | 60 | 1.29 |  | 1001.691 | 7.5902 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.221 | 7.5745 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.116 | 16.9313 | 59.98 | 9.29
106.188 | 7.7378 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.039 | 7.4381 | 60 | 1.29 |  | 1001.755 | 7.5902 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.289 | 7.5745 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.179 | 16.9313 | 59.98 | 9.29
106.283 | 7.7378 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.103 | 7.4381 | 60 | 1.29 |  | 1001.826 | 7.5791 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.357 | 7.5745 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.243 | 16.9095 | 59.98 | 9.29
106.347 | 7.7366 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.166 | 7.4381 | 60 | 1.29 |  | 1001.896 | 7.5791 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.421 | 7.5745 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.308 | 16.9095 | 59.98 | 9.29
106.411 | 7.7366 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.23 | 7.4381 | 60 | 1.29 |  | 1001.959 | 7.5791 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.484 | 7.5745 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.371 | 16.9095 | 59.98 | 9.29
106.475 | 7.7366 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.293 | 7.4357 | 60 | 1.29 |  | 1002.023 | 7.5791 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.55 | 7.5676 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.434 | 16.9095 | 59.98 | 9.29
106.539 | 7.7366 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.357 | 7.4357 | 60 | 1.29 |  | 1002.086 | 7.5791 | 60.01 | 1.29 |  | 1358.614 | 7.5676 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.508 | 16.9095 | 59.98 | 9.29
106.61 | 7.7114 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.421 | 7.4357 | 60 | 1.29 |  | 1002.157 | 7.5612 | 60 | 1.29 |  | 1358.678 | 7.5676 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.571 | 16.9079 | 59.98 | 9.29
106.674 | 7.7114 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.484 | 7.4357 | 60 | 1.29 |  | 1002.226 | 7.5612 | 60 | 1.29 |  | 1358.741 | 7.5676 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.643 | 16.9079 | 59.98 | 9.29
106.738 | 7.7114 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.58 | 7.4357 | 60 | 1.29 |  | 1002.295 | 7.5612 | 60 | 1.29 |  | 1358.817 | 7.5676 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.712 | 16.9079 | 59.98 | 9.29
106.801 | 7.7114 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.649 | 7.4158 | 60 | 1.29 |  | 1002.374 | 7.5612 | 60 | 1.29 |  | 1358.881 | 7.5527 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.78 | 16.9079 | 59.98 | 9.29
106.865 | 7.7114 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.718 | 7.4158 | 60 | 1.29 |  | 1002.439 | 7.5397 | 60 | 1.29 |  | 1358.945 | 7.5527 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.872 | 16.8777 | 59.98 | 9.29
106.929 | 7.7117 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.796 | 7.4158 | 60 | 1.29 |  | 1002.503 | 7.5397 | 60 | 1.29 |  | 1359.008 | 7.5527 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.935 | 16.8777 | 59.98 | 9.29
106.992 | 7.7117 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.863 | 7.4125 | 60 | 1.29 |  | 1002.566 | 7.5397 | 60 | 1.29 |  | 1359.072 | 7.5527 | 59.98 | 1.29 |  | 3006.998 | 16.8777 | 59.98 | 9.29
107.068 | 7.7117 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.926 | 7.4125 | 60 | 1.29 |  | 1002.63 | 7.5397 | 60 | 1.29 |  | 1359.176 | 7.5405 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.061 | 16.8777 | 59.98 | 9.29
107.142 | 7.7117 | 59.95 | 1.29 |  | 3267.99 | 7.4125 | 60 | 1.29 |  | 1002.694 | 7.5397 | 60 | 1.29 |  | 1359.246 | 7.5405 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.124 | 16.8618 | 59.98 | 9.29
107.226 | 7.7117 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.054 | 7.4125 | 60 | 1.29 |  | 1002.757 | 7.5379 | 60 | 1.29 |  | 1359.315 | 7.5405 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.187 | 16.8618 | 59.98 | 9.29
107.299 | 7.6795 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.117 | 7.4125 | 60 | 1.29 |  | 1002.821 | 7.5379 | 60 | 1.29 |  | 1359.394 | 7.5405 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.25 | 16.8618 | 59.98 | 9.29
107.363 | 7.6795 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.182 | 7.3756 | 59.99 | 1.29 |  | 1002.896 | 7.5379 | 60 | 1.29 |  | 1359.458 | 7.5329 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.314 | 16.8618 | 59.98 | 9.29
107.426 | 7.6795 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.245 | 7.3756 | 59.99 | 1.29 |  | 1002.96 | 7.5379 | 60 | 1.29 |  | 1359.521 | 7.5329 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.377 | 16.8618 | 59.98 | 9.29
107.49 | 7.6795 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.309 | 7.3756 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.023 | 7.5379 | 60 | 1.29 |  | 1359.585 | 7.5329 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.44 | 16.8552 | 59.99 | 9.29
107.554 | 7.665 | 59.94 | 1.29 |  | 3268.373 | 7.3756 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.106 | 7.5176 | 60 | 1.29 |  | 1359.649 | 7.5329 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.503 | 16.8552 | 59.99 | 9.29
107.618 | 7.665 | 59.94 | 1.29 |  | 3268.436 | 7.3756 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.175 | 7.5176 | 60 | 1.29 |  | 1359.712 | 7.5329 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.567 | 16.8552 | 59.99 | 9.29
107.681 | 7.665 | 59.94 | 1.29 |  | 3268.544 | 7.3623 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.244 | 7.5176 | 60 | 1.29 |  | 1359.776 | 7.5179 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.642 | 16.8552 | 59.99 | 9.29
107.745 | 7.665 | 59.94 | 1.29 |  | 3268.612 | 7.3623 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.33 | 7.5176 | 60 | 1.29 |  | 1359.839 | 7.5179 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.711 | 16.8552 | 59.99 | 9.29
107.818 | 7.665 | 59.94 | 1.29 |  | 3268.681 | 7.3623 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.393 | 7.5164 | 60 | 1.29 |  | 1359.903 | 7.5179 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.78 | 16.838 | 59.99 | 9.29
107.881 | 7.6611 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.773 | 7.3623 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.457 | 7.5164 | 60 | 1.29 |  | 1359.984 | 7.5179 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.87 | 16.838 | 59.99 | 9.29
107.945 | 7.6611 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.837 | 7.3552 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.521 | 7.5164 | 60 | 1.29 |  | 1360.048 | 7.5091 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.933 | 16.838 | 59.99 | 9.29
108.009 | 7.6611 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.911 | 7.3552 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.585 | 7.5164 | 60 | 1.29 |  | 1360.112 | 7.5091 | 59.98 | 1.29 |  | 3007.996 | 16.838 | 59.99 | 9.29
108.079 | 7.6611 | 59.95 | 1.29 |  | 3268.974 | 7.3552 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.648 | 7.5164 | 60 | 1.29 |  | 1360.181 | 7.5091 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.059 | 16.8321 | 59.99 | 9.29
108.148 | 7.6615 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.039 | 7.3552 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.712 | 7.4987 | 60 | 1.29 |  | 1360.25 | 7.5091 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.124 | 16.8321 | 59.99 | 9.29
108.217 | 7.6615 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.103 | 7.3445 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.775 | 7.4987 | 60 | 1.29 |  | 1360.318 | 7.5091 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.188 | 16.8321 | 59.99 | 9.29
108.301 | 7.6615 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.166 | 7.3445 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.839 | 7.4987 | 60 | 1.29 |  | 1360.396 | 7.4882 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.251 | 16.8321 | 59.99 | 9.29
108.365 | 7.6615 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.23 | 7.3445 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.903 | 7.4987 | 60 | 1.29 |  | 1360.46 | 7.4882 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.314 | 16.8321 | 59.99 | 9.29
108.436 | 7.6346 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.294 | 7.3445 | 59.99 | 1.29 |  | 1003.977 | 7.4987 | 60 | 1.29 |  | 1360.524 | 7.4882 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.378 | 16.819 | 59.99 | 9.29
108.5 | 7.6346 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.357 | 7.3445 | 59.99 | 1.29 |  | 1004.053 | 7.4826 | 59.99 | 1.29 |  | 1360.588 | 7.4882 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.441 | 16.819 | 59.99 | 9.29
108.563 | 7.6346 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.421 | 7.3307 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.139 | 7.4826 | 59.99 | 1.29 |  | 1360.652 | 7.4665 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.504 | 16.819 | 59.99 | 9.29
108.627 | 7.6346 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.485 | 7.3307 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.208 | 7.4826 | 59.99 | 1.29 |  | 1360.716 | 7.4665 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.567 | 16.819 | 59.99 | 9.29
108.69 | 7.6346 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.559 | 7.3307 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.289 | 7.4826 | 59.99 | 1.29 |  | 1360.779 | 7.4665 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.65 | 16.819 | 59.99 | 9.29
108.754 | 7.6126 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.628 | 7.3307 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.377 | 7.4722 | 59.99 | 1.29 |  | 1360.843 | 7.4665 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.719 | 16.8097 | 59.98 | 9.29
108.823 | 7.6126 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.708 | 7.3307 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.44 | 7.4722 | 59.99 | 1.29 |  | 1360.906 | 7.4665 | 59.98 | 1.29 |  | 3008.787 | 16.8097 | 59.98 | 9.29
108.887 | 7.6126 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.785 | 7.3166 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.504 | 7.4722 | 59.99 | 1.29 |  | 1360.97 | 7.4655 | 59.97 | 1.29 |  | 3008.874 | 16.8097 | 59.98 | 9.29
108.951 | 7.6126 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.849 | 7.3166 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.58 | 7.4722 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.034 | 7.4655 | 59.97 | 1.29 |  | 3008.938 | 16.8097 | 59.98 | 9.29
109.014 | 7.6126 | 59.95 | 1.29 |  | 3269.913 | 7.3166 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.644 | 7.4504 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.097 | 7.4655 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.001 | 16.7797 | 59.99 | 9.29
109.086 | 7.6044 | 59.94 | 1.29 |  | 3269.98 | 7.3166 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.708 | 7.4504 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.168 | 7.4655 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.064 | 16.7797 | 59.99 | 9.29
109.154 | 7.6044 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.044 | 7.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.772 | 7.4504 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.237 | 7.4655 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.127 | 16.7797 | 59.99 | 9.29
109.223 | 7.6044 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.107 | 7.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.836 | 7.4504 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.306 | 7.438 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.19 | 16.7797 | 59.99 | 9.29
109.296 | 7.6044 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.171 | 7.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.905 | 7.4482 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.394 | 7.438 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.262 | 16.7703 | 59.98 | 9.29
109.36 | 7.5705 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.234 | 7.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 1004.968 | 7.4482 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.458 | 7.438 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.325 | 16.7703 | 59.98 | 9.29
109.423 | 7.5705 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.306 | 7.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.032 | 7.4482 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.522 | 7.438 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.388 | 16.7703 | 59.98 | 9.29
109.487 | 7.5705 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.37 | 7.2947 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.133 | 7.4482 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.586 | 7.4199 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.452 | 16.7703 | 59.98 | 9.29
109.55 | 7.5705 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.434 | 7.2947 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.208 | 7.421 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.649 | 7.4199 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.515 | 16.7703 | 59.98 | 9.29
109.614 | 7.5705 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.538 | 7.2947 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.277 | 7.421 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.713 | 7.4199 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.597 | 16.7536 | 59.99 | 9.29
109.678 | 7.5614 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.617 | 7.2947 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.368 | 7.421 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.776 | 7.4199 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.666 | 16.7536 | 59.99 | 9.29
109.741 | 7.5614 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.686 | 7.2677 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.431 | 7.421 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.84 | 7.4199 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.734 | 16.7536 | 59.99 | 9.29
109.805 | 7.5614 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.755 | 7.2677 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.496 | 7.4079 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.903 | 7.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.803 | 16.7536 | 59.99 | 9.29
109.87 | 7.5614 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.819 | 7.2677 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.56 | 7.4079 | 59.99 | 1.29 |  | 1361.967 | 7.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.871 | 16.7536 | 59.99 | 9.29
109.933 | 7.5614 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.883 | 7.2677 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.624 | 7.4079 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.031 | 7.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.934 | 16.7402 | 59.99 | 9.29
109.997 | 7.5618 | 59.94 | 1.29 |  | 3270.946 | 7.2656 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.687 | 7.4079 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.094 | 7.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3009.997 | 16.7402 | 59.99 | 9.29
110.072 | 7.5618 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.01 | 7.2656 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.767 | 7.4079 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.167 | 7.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.06 | 16.7402 | 59.99 | 9.29
110.14 | 7.5618 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.073 | 7.2656 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.867 | 7.3954 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.236 | 7.3996 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.123 | 16.7402 | 59.99 | 9.29
110.208 | 7.5618 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.137 | 7.2656 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.93 | 7.3954 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.304 | 7.3996 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.188 | 16.7323 | 59.99 | 9.29
110.299 | 7.5618 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.2 | 7.2656 | 59.98 | 1.29 |  | 1005.995 | 7.3954 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.395 | 7.3996 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.252 | 16.7323 | 59.99 | 9.29
110.363 | 7.5575 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.264 | 7.2419 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.058 | 7.3954 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.459 | 7.3996 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.315 | 16.7323 | 59.99 | 9.29
110.427 | 7.5575 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.327 | 7.2419 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.153 | 7.3954 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.522 | 7.3921 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.378 | 16.7323 | 59.99 | 9.29
110.49 | 7.5575 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.391 | 7.2419 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.221 | 7.3772 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.586 | 7.3921 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.441 | 16.7323 | 59.99 | 9.29
110.554 | 7.5575 | 59.94 | 1.29 |  | 3271.454 | 7.2419 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.289 | 7.3772 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.649 | 7.3921 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.505 | 16.719 | 59.99 | 9.29
110.617 | 7.529 | 59.95 | 1.29 |  | 3271.561 | 7.2419 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.372 | 7.3772 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.713 | 7.3921 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.568 | 16.719 | 59.99 | 9.29
110.681 | 7.529 | 59.95 | 1.29 |  | 3271.629 | 7.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.436 | 7.3733 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.776 | 7.3921 | 59.97 | 1.29 |  | 3010.64 | 16.719 | 59.99 | 9.29
110.745 | 7.529 | 59.95 | 1.29 |  | 3271.698 | 7.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.5 | 7.3733 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.84 | 7.3768 | 59.96 | 1.29 |  | 3010.709 | 16.719 | 59.99 | 9.29
110.808 | 7.529 | 59.95 | 1.29 |  | 3271.782 | 7.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.564 | 7.3733 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.904 | 7.3768 | 59.96 | 1.29 |  | 3010.777 | 16.719 | 59.99 | 9.29
110.873 | 7.529 | 59.95 | 1.29 |  | 3271.846 | 7.2241 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.627 | 7.3733 | 59.99 | 1.29 |  | 1362.967 | 7.3768 | 59.96 | 1.29 |  | 3010.86 | 16.7085 | 59.99 | 9.29
110.937 | 7.5176 | 59.95 | 1.29 |  | 3271.909 | 7.2241 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.691 | 7.3733 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.031 | 7.3768 | 59.96 | 1.29 |  | 3010.923 | 16.7085 | 59.99 | 9.29
111 | 7.5176 | 59.95 | 1.29 |  | 3271.973 | 7.2241 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.755 | 7.3573 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.095 | 7.3768 | 59.96 | 1.29 |  | 3010.986 | 16.7085 | 59.99 | 9.29
111.071 | 7.5176 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.037 | 7.2241 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.818 | 7.3573 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.169 | 7.3625 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.049 | 16.7085 | 59.99 | 9.29
111.14 | 7.5176 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.1 | 7.2241 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.893 | 7.3573 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.238 | 7.3625 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.112 | 16.6958 | 59.98 | 9.29
111.209 | 7.5048 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.164 | 7.2047 | 59.97 | 1.29 |  | 1006.957 | 7.3573 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.307 | 7.3625 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.175 | 16.6958 | 59.98 | 9.29
111.299 | 7.5048 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.233 | 7.2047 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.021 | 7.3573 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.377 | 7.3625 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.238 | 16.6958 | 59.98 | 9.29
111.363 | 7.5048 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.297 | 7.2047 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.085 | 7.3192 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.462 | 7.3435 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.302 | 16.6958 | 59.98 | 9.29
111.427 | 7.5048 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.361 | 7.2047 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.153 | 7.3192 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.526 | 7.3435 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.365 | 16.6958 | 59.98 | 9.29
111.496 | 7.4927 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.424 | 7.2047 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.222 | 7.3192 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.619 | 7.3435 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.429 | 16.6749 | 59.98 | 9.29
111.559 | 7.4927 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.488 | 7.193 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.292 | 7.3192 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.684 | 7.3435 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.492 | 16.6749 | 59.98 | 9.29
111.623 | 7.4927 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.563 | 7.193 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.376 | 7.3192 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.75 | 7.3406 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.555 | 16.6749 | 59.98 | 9.29
111.686 | 7.4927 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.632 | 7.193 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.44 | 7.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.839 | 7.3406 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.634 | 16.6749 | 59.98 | 9.29
111.75 | 7.4927 | 59.95 | 1.29 |  | 3272.7 | 7.193 | 59.97 | 1.29 |  | 1007.504 | 7.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.903 | 7.3406 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.702 | 16.6749 | 59.98 | 9.29
111.828 | 7.4807 | 59.96 | 1.29 |  | 3272.79 | 7.1683 | 59.96 | 1.29 |  | 1007.567 | 7.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 1363.967 | 7.3406 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.77 | 16.6581 | 59.98 | 9.29
111.891 | 7.4807 | 59.96 | 1.29 |  | 3272.854 | 7.1683 | 59.96 | 1.29 |  | 1007.631 | 7.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.036 | 7.3081 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.865 | 16.6581 | 59.98 | 9.29
111.955 | 7.4807 | 59.96 | 1.29 |  | 3272.918 | 7.1683 | 59.96 | 1.29 |  | 1007.694 | 7.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.1 | 7.3081 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.928 | 16.6581 | 59.98 | 9.29
112.053 | 7.4807 | 59.96 | 1.29 |  | 3272.981 | 7.1683 | 59.96 | 1.29 |  | 1007.758 | 7.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.17 | 7.3081 | 59.96 | 1.29 |  | 3011.991 | 16.6581 | 59.98 | 9.29
112.124 | 7.4638 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.045 | 7.1683 | 59.96 | 1.29 |  | 1007.821 | 7.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.238 | 7.3081 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.054 | 16.653 | 59.98 | 9.29
112.193 | 7.4638 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.109 | 7.1677 | 59.96 | 1.29 |  | 1007.893 | 7.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.307 | 7.3081 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.117 | 16.653 | 59.98 | 9.29
112.262 | 7.4638 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.172 | 7.1677 | 59.96 | 1.29 |  | 1007.968 | 7.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.393 | 7.2937 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.18 | 16.653 | 59.98 | 9.29
112.325 | 7.4638 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.236 | 7.1677 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.033 | 7.2752 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.457 | 7.2937 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.244 | 16.653 | 59.98 | 9.29
112.389 | 7.4638 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.299 | 7.1677 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.136 | 7.2752 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.52 | 7.2937 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.307 | 16.653 | 59.98 | 9.29
112.457 | 7.4379 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.369 | 7.1458 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.205 | 7.2752 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.584 | 7.2937 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.37 | 16.6501 | 59.99 | 9.29
112.52 | 7.4379 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.432 | 7.1458 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.281 | 7.2637 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.65 | 7.2874 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.433 | 16.6501 | 59.99 | 9.29
112.584 | 7.4379 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.533 | 7.1458 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.366 | 7.2637 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.714 | 7.2874 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.496 | 16.6501 | 59.99 | 9.29
112.647 | 7.4379 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.601 | 7.1458 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.43 | 7.2637 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.777 | 7.2874 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.559 | 16.6501 | 59.99 | 9.29
112.711 | 7.4379 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.686 | 7.1458 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.493 | 7.2637 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.846 | 7.2874 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.647 | 16.6501 | 59.99 | 9.29
112.774 | 7.4374 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.784 | 7.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.557 | 7.2637 | 59.99 | 1.29 |  | 1364.942 | 7.2874 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.715 | 16.6278 | 59.99 | 9.29
112.838 | 7.4374 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.848 | 7.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.62 | 7.252 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.006 | 7.2762 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.784 | 16.6278 | 59.99 | 9.29
112.902 | 7.4374 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.912 | 7.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.684 | 7.252 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.069 | 7.2762 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.871 | 16.6278 | 59.99 | 9.29
112.965 | 7.4374 | 59.96 | 1.29 |  | 3273.986 | 7.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.748 | 7.252 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.164 | 7.2762 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.934 | 16.6278 | 59.99 | 9.29
113.07 | 7.4374 | 59.96 | 1.29 |  | 3274.049 | 7.1092 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.811 | 7.252 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.232 | 7.2762 | 59.96 | 1.29 |  | 3012.997 | 16.6092 | 59.99 | 9.29
113.138 | 7.4112 | 59.96 | 1.29 |  | 3274.113 | 7.1092 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.899 | 7.252 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.3 | 7.2657 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.061 | 16.6092 | 59.99 | 9.29
113.207 | 7.4112 | 59.96 | 1.29 |  | 3274.177 | 7.1092 | 59.96 | 1.29 |  | 1008.963 | 7.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.397 | 7.2657 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.125 | 16.6092 | 59.99 | 9.29
113.295 | 7.4112 | 59.96 | 1.29 |  | 3274.24 | 7.1092 | 59.96 | 1.29 |  | 1009.026 | 7.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.461 | 7.2657 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.189 | 16.6092 | 59.99 | 9.29
113.359 | 7.412 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.304 | 7.0966 | 59.96 | 1.29 |  | 1009.123 | 7.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.524 | 7.2657 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.26 | 16.6092 | 59.99 | 9.29
113.422 | 7.412 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.367 | 7.0966 | 59.96 | 1.29 |  | 1009.202 | 7.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.588 | 7.2501 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.324 | 16.6045 | 59.99 | 9.29
113.486 | 7.412 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.431 | 7.0966 | 59.96 | 1.29 |  | 1009.27 | 7.2273 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.652 | 7.2501 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.387 | 16.6045 | 59.99 | 9.29
113.549 | 7.412 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.534 | 7.0966 | 59.96 | 1.29 |  | 1009.359 | 7.2273 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.715 | 7.2501 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.45 | 16.6045 | 59.99 | 9.29
113.613 | 7.412 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.61 | 7.0904 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.423 | 7.2273 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.779 | 7.2501 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.513 | 16.6045 | 59.99 | 9.29
113.676 | 7.3935 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.678 | 7.0904 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.499 | 7.2273 | 59.99 | 1.29 |  | 1365.842 | 7.2501 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.612 | 16.5759 | 59.98 | 9.29
113.74 | 7.3935 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.746 | 7.0904 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.563 | 7.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 1365.906 | 7.2414 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.681 | 16.5759 | 59.98 | 9.29
113.82 | 7.3935 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.81 | 7.0904 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.626 | 7.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 1365.97 | 7.2414 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.749 | 16.5759 | 59.98 | 9.29
113.883 | 7.3935 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.873 | 7.0904 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.69 | 7.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 1366.033 | 7.2414 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.817 | 16.5759 | 59.98 | 9.29
113.948 | 7.3935 | 59.97 | 1.29 |  | 3274.937 | 7.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.753 | 7.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 1366.097 | 7.2414 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.881 | 16.5676 | 59.98 | 9.29
114.012 | 7.3881 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.001 | 7.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.817 | 7.2042 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.18 | 7.2414 | 59.96 | 1.29 |  | 3013.944 | 16.5676 | 59.98 | 9.29
114.083 | 7.3881 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.065 | 7.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.881 | 7.2042 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.249 | 7.2027 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.007 | 16.5676 | 59.98 | 9.29
114.152 | 7.3881 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.128 | 7.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1009.945 | 7.2042 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.318 | 7.2027 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.071 | 16.5676 | 59.98 | 9.29
114.22 | 7.3881 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.192 | 7.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.008 | 7.2042 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.401 | 7.2027 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.134 | 16.5676 | 59.98 | 9.29
114.296 | 7.3603 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.255 | 7.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.072 | 7.2042 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.465 | 7.2027 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.197 | 16.5572 | 59.98 | 9.29
114.36 | 7.3603 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.319 | 7.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.154 | 7.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.529 | 7.1979 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.26 | 16.5572 | 59.98 | 9.29
114.423 | 7.3603 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.383 | 7.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.222 | 7.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.592 | 7.1979 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.323 | 16.5572 | 59.98 | 9.29
114.487 | 7.3603 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.446 | 7.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.291 | 7.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.661 | 7.1979 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.397 | 16.5572 | 59.98 | 9.29
114.551 | 7.3603 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.544 | 7.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.375 | 7.1884 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.724 | 7.1979 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.46 | 16.5572 | 59.98 | 9.29
114.614 | 7.3384 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.613 | 7.061 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.438 | 7.1851 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.799 | 7.1979 | 59.96 | 1.29 |  | 3014.524 | 16.5465 | 59.98 | 9.29
114.678 | 7.3384 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.681 | 7.061 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.502 | 7.1851 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.863 | 7.1826 | 59.97 | 1.29 |  | 3014.613 | 16.5465 | 59.98 | 9.29
114.741 | 7.3384 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.764 | 7.061 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.572 | 7.1851 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.93 | 7.1826 | 59.97 | 1.29 |  | 3014.681 | 16.5465 | 59.98 | 9.29
114.805 | 7.3384 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.835 | 7.0305 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.636 | 7.1851 | 59.99 | 1.29 |  | 1366.994 | 7.1826 | 59.97 | 1.29 |  | 3014.75 | 16.5465 | 59.98 | 9.29
114.87 | 7.3384 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.899 | 7.0305 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.699 | 7.1851 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.057 | 7.1826 | 59.97 | 1.29 |  | 3014.818 | 16.5292 | 59.99 | 9.29
114.934 | 7.3364 | 59.97 | 1.29 |  | 3275.962 | 7.0305 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.763 | 7.1704 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.156 | 7.174 | 59.97 | 1.29 |  | 3014.882 | 16.5292 | 59.99 | 9.29
114.997 | 7.3364 | 59.97 | 1.29 |  | 3276.026 | 7.0305 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.827 | 7.1704 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.225 | 7.174 | 59.97 | 1.29 |  | 3014.945 | 16.5292 | 59.99 | 9.29
115.07 | 7.3364 | 59.97 | 1.29 |  | 3276.09 | 7.0305 | 59.97 | 1.29 |  | 1010.897 | 7.1704 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.293 | 7.174 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.008 | 16.5292 | 59.99 | 9.29
115.139 | 7.3364 | 59.97 | 1.29 |  | 3276.153 | 7.0181 | 59.98 | 1.29 |  | 1010.961 | 7.1704 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.381 | 7.174 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.071 | 16.5292 | 59.99 | 9.29
115.208 | 7.3138 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.217 | 7.0181 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.033 | 7.1588 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.445 | 7.1595 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.135 | 16.5273 | 59.99 | 9.29
115.3 | 7.3138 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.281 | 7.0181 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.124 | 7.1588 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.509 | 7.1595 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.198 | 16.5273 | 59.99 | 9.29
115.364 | 7.3138 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.345 | 7.0181 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.193 | 7.1588 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.572 | 7.1595 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.261 | 16.5273 | 59.99 | 9.29
115.428 | 7.3138 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.408 | 7.0181 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.262 | 7.1588 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.636 | 7.1595 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.325 | 16.5273 | 59.99 | 9.29
115.496 | 7.3129 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.472 | 7.0128 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.35 | 7.1588 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.699 | 7.1595 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.388 | 16.5273 | 59.99 | 9.29
115.56 | 7.3129 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.558 | 7.0128 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.413 | 7.1434 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.763 | 7.1486 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.451 | 16.5006 | 59.99 | 9.29
115.623 | 7.3129 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.627 | 7.0128 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.477 | 7.1434 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.826 | 7.1486 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.514 | 16.5006 | 59.99 | 9.29
115.687 | 7.3129 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.696 | 7.0128 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.541 | 7.1434 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.89 | 7.1486 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.625 | 16.5006 | 59.99 | 9.29
115.756 | 7.3129 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.789 | 6.9901 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.604 | 7.1434 | 59.99 | 1.29 |  | 1367.953 | 7.1486 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.694 | 16.5006 | 59.99 | 9.29
115.824 | 7.2774 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.853 | 6.9901 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.668 | 7.1282 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.027 | 7.1486 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.763 | 16.4873 | 59.99 | 9.29
115.887 | 7.2774 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.916 | 6.9901 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.732 | 7.1282 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.09 | 7.1311 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.83 | 16.4873 | 59.99 | 9.29
115.951 | 7.2774 | 59.98 | 1.29 |  | 3276.98 | 6.9901 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.795 | 7.1282 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.169 | 7.1311 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.893 | 16.4873 | 59.99 | 9.29
116.015 | 7.2774 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.055 | 6.9901 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.859 | 7.1282 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.237 | 7.1311 | 59.97 | 1.29 |  | 3015.956 | 16.4873 | 59.99 | 9.29
116.083 | 7.2774 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.118 | 6.9734 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.922 | 7.1282 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.305 | 7.1311 | 59.97 | 1.29 |  | 3016.02 | 16.4721 | 59.98 | 9.29
116.152 | 7.2692 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.182 | 6.9734 | 59.98 | 1.29 |  | 1011.986 | 7.1085 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.401 | 7.1206 | 59.97 | 1.29 |  | 3016.083 | 16.4721 | 59.98 | 9.29
116.221 | 7.2692 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.246 | 6.9734 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.05 | 7.1085 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.465 | 7.1206 | 59.97 | 1.29 |  | 3016.146 | 16.4721 | 59.98 | 9.29
116.299 | 7.2692 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.309 | 6.9734 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.136 | 7.1085 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.528 | 7.1206 | 59.97 | 1.29 |  | 3016.209 | 16.4721 | 59.98 | 9.29
116.363 | 7.2692 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.373 | 6.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.205 | 7.1085 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.592 | 7.1206 | 59.97 | 1.29 |  | 3016.272 | 16.4721 | 59.98 | 9.29
116.426 | 7.2549 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.436 | 6.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.273 | 7.1023 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.655 | 7.1094 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.336 | 16.4498 | 59.98 | 9.29
116.49 | 7.2549 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.553 | 6.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.359 | 7.1023 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.719 | 7.1094 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.399 | 16.4498 | 59.98 | 9.29
116.554 | 7.2549 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.621 | 6.9481 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.423 | 7.1023 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.783 | 7.1094 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.463 | 16.4498 | 59.98 | 9.29
116.618 | 7.2549 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.692 | 6.9466 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.487 | 7.1023 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.846 | 7.1094 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.526 | 16.4498 | 59.98 | 9.29
116.682 | 7.2549 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.77 | 6.9466 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.563 | 7.1023 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.91 | 7.1094 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.618 | 16.4498 | 59.98 | 9.29
116.745 | 7.2427 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.834 | 6.9466 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.627 | 7.0854 | 59.99 | 1.29 |  | 1368.974 | 7.0947 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.686 | 16.4279 | 59.99 | 9.29
116.81 | 7.2427 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.898 | 6.9466 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.69 | 7.0854 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.037 | 7.0947 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.754 | 16.4279 | 59.99 | 9.29
116.873 | 7.2427 | 59.98 | 1.29 |  | 3277.971 | 6.9466 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.755 | 7.0854 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.101 | 7.0947 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.821 | 16.4279 | 59.99 | 9.29
116.937 | 7.2427 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.034 | 6.923 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.818 | 7.0854 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.172 | 7.0947 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.885 | 16.4279 | 59.99 | 9.29
117.001 | 7.2427 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.098 | 6.923 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.89 | 7.069 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.252 | 7.0947 | 59.98 | 1.29 |  | 3016.948 | 16.4166 | 59.99 | 9.29
117.086 | 7.2332 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.161 | 6.923 | 59.98 | 1.29 |  | 1012.954 | 7.069 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.32 | 7.0702 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.012 | 16.4166 | 59.99 | 9.29
117.155 | 7.2332 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.225 | 6.923 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.018 | 7.069 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.397 | 7.0702 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.075 | 16.4166 | 59.99 | 9.29
117.224 | 7.2332 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.289 | 6.9225 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.081 | 7.069 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.46 | 7.0702 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.138 | 16.4166 | 59.99 | 9.29
117.303 | 7.2332 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.352 | 6.9225 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.158 | 7.069 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.524 | 7.0702 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.201 | 16.4166 | 59.99 | 9.29
117.366 | 7.221 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.416 | 6.9225 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.228 | 7.0432 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.588 | 7.064 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.264 | 16.4092 | 59.99 | 9.29
117.43 | 7.221 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.48 | 6.9225 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.296 | 7.0432 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.652 | 7.064 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.328 | 16.4092 | 59.99 | 9.29
117.493 | 7.221 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.558 | 6.9225 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.373 | 7.0432 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.715 | 7.064 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.391 | 16.4092 | 59.99 | 9.29
117.557 | 7.221 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.627 | 6.9019 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.436 | 7.0432 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.779 | 7.064 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.454 | 16.4092 | 59.99 | 9.29
117.62 | 7.221 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.695 | 6.9019 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.5 | 7.0422 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.842 | 7.064 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.517 | 16.4092 | 59.99 | 9.29
117.684 | 7.2107 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.788 | 6.9019 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.566 | 7.0422 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.906 | 7.0428 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.633 | 16.3935 | 59.99 | 9.29
117.748 | 7.2107 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.852 | 6.9019 | 59.98 | 1.29 |  | 1013.63 | 7.0422 | 59.99 | 1.29 |  | 1369.97 | 7.0428 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.701 | 16.3935 | 59.99 | 9.29
117.812 | 7.2107 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.916 | 6.9016 | 59.99 | 1.29 |  | 1013.694 | 7.0422 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.034 | 7.0428 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.77 | 16.3935 | 59.99 | 9.29
117.876 | 7.2107 | 59.98 | 1.29 |  | 3278.98 | 6.9016 | 59.99 | 1.29 |  | 1013.757 | 7.0422 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.097 | 7.0428 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.856 | 16.3935 | 59.99 | 9.29
117.94 | 7.2107 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.044 | 6.9016 | 59.99 | 1.29 |  | 1013.821 | 7.0156 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.191 | 7.0428 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.919 | 16.3863 | 59.99 | 9.29
118.004 | 7.1947 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.107 | 6.9016 | 59.99 | 1.29 |  | 1013.895 | 7.0156 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.26 | 7.0399 | 59.98 | 1.29 |  | 3017.982 | 16.3863 | 59.99 | 9.29
118.073 | 7.1947 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.171 | 6.9016 | 59.99 | 1.29 |  | 1013.976 | 7.0156 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.328 | 7.0399 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.045 | 16.3863 | 59.99 | 9.29
118.142 | 7.1947 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.235 | 6.8584 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.039 | 7.0156 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.409 | 7.0399 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.109 | 16.3863 | 59.99 | 9.29
118.211 | 7.1947 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.299 | 6.8584 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.136 | 7.0149 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.473 | 7.0118 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.172 | 16.3782 | 59.99 | 9.29
118.299 | 7.17 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.362 | 6.8584 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.205 | 7.0149 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.537 | 7.0118 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.267 | 16.3782 | 59.99 | 9.29
118.363 | 7.17 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.426 | 6.8584 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.273 | 7.0149 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.6 | 7.0118 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.331 | 16.3782 | 59.99 | 9.29
118.427 | 7.17 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.489 | 6.8584 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.357 | 7.0149 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.664 | 7.0118 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.394 | 16.3782 | 59.99 | 9.29
118.49 | 7.17 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.574 | 6.8465 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.421 | 6.9852 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.727 | 7.0118 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.477 | 16.3782 | 59.99 | 9.29
118.554 | 7.17 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.643 | 6.8465 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.485 | 6.9852 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.791 | 6.9906 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.545 | 16.3687 | 59.98 | 9.29
118.618 | 7.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.712 | 6.8465 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.549 | 6.9852 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.855 | 6.9906 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.613 | 16.3687 | 59.98 | 9.29
118.682 | 7.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.788 | 6.8465 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.612 | 6.9852 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.931 | 6.9906 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.69 | 16.3687 | 59.98 | 9.29
118.745 | 7.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.851 | 6.8458 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.676 | 6.9852 | 59.99 | 1.29 |  | 1370.995 | 6.9906 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.754 | 16.3687 | 59.98 | 9.29
118.823 | 7.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.915 | 6.8458 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.74 | 6.9697 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.058 | 6.9906 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.817 | 16.3393 | 59.98 | 9.29
118.887 | 7.1438 | 59.98 | 1.29 |  | 3279.979 | 6.8458 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.803 | 6.9697 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.162 | 6.9897 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.881 | 16.3393 | 59.98 | 9.29
118.95 | 7.1438 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.042 | 6.8458 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.867 | 6.9697 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.231 | 6.9897 | 59.98 | 1.29 |  | 3018.944 | 16.3393 | 59.98 | 9.29
119.014 | 7.1438 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.106 | 6.8458 | 59.99 | 1.29 |  | 1014.93 | 6.9697 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.299 | 6.9897 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.007 | 16.3393 | 59.98 | 9.29
119.084 | 7.1438 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.169 | 6.8297 | 60 | 1.29 |  | 1015.005 | 6.963 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.386 | 6.9897 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.07 | 16.3393 | 59.98 | 9.29
119.152 | 7.1438 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.233 | 6.8297 | 60 | 1.29 |  | 1015.068 | 6.963 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.45 | 6.9671 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.134 | 16.3291 | 59.98 | 9.29
119.22 | 7.1277 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.296 | 6.8297 | 60 | 1.29 |  | 1015.14 | 6.963 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.514 | 6.9671 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.222 | 16.3291 | 59.98 | 9.29
119.306 | 7.1277 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.36 | 6.8297 | 60 | 1.29 |  | 1015.209 | 6.963 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.578 | 6.9671 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.291 | 16.3291 | 59.98 | 9.29
119.369 | 7.1277 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.436 | 6.8297 | 60 | 1.29 |  | 1015.278 | 6.963 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.641 | 6.9671 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.359 | 16.3291 | 59.98 | 9.29
119.433 | 7.1277 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.546 | 6.8174 | 60 | 1.29 |  | 1015.36 | 6.9517 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.705 | 6.965 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.433 | 16.3217 | 59.98 | 9.29
119.497 | 7.1193 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.615 | 6.8174 | 60 | 1.29 |  | 1015.424 | 6.9517 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.769 | 6.965 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.496 | 16.3217 | 59.98 | 9.29
119.56 | 7.1193 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.684 | 6.8174 | 60 | 1.29 |  | 1015.487 | 6.9517 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.832 | 6.965 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.559 | 16.3217 | 59.98 | 9.29
119.623 | 7.1193 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.772 | 6.7972 | 60 | 1.29 |  | 1015.552 | 6.9517 | 59.99 | 1.29 |  | 1371.896 | 6.965 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.623 | 16.3217 | 59.98 | 9.29
119.687 | 7.1193 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.836 | 6.7972 | 60 | 1.29 |  | 1015.616 | 6.9366 | 60 | 1.29 |  | 1371.96 | 6.965 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.698 | 16.3217 | 59.98 | 9.29
119.75 | 7.1193 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.899 | 6.7972 | 60 | 1.29 |  | 1015.68 | 6.9366 | 60 | 1.29 |  | 1372.024 | 6.9412 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.761 | 16.3074 | 59.98 | 9.29
119.827 | 7.1005 | 59.98 | 1.29 |  | 3280.963 | 6.7972 | 60 | 1.29 |  | 1015.743 | 6.9366 | 60 | 1.29 |  | 1372.087 | 6.9412 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.824 | 16.3074 | 59.98 | 9.29
119.891 | 7.1005 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.028 | 6.7972 | 60 | 1.29 |  | 1015.807 | 6.9366 | 60 | 1.29 |  | 1372.17 | 6.9412 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.887 | 16.3074 | 59.98 | 9.29
119.955 | 7.1005 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.091 | 6.7961 | 60 | 1.29 |  | 1015.87 | 6.9366 | 60 | 1.29 |  | 1372.238 | 6.9412 | 59.98 | 1.29 |  | 3019.95 | 16.3074 | 59.98 | 9.29
120.057 | 7.1005 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.155 | 6.7961 | 60 | 1.29 |  | 1015.934 | 6.9227 | 60 | 1.29 |  | 1372.31 | 6.9412 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.014 | 16.2934 | 59.98 | 9.29
120.126 | 7.0885 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.218 | 6.7961 | 60 | 1.29 |  | 1015.998 | 6.9227 | 60 | 1.29 |  | 1372.401 | 6.9398 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.077 | 16.2934 | 59.98 | 9.29
120.195 | 7.0885 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.282 | 6.7961 | 60 | 1.29 |  | 1016.061 | 6.9227 | 60 | 1.29 |  | 1372.464 | 6.9398 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.14 | 16.2934 | 59.98 | 9.29
120.275 | 7.0885 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.351 | 6.779 | 60 | 1.29 |  | 1016.139 | 6.9227 | 60 | 1.29 |  | 1372.528 | 6.9398 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.225 | 16.2934 | 59.98 | 9.29
120.339 | 7.0885 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.415 | 6.779 | 60 | 1.29 |  | 1016.208 | 6.9227 | 60 | 1.29 |  | 1372.592 | 6.9398 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.293 | 16.2934 | 59.98 | 9.29
120.405 | 7.0696 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.478 | 6.779 | 60 | 1.29 |  | 1016.276 | 6.9148 | 60 | 1.29 |  | 1372.655 | 6.9044 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.361 | 16.2929 | 59.98 | 9.29
120.468 | 7.0696 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.559 | 6.779 | 60 | 1.29 |  | 1016.366 | 6.9148 | 60 | 1.29 |  | 1372.719 | 6.9044 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.429 | 16.2929 | 59.98 | 9.29
120.532 | 7.0696 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.628 | 6.779 | 60 | 1.29 |  | 1016.43 | 6.9148 | 60 | 1.29 |  | 1372.783 | 6.9044 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.493 | 16.2929 | 59.98 | 9.29
120.595 | 7.0696 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.696 | 6.7774 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.493 | 6.9148 | 60 | 1.29 |  | 1372.846 | 6.9044 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.556 | 16.2929 | 59.98 | 9.29
120.659 | 7.0696 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.784 | 6.7774 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.557 | 6.8955 | 60 | 1.29 |  | 1372.91 | 6.9044 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.62 | 16.2607 | 59.98 | 9.29
120.723 | 7.0693 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.848 | 6.7774 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.62 | 6.8955 | 60 | 1.29 |  | 1372.973 | 6.8912 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.683 | 16.2607 | 59.98 | 9.29
120.786 | 7.0693 | 59.98 | 1.29 |  | 3281.911 | 6.7774 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.684 | 6.8955 | 60 | 1.29 |  | 1373.037 | 6.8912 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.746 | 16.2607 | 59.98 | 9.29
120.851 | 7.0693 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.001 | 6.7774 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.748 | 6.8955 | 60 | 1.29 |  | 1373.1 | 6.8912 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.809 | 16.2607 | 59.98 | 9.29
120.914 | 7.0693 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.071 | 6.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.811 | 6.8955 | 60 | 1.29 |  | 1373.171 | 6.8912 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.876 | 16.2607 | 59.98 | 9.29
120.977 | 7.0693 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.135 | 6.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.875 | 6.8759 | 60 | 1.29 |  | 1373.255 | 6.8912 | 59.98 | 1.29 |  | 3020.939 | 16.2518 | 59.98 | 9.29
121.063 | 7.0443 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.198 | 6.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1016.939 | 6.8759 | 60 | 1.29 |  | 1373.324 | 6.8845 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.002 | 16.2518 | 59.98 | 9.29
121.132 | 7.0443 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.273 | 6.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.003 | 6.8759 | 60 | 1.29 |  | 1373.4 | 6.8845 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.065 | 16.2518 | 59.98 | 9.29
121.201 | 7.0443 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.337 | 6.7332 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.067 | 6.8759 | 60 | 1.29 |  | 1373.464 | 6.8845 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.129 | 16.2518 | 59.98 | 9.29
121.293 | 7.0443 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.4 | 6.7332 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.141 | 6.8759 | 60 | 1.29 |  | 1373.534 | 6.8845 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.233 | 16.2518 | 59.98 | 9.29
121.356 | 7.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.464 | 6.7332 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.209 | 6.8566 | 60 | 1.29 |  | 1373.598 | 6.8682 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.3 | 16.2414 | 59.98 | 9.29
121.423 | 7.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.56 | 6.7332 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.277 | 6.8566 | 60 | 1.29 |  | 1373.661 | 6.8682 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.369 | 16.2414 | 59.98 | 9.29
121.486 | 7.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.628 | 6.7204 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.36 | 6.8566 | 60 | 1.29 |  | 1373.725 | 6.8682 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.463 | 16.2414 | 59.98 | 9.29
121.55 | 7.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.698 | 6.7204 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.424 | 6.8566 | 60 | 1.29 |  | 1373.789 | 6.8682 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.536 | 16.2414 | 59.98 | 9.29
121.614 | 7.0435 | 59.98 | 1.29 |  | 3282.786 | 6.7204 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.488 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 1373.862 | 6.8682 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.599 | 16.2283 | 59.98 | 9.29
121.678 | 7.0199 | 59.99 | 1.29 |  | 3282.85 | 6.7204 | 60.01 | 1.29 |  | 1017.552 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 1373.931 | 6.8601 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.663 | 16.2283 | 59.98 | 9.29
121.741 | 7.0199 | 59.99 | 1.29 |  | 3282.914 | 6.7079 | 60.02 | 1.29 |  | 1017.615 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 1373.994 | 6.8601 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.726 | 16.2283 | 59.98 | 9.29
121.804 | 7.0199 | 59.99 | 1.29 |  | 3282.978 | 6.7079 | 60.02 | 1.29 |  | 1017.679 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.058 | 6.8601 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.789 | 16.2283 | 59.98 | 9.29
121.868 | 7.0199 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.041 | 6.7079 | 60.02 | 1.29 |  | 1017.742 | 6.8508 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.165 | 6.8601 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.852 | 16.2072 | 59.98 | 9.29
121.942 | 7.0199 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.105 | 6.7079 | 60.02 | 1.29 |  | 1017.807 | 6.8511 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.233 | 6.843 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.915 | 16.2072 | 59.98 | 9.29
122.006 | 7.0186 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.169 | 6.7079 | 60.02 | 1.29 |  | 1017.87 | 6.8511 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.301 | 6.843 | 59.98 | 1.29 |  | 3021.979 | 16.2072 | 59.98 | 9.29
122.076 | 7.0186 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.233 | 6.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 1017.934 | 6.8511 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.398 | 6.843 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.042 | 16.2072 | 59.98 | 9.29
122.146 | 7.0186 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.296 | 6.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 1017.998 | 6.8511 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.474 | 6.843 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.105 | 16.2072 | 59.98 | 9.29
122.214 | 7.0186 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.359 | 6.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 1018.062 | 6.8511 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.537 | 6.8399 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.168 | 16.1923 | 59.98 | 9.29
122.299 | 6.9849 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.423 | 6.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 1018.139 | 6.8159 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.601 | 6.8399 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.241 | 16.1923 | 59.98 | 9.29
122.363 | 6.9849 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.534 | 6.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 1018.208 | 6.8159 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.665 | 6.8399 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.31 | 16.1923 | 59.98 | 9.29
122.427 | 6.9849 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.602 | 6.6898 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.276 | 6.8159 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.728 | 6.8399 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.378 | 16.1923 | 59.98 | 9.29
122.491 | 6.9849 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.671 | 6.6898 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.357 | 6.8159 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.792 | 6.804 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.464 | 16.1923 | 59.98 | 9.29
122.554 | 6.9683 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.745 | 6.6898 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.421 | 6.7907 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.855 | 6.804 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.527 | 16.1807 | 59.98 | 9.29
122.618 | 6.9683 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.809 | 6.6499 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.484 | 6.7907 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.931 | 6.804 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.591 | 16.1807 | 59.98 | 9.29
122.682 | 6.9683 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.872 | 6.6499 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.548 | 6.7907 | 60.01 | 1.29 |  | 1374.995 | 6.804 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.654 | 16.1807 | 59.98 | 9.29
122.745 | 6.9683 | 59.99 | 1.29 |  | 3283.936 | 6.6499 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.612 | 6.7907 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.059 | 6.804 | 59.98 | 1.29 |  | 3022.717 | 16.1807 | 59.98 | 9.29
122.809 | 6.9683 | 59.99 | 1.29 |  | 3284 | 6.6499 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.687 | 6.7907 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.168 | 6.7962 | 59.97 | 1.29 |  | 3022.78 | 16.157 | 59.97 | 9.29
122.873 | 6.9604 | 59.99 | 1.29 |  | 3284.063 | 6.6499 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.751 | 6.7919 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.236 | 6.7962 | 59.97 | 1.29 |  | 3022.843 | 16.157 | 59.97 | 9.29
122.936 | 6.9604 | 59.99 | 1.29 |  | 3284.127 | 6.6317 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.814 | 6.7919 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.306 | 6.7962 | 59.97 | 1.29 |  | 3022.907 | 16.157 | 59.97 | 9.29
123 | 6.9604 | 59.99 | 1.29 |  | 3284.191 | 6.6317 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.878 | 6.7919 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.392 | 6.7962 | 59.97 | 1.29 |  | 3022.97 | 16.157 | 59.97 | 9.29
123.073 | 6.9604 | 59.99 | 1.29 |  | 3284.254 | 6.6317 | 60.03 | 1.29 |  | 1018.942 | 6.7919 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.455 | 6.7945 | 59.97 | 1.29 |  | 3023.033 | 16.157 | 59.97 | 9.29
123.141 | 6.9604 | 59.99 | 1.29 |  | 3284.317 | 6.6317 | 60.03 | 1.29 |  | 1019.006 | 6.7786 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.519 | 6.7945 | 59.97 | 1.29 |  | 3023.096 | 16.1532 | 59.97 | 9.29
123.21 | 6.9418 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.381 | 6.6317 | 60.03 | 1.29 |  | 1019.07 | 6.7786 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.582 | 6.7945 | 59.97 | 1.29 |  | 3023.159 | 16.1532 | 59.97 | 9.29
123.305 | 6.9418 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.445 | 6.629 | 60.03 | 1.29 |  | 1019.14 | 6.7786 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.646 | 6.7945 | 59.97 | 1.29 |  | 3023.236 | 16.1532 | 59.97 | 9.29
123.369 | 6.9418 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.554 | 6.629 | 60.03 | 1.29 |  | 1019.209 | 6.7786 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.71 | 6.7756 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.304 | 16.1532 | 59.97 | 9.29
123.433 | 6.9418 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.623 | 6.629 | 60.03 | 1.29 |  | 1019.279 | 6.7786 | 60.01 | 1.29 |  | 1375.774 | 6.7756 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.387 | 16.1532 | 59.97 | 9.29
123.496 | 6.939 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.692 | 6.629 | 60.03 | 1.29 |  | 1019.369 | 6.7647 | 60.02 | 1.29 |  | 1375.838 | 6.7756 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.473 | 16.1262 | 59.97 | 9.29
123.56 | 6.939 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.787 | 6.6077 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.432 | 6.7647 | 60.02 | 1.29 |  | 1375.901 | 6.7756 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.536 | 16.1262 | 59.97 | 9.29
123.623 | 6.939 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.85 | 6.6077 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.496 | 6.7647 | 60.02 | 1.29 |  | 1375.965 | 6.7756 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.599 | 16.1262 | 59.97 | 9.29
123.687 | 6.939 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.914 | 6.6077 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.559 | 6.7647 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.029 | 6.7564 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.662 | 16.1262 | 59.97 | 9.29
123.75 | 6.939 | 59.98 | 1.29 |  | 3284.978 | 6.6077 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.623 | 6.7432 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.093 | 6.7564 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.726 | 16.1181 | 59.97 | 9.29
123.829 | 6.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.041 | 6.5934 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.687 | 6.7432 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.169 | 6.7564 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.789 | 16.1181 | 59.97 | 9.29
123.892 | 6.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.105 | 6.5934 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.75 | 6.7432 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.238 | 6.7564 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.861 | 16.1181 | 59.97 | 9.29
123.956 | 6.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.169 | 6.5934 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.814 | 6.7432 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.319 | 6.7564 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.929 | 16.1181 | 59.97 | 9.29
124.061 | 6.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.232 | 6.5934 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.891 | 6.7432 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.398 | 6.7435 | 59.98 | 1.29 |  | 3023.993 | 16.1071 | 59.97 | 9.29
124.131 | 6.9148 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.297 | 6.5934 | 60.04 | 1.29 |  | 1019.955 | 6.7429 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.461 | 6.7435 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.056 | 16.1071 | 59.97 | 9.29
124.2 | 6.9148 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.361 | 6.5781 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.018 | 6.7429 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.525 | 6.7435 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.119 | 16.1071 | 59.97 | 9.29
124.283 | 6.9148 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.424 | 6.5781 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.082 | 6.7429 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.589 | 6.7435 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.182 | 16.1071 | 59.97 | 9.29
124.347 | 6.9148 | 59.98 | 1.29 |  | 3285.488 | 6.5781 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.151 | 6.7429 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.653 | 6.7314 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.252 | 16.1071 | 59.97 | 9.29
124.41 | 6.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 3285.56 | 6.5781 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.222 | 6.7255 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.716 | 6.7314 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.32 | 16.0988 | 59.97 | 9.29
124.474 | 6.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 3285.629 | 6.5781 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.291 | 6.7255 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.786 | 6.7314 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.389 | 16.0988 | 59.97 | 9.29
124.537 | 6.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 3285.7 | 6.5651 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.377 | 6.7255 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.85 | 6.7314 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.473 | 16.0988 | 59.97 | 9.29
124.601 | 6.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 3285.787 | 6.5651 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.442 | 6.7255 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.93 | 6.7201 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.536 | 16.0988 | 59.97 | 9.29
124.665 | 6.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 3285.851 | 6.5651 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.507 | 6.7255 | 60.02 | 1.29 |  | 1376.994 | 6.7201 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.599 | 16.0815 | 59.97 | 9.29
124.729 | 6.8742 | 59.97 | 1.29 |  | 3285.915 | 6.5651 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.571 | 6.7258 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.058 | 6.7201 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.663 | 16.0815 | 59.97 | 9.29
124.792 | 6.8742 | 59.97 | 1.29 |  | 3285.979 | 6.5503 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.634 | 6.7258 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.164 | 6.7201 | 59.98 | 1.29 |  | 3024.726 | 16.0815 | 59.97 | 9.29
124.856 | 6.8742 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.042 | 6.5503 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.698 | 6.7258 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.233 | 6.7068 | 59.97 | 1.29 |  | 3024.789 | 16.0815 | 59.97 | 9.29
124.919 | 6.8742 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.106 | 6.5503 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.762 | 6.7258 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.301 | 6.7068 | 59.97 | 1.29 |  | 3024.853 | 16.0815 | 59.97 | 9.29
124.983 | 6.8742 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.169 | 6.5503 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.826 | 6.6869 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.399 | 6.7068 | 59.97 | 1.29 |  | 3024.916 | 16.0819 | 59.97 | 9.29
125.065 | 6.8602 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.233 | 6.5503 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.895 | 6.6869 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.463 | 6.7068 | 59.97 | 1.29 |  | 3024.979 | 16.0819 | 59.97 | 9.29
125.135 | 6.8602 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.298 | 6.5405 | 60.04 | 1.29 |  | 1020.959 | 6.6869 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.527 | 6.693 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.042 | 16.0819 | 59.97 | 9.29
125.204 | 6.8602 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.361 | 6.5405 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.023 | 6.6869 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.591 | 6.693 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.106 | 16.0819 | 59.97 | 9.29
125.285 | 6.8602 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.424 | 6.5405 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.087 | 6.6869 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.654 | 6.693 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.169 | 16.0819 | 59.97 | 9.29
125.349 | 6.8515 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.492 | 6.5405 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.156 | 6.6644 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.718 | 6.693 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.252 | 16.0391 | 59.97 | 9.29
125.413 | 6.8515 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.564 | 6.5405 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.225 | 6.6644 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.782 | 6.693 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.319 | 16.0391 | 59.97 | 9.29
125.477 | 6.8515 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.633 | 6.5393 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.293 | 6.6644 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.845 | 6.6729 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.387 | 16.0391 | 59.97 | 9.29
125.54 | 6.8515 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.701 | 6.5393 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.37 | 6.6644 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.909 | 6.6729 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.467 | 16.0391 | 59.97 | 9.29
125.604 | 6.8515 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.784 | 6.5393 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.44 | 6.6615 | 60.03 | 1.29 |  | 1377.973 | 6.6729 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.53 | 16.0267 | 59.97 | 9.29
125.668 | 6.8375 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.848 | 6.5393 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.504 | 6.6615 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.037 | 6.6729 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.593 | 16.0267 | 59.97 | 9.29
125.731 | 6.8375 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.912 | 6.519 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.567 | 6.6615 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.101 | 6.6729 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.656 | 16.0267 | 59.97 | 9.29
125.795 | 6.8375 | 59.97 | 1.29 |  | 3286.976 | 6.519 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.636 | 6.6615 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.185 | 6.6687 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.719 | 16.0267 | 59.97 | 9.29
125.859 | 6.8375 | 59.97 | 1.29 |  | 3287.04 | 6.519 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.7 | 6.6615 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.254 | 6.6687 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.782 | 16.0267 | 59.97 | 9.29
125.93 | 6.8375 | 59.97 | 1.29 |  | 3287.103 | 6.519 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.764 | 6.6416 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.323 | 6.6687 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.846 | 16.0174 | 59.97 | 9.29
125.993 | 6.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.166 | 6.519 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.827 | 6.6416 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.401 | 6.6687 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.909 | 16.0174 | 59.97 | 9.29
126.072 | 6.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.23 | 6.4936 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.895 | 6.6416 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.465 | 6.6457 | 59.97 | 1.29 |  | 3025.972 | 16.0174 | 59.97 | 9.29
126.141 | 6.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.294 | 6.4936 | 60.04 | 1.29 |  | 1021.959 | 6.6416 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.528 | 6.6457 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.036 | 16.0174 | 59.97 | 9.29
126.209 | 6.8252 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.358 | 6.4936 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.023 | 6.6416 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.592 | 6.6457 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.099 | 16.0174 | 59.97 | 9.29
126.305 | 6.7967 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.422 | 6.4936 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.086 | 6.6367 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.655 | 6.6457 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.162 | 15.9891 | 59.97 | 9.29
126.368 | 6.7967 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.486 | 6.4936 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.155 | 6.6367 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.719 | 6.6457 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.237 | 15.9891 | 59.97 | 9.29
126.432 | 6.7967 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.565 | 6.4935 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.224 | 6.6367 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.783 | 6.644 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.306 | 15.9891 | 59.97 | 9.29
126.495 | 6.7967 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.634 | 6.4935 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.292 | 6.6367 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.846 | 6.644 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.374 | 15.9891 | 59.97 | 9.29
126.559 | 6.7968 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.702 | 6.4935 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.375 | 6.6367 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.91 | 6.644 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.469 | 15.9813 | 59.97 | 9.29
126.622 | 6.7968 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.776 | 6.4935 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.438 | 6.6189 | 60.03 | 1.29 |  | 1378.974 | 6.644 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.532 | 15.9813 | 59.97 | 9.29
126.686 | 6.7968 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.839 | 6.4647 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.502 | 6.6189 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.037 | 6.644 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.596 | 15.9813 | 59.97 | 9.29
126.75 | 6.7968 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.903 | 6.4647 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.565 | 6.6189 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.101 | 6.6136 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.659 | 15.9813 | 59.97 | 9.29
126.822 | 6.7968 | 59.96 | 1.29 |  | 3287.967 | 6.4647 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.629 | 6.6189 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.175 | 6.6136 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.722 | 15.9813 | 59.97 | 9.29
126.885 | 6.7724 | 59.96 | 1.29 |  | 3288.03 | 6.4647 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.692 | 6.6142 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.245 | 6.6136 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.785 | 15.9757 | 59.97 | 9.29
126.949 | 6.7724 | 59.96 | 1.29 |  | 3288.095 | 6.4647 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.756 | 6.6142 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.314 | 6.6136 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.848 | 15.9757 | 59.97 | 9.29
127.012 | 6.7724 | 59.96 | 1.29 |  | 3288.159 | 6.4655 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.821 | 6.6142 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.399 | 6.5978 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.911 | 15.9757 | 59.97 | 9.29
127.083 | 6.7724 | 59.96 | 1.29 |  | 3288.222 | 6.4655 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.9 | 6.6142 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.463 | 6.5978 | 59.97 | 1.29 |  | 3026.974 | 15.9757 | 59.97 | 9.29
127.161 | 6.7724 | 59.96 | 1.29 |  | 3288.286 | 6.4655 | 60.04 | 1.29 |  | 1022.976 | 6.6142 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.526 | 6.5978 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.038 | 15.9757 | 59.97 | 9.29
127.23 | 6.7719 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.35 | 6.4655 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.04 | 6.5933 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.59 | 6.5978 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.101 | 15.966 | 59.97 | 9.29
127.306 | 6.7719 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.419 | 6.4404 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.138 | 6.5933 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.654 | 6.5978 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.179 | 15.966 | 59.97 | 9.29
127.37 | 6.7719 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.482 | 6.4404 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.208 | 6.5933 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.717 | 6.5906 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.247 | 15.966 | 59.97 | 9.29
127.433 | 6.7719 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.559 | 6.4404 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.288 | 6.5933 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.783 | 6.5906 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.314 | 15.966 | 59.97 | 9.29
127.497 | 6.7438 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.628 | 6.4404 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.378 | 6.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.846 | 6.5906 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.383 | 15.9391 | 59.97 | 9.29
127.56 | 6.7438 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.697 | 6.4404 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.442 | 6.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.919 | 6.5906 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.468 | 15.9391 | 59.97 | 9.29
127.624 | 6.7438 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.793 | 6.4401 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.505 | 6.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1379.988 | 6.5906 | 59.97 | 1.29 |  | 3027.531 | 15.9391 | 59.97 | 9.29
127.687 | 6.7438 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.856 | 6.4401 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.572 | 6.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.052 | 6.5724 | 59.96 | 1.29 |  | 3027.594 | 15.9391 | 59.97 | 9.29
127.751 | 6.7438 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.92 | 6.4401 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.636 | 6.5583 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.115 | 6.5724 | 59.96 | 1.29 |  | 3027.658 | 15.9391 | 59.97 | 9.29
127.831 | 6.7256 | 59.95 | 1.29 |  | 3288.983 | 6.4401 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.699 | 6.5583 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.185 | 6.5724 | 59.96 | 1.29 |  | 3027.722 | 15.9369 | 59.97 | 9.29
127.894 | 6.7256 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.047 | 6.4148 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.763 | 6.5583 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.253 | 6.5724 | 59.96 | 1.29 |  | 3027.787 | 15.9369 | 59.97 | 9.29
127.958 | 6.7256 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.111 | 6.4148 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.827 | 6.5583 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.322 | 6.5701 | 59.96 | 1.29 |  | 3027.85 | 15.9369 | 59.97 | 9.29
128.056 | 6.7256 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.174 | 6.4148 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.907 | 6.5583 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.404 | 6.5701 | 59.96 | 1.29 |  | 3027.913 | 15.9369 | 59.97 | 9.29
128.125 | 6.7189 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.237 | 6.4148 | 60.04 | 1.29 |  | 1023.971 | 6.5507 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.468 | 6.5701 | 59.96 | 1.29 |  | 3027.979 | 15.9091 | 59.97 | 9.29
128.194 | 6.7189 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.301 | 6.4148 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.034 | 6.5507 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.531 | 6.5701 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.042 | 15.9091 | 59.97 | 9.29
128.263 | 6.7189 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.365 | 6.3992 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.133 | 6.5507 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.597 | 6.5466 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.105 | 15.9091 | 59.97 | 9.29
128.327 | 6.7189 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.429 | 6.3992 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.215 | 6.5507 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.66 | 6.5466 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.168 | 15.9091 | 59.97 | 9.29
128.391 | 6.7022 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.515 | 6.3992 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.284 | 6.5398 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.724 | 6.5466 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.239 | 15.9091 | 59.97 | 9.29
128.454 | 6.7022 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.584 | 6.3992 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.384 | 6.5398 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.788 | 6.5466 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.308 | 15.8929 | 59.97 | 9.29
128.518 | 6.7022 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.653 | 6.3899 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.448 | 6.5398 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.851 | 6.5466 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.376 | 15.8929 | 59.97 | 9.29
128.581 | 6.7022 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.722 | 6.3899 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.512 | 6.5151 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.931 | 6.5405 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.472 | 15.8929 | 59.97 | 9.29
128.645 | 6.7022 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.796 | 6.3899 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.576 | 6.5151 | 60.03 | 1.29 |  | 1380.997 | 6.5405 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.535 | 15.8929 | 59.97 | 9.29
128.709 | 6.6905 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.86 | 6.3899 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.64 | 6.5151 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.061 | 6.5405 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.599 | 15.8865 | 59.97 | 9.29
128.772 | 6.6905 | 59.95 | 1.29 |  | 3289.943 | 6.3899 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.704 | 6.5151 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.164 | 6.5405 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.662 | 15.8865 | 59.97 | 9.29
128.836 | 6.6905 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.007 | 6.3694 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.767 | 6.5151 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.233 | 6.5046 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.725 | 15.8865 | 59.97 | 9.29
128.9 | 6.6905 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.07 | 6.3694 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.831 | 6.5083 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.302 | 6.5046 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.788 | 15.8865 | 59.97 | 9.29
128.963 | 6.6905 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.134 | 6.3694 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.895 | 6.5083 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.378 | 6.5046 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.851 | 15.8865 | 59.97 | 9.29
129.061 | 6.6722 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.197 | 6.3694 | 60.04 | 1.29 |  | 1024.959 | 6.5083 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.442 | 6.5046 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.915 | 15.8727 | 59.97 | 9.29
129.129 | 6.6722 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.262 | 6.3677 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.023 | 6.5083 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.516 | 6.5046 | 59.96 | 1.29 |  | 3028.978 | 15.8727 | 59.97 | 9.29
129.198 | 6.6722 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.326 | 6.3677 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.087 | 6.5083 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.579 | 6.4957 | 59.96 | 1.29 |  | 3029.041 | 15.8727 | 59.97 | 9.29
129.284 | 6.6722 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.39 | 6.3677 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.16 | 6.4907 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.643 | 6.4957 | 59.96 | 1.29 |  | 3029.105 | 15.8727 | 59.97 | 9.29
129.349 | 6.6699 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.453 | 6.3677 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.229 | 6.4907 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.706 | 6.4957 | 59.96 | 1.29 |  | 3029.183 | 15.8727 | 59.97 | 9.29
129.413 | 6.6699 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.547 | 6.3677 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.297 | 6.4907 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.77 | 6.4957 | 59.96 | 1.29 |  | 3029.254 | 15.8726 | 59.97 | 9.29
129.476 | 6.6699 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.616 | 6.3517 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.379 | 6.4907 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.834 | 6.4788 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.323 | 15.8726 | 59.97 | 9.29
129.54 | 6.6699 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.685 | 6.3517 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.442 | 6.4866 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.898 | 6.4788 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.392 | 15.8726 | 59.97 | 9.29
129.611 | 6.6418 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.753 | 6.3517 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.506 | 6.4866 | 60.03 | 1.29 |  | 1381.961 | 6.4788 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.462 | 15.8726 | 59.97 | 9.29
129.675 | 6.6418 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.817 | 6.3517 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.569 | 6.4866 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.035 | 6.4788 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.525 | 15.864 | 59.97 | 9.29
129.738 | 6.6418 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.881 | 6.3511 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.633 | 6.4866 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.098 | 6.4788 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.589 | 15.864 | 59.97 | 9.29
129.803 | 6.6418 | 59.95 | 1.29 |  | 3290.944 | 6.3511 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.697 | 6.4866 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.183 | 6.4657 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.652 | 15.864 | 59.97 | 9.29
129.866 | 6.6418 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.008 | 6.3511 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.761 | 6.4689 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.252 | 6.4657 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.715 | 15.864 | 59.97 | 9.29
129.93 | 6.6404 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.071 | 6.3511 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.825 | 6.4689 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.321 | 6.4657 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.778 | 15.864 | 59.97 | 9.29
129.994 | 6.6404 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.135 | 6.3511 | 60.04 | 1.29 |  | 1025.89 | 6.4689 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.399 | 6.4657 | 59.95 | 1.29 |  | 3029.841 | 15.8284 | 59.97 | 9.29
130.074 | 6.6404 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.199 | 6.3112 | 60.03 | 1.29 |  | 1025.953 | 6.4689 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.463 | 6.4583 | 59.94 | 1.29 |  | 3029.904 | 15.8284 | 59.97 | 9.29
130.142 | 6.6404 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.262 | 6.3112 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.02 | 6.4689 | 60.03 | 1.29 |  | 1382.527 | 6.4583 | 59.94 | 1.29 |  | 3029.967 | 15.8284 | 59.97 | 9.29
130.211 | 6.6404 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.326 | 6.3112 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.083 | 6.4458 | 60.02 | 1.29 |  | 1382.59 | 6.4583 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.031 | 15.8284 | 59.97 | 9.29
130.306 | 6.6084 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.39 | 6.3112 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.152 | 6.4458 | 60.02 | 1.29 |  | 1382.654 | 6.4583 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.094 | 15.8284 | 59.97 | 9.29
130.369 | 6.6084 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.453 | 6.3112 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.221 | 6.4458 | 60.02 | 1.29 |  | 1382.718 | 6.4583 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.157 | 15.8092 | 59.97 | 9.29
130.437 | 6.6084 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.549 | 6.2949 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.289 | 6.4458 | 60.02 | 1.29 |  | 1382.781 | 6.441 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.241 | 15.8092 | 59.97 | 9.29
130.501 | 6.6084 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.617 | 6.2949 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.367 | 6.4297 | 60.02 | 1.29 |  | 1382.845 | 6.441 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.309 | 15.8092 | 59.97 | 9.29
130.565 | 6.5979 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.686 | 6.2949 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.431 | 6.4297 | 60.02 | 1.29 |  | 1382.909 | 6.441 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.377 | 15.8092 | 59.97 | 9.29
130.628 | 6.5979 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.771 | 6.2949 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.495 | 6.4297 | 60.02 | 1.29 |  | 1382.972 | 6.441 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.464 | 15.8006 | 59.97 | 9.29
130.692 | 6.5979 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.835 | 6.2826 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.558 | 6.4297 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.037 | 6.441 | 59.94 | 1.29 |  | 3030.527 | 15.8006 | 59.97 | 9.29
130.756 | 6.5979 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.898 | 6.2826 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.622 | 6.4297 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.107 | 6.4329 | 59.93 | 1.29 |  | 3030.59 | 15.8006 | 59.97 | 9.29
130.83 | 6.5979 | 59.95 | 1.29 |  | 3291.962 | 6.2826 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.686 | 6.4201 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.176 | 6.4329 | 59.93 | 1.29 |  | 3030.654 | 15.8006 | 59.97 | 9.29
130.894 | 6.586 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.032 | 6.2826 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.75 | 6.4201 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.245 | 6.4329 | 59.93 | 1.29 |  | 3030.717 | 15.8006 | 59.97 | 9.29
130.958 | 6.586 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.095 | 6.2663 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.814 | 6.4201 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.313 | 6.4329 | 59.93 | 1.29 |  | 3030.78 | 15.7835 | 59.97 | 9.29
131.059 | 6.586 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.159 | 6.2663 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.89 | 6.4201 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.397 | 6.4187 | 59.93 | 1.29 |  | 3030.846 | 15.7835 | 59.97 | 9.29
131.128 | 6.586 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.223 | 6.2663 | 60.03 | 1.29 |  | 1026.96 | 6.4052 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.464 | 6.4187 | 59.93 | 1.29 |  | 3030.909 | 15.7835 | 59.97 | 9.29
131.197 | 6.5729 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.287 | 6.2663 | 60.03 | 1.29 |  | 1027.023 | 6.4052 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.528 | 6.4187 | 59.93 | 1.29 |  | 3030.972 | 15.7835 | 59.97 | 9.29
131.285 | 6.5729 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.351 | 6.2663 | 60.03 | 1.29 |  | 1027.089 | 6.4052 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.592 | 6.4187 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.041 | 15.7748 | 59.96 | 9.29
131.349 | 6.5729 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.415 | 6.2575 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.158 | 6.4052 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.664 | 6.4187 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.104 | 15.7748 | 59.96 | 9.29
131.413 | 6.5729 | 59.95 | 1.29 |  | 3292.479 | 6.2575 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.227 | 6.4052 | 60.02 | 1.29 |  | 1383.728 | 6.4114 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.167 | 15.7748 | 59.96 | 9.29
131.476 | 6.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 3292.561 | 6.2575 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.297 | 6.3984 | 60.01 | 1.29 |  | 1383.792 | 6.4114 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.239 | 15.7748 | 59.96 | 9.29
131.54 | 6.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 3292.629 | 6.2575 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.379 | 6.3984 | 60.01 | 1.29 |  | 1383.855 | 6.4114 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.309 | 15.7748 | 59.96 | 9.29
131.603 | 6.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 3292.708 | 6.2575 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.443 | 6.3984 | 60.01 | 1.29 |  | 1383.932 | 6.4114 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.378 | 15.7536 | 59.96 | 9.29
131.667 | 6.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 3292.792 | 6.241 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.507 | 6.3984 | 60.01 | 1.29 |  | 1383.995 | 6.3953 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.471 | 15.7536 | 59.96 | 9.29
131.731 | 6.5612 | 59.96 | 1.29 |  | 3292.855 | 6.241 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.57 | 6.3797 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.059 | 6.3953 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.534 | 15.7536 | 59.96 | 9.29
131.795 | 6.5433 | 59.96 | 1.29 |  | 3292.919 | 6.241 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.634 | 6.3797 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.169 | 6.3953 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.598 | 15.7536 | 59.96 | 9.29
131.859 | 6.5433 | 59.96 | 1.29 |  | 3292.982 | 6.241 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.697 | 6.3797 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.238 | 6.3953 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.661 | 15.709 | 59.96 | 9.29
131.922 | 6.5433 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.054 | 6.2359 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.761 | 6.3797 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.306 | 6.3662 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.724 | 15.709 | 59.96 | 9.29
131.985 | 6.5433 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.125 | 6.2359 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.825 | 6.3797 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.393 | 6.3662 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.787 | 15.709 | 59.96 | 9.29
132.066 | 6.5433 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.189 | 6.2359 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.891 | 6.3694 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.457 | 6.3662 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.85 | 15.709 | 59.96 | 9.29
132.134 | 6.538 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.253 | 6.2359 | 60.02 | 1.29 |  | 1027.955 | 6.3694 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.52 | 6.3662 | 59.93 | 1.29 |  | 3031.913 | 15.709 | 59.96 | 9.29
132.203 | 6.538 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.317 | 6.2221 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.018 | 6.3694 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.584 | 6.3526 | 59.94 | 1.29 |  | 3031.977 | 15.697 | 59.95 | 9.29
132.286 | 6.538 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.381 | 6.2221 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.082 | 6.3694 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.648 | 6.3526 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.04 | 15.697 | 59.95 | 9.29
132.35 | 6.538 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.445 | 6.2221 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.15 | 6.3694 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.712 | 6.3526 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.103 | 15.697 | 59.95 | 9.29
132.414 | 6.5177 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.554 | 6.2221 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.219 | 6.3447 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.775 | 6.3526 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.166 | 15.697 | 59.95 | 9.29
132.477 | 6.5177 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.632 | 6.2221 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.288 | 6.3447 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.839 | 6.3526 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.239 | 15.697 | 59.95 | 9.29
132.541 | 6.5177 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.7 | 6.2115 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.377 | 6.3447 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.903 | 6.3456 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.308 | 15.6879 | 59.95 | 9.29
132.605 | 6.5177 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.79 | 6.2115 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.44 | 6.3447 | 60.01 | 1.29 |  | 1384.967 | 6.3456 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.377 | 15.6879 | 59.95 | 9.29
132.668 | 6.5177 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.854 | 6.2115 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.504 | 6.3426 | 60.01 | 1.29 |  | 1385.03 | 6.3456 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.467 | 15.6879 | 59.95 | 9.29
132.732 | 6.5134 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.919 | 6.2115 | 60.02 | 1.29 |  | 1028.568 | 6.3426 | 60.01 | 1.29 |  | 1385.094 | 6.3456 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.53 | 15.6879 | 59.95 | 9.29
132.796 | 6.5134 | 59.96 | 1.29 |  | 3293.982 | 6.19 | 60.01 | 1.29 |  | 1028.631 | 6.3426 | 60.01 | 1.29 |  | 1385.169 | 6.3456 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.593 | 15.678 | 59.95 | 9.29
132.86 | 6.5134 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.047 | 6.19 | 60.01 | 1.29 |  | 1028.695 | 6.3426 | 60.01 | 1.29 |  | 1385.238 | 6.3307 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.656 | 15.678 | 59.95 | 9.29
132.923 | 6.5134 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.11 | 6.19 | 60.01 | 1.29 |  | 1028.759 | 6.3426 | 60.01 | 1.29 |  | 1385.307 | 6.3307 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.719 | 15.678 | 59.95 | 9.29
132.988 | 6.5134 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.174 | 6.19 | 60.01 | 1.29 |  | 1028.822 | 6.315 | 60 | 1.29 |  | 1385.394 | 6.3307 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.783 | 15.678 | 59.95 | 9.29
133.07 | 6.4944 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.243 | 6.19 | 60.01 | 1.29 |  | 1028.891 | 6.315 | 60 | 1.29 |  | 1385.459 | 6.3307 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.846 | 15.678 | 59.95 | 9.29
133.139 | 6.4944 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.307 | 6.1869 | 60.01 | 1.29 |  | 1028.954 | 6.315 | 60 | 1.29 |  | 1385.522 | 6.3219 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.909 | 15.6647 | 59.95 | 9.29
133.207 | 6.4944 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.37 | 6.1869 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.018 | 6.315 | 60 | 1.29 |  | 1385.586 | 6.3219 | 59.94 | 1.29 |  | 3032.972 | 15.6647 | 59.95 | 9.29
133.287 | 6.4944 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.434 | 6.1869 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.12 | 6.315 | 60 | 1.29 |  | 1385.65 | 6.3219 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.035 | 15.6647 | 59.95 | 9.29
133.359 | 6.4751 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.556 | 6.1869 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.188 | 6.3149 | 60 | 1.29 |  | 1385.713 | 6.3219 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.098 | 15.6647 | 59.95 | 9.29
133.423 | 6.4751 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.625 | 6.1705 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.257 | 6.3149 | 60 | 1.29 |  | 1385.777 | 6.3219 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.161 | 15.6647 | 59.95 | 9.29
133.486 | 6.4751 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.694 | 6.1705 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.35 | 6.3149 | 60 | 1.29 |  | 1385.841 | 6.3068 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.247 | 15.66 | 59.94 | 9.29
133.55 | 6.4751 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.791 | 6.1705 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.413 | 6.2921 | 60 | 1.29 |  | 1385.919 | 6.3068 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.316 | 15.66 | 59.94 | 9.29
133.614 | 6.4568 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.855 | 6.1426 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.477 | 6.2921 | 60 | 1.29 |  | 1385.983 | 6.3068 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.385 | 15.66 | 59.94 | 9.29
133.678 | 6.4568 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.919 | 6.1426 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.541 | 6.2921 | 60 | 1.29 |  | 1386.046 | 6.3068 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.464 | 15.66 | 59.94 | 9.29
133.741 | 6.4568 | 59.96 | 1.29 |  | 3294.982 | 6.1426 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.605 | 6.2921 | 60 | 1.29 |  | 1386.115 | 6.2971 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.527 | 15.6481 | 59.94 | 9.29
133.805 | 6.4568 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.046 | 6.1426 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.669 | 6.2921 | 60 | 1.29 |  | 1386.183 | 6.2971 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.59 | 15.6481 | 59.94 | 9.29
133.868 | 6.4568 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.11 | 6.1426 | 60.01 | 1.29 |  | 1029.732 | 6.292 | 60 | 1.29 |  | 1386.253 | 6.2971 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.653 | 15.6481 | 59.94 | 9.29
133.932 | 6.4443 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.173 | 6.1258 | 60 | 1.29 |  | 1029.796 | 6.292 | 60 | 1.29 |  | 1386.321 | 6.2971 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.716 | 15.6481 | 59.94 | 9.29
133.996 | 6.4443 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.237 | 6.1258 | 60 | 1.29 |  | 1029.859 | 6.292 | 60 | 1.29 |  | 1386.385 | 6.2971 | 59.94 | 1.29 |  | 3033.78 | 15.6481 | 59.94 | 9.29
134.071 | 6.4443 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.3 | 6.1258 | 60 | 1.29 |  | 1029.923 | 6.292 | 60 | 1.29 |  | 1386.449 | 6.28 | 59.95 | 1.29 |  | 3033.843 | 15.6385 | 59.94 | 9.29
134.139 | 6.4443 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.364 | 6.1258 | 60 | 1.29 |  | 1029.987 | 6.292 | 60 | 1.29 |  | 1386.512 | 6.28 | 59.95 | 1.29 |  | 3033.906 | 15.6385 | 59.94 | 9.29
134.212 | 6.4443 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.427 | 6.1258 | 60 | 1.29 |  | 1030.051 | 6.2588 | 60 | 1.29 |  | 1386.576 | 6.28 | 59.95 | 1.29 |  | 3033.969 | 15.6385 | 59.94 | 9.29
134.296 | 6.4321 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.491 | 6.1167 | 60 | 1.29 |  | 1030.139 | 6.2588 | 60 | 1.29 |  | 1386.639 | 6.28 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.032 | 15.6385 | 59.94 | 9.29
134.359 | 6.4321 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.562 | 6.1167 | 60 | 1.29 |  | 1030.208 | 6.2588 | 60 | 1.29 |  | 1386.703 | 6.28 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.096 | 15.6385 | 59.94 | 9.29
134.433 | 6.4321 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.63 | 6.1167 | 60 | 1.29 |  | 1030.276 | 6.2588 | 60 | 1.29 |  | 1386.767 | 6.2679 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.169 | 15.6296 | 59.94 | 9.29
134.496 | 6.4321 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.698 | 6.1167 | 60 | 1.29 |  | 1030.37 | 6.2463 | 60 | 1.29 |  | 1386.83 | 6.2679 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.242 | 15.6296 | 59.94 | 9.29
134.56 | 6.419 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.791 | 6.1167 | 60 | 1.29 |  | 1030.433 | 6.2463 | 60 | 1.29 |  | 1386.894 | 6.2679 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.311 | 15.6296 | 59.94 | 9.29
134.624 | 6.419 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.855 | 6.1089 | 60 | 1.29 |  | 1030.497 | 6.2463 | 60 | 1.29 |  | 1386.958 | 6.2679 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.379 | 15.6296 | 59.94 | 9.29
134.687 | 6.419 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.919 | 6.1089 | 60 | 1.29 |  | 1030.563 | 6.2463 | 60 | 1.29 |  | 1387.034 | 6.2679 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.46 | 15.623 | 59.93 | 9.29
134.751 | 6.419 | 59.96 | 1.29 |  | 3295.982 | 6.1089 | 60 | 1.29 |  | 1030.627 | 6.2354 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.097 | 6.2491 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.524 | 15.623 | 59.93 | 9.29
134.838 | 6.419 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.047 | 6.1089 | 60 | 1.29 |  | 1030.69 | 6.2354 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.172 | 6.2491 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.587 | 15.623 | 59.93 | 9.29
134.902 | 6.4104 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.11 | 6.1003 | 60 | 1.29 |  | 1030.754 | 6.2354 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.241 | 6.2491 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.65 | 15.623 | 59.93 | 9.29
134.966 | 6.4104 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.174 | 6.1003 | 60 | 1.29 |  | 1030.818 | 6.2354 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.309 | 6.2491 | 59.95 | 1.29 |  | 3034.713 | 15.623 | 59.93 | 9.29
135.052 | 6.4104 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.237 | 6.1003 | 60 | 1.29 |  | 1030.881 | 6.2354 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.389 | 6.2486 | 59.96 | 1.29 |  | 3034.777 | 15.6121 | 59.93 | 9.29
135.12 | 6.4104 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.301 | 6.1003 | 60 | 1.29 |  | 1030.945 | 6.2176 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.453 | 6.2486 | 59.96 | 1.29 |  | 3034.84 | 15.6121 | 59.93 | 9.29
135.19 | 6.3947 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.374 | 6.1003 | 60 | 1.29 |  | 1031.009 | 6.2176 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.517 | 6.2486 | 59.96 | 1.29 |  | 3034.903 | 15.6121 | 59.93 | 9.29
135.259 | 6.3947 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.447 | 6.0714 | 60 | 1.29 |  | 1031.073 | 6.2176 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.581 | 6.2486 | 59.96 | 1.29 |  | 3034.966 | 15.6121 | 59.93 | 9.29
135.323 | 6.3947 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.54 | 6.0714 | 60 | 1.29 |  | 1031.143 | 6.2176 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.645 | 6.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.04 | 15.6121 | 59.93 | 9.29
135.386 | 6.3947 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.609 | 6.0714 | 60 | 1.29 |  | 1031.212 | 6.2176 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.709 | 6.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.103 | 15.5881 | 59.93 | 9.29
135.458 | 6.3947 | 59.96 | 1.29 |  | 3296.686 | 6.071 | 60 | 1.29 |  | 1031.28 | 6.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.772 | 6.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.167 | 15.5881 | 59.93 | 9.29
135.522 | 6.3672 | 59.95 | 1.29 |  | 3296.762 | 6.071 | 60 | 1.29 |  | 1031.356 | 6.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.836 | 6.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.239 | 15.5881 | 59.93 | 9.29
135.585 | 6.3672 | 59.95 | 1.29 |  | 3296.826 | 6.071 | 60 | 1.29 |  | 1031.421 | 6.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.899 | 6.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.307 | 15.5881 | 59.93 | 9.29
135.649 | 6.3672 | 59.95 | 1.29 |  | 3296.889 | 6.071 | 60 | 1.29 |  | 1031.485 | 6.2163 | 59.99 | 1.29 |  | 1387.963 | 6.1984 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.376 | 15.5884 | 59.93 | 9.29
135.713 | 6.3672 | 59.95 | 1.29 |  | 3296.953 | 6.071 | 60 | 1.29 |  | 1031.556 | 6.1939 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.026 | 6.1984 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.471 | 15.5884 | 59.93 | 9.29
135.776 | 6.3668 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.017 | 6.0455 | 60 | 1.29 |  | 1031.62 | 6.1939 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.09 | 6.1984 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.534 | 15.5884 | 59.93 | 9.29
135.841 | 6.3668 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.08 | 6.0455 | 60 | 1.29 |  | 1031.683 | 6.1939 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.168 | 6.1984 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.597 | 15.5884 | 59.93 | 9.29
135.905 | 6.3668 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.144 | 6.0455 | 60 | 1.29 |  | 1031.747 | 6.1939 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.245 | 6.1984 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.661 | 15.5627 | 59.92 | 9.29
135.969 | 6.3668 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.207 | 6.0455 | 60 | 1.29 |  | 1031.81 | 6.1939 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.314 | 6.1836 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.724 | 15.5627 | 59.92 | 9.29
136.064 | 6.3668 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.271 | 6.0455 | 60 | 1.29 |  | 1031.874 | 6.1896 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.398 | 6.1836 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.787 | 15.5627 | 59.92 | 9.29
136.132 | 6.355 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.335 | 6.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 1031.938 | 6.1896 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.462 | 6.1836 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.85 | 15.5627 | 59.92 | 9.29
136.201 | 6.355 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.398 | 6.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.002 | 6.1896 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.526 | 6.1836 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.913 | 15.5627 | 59.92 | 9.29
136.299 | 6.355 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.462 | 6.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.066 | 6.1896 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.59 | 6.1714 | 59.96 | 1.29 |  | 3035.977 | 15.544 | 59.92 | 9.29
136.367 | 6.3311 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.558 | 6.0419 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.14 | 6.1896 | 59.99 | 1.29 |  | 1388.653 | 6.1714 | 59.96 | 1.29 |  | 3036.04 | 15.544 | 59.92 | 9.29
136.431 | 6.3311 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.627 | 6.017 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.208 | 6.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 1388.717 | 6.1714 | 59.96 | 1.29 |  | 3036.103 | 15.544 | 59.92 | 9.29
136.497 | 6.3311 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.696 | 6.017 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.277 | 6.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 1388.78 | 6.1714 | 59.96 | 1.29 |  | 3036.181 | 15.544 | 59.92 | 9.29
136.56 | 6.3311 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.779 | 6.017 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.36 | 6.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 1388.844 | 6.1714 | 59.96 | 1.29 |  | 3036.251 | 15.544 | 59.92 | 9.29
136.624 | 6.3311 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.843 | 6.017 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.423 | 6.1705 | 59.98 | 1.29 |  | 1388.92 | 6.1594 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.32 | 15.5412 | 59.93 | 9.29
136.687 | 6.322 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.909 | 6.0174 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.487 | 6.1681 | 59.98 | 1.29 |  | 1388.984 | 6.1594 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.389 | 15.5412 | 59.93 | 9.29
136.756 | 6.322 | 59.95 | 1.29 |  | 3297.973 | 6.0174 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.553 | 6.1681 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.047 | 6.1594 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.465 | 15.5412 | 59.93 | 9.29
136.821 | 6.322 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.037 | 6.0174 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.616 | 6.1681 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.111 | 6.1594 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.528 | 15.5412 | 59.93 | 9.29
136.885 | 6.322 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.1 | 6.0174 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.68 | 6.1681 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.187 | 6.1594 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.592 | 15.5137 | 59.93 | 9.29
136.948 | 6.322 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.164 | 6.0174 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.744 | 6.1681 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.255 | 6.1411 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.655 | 15.5137 | 59.93 | 9.29
137.012 | 6.3206 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.228 | 5.9855 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.808 | 6.1291 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.324 | 6.1411 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.718 | 15.5137 | 59.93 | 9.29
137.083 | 6.3206 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.292 | 5.9855 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.872 | 6.1291 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.402 | 6.1411 | 59.97 | 1.29 |  | 3036.781 | 15.5137 | 59.93 | 9.29
137.151 | 6.3206 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.355 | 5.9855 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.936 | 6.1291 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.473 | 6.1357 | 59.98 | 1.29 |  | 3036.844 | 15.5137 | 59.93 | 9.29
137.219 | 6.3206 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.419 | 5.9855 | 59.99 | 1.29 |  | 1032.999 | 6.1291 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.537 | 6.1357 | 59.98 | 1.29 |  | 3036.908 | 15.5045 | 59.93 | 9.29
137.301 | 6.3206 | 59.95 | 1.29 |  | 3298.483 | 5.9855 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.063 | 6.1291 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.6 | 6.1357 | 59.98 | 1.29 |  | 3036.971 | 15.5045 | 59.93 | 9.29
137.365 | 6.2974 | 59.94 | 1.29 |  | 3298.575 | 5.9717 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.141 | 6.118 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.664 | 6.1357 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.034 | 15.5045 | 59.93 | 9.29
137.429 | 6.2974 | 59.94 | 1.29 |  | 3298.646 | 5.9717 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.21 | 6.118 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.728 | 6.1357 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.097 | 15.5045 | 59.93 | 9.29
137.492 | 6.2974 | 59.94 | 1.29 |  | 3298.716 | 5.9717 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.278 | 6.118 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.791 | 6.1205 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.16 | 15.5045 | 59.93 | 9.29
137.556 | 6.2974 | 59.94 | 1.29 |  | 3298.787 | 5.9717 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.356 | 6.118 | 59.98 | 1.29 |  | 1389.855 | 6.1205 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.242 | 15.4923 | 59.93 | 9.29
137.619 | 6.271 | 59.94 | 1.29 |  | 3298.851 | 5.9663 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.421 | 6.1066 | 59.97 | 1.29 |  | 1389.921 | 6.1205 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.31 | 15.4923 | 59.93 | 9.29
137.683 | 6.271 | 59.94 | 1.29 |  | 3298.915 | 5.9663 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.485 | 6.1066 | 59.97 | 1.29 |  | 1389.984 | 6.1205 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.378 | 15.4923 | 59.93 | 9.29
137.746 | 6.271 | 59.94 | 1.29 |  | 3298.978 | 5.9663 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.548 | 6.1066 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.048 | 6.1205 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.462 | 15.4923 | 59.93 | 9.29
137.826 | 6.271 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.043 | 5.9663 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.612 | 6.1066 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.112 | 6.111 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.526 | 15.4847 | 59.93 | 9.29
137.895 | 6.271 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.107 | 5.9663 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.676 | 6.1066 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.18 | 6.111 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.589 | 15.4847 | 59.93 | 9.29
137.959 | 6.2669 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.171 | 5.9493 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.748 | 6.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.249 | 6.111 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.652 | 15.4847 | 59.93 | 9.29
138.06 | 6.2669 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.234 | 5.9493 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.812 | 6.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.317 | 6.111 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.715 | 15.4847 | 59.93 | 9.29
138.13 | 6.2669 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.298 | 5.9493 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.875 | 6.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.389 | 6.111 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.778 | 15.4847 | 59.93 | 9.29
138.213 | 6.2669 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.361 | 5.9493 | 59.99 | 1.29 |  | 1033.939 | 6.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.453 | 6.0919 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.841 | 15.4577 | 59.93 | 9.29
138.312 | 6.2486 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.425 | 5.9493 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.015 | 6.0926 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.517 | 6.0919 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.905 | 15.4577 | 59.93 | 9.29
138.376 | 6.2486 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.489 | 5.9388 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.078 | 6.0863 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.581 | 6.0919 | 59.98 | 1.29 |  | 3037.968 | 15.4577 | 59.93 | 9.29
138.44 | 6.2486 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.559 | 5.9388 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.148 | 6.0863 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.644 | 6.0919 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.031 | 15.4577 | 59.93 | 9.29
138.513 | 6.2486 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.627 | 5.9388 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.215 | 6.0863 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.708 | 6.089 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.103 | 15.4577 | 59.93 | 9.29
138.577 | 6.2445 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.696 | 5.9388 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.284 | 6.0863 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.772 | 6.089 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.176 | 15.4571 | 59.94 | 9.29
138.64 | 6.2445 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.787 | 5.9388 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.365 | 6.0751 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.835 | 6.089 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.245 | 15.4571 | 59.94 | 9.29
138.704 | 6.2445 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.85 | 5.9184 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.429 | 6.0751 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.899 | 6.089 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.314 | 15.4571 | 59.94 | 9.29
138.767 | 6.2445 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.914 | 5.9184 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.492 | 6.0751 | 59.97 | 1.29 |  | 1390.963 | 6.089 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.383 | 15.4571 | 59.94 | 9.29
138.839 | 6.209 | 59.94 | 1.29 |  | 3299.978 | 5.9184 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.557 | 6.0751 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.026 | 6.055 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.468 | 15.4271 | 59.94 | 9.29
138.903 | 6.209 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.048 | 5.9184 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.625 | 6.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.09 | 6.055 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.531 | 15.4271 | 59.94 | 9.29
138.966 | 6.209 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.111 | 5.9168 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.688 | 6.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.17 | 6.055 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.595 | 15.4271 | 59.94 | 9.29
139.052 | 6.209 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.174 | 5.9168 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.752 | 6.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.238 | 6.055 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.658 | 15.4271 | 59.94 | 9.29
139.137 | 6.209 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.238 | 5.9168 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.822 | 6.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.317 | 6.055 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.721 | 15.4141 | 59.95 | 9.29
139.205 | 6.1942 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.302 | 5.9168 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.892 | 6.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.404 | 6.0447 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.784 | 15.4141 | 59.95 | 9.29
139.304 | 6.1942 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.366 | 5.8889 | 59.99 | 1.29 |  | 1034.959 | 6.0489 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.467 | 6.0447 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.848 | 15.4141 | 59.95 | 9.29
139.368 | 6.1942 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.43 | 5.8889 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.023 | 6.0489 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.531 | 6.0447 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.911 | 15.4141 | 59.95 | 9.29
139.433 | 6.1835 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.524 | 5.8889 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.086 | 6.0489 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.595 | 6.0447 | 59.98 | 1.29 |  | 3038.974 | 15.4141 | 59.95 | 9.29
139.497 | 6.1835 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.593 | 5.8889 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.156 | 6.0489 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.658 | 6.0321 | 59.98 | 1.29 |  | 3039.037 | 15.4042 | 59.95 | 9.29
139.561 | 6.1835 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.674 | 5.8889 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.228 | 6.0489 | 59.97 | 1.29 |  | 1391.722 | 6.0321 | 59.98 | 1.29 |  | 3039.101 | 15.4042 | 59.95 | 9.29
139.624 | 6.1835 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.742 | 5.8728 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.297 | 6.0211 | 59.96 | 1.29 |  | 1391.786 | 6.0321 | 59.98 | 1.29 |  | 3039.164 | 15.4042 | 59.95 | 9.29
139.687 | 6.1835 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.806 | 5.8728 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.378 | 6.0211 | 59.96 | 1.29 |  | 1391.85 | 6.0321 | 59.98 | 1.29 |  | 3039.228 | 15.4042 | 59.95 | 9.29
139.751 | 6.1711 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.87 | 5.8728 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.442 | 6.0211 | 59.96 | 1.29 |  | 1391.929 | 6.0321 | 59.98 | 1.29 |  | 3039.292 | 15.4042 | 59.95 | 9.29
139.825 | 6.1711 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.934 | 5.8728 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.505 | 6.0211 | 59.96 | 1.29 |  | 1391.993 | 6.0202 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.355 | 15.3886 | 59.95 | 9.29
139.889 | 6.1711 | 59.94 | 1.29 |  | 3300.997 | 5.8569 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.569 | 6.0028 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.057 | 6.0202 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.418 | 15.3886 | 59.95 | 9.29
139.952 | 6.1711 | 59.94 | 1.29 |  | 3301.061 | 5.8569 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.632 | 6.0028 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.162 | 6.0202 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.482 | 15.3886 | 59.95 | 9.29
140.016 | 6.1711 | 59.94 | 1.29 |  | 3301.124 | 5.8569 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.696 | 6.0028 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.246 | 6.0202 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.545 | 15.3886 | 59.95 | 9.29
140.089 | 6.1635 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.188 | 5.8569 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.759 | 6.0028 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.314 | 6.0083 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.634 | 15.3886 | 59.95 | 9.29
140.158 | 6.1635 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.252 | 5.8569 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.823 | 6.0028 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.398 | 6.0083 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.703 | 15.3688 | 59.96 | 9.29
140.227 | 6.1635 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.315 | 5.8406 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.899 | 5.993 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.462 | 6.0083 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.77 | 15.3688 | 59.96 | 9.29
140.302 | 6.1635 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.379 | 5.8406 | 59.99 | 1.29 |  | 1035.962 | 5.993 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.526 | 6.0083 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.871 | 15.3688 | 59.96 | 9.29
140.366 | 6.1469 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.443 | 5.8406 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.026 | 5.993 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.589 | 5.997 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.935 | 15.3534 | 59.96 | 9.29
140.429 | 6.1469 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.551 | 5.8406 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.089 | 5.993 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.653 | 5.997 | 59.99 | 1.29 |  | 3039.998 | 15.3534 | 59.96 | 9.29
140.493 | 6.1469 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.62 | 5.8338 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.174 | 5.993 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.716 | 5.997 | 59.99 | 1.29 |  | 3040.062 | 15.3534 | 59.96 | 9.29
140.557 | 6.1469 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.688 | 5.8338 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.26 | 5.9781 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.78 | 5.997 | 59.99 | 1.29 |  | 3040.125 | 15.3534 | 59.96 | 9.29
140.621 | 6.1469 | 59.93 | 1.29 |  | 3301.789 | 5.8338 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.328 | 5.9781 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.853 | 5.997 | 59.99 | 1.29 |  | 3040.188 | 15.3534 | 59.96 | 9.29
140.684 | 6.1372 | 59.94 | 1.29 |  | 3301.853 | 5.8338 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.397 | 5.9781 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.921 | 5.9845 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.252 | 15.3477 | 59.96 | 9.29
140.749 | 6.1372 | 59.94 | 1.29 |  | 3301.917 | 5.821 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.475 | 5.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1392.985 | 5.9845 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.315 | 15.3477 | 59.96 | 9.29
140.829 | 6.1372 | 59.94 | 1.29 |  | 3301.981 | 5.821 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.538 | 5.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.048 | 5.9845 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.379 | 15.3477 | 59.96 | 9.29
140.892 | 6.1372 | 59.94 | 1.29 |  | 3302.044 | 5.821 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.602 | 5.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.112 | 5.9845 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.442 | 15.3477 | 59.96 | 9.29
140.957 | 6.1372 | 59.94 | 1.29 |  | 3302.108 | 5.821 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.665 | 5.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.187 | 5.9692 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.505 | 15.3477 | 59.96 | 9.29
141.051 | 6.1196 | 59.94 | 1.29 |  | 3302.171 | 5.821 | 59.99 | 1.29 |  | 1036.729 | 5.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.255 | 5.9692 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.568 | 15.3336 | 59.97 | 9.29
141.119 | 6.1196 | 59.94 | 1.29 |  | 3302.235 | 5.8117 | 59.98 | 1.29 |  | 1036.793 | 5.9668 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.323 | 5.9692 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.647 | 15.3336 | 59.97 | 9.29
141.188 | 6.1196 | 59.94 | 1.29 |  | 3302.298 | 5.8117 | 59.98 | 1.29 |  | 1036.856 | 5.9668 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.398 | 5.9692 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.716 | 15.3336 | 59.97 | 9.29
141.267 | 6.1196 | 59.94 | 1.29 |  | 3302.362 | 5.8117 | 59.98 | 1.29 |  | 1036.92 | 5.9668 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.469 | 5.9435 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.785 | 15.3336 | 59.97 | 9.29
141.331 | 6.1139 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.426 | 5.8117 | 59.98 | 1.29 |  | 1036.988 | 5.9668 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.533 | 5.9435 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.881 | 15.3336 | 59.97 | 9.29
141.395 | 6.1139 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.489 | 5.8117 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.06 | 5.9668 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.596 | 5.9435 | 59.98 | 1.29 |  | 3040.944 | 15.3265 | 59.97 | 9.29
141.458 | 6.1139 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.575 | 5.7948 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.14 | 5.9418 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.66 | 5.9435 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.007 | 15.3265 | 59.97 | 9.29
141.522 | 6.1139 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.643 | 5.7948 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.209 | 5.9418 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.723 | 5.9435 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.07 | 15.3265 | 59.97 | 9.29
141.586 | 6.1013 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.711 | 5.7948 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.277 | 5.9418 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.787 | 5.9429 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.134 | 15.3265 | 59.97 | 9.29
141.649 | 6.1013 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.79 | 5.7948 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.351 | 5.9418 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.851 | 5.9429 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.197 | 15.3039 | 59.97 | 9.29
141.713 | 6.1013 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.854 | 5.7726 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.415 | 5.9215 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.921 | 5.9429 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.26 | 15.3039 | 59.97 | 9.29
141.777 | 6.1013 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.918 | 5.7726 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.479 | 5.9215 | 59.96 | 1.29 |  | 1393.985 | 5.9429 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.324 | 15.3039 | 59.97 | 9.29
141.841 | 6.1013 | 59.95 | 1.29 |  | 3302.981 | 5.7726 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.543 | 5.9215 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.049 | 5.9429 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.387 | 15.3039 | 59.97 | 9.29
141.904 | 6.0763 | 59.95 | 1.29 |  | 3303.045 | 5.7726 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.606 | 5.9215 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.113 | 5.9163 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.45 | 15.3039 | 59.97 | 9.29
141.968 | 6.0763 | 59.95 | 1.29 |  | 3303.108 | 5.7726 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.67 | 5.9215 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.182 | 5.9163 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.514 | 15.3019 | 59.97 | 9.29
142.066 | 6.0763 | 59.95 | 1.29 |  | 3303.172 | 5.768 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.734 | 5.9183 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.251 | 5.9163 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.62 | 15.3019 | 59.97 | 9.29
142.135 | 6.0763 | 59.95 | 1.29 |  | 3303.235 | 5.768 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.798 | 5.9183 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.319 | 5.9163 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.689 | 15.3019 | 59.97 | 9.29
142.204 | 6.0646 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.299 | 5.768 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.861 | 5.9183 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.397 | 5.9163 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.758 | 15.3019 | 59.97 | 9.29
142.304 | 6.0646 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.362 | 5.768 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.927 | 5.9183 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.46 | 5.9156 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.841 | 15.2715 | 59.97 | 9.29
142.367 | 6.0646 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.426 | 5.768 | 59.98 | 1.29 |  | 1037.996 | 5.9005 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.524 | 5.9156 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.904 | 15.2715 | 59.97 | 9.29
142.431 | 6.0646 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.49 | 5.7446 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.06 | 5.9005 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.588 | 5.9156 | 59.98 | 1.29 |  | 3041.968 | 15.2715 | 59.97 | 9.29
142.495 | 6.0605 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.564 | 5.7446 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.141 | 5.9005 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.651 | 5.9156 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.031 | 15.2715 | 59.97 | 9.29
142.558 | 6.0605 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.633 | 5.7446 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.21 | 5.9005 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.715 | 5.8924 | 59.99 | 1.29 |  | 3042.094 | 15.261 | 59.98 | 9.29
142.622 | 6.0605 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.702 | 5.7446 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.281 | 5.9005 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.778 | 5.8924 | 59.99 | 1.29 |  | 3042.157 | 15.261 | 59.98 | 9.29
142.685 | 6.0605 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.785 | 5.7259 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.361 | 5.8996 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.842 | 5.8924 | 59.99 | 1.29 |  | 3042.22 | 15.261 | 59.98 | 9.29
142.749 | 6.0605 | 59.94 | 1.29 |  | 3303.849 | 5.7259 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.425 | 5.8996 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.905 | 5.8924 | 59.99 | 1.29 |  | 3042.284 | 15.261 | 59.98 | 9.29
142.821 | 6.0414 | 59.95 | 1.29 |  | 3303.912 | 5.7259 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.489 | 5.8996 | 59.96 | 1.29 |  | 1394.969 | 5.8924 | 59.99 | 1.29 |  | 3042.347 | 15.261 | 59.98 | 9.29
142.885 | 6.0414 | 59.95 | 1.29 |  | 3303.976 | 5.7259 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.554 | 5.8996 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.033 | 5.8695 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.41 | 15.2526 | 59.98 | 9.29
142.949 | 6.0414 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.045 | 5.7157 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.618 | 5.8643 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.096 | 5.8695 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.473 | 15.2526 | 59.98 | 9.29
143.012 | 6.0414 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.108 | 5.7157 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.681 | 5.8643 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.171 | 5.8695 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.536 | 15.2526 | 59.98 | 9.29
143.083 | 6.0414 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.176 | 5.7157 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.745 | 5.8643 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.24 | 5.8695 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.636 | 15.2526 | 59.98 | 9.29
143.152 | 6.0257 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.24 | 5.7157 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.809 | 5.8643 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.315 | 5.8605 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.705 | 15.2398 | 59.98 | 9.29
143.22 | 6.0257 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.303 | 5.7157 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.873 | 5.8643 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.401 | 5.8605 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.777 | 15.2398 | 59.98 | 9.29
143.304 | 6.0257 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.367 | 5.7018 | 59.98 | 1.29 |  | 1038.937 | 5.8522 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.464 | 5.8605 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.85 | 15.2398 | 59.98 | 9.29
143.367 | 6.0257 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.43 | 5.7018 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.006 | 5.8522 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.528 | 5.8605 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.913 | 15.2398 | 59.98 | 9.29
143.431 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.523 | 5.7018 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.069 | 5.8522 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.593 | 5.8605 | 59.98 | 1.29 |  | 3042.977 | 15.2398 | 59.98 | 9.29
143.495 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.593 | 5.7018 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.142 | 5.8522 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.656 | 5.8414 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.04 | 15.2214 | 59.98 | 9.29
143.559 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.674 | 5.7018 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.22 | 5.8522 | 59.96 | 1.29 |  | 1395.72 | 5.8414 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.104 | 15.2214 | 59.98 | 9.29
143.622 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.743 | 5.6917 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.288 | 5.8437 | 59.97 | 1.29 |  | 1395.784 | 5.8414 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.176 | 15.2214 | 59.98 | 9.29
143.686 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.807 | 5.6917 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.371 | 5.8437 | 59.97 | 1.29 |  | 1395.847 | 5.8414 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.268 | 15.2214 | 59.98 | 9.29
143.749 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.87 | 5.6917 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.435 | 5.8437 | 59.97 | 1.29 |  | 1395.925 | 5.8392 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.361 | 15.2208 | 59.98 | 9.29
143.813 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.934 | 5.6917 | 59.98 | 1.29 |  | 1039.498 | 5.8437 | 59.97 | 1.29 |  | 1395.989 | 5.8392 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.428 | 15.2208 | 59.98 | 9.29
143.876 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3304.997 | 5.6801 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.562 | 5.8262 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.053 | 5.8392 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.496 | 15.2208 | 59.98 | 9.29
143.94 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.061 | 5.6801 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.626 | 5.8262 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.116 | 5.8392 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.579 | 15.2208 | 59.98 | 9.29
144.003 | 5.9944 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.125 | 5.6801 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.689 | 5.8262 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.185 | 5.8392 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.643 | 15.1894 | 59.98 | 9.29
144.082 | 5.9701 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.188 | 5.6801 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.752 | 5.8262 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.253 | 5.8176 | 59.97 | 1.29 |  | 3043.706 | 15.1894 | 59.98 | 9.29
144.15 | 5.9701 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.252 | 5.6801 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.817 | 5.8262 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.322 | 5.8176 | 59.97 | 1.29 |  | 3043.77 | 15.1894 | 59.98 | 9.29
144.22 | 5.9701 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.316 | 5.6663 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.892 | 5.8165 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.405 | 5.8176 | 59.97 | 1.29 |  | 3043.833 | 15.1894 | 59.98 | 9.29
144.301 | 5.9701 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.379 | 5.6663 | 59.97 | 1.29 |  | 1039.956 | 5.8165 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.468 | 5.8176 | 59.97 | 1.29 |  | 3043.896 | 15.1894 | 59.98 | 9.29
144.365 | 5.9699 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.443 | 5.6663 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.019 | 5.8165 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.532 | 5.816 | 59.98 | 1.29 |  | 3043.959 | 15.1802 | 59.98 | 9.29
144.429 | 5.9699 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.555 | 5.6663 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.083 | 5.8165 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.596 | 5.816 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.023 | 15.1802 | 59.98 | 9.29
144.492 | 5.9699 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.624 | 5.6431 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.157 | 5.779 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.659 | 5.816 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.086 | 15.1802 | 59.98 | 9.29
144.556 | 5.9699 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.692 | 5.6431 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.225 | 5.779 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.723 | 5.816 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.149 | 15.1802 | 59.98 | 9.29
144.619 | 5.9699 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.789 | 5.6431 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.296 | 5.779 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.789 | 5.816 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.241 | 15.1802 | 59.98 | 9.29
144.683 | 5.9505 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.853 | 5.6431 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.372 | 5.779 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.853 | 5.7823 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.309 | 15.1672 | 59.98 | 9.29
144.747 | 5.9505 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.917 | 5.6408 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.447 | 5.779 | 59.97 | 1.29 |  | 1396.932 | 5.7823 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.378 | 15.1672 | 59.98 | 9.29
144.81 | 5.9505 | 59.95 | 1.29 |  | 3305.98 | 5.6408 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.51 | 5.7667 | 59.98 | 1.29 |  | 1396.996 | 5.7823 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.47 | 15.1672 | 59.98 | 9.29
144.874 | 5.9505 | 59.95 | 1.29 |  | 3306.044 | 5.6408 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.574 | 5.7667 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.059 | 5.7823 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.533 | 15.1523 | 59.98 | 9.29
144.951 | 5.9505 | 59.95 | 1.29 |  | 3306.108 | 5.6408 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.637 | 5.7667 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.161 | 5.7823 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.596 | 15.1523 | 59.98 | 9.29
145.014 | 5.948 | 59.95 | 1.29 |  | 3306.171 | 5.6408 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.701 | 5.7667 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.231 | 5.7713 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.66 | 15.1523 | 59.98 | 9.29
145.085 | 5.948 | 59.95 | 1.29 |  | 3306.235 | 5.6203 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.765 | 5.7665 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.3 | 5.7713 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.723 | 15.1523 | 59.98 | 9.29
145.153 | 5.948 | 59.95 | 1.29 |  | 3306.299 | 5.6203 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.828 | 5.7665 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.399 | 5.7713 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.786 | 15.1523 | 59.98 | 9.29
145.222 | 5.948 | 59.95 | 1.29 |  | 3306.374 | 5.6203 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.892 | 5.7665 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.463 | 5.7609 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.849 | 15.1312 | 59.98 | 9.29
145.304 | 5.9143 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.437 | 5.6203 | 59.97 | 1.29 |  | 1040.956 | 5.7665 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.527 | 5.7609 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.912 | 15.1312 | 59.98 | 9.29
145.368 | 5.9143 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.544 | 5.6203 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.019 | 5.7665 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.59 | 5.7609 | 59.98 | 1.29 |  | 3044.975 | 15.1312 | 59.98 | 9.29
145.431 | 5.9143 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.613 | 5.62 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.083 | 5.7444 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.654 | 5.7609 | 59.98 | 1.29 |  | 3045.038 | 15.1312 | 59.98 | 9.29
145.495 | 5.9143 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.681 | 5.62 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.152 | 5.7444 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.726 | 5.7609 | 59.98 | 1.29 |  | 3045.102 | 15.1312 | 59.98 | 9.29
145.561 | 5.8985 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.75 | 5.62 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.221 | 5.7444 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.79 | 5.7486 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.175 | 15.1278 | 59.97 | 9.29
145.625 | 5.8985 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.813 | 5.62 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.29 | 5.7444 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.859 | 5.7486 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.243 | 15.1278 | 59.97 | 9.29
145.688 | 5.8985 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.877 | 5.5914 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.366 | 5.7444 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.934 | 5.7486 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.312 | 15.1278 | 59.97 | 9.29
145.752 | 5.8985 | 59.96 | 1.29 |  | 3306.941 | 5.5914 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.429 | 5.7291 | 59.98 | 1.29 |  | 1397.998 | 5.7486 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.38 | 15.1278 | 59.97 | 9.29
145.824 | 5.8985 | 59.96 | 1.29 |  | 3307.005 | 5.5914 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.493 | 5.7291 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.074 | 5.7486 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.464 | 15.1278 | 59.97 | 9.29
145.888 | 5.8877 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.068 | 5.5914 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.557 | 5.7291 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.171 | 5.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.527 | 15.1033 | 59.97 | 9.29
145.951 | 5.8877 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.133 | 5.5914 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.62 | 5.7291 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.24 | 5.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.59 | 15.1033 | 59.97 | 9.29
146.015 | 5.8877 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.197 | 5.5735 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.684 | 5.7168 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.309 | 5.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.654 | 15.1033 | 59.97 | 9.29
146.084 | 5.8877 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.261 | 5.5735 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.748 | 5.7168 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.394 | 5.7387 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.717 | 15.1033 | 59.97 | 9.29
146.153 | 5.8877 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.324 | 5.5735 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.811 | 5.7168 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.457 | 5.7196 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.78 | 15.0878 | 59.97 | 9.29
146.222 | 5.8669 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.388 | 5.5735 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.876 | 5.7168 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.521 | 5.7196 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.845 | 15.0878 | 59.97 | 9.29
146.305 | 5.8669 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.456 | 5.568 | 59.97 | 1.29 |  | 1041.939 | 5.7168 | 59.98 | 1.29 |  | 1398.585 | 5.7196 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.918 | 15.0878 | 59.97 | 9.29
146.368 | 5.8669 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.554 | 5.568 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.004 | 5.7034 | 59.99 | 1.29 |  | 1398.648 | 5.7196 | 59.97 | 1.29 |  | 3045.981 | 15.0878 | 59.97 | 9.29
146.432 | 5.8669 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.623 | 5.568 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.067 | 5.7034 | 59.99 | 1.29 |  | 1398.712 | 5.7161 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.045 | 15.0878 | 59.97 | 9.29
146.496 | 5.8614 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.692 | 5.568 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.142 | 5.7034 | 59.99 | 1.29 |  | 1398.777 | 5.7161 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.108 | 15.081 | 59.97 | 9.29
146.559 | 5.8614 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.778 | 5.568 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.211 | 5.7034 | 59.99 | 1.29 |  | 1398.84 | 5.7161 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.177 | 15.081 | 59.97 | 9.29
146.623 | 5.8614 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.842 | 5.5437 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.292 | 5.7034 | 59.99 | 1.29 |  | 1398.908 | 5.7161 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.247 | 15.081 | 59.97 | 9.29
146.686 | 5.8614 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.905 | 5.5437 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.367 | 5.6925 | 59.99 | 1.29 |  | 1398.971 | 5.7161 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.314 | 15.081 | 59.97 | 9.29
146.75 | 5.8614 | 59.97 | 1.29 |  | 3307.969 | 5.5437 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.431 | 5.6925 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.035 | 5.697 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.383 | 15.0521 | 59.97 | 9.29
146.824 | 5.8417 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.032 | 5.5437 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.494 | 5.6925 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.099 | 5.697 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.475 | 15.0521 | 59.97 | 9.29
146.888 | 5.8417 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.096 | 5.5421 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.558 | 5.6925 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.182 | 5.697 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.538 | 15.0521 | 59.97 | 9.29
146.951 | 5.8417 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.159 | 5.5421 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.622 | 5.6814 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.283 | 5.697 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.602 | 15.0521 | 59.97 | 9.29
147.015 | 5.8417 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.223 | 5.5421 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.685 | 5.6814 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.351 | 5.6728 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.669 | 15.0449 | 59.96 | 9.29
147.102 | 5.8417 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.287 | 5.5421 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.75 | 5.6814 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.42 | 5.6728 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.732 | 15.0449 | 59.96 | 9.29
147.171 | 5.837 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.36 | 5.5421 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.813 | 5.6814 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.505 | 5.6728 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.795 | 15.0449 | 59.96 | 9.29
147.24 | 5.837 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.423 | 5.5111 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.877 | 5.6814 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.569 | 5.6728 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.858 | 15.0449 | 59.96 | 9.29
147.31 | 5.837 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.487 | 5.5111 | 59.97 | 1.29 |  | 1042.941 | 5.6675 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.632 | 5.6537 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.921 | 15.0449 | 59.96 | 9.29
147.374 | 5.837 | 59.97 | 1.29 |  | 3308.567 | 5.5111 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.004 | 5.6675 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.696 | 5.6537 | 59.97 | 1.29 |  | 3046.985 | 15.0301 | 59.96 | 9.29
147.437 | 5.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 3308.635 | 5.5111 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.068 | 5.6675 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.76 | 5.6537 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.048 | 15.0301 | 59.96 | 9.29
147.501 | 5.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 3308.705 | 5.4966 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.144 | 5.6675 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.823 | 5.6537 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.111 | 15.0301 | 59.96 | 9.29
147.564 | 5.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 3308.788 | 5.4966 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.221 | 5.6675 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.887 | 5.6537 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.215 | 15.0301 | 59.96 | 9.29
147.628 | 5.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 3308.851 | 5.4966 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.291 | 5.6601 | 59.99 | 1.29 |  | 1399.95 | 5.641 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.291 | 15.0218 | 59.96 | 9.29
147.691 | 5.8173 | 59.96 | 1.29 |  | 3308.915 | 5.4966 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.38 | 5.6601 | 59.99 | 1.29 |  | 1400.014 | 5.641 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.36 | 15.0218 | 59.96 | 9.29
147.755 | 5.8137 | 59.96 | 1.29 |  | 3308.979 | 5.4944 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.444 | 5.6601 | 59.99 | 1.29 |  | 1400.077 | 5.641 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.439 | 15.0218 | 59.96 | 9.29
147.824 | 5.8137 | 59.96 | 1.29 |  | 3309.042 | 5.4944 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.511 | 5.6445 | 60 | 1.29 |  | 1400.169 | 5.641 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.502 | 15.0218 | 59.96 | 9.29
147.888 | 5.8137 | 59.96 | 1.29 |  | 3309.106 | 5.4944 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.575 | 5.6445 | 60 | 1.29 |  | 1400.238 | 5.627 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.565 | 15.0218 | 59.96 | 9.29
147.951 | 5.8137 | 59.96 | 1.29 |  | 3309.17 | 5.4944 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.639 | 5.6445 | 60 | 1.29 |  | 1400.307 | 5.627 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.629 | 15.0082 | 59.96 | 9.29
148.05 | 5.7954 | 59.96 | 1.29 |  | 3309.233 | 5.4944 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.702 | 5.6445 | 60 | 1.29 |  | 1400.403 | 5.627 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.692 | 15.0082 | 59.96 | 9.29
148.118 | 5.7954 | 59.96 | 1.29 |  | 3309.297 | 5.4945 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.766 | 5.6445 | 60 | 1.29 |  | 1400.467 | 5.627 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.755 | 15.0082 | 59.96 | 9.29
148.187 | 5.7954 | 59.96 | 1.29 |  | 3309.361 | 5.4945 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.83 | 5.616 | 60 | 1.29 |  | 1400.531 | 5.6159 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.818 | 15.0082 | 59.96 | 9.29
148.273 | 5.7954 | 59.96 | 1.29 |  | 3309.425 | 5.4945 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.905 | 5.616 | 60 | 1.29 |  | 1400.594 | 5.6159 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.882 | 15.0082 | 59.96 | 9.29
148.337 | 5.7924 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.488 | 5.4945 | 59.97 | 1.29 |  | 1043.969 | 5.616 | 60 | 1.29 |  | 1400.658 | 5.6159 | 59.97 | 1.29 |  | 3047.946 | 14.996 | 59.96 | 9.29
148.401 | 5.7924 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.561 | 5.4945 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.032 | 5.616 | 60 | 1.29 |  | 1400.721 | 5.6159 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.009 | 14.996 | 59.96 | 9.29
148.466 | 5.7924 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.63 | 5.4615 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.13 | 5.616 | 60 | 1.29 |  | 1400.785 | 5.6159 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.072 | 14.996 | 59.96 | 9.29
148.53 | 5.7924 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.715 | 5.4615 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.198 | 5.6164 | 60 | 1.29 |  | 1400.849 | 5.6034 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.135 | 14.996 | 59.96 | 9.29
148.593 | 5.7924 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.79 | 5.4615 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.267 | 5.6164 | 60 | 1.29 |  | 1400.912 | 5.6034 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.24 | 14.996 | 59.96 | 9.29
148.657 | 5.759 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.854 | 5.4615 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.352 | 5.6164 | 60 | 1.29 |  | 1400.976 | 5.6034 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.309 | 14.9733 | 59.95 | 9.29
148.721 | 5.759 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.918 | 5.4518 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.416 | 5.6164 | 60 | 1.29 |  | 1401.04 | 5.6034 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.377 | 14.9733 | 59.95 | 9.29
148.784 | 5.759 | 59.97 | 1.29 |  | 3309.982 | 5.4518 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.48 | 5.5926 | 60 | 1.29 |  | 1401.104 | 5.6034 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.467 | 14.9733 | 59.95 | 9.29
148.848 | 5.759 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.046 | 5.4518 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.544 | 5.5926 | 60 | 1.29 |  | 1401.186 | 5.5945 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.53 | 14.971 | 59.95 | 9.29
148.911 | 5.759 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.109 | 5.4518 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.607 | 5.5926 | 60 | 1.29 |  | 1401.254 | 5.5945 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.593 | 14.971 | 59.95 | 9.29
148.976 | 5.7505 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.173 | 5.4518 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.671 | 5.5926 | 60 | 1.29 |  | 1401.324 | 5.5945 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.656 | 14.971 | 59.95 | 9.29
149.066 | 5.7505 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.237 | 5.4415 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.75 | 5.5926 | 60 | 1.29 |  | 1401.404 | 5.5945 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.719 | 14.971 | 59.95 | 9.29
149.135 | 5.7505 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.3 | 5.4415 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.814 | 5.5926 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.467 | 5.5842 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.782 | 14.971 | 59.95 | 9.29
149.203 | 5.7505 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.364 | 5.4415 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.878 | 5.5926 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.531 | 5.5842 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.846 | 14.9481 | 59.95 | 9.29
149.294 | 5.7378 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.427 | 5.4415 | 59.97 | 1.29 |  | 1044.942 | 5.5926 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.594 | 5.5842 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.909 | 14.9481 | 59.95 | 9.29
149.358 | 5.7378 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.492 | 5.4415 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.006 | 5.5926 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.658 | 5.5842 | 59.97 | 1.29 |  | 3048.972 | 14.9481 | 59.95 | 9.29
149.422 | 5.7378 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.576 | 5.4268 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.069 | 5.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.721 | 5.5842 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.035 | 14.9481 | 59.95 | 9.29
149.486 | 5.7378 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.645 | 5.4268 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.138 | 5.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.785 | 5.5704 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.099 | 14.9481 | 59.95 | 9.29
149.55 | 5.7281 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.714 | 5.4268 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.207 | 5.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.849 | 5.5704 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.162 | 14.932 | 59.95 | 9.29
149.613 | 5.7281 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.789 | 5.4268 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.277 | 5.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.913 | 5.5704 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.241 | 14.932 | 59.95 | 9.29
149.677 | 5.7281 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.853 | 5.3965 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.37 | 5.5657 | 60.01 | 1.29 |  | 1401.977 | 5.5704 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.309 | 14.932 | 59.95 | 9.29
149.74 | 5.7281 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.924 | 5.3965 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.434 | 5.552 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.044 | 5.5704 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.376 | 14.932 | 59.95 | 9.29
149.804 | 5.7281 | 59.97 | 1.29 |  | 3310.988 | 5.3965 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.498 | 5.552 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.108 | 5.5469 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.473 | 14.932 | 59.95 | 9.29
149.868 | 5.7181 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.051 | 5.3965 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.562 | 5.552 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.178 | 5.5469 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.536 | 14.9213 | 59.94 | 9.29
149.931 | 5.7181 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.116 | 5.3964 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.625 | 5.552 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.247 | 5.5469 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.6 | 14.9213 | 59.94 | 9.29
149.995 | 5.7181 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.179 | 5.3964 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.689 | 5.5418 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.317 | 5.5469 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.663 | 14.9213 | 59.94 | 9.29
150.073 | 5.7181 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.243 | 5.3964 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.752 | 5.5418 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.401 | 5.5469 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.73 | 14.9213 | 59.94 | 9.29
150.142 | 5.7181 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.307 | 5.3964 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.816 | 5.5418 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.465 | 5.5456 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.794 | 14.9073 | 59.94 | 9.29
150.211 | 5.7063 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.371 | 5.3964 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.88 | 5.5418 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.528 | 5.5456 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.857 | 14.9073 | 59.94 | 9.29
150.304 | 5.7063 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.435 | 5.3664 | 59.97 | 1.29 |  | 1045.944 | 5.5418 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.592 | 5.5456 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.92 | 14.9073 | 59.94 | 9.29
150.368 | 5.7063 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.545 | 5.3664 | 59.97 | 1.29 |  | 1046.009 | 5.5272 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.656 | 5.5456 | 59.97 | 1.29 |  | 3049.983 | 14.9073 | 59.94 | 9.29
150.432 | 5.7063 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.615 | 5.3664 | 59.97 | 1.29 |  | 1046.073 | 5.5272 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.719 | 5.5164 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.047 | 14.8813 | 59.94 | 9.29
150.496 | 5.6714 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.683 | 5.3664 | 59.97 | 1.29 |  | 1046.143 | 5.5272 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.783 | 5.5164 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.11 | 14.8813 | 59.94 | 9.29
150.56 | 5.6714 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.752 | 5.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.212 | 5.5272 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.847 | 5.5164 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.188 | 14.8813 | 59.94 | 9.29
150.624 | 5.6714 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.816 | 5.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.281 | 5.5129 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.91 | 5.5164 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.257 | 14.8813 | 59.94 | 9.29
150.687 | 5.6714 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.884 | 5.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.357 | 5.5129 | 60.01 | 1.29 |  | 1402.975 | 5.5164 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.325 | 14.8813 | 59.94 | 9.29
150.751 | 5.6714 | 59.96 | 1.29 |  | 3311.955 | 5.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.42 | 5.5129 | 60.01 | 1.29 |  | 1403.039 | 5.516 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.394 | 14.8827 | 59.94 | 9.29
150.814 | 5.6709 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.019 | 5.3516 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.483 | 5.5129 | 60.01 | 1.29 |  | 1403.103 | 5.516 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.474 | 14.8827 | 59.94 | 9.29
150.878 | 5.6709 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.083 | 5.3445 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.547 | 5.5129 | 60.01 | 1.29 |  | 1403.173 | 5.516 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.538 | 14.8827 | 59.94 | 9.29
150.942 | 5.6709 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.146 | 5.3445 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.611 | 5.496 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.24 | 5.516 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.601 | 14.8827 | 59.94 | 9.29
151.005 | 5.6709 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.21 | 5.3445 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.674 | 5.496 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.31 | 5.4861 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.664 | 14.854 | 59.93 | 9.29
151.076 | 5.6709 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.273 | 5.3445 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.738 | 5.496 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.408 | 5.4861 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.727 | 14.854 | 59.93 | 9.29
151.144 | 5.6447 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.343 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.802 | 5.496 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.471 | 5.4861 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.79 | 14.854 | 59.93 | 9.29
151.214 | 5.6447 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.407 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.876 | 5.496 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.535 | 5.4861 | 59.97 | 1.29 |  | 3050.854 | 14.854 | 59.93 | 9.29
151.305 | 5.6447 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.47 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 1046.939 | 5.4908 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.598 | 5.4662 | 59.98 | 1.29 |  | 3050.917 | 14.854 | 59.93 | 9.29
151.369 | 5.6447 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.559 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 1047.003 | 5.4908 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.662 | 5.4662 | 59.98 | 1.29 |  | 3050.98 | 14.8361 | 59.93 | 9.29
151.432 | 5.6284 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.628 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 1047.067 | 5.4908 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.726 | 5.4662 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.044 | 14.8361 | 59.93 | 9.29
151.496 | 5.6284 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.696 | 5.3179 | 59.98 | 1.29 |  | 1047.142 | 5.4908 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.789 | 5.4662 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.107 | 14.8361 | 59.93 | 9.29
151.56 | 5.6284 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.781 | 5.3179 | 59.98 | 1.29 |  | 1047.211 | 5.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.853 | 5.4662 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.179 | 14.8361 | 59.93 | 9.29
151.624 | 5.6284 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.845 | 5.3179 | 59.98 | 1.29 |  | 1047.279 | 5.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.927 | 5.4607 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.247 | 14.8361 | 59.93 | 9.29
151.688 | 5.6284 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.909 | 5.3179 | 59.98 | 1.29 |  | 1047.361 | 5.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1403.991 | 5.4607 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.316 | 14.8344 | 59.93 | 9.29
151.751 | 5.6217 | 59.96 | 1.29 |  | 3312.982 | 5.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.424 | 5.465 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.055 | 5.4607 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.385 | 14.8344 | 59.93 | 9.29
151.825 | 5.6217 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.05 | 5.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.493 | 5.4643 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.118 | 5.4607 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.474 | 14.8344 | 59.93 | 9.29
151.889 | 5.6217 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.114 | 5.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.557 | 5.4643 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.188 | 5.4607 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.537 | 14.8344 | 59.93 | 9.29
151.953 | 5.6217 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.178 | 5.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.62 | 5.4643 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.257 | 5.4424 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.6 | 14.8151 | 59.93 | 9.29
152.016 | 5.619 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.241 | 5.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.684 | 5.4643 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.326 | 5.4424 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.663 | 14.8151 | 59.93 | 9.29
152.085 | 5.619 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.305 | 5.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.747 | 5.4643 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.404 | 5.4424 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.726 | 14.8151 | 59.93 | 9.29
152.154 | 5.619 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.369 | 5.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.811 | 5.4306 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.467 | 5.4424 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.789 | 14.8151 | 59.93 | 9.29
152.223 | 5.619 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.433 | 5.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.875 | 5.4306 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.531 | 5.4405 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.853 | 14.8151 | 59.93 | 9.29
152.287 | 5.619 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.538 | 5.2907 | 59.99 | 1.29 |  | 1047.939 | 5.4306 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.595 | 5.4405 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.916 | 14.8122 | 59.93 | 9.29
152.351 | 5.5932 | 59.95 | 1.29 |  | 3313.606 | 5.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 1048.002 | 5.4306 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.658 | 5.4405 | 59.98 | 1.29 |  | 3051.98 | 14.8122 | 59.93 | 9.29
152.414 | 5.5932 | 59.95 | 1.29 |  | 3313.675 | 5.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 1048.066 | 5.4306 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.722 | 5.4405 | 59.98 | 1.29 |  | 3052.043 | 14.8122 | 59.93 | 9.29
152.478 | 5.5932 | 59.95 | 1.29 |  | 3313.744 | 5.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 1048.157 | 5.4306 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.785 | 5.4405 | 59.98 | 1.29 |  | 3052.106 | 14.8122 | 59.93 | 9.29
152.541 | 5.5932 | 59.95 | 1.29 |  | 3313.808 | 5.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 1048.225 | 5.4219 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.849 | 5.417 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.169 | 14.8122 | 59.93 | 9.29
152.605 | 5.5932 | 59.95 | 1.29 |  | 3313.883 | 5.2784 | 59.99 | 1.29 |  | 1048.294 | 5.4219 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.913 | 5.417 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.251 | 14.7685 | 59.93 | 9.29
152.669 | 5.5695 | 59.96 | 1.29 |  | 3313.947 | 5.2681 | 60 | 1.29 |  | 1048.371 | 5.4219 | 60.02 | 1.29 |  | 1404.977 | 5.417 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.319 | 14.7685 | 59.93 | 9.29
152.732 | 5.5695 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.01 | 5.2681 | 60 | 1.29 |  | 1048.435 | 5.4203 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.04 | 5.417 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.388 | 14.7685 | 59.93 | 9.29
152.796 | 5.5695 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.074 | 5.2681 | 60 | 1.29 |  | 1048.499 | 5.4203 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.104 | 5.417 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.465 | 14.7685 | 59.93 | 9.29
152.859 | 5.5695 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.141 | 5.2681 | 60 | 1.29 |  | 1048.562 | 5.4203 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.186 | 5.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.528 | 14.7561 | 59.93 | 9.29
152.933 | 5.5695 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.213 | 5.2421 | 60 | 1.29 |  | 1048.626 | 5.4203 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.261 | 5.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.591 | 14.7561 | 59.93 | 9.29
152.996 | 5.5659 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.276 | 5.2421 | 60 | 1.29 |  | 1048.689 | 5.4203 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.33 | 5.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.654 | 14.7561 | 59.93 | 9.29
153.073 | 5.5659 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.34 | 5.2421 | 60 | 1.29 |  | 1048.753 | 5.4021 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.407 | 5.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.718 | 14.7561 | 59.93 | 9.29
153.141 | 5.5659 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.404 | 5.2421 | 60 | 1.29 |  | 1048.817 | 5.4021 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.47 | 5.3868 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.781 | 14.7561 | 59.93 | 9.29
153.209 | 5.5659 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.467 | 5.2421 | 60 | 1.29 |  | 1048.881 | 5.4021 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.534 | 5.3868 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.844 | 14.7455 | 59.93 | 9.29
153.307 | 5.5435 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.564 | 5.2409 | 60 | 1.29 |  | 1048.944 | 5.4021 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.597 | 5.3868 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.907 | 14.7455 | 59.93 | 9.29
153.37 | 5.5435 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.633 | 5.2409 | 60 | 1.29 |  | 1049.008 | 5.4021 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.661 | 5.3868 | 59.97 | 1.29 |  | 3052.97 | 14.7455 | 59.93 | 9.29
153.434 | 5.5435 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.703 | 5.2409 | 60 | 1.29 |  | 1049.072 | 5.39 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.724 | 5.3868 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.033 | 14.7455 | 59.93 | 9.29
153.498 | 5.5435 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.774 | 5.2409 | 60 | 1.29 |  | 1049.142 | 5.39 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.788 | 5.3704 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.097 | 14.7455 | 59.93 | 9.29
153.562 | 5.5409 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.838 | 5.2187 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.21 | 5.39 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.851 | 5.3704 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.16 | 14.7346 | 59.93 | 9.29
153.625 | 5.5409 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.902 | 5.2187 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.28 | 5.39 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.915 | 5.3704 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.239 | 14.7346 | 59.93 | 9.29
153.689 | 5.5409 | 59.96 | 1.29 |  | 3314.965 | 5.2187 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.373 | 5.3705 | 60.02 | 1.29 |  | 1405.979 | 5.3704 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.307 | 14.7346 | 59.93 | 9.29
153.752 | 5.5409 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.029 | 5.2187 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.436 | 5.3705 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.043 | 5.3704 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.376 | 14.7346 | 59.93 | 9.29
153.826 | 5.5409 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.093 | 5.2187 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.5 | 5.3705 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.106 | 5.3669 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.47 | 14.7258 | 59.93 | 9.29
153.889 | 5.5198 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.157 | 5.2184 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.563 | 5.3705 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.176 | 5.3669 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.534 | 14.7258 | 59.93 | 9.29
153.953 | 5.5198 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.227 | 5.2184 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.628 | 5.3705 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.244 | 5.3669 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.597 | 14.7258 | 59.93 | 9.29
154.016 | 5.5198 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.291 | 5.2184 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.691 | 5.3664 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.313 | 5.3669 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.66 | 14.7258 | 59.93 | 9.29
154.085 | 5.5198 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.354 | 5.2184 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.755 | 5.3664 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.399 | 5.3669 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.723 | 14.7133 | 59.93 | 9.29
154.165 | 5.5198 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.422 | 5.1875 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.818 | 5.3664 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.462 | 5.3667 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.787 | 14.7133 | 59.93 | 9.29
154.233 | 5.5167 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.485 | 5.1875 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.892 | 5.3664 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.526 | 5.3667 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.85 | 14.7133 | 59.93 | 9.29
154.3 | 5.5167 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.563 | 5.1875 | 60.01 | 1.29 |  | 1049.955 | 5.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.589 | 5.3667 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.914 | 14.7133 | 59.93 | 9.29
154.364 | 5.5167 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.631 | 5.1875 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.019 | 5.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.653 | 5.3667 | 59.97 | 1.29 |  | 3053.977 | 14.7133 | 59.93 | 9.29
154.428 | 5.5167 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.7 | 5.1875 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.083 | 5.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.717 | 5.3391 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.04 | 14.7065 | 59.94 | 9.29
154.491 | 5.4878 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.791 | 5.1669 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.151 | 5.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.78 | 5.3391 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.103 | 14.7065 | 59.94 | 9.29
154.555 | 5.4878 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.855 | 5.1669 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.219 | 5.3358 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.844 | 5.3391 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.182 | 14.7065 | 59.94 | 9.29
154.618 | 5.4878 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.918 | 5.1669 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.288 | 5.3299 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.907 | 5.3391 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.252 | 14.7065 | 59.94 | 9.29
154.682 | 5.4878 | 59.96 | 1.29 |  | 3315.982 | 5.1669 | 60.01 | 1.29 |  | 1050.376 | 5.3299 | 60.02 | 1.29 |  | 1406.978 | 5.3228 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.326 | 14.7065 | 59.94 | 9.29
154.745 | 5.4878 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.046 | 5.168 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.439 | 5.3299 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.041 | 5.3228 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.394 | 14.6982 | 59.94 | 9.29
154.824 | 5.471 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.109 | 5.168 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.503 | 5.3299 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.105 | 5.3228 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.465 | 14.6982 | 59.94 | 9.29
154.888 | 5.471 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.173 | 5.168 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.568 | 5.309 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.173 | 5.3228 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.529 | 14.6982 | 59.94 | 9.29
154.951 | 5.471 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.237 | 5.168 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.631 | 5.309 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.242 | 5.3228 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.592 | 14.6982 | 59.94 | 9.29
155.015 | 5.471 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.3 | 5.168 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.695 | 5.309 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.31 | 5.3175 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.655 | 14.679 | 59.94 | 9.29
155.093 | 5.471 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.372 | 5.1524 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.759 | 5.309 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.407 | 5.3175 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.718 | 14.679 | 59.94 | 9.29
155.162 | 5.4666 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.436 | 5.1524 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.823 | 5.309 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.47 | 5.3175 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.781 | 14.679 | 59.94 | 9.29
155.231 | 5.4666 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.548 | 5.1524 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.902 | 5.3022 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.534 | 5.3175 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.844 | 14.679 | 59.94 | 9.29
155.304 | 5.4666 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.617 | 5.1524 | 60.02 | 1.29 |  | 1050.966 | 5.3022 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.598 | 5.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.907 | 14.679 | 59.94 | 9.29
155.367 | 5.4666 | 59.96 | 1.29 |  | 3316.686 | 5.14 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.03 | 5.3022 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.662 | 5.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 3054.971 | 14.6634 | 59.94 | 9.29
155.431 | 5.4529 | 59.97 | 1.29 |  | 3316.774 | 5.14 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.142 | 5.3022 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.725 | 5.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.034 | 14.6634 | 59.94 | 9.29
155.495 | 5.4529 | 59.97 | 1.29 |  | 3316.837 | 5.14 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.211 | 5.287 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.789 | 5.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.097 | 14.6634 | 59.94 | 9.29
155.559 | 5.4529 | 59.97 | 1.29 |  | 3316.901 | 5.14 | 60.02 | 1.29 |  | 1051.28 | 5.287 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.852 | 5.3001 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.16 | 14.6634 | 59.94 | 9.29
155.623 | 5.4529 | 59.97 | 1.29 |  | 3316.965 | 5.1217 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.359 | 5.287 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.926 | 5.2745 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.238 | 14.6634 | 59.94 | 9.29
155.694 | 5.4529 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.029 | 5.1217 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.424 | 5.287 | 60.02 | 1.29 |  | 1407.99 | 5.2745 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.307 | 14.6531 | 59.94 | 9.29
155.758 | 5.4437 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.092 | 5.1217 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.488 | 5.2797 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.054 | 5.2745 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.376 | 14.6531 | 59.94 | 9.29
155.828 | 5.4437 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.156 | 5.1217 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.551 | 5.2797 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.117 | 5.2745 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.46 | 14.6531 | 59.94 | 9.29
155.892 | 5.4437 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.219 | 5.1217 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.615 | 5.2797 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.19 | 5.2745 | 59.97 | 1.29 |  | 3055.524 | 14.6531 | 59.94 | 9.29
155.956 | 5.4437 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.286 | 5.1191 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.678 | 5.2797 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.258 | 5.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 3055.587 | 14.6294 | 59.94 | 9.29
156.051 | 5.4162 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.349 | 5.1191 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.741 | 5.2797 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.327 | 5.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 3055.651 | 14.6294 | 59.94 | 9.29
156.12 | 5.4162 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.412 | 5.1191 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.806 | 5.2671 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.406 | 5.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 3055.714 | 14.6294 | 59.94 | 9.29
156.188 | 5.4162 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.495 | 5.1191 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.869 | 5.2671 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.47 | 5.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 3055.777 | 14.6294 | 59.94 | 9.29
156.289 | 5.4162 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.58 | 5.1191 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.933 | 5.2671 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.533 | 5.2618 | 59.96 | 1.29 |  | 3055.84 | 14.6294 | 59.94 | 9.29
156.353 | 5.4131 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.649 | 5.0787 | 60.03 | 1.29 |  | 1051.997 | 5.2671 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.597 | 5.2618 | 59.96 | 1.29 |  | 3055.904 | 14.6282 | 59.94 | 9.29
156.417 | 5.4131 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.717 | 5.0787 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.061 | 5.2671 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.66 | 5.2618 | 59.96 | 1.29 |  | 3055.967 | 14.6282 | 59.94 | 9.29
156.48 | 5.4131 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.784 | 5.0787 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.145 | 5.2542 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.724 | 5.2618 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.03 | 14.6282 | 59.94 | 9.29
156.544 | 5.4131 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.847 | 5.0787 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.213 | 5.2542 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.788 | 5.2618 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.094 | 14.6282 | 59.94 | 9.29
156.608 | 5.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.911 | 5.0696 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.282 | 5.2542 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.851 | 5.2363 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.157 | 14.6282 | 59.94 | 9.29
156.671 | 5.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 3317.974 | 5.0696 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.356 | 5.2542 | 60.02 | 1.29 |  | 1408.915 | 5.2363 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.238 | 14.5921 | 59.95 | 9.29
156.735 | 5.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.038 | 5.0696 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.42 | 5.2332 | 60.01 | 1.29 |  | 1408.979 | 5.2363 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.307 | 14.5921 | 59.95 | 9.29
156.799 | 5.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.102 | 5.0696 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.483 | 5.2332 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.042 | 5.2363 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.375 | 14.5921 | 59.95 | 9.29
156.862 | 5.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.167 | 5.0696 | 60.03 | 1.29 |  | 1052.549 | 5.2332 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.106 | 5.2363 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.456 | 14.5921 | 59.95 | 9.29
156.926 | 5.366 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.231 | 5.0668 | 60.04 | 1.29 |  | 1052.612 | 5.2332 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.176 | 5.2247 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.519 | 14.5864 | 59.95 | 9.29
156.99 | 5.366 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.294 | 5.0668 | 60.04 | 1.29 |  | 1052.676 | 5.2332 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.244 | 5.2247 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.584 | 14.5864 | 59.95 | 9.29
157.072 | 5.366 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.359 | 5.0668 | 60.04 | 1.29 |  | 1052.74 | 5.2314 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.314 | 5.2247 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.647 | 14.5864 | 59.95 | 9.29
157.14 | 5.366 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.422 | 5.0668 | 60.04 | 1.29 |  | 1052.803 | 5.2314 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.39 | 5.2247 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.71 | 14.5864 | 59.95 | 9.29
157.222 | 5.366 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.491 | 5.0662 | 60.04 | 1.29 |  | 1052.867 | 5.2314 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.454 | 5.2057 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.773 | 14.5864 | 59.95 | 9.29
157.305 | 5.3528 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.563 | 5.0662 | 60.04 | 1.29 |  | 1052.931 | 5.2314 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.518 | 5.2057 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.836 | 14.5711 | 59.95 | 9.29
157.368 | 5.3528 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.632 | 5.0662 | 60.04 | 1.29 |  | 1052.994 | 5.2314 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.581 | 5.2057 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.9 | 14.5711 | 59.95 | 9.29
157.432 | 5.3528 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.701 | 5.0662 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.058 | 5.1818 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.645 | 5.2057 | 59.96 | 1.29 |  | 3056.962 | 14.5711 | 59.95 | 9.29
157.495 | 5.3528 | 59.97 | 1.29 |  | 3318.774 | 5.0662 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.141 | 5.1818 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.708 | 5.2057 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.026 | 14.5711 | 59.95 | 9.29
157.559 | 5.3427 | 59.98 | 1.29 |  | 3318.838 | 5.0336 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.21 | 5.1818 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.772 | 5.2018 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.1 | 14.5711 | 59.95 | 9.29
157.622 | 5.3427 | 59.98 | 1.29 |  | 3318.902 | 5.0336 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.279 | 5.1818 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.836 | 5.2018 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.163 | 14.5594 | 59.95 | 9.29
157.686 | 5.3427 | 59.98 | 1.29 |  | 3318.966 | 5.0336 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.352 | 5.1679 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.899 | 5.2018 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.24 | 14.5594 | 59.95 | 9.29
157.749 | 5.3427 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.03 | 5.0336 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.416 | 5.1679 | 60.01 | 1.29 |  | 1409.963 | 5.2018 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.309 | 14.5594 | 59.95 | 9.29
157.842 | 5.3427 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.116 | 5.0336 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.479 | 5.1679 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.027 | 5.2018 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.377 | 14.5594 | 59.95 | 9.29
157.907 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.179 | 5.0212 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.543 | 5.1679 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.091 | 5.1805 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.46 | 14.5482 | 59.95 | 9.29
157.97 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.243 | 5.0212 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.606 | 5.1679 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.172 | 5.1805 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.524 | 14.5482 | 59.95 | 9.29
158.067 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.311 | 5.0212 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.67 | 5.1573 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.241 | 5.1805 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.587 | 14.5482 | 59.95 | 9.29
158.147 | 5.3278 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.38 | 5.0212 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.734 | 5.1573 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.309 | 5.1805 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.65 | 14.5482 | 59.95 | 9.29
158.215 | 5.3145 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.449 | 5.0099 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.797 | 5.1573 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.402 | 5.1795 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.714 | 14.5386 | 59.96 | 9.29
158.308 | 5.3145 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.519 | 5.0099 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.861 | 5.1573 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.465 | 5.1795 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.777 | 14.5386 | 59.96 | 9.29
158.372 | 5.3145 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.583 | 5.0099 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.93 | 5.1408 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.529 | 5.1795 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.84 | 14.5386 | 59.96 | 9.29
158.445 | 5.3145 | 59.98 | 1.29 |  | 3319.648 | 5.0099 | 60.04 | 1.29 |  | 1053.994 | 5.1408 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.592 | 5.1795 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.903 | 14.5386 | 59.96 | 9.29
158.508 | 5.3044 | 59.99 | 1.29 |  | 3319.712 | 4.999 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.058 | 5.1408 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.656 | 5.1503 | 59.96 | 1.29 |  | 3057.966 | 14.5386 | 59.96 | 9.29
158.572 | 5.3044 | 59.99 | 1.29 |  | 3319.775 | 4.999 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.143 | 5.1408 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.72 | 5.1503 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.03 | 14.5161 | 59.96 | 9.29
158.635 | 5.3044 | 59.99 | 1.29 |  | 3319.839 | 4.999 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.213 | 5.1408 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.79 | 5.1503 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.093 | 14.5161 | 59.96 | 9.29
158.699 | 5.3044 | 59.99 | 1.29 |  | 3319.902 | 4.999 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.281 | 5.1319 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.854 | 5.1503 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.156 | 14.5161 | 59.96 | 9.29
158.763 | 5.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 3319.966 | 4.999 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.375 | 5.1319 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.927 | 5.1503 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.24 | 14.5161 | 59.96 | 9.29
158.827 | 5.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.045 | 4.9838 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.439 | 5.1319 | 60.01 | 1.29 |  | 1410.991 | 5.1388 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.321 | 14.5161 | 59.96 | 9.29
158.89 | 5.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.108 | 4.9838 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.502 | 5.1319 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.055 | 5.1388 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.39 | 14.5137 | 59.96 | 9.29
158.954 | 5.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.172 | 4.9838 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.566 | 5.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.118 | 5.1388 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.47 | 14.5137 | 59.96 | 9.29
159.017 | 5.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.236 | 4.9838 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.629 | 5.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.188 | 5.1388 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.533 | 14.5137 | 59.96 | 9.29
159.09 | 5.2808 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.306 | 4.9838 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.693 | 5.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.269 | 5.1388 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.597 | 14.5137 | 59.96 | 9.29
159.159 | 5.2808 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.375 | 4.9505 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.756 | 5.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.337 | 5.1325 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.66 | 14.4876 | 59.96 | 9.29
159.227 | 5.2808 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.444 | 4.9505 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.82 | 5.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.41 | 5.1325 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.723 | 14.4876 | 59.96 | 9.29
159.3 | 5.2808 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.519 | 4.9505 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.896 | 5.1108 | 60 | 1.29 |  | 1411.474 | 5.1325 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.786 | 14.4876 | 59.96 | 9.29
159.365 | 5.2665 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.582 | 4.9505 | 60.04 | 1.29 |  | 1054.96 | 5.1108 | 60 | 1.29 |  | 1411.538 | 5.1325 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.849 | 14.4876 | 59.96 | 9.29
159.428 | 5.2665 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.646 | 4.9416 | 60.04 | 1.29 |  | 1055.023 | 5.1108 | 60 | 1.29 |  | 1411.602 | 5.1172 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.921 | 14.4876 | 59.96 | 9.29
159.492 | 5.2665 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.709 | 4.9416 | 60.04 | 1.29 |  | 1055.087 | 5.1108 | 60 | 1.29 |  | 1411.665 | 5.1172 | 59.96 | 1.29 |  | 3058.984 | 14.4745 | 59.96 | 9.29
159.555 | 5.2665 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.784 | 4.9416 | 60.04 | 1.29 |  | 1055.172 | 5.1108 | 60 | 1.29 |  | 1411.729 | 5.1172 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.048 | 14.4745 | 59.96 | 9.29
159.619 | 5.2665 | 59.99 | 1.29 |  | 3320.847 | 4.9416 | 60.04 | 1.29 |  | 1055.24 | 5.0895 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.793 | 5.1172 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.111 | 14.4745 | 59.96 | 9.29
159.691 | 5.2574 | 60 | 1.29 |  | 3320.911 | 4.9416 | 60.04 | 1.29 |  | 1055.308 | 5.0895 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.856 | 5.1172 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.187 | 14.4745 | 59.96 | 9.29
159.754 | 5.2574 | 60 | 1.29 |  | 3320.975 | 4.9243 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.386 | 5.0895 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.934 | 5.1076 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.258 | 14.4632 | 59.96 | 9.29
159.825 | 5.2574 | 60 | 1.29 |  | 3321.044 | 4.9243 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.45 | 5.0895 | 60.01 | 1.29 |  | 1411.998 | 5.1076 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.326 | 14.4632 | 59.96 | 9.29
159.889 | 5.2574 | 60 | 1.29 |  | 3321.108 | 4.9243 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.514 | 5.0878 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.061 | 5.1076 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.394 | 14.4632 | 59.96 | 9.29
159.953 | 5.2574 | 60 | 1.29 |  | 3321.171 | 4.9243 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.577 | 5.0878 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.161 | 5.1076 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.466 | 14.4632 | 59.96 | 9.29
160.017 | 5.24 | 60 | 1.29 |  | 3321.235 | 4.9243 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.641 | 5.0878 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.23 | 5.0927 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.53 | 14.454 | 59.96 | 9.29
160.087 | 5.24 | 60 | 1.29 |  | 3321.305 | 4.915 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.704 | 5.0878 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.299 | 5.0927 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.593 | 14.454 | 59.96 | 9.29
160.156 | 5.24 | 60 | 1.29 |  | 3321.374 | 4.915 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.779 | 5.0878 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.395 | 5.0927 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.665 | 14.454 | 59.96 | 9.29
160.225 | 5.24 | 60 | 1.29 |  | 3321.442 | 4.915 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.843 | 5.0647 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.459 | 5.0927 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.728 | 14.454 | 59.96 | 9.29
160.302 | 5.2331 | 60 | 1.29 |  | 3321.508 | 4.915 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.908 | 5.0647 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.523 | 5.0676 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.791 | 14.454 | 59.96 | 9.29
160.365 | 5.2331 | 60 | 1.29 |  | 3321.572 | 4.9153 | 60.03 | 1.29 |  | 1055.971 | 5.0647 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.588 | 5.0676 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.854 | 14.4452 | 59.97 | 9.29
160.429 | 5.2331 | 60 | 1.29 |  | 3321.635 | 4.9153 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.035 | 5.0647 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.651 | 5.0676 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.918 | 14.4452 | 59.97 | 9.29
160.494 | 5.2331 | 60 | 1.29 |  | 3321.699 | 4.9153 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.131 | 5.0628 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.715 | 5.0676 | 59.96 | 1.29 |  | 3059.981 | 14.4452 | 59.97 | 9.29
160.557 | 5.2331 | 60 | 1.29 |  | 3321.762 | 4.9153 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.199 | 5.0628 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.778 | 5.0676 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.044 | 14.4452 | 59.97 | 9.29
160.621 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 3321.825 | 4.9153 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.268 | 5.0628 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.842 | 5.0507 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.107 | 14.4452 | 59.97 | 9.29
160.685 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 3321.889 | 4.9005 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.353 | 5.0628 | 60.01 | 1.29 |  | 1412.908 | 5.0507 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.182 | 14.4334 | 59.97 | 9.29
160.748 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 3321.953 | 4.9005 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.42 | 5.0403 | 60 | 1.29 |  | 1412.972 | 5.0507 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.25 | 14.4334 | 59.97 | 9.29
160.822 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 3322.016 | 4.9005 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.484 | 5.0403 | 60 | 1.29 |  | 1413.036 | 5.0507 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.319 | 14.4334 | 59.97 | 9.29
160.896 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 3322.08 | 4.9005 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.548 | 5.0403 | 60 | 1.29 |  | 1413.111 | 5.0507 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.386 | 14.4334 | 59.97 | 9.29
160.959 | 5.1921 | 60 | 1.29 |  | 3322.144 | 4.9005 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.611 | 5.0403 | 60 | 1.29 |  | 1413.181 | 5.042 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.467 | 14.4334 | 59.97 | 9.29
161.066 | 5.1921 | 60 | 1.29 |  | 3322.208 | 4.881 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.676 | 5.0403 | 60 | 1.29 |  | 1413.25 | 5.042 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.53 | 14.402 | 59.97 | 9.29
161.135 | 5.1921 | 60 | 1.29 |  | 3322.29 | 4.881 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.74 | 5.0401 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.319 | 5.042 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.593 | 14.402 | 59.97 | 9.29
161.21 | 5.1744 | 60 | 1.29 |  | 3322.359 | 4.881 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.809 | 5.0401 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.385 | 5.042 | 59.96 | 1.29 |  | 3060.656 | 14.402 | 59.97 | 9.29
161.305 | 5.1744 | 60 | 1.29 |  | 3322.429 | 4.881 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.872 | 5.0401 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.449 | 5.032 | 59.95 | 1.29 |  | 3060.724 | 14.402 | 59.97 | 9.29
161.369 | 5.1744 | 60 | 1.29 |  | 3322.515 | 4.8691 | 60.03 | 1.29 |  | 1056.936 | 5.0401 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.512 | 5.032 | 59.95 | 1.29 |  | 3060.788 | 14.3827 | 59.97 | 9.29
161.432 | 5.1744 | 60 | 1.29 |  | 3322.579 | 4.8691 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.007 | 5.0061 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.576 | 5.032 | 59.95 | 1.29 |  | 3060.851 | 14.3827 | 59.97 | 9.29
161.504 | 5.1744 | 60 | 1.29 |  | 3322.642 | 4.8691 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.071 | 5.0061 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.639 | 5.032 | 59.95 | 1.29 |  | 3060.914 | 14.3827 | 59.97 | 9.29
161.567 | 5.1666 | 60 | 1.29 |  | 3322.706 | 4.8691 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.144 | 5.0061 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.703 | 5.032 | 59.95 | 1.29 |  | 3060.977 | 14.3827 | 59.97 | 9.29
161.631 | 5.1666 | 60 | 1.29 |  | 3322.775 | 4.8435 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.214 | 5.0061 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.767 | 5.0194 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.04 | 14.3827 | 59.97 | 9.29
161.694 | 5.1666 | 60 | 1.29 |  | 3322.839 | 4.8435 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.283 | 5.0061 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.83 | 5.0194 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.103 | 14.3796 | 59.97 | 9.29
161.758 | 5.1666 | 60 | 1.29 |  | 3322.902 | 4.8435 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.371 | 4.9886 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.894 | 5.0194 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.167 | 14.3796 | 59.97 | 9.29
161.828 | 5.1495 | 60 | 1.29 |  | 3322.966 | 4.8435 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.434 | 4.9886 | 60.01 | 1.29 |  | 1413.957 | 5.0194 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.24 | 14.3796 | 59.97 | 9.29
161.893 | 5.1495 | 60 | 1.29 |  | 3323.03 | 4.8435 | 60.03 | 1.29 |  | 1057.498 | 4.9886 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.03 | 5.0194 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.309 | 14.3796 | 59.97 | 9.29
161.957 | 5.1495 | 60 | 1.29 |  | 3323.094 | 4.8414 | 60.02 | 1.29 |  | 1057.561 | 4.9886 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.094 | 5.0007 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.385 | 14.3796 | 59.97 | 9.29
162.05 | 5.1495 | 60 | 1.29 |  | 3323.158 | 4.8414 | 60.02 | 1.29 |  | 1057.625 | 4.982 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.172 | 5.0007 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.47 | 14.3638 | 59.97 | 9.29
162.126 | 5.1395 | 60 | 1.29 |  | 3323.222 | 4.8414 | 60.02 | 1.29 |  | 1057.689 | 4.982 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.24 | 5.0007 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.533 | 14.3638 | 59.97 | 9.29
162.194 | 5.1395 | 60 | 1.29 |  | 3323.291 | 4.8414 | 60.02 | 1.29 |  | 1057.752 | 4.982 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.31 | 5.0007 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.597 | 14.3638 | 59.97 | 9.29
162.264 | 5.1395 | 60 | 1.29 |  | 3323.359 | 4.8414 | 60.02 | 1.29 |  | 1057.816 | 4.982 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.407 | 4.9976 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.66 | 14.3638 | 59.97 | 9.29
162.328 | 5.1395 | 60 | 1.29 |  | 3323.427 | 4.815 | 60.02 | 1.29 |  | 1057.88 | 4.982 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.47 | 4.9976 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.723 | 14.3591 | 59.97 | 9.29
162.391 | 5.1395 | 60 | 1.29 |  | 3323.519 | 4.815 | 60.02 | 1.29 |  | 1057.944 | 4.9709 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.534 | 4.9976 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.786 | 14.3591 | 59.97 | 9.29
162.455 | 5.1274 | 60 | 1.29 |  | 3323.582 | 4.815 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.008 | 4.9709 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.597 | 4.9976 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.849 | 14.3591 | 59.97 | 9.29
162.518 | 5.1274 | 60 | 1.29 |  | 3323.646 | 4.815 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.071 | 4.9709 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.661 | 4.9356 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.912 | 14.3591 | 59.97 | 9.29
162.582 | 5.1274 | 60 | 1.29 |  | 3323.71 | 4.8157 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.144 | 4.9709 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.724 | 4.9356 | 59.95 | 1.29 |  | 3061.987 | 14.3591 | 59.97 | 9.29
162.645 | 5.1274 | 60 | 1.29 |  | 3323.774 | 4.8157 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.213 | 4.9709 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.788 | 4.9356 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.05 | 14.3278 | 59.97 | 9.29
162.714 | 5.1274 | 60 | 1.29 |  | 3323.837 | 4.8157 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.282 | 4.9627 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.851 | 4.9356 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.113 | 14.3278 | 59.97 | 9.29
162.778 | 5.1165 | 60 | 1.29 |  | 3323.901 | 4.8157 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.361 | 4.9627 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.922 | 4.9356 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.178 | 14.3278 | 59.97 | 9.29
162.842 | 5.1165 | 60 | 1.29 |  | 3323.964 | 4.8157 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.424 | 4.9627 | 60.01 | 1.29 |  | 1414.985 | 4.9252 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.247 | 14.3278 | 59.97 | 9.29
162.905 | 5.1165 | 60 | 1.29 |  | 3324.028 | 4.7872 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.488 | 4.9627 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.049 | 4.9252 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.315 | 14.3191 | 59.97 | 9.29
162.969 | 5.1165 | 60 | 1.29 |  | 3324.091 | 4.7872 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.552 | 4.9534 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.112 | 4.9252 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.384 | 14.3191 | 59.97 | 9.29
163.065 | 5.1165 | 60 | 1.29 |  | 3324.155 | 4.7872 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.615 | 4.9534 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.181 | 4.9252 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.477 | 14.3191 | 59.97 | 9.29
163.133 | 5.0923 | 60 | 1.29 |  | 3324.219 | 4.7872 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.679 | 4.9534 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.264 | 4.9252 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.541 | 14.3191 | 59.97 | 9.29
163.201 | 5.0923 | 60 | 1.29 |  | 3324.298 | 4.7872 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.742 | 4.9534 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.332 | 4.9207 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.604 | 14.3077 | 59.98 | 9.29
163.29 | 5.0923 | 60 | 1.29 |  | 3324.368 | 4.7883 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.806 | 4.9534 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.4 | 4.9207 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.667 | 14.3077 | 59.98 | 9.29
163.353 | 5.0914 | 60 | 1.29 |  | 3324.437 | 4.7883 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.87 | 4.9399 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.464 | 4.9207 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.73 | 14.3077 | 59.98 | 9.29
163.417 | 5.0914 | 60 | 1.29 |  | 3324.522 | 4.7883 | 60.02 | 1.29 |  | 1058.933 | 4.9399 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.528 | 4.9207 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.793 | 14.3077 | 59.98 | 9.29
163.481 | 5.0914 | 60 | 1.29 |  | 3324.586 | 4.7883 | 60.02 | 1.29 |  | 1059.004 | 4.9399 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.591 | 4.9203 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.856 | 14.3077 | 59.98 | 9.29
163.545 | 5.0914 | 60 | 1.29 |  | 3324.649 | 4.7565 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.067 | 4.9399 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.655 | 4.9203 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.92 | 14.2958 | 59.98 | 9.29
163.609 | 5.0914 | 60 | 1.29 |  | 3324.713 | 4.7565 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.153 | 4.9399 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.719 | 4.9203 | 59.95 | 1.29 |  | 3062.983 | 14.2958 | 59.98 | 9.29
163.703 | 5.0644 | 60.01 | 1.29 |  | 3324.777 | 4.7565 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.222 | 4.9031 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.782 | 4.9203 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.046 | 14.2958 | 59.98 | 9.29
163.783 | 5.0644 | 60.01 | 1.29 |  | 3324.84 | 4.7565 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.29 | 4.9031 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.846 | 4.9203 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.109 | 14.2958 | 59.98 | 9.29
163.871 | 5.0644 | 60.01 | 1.29 |  | 3324.911 | 4.7421 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.37 | 4.9031 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.92 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.173 | 14.2958 | 59.98 | 9.29
163.967 | 5.0644 | 60.01 | 1.29 |  | 3324.975 | 4.7421 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.434 | 4.9031 | 60.01 | 1.29 |  | 1415.983 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.255 | 14.2743 | 59.98 | 9.29
164.067 | 5.0651 | 60.01 | 1.29 |  | 3325.049 | 4.7421 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.498 | 4.8954 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.056 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.324 | 14.2743 | 59.98 | 9.29
164.145 | 5.0651 | 60.01 | 1.29 |  | 3325.113 | 4.7421 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.561 | 4.8954 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.119 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.393 | 14.2743 | 59.98 | 9.29
164.213 | 5.0651 | 60.01 | 1.29 |  | 3325.176 | 4.7421 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.625 | 4.8954 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.191 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.469 | 14.2743 | 59.98 | 9.29
164.281 | 5.0334 | 60 | 1.29 |  | 3325.277 | 4.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.688 | 4.8954 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.26 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.533 | 14.2765 | 59.98 | 9.29
164.373 | 5.0334 | 60 | 1.29 |  | 3325.346 | 4.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.764 | 4.8954 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.329 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.596 | 14.2765 | 59.98 | 9.29
164.437 | 5.0334 | 60 | 1.29 |  | 3325.415 | 4.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.828 | 4.8922 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.4 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.659 | 14.2765 | 59.98 | 9.29
164.503 | 5.0334 | 60 | 1.29 |  | 3325.503 | 4.7418 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.908 | 4.8922 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.471 | 4.8896 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.723 | 14.2765 | 59.98 | 9.29
164.568 | 5.0215 | 60 | 1.29 |  | 3325.566 | 4.744 | 60.01 | 1.29 |  | 1059.971 | 4.8922 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.534 | 4.8662 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.786 | 14.2765 | 59.98 | 9.29
164.631 | 5.0215 | 60 | 1.29 |  | 3325.63 | 4.744 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.035 | 4.8922 | 60.01 | 1.29 |  | 1416.598 | 4.8662 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.849 | 14.245 | 59.98 | 9.29
164.695 | 5.0215 | 60 | 1.29 |  | 3325.694 | 4.744 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.135 | 4.8627 | 60.02 | 1.29 |  | 1416.661 | 4.8662 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.912 | 14.245 | 59.98 | 9.29
164.783 | 5.0215 | 60 | 1.29 |  | 3325.757 | 4.744 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.204 | 4.8627 | 60.02 | 1.29 |  | 1416.725 | 4.8662 | 59.95 | 1.29 |  | 3063.975 | 14.245 | 59.98 | 9.29
164.882 | 5.0215 | 60 | 1.29 |  | 3325.821 | 4.706 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.274 | 4.8627 | 60.02 | 1.29 |  | 1416.789 | 4.8654 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.038 | 14.245 | 59.98 | 9.29
164.945 | 5.0082 | 60 | 1.29 |  | 3325.886 | 4.706 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.351 | 4.8627 | 60.02 | 1.29 |  | 1416.852 | 4.8654 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.101 | 14.245 | 59.98 | 9.29
165.009 | 5.0082 | 60 | 1.29 |  | 3325.949 | 4.706 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.415 | 4.8513 | 60.02 | 1.29 |  | 1416.927 | 4.8654 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.165 | 14.2319 | 59.98 | 9.29
165.079 | 5.0082 | 60 | 1.29 |  | 3326.013 | 4.706 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.478 | 4.8513 | 60.02 | 1.29 |  | 1416.991 | 4.8654 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.236 | 14.2319 | 59.98 | 9.29
165.148 | 5.0082 | 60 | 1.29 |  | 3326.076 | 4.706 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.542 | 4.8513 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.054 | 4.8654 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.303 | 14.2319 | 59.98 | 9.29
165.217 | 4.9908 | 60 | 1.29 |  | 3326.14 | 4.685 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.606 | 4.8513 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.118 | 4.8421 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.372 | 14.2319 | 59.98 | 9.29
165.309 | 4.9908 | 60 | 1.29 |  | 3326.203 | 4.685 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.671 | 4.8513 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.187 | 4.8421 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.46 | 14.2319 | 59.98 | 9.29
165.373 | 4.9908 | 60 | 1.29 |  | 3326.296 | 4.685 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.735 | 4.8405 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.256 | 4.8421 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.523 | 14.2255 | 59.98 | 9.29
165.436 | 4.9908 | 60 | 1.29 |  | 3326.365 | 4.685 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.798 | 4.8405 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.325 | 4.8421 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.586 | 14.2255 | 59.98 | 9.29
165.5 | 4.9824 | 60 | 1.29 |  | 3326.444 | 4.685 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.862 | 4.8405 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.4 | 4.8421 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.65 | 14.2255 | 59.98 | 9.29
165.563 | 4.9824 | 60 | 1.29 |  | 3326.52 | 4.6786 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.925 | 4.8405 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.463 | 4.8405 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.713 | 14.2255 | 59.98 | 9.29
165.627 | 4.9824 | 60 | 1.29 |  | 3326.584 | 4.6786 | 60.01 | 1.29 |  | 1060.997 | 4.8405 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.528 | 4.8405 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.776 | 14.2082 | 59.98 | 9.29
165.69 | 4.9824 | 60 | 1.29 |  | 3326.647 | 4.6786 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.06 | 4.83 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.591 | 4.8405 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.84 | 14.2082 | 59.98 | 9.29
165.754 | 4.9824 | 60 | 1.29 |  | 3326.71 | 4.6786 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.141 | 4.83 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.655 | 4.8405 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.903 | 14.2082 | 59.98 | 9.29
165.827 | 4.963 | 60 | 1.29 |  | 3326.774 | 4.6604 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.216 | 4.83 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.718 | 4.8116 | 59.95 | 1.29 |  | 3064.966 | 14.2082 | 59.98 | 9.29
165.891 | 4.963 | 60 | 1.29 |  | 3326.838 | 4.6604 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.293 | 4.83 | 60.02 | 1.29 |  | 1417.782 | 4.8116 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.029 | 14.2082 | 59.98 | 9.29
165.955 | 4.963 | 60 | 1.29 |  | 3326.901 | 4.6604 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.375 | 4.8244 | 60.03 | 1.29 |  | 1417.845 | 4.8116 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.092 | 14.2048 | 59.98 | 9.29
166.018 | 4.963 | 60 | 1.29 |  | 3326.965 | 4.6604 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.438 | 4.8244 | 60.03 | 1.29 |  | 1417.916 | 4.8116 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.156 | 14.2048 | 59.98 | 9.29
166.103 | 4.963 | 60 | 1.29 |  | 3327.042 | 4.6604 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.502 | 4.8244 | 60.03 | 1.29 |  | 1417.98 | 4.8116 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.235 | 14.2048 | 59.98 | 9.29
166.172 | 4.959 | 60 | 1.29 |  | 3327.105 | 4.6579 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.566 | 4.8244 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.044 | 4.7927 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.305 | 14.2048 | 59.98 | 9.29
166.24 | 4.959 | 60 | 1.29 |  | 3327.169 | 4.6579 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.629 | 4.7916 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.107 | 4.7927 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.38 | 14.191 | 59.98 | 9.29
166.305 | 4.959 | 60 | 1.29 |  | 3327.232 | 4.6579 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.693 | 4.7916 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.177 | 4.7927 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.46 | 14.191 | 59.98 | 9.29
166.369 | 4.959 | 60 | 1.29 |  | 3327.301 | 4.6579 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.756 | 4.7916 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.245 | 4.7927 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.523 | 14.191 | 59.98 | 9.29
166.433 | 4.9237 | 60 | 1.29 |  | 3327.37 | 4.6241 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.82 | 4.7916 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.326 | 4.7927 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.586 | 14.191 | 59.98 | 9.29
166.497 | 4.9237 | 60 | 1.29 |  | 3327.439 | 4.6241 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.884 | 4.7916 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.402 | 4.7905 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.65 | 14.191 | 59.98 | 9.29
166.561 | 4.9237 | 60 | 1.29 |  | 3327.522 | 4.6241 | 60.01 | 1.29 |  | 1061.947 | 4.7897 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.465 | 4.7905 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.713 | 14.1683 | 59.98 | 9.29
166.625 | 4.9237 | 60 | 1.29 |  | 3327.586 | 4.6241 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.011 | 4.7897 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.529 | 4.7905 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.776 | 14.1683 | 59.98 | 9.29
166.689 | 4.9237 | 60 | 1.29 |  | 3327.662 | 4.6241 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.074 | 4.7897 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.592 | 4.7905 | 59.95 | 1.29 |  | 3065.839 | 14.1683 | 59.98 | 9.29
166.752 | 4.9148 | 60 | 1.29 |  | 3327.727 | 4.6132 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.144 | 4.7897 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.656 | 4.7813 | 59.96 | 1.29 |  | 3065.902 | 14.1683 | 59.98 | 9.29
166.816 | 4.9148 | 60 | 1.29 |  | 3327.79 | 4.6132 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.225 | 4.7897 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.72 | 4.7813 | 59.96 | 1.29 |  | 3065.966 | 14.1683 | 59.98 | 9.29
166.88 | 4.9148 | 60 | 1.29 |  | 3327.853 | 4.6132 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.299 | 4.7655 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.783 | 4.7813 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.029 | 14.1538 | 59.98 | 9.29
166.943 | 4.9148 | 60 | 1.29 |  | 3327.917 | 4.6132 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.379 | 4.7655 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.847 | 4.7813 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.093 | 14.1538 | 59.98 | 9.29
167.008 | 4.9148 | 60 | 1.29 |  | 3327.981 | 4.5992 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.442 | 4.7655 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.91 | 4.7813 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.156 | 14.1538 | 59.98 | 9.29
167.077 | 4.915 | 60 | 1.29 |  | 3328.045 | 4.5992 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.506 | 4.7655 | 60.03 | 1.29 |  | 1418.974 | 4.7712 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.237 | 14.1538 | 59.98 | 9.29
167.145 | 4.915 | 60 | 1.29 |  | 3328.109 | 4.5992 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.57 | 4.7621 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.037 | 4.7712 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.306 | 14.144 | 59.98 | 9.29
167.213 | 4.915 | 60 | 1.29 |  | 3328.173 | 4.5992 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.634 | 4.7621 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.101 | 4.7712 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.374 | 14.144 | 59.98 | 9.29
167.292 | 4.915 | 60 | 1.29 |  | 3328.236 | 4.5992 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.698 | 4.7621 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.173 | 4.7712 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.471 | 14.144 | 59.98 | 9.29
167.355 | 4.9121 | 60 | 1.29 |  | 3328.307 | 4.5885 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.761 | 4.7621 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.251 | 4.7712 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.534 | 14.144 | 59.98 | 9.29
167.419 | 4.9121 | 60 | 1.29 |  | 3328.375 | 4.5885 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.835 | 4.7621 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.319 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.598 | 14.1242 | 59.98 | 9.29
167.483 | 4.9121 | 60 | 1.29 |  | 3328.444 | 4.5885 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.905 | 4.7456 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.409 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.661 | 14.1242 | 59.98 | 9.29
167.547 | 4.9121 | 60 | 1.29 |  | 3328.515 | 4.5885 | 60.01 | 1.29 |  | 1062.969 | 4.7456 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.472 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.724 | 14.1242 | 59.98 | 9.29
167.61 | 4.9121 | 60 | 1.29 |  | 3328.579 | 4.5778 | 60 | 1.29 |  | 1063.032 | 4.7456 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.542 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.787 | 14.1242 | 59.98 | 9.29
167.674 | 4.8781 | 60 | 1.29 |  | 3328.643 | 4.5778 | 60 | 1.29 |  | 1063.134 | 4.7456 | 60.03 | 1.29 |  | 1419.606 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.851 | 14.1242 | 59.98 | 9.29
167.738 | 4.8781 | 60 | 1.29 |  | 3328.706 | 4.5778 | 60 | 1.29 |  | 1063.202 | 4.723 | 60.04 | 1.29 |  | 1419.67 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.914 | 14.1211 | 59.98 | 9.29
167.801 | 4.8781 | 60 | 1.29 |  | 3328.77 | 4.5778 | 60 | 1.29 |  | 1063.271 | 4.723 | 60.04 | 1.29 |  | 1419.733 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3066.977 | 14.1211 | 59.98 | 9.29
167.865 | 4.8781 | 60 | 1.29 |  | 3328.833 | 4.5778 | 60 | 1.29 |  | 1063.368 | 4.723 | 60.04 | 1.29 |  | 1419.797 | 4.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.04 | 14.1211 | 59.98 | 9.29
167.929 | 4.8781 | 60 | 1.29 |  | 3328.897 | 4.5677 | 60 | 1.29 |  | 1063.431 | 4.723 | 60.04 | 1.29 |  | 1419.86 | 4.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.103 | 14.1211 | 59.98 | 9.29
167.992 | 4.8631 | 60 | 1.29 |  | 3328.961 | 4.5677 | 60 | 1.29 |  | 1063.521 | 4.7102 | 60.04 | 1.29 |  | 1419.927 | 4.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.178 | 14.1211 | 59.98 | 9.29
168.067 | 4.8631 | 60 | 1.29 |  | 3329.024 | 4.5677 | 60 | 1.29 |  | 1063.636 | 4.7102 | 60.04 | 1.29 |  | 1419.991 | 4.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.253 | 14.096 | 59.98 | 9.29
168.135 | 4.8631 | 60 | 1.29 |  | 3329.088 | 4.5677 | 60 | 1.29 |  | 1063.725 | 4.7102 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.054 | 4.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.322 | 14.096 | 59.98 | 9.29
168.204 | 4.8631 | 60 | 1.29 |  | 3329.151 | 4.5677 | 60 | 1.29 |  | 1063.826 | 4.6954 | 60.03 | 1.29 |  | 1420.118 | 4.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.39 | 14.096 | 59.98 | 9.29
168.305 | 4.8631 | 60 | 1.29 |  | 3329.216 | 4.5526 | 60 | 1.29 |  | 1063.925 | 4.6954 | 60.03 | 1.29 |  | 1420.19 | 4.713 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.469 | 14.096 | 59.98 | 9.29
168.368 | 4.853 | 60 | 1.29 |  | 3329.293 | 4.5526 | 60 | 1.29 |  | 1064.018 | 4.6954 | 60.03 | 1.29 |  | 1420.259 | 4.713 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.532 | 14.0862 | 59.97 | 9.29
168.432 | 4.853 | 60 | 1.29 |  | 3329.361 | 4.5526 | 60 | 1.29 |  | 1064.149 | 4.6926 | 60.03 | 1.29 |  | 1420.328 | 4.713 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.596 | 14.0862 | 59.97 | 9.29
168.495 | 4.853 | 60 | 1.29 |  | 3329.431 | 4.5526 | 60 | 1.29 |  | 1064.246 | 4.6926 | 60.03 | 1.29 |  | 1420.4 | 4.713 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.659 | 14.0862 | 59.97 | 9.29
168.565 | 4.8373 | 60 | 1.29 |  | 3329.522 | 4.5526 | 60 | 1.29 |  | 1064.338 | 4.6926 | 60.03 | 1.29 |  | 1420.469 | 4.68 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.722 | 14.0862 | 59.97 | 9.29
168.629 | 4.8373 | 60 | 1.29 |  | 3329.585 | 4.5396 | 60 | 1.29 |  | 1064.437 | 4.6613 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.533 | 4.68 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.786 | 14.0862 | 59.97 | 9.29
168.692 | 4.8373 | 60 | 1.29 |  | 3329.649 | 4.5396 | 60 | 1.29 |  | 1064.536 | 4.6613 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.596 | 4.68 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.849 | 14.0725 | 59.97 | 9.29
168.756 | 4.8373 | 60 | 1.29 |  | 3329.712 | 4.5396 | 60 | 1.29 |  | 1064.622 | 4.6613 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.66 | 4.68 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.912 | 14.0725 | 59.97 | 9.29
168.82 | 4.8373 | 60 | 1.29 |  | 3329.776 | 4.5396 | 60 | 1.29 |  | 1064.716 | 4.6613 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.724 | 4.68 | 59.96 | 1.29 |  | 3067.976 | 14.0725 | 59.97 | 9.29
168.884 | 4.8282 | 60 | 1.29 |  | 3329.839 | 4.5285 | 60 | 1.29 |  | 1064.784 | 4.6604 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.787 | 4.6661 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.039 | 14.0725 | 59.97 | 9.29
168.947 | 4.8282 | 60 | 1.29 |  | 3329.903 | 4.5285 | 60 | 1.29 |  | 1064.853 | 4.6604 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.851 | 4.6661 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.102 | 14.0725 | 59.97 | 9.29
169.011 | 4.8282 | 60 | 1.29 |  | 3329.966 | 4.5285 | 60 | 1.29 |  | 1064.923 | 4.6604 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.928 | 4.6661 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.166 | 14.0611 | 59.97 | 9.29
169.08 | 4.8282 | 60 | 1.29 |  | 3330.041 | 4.5285 | 60 | 1.29 |  | 1064.986 | 4.6359 | 60.04 | 1.29 |  | 1420.991 | 4.6661 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.241 | 14.0611 | 59.97 | 9.29
169.148 | 4.8282 | 60 | 1.29 |  | 3330.105 | 4.5137 | 60 | 1.29 |  | 1065.05 | 4.6359 | 60.04 | 1.29 |  | 1421.055 | 4.6661 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.309 | 14.0611 | 59.97 | 9.29
169.216 | 4.8116 | 60 | 1.29 |  | 3330.169 | 4.5137 | 60 | 1.29 |  | 1065.141 | 4.6359 | 60.04 | 1.29 |  | 1421.118 | 4.6625 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.376 | 14.0611 | 59.97 | 9.29
169.297 | 4.8116 | 60 | 1.29 |  | 3330.233 | 4.5137 | 60 | 1.29 |  | 1065.21 | 4.6359 | 60.04 | 1.29 |  | 1421.187 | 4.6625 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.469 | 14.0611 | 59.97 | 9.29
169.361 | 4.8116 | 60 | 1.29 |  | 3330.303 | 4.5137 | 60 | 1.29 |  | 1065.288 | 4.6359 | 60.04 | 1.29 |  | 1421.255 | 4.6625 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.532 | 14.035 | 59.97 | 9.29
169.424 | 4.8116 | 60 | 1.29 |  | 3330.371 | 4.5137 | 60 | 1.29 |  | 1065.368 | 4.6335 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.323 | 4.6625 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.595 | 14.035 | 59.97 | 9.29
169.49 | 4.7908 | 60 | 1.29 |  | 3330.44 | 4.5037 | 60 | 1.29 |  | 1065.432 | 4.6335 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.405 | 4.6624 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.659 | 14.035 | 59.97 | 9.29
169.554 | 4.7908 | 60 | 1.29 |  | 3330.521 | 4.5037 | 60 | 1.29 |  | 1065.495 | 4.6335 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.468 | 4.6624 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.722 | 14.035 | 59.97 | 9.29
169.617 | 4.7908 | 60 | 1.29 |  | 3330.584 | 4.5037 | 60 | 1.29 |  | 1065.559 | 4.6335 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.532 | 4.6624 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.785 | 14.0218 | 59.97 | 9.29
169.681 | 4.7908 | 60 | 1.29 |  | 3330.648 | 4.5037 | 60 | 1.29 |  | 1065.623 | 4.611 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.595 | 4.6624 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.848 | 14.0218 | 59.97 | 9.29
169.745 | 4.7908 | 60 | 1.29 |  | 3330.723 | 4.4922 | 60 | 1.29 |  | 1065.687 | 4.611 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.659 | 4.6624 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.911 | 14.0218 | 59.97 | 9.29
169.809 | 4.7909 | 60 | 1.29 |  | 3330.786 | 4.4922 | 60 | 1.29 |  | 1065.75 | 4.611 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.722 | 4.6348 | 59.97 | 1.29 |  | 3068.975 | 14.0218 | 59.97 | 9.29
169.873 | 4.7909 | 60 | 1.29 |  | 3330.85 | 4.4922 | 60 | 1.29 |  | 1065.814 | 4.611 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.786 | 4.6348 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.038 | 14.0218 | 59.97 | 9.29
169.936 | 4.7909 | 60 | 1.29 |  | 3330.913 | 4.4922 | 60 | 1.29 |  | 1065.877 | 4.611 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.849 | 4.6348 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.101 | 14.0105 | 59.97 | 9.29
170 | 4.7909 | 60 | 1.29 |  | 3330.977 | 4.4922 | 60 | 1.29 |  | 1065.941 | 4.6106 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.928 | 4.6348 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.164 | 14.0105 | 59.97 | 9.29
170.074 | 4.7909 | 60 | 1.29 |  | 3331.042 | 4.4606 | 60 | 1.29 |  | 1066.005 | 4.6106 | 60.03 | 1.29 |  | 1421.992 | 4.618 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.237 | 14.0105 | 59.97 | 9.29
170.143 | 4.7612 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.106 | 4.4606 | 60 | 1.29 |  | 1066.068 | 4.6106 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.055 | 4.618 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.306 | 14.0105 | 59.97 | 9.29
170.212 | 4.7612 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.169 | 4.4606 | 60 | 1.29 |  | 1066.14 | 4.6106 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.119 | 4.618 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.377 | 13.9975 | 59.97 | 9.29
170.309 | 4.7612 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.233 | 4.4606 | 60 | 1.29 |  | 1066.217 | 4.5786 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.187 | 4.618 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.471 | 13.9975 | 59.97 | 9.29
170.373 | 4.7612 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.303 | 4.4606 | 60 | 1.29 |  | 1066.285 | 4.5786 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.257 | 4.618 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.535 | 13.9975 | 59.97 | 9.29
170.437 | 4.748 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.372 | 4.4597 | 60 | 1.29 |  | 1066.362 | 4.5786 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.326 | 4.6113 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.598 | 13.9975 | 59.97 | 9.29
170.501 | 4.748 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.441 | 4.4597 | 60 | 1.29 |  | 1066.426 | 4.5786 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.402 | 4.6113 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.67 | 13.9975 | 59.97 | 9.29
170.565 | 4.748 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.524 | 4.4597 | 60 | 1.29 |  | 1066.489 | 4.5786 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.466 | 4.6113 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.733 | 13.9903 | 59.97 | 9.29
170.628 | 4.748 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.587 | 4.4597 | 60 | 1.29 |  | 1066.553 | 4.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.53 | 4.6113 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.797 | 13.9903 | 59.97 | 9.29
170.692 | 4.748 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.651 | 4.4349 | 60 | 1.29 |  | 1066.616 | 4.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.598 | 4.5876 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.861 | 13.9903 | 59.97 | 9.29
170.755 | 4.741 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.715 | 4.4349 | 60 | 1.29 |  | 1066.68 | 4.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.661 | 4.5876 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.924 | 13.9903 | 59.97 | 9.29
170.821 | 4.741 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.781 | 4.4349 | 60 | 1.29 |  | 1066.743 | 4.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.725 | 4.5876 | 59.97 | 1.29 |  | 3069.988 | 13.9565 | 59.97 | 9.29
170.885 | 4.741 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.846 | 4.4349 | 60 | 1.29 |  | 1066.812 | 4.5611 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.788 | 4.5876 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.058 | 13.9565 | 59.97 | 9.29
170.948 | 4.741 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.909 | 4.4349 | 60 | 1.29 |  | 1066.875 | 4.552 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.851 | 4.5876 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.121 | 13.9565 | 59.97 | 9.29
171.057 | 4.741 | 59.99 | 1.29 |  | 3331.973 | 4.4219 | 59.99 | 1.29 |  | 1066.94 | 4.552 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.929 | 4.582 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.184 | 13.9565 | 59.97 | 9.29
171.125 | 4.7265 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.041 | 4.4219 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.003 | 4.552 | 60.03 | 1.29 |  | 1422.992 | 4.582 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.253 | 13.9565 | 59.97 | 9.29
171.194 | 4.7265 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.105 | 4.4219 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.067 | 4.552 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.056 | 4.582 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.322 | 13.9504 | 59.98 | 9.29
171.291 | 4.7265 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.169 | 4.4219 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.157 | 4.552 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.12 | 4.582 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.391 | 13.9504 | 59.98 | 9.29
171.355 | 4.7131 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.232 | 4.4219 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.226 | 4.5365 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.189 | 4.582 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.468 | 13.9504 | 59.98 | 9.29
171.418 | 4.7131 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.303 | 4.4115 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.295 | 4.5365 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.259 | 4.5679 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.531 | 13.9504 | 59.98 | 9.29
171.482 | 4.7131 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.373 | 4.4115 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.375 | 4.5365 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.328 | 4.5679 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.594 | 13.9339 | 59.98 | 9.29
171.546 | 4.7131 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.441 | 4.4115 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.439 | 4.532 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.405 | 4.5679 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.657 | 13.9339 | 59.98 | 9.29
171.61 | 4.7131 | 59.98 | 1.29 |  | 3332.514 | 4.4115 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.502 | 4.532 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.469 | 4.5679 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.72 | 13.9339 | 59.98 | 9.29
171.674 | 4.6904 | 59.99 | 1.29 |  | 3332.578 | 4.4093 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.566 | 4.532 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.532 | 4.5614 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.784 | 13.9339 | 59.98 | 9.29
171.737 | 4.6904 | 59.99 | 1.29 |  | 3332.641 | 4.4093 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.629 | 4.532 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.596 | 4.5614 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.847 | 13.9339 | 59.98 | 9.29
171.804 | 4.6904 | 59.99 | 1.29 |  | 3332.705 | 4.4093 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.693 | 4.532 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.66 | 4.5614 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.911 | 13.9237 | 59.98 | 9.29
171.868 | 4.6904 | 59.99 | 1.29 |  | 3332.768 | 4.4093 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.757 | 4.5102 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.723 | 4.5614 | 59.97 | 1.29 |  | 3070.974 | 13.9237 | 59.98 | 9.29
171.942 | 4.6904 | 59.99 | 1.29 |  | 3332.832 | 4.4093 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.82 | 4.5102 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.786 | 4.5614 | 59.97 | 1.29 |  | 3071.037 | 13.9237 | 59.98 | 9.29
172.005 | 4.6839 | 59.99 | 1.29 |  | 3332.908 | 4.3843 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.884 | 4.5102 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.871 | 4.5256 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.104 | 13.9237 | 59.98 | 9.29
172.074 | 4.6839 | 59.99 | 1.29 |  | 3332.971 | 4.3843 | 59.99 | 1.29 |  | 1067.947 | 4.5102 | 60.03 | 1.29 |  | 1423.963 | 4.5256 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.167 | 13.9237 | 59.98 | 9.29
172.144 | 4.6839 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.041 | 4.3843 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.011 | 4.5102 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.047 | 4.5256 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.257 | 13.9013 | 59.98 | 9.29
172.213 | 4.6839 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.105 | 4.3843 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.074 | 4.5051 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.176 | 4.5256 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.325 | 13.9013 | 59.98 | 9.29
172.304 | 4.6628 | 60 | 1.29 |  | 3333.169 | 4.3624 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.146 | 4.5051 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.265 | 4.5098 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.393 | 13.9013 | 59.98 | 9.29
172.368 | 4.6628 | 60 | 1.29 |  | 3333.232 | 4.3624 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.216 | 4.5051 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.359 | 4.5098 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.475 | 13.9013 | 59.98 | 9.29
172.432 | 4.6628 | 60 | 1.29 |  | 3333.302 | 4.3624 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.284 | 4.5051 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.469 | 4.5098 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.538 | 13.9017 | 59.98 | 9.29
172.495 | 4.6628 | 60 | 1.29 |  | 3333.372 | 4.3624 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.37 | 4.5051 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.554 | 4.5086 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.601 | 13.9017 | 59.98 | 9.29
172.559 | 4.6644 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.44 | 4.3624 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.433 | 4.4701 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.636 | 4.5086 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.665 | 13.9017 | 59.98 | 9.29
172.623 | 4.6644 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.527 | 4.3609 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.497 | 4.4701 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.704 | 4.5086 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.728 | 13.9017 | 59.98 | 9.29
172.687 | 4.6644 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.59 | 4.3609 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.56 | 4.4701 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.773 | 4.4843 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.791 | 13.9017 | 59.98 | 9.29
172.75 | 4.6644 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.654 | 4.3609 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.623 | 4.4701 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.864 | 4.4843 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.855 | 13.8662 | 59.98 | 9.29
172.813 | 4.6644 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.717 | 4.3609 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.688 | 4.4595 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.928 | 4.4843 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.918 | 13.8662 | 59.98 | 9.29
172.877 | 4.6358 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.781 | 4.3378 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.751 | 4.4595 | 60.03 | 1.29 |  | 1424.995 | 4.4843 | 59.98 | 1.29 |  | 3071.981 | 13.8662 | 59.98 | 9.29
172.941 | 4.6358 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.844 | 4.3378 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.815 | 4.4595 | 60.03 | 1.29 |  | 1425.059 | 4.4738 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.044 | 13.8662 | 59.98 | 9.29
173.004 | 4.6358 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.908 | 4.3378 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.894 | 4.4595 | 60.03 | 1.29 |  | 1425.123 | 4.4738 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.114 | 13.8662 | 59.98 | 9.29
173.076 | 4.6358 | 59.99 | 1.29 |  | 3333.972 | 4.3378 | 59.99 | 1.29 |  | 1068.959 | 4.4597 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.195 | 4.4738 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.185 | 13.8558 | 59.98 | 9.29
173.145 | 4.6358 | 59.99 | 1.29 |  | 3334.056 | 4.3378 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.023 | 4.4597 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.264 | 4.4738 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.258 | 13.8558 | 59.98 | 9.29
173.214 | 4.6356 | 59.99 | 1.29 |  | 3334.12 | 4.3326 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.086 | 4.4597 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.341 | 4.4738 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.326 | 13.8558 | 59.98 | 9.29
173.3 | 4.6356 | 59.99 | 1.29 |  | 3334.184 | 4.3326 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.155 | 4.4597 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.405 | 4.4608 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.394 | 13.8558 | 59.98 | 9.29
173.364 | 4.6356 | 59.99 | 1.29 |  | 3334.276 | 4.3326 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.225 | 4.4597 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.469 | 4.4608 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.472 | 13.8455 | 59.98 | 9.29
173.428 | 4.6356 | 59.99 | 1.29 |  | 3334.345 | 4.3326 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.294 | 4.4576 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.532 | 4.4608 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.535 | 13.8455 | 59.98 | 9.29
173.492 | 4.6079 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.415 | 4.3014 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.372 | 4.4576 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.596 | 4.4608 | 59.98 | 1.29 |  | 3072.599 | 13.8455 | 59.98 | 9.29
173.556 | 4.6079 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.497 | 4.3014 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.436 | 4.4576 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.66 | 4.4518 | 59.99 | 1.29 |  | 3072.662 | 13.8455 | 59.98 | 9.29
173.619 | 4.6079 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.56 | 4.3014 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.5 | 4.4576 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.723 | 4.4518 | 59.99 | 1.29 |  | 3072.732 | 13.833 | 59.98 | 9.29
173.683 | 4.6079 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.624 | 4.3014 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.563 | 4.4289 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.787 | 4.4518 | 59.99 | 1.29 |  | 3072.795 | 13.833 | 59.98 | 9.29
173.746 | 4.6079 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.689 | 4.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.636 | 4.4289 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.851 | 4.4518 | 59.99 | 1.29 |  | 3072.858 | 13.833 | 59.98 | 9.29
173.81 | 4.594 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.753 | 4.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.699 | 4.4289 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.924 | 4.4518 | 59.99 | 1.29 |  | 3072.921 | 13.833 | 59.98 | 9.29
173.874 | 4.594 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.817 | 4.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.763 | 4.4289 | 60.02 | 1.29 |  | 1425.988 | 4.4392 | 59.99 | 1.29 |  | 3072.984 | 13.833 | 59.98 | 9.29
173.937 | 4.594 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.88 | 4.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.826 | 4.4289 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.052 | 4.4392 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.048 | 13.8248 | 59.99 | 9.29
174.001 | 4.594 | 59.98 | 1.29 |  | 3334.944 | 4.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.895 | 4.4173 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.115 | 4.4392 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.111 | 13.8248 | 59.99 | 9.29
174.073 | 4.594 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.008 | 4.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 1069.958 | 4.4173 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.183 | 4.4392 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.181 | 13.8248 | 59.99 | 9.29
174.142 | 4.5808 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.071 | 4.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.022 | 4.4173 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.252 | 4.4392 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.248 | 13.8248 | 59.99 | 9.29
174.21 | 4.5808 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.152 | 4.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.085 | 4.4173 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.321 | 4.4299 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.316 | 13.8248 | 59.99 | 9.29
174.308 | 4.5808 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.215 | 4.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.155 | 4.4173 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.406 | 4.4299 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.385 | 13.8153 | 59.99 | 9.29
174.372 | 4.5808 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.302 | 4.2839 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.223 | 4.403 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.47 | 4.4299 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.468 | 13.8153 | 59.99 | 9.29
174.436 | 4.5635 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.371 | 4.2829 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.293 | 4.403 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.533 | 4.4299 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.531 | 13.8153 | 59.99 | 9.29
174.499 | 4.5635 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.44 | 4.2829 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.373 | 4.403 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.597 | 4.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.595 | 13.8153 | 59.99 | 9.29
174.562 | 4.5635 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.518 | 4.2829 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.437 | 4.403 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.661 | 4.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.658 | 13.7908 | 59.99 | 9.29
174.626 | 4.5635 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.581 | 4.2829 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.501 | 4.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.724 | 4.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.722 | 13.7908 | 59.99 | 9.29
174.689 | 4.5635 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.645 | 4.2503 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.564 | 4.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.788 | 4.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.785 | 13.7908 | 59.99 | 9.29
174.753 | 4.56 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.709 | 4.2503 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.628 | 4.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.852 | 4.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.848 | 13.7908 | 59.99 | 9.29
174.823 | 4.56 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.772 | 4.2503 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.692 | 4.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.924 | 4.4002 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.911 | 13.7908 | 59.99 | 9.29
174.887 | 4.56 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.836 | 4.2503 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.755 | 4.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 1426.988 | 4.4002 | 59.99 | 1.29 |  | 3073.975 | 13.7695 | 60 | 9.29
174.95 | 4.56 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.912 | 4.2503 | 59.99 | 1.29 |  | 1070.819 | 4.3766 | 60.02 | 1.29 |  | 1427.051 | 4.4002 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.038 | 13.7695 | 60 | 9.29
175.062 | 4.56 | 59.98 | 1.29 |  | 3335.978 | 4.2344 | 59.98 | 1.29 |  | 1070.882 | 4.3766 | 60.02 | 1.29 |  | 1427.115 | 4.4002 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.101 | 13.7695 | 60 | 9.29
175.131 | 4.5271 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.045 | 4.2344 | 59.98 | 1.29 |  | 1070.946 | 4.3766 | 60.02 | 1.29 |  | 1427.197 | 4.4002 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.176 | 13.7695 | 60 | 9.29
175.199 | 4.5271 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.109 | 4.2344 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.01 | 4.3766 | 60.02 | 1.29 |  | 1427.266 | 4.387 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.247 | 13.7695 | 60 | 9.29
175.294 | 4.5271 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.172 | 4.2344 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.074 | 4.3766 | 60.02 | 1.29 |  | 1427.336 | 4.387 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.315 | 13.7642 | 60 | 9.29
175.358 | 4.5189 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.278 | 4.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.149 | 4.3602 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.4 | 4.387 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.383 | 13.7642 | 60 | 9.29
175.422 | 4.5189 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.347 | 4.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.217 | 4.3602 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.464 | 4.387 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.476 | 13.7642 | 60 | 9.29
175.485 | 4.5189 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.416 | 4.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.286 | 4.3602 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.528 | 4.3639 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.539 | 13.7642 | 60 | 9.29
175.549 | 4.5189 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.509 | 4.2246 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.362 | 4.3602 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.591 | 4.3639 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.603 | 13.7632 | 60 | 9.29
175.612 | 4.5189 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.572 | 4.2038 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.426 | 4.3342 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.655 | 4.3639 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.666 | 13.7632 | 60 | 9.29
175.676 | 4.4996 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.636 | 4.2038 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.489 | 4.3342 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.718 | 4.3639 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.73 | 13.7632 | 60 | 9.29
175.74 | 4.4996 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.7 | 4.2038 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.553 | 4.3342 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.782 | 4.3639 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.793 | 13.7632 | 60 | 9.29
175.803 | 4.4996 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.764 | 4.2038 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.616 | 4.3342 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.846 | 4.3595 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.856 | 13.7632 | 60 | 9.29
175.867 | 4.4996 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.827 | 4.1979 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.679 | 4.3342 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.925 | 4.3595 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.92 | 13.7391 | 60 | 9.29
175.942 | 4.4996 | 59.98 | 1.29 |  | 3336.891 | 4.1979 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.743 | 4.3315 | 60.01 | 1.29 |  | 1427.988 | 4.3595 | 59.99 | 1.29 |  | 3074.983 | 13.7391 | 60 | 9.29
176.005 | 4.491 | 59.97 | 1.29 |  | 3336.954 | 4.1979 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.807 | 4.3315 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.052 | 4.3595 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.046 | 13.7391 | 60 | 9.29
176.075 | 4.491 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.018 | 4.1979 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.87 | 4.3315 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.116 | 4.3387 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.109 | 13.7391 | 60 | 9.29
176.144 | 4.491 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.081 | 4.1979 | 59.98 | 1.29 |  | 1071.934 | 4.3315 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.184 | 4.3387 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.197 | 13.7391 | 60 | 9.29
176.212 | 4.491 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.145 | 4.1795 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.01 | 4.3315 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.253 | 4.3387 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.265 | 13.716 | 60.01 | 9.29
176.31 | 4.4763 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.208 | 4.1795 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.074 | 4.3074 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.32 | 4.3387 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.334 | 13.716 | 60.01 | 9.29
176.373 | 4.4763 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.289 | 4.1795 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.145 | 4.3074 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.386 | 4.3387 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.403 | 13.716 | 60.01 | 9.29
176.437 | 4.4763 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.358 | 4.1795 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.213 | 4.3074 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.449 | 4.3375 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.466 | 13.716 | 60.01 | 9.29
176.5 | 4.4763 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.439 | 4.1795 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.282 | 4.3074 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.513 | 4.3375 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.529 | 13.7141 | 60.01 | 9.29
176.564 | 4.4629 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.523 | 4.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.358 | 4.3072 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.576 | 4.3375 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.592 | 13.7141 | 60.01 | 9.29
176.627 | 4.4629 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.587 | 4.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.422 | 4.3072 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.64 | 4.3375 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.655 | 13.7141 | 60.01 | 9.29
176.691 | 4.4629 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.65 | 4.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.486 | 4.3072 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.704 | 4.3375 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.718 | 13.7141 | 60.01 | 9.29
176.755 | 4.4629 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.715 | 4.1765 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.549 | 4.3072 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.768 | 4.3102 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.782 | 13.7141 | 60.01 | 9.29
176.825 | 4.4629 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.779 | 4.1478 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.617 | 4.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.831 | 4.3102 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.846 | 13.6849 | 60.01 | 9.29
176.889 | 4.448 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.842 | 4.1478 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.681 | 4.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.895 | 4.3102 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.909 | 13.6849 | 60.01 | 9.29
176.952 | 4.448 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.906 | 4.1478 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.745 | 4.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1428.958 | 4.3102 | 59.99 | 1.29 |  | 3075.972 | 13.6849 | 60.01 | 9.29
177.016 | 4.448 | 59.97 | 1.29 |  | 3337.97 | 4.1478 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.808 | 4.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.03 | 4.3102 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.035 | 13.6849 | 60.01 | 9.29
177.086 | 4.448 | 59.97 | 1.29 |  | 3338.057 | 4.1405 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.872 | 4.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.093 | 4.2943 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.104 | 13.674 | 60.01 | 9.29
177.168 | 4.448 | 59.97 | 1.29 |  | 3338.121 | 4.1405 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.936 | 4.282 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.171 | 4.2943 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.182 | 13.674 | 60.01 | 9.29
177.237 | 4.4354 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.184 | 4.1405 | 59.98 | 1.29 |  | 1072.999 | 4.282 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.24 | 4.2943 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.249 | 13.674 | 60.01 | 9.29
177.315 | 4.4354 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.286 | 4.1405 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.063 | 4.282 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.309 | 4.2943 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.317 | 13.674 | 60.01 | 9.29
177.378 | 4.4354 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.358 | 4.1217 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.144 | 4.282 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.405 | 4.28 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.385 | 13.674 | 60.01 | 9.29
177.442 | 4.4354 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.427 | 4.1217 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.22 | 4.282 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.469 | 4.28 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.469 | 13.6591 | 60.01 | 9.29
177.506 | 4.4264 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.513 | 4.1217 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.289 | 4.2572 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.532 | 4.28 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.532 | 13.6591 | 60.01 | 9.29
177.569 | 4.4264 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.577 | 4.1217 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.374 | 4.2572 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.598 | 4.28 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.595 | 13.6591 | 60.01 | 9.29
177.633 | 4.4264 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.641 | 4.1217 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.438 | 4.2572 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.662 | 4.2591 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.659 | 13.6591 | 60.01 | 9.29
177.697 | 4.4264 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.705 | 4.1083 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.502 | 4.2572 | 60.01 | 1.29 |  | 1429.725 | 4.2591 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.722 | 13.6473 | 60.01 | 9.29
177.76 | 4.4264 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.769 | 4.1083 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.566 | 4.2579 | 60 | 1.29 |  | 1429.789 | 4.2591 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.786 | 13.6473 | 60.01 | 9.29
177.826 | 4.409 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.833 | 4.1083 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.629 | 4.2579 | 60 | 1.29 |  | 1429.852 | 4.2591 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.849 | 13.6473 | 60.01 | 9.29
177.889 | 4.409 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.896 | 4.1083 | 59.98 | 1.29 |  | 1073.693 | 4.2579 | 60 | 1.29 |  | 1429.932 | 4.2591 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.912 | 13.6473 | 60.01 | 9.29
177.952 | 4.409 | 59.98 | 1.29 |  | 3338.965 | 4.0946 | 59.97 | 1.29 |  | 1073.756 | 4.2579 | 60 | 1.29 |  | 1429.996 | 4.2543 | 59.99 | 1.29 |  | 3076.999 | 13.6473 | 60.01 | 9.29
178.016 | 4.409 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.029 | 4.0946 | 59.97 | 1.29 |  | 1073.832 | 4.2579 | 60 | 1.29 |  | 1430.06 | 4.2543 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.089 | 13.639 | 60.01 | 9.29
178.103 | 4.409 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.099 | 4.0946 | 59.97 | 1.29 |  | 1073.896 | 4.2326 | 60 | 1.29 |  | 1430.16 | 4.2543 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.188 | 13.639 | 60.01 | 9.29
178.171 | 4.4011 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.182 | 4.0946 | 59.97 | 1.29 |  | 1073.96 | 4.2326 | 60 | 1.29 |  | 1430.229 | 4.2543 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.29 | 13.639 | 60.01 | 9.29
178.239 | 4.4011 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.289 | 4.0946 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.023 | 4.2326 | 60 | 1.29 |  | 1430.297 | 4.2322 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.38 | 13.6286 | 60.01 | 9.29
178.305 | 4.4011 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.381 | 4.0946 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.087 | 4.2326 | 60 | 1.29 |  | 1430.376 | 4.2322 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.47 | 13.6286 | 60.01 | 9.29
178.368 | 4.4011 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.45 | 4.0819 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.158 | 4.2166 | 60 | 1.29 |  | 1430.447 | 4.2322 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.561 | 13.6286 | 60.01 | 9.29
178.432 | 4.3652 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.563 | 4.0819 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.227 | 4.2166 | 60 | 1.29 |  | 1430.51 | 4.2322 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.661 | 13.6286 | 60.01 | 9.29
178.496 | 4.3652 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.667 | 4.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.296 | 4.2166 | 60 | 1.29 |  | 1430.578 | 4.2324 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.761 | 13.6077 | 60.02 | 9.29
178.559 | 4.3652 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.738 | 4.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.37 | 4.2166 | 60 | 1.29 |  | 1430.641 | 4.2324 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.837 | 13.6077 | 60.02 | 9.29
178.623 | 4.3652 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.822 | 4.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.439 | 4.2166 | 60 | 1.29 |  | 1430.704 | 4.2324 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.905 | 13.6077 | 60.02 | 9.29
178.686 | 4.3652 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.897 | 4.08 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.503 | 4.2131 | 60 | 1.29 |  | 1430.768 | 4.2324 | 59.99 | 1.29 |  | 3077.987 | 13.6055 | 60.02 | 9.29
178.75 | 4.3575 | 59.98 | 1.29 |  | 3339.977 | 4.0616 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.567 | 4.2131 | 60 | 1.29 |  | 1430.832 | 4.2324 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.05 | 13.6055 | 60.02 | 9.29
178.824 | 4.3575 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.058 | 4.0616 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.63 | 4.2131 | 60 | 1.29 |  | 1430.896 | 4.2072 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.113 | 13.6055 | 60.02 | 9.29
178.887 | 4.3575 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.139 | 4.0616 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.694 | 4.2131 | 60 | 1.29 |  | 1430.959 | 4.2072 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.177 | 13.6055 | 60.02 | 9.29
178.951 | 4.3575 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.213 | 4.0616 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.757 | 4.1902 | 60 | 1.29 |  | 1431.023 | 4.2072 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.257 | 13.6055 | 60.02 | 9.29
179.015 | 4.3577 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.3 | 4.0331 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.821 | 4.1902 | 60 | 1.29 |  | 1431.087 | 4.2072 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.324 | 13.5772 | 60.02 | 9.29
179.086 | 4.3577 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.386 | 4.0331 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.898 | 4.1902 | 60 | 1.29 |  | 1431.184 | 4.2072 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.392 | 13.5772 | 60.02 | 9.29
179.155 | 4.3577 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.488 | 4.0331 | 59.97 | 1.29 |  | 1074.961 | 4.1902 | 60 | 1.29 |  | 1431.253 | 4.206 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.472 | 13.5772 | 60.02 | 9.29
179.223 | 4.3577 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.563 | 4.0299 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.025 | 4.1902 | 60 | 1.29 |  | 1431.322 | 4.206 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.547 | 13.5772 | 60.02 | 9.29
179.288 | 4.3577 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.641 | 4.0299 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.089 | 4.1866 | 60 | 1.29 |  | 1431.401 | 4.206 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.61 | 13.5635 | 60.02 | 9.29
179.351 | 4.3545 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.8 | 4.0299 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.157 | 4.1866 | 60 | 1.29 |  | 1431.478 | 4.206 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.673 | 13.5635 | 60.02 | 9.29
179.415 | 4.3545 | 59.98 | 1.29 |  | 3340.953 | 4.0299 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.226 | 4.1866 | 60 | 1.29 |  | 1431.542 | 4.1814 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.736 | 13.5635 | 60.02 | 9.29
179.478 | 4.3545 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.125 | 4.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.295 | 4.1866 | 60 | 1.29 |  | 1431.606 | 4.1814 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.809 | 13.5635 | 60.02 | 9.29
179.542 | 4.3545 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.263 | 4.0061 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.37 | 4.1866 | 60 | 1.29 |  | 1431.669 | 4.1814 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.872 | 13.554 | 60.02 | 9.29
179.606 | 4.3545 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.368 | 4.0061 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.434 | 4.1448 | 60 | 1.29 |  | 1431.733 | 4.1814 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.935 | 13.554 | 60.02 | 9.29
179.669 | 4.319 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.499 | 4.0061 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.497 | 4.1448 | 60 | 1.29 |  | 1431.796 | 4.1688 | 59.99 | 1.29 |  | 3078.998 | 13.554 | 60.02 | 9.29
179.733 | 4.319 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.627 | 3.981 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.561 | 4.1448 | 60 | 1.29 |  | 1431.86 | 4.1688 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.062 | 13.554 | 60.02 | 9.29
179.796 | 4.319 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.73 | 3.981 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.624 | 4.1448 | 60 | 1.29 |  | 1431.925 | 4.1688 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.126 | 13.554 | 60.02 | 9.29
179.86 | 4.319 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.855 | 3.9772 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.689 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1431.989 | 4.1688 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.209 | 13.5455 | 60.02 | 9.29
179.931 | 4.3077 | 59.98 | 1.29 |  | 3341.967 | 3.9772 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.752 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.052 | 4.1688 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.277 | 13.5455 | 60.02 | 9.29
179.994 | 4.3077 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.089 | 3.9772 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.816 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.116 | 4.153 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.346 | 13.5455 | 60.02 | 9.29
180.072 | 4.3077 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.194 | 3.9591 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.879 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.185 | 4.153 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.421 | 13.5455 | 60.02 | 9.29
180.141 | 4.3077 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.342 | 3.9591 | 59.97 | 1.29 |  | 1075.943 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.254 | 4.153 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.484 | 13.5211 | 60.02 | 9.29
180.211 | 4.3077 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.44 | 3.9591 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.007 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.323 | 4.153 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.547 | 13.5211 | 60.02 | 9.29
180.306 | 4.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.55 | 3.9354 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.07 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.399 | 4.153 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.611 | 13.5211 | 60.02 | 9.29
180.37 | 4.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.653 | 3.9354 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.144 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.463 | 4.1345 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.674 | 13.5211 | 60.02 | 9.29
180.434 | 4.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.758 | 3.9354 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.212 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.526 | 4.1345 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.737 | 13.5211 | 60.02 | 9.29
180.497 | 4.2971 | 59.98 | 1.29 |  | 3342.843 | 3.9356 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.29 | 4.1309 | 60 | 1.29 |  | 1432.59 | 4.1345 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.801 | 13.5089 | 60.02 | 9.29
180.561 | 4.2877 | 59.99 | 1.29 |  | 3342.933 | 3.9356 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.372 | 4.1293 | 60 | 1.29 |  | 1432.653 | 4.1345 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.864 | 13.5089 | 60.02 | 9.29
180.625 | 4.2877 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.041 | 3.9093 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.436 | 4.1293 | 60 | 1.29 |  | 1432.717 | 4.1256 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.927 | 13.5089 | 60.02 | 9.29
180.688 | 4.2877 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.122 | 3.9093 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.502 | 4.1293 | 60 | 1.29 |  | 1432.781 | 4.1256 | 59.99 | 1.29 |  | 3079.99 | 13.5089 | 60.02 | 9.29
180.752 | 4.2877 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.206 | 3.9093 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.565 | 4.1293 | 60 | 1.29 |  | 1432.844 | 4.1256 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.053 | 13.5089 | 60.02 | 9.29
180.832 | 4.2877 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.279 | 3.8937 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.629 | 4.0958 | 60 | 1.29 |  | 1432.907 | 4.1256 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.116 | 13.501 | 60.02 | 9.29
180.895 | 4.2758 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.372 | 3.8937 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.692 | 4.0958 | 60 | 1.29 |  | 1432.971 | 4.1256 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.187 | 13.501 | 60.02 | 9.29
180.959 | 4.2758 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.44 | 3.8937 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.756 | 4.0958 | 60 | 1.29 |  | 1433.035 | 4.1067 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.256 | 13.501 | 60.02 | 9.29
181.055 | 4.2758 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.509 | 3.8937 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.82 | 4.0958 | 60 | 1.29 |  | 1433.098 | 4.1067 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.324 | 13.501 | 60.02 | 9.29
181.123 | 4.2758 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.599 | 3.8887 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.884 | 4.0958 | 60 | 1.29 |  | 1433.174 | 4.1067 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.402 | 13.501 | 60.02 | 9.29
181.192 | 4.2644 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.662 | 3.8887 | 59.97 | 1.29 |  | 1076.948 | 4.0803 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.243 | 4.1067 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.466 | 13.4795 | 60.02 | 9.29
181.26 | 4.2644 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.726 | 3.8887 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.011 | 4.0803 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.314 | 4.0984 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.529 | 13.4795 | 60.02 | 9.29
181.324 | 4.2644 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.789 | 3.8887 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.075 | 4.0803 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.396 | 4.0984 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.593 | 13.4795 | 60.02 | 9.29
181.387 | 4.2644 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.853 | 3.8866 | 59.96 | 1.29 |  | 1077.146 | 4.0803 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.46 | 4.0984 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.656 | 13.4795 | 60.02 | 9.29
181.451 | 4.2345 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.917 | 3.8866 | 59.96 | 1.29 |  | 1077.215 | 4.0736 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.524 | 4.0984 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.719 | 13.465 | 60.02 | 9.29
181.515 | 4.2345 | 59.99 | 1.29 |  | 3343.981 | 3.8866 | 59.96 | 1.29 |  | 1077.284 | 4.0736 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.592 | 4.0984 | 59.99 | 1.29 |  | 3080.782 | 13.465 | 60.02 | 9.29
181.579 | 4.2345 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.045 | 3.8866 | 59.96 | 1.29 |  | 1077.36 | 4.0736 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.655 | 4.0798 | 60 | 1.29 |  | 3080.846 | 13.465 | 60.02 | 9.29
181.643 | 4.2345 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.108 | 3.8866 | 59.96 | 1.29 |  | 1077.424 | 4.0736 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.719 | 4.0798 | 60 | 1.29 |  | 3080.909 | 13.465 | 60.02 | 9.29
181.706 | 4.2345 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.172 | 3.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.488 | 4.0736 | 60.01 | 1.29 |  | 1433.782 | 4.0798 | 60 | 1.29 |  | 3080.972 | 13.465 | 60.02 | 9.29
181.77 | 4.2358 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.235 | 3.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.552 | 4.0576 | 60 | 1.29 |  | 1433.846 | 4.0798 | 60 | 1.29 |  | 3081.035 | 13.4441 | 60.02 | 9.29
181.834 | 4.2358 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.303 | 3.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.615 | 4.0576 | 60 | 1.29 |  | 1433.93 | 4.0798 | 60 | 1.29 |  | 3081.098 | 13.4441 | 60.02 | 9.29
181.897 | 4.2358 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.371 | 3.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.679 | 4.0576 | 60 | 1.29 |  | 1433.994 | 4.0746 | 60 | 1.29 |  | 3081.161 | 13.4441 | 60.02 | 9.29
181.961 | 4.2358 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.441 | 3.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.742 | 4.0576 | 60 | 1.29 |  | 1434.058 | 4.0746 | 60 | 1.29 |  | 3081.243 | 13.4441 | 60.02 | 9.29
182.072 | 4.2358 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.518 | 3.8269 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.817 | 4.0576 | 60 | 1.29 |  | 1434.121 | 4.0746 | 60 | 1.29 |  | 3081.322 | 13.4441 | 60.02 | 9.29
182.141 | 4.2111 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.582 | 3.8269 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.881 | 4.0492 | 60 | 1.29 |  | 1434.189 | 4.0746 | 60 | 1.29 |  | 3081.389 | 13.4411 | 60.02 | 9.29
182.209 | 4.2111 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.646 | 3.8269 | 59.97 | 1.29 |  | 1077.945 | 4.0492 | 60 | 1.29 |  | 1434.259 | 4.0581 | 60 | 1.29 |  | 3081.477 | 13.4411 | 60.02 | 9.29
182.304 | 4.2111 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.71 | 3.8269 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.008 | 4.0492 | 60 | 1.29 |  | 1434.328 | 4.0581 | 60 | 1.29 |  | 3081.54 | 13.4411 | 60.02 | 9.29
182.368 | 4.2104 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.774 | 3.8143 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.072 | 4.0492 | 60 | 1.29 |  | 1434.403 | 4.0581 | 60 | 1.29 |  | 3081.604 | 13.4411 | 60.02 | 9.29
182.432 | 4.2104 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.837 | 3.8143 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.158 | 4.0492 | 60 | 1.29 |  | 1434.467 | 4.0581 | 60 | 1.29 |  | 3081.667 | 13.4068 | 60.02 | 9.29
182.5 | 4.2104 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.901 | 3.8143 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.227 | 4.0317 | 60 | 1.29 |  | 1434.537 | 4.0512 | 60 | 1.29 |  | 3081.731 | 13.4068 | 60.02 | 9.29
182.563 | 4.2104 | 59.99 | 1.29 |  | 3344.965 | 3.8143 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.296 | 4.0317 | 60 | 1.29 |  | 1434.604 | 4.0512 | 60 | 1.29 |  | 3081.794 | 13.4068 | 60.02 | 9.29
182.627 | 4.2104 | 59.99 | 1.29 |  | 3345.043 | 3.8143 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.38 | 4.0317 | 60 | 1.29 |  | 1434.667 | 4.0512 | 60 | 1.29 |  | 3081.857 | 13.4068 | 60.02 | 9.29
182.69 | 4.1863 | 60 | 1.29 |  | 3345.107 | 3.8056 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.444 | 4.028 | 60 | 1.29 |  | 1434.731 | 4.0512 | 60 | 1.29 |  | 3081.927 | 13.3981 | 60.02 | 9.29
182.754 | 4.1863 | 60 | 1.29 |  | 3345.17 | 3.8056 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.509 | 4.028 | 60 | 1.29 |  | 1434.794 | 4.0512 | 60 | 1.29 |  | 3081.99 | 13.3981 | 60.02 | 9.29
182.824 | 4.1863 | 60 | 1.29 |  | 3345.234 | 3.8056 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.573 | 4.028 | 60 | 1.29 |  | 1434.858 | 4.0237 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.053 | 13.3981 | 60.02 | 9.29
182.888 | 4.1863 | 60 | 1.29 |  | 3345.303 | 3.8056 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.636 | 4.028 | 60 | 1.29 |  | 1434.934 | 4.0237 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.116 | 13.3981 | 60.02 | 9.29
182.952 | 4.1863 | 60 | 1.29 |  | 3345.384 | 3.8056 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.7 | 4.028 | 60 | 1.29 |  | 1434.997 | 4.0237 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.188 | 13.3981 | 60.02 | 9.29
183.015 | 4.1678 | 60 | 1.29 |  | 3345.453 | 3.7925 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.764 | 3.9883 | 60 | 1.29 |  | 1435.061 | 4.0237 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.259 | 13.3881 | 60.02 | 9.29
183.085 | 4.1678 | 60 | 1.29 |  | 3345.519 | 3.7925 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.827 | 3.9883 | 60 | 1.29 |  | 1435.174 | 4.0237 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.326 | 13.3881 | 60.02 | 9.29
183.155 | 4.1678 | 60 | 1.29 |  | 3345.583 | 3.7925 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.898 | 3.9883 | 60 | 1.29 |  | 1435.243 | 4.0096 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.394 | 13.3881 | 60.02 | 9.29
183.223 | 4.1678 | 60 | 1.29 |  | 3345.646 | 3.7925 | 59.97 | 1.29 |  | 1078.962 | 3.9883 | 60 | 1.29 |  | 1435.312 | 4.0096 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.474 | 13.3881 | 60.02 | 9.29
183.305 | 4.1581 | 60 | 1.29 |  | 3345.71 | 3.7766 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.026 | 3.9883 | 60 | 1.29 |  | 1435.402 | 4.0096 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.54 | 13.3725 | 60.02 | 9.29
183.369 | 4.1581 | 60 | 1.29 |  | 3345.773 | 3.7766 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.089 | 3.9839 | 60 | 1.29 |  | 1435.466 | 3.9985 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.611 | 13.3725 | 60.02 | 9.29
183.433 | 4.1581 | 60 | 1.29 |  | 3345.837 | 3.7766 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.158 | 3.9839 | 60 | 1.29 |  | 1435.529 | 3.9985 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.674 | 13.3725 | 60.02 | 9.29
183.499 | 4.1581 | 60 | 1.29 |  | 3345.9 | 3.7766 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.227 | 3.9839 | 60 | 1.29 |  | 1435.593 | 3.9985 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.737 | 13.3725 | 60.02 | 9.29
183.562 | 4.1581 | 60 | 1.29 |  | 3345.964 | 3.7766 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.296 | 3.9839 | 60 | 1.29 |  | 1435.656 | 3.9985 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.8 | 13.3725 | 60.02 | 9.29
183.626 | 4.1399 | 60 | 1.29 |  | 3346.028 | 3.7656 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.371 | 3.9646 | 60.01 | 1.29 |  | 1435.72 | 3.9985 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.864 | 13.3639 | 60.02 | 9.29
183.689 | 4.1399 | 60 | 1.29 |  | 3346.091 | 3.7656 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.435 | 3.9646 | 60.01 | 1.29 |  | 1435.784 | 3.9859 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.927 | 13.3639 | 60.02 | 9.29
183.753 | 4.1399 | 60 | 1.29 |  | 3346.155 | 3.7656 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.501 | 3.9646 | 60.01 | 1.29 |  | 1435.847 | 3.9859 | 59.99 | 1.29 |  | 3082.991 | 13.3639 | 60.02 | 9.29
183.824 | 4.1399 | 60 | 1.29 |  | 3346.218 | 3.7656 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.564 | 3.9646 | 60.01 | 1.29 |  | 1435.911 | 3.9859 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.054 | 13.3639 | 60.02 | 9.29
183.9 | 4.1399 | 60 | 1.29 |  | 3346.298 | 3.7656 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.628 | 3.9646 | 60.01 | 1.29 |  | 1435.974 | 3.9859 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.117 | 13.3639 | 60.02 | 9.29
183.964 | 4.1264 | 60 | 1.29 |  | 3346.367 | 3.7536 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.692 | 3.9565 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.038 | 3.9859 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.181 | 13.3497 | 60.02 | 9.29
184.064 | 4.1264 | 60 | 1.29 |  | 3346.435 | 3.7536 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.755 | 3.9565 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.102 | 3.9726 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.251 | 13.3497 | 60.02 | 9.29
184.132 | 4.1264 | 60 | 1.29 |  | 3346.52 | 3.7536 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.819 | 3.9565 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.177 | 3.9726 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.32 | 13.3497 | 60.02 | 9.29
184.214 | 4.1264 | 60 | 1.29 |  | 3346.584 | 3.7536 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.894 | 3.9565 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.246 | 3.9726 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.388 | 13.3497 | 60.02 | 9.29
184.306 | 4.1071 | 60 | 1.29 |  | 3346.648 | 3.7489 | 59.97 | 1.29 |  | 1079.958 | 3.9533 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.315 | 3.9726 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.471 | 13.3497 | 60.02 | 9.29
184.37 | 4.1071 | 60 | 1.29 |  | 3346.711 | 3.7489 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.021 | 3.9533 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.402 | 3.9726 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.534 | 13.3273 | 60.02 | 9.29
184.433 | 4.1071 | 60 | 1.29 |  | 3346.775 | 3.7489 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.085 | 3.9533 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.465 | 3.958 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.597 | 13.3273 | 60.02 | 9.29
184.5 | 4.1071 | 60 | 1.29 |  | 3346.838 | 3.7489 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.153 | 3.9533 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.529 | 3.958 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.664 | 13.3273 | 60.02 | 9.29
184.563 | 4.1044 | 60 | 1.29 |  | 3346.912 | 3.7489 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.222 | 3.9533 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.593 | 3.958 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.727 | 13.3273 | 60.02 | 9.29
184.627 | 4.1044 | 60 | 1.29 |  | 3346.976 | 3.729 | 59.96 | 1.29 |  | 1080.292 | 3.9342 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.656 | 3.958 | 59.99 | 1.29 |  | 3083.79 | 13.247 | 60.02 | 9.29
184.691 | 4.1044 | 60 | 1.29 |  | 3347.05 | 3.729 | 59.96 | 1.29 |  | 1080.371 | 3.9342 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.72 | 3.9361 | 60 | 1.29 |  | 3083.856 | 13.247 | 60.02 | 9.29
184.754 | 4.1044 | 60 | 1.29 |  | 3347.114 | 3.729 | 59.96 | 1.29 |  | 1080.434 | 3.9342 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.783 | 3.9361 | 60 | 1.29 |  | 3083.92 | 13.247 | 60.02 | 9.29
184.83 | 4.0706 | 60 | 1.29 |  | 3347.178 | 3.729 | 59.96 | 1.29 |  | 1080.498 | 3.9342 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.847 | 3.9361 | 60 | 1.29 |  | 3083.983 | 13.247 | 60.02 | 9.29
184.893 | 4.0706 | 60 | 1.29 |  | 3347.28 | 3.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.57 | 3.9205 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.911 | 3.9361 | 60 | 1.29 |  | 3084.046 | 13.247 | 60.02 | 9.29
184.957 | 4.0706 | 60 | 1.29 |  | 3347.349 | 3.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.633 | 3.9205 | 60.01 | 1.29 |  | 1436.986 | 3.9361 | 60 | 1.29 |  | 3084.109 | 13.2175 | 60.02 | 9.29
185.033 | 4.0706 | 60 | 1.29 |  | 3347.418 | 3.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.697 | 3.9205 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.05 | 3.9307 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.186 | 13.2175 | 60.02 | 9.29
185.102 | 4.0706 | 60 | 1.29 |  | 3347.504 | 3.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 1080.76 | 3.9205 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.114 | 3.9307 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.255 | 13.2175 | 60.02 | 9.29
185.171 | 4.063 | 60 | 1.29 |  | 3347.567 | 3.7006 | 59.96 | 1.29 |  | 1080.824 | 3.9205 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.182 | 3.9307 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.327 | 13.2175 | 60.02 | 9.29
185.239 | 4.063 | 60 | 1.29 |  | 3347.633 | 3.7006 | 59.96 | 1.29 |  | 1080.896 | 3.9063 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.251 | 3.9307 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.401 | 13.2169 | 60.02 | 9.29
185.306 | 4.063 | 60 | 1.29 |  | 3347.696 | 3.7006 | 59.96 | 1.29 |  | 1080.96 | 3.9063 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.32 | 3.9029 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.47 | 13.2169 | 60.02 | 9.29
185.37 | 4.063 | 60 | 1.29 |  | 3347.76 | 3.7006 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.024 | 3.9063 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.408 | 3.9029 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.533 | 13.2169 | 60.02 | 9.29
185.434 | 4.0468 | 60 | 1.29 |  | 3347.833 | 3.7006 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.087 | 3.9063 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.473 | 3.9029 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.596 | 13.2169 | 60.02 | 9.29
185.5 | 4.0468 | 60 | 1.29 |  | 3347.896 | 3.695 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.155 | 3.9063 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.536 | 3.9029 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.659 | 13.2169 | 60.02 | 9.29
185.563 | 4.0468 | 60 | 1.29 |  | 3347.961 | 3.695 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.224 | 3.8953 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.6 | 3.9042 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.723 | 13.2178 | 60.02 | 9.29
185.627 | 4.0468 | 60 | 1.29 |  | 3348.025 | 3.695 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.293 | 3.8953 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.664 | 3.9042 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.786 | 13.2178 | 60.02 | 9.29
185.69 | 4.0468 | 60 | 1.29 |  | 3348.088 | 3.695 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.374 | 3.8953 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.727 | 3.9042 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.85 | 13.2178 | 60.02 | 9.29
185.754 | 4.0341 | 60 | 1.29 |  | 3348.152 | 3.6643 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.438 | 3.8953 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.791 | 3.9042 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.913 | 13.2178 | 60.02 | 9.29
185.825 | 4.0341 | 60 | 1.29 |  | 3348.216 | 3.6643 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.502 | 3.8803 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.854 | 3.9042 | 59.99 | 1.29 |  | 3084.976 | 13.2178 | 60.02 | 9.29
185.888 | 4.0341 | 60 | 1.29 |  | 3348.29 | 3.6643 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.566 | 3.8803 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.933 | 3.8813 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.039 | 13.2135 | 60.02 | 9.29
185.952 | 4.0341 | 60 | 1.29 |  | 3348.361 | 3.6643 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.629 | 3.8803 | 60.01 | 1.29 |  | 1437.996 | 3.8813 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.102 | 13.2135 | 60.02 | 9.29
186.015 | 4.0341 | 60 | 1.29 |  | 3348.438 | 3.6643 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.693 | 3.8803 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.06 | 3.8813 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.18 | 13.2135 | 60.02 | 9.29
186.091 | 4.0193 | 60 | 1.29 |  | 3348.519 | 3.6492 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.756 | 3.8803 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.156 | 3.8813 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.248 | 13.2135 | 60.02 | 9.29
186.159 | 4.0193 | 60 | 1.29 |  | 3348.583 | 3.6492 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.82 | 3.8573 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.226 | 3.8798 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.316 | 13.1545 | 60.02 | 9.29
186.227 | 4.0193 | 60 | 1.29 |  | 3348.647 | 3.6492 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.897 | 3.8573 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.295 | 3.8798 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.385 | 13.1545 | 60.02 | 9.29
186.303 | 4.0193 | 60 | 1.29 |  | 3348.711 | 3.6492 | 59.96 | 1.29 |  | 1081.961 | 3.8573 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.364 | 3.8798 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.468 | 13.1545 | 60.02 | 9.29
186.367 | 4.0066 | 60 | 1.29 |  | 3348.774 | 3.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.026 | 3.8573 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.428 | 3.8798 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.531 | 13.1545 | 60.02 | 9.29
186.43 | 4.0066 | 60 | 1.29 |  | 3348.838 | 3.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.09 | 3.8573 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.491 | 3.8798 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.606 | 13.1545 | 60.02 | 9.29
186.494 | 4.0066 | 60 | 1.29 |  | 3348.902 | 3.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.161 | 3.8567 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.555 | 3.8546 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.669 | 13.1194 | 60.01 | 9.29
186.558 | 4.0066 | 60 | 1.29 |  | 3348.966 | 3.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.229 | 3.8567 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.619 | 3.8546 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.732 | 13.1194 | 60.01 | 9.29
186.621 | 4.0066 | 60 | 1.29 |  | 3349.029 | 3.6388 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.298 | 3.8567 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.682 | 3.8546 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.795 | 13.1194 | 60.01 | 9.29
186.685 | 3.9952 | 60 | 1.29 |  | 3349.093 | 3.6313 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.371 | 3.8567 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.746 | 3.8546 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.862 | 13.1194 | 60.01 | 9.29
186.749 | 3.9952 | 60 | 1.29 |  | 3349.156 | 3.6313 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.435 | 3.8336 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.822 | 3.8546 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.925 | 13.1185 | 60.01 | 9.29
186.828 | 3.9952 | 60 | 1.29 |  | 3349.22 | 3.6313 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.499 | 3.8336 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.886 | 3.8364 | 59.99 | 1.29 |  | 3085.988 | 13.1185 | 60.01 | 9.29
186.892 | 3.9952 | 60 | 1.29 |  | 3349.294 | 3.6313 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.562 | 3.8336 | 60.01 | 1.29 |  | 1438.949 | 3.8364 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.052 | 13.1185 | 60.01 | 9.29
186.966 | 3.9952 | 60 | 1.29 |  | 3349.376 | 3.6313 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.626 | 3.8336 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.013 | 3.8364 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.115 | 13.1185 | 60.01 | 9.29
187.056 | 3.9824 | 60 | 1.29 |  | 3349.457 | 3.6141 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.69 | 3.8336 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.076 | 3.8364 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.187 | 13.1185 | 60.01 | 9.29
187.125 | 3.9824 | 60 | 1.29 |  | 3349.521 | 3.6141 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.753 | 3.8052 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.169 | 3.821 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.257 | 13.1202 | 60.01 | 9.29
187.194 | 3.9824 | 60 | 1.29 |  | 3349.585 | 3.6141 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.817 | 3.8052 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.238 | 3.821 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.325 | 13.1202 | 60.01 | 9.29
187.297 | 3.9824 | 60 | 1.29 |  | 3349.648 | 3.6141 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.881 | 3.8052 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.307 | 3.821 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.393 | 13.1202 | 60.01 | 9.29
187.361 | 3.9729 | 60 | 1.29 |  | 3349.712 | 3.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1082.944 | 3.8052 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.394 | 3.821 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.468 | 13.1202 | 60.01 | 9.29
187.424 | 3.9729 | 60 | 1.29 |  | 3349.776 | 3.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1083.008 | 3.8052 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.458 | 3.8057 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.532 | 13.1191 | 60.01 | 9.29
187.488 | 3.9729 | 60 | 1.29 |  | 3349.839 | 3.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1083.072 | 3.8063 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.522 | 3.8057 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.595 | 13.1191 | 60.01 | 9.29
187.552 | 3.9729 | 60 | 1.29 |  | 3349.903 | 3.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1083.146 | 3.8063 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.585 | 3.8057 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.658 | 13.1191 | 60.01 | 9.29
187.616 | 3.9608 | 60 | 1.29 |  | 3349.967 | 3.5993 | 59.96 | 1.29 |  | 1083.215 | 3.8063 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.649 | 3.8057 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.722 | 13.1191 | 60.01 | 9.29
187.68 | 3.9608 | 60 | 1.29 |  | 3350.031 | 3.5886 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.284 | 3.8063 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.712 | 3.8057 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.785 | 13.1191 | 60.01 | 9.29
187.743 | 3.9608 | 60 | 1.29 |  | 3350.095 | 3.5886 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.365 | 3.7899 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.776 | 3.7997 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.848 | 13.117 | 60.01 | 9.29
187.807 | 3.9608 | 60 | 1.29 |  | 3350.158 | 3.5886 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.429 | 3.7899 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.84 | 3.7997 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.911 | 13.117 | 60.01 | 9.29
187.877 | 3.9505 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.222 | 3.5886 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.492 | 3.7899 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.903 | 3.7997 | 59.99 | 1.29 |  | 3086.974 | 13.117 | 60.01 | 9.29
187.94 | 3.9505 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.307 | 3.5886 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.556 | 3.7899 | 60.01 | 1.29 |  | 1439.967 | 3.7997 | 59.99 | 1.29 |  | 3087.037 | 13.117 | 60.01 | 9.29
188.004 | 3.9505 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.376 | 3.577 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.62 | 3.7899 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.031 | 3.7997 | 59.99 | 1.29 |  | 3087.101 | 13.117 | 60.01 | 9.29
188.076 | 3.9505 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.444 | 3.577 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.685 | 3.7791 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.094 | 3.777 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.164 | 13.1146 | 60.01 | 9.29
188.144 | 3.9505 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.514 | 3.577 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.748 | 3.7791 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.173 | 3.777 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.234 | 13.1146 | 60.01 | 9.29
188.213 | 3.9104 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.597 | 3.577 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.812 | 3.7791 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.242 | 3.777 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.302 | 13.1146 | 60.01 | 9.29
188.301 | 3.9104 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.671 | 3.5667 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.875 | 3.7791 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.311 | 3.777 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.37 | 13.1146 | 60.01 | 9.29
188.364 | 3.9104 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.735 | 3.5667 | 59.95 | 1.29 |  | 1083.946 | 3.757 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.397 | 3.779 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.46 | 13.1146 | 60.01 | 9.29
188.428 | 3.9104 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.799 | 3.5667 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.01 | 3.757 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.461 | 3.779 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.523 | 13.0931 | 60.01 | 9.29
188.495 | 3.9034 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.862 | 3.5667 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.073 | 3.757 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.525 | 3.779 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.586 | 13.0931 | 60.01 | 9.29
188.559 | 3.9034 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.926 | 3.5546 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.146 | 3.757 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.591 | 3.779 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.65 | 13.0931 | 60.01 | 9.29
188.623 | 3.9034 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.99 | 3.5546 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.215 | 3.757 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.661 | 3.7526 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.713 | 13.0931 | 60.01 | 9.29
188.687 | 3.9034 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.054 | 3.5546 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.284 | 3.7497 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.725 | 3.7526 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.776 | 13.0905 | 60.01 | 9.29
188.75 | 3.9034 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.117 | 3.5546 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.371 | 3.7497 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.788 | 3.7526 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.839 | 13.0905 | 60.01 | 9.29
188.828 | 3.8821 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.181 | 3.5546 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.434 | 3.7497 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.852 | 3.7526 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.903 | 13.0905 | 60.01 | 9.29
188.892 | 3.8821 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.289 | 3.5269 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.498 | 3.7497 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.927 | 3.7526 | 59.98 | 1.29 |  | 3087.966 | 13.0905 | 60.01 | 9.29
188.955 | 3.8821 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.358 | 3.5269 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.562 | 3.7287 | 60.01 | 1.29 |  | 1440.991 | 3.7498 | 59.98 | 1.29 |  | 3088.03 | 13.0905 | 60.01 | 9.29
189.019 | 3.8821 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.426 | 3.5269 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.626 | 3.7287 | 60.01 | 1.29 |  | 1441.054 | 3.7498 | 59.98 | 1.29 |  | 3088.093 | 13.0837 | 60.01 | 9.29
189.099 | 3.8821 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.505 | 3.5269 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.69 | 3.7287 | 60.01 | 1.29 |  | 1441.118 | 3.7498 | 59.98 | 1.29 |  | 3088.156 | 13.0837 | 60.01 | 9.29
189.203 | 3.8766 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.569 | 3.5263 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.753 | 3.7287 | 60.01 | 1.29 |  | 1441.187 | 3.7498 | 59.98 | 1.29 |  | 3088.24 | 13.0837 | 60.01 | 9.29
189.272 | 3.8766 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.636 | 3.5263 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.817 | 3.7287 | 60.01 | 1.29 |  | 1441.26 | 3.7498 | 59.98 | 1.29 |  | 3088.308 | 13.0837 | 60.01 | 9.29
189.34 | 3.8766 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.716 | 3.5263 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.881 | 3.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.328 | 3.7236 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.378 | 13.0758 | 60.01 | 9.29
189.437 | 3.8766 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.779 | 3.5263 | 59.95 | 1.29 |  | 1084.945 | 3.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.404 | 3.7236 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.471 | 13.0758 | 60.01 | 9.29
189.5 | 3.8647 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.843 | 3.4948 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.008 | 3.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.468 | 3.7236 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.534 | 13.0758 | 60.01 | 9.29
189.564 | 3.8647 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.907 | 3.4948 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.072 | 3.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.531 | 3.7236 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.597 | 13.0758 | 60.01 | 9.29
189.627 | 3.8647 | 59.99 | 1.29 |  | 3351.971 | 3.4948 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.149 | 3.7248 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.595 | 3.7247 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.669 | 13.0758 | 60.01 | 9.29
189.691 | 3.8647 | 59.99 | 1.29 |  | 3352.051 | 3.4948 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.218 | 3.6986 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.659 | 3.7247 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.732 | 13.065 | 60.01 | 9.29
189.755 | 3.8518 | 59.99 | 1.29 |  | 3352.12 | 3.4804 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.286 | 3.6986 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.722 | 3.7247 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.795 | 13.065 | 60.01 | 9.29
189.822 | 3.8518 | 59.99 | 1.29 |  | 3352.184 | 3.4804 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.362 | 3.6986 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.786 | 3.7247 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.858 | 13.065 | 60.01 | 9.29
189.886 | 3.8518 | 59.99 | 1.29 |  | 3352.247 | 3.4804 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.426 | 3.6986 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.849 | 3.7247 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.921 | 13.065 | 60.01 | 9.29
189.949 | 3.8518 | 59.99 | 1.29 |  | 3352.315 | 3.4804 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.49 | 3.6982 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.929 | 3.6939 | 59.99 | 1.29 |  | 3088.984 | 13.0463 | 60.01 | 9.29
190.058 | 3.8518 | 59.99 | 1.29 |  | 3352.383 | 3.4804 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.553 | 3.6982 | 60.02 | 1.29 |  | 1441.992 | 3.6939 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.047 | 13.0463 | 60.01 | 9.29
190.128 | 3.8376 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.452 | 3.4698 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.617 | 3.6982 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.056 | 3.6939 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.111 | 13.0463 | 60.01 | 9.29
190.196 | 3.8376 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.534 | 3.4698 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.68 | 3.6982 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.119 | 3.6939 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.188 | 13.0463 | 60.01 | 9.29
190.29 | 3.8376 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.597 | 3.4698 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.744 | 3.6982 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.203 | 3.6939 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.257 | 13.0463 | 60.01 | 9.29
190.354 | 3.8295 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.661 | 3.4698 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.807 | 3.6594 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.272 | 3.6791 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.324 | 13.0406 | 60.01 | 9.29
190.417 | 3.8295 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.726 | 3.4712 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.871 | 3.6594 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.34 | 3.6791 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.393 | 13.0406 | 60.01 | 9.29
190.482 | 3.8295 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.798 | 3.4712 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.935 | 3.6594 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.408 | 3.6791 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.473 | 13.0406 | 60.01 | 9.29
190.546 | 3.8295 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.862 | 3.4712 | 59.95 | 1.29 |  | 1085.998 | 3.6594 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.472 | 3.6791 | 59.99 | 1.29 |  | 3089.536 | 13.0406 | 60.01 | 9.29
190.609 | 3.8295 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.925 | 3.4712 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.062 | 3.6594 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.536 | 3.6744 | 59.98 | 1.29 |  | 3089.599 | 13.025 | 60.01 | 9.29
190.673 | 3.8148 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.989 | 3.4712 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.145 | 3.6505 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.6 | 3.6744 | 59.98 | 1.29 |  | 3089.663 | 13.025 | 60.01 | 9.29
190.737 | 3.8148 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.053 | 3.4508 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.214 | 3.6505 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.663 | 3.6744 | 59.98 | 1.29 |  | 3089.726 | 13.025 | 60.01 | 9.29
190.8 | 3.8148 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.116 | 3.4508 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.282 | 3.6505 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.726 | 3.6744 | 59.98 | 1.29 |  | 3089.789 | 13.025 | 60.01 | 9.29
190.864 | 3.8148 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.18 | 3.4508 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.357 | 3.6505 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.791 | 3.6744 | 59.98 | 1.29 |  | 3089.852 | 13.025 | 60.01 | 9.29
190.928 | 3.8148 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.284 | 3.4508 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.421 | 3.6372 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.855 | 3.6486 | 59.98 | 1.29 |  | 3089.915 | 13.0224 | 60.01 | 9.29
190.992 | 3.8001 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.358 | 3.421 | 59.96 | 1.29 |  | 1086.485 | 3.6372 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.924 | 3.6486 | 59.98 | 1.29 |  | 3089.978 | 13.0224 | 60.01 | 9.29
191.072 | 3.8001 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.426 | 3.421 | 59.96 | 1.29 |  | 1086.548 | 3.6372 | 60.02 | 1.29 |  | 1442.988 | 3.6486 | 59.98 | 1.29 |  | 3090.041 | 13.0224 | 60.01 | 9.29
191.14 | 3.8001 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.507 | 3.421 | 59.96 | 1.29 |  | 1086.611 | 3.6372 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.052 | 3.6486 | 59.98 | 1.29 |  | 3090.105 | 13.0224 | 60.01 | 9.29
191.208 | 3.8001 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.571 | 3.421 | 59.96 | 1.29 |  | 1086.675 | 3.6372 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.116 | 3.6426 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.184 | 13.0224 | 60.01 | 9.29
191.299 | 3.7913 | 59.99 | 1.29 |  | 3353.635 | 3.421 | 59.96 | 1.29 |  | 1086.74 | 3.6267 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.185 | 3.6426 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.252 | 13.0025 | 60.01 | 9.29
191.362 | 3.7913 | 59.99 | 1.29 |  | 3353.699 | 3.4192 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.803 | 3.6267 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.254 | 3.6426 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.32 | 13.0025 | 60.01 | 9.29
191.426 | 3.7913 | 59.99 | 1.29 |  | 3353.762 | 3.4192 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.867 | 3.6267 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.322 | 3.6426 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.388 | 13.0025 | 60.01 | 9.29
191.49 | 3.7913 | 59.99 | 1.29 |  | 3353.826 | 3.4192 | 59.95 | 1.29 |  | 1086.931 | 3.6267 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.387 | 3.6426 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.467 | 13.0025 | 60.01 | 9.29
191.553 | 3.7797 | 60 | 1.29 |  | 3353.89 | 3.4192 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.006 | 3.6267 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.45 | 3.6267 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.531 | 13.0012 | 60.01 | 9.29
191.617 | 3.7797 | 60 | 1.29 |  | 3353.963 | 3.4192 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.07 | 3.6166 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.514 | 3.6267 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.594 | 13.0012 | 60.01 | 9.29
191.681 | 3.7797 | 60 | 1.29 |  | 3354.027 | 3.3965 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.145 | 3.6166 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.578 | 3.6267 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.657 | 13.0012 | 60.01 | 9.29
191.745 | 3.7797 | 60 | 1.29 |  | 3354.091 | 3.3965 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.214 | 3.6166 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.641 | 3.6267 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.72 | 13.0012 | 60.01 | 9.29
191.809 | 3.7797 | 60 | 1.29 |  | 3354.154 | 3.3965 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.283 | 3.6166 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.705 | 3.6267 | 59.97 | 1.29 |  | 3090.783 | 13.0012 | 60.01 | 9.29
191.873 | 3.7712 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.218 | 3.3965 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.362 | 3.6041 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.769 | 3.6204 | 59.98 | 1.29 |  | 3090.846 | 12.9771 | 60.01 | 9.29
191.937 | 3.7712 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.305 | 3.3965 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.426 | 3.6041 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.832 | 3.6204 | 59.98 | 1.29 |  | 3090.916 | 12.9771 | 60.01 | 9.29
192 | 3.7712 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.374 | 3.3944 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.489 | 3.6041 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.895 | 3.6204 | 59.98 | 1.29 |  | 3090.979 | 12.9771 | 60.01 | 9.29
192.073 | 3.7712 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.443 | 3.3944 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.553 | 3.6041 | 60.02 | 1.29 |  | 1443.959 | 3.6204 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.042 | 12.9771 | 60.01 | 9.29
192.142 | 3.7712 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.519 | 3.3944 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.617 | 3.5903 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.032 | 3.6204 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.105 | 12.9771 | 60.01 | 9.29
192.21 | 3.7599 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.583 | 3.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.681 | 3.5903 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.096 | 3.5851 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.168 | 12.9754 | 60.01 | 9.29
192.298 | 3.7599 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.647 | 3.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.744 | 3.5903 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.176 | 3.5851 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.247 | 12.9754 | 60.01 | 9.29
192.362 | 3.7599 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.71 | 3.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.808 | 3.5903 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.244 | 3.5851 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.316 | 12.9754 | 60.01 | 9.29
192.425 | 3.7599 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.774 | 3.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.871 | 3.5903 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.312 | 3.5851 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.385 | 12.9754 | 60.01 | 9.29
192.489 | 3.7276 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.837 | 3.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 1087.935 | 3.5716 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.407 | 3.5754 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.481 | 12.9515 | 60.01 | 9.29
192.553 | 3.7276 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.906 | 3.3498 | 59.95 | 1.29 |  | 1087.998 | 3.5716 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.47 | 3.5754 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.544 | 12.9515 | 60.01 | 9.29
192.616 | 3.7276 | 60.01 | 1.29 |  | 3354.97 | 3.3498 | 59.95 | 1.29 |  | 1088.062 | 3.5716 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.534 | 3.5754 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.608 | 12.9515 | 60.01 | 9.29
192.68 | 3.7276 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.033 | 3.3498 | 59.95 | 1.29 |  | 1088.145 | 3.5716 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.598 | 3.5754 | 59.98 | 1.29 |  | 3091.671 | 12.9515 | 60.01 | 9.29
192.744 | 3.7276 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.103 | 3.3498 | 59.95 | 1.29 |  | 1088.213 | 3.5716 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.661 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 3091.736 | 12.9507 | 60.01 | 9.29
192.808 | 3.7255 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.167 | 3.3498 | 59.95 | 1.29 |  | 1088.283 | 3.5657 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.725 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 3091.799 | 12.9507 | 60.01 | 9.29
192.872 | 3.7255 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.231 | 3.3375 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.37 | 3.5657 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.788 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 3091.862 | 12.9507 | 60.01 | 9.29
192.936 | 3.7255 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.301 | 3.3375 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.434 | 3.5657 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.852 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 3091.925 | 12.9507 | 60.01 | 9.29
192.999 | 3.7255 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.369 | 3.3375 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.497 | 3.5657 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.915 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 3091.989 | 12.9507 | 60.01 | 9.29
193.075 | 3.7255 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.438 | 3.3375 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.561 | 3.5481 | 60.03 | 1.29 |  | 1444.979 | 3.574 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.052 | 12.9209 | 60.01 | 9.29
193.144 | 3.6956 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.52 | 3.3235 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.624 | 3.5481 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.043 | 3.574 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.115 | 12.9209 | 60.01 | 9.29
193.213 | 3.6956 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.584 | 3.3235 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.688 | 3.5481 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.106 | 3.574 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.184 | 12.9209 | 60.01 | 9.29
193.306 | 3.6956 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.647 | 3.3235 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.753 | 3.5481 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.176 | 3.574 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.253 | 12.9209 | 60.01 | 9.29
193.37 | 3.6956 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.711 | 3.3235 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.816 | 3.5481 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.258 | 3.574 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.322 | 12.9209 | 60.01 | 9.29
193.434 | 3.6801 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.774 | 3.3235 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.88 | 3.5432 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.327 | 3.5358 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.391 | 12.9058 | 60.01 | 9.29
193.497 | 3.6801 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.838 | 3.3144 | 59.96 | 1.29 |  | 1088.944 | 3.5432 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.401 | 3.5358 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.472 | 12.9058 | 60.01 | 9.29
193.561 | 3.6801 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.902 | 3.3144 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.007 | 3.5432 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.464 | 3.5358 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.535 | 12.9058 | 60.01 | 9.29
193.625 | 3.6801 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.966 | 3.3144 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.071 | 3.5432 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.528 | 3.5358 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.598 | 12.9058 | 60.01 | 9.29
193.696 | 3.6801 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.029 | 3.3144 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.155 | 3.5432 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.592 | 3.5286 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.662 | 12.9006 | 60 | 9.29
193.76 | 3.6737 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.093 | 3.3144 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.224 | 3.5098 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.655 | 3.5286 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.725 | 12.9006 | 60 | 9.29
193.83 | 3.6737 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.156 | 3.2994 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.293 | 3.5098 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.719 | 3.5286 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.789 | 12.9006 | 60 | 9.29
193.893 | 3.6737 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.225 | 3.2994 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.369 | 3.5098 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.782 | 3.5286 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.852 | 12.9006 | 60 | 9.29
193.957 | 3.6737 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.295 | 3.2994 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.433 | 3.5098 | 60.03 | 1.29 |  | 1445.846 | 3.5286 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.915 | 12.9006 | 60 | 9.29
194.021 | 3.6582 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.363 | 3.2994 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.496 | 3.5036 | 60.04 | 1.29 |  | 1445.909 | 3.5142 | 59.98 | 1.29 |  | 3092.978 | 12.8874 | 60 | 9.29
194.09 | 3.6582 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.433 | 3.29 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.56 | 3.5036 | 60.04 | 1.29 |  | 1445.973 | 3.5142 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.045 | 12.8874 | 60 | 9.29
194.16 | 3.6582 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.518 | 3.29 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.623 | 3.5036 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.036 | 3.5142 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.108 | 12.8874 | 60 | 9.29
194.227 | 3.6582 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.582 | 3.29 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.687 | 3.5036 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.1 | 3.5142 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.171 | 12.8874 | 60 | 9.29
194.292 | 3.6582 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.645 | 3.29 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.751 | 3.5036 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.187 | 3.5142 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.246 | 12.8874 | 60 | 9.29
194.355 | 3.6439 | 60.03 | 1.29 |  | 3356.721 | 3.29 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.815 | 3.4914 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.255 | 3.5012 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.315 | 12.8808 | 60 | 9.29
194.42 | 3.6439 | 60.03 | 1.29 |  | 3356.786 | 3.2718 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.878 | 3.4914 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.323 | 3.5012 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.384 | 12.8808 | 60 | 9.29
194.483 | 3.6439 | 60.03 | 1.29 |  | 3356.849 | 3.2718 | 59.96 | 1.29 |  | 1089.942 | 3.4914 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.403 | 3.5012 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.476 | 12.8808 | 60 | 9.29
194.547 | 3.6439 | 60.03 | 1.29 |  | 3356.912 | 3.2718 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.006 | 3.4914 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.467 | 3.5012 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.539 | 12.8808 | 60 | 9.29
194.615 | 3.6345 | 60.03 | 1.29 |  | 3356.976 | 3.2718 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.079 | 3.4914 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.531 | 3.4924 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.602 | 12.8583 | 60 | 9.29
194.679 | 3.6345 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.053 | 3.2651 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.149 | 3.4774 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.594 | 3.4924 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.666 | 12.8583 | 60 | 9.29
194.742 | 3.6345 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.116 | 3.2651 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.218 | 3.4774 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.658 | 3.4924 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.729 | 12.8583 | 60 | 9.29
194.805 | 3.6345 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.18 | 3.2651 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.287 | 3.4774 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.721 | 3.4924 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.792 | 12.8583 | 60 | 9.29
194.869 | 3.6345 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.287 | 3.2651 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.353 | 3.4774 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.793 | 3.4924 | 59.98 | 1.29 |  | 3093.856 | 12.8583 | 60 | 9.29
194.933 | 3.6231 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.36 | 3.2427 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.416 | 3.4588 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.857 | 3.4762 | 59.99 | 1.29 |  | 3093.919 | 12.8534 | 60 | 9.29
194.997 | 3.6231 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.429 | 3.2427 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.48 | 3.4588 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.92 | 3.4762 | 59.99 | 1.29 |  | 3093.982 | 12.8534 | 60 | 9.29
195.073 | 3.6231 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.522 | 3.2427 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.543 | 3.4588 | 60.04 | 1.29 |  | 1446.984 | 3.4762 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.045 | 12.8534 | 60 | 9.29
195.141 | 3.6231 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.585 | 3.2427 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.607 | 3.4588 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.048 | 3.4762 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.108 | 12.8534 | 60 | 9.29
195.213 | 3.6231 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.649 | 3.2398 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.67 | 3.4588 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.111 | 3.4568 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.185 | 12.8534 | 60 | 9.29
195.304 | 3.5881 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.713 | 3.2398 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.734 | 3.4448 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.18 | 3.4568 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.258 | 12.819 | 60 | 9.29
195.368 | 3.5881 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.776 | 3.2398 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.797 | 3.4448 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.248 | 3.4568 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.326 | 12.819 | 60 | 9.29
195.431 | 3.5881 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.839 | 3.2398 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.861 | 3.4448 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.316 | 3.4568 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.394 | 12.819 | 60 | 9.29
195.495 | 3.5881 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.903 | 3.2398 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.925 | 3.4448 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.383 | 3.4568 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.471 | 12.819 | 60 | 9.29
195.558 | 3.5857 | 60.01 | 1.29 |  | 3357.966 | 3.2009 | 59.96 | 1.29 |  | 1090.998 | 3.4448 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.447 | 3.4573 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.534 | 12.8072 | 60 | 9.29
195.622 | 3.5857 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.03 | 3.2009 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.062 | 3.4354 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.511 | 3.4573 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.597 | 12.8072 | 60 | 9.29
195.686 | 3.5857 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.094 | 3.2009 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.146 | 3.4354 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.578 | 3.4573 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.66 | 12.8072 | 60 | 9.29
195.749 | 3.5857 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.157 | 3.2009 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.214 | 3.4354 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.642 | 3.4573 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.724 | 12.8072 | 60 | 9.29
195.813 | 3.5857 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.221 | 3.2009 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.284 | 3.4354 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.716 | 3.4573 | 59.99 | 1.29 |  | 3094.788 | 12.8072 | 60 | 9.29
195.876 | 3.5649 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.307 | 3.1917 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.363 | 3.422 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.779 | 3.4367 | 60 | 1.29 |  | 3094.852 | 12.7962 | 59.99 | 9.29
195.94 | 3.5649 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.377 | 3.1917 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.427 | 3.422 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.843 | 3.4367 | 60 | 1.29 |  | 3094.915 | 12.7962 | 59.99 | 9.29
196.003 | 3.5649 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.445 | 3.1917 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.491 | 3.422 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.915 | 3.4367 | 60 | 1.29 |  | 3094.978 | 12.7962 | 59.99 | 9.29
196.075 | 3.5649 | 60.01 | 1.29 |  | 3358.521 | 3.1917 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.554 | 3.422 | 60.04 | 1.29 |  | 1447.979 | 3.4367 | 60 | 1.29 |  | 3095.042 | 12.7962 | 59.99 | 9.29
196.149 | 3.5519 | 60.02 | 1.29 |  | 3358.585 | 3.192 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.618 | 3.412 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.043 | 3.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.111 | 12.7839 | 59.99 | 9.29
196.218 | 3.5519 | 60.02 | 1.29 |  | 3358.649 | 3.192 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.682 | 3.412 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.106 | 3.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.209 | 12.7839 | 59.99 | 9.29
196.306 | 3.5519 | 60.02 | 1.29 |  | 3358.712 | 3.192 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.746 | 3.412 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.178 | 3.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.278 | 12.7839 | 59.99 | 9.29
196.37 | 3.5519 | 60.02 | 1.29 |  | 3358.776 | 3.192 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.809 | 3.412 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.254 | 3.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.347 | 12.7839 | 59.99 | 9.29
196.446 | 3.5519 | 60.02 | 1.29 |  | 3358.839 | 3.192 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.872 | 3.412 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.331 | 3.4105 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.425 | 12.7839 | 59.99 | 9.29
196.51 | 3.5426 | 60.03 | 1.29 |  | 3358.903 | 3.1691 | 59.96 | 1.29 |  | 1091.936 | 3.3954 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.403 | 3.3969 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.488 | 12.7755 | 59.99 | 9.29
196.573 | 3.5426 | 60.03 | 1.29 |  | 3358.967 | 3.1691 | 59.96 | 1.29 |  | 1092 | 3.3954 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.467 | 3.3969 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.551 | 12.7755 | 59.99 | 9.29
196.637 | 3.5426 | 60.03 | 1.29 |  | 3359.031 | 3.1691 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.063 | 3.3954 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.531 | 3.3969 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.614 | 12.7755 | 59.99 | 9.29
196.7 | 3.5426 | 60.03 | 1.29 |  | 3359.098 | 3.1691 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.145 | 3.3954 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.595 | 3.3969 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.677 | 12.7755 | 59.99 | 9.29
196.764 | 3.5357 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.162 | 3.1691 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.228 | 3.3954 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.659 | 3.3708 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.741 | 12.7616 | 59.99 | 9.29
196.828 | 3.5357 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.226 | 3.1589 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.297 | 3.3701 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.723 | 3.3708 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.804 | 12.7616 | 59.99 | 9.29
196.891 | 3.5357 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.295 | 3.1589 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.375 | 3.3701 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.786 | 3.3708 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.867 | 12.7616 | 59.99 | 9.29
196.955 | 3.5357 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.364 | 3.1589 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.438 | 3.3701 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.85 | 3.3708 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.93 | 12.7616 | 59.99 | 9.29
197.018 | 3.5357 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.433 | 3.1589 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.504 | 3.3701 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.929 | 3.3708 | 59.99 | 1.29 |  | 3095.994 | 12.7616 | 59.99 | 9.29
197.092 | 3.5217 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.519 | 3.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.568 | 3.3676 | 60.05 | 1.29 |  | 1448.993 | 3.3674 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.057 | 12.7519 | 59.99 | 9.29
197.16 | 3.5217 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.582 | 3.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.631 | 3.3676 | 60.05 | 1.29 |  | 1449.056 | 3.3674 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.12 | 12.7519 | 59.99 | 9.29
197.229 | 3.5217 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.646 | 3.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.695 | 3.3676 | 60.05 | 1.29 |  | 1449.12 | 3.3674 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.184 | 12.7519 | 59.99 | 9.29
197.309 | 3.5217 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.709 | 3.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.759 | 3.3676 | 60.05 | 1.29 |  | 1449.188 | 3.3674 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.253 | 12.7519 | 59.99 | 9.29
197.373 | 3.5098 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.773 | 3.1405 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.823 | 3.3446 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.273 | 3.3674 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.324 | 12.7519 | 59.99 | 9.29
197.436 | 3.5098 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.836 | 3.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.887 | 3.3446 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.342 | 3.3439 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.392 | 12.7401 | 59.99 | 9.29
197.5 | 3.5098 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.9 | 3.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 1092.951 | 3.3446 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.406 | 3.3439 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.476 | 12.7401 | 59.99 | 9.29
197.563 | 3.5098 | 60.04 | 1.29 |  | 3359.963 | 3.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.015 | 3.3446 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.469 | 3.3439 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.539 | 12.7401 | 59.99 | 9.29
197.627 | 3.5098 | 60.04 | 1.29 |  | 3360.027 | 3.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.078 | 3.3446 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.533 | 3.3439 | 59.99 | 1.29 |  | 3096.603 | 12.7401 | 59.99 | 9.29
197.691 | 3.4745 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.09 | 3.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.161 | 3.3299 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.596 | 3.3429 | 60 | 1.29 |  | 3096.666 | 12.712 | 59.99 | 9.29
197.755 | 3.4745 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.154 | 3.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.229 | 3.3299 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.66 | 3.3429 | 60 | 1.29 |  | 3096.73 | 12.712 | 59.99 | 9.29
197.824 | 3.4745 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.23 | 3.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.297 | 3.3299 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.723 | 3.3429 | 60 | 1.29 |  | 3096.793 | 12.712 | 59.99 | 9.29
197.888 | 3.4745 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.298 | 3.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.372 | 3.3299 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.787 | 3.3429 | 60 | 1.29 |  | 3096.856 | 12.712 | 59.99 | 9.29
197.951 | 3.4745 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.367 | 3.1229 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.44 | 3.3218 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.85 | 3.3429 | 60 | 1.29 |  | 3096.919 | 12.712 | 59.99 | 9.29
198.015 | 3.475 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.435 | 3.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.507 | 3.3218 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.925 | 3.3185 | 60 | 1.29 |  | 3096.982 | 12.7091 | 59.99 | 9.29
198.084 | 3.475 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.52 | 3.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.57 | 3.3218 | 60.04 | 1.29 |  | 1449.988 | 3.3185 | 60 | 1.29 |  | 3097.045 | 12.7091 | 59.99 | 9.29
198.152 | 3.475 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.594 | 3.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.634 | 3.3218 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.052 | 3.3185 | 60 | 1.29 |  | 3097.108 | 12.7091 | 59.99 | 9.29
198.221 | 3.475 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.658 | 3.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.697 | 3.3218 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.115 | 3.3185 | 60 | 1.29 |  | 3097.182 | 12.7091 | 59.99 | 9.29
198.303 | 3.475 | 60.03 | 1.29 |  | 3360.722 | 3.0932 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.761 | 3.3019 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.195 | 3.3185 | 60 | 1.29 |  | 3097.262 | 12.7091 | 59.99 | 9.29
198.367 | 3.4467 | 60.02 | 1.29 |  | 3360.785 | 3.0932 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.825 | 3.3019 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.264 | 3.3191 | 60 | 1.29 |  | 3097.331 | 12.6864 | 59.98 | 9.29
198.431 | 3.4467 | 60.02 | 1.29 |  | 3360.849 | 3.0932 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.899 | 3.3019 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.338 | 3.3191 | 60 | 1.29 |  | 3097.399 | 12.6864 | 59.98 | 9.29
198.494 | 3.4467 | 60.02 | 1.29 |  | 3360.912 | 3.0932 | 59.96 | 1.29 |  | 1093.963 | 3.3019 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.402 | 3.3191 | 60 | 1.29 |  | 3097.474 | 12.6864 | 59.98 | 9.29
198.558 | 3.4467 | 60.02 | 1.29 |  | 3360.976 | 3.0932 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.026 | 3.3019 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.465 | 3.3191 | 60 | 1.29 |  | 3097.537 | 12.6864 | 59.98 | 9.29
198.622 | 3.4473 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.053 | 3.0643 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.113 | 3.2912 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.529 | 3.296 | 59.99 | 1.29 |  | 3097.6 | 12.6838 | 59.98 | 9.29
198.685 | 3.4473 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.117 | 3.0643 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.182 | 3.2912 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.593 | 3.296 | 59.99 | 1.29 |  | 3097.664 | 12.6838 | 59.98 | 9.29
198.749 | 3.4473 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.18 | 3.0643 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.251 | 3.2912 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.657 | 3.296 | 59.99 | 1.29 |  | 3097.727 | 12.6838 | 59.98 | 9.29
198.825 | 3.4473 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.28 | 3.0643 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.341 | 3.2912 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.722 | 3.296 | 59.99 | 1.29 |  | 3097.79 | 12.6838 | 59.98 | 9.29
198.89 | 3.4228 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.349 | 3.0478 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.404 | 3.2919 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.796 | 3.296 | 59.99 | 1.29 |  | 3097.857 | 12.6838 | 59.98 | 9.29
198.954 | 3.4228 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.416 | 3.0478 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.468 | 3.2919 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.859 | 3.2957 | 59.99 | 1.29 |  | 3097.921 | 12.6573 | 59.98 | 9.29
199.017 | 3.4228 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.486 | 3.0478 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.532 | 3.2919 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.926 | 3.2957 | 59.99 | 1.29 |  | 3097.984 | 12.6573 | 59.98 | 9.29
199.085 | 3.4228 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.55 | 3.0478 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.595 | 3.2919 | 60.04 | 1.29 |  | 1450.99 | 3.2957 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.047 | 12.6573 | 59.98 | 9.29
199.154 | 3.4228 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.614 | 3.0478 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.668 | 3.2919 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.053 | 3.2957 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.11 | 12.6573 | 59.98 | 9.29
199.222 | 3.4185 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.677 | 3.0398 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.731 | 3.2692 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.117 | 3.27 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.189 | 12.6423 | 59.98 | 9.29
199.307 | 3.4185 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.741 | 3.0398 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.795 | 3.2692 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.186 | 3.27 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.258 | 12.6423 | 59.98 | 9.29
199.371 | 3.4185 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.804 | 3.0398 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.858 | 3.2692 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.255 | 3.27 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.327 | 12.6423 | 59.98 | 9.29
199.434 | 3.4185 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.868 | 3.0398 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.922 | 3.2692 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.323 | 3.27 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.395 | 12.6423 | 59.98 | 9.29
199.498 | 3.3936 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.932 | 3.0398 | 59.96 | 1.29 |  | 1094.986 | 3.2448 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.389 | 3.27 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.458 | 12.6423 | 59.98 | 9.29
199.562 | 3.3936 | 60.02 | 1.29 |  | 3361.995 | 3.0243 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.049 | 3.2448 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.456 | 3.2715 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.521 | 12.6371 | 59.98 | 9.29
199.625 | 3.3936 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.06 | 3.0243 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.135 | 3.2448 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.52 | 3.2715 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.584 | 12.6371 | 59.98 | 9.29
199.689 | 3.3936 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.123 | 3.0243 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.203 | 3.2448 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.583 | 3.2715 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.647 | 12.6371 | 59.98 | 9.29
199.753 | 3.3936 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.186 | 3.0243 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.274 | 3.2448 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.647 | 3.2715 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.711 | 12.6371 | 59.98 | 9.29
199.825 | 3.3783 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.289 | 3.0243 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.36 | 3.2409 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.715 | 3.2365 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.785 | 12.6371 | 59.98 | 9.29
199.889 | 3.3783 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.358 | 3.017 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.425 | 3.2409 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.779 | 3.2365 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.848 | 12.6231 | 59.98 | 9.29
199.952 | 3.3783 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.426 | 3.017 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.488 | 3.2409 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.842 | 3.2365 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.911 | 12.6231 | 59.98 | 9.29
200.016 | 3.3783 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.515 | 3.017 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.552 | 3.2409 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.906 | 3.2365 | 59.99 | 1.29 |  | 3098.974 | 12.6231 | 59.98 | 9.29
200.084 | 3.3783 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.579 | 3.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.616 | 3.219 | 60.04 | 1.29 |  | 1451.97 | 3.2365 | 59.99 | 1.29 |  | 3099.038 | 12.6231 | 59.98 | 9.29
200.152 | 3.3734 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.646 | 3.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.68 | 3.219 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.034 | 3.2197 | 59.99 | 1.29 |  | 3099.101 | 12.6183 | 59.98 | 9.29
200.221 | 3.3734 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.709 | 3.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.743 | 3.219 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.097 | 3.2197 | 59.99 | 1.29 |  | 3099.164 | 12.6183 | 59.98 | 9.29
200.303 | 3.3734 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.773 | 3.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.807 | 3.219 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.176 | 3.2197 | 59.99 | 1.29 |  | 3099.243 | 12.6183 | 59.98 | 9.29
200.367 | 3.3734 | 60.02 | 1.29 |  | 3362.836 | 3.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.871 | 3.219 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.245 | 3.2197 | 59.99 | 1.29 |  | 3099.312 | 12.6183 | 59.98 | 9.29
200.431 | 3.361 | 60.01 | 1.29 |  | 3362.9 | 2.9914 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.935 | 3.2158 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.315 | 3.2197 | 59.99 | 1.29 |  | 3099.38 | 12.6183 | 59.98 | 9.29
200.495 | 3.361 | 60.01 | 1.29 |  | 3362.964 | 2.9914 | 59.96 | 1.29 |  | 1095.998 | 3.2158 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.402 | 3.2153 | 60 | 1.29 |  | 3099.477 | 12.5935 | 59.98 | 9.29
200.559 | 3.361 | 60.01 | 1.29 |  | 3363.027 | 2.9914 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.062 | 3.2158 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.466 | 3.2153 | 60 | 1.29 |  | 3099.54 | 12.5935 | 59.98 | 9.29
200.623 | 3.361 | 60.01 | 1.29 |  | 3363.091 | 2.9914 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.145 | 3.2158 | 60.04 | 1.29 |  | 1452.53 | 3.2153 | 60 | 1.29 |  | 3099.604 | 12.5935 | 59.98 | 9.29
200.687 | 3.361 | 60.01 | 1.29 |  | 3363.154 | 2.9914 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.215 | 3.187 | 60.03 | 1.29 |  | 1452.594 | 3.2153 | 60 | 1.29 |  | 3099.667 | 12.5935 | 59.98 | 9.29
200.751 | 3.3446 | 60 | 1.29 |  | 3363.218 | 2.9701 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.284 | 3.187 | 60.03 | 1.29 |  | 1452.658 | 3.1911 | 60 | 1.29 |  | 3099.73 | 12.5865 | 59.98 | 9.29
200.814 | 3.3446 | 60 | 1.29 |  | 3363.304 | 2.9701 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.362 | 3.187 | 60.03 | 1.29 |  | 1452.721 | 3.1911 | 60 | 1.29 |  | 3099.793 | 12.5865 | 59.98 | 9.29
200.878 | 3.3446 | 60 | 1.29 |  | 3363.403 | 2.9701 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.426 | 3.187 | 60.03 | 1.29 |  | 1452.785 | 3.1911 | 60 | 1.29 |  | 3099.857 | 12.5865 | 59.98 | 9.29
200.942 | 3.3446 | 60 | 1.29 |  | 3363.484 | 2.9701 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.489 | 3.187 | 60.03 | 1.29 |  | 1452.848 | 3.1911 | 60 | 1.29 |  | 3099.92 | 12.5865 | 59.98 | 9.29
201.005 | 3.3446 | 60 | 1.29 |  | 3363.552 | 2.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.553 | 3.1705 | 60.03 | 1.29 |  | 1452.911 | 3.1911 | 60 | 1.29 |  | 3099.984 | 12.5865 | 59.98 | 9.29
201.084 | 3.3278 | 60 | 1.29 |  | 3363.641 | 2.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.616 | 3.1705 | 60.03 | 1.29 |  | 1452.975 | 3.188 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.047 | 12.5747 | 59.97 | 9.29
201.152 | 3.3278 | 60 | 1.29 |  | 3363.705 | 2.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.68 | 3.1705 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.039 | 3.188 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.11 | 12.5747 | 59.97 | 9.29
201.221 | 3.3278 | 60 | 1.29 |  | 3363.769 | 2.9683 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.743 | 3.1705 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.102 | 3.188 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.181 | 12.5747 | 59.97 | 9.29
201.303 | 3.3278 | 60 | 1.29 |  | 3363.833 | 2.9366 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.811 | 3.1608 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.176 | 3.188 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.25 | 12.5747 | 59.97 | 9.29
201.367 | 3.3181 | 60 | 1.29 |  | 3363.896 | 2.9366 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.874 | 3.1608 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.258 | 3.188 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.33 | 12.5747 | 59.97 | 9.29
201.431 | 3.3181 | 60 | 1.29 |  | 3363.96 | 2.9366 | 59.96 | 1.29 |  | 1096.938 | 3.1608 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.326 | 3.1666 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.397 | 12.5594 | 59.97 | 9.29
201.495 | 3.3181 | 60 | 1.29 |  | 3364.024 | 2.9366 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.002 | 3.1608 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.406 | 3.1666 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.465 | 12.5594 | 59.97 | 9.29
201.558 | 3.3181 | 60 | 1.29 |  | 3364.094 | 2.9364 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.065 | 3.1608 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.47 | 3.1666 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.528 | 12.5594 | 59.97 | 9.29
201.622 | 3.3181 | 60 | 1.29 |  | 3364.158 | 2.9364 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.159 | 3.1608 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.533 | 3.1666 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.592 | 12.5594 | 59.97 | 9.29
201.685 | 3.2928 | 60 | 1.29 |  | 3364.222 | 2.9364 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.228 | 3.1441 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.6 | 3.166 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.655 | 12.5415 | 59.97 | 9.29
201.75 | 3.2928 | 60 | 1.29 |  | 3364.301 | 2.9364 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.296 | 3.1441 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.664 | 3.166 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.718 | 12.5415 | 59.97 | 9.29
201.813 | 3.2928 | 60 | 1.29 |  | 3364.37 | 2.9364 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.377 | 3.1441 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.727 | 3.166 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.781 | 12.5415 | 59.97 | 9.29
201.877 | 3.2928 | 60 | 1.29 |  | 3364.439 | 2.9119 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.441 | 3.1431 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.791 | 3.166 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.844 | 12.5415 | 59.97 | 9.29
201.94 | 3.2928 | 60 | 1.29 |  | 3364.528 | 2.9119 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.505 | 3.1431 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.866 | 3.166 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.908 | 12.5415 | 59.97 | 9.29
202.004 | 3.2921 | 60 | 1.29 |  | 3364.592 | 2.9119 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.569 | 3.1431 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.933 | 3.1288 | 59.99 | 1.29 |  | 3100.971 | 12.5381 | 59.97 | 9.29
202.075 | 3.2921 | 60 | 1.29 |  | 3364.655 | 2.9119 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.633 | 3.1431 | 60.03 | 1.29 |  | 1453.997 | 3.1288 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.034 | 12.5381 | 59.97 | 9.29
202.144 | 3.2921 | 60 | 1.29 |  | 3364.719 | 2.9125 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.696 | 3.1431 | 60.03 | 1.29 |  | 1454.06 | 3.1288 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.097 | 12.5381 | 59.97 | 9.29
202.213 | 3.2921 | 60 | 1.29 |  | 3364.782 | 2.9125 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.76 | 3.1189 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.124 | 3.1288 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.169 | 12.5381 | 59.97 | 9.29
202.306 | 3.2703 | 60 | 1.29 |  | 3364.846 | 2.9125 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.823 | 3.1189 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.199 | 3.1212 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.254 | 12.5381 | 59.97 | 9.29
202.369 | 3.2703 | 60 | 1.29 |  | 3364.909 | 2.9125 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.896 | 3.1189 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.268 | 3.1212 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.323 | 12.5008 | 59.97 | 9.29
202.433 | 3.2703 | 60 | 1.29 |  | 3364.973 | 2.9125 | 59.96 | 1.29 |  | 1097.96 | 3.1189 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.338 | 3.1212 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.392 | 12.5008 | 59.97 | 9.29
202.497 | 3.2703 | 60 | 1.29 |  | 3365.054 | 2.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.023 | 3.1189 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.412 | 3.1212 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.473 | 12.5008 | 59.97 | 9.29
202.568 | 3.2688 | 60 | 1.29 |  | 3365.118 | 2.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.087 | 3.115 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.487 | 3.1212 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.547 | 12.5008 | 59.97 | 9.29
202.632 | 3.2688 | 60 | 1.29 |  | 3365.181 | 2.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.156 | 3.115 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.55 | 3.1109 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.611 | 12.4872 | 59.97 | 9.29
202.696 | 3.2688 | 60 | 1.29 |  | 3365.282 | 2.8816 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.225 | 3.115 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.614 | 3.1109 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.674 | 12.4872 | 59.97 | 9.29
202.759 | 3.2688 | 60 | 1.29 |  | 3365.351 | 2.8684 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.293 | 3.115 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.677 | 3.1109 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.737 | 12.4872 | 59.97 | 9.29
202.826 | 3.2688 | 60 | 1.29 |  | 3365.419 | 2.8684 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.376 | 3.115 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.741 | 3.1109 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.8 | 12.4872 | 59.97 | 9.29
202.89 | 3.2443 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.519 | 2.8684 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.439 | 3.0988 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.804 | 3.0907 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.864 | 12.478 | 59.97 | 9.29
202.954 | 3.2443 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.583 | 2.8684 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.505 | 3.0988 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.868 | 3.0907 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.927 | 12.478 | 59.97 | 9.29
203.017 | 3.2443 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.647 | 2.8616 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.568 | 3.0988 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.934 | 3.0907 | 59.99 | 1.29 |  | 3101.99 | 12.478 | 59.97 | 9.29
203.087 | 3.2443 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.711 | 2.8616 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.632 | 3.0988 | 60.02 | 1.29 |  | 1454.998 | 3.0907 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.053 | 12.478 | 59.97 | 9.29
203.156 | 3.2443 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.774 | 2.8616 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.696 | 3.0743 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.062 | 3.0907 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.116 | 12.478 | 59.97 | 9.29
203.225 | 3.2437 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.838 | 2.8616 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.759 | 3.0743 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.154 | 3.0818 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.203 | 12.4631 | 59.97 | 9.29
203.305 | 3.2437 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.901 | 2.8616 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.823 | 3.0743 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.223 | 3.0818 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.271 | 12.4631 | 59.97 | 9.29
203.369 | 3.2437 | 59.99 | 1.29 |  | 3365.965 | 2.8386 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.896 | 3.0743 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.291 | 3.0818 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.339 | 12.4631 | 59.97 | 9.29
203.433 | 3.2437 | 59.99 | 1.29 |  | 3366.028 | 2.8386 | 59.97 | 1.29 |  | 1098.961 | 3.0577 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.387 | 3.0818 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.408 | 12.4631 | 59.97 | 9.29
203.499 | 3.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.092 | 2.8386 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.025 | 3.0577 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.451 | 3.0669 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.472 | 12.4566 | 59.97 | 9.29
203.562 | 3.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.162 | 2.8386 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.089 | 3.0577 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.514 | 3.0669 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.535 | 12.4566 | 59.97 | 9.29
203.626 | 3.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.225 | 2.8386 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.158 | 3.0577 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.579 | 3.0669 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.598 | 12.4566 | 59.97 | 9.29
203.689 | 3.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.295 | 2.834 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.227 | 3.0577 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.643 | 3.0669 | 59.99 | 1.29 |  | 3102.661 | 12.4566 | 59.97 | 9.29
203.753 | 3.2141 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.364 | 2.834 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.296 | 3.0441 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.706 | 3.0621 | 60 | 1.29 |  | 3102.725 | 12.4566 | 59.97 | 9.29
203.817 | 3.1901 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.433 | 2.834 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.371 | 3.0441 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.77 | 3.0621 | 60 | 1.29 |  | 3102.788 | 12.4407 | 59.97 | 9.29
203.88 | 3.1901 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.498 | 2.834 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.435 | 3.0441 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.833 | 3.0621 | 60 | 1.29 |  | 3102.852 | 12.4407 | 59.97 | 9.29
203.944 | 3.1901 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.563 | 2.8118 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.498 | 3.0441 | 60.02 | 1.29 |  | 1455.897 | 3.0621 | 60 | 1.29 |  | 3102.915 | 12.4407 | 59.97 | 9.29
204.007 | 3.1901 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.626 | 2.8118 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.569 | 3.0284 | 60.01 | 1.29 |  | 1455.961 | 3.0621 | 60 | 1.29 |  | 3102.978 | 12.4407 | 59.97 | 9.29
204.077 | 3.1901 | 59.98 | 1.29 |  | 3366.69 | 2.8118 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.632 | 3.0284 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.024 | 3.0478 | 60 | 1.29 |  | 3103.041 | 12.4407 | 59.97 | 9.29
204.146 | 3.1855 | 59.99 | 1.29 |  | 3366.753 | 2.8118 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.696 | 3.0284 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.089 | 3.0478 | 60 | 1.29 |  | 3103.105 | 12.4154 | 59.97 | 9.29
204.215 | 3.1855 | 59.99 | 1.29 |  | 3366.817 | 2.8118 | 59.97 | 1.29 |  | 1099.76 | 3.0284 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.174 | 3.0478 | 60 | 1.29 |  | 3103.182 | 12.4154 | 59.97 | 9.29
204.309 | 3.1855 | 59.99 | 1.29 |  | 3366.88 | 2.8064 | 59.98 | 1.29 |  | 1099.824 | 3.0284 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.243 | 3.0478 | 60 | 1.29 |  | 3103.251 | 12.4154 | 59.97 | 9.29
204.373 | 3.1855 | 59.99 | 1.29 |  | 3366.944 | 2.8064 | 59.98 | 1.29 |  | 1099.897 | 3.012 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.326 | 3.0478 | 60 | 1.29 |  | 3103.319 | 12.4154 | 59.97 | 9.29
204.436 | 3.1699 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.007 | 2.8064 | 59.98 | 1.29 |  | 1099.96 | 3.012 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.41 | 3.0384 | 60 | 1.29 |  | 3103.389 | 12.4161 | 59.97 | 9.29
204.5 | 3.1699 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.071 | 2.8064 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.024 | 3.012 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.474 | 3.0384 | 60 | 1.29 |  | 3103.466 | 12.4161 | 59.97 | 9.29
204.563 | 3.1699 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.134 | 2.8064 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.087 | 3.012 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.538 | 3.0384 | 60 | 1.29 |  | 3103.53 | 12.4161 | 59.97 | 9.29
204.627 | 3.1699 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.198 | 2.7866 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.155 | 3.012 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.601 | 3.0384 | 60 | 1.29 |  | 3103.593 | 12.4161 | 59.97 | 9.29
204.691 | 3.1699 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.292 | 2.7866 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.225 | 3.0021 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.665 | 3.0219 | 60 | 1.29 |  | 3103.656 | 12.4161 | 59.97 | 9.29
204.754 | 3.1646 | 60 | 1.29 |  | 3367.361 | 2.7866 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.293 | 3.0021 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.734 | 3.0219 | 60 | 1.29 |  | 3103.72 | 12.397 | 59.97 | 9.29
204.818 | 3.1646 | 60 | 1.29 |  | 3367.429 | 2.7866 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.376 | 3.0021 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.798 | 3.0219 | 60 | 1.29 |  | 3103.783 | 12.397 | 59.97 | 9.29
204.882 | 3.1646 | 60 | 1.29 |  | 3367.521 | 2.7833 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.439 | 3.0021 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.861 | 3.0219 | 60 | 1.29 |  | 3103.846 | 12.397 | 59.97 | 9.29
204.945 | 3.1646 | 60 | 1.29 |  | 3367.584 | 2.7833 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.503 | 2.9905 | 60.01 | 1.29 |  | 1456.944 | 3.0219 | 60 | 1.29 |  | 3103.91 | 12.397 | 59.97 | 9.29
205.009 | 3.1646 | 60 | 1.29 |  | 3367.649 | 2.7833 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.567 | 2.9905 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.008 | 3.0151 | 60.01 | 1.29 |  | 3103.973 | 12.397 | 59.97 | 9.29
205.09 | 3.14 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.712 | 2.7833 | 59.98 | 1.29 |  | 1100.63 | 2.9905 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.071 | 3.0151 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.036 | 12.3792 | 59.97 | 9.29
205.159 | 3.14 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.776 | 2.7435 | 59.99 | 1.29 |  | 1100.694 | 2.9905 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.173 | 3.0151 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.099 | 12.3792 | 59.97 | 9.29
205.227 | 3.14 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.84 | 2.7435 | 59.99 | 1.29 |  | 1100.758 | 2.9905 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.251 | 3.0151 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.162 | 12.3792 | 59.97 | 9.29
205.301 | 3.14 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.903 | 2.7435 | 59.99 | 1.29 |  | 1100.822 | 2.9805 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.32 | 2.982 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.236 | 12.3792 | 59.97 | 9.29
205.365 | 3.1415 | 59.99 | 1.29 |  | 3367.966 | 2.7435 | 59.99 | 1.29 |  | 1100.899 | 2.9805 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.407 | 2.982 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.309 | 12.3679 | 59.97 | 9.29
205.428 | 3.1415 | 59.99 | 1.29 |  | 3368.03 | 2.7435 | 59.99 | 1.29 |  | 1100.963 | 2.9805 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.471 | 2.982 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.378 | 12.3679 | 59.97 | 9.29
205.492 | 3.1415 | 59.99 | 1.29 |  | 3368.094 | 2.7336 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.026 | 2.9805 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.534 | 2.982 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.472 | 12.3679 | 59.97 | 9.29
205.556 | 3.1415 | 59.99 | 1.29 |  | 3368.157 | 2.7336 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.09 | 2.9805 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.598 | 2.9647 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.535 | 12.3679 | 59.97 | 9.29
205.619 | 3.1415 | 59.99 | 1.29 |  | 3368.221 | 2.7336 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.16 | 2.9622 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.662 | 2.9647 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.605 | 12.3478 | 59.97 | 9.29
205.683 | 3.1097 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.292 | 2.7336 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.229 | 2.9622 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.725 | 2.9647 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.668 | 12.3478 | 59.97 | 9.29
205.746 | 3.1097 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.365 | 2.7336 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.297 | 2.9622 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.789 | 2.9647 | 60.01 | 1.29 |  | 3104.731 | 12.3478 | 59.97 | 9.29
205.81 | 3.1097 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.434 | 2.7331 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.374 | 2.9622 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.859 | 2.95 | 60 | 1.29 |  | 3104.794 | 12.3478 | 59.97 | 9.29
205.874 | 3.1097 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.517 | 2.7331 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.438 | 2.958 | 60.01 | 1.29 |  | 1457.937 | 2.95 | 60 | 1.29 |  | 3104.857 | 12.3478 | 59.97 | 9.29
205.937 | 3.1097 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.581 | 2.7331 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.503 | 2.958 | 60.01 | 1.29 |  | 1458 | 2.95 | 60 | 1.29 |  | 3104.921 | 12.3473 | 59.97 | 9.29
206.001 | 3.0959 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.645 | 2.7331 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.567 | 2.958 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.064 | 2.95 | 60 | 1.29 |  | 3104.984 | 12.3473 | 59.97 | 9.29
206.074 | 3.0959 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.71 | 2.7319 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.631 | 2.958 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.174 | 2.95 | 60 | 1.29 |  | 3105.047 | 12.3473 | 59.97 | 9.29
206.142 | 3.0959 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.773 | 2.7319 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.694 | 2.958 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.244 | 2.9356 | 60 | 1.29 |  | 3105.11 | 12.3473 | 59.97 | 9.29
206.211 | 3.0959 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.837 | 2.7319 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.758 | 2.9393 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.313 | 2.9356 | 60 | 1.29 |  | 3105.177 | 12.3473 | 59.97 | 9.29
206.306 | 3.0817 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.9 | 2.7319 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.821 | 2.9393 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.392 | 2.9356 | 60 | 1.29 |  | 3105.253 | 12.3166 | 59.97 | 9.29
206.37 | 3.0817 | 59.98 | 1.29 |  | 3368.964 | 2.7319 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.898 | 2.9393 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.456 | 2.9356 | 60 | 1.29 |  | 3105.322 | 12.3166 | 59.97 | 9.29
206.434 | 3.0817 | 59.98 | 1.29 |  | 3369.027 | 2.694 | 59.99 | 1.29 |  | 1101.962 | 2.9393 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.52 | 2.9294 | 60 | 1.29 |  | 3105.391 | 12.3166 | 59.97 | 9.29
206.497 | 3.0817 | 59.98 | 1.29 |  | 3369.091 | 2.694 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.033 | 2.9393 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.585 | 2.9294 | 60 | 1.29 |  | 3105.466 | 12.3166 | 59.97 | 9.29
206.568 | 3.0721 | 59.98 | 1.29 |  | 3369.155 | 2.694 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.122 | 2.9096 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.649 | 2.9294 | 60 | 1.29 |  | 3105.529 | 12.3024 | 59.97 | 9.29
206.632 | 3.0721 | 59.98 | 1.29 |  | 3369.218 | 2.694 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.191 | 2.9096 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.713 | 2.9294 | 60 | 1.29 |  | 3105.6 | 12.3024 | 59.97 | 9.29
206.695 | 3.0721 | 59.98 | 1.29 |  | 3369.307 | 2.694 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.26 | 2.9096 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.781 | 2.915 | 60.01 | 1.29 |  | 3105.663 | 12.3024 | 59.97 | 9.29
206.759 | 3.0721 | 59.98 | 1.29 |  | 3369.375 | 2.6863 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.339 | 2.9096 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.844 | 2.915 | 60.01 | 1.29 |  | 3105.726 | 12.3024 | 59.97 | 9.29
206.836 | 3.0721 | 59.98 | 1.29 |  | 3369.451 | 2.6863 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.403 | 2.8964 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.908 | 2.915 | 60.01 | 1.29 |  | 3105.79 | 12.3024 | 59.97 | 9.29
206.901 | 3.0619 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.515 | 2.6863 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.467 | 2.8964 | 60.01 | 1.29 |  | 1458.971 | 2.915 | 60.01 | 1.29 |  | 3105.853 | 12.2936 | 59.97 | 9.29
206.965 | 3.0619 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.579 | 2.6863 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.53 | 2.8964 | 60.01 | 1.29 |  | 1459.035 | 2.915 | 60.01 | 1.29 |  | 3105.916 | 12.2936 | 59.97 | 9.29
207.063 | 3.0619 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.644 | 2.6766 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.593 | 2.8964 | 60.01 | 1.29 |  | 1459.099 | 2.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 3105.979 | 12.2936 | 59.97 | 9.29
207.132 | 3.0619 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.707 | 2.6766 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.657 | 2.8908 | 60 | 1.29 |  | 1459.175 | 2.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 3106.043 | 12.2936 | 59.97 | 9.29
207.2 | 3.0382 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.771 | 2.6766 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.721 | 2.8908 | 60 | 1.29 |  | 1459.245 | 2.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 3106.106 | 12.2936 | 59.97 | 9.29
207.269 | 3.0382 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.835 | 2.6766 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.784 | 2.8908 | 60 | 1.29 |  | 1459.313 | 2.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 3106.183 | 12.2847 | 59.97 | 9.29
207.332 | 3.0382 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.899 | 2.6766 | 59.99 | 1.29 |  | 1102.848 | 2.8908 | 60 | 1.29 |  | 1459.402 | 2.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 3106.252 | 12.2847 | 59.97 | 9.29
207.396 | 3.0382 | 59.99 | 1.29 |  | 3369.962 | 2.6584 | 60 | 1.29 |  | 1102.912 | 2.8908 | 60 | 1.29 |  | 1459.466 | 2.8937 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.32 | 12.2847 | 59.97 | 9.29
207.46 | 3.0382 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.026 | 2.6584 | 60 | 1.29 |  | 1102.975 | 2.8779 | 60 | 1.29 |  | 1459.529 | 2.8937 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.387 | 12.2847 | 59.97 | 9.29
207.523 | 3.0363 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.089 | 2.6584 | 60 | 1.29 |  | 1103.039 | 2.8779 | 60 | 1.29 |  | 1459.593 | 2.8937 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.468 | 12.2712 | 59.98 | 9.29
207.587 | 3.0363 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.153 | 2.6584 | 60 | 1.29 |  | 1103.134 | 2.8779 | 60 | 1.29 |  | 1459.656 | 2.8937 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.531 | 12.2712 | 59.98 | 9.29
207.651 | 3.0363 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.224 | 2.6497 | 60 | 1.29 |  | 1103.203 | 2.8779 | 60 | 1.29 |  | 1459.72 | 2.875 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.594 | 12.2712 | 59.98 | 9.29
207.714 | 3.0363 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.294 | 2.6497 | 60 | 1.29 |  | 1103.281 | 2.8779 | 60 | 1.29 |  | 1459.784 | 2.875 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.658 | 12.2712 | 59.98 | 9.29
207.777 | 3.0363 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.363 | 2.6497 | 60 | 1.29 |  | 1103.364 | 2.8622 | 60 | 1.29 |  | 1459.847 | 2.875 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.721 | 12.2712 | 59.98 | 9.29
207.841 | 3.0162 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.431 | 2.6497 | 60 | 1.29 |  | 1103.428 | 2.8622 | 60 | 1.29 |  | 1459.911 | 2.875 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.784 | 12.258 | 59.98 | 9.29
207.905 | 3.0162 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.507 | 2.6497 | 60 | 1.29 |  | 1103.491 | 2.8622 | 60 | 1.29 |  | 1459.975 | 2.875 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.847 | 12.258 | 59.98 | 9.29
207.969 | 3.0162 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.571 | 2.6312 | 60 | 1.29 |  | 1103.556 | 2.8622 | 60 | 1.29 |  | 1460.038 | 2.8713 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.91 | 12.258 | 59.98 | 9.29
208.066 | 3.0162 | 59.99 | 1.29 |  | 3370.634 | 2.6312 | 60 | 1.29 |  | 1103.619 | 2.8546 | 60 | 1.29 |  | 1460.102 | 2.8713 | 60.02 | 1.29 |  | 3106.973 | 12.258 | 59.98 | 9.29
208.135 | 3.0154 | 59.98 | 1.29 |  | 3370.698 | 2.6312 | 60 | 1.29 |  | 1103.683 | 2.8546 | 60 | 1.29 |  | 1460.176 | 2.8713 | 60.02 | 1.29 |  | 3107.037 | 12.258 | 59.98 | 9.29
208.204 | 3.0154 | 59.98 | 1.29 |  | 3370.762 | 2.6312 | 60 | 1.29 |  | 1103.747 | 2.8546 | 60 | 1.29 |  | 1460.245 | 2.8713 | 60.02 | 1.29 |  | 3107.1 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.273 | 3.0154 | 59.98 | 1.29 |  | 3370.834 | 2.6312 | 60 | 1.29 |  | 1103.81 | 2.8546 | 60 | 1.29 |  | 1460.322 | 2.8713 | 60.02 | 1.29 |  | 3107.169 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.336 | 3.0154 | 59.98 | 1.29 |  | 3370.899 | 2.6257 | 60 | 1.29 |  | 1103.879 | 2.8457 | 60 | 1.29 |  | 1460.412 | 2.8432 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.238 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.401 | 3.0154 | 59.98 | 1.29 |  | 3370.962 | 2.6257 | 60 | 1.29 |  | 1103.943 | 2.8457 | 60 | 1.29 |  | 1460.476 | 2.8432 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.306 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.464 | 2.9856 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.026 | 2.6257 | 60 | 1.29 |  | 1104.006 | 2.8457 | 60 | 1.29 |  | 1460.539 | 2.8432 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.374 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.528 | 2.9856 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.089 | 2.6257 | 60 | 1.29 |  | 1104.07 | 2.8457 | 60 | 1.29 |  | 1460.604 | 2.8432 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.459 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.592 | 2.9856 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.153 | 2.6082 | 60 | 1.29 |  | 1104.147 | 2.8457 | 60 | 1.29 |  | 1460.668 | 2.8204 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.523 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.655 | 2.9856 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.217 | 2.6082 | 60 | 1.29 |  | 1104.216 | 2.8271 | 60 | 1.29 |  | 1460.732 | 2.8204 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.586 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.725 | 2.967 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.292 | 2.6082 | 60 | 1.29 |  | 1104.285 | 2.8271 | 60 | 1.29 |  | 1460.796 | 2.8204 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.65 | 12.2314 | 59.98 | 9.29
208.789 | 2.967 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.361 | 2.6082 | 60 | 1.29 |  | 1104.372 | 2.8271 | 60 | 1.29 |  | 1460.859 | 2.8204 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.713 | 12.2004 | 59.98 | 9.29
208.853 | 2.967 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.433 | 2.6082 | 60 | 1.29 |  | 1104.436 | 2.8271 | 60 | 1.29 |  | 1460.942 | 2.8132 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.776 | 12.2004 | 59.98 | 9.29
208.916 | 2.967 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.517 | 2.5784 | 60 | 1.29 |  | 1104.5 | 2.8108 | 60 | 1.29 |  | 1461.006 | 2.8132 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.839 | 12.2004 | 59.98 | 9.29
208.98 | 2.967 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.581 | 2.5784 | 60 | 1.29 |  | 1104.563 | 2.8108 | 60 | 1.29 |  | 1461.069 | 2.8132 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.903 | 12.2004 | 59.98 | 9.29
209.076 | 2.9599 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.646 | 2.5784 | 60 | 1.29 |  | 1104.627 | 2.8108 | 60 | 1.29 |  | 1461.173 | 2.8132 | 60.01 | 1.29 |  | 3107.972 | 12.1873 | 59.99 | 9.29
209.144 | 2.9599 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.71 | 2.5784 | 60 | 1.29 |  | 1104.69 | 2.8108 | 60 | 1.29 |  | 1461.246 | 2.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.036 | 12.1873 | 59.99 | 9.29
209.212 | 2.9599 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.774 | 2.5632 | 60 | 1.29 |  | 1104.754 | 2.8108 | 60 | 1.29 |  | 1461.315 | 2.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.099 | 12.1873 | 59.99 | 9.29
209.297 | 2.9599 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.837 | 2.5632 | 60 | 1.29 |  | 1104.818 | 2.7845 | 60 | 1.29 |  | 1461.408 | 2.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.162 | 12.1873 | 59.99 | 9.29
209.36 | 2.9388 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.901 | 2.5632 | 60 | 1.29 |  | 1104.882 | 2.7845 | 60 | 1.29 |  | 1461.471 | 2.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.239 | 12.1873 | 59.99 | 9.29
209.427 | 2.9388 | 59.98 | 1.29 |  | 3371.964 | 2.5632 | 60 | 1.29 |  | 1104.946 | 2.7845 | 60 | 1.29 |  | 1461.544 | 2.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.31 | 12.1826 | 59.99 | 9.29
209.49 | 2.9388 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.028 | 2.5632 | 60 | 1.29 |  | 1105.009 | 2.7845 | 60 | 1.29 |  | 1461.608 | 2.7939 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.38 | 12.1826 | 59.99 | 9.29
209.554 | 2.9388 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.092 | 2.5549 | 60 | 1.29 |  | 1105.072 | 2.7845 | 60 | 1.29 |  | 1461.672 | 2.7939 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.471 | 12.1826 | 59.99 | 9.29
209.617 | 2.9388 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.155 | 2.5549 | 60 | 1.29 |  | 1105.167 | 2.784 | 60 | 1.29 |  | 1461.736 | 2.7939 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.535 | 12.1826 | 59.99 | 9.29
209.681 | 2.9258 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.218 | 2.5549 | 60 | 1.29 |  | 1105.236 | 2.784 | 60 | 1.29 |  | 1461.799 | 2.7939 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.598 | 12.1641 | 59.99 | 9.29
209.744 | 2.9258 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.293 | 2.5549 | 60 | 1.29 |  | 1105.305 | 2.784 | 60 | 1.29 |  | 1461.863 | 2.7708 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.662 | 12.1641 | 59.99 | 9.29
209.808 | 2.9258 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.371 | 2.5549 | 60 | 1.29 |  | 1105.387 | 2.784 | 60 | 1.29 |  | 1461.932 | 2.7708 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.725 | 12.1641 | 59.99 | 9.29
209.872 | 2.9258 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.44 | 2.5407 | 60 | 1.29 |  | 1105.451 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1461.996 | 2.7708 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.788 | 12.1641 | 59.99 | 9.29
209.948 | 2.9258 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.52 | 2.5407 | 60 | 1.29 |  | 1105.516 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.059 | 2.7708 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.851 | 12.1641 | 59.99 | 9.29
210.012 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.584 | 2.5407 | 60 | 1.29 |  | 1105.58 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.123 | 2.7708 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.914 | 12.1512 | 59.99 | 9.29
210.082 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.647 | 2.5407 | 60 | 1.29 |  | 1105.643 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.195 | 2.769 | 60.01 | 1.29 |  | 3108.977 | 12.1512 | 59.99 | 9.29
210.151 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.713 | 2.5316 | 60 | 1.29 |  | 1105.707 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.263 | 2.769 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.041 | 12.1512 | 59.99 | 9.29
210.22 | 2.9161 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.776 | 2.5316 | 60 | 1.29 |  | 1105.771 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.332 | 2.769 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.104 | 12.1512 | 59.99 | 9.29
210.304 | 2.9053 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.839 | 2.5316 | 60 | 1.29 |  | 1105.834 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.405 | 2.769 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.181 | 12.1512 | 59.99 | 9.29
210.368 | 2.9053 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.903 | 2.5316 | 60 | 1.29 |  | 1105.901 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.469 | 2.7471 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.251 | 12.1344 | 59.99 | 9.29
210.431 | 2.9053 | 59.98 | 1.29 |  | 3372.97 | 2.5165 | 60 | 1.29 |  | 1105.964 | 2.7609 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.532 | 2.7471 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.319 | 12.1344 | 59.99 | 9.29
210.495 | 2.9053 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.033 | 2.5165 | 60 | 1.29 |  | 1106.032 | 2.7411 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.597 | 2.7471 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.388 | 12.1344 | 59.99 | 9.29
210.559 | 2.8923 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.097 | 2.5165 | 60 | 1.29 |  | 1106.121 | 2.7411 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.66 | 2.7471 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.463 | 12.1344 | 59.99 | 9.29
210.623 | 2.8923 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.161 | 2.5165 | 60 | 1.29 |  | 1106.189 | 2.7411 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.724 | 2.7471 | 60.01 | 1.29 |  | 3109.526 | 12.1343 | 59.99 | 9.29
210.686 | 2.8923 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.225 | 2.5165 | 60 | 1.29 |  | 1106.258 | 2.7411 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.788 | 2.7424 | 60 | 1.29 |  | 3109.59 | 12.1343 | 59.99 | 9.29
210.75 | 2.8923 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.306 | 2.5165 | 60 | 1.29 |  | 1106.347 | 2.7411 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.851 | 2.7424 | 60 | 1.29 |  | 3109.653 | 12.1343 | 59.99 | 9.29
210.814 | 2.8923 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.375 | 2.5047 | 60 | 1.29 |  | 1106.411 | 2.7365 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.915 | 2.7424 | 60 | 1.29 |  | 3109.716 | 12.1343 | 59.99 | 9.29
210.877 | 2.8637 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.443 | 2.5047 | 60 | 1.29 |  | 1106.475 | 2.7365 | 59.99 | 1.29 |  | 1462.979 | 2.7424 | 60 | 1.29 |  | 3109.779 | 12.1343 | 59.99 | 9.29
210.941 | 2.8637 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.516 | 2.5047 | 60 | 1.29 |  | 1106.538 | 2.7365 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.042 | 2.7424 | 60 | 1.29 |  | 3109.842 | 12.0994 | 60 | 9.29
211.004 | 2.8637 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.584 | 2.5042 | 60 | 1.29 |  | 1106.602 | 2.7365 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.106 | 2.6993 | 60 | 1.29 |  | 3109.905 | 12.0994 | 60 | 9.29
211.075 | 2.8637 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.647 | 2.5042 | 60 | 1.29 |  | 1106.666 | 2.7091 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.176 | 2.6993 | 60 | 1.29 |  | 3109.968 | 12.0994 | 60 | 9.29
211.144 | 2.8637 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.711 | 2.5042 | 60 | 1.29 |  | 1106.729 | 2.7091 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.244 | 2.6993 | 60 | 1.29 |  | 3110.031 | 12.0994 | 60 | 9.29
211.213 | 2.8613 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.774 | 2.5042 | 60 | 1.29 |  | 1106.793 | 2.7091 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.312 | 2.6993 | 60 | 1.29 |  | 3110.095 | 12.0994 | 60 | 9.29
211.307 | 2.8613 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.851 | 2.5042 | 60 | 1.29 |  | 1106.857 | 2.7091 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.406 | 2.6993 | 60 | 1.29 |  | 3110.158 | 12.0856 | 60 | 9.29
211.37 | 2.8613 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.925 | 2.4817 | 60 | 1.29 |  | 1106.921 | 2.7091 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.469 | 2.6831 | 60 | 1.29 |  | 3110.24 | 12.0856 | 60 | 9.29
211.434 | 2.8613 | 59.98 | 1.29 |  | 3373.988 | 2.4817 | 60 | 1.29 |  | 1106.984 | 2.6896 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.533 | 2.6831 | 60 | 1.29 |  | 3110.308 | 12.0856 | 60 | 9.29
211.498 | 2.837 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.056 | 2.4817 | 60 | 1.29 |  | 1107.048 | 2.6896 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.596 | 2.6831 | 60 | 1.29 |  | 3110.376 | 12.0856 | 60 | 9.29
211.562 | 2.837 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.121 | 2.4817 | 60 | 1.29 |  | 1107.136 | 2.6896 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.66 | 2.6831 | 60 | 1.29 |  | 3110.472 | 12.0738 | 60 | 9.29
211.626 | 2.837 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.197 | 2.4817 | 60 | 1.29 |  | 1107.205 | 2.6896 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.724 | 2.6828 | 60 | 1.29 |  | 3110.539 | 12.0738 | 60 | 9.29
211.69 | 2.837 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.294 | 2.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.275 | 2.6875 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.787 | 2.6828 | 60 | 1.29 |  | 3110.602 | 12.0738 | 60 | 9.29
211.754 | 2.837 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.362 | 2.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.358 | 2.6875 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.851 | 2.6828 | 60 | 1.29 |  | 3110.665 | 12.0738 | 60 | 9.29
211.832 | 2.8354 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.432 | 2.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.422 | 2.6875 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.914 | 2.6828 | 60 | 1.29 |  | 3110.729 | 12.0633 | 60 | 9.29
211.896 | 2.8354 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.523 | 2.4574 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.486 | 2.6875 | 59.99 | 1.29 |  | 1463.978 | 2.6828 | 60 | 1.29 |  | 3110.792 | 12.0633 | 60 | 9.29
211.959 | 2.8354 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.587 | 2.4576 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.562 | 2.6875 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.042 | 2.6814 | 60 | 1.29 |  | 3110.855 | 12.0633 | 60 | 9.29
212.039 | 2.8354 | 59.98 | 1.29 |  | 3374.65 | 2.4576 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.626 | 2.6656 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.106 | 2.6814 | 60 | 1.29 |  | 3110.918 | 12.0633 | 60 | 9.29
212.11 | 2.8131 | 59.99 | 1.29 |  | 3374.714 | 2.4576 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.689 | 2.6656 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.176 | 2.6814 | 60 | 1.29 |  | 3110.981 | 12.0633 | 60 | 9.29
212.179 | 2.8131 | 59.99 | 1.29 |  | 3374.777 | 2.4576 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.753 | 2.6656 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.245 | 2.6814 | 60 | 1.29 |  | 3111.045 | 12.0516 | 60.01 | 9.29
212.247 | 2.8131 | 59.99 | 1.29 |  | 3374.841 | 2.4277 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.816 | 2.6656 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.314 | 2.6506 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.108 | 12.0516 | 60.01 | 9.29
212.311 | 2.8131 | 59.99 | 1.29 |  | 3374.904 | 2.4277 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.88 | 2.6631 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.407 | 2.6506 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.178 | 12.0516 | 60.01 | 9.29
212.375 | 2.8131 | 59.99 | 1.29 |  | 3374.975 | 2.4277 | 59.99 | 1.29 |  | 1107.944 | 2.6631 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.47 | 2.6506 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.247 | 12.0516 | 60.01 | 9.29
212.439 | 2.8032 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.038 | 2.4277 | 59.99 | 1.29 |  | 1108.007 | 2.6631 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.534 | 2.6506 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.315 | 12.0516 | 60.01 | 9.29
212.503 | 2.8032 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.114 | 2.4277 | 59.99 | 1.29 |  | 1108.071 | 2.6631 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.606 | 2.6506 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.384 | 12.0348 | 60.01 | 9.29
212.566 | 2.8032 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.179 | 2.4275 | 59.99 | 1.29 |  | 1108.146 | 2.6631 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.67 | 2.6396 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.473 | 12.0348 | 60.01 | 9.29
212.63 | 2.8032 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.272 | 2.4275 | 59.99 | 1.29 |  | 1108.215 | 2.6308 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.734 | 2.6396 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.536 | 12.0348 | 60.01 | 9.29
212.706 | 2.8032 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.341 | 2.4275 | 59.99 | 1.29 |  | 1108.284 | 2.6308 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.797 | 2.6396 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.604 | 12.0348 | 60.01 | 9.29
212.769 | 2.7962 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.424 | 2.4275 | 59.99 | 1.29 |  | 1108.366 | 2.6308 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.861 | 2.6396 | 60.01 | 1.29 |  | 3111.668 | 12.0303 | 60.01 | 9.29
212.835 | 2.7962 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.518 | 2.4059 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.429 | 2.6308 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.935 | 2.631 | 60 | 1.29 |  | 3111.731 | 12.0303 | 60.01 | 9.29
212.898 | 2.7962 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.581 | 2.4059 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.493 | 2.6198 | 59.99 | 1.29 |  | 1464.998 | 2.631 | 60 | 1.29 |  | 3111.794 | 12.0303 | 60.01 | 9.29
212.962 | 2.7962 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.645 | 2.4059 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.557 | 2.6198 | 59.99 | 1.29 |  | 1465.062 | 2.631 | 60 | 1.29 |  | 3111.857 | 12.0303 | 60.01 | 9.29
213.058 | 2.7941 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.709 | 2.4059 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.62 | 2.6198 | 59.99 | 1.29 |  | 1465.168 | 2.631 | 60 | 1.29 |  | 3111.92 | 12.0303 | 60.01 | 9.29
213.127 | 2.7941 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.773 | 2.4044 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.684 | 2.6198 | 59.99 | 1.29 |  | 1465.237 | 2.6081 | 59.99 | 1.29 |  | 3111.984 | 12.0168 | 60.01 | 9.29
213.196 | 2.7941 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.837 | 2.4044 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.748 | 2.6198 | 59.99 | 1.29 |  | 1465.306 | 2.6081 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.047 | 12.0168 | 60.01 | 9.29
213.294 | 2.7941 | 59.99 | 1.29 |  | 3375.9 | 2.4044 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.812 | 2.6064 | 60 | 1.29 |  | 1465.388 | 2.6081 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.11 | 12.0168 | 60.01 | 9.29
213.358 | 2.7586 | 59.98 | 1.29 |  | 3375.964 | 2.4044 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.876 | 2.6064 | 60 | 1.29 |  | 1465.451 | 2.6081 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.177 | 12.0168 | 60.01 | 9.29
213.422 | 2.7586 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.038 | 2.4044 | 59.98 | 1.29 |  | 1108.94 | 2.6064 | 60 | 1.29 |  | 1465.527 | 2.6081 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.246 | 12.0168 | 60.01 | 9.29
213.488 | 2.7586 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.102 | 2.3731 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.003 | 2.6064 | 60 | 1.29 |  | 1465.591 | 2.6045 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.314 | 11.9917 | 60.01 | 9.29
213.551 | 2.7586 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.165 | 2.3731 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.067 | 2.6064 | 60 | 1.29 |  | 1465.654 | 2.6045 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.382 | 11.9917 | 60.01 | 9.29
213.626 | 2.7586 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.229 | 2.3731 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.153 | 2.588 | 60 | 1.29 |  | 1465.718 | 2.6045 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.469 | 11.9917 | 60.01 | 9.29
213.69 | 2.738 | 59.97 | 1.29 |  | 3376.298 | 2.3731 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.222 | 2.588 | 60 | 1.29 |  | 1465.781 | 2.6045 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.532 | 11.9917 | 60.01 | 9.29
213.753 | 2.738 | 59.97 | 1.29 |  | 3376.366 | 2.3591 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.291 | 2.588 | 60 | 1.29 |  | 1465.846 | 2.5835 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.596 | 11.9752 | 60.01 | 9.29
213.826 | 2.738 | 59.97 | 1.29 |  | 3376.434 | 2.3591 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.366 | 2.588 | 60 | 1.29 |  | 1465.916 | 2.5835 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.659 | 11.9752 | 60.01 | 9.29
213.889 | 2.738 | 59.97 | 1.29 |  | 3376.518 | 2.3591 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.43 | 2.5764 | 60 | 1.29 |  | 1465.98 | 2.5835 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.722 | 11.9752 | 60.01 | 9.29
213.953 | 2.7299 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.581 | 2.3591 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.494 | 2.5764 | 60 | 1.29 |  | 1466.044 | 2.5835 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.785 | 11.9752 | 60.01 | 9.29
214.017 | 2.7299 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.649 | 2.352 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.558 | 2.5764 | 60 | 1.29 |  | 1466.108 | 2.5835 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.848 | 11.9752 | 60.01 | 9.29
214.085 | 2.7299 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.713 | 2.352 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.621 | 2.5764 | 60 | 1.29 |  | 1466.184 | 2.5795 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.911 | 11.9674 | 60.01 | 9.29
214.154 | 2.7299 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.777 | 2.352 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.685 | 2.5764 | 60 | 1.29 |  | 1466.253 | 2.5795 | 59.99 | 1.29 |  | 3112.974 | 11.9674 | 60.01 | 9.29
214.225 | 2.7299 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.84 | 2.352 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.749 | 2.5609 | 60 | 1.29 |  | 1466.322 | 2.5795 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.037 | 11.9674 | 60.01 | 9.29
214.307 | 2.7089 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.904 | 2.352 | 59.98 | 1.29 |  | 1109.813 | 2.5609 | 60 | 1.29 |  | 1466.399 | 2.5795 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.1 | 11.9674 | 60.01 | 9.29
214.37 | 2.7089 | 59.98 | 1.29 |  | 3376.968 | 2.3242 | 59.97 | 1.29 |  | 1109.876 | 2.5609 | 60 | 1.29 |  | 1466.462 | 2.5481 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.164 | 11.9674 | 60.01 | 9.29
214.434 | 2.7089 | 59.98 | 1.29 |  | 3377.031 | 2.3242 | 59.97 | 1.29 |  | 1109.94 | 2.5609 | 60 | 1.29 |  | 1466.526 | 2.5481 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.244 | 11.9556 | 60.01 | 9.29
214.497 | 2.7089 | 59.98 | 1.29 |  | 3377.094 | 2.3242 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.004 | 2.5609 | 60 | 1.29 |  | 1466.589 | 2.5481 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.314 | 11.9556 | 60.01 | 9.29
214.561 | 2.7058 | 59.99 | 1.29 |  | 3377.158 | 2.3242 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.068 | 2.5494 | 60 | 1.29 |  | 1466.653 | 2.5481 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.383 | 11.9556 | 60.01 | 9.29
214.625 | 2.7058 | 59.99 | 1.29 |  | 3377.221 | 2.3242 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.148 | 2.5494 | 60 | 1.29 |  | 1466.717 | 2.5481 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.463 | 11.9556 | 60.01 | 9.29
214.689 | 2.7058 | 59.99 | 1.29 |  | 3377.308 | 2.3227 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.217 | 2.5494 | 60 | 1.29 |  | 1466.78 | 2.5382 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.527 | 11.9445 | 60.01 | 9.29
214.752 | 2.7058 | 59.99 | 1.29 |  | 3377.376 | 2.3227 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.287 | 2.5494 | 60 | 1.29 |  | 1466.844 | 2.5382 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.59 | 11.9445 | 60.01 | 9.29
214.816 | 2.7058 | 59.99 | 1.29 |  | 3377.445 | 2.3227 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.366 | 2.5318 | 60 | 1.29 |  | 1466.908 | 2.5382 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.653 | 11.9445 | 60.01 | 9.29
214.879 | 2.6829 | 60 | 1.29 |  | 3377.52 | 2.3227 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.43 | 2.5318 | 60 | 1.29 |  | 1466.971 | 2.5382 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.716 | 11.9445 | 60.01 | 9.29
214.942 | 2.6829 | 60 | 1.29 |  | 3377.583 | 2.3033 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.499 | 2.5318 | 60 | 1.29 |  | 1467.035 | 2.5382 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.781 | 11.9445 | 60.01 | 9.29
215.006 | 2.6829 | 60 | 1.29 |  | 3377.647 | 2.3033 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.562 | 2.5318 | 60 | 1.29 |  | 1467.098 | 2.522 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.845 | 11.9211 | 60.01 | 9.29
215.078 | 2.6829 | 60 | 1.29 |  | 3377.71 | 2.3033 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.637 | 2.5318 | 60 | 1.29 |  | 1467.174 | 2.522 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.908 | 11.9211 | 60.01 | 9.29
215.159 | 2.6829 | 60 | 1.29 |  | 3377.774 | 2.3033 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.7 | 2.5261 | 60 | 1.29 |  | 1467.244 | 2.522 | 59.99 | 1.29 |  | 3113.971 | 11.9211 | 60.01 | 9.29
215.227 | 2.6813 | 60 | 1.29 |  | 3377.837 | 2.3033 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.764 | 2.5261 | 60 | 1.29 |  | 1467.312 | 2.522 | 59.99 | 1.29 |  | 3114.034 | 11.9211 | 60.01 | 9.29
215.307 | 2.6813 | 60 | 1.29 |  | 3377.901 | 2.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.827 | 2.5261 | 60 | 1.29 |  | 1467.412 | 2.5056 | 59.99 | 1.29 |  | 3114.102 | 11.9208 | 60.01 | 9.29
215.371 | 2.6813 | 60 | 1.29 |  | 3377.965 | 2.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.891 | 2.5261 | 60 | 1.29 |  | 1467.476 | 2.5056 | 59.99 | 1.29 |  | 3114.165 | 11.9208 | 60.01 | 9.29
215.434 | 2.6813 | 60 | 1.29 |  | 3378.029 | 2.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 1110.955 | 2.5066 | 60 | 1.29 |  | 1467.539 | 2.5056 | 59.99 | 1.29 |  | 3114.242 | 11.9208 | 60.01 | 9.29
215.498 | 2.6508 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.092 | 2.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 1111.018 | 2.5066 | 60 | 1.29 |  | 1467.603 | 2.5056 | 59.99 | 1.29 |  | 3114.31 | 11.9208 | 60.01 | 9.29
215.561 | 2.6508 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.156 | 2.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 1111.082 | 2.5066 | 60 | 1.29 |  | 1467.667 | 2.4979 | 59.98 | 1.29 |  | 3114.378 | 11.9208 | 60.01 | 9.29
215.625 | 2.6508 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.22 | 2.2691 | 59.97 | 1.29 |  | 1111.152 | 2.5066 | 60 | 1.29 |  | 1467.73 | 2.4979 | 59.98 | 1.29 |  | 3114.465 | 11.8852 | 60.01 | 9.29
215.689 | 2.6508 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.295 | 2.2691 | 59.97 | 1.29 |  | 1111.221 | 2.5066 | 60 | 1.29 |  | 1467.794 | 2.4979 | 59.98 | 1.29 |  | 3114.529 | 11.8852 | 60.01 | 9.29
215.753 | 2.6508 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.364 | 2.2691 | 59.97 | 1.29 |  | 1111.29 | 2.4788 | 60 | 1.29 |  | 1467.858 | 2.4979 | 59.98 | 1.29 |  | 3114.592 | 11.8852 | 60.01 | 9.29
215.817 | 2.6368 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.433 | 2.2691 | 59.97 | 1.29 |  | 1111.372 | 2.4788 | 60 | 1.29 |  | 1467.925 | 2.4979 | 59.98 | 1.29 |  | 3114.655 | 11.8852 | 60.01 | 9.29
215.881 | 2.6368 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.52 | 2.2526 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.436 | 2.4788 | 60 | 1.29 |  | 1467.989 | 2.486 | 59.97 | 1.29 |  | 3114.719 | 11.8824 | 60.01 | 9.29
215.944 | 2.6368 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.584 | 2.2526 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.502 | 2.4788 | 60 | 1.29 |  | 1468.052 | 2.486 | 59.97 | 1.29 |  | 3114.782 | 11.8824 | 60.01 | 9.29
216.007 | 2.6368 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.647 | 2.2526 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.566 | 2.4633 | 60 | 1.29 |  | 1468.117 | 2.486 | 59.97 | 1.29 |  | 3114.845 | 11.8824 | 60.01 | 9.29
216.092 | 2.6368 | 59.99 | 1.29 |  | 3378.711 | 2.2526 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.629 | 2.4633 | 60 | 1.29 |  | 1468.186 | 2.486 | 59.97 | 1.29 |  | 3114.908 | 11.8824 | 60.01 | 9.29
216.161 | 2.6298 | 59.98 | 1.29 |  | 3378.775 | 2.2526 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.693 | 2.4633 | 60 | 1.29 |  | 1468.255 | 2.486 | 59.97 | 1.29 |  | 3114.971 | 11.8824 | 60.01 | 9.29
216.23 | 2.6298 | 59.98 | 1.29 |  | 3378.838 | 2.2424 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.757 | 2.4633 | 60 | 1.29 |  | 1468.324 | 2.4702 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.034 | 11.8646 | 60.01 | 9.29
216.306 | 2.6298 | 59.98 | 1.29 |  | 3378.902 | 2.2424 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.82 | 2.4633 | 60 | 1.29 |  | 1468.409 | 2.4702 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.098 | 11.8646 | 60.01 | 9.29
216.377 | 2.6097 | 59.98 | 1.29 |  | 3378.965 | 2.2424 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.884 | 2.452 | 60.01 | 1.29 |  | 1468.472 | 2.4702 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.161 | 11.8646 | 60.01 | 9.29
216.444 | 2.6097 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.029 | 2.2424 | 59.96 | 1.29 |  | 1111.948 | 2.452 | 60.01 | 1.29 |  | 1468.536 | 2.4702 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.244 | 11.8646 | 60.01 | 9.29
216.507 | 2.6097 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.101 | 2.2424 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.011 | 2.452 | 60.01 | 1.29 |  | 1468.6 | 2.4616 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.327 | 11.8646 | 60.01 | 9.29
216.571 | 2.6097 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.164 | 2.227 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.075 | 2.452 | 60.01 | 1.29 |  | 1468.664 | 2.4616 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.403 | 11.8505 | 60.01 | 9.29
216.634 | 2.6097 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.228 | 2.227 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.148 | 2.452 | 60.01 | 1.29 |  | 1468.727 | 2.4616 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.478 | 11.8505 | 60.01 | 9.29
216.698 | 2.5966 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.297 | 2.227 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.216 | 2.4404 | 60 | 1.29 |  | 1468.791 | 2.4616 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.541 | 11.8505 | 60.01 | 9.29
216.762 | 2.5966 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.366 | 2.227 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.285 | 2.4404 | 60 | 1.29 |  | 1468.855 | 2.4616 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.604 | 11.8505 | 60.01 | 9.29
216.827 | 2.5966 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.435 | 2.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.363 | 2.4404 | 60 | 1.29 |  | 1468.918 | 2.446 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.667 | 11.8407 | 60.01 | 9.29
216.891 | 2.5966 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.522 | 2.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.426 | 2.4404 | 60 | 1.29 |  | 1468.982 | 2.446 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.73 | 11.8407 | 60.01 | 9.29
216.955 | 2.5966 | 59.98 | 1.29 |  | 3379.585 | 2.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.49 | 2.4294 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.046 | 2.446 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.793 | 11.8407 | 60.01 | 9.29
217.018 | 2.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 3379.649 | 2.2181 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.554 | 2.4294 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.109 | 2.446 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.856 | 11.8407 | 60.01 | 9.29
217.088 | 2.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 3379.713 | 2.2116 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.618 | 2.4294 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.18 | 2.446 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.921 | 11.8407 | 60.01 | 9.29
217.157 | 2.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 3379.777 | 2.2116 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.681 | 2.4294 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.248 | 2.4303 | 59.97 | 1.29 |  | 3115.984 | 11.8264 | 60.01 | 9.29
217.225 | 2.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 3379.84 | 2.2116 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.745 | 2.4294 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.317 | 2.4303 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.047 | 11.8264 | 60.01 | 9.29
217.307 | 2.5786 | 59.99 | 1.29 |  | 3379.904 | 2.2116 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.809 | 2.4146 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.409 | 2.4303 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.11 | 11.8264 | 60.01 | 9.29
217.371 | 2.5751 | 59.99 | 1.29 |  | 3379.967 | 2.2116 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.872 | 2.4146 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.473 | 2.4303 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.183 | 11.8264 | 60.01 | 9.29
217.435 | 2.5751 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.031 | 2.1956 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.936 | 2.4146 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.537 | 2.4235 | 59.98 | 1.29 |  | 3116.258 | 11.8042 | 60.01 | 9.29
217.499 | 2.5751 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.095 | 2.1956 | 59.96 | 1.29 |  | 1112.999 | 2.4146 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.6 | 2.4235 | 59.98 | 1.29 |  | 3116.326 | 11.8042 | 60.01 | 9.29
217.562 | 2.5751 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.158 | 2.1956 | 59.96 | 1.29 |  | 1113.063 | 2.4146 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.664 | 2.4235 | 59.98 | 1.29 |  | 3116.394 | 11.8042 | 60.01 | 9.29
217.626 | 2.5566 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.226 | 2.1956 | 59.96 | 1.29 |  | 1113.147 | 2.3989 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.727 | 2.4235 | 59.98 | 1.29 |  | 3116.471 | 11.8042 | 60.01 | 9.29
217.689 | 2.5566 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.297 | 2.1956 | 59.96 | 1.29 |  | 1113.216 | 2.3989 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.791 | 2.4235 | 59.98 | 1.29 |  | 3116.544 | 11.8042 | 60.01 | 9.29
217.753 | 2.5566 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.366 | 2.1845 | 59.96 | 1.29 |  | 1113.284 | 2.3989 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.854 | 2.386 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.607 | 11.8035 | 60.01 | 9.29
217.832 | 2.5566 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.434 | 2.1845 | 59.96 | 1.29 |  | 1113.36 | 2.3989 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.918 | 2.386 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.67 | 11.8035 | 60.01 | 9.29
217.908 | 2.5566 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.52 | 2.1845 | 59.96 | 1.29 |  | 1113.425 | 2.3931 | 60.01 | 1.29 |  | 1469.982 | 2.386 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.733 | 11.8035 | 60.01 | 9.29
217.972 | 2.5498 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.583 | 2.1845 | 59.96 | 1.29 |  | 1113.489 | 2.3931 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.045 | 2.386 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.797 | 11.8035 | 60.01 | 9.29
218.064 | 2.5498 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.647 | 2.1767 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.553 | 2.3931 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.121 | 2.386 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.86 | 11.7815 | 60.01 | 9.29
218.133 | 2.5498 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.711 | 2.1767 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.616 | 2.3931 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.19 | 2.3802 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.923 | 11.7815 | 60.01 | 9.29
218.206 | 2.5498 | 59.99 | 1.29 |  | 3380.775 | 2.1767 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.68 | 2.3931 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.26 | 2.3802 | 59.97 | 1.29 |  | 3116.986 | 11.7815 | 60.01 | 9.29
218.289 | 2.5315 | 59.98 | 1.29 |  | 3380.839 | 2.1767 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.744 | 2.3773 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.329 | 2.3802 | 59.97 | 1.29 |  | 3117.049 | 11.7815 | 60.01 | 9.29
218.353 | 2.5315 | 59.98 | 1.29 |  | 3380.903 | 2.1767 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.808 | 2.3773 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.393 | 2.3802 | 59.97 | 1.29 |  | 3117.116 | 11.7815 | 60.01 | 9.29
218.416 | 2.5315 | 59.98 | 1.29 |  | 3380.967 | 2.1515 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.871 | 2.3773 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.456 | 2.3776 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.183 | 11.7824 | 60.01 | 9.29
218.48 | 2.5315 | 59.98 | 1.29 |  | 3381.041 | 2.1515 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.935 | 2.3773 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.52 | 2.3776 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.251 | 11.7824 | 60.01 | 9.29
218.544 | 2.5307 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.104 | 2.1515 | 59.95 | 1.29 |  | 1113.999 | 2.3773 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.584 | 2.3776 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.319 | 11.7824 | 60.01 | 9.29
218.607 | 2.5307 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.168 | 2.1515 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.062 | 2.3711 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.647 | 2.3776 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.387 | 11.7824 | 60.01 | 9.29
218.671 | 2.5307 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.232 | 2.1515 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.148 | 2.3711 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.711 | 2.3776 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.453 | 11.7824 | 60.01 | 9.29
218.734 | 2.5307 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.301 | 2.1218 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.217 | 2.3711 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.775 | 2.3723 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.516 | 11.7538 | 60.01 | 9.29
218.798 | 2.5307 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.369 | 2.1218 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.286 | 2.3711 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.839 | 2.3723 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.579 | 11.7538 | 60.01 | 9.29
218.862 | 2.4901 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.437 | 2.1218 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.371 | 2.3504 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.902 | 2.3723 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.642 | 11.7538 | 60.01 | 9.29
218.925 | 2.4901 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.504 | 2.1218 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.434 | 2.3504 | 60.01 | 1.29 |  | 1470.966 | 2.3723 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.705 | 11.7538 | 60.01 | 9.29
218.989 | 2.4901 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.568 | 2.1233 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.499 | 2.3504 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.03 | 2.3723 | 59.96 | 1.29 |  | 3117.775 | 11.7335 | 60.01 | 9.29
219.074 | 2.4901 | 59.97 | 1.29 |  | 3381.631 | 2.1233 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.562 | 2.3504 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.094 | 2.3364 | 59.95 | 1.29 |  | 3117.838 | 11.7335 | 60.01 | 9.29
219.148 | 2.4813 | 59.98 | 1.29 |  | 3381.695 | 2.1233 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.631 | 2.3496 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.176 | 2.3364 | 59.95 | 1.29 |  | 3117.901 | 11.7335 | 60.01 | 9.29
219.216 | 2.4813 | 59.98 | 1.29 |  | 3381.759 | 2.1233 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.694 | 2.3496 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.245 | 2.3364 | 59.95 | 1.29 |  | 3117.964 | 11.7335 | 60.01 | 9.29
219.306 | 2.4813 | 59.98 | 1.29 |  | 3381.823 | 2.1233 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.758 | 2.3496 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.314 | 2.3364 | 59.95 | 1.29 |  | 3118.027 | 11.7335 | 60.01 | 9.29
219.37 | 2.4813 | 59.98 | 1.29 |  | 3381.886 | 2.0988 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.821 | 2.3496 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.407 | 2.3254 | 59.95 | 1.29 |  | 3118.09 | 11.7337 | 60.01 | 9.29
219.442 | 2.4704 | 59.99 | 1.29 |  | 3381.95 | 2.0988 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.885 | 2.3496 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.47 | 2.3254 | 59.95 | 1.29 |  | 3118.168 | 11.7337 | 60.01 | 9.29
219.506 | 2.4704 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.014 | 2.0988 | 59.95 | 1.29 |  | 1114.949 | 2.3249 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.534 | 2.3254 | 59.95 | 1.29 |  | 3118.24 | 11.7337 | 60.01 | 9.29
219.569 | 2.4704 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.078 | 2.0988 | 59.95 | 1.29 |  | 1115.012 | 2.3249 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.597 | 2.3254 | 59.95 | 1.29 |  | 3118.307 | 11.7337 | 60.01 | 9.29
219.633 | 2.4704 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.141 | 2.0988 | 59.95 | 1.29 |  | 1115.075 | 2.3249 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.661 | 2.3111 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.39 | 11.7337 | 60.01 | 9.29
219.696 | 2.4704 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.205 | 2.0814 | 59.95 | 1.29 |  | 1115.146 | 2.3249 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.725 | 2.3111 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.471 | 11.7156 | 60.01 | 9.29
219.76 | 2.4557 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.293 | 2.0814 | 59.95 | 1.29 |  | 1115.215 | 2.3249 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.789 | 2.3111 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.534 | 11.7156 | 60.01 | 9.29
219.832 | 2.4557 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.361 | 2.0814 | 59.95 | 1.29 |  | 1115.284 | 2.3076 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.852 | 2.3111 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.598 | 11.7156 | 60.01 | 9.29
219.896 | 2.4557 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.43 | 2.0814 | 59.95 | 1.29 |  | 1115.369 | 2.3076 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.931 | 2.3111 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.661 | 11.7156 | 60.01 | 9.29
219.96 | 2.4557 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.519 | 2.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.433 | 2.3076 | 60.01 | 1.29 |  | 1471.994 | 2.3004 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.724 | 11.7139 | 60.01 | 9.29
220.023 | 2.4557 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.583 | 2.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.498 | 2.3076 | 60.01 | 1.29 |  | 1472.058 | 2.3004 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.788 | 11.7139 | 60.01 | 9.29
220.099 | 2.4463 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.647 | 2.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.562 | 2.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.122 | 2.3004 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.851 | 11.7139 | 60.01 | 9.29
220.168 | 2.4463 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.711 | 2.0713 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.625 | 2.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.19 | 2.3004 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.914 | 11.7139 | 60.01 | 9.29
220.237 | 2.4463 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.776 | 2.0547 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.689 | 2.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.272 | 2.3004 | 59.96 | 1.29 |  | 3118.977 | 11.7139 | 60.01 | 9.29
220.317 | 2.4463 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.839 | 2.0547 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.753 | 2.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.346 | 2.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 3119.04 | 11.6762 | 60 | 9.29
220.38 | 2.4344 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.903 | 2.0547 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.816 | 2.2947 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.41 | 2.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 3119.103 | 11.6762 | 60 | 9.29
220.444 | 2.4344 | 59.99 | 1.29 |  | 3382.967 | 2.0547 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.891 | 2.2825 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.474 | 2.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 3119.18 | 11.6762 | 60 | 9.29
220.509 | 2.4344 | 59.99 | 1.29 |  | 3383.031 | 2.0547 | 59.94 | 1.29 |  | 1115.955 | 2.2825 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.538 | 2.2932 | 59.95 | 1.29 |  | 3119.248 | 11.6762 | 60 | 9.29
220.572 | 2.4344 | 59.99 | 1.29 |  | 3383.094 | 2.0458 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.018 | 2.2825 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.601 | 2.2796 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.317 | 11.6705 | 60 | 9.29
220.635 | 2.4344 | 59.99 | 1.29 |  | 3383.158 | 2.0458 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.082 | 2.2825 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.665 | 2.2796 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.385 | 11.6705 | 60 | 9.29
220.699 | 2.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.221 | 2.0458 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.159 | 2.2825 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.728 | 2.2796 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.467 | 11.6705 | 60 | 9.29
220.762 | 2.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.295 | 2.0458 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.227 | 2.2664 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.792 | 2.2796 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.53 | 11.6705 | 60 | 9.29
220.832 | 2.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.367 | 2.0458 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.296 | 2.2664 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.856 | 2.2796 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.594 | 11.6705 | 60 | 9.29
220.895 | 2.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.437 | 2.0298 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.376 | 2.2664 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.919 | 2.2704 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.658 | 11.656 | 60 | 9.29
220.967 | 2.4143 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.521 | 2.0298 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.439 | 2.2664 | 60.02 | 1.29 |  | 1472.983 | 2.2704 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.721 | 11.656 | 60 | 9.29
221.059 | 2.4143 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.585 | 2.0298 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.503 | 2.2522 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.047 | 2.2704 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.784 | 11.656 | 60 | 9.29
221.127 | 2.4143 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.649 | 2.0298 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.567 | 2.2522 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.11 | 2.2704 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.847 | 11.656 | 60 | 9.29
221.196 | 2.4143 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.712 | 2.0204 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.63 | 2.2522 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.193 | 2.2704 | 59.94 | 1.29 |  | 3119.915 | 11.6426 | 60 | 9.29
221.276 | 2.4143 | 59.98 | 1.29 |  | 3383.776 | 2.0204 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.694 | 2.2522 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.262 | 2.2612 | 59.93 | 1.29 |  | 3119.978 | 11.6426 | 60 | 9.29
221.339 | 2.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 3383.839 | 2.0204 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.757 | 2.2522 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.33 | 2.2612 | 59.93 | 1.29 |  | 3120.041 | 11.6426 | 60 | 9.29
221.403 | 2.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 3383.903 | 2.0204 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.821 | 2.2368 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.405 | 2.2612 | 59.93 | 1.29 |  | 3120.104 | 11.6426 | 60 | 9.29
221.467 | 2.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 3383.967 | 2.0204 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.885 | 2.2368 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.469 | 2.2612 | 59.93 | 1.29 |  | 3120.167 | 11.6426 | 60 | 9.29
221.53 | 2.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 3384.031 | 2.0069 | 59.94 | 1.29 |  | 1116.949 | 2.2368 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.533 | 2.2299 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.252 | 11.6426 | 60 | 9.29
221.594 | 2.3849 | 59.97 | 1.29 |  | 3384.095 | 2.0069 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.012 | 2.2368 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.597 | 2.2299 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.32 | 11.6299 | 60 | 9.29
221.657 | 2.3849 | 59.97 | 1.29 |  | 3384.158 | 2.0069 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.089 | 2.2368 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.66 | 2.2299 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.389 | 11.6299 | 60 | 9.29
221.721 | 2.3849 | 59.97 | 1.29 |  | 3384.222 | 2.0069 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.157 | 2.2217 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.723 | 2.2299 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.474 | 11.6299 | 60 | 9.29
221.784 | 2.3849 | 59.97 | 1.29 |  | 3384.307 | 2.0069 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.226 | 2.2217 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.796 | 2.2231 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.538 | 11.6278 | 60 | 9.29
221.848 | 2.3849 | 59.97 | 1.29 |  | 3384.376 | 1.9976 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.294 | 2.2217 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.859 | 2.2231 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.601 | 11.6278 | 60 | 9.29
221.912 | 2.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.445 | 1.9976 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.359 | 2.2217 | 60.02 | 1.29 |  | 1473.938 | 2.2231 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.664 | 11.6278 | 60 | 9.29
221.975 | 2.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.519 | 1.9976 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.422 | 2.1992 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.002 | 2.2231 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.727 | 11.6278 | 60 | 9.29
222.067 | 2.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.583 | 1.9976 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.486 | 2.1992 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.066 | 2.2231 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.791 | 11.6278 | 60 | 9.29
222.136 | 2.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.647 | 1.9864 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.55 | 2.1992 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.172 | 2.1992 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.854 | 11.593 | 59.99 | 9.29
222.212 | 2.3576 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.711 | 1.9864 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.613 | 2.1992 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.242 | 2.1992 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.917 | 11.593 | 59.99 | 9.29
222.313 | 2.3576 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.774 | 1.9864 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.676 | 2.1992 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.31 | 2.1992 | 59.94 | 1.29 |  | 3120.98 | 11.593 | 59.99 | 9.29
222.376 | 2.3576 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.837 | 1.9864 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.74 | 2.1978 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.391 | 2.1992 | 59.94 | 1.29 |  | 3121.044 | 11.593 | 59.99 | 9.29
222.44 | 2.3576 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.908 | 1.9726 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.803 | 2.1978 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.455 | 2.1976 | 59.94 | 1.29 |  | 3121.107 | 11.593 | 59.99 | 9.29
222.504 | 2.337 | 59.98 | 1.29 |  | 3384.971 | 1.9726 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.867 | 2.1978 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.522 | 2.1976 | 59.94 | 1.29 |  | 3121.179 | 11.5807 | 59.99 | 9.29
222.567 | 2.337 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.049 | 1.9726 | 59.94 | 1.29 |  | 1117.931 | 2.1978 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.585 | 2.1976 | 59.94 | 1.29 |  | 3121.248 | 11.5807 | 59.99 | 9.29
222.631 | 2.337 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.113 | 1.9726 | 59.94 | 1.29 |  | 1118 | 2.1978 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.649 | 2.1976 | 59.94 | 1.29 |  | 3121.316 | 11.5807 | 59.99 | 9.29
222.695 | 2.337 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.177 | 1.9726 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.064 | 2.1726 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.713 | 2.1726 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.384 | 11.5807 | 59.99 | 9.29
222.758 | 2.337 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.24 | 1.9513 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.148 | 2.1726 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.776 | 2.1726 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.47 | 11.5698 | 59.99 | 9.29
222.838 | 2.3181 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.308 | 1.9513 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.216 | 2.1726 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.84 | 2.1726 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.533 | 11.5698 | 59.99 | 9.29
222.902 | 2.3181 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.376 | 1.9513 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.284 | 2.1726 | 60.02 | 1.29 |  | 1474.904 | 2.1726 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.597 | 11.5698 | 59.99 | 9.29
222.966 | 2.3181 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.445 | 1.9513 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.375 | 2.1709 | 60.03 | 1.29 |  | 1474.967 | 2.1726 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.66 | 11.5698 | 59.99 | 9.29
223.067 | 2.3181 | 59.98 | 1.29 |  | 3385.51 | 1.9513 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.438 | 2.1709 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.031 | 2.1536 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.723 | 11.5698 | 59.99 | 9.29
223.142 | 2.3092 | 59.97 | 1.29 |  | 3385.573 | 1.9506 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.502 | 2.1709 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.095 | 2.1536 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.786 | 11.5577 | 59.99 | 9.29
223.227 | 2.3092 | 59.97 | 1.29 |  | 3385.637 | 1.9506 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.565 | 2.1709 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.176 | 2.1536 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.849 | 11.5577 | 59.99 | 9.29
223.326 | 2.3092 | 59.97 | 1.29 |  | 3385.7 | 1.9506 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.629 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.245 | 2.1536 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.913 | 11.5577 | 59.99 | 9.29
223.415 | 2.3092 | 59.97 | 1.29 |  | 3385.765 | 1.9506 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.692 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.328 | 2.1536 | 59.95 | 1.29 |  | 3121.976 | 11.5577 | 59.99 | 9.29
223.51 | 2.291 | 59.96 | 1.29 |  | 3385.834 | 1.9203 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.756 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.406 | 2.1414 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.039 | 11.5577 | 59.99 | 9.29
223.594 | 2.291 | 59.96 | 1.29 |  | 3385.898 | 1.9203 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.82 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.47 | 2.1414 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.102 | 11.5472 | 59.99 | 9.29
223.683 | 2.291 | 59.96 | 1.29 |  | 3385.962 | 1.9203 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.901 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.533 | 2.1414 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.176 | 11.5472 | 59.99 | 9.29
223.768 | 2.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.025 | 1.9203 | 59.94 | 1.29 |  | 1118.965 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.597 | 2.1414 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.245 | 11.5472 | 59.99 | 9.29
223.87 | 2.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.089 | 1.9203 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.028 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.661 | 2.1229 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.312 | 11.5472 | 59.99 | 9.29
223.964 | 2.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.154 | 1.9195 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.092 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.724 | 2.1229 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.381 | 11.5305 | 59.99 | 9.29
224.097 | 2.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.217 | 1.9195 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.16 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.789 | 2.1229 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.47 | 11.5305 | 59.99 | 9.29
224.179 | 2.2704 | 59.95 | 1.29 |  | 3386.295 | 1.9195 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.24 | 2.1458 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.852 | 2.1229 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.534 | 11.5305 | 59.99 | 9.29
224.247 | 2.2704 | 59.95 | 1.29 |  | 3386.364 | 1.9195 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.308 | 2.1228 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.916 | 2.1229 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.597 | 11.5305 | 59.99 | 9.29
224.316 | 2.2704 | 59.95 | 1.29 |  | 3386.44 | 1.9195 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.382 | 2.1228 | 60.03 | 1.29 |  | 1475.98 | 2.119 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.667 | 11.5052 | 59.99 | 9.29
224.42 | 2.2719 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.526 | 1.888 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.445 | 2.1228 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.043 | 2.119 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.73 | 11.5052 | 59.99 | 9.29
224.484 | 2.2719 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.589 | 1.888 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.509 | 2.1228 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.107 | 2.119 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.793 | 11.5052 | 59.99 | 9.29
224.547 | 2.2719 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.653 | 1.888 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.573 | 2.1056 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.178 | 2.119 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.856 | 11.5052 | 59.99 | 9.29
224.611 | 2.2719 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.716 | 1.888 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.636 | 2.1056 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.254 | 2.0961 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.919 | 11.5052 | 59.99 | 9.29
224.674 | 2.2358 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.78 | 1.8663 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.7 | 2.1056 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.323 | 2.0961 | 59.95 | 1.29 |  | 3122.983 | 11.4872 | 59.98 | 9.29
224.738 | 2.2358 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.844 | 1.8663 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.764 | 2.1056 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.409 | 2.0961 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.046 | 11.4872 | 59.98 | 9.29
224.802 | 2.2358 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.908 | 1.8663 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.828 | 2.1056 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.473 | 2.0961 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.11 | 11.4872 | 59.98 | 9.29
224.866 | 2.2358 | 59.96 | 1.29 |  | 3386.971 | 1.8663 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.902 | 2.0954 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.548 | 2.0961 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.185 | 11.4872 | 59.98 | 9.29
224.929 | 2.2358 | 59.96 | 1.29 |  | 3387.034 | 1.8663 | 59.94 | 1.29 |  | 1119.974 | 2.0954 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.611 | 2.0954 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.254 | 11.4872 | 59.98 | 9.29
224.993 | 2.2156 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.098 | 1.8614 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.037 | 2.0954 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.675 | 2.0954 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.322 | 11.48 | 59.98 | 9.29
225.07 | 2.2156 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.162 | 1.8614 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.149 | 2.0954 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.738 | 2.0954 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.391 | 11.48 | 59.98 | 9.29
225.144 | 2.2156 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.226 | 1.8614 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.217 | 2.0762 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.802 | 2.0954 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.471 | 11.48 | 59.98 | 9.29
225.212 | 2.2156 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.296 | 1.8614 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.287 | 2.0762 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.866 | 2.0695 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.534 | 11.48 | 59.98 | 9.29
225.299 | 2.2073 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.374 | 1.8411 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.373 | 2.0762 | 60.03 | 1.29 |  | 1476.936 | 2.0695 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.598 | 11.4689 | 59.98 | 9.29
225.363 | 2.2073 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.443 | 1.8411 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.438 | 2.0762 | 60.03 | 1.29 |  | 1477 | 2.0695 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.661 | 11.4689 | 59.98 | 9.29
225.427 | 2.2073 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.52 | 1.8411 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.502 | 2.0743 | 60.03 | 1.29 |  | 1477.064 | 2.0695 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.724 | 11.4689 | 59.98 | 9.29
225.49 | 2.2073 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.592 | 1.8411 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.566 | 2.0743 | 60.03 | 1.29 |  | 1477.168 | 2.0695 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.787 | 11.4689 | 59.98 | 9.29
225.566 | 2.2073 | 59.97 | 1.29 |  | 3387.661 | 1.8411 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.63 | 2.0743 | 60.03 | 1.29 |  | 1477.237 | 2.0693 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.85 | 11.4689 | 59.98 | 9.29
225.63 | 2.1924 | 59.96 | 1.29 |  | 3387.725 | 1.8391 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.694 | 2.0743 | 60.03 | 1.29 |  | 1477.307 | 2.0693 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.914 | 11.4606 | 59.98 | 9.29
225.694 | 2.1924 | 59.96 | 1.29 |  | 3387.789 | 1.8391 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.761 | 2.056 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.394 | 2.0693 | 59.95 | 1.29 |  | 3123.977 | 11.4606 | 59.98 | 9.29
225.758 | 2.1924 | 59.96 | 1.29 |  | 3387.852 | 1.8391 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.824 | 2.056 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.458 | 2.0693 | 59.95 | 1.29 |  | 3124.04 | 11.4606 | 59.98 | 9.29
225.836 | 2.1924 | 59.96 | 1.29 |  | 3387.916 | 1.8391 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.902 | 2.056 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.522 | 2.0427 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.103 | 11.4606 | 59.98 | 9.29
225.899 | 2.1831 | 59.96 | 1.29 |  | 3387.98 | 1.8239 | 59.94 | 1.29 |  | 1120.966 | 2.056 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.586 | 2.0427 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.181 | 11.4606 | 59.98 | 9.29
225.963 | 2.1831 | 59.96 | 1.29 |  | 3388.057 | 1.8239 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.029 | 2.056 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.649 | 2.0427 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.253 | 11.4459 | 59.98 | 9.29
226.045 | 2.1831 | 59.96 | 1.29 |  | 3388.12 | 1.8239 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.092 | 2.051 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.713 | 2.0427 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.322 | 11.4459 | 59.98 | 9.29
226.114 | 2.1831 | 59.96 | 1.29 |  | 3388.184 | 1.8239 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.161 | 2.051 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.778 | 2.0257 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.391 | 11.4459 | 59.98 | 9.29
226.195 | 2.1831 | 59.96 | 1.29 |  | 3388.299 | 1.8239 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.231 | 2.051 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.842 | 2.0257 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.469 | 11.4459 | 59.98 | 9.29
226.263 | 2.1678 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.367 | 1.818 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.299 | 2.051 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.906 | 2.0257 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.532 | 11.4346 | 59.98 | 9.29
226.327 | 2.1678 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.436 | 1.818 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.368 | 2.051 | 60.04 | 1.29 |  | 1477.969 | 2.0257 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.596 | 11.4346 | 59.98 | 9.29
226.391 | 2.1678 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.52 | 1.818 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.432 | 2.0169 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.033 | 2.0257 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.659 | 11.4346 | 59.98 | 9.29
226.454 | 2.1678 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.584 | 1.818 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.496 | 2.0169 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.097 | 2.0129 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.722 | 11.4346 | 59.98 | 9.29
226.518 | 2.147 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.652 | 1.7849 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.56 | 2.0169 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.176 | 2.0129 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.785 | 11.4346 | 59.98 | 9.29
226.582 | 2.147 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.715 | 1.7849 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.623 | 2.0169 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.246 | 2.0129 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.848 | 11.4112 | 59.98 | 9.29
226.646 | 2.147 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.779 | 1.7849 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.687 | 1.9994 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.315 | 2.0129 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.912 | 11.4112 | 59.98 | 9.29
226.709 | 2.147 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.842 | 1.7849 | 59.94 | 1.29 |  | 1121.751 | 1.9994 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.398 | 2.0129 | 59.96 | 1.29 |  | 3124.975 | 11.4112 | 59.98 | 9.29
226.773 | 2.147 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.908 | 1.7683 | 59.95 | 1.29 |  | 1121.814 | 1.9994 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.462 | 1.9991 | 59.96 | 1.29 |  | 3125.038 | 11.4112 | 59.98 | 9.29
226.837 | 2.145 | 59.95 | 1.29 |  | 3388.971 | 1.7683 | 59.95 | 1.29 |  | 1121.878 | 1.9994 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.525 | 1.9991 | 59.96 | 1.29 |  | 3125.101 | 11.4112 | 59.98 | 9.29
226.901 | 2.145 | 59.95 | 1.29 |  | 3389.035 | 1.7683 | 59.95 | 1.29 |  | 1121.942 | 1.9994 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.589 | 1.9991 | 59.96 | 1.29 |  | 3125.164 | 11.412 | 59.98 | 9.29
226.964 | 2.145 | 59.95 | 1.29 |  | 3389.098 | 1.7683 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.005 | 1.9825 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.652 | 1.9991 | 59.96 | 1.29 |  | 3125.241 | 11.412 | 59.98 | 9.29
227.07 | 2.145 | 59.95 | 1.29 |  | 3389.162 | 1.7683 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.069 | 1.9825 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.716 | 1.9882 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.31 | 11.412 | 59.98 | 9.29
227.138 | 2.1216 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.226 | 1.7651 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.148 | 1.9825 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.779 | 1.9882 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.379 | 11.412 | 59.98 | 9.29
227.207 | 2.1216 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.3 | 1.7651 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.217 | 1.9825 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.843 | 1.9882 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.464 | 11.3713 | 59.98 | 9.29
227.297 | 2.1216 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.368 | 1.7651 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.298 | 1.9825 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.906 | 1.9882 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.527 | 11.3713 | 59.98 | 9.29
227.361 | 2.1216 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.437 | 1.7651 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.38 | 1.9672 | 60.04 | 1.29 |  | 1478.97 | 1.9882 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.59 | 11.3713 | 59.98 | 9.29
227.425 | 2.106 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.501 | 1.7651 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.443 | 1.9672 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.035 | 1.9702 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.653 | 11.3713 | 59.98 | 9.29
227.489 | 2.106 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.565 | 1.7631 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.507 | 1.9672 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.098 | 1.9702 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.717 | 11.3713 | 59.98 | 9.29
227.552 | 2.106 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.628 | 1.7631 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.57 | 1.9672 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.177 | 1.9702 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.78 | 11.3593 | 59.98 | 9.29
227.616 | 2.106 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.692 | 1.7631 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.634 | 1.9582 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.246 | 1.9702 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.843 | 11.3593 | 59.98 | 9.29
227.679 | 2.106 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.756 | 1.7631 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.698 | 1.9582 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.322 | 1.9629 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.906 | 11.3593 | 59.98 | 9.29
227.743 | 2.0946 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.827 | 1.7334 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.761 | 1.9582 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.407 | 1.9629 | 59.97 | 1.29 |  | 3125.97 | 11.3593 | 59.98 | 9.29
227.807 | 2.0946 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.891 | 1.7334 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.825 | 1.9582 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.471 | 1.9629 | 59.97 | 1.29 |  | 3126.04 | 11.3593 | 59.98 | 9.29
227.871 | 2.0946 | 59.96 | 1.29 |  | 3389.954 | 1.7334 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.913 | 1.9582 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.534 | 1.9629 | 59.97 | 1.29 |  | 3126.103 | 11.3485 | 59.98 | 9.29
227.935 | 2.0946 | 59.96 | 1.29 |  | 3390.018 | 1.7334 | 59.95 | 1.29 |  | 1122.977 | 1.941 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.598 | 1.9629 | 59.97 | 1.29 |  | 3126.167 | 11.3485 | 59.98 | 9.29
227.999 | 2.0946 | 59.96 | 1.29 |  | 3390.081 | 1.7334 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.04 | 1.941 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.661 | 1.9469 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.237 | 11.3485 | 59.98 | 9.29
228.079 | 2.0939 | 59.96 | 1.29 |  | 3390.146 | 1.7169 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.142 | 1.941 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.725 | 1.9469 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.306 | 11.3485 | 59.98 | 9.29
228.147 | 2.0939 | 59.96 | 1.29 |  | 3390.209 | 1.7169 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.221 | 1.941 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.789 | 1.9469 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.375 | 11.3337 | 59.98 | 9.29
228.216 | 2.0939 | 59.96 | 1.29 |  | 3390.291 | 1.7169 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.289 | 1.9363 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.852 | 1.9469 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.466 | 11.3337 | 59.98 | 9.29
228.293 | 2.0939 | 59.96 | 1.29 |  | 3390.36 | 1.7169 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.373 | 1.9363 | 60.04 | 1.29 |  | 1479.937 | 1.9469 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.529 | 11.3337 | 59.98 | 9.29
228.357 | 2.0703 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.433 | 1.7169 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.436 | 1.9363 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.001 | 1.9379 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.593 | 11.3337 | 59.98 | 9.29
228.421 | 2.0703 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.524 | 1.708 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.5 | 1.9363 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.064 | 1.9379 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.656 | 11.3271 | 59.98 | 9.29
228.484 | 2.0703 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.587 | 1.708 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.563 | 1.9162 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.163 | 1.9379 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.719 | 11.3271 | 59.98 | 9.29
228.548 | 2.0703 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.651 | 1.708 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.627 | 1.9162 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.241 | 1.9379 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.782 | 11.3271 | 59.98 | 9.29
228.612 | 2.0703 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.715 | 1.708 | 59.95 | 1.29 |  | 1123.69 | 1.9162 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.31 | 1.9026 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.845 | 11.3271 | 59.98 | 9.29
228.676 | 2.048 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.779 | 1.6874 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.754 | 1.9162 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.407 | 1.9026 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.908 | 11.3271 | 59.98 | 9.29
228.739 | 2.048 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.843 | 1.6874 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.829 | 1.9162 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.471 | 1.9026 | 59.98 | 1.29 |  | 3126.972 | 11.3144 | 59.98 | 9.29
228.803 | 2.048 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.907 | 1.6874 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.905 | 1.9098 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.539 | 1.8943 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.035 | 11.3144 | 59.98 | 9.29
228.866 | 2.048 | 59.95 | 1.29 |  | 3390.97 | 1.6874 | 59.96 | 1.29 |  | 1123.968 | 1.9098 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.603 | 1.8943 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.098 | 11.3144 | 59.98 | 9.29
228.931 | 2.048 | 59.95 | 1.29 |  | 3391.047 | 1.6874 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.031 | 1.9098 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.666 | 1.8943 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.161 | 11.3144 | 59.98 | 9.29
228.996 | 2.0468 | 59.95 | 1.29 |  | 3391.111 | 1.6834 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.095 | 1.9098 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.736 | 1.8943 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.237 | 11.3144 | 59.98 | 9.29
229.072 | 2.0468 | 59.95 | 1.29 |  | 3391.175 | 1.6834 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.166 | 1.8898 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.8 | 1.8943 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.305 | 11.307 | 59.98 | 9.29
229.142 | 2.0468 | 59.95 | 1.29 |  | 3391.239 | 1.6834 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.235 | 1.8898 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.864 | 1.8913 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.373 | 11.307 | 59.98 | 9.29
229.211 | 2.0468 | 59.95 | 1.29 |  | 3391.308 | 1.6834 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.304 | 1.8898 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.934 | 1.8913 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.47 | 11.307 | 59.98 | 9.29
229.29 | 2.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.375 | 1.6537 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.374 | 1.8898 | 60.04 | 1.29 |  | 1480.998 | 1.8913 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.534 | 11.307 | 59.98 | 9.29
229.354 | 2.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.444 | 1.6537 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.44 | 1.8891 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.061 | 1.8913 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.597 | 11.2756 | 59.98 | 9.29
229.417 | 2.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.522 | 1.6537 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.504 | 1.8891 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.125 | 1.8913 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.66 | 11.2756 | 59.98 | 9.29
229.481 | 2.0143 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.585 | 1.6537 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.568 | 1.8891 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.194 | 1.8906 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.723 | 11.2756 | 59.98 | 9.29
229.551 | 1.9961 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.649 | 1.6537 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.631 | 1.8891 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.263 | 1.8906 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.786 | 11.2756 | 59.98 | 9.29
229.614 | 1.9961 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.712 | 1.6496 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.695 | 1.8891 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.332 | 1.8906 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.849 | 11.2756 | 59.98 | 9.29
229.681 | 1.9961 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.776 | 1.6496 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.779 | 1.8654 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.409 | 1.8906 | 59.98 | 1.29 |  | 3127.913 | 11.2657 | 59.98 | 9.29
229.745 | 1.9961 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.839 | 1.6496 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.872 | 1.8654 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.472 | 1.8571 | 59.99 | 1.29 |  | 3127.976 | 11.2657 | 59.98 | 9.29
229.809 | 1.9961 | 59.96 | 1.29 |  | 3391.903 | 1.6496 | 59.96 | 1.29 |  | 1124.936 | 1.8654 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.536 | 1.8571 | 59.99 | 1.29 |  | 3128.039 | 11.2657 | 59.98 | 9.29
229.872 | 1.966 | 59.97 | 1.29 |  | 3391.978 | 1.6496 | 59.96 | 1.29 |  | 1125 | 1.8654 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.599 | 1.8571 | 59.99 | 1.29 |  | 3128.102 | 11.2657 | 59.98 | 9.29
229.936 | 1.966 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.051 | 1.632 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.063 | 1.8638 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.663 | 1.8571 | 59.99 | 1.29 |  | 3128.166 | 11.2657 | 59.98 | 9.29
230 | 1.966 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.115 | 1.632 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.147 | 1.8638 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.726 | 1.8571 | 59.99 | 1.29 |  | 3128.248 | 11.2498 | 59.98 | 9.29
230.077 | 1.966 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.178 | 1.632 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.215 | 1.8638 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.79 | 1.8401 | 60 | 1.29 |  | 3128.317 | 11.2498 | 59.98 | 9.29
230.146 | 1.966 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.242 | 1.632 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.283 | 1.8638 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.853 | 1.8401 | 60 | 1.29 |  | 3128.385 | 11.2498 | 59.98 | 9.29
230.215 | 1.9658 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.311 | 1.6178 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.374 | 1.8638 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.917 | 1.8401 | 60 | 1.29 |  | 3128.463 | 11.2498 | 59.98 | 9.29
230.309 | 1.9658 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.379 | 1.6178 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.44 | 1.8405 | 60.04 | 1.29 |  | 1481.981 | 1.8401 | 60 | 1.29 |  | 3128.526 | 11.2409 | 59.98 | 9.29
230.373 | 1.9658 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.448 | 1.6178 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.504 | 1.8405 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.044 | 1.8401 | 60 | 1.29 |  | 3128.589 | 11.2409 | 59.98 | 9.29
230.436 | 1.9658 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.517 | 1.6178 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.567 | 1.8405 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.108 | 1.8255 | 60 | 1.29 |  | 3128.653 | 11.2409 | 59.98 | 9.29
230.501 | 1.9421 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.594 | 1.616 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.631 | 1.8405 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.177 | 1.8255 | 60 | 1.29 |  | 3128.716 | 11.2409 | 59.98 | 9.29
230.565 | 1.9421 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.658 | 1.616 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.695 | 1.8134 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.245 | 1.8255 | 60 | 1.29 |  | 3128.779 | 11.2409 | 59.98 | 9.29
230.628 | 1.9421 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.721 | 1.616 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.759 | 1.8134 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.314 | 1.8255 | 60 | 1.29 |  | 3128.843 | 11.241 | 59.98 | 9.29
230.692 | 1.9421 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.785 | 1.616 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.822 | 1.8134 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.406 | 1.8128 | 60 | 1.29 |  | 3128.906 | 11.241 | 59.98 | 9.29
230.755 | 1.9421 | 59.97 | 1.29 |  | 3392.849 | 1.616 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.9 | 1.8134 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.47 | 1.8128 | 60 | 1.29 |  | 3128.969 | 11.241 | 59.98 | 9.29
230.834 | 1.9403 | 59.96 | 1.29 |  | 3392.913 | 1.5874 | 59.97 | 1.29 |  | 1125.968 | 1.8005 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.533 | 1.8128 | 60 | 1.29 |  | 3129.032 | 11.241 | 59.98 | 9.29
230.898 | 1.9403 | 59.96 | 1.29 |  | 3392.977 | 1.5874 | 59.97 | 1.29 |  | 1126.031 | 1.8005 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.597 | 1.8128 | 60 | 1.29 |  | 3129.103 | 11.241 | 59.98 | 9.29
230.961 | 1.9403 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.045 | 1.5874 | 59.97 | 1.29 |  | 1126.095 | 1.8005 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.661 | 1.8128 | 60 | 1.29 |  | 3129.181 | 11.2146 | 59.98 | 9.29
231.045 | 1.9403 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.108 | 1.5874 | 59.97 | 1.29 |  | 1126.164 | 1.8005 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.725 | 1.8059 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.25 | 11.2146 | 59.98 | 9.29
231.113 | 1.9166 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.172 | 1.5874 | 59.97 | 1.29 |  | 1126.232 | 1.8005 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.788 | 1.8059 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.318 | 11.2146 | 59.98 | 9.29
231.182 | 1.9166 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.236 | 1.5805 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.3 | 1.7876 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.852 | 1.8059 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.388 | 11.2146 | 59.98 | 9.29
231.25 | 1.9166 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.303 | 1.5805 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.379 | 1.7876 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.932 | 1.8059 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.472 | 11.1926 | 59.97 | 9.29
231.314 | 1.9166 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.372 | 1.5805 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.442 | 1.7876 | 60.04 | 1.29 |  | 1482.996 | 1.7906 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.535 | 11.1926 | 59.97 | 9.29
231.377 | 1.9166 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.44 | 1.5805 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.506 | 1.7876 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.059 | 1.7906 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.599 | 11.1926 | 59.97 | 9.29
231.441 | 1.9168 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.518 | 1.5805 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.574 | 1.7783 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.123 | 1.7906 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.662 | 11.1926 | 59.97 | 9.29
231.504 | 1.9168 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.581 | 1.5687 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.638 | 1.7783 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.192 | 1.7906 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.725 | 11.1904 | 59.97 | 9.29
231.568 | 1.9168 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.645 | 1.5687 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.701 | 1.7783 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.26 | 1.7906 | 60.01 | 1.29 |  | 3129.788 | 11.1904 | 59.97 | 9.29
231.632 | 1.9168 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.72 | 1.5687 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.765 | 1.7783 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.33 | 1.7807 | 60 | 1.29 |  | 3129.851 | 11.1904 | 59.97 | 9.29
231.7 | 1.9168 | 59.96 | 1.29 |  | 3393.783 | 1.5687 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.828 | 1.7783 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.418 | 1.7807 | 60 | 1.29 |  | 3129.915 | 11.1904 | 59.97 | 9.29
231.764 | 1.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 3393.848 | 1.555 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.892 | 1.7666 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.482 | 1.7807 | 60 | 1.29 |  | 3129.978 | 11.1904 | 59.97 | 9.29
231.837 | 1.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 3393.911 | 1.555 | 59.98 | 1.29 |  | 1126.956 | 1.7666 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.545 | 1.7807 | 60 | 1.29 |  | 3130.041 | 11.1592 | 59.97 | 9.29
231.9 | 1.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 3393.975 | 1.555 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.02 | 1.7666 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.609 | 1.7669 | 60 | 1.29 |  | 3130.104 | 11.1592 | 59.97 | 9.29
231.964 | 1.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.038 | 1.555 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.083 | 1.7666 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.673 | 1.7669 | 60 | 1.29 |  | 3130.174 | 11.1592 | 59.97 | 9.29
232.07 | 1.8949 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.102 | 1.555 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.153 | 1.7666 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.736 | 1.7669 | 60 | 1.29 |  | 3130.241 | 11.1592 | 59.97 | 9.29
232.138 | 1.8949 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.166 | 1.5316 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.222 | 1.7555 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.799 | 1.7669 | 60 | 1.29 |  | 3130.312 | 11.1592 | 59.97 | 9.29
232.207 | 1.8949 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.229 | 1.5316 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.29 | 1.7555 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.863 | 1.7669 | 60 | 1.29 |  | 3130.381 | 11.1494 | 59.98 | 9.29
232.293 | 1.8949 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.299 | 1.5316 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.376 | 1.7555 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.928 | 1.741 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.465 | 11.1494 | 59.98 | 9.29
232.357 | 1.8744 | 59.98 | 1.29 |  | 3394.368 | 1.5316 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.439 | 1.7555 | 60.04 | 1.29 |  | 1483.991 | 1.741 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.529 | 11.1494 | 59.98 | 9.29
232.42 | 1.8744 | 59.98 | 1.29 |  | 3394.446 | 1.5316 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.503 | 1.7449 | 60.04 | 1.29 |  | 1484.055 | 1.741 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.592 | 11.1494 | 59.98 | 9.29
232.484 | 1.8744 | 59.98 | 1.29 |  | 3394.52 | 1.508 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.567 | 1.7449 | 60.04 | 1.29 |  | 1484.118 | 1.741 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.656 | 11.1376 | 59.98 | 9.29
232.547 | 1.8744 | 59.98 | 1.29 |  | 3394.584 | 1.508 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.63 | 1.7449 | 60.04 | 1.29 |  | 1484.187 | 1.741 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.727 | 11.1376 | 59.98 | 9.29
232.611 | 1.8744 | 59.98 | 1.29 |  | 3394.648 | 1.508 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.694 | 1.7449 | 60.04 | 1.29 |  | 1484.256 | 1.7412 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.79 | 11.1376 | 59.98 | 9.29
232.675 | 1.8613 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.712 | 1.508 | 59.98 | 1.29 |  | 1127.757 | 1.7449 | 60.04 | 1.29 |  | 1484.323 | 1.7412 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.853 | 11.1376 | 59.98 | 9.29
232.738 | 1.8613 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.776 | 1.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1127.821 | 1.7322 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.402 | 1.7412 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.916 | 11.1376 | 59.98 | 9.29
232.802 | 1.8613 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.84 | 1.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1127.885 | 1.7322 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.465 | 1.7412 | 60.01 | 1.29 |  | 3130.979 | 11.1276 | 59.98 | 9.29
232.866 | 1.8613 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.903 | 1.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1127.949 | 1.7322 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.529 | 1.7156 | 60.01 | 1.29 |  | 3131.042 | 11.1276 | 59.98 | 9.29
232.93 | 1.8613 | 59.97 | 1.29 |  | 3394.967 | 1.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.013 | 1.7322 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.593 | 1.7156 | 60.01 | 1.29 |  | 3131.105 | 11.1276 | 59.98 | 9.29
232.994 | 1.8478 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.03 | 1.509 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.076 | 1.7322 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.656 | 1.7156 | 60.01 | 1.29 |  | 3131.179 | 11.1276 | 59.98 | 9.29
233.077 | 1.8478 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.094 | 1.4998 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.163 | 1.7322 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.741 | 1.7156 | 60.01 | 1.29 |  | 3131.255 | 11.1276 | 59.98 | 9.29
233.145 | 1.8478 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.157 | 1.4998 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.231 | 1.6998 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.837 | 1.7156 | 60.01 | 1.29 |  | 3131.322 | 11.1153 | 59.98 | 9.29
233.215 | 1.8478 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.221 | 1.4998 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.301 | 1.6998 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.901 | 1.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.391 | 11.1153 | 59.98 | 9.29
233.303 | 1.8198 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.297 | 1.4998 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.378 | 1.6998 | 60.03 | 1.29 |  | 1484.965 | 1.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.471 | 11.1153 | 59.98 | 9.29
233.367 | 1.8198 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.376 | 1.4998 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.441 | 1.6959 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.028 | 1.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.545 | 11.1153 | 59.98 | 9.29
233.431 | 1.8198 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.445 | 1.4694 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.505 | 1.6959 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.092 | 1.6994 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.608 | 11.0995 | 59.98 | 9.29
233.494 | 1.8198 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.525 | 1.4694 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.569 | 1.6959 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.177 | 1.685 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.671 | 11.0995 | 59.98 | 9.29
233.559 | 1.8167 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.589 | 1.4694 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.632 | 1.6959 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.246 | 1.685 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.735 | 11.0995 | 59.98 | 9.29
233.623 | 1.8167 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.652 | 1.4694 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.696 | 1.6959 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.315 | 1.685 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.798 | 11.0995 | 59.98 | 9.29
233.686 | 1.8167 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.716 | 1.4609 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.76 | 1.6733 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.39 | 1.685 | 60.02 | 1.29 |  | 3131.861 | 11.092 | 59.98 | 9.29
233.75 | 1.8167 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.78 | 1.4609 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.823 | 1.6733 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.454 | 1.6742 | 60.03 | 1.29 |  | 3131.924 | 11.092 | 59.98 | 9.29
233.813 | 1.8167 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.845 | 1.4609 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.887 | 1.6733 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.518 | 1.6742 | 60.03 | 1.29 |  | 3131.987 | 11.092 | 59.98 | 9.29
233.877 | 1.7883 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.908 | 1.4609 | 59.99 | 1.29 |  | 1128.951 | 1.6733 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.582 | 1.6742 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.051 | 11.092 | 59.98 | 9.29
233.94 | 1.7883 | 59.97 | 1.29 |  | 3395.984 | 1.4609 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.014 | 1.6733 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.645 | 1.6742 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.114 | 11.092 | 59.98 | 9.29
234.003 | 1.7883 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.048 | 1.4399 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.078 | 1.6607 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.709 | 1.6742 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.182 | 11.0778 | 59.98 | 9.29
234.077 | 1.7883 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.112 | 1.4399 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.15 | 1.6607 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.772 | 1.6613 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.249 | 11.0778 | 59.98 | 9.29
234.146 | 1.7883 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.175 | 1.4399 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.219 | 1.6607 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.836 | 1.6613 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.318 | 11.0778 | 59.98 | 9.29
234.214 | 1.7887 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.239 | 1.4399 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.288 | 1.6607 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.899 | 1.6613 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.386 | 11.0778 | 59.98 | 9.29
234.31 | 1.7887 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.312 | 1.4327 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.369 | 1.6607 | 60.03 | 1.29 |  | 1485.963 | 1.6613 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.456 | 11.0778 | 59.98 | 9.29
234.373 | 1.7887 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.38 | 1.4327 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.433 | 1.6605 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.027 | 1.6613 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.52 | 11.0504 | 59.99 | 9.29
234.437 | 1.7887 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.448 | 1.4327 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.496 | 1.6605 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.09 | 1.6464 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.583 | 11.0504 | 59.99 | 9.29
234.5 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.521 | 1.4327 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.56 | 1.6605 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.177 | 1.6464 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.646 | 11.0504 | 59.99 | 9.29
234.564 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.585 | 1.4327 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.623 | 1.6605 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.247 | 1.6464 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.71 | 11.0504 | 59.99 | 9.29
234.627 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.649 | 1.433 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.687 | 1.6381 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.316 | 1.6464 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.779 | 11.0356 | 59.99 | 9.29
234.691 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.713 | 1.433 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.751 | 1.6381 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.402 | 1.6338 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.842 | 11.0356 | 59.99 | 9.29
234.755 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.777 | 1.433 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.814 | 1.6381 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.466 | 1.6338 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.905 | 11.0356 | 59.99 | 9.29
234.834 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.841 | 1.433 | 59.99 | 1.29 |  | 1129.878 | 1.6381 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.531 | 1.6338 | 60.03 | 1.29 |  | 3132.968 | 11.0356 | 59.99 | 9.29
234.897 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.909 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 1129.941 | 1.6381 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.595 | 1.6338 | 60.03 | 1.29 |  | 3133.031 | 11.0356 | 59.99 | 9.29
234.961 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3396.972 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 1130.005 | 1.6222 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.663 | 1.6298 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.094 | 11.0292 | 59.99 | 9.29
235.024 | 1.7632 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.06 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 1130.069 | 1.6222 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.726 | 1.6298 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.157 | 11.0292 | 59.99 | 9.29
235.102 | 1.7412 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.124 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 1130.15 | 1.6222 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.79 | 1.6298 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.239 | 11.0292 | 59.99 | 9.29
235.17 | 1.7412 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.187 | 1.4125 | 60 | 1.29 |  | 1130.218 | 1.6222 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.854 | 1.6298 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.308 | 11.0292 | 59.99 | 9.29
235.239 | 1.7412 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.283 | 1.3954 | 60 | 1.29 |  | 1130.287 | 1.6098 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.917 | 1.6298 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.383 | 11.0292 | 59.99 | 9.29
235.307 | 1.7412 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.351 | 1.3954 | 60 | 1.29 |  | 1130.38 | 1.6098 | 60.03 | 1.29 |  | 1486.981 | 1.6126 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.472 | 11.0121 | 59.99 | 9.29
235.372 | 1.7412 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.42 | 1.3954 | 60 | 1.29 |  | 1130.444 | 1.6098 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.045 | 1.6126 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.535 | 11.0121 | 59.99 | 9.29
235.435 | 1.7394 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.512 | 1.3954 | 60 | 1.29 |  | 1130.507 | 1.6098 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.108 | 1.6126 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.599 | 11.0121 | 59.99 | 9.29
235.499 | 1.7394 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.576 | 1.3826 | 60 | 1.29 |  | 1130.572 | 1.6006 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.178 | 1.6126 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.662 | 11.0121 | 59.99 | 9.29
235.563 | 1.7394 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.64 | 1.3826 | 60 | 1.29 |  | 1130.636 | 1.6006 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.246 | 1.6126 | 60.02 | 1.29 |  | 3133.726 | 11.003 | 59.99 | 9.29
235.627 | 1.7394 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.703 | 1.3826 | 60 | 1.29 |  | 1130.699 | 1.6006 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.314 | 1.6027 | 60.03 | 1.29 |  | 3133.789 | 11.003 | 59.99 | 9.29
235.698 | 1.7394 | 59.97 | 1.29 |  | 3397.767 | 1.3826 | 60 | 1.29 |  | 1130.763 | 1.6006 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.406 | 1.6027 | 60.03 | 1.29 |  | 3133.852 | 11.003 | 59.99 | 9.29
235.762 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3397.831 | 1.3608 | 60 | 1.29 |  | 1130.827 | 1.6006 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.47 | 1.6027 | 60.03 | 1.29 |  | 3133.915 | 11.003 | 59.99 | 9.29
235.835 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3397.894 | 1.3608 | 60 | 1.29 |  | 1130.905 | 1.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.533 | 1.6027 | 60.03 | 1.29 |  | 3133.979 | 11.003 | 59.99 | 9.29
235.899 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3397.958 | 1.3608 | 60 | 1.29 |  | 1130.969 | 1.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.597 | 1.5925 | 60.02 | 1.29 |  | 3134.043 | 10.9855 | 59.99 | 9.29
235.962 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.021 | 1.3608 | 60 | 1.29 |  | 1131.032 | 1.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.661 | 1.5925 | 60.02 | 1.29 |  | 3134.106 | 10.9855 | 59.99 | 9.29
236.046 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.089 | 1.3608 | 60 | 1.29 |  | 1131.096 | 1.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.724 | 1.5925 | 60.02 | 1.29 |  | 3134.181 | 10.9855 | 59.99 | 9.29
236.114 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.167 | 1.3567 | 60 | 1.29 |  | 1131.165 | 1.5899 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.788 | 1.5925 | 60.02 | 1.29 |  | 3134.25 | 10.9855 | 59.99 | 9.29
236.183 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.23 | 1.3567 | 60 | 1.29 |  | 1131.244 | 1.5619 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.851 | 1.5925 | 60.02 | 1.29 |  | 3134.318 | 10.9833 | 59.99 | 9.29
236.251 | 1.7127 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.3 | 1.3567 | 60 | 1.29 |  | 1131.313 | 1.5619 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.915 | 1.5537 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.386 | 10.9833 | 59.99 | 9.29
236.315 | 1.6862 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.369 | 1.3567 | 60 | 1.29 |  | 1131.376 | 1.5619 | 60.03 | 1.29 |  | 1487.979 | 1.5537 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.475 | 10.9833 | 59.99 | 9.29
236.378 | 1.6862 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.446 | 1.3506 | 60 | 1.29 |  | 1131.44 | 1.5619 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.042 | 1.5537 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.538 | 10.9833 | 59.99 | 9.29
236.442 | 1.6862 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.523 | 1.3506 | 60 | 1.29 |  | 1131.504 | 1.5624 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.106 | 1.5537 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.607 | 10.947 | 60 | 9.29
236.505 | 1.6862 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.587 | 1.3506 | 60 | 1.29 |  | 1131.568 | 1.5624 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.187 | 1.5537 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.67 | 10.947 | 60 | 9.29
236.569 | 1.6862 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.65 | 1.3506 | 60 | 1.29 |  | 1131.632 | 1.5624 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.256 | 1.5438 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.734 | 10.947 | 60 | 9.29
236.633 | 1.6872 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.714 | 1.3506 | 60 | 1.29 |  | 1131.695 | 1.5624 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.324 | 1.5438 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.797 | 10.947 | 60 | 9.29
236.696 | 1.6872 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.778 | 1.3329 | 60 | 1.29 |  | 1131.759 | 1.5624 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.408 | 1.5438 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.86 | 10.947 | 60 | 9.29
236.76 | 1.6872 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.841 | 1.3329 | 60 | 1.29 |  | 1131.822 | 1.5443 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.472 | 1.5438 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.923 | 10.9352 | 60 | 9.29
236.836 | 1.6872 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.905 | 1.3329 | 60 | 1.29 |  | 1131.886 | 1.5443 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.535 | 1.5299 | 60.03 | 1.29 |  | 3134.986 | 10.9352 | 60 | 9.29
236.899 | 1.6872 | 59.96 | 1.29 |  | 3398.968 | 1.3329 | 60 | 1.29 |  | 1131.95 | 1.5443 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.599 | 1.5299 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.049 | 10.9352 | 60 | 9.29
236.972 | 1.6554 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.041 | 1.3329 | 60 | 1.29 |  | 1132.013 | 1.5443 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.663 | 1.5299 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.148 | 10.9352 | 60 | 9.29
237.068 | 1.6554 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.104 | 1.3324 | 60 | 1.29 |  | 1132.077 | 1.5443 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.726 | 1.5299 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.254 | 10.9352 | 60 | 9.29
237.136 | 1.6554 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.167 | 1.3324 | 60 | 1.29 |  | 1132.16 | 1.5384 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.79 | 1.5299 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.323 | 10.9227 | 60 | 9.29
237.205 | 1.6554 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.236 | 1.3324 | 60 | 1.29 |  | 1132.229 | 1.5384 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.854 | 1.5154 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.391 | 10.9227 | 60 | 9.29
237.284 | 1.6374 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.305 | 1.3324 | 60 | 1.29 |  | 1132.298 | 1.5384 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.917 | 1.5154 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.47 | 10.9227 | 60 | 9.29
237.348 | 1.6374 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.374 | 1.3294 | 60 | 1.29 |  | 1132.368 | 1.5384 | 60.03 | 1.29 |  | 1488.981 | 1.5154 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.541 | 10.9227 | 60 | 9.29
237.411 | 1.6374 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.444 | 1.3294 | 60 | 1.29 |  | 1132.432 | 1.5131 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.045 | 1.5154 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.605 | 10.9075 | 60 | 9.29
237.475 | 1.6374 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.521 | 1.3294 | 60 | 1.29 |  | 1132.495 | 1.5131 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.116 | 1.5154 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.669 | 10.9075 | 60 | 9.29
237.539 | 1.6351 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.584 | 1.3294 | 60 | 1.29 |  | 1132.559 | 1.5131 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.186 | 1.5045 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.732 | 10.9075 | 60 | 9.29
237.602 | 1.6351 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.648 | 1.3294 | 60 | 1.29 |  | 1132.622 | 1.5131 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.255 | 1.5045 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.819 | 10.9075 | 60 | 9.29
237.666 | 1.6351 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.712 | 1.3291 | 60 | 1.29 |  | 1132.686 | 1.5131 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.323 | 1.5045 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.899 | 10.9075 | 60 | 9.29
237.73 | 1.6351 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.775 | 1.3291 | 60 | 1.29 |  | 1132.75 | 1.4828 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.387 | 1.5045 | 60.03 | 1.29 |  | 3135.964 | 10.9068 | 60 | 9.29
237.793 | 1.6351 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.839 | 1.3291 | 60 | 1.29 |  | 1132.813 | 1.4828 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.451 | 1.4879 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.028 | 10.9068 | 60 | 9.29
237.857 | 1.611 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.903 | 1.3291 | 60 | 1.29 |  | 1132.877 | 1.4828 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.515 | 1.4879 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.094 | 10.9068 | 60 | 9.29
237.921 | 1.611 | 59.96 | 1.29 |  | 3399.974 | 1.3181 | 60 | 1.29 |  | 1132.941 | 1.4828 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.578 | 1.4879 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.158 | 10.8674 | 59.99 | 9.29
237.985 | 1.611 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.05 | 1.3181 | 60 | 1.29 |  | 1133.004 | 1.4828 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.642 | 1.4879 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.244 | 10.8674 | 59.99 | 9.29
238.076 | 1.611 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.113 | 1.3181 | 60 | 1.29 |  | 1133.068 | 1.4812 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.705 | 1.4879 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.312 | 10.8674 | 59.99 | 9.29
238.157 | 1.611 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.177 | 1.3181 | 60 | 1.29 |  | 1133.149 | 1.4812 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.769 | 1.4778 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.384 | 10.8674 | 59.99 | 9.29
238.226 | 1.6105 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.24 | 1.3181 | 60 | 1.29 |  | 1133.217 | 1.4812 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.833 | 1.4778 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.473 | 10.8674 | 59.99 | 9.29
238.317 | 1.6105 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.311 | 1.3182 | 60 | 1.29 |  | 1133.286 | 1.4812 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.896 | 1.4778 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.55 | 10.8461 | 59.99 | 9.29
238.381 | 1.6105 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.379 | 1.3182 | 60 | 1.29 |  | 1133.374 | 1.4804 | 60.03 | 1.29 |  | 1489.96 | 1.4778 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.669 | 10.8461 | 59.99 | 9.29
238.449 | 1.6105 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.447 | 1.3182 | 60 | 1.29 |  | 1133.438 | 1.4804 | 60.03 | 1.29 |  | 1490.035 | 1.4778 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.799 | 10.8461 | 59.99 | 9.29
238.513 | 1.5903 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.52 | 1.3182 | 60 | 1.29 |  | 1133.501 | 1.4804 | 60.03 | 1.29 |  | 1490.099 | 1.4573 | 60.03 | 1.29 |  | 3136.925 | 10.8475 | 59.99 | 9.29
238.576 | 1.5903 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.586 | 1.3197 | 60 | 1.29 |  | 1133.565 | 1.4804 | 60.03 | 1.29 |  | 1490.177 | 1.4573 | 60.03 | 1.29 |  | 3137.03 | 10.8475 | 59.99 | 9.29
238.64 | 1.5903 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.649 | 1.3197 | 60 | 1.29 |  | 1133.636 | 1.4531 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.245 | 1.4573 | 60.03 | 1.29 |  | 3137.101 | 10.8427 | 59.99 | 9.29
238.704 | 1.5903 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.713 | 1.3197 | 60 | 1.29 |  | 1133.7 | 1.4531 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.314 | 1.4573 | 60.03 | 1.29 |  | 3137.222 | 10.8427 | 59.99 | 9.29
238.769 | 1.5886 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.777 | 1.3197 | 60 | 1.29 |  | 1133.764 | 1.4531 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.399 | 1.4512 | 60.02 | 1.29 |  | 3137.333 | 10.8427 | 59.99 | 9.29
238.833 | 1.5886 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.841 | 1.3197 | 60 | 1.29 |  | 1133.827 | 1.4531 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.462 | 1.4512 | 60.02 | 1.29 |  | 3137.423 | 10.8308 | 59.99 | 9.29
238.897 | 1.5886 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.905 | 1.3193 | 60 | 1.29 |  | 1133.903 | 1.4531 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.526 | 1.4512 | 60.02 | 1.29 |  | 3137.54 | 10.8308 | 59.99 | 9.29
238.961 | 1.5886 | 59.96 | 1.29 |  | 3400.968 | 1.3193 | 60 | 1.29 |  | 1133.966 | 1.4332 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.59 | 1.4512 | 60.02 | 1.29 |  | 3137.645 | 10.8308 | 59.99 | 9.29
239.024 | 1.5886 | 59.96 | 1.29 |  | 3401.032 | 1.3193 | 60 | 1.29 |  | 1134.031 | 1.4332 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.653 | 1.434 | 60.02 | 1.29 |  | 3137.724 | 10.8021 | 59.99 | 9.29
239.095 | 1.5601 | 59.96 | 1.29 |  | 3401.096 | 1.3193 | 60 | 1.29 |  | 1134.094 | 1.4332 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.717 | 1.434 | 60.02 | 1.29 |  | 3137.839 | 10.8021 | 59.99 | 9.29
239.164 | 1.5601 | 59.96 | 1.29 |  | 3401.159 | 1.3193 | 60 | 1.29 |  | 1134.163 | 1.4332 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.781 | 1.434 | 60.02 | 1.29 |  | 3137.927 | 10.8021 | 59.99 | 9.29
239.232 | 1.5601 | 59.96 | 1.29 |  | 3401.224 | 1.3058 | 60 | 1.29 |  | 1134.231 | 1.4332 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.845 | 1.434 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.047 | 10.8018 | 59.99 | 9.29
239.311 | 1.5601 | 59.96 | 1.29 |  | 3401.296 | 1.3058 | 60 | 1.29 |  | 1134.3 | 1.431 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.908 | 1.434 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.132 | 10.8018 | 59.99 | 9.29
239.378 | 1.5605 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.365 | 1.3058 | 60 | 1.29 |  | 1134.378 | 1.431 | 60.04 | 1.29 |  | 1490.972 | 1.4262 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.231 | 10.8018 | 59.99 | 9.29
239.442 | 1.5605 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.433 | 1.3058 | 60 | 1.29 |  | 1134.442 | 1.431 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.037 | 1.4262 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.33 | 10.7751 | 59.99 | 9.29
239.505 | 1.5605 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.518 | 1.3058 | 60 | 1.29 |  | 1134.505 | 1.431 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.1 | 1.4262 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.398 | 10.7751 | 59.99 | 9.29
239.569 | 1.5605 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.581 | 1.3059 | 60 | 1.29 |  | 1134.569 | 1.4127 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.176 | 1.4262 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.509 | 10.7751 | 59.99 | 9.29
239.633 | 1.5605 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.645 | 1.3059 | 60 | 1.29 |  | 1134.633 | 1.4127 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.26 | 1.4262 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.579 | 10.7751 | 59.99 | 9.29
239.704 | 1.5279 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.709 | 1.3059 | 60 | 1.29 |  | 1134.697 | 1.4127 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.328 | 1.3957 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.65 | 10.761 | 59.99 | 9.29
239.77 | 1.5279 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.772 | 1.3059 | 60 | 1.29 |  | 1134.761 | 1.4127 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.405 | 1.3957 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.733 | 10.761 | 59.99 | 9.29
239.834 | 1.5279 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.836 | 1.3054 | 60.01 | 1.29 |  | 1134.825 | 1.4127 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.468 | 1.3957 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.802 | 10.761 | 59.99 | 9.29
239.897 | 1.5279 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.9 | 1.3054 | 60.01 | 1.29 |  | 1134.902 | 1.4113 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.532 | 1.3957 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.878 | 10.761 | 59.99 | 9.29
239.961 | 1.5279 | 59.97 | 1.29 |  | 3401.964 | 1.3054 | 60.01 | 1.29 |  | 1134.966 | 1.4113 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.597 | 1.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 3138.949 | 10.7514 | 59.98 | 9.29
240.024 | 1.5174 | 59.97 | 1.29 |  | 3402.027 | 1.3054 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.029 | 1.4113 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.66 | 1.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.019 | 10.7514 | 59.98 | 9.29
240.095 | 1.5174 | 59.97 | 1.29 |  | 3402.091 | 1.3054 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.093 | 1.4113 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.724 | 1.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.089 | 10.7514 | 59.98 | 9.29
240.164 | 1.5174 | 59.97 | 1.29 |  | 3402.154 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.171 | 1.4113 | 60.04 | 1.29 |  | 1491.788 | 1.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.161 | 10.7514 | 59.98 | 9.29
240.233 | 1.5174 | 59.97 | 1.29 |  | 3402.218 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.24 | 1.37 | 60.03 | 1.29 |  | 1491.851 | 1.3879 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.253 | 10.7514 | 59.98 | 9.29
240.31 | 1.5174 | 59.97 | 1.29 |  | 3402.294 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.312 | 1.37 | 60.03 | 1.29 |  | 1491.928 | 1.3698 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.33 | 10.752 | 59.98 | 9.29
240.374 | 1.504 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.362 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.382 | 1.37 | 60.03 | 1.29 |  | 1491.991 | 1.3698 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.402 | 10.752 | 59.98 | 9.29
240.437 | 1.504 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.446 | 1.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.445 | 1.37 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.055 | 1.3698 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.472 | 10.752 | 59.98 | 9.29
240.501 | 1.504 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.526 | 1.2844 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.509 | 1.3565 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.118 | 1.3698 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.543 | 10.7254 | 59.98 | 9.29
240.564 | 1.504 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.59 | 1.2844 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.572 | 1.3565 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.194 | 1.3698 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.613 | 10.7254 | 59.98 | 9.29
240.628 | 1.4856 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.654 | 1.2844 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.636 | 1.3565 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.262 | 1.356 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.677 | 10.7254 | 59.98 | 9.29
240.692 | 1.4856 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.718 | 1.2844 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.699 | 1.3565 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.33 | 1.356 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.751 | 10.7254 | 59.98 | 9.29
240.755 | 1.4856 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.782 | 1.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.762 | 1.3565 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.408 | 1.356 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.814 | 10.7081 | 59.98 | 9.29
240.834 | 1.4856 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.846 | 1.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.827 | 1.3547 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.484 | 1.356 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.879 | 10.7081 | 59.98 | 9.29
240.897 | 1.4856 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.909 | 1.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.9 | 1.3547 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.548 | 1.3562 | 60.02 | 1.29 |  | 3139.964 | 10.7081 | 59.98 | 9.29
240.961 | 1.4806 | 59.96 | 1.29 |  | 3402.973 | 1.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1135.964 | 1.3547 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.611 | 1.3562 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.027 | 10.7081 | 59.98 | 9.29
241.025 | 1.4806 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.065 | 1.2845 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.027 | 1.3547 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.674 | 1.3562 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.09 | 10.7047 | 59.98 | 9.29
241.095 | 1.4806 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.146 | 1.2815 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.134 | 1.3547 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.738 | 1.3562 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.153 | 10.7047 | 59.98 | 9.29
241.163 | 1.4806 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.23 | 1.2815 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.203 | 1.3542 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.802 | 1.3545 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.238 | 10.7047 | 59.98 | 9.29
241.231 | 1.4617 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.299 | 1.2815 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.272 | 1.3542 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.865 | 1.3545 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.307 | 10.7047 | 59.98 | 9.29
241.312 | 1.4617 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.368 | 1.283 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.357 | 1.3542 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.929 | 1.3545 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.388 | 10.7047 | 59.98 | 9.29
241.375 | 1.4617 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.437 | 1.283 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.42 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1492.993 | 1.3545 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.474 | 10.6823 | 59.98 | 9.29
241.439 | 1.4617 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.52 | 1.283 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.484 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.056 | 1.3545 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.537 | 10.6823 | 59.98 | 9.29
241.503 | 1.4617 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.583 | 1.283 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.548 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.12 | 1.3287 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.6 | 10.6823 | 59.98 | 9.29
241.566 | 1.4576 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.659 | 1.283 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.611 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.189 | 1.3287 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.666 | 10.6823 | 59.98 | 9.29
241.63 | 1.4576 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.722 | 1.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.674 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.258 | 1.3287 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.744 | 10.6728 | 59.98 | 9.29
241.693 | 1.4576 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.786 | 1.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.738 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.327 | 1.3287 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.807 | 10.6728 | 59.98 | 9.29
241.757 | 1.4576 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.849 | 1.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.801 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.397 | 1.3287 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.87 | 10.6728 | 59.98 | 9.29
241.849 | 1.4576 | 59.96 | 1.29 |  | 3403.913 | 1.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.865 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.46 | 1.3293 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.933 | 10.6728 | 59.98 | 9.29
241.913 | 1.422 | 59.97 | 1.29 |  | 3403.977 | 1.2929 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.929 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.524 | 1.3293 | 60.02 | 1.29 |  | 3140.997 | 10.6538 | 59.97 | 9.29
241.977 | 1.422 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.05 | 1.2929 | 60.01 | 1.29 |  | 1136.993 | 1.3278 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.588 | 1.3293 | 60.02 | 1.29 |  | 3141.06 | 10.6538 | 59.97 | 9.29
242.068 | 1.422 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.114 | 1.2929 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.057 | 1.3266 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.651 | 1.3293 | 60.02 | 1.29 |  | 3141.123 | 10.6538 | 59.97 | 9.29
242.148 | 1.422 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.177 | 1.2929 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.148 | 1.3266 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.715 | 1.3296 | 60.02 | 1.29 |  | 3141.187 | 10.6538 | 59.97 | 9.29
242.217 | 1.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.241 | 1.2929 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.216 | 1.3266 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.778 | 1.3296 | 60.02 | 1.29 |  | 3141.256 | 10.6538 | 59.97 | 9.29
242.312 | 1.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.313 | 1.2903 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.284 | 1.3266 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.842 | 1.3296 | 60.02 | 1.29 |  | 3141.324 | 10.6512 | 59.97 | 9.29
242.376 | 1.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.382 | 1.2903 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.374 | 1.3277 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.905 | 1.3296 | 60.02 | 1.29 |  | 3141.393 | 10.6512 | 59.97 | 9.29
242.448 | 1.4134 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.451 | 1.2903 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.438 | 1.3277 | 60.03 | 1.29 |  | 1493.969 | 1.3296 | 60.02 | 1.29 |  | 3141.465 | 10.6512 | 59.97 | 9.29
242.512 | 1.4097 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.523 | 1.2903 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.501 | 1.3277 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.033 | 1.3279 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.528 | 10.6512 | 59.97 | 9.29
242.576 | 1.4097 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.587 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.565 | 1.3277 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.096 | 1.3279 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.593 | 10.6512 | 59.97 | 9.29
242.64 | 1.4097 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.65 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.629 | 1.3249 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.176 | 1.3279 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.656 | 10.6193 | 59.97 | 9.29
242.703 | 1.4097 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.714 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.693 | 1.3249 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.244 | 1.3279 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.719 | 10.6193 | 59.97 | 9.29
242.768 | 1.409 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.777 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.756 | 1.3249 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.323 | 1.3279 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.782 | 10.6193 | 59.97 | 9.29
242.833 | 1.409 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.841 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.82 | 1.3249 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.406 | 1.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.846 | 10.6193 | 59.97 | 9.29
242.897 | 1.409 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.904 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.883 | 1.3249 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.47 | 1.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.915 | 10.6077 | 59.97 | 9.29
242.96 | 1.409 | 59.97 | 1.29 |  | 3404.968 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1137.947 | 1.3053 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.537 | 1.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 3141.978 | 10.6077 | 59.97 | 9.29
243.024 | 1.409 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.031 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.011 | 1.3053 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.6 | 1.3217 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.041 | 10.6077 | 59.97 | 9.29
243.098 | 1.3724 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.095 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.075 | 1.3053 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.664 | 1.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.112 | 10.6077 | 59.97 | 9.29
243.167 | 1.3724 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.158 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.15 | 1.3053 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.727 | 1.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.178 | 10.6077 | 59.97 | 9.29
243.236 | 1.3724 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.222 | 1.2918 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.219 | 1.3053 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.791 | 1.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.257 | 10.5987 | 59.96 | 9.29
243.311 | 1.3724 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.296 | 1.2918 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.287 | 1.3052 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.854 | 1.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.325 | 10.5987 | 59.96 | 9.29
243.376 | 1.3592 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.365 | 1.2918 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.372 | 1.3052 | 60.03 | 1.29 |  | 1494.938 | 1.3058 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.393 | 10.5987 | 59.96 | 9.29
243.439 | 1.3592 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.435 | 1.2918 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.435 | 1.3052 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.001 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.47 | 10.5987 | 59.96 | 9.29
243.506 | 1.3592 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.518 | 1.2918 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.499 | 1.3052 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.065 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.534 | 10.584 | 59.96 | 9.29
243.57 | 1.3592 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.582 | 1.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.563 | 1.3061 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.163 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.597 | 10.584 | 59.96 | 9.29
243.633 | 1.3592 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.646 | 1.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.626 | 1.3061 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.246 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.66 | 10.584 | 59.96 | 9.29
243.697 | 1.3571 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.709 | 1.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.69 | 1.3061 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.315 | 1.3017 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.723 | 10.584 | 59.96 | 9.29
243.761 | 1.3571 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.773 | 1.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.753 | 1.3061 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.406 | 1.3017 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.786 | 10.584 | 59.96 | 9.29
243.829 | 1.3571 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.836 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.817 | 1.3061 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.47 | 1.3017 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.85 | 10.5726 | 59.96 | 9.29
243.892 | 1.3571 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.9 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.88 | 1.307 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.548 | 1.3017 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.913 | 10.5726 | 59.96 | 9.29
243.956 | 1.3571 | 59.97 | 1.29 |  | 3405.963 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1138.944 | 1.307 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.611 | 1.3029 | 60.01 | 1.29 |  | 3142.976 | 10.5726 | 59.96 | 9.29
244.019 | 1.3568 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.027 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1139.008 | 1.307 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.675 | 1.3029 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.039 | 10.5726 | 59.96 | 9.29
244.089 | 1.3568 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.091 | 1.3016 | 60.01 | 1.29 |  | 1139.071 | 1.307 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.738 | 1.3029 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.102 | 10.5726 | 59.96 | 9.29
244.158 | 1.3568 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.154 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1139.151 | 1.307 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.802 | 1.3029 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.165 | 10.5583 | 59.96 | 9.29
244.228 | 1.3568 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.218 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1139.219 | 1.302 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.866 | 1.3024 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.239 | 10.5583 | 59.96 | 9.29
244.292 | 1.3568 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.296 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1139.288 | 1.302 | 60.03 | 1.29 |  | 1495.943 | 1.3024 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.306 | 10.5583 | 59.96 | 9.29
244.356 | 1.3421 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.366 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1139.377 | 1.302 | 60.03 | 1.29 |  | 1496.007 | 1.3024 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.375 | 10.5583 | 59.96 | 9.29
244.419 | 1.3421 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.438 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 1139.441 | 1.302 | 60.03 | 1.29 |  | 1496.07 | 1.3024 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.469 | 10.5583 | 59.96 | 9.29
244.483 | 1.3421 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.524 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 1139.505 | 1.3022 | 60.03 | 1.29 |  | 1496.179 | 1.3024 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.532 | 10.5512 | 59.96 | 9.29
244.547 | 1.3421 | 59.97 | 1.29 |  | 3406.588 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 1139.569 | 1.3022 | 60.03 | 1.29 |  | 1496.248 | 1.3026 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.595 | 10.5512 | 59.96 | 9.29
244.611 | 1.3358 | 59.98 | 1.29 |  | 3406.652 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 1139.642 | 1.3022 | 60.03 | 1.29 |  | 1496.317 | 1.3026 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.659 | 10.5512 | 59.96 | 9.29
244.674 | 1.3358 | 59.98 | 1.29 |  | 3406.716 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 1139.706 | 1.3022 | 60.03 | 1.29 |  | 1496.403 | 1.3026 | 60.01 | 1.29 |  | 3143.722 | 10.5512 | 59.96 | 9.29
244.738 | 1.3358 | 59.98 | 1.29 |  | 3406.78 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1139.779 | 1.3022 | 60.03 | 1.29 |  | 1496.467 | 1.3016 | 60 | 1.29 |  | 3143.785 | 10.5403 | 59.96 | 9.29
244.801 | 1.3358 | 59.98 | 1.29 |  | 3406.843 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1139.843 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.531 | 1.3016 | 60 | 1.29 |  | 3143.849 | 10.5403 | 59.96 | 9.29
244.865 | 1.3358 | 59.98 | 1.29 |  | 3406.906 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1139.909 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.595 | 1.3016 | 60 | 1.29 |  | 3143.912 | 10.5403 | 59.96 | 9.29
244.929 | 1.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 3406.97 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1139.972 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.659 | 1.3016 | 60 | 1.29 |  | 3143.975 | 10.5403 | 59.96 | 9.29
244.993 | 1.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.052 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1140.036 | 1.3021 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.722 | 1.3016 | 60 | 1.29 |  | 3144.039 | 10.5403 | 59.96 | 9.29
245.075 | 1.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.116 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 1140.134 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.786 | 1.3013 | 60 | 1.29 |  | 3144.102 | 10.5082 | 59.96 | 9.29
245.145 | 1.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.18 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 1140.203 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.85 | 1.3013 | 60 | 1.29 |  | 3144.175 | 10.5082 | 59.96 | 9.29
245.214 | 1.3155 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.243 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 1140.271 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.914 | 1.3013 | 60 | 1.29 |  | 3144.243 | 10.5082 | 59.96 | 9.29
245.3 | 1.3155 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.311 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 1140.358 | 1.3013 | 60.02 | 1.29 |  | 1496.978 | 1.3013 | 60 | 1.29 |  | 3144.311 | 10.5082 | 59.96 | 9.29
245.364 | 1.3155 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.38 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 1140.422 | 1.3034 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.041 | 1.3013 | 60 | 1.29 |  | 3144.38 | 10.5087 | 59.95 | 9.29
245.427 | 1.3155 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.449 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 1140.485 | 1.3034 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.105 | 1.3034 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.467 | 10.5087 | 59.95 | 9.29
245.493 | 1.3155 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.522 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 1140.549 | 1.3034 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.175 | 1.3034 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.531 | 10.5087 | 59.95 | 9.29
245.557 | 1.3102 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.585 | 1.2972 | 60 | 1.29 |  | 1140.613 | 1.3034 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.244 | 1.3034 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.594 | 10.5087 | 59.95 | 9.29
245.62 | 1.3102 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.65 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1140.676 | 1.3034 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.312 | 1.3034 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.667 | 10.5087 | 59.95 | 9.29
245.684 | 1.3102 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.714 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1140.74 | 1.304 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.408 | 1.3034 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.731 | 10.488 | 59.95 | 9.29
245.747 | 1.3102 | 59.98 | 1.29 |  | 3407.777 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1140.803 | 1.304 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.473 | 1.3043 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.794 | 10.488 | 59.95 | 9.29
245.811 | 1.3101 | 59.97 | 1.29 |  | 3407.84 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1140.866 | 1.304 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.536 | 1.3043 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.857 | 10.488 | 59.95 | 9.29
245.875 | 1.3101 | 59.97 | 1.29 |  | 3407.905 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1140.93 | 1.304 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.6 | 1.3043 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.92 | 10.488 | 59.95 | 9.29
245.938 | 1.3101 | 59.97 | 1.29 |  | 3407.968 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1140.998 | 1.304 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.674 | 1.3043 | 59.99 | 1.29 |  | 3144.984 | 10.4677 | 59.95 | 9.29
246.002 | 1.3101 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.032 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1141.062 | 1.3033 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.737 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.047 | 10.4677 | 59.95 | 9.29
246.078 | 1.3101 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.095 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1141.148 | 1.3033 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.801 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.11 | 10.4677 | 59.95 | 9.29
246.146 | 1.3078 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.159 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1141.217 | 1.3033 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.864 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.178 | 10.4677 | 59.95 | 9.29
246.214 | 1.3078 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.223 | 1.2777 | 60 | 1.29 |  | 1141.286 | 1.3033 | 60.02 | 1.29 |  | 1497.936 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.246 | 10.4677 | 59.95 | 9.29
246.313 | 1.3078 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.309 | 1.2953 | 60 | 1.29 |  | 1141.374 | 1.3037 | 60.02 | 1.29 |  | 1498 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.315 | 10.4542 | 59.95 | 9.29
246.376 | 1.3078 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.378 | 1.2953 | 60 | 1.29 |  | 1141.438 | 1.3037 | 60.02 | 1.29 |  | 1498.064 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.384 | 10.4542 | 59.95 | 9.29
246.44 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.447 | 1.2953 | 60 | 1.29 |  | 1141.501 | 1.3037 | 60.02 | 1.29 |  | 1498.127 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.472 | 10.4542 | 59.95 | 9.29
246.504 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.52 | 1.2953 | 60 | 1.29 |  | 1141.565 | 1.3037 | 60.02 | 1.29 |  | 1498.196 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.535 | 10.4542 | 59.95 | 9.29
246.567 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.584 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 1141.629 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.264 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 3145.598 | 10.4356 | 59.95 | 9.29
246.631 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.647 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 1141.692 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.332 | 1.302 | 60 | 1.29 |  | 3145.661 | 10.4356 | 59.95 | 9.29
246.695 | 1.3025 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.711 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 1141.756 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.404 | 1.302 | 60 | 1.29 |  | 3145.724 | 10.4356 | 59.95 | 9.29
246.758 | 1.3016 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.776 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 1141.82 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.467 | 1.302 | 60 | 1.29 |  | 3145.787 | 10.4356 | 59.95 | 9.29
246.836 | 1.3016 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.839 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 1141.883 | 1.2778 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.533 | 1.302 | 60 | 1.29 |  | 3145.851 | 10.4356 | 59.95 | 9.29
246.9 | 1.3016 | 59.97 | 1.29 |  | 3408.903 | 1.2948 | 59.99 | 1.29 |  | 1141.947 | 1.2755 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.6 | 1.3028 | 60 | 1.29 |  | 3145.914 | 10.4315 | 59.95 | 9.29
246.964 | 1.3016 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.011 | 1.2755 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.663 | 1.3028 | 60 | 1.29 |  | 3145.977 | 10.4315 | 59.95 | 9.29
247.08 | 1.3016 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.075 | 1.2755 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.727 | 1.3028 | 60 | 1.29 |  | 3146.04 | 10.4315 | 59.95 | 9.29
247.149 | 1.3002 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.149 | 1.2755 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.79 | 1.3028 | 60 | 1.29 |  | 3146.103 | 10.4315 | 59.95 | 9.29
247.218 | 1.3002 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.231 | 1.2755 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.854 | 1.3028 | 60 | 1.29 |  | 3146.166 | 10.4315 | 59.95 | 9.29
247.309 | 1.3002 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.3 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.918 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 3146.254 | 10.4123 | 59.95 | 9.29
247.373 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.381 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1498.982 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 3146.322 | 10.4123 | 59.95 | 9.29
247.445 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.445 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.045 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 3146.39 | 10.4123 | 59.95 | 9.29
247.509 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.514 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.109 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 3146.471 | 10.4123 | 59.95 | 9.29
247.572 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.578 | 1.2905 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.18 | 1.2768 | 60 | 1.29 |  | 3146.534 | 10.4108 | 59.95 | 9.29
247.647 | 1.3029 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.641 | 1.2905 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.247 | 1.2764 | 60 | 1.29 |  | 3146.597 | 10.4108 | 59.95 | 9.29
247.71 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.705 | 1.2905 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.316 | 1.2764 | 60 | 1.29 |  | 3146.661 | 10.4108 | 59.95 | 9.29
247.774 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.769 | 1.2905 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.405 | 1.2764 | 60 | 1.29 |  | 3146.724 | 10.4108 | 59.95 | 9.29
247.838 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.833 | 1.2826 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.469 | 1.2764 | 60 | 1.29 |  | 3146.787 | 10.4108 | 59.95 | 9.29
247.902 | 1.3027 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.911 | 1.2826 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.532 | 1.2996 | 59.99 | 1.29 |  | 3146.85 | 10.3777 | 59.95 | 9.29
247.966 | 1.302 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1142.974 | 1.2826 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.599 | 1.2996 | 59.99 | 1.29 |  | 3146.913 | 10.3777 | 59.95 | 9.29
248.069 | 1.302 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.038 | 1.2826 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.662 | 1.2996 | 59.99 | 1.29 |  | 3146.981 | 10.3777 | 59.95 | 9.29
248.138 | 1.302 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.145 | 1.2826 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.726 | 1.2996 | 59.99 | 1.29 |  | 3147.045 | 10.3777 | 59.95 | 9.29
248.207 | 1.302 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.213 | 1.2916 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.789 | 1.2996 | 59.99 | 1.29 |  | 3147.108 | 10.3777 | 59.95 | 9.29
248.289 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.281 | 1.2916 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.853 | 1.3009 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.187 | 10.3637 | 59.95 | 9.29
248.353 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.377 | 1.2916 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.917 | 1.3009 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.255 | 10.3637 | 59.95 | 9.29
248.417 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.441 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1499.981 | 1.3009 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.324 | 10.3637 | 59.95 | 9.29
248.484 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.504 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.044 | 1.3009 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.393 | 10.3637 | 59.95 | 9.29
248.548 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.568 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.119 | 1.3009 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.47 | 10.354 | 59.96 | 9.29
248.611 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.632 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.187 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.534 | 10.354 | 59.96 | 9.29
248.675 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.695 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.256 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.597 | 10.354 | 59.96 | 9.29
248.739 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.759 | 1.2932 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.325 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.66 | 10.354 | 59.96 | 9.29
248.802 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.823 | 1.2932 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.389 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.734 | 10.354 | 59.96 | 9.29
248.869 | 1.2774 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.887 | 1.2932 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.453 | 1.2827 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.797 | 10.3441 | 59.96 | 9.29
248.933 | 1.2774 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1143.95 | 1.2932 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.517 | 1.2827 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.86 | 10.3441 | 59.96 | 9.29
248.996 | 1.2774 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.014 | 1.2932 | 60.01 | 1.29 |  | 1500.58 | 1.2827 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.923 | 10.3441 | 59.96 | 9.29
249.076 | 1.2774 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.078 | 1.2918 | 60 | 1.29 |  | 1500.652 | 1.2827 | 59.98 | 1.29 |  | 3147.986 | 10.3441 | 59.96 | 9.29
249.146 | 1.2774 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.152 | 1.2918 | 60 | 1.29 |  | 1500.727 | 1.2827 | 59.98 | 1.29 |  | 3148.05 | 10.3285 | 59.96 | 9.29
249.214 | 1.278 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.221 | 1.2918 | 60 | 1.29 |  | 1500.791 | 1.2989 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.113 | 10.3285 | 59.96 | 9.29
249.316 | 1.278 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.29 | 1.2918 | 60 | 1.29 |  | 1500.854 | 1.2989 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.178 | 10.3285 | 59.96 | 9.29
249.38 | 1.278 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.381 | 1.2918 | 60 | 1.29 |  | 1500.918 | 1.2989 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.246 | 10.3285 | 59.96 | 9.29
249.444 | 1.278 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.444 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1500.981 | 1.2989 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.314 | 10.3285 | 59.96 | 9.29
249.507 | 1.3023 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.508 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1501.046 | 1.2981 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.382 | 10.3141 | 59.96 | 9.29
249.571 | 1.3023 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.571 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1501.109 | 1.2981 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.471 | 10.3141 | 59.96 | 9.29
249.634 | 1.3023 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.635 | 1.2826 | 60 | 1.29 |  | 1501.18 | 1.2981 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.534 | 10.3141 | 59.96 | 9.29
249.698 | 1.3023 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.699 | 1.2845 | 60 | 1.29 |  | 1501.248 | 1.2981 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.597 | 10.3141 | 59.96 | 9.29
249.762 | 1.3023 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.762 | 1.2845 | 60 | 1.29 |  | 1501.316 | 1.2981 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.661 | 10.3021 | 59.96 | 9.29
249.841 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.826 | 1.2845 | 60 | 1.29 |  | 1501.408 | 1.2769 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.724 | 10.3021 | 59.96 | 9.29
249.904 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.889 | 1.2845 | 60 | 1.29 |  | 1501.471 | 1.2769 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.787 | 10.3021 | 59.96 | 9.29
249.968 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1144.953 | 1.2845 | 60 | 1.29 |  | 1501.537 | 1.2769 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.85 | 10.3021 | 59.96 | 9.29
250.075 | 1.3021 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.017 | 1.3012 | 60 | 1.29 |  | 1501.601 | 1.2769 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.913 | 10.3021 | 59.96 | 9.29
250.143 | 1.2793 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.081 | 1.3012 | 60 | 1.29 |  | 1501.664 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3148.976 | 10.2872 | 59.96 | 9.29
250.212 | 1.2793 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.159 | 1.3012 | 60 | 1.29 |  | 1501.728 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.039 | 10.2872 | 59.96 | 9.29
250.305 | 1.2793 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.228 | 1.3012 | 60 | 1.29 |  | 1501.791 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.102 | 10.2872 | 59.96 | 9.29
250.369 | 1.2793 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.298 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 1501.855 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.166 | 10.2872 | 59.96 | 9.29
250.432 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.386 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 1501.936 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.243 | 10.2872 | 59.96 | 9.29
250.498 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.45 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 1502 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.311 | 10.2802 | 59.96 | 9.29
250.561 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.513 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 1502.064 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.379 | 10.2802 | 59.96 | 9.29
250.625 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.586 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 1502.159 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.474 | 10.2802 | 59.96 | 9.29
250.688 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.649 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 1502.228 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 |  | 3149.537 | 10.2802 | 59.96 | 9.29
250.752 | 1.293 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.713 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 1502.296 | 1.2885 | 59.98 | 1.29 |  | 3149.601 | 10.2685 | 59.96 | 9.29
250.826 | 1.293 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.777 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 1502.365 | 1.2885 | 59.98 | 1.29 |  | 3149.664 | 10.2685 | 59.96 | 9.29
250.889 | 1.293 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.841 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 1502.429 | 1.2885 | 59.98 | 1.29 |  | 3149.727 | 10.2685 | 59.96 | 9.29
250.953 | 1.293 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.913 | 1.2763 | 60 | 1.29 |  | 1502.493 | 1.2885 | 59.98 | 1.29 |  | 3149.79 | 10.2685 | 59.96 | 9.29
251.065 | 1.293 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1145.977 | 1.2763 | 60 | 1.29 |  | 1502.561 | 1.2835 | 59.98 | 1.29 |  | 3149.853 | 10.2685 | 59.96 | 9.29
251.134 | 1.2959 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.041 | 1.2763 | 60 | 1.29 |  | 1502.625 | 1.2835 | 59.98 | 1.29 |  | 3149.917 | 10.2449 | 59.96 | 9.29
251.202 | 1.2959 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.15 | 1.2763 | 60 | 1.29 |  | 1502.693 | 1.2835 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.006 | 10.2449 | 59.96 | 9.29
251.293 | 1.2959 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.219 | 1.2983 | 60 | 1.29 |  | 1502.757 | 1.2835 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.089 | 10.2449 | 59.96 | 9.29
251.357 | 1.296 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.287 | 1.2983 | 60 | 1.29 |  | 1502.82 | 1.2835 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.161 | 10.2449 | 59.96 | 9.29
251.42 | 1.296 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.37 | 1.2983 | 60 | 1.29 |  | 1502.884 | 1.2882 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.247 | 10.2291 | 59.96 | 9.29
251.484 | 1.296 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.434 | 1.2983 | 60 | 1.29 |  | 1502.948 | 1.2882 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.315 | 10.2291 | 59.96 | 9.29
251.548 | 1.296 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.503 | 1.2987 | 60 | 1.29 |  | 1503.011 | 1.2882 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.384 | 10.2291 | 59.96 | 9.29
251.611 | 1.296 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 1146.567 | 1.2987 | 60 | 1.29 |  | 1503.074 | 1.2882 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.468 | 10.2291 | 59.96 | 9.29
251.675 | 1.2961 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1146.631 | 1.2987 | 60 | 1.29 |  | 1503.17 | 1.2882 | 59.98 | 1.29 |  | 3150.532 | 10.2198 | 59.96 | 9.29
251.739 | 1.2961 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1146.695 | 1.2987 | 60 | 1.29 |  | 1503.238 | 1.2997 | 59.99 | 1.29 |  | 3150.595 | 10.2198 | 59.96 | 9.29
251.802 | 1.2961 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1146.759 | 1.2987 | 60 | 1.29 |  | 1503.307 | 1.2997 | 59.99 | 1.29 |  | 3150.658 | 10.2198 | 59.96 | 9.29
251.866 | 1.2961 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1146.822 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 1503.405 | 1.2997 | 59.99 | 1.29 |  | 3150.721 | 10.2198 | 59.96 | 9.29
251.93 | 1.2961 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1146.886 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 1503.47 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3150.784 | 10.2198 | 59.96 | 9.29
251.993 | 1.2941 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1146.95 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 1503.534 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3150.856 | 10.2068 | 59.96 | 9.29
252.076 | 1.2941 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.013 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 1503.597 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3150.919 | 10.2068 | 59.96 | 9.29
252.145 | 1.2941 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.077 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 1503.661 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3150.983 | 10.2068 | 59.96 | 9.29
252.214 | 1.2941 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.165 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1503.724 | 1.2903 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.046 | 10.2068 | 59.96 | 9.29
252.3 | 1.2945 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.234 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1503.795 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.109 | 10.1936 | 59.96 | 9.29
252.364 | 1.2945 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.303 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1503.858 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.208 | 10.1936 | 59.96 | 9.29
252.427 | 1.2945 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.378 | 1.2783 | 60 | 1.29 |  | 1503.934 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.276 | 10.1936 | 59.96 | 9.29
252.494 | 1.2945 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.441 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 1503.997 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.344 | 10.1936 | 59.96 | 9.29
252.561 | 1.2948 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.505 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 1504.061 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.423 | 10.1936 | 59.96 | 9.29
252.625 | 1.2948 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.568 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 1504.125 | 1.2834 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.486 | 10.1784 | 59.96 | 9.29
252.688 | 1.2948 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.632 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 1504.193 | 1.2834 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.549 | 10.1784 | 59.96 | 9.29
252.752 | 1.2948 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.695 | 1.3029 | 60 | 1.29 |  | 1504.262 | 1.2834 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.612 | 10.1784 | 59.96 | 9.29
252.831 | 1.2948 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.759 | 1.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.33 | 1.2834 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.675 | 10.1784 | 59.96 | 9.29
252.895 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.822 | 1.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.408 | 1.2991 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.739 | 10.1728 | 59.96 | 9.29
252.958 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.886 | 1.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.472 | 1.2991 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.802 | 10.1728 | 59.96 | 9.29
253.022 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1147.95 | 1.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.536 | 1.2991 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.865 | 10.1728 | 59.96 | 9.29
253.092 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.013 | 1.3023 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.599 | 1.2991 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.928 | 10.1728 | 59.96 | 9.29
253.177 | 1.2857 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.077 | 1.298 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.663 | 1.2991 | 59.99 | 1.29 |  | 3151.991 | 10.1728 | 59.96 | 9.29
253.245 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.151 | 1.298 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.726 | 1.2935 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.055 | 10.1394 | 59.96 | 9.29
253.309 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.219 | 1.298 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.79 | 1.2935 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.118 | 10.1394 | 59.96 | 9.29
253.373 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.287 | 1.298 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.865 | 1.2935 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.181 | 10.1394 | 59.96 | 9.29
253.437 | 1.2802 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.375 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.933 | 1.2935 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.262 | 10.1394 | 59.96 | 9.29
253.502 | 1.2895 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.439 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 1504.997 | 1.2755 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.341 | 10.1394 | 59.96 | 9.29
253.565 | 1.2895 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.503 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 1505.061 | 1.2755 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.41 | 10.1246 | 59.96 | 9.29
253.629 | 1.2895 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.566 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 1505.124 | 1.2755 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.497 | 10.1246 | 59.96 | 9.29
253.692 | 1.2895 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.635 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 1505.193 | 1.2755 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.561 | 10.1246 | 59.96 | 9.29
253.755 | 1.2895 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.699 | 1.2794 | 59.99 | 1.29 |  | 1505.262 | 1.2755 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.628 | 10.1246 | 59.96 | 9.29
253.831 | 1.3004 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.762 | 1.2794 | 59.99 | 1.29 |  | 1505.33 | 1.2838 | 59.98 | 1.29 |  | 3152.691 | 10.1167 | 59.96 | 9.29
253.895 | 1.3004 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.826 | 1.2794 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3152.754 | 10.1167 | 59.96 | 9.29
253.958 | 1.3004 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.89 | 1.2794 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3152.817 | 10.1167 | 59.96 | 9.29
254.021 | 1.3004 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1148.953 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3152.88 | 10.1167 | 59.96 | 9.29
254.104 | 1.3004 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1149.017 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3152.945 | 10.1055 | 59.96 | 9.29
254.172 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1149.081 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.008 | 10.1055 | 59.96 | 9.29
254.241 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1149.152 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.071 | 10.1055 | 59.96 | 9.29
254.313 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1149.22 | 1.2778 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.134 | 10.1055 | 59.96 | 9.29
254.377 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 1149.289 | 1.3037 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.236 | 10.1055 | 59.96 | 9.29
254.44 | 1.2816 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.376 | 1.3037 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.304 | 10.0936 | 59.97 | 9.29
254.504 | 1.2816 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.439 | 1.3037 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.372 | 10.0936 | 59.97 | 9.29
254.568 | 1.2816 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.503 | 1.3037 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.44 | 10.0936 | 59.97 | 9.29
254.631 | 1.2816 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.567 | 1.2967 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.503 | 10.0936 | 59.97 | 9.29
254.706 | 1.2816 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.63 | 1.2967 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.567 | 10.0795 | 59.97 | 9.29
254.77 | 1.2979 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.694 | 1.2967 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.63 | 10.0795 | 59.97 | 9.29
254.839 | 1.2979 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.757 | 1.2967 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.693 | 10.0795 | 59.97 | 9.29
254.903 | 1.2979 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.821 | 1.2967 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3153.756 | 10.0795 | 59.97 | 9.29
254.966 | 1.2979 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.885 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3153.819 | 10.0795 | 59.97 | 9.29
255.075 | 1.2963 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1149.948 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3153.883 | 10.0698 | 59.97 | 9.29
255.143 | 1.2963 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.012 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3153.946 | 10.0698 | 59.97 | 9.29
255.211 | 1.2963 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.076 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3154.009 | 10.0698 | 59.97 | 9.29
255.294 | 1.2963 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.153 | 1.2846 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3154.072 | 10.0698 | 59.97 | 9.29
255.358 | 1.281 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.222 | 1.2847 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.136 | 10.0698 | 59.97 | 9.29
255.421 | 1.281 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.29 | 1.2847 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.23 | 10.0534 | 59.97 | 9.29
255.485 | 1.281 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.381 | 1.2847 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.313 | 10.0534 | 59.97 | 9.29
255.549 | 1.281 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.445 | 1.2847 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.382 | 10.0534 | 59.97 | 9.29
255.618 | 1.281 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.509 | 1.3 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.47 | 10.0534 | 59.97 | 9.29
255.681 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.572 | 1.3 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.533 | 10.0301 | 59.97 | 9.29
255.745 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.636 | 1.3 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.596 | 10.0301 | 59.97 | 9.29
255.808 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.699 | 1.3 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.66 | 10.0301 | 59.97 | 9.29
255.872 | 1.2809 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 1150.764 | 1.3 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.723 | 10.0301 | 59.97 | 9.29
255.937 | 1.3001 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1150.827 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.786 | 10.0167 | 59.97 | 9.29
256 | 1.3001 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1150.891 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.849 | 10.0167 | 59.97 | 9.29
256.079 | 1.3001 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1150.954 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.912 | 10.0167 | 59.97 | 9.29
256.148 | 1.3001 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.023 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3154.975 | 10.0167 | 59.97 | 9.29
256.217 | 1.3001 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.086 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3155.039 | 10.0167 | 59.97 | 9.29
256.298 | 1.2887 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.159 | 1.2826 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3155.102 | 10.0095 | 59.97 | 9.29
256.362 | 1.2887 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.228 | 1.2826 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3155.165 | 10.0095 | 59.97 | 9.29
256.425 | 1.2887 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.297 | 1.2826 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3155.238 | 10.0095 | 59.97 | 9.29
256.49 | 1.2887 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.372 | 1.2826 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 3155.305 | 10.0095 | 59.97 | 9.29
256.554 | 1.2809 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.436 | 1.2825 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.375 | 10.0095 | 59.97 | 9.29
256.617 | 1.2809 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.5 | 1.2825 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.444 | 10.0096 | 59.97 | 9.29
256.681 | 1.2809 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.564 | 1.2825 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.507 | 10.0096 | 59.97 | 9.29
256.745 | 1.2809 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.627 | 1.2825 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.57 | 10.0096 | 59.97 | 9.29
256.808 | 1.2809 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.69 | 1.2825 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.633 | 10.0096 | 59.97 | 9.29
256.872 | 1.2904 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.754 | 1.2962 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.696 | 9.9694 | 59.97 | 9.29
256.935 | 1.2904 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.818 | 1.2962 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.759 | 9.9694 | 59.97 | 9.29
256.999 | 1.2904 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.881 | 1.2962 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.823 | 9.9694 | 59.97 | 9.29
257.077 | 1.2904 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1151.945 | 1.2962 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.886 | 9.9694 | 59.97 | 9.29
257.159 | 1.2904 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1152.008 | 1.2962 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3155.949 | 9.9694 | 59.97 | 9.29
257.227 | 1.2989 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 1152.072 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 3156.012 | 9.9135 | 59.98 | 9.29
257.313 | 1.2989 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4099.895 | 3.2912 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.076 | 9.9135 | 59.98 | 9.29
257.376 | 1.2989 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4099.964 | 3.291 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.139 | 9.9135 | 59.98 | 9.29
257.44 | 1.2989 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4100.028 | 3.291 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.234 | 9.9135 | 59.98 | 9.29
257.504 | 1.2898 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.105 | 3.291 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.316 | 9.9135 | 59.98 | 9.29
257.568 | 1.2898 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.168 | 3.291 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.393 | 9.9118 | 59.98 | 9.29
257.631 | 1.2898 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.232 | 3.291 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.476 | 9.9118 | 59.98 | 9.29
257.695 | 1.2898 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.296 | 3.2912 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.539 | 9.9118 | 59.98 | 9.29
257.77 | 1.2898 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.365 | 3.2912 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.613 | 9.9118 | 59.98 | 9.29
257.839 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.434 | 3.2912 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.677 | 9.8948 | 59.98 | 9.29
257.902 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.503 | 3.2912 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.74 | 9.8948 | 59.98 | 9.29
257.966 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.577 | 3.2912 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.803 | 9.8948 | 59.98 | 9.29
258.077 | 1.2798 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.641 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.866 | 9.8948 | 59.98 | 9.29
258.146 | 1.278 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.704 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.93 | 9.8929 | 59.98 | 9.29
258.215 | 1.278 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.768 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3156.993 | 9.8929 | 59.98 | 9.29
258.312 | 1.278 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.831 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.057 | 9.8929 | 59.98 | 9.29
258.377 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.895 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.12 | 9.8929 | 59.98 | 9.29
258.44 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4100.959 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.183 | 9.8929 | 59.98 | 9.29
258.504 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.023 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.255 | 9.8822 | 59.98 | 9.29
258.568 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.086 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.324 | 9.8822 | 59.98 | 9.29
258.632 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.15 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.397 | 9.8822 | 59.98 | 9.29
258.696 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.213 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.489 | 9.8822 | 59.98 | 9.29
258.76 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.277 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.552 | 9.8702 | 59.98 | 9.29
258.83 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.351 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.615 | 9.8702 | 59.98 | 9.29
258.894 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.421 | 3.2921 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.678 | 9.8702 | 59.98 | 9.29
258.957 | 1.2986 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.497 | 3.292 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.742 | 9.8702 | 59.98 | 9.29
259.021 | 1.2979 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.589 | 3.292 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.805 | 9.8702 | 59.98 | 9.29
259.092 | 1.2979 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.652 | 3.292 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.868 | 9.8566 | 59.98 | 9.29
259.161 | 1.2979 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.716 | 3.292 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.932 | 9.8566 | 59.98 | 9.29
259.23 | 1.2979 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.785 | 3.292 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3157.995 | 9.8566 | 59.98 | 9.29
259.306 | 1.2979 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.849 | 3.2962 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.058 | 9.8566 | 59.98 | 9.29
259.37 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.913 | 3.2962 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.121 | 9.8566 | 59.98 | 9.29
259.433 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4101.977 | 3.2962 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.185 | 9.8436 | 59.99 | 9.29
259.497 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.041 | 3.2962 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.254 | 9.8436 | 59.99 | 9.29
259.56 | 1.2948 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.118 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.323 | 9.8436 | 59.99 | 9.29
259.625 | 1.2863 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.182 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.391 | 9.8436 | 59.99 | 9.29
259.688 | 1.2863 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.246 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.484 | 9.8436 | 59.99 | 9.29
259.752 | 1.2863 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.342 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.547 | 9.8353 | 59.99 | 9.29
259.816 | 1.2863 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.423 | 3.2919 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.61 | 9.8353 | 59.99 | 9.29
259.879 | 1.2863 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.492 | 3.2913 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.673 | 9.8353 | 59.99 | 9.29
259.943 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.588 | 3.2913 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.736 | 9.8353 | 59.99 | 9.29
260.007 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.652 | 3.2913 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.8 | 9.8213 | 59.99 | 9.29
260.078 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.718 | 3.2927 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.863 | 9.8213 | 59.99 | 9.29
260.146 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.781 | 3.2927 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.926 | 9.8213 | 59.99 | 9.29
260.23 | 1.2937 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.845 | 3.2927 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3158.989 | 9.8213 | 59.99 | 9.29
260.312 | 1.2869 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.908 | 3.2927 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3159.052 | 9.8213 | 59.99 | 9.29
260.376 | 1.2869 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4102.972 | 3.2927 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3159.116 | 9.8122 | 59.99 | 9.29
260.44 | 1.2869 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4103.035 | 3.2918 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3159.189 | 9.8122 | 59.99 | 9.29
260.503 | 1.2869 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 4103.114 | 3.2918 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3159.258 | 9.8122 | 59.99 | 9.29
260.567 | 1.2798 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.178 | 3.2918 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3159.326 | 9.8122 | 59.99 | 9.29
260.632 | 1.2798 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.241 | 3.2918 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3159.394 | 9.7941 | 59.99 | 9.29
260.695 | 1.2798 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.352 | 3.2918 | 60.02 | 3.29 | [6 empty] | 3159.478 | 9.7941 | 59.99 | 9.29
260.759 | 1.2798 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.421 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.542 | 9.7941 | 59.99 | 9.29
260.851 | 1.2798 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.489 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.605 | 9.7941 | 59.99 | 9.29
260.915 | 1.2912 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.587 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.678 | 9.7941 | 59.99 | 9.29
260.979 | 1.2912 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.65 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.741 | 9.7882 | 59.99 | 9.29
261.074 | 1.2912 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.714 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.805 | 9.7882 | 59.99 | 9.29
261.155 | 1.2912 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.777 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.868 | 9.7882 | 59.99 | 9.29
261.224 | 1.3 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.842 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.931 | 9.7882 | 59.99 | 9.29
261.321 | 1.3 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.905 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3159.994 | 9.7561 | 59.99 | 9.29
261.384 | 1.3 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4103.969 | 3.2929 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.057 | 9.7561 | 59.99 | 9.29
261.453 | 1.2897 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.032 | 3.2929 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.12 | 9.7561 | 59.99 | 9.29
261.516 | 1.2897 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.11 | 3.2929 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.184 | 9.7561 | 59.99 | 9.29
261.58 | 1.2897 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.175 | 3.2929 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.253 | 9.7561 | 59.99 | 9.29
261.643 | 1.2897 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.251 | 3.2929 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.321 | 9.7487 | 60 | 9.29
261.707 | 1.2897 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.343 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.39 | 9.7487 | 60 | 9.29
261.771 | 1.2776 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.412 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.468 | 9.7487 | 60 | 9.29
261.838 | 1.2776 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.481 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.532 | 9.7487 | 60 | 9.29
261.901 | 1.2776 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.565 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.597 | 9.7313 | 60 | 9.29
261.965 | 1.2776 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.628 | 3.291 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.66 | 9.7313 | 60 | 9.29
262.053 | 1.2776 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.693 | 3.291 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.723 | 9.7313 | 60 | 9.29
262.138 | 1.276 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.757 | 3.291 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.788 | 9.7313 | 60 | 9.29
262.207 | 1.276 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.821 | 3.291 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.851 | 9.7313 | 60 | 9.29
262.308 | 1.276 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 4104.885 | 3.2919 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.914 | 9.7238 | 60 | 9.29
262.377 | 1.2961 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4104.949 | 3.2919 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3160.977 | 9.7238 | 60 | 9.29
262.44 | 1.2961 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.012 | 3.2919 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.04 | 9.7238 | 60 | 9.29
262.504 | 1.2961 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.075 | 3.2919 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.104 | 9.7238 | 60 | 9.29
262.567 | 1.2961 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.139 | 3.2919 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.176 | 9.7238 | 60 | 9.29
262.631 | 1.2961 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.203 | 3.2912 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.252 | 9.7085 | 60 | 9.29
262.695 | 1.2952 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.266 | 3.2912 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.321 | 9.7085 | 60 | 9.29
262.761 | 1.2952 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.353 | 3.2912 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.39 | 9.7085 | 60 | 9.29
262.837 | 1.2952 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.422 | 3.2912 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.465 | 9.7085 | 60 | 9.29
262.901 | 1.2952 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.491 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.543 | 9.6985 | 60 | 9.29
262.965 | 1.2952 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.588 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.606 | 9.6985 | 60 | 9.29
263.071 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.652 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.669 | 9.6985 | 60 | 9.29
263.139 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.715 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.732 | 9.6985 | 60 | 9.29
263.208 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.784 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.795 | 9.6985 | 60 | 9.29
263.291 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.848 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.859 | 9.6974 | 60 | 9.29
263.354 | 1.3012 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.912 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.924 | 9.6974 | 60 | 9.29
263.418 | 1.3012 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4105.975 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3161.987 | 9.6974 | 60 | 9.29
263.483 | 1.3012 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.039 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.05 | 9.6974 | 60 | 9.29
263.546 | 1.3012 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.109 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.121 | 9.6974 | 60 | 9.29
263.61 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.172 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.184 | 9.6745 | 60 | 9.29
263.674 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.236 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.248 | 9.6745 | 60 | 9.29
263.738 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.299 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.311 | 9.6745 | 60 | 9.29
263.801 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.368 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.374 | 9.6745 | 60 | 9.29
263.866 | 1.3031 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.438 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.438 | 9.6652 | 60.01 | 9.29
263.93 | 1.2795 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.506 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.501 | 9.6652 | 60.01 | 9.29
263.994 | 1.2795 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.584 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.565 | 9.6652 | 60.01 | 9.29
264.077 | 1.2795 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.648 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.641 | 9.6652 | 60.01 | 9.29
264.146 | 1.2795 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 4106.712 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.708 | 9.6652 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4106.776 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.776 | 9.6586 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4106.839 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.873 | 9.6586 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4106.903 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.936 | 9.6586 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4106.967 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3162.999 | 9.6586 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.031 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.062 | 9.6433 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.11 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.126 | 9.6433 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.173 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.189 | 9.6433 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.236 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.252 | 9.6433 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.3 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.315 | 9.6433 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.371 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.379 | 9.6284 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.441 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.442 | 9.6284 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.509 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.505 | 9.6284 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.583 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.585 | 9.6284 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.647 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.673 | 9.6284 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.711 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.741 | 9.6024 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.774 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.81 | 9.6024 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.838 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.879 | 9.6024 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.901 | 3.2916 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3163.942 | 9.6024 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4107.965 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.005 | 9.6032 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.029 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.069 | 9.6032 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.104 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.132 | 9.6032 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.169 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.195 | 9.6032 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.243 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.258 | 9.6032 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.337 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.322 | 9.5573 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.406 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.385 | 9.5573 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.476 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.448 | 9.5573 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.575 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.512 | 9.5573 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.639 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.598 | 9.5062 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.702 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.69 | 9.5062 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.765 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.781 | 9.5062 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.83 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.849 | 9.5062 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4108.894 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.917 | 9.5062 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4108.957 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3164.985 | 9.5062 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.021 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.054 | 9.5062 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.084 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.117 | 9.5062 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.155 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.18 | 9.5062 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.219 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.244 | 9.4906 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4109.282 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.307 | 9.4906 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4109.353 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.37 | 9.4906 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4109.422 | 3.2918 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.433 | 9.4906 | 60.01 | 9.29
[10 empty] | 4109.491 | 3.2913 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.502 | 9.4829 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.586 | 3.2913 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.565 | 9.4829 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.65 | 3.2913 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.65 | 9.4829 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.714 | 3.2913 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.744 | 9.4829 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.777 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.818 | 9.4825 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.841 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.886 | 9.4825 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.905 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3165.979 | 9.4825 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4109.968 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.042 | 9.4825 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.032 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.114 | 9.4825 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.106 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.198 | 9.4814 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.17 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.261 | 9.4814 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.234 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.325 | 9.4814 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.297 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.388 | 9.4814 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.371 | 3.2923 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.451 | 9.4592 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.44 | 3.2924 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.514 | 9.4592 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.51 | 3.2924 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.619 | 9.4592 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.59 | 3.2924 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.688 | 9.4592 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.653 | 3.2924 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.778 | 9.4566 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.717 | 3.2915 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.845 | 9.4566 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.781 | 3.2915 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.912 | 9.4566 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.845 | 3.2915 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3166.975 | 9.4566 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.908 | 3.2915 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.039 | 9.424 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4110.972 | 3.2915 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.102 | 9.424 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.035 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.165 | 9.424 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.099 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.228 | 9.424 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.162 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.291 | 9.424 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.226 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.355 | 9.4115 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.29 | 3.2921 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.418 | 9.4115 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.359 | 3.2925 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.481 | 9.4115 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.429 | 3.2925 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.544 | 9.4115 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.497 | 3.2925 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.635 | 9.4115 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.569 | 3.2925 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.702 | 9.412 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.633 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.77 | 9.412 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.697 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.849 | 9.412 | 60 | 9.29
[10 empty] | 4111.761 | 3.2922 | 60.03 | 3.29 | [6 empty] | 3167.918 | 9.412 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3167.981 | 9.4113 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.044 | 9.4113 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.107 | 9.4113 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.17 | 9.4113 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.234 | 9.4113 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.297 | 9.3831 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.36 | 9.3831 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.423 | 9.3831 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.486 | 9.3831 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.55 | 9.3831 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.639 | 9.3724 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.708 | 9.3724 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.775 | 9.3724 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.862 | 9.3724 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3168.925 | 9.3697 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3168.989 | 9.3697 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3169.052 | 9.3697 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3169.115 | 9.3697 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3169.178 | 9.3703 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.242 | 9.3703 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.306 | 9.3703 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.369 | 9.3703 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.432 | 9.3703 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.495 | 9.3399 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.559 | 9.3399 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.634 | 9.3399 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.703 | 9.3399 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.772 | 9.3399 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.864 | 9.3393 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.927 | 9.3393 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3169.99 | 9.3393 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.053 | 9.3393 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.117 | 9.3355 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.186 | 9.3355 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.255 | 9.3355 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.324 | 9.3355 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.4 | 9.3124 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.463 | 9.3124 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.526 | 9.3124 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.59 | 9.3124 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.653 | 9.3124 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3170.716 | 9.3107 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3170.779 | 9.3107 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3170.842 | 9.3107 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3170.906 | 9.3107 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3170.969 | 9.3107 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.032 | 9.3122 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.095 | 9.3122 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.159 | 9.3122 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.245 | 9.3122 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.314 | 9.312 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.382 | 9.312 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.479 | 9.312 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.542 | 9.312 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.606 | 9.304 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.669 | 9.304 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.732 | 9.304 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.795 | 9.304 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.858 | 9.304 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3171.936 | 9.3039 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3171.999 | 9.3039 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.062 | 9.3039 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.126 | 9.3039 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.235 | 9.3039 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.324 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.393 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.461 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.541 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.605 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.668 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.731 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.794 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.858 | 9.2929 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.921 | 9.2929 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3172.984 | 9.2929 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.048 | 9.2929 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.112 | 9.2929 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.177 | 9.2833 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.251 | 9.2833 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.319 | 9.2833 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.388 | 9.2833 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.466 | 9.2888 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.529 | 9.2888 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.593 | 9.2888 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.656 | 9.2888 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.719 | 9.2888 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.783 | 9.3022 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.846 | 9.3022 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.909 | 9.3022 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3173.972 | 9.3022 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.047 | 9.3022 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.11 | 9.2938 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.179 | 9.2938 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.247 | 9.2938 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.316 | 9.2938 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.384 | 9.2823 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.466 | 9.2823 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.53 | 9.2823 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.593 | 9.2823 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.656 | 9.2886 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.719 | 9.2886 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.782 | 9.2886 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.845 | 9.2886 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.908 | 9.2886 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3174.972 | 9.3012 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.035 | 9.3012 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.098 | 9.3012 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.176 | 9.3012 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.245 | 9.3012 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.314 | 9.2829 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.386 | 9.2829 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.476 | 9.2829 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.539 | 9.2829 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.602 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.665 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.729 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.792 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.855 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.918 | 9.2864 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3175.981 | 9.2864 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.045 | 9.2864 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.108 | 9.2864 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.171 | 9.2864 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.25 | 9.3024 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.318 | 9.3024 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.386 | 9.3024 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.464 | 9.3024 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.528 | 9.2996 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.591 | 9.2996 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.654 | 9.2996 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.717 | 9.2996 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.78 | 9.2996 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.844 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.907 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3176.97 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.033 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.1 | 9.2804 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.163 | 9.2798 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.239 | 9.2798 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.307 | 9.2798 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.376 | 9.2798 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.47 | 9.2919 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.533 | 9.2919 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.596 | 9.2919 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.659 | 9.2919 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.723 | 9.2991 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.786 | 9.2991 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.849 | 9.2991 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.912 | 9.2991 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3177.975 | 9.2991 | 60.01 | 9.29
[20 empty] | 3178.038 | 9.2916 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.102 | 9.2916 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.177 | 9.2916 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.245 | 9.2916 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.314 | 9.2916 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.382 | 9.2841 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.469 | 9.2841 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.532 | 9.2841 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.595 | 9.2841 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.659 | 9.2912 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.722 | 9.2912 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.785 | 9.2912 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.848 | 9.2912 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.912 | 9.2912 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3178.975 | 9.2994 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.038 | 9.2994 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.101 | 9.2994 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.164 | 9.2994 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.247 | 9.2994 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.315 | 9.282 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.384 | 9.282 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.469 | 9.282 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.532 | 9.282 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.596 | 9.2814 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.659 | 9.2814 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.723 | 9.2814 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.786 | 9.2814 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.85 | 9.2814 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.913 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3179.976 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.039 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.102 | 9.3038 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.171 | 9.3033 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.246 | 9.3033 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.315 | 9.3033 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.384 | 9.3033 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.465 | 9.3033 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.528 | 9.2825 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.591 | 9.2825 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.655 | 9.2825 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.718 | 9.2825 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.782 | 9.28 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.845 | 9.28 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.908 | 9.28 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3180.971 | 9.28 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.034 | 9.28 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.097 | 9.2863 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.16 | 9.2863 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.239 | 9.2863 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.307 | 9.2863 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.39 | 9.2863 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.47 | 9.3009 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.533 | 9.3009 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.597 | 9.3009 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.66 | 9.3009 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.724 | 9.2866 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.787 | 9.2866 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.85 | 9.2866 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.914 | 9.2866 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3181.977 | 9.2866 | 60 | 9.29
[20 empty] | 3182.04 | 9.2829 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.103 | 9.2829 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.178 | 9.2829 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.246 | 9.2829 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.315 | 9.2864 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.383 | 9.2864 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.469 | 9.2864 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.532 | 9.2864 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.606 | 9.2864 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.67 | 9.305 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.733 | 9.305 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.796 | 9.305 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.859 | 9.305 | 59.99 | 9.29
[20 empty] | 3182.923 | 9.3032 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3182.986 | 9.3032 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.049 | 9.3032 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.114 | 9.3032 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.189 | 9.3032 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.26 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.328 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.398 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.475 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.538 | 9.2787 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.602 | 9.2787 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.665 | 9.2787 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.728 | 9.2787 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.792 | 9.2787 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.855 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.918 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3183.981 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.045 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.108 | 9.2802 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.184 | 9.2805 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.252 | 9.2805 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.321 | 9.2805 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.388 | 9.2805 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.472 | 9.2805 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.535 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.599 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.662 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.734 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3184.797 | 9.2992 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3184.86 | 9.2992 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3184.923 | 9.2992 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3184.986 | 9.2992 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.049 | 9.2992 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.113 | 9.2804 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.178 | 9.2804 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.247 | 9.2804 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.316 | 9.2804 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.391 | 9.2807 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.473 | 9.2807 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.536 | 9.2807 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.599 | 9.2807 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.662 | 9.2807 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.726 | 9.3037 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.789 | 9.3037 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.852 | 9.3037 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.915 | 9.3037 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3185.978 | 9.3037 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.042 | 9.2893 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.105 | 9.2893 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.179 | 9.2893 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.247 | 9.2893 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.316 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.384 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.475 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.538 | 9.2845 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.602 | 9.2956 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.666 | 9.2956 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.729 | 9.2956 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.792 | 9.2956 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.855 | 9.2956 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.918 | 9.3007 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3186.981 | 9.3007 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.044 | 9.3007 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.108 | 9.3007 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.171 | 9.3007 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.256 | 9.2827 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.324 | 9.2827 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.393 | 9.2827 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.471 | 9.2827 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.535 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.598 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.661 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.724 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.787 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.851 | 9.3028 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.914 | 9.3028 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3187.977 | 9.3028 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.04 | 9.3028 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.104 | 9.3028 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.167 | 9.3014 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.241 | 9.3014 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.309 | 9.3014 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.377 | 9.3014 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.47 | 9.3014 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.534 | 9.2806 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.597 | 9.2806 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.66 | 9.2806 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.728 | 9.2806 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.791 | 9.2808 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.854 | 9.2808 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.917 | 9.2808 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3188.98 | 9.2808 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3189.044 | 9.2893 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.107 | 9.2893 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.187 | 9.2893 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.256 | 9.2893 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.323 | 9.2893 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.392 | 9.3023 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.47 | 9.3023 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.534 | 9.3023 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.597 | 9.3023 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3189.66 | 9.2835 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3189.724 | 9.2835 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3189.787 | 9.2835 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3189.85 | 9.2835 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3189.913 | 9.2835 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3189.976 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3190.04 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3190.103 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3190.177 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3190.246 | 9.2818 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3190.314 | 9.2823 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.383 | 9.2823 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.473 | 9.2823 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.536 | 9.2823 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.6 | 9.2985 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.663 | 9.2985 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.727 | 9.2985 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.79 | 9.2985 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.853 | 9.2985 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.917 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3190.98 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.043 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.106 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.169 | 9.2992 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.25 | 9.2808 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.319 | 9.2808 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.388 | 9.2808 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.471 | 9.2808 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.535 | 9.2836 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.598 | 9.2836 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.661 | 9.2836 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.724 | 9.2836 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.787 | 9.2836 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3191.851 | 9.3048 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3191.914 | 9.3048 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3191.977 | 9.3048 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.046 | 9.3048 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.12 | 9.3048 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.188 | 9.3032 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.256 | 9.3032 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.325 | 9.3032 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.393 | 9.3032 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.468 | 9.2826 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.532 | 9.2826 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.595 | 9.2826 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.658 | 9.2826 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.722 | 9.2826 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.785 | 9.2817 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.848 | 9.2817 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.912 | 9.2817 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3192.975 | 9.2817 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.044 | 9.2809 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.114 | 9.2809 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.186 | 9.2809 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.256 | 9.2809 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.324 | 9.2809 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.392 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.483 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.546 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.609 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3193.672 | 9.3008 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3193.735 | 9.3008 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3193.799 | 9.3008 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3193.865 | 9.3008 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3193.928 | 9.3008 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3193.992 | 9.2989 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.055 | 9.2989 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.118 | 9.2989 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.187 | 9.2989 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.26 | 9.2989 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.328 | 9.2817 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.396 | 9.2817 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.467 | 9.2817 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.531 | 9.2817 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.594 | 9.2809 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.657 | 9.2809 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.72 | 9.2809 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.783 | 9.2809 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.846 | 9.2809 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3194.91 | 9.3056 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3194.974 | 9.3056 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.037 | 9.3056 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.1 | 9.3056 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.163 | 9.3056 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.243 | 9.2882 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.311 | 9.2882 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.38 | 9.2882 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.462 | 9.2882 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.525 | 9.2819 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.588 | 9.2819 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.652 | 9.2819 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.715 | 9.2819 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.778 | 9.2819 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.841 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.905 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3195.968 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.031 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.095 | 9.2951 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.158 | 9.3026 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.237 | 9.3026 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.305 | 9.3026 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.373 | 9.3026 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.468 | 9.2833 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.532 | 9.2833 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.595 | 9.2833 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.658 | 9.2833 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.721 | 9.2831 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.785 | 9.2831 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.85 | 9.2831 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.913 | 9.2831 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3196.999 | 9.2831 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.104 | 9.295 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.229 | 9.295 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.32 | 9.295 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.403 | 9.305 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.494 | 9.305 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.579 | 9.305 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.681 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.768 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.856 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3197.93 | 9.2844 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.013 | 9.2825 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.076 | 9.2825 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.139 | 9.2825 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.236 | 9.2825 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.305 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.373 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.467 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.531 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.601 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.664 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.728 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.791 | 9.2826 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.855 | 9.2939 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.918 | 9.2939 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3198.981 | 9.2939 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.044 | 9.2939 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.107 | 9.2939 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.185 | 9.2897 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.254 | 9.2897 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.322 | 9.2897 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.39 | 9.2897 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.454 | 9.2897 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.517 | 9.2881 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.582 | 9.2881 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.645 | 9.2881 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.708 | 9.2881 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.776 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.839 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.902 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3199.966 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3200.029 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 3200.092 | 9.3031 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.155 | 9.3031 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.242 | 9.3031 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.31 | 9.3031 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.379 | 9.3031 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.468 | 9.3056 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.532 | 9.3056 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.595 | 9.3056 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.658 | 9.3056 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.721 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.784 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.847 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.91 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3200.974 | 9.2953 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3201.037 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3201.1 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3201.163 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3201.242 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3201.319 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 3201.387 | 9.2889 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.469 | 9.2889 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.533 | 9.2889 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.596 | 9.2889 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.659 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.722 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.786 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.849 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.922 | 9.2823 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3201.985 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.048 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.111 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.185 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.256 | 9.282 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.324 | 9.282 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.392 | 9.282 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.467 | 9.282 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.533 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.596 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.66 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.723 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.786 | 9.2824 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.849 | 9.3031 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.912 | 9.3031 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3202.975 | 9.3031 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.039 | 9.3031 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.102 | 9.3031 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.18 | 9.3052 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.25 | 9.3052 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.318 | 9.3052 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.387 | 9.3052 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.462 | 9.3052 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.525 | 9.2842 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.588 | 9.2842 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.651 | 9.2842 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.714 | 9.2842 | 59.97 | 9.29
[20 empty] | 3203.778 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3203.841 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3203.905 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3203.968 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.031 | 9.2817 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.095 | 9.2821 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.158 | 9.2821 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.24 | 9.2821 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.308 | 9.2821 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.388 | 9.2821 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.471 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.534 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.598 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.661 | 9.2811 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.725 | 9.2981 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.788 | 9.2981 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.854 | 9.2981 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.918 | 9.2981 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3204.99 | 9.2981 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.053 | 9.2952 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.116 | 9.2952 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.181 | 9.2952 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.251 | 9.2952 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.319 | 9.2815 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.387 | 9.2815 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.474 | 9.2815 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.537 | 9.2815 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.606 | 9.2921 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.669 | 9.2921 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.732 | 9.2921 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.795 | 9.2921 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.859 | 9.2921 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.922 | 9.2971 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3205.985 | 9.2971 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.049 | 9.2971 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.112 | 9.2971 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.18 | 9.2971 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.255 | 9.281 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.324 | 9.281 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.393 | 9.281 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.47 | 9.281 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.533 | 9.2819 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.596 | 9.2819 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.66 | 9.2819 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.723 | 9.2819 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.786 | 9.2819 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.849 | 9.3033 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.912 | 9.3033 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3206.976 | 9.3033 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3207.039 | 9.3033 | 59.98 | 9.29
[20 empty] | 3207.102 | 9.3033 | 59.98 | 9.29

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5